## 표지
H1-50B 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 1 련 암거
( 내공 : 5M ⅹ 5M )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 8.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 절점부 검토
[5 empty] | 22. | 사용성 검토
[5 empty] | 23. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 24. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
H1-50B (토피=8.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 8.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 280.224 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  | 단 면 검 토 | [7 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  | 휨 검 토 |  |  |  | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm | 사용철근 | Mu kN.m | ΦMn kN.m | S.F | 사용철근 | Vu kN | ΦVn kN | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 399.917 | H22 - 8.0EA | 607.672 | 989.357 | 1.63 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K | 0.837 | 0.637 | H25 @250 - 4EA
상부슬래브 : 중앙부 | 125 | 304.688 | H25 - 4.0EA + H22 - 4.0EA | 612.34 | 929.848 | 1.52 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 399.917 | H22 - 8.0EA | 607.672 | 989.357 | 1.63 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K | 0.837 | 0.637 | H25 @250 - 4EA
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 339.69 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 601.318 | 864.414 | 1.44 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K | 1.084 | 0.637 | H22 @250 - 4EA + H19 @250 - 4EA
하부슬래브 : 중앙부 | 125 | 341.393 | H25 - 4.0EA + H22 - 4.0EA | 688.941 | 1112.183 | 1.61 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 339.69 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 601.318 | 864.414 | 1.44 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K | 1.084 | 0.637 | H22 @250 - 4EA + H19 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 339.176 | H22 - 8.0EA | 607.672 | 1516.004 | 2.5 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 383.426 | H22 - 4.0EA | 231.009 | 1537.486 | 6.66 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 445.193 | H22 - 4.0EA | 284.64 | 1392.691 | 4.89 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 204.249 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 601.318 | 1082.358 | 1.8 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 339.176 | H22 - 8.0EA | 607.672 | 1516.004 | 2.5 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 383.426 | H22 - 4.0EA | 231.009 | 1537.485 | 6.66 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 445.193 | H22 - 4.0EA | 284.779 | 1392.141 | 4.89 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 204.249 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 601.318 | 1082.358 | 1.8 | ∴ 전단보강 불필요 |  |  | O.K

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 1 련 암거 ( 내공 : 5M ⅹ 5M, 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 10 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 8 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 1.050 × 1.000 = 1.050 |  |  |  | 0.09647 |  | 1~15
| 2 | 0.800 × 1.000 = 0.800 |  |  |  | 0.04267 |  | 16~20,27~31
| 3 | 0.900 × 1.000 = 0.900 |  |  |  | 0.06075 |  | 21~26
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.4 | 0.525 | 23 |  | 4.98 |  | 6.5
| 2 |  | 0.8 | 0.525 | 24 |  | 3.3 |  | 6.5
| 3 |  | 0.927 | 0.525 | 25 |  | 1.62 |  | 6.5
| 4 |  | 1.455 | 0.525 | 26 |  | 0.8 |  | 6.5
| 5 |  | 1.77 | 0.525 | 27 |  | 0.4 |  | 6.5
| 6 |  | 1.982 | 0.525 | 28 |  | 0.4 |  | 6.05
| 7 |  | 2.509 | 0.525 | 29 |  | 0.4 |  | 5.33
| 8 |  | 3.036 | 0.525 | 30 |  | 0.4 |  | 1.77
| 9 |  | 3.564 | 0.525 | 31 |  | 0.4 |  | 1.05
| 10 |  | 4.091 | 0.525 | 32 |  | 0.4 |  | 0.025
| 11 |  | 4.618 | 0.525 | 33 |  | 0.927 |  | 0.025
| 12 |  | 4.83 | 0.525 | 34 |  | 1.455 |  | 0.025
| 13 |  | 5.145 | 0.525 | 35 |  | 1.982 |  | 0.025
| 14 |  | 5.673 | 0.525 | 36 |  | 2.509 |  | 0.025
| 15 |  | 5.8 | 0.525 | 37 |  | 3.036 |  | 0.025
| 16 |  | 6.2 | 0.525 | 38 |  | 3.564 |  | 0.025
| 17 |  | 6.2 | 1.05 | 39 |  | 4.091 |  | 0.025
| 18 |  | 6.2 | 1.77 | 40 |  | 4.618 |  | 0.025
| 19 |  | 6.2 | 5.33 | 41 |  | 5.145 |  | 0.025
| 20 |  | 6.2 | 6.05 | 42 |  | 5.673 |  | 0.025
| 21 |  | 6.2 | 6.5 | 43 |  | 6.2 |  | 0.025
| 22 |  | 5.8 | 6.5

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 1.050 × 1.000 = 1.050 |  |  |  | 0.09647 |  | 1~15
| 2 | 0.800 × 1.000 = 0.800 |  |  |  | 0.04267 |  | 16~31,47~62
| 3 | 0.900 × 1.000 = 0.900 |  |  |  | 0.06075 |  | 32~46
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.4 | 0.525 | 56 |  | 0.4 |  | 3.241
| 2 |  | 0.8 | 0.525 | 57 |  | 0.4 |  | 2.698
| 3 |  | 0.927 | 0.525 | 58 |  | 0.4 |  | 2.155
| 4 |  | 1.455 | 0.525 | 59 |  | 0.4 |  | 1.77
| 5 |  | 1.77 | 0.525 | 60 |  | 0.4 |  | 1.611
| 6 |  | 1.982 | 0.525 | 61 |  | 0.4 |  | 1.068
| 7 |  | 2.509 | 0.525 | 62 |  | 0.4 |  | 1.05
| 8 |  | 3.036 | 0.525 | 63 |  | 0.4 |  | 0.025
| 9 |  | 3.564 | 0.525 | 64 |  | 0.927 |  | 0.025
| 10 |  | 4.091 | 0.525 | 65 |  | 1.455 |  | 0.025
| 11 |  | 4.618 | 0.525 | 66 |  | 1.982 |  | 0.025
| 12 |  | 4.83 | 0.525 | 67 |  | 2.509 |  | 0.025
| 13 |  | 5.145 | 0.525 | 68 |  | 3.036 |  | 0.025
| 14 |  | 5.673 | 0.525 | 69 |  | 3.564 |  | 0.025
| 15 |  | 5.8 | 0.525 | 70 |  | 4.091 |  | 0.025
| 16 |  | 6.2 | 0.525 | 71 |  | 4.618 |  | 0.025
| 17 |  | 6.2 | 1.05 | 72 |  | 5.145 |  | 0.025
| 18 |  | 6.2 | 1.068 | 73 |  | 5.673 |  | 0.025
| 19 |  | 6.2 | 1.611 | 74 |  | 6.2 |  | 0.025
| 20 |  | 6.2 | 1.77 | 75 |  | 6.7 |  | 0.525
| 21 |  | 6.2 | 2.155 | 76 |  | 6.7 |  | 1.068
| 22 |  | 6.2 | 2.698 | 77 |  | 6.7 |  | 1.611
| 23 |  | 6.2 | 3.241 | 78 |  | 6.7 |  | 2.155
| 24 |  | 6.2 | 3.513 | 79 |  | 6.7 |  | 2.698
| 25 |  | 6.2 | 3.784 | 80 |  | 6.7 |  | 3.241
| 26 |  | 6.2 | 4.327 | 81 |  | 6.7 |  | 3.784
| 27 |  | 6.2 | 4.87 | 82 |  | 6.7 |  | 4.327
| 28 |  | 6.2 | 5.33 | 83 |  | 6.7 |  | 4.87
| 29 |  | 6.2 | 5.414 | 84 |  | 6.7 |  | 5.414
| 30 |  | 6.2 | 5.957 | 85 |  | 6.7 |  | 5.957
| 31 |  | 6.2 | 6.05 | 86 |  | 6.7 |  | 6.5
| 32 |  | 6.2 | 6.5 | 87 |  | 6.2 |  | 7
| 33 |  | 5.8 | 6.5 | 88 |  | 5.673 |  | 7
| 34 |  | 5.673 | 6.5 | 89 |  | 5.145 |  | 7
| 35 |  | 5.145 | 6.5 | 90 |  | 4.618 |  | 7
| 36 |  | 4.98 | 6.5 | 91 |  | 4.091 |  | 7
| 37 |  | 4.618 | 6.5 | 92 |  | 3.564 |  | 7
| 38 |  | 4.091 | 6.5 | 93 |  | 3.036 |  | 7
| 39 |  | 3.564 | 6.5 | 94 |  | 2.509 |  | 7
| 40 |  | 3.036 | 6.5 | 95 |  | 1.982 |  | 7
| 41 |  | 2.509 | 6.5 | 96 |  | 1.455 |  | 7
| 42 |  | 1.982 | 6.5 | 97 |  | 0.927 |  | 7
| 43 |  | 1.62 | 6.5 | 98 |  | 0.4 |  | 7
| 44 |  | 1.455 | 6.5 | 99 |  | -0.1 |  | 6.5
| 45 |  | 0.927 | 6.5 | 100 |  | -0.1 |  | 5.957
| 46 |  | 0.8 | 6.5 | 101 |  | -0.1 |  | 5.414
| 47 |  | 0.4 | 6.5 | 102 |  | -0.1 |  | 4.87
| 48 |  | 0.4 | 6.05 | 103 |  | -0.1 |  | 4.327
| 49 |  | 0.4 | 5.957 | 104 |  | -0.1 |  | 3.784
| 50 |  | 0.4 | 5.414 | 105 |  | -0.1 |  | 3.241
| 51 |  | 0.4 | 5.33 | 106 |  | -0.1 |  | 2.698
| 52 |  | 0.4 | 4.87 | 107 |  | -0.1 |  | 2.155
| 53 |  | 0.4 | 4.327 | 108 |  | -0.1 |  | 1.611
| 54 |  | 0.4 | 3.784 | 109 |  | -0.1 |  | 1.068
| 55 |  | 0.4 | 3.513 | 110 |  | -0.1 |  | 0.525

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 6.600 × 6.600 ) |  |  | = | 6.6 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 6.600 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 13781.961 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.800/2 + 0.527/2) = 9144 kN/m |  |  |  |  | 1,16
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.527/2 + 0.527/2) = 7263 kN/m |  |  |  |  | 3~4,6~11,13,14
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 5.900m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 6.600 × 6.600 ) |  |  |  |  | = | 6.6 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 6.600 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 34671.74 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 34671.740 |  |  |  |  | = | 11557.25 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 6.600 × 6.600 ) |  |  |  |  | = | 6.6 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 6.600 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 34671.74 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 34671.740 |  |  |  |  | = | 11557.25 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 6.950 × 6.950 ) |  |  |  |  | = | 6.95 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 6.950 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 33353.77 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 33353.770 |  |  |  |  | = | 11117.92 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.527/2 + 0.800/2) = 23005 kN/m | [8 empty] | 32,47
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.527/2 + 0.800/2) = 7668 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.527/2 + 0.527/2) = 18272 kN/m | [8 empty] | 34~35,37~42,44,45
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.527/2 + 0.527/2) = 6091 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.543/2 + 1.050/2) = 26566 kN/m | [8 empty] | 1,16
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.543/2 + 1.050/2) = 8855 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 18111 kN/m | [8 empty] | 18~19,21~23,25~27,29~30,49~50,52~54,56~58,60,61
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 6037 kN/m
|  | Kh3 |  |  | Khⅹ(0.543/2 + 0.900/2) = 24065 kN/m | [8 empty] | 32,47
|  | Kss3 |  |  | Kssⅹ(0.543/2 + 0.900/2) = 8022 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.800/2 + 0.527/2) = 23005 kN/m | [8 empty] | 1,16
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.800/2 + 0.527/2) = 7668 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.527/2 + 0.527/2) = 18272 kN/m | [8 empty] | 3~4,6~11,13,14
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.527/2 + 0.527/2) = 6091 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 8.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 152 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 152 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1) - 토피 4m 이상
|  |  | - Wl1 |  | = | 10.000 kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (8.450 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 80.275 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 80.275 + 0.450 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 84.55 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 84.550 + 0.720 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 91.39 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 91.390 + 3.560 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 125.21 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 125.210 + 0.720 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 132.05 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 132.050 + 0.525 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 137.037 | kN/m²
5) 암거내부수압
- Win = 40.000 kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 13.9 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.282
|  | 계 | [11 empty] | 0.282
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.282 = 0.353 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.353 / 2π × 2.617 = 0.147 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 8.45 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 14.425 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.147 × 0.353 × cos(π× 8.450 / (2 × 30.000)) = 0.009503
U(Zb) = 2 / π²× 0.147 × 0.353 × cos(π× 14.425 / (2 × 30.000)) = 0.007656
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 11557.250 × (0.009503 - 0.007656) = 21.346 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 8.45 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.009503 |  |  |  |  | 0.001847 |  | 61.604
|  | 8.9 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.009394 |  |  |  |  | 0.001738 |  | 57.969
|  | 8.993 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.009371 |  |  |  |  | 0.001715 |  | 57.202
|  | 9.536 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.009232 |  |  |  |  | 0.001576 |  | 52.566
|  | 9.62 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.009209 |  |  |  |  | 0.001553 |  | 51.798
|  | 10.08 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.009084 |  |  |  |  | 0.001428 |  | 47.629
|  | 10.623 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.00893 |  |  |  |  | 0.001274 |  | 42.493
|  | 11.166 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.008769 |  |  |  |  | 0.001113 |  | 37.123
|  | 11.438 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.008685 |  |  |  |  | 0.001029 |  | 34.321
|  | 11.709 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.0086 |  |  |  |  | 0.000944 |  | 31.486
|  | 12.252 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.008425 |  |  |  |  | 0.000769 |  | 25.649
|  | 12.795 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.008242 |  |  |  |  | 0.000586 |  | 19.545
|  | 13.18 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.008109 |  |  |  |  | 0.000453 |  | 15.109
|  | 13.339 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.008053 |  |  |  |  | 0.000397 |  | 13.241
|  | 13.882 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.007858 |  |  |  |  | 0.000202 |  | 6.737
|  | 13.9 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.007851 |  |  |  |  | 0.000195 |  | 6.504
|  | 14.425 |  | 33353.77 |  |  |  | 0.007656 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000236 = 4.450 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000377 = 7.110 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (4.450 + 7.110) / 2 = 5.780 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.900 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.450) = 3.081 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 1.050 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 14.425) = 3.225 kN/m²
③ 측벽
f1 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.450) = 2.739 kN/m²
f2 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.900) = 2.717 kN/m²
f3 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.993) = 2.713 kN/m²
f4 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.536) = 2.687 kN/m²
f5 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.620) = 2.683 kN/m²
f6 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.080) = 2.662 kN/m²
f7 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.623) = 2.636 kN/m²
f8 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 11.166) = 2.611 kN/m²
f9 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 11.438) = 2.598 kN/m²
f10 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 11.709) = 2.585 kN/m²
f11 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 12.252) = 2.560 kN/m²
f12 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 12.795) = 2.534 kN/m²
f13 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 13.180) = 2.516 kN/m²
f14 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 13.339) = 2.509 kN/m²
f15 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 13.882) = 2.483 kN/m²
f16 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 13.900) = 2.482 kN/m²
f17 = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 14.425) = 2.457 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)
6) CASE6 - 암거내부수압

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 0.875, h = 8.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.4 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 0.875 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 0.875 | 1 | 0.5 | 0.5
3) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
| SYSTEM | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| JOINT | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 1 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 0.525 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 2 X= 0.800 Y= 0.000 Z= 0.525 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 3 X= 0.927 Y= 0.000 Z= 0.525 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 4 X= 1.455 Y= 0.000 Z= 0.525 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 5 X= 1.770 Y= 0.000 Z= 0.525 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 6 X= 1.982 Y= 0.000 Z= 0.525 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 7 X= 2.509 Y= 0.000 Z= 0.525 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 8 X= 3.036 Y= 0.000 Z= 0.525 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 9 X= 3.564 Y= 0.000 Z= 0.525 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 10 X= 4.091 Y= 0.000 Z= 0.525 | 16 J= 16, 17 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| 11 X= 4.618 Y= 0.000 Z= 0.525 | 17 J= 17, 18 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| 12 X= 4.830 Y= 0.000 Z= 0.525 | 18 J= 18, 19 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 13 X= 5.145 Y= 0.000 Z= 0.525 | 19 J= 19, 20 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| 14 X= 5.673 Y= 0.000 Z= 0.525 | 20 J= 20, 21 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 15 X= 5.800 Y= 0.000 Z= 0.525 | 21 J= 21, 22 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| 16 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 0.525 | 22 J= 22, 23 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| 17 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 1.050 | 23 J= 23, 24 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
| 18 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 1.770 | 24 J= 24, 25 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
| 19 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 5.330 | 25 J= 25, 26 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| 20 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 6.050 | 26 J= 26, 27 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| 21 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 6.500 | 27 J= 27, 28 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 22 X= 5.800 Y= 0.000 Z= 6.500 | 28 J= 28, 29 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| 23 X= 4.980 Y= 0.000 Z= 6.500 | 29 J= 29, 30 SEC=2 NSEG=4 ANG=180
| 24 X= 3.300 Y= 0.000 Z= 6.500 | 30 J= 30, 31 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| 25 X= 1.620 Y= 0.000 Z= 6.500 | 31 J= 31, 1 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
26 X= 0.800 Y= 0.000 Z= 6.500
| 27 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 6.500 | NLLINK
| 28 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 6.050 | 1 J=1,32 NLP=SP1 ANG=0
| 29 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 5.330 | 2 J=3,33 NLP=SP2 ANG=0
| 30 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 1.770 | 3 J=4,34 NLP=SP2 ANG=0
| 31 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 1.050 | 4 J=6,35 NLP=SP2 ANG=0
| 32 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 0.025 | 5 J=7,36 NLP=SP2 ANG=0
| 33 X= 0.927 Y= 0.000 Z= 0.025 | 6 J=8,37 NLP=SP2 ANG=0
| 34 X= 1.455 Y= 0.000 Z= 0.025 | 7 J=9,38 NLP=SP2 ANG=0
| 35 X= 1.982 Y= 0.000 Z= 0.025 | 8 J=10,39 NLP=SP2 ANG=0
| 36 X= 2.509 Y= 0.000 Z= 0.025 | 9 J=11,40 NLP=SP2 ANG=0
| 37 X= 3.036 Y= 0.000 Z= 0.025 | 10 J=13,41 NLP=SP2 ANG=0
| 38 X= 3.564 Y= 0.000 Z= 0.025 | 11 J=14,42 NLP=SP2 ANG=0
| 39 X= 4.091 Y= 0.000 Z= 0.025 | 12 J=16,43 NLP=SP1 ANG=0
40 X= 4.618 Y= 0.000 Z= 0.025
| 41 X= 5.145 Y= 0.000 Z= 0.025 | LOAD
| 42 X= 5.673 Y= 0.000 Z= 0.025 | NAME=SELFWGT SW=1
| 43 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 0.025 | NAME=NWDEAD
TYPE=Distributed Span
| RESTRAINT | ADD=21 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=32 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=22 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=33 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=23 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=34 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=24 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=35 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=25 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=36 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=26 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=37 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=LIVEFULL
| ADD=38 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | TYPE=Distributed Span
| ADD=39 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=21 RD=0,1 UZ=-10,-10
| ADD=40 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=22 RD=0,1 UZ=-10,-10
| ADD=41 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=23 RD=0,1 UZ=-10,-10
| ADD=42 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=24 RD=0,1 UZ=-10,-10
| ADD=43 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=25 RD=0,1 UZ=-10,-10
ADD=26 RD=0,1 UZ=-10,-10
| SPRING | NAME=HORLIVE
| ADD=1 U1=1e+010 | TYPE=Distributed Span
ADD=16 RD=0,1 UX=-5,-5
| MATERIAL | ADD=17 RD=0,1 UX=-5,-5
| NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5 | ADD=18 RD=0,1 UX=-5,-5
| T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006 | ADD=19 RD=0,1 UX=-5,-5
ADD=20 RD=0,1 UX=-5,-5
| NLPROP | ADD=27 RD=0,1 UX=5,5
| NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | ADD=28 RD=0,1 UX=5,5
| DOF=U1 KE=9144.33 CE=0.99999 K=9144.33 OPEN=0 | ADD=29 RD=0,1 UX=5,5
| NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | ADD=30 RD=0,1 UX=5,5
| DOF=U1 KE=7263.09 CE=0.99999 K=7263.09 OPEN=0 | ADD=31 RD=0,1 UX=5,5
NAME=NWSOFULL
| FRAME SECTION | TYPE=Distributed Span
| NAME=1 MAT=CONC SH=R T=1.05, 1 | ADD=16 RD=0,1 UX=-137.037,-132.05
| NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.8, 1 | ADD=17 RD=0,1 UX=-132.05,-125.21
| NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.9, 1 | ADD=18 RD=0,1 UX=-125.21,-91.39
ADD=19 RD=0,1 UX=-91.39,-84.55
| FRAME | ADD=20 RD=0,1 UX=-84.55,-80.275
| 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=27 RD=0,1 UX=80.275,84.55
| 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=28 RD=0,1 UX=84.55,91.39
ADD=29 RD=0,1 UX=91.39,125.21
ADD=30 RD=0,1 UX=125.21,132.05
ADD=31 RD=0,1 UX=132.05,137.037
NAME=INWATER
TYPE=Distributed Span
ADD=2 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=3 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=4 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=5 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=6 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=7 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=8 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=9 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=10 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=11 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=12 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=13 RD=0,1 UZ=-40,-40
ADD=14 RD=0,1 UZ=-40,-40
MODE
TYPE=RITZ N=50
LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=HORLIVE
LOAD=NWSOFULL
LOAD=INWATER
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1
HIST=HIST2 SF=1
HIST=HIST3 SF=1
NAME=SERVICE TYPE=ENVE
HIST=HIST4 SF=1
HIST=HIST5 SF=1
HIST=HIST6 SF=1
OUTPUT
ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 3.241
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 3.784
82 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 4.327
| JOINT | 83 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 4.870
| 1 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 0.525 | 84 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 5.414
| 2 X= 0.800 Y= 0.000 Z= 0.525 | 85 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 5.957
| 3 X= 0.927 Y= 0.000 Z= 0.525 | 86 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 6.500
| 4 X= 1.455 Y= 0.000 Z= 0.525 | 87 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 7.000
| 5 X= 1.770 Y= 0.000 Z= 0.525 | 88 X= 5.673 Y= 0.000 Z= 7.000
| 6 X= 1.982 Y= 0.000 Z= 0.525 | 89 X= 5.145 Y= 0.000 Z= 7.000
| 7 X= 2.509 Y= 0.000 Z= 0.525 | 90 X= 4.618 Y= 0.000 Z= 7.000
| 8 X= 3.036 Y= 0.000 Z= 0.525 | 91 X= 4.091 Y= 0.000 Z= 7.000
| 9 X= 3.564 Y= 0.000 Z= 0.525 | 92 X= 3.564 Y= 0.000 Z= 7.000
| 10 X= 4.091 Y= 0.000 Z= 0.525 | 93 X= 3.036 Y= 0.000 Z= 7.000
| 11 X= 4.618 Y= 0.000 Z= 0.525 | 94 X= 2.509 Y= 0.000 Z= 7.000
| 12 X= 4.830 Y= 0.000 Z= 0.525 | 95 X= 1.982 Y= 0.000 Z= 7.000
| 13 X= 5.145 Y= 0.000 Z= 0.525 | 96 X= 1.455 Y= 0.000 Z= 7.000
| 14 X= 5.673 Y= 0.000 Z= 0.525 | 97 X= 0.927 Y= 0.000 Z= 7.000
| 15 X= 5.800 Y= 0.000 Z= 0.525 | 98 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 7.000
| 16 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 0.525 | 99 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 6.500
| 17 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 1.050 | 100 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 5.957
| 18 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 1.068 | 101 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 5.414
| 19 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 1.611 | 102 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 4.870
| 20 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 1.770 | 103 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 4.327
| 21 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 2.155 | 104 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 3.784
| 22 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 2.698 | 105 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 3.241
| 23 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 3.241 | 106 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 2.698
| 24 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 3.513 | 107 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 2.155
| 25 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 3.784 | 108 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 1.611
| 26 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 4.327 | 109 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 1.068
| 27 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 4.870 | 110 X= -0.100 Y= 0.000 Z= 0.525
28 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 5.330
| 29 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 5.414 | RESTRAINT
| 30 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 5.957 | ADD=63 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 31 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 6.050 | ADD=64 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 32 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=65 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 33 X= 5.800 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=66 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 34 X= 5.673 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=67 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 35 X= 5.145 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=68 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 36 X= 4.980 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=69 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 37 X= 4.618 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=70 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 38 X= 4.091 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=71 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 39 X= 3.564 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=72 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 40 X= 3.036 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=73 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 41 X= 2.509 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=74 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 42 X= 1.982 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=75 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 43 X= 1.620 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=76 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 44 X= 1.455 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=77 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 45 X= 0.927 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=78 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 46 X= 0.800 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=79 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 47 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 6.500 | ADD=80 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 48 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 6.050 | ADD=81 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 49 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 5.957 | ADD=82 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 50 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 5.414 | ADD=83 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 51 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 5.330 | ADD=84 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 52 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 4.870 | ADD=85 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 53 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 4.327 | ADD=86 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 54 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 3.784 | ADD=87 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 55 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 3.513 | ADD=88 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 56 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 3.241 | ADD=89 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 57 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 2.698 | ADD=90 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 58 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 2.155 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 59 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 1.770 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 60 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 1.611 | ADD=93 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 61 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 1.068 | ADD=94 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 62 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 1.050 | ADD=95 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 63 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=96 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 64 X= 0.927 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=97 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 65 X= 1.455 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=98 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 66 X= 1.982 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=99 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 67 X= 2.509 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=100 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 68 X= 3.036 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=101 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 69 X= 3.564 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=102 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 70 X= 4.091 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=103 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 71 X= 4.618 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=104 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 72 X= 5.145 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=105 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 73 X= 5.673 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=106 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 74 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 0.025 | ADD=107 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 75 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 0.525 | ADD=108 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 76 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 1.068 | ADD=109 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 77 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 1.611 | ADD=110 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
78 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 2.155
| 79 X= 6.700 Y= 0.000 Z= 2.698 | SPRING
| ADD=1 U1=7668.23 U3=8855.42 | 20 J= 20, 21 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=3 U1=6090.67 | 21 J= 21, 22 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=4 U1=6090.67 | 22 J= 22, 23 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=6 U1=6090.67 | 23 J= 23, 24 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=7 U1=6090.67 | 24 J= 24, 25 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=8 U1=6090.67 | 25 J= 25, 26 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=9 U1=6090.67 | 26 J= 26, 27 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=10 U1=6090.67 | 27 J= 27, 28 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=11 U1=6090.67 | 28 J= 28, 29 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=13 U1=6090.67 | 29 J= 29, 30 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=14 U1=6090.67 | 30 J= 30, 31 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=16 U1=7668.23 U3=8855.42 | 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=18 U3=6037.03 | 32 J= 32, 33 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=19 U3=6037.03 | 33 J= 33, 34 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=21 U3=6037.03 | 34 J= 34, 35 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=22 U3=6037.03 | 35 J= 35, 36 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=23 U3=6037.03 | 36 J= 36, 37 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=25 U3=6037.03 | 37 J= 37, 38 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=26 U3=6037.03 | 38 J= 38, 39 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=27 U3=6037.03 | 39 J= 39, 40 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=29 U3=6037.03 | 40 J= 40, 41 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=30 U3=6037.03 | 41 J= 41, 42 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=32 U1=7668.23 U3=8021.58 | 42 J= 42, 43 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=34 U1=6090.67 | 43 J= 43, 44 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=35 U1=6090.67 | 44 J= 44, 45 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=37 U1=6090.67 | 45 J= 45, 46 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=38 U1=6090.67 | 46 J= 46, 47 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=39 U1=6090.67 | 47 J= 47, 48 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=40 U1=6090.67 | 48 J= 48, 49 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=41 U1=6090.67 | 49 J= 49, 50 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=42 U1=6090.67 | 50 J= 50, 51 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=44 U1=6090.67 | 51 J= 51, 52 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=45 U1=6090.67 | 52 J= 52, 53 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=47 U1=7668.23 U3=8021.58 | 53 J= 53, 54 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=49 U3=6037.03 | 54 J= 54, 55 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=50 U3=6037.03 | 55 J= 55, 56 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=52 U3=6037.03 | 56 J= 56, 57 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=53 U3=6037.03 | 57 J= 57, 58 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=54 U3=6037.03 | 58 J= 58, 59 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=56 U3=6037.03 | 59 J= 59, 60 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=57 U3=6037.03 | 60 J= 60, 61 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=58 U3=6037.03 | 61 J= 61, 62 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=60 U3=6037.03 | 62 J= 62, 1 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
ADD=61 U3=6037.03
NLLINK
| MATERIAL | 1 J=1,63 NLP=SP1 ANG=0
| NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5 | 2 J=3,64 NLP=SP2 ANG=0
| T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006 | 3 J=4,65 NLP=SP2 ANG=0
4 J=6,66 NLP=SP2 ANG=0
| NLPROP | 5 J=7,67 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 6 J=8,68 NLP=SP2 ANG=0
| DOF=U1 KE=23004.7 CE=0.99999 K=23004.7 OPEN=0 | 7 J=9,69 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 8 J=10,70 NLP=SP2 ANG=0
| DOF=U1 KE=18272 CE=0.99999 K=18272 OPEN=0 | 9 J=11,71 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 10 J=13,72 NLP=SP2 ANG=0
| DOF=U1 KE=26566.3 CE=0.99999 K=26566.3 OPEN=0 | 11 J=14,73 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 12 J=16,74 NLP=SP1 ANG=0
| DOF=U1 KE=18111.1 CE=0.99999 K=18111.1 OPEN=0 | 13 J=16,75 NLP=SP3 ANG=180
| NAME=SP5 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 14 J=18,76 NLP=SP4 ANG=180
| DOF=U1 KE=24064.7 CE=0.99999 K=24064.7 OPEN=0 | 15 J=19,77 NLP=SP4 ANG=180
16 J=21,78 NLP=SP4 ANG=180
| FRAME SECTION | 17 J=22,79 NLP=SP4 ANG=180
| NAME=1 MAT=CONC SH=R T=1.05, 1 | 18 J=23,80 NLP=SP4 ANG=180
| NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.8, 1 | 19 J=25,81 NLP=SP4 ANG=180
| NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.9, 1 | 20 J=26,82 NLP=SP4 ANG=180
21 J=27,83 NLP=SP4 ANG=180
| FRAME | 22 J=29,84 NLP=SP4 ANG=180
| 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 23 J=30,85 NLP=SP4 ANG=180
| 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 24 J=32,86 NLP=SP5 ANG=180
| 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 25 J=32,87 NLP=SP1 ANG=0
| 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 26 J=34,88 NLP=SP2 ANG=0
| 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 27 J=35,89 NLP=SP2 ANG=0
| 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 28 J=37,90 NLP=SP2 ANG=0
| 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 29 J=38,91 NLP=SP2 ANG=0
| 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 30 J=39,92 NLP=SP2 ANG=0
| 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 31 J=40,93 NLP=SP2 ANG=0
| 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 32 J=41,94 NLP=SP2 ANG=0
| 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 33 J=42,95 NLP=SP2 ANG=0
| 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 34 J=44,96 NLP=SP2 ANG=0
| 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 35 J=45,97 NLP=SP2 ANG=0
| 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 36 J=47,98 NLP=SP1 ANG=0
| 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 37 J=47,99 NLP=SP5 ANG=180
| 16 J= 16, 17 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 38 J=49,100 NLP=SP4 ANG=180
| 17 J= 17, 18 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 39 J=50,101 NLP=SP4 ANG=180
| 18 J= 18, 19 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 40 J=52,102 NLP=SP4 ANG=180
| 19 J= 19, 20 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 41 J=53,103 NLP=SP4 ANG=180
| 42 J=54,104 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UX=37.1227,34.321
| 43 J=56,105 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UX=34.321,31.486
| 44 J=57,106 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=56 RD=0,1 UX=31.486,25.649
| 45 J=58,107 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UX=25.649,19.5453
| 46 J=60,108 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UX=19.5453,15.1093
| 47 J=61,109 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UX=15.1093,13.2414
| 48 J=1,110 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UX=13.2414,6.7375
ADD=61 RD=0,1 UX=6.7375,6.504
| LOAD | ADD=62 RD=0,1 UX=6.504,0
| NAME=SELFWGT SW=1 | NAME=SEPRINSH
| NAME=NWDEAD | TYPE=Distributed Span
| TYPE=Distributed Span | ADD=1 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=32 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=2 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=3 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=4 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=5 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=6 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=7 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=8 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=9 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=10 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=11 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=12 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=13 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=14 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=15 RD=0,1 UX=-7.11,-7.11
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-152,-152 | ADD=16 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| NAME=LIVEFULL | ADD=17 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| TYPE=Distributed Span | ADD=18 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=32 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=19 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=20 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=21 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=22 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=23 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=24 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=25 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=26 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=27 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=28 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=29 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=30 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=31 RD=0,1 UZ=5.78,5.78
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=32 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=33 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| NAME=SEUPSLAB | ADD=34 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| TYPE=Distributed Span | ADD=35 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=32 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=36 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=33 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=37 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=34 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=38 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=35 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=39 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=36 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=40 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=37 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=41 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=38 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=42 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=39 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=43 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=40 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=44 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=41 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=45 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=42 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=46 RD=0,1 UX=4.45,4.45
| ADD=43 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=44 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=45 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=46 RD=0,1 UX=21.3462,21.3462 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| NAME=SEWALL | ADD=51 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| TYPE=Distributed Span | ADD=52 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=16 RD=0,1 UX=0,6.504 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=17 RD=0,1 UX=6.504,6.7375 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=18 RD=0,1 UX=6.7375,13.2414 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=19 RD=0,1 UX=13.2414,15.1093 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=20 RD=0,1 UX=15.1093,19.5453 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=21 RD=0,1 UX=19.5453,25.649 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=22 RD=0,1 UX=25.649,31.486 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=23 RD=0,1 UX=31.486,34.321 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=24 RD=0,1 UX=34.321,37.1227 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=25 RD=0,1 UX=37.1227,42.4927 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-5.78,-5.78
| ADD=26 RD=0,1 UX=42.4927,47.6292 | NAME=SEINER
| ADD=27 RD=0,1 UX=47.6292,51.7984 | TYPE=Distributed Span
| ADD=28 RD=0,1 UX=51.7984,52.5655 | ADD=1 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=29 RD=0,1 UX=52.5655,57.2017 | ADD=2 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=30 RD=0,1 UX=57.2017,57.9689 | ADD=3 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=31 RD=0,1 UX=57.9689,61.6044 | ADD=4 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=47 RD=0,1 UX=61.6044,57.9689 | ADD=5 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=48 RD=0,1 UX=57.9689,57.2017 | ADD=6 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=49 RD=0,1 UX=57.2017,52.5655 | ADD=7 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=50 RD=0,1 UX=52.5655,51.7984 | ADD=8 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=51 RD=0,1 UX=51.7984,47.6292 | ADD=9 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=52 RD=0,1 UX=47.6292,42.4927 | ADD=10 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=53 RD=0,1 UX=42.4927,37.1227 | ADD=11 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
| ADD=12 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254 | OUTPUT
| ADD=13 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=14 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=15 RD=0,1 UX=3.2254,3.2254
ADD=16 RD=0,1 UX=2.45745,2.48214
ADD=17 RD=0,1 UX=2.48214,2.48299
ADD=18 RD=0,1 UX=2.48299,2.50853
ADD=19 RD=0,1 UX=2.50853,2.51601
ADD=20 RD=0,1 UX=2.51601,2.53412
ADD=21 RD=0,1 UX=2.53412,2.55967
ADD=22 RD=0,1 UX=2.55967,2.58521
ADD=23 RD=0,1 UX=2.58521,2.59796
ADD=24 RD=0,1 UX=2.59796,2.61075
ADD=25 RD=0,1 UX=2.61075,2.63629
ADD=26 RD=0,1 UX=2.63629,2.66184
ADD=27 RD=0,1 UX=2.66184,2.68348
ADD=28 RD=0,1 UX=2.68348,2.68743
ADD=29 RD=0,1 UX=2.68743,2.71297
ADD=30 RD=0,1 UX=2.71297,2.71734
ADD=31 RD=0,1 UX=2.71734,2.73851
ADD=32 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=33 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=34 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=35 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=36 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=37 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=38 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=39 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=40 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=41 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=42 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=43 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=44 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=45 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=46 RD=0,1 UX=3.08083,3.08083
ADD=47 RD=0,1 UX=2.73851,2.71734
ADD=48 RD=0,1 UX=2.71734,2.71297
ADD=49 RD=0,1 UX=2.71297,2.68743
ADD=50 RD=0,1 UX=2.68743,2.68348
ADD=51 RD=0,1 UX=2.68348,2.66184
ADD=52 RD=0,1 UX=2.66184,2.63629
ADD=53 RD=0,1 UX=2.63629,2.61075
ADD=54 RD=0,1 UX=2.61075,2.59796
ADD=55 RD=0,1 UX=2.59796,2.58521
ADD=56 RD=0,1 UX=2.58521,2.55967
ADD=57 RD=0,1 UX=2.55967,2.53412
ADD=58 RD=0,1 UX=2.53412,2.51601
ADD=59 RD=0,1 UX=2.51601,2.50853
ADD=60 RD=0,1 UX=2.50853,2.48299
ADD=61 RD=0,1 UX=2.48299,2.48214
ADD=62 RD=0,1 UX=2.48214,2.45745
MODE
TYPE=RITZ N=50
LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=SEUPSLAB
LOAD=SEWALL
LOAD=SEPRINSH
LOAD=SEINER
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
LOAD=SEINER SF=1 AT=1
NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1
HIST=HIST2 SF=1

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -874.612 | -528.7059 | -454.901
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -868.438 | -470.6212 | -323.8681
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | -682.6969 | -601.3184 | 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | -695.0449 | -332.7402 | 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -868.438 | -470.6212 | -323.8681
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | -695.0449 | -332.7402 | 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -859.9708 | -392.6654 | -187.5667
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | -698.9654 | -254.2472 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -851.5036 | -316.6795 | -127.6447
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 112.3554 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 184.2012
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 258.2143 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 30.4875 | 231.009
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | -542.6068 | -254.2471 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 185.8067 | 134.225
| 3 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -587.8378 | -550.7564 | -125.898 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 329.0861 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | -558.9061 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -851.5036 | -316.6795 | -127.6447
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 258.2143 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -830.5708 | -137.2804 | -36.7009
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 386.1769 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -809.638 | 0 | -22.9108
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | -403.6684 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -788.7052 | 0 | -80.9167
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | -413.3925 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -767.7724 | 0 | -205.3607
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 386.1769 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 329.081 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 474.0222 | 19 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 383.6167 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | -413.3925 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 436.1824 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | -419.9369 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -767.7724 | 0 | -205.3607
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 474.0222 | 19 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -759.3052 | 0 | -273.3499
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 544.6421 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -750.838 | 0 | -397.1136
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 617.4053 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 436.1824 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | -265.734 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 499.1194 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -587.8378 | -273.8682 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -750.838 | 0 | -397.1136
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | -282.0025 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -740.254 | 0 | -607.6719
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 617.4053 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 652.1015 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 688.9411 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -499.1194 | -740.254 | -607.6719
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | -128.5824 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -499.1194 | -638.15 | -331.9911
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -587.8378 | -136.7167 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | -144.8509 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 54.8391
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 8.1497 | 688.9411 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 252.1168
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 687.8654 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -499.1194 | -638.15 | -331.9911
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 688.9411 | 22 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -499.1194 | -533.4934 | -111.3653
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -499.1194 | -428.8368 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -587.8378 | -0.000577 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 252.1168
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | -8.1503 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 409.7144
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 144.8509 | 688.9411 | 23 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 522.284
| 9 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 136.7167 | 652.1015 | 23 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 589.8258
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 128.5824 | 617.4053 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0.027366 | 612.3397
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -499.1194 | -428.8368 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -587.8378 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -499.1194 | -321.6276 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -499.1194 | -214.4184 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 282.0025 | 617.4053 | 23 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -499.1194 | -107.2092 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 273.8682 | 544.6421 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -499.1194 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 265.734 | 474.0222 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 612.3397
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 107.2092 | 589.8258
| 10 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -587.8378 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 214.4184 | 522.284
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 321.6276 | 409.7144
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 419.9369 | 474.0222 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 428.8368 | 252.1168
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 413.3925 | 386.1769 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -499.1194 | -0.027597 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -499.1194 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -499.1194 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 413.3925 | 386.1769 | 24 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -499.1194 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 403.6684 | 258.2143 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -499.1194 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 428.8368 | 252.1168
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 533.4934 | 54.8391
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 558.9061 | 258.2143 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 638.15 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 550.7564 | 112.3554 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -499.1194 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 542.6068 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -499.1194 | 0 | -111.3643
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -499.1194 | 0 | -331.9911
| 13 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -587.8378 | 0 | -125.8958 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 638.15 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | 0 | -254.2447 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 740.254 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 698.9654 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -499.1194 | 0 | -331.9911
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 695.0449 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -499.1194 | 0 | -607.6719
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | 0 | -254.2448 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | 0 | -332.7402 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 695.0449 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -740.254 | -499.1194 | -607.6719
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 682.6969 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -750.838 | -436.1824 | -397.1136
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -587.8378 | 0 | -332.7402 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -587.8378 | 0 | -601.3184 | 28 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -750.838 | -436.1824 | -397.1136
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -759.3052 | -383.6167 | -273.3499
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -880.786 | -587.8378 | -601.3184 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -767.7724 | -329.081 | -205.3607
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 134.2257
| 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 231.0093
| 29 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 137.2804 | 184.2011
| 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 316.6795 | 0
| 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -767.7724 | -329.0856 | -205.3607
| 29 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -788.7052 | -185.8063 | -80.9167
| 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -809.638 | -30.4871 | -22.9108
| 29 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -830.5708 | 0 | -36.7009
| 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -851.5036 | 0 | -127.6447
| 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 316.6795 | 0
| 30 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 392.6654 | 0
| 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 470.6212 | 0
| 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -851.5036 | 0 | -127.6447
| 30 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -859.9708 | 0 | -187.5667
| 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -868.438 | 0 | -323.8681
| 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 470.6212 | 0
| 31 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 528.7059 | 0
| 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 587.8378 | 0
| 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -868.438 | 0 | -323.8681
| 31 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -874.612 | 0 | -454.901
| 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -880.786 | 0 | -601.3184
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | -438.8769 | -377.902 | 17 | SERVICE MIN | 0 | -585.465 | -294.2078 | -204.9507
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | -449.1669 | -203.8484 | 17 | SERVICE MIN | 0.5 | -578.409 | -245.4854 | -120.0744
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SERVICE MIN | 1 | -571.353 | -197.9942 | -82.9353
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | -449.1669 | -203.8484 | 18 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 103.9841
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | -457.5139 | -149.2023 | 18 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 19.9225 | 133.2998
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 116.9971 | 72.8706
| 3 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 75.9334 | 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 206.5466 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 170.48 | 18 | SERVICE MIN | 0 | -571.353 | -197.9942 | -82.9353
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | -333.5639 | -149.2023 | 18 | SERVICE MIN | 0.25 | -553.909 | -85.8697 | -26.867
| 3 | SERVICE MIN | 0.5 | -367.4681 | -350.9153 | -63.6875 | 18 | SERVICE MIN | 0.5 | -536.465 | 0 | -19.0198
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | -368.2667 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0.75 | -519.021 | 0 | -56.0451
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 170.48 | 18 | SERVICE MIN | 1 | -501.577 | 0 | -134.5942
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 250.4799 | 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 206.5426 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | -245.0537 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 240.6274 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | -265.7571 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 273.481 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 250.4799 | 19 | SERVICE MIN | 0 | -501.577 | 0 | -134.5942
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 307.9927 | 19 | SERVICE MIN | 0.5 | -494.521 | 0 | -177.3996
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | -265.7571 | 0 | 19 | SERVICE MIN | 1 | -487.465 | 0 | -255.0639
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | -279.6908 | 0 | 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 273.481 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 307.9927 | 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 312.8166 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 351.3891 | 20 | SERVICE MIN | 0 | -487.465 | 0 | -255.0639
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 399.3489 | 20 | SERVICE MIN | 1 | -478.645 | 0 | -387.053
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | -157.1542 | 0 | 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0.5 | -367.4681 | -174.4728 | 0 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | -191.7913 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -312.8166 | -478.645 | -387.053
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 399.3489 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -312.8166 | -412.625 | -208.7995
| 7 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 419.8531 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 444.9207 | 22 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 38.1569
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | -69.7649 | 0 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 165.7158
| 7 | SERVICE MIN | 0.5 | -367.4681 | -87.0835 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -312.8166 | -412.625 | -208.7995
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | -104.402 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 0.5 | -312.8166 | -344.9545 | -60.9965
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 17.3514 | 444.9207 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -312.8166 | -277.284 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 442.6303 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 165.7158
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 444.9207 | 23 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 267.6176
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | 0 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 340.4047
| 8 | SERVICE MIN | 0.5 | -367.4681 | -0.000356 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 384.0769
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | -17.3518 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.020274 | 398.6343
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 104.402 | 444.9207 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -312.8166 | -277.284 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 87.0835 | 419.8531 | 23 | SERVICE MIN | 0.25 | -312.8166 | -207.963 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 69.7649 | 399.3489 | 23 | SERVICE MIN | 0.5 | -312.8166 | -138.642 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | 0 | 0 | 23 | SERVICE MIN | 0.75 | -312.8166 | -69.321 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 0.5 | -367.4681 | 0 | 0 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -312.8166 | 0 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 398.6343
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 191.7913 | 399.3489 | 24 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 69.321 | 384.0769
| 10 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 174.4728 | 351.3891 | 24 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 138.642 | 340.4047
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 157.1542 | 307.9927 | 24 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 207.963 | 267.6176
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 277.284 | 165.7158
| 10 | SERVICE MIN | 0.5 | -367.4681 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -312.8166 | -0.020415 | 0
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 0.25 | -312.8166 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 279.6908 | 307.9927 | 24 | SERVICE MIN | 0.5 | -312.8166 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 265.7571 | 250.4799 | 24 | SERVICE MIN | 0.75 | -312.8166 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -312.8166 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 277.284 | 165.7158
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 265.7571 | 250.4799 | 25 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 344.9545 | 38.1569
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 245.0537 | 170.48 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 412.625 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -312.8166 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0.5 | -312.8166 | 0 | -60.9959
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 368.2667 | 170.48 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -312.8166 | 0 | -208.799
| 13 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 350.9153 | 75.9334 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 412.625 | 0
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 333.5639 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 478.645 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -312.8166 | 0 | -208.799
| 13 | SERVICE MIN | 0.5 | -367.4681 | 0 | -63.6862 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -312.8166 | 0 | -387.053
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | 0 | -149.2008 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 457.5139 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 449.1669 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -478.645 | -312.8166 | -387.053
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | 0 | -149.2008 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -487.465 | -273.481 | -255.0639
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | 0 | -203.8484 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 449.1669 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 438.8769 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -367.4681 | 0 | -203.8484 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -487.465 | -273.481 | -255.0639
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -367.4681 | 0 | -377.902 | 28 | SERVICE MIN | 0.5 | -494.521 | -240.6274 | -177.3996
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -501.577 | -206.5426 | -134.5942
| 16 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 72.871
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -595.755 | -367.4681 | -377.902 | 29 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 133.3
| 16 | SERVICE MIN | 0.5 | -590.61 | -330.5107 | -286.6187 | 29 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 85.8697 | 103.984
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -585.465 | -294.2078 | -204.9507 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 197.9942 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -501.577 | -206.5464 | -134.5942
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 29 | SERVICE MIN | 0.25 | -519.021 | -116.9968 | -56.0451
| 29 | SERVICE MIN | 0.5 | -536.465 | -19.9223 | -19.0198
| 29 | SERVICE MIN | 0.75 | -553.909 | 0 | -26.867
| 29 | SERVICE MIN | 1 | -571.353 | 0 | -82.9353
| 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 197.9942 | 0
| 30 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 245.4854 | 0
| 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 294.2078 | 0
| 30 | SERVICE MIN | 0 | -571.353 | 0 | -82.9353
| 30 | SERVICE MIN | 0.5 | -578.409 | 0 | -120.0744
| 30 | SERVICE MIN | 1 | -585.465 | 0 | -204.9507
| 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 294.2078 | 0
| 31 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 330.5107 | 0
| 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 367.4681 | 0
| 31 | SERVICE MIN | 0 | -585.465 | 0 | -204.9507
| 31 | SERVICE MIN | 0.5 | -590.61 | 0 | -286.6187
| 31 | SERVICE MIN | 1 | -595.755 | 0 | -377.902

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 36.546 | 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -366.4778 | -76.4013 | -189.9199
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 115.9563 | 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -359.8156 | -74.4709 | -170.0992
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -52.6658 | -265.7468 | -209.2806 | 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 7.8549 | 30.1958
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -51.1119 | -276.0368 | -100.9246 | 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 7.691 | 30.0558
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 115.9563 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -359.8156 | -74.4709 | -170.0992
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 142.0327 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -359.3587 | -74.307 | -168.7602
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -52.646 | -276.0382 | -100.9245 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 25.7334 | 29.6365
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -52.1527 | -279.3053 | -65.6605 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 22.7868 | 23.0299
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 142.0327 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 18.9539 | 17.3435
| 3 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 179.7123 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -379.5611 | -74.307 | -168.7602
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 219.1847 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -372.6705 | -71.3605 | -148.9659
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -49.9593 | -219.7715 | -65.6606 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -365.7798 | -67.5275 | -130.0919
| 3 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -48.9337 | -226.5629 | -6.7491 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 42.3827 | 17.7218
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -47.9082 | -233.3543 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.7293 | 11.1899
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 219.1847 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.0387 | -67.5275 | -130.0919
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 248.2414 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -382.0033 | -64.8742 | -119.5621
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -46.2676 | -174.1753 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 33.0951 | 10.9158
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -45.0439 | -182.2787 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 25.4519 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 248.2414 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -382.0033 | -64.8742 | -119.5621
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 269.234 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -372.232 | -57.231 | -96.002
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -46.578 | -182.28 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 49.6518 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -45.7545 | -187.7337 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 43.2412 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 269.234 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 35.9985 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 280.5262 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -392.5486 | -57.231 | -96.002
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 293.6046 | 21 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -385.6579 | -50.8205 | -81.3152
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -43.8163 | -129.0813 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -378.7673 | -43.5778 | -68.482
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -42.7927 | -135.8598 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 61.7502 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -41.7691 | -142.6383 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 53.6936 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 7.3892 | 293.6046 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 44.8412 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0.61064 | 292.5517 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -399.1424 | -43.5778 | -68.482
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 293.285 | 22 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -392.2517 | -35.5213 | -57.7263
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -40.7528 | -84.2941 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -385.3611 | -26.6688 | -53.5442
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -39.7292 | -91.0727 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 80.2801 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -38.7056 | -97.8512 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 70.6254 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 52.9667 | 293.285 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -405.7957 | -26.6688 | -52.8453
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 46.1753 | 280.2162 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -398.8924 | -17.0142 | -73.386
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.3839 | 293.3035 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 57.9958 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -39.5484 | -39.3858 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 47.6094 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -40.5739 | -46.1772 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -398.8924 | -17.0142 | -73.4046
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -41.5995 | -52.9686 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -392.0144 | -6.6278 | -87.7313
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 97.8594 | 293.3035 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 86.2363 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 91.0809 | 292.572 | 25 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 75.0824 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 84.3024 | 293.6267 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 63.1961 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -45.679 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -413.865 | -6.6286 | -88.7397
| 9 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -46.7026 | -0.6176 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -410.1129 | 0 | -110.6553
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -47.7262 | -7.3961 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -406.3608 | 0 | -129.4432
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 142.6743 | 293.6267 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 98.2343 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 135.8957 | 280.5519 | 26 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 85.6314 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 129.1172 | 269.2632 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 72.3278 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -51.8109 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -430.572 | 0 | -129.5946
| 10 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -52.8345 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -426.8199 | 0 | -154.5702
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -53.8581 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -423.0678 | 0 | -176.029
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 187.8498 | 269.2633 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 112.3318 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 182.3961 | 248.2769 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 88.2341 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -57.9489 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -447.3118 | 0 | -175.7123
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -58.7724 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -440.9546 | 0 | -221.9164
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 182.3961 | 248.2768 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 70.2102 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 174.2927 | 219.2298 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 71.0258 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -58.7724 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -441.1642 | 0 | -220.8075
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -59.9961 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -440.0033 | 0 | -226.512
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 233.711 | 219.2297 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 119.5768 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 226.9196 | 179.7781 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 104.2592 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 220.1282 | 142.1193 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 102.2938 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -64.0935 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -464.17 | 0 | -228.2231
| 13 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -65.1191 | 0 | -6.9456 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -460.4179 | 0 | -258.6232
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -66.1446 | 0 | -65.9512 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -456.6657 | 0 | -284.7786
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 280.3734 | 142.1195 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 145.2677 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 277.1063 | 116.0714 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 139.6598 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -70.2494 | 0 | -65.9512 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -480.9058 | 0 | -283.0774
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -70.7428 | 0 | -101.3509 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -479.6205 | 0 | -296.327
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 277.1063 | 116.0714 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 118.9648 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 266.8163 | 36.7509 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 136.0334 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -70.7428 | 0 | -101.3509 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -479.8297 | 0 | -297.5765
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -72.2966 | 0 | -210.1348 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -473.6107 | 0 | -344.8428
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 13.7107 | 36.5448 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 12.6371 | 33.0679 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 10.7067 | 29.9853 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -159.3895 | -502.0236 | -343.538
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -373.1401 | -77.4748 | -210.1348 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -147.8387 | -436.0036 | -155.9326
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 15.577 | 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -438.5701 | -86.4647 | -228.1011
| 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -147.8387 | -436.0036 | -155.9326 | 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -439.731 | -85.6597 | -221.0988
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -144.1713 | -415.0422 | -101.8912 | 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 15.577 | 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 106.6755 | 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -439.731 | -85.6597 | -221.0988
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 186.2707 | 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -446.0882 | -109.7574 | -176.079
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -156.8759 | -416.0895 | -101.8912 | 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -149.2523 | -372.5163 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -141.6288 | -328.9431 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 186.2707 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -422.2302 | -72.593 | -176.079
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 230.1761 | 52 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -425.9823 | -85.8966 | -154.5481
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -154.3531 | -329.228 | 0 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -429.7345 | -98.4995 | -129.5005
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -149.5884 | -301.9947 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 230.1761 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 310.7582 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 6.274 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -149.5884 | -301.9948 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -405.9411 | -63.4787 | -129.5005
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -139.7669 | -242.2467 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -409.6933 | -75.3649 | -110.6359
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 310.7582 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -413.4454 | -86.5188 | -88.6436
| 37 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 355.812 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 389.406 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 10.0047 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -151.8787 | -242.3234 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -391.9061 | -54.238 | -88.6436
| 37 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -144.2696 | -198.8327 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -398.7841 | -64.6244 | -72.5206
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -142.149 | -155.3421 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 22.6339 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 389.406 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 32.2885 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 411.54 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -398.9954 | -64.6244 | -72.5206
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 422.2142 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -405.8988 | -74.279 | -53.6121
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -149.4232 | -155.362 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 24.5344 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -141.8141 | -111.8713 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 33.3868 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -144.5488 | -68.3806 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 41.4433 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 422.2142 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -385.7806 | -45.1444 | -53.6121
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 24.8101 | 421.4237 | 56 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -392.6713 | -53.9968 | -56.9734
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 68.3833 | 422.2221 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -399.562 | -62.0534 | -67.1495
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -146.9865 | -68.3839 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 45.2753 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -139.3721 | -24.8107 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 52.518 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -146.9956 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 58.9286 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 68.3842 | 422.2221 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -379.6089 | -36.3083 | -67.3214
| 40 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 111.8749 | 411.5469 | 57 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -386.4996 | -43.5509 | -80.6155
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 155.3655 | 389.412 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -393.3902 | -49.9615 | -95.7631
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -144.5394 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 57.5023 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -141.8229 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 65.1454 | 11.4086
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -149.432 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -373.4343 | -27.7143 | -96.2343
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 155.3664 | 389.412 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -383.2056 | -35.3575 | -119.8989
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 198.8571 | 355.8115 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 71.7815 | 11.4086
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 242.3478 | 310.7513 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 74.4349 | 17.2452
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -142.1393 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -383.4173 | -35.3566 | -120.1731
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -144.278 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -387.4527 | -38.01 | -131.8012
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -151.8871 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 67.7596 | 17.2453
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 242.3486 | 310.7513 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 71.5925 | 23.016
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 302.0967 | 230.1323 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 74.5391 | 29.707
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -139.7569 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -367.4667 | -19.2646 | -131.4228
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -149.5965 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -374.3574 | -23.0975 | -150.3598
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 302.0967 | 230.1323 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -381.248 | -26.0441 | -170.2172
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 329.33 | 186.2101 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 66.5281 | 29.7069
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -149.5965 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 66.692 | 29.9011
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -154.3612 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -361.264 | -10.7055 | -170.6366
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 329.3308 | 186.2101 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -361.7208 | -10.8694 | -171.8356
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 372.904 | 106.5125 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 69.5449 | 29.9012
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 416.4772 | 15.3116 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 71.4753 | 33.0264
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -141.6366 | 0 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 72.5488 | 36.5458
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -149.2601 | 0 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -361.9321 | -10.8689 | -171.625
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -156.8836 | 0 | -102.1719 | 62 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -368.5944 | -12.7993 | -190.1526
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 416.4779 | 15.3116 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -375.2566 | -13.8729 | -209.0744
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 437.4393 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -144.1787 | 0 | -102.1719
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -147.8461 | 0 | -156.3956
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 437.4393 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 503.4593 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -147.8461 | 0 | -156.3956
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -159.3969 | 0 | -344.5753
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -471.4817 | -138.4911 | -344.5753
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -477.7007 | -121.4393 | -296.1956
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -477.7007 | -121.4393 | -296.1956
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -478.9859 | -127.0472 | -284.6404
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -454.9911 | -102.2491 | -284.6404
| 49 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -458.7432 | -104.2294 | -258.493
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -462.4953 | -119.547 | -228.1011
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 607.672 | 428.837 | 499.119 | 387.053 | 1000 | 1050
|  | 중앙부 | 612.34 | - | 499.119 | 398.634 | 1000 | 900
|  | 단지점부(우측) | 607.672 | 428.837 | 499.119 | 387.053 | 1000 | 1050
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 601.318 | 413.392 | 587.838 | 377.902 | 1000 | 1050
|  | 중앙부 | 688.941 | - | 587.838 | 444.921 | 1000 | 1050
|  | 단지점부(우측) | 601.318 | 413.392 | 587.838 | 377.902 | 1000 | 1050
| 좌측벽체 | 상부 | 607.672 | 329.086 | 740.254 | 387.053 | 1000 | 950
|  | 중앙부 | 231.009 | - | 809.638 | 133.3 | 1000 | 800
|  | 중앙부(부모멘트) | -205.361 | - | 809.638 | -134.594 | 1000 | 800 | 부모멘트
|  | 하부 | 601.318 | 316.679 | 880.786 | 377.902 | 1000 | 800
| 우측벽체 | 상부 | 607.672 | 329.086 | 740.254 | 387.053 | 1000 | 950
|  | 중앙부 | 231.009 | - | 809.638 | 133.3 | 1000 | 800
|  | 중앙부(부모멘트) | -205.361 | - | 809.638 | -134.594 | 1000 | 800 | 부모멘트
|  | 하부 | 601.318 | 316.679 | 880.786 | 377.902 | 1000 | 800

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 344.575 | 302.097 | 159.397 | 1000 | 1050
|  | 중앙부 | 422.222 | - | 144.539 | 1000 | 900
|  | 단지점부(우측) | 343.538 | 301.995 | 159.389 | 1000 | 1050
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 209.281 | 182.28 | 52.666 | 1000 | 1050
|  | 중앙부 | 293.627 | - | 47.726 | 1000 | 1050
|  | 단지점부(우측) | 210.135 | 182.396 | 72.297 | 1000 | 1050
| 좌측벽체 | 상부 | 344.575 | 85.66 | 471.482 | 1000 | 950
|  | 중앙부 | 29.707 | - | 381.248 | 1000 | 800
|  | 중앙부(부모멘트) | -284.64 | - | 381.248 | 1000 | 800 | 부모멘트
|  | 하부 | 209.074 | 65.145 | 375.257 | 1000 | 800
| 우측벽체 | 상부 | 344.843 | 88.234 | 473.611 | 1000 | 950
|  | 중앙부 | 29.637 | - | 379.561 | 1000 | 800
|  | 중앙부(부모멘트) | -284.779 | - | 379.561 | 1000 | 800 | 부모멘트
|  | 하부 | 210.135 | 64.874 | 373.14 | 1000 | 800

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 970 | 607.672 | 989.357 |  | 1878.201 | H22 - 8.0EA |  |  | 3096.8 | 1.628
상부슬래브 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 800 | 612.34 | 929.848 |  | 2317.042 | H25 - 4.0EA + H22 - 4.0EA |  |  | 3575.2 | 1.519
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 970 | 607.672 | 989.357 |  | 1878.201 | H22 - 8.0EA |  |  | 3096.8 | 1.628
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 970 | 601.318 | 864.414 |  | 1858.18 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 2694.4 | 1.438
하부슬래브 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 950 | 688.941 | 1112.183 |  | 2182.083 | H25 - 4.0EA + H22 - 4.0EA |  |  | 3575.2 | 1.614
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 970 | 601.318 | 864.414 |  | 1858.18 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 2694.4 | 1.438
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 870 | 607.672 | 1516.004 |  | - | H22 - 8.0EA |  |  | - | 2.495
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 700 | 231.009 | 1537.486 |  | - | H22 - 4.0EA |  |  | - | 6.656
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 720 | 284.64 | 1392.691 |  | - | H22 - 4.0EA |  |  | - | 4.893
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 720 | 601.318 | 1082.358 |  | - | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | - | 1.8
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 870 | 607.672 | 1516.004 |  | - | H22 - 8.0EA |  |  | - | 2.495
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 700 | 231.009 | 1537.485 |  | - | H22 - 4.0EA |  |  | - | 6.656
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 720 | 284.779 | 1392.141 |  | - | H22 - 4.0EA |  |  | - | 4.889
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 720 | 601.318 | 1082.358 |  | - | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | - | 1.8
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 502.145 |  | 428.837 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 중앙부 |  |  |  | 489.898 |  | - | 489.898 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 502.145 |  | 428.837 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 594.001 |  | 413.392 | 594.001 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 중앙부 |  |  |  | 581.754 |  | - | 581.754 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 594.001 |  | 413.392 | 594.001 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 470.05 |  | 329.086 | 470.05 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 459.648 |  | - | 459.648 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 475.582 |  | 316.679 | 475.582 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 470.05 |  | 329.086 | 470.05 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 459.648 |  | - | 459.648 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 475.582 |  | 316.679 | 475.582 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 1050 |  | 970 |  | 80 |  | 607.672 |  | 428.837
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3096.800 x 400.00 = 1238720.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 60.722 mm, c = 60.722 / β1 = 60.722 / 0.85 = 71.437 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (970.00 - 71.437) / 71.437 = 0.0377
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1878.201 mm²
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00319
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3096.800 x 400 x (970.00 - a/2) = 989.357 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 60.722 mm
≥ Mu (= 607.672 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.628]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 428.837 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 800 |  | 100 |  | 612.34 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3575.200 x 400.00 = 1430080.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 70.102 mm, c = 70.102 / β1 = 70.102 / 0.85 = 82.473 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (800.00 - 82.473) / 82.473 = 0.0261
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 2317.042 mm²
Use As = 3575.200 mm² (철근도심 : 100.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA + H22 - 4.0 EA (= 3575.200 mm²) , d1 = 100.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00447
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3575.200 x 400 x (800.00 - a/2) = 929.848 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 70.102 mm
≥ Mu (= 612.340 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.519]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 800.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 800.00 = 489.898 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 1050 |  | 970 |  | 80 |  | 607.672 |  | 428.837
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3096.800 x 400.00 = 1238720.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 60.722 mm, c = 60.722 / β1 = 60.722 / 0.85 = 71.437 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (970.00 - 71.437) / 71.437 = 0.0377
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1878.201 mm²
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00319
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3096.800 x 400 x (970.00 - a/2) = 989.357 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 60.722 mm
≥ Mu (= 607.672 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.628]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 428.837 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 1050 |  | 970 |  | 80 |  | 601.318 |  | 413.392
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2694.400 x 400.00 = 1077760.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 52.831 mm, c = 52.831 / β1 = 52.831 / 0.85 = 62.155 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (970.00 - 62.155) / 62.155 = 0.0438
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1858.180 mm²
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00278
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2694.400 x 400 x (970.00 - a/2) = 864.414 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 52.831 mm
≥ Mu (= 601.318 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.438]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 970.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 970.00 = 594.001 kN
≥ Vu (= 413.392 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 1050 |  | 950 |  | 100 |  | 688.941 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3575.200 x 400.00 = 1430080.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 70.102 mm, c = 70.102 / β1 = 70.102 / 0.85 = 82.473 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (950.00 - 82.473) / 82.473 = 0.0316
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 2182.083 mm²
Use As = 3575.200 mm² (철근도심 : 100.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA + H22 - 4.0 EA (= 3575.200 mm²) , d1 = 100.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00376
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3575.200 x 400 x (950.00 - a/2) = 1112.183 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 70.102 mm
≥ Mu (= 688.941 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.614]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 950.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 950.00 = 581.754 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 1050 |  | 970 |  | 80 |  | 601.318 |  | 413.392
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2694.400 x 400.00 = 1077760.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 52.831 mm, c = 52.831 / β1 = 52.831 / 0.85 = 62.155 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (970.00 - 62.155) / 62.155 = 0.0438
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1858.180 mm²
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00278
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2694.400 x 400 x (970.00 - a/2) = 864.414 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 52.831 mm
≥ Mu (= 601.318 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.438]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 970.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 970.00 = 594.001 kN
≥ Vu (= 413.392 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 950 |  | 870 |  | 740.254 |  | 607.672 |  | 329.086 |  | 820.897
＊ 철근비 검토
As = 3096.800 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 8.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1548.400 mm² (압축중심 = 100.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 100.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0049) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 950.0 x 1000.0 = 19380000.0 N
Cs = As x fy = 1238720.0 N, Cs' = Asf x fy = 619360.0 N
Xp = (19380000.0 x 475.00 + 1238720.0 x 80.000 + 619360.0 x 850.000) / 21238080.0
= 462.897 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 522.000 mm, ab = k1 x cb = 443.700 mm
fs' = 600 x (522.000 - 100.000) / 522.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 443.700 x 1000.000 = 9051.480 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 1238.720 kN
Pb = 9051.480 + 587.773 - 1238.720 = 8400.533 kN
Mb = 9051.480 x (870.000 - 443.700/2) + 587.773 x (870.000 - 100.00)
- 8400.533 x (462.897 - 80.000)
= 3102.759 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 369.353 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 184.657 mm, a = k1 x c = 156.959 mm 를 사용.
fs = 600 x (870.000 - 184.657) / 184.657 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (184.657 - 100.000) / 184.657 (≤fy) = 275.074 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 156.959 x 1000.000 = 3201.957 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 394.337 kN
Ts = As x fs = 1238.720 kN
Pn = 3201.957 + 394.337 - 1238.720 = 2357.574 kN
Mn' = 3201.957 x (870.000 - 156.959/2) + 394.337 x (870.000 - 100.00)
= 2838.055 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0090 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 1203.794 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 800.00 - 80.00 = 720.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 720.000 = 432.000 mm, a = k1 x c = 367.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (720.00-432.00) / 432.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 16914.654 kN ≥ Pn = 2357.574 kN
ΦPn = 0.78 x 2357.574 = 1846.766 kN ≥ Pu = 740.254 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.821 = 1516.004 kN.m ≥ Mu = 607.672 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 720.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 720.00 = 470.050 kN
≥ Vu (= 329.086 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 800 |  | 700 |  | 809.638 |  | 231.009 |  | 0 |  | 285.324
＊ 철근비 검토
As = 1548.400 mm² (인장중심 = 100.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 100.00 mm
Asf = 1548.400 mm² (압축중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0039) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 800.0 x 1000.0 = 16320000.0 N
Cs = As x fy = 619360.0 N, Cs' = Asf x fy = 619360.0 N
Xp = (16320000.0 x 400.00 + 619360.0 x 100.000 + 619360.0 x 720.000) / 17558720.0
= 400.705 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 420.000 mm, ab = k1 x cb = 357.000 mm
fs' = 600 x (420.000 - 80.000) / 420.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 357.000 x 1000.000 = 7282.800 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pb = 7282.800 + 587.773 - 619.360 = 7251.213 kN
Mb = 7282.800 x (700.000 - 357.000/2) + 587.773 x (700.000 - 80.00)
- 7251.213 x (400.705 - 100.000)
= 1981.920 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 273.323 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 398.535 mm, a = k1 x c = 338.755 mm 를 사용.
fs = 600 x (700.000 - 398.535) / 398.535 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (398.535 - 80.000) / 398.535 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 338.755 x 1000.000 = 6910.600 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pn = 6910.600 + 587.773 - 619.360 = 6879.012 kN
Mn' = 6910.600 x (700.000 - 338.755/2) + 587.773 x (700.000 - 80.00)
= 4031.339 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0049 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 586.030 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 800.00 - 100.00 = 700.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 700.000 = 420.000 mm, a = k1 x c = 357.000 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (700.00-420.00) / 420.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 13996.436 kN ≥ Pn = 6879.012 kN
ΦPn = 0.78 x 6879.012 = 5388.560 kN ≥ Pu = 809.638 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.285 = 1537.486 kN.m ≥ Mu = 231.009 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 700.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 700.00 = 459.648 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 800 |  | 720 |  | 809.638 |  | 284.64 |  | 0 |  | 351.565
＊ 철근비 검토
As = 1548.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1548.400 mm² (압축중심 = 100.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 100.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0039) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 800.0 x 1000.0 = 16320000.0 N
Cs = As x fy = 619360.0 N, Cs' = Asf x fy = 619360.0 N
Xp = (16320000.0 x 400.00 + 619360.0 x 80.000 + 619360.0 x 700.000) / 17558720.0
= 399.295 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 432.000 mm, ab = k1 x cb = 367.200 mm
fs' = 600 x (432.000 - 100.000) / 432.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 367.200 x 1000.000 = 7490.880 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pb = 7490.880 + 587.773 - 619.360 = 7459.293 kN
Mb = 7490.880 x (720.000 - 367.200/2) + 587.773 x (720.000 - 100.00)
- 7459.293 x (399.295 - 80.000)
= 2000.816 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 268.231 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 293.840 mm, a = k1 x c = 249.764 mm 를 사용.
fs = 600 x (720.000 - 293.840) / 293.840 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (293.840 - 100.000) / 293.840 (≤fy) = 395.807 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 249.764 x 1000.000 = 5095.191 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 581.281 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pn = 5095.191 + 581.281 - 619.360 = 5057.112 kN
Mn' = 5095.191 x (720.000 - 249.764/2) + 581.281 x (720.000 - 100.00)
= 3392.634 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0043 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 670.860 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 800.00 - 80.00 = 720.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 720.000 = 432.000 mm, a = k1 x c = 367.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (720.00-432.00) / 432.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 13996.436 kN ≥ Pn = 5057.112 kN
ΦPn = 0.78 x 5057.112 = 3961.405 kN ≥ Pu = 809.638 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.352 = 1392.691 kN.m ≥ Mu = 284.640 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 720.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 720.00 = 472.781 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 800 |  | 720 |  | 880.786 |  | 601.318 |  | 316.679 |  | 682.707
＊ 철근비 검토
As = 2694.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA + H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1548.400 mm² (압축중심 = 100.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 100.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0053) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 800.0 x 1000.0 = 16320000.0 N
Cs = As x fy = 1077760.0 N, Cs' = Asf x fy = 619360.0 N
Xp = (16320000.0 x 400.00 + 1077760.0 x 80.000 + 619360.0 x 700.000) / 18017120.0
= 391.171 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 432.000 mm, ab = k1 x cb = 367.200 mm
fs' = 600 x (432.000 - 100.000) / 432.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 367.200 x 1000.000 = 7490.880 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pb = 7490.880 + 587.773 - 1077.760 = 7000.893 kN
Mb = 7490.880 x (720.000 - 367.200/2) + 587.773 x (720.000 - 100.00)
- 7000.893 x (391.171 - 80.000)
= 2204.053 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 314.825 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 160.499 mm, a = k1 x c = 136.424 mm 를 사용.
fs = 600 x (720.000 - 160.499) / 160.499 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (160.499 - 100.000) / 160.499 (≤fy) = 226.167 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 136.424 x 1000.000 = 2783.057 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 318.609 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pn = 2783.057 + 318.609 - 1077.760 = 2023.906 kN
Mn' = 2783.057 x (720.000 - 136.424/2) + 318.609 x (720.000 - 100.00)
= 2011.500 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0072 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 993.878 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 800.00 - 80.00 = 720.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 720.000 = 432.000 mm, a = k1 x c = 367.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (720.00-432.00) / 432.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 14344.454 kN ≥ Pn = 2023.906 kN
ΦPn = 0.78 x 2023.906 = 1585.393 kN ≥ Pu = 880.786 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.683 = 1082.358 kN.m ≥ Mu = 601.318 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 720.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 720.00 = 475.582 kN
≥ Vu (= 316.679 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 950 |  | 870 |  | 740.254 |  | 607.672 |  | 329.086 |  | 820.897
＊ 철근비 검토
As = 3096.800 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 8.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1548.400 mm² (압축중심 = 100.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 100.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0049) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 950.0 x 1000.0 = 19380000.0 N
Cs = As x fy = 1238720.0 N, Cs' = Asf x fy = 619360.0 N
Xp = (19380000.0 x 475.00 + 1238720.0 x 80.000 + 619360.0 x 850.000) / 21238080.0
= 462.897 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 522.000 mm, ab = k1 x cb = 443.700 mm
fs' = 600 x (522.000 - 100.000) / 522.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 443.700 x 1000.000 = 9051.480 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 1238.720 kN
Pb = 9051.480 + 587.773 - 1238.720 = 8400.533 kN
Mb = 9051.480 x (870.000 - 443.700/2) + 587.773 x (870.000 - 100.00)
- 8400.533 x (462.897 - 80.000)
= 3102.759 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 369.353 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 184.657 mm, a = k1 x c = 156.959 mm 를 사용.
fs = 600 x (870.000 - 184.657) / 184.657 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (184.657 - 100.000) / 184.657 (≤fy) = 275.074 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 156.959 x 1000.000 = 3201.957 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 394.337 kN
Ts = As x fs = 1238.720 kN
Pn = 3201.957 + 394.337 - 1238.720 = 2357.574 kN
Mn' = 3201.957 x (870.000 - 156.959/2) + 394.337 x (870.000 - 100.00)
= 2838.055 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0090 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 1203.794 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 800.00 - 80.00 = 720.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 720.000 = 432.000 mm, a = k1 x c = 367.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (720.00-432.00) / 432.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 16914.654 kN ≥ Pn = 2357.574 kN
ΦPn = 0.78 x 2357.574 = 1846.766 kN ≥ Pu = 740.254 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.821 = 1516.004 kN.m ≥ Mu = 607.672 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 720.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 720.00 = 470.050 kN
≥ Vu (= 329.086 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 800 |  | 700 |  | 809.638 |  | 231.009 |  | 0 |  | 285.324
＊ 철근비 검토
As = 1548.400 mm² (인장중심 = 100.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 100.00 mm
Asf = 1548.400 mm² (압축중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0039) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 800.0 x 1000.0 = 16320000.0 N
Cs = As x fy = 619360.0 N, Cs' = Asf x fy = 619360.0 N
Xp = (16320000.0 x 400.00 + 619360.0 x 100.000 + 619360.0 x 720.000) / 17558720.0
= 400.705 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 420.000 mm, ab = k1 x cb = 357.000 mm
fs' = 600 x (420.000 - 80.000) / 420.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 357.000 x 1000.000 = 7282.800 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pb = 7282.800 + 587.773 - 619.360 = 7251.213 kN
Mb = 7282.800 x (700.000 - 357.000/2) + 587.773 x (700.000 - 80.00)
- 7251.213 x (400.705 - 100.000)
= 1981.920 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 273.323 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 398.535 mm, a = k1 x c = 338.755 mm 를 사용.
fs = 600 x (700.000 - 398.535) / 398.535 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (398.535 - 80.000) / 398.535 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 338.755 x 1000.000 = 6910.600 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pn = 6910.600 + 587.773 - 619.360 = 6879.012 kN
Mn' = 6910.600 x (700.000 - 338.755/2) + 587.773 x (700.000 - 80.00)
= 4031.339 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0052 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 586.029 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 800.00 - 100.00 = 700.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 700.000 = 420.000 mm, a = k1 x c = 357.000 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (700.00-420.00) / 420.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 13996.436 kN ≥ Pn = 6879.012 kN
ΦPn = 0.78 x 6879.012 = 5388.560 kN ≥ Pu = 809.638 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.285 = 1537.485 kN.m ≥ Mu = 231.009 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 700.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 700.00 = 459.648 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 800 |  | 720 |  | 809.638 |  | 284.779 |  | 0 |  | 351.736
＊ 철근비 검토
As = 1548.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1548.400 mm² (압축중심 = 100.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 100.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0039) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 800.0 x 1000.0 = 16320000.0 N
Cs = As x fy = 619360.0 N, Cs' = Asf x fy = 619360.0 N
Xp = (16320000.0 x 400.00 + 619360.0 x 80.000 + 619360.0 x 700.000) / 17558720.0
= 399.295 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 432.000 mm, ab = k1 x cb = 367.200 mm
fs' = 600 x (432.000 - 100.000) / 432.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 367.200 x 1000.000 = 7490.880 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pb = 7490.880 + 587.773 - 619.360 = 7459.293 kN
Mb = 7490.880 x (720.000 - 367.200/2) + 587.773 x (720.000 - 100.00)
- 7459.293 x (399.295 - 80.000)
= 2000.816 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 268.231 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 293.599 mm, a = k1 x c = 249.559 mm 를 사용.
fs = 600 x (720.000 - 293.599) / 293.599 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (293.599 - 100.000) / 293.599 (≤fy) = 395.639 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 249.559 x 1000.000 = 5091.000 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 581.021 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pn = 5091.000 + 581.021 - 619.360 = 5052.661 kN
Mn' = 5091.000 x (720.000 - 249.559/2) + 581.021 x (720.000 - 100.00)
= 3390.501 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0025 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 671.030 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 800.00 - 80.00 = 720.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 720.000 = 432.000 mm, a = k1 x c = 367.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (720.00-432.00) / 432.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 13996.436 kN ≥ Pn = 5052.661 kN
ΦPn = 0.78 x 5052.661 = 3957.918 kN ≥ Pu = 809.638 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.352 = 1392.141 kN.m ≥ Mu = 284.779 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 720.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 720.00 = 472.781 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 800 |  | 720 |  | 880.786 |  | 601.318 |  | 316.679 |  | 682.707
＊ 철근비 검토
As = 2694.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA + H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1548.400 mm² (압축중심 = 100.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 100.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0053) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 800.0 x 1000.0 = 16320000.0 N
Cs = As x fy = 1077760.0 N, Cs' = Asf x fy = 619360.0 N
Xp = (16320000.0 x 400.00 + 1077760.0 x 80.000 + 619360.0 x 700.000) / 18017120.0
= 391.171 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 432.000 mm, ab = k1 x cb = 367.200 mm
fs' = 600 x (432.000 - 100.000) / 432.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 367.200 x 1000.000 = 7490.880 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 587.773 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pb = 7490.880 + 587.773 - 1077.760 = 7000.893 kN
Mb = 7490.880 x (720.000 - 367.200/2) + 587.773 x (720.000 - 100.00)
- 7000.893 x (391.171 - 80.000)
= 2204.053 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 314.825 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 160.499 mm, a = k1 x c = 136.424 mm 를 사용.
fs = 600 x (720.000 - 160.499) / 160.499 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (160.499 - 100.000) / 160.499 (≤fy) = 226.167 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 136.424 x 1000.000 = 2783.057 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 318.609 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pn = 2783.057 + 318.609 - 1077.760 = 2023.906 kN
Mn' = 2783.057 x (720.000 - 136.424/2) + 318.609 x (720.000 - 100.00)
= 2011.500 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0072 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 993.878 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 800.00 - 80.00 = 720.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 720.000 = 432.000 mm, a = k1 x c = 367.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (720.00-432.00) / 432.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 14344.454 kN ≥ Pn = 2023.906 kN
ΦPn = 0.78 x 2023.906 = 1585.393 kN ≥ Pu = 880.786 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.683 = 1082.358 kN.m ≥ Mu = 601.318 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 720.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 720.00 = 475.582 kN
≥ Vu (= 316.679 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3096.8 |  | × | 0.2 |  | = | 619.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 619.360 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3575.2 |  | × | 0.2 |  | = | 715.04 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 715.040 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3096.8 |  | × | 0.2 |  | = | 619.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 619.360 ----------> O.K !!!
4) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 1050 |  | × | 0.002 |  | = | 2100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!
5) 하부슬래브 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 1050 |  | × | 0.002 |  | = | 2100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3575.2 |  | × | 0.2 |  | = | 715.04 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 715.040 ----------> O.K !!!
6) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 1050 |  | × | 0.002 |  | = | 2100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!
7) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.0025 |  | = | 2000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3096.8 |  | × | 0.2 |  | = | 619.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 619.360 ----------> O.K !!!
8) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.0025 |  | = | 2000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1548.4 |  | × | 0.2 |  | = | 309.68 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 309.680 ----------> O.K !!!
9) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.0025 |  | = | 2000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1548.4 |  | × | 0.2 |  | = | 309.68 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 309.680 ----------> O.K !!!
10) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.0025 |  | = | 2000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!
11) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.0025 |  | = | 2000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3096.8 |  | × | 0.2 |  | = | 619.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 619.360 ----------> O.K !!!
12) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.0025 |  | = | 2000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1548.4 |  | × | 0.2 |  | = | 309.68 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 309.680 ----------> O.K !!!
13) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.0025 |  | = | 2000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1548.4 |  | × | 0.2 |  | = | 309.68 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 309.680 ----------> O.K !!!
14) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.0025 |  | = | 2000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!

## 절점부 검토
21. 절점부 검토
1) 절점 27
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 387.053 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 387.053 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1520.280 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H22 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1548.4 | mm²
∴ Total Asb = 1548.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 387.05 × 10^6 |  |  | = | 0.837 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1520.280²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 387.05 × 10^6 |  |  | = | 2828.815 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1520.280 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 2828.815 mm² - 1548.400 mm²
[5 empty] | = | 1280.415 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H25 @250 - 4EA
∴ Total As = 2026.800 mm² > Req'd As (= 1280.415 mm²) -------------> O.K !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 377.902 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 377.902 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 1320.038 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 377.90 × 10^6 |  |  | = | 1.084 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1320.038²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 377.90 × 10^6 |  |  | = | 3180.902 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1320.038 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 3180.902 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 2034.902 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 2694.400 mm² > Req'd As (= 2034.902 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 21
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 387.053 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 387.053 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1520.280 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H22 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1548.4 | mm²
∴ Total Asb = 1548.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 387.05 × 10^6 |  |  | = | 0.837 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1520.280²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 387.05 × 10^6 |  |  | = | 2828.815 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1520.280 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 2828.815 mm² - 1548.400 mm²
[5 empty] | = | 1280.415 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H25 @250 - 4EA
∴ Total As = 2026.800 mm² > Req'd As (= 1280.415 mm²) -------------> O.K !!!
4) 절점 16
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 377.902 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 377.902 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 1320.038 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 377.90 × 10^6 |  |  | = | 1.084 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1320.038²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 377.90 × 10^6 |  |  | = | 3180.902 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1320.038 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 3180.902 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 2034.902 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 2694.400 mm² > Req'd As (= 2034.902 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
22. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 970 |  | H22 - 8.0EA |  |  | 125 | 399.917 | O.K |  | 3.199
2 | 상부슬래브 : 중앙부 |  | 800 |  | H25 - 4.0EA + H22 - 4.0EA |  |  | 125 | 304.688 | O.K |  | 2.438
3 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 970 |  | H22 - 8.0EA |  |  | 125 | 399.917 | O.K |  | 3.199
4 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 970 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 339.69 | O.K |  | 2.718
5 | 하부슬래브 : 중앙부 |  | 950 |  | H25 - 4.0EA + H22 - 4.0EA |  |  | 125 | 341.393 | O.K |  | 2.731
6 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 970 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 339.69 | O.K |  | 2.718
7 | 좌측벽체 : 상부 |  | 870 |  | H22 - 8.0EA |  |  | 125 | 339.176 | O.K |  | 2.713
8 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 700 |  | H22 - 4.0EA |  |  | 250 | 383.426 | O.K |  | 1.534
9 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 720 |  | H22 - 4.0EA |  |  | 250 | 445.193 | O.K |  | 1.781
10 | 좌측벽체 : 하부 |  | 720 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 204.249 | O.K |  | 1.634
11 | 우측벽체 : 상부 |  | 870 |  | H22 - 8.0EA |  |  | 125 | 339.176 | O.K |  | 2.713
12 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 700 |  | H22 - 4.0EA |  |  | 250 | 383.426 | O.K |  | 1.534
13 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 720 |  | H22 - 4.0EA |  |  | 250 | 445.193 | O.K |  | 1.781
14 | 우측벽체 : 하부 |  | 720 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 204.249 | O.K |  | 1.634
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 387.053 x 1000000 / [3096.800 x (970.000 - 184.537/3)]
= 137.575 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3096.800/1000.0 + 7x3096.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x970.0/(7x3096.800)]
= 184.537 mm
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 137.57) - 2.5 x 69.00 = 399.92 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 137.57) = 457.93 mm
Sa는 작은 값인 399.92 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 399.92 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 398.634 x 1000000 / [3575.200 x (800.000 - 176.638/3)]
= 150.448 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3575.200/1000.0 + 7x3575.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x800.0/(7x3575.200)]
= 176.638 mm
Use As = 3575.200 mm² (철근도심 : 100.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA + H22 - 4.0 EA (= 3575.200 mm²) , d1 = 100.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 100.00 - 25/2 = 87.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 150.45) - 2.5 x 87.50 = 304.69 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 150.45) = 418.75 mm
Sa는 작은 값인 304.69 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 304.69 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 387.053 x 1000000 / [3096.800 x (970.000 - 184.537/3)]
= 137.575 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3096.800/1000.0 + 7x3096.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x970.0/(7x3096.800)]
= 184.537 mm
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 137.57) - 2.5 x 69.00 = 399.92 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 137.57) = 457.93 mm
Sa는 작은 값인 399.92 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 399.92 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 377.902 x 1000000 / [2694.400 x (970.000 - 173.352/3)]
= 153.752 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x970.0/(7x2694.400)]
= 173.352 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 153.75) - 2.5 x 69.00 = 339.69 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 153.75) = 409.75 mm
Sa는 작은 값인 339.69 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 339.69 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 444.921 x 1000000 / [3575.200 x (950.000 - 194.465/3)]
= 140.589 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3575.200/1000.0 + 7x3575.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x950.0/(7x3575.200)]
= 194.465 mm
Use As = 3575.200 mm² (철근도심 : 100.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA + H22 - 4.0 EA (= 3575.200 mm²) , d1 = 100.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 100.00 - 25/2 = 87.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 140.59) - 2.5 x 87.50 = 341.39 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 140.59) = 448.11 mm
Sa는 작은 값인 341.39 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 341.39 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 377.902 x 1000000 / [2694.400 x (970.000 - 173.352/3)]
= 153.752 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x970.0/(7x2694.400)]
= 173.352 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 153.75) - 2.5 x 69.00 = 339.69 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 153.75) = 409.75 mm
Sa는 작은 값인 339.69 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 339.69 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 387.053 x 1000000 / [3096.800 x (870.000 - 173.742/3)]
= 153.906 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3096.800/1000.0 + 7x3096.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x870.0/(7x3096.800)]
= 173.742 mm
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 153.91) - 2.5 x 69.00 = 339.18 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 153.91) = 409.34 mm
Sa는 작은 값인 339.18 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 339.18 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 133.300 x 1000000 / [1548.400 x (700.000 - 112.821/3)]
= 129.966 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1548.400/1000.0 + 7x1548.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x700.0/(7x1548.400)]
= 112.821 mm
Use As = 1548.400 mm² (철근도심 : 100.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA (= 1548.400 mm²) , d1 = 100.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 100.00 - 22/2 = 89.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 129.97) - 2.5 x 89.00 = 383.43 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 129.97) = 484.74 mm
Sa는 작은 값인 383.43 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 383.43 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 134.594 x 1000000 / [1548.400 x (720.000 - 114.562/3)]
= 127.491 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1548.400/1000.0 + 7x1548.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x720.0/(7x1548.400)]
= 114.562 mm
Use As = 1548.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA (= 1548.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 127.49) - 2.5 x 69.00 = 445.19 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 127.49) = 494.15 mm
Sa는 작은 값인 445.19 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 445.19 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 377.902 x 1000000 / [2694.400 x (720.000 - 147.017/3)]
= 209.025 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x720.0/(7x2694.400)]
= 147.017 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 209.02) - 2.5 x 69.00 = 204.25 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 209.02) = 301.40 mm
Sa는 작은 값인 204.25 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 204.25 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 387.053 x 1000000 / [3096.800 x (870.000 - 173.742/3)]
= 153.906 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3096.800/1000.0 + 7x3096.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x870.0/(7x3096.800)]
= 173.742 mm
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 153.91) - 2.5 x 69.00 = 339.18 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 153.91) = 409.34 mm
Sa는 작은 값인 339.18 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 339.18 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 133.300 x 1000000 / [1548.400 x (700.000 - 112.821/3)]
= 129.966 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1548.400/1000.0 + 7x1548.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x700.0/(7x1548.400)]
= 112.821 mm
Use As = 1548.400 mm² (철근도심 : 100.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA (= 1548.400 mm²) , d1 = 100.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 100.00 - 22/2 = 89.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 129.97) - 2.5 x 89.00 = 383.43 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 129.97) = 484.74 mm
Sa는 작은 값인 383.43 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 383.43 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 134.594 x 1000000 / [1548.400 x (720.000 - 114.562/3)]
= 127.491 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1548.400/1000.0 + 7x1548.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x720.0/(7x1548.400)]
= 114.562 mm
Use As = 1548.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA (= 1548.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 127.49) - 2.5 x 69.00 = 445.19 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 127.49) = 494.15 mm
Sa는 작은 값인 445.19 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 445.19 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 377.902 x 1000000 / [2694.400 x (720.000 - 147.017/3)]
= 209.025 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x720.0/(7x2694.400)]
= 147.017 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 209.02) - 2.5 x 69.00 = 204.25 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 209.02) = 301.40 mm
Sa는 작은 값인 204.25 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 204.25 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 5.800 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.90 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 5.800 / 28
T = 0.207 m < 0.900 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
23. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  | = | 516.276 |  | / | 6.6 |  | = | 78.224 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  | = | 152 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  | 10 |  | kN/m²
3) 내부 수압
|  |  | - 암거내부수압 |  |  | = | 40 |  | kN/m²
4) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax | = | 78.224 |  | + | 152 |  | + | 10 |  | + | 40
|  |  |  | = | 280.224 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
24. 주철근 조립도