## 표지
H2-19A 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 2 련 암거
( 내공 : 2@(2.5M ⅹ 2.5M) )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 8.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 22. | 절점부 검토
[5 empty] | 23. | 사용성 검토
[5 empty] | 24. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 25. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
H2-19A (토피=8.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 8.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 217.219 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 436.034 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 132.957 |  | 221.459 |  | 1.67 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.693 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 341.901 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 112.373 |  | 175.744 |  | 1.56 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 382.494 |  | H16 - 8.0EA | 176.302 |  | 268.884 |  | 1.53 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 341.901 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 112.373 |  | 175.744 |  | 1.56 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 436.032 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 132.957 |  | 221.459 |  | 1.67 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.693 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 408.767 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 117.744 |  | 184.592 |  | 1.57 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.984 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 343.443 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 111.944 |  | 175.744 |  | 1.57 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 330.125 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 198.395 |  | 271.136 |  | 1.37 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 343.443 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 111.944 |  | 175.744 |  | 1.57 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 408.767 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 117.744 |  | 184.592 |  | 1.57 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.984 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 259.073 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 132.957 |  | 258.487 |  | 1.94 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 267.843 |  | H16 - 4.0EA | 52.604 |  | 245.785 |  | 4.67 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 648.189 |  | H16 - 4.0EA | 55.884 |  | 240.001 |  | 4.29 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 207.033 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 117.744 |  | 196.056 |  | 1.67 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 259.072 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 132.957 |  | 258.487 |  | 1.94 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 267.844 |  | H16 - 4.0EA | 52.604 |  | 245.785 |  | 4.67 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 648.187 |  | H16 - 4.0EA | 55.884 |  | 240.001 |  | 4.29 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 207.033 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 117.744 |  | 196.056 |  | 1.67 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 0 |  | 110.501 |  | 779.753 |  | 3382.477 |  | 0 |  | 0 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 31.167 |  | 110.501 |  | 436.885 |  | 3998.83 |  | 13.617 |  | 124.633 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 2 련 암거 ( 내공 : 2@(2.5M ⅹ 2.5M), 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 10 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 8 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 1~18,24~35
| 2 | 0.350 × 1.000 = 0.350 |  |  |  | 0.00357 |  | 19~23,36~40
| 3 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 41
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.175 | 0.25 | 27 |  | 4.4 |  | 3.25
| 2 |  | 0.35 | 0.25 | 28 |  | 3.58 |  | 3.25
| 3 |  | 0.74 | 0.25 | 29 |  | 3.15 |  | 3.25
| 4 |  | 0.78 | 0.25 | 30 |  | 3 |  | 3.25
| 5 |  | 1.305 | 0.25 | 31 |  | 2.85 |  | 3.25
| 6 |  | 1.87 | 0.25 | 32 |  | 2.42 |  | 3.25
| 7 |  | 2.42 | 0.25 | 33 |  | 1.6 |  | 3.25
| 8 |  | 2.435 | 0.25 | 34 |  | 0.78 |  | 3.25
| 9 |  | 2.85 | 0.25 | 35 |  | 0.35 |  | 3.25
| 10 |  | 3 | 0.25 | 36 |  | 0.175 |  | 3.25
| 11 |  | 3.15 | 0.25 | 37 |  | 0.175 |  | 3
| 12 |  | 3.565 | 0.25 | 38 |  | 0.175 |  | 2.72
| 13 |  | 3.58 | 0.25 | 39 |  | 0.175 |  | 0.78
| 14 |  | 4.13 | 0.25 | 40 |  | 0.175 |  | 0.5
| 15 |  | 4.695 | 0.25 | 41 |  | 0.175 |  | -0.25
| 16 |  | 5.22 | 0.25 | 42 |  | 0.74 |  | -0.25
| 17 |  | 5.26 | 0.25 | 43 |  | 1.305 |  | -0.25
| 18 |  | 5.65 | 0.25 | 44 |  | 1.87 |  | -0.25
| 19 |  | 5.825 | 0.25 | 45 |  | 2.435 |  | -0.25
| 20 |  | 5.825 | 0.5 | 46 |  | 3 |  | -0.25
| 21 |  | 5.825 | 0.78 | 47 |  | 3.565 |  | -0.25
| 22 |  | 5.825 | 2.72 | 48 |  | 4.13 |  | -0.25
| 23 |  | 5.825 | 3 | 49 |  | 4.695 |  | -0.25
| 24 |  | 5.825 | 3.25 | 50 |  | 5.26 |  | -0.25
| 25 |  | 5.65 | 3.25 | 51 |  | 5.825 |  | -0.25
| 26 |  | 5.22 | 3.25

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 1~18,29~46
| 2 | 0.350 × 1.000 = 0.350 |  |  |  | 0.00357 |  | 19~28,47~56
| 3 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 57
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.175 | 0.25 | 47 |  | 0.175 |  | 3.25
| 2 |  | 0.35 | 0.25 | 48 |  | 0.175 |  | 3
| 3 |  | 0.74 | 0.25 | 49 |  | 0.175 |  | 2.75
| 4 |  | 0.78 | 0.25 | 50 |  | 0.175 |  | 2.72
| 5 |  | 1.305 | 0.25 | 51 |  | 0.175 |  | 2.25
| 6 |  | 1.87 | 0.25 | 52 |  | 0.175 |  | 1.75
| 7 |  | 2.42 | 0.25 | 53 |  | 0.175 |  | 1.25
| 8 |  | 2.435 | 0.25 | 54 |  | 0.175 |  | 0.78
| 9 |  | 2.85 | 0.25 | 55 |  | 0.175 |  | 0.75
| 10 |  | 3 | 0.25 | 56 |  | 0.175 |  | 0.5
| 11 |  | 3.15 | 0.25 | 57 |  | 0.175 |  | -0.25
| 12 |  | 3.565 | 0.25 | 58 |  | 0.74 |  | -0.25
| 13 |  | 3.58 | 0.25 | 59 |  | 1.305 |  | -0.25
| 14 |  | 4.13 | 0.25 | 60 |  | 1.87 |  | -0.25
| 15 |  | 4.695 | 0.25 | 61 |  | 2.435 |  | -0.25
| 16 |  | 5.22 | 0.25 | 62 |  | 3 |  | -0.25
| 17 |  | 5.26 | 0.25 | 63 |  | 3.565 |  | -0.25
| 18 |  | 5.65 | 0.25 | 64 |  | 4.13 |  | -0.25
| 19 |  | 5.825 | 0.25 | 65 |  | 4.695 |  | -0.25
| 20 |  | 5.825 | 0.5 | 66 |  | 5.26 |  | -0.25
| 21 |  | 5.825 | 0.75 | 67 |  | 5.825 |  | -0.25
| 22 |  | 5.825 | 0.78 | 68 |  | 6.325 |  | 0.25
| 23 |  | 5.825 | 1.25 | 69 |  | 6.325 |  | 0.75
| 24 |  | 5.825 | 1.75 | 70 |  | 6.325 |  | 1.25
| 25 |  | 5.825 | 2.25 | 71 |  | 6.325 |  | 1.75
| 26 |  | 5.825 | 2.72 | 72 |  | 6.325 |  | 2.25
| 27 |  | 5.825 | 2.75 | 73 |  | 6.325 |  | 2.75
| 28 |  | 5.825 | 3 | 74 |  | 6.325 |  | 3.25
| 29 |  | 5.825 | 3.25 | 75 |  | 5.825 |  | 3.75
| 30 |  | 5.65 | 3.25 | 76 |  | 5.26 |  | 3.75
| 31 |  | 5.26 | 3.25 | 77 |  | 4.695 |  | 3.75
| 32 |  | 5.22 | 3.25 | 78 |  | 4.13 |  | 3.75
| 33 |  | 4.695 | 3.25 | 79 |  | 3.565 |  | 3.75
| 34 |  | 4.13 | 3.25 | 80 |  | 3 |  | 3.75
| 35 |  | 3.58 | 3.25 | 81 |  | 2.435 |  | 3.75
| 36 |  | 3.565 | 3.25 | 82 |  | 1.87 |  | 3.75
| 37 |  | 3.15 | 3.25 | 83 |  | 1.305 |  | 3.75
| 38 |  | 3 | 3.25 | 84 |  | 0.74 |  | 3.75
| 39 |  | 2.85 | 3.25 | 85 |  | 0.175 |  | 3.75
| 40 |  | 2.435 | 3.25 | 86 |  | -0.325 |  | 3.25
| 41 |  | 2.42 | 3.25 | 87 |  | -0.325 |  | 2.75
| 42 |  | 1.87 | 3.25 | 88 |  | -0.325 |  | 2.25
| 43 |  | 1.305 | 3.25 | 89 |  | -0.325 |  | 1.75
| 44 |  | 0.78 | 3.25 | 90 |  | -0.325 |  | 1.25
| 45 |  | 0.74 | 3.25 | 91 |  | -0.325 |  | 0.75
| 46 |  | 0.35 | 3.25 | 92 |  | -0.325 |  | 0.25

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 6.000 × 6.000 ) |  |  | = | 6 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 6.000 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 14803.198 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.350/2 + 0.565/2) = 6772 kN/m |  |  |  |  | 1,19
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.565/2 + 0.565/2) = 8364 kN/m |  |  |  |  | 3,5~6,8,10,12,14~15,17
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 3.000m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 6.000 × 6.000 ) |  |  |  |  | = | 6 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 6.000 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 37240.9 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 37240.900 |  |  |  |  | = | 12413.63 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 6.000 × 6.000 ) |  |  |  |  | = | 6 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 6.000 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 37240.9 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 37240.900 |  |  |  |  | = | 12413.63 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 3.500 × 3.500 ) |  |  |  |  | = | 3.5 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 3.500 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 55793.36 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 55793.360 |  |  |  |  | = | 18597.79 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.565/2 + 0.350/2) = 17038 kN/m | [8 empty] | 29,47
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.565/2 + 0.350/2) = 5679 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.565/2 + 0.565/2) = 21041 kN/m | [8 empty] | 31,33~34,36,38,40,42~43,45
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.565/2 + 0.565/2) = 7014 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 27897 kN/m | [8 empty] | 1,19,21,23~25,27,29,47,49,51~53,55
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 9299 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.350/2 + 0.565/2) = 17038 kN/m | [8 empty] | 1,19
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.350/2 + 0.565/2) = 5679 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.565/2 + 0.565/2) = 21041 kN/m | [8 empty] | 3,5~6,8,10,12,14~15,17
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.565/2 + 0.565/2) = 7014 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 8.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 152 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 152 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1) - 토피 4m 이상
|  |  | - Wl1 |  | = | 10.000 kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (8.250 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 78.375 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 78.375 + 0.250 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 80.75 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 80.750 + 0.280 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 83.41 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 83.410 + 1.940 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 101.84 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 101.840 + 0.280 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 104.5 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 104.500 + 0.250 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 106.875 | kN/m²
5) 암거내부수압
- Win = 20.000 kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 11 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.223
|  | 계 | [11 empty] | 0.223
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.223 = 0.279 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.279 / 2π × 2.617 = 0.116 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 8.25 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 11.25 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.116 × 0.279 × cos(π× 8.250 / (2 × 30.000)) = 0.005956
U(Zb) = 2 / π²× 0.116 × 0.279 × cos(π× 11.250 / (2 × 30.000)) = 0.005453
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 12413.630 × (0.005956 - 0.005453) = 6.244 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 8.25 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005956 |  |  |  |  | 0.000503 |  | 28.064
|  | 8.5 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005919 |  |  |  |  | 0.000466 |  | 26
|  | 8.75 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005882 |  |  |  |  | 0.000429 |  | 23.935
|  | 8.78 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005877 |  |  |  |  | 0.000424 |  | 23.656
|  | 9.25 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005804 |  |  |  |  | 0.000351 |  | 19.584
|  | 9.75 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005722 |  |  |  |  | 0.000269 |  | 15.008
|  | 10.25 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005636 |  |  |  |  | 0.000183 |  | 10.21
|  | 10.72 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005552 |  |  |  |  | 9.9e-05 |  | 5.524
|  | 10.75 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005547 |  |  |  |  | 9.4e-05 |  | 5.245
|  | 11 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.0055 |  |  |  |  | 4.7e-05 |  | 2.622
|  | 11.25 |  | 55793.36 |  |  |  | 0.005453 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000144 = 2.720 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000191 = 3.600 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (2.720 + 3.600) / 2 = 3.160 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.250) = 1.717 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 11.250) = 1.629 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.250) = 1.030 kN/m²
fb1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 11.250) = 0.978 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.250) = 1.202 kN/m²
f2 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.500) = 1.197 kN/m²
f3 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.750) = 1.192 kN/m²
f4 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.780) = 1.191 kN/m²
f5 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.250) = 1.182 kN/m²
f6 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.750) = 1.171 kN/m²
f7 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.250) = 1.161 kN/m²
f8 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.720) = 1.151 kN/m²
f9 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.750) = 1.151 kN/m²
f10 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 11.000) = 1.146 kN/m²
f11 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 11.250) = 1.140 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)
6) CASE6 - 암거내부수압

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 0.875, h = 8.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.4 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.4 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 0.875 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 0.875 | 1 | 0.5 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
| SYSTEM | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.5, 1
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.35, 1
NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
JOINT
| 1 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 0.250 | FRAME
| 2 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 0.250 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 3 X= 0.740 Y= 0.000 Z= 0.250 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 4 X= 0.780 Y= 0.000 Z= 0.250 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 5 X= 1.305 Y= 0.000 Z= 0.250 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 6 X= 1.870 Y= 0.000 Z= 0.250 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 7 X= 2.420 Y= 0.000 Z= 0.250 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 8 X= 2.435 Y= 0.000 Z= 0.250 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 9 X= 2.850 Y= 0.000 Z= 0.250 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 10 X= 3.000 Y= 0.000 Z= 0.250 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 11 X= 3.150 Y= 0.000 Z= 0.250 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 12 X= 3.565 Y= 0.000 Z= 0.250 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 13 X= 3.580 Y= 0.000 Z= 0.250 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 14 X= 4.130 Y= 0.000 Z= 0.250 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 15 X= 4.695 Y= 0.000 Z= 0.250 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 16 X= 5.220 Y= 0.000 Z= 0.250 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 17 X= 5.260 Y= 0.000 Z= 0.250 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 18 X= 5.650 Y= 0.000 Z= 0.250 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 19 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 0.250 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 20 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 0.500 | 19 J= 19, 20 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 21 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 0.780 | 20 J= 20, 21 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 22 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 2.720 | 21 J= 21, 22 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 23 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 3.000 | 22 J= 22, 23 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 24 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 3.250 | 23 J= 23, 24 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 25 X= 5.650 Y= 0.000 Z= 3.250 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 26 X= 5.220 Y= 0.000 Z= 3.250 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 27 X= 4.400 Y= 0.000 Z= 3.250 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 28 X= 3.580 Y= 0.000 Z= 3.250 | 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 29 X= 3.150 Y= 0.000 Z= 3.250 | 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 30 X= 3.000 Y= 0.000 Z= 3.250 | 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 31 X= 2.850 Y= 0.000 Z= 3.250 | 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 32 X= 2.420 Y= 0.000 Z= 3.250 | 31 J= 31, 32 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 33 X= 1.600 Y= 0.000 Z= 3.250 | 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 34 X= 0.780 Y= 0.000 Z= 3.250 | 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 35 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 3.250 | 34 J= 34, 35 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 36 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 3.250 | 35 J= 35, 36 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 37 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 3.000 | 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 38 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 2.720 | 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 39 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 0.780 | 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=4 ANG=180
| 40 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 0.500 | 39 J= 39, 40 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 41 X= 0.175 Y= 0.000 Z= -0.250 | 40 J= 40, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 42 X= 0.740 Y= 0.000 Z= -0.250 | 41 J= 30, 10 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
43 X= 1.305 Y= 0.000 Z= -0.250
| 44 X= 1.870 Y= 0.000 Z= -0.250 | NLLINK
| 45 X= 2.435 Y= 0.000 Z= -0.250 | 1 J=1,41 NLP=SP1 ANG=0
| 46 X= 3.000 Y= 0.000 Z= -0.250 | 2 J=3,42 NLP=SP2 ANG=0
| 47 X= 3.565 Y= 0.000 Z= -0.250 | 3 J=5,43 NLP=SP2 ANG=0
| 48 X= 4.130 Y= 0.000 Z= -0.250 | 4 J=6,44 NLP=SP2 ANG=0
| 49 X= 4.695 Y= 0.000 Z= -0.250 | 5 J=8,45 NLP=SP2 ANG=0
| 50 X= 5.260 Y= 0.000 Z= -0.250 | 6 J=10,46 NLP=SP2 ANG=0
| 51 X= 5.825 Y= 0.000 Z= -0.250 | 7 J=12,47 NLP=SP2 ANG=0
8 J=14,48 NLP=SP2 ANG=0
| RESTRAINT | 9 J=15,49 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=41 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 10 J=17,50 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=42 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 11 J=19,51 NLP=SP1 ANG=0
ADD=43 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=44 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | LOAD
| ADD=45 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SELFWGT SW=1
| ADD=46 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=NWDEAD
| ADD=47 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | TYPE=Distributed Span
| ADD=48 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=24 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=49 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=25 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=50 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=26 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=51 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=27 RD=0,1 UZ=-152,-152
ADD=28 RD=0,1 UZ=-152,-152
| SPRING | ADD=29 RD=0,1 UZ=-152,-152
| ADD=1 U1=1e+010 | ADD=30 RD=0,1 UZ=-152,-152
ADD=31 RD=0,1 UZ=-152,-152
| MATERIAL | ADD=32 RD=0,1 UZ=-152,-152
| NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5 | ADD=33 RD=0,1 UZ=-152,-152
| T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006 | ADD=34 RD=0,1 UZ=-152,-152
ADD=35 RD=0,1 UZ=-152,-152
| NLPROP | NAME=LIVEFULL
| NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | TYPE=Distributed Span
| DOF=U1 KE=6772.46 CE=0.99999 K=6772.46 OPEN=0 | ADD=24 RD=0,1 UZ=-10,-10
| NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | ADD=25 RD=0,1 UZ=-10,-10
| DOF=U1 KE=8363.81 CE=0.99999 K=8363.81 OPEN=0 | ADD=26 RD=0,1 UZ=-10,-10
ADD=27 RD=0,1 UZ=-10,-10
| FRAME SECTION | ADD=28 RD=0,1 UZ=-10,-10
| ADD=29 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=30 RD=0,1 UZ=-10,-10 | NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=31 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| NAME=HORLIVE | NAME=HIST7 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| TYPE=Distributed Span | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=19 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
| ADD=20 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=21 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=22 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| ADD=23 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=INWATER SF=1 AT=1
| ADD=36 RD=0,1 UX=5,5 | NAME=HIST8 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=37 RD=0,1 UX=5,5 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=38 RD=0,1 UX=5,5 | LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UX=5,5 | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UX=5,5 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| NAME=NWSOFULL | LOAD=INWATER SF=1 AT=1
| TYPE=Distributed Span | NAME=HIST9 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=19 RD=0,1 UX=-106.875,-104.5 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=20 RD=0,1 UX=-104.5,-101.84 | LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
| ADD=21 RD=0,1 UX=-101.84,-83.41 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=22 RD=0,1 UX=-83.41,-80.75 | LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
| ADD=23 RD=0,1 UX=-80.75,-78.375 | LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
| ADD=36 RD=0,1 UX=78.375,80.75 | LOAD=INWATER SF=1 AT=1
ADD=37 RD=0,1 UX=80.75,83.41
| ADD=38 RD=0,1 UX=83.41,101.84 | COMBO
| ADD=39 RD=0,1 UX=101.84,104.5 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=40 RD=0,1 UX=104.5,106.875 | HIST=HIST1 SF=1
| NAME=INWATER | HIST=HIST2 SF=1
| TYPE=Distributed Span | HIST=HIST3 SF=1
| ADD=2 RD=0,1 UZ=-20,-20 | HIST=HIST4 SF=1
| ADD=3 RD=0,1 UZ=-20,-20 | HIST=HIST5 SF=1
| ADD=4 RD=0,1 UZ=-20,-20 | HIST=HIST6 SF=1
| ADD=5 RD=0,1 UZ=-20,-20 | NAME=SERVICE TYPE=ENVE
| ADD=6 RD=0,1 UZ=-20,-20 | HIST=HIST7 SF=1
| ADD=7 RD=0,1 UZ=-20,-20 | HIST=HIST8 SF=1
| ADD=8 RD=0,1 UZ=-20,-20 | HIST=HIST9 SF=1
ADD=11 RD=0,1 UZ=-20,-20
| ADD=12 RD=0,1 UZ=-20,-20 | OUTPUT
| ADD=13 RD=0,1 UZ=-20,-20 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=14 RD=0,1 UZ=-20,-20 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=15 RD=0,1 UZ=-20,-20
ADD=16 RD=0,1 UZ=-20,-20
ADD=17 RD=0,1 UZ=-20,-20
MODE
TYPE=RITZ N=50
LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=HORLIVE
LOAD=NWSOFULL
LOAD=INWATER
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 3.000 Y= 0.000 Z= 3.750
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 2.435 Y= 0.000 Z= 3.750
82 X= 1.870 Y= 0.000 Z= 3.750
| JOINT | 83 X= 1.305 Y= 0.000 Z= 3.750
| 1 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 0.250 | 84 X= 0.740 Y= 0.000 Z= 3.750
| 2 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 0.250 | 85 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 3.750
| 3 X= 0.740 Y= 0.000 Z= 0.250 | 86 X= -0.325 Y= 0.000 Z= 3.250
| 4 X= 0.780 Y= 0.000 Z= 0.250 | 87 X= -0.325 Y= 0.000 Z= 2.750
| 5 X= 1.305 Y= 0.000 Z= 0.250 | 88 X= -0.325 Y= 0.000 Z= 2.250
| 6 X= 1.870 Y= 0.000 Z= 0.250 | 89 X= -0.325 Y= 0.000 Z= 1.750
| 7 X= 2.420 Y= 0.000 Z= 0.250 | 90 X= -0.325 Y= 0.000 Z= 1.250
| 8 X= 2.435 Y= 0.000 Z= 0.250 | 91 X= -0.325 Y= 0.000 Z= 0.750
| 9 X= 2.850 Y= 0.000 Z= 0.250 | 92 X= -0.325 Y= 0.000 Z= 0.250
10 X= 3.000 Y= 0.000 Z= 0.250
| 11 X= 3.150 Y= 0.000 Z= 0.250 | RESTRAINT
| 12 X= 3.565 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=57 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 13 X= 3.580 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=58 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 14 X= 4.130 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=59 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 15 X= 4.695 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=60 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 16 X= 5.220 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=61 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 17 X= 5.260 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=62 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 18 X= 5.650 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=63 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 19 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=64 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 20 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 0.500 | ADD=65 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 21 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 0.750 | ADD=66 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 22 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 0.780 | ADD=67 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 23 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 1.250 | ADD=68 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 24 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 1.750 | ADD=69 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 25 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 2.250 | ADD=70 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 26 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 2.720 | ADD=71 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 27 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 2.750 | ADD=72 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 28 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 3.000 | ADD=73 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 29 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=74 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 30 X= 5.650 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=75 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 31 X= 5.260 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=76 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 32 X= 5.220 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=77 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 33 X= 4.695 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=78 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 34 X= 4.130 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=79 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 35 X= 3.580 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=80 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 36 X= 3.565 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=81 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 37 X= 3.150 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=82 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 38 X= 3.000 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=83 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 39 X= 2.850 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=84 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 40 X= 2.435 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=85 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 41 X= 2.420 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=86 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 42 X= 1.870 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=87 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 43 X= 1.305 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=88 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 44 X= 0.780 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=89 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 45 X= 0.740 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=90 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 46 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 47 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
48 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 3.000
| 49 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 2.750 | SPRING
| 50 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 2.720 | ADD=1 U1=5679.24 U3=9298.9
| 51 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 2.250 | ADD=3 U1=7013.7
| 52 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 1.750 | ADD=5 U1=7013.7
| 53 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 1.250 | ADD=6 U1=7013.7
| 54 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 0.780 | ADD=8 U1=7013.7
| 55 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 0.750 | ADD=10 U1=7013.7
| 56 X= 0.175 Y= 0.000 Z= 0.500 | ADD=12 U1=7013.7
| 57 X= 0.175 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=14 U1=7013.7
| 58 X= 0.740 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=15 U1=7013.7
| 59 X= 1.305 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=17 U1=7013.7
| 60 X= 1.870 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=19 U1=5679.24 U3=9298.9
| 61 X= 2.435 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=21 U3=9298.9
| 62 X= 3.000 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=23 U3=9298.9
| 63 X= 3.565 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=24 U3=9298.9
| 64 X= 4.130 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=25 U3=9298.9
| 65 X= 4.695 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=27 U3=9298.9
| 66 X= 5.260 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=29 U1=5679.24 U3=9298.9
| 67 X= 5.825 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=31 U1=7013.7
| 68 X= 6.325 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=33 U1=7013.7
| 69 X= 6.325 Y= 0.000 Z= 0.750 | ADD=34 U1=7013.7
| 70 X= 6.325 Y= 0.000 Z= 1.250 | ADD=36 U1=7013.7
| 71 X= 6.325 Y= 0.000 Z= 1.750 | ADD=38 U1=7013.7
| 72 X= 6.325 Y= 0.000 Z= 2.250 | ADD=40 U1=7013.7
| 73 X= 6.325 Y= 0.000 Z= 2.750 | ADD=42 U1=7013.7
| 74 X= 6.325 Y= 0.000 Z= 3.250 | ADD=43 U1=7013.7
| 75 X= 5.825 Y= 0.000 Z= 3.750 | ADD=45 U1=7013.7
| 76 X= 5.260 Y= 0.000 Z= 3.750 | ADD=47 U1=5679.24 U3=9298.9
| 77 X= 4.695 Y= 0.000 Z= 3.750 | ADD=49 U3=9298.9
| 78 X= 4.130 Y= 0.000 Z= 3.750 | ADD=51 U3=9298.9
| 79 X= 3.565 Y= 0.000 Z= 3.750 | ADD=52 U3=9298.9
| ADD=53 U3=9298.9 | 7 J=12,63 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=55 U3=9298.9 | 8 J=14,64 NLP=SP2 ANG=0
9 J=15,65 NLP=SP2 ANG=0
| MATERIAL | 10 J=17,66 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5 | 11 J=19,67 NLP=SP1 ANG=0
| T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006 | 12 J=19,68 NLP=SP3 ANG=180
13 J=21,69 NLP=SP3 ANG=180
| NLPROP | 14 J=23,70 NLP=SP3 ANG=180
| NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 15 J=24,71 NLP=SP3 ANG=180
| DOF=U1 KE=17037.7 CE=0.99999 K=17037.7 OPEN=0 | 16 J=25,72 NLP=SP3 ANG=180
| NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 17 J=27,73 NLP=SP3 ANG=180
| DOF=U1 KE=21041.1 CE=0.99999 K=21041.1 OPEN=0 | 18 J=29,74 NLP=SP3 ANG=180
| NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 19 J=29,75 NLP=SP1 ANG=0
| DOF=U1 KE=27896.7 CE=0.99999 K=27896.7 OPEN=0 | 20 J=31,76 NLP=SP2 ANG=0
21 J=33,77 NLP=SP2 ANG=0
| FRAME SECTION | 22 J=34,78 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.5, 1 | 23 J=36,79 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.35, 1 | 24 J=38,80 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1 | 25 J=40,81 NLP=SP2 ANG=0
26 J=42,82 NLP=SP2 ANG=0
| FRAME | 27 J=43,83 NLP=SP2 ANG=0
| 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 28 J=45,84 NLP=SP2 ANG=0
| 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 29 J=47,85 NLP=SP1 ANG=0
| 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 30 J=47,86 NLP=SP3 ANG=180
| 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 31 J=49,87 NLP=SP3 ANG=180
| 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 32 J=51,88 NLP=SP3 ANG=180
| 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 33 J=52,89 NLP=SP3 ANG=180
| 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 34 J=53,90 NLP=SP3 ANG=180
| 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 35 J=55,91 NLP=SP3 ANG=180
| 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 36 J=1,92 NLP=SP3 ANG=180
10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | LOAD
| 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | NAME=SELFWGT SW=1
| 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | NAME=NWDEAD
| 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | TYPE=Distributed Span
| 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | ADD=29 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=30 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=31 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=32 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 19 J= 19, 20 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=33 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 20 J= 20, 21 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=34 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 21 J= 21, 22 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=35 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 22 J= 22, 23 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=36 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 23 J= 23, 24 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=37 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 24 J= 24, 25 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=38 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 25 J= 25, 26 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=39 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 26 J= 26, 27 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=40 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 27 J= 27, 28 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 28 J= 28, 29 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=44 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 31 J= 31, 32 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-152,-152
| 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | NAME=LIVEFULL
| 34 J= 34, 35 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 35 J= 35, 36 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=29 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 36 J= 36, 37 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=30 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 37 J= 37, 38 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=31 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 38 J= 38, 39 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=32 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 39 J= 39, 40 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=33 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 40 J= 40, 41 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=34 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 41 J= 41, 42 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=35 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 42 J= 42, 43 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=36 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 43 J= 43, 44 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=37 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 44 J= 44, 45 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=38 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 45 J= 45, 46 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=39 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 46 J= 46, 47 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=40 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 47 J= 47, 48 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=41 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 48 J= 48, 49 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=42 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 49 J= 49, 50 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=43 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 50 J= 50, 51 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=44 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 51 J= 51, 52 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 52 J= 52, 53 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 53 J= 53, 54 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | NAME=SEUPSLAB
| 54 J= 54, 55 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | TYPE=Distributed Span
| 55 J= 55, 56 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=29 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| 56 J= 56, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=30 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| 57 J= 38, 10 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=31 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
ADD=32 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| NLLINK | ADD=33 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| 1 J=1,57 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=34 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| 2 J=3,58 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=35 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| 3 J=5,59 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=36 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| 4 J=6,60 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=37 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| 5 J=8,61 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=38 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| 6 J=10,62 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=39 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441
| ADD=40 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16
| ADD=41 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441 | NAME=SEINER
| ADD=42 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441 | TYPE=Distributed Span
| ADD=43 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441 | ADD=1 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=44 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441 | ADD=2 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=45 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441 | ADD=3 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=46 RD=0,1 UX=6.2441,6.2441 | ADD=4 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| NAME=SEWALL | ADD=5 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| TYPE=Distributed Span | ADD=6 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=19 RD=0,1 UX=0,2.6223 | ADD=7 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=20 RD=0,1 UX=2.6223,5.2446 | ADD=8 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=21 RD=0,1 UX=5.2446,5.5235 | ADD=9 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=22 RD=0,1 UX=5.5235,10.2102 | ADD=10 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=23 RD=0,1 UX=10.2102,15.0084 | ADD=11 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=24 RD=0,1 UX=15.0084,19.5835 | ADD=12 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=25 RD=0,1 UX=19.5835,23.6564 | ADD=13 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=26 RD=0,1 UX=23.6564,23.9354 | ADD=14 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=27 RD=0,1 UX=23.9354,25.9997 | ADD=15 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=28 RD=0,1 UX=25.9997,28.0641 | ADD=16 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=47 RD=0,1 UX=28.0641,25.9997 | ADD=17 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=48 RD=0,1 UX=25.9997,23.9354 | ADD=18 RD=0,1 UX=1.62925,1.62925
| ADD=49 RD=0,1 UX=23.9354,23.6564 | ADD=19 RD=0,1 UX=1.14048,1.14562
| ADD=50 RD=0,1 UX=23.6564,19.5835 | ADD=20 RD=0,1 UX=1.14562,1.15077
| ADD=51 RD=0,1 UX=19.5835,15.0084 | ADD=21 RD=0,1 UX=1.15077,1.15138
| ADD=52 RD=0,1 UX=15.0084,10.2102 | ADD=22 RD=0,1 UX=1.15138,1.16105
| ADD=53 RD=0,1 UX=10.2102,5.5235 | ADD=23 RD=0,1 UX=1.16105,1.17135
| ADD=54 RD=0,1 UX=5.5235,5.2446 | ADD=24 RD=0,1 UX=1.17135,1.18164
| ADD=55 RD=0,1 UX=5.2446,2.6223 | ADD=25 RD=0,1 UX=1.18164,1.19131
| ADD=56 RD=0,1 UX=2.6223,0 | ADD=26 RD=0,1 UX=1.19131,1.19193
| NAME=SEPRINSH | ADD=27 RD=0,1 UX=1.19193,1.19707
| TYPE=Distributed Span | ADD=28 RD=0,1 UX=1.19707,1.20222
| ADD=1 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=29 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=2 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=30 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=3 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=31 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=4 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=32 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=5 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=33 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=6 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=34 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=7 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=35 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=8 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=36 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=9 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=37 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=10 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=38 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=11 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=39 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=12 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=40 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=13 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=41 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=14 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=42 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=15 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=43 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=16 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=44 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=17 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=45 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=18 RD=0,1 UX=-3.6,-3.6 | ADD=46 RD=0,1 UX=1.71745,1.71745
| ADD=19 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=47 RD=0,1 UX=1.20222,1.19707
| ADD=20 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=48 RD=0,1 UX=1.19707,1.19193
| ADD=21 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=49 RD=0,1 UX=1.19193,1.19131
| ADD=22 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=50 RD=0,1 UX=1.19131,1.18164
| ADD=23 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=51 RD=0,1 UX=1.18164,1.17135
| ADD=24 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=52 RD=0,1 UX=1.17135,1.16105
| ADD=25 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=53 RD=0,1 UX=1.16105,1.15138
| ADD=26 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=54 RD=0,1 UX=1.15138,1.15077
| ADD=27 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=55 RD=0,1 UX=1.15077,1.14562
| ADD=28 RD=0,1 UZ=3.16,3.16 | ADD=56 RD=0,1 UX=1.14562,1.14048
| ADD=29 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | ADD=57 RD=0,1 UX=1.03047,0.97755
ADD=30 RD=0,1 UX=2.72,2.72
| ADD=31 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | MODE
| ADD=32 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | TYPE=RITZ N=50
| ADD=33 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=SELFWGT
| ADD=34 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=NWDEAD
| ADD=35 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=LIVEFULL
| ADD=36 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=SEUPSLAB
| ADD=37 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=SEWALL
| ADD=38 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=SEPRINSH
| ADD=39 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=SEINER
| ADD=40 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | NLLINK=*
ADD=41 RD=0,1 UX=2.72,2.72
| ADD=42 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | HISTORY
| ADD=43 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=44 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=45 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
| ADD=46 RD=0,1 UX=2.72,2.72 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16 | LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16 | LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16 | LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16 | LOAD=SEINER SF=1 AT=1
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16 | LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
| ADD=54 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-3.16,-3.16 | LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1
HIST=HIST2 SF=1
OUTPUT
ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | 0 | 0
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | 0 | -74.7705
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | -248.7737 | -117.7441 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 251.3462 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | -251.3462 | -74.7705 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 248.7737 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | 0 | -74.7705
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 60.9281 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | 0 | -117.7441
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | -251.3462 | -74.7705 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | -257.0792 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 60.9281 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -367.3535 | -240.6292 | -117.7441
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 64.3855 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -364.781 | -196.3542 | -63.141
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | -111.549 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | -112.137 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 64.3855 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -364.781 | -196.3542 | -63.141
| 4 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 87.6581 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -361.8998 | -147.894 | -17.7208
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 111.9436 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | -112.137 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 39.2393
| 4 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -240.6292 | -115.9957 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 10.9177 | 52.6043
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | -119.8545 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 84.8869 | 29.2272
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 50.2119 | 111.9436 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 155.2808 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 46.0591 | 98.3453 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -361.8998 | -147.894 | -17.7208
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 41.9064 | 85.9202 | 21 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -356.9092 | -66.7739 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -351.9185 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -240.6292 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -346.9279 | 0 | -0.94389
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -341.9372 | 0 | -31.5161
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 186.8676 | 85.9202 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 155.2782 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 182.8251 | 35.0874 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 194.29 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 178.7826 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -341.9372 | 0 | -31.5161
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -339.056 | 0 | -80.173
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -240.6292 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 194.29 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | 0 | -14.6365 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 228.115 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 178.7826 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -339.056 | 0 | -80.173
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 178.5621 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -336.4835 | 0 | -132.9574
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | 0 | -14.6365 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | 0 | -17.3163 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 324.6512 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | -336.4835 | -132.9574
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 318.5507 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | -293.871 | -79.3952
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | 0 | -17.3162 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | 0 | -150.7781 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 59.8199
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 318.5507 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | -293.871 | -79.3952
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 316.3457 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | -189.166 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | 0 | -150.7781 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 59.8199
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | 0 | -198.3954 | 26 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 106.5624
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 35.7463 | 112.3726
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | -189.1661 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | -316.3457 | -198.3954 | 26 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -228.115 | -89.3311 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | -318.5507 | -150.7781 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 35.7463 | 112.3726
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 135.5813 | 77.2505
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | -318.5507 | -150.7781 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 235.4163 | 10.3383
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | -324.6512 | -17.3162 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -228.115 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | -178.5621 | -17.3163 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 235.4163 | 10.3383
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | -178.7826 | -14.6365 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 340.1213 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 35.0874 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | 0 | -122.5446
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 85.9202 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 340.1213 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | -178.7826 | -14.6365 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 376.6463 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -240.6292 | -182.8251 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | 0 | -122.5446
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | -186.8676 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | 0 | -176.3022
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 85.9202 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 98.3453 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 111.9436 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | -376.6463 | -176.3022
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | -41.9064 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | -340.1213 | -122.5446
| 14 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -240.6292 | -46.0591 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | -50.2119 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 10.3382
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 119.8545 | 111.9436 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | -340.1213 | -122.5446
| 15 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 115.9957 | 87.6581 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | -235.4163 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 112.137 | 64.3855 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 10.3382
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 77.2505
| 15 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -240.6292 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 112.3726
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | -235.4163 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 112.137 | 64.3855 | 32 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -228.115 | -135.5813 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 111.549 | 60.9281 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | -35.7463 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -240.6292 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 112.3726
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -240.6292 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 89.331 | 106.5624
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 257.0792 | 60.9281 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 189.166 | 59.8199
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 251.3462 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | -35.7463 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 33 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -228.115 | 0 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 189.166 | 59.8199
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 293.871 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | 0 | -79.3949
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 293.871 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 336.4835 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -228.115 | 0 | -79.3949
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -228.115 | 0 | -132.9571
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -336.4835 | -228.115 | -132.9571
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -339.056 | -194.29 | -80.1727
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -339.056 | -194.29 | -80.1727
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -341.9372 | -155.2781 | -31.5159
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 29.2274
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 52.6044
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 66.7739 | 39.2392
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 147.894 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -341.9372 | -155.2806 | -31.5159
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -346.9279 | -84.8867 | -0.94389
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -351.9185 | -10.9174 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -356.9092 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -361.8998 | 0 | -17.7208
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 147.894 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 196.3542 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -361.8998 | 0 | -17.7208
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -364.781 | 0 | -63.141
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 196.3542 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 240.6292 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -364.781 | 0 | -63.141
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -367.3535 | 0 | -117.7441
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 4e-06
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 0.000108
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.000211
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -753.2926 | -0.000138 | -0.000203
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -759.9076 | -0.000138 | -9.9e-05
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -766.5226 | -0.000138 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -773.1376 | -0.000138 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -779.7526 | -0.000138 | 0
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 154.2229 | 0
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | 0 | -47.0092
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | -154.2229 | -73.3176 | 18 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | 0 | -73.3176
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | -156.3666 | -47.0092 | 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 39.6501 | 19 | SERVICE MIN | 0 | -239.9923 | -150.4204 | -73.3176
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | -156.3666 | -47.0092 | 19 | SERVICE MIN | 1 | -237.8486 | -122.7485 | -39.2811
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | -168.9441 | 0 | 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 39.6501 | 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 41.5847 | 20 | SERVICE MIN | 0 | -237.8486 | -122.7485 | -39.2811
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | -63.5986 | 0 | 20 | SERVICE MIN | 1 | -235.4476 | -92.4609 | -10.9947
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | -64.8886 | 0 | 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 41.5847 | 21 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 23.8503
| 4 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 55.5604 | 21 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 7.0958 | 32.2601
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 71.7583 | 21 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 53.3266 | 17.706
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | -64.8886 | 0 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 97.3228 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 0.5 | -150.4204 | -73.3542 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -235.4476 | -92.4609 | -10.9947
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | -81.8198 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 0.25 | -231.2887 | -41.7608 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 38.8636 | 71.7583 | 21 | SERVICE MIN | 0.5 | -227.1298 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 29.753 | 62.0662 | 21 | SERVICE MIN | 0.75 | -222.971 | 0 | -1.0357
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 20.6423 | 54.9479 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -218.8121 | 0 | -20.3189
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | 0 | 0 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 97.3211 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 0.5 | -150.4204 | 0 | 0 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 121.7035 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | 0 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -218.8121 | 0 | -20.3189
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 125.6491 | 54.9479 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -216.4111 | 0 | -50.8309
| 6 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 116.7804 | 21.6138 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 121.7034 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 107.9116 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 142.844 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | 0 | 0 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -216.4111 | 0 | -50.8309
| 6 | SERVICE MIN | 0.5 | -150.4204 | 0 | 0 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -214.2673 | 0 | -83.9117
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | 0 | -9.2834 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 107.9116 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 107.4279 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -142.844 | -214.2673 | -83.9117
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | 0 | -9.2834 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -142.844 | -187.0986 | -49.1021
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | 0 | -10.8982 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 213.1598 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 38.4128
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 199.776 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -142.8439 | -187.0986 | -49.1021
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | 0 | -10.8982 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -142.8439 | -120.3411 | 0
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | 0 | -96.5805 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 38.4128
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 199.776 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 68.2355
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 197.9385 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 22.7404 | 71.9607
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | 0 | -96.5805 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -142.8438 | -120.3412 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | 0 | -126.4091 | 26 | SERVICE MIN | 0.5 | -142.8438 | -56.6887 | 0
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -142.8438 | 0 | 0
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 22.7404 | 71.9607
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | -197.9385 | -126.4091 | 27 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 86.3929 | 49.5884
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | -199.776 | -96.5805 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 150.0454 | 5.9149
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -142.8436 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0.5 | -142.8436 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | -199.776 | -96.5805 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -142.8436 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | -213.1598 | -10.8982 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 150.0454 | 5.9149
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 216.8029 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -142.8436 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | -107.4279 | -10.8982 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -142.8436 | 0 | -77.7538
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | -107.9116 | -9.2834 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 216.8029 | 0
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 240.0904 | 0
| 13 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 21.6138 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -142.8436 | 0 | -77.7538
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 54.9479 | 29 | SERVICE MIN | 1 | -142.8436 | 0 | -112.0208
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | -107.9116 | -9.2834 | 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 0.5 | -150.4204 | -116.7804 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | -125.6491 | 0 | 30 | SERVICE MIN | 0 | -142.8436 | -240.0904 | -112.0208
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 54.9479 | 30 | SERVICE MIN | 1 | -142.8436 | -216.8029 | -77.7538
| 14 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 62.0662 | 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 71.7583 | 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 5.9148
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | -20.6423 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 0 | -142.8436 | -216.8029 | -77.7538
| 14 | SERVICE MIN | 0.5 | -150.4204 | -29.753 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 1 | -142.8436 | -150.0454 | 0
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | -38.8636 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 5.9148
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 81.8198 | 71.7583 | 32 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 49.5884
| 15 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 73.3542 | 55.5604 | 32 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 71.9607
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 64.8886 | 41.5847 | 32 | SERVICE MIN | 0 | -142.8437 | -150.0454 | 0
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | 0 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 0.5 | -142.8437 | -86.3929 | 0
| 15 | SERVICE MIN | 0.5 | -150.4204 | 0 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 1 | -142.8437 | -22.7404 | 0
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 71.9607
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 64.8886 | 41.5847 | 33 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 56.6886 | 68.2355
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 63.5986 | 39.6501 | 33 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 120.3411 | 38.4128
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MIN | 0 | -142.8438 | -22.7404 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MIN | 0.5 | -142.8438 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 168.9441 | 39.6501 | 33 | SERVICE MIN | 1 | -142.8438 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 156.3666 | 0 | 34 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 120.3411 | 38.4128
| 17 | SERVICE MIN | 0 | -150.4204 | 0 | 0 | 34 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 187.0986 | 0
| 17 | SERVICE MIN | 1 | -150.4204 | 0 | -47.0092 | 34 | SERVICE MIN | 0 | -142.8439 | 0 | 0
| 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 156.3666 | 0 | 34 | SERVICE MIN | 1 | -142.8439 | 0 | -49.1019
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 35 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 187.0986 | 0
| 35 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 214.2673 | 0
| 35 | SERVICE MIN | 0 | -142.8439 | 0 | -49.1019
| 35 | SERVICE MIN | 1 | -142.8439 | 0 | -83.9115
| 36 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0 | -214.2673 | -142.844 | -83.9115
| 36 | SERVICE MIN | 1 | -216.4111 | -121.7033 | -50.8307
| 37 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MIN | 0 | -216.4111 | -121.7035 | -50.8307
| 37 | SERVICE MIN | 1 | -218.8121 | -97.3211 | -20.3188
| 38 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 17.7061
| 38 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 32.2601
| 38 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 41.7608 | 23.8502
| 38 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 92.4609 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0 | -218.8121 | -97.3226 | -20.3188
| 38 | SERVICE MIN | 0.25 | -222.971 | -53.3265 | -1.0357
| 38 | SERVICE MIN | 0.5 | -227.1298 | -7.0957 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0.75 | -231.2887 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 1 | -235.4476 | 0 | -10.9947
| 39 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 92.4609 | 0
| 39 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 122.7485 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0 | -235.4476 | 0 | -10.9947
| 39 | SERVICE MIN | 1 | -237.8486 | 0 | -39.2811
| 40 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 122.7485 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 150.4204 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 0 | -237.8486 | 0 | -39.2811
| 40 | SERVICE MIN | 1 | -239.9923 | 0 | -73.3176
| 41 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 3e-06
| 41 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 6.7e-05
| 41 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.000131
| 41 | SERVICE MIN | 0 | -480.1808 | -8.6e-05 | -0.000126
| 41 | SERVICE MIN | 0.25 | -485.6933 | -8.6e-05 | -6.2e-05
| 41 | SERVICE MIN | 0.5 | -491.2058 | -8.6e-05 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0.75 | -496.7183 | -8.6e-05 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 1 | -502.2308 | -8.6e-05 | 0

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 24.2267 | 0 | 44.1117 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.8818 | 0 | 48.9494 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -40.64 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.8818 | 42.7837 | 48.9494
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -42.7837 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 24.2267 | 40.64 | 44.1117
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.8818 | 0 | 48.9494 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.1132 | 0 | 61.0801 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -42.7837 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 31.2366 | 44.1117
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -47.5612 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 30.623 | 36.3656
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 21.6558 | 25.1721 | 61.0801 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -110.6109 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 21.577 | 24.6821 | 60.083 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -107.6772 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 30.623 | 36.3656
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 29.3526 | 28.855
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 21.577 | 24.6821 | 60.083 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -107.6772 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 21.0597 | 21.4665 | 54.026 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.7434 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 20.5424 | 18.2509 | 48.8131 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 36.2761 | 28.855
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 36.0801 | 27.7696
| 4 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -129.5017 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -129.1496 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 19.0912 | 79.2656 | 48.8131 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 36.0801 | 27.7696
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 18.5345 | 75.805 | 26.9093 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 31.8392 | 11.7221
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 17.9777 | 72.3444 | 5.9835 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -129.1496 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -123.6342 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 41.9314 | 11.7221
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 35.0437 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 17.7877 | 136.8788 | 5.9837 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -148.4547 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 18.3297 | 133.5101 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -142.5872 | 0 | -7.6218
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 18.8717 | 130.1413 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 49.1267 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.8905 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -31.1952 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -167.7051 | 0 | -7.6218
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -67.4473 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -164.9976 | 0 | -29.9717
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 18.8717 | 130.1413 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 57.3777 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 18.9012 | 129.9576 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 46.6586 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -67.4473 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -190.7916 | 0 | -29.9717
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -69.398 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -188.2466 | 0 | -54.4953
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 20.3322 | 198.1596 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 46.6586 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 21.15 | 193.0759 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 45.909 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -69.398 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -188.2466 | 0 | -54.4953
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -150.5794 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -188.0841 | 0 | -55.8839
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 21.15 | 193.0759 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 64.589 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 21.4457 | 191.2384 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 58.0485 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -150.5794 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -213.9714 | 0 | -55.8839
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -179.403 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -212.6176 | 0 | -71.2243
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 21.4457 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 58.0485 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 21.15 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 56.5507 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -191.2384 | -179.403 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -212.6176 | 0 | -71.2243
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -193.0759 | -150.5794 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -211.2639 | 0 | -84.865
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 20.3322 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -193.0759 | -150.5794 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -69.9873 | -237.2555 | -84.865
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -198.1596 | -69.398 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -68.118 | -210.0867 | -45.7226
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 18.9012 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 18.8717 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 39.9682
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -129.9576 | -69.398 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -68.118 | -210.0867 | -45.7226
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -130.1413 | -67.4473 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -63.9522 | -149.5392 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 18.8717 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 39.9682
| 13 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 18.3297 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 45.3384
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 17.7877 | 0 | 5.9837 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -67.9401 | -149.5388 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -130.1413 | -67.4473 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -67.5128 | -143.3288 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -133.5101 | -31.1952 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 45.3384
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -136.8788 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 74.4163
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 17.9777 | 0 | 5.9835 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 92.7965
| 14 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 18.5345 | 0 | 26.9093 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -67.5128 | -143.3288 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 19.0912 | 0 | 48.8131 | 32 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -64.7089 | -102.5756 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -72.3444 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -61.905 | -61.8225 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -75.805 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 92.7965
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -79.2656 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 100.6256
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 20.5424 | 0 | 48.8131 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 38.0759 | 96.0648
| 15 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 21.0597 | 0 | 54.026 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -65.9119 | -61.822 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 21.577 | 0 | 60.083 | 33 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -62.8944 | -17.9639 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -18.2509 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -63.0493 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -21.4665 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 38.074 | 96.0648
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -24.6821 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 80.7677 | 81.2722
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 21.577 | 0 | 60.083 | 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 123.4615 | 56.54
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 21.6558 | 0 | 61.0801 | 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -63.9022 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -24.6821 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -61.8892 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -25.1721 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -64.8266 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.1132 | 47.5612 | 61.0801 | 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 123.4615 | 56.54
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.8818 | 42.7837 | 48.9494 | 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 125.7902 | 54.8533
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -64.8266 | 0 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 36.3656
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -64.9869 | 0 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.7434 | -29.3526 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 125.7907 | 54.8533 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -107.6772 | -30.623 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 190.2195 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 36.3656
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.9104 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 44.1117
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -65.3404 | 0 | -15.8013 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -107.6772 | -30.623 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 190.2195 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -110.6109 | -31.2366 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 213.507 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 7.0067 | 11.9614
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -65.3404 | 0 | -15.8013 | 57 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 7.7746 | 6.4178
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -66.9426 | 0 | -46.0787 | 57 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 8.5326 | 0.30196
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 9.2806 | 6.3786
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 10.0188 | 13.6165
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -66.9426 | -213.507 | -46.0787 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -414.8352 | -7.0067 | -11.9614
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -65.3404 | -190.2195 | -15.8013 | 57 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -420.3477 | -7.7746 | -6.4178
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -425.8602 | -8.5326 | -0.30196
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 54.8533 | 57 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -431.3727 | -9.2806 | -6.3786
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -65.3404 | -190.2195 | -15.8013 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -436.8852 | -10.0188 | -13.6165
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -61.9104 | -125.7907 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 54.8533
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 56.54
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -64.9869 | -125.7902 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -64.8266 | -123.4615 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 56.54
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 81.2722
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 96.0648
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -64.8266 | -123.4615 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -61.8892 | -80.7677 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -63.9022 | -38.074 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 96.0648
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 17.9639 | 100.6256
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 61.822 | 92.7965
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -63.0493 | -38.0759 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -62.8944 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -65.9119 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 61.8225 | 92.7965
| 43 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 102.5756 | 74.4163
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 143.3288 | 45.3384
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.905 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -64.7089 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -67.5128 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 143.3288 | 45.3384
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 149.5388 | 39.9682
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -67.5128 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -67.9401 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 149.5392 | 39.9682
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 210.0867 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -63.9522 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -68.118 | 0 | -45.7226
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 210.0867 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 237.2555 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -68.118 | 0 | -45.7226
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -69.9873 | 0 | -84.865
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -211.2639 | -56.5507 | -84.865
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -212.6176 | -58.0485 | -71.2243
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -212.6176 | -58.0485 | -71.2243
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -213.9714 | -64.589 | -55.8839
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -188.0841 | -45.909 | -55.8839
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -188.2466 | -46.6586 | -54.4953
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -188.2466 | -46.6586 | -54.4953
| 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -190.7916 | -57.3777 | -29.9717
| 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -164.9976 | -39.8905 | -29.9717
| 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -167.7051 | -49.1267 | -7.6218
| 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 11.7221
| 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -142.5872 | -35.0437 | -7.6218
| 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -148.4547 | -41.9314 | 0
| 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 11.7221
| 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 27.7696
| 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -123.6342 | -31.8392 | 0
| 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -129.1496 | -36.0801 | 0
| 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 27.7696
| 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 28.855
| 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -129.1496 | -36.0801 | 0
| 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -129.5017 | -36.2761 | 0
| 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 28.855

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 132.957 | 189.166 | 228.115 | 83.911 | 1000 | 583.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 112.373 | - | 228.115 | 71.961 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 지점부 | 176.302 | 235.416 | 228.115 | 112.021 | 1000 | 583.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 112.373 | - | 228.115 | 71.961 | 1000 | 500
|  | 단지점부(우측) | 132.957 | 189.166 | 228.115 | 83.912 | 1000 | 583.333
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 117.744 | 112.137 | 240.629 | 73.318 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 중앙부 | 111.944 | - | 240.629 | 71.758 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 지점부 | 198.395 | 178.783 | 240.629 | 126.409 | 1000 | 500
|  | 제 2경간 중앙부 | 111.944 | - | 240.629 | 71.758 | 1000 | 500
|  | 단지점부(우측) | 117.744 | 112.137 | 240.629 | 73.318 | 1000 | 500
| 좌측벽체 | 상부 | 132.957 | 155.281 | 336.484 | 83.911 | 1000 | 433.333
|  | 중앙부 | 52.604 | - | 351.919 | 32.26 | 1000 | 350
|  | 중앙부(부모멘트) | -31.516 | - | 351.919 | -20.319 | 1000 | 350 | 부모멘트
|  | 하부 | 117.744 | 147.894 | 367.354 | 73.318 | 1000 | 350
| 우측벽체 | 상부 | 132.957 | 155.281 | 336.484 | 83.912 | 1000 | 433.333
|  | 중앙부 | 52.604 | - | 351.919 | 32.26 | 1000 | 350
|  | 중앙부(부모멘트) | -31.516 | - | 351.919 | -20.319 | 1000 | 350 | 부모멘트
|  | 하부 | 117.744 | 147.894 | 367.354 | 73.318 | 1000 | 350

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 84.865 | 143.329 | 69.987 | 1000 | 583.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 100.626 | - | 62.894 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 지점부 | 46.079 | 123.461 | 66.943 | 1000 | 583.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 100.626 | - | 62.894 | 1000 | 500
|  | 단지점부(우측) | 84.865 | 143.329 | 69.987 | 1000 | 583.333
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 0 | 24.682 | 24.227 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 중앙부 | 60.083 | - | 21.577 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 지점부 | 179.403 | 130.141 | 21.446 | 1000 | 500
|  | 제 2경간 중앙부 | 60.083 | - | 21.577 | 1000 | 500
|  | 단지점부(우측) | 0 | 24.682 | 24.227 | 1000 | 500
| 좌측벽체 | 상부 | 84.865 | 46.659 | 211.264 | 1000 | 433.333
|  | 중앙부 | 28.855 | - | 129.502 | 1000 | 350
|  | 중앙부(부모멘트) | -55.884 | - | 129.502 | 1000 | 350 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 36.08 | 110.611 | 1000 | 350
| 우측벽체 | 상부 | 84.865 | 46.659 | 211.264 | 1000 | 433.333
|  | 중앙부 | 28.855 | - | 129.502 | 1000 | 350
|  | 중앙부(부모멘트) | -55.884 | - | 129.502 | 1000 | 350 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 36.08 | 110.611 | 1000 | 350

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 513.333 | 132.957 | 221.459 |  | 773.204 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.666
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 410 | 112.373 | 175.744 |  | 822.285 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.564
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 513.333 | 176.302 | 268.884 |  | 1030.413 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.525
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 410 | 112.373 | 175.744 |  | 822.285 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.564
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 513.333 | 132.957 | 221.459 |  | 773.206 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.666
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 430 | 117.744 | 184.592 |  | 820.721 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.568
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 410 | 111.944 | 175.744 |  | 819.081 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.57
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 430 | 198.395 | 271.136 |  | 1401.817 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.367
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 410 | 111.944 | 175.744 |  | 819.081 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.57
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 430 | 117.744 | 184.592 |  | 820.721 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.568
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 363.333 | 132.957 | 258.487 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 1.944
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 260 | 52.604 | 245.785 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 4.672
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 280 | 55.884 | 240.001 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 4.295
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 280 | 117.744 | 196.056 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 1.665
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 363.333 | 132.957 | 258.487 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 1.944
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 260 | 52.604 | 245.785 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 4.672
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 280 | 55.884 | 240.001 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 4.295
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 280 | 117.744 | 196.056 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 1.665
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 263.32 |  | 189.166 | 263.32 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 251.073 |  | - | 251.073 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 263.32 |  | 235.416 | 263.32 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 251.073 |  | - | 251.073 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 263.32 |  | 189.166 | 263.32 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 263.32 |  | 112.137 | 263.32 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 251.073 |  | - | 251.073 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 263.32 |  | 178.783 | 263.32 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 251.073 |  | - | 251.073 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 263.32 |  | 112.137 | 263.32 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 183.239 |  | 155.281 | 183.239 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 170.652 |  | - | 170.652 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 184.319 |  | 147.894 | 184.319 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 183.239 |  | 155.281 | 183.239 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 170.652 |  | - | 170.652 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 184.319 |  | 147.894 | 184.319 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 583.333 |  | 513.333 |  | 70 |  | 132.957 |  | 189.166
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (513.33 - 30.016) / 30.016 = 0.0483
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 773.204 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00253
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (513.33 - a/2) = 221.459 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 132.957 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.666]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 430.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 430.00 = 263.320 kN
≥ Vu (= 189.166 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 90 |  | 112.373 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (410.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0380
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 822.285 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00317
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (410.00 - a/2) = 175.744 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 112.373 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.564]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 583.333 |  | 513.333 |  | 70 |  | 176.302 |  | 235.416
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (513.33 - 36.651) / 36.651 = 0.0390
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1030.413 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00310
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (513.33 - a/2) = 268.884 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 176.302 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.525]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 430.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 430.00 = 263.320 kN
≥ Vu (= 235.416 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 90 |  | 112.373 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (410.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0380
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 822.285 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00317
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (410.00 - a/2) = 175.744 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 112.373 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.564]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 583.333 |  | 513.333 |  | 70 |  | 132.957 |  | 189.166
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (513.33 - 30.016) / 30.016 = 0.0483
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 773.206 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00253
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (513.33 - a/2) = 221.459 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 132.957 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.666]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 430.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 430.00 = 263.320 kN
≥ Vu (= 189.166 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 430 |  | 70 |  | 117.744 |  | 112.137
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (430.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0400
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 820.721 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00303
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (430.00 - a/2) = 184.592 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 117.744 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.568]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 430.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 430.00 = 263.320 kN
≥ Vu (= 112.137 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 90 |  | 111.944 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (410.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0380
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 819.081 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00317
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (410.00 - a/2) = 175.744 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 111.944 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.570]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 430 |  | 70 |  | 198.395 |  | 178.783
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (430.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0258
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1401.817 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00451
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (430.00 - a/2) = 271.136 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 198.395 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.367]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 430.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 430.00 = 263.320 kN
≥ Vu (= 178.783 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 90 |  | 111.944 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (410.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0380
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 819.081 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00317
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (410.00 - a/2) = 175.744 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 111.944 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.570]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 430 |  | 70 |  | 117.744 |  | 112.137
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (430.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0400
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 820.721 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00303
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (430.00 - a/2) = 184.592 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 117.744 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.568]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 430.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 430.00 = 263.320 kN
≥ Vu (= 112.137 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 433.333 |  | 363.333 |  | 336.484 |  | 132.957 |  | 155.281 |  | 395.137
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0048) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 433.3 x 1000.0 = 8840000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (8840000.0 x 216.67 + 520480.0 x 70.000 + 317760.0 x 343.333) / 9678240.0
= 212.938 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 218.000 mm, ab = k1 x cb = 185.300 mm
fs' = 600 x (218.000 - 90.000) / 218.000 (≤fy) = 352.294 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 185.300 x 1000.000 = 3780.120 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 263.656 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 3780.120 + 263.656 - 520.480 = 3523.296 kN
Mb = 3780.120 x (363.333 - 185.300/2) + 263.656 x (363.333 - 90.00)
- 3523.296 x (212.938 - 70.000)
= 591.669 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 167.930 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 78.365 mm, a = k1 x c = 66.610 mm 를 사용.
fs = 600 x (363.333 - 78.365) / 78.365 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 78.365 - 90.000) / 78.365 (≤fy) = 24.498 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 66.610 x 1000.000 = 1358.846 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 3.255 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1358.846 + 3.255 - 520.480 = 835.111 kN
Mn' = 1358.846 x (363.333 - 66.610/2) + 3.255 x (363.333 - 90.00)
= 449.347 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0056 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 538.075 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 70.00 = 280.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 280.000 = 168.000 mm, a = k1 x c = 142.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (280.00-168.00) / 168.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7708.392 kN ≥ Pn = 835.111 kN
ΦPn = 0.78 x 835.111 = 654.170 kN ≥ Pu = 336.484 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.395 = 258.487 kN.m ≥ Mu = 132.957 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 280.00 = 183.239 kN
≥ Vu (= 155.281 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 350 |  | 260 |  | 351.919 |  | 52.604 |  | 0 |  | 149.479
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0045) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 350.0 x 1000.0 = 7140000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (7140000.0 x 175.00 + 317760.0 x 90.000 + 317760.0 x 280.000) / 7775520.0
= 175.817 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 156.000 mm, ab = k1 x cb = 132.600 mm
fs' = 600 x (156.000 - 70.000) / 156.000 (≤fy) = 330.769 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 132.600 x 1000.000 = 2705.040 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 246.557 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 2705.040 + 246.557 - 317.760 = 2633.837 kN
Mb = 2705.040 x (260.000 - 132.600/2) + 246.557 x (260.000 - 70.00)
- 2633.837 x (175.817 - 90.000)
= 344.783 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 130.905 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 127.874 mm, a = k1 x c = 108.693 mm 를 사용.
fs = 600 x (260.000 - 127.874) / 127.874 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (127.874 - 70.000) / 127.874 (≤fy) = 271.550 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 108.693 x 1000.000 = 2217.327 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 199.514 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 2217.327 + 199.514 - 317.760 = 2099.081 kN
Mn' = 2217.327 x (260.000 - 108.693/2) + 199.514 x (260.000 - 70.00)
= 493.909 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0017 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 235.296 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 90.00 = 260.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 260.000 = 156.000 mm, a = k1 x c = 132.600 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (260.00-156.00) / 156.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6194.487 kN ≥ Pn = 2099.081 kN
ΦPn = 0.78 x 2099.081 = 1644.280 kN ≥ Pu = 351.919 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.149 = 245.785 kN.m ≥ Mu = 52.604 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 260.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 260.00 = 170.652 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 350 |  | 280 |  | 351.919 |  | 55.884 |  | 0 |  | 158.798
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0045) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 350.0 x 1000.0 = 7140000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (7140000.0 x 175.00 + 317760.0 x 70.000 + 317760.0 x 260.000) / 7775520.0
= 174.183 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 168.000 mm, ab = k1 x cb = 142.800 mm
fs' = 600 x (168.000 - 90.000) / 168.000 (≤fy) = 278.571 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 142.800 x 1000.000 = 2913.120 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 205.091 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 2913.120 + 205.091 - 317.760 = 2800.451 kN
Mb = 2913.120 x (280.000 - 142.800/2) + 205.091 x (280.000 - 90.00)
- 2800.451 x (174.183 - 70.000)
= 354.886 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 126.724 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 123.132 mm, a = k1 x c = 104.662 mm 를 사용.
fs = 600 x (280.000 - 123.132) / 123.132 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (123.132 - 90.000) / 123.132 (≤fy) = 161.447 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 104.662 x 1000.000 = 2135.115 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 112.048 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 2135.115 + 112.048 - 317.760 = 1929.403 kN
Mn' = 2135.115 x (280.000 - 104.662/2) + 112.048 x (280.000 - 90.00)
= 507.388 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0036 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 262.980 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 70.00 = 280.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 280.000 = 168.000 mm, a = k1 x c = 142.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (280.00-168.00) / 168.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6194.487 kN ≥ Pn = 1929.403 kN
ΦPn = 0.78 x 1929.403 = 1511.365 kN ≥ Pu = 351.919 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.159 = 240.001 kN.m ≥ Mu = 55.884 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 280.00 = 183.779 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 350 |  | 280 |  | 367.354 |  | 117.744 |  | 147.894 |  | 320.52
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0060) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 350.0 x 1000.0 = 7140000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (7140000.0 x 175.00 + 520480.0 x 70.000 + 317760.0 x 260.000) / 7978240.0
= 171.535 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 168.000 mm, ab = k1 x cb = 142.800 mm
fs' = 600 x (168.000 - 90.000) / 168.000 (≤fy) = 278.571 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 142.800 x 1000.000 = 2913.120 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 205.091 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 2913.120 + 205.091 - 520.480 = 2597.731 kN
Mb = 2913.120 x (280.000 - 142.800/2) + 205.091 x (280.000 - 90.00)
- 2597.731 x (171.535 - 70.000)
= 382.882 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 147.391 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 76.001 mm, a = k1 x c = 64.601 mm 를 사용.
fs = 600 x (280.000 - 76.001) / 76.001 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 76.001 - 90.000) / 76.001 (≤fy) = 41.175 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 64.601 x 1000.000 = 1317.852 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 16.503 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1317.852 + 16.503 - 520.480 = 780.868 kN
Mn' = 1317.852 x (280.000 - 64.601/2) + 16.503 x (280.000 - 90.00)
= 329.567 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0032 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 422.055 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 70.00 = 280.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 280.000 = 168.000 mm, a = k1 x c = 142.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (280.00-168.00) / 168.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6348.392 kN ≥ Pn = 780.868 kN
ΦPn = 0.78 x 780.868 = 611.680 kN ≥ Pu = 367.354 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.321 = 196.056 kN.m ≥ Mu = 117.744 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 280.00 = 184.319 kN
≥ Vu (= 147.894 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 433.333 |  | 363.333 |  | 336.484 |  | 132.957 |  | 155.281 |  | 395.138
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0048) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 433.3 x 1000.0 = 8840000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (8840000.0 x 216.67 + 520480.0 x 70.000 + 317760.0 x 343.333) / 9678240.0
= 212.938 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 218.000 mm, ab = k1 x cb = 185.300 mm
fs' = 600 x (218.000 - 90.000) / 218.000 (≤fy) = 352.294 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 185.300 x 1000.000 = 3780.120 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 263.656 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 3780.120 + 263.656 - 520.480 = 3523.296 kN
Mb = 3780.120 x (363.333 - 185.300/2) + 263.656 x (363.333 - 90.00)
- 3523.296 x (212.938 - 70.000)
= 591.669 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 167.930 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 78.365 mm, a = k1 x c = 66.610 mm 를 사용.
fs = 600 x (363.333 - 78.365) / 78.365 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 78.365 - 90.000) / 78.365 (≤fy) = 24.498 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 66.610 x 1000.000 = 1358.846 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 3.255 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1358.846 + 3.255 - 520.480 = 835.111 kN
Mn' = 1358.846 x (363.333 - 66.610/2) + 3.255 x (363.333 - 90.00)
= 449.347 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0066 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 538.076 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 70.00 = 280.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 280.000 = 168.000 mm, a = k1 x c = 142.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (280.00-168.00) / 168.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7708.392 kN ≥ Pn = 835.111 kN
ΦPn = 0.78 x 835.111 = 654.170 kN ≥ Pu = 336.484 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.395 = 258.487 kN.m ≥ Mu = 132.957 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 280.00 = 183.239 kN
≥ Vu (= 155.281 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 350 |  | 260 |  | 351.919 |  | 52.604 |  | 0 |  | 149.479
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0045) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 350.0 x 1000.0 = 7140000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (7140000.0 x 175.00 + 317760.0 x 90.000 + 317760.0 x 280.000) / 7775520.0
= 175.817 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 156.000 mm, ab = k1 x cb = 132.600 mm
fs' = 600 x (156.000 - 70.000) / 156.000 (≤fy) = 330.769 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 132.600 x 1000.000 = 2705.040 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 246.557 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 2705.040 + 246.557 - 317.760 = 2633.837 kN
Mb = 2705.040 x (260.000 - 132.600/2) + 246.557 x (260.000 - 70.00)
- 2633.837 x (175.817 - 90.000)
= 344.783 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 130.905 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 127.874 mm, a = k1 x c = 108.693 mm 를 사용.
fs = 600 x (260.000 - 127.874) / 127.874 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (127.874 - 70.000) / 127.874 (≤fy) = 271.550 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 108.693 x 1000.000 = 2217.327 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 199.514 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 2217.327 + 199.514 - 317.760 = 2099.081 kN
Mn' = 2217.327 x (260.000 - 108.693/2) + 199.514 x (260.000 - 70.00)
= 493.909 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0019 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 235.296 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 90.00 = 260.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 260.000 = 156.000 mm, a = k1 x c = 132.600 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (260.00-156.00) / 156.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6194.487 kN ≥ Pn = 2099.081 kN
ΦPn = 0.78 x 2099.081 = 1644.280 kN ≥ Pu = 351.919 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.149 = 245.785 kN.m ≥ Mu = 52.604 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 260.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 260.00 = 170.652 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 350 |  | 280 |  | 351.919 |  | 55.884 |  | 0 |  | 158.798
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0045) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 350.0 x 1000.0 = 7140000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (7140000.0 x 175.00 + 317760.0 x 70.000 + 317760.0 x 260.000) / 7775520.0
= 174.183 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 168.000 mm, ab = k1 x cb = 142.800 mm
fs' = 600 x (168.000 - 90.000) / 168.000 (≤fy) = 278.571 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 142.800 x 1000.000 = 2913.120 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 205.091 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 2913.120 + 205.091 - 317.760 = 2800.451 kN
Mb = 2913.120 x (280.000 - 142.800/2) + 205.091 x (280.000 - 90.00)
- 2800.451 x (174.183 - 70.000)
= 354.886 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 126.724 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 123.132 mm, a = k1 x c = 104.662 mm 를 사용.
fs = 600 x (280.000 - 123.132) / 123.132 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (123.132 - 90.000) / 123.132 (≤fy) = 161.447 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 104.662 x 1000.000 = 2135.115 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 112.048 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 2135.115 + 112.048 - 317.760 = 1929.403 kN
Mn' = 2135.115 x (280.000 - 104.662/2) + 112.048 x (280.000 - 90.00)
= 507.388 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0036 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 262.980 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 70.00 = 280.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 280.000 = 168.000 mm, a = k1 x c = 142.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (280.00-168.00) / 168.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6194.487 kN ≥ Pn = 1929.403 kN
ΦPn = 0.78 x 1929.403 = 1511.365 kN ≥ Pu = 351.919 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.159 = 240.001 kN.m ≥ Mu = 55.884 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 280.00 = 183.779 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 350 |  | 280 |  | 367.354 |  | 117.744 |  | 147.894 |  | 320.52
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0060) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 350.0 x 1000.0 = 7140000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (7140000.0 x 175.00 + 520480.0 x 70.000 + 317760.0 x 260.000) / 7978240.0
= 171.535 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 168.000 mm, ab = k1 x cb = 142.800 mm
fs' = 600 x (168.000 - 90.000) / 168.000 (≤fy) = 278.571 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 142.800 x 1000.000 = 2913.120 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 205.091 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 2913.120 + 205.091 - 520.480 = 2597.731 kN
Mb = 2913.120 x (280.000 - 142.800/2) + 205.091 x (280.000 - 90.00)
- 2597.731 x (171.535 - 70.000)
= 382.882 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 147.391 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 76.001 mm, a = k1 x c = 64.601 mm 를 사용.
fs = 600 x (280.000 - 76.001) / 76.001 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 76.001 - 90.000) / 76.001 (≤fy) = 41.175 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 64.601 x 1000.000 = 1317.852 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 16.503 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1317.852 + 16.503 - 520.480 = 780.868 kN
Mn' = 1317.852 x (280.000 - 64.601/2) + 16.503 x (280.000 - 90.00)
= 329.567 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0032 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 422.055 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 70.00 = 280.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 280.000 = 168.000 mm, a = k1 x c = 142.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (280.00-168.00) / 168.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6348.392 kN ≥ Pn = 780.868 kN
ΦPn = 0.78 x 780.868 = 611.680 kN ≥ Pu = 367.354 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.321 = 196.056 kN.m ≥ Mu = 117.744 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 280.00 = 184.319 kN
≥ Vu (= 147.894 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
6) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
7) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
11) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.0025 |  | = | 875 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 875.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
12) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.0025 |  | = | 875 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 875.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
13) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.0025 |  | = | 875 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 875.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
14) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.0025 |  | = | 875 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 875.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
15) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.0025 |  | = | 875 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 875.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
16) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.0025 |  | = | 875 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 875.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
17) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.0025 |  | = | 875 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 875.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
18) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.0025 |  | = | 875 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 875.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
21. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.3 | 2.25 |  | 1 | 779.75 |  | 0 |  | 779.75 | 0 | 3
[9 empty] | 436.89 |  | 13.62 |  | 436.89 | 13.62 | 1
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 779.75 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 779.753 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 354.492 mm, a = k1 x c = 301.318 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 354.492) / 354.492 (≤fy) = 244.562 MPa
fs' = 600 x (354.492 - 90.000) / 354.492 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 301.318 x 1000.000 = 6146.896 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 123.944 kN
Pn = 6146.896 + 192.381 - 123.944 = 6463.221 kN
Mn' = 6146.896 x (210.000 - 301.318/2) + 192.381 x (210.000 - 90.00)
= 387.847 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0082 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 60.000 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
εt ≤ εy 이므로 압축지배단면이며, Φ = 0.65 를 적용한다.
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 6463.221 kN
ΦPn = 0.65 x 5203.810 = 3382.477 kN ≥ Pu = 779.753 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.000 = 0.000 kN.m ≥ Mu = 0.000 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 152.473 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 436.885 |  |  | 13.617 |  | 0 |  | 31.167
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 278.969 mm, a = k1 x c = 237.124 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 278.969) / 278.969 (≤fy) = 148.338 MPa
fs' = 600 x (278.969 - 90.000) / 278.969 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 237.124 x 1000.000 = 4837.331 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 75.178 kN
Pn = 4837.331 + 192.381 - 75.178 = 5104.890 kN
Mn' = 4837.331 x (210.000 - 237.124/2) + 192.381 x (210.000 - 90.00)
= 465.401 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0005 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 91.167 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ≥ Pn = 5104.890 kN
ΦPn = 0.78 x 5104.890 = 3998.830 kN ≥ Pu = 436.885 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.031 = 124.633 kN.m ≥ Mu = 13.617 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 141.975 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
22. 절점부 검토
1) 절점 36
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 83.911 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 83.911 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 777.817 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 83.91 × 10^6 |  |  | = | 0.693 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 777.817²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 83.91 × 10^6 |  |  | = | 1198.674 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 777.817 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1198.674 mm² - 506.800 mm²
[5 empty] | = | 691.874 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H16 @250 - 4EA
∴ Total As = 794.400 mm² > Req'd As (= 691.874 mm²) -------------> O.K !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 73.318 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 73.318 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 610.328 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 73.32 × 10^6 |  |  | = | 0.984 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 610.328²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 73.32 × 10^6 |  |  | = | 1334.757 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 610.328 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1334.757 mm² - 506.800 mm²
[5 empty] | = | 827.957 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 1146.000 mm² > Req'd As (= 827.957 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 24
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 83.912 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 83.912 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 777.817 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 83.91 × 10^6 |  |  | = | 0.693 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 777.817²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 83.91 × 10^6 |  |  | = | 1198.677 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 777.817 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1198.677 mm² - 506.800 mm²
[5 empty] | = | 691.877 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H16 @250 - 4EA
∴ Total As = 794.400 mm² > Req'd As (= 691.877 mm²) -------------> O.K !!!
4) 절점 19
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 73.318 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 73.318 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 610.328 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 73.32 × 10^6 |  |  | = | 0.984 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 610.328²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 73.32 × 10^6 |  |  | = | 1334.757 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 610.328 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1334.757 mm² - 506.800 mm²
[5 empty] | = | 827.957 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 1146.000 mm² > Req'd As (= 827.957 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
23. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 513.333 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 436.034 | O.K |  | 3.488
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 410 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 341.901 | O.K |  | 2.735
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 513.333 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 382.494 | O.K |  | 3.06
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 410 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 341.901 | O.K |  | 2.735
5 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 513.333 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 436.032 | O.K |  | 3.488
6 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 430 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 408.767 | O.K |  | 3.27
7 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 410 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 343.443 | O.K |  | 2.748
8 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 430 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 330.125 | O.K |  | 2.641
9 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 410 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 343.443 | O.K |  | 2.748
10 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 430 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 408.767 | O.K |  | 3.27
11 | 좌측벽체 : 상부 |  | 363.333 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 259.073 | O.K |  | 2.073
12 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 260 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 267.843 | O.K |  | 1.071
13 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 280 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 648.189 | O.K |  | 2.593
14 | 좌측벽체 : 하부 |  | 280 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 207.033 | O.K |  | 1.656
15 | 우측벽체 : 상부 |  | 363.333 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 259.072 | O.K |  | 2.073
16 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 260 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 267.844 | O.K |  | 1.071
17 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 280 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 648.187 | O.K |  | 2.593
18 | 우측벽체 : 하부 |  | 280 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 207.033 | O.K |  | 1.656
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 83.911 x 1000000 / [1301.200 x (513.333 - 88.022/3)]
= 133.241 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x513.3/(7x1301.200)]
= 88.022 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 133.24) - 2.5 x 62.00 = 436.03 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 133.24) = 472.83 mm
Sa는 작은 값인 436.03 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 436.03 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 71.961 x 1000000 / [1301.200 x (410.000 - 77.793/3)]
= 143.993 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1301.200)]
= 77.793 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 143.99) - 2.5 x 82.00 = 341.90 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 143.99) = 437.52 mm
Sa는 작은 값인 341.90 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 341.90 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 112.021 x 1000000 / [1588.800 x (513.333 - 96.311/3)]
= 146.513 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x513.3/(7x1588.800)]
= 96.311 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 146.51) - 2.5 x 62.00 = 382.49 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 146.51) = 429.99 mm
Sa는 작은 값인 382.49 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 382.49 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 71.961 x 1000000 / [1301.200 x (410.000 - 77.793/3)]
= 143.993 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1301.200)]
= 77.793 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 143.99) - 2.5 x 82.00 = 341.90 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 143.99) = 437.52 mm
Sa는 작은 값인 341.90 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 341.90 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 83.912 x 1000000 / [1301.200 x (513.333 - 88.022/3)]
= 133.241 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x513.3/(7x1301.200)]
= 88.022 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 133.24) - 2.5 x 62.00 = 436.03 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 133.24) = 472.83 mm
Sa는 작은 값인 436.03 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 436.03 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 73.318 x 1000000 / [1301.200 x (430.000 - 79.865/3)]
= 139.685 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x430.0/(7x1301.200)]
= 79.865 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 139.69) - 2.5 x 62.00 = 408.77 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 139.69) = 451.01 mm
Sa는 작은 값인 408.77 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 408.77 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 71.758 x 1000000 / [1301.200 x (410.000 - 77.793/3)]
= 143.588 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1301.200)]
= 77.793 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 143.59) - 2.5 x 82.00 = 343.44 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 143.59) = 438.75 mm
Sa는 작은 값인 343.44 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 343.44 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 126.409 x 1000000 / [1940.400 x (430.000 - 95.347/3)]
= 163.594 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x430.0/(7x1940.400)]
= 95.347 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 163.59) - 2.5 x 60.50 = 330.13 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 163.59) = 385.10 mm
Sa는 작은 값인 330.13 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 330.13 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 71.758 x 1000000 / [1301.200 x (410.000 - 77.793/3)]
= 143.588 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1301.200)]
= 77.793 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 143.59) - 2.5 x 82.00 = 343.44 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 143.59) = 438.75 mm
Sa는 작은 값인 343.44 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 343.44 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 73.318 x 1000000 / [1301.200 x (430.000 - 79.865/3)]
= 139.685 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x430.0/(7x1301.200)]
= 79.865 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 139.69) - 2.5 x 62.00 = 408.77 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 139.69) = 451.01 mm
Sa는 작은 값인 408.77 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 408.77 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 83.911 x 1000000 / [1301.200 x (363.333 - 72.756/3)]
= 190.184 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x363.3/(7x1301.200)]
= 72.756 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 190.18) - 2.5 x 62.00 = 259.07 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 190.18) = 331.26 mm
Sa는 작은 값인 259.07 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 259.07 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 32.260 x 1000000 / [794.400 x (260.000 - 48.500/3)]
= 166.546 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x260.0/(7x794.400)]
= 48.500 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 166.55) - 2.5 x 82.00 = 267.84 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 166.55) = 378.27 mm
Sa는 작은 값인 267.84 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 267.84 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 20.319 x 1000000 / [794.400 x (280.000 - 50.519/3)]
= 97.194 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x280.0/(7x794.400)]
= 50.519 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 97.19) - 2.5 x 62.00 = 655.24 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 97.19) = 648.19 mm
Sa는 작은 값인 648.19 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 648.19 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 73.318 x 1000000 / [1301.200 x (280.000 - 62.889/3)]
= 217.522 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x280.0/(7x1301.200)]
= 62.889 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 217.52) - 2.5 x 62.00 = 207.03 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 217.52) = 289.63 mm
Sa는 작은 값인 207.03 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 207.03 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 83.912 x 1000000 / [1301.200 x (363.333 - 72.756/3)]
= 190.184 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x363.3/(7x1301.200)]
= 72.756 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 190.18) - 2.5 x 62.00 = 259.07 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 190.18) = 331.26 mm
Sa는 작은 값인 259.07 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 259.07 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 32.260 x 1000000 / [794.400 x (260.000 - 48.500/3)]
= 166.545 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x260.0/(7x794.400)]
= 48.500 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 166.55) - 2.5 x 82.00 = 267.84 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 166.55) = 378.28 mm
Sa는 작은 값인 267.84 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 267.84 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 20.319 x 1000000 / [794.400 x (280.000 - 50.519/3)]
= 97.194 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x280.0/(7x794.400)]
= 50.519 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 97.19) - 2.5 x 62.00 = 655.23 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 97.19) = 648.19 mm
Sa는 작은 값인 648.19 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 648.19 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 73.318 x 1000000 / [1301.200 x (280.000 - 62.889/3)]
= 217.522 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x280.0/(7x1301.200)]
= 62.889 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 217.52) - 2.5 x 62.00 = 207.03 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 217.52) = 289.63 mm
Sa는 작은 값인 207.03 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 207.03 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 2.825 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.50 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 2.825 / 28
T = 0.101 m < 0.500 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
24. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  | = | 211.313 |  | / | 6 |  | = | 35.219 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  | = | 152 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  | 10 |  | kN/m²
3) 내부 수압
|  |  | - 암거내부수압 |  |  | = | 20 |  | kN/m²
4) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax | = | 35.219 |  | + | 152 |  | + | 10 |  | + | 20
|  |  |  | = | 217.219 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
25. 주철근 조립도