## 표지
H2-39B 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 2 련 암거
( 내공 : 2@(3.5M ⅹ 3.5M) )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 6.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 22. | 절점부 검토
[5 empty] | 23. | 사용성 검토
[5 empty] | 24. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 25. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
H2-39B (토피=6.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 6.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 198.242 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 530.334 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 214.173 |  | 429.473 |  | 2.01 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.647 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 501.758 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 175.209 |  | 356.902 |  | 2.04 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 438.104 |  | H19 - 8.0EA | 286.774 |  | 504.607 |  | 1.76 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 501.758 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 175.209 |  | 356.902 |  | 2.04 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 530.331 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 214.173 |  | 429.473 |  | 2.01 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.647 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 451.974 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 207.947 |  | 363.499 |  | 1.75 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.964 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 487.473 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 179.543 |  | 356.902 |  | 1.99 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 462.132 |  | H22 - 8.0EA | 311.832 |  | 568.193 |  | 1.82 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 487.473 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 179.543 |  | 356.902 |  | 1.99 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 451.974 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 207.947 |  | 363.499 |  | 1.75 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.964 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 367.896 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 214.173 |  | 529.532 |  | 2.47 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 464.002 |  | H19 - 4.0EA | 86.995 |  | 552.581 |  | 6.35 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 811.439 |  | H19 - 4.0EA | 110.801 |  | 441.868 |  | 3.99 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 281.988 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 207.947 |  | 409.226 |  | 1.97 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 367.894 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 214.173 |  | 529.535 |  | 2.47 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 464.003 |  | H19 - 4.0EA | 86.995 |  | 552.58 |  | 6.35 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 811.434 |  | H19 - 4.0EA | 110.189 |  | 444.531 |  | 4.03 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 281.988 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 207.947 |  | 409.226 |  | 1.97 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 0 |  | 122.614 |  | 901.284 |  | 3912.877 |  | 0 |  | 0.001 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 29.261 |  | 122.614 |  | 508.896 |  | 4715.518 |  | 14.891 |  | 137.98 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 2 련 암거 ( 내공 : 2@(3.5M ⅹ 3.5M), 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 10 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 6 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.650 × 1.000 = 0.650 |  |  |  | 0.02289 |  | 1~22,28~39
| 2 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 23~27,40~44
| 3 | 0.350 × 1.000 = 0.350 |  |  |  | 0.00357 |  | 45
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.25 | 0.325 | 31 |  | 6.1 |  | 4.475
| 2 |  | 0.5 | 0.325 | 32 |  | 4.92 |  | 4.475
| 3 |  | 0.811 | 0.325 | 33 |  | 4.35 |  | 4.475
| 4 |  | 1.07 | 0.325 | 34 |  | 4.175 |  | 4.475
| 5 |  | 1.371 | 0.325 | 35 |  | 4 |  | 4.475
| 6 |  | 1.932 | 0.325 | 36 |  | 3.43 |  | 4.475
| 7 |  | 2.493 | 0.325 | 37 |  | 2.25 |  | 4.475
| 8 |  | 3.054 | 0.325 | 38 |  | 1.07 |  | 4.475
| 9 |  | 3.43 | 0.325 | 39 |  | 0.5 |  | 4.475
| 10 |  | 3.614 | 0.325 | 40 |  | 0.25 |  | 4.475
| 11 |  | 4 | 0.325 | 41 |  | 0.25 |  | 4.15
| 12 |  | 4.175 | 0.325 | 42 |  | 0.25 |  | 3.73
| 13 |  | 4.35 | 0.325 | 43 |  | 0.25 |  | 1.07
| 14 |  | 4.736 | 0.325 | 44 |  | 0.25 |  | 0.65
| 15 |  | 4.92 | 0.325 | 45 |  | 0.25 |  | -0.175
| 16 |  | 5.296 | 0.325 | 46 |  | 0.811 |  | -0.175
| 17 |  | 5.857 | 0.325 | 47 |  | 1.371 |  | -0.175
| 18 |  | 6.418 | 0.325 | 48 |  | 1.932 |  | -0.175
| 19 |  | 6.979 | 0.325 | 49 |  | 2.493 |  | -0.175
| 20 |  | 7.28 | 0.325 | 50 |  | 3.054 |  | -0.175
| 21 |  | 7.539 | 0.325 | 51 |  | 3.614 |  | -0.175
| 22 |  | 7.85 | 0.325 | 52 |  | 4.175 |  | -0.175
| 23 |  | 8.1 | 0.325 | 53 |  | 4.736 |  | -0.175
| 24 |  | 8.1 | 0.65 | 54 |  | 5.296 |  | -0.175
| 25 |  | 8.1 | 1.07 | 55 |  | 5.857 |  | -0.175
| 26 |  | 8.1 | 3.73 | 56 |  | 6.418 |  | -0.175
| 27 |  | 8.1 | 4.15 | 57 |  | 6.979 |  | -0.175
| 28 |  | 8.1 | 4.475 | 58 |  | 7.539 |  | -0.175
| 29 |  | 7.85 | 4.475 | 59 |  | 8.1 |  | -0.175
| 30 |  | 7.28 | 4.475

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.650 × 1.000 = 0.650 |  |  |  | 0.02289 |  | 1~22,35~56
| 2 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 23~34,57~68
| 3 | 0.350 × 1.000 = 0.350 |  |  |  | 0.00357 |  | 69
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.25 | 0.325 | 59 |  | 0.25 |  | 3.956
| 2 |  | 0.5 | 0.325 | 60 |  | 0.25 |  | 3.73
| 3 |  | 0.811 | 0.325 | 61 |  | 0.25 |  | 3.438
| 4 |  | 1.07 | 0.325 | 62 |  | 0.25 |  | 2.919
| 5 |  | 1.371 | 0.325 | 63 |  | 0.25 |  | 2.4
| 6 |  | 1.932 | 0.325 | 64 |  | 0.25 |  | 1.881
| 7 |  | 2.493 | 0.325 | 65 |  | 0.25 |  | 1.362
| 8 |  | 3.054 | 0.325 | 66 |  | 0.25 |  | 1.07
| 9 |  | 3.43 | 0.325 | 67 |  | 0.25 |  | 0.844
| 10 |  | 3.614 | 0.325 | 68 |  | 0.25 |  | 0.65
| 11 |  | 4 | 0.325 | 69 |  | 0.25 |  | -0.175
| 12 |  | 4.175 | 0.325 | 70 |  | 0.811 |  | -0.175
| 13 |  | 4.35 | 0.325 | 71 |  | 1.371 |  | -0.175
| 14 |  | 4.736 | 0.325 | 72 |  | 1.932 |  | -0.175
| 15 |  | 4.92 | 0.325 | 73 |  | 2.493 |  | -0.175
| 16 |  | 5.296 | 0.325 | 74 |  | 3.054 |  | -0.175
| 17 |  | 5.857 | 0.325 | 75 |  | 3.614 |  | -0.175
| 18 |  | 6.418 | 0.325 | 76 |  | 4.175 |  | -0.175
| 19 |  | 6.979 | 0.325 | 77 |  | 4.736 |  | -0.175
| 20 |  | 7.28 | 0.325 | 78 |  | 5.296 |  | -0.175
| 21 |  | 7.539 | 0.325 | 79 |  | 5.857 |  | -0.175
| 22 |  | 7.85 | 0.325 | 80 |  | 6.418 |  | -0.175
| 23 |  | 8.1 | 0.325 | 81 |  | 6.979 |  | -0.175
| 24 |  | 8.1 | 0.65 | 82 |  | 7.539 |  | -0.175
| 25 |  | 8.1 | 0.844 | 83 |  | 8.1 |  | -0.175
| 26 |  | 8.1 | 1.07 | 84 |  | 8.6 |  | 0.325
| 27 |  | 8.1 | 1.362 | 85 |  | 8.6 |  | 0.844
| 28 |  | 8.1 | 1.881 | 86 |  | 8.6 |  | 1.362
| 29 |  | 8.1 | 2.4 | 87 |  | 8.6 |  | 1.881
| 30 |  | 8.1 | 2.919 | 88 |  | 8.6 |  | 2.4
| 31 |  | 8.1 | 3.438 | 89 |  | 8.6 |  | 2.919
| 32 |  | 8.1 | 3.73 | 90 |  | 8.6 |  | 3.438
| 33 |  | 8.1 | 3.956 | 91 |  | 8.6 |  | 3.956
| 34 |  | 8.1 | 4.15 | 92 |  | 8.6 |  | 4.475
| 35 |  | 8.1 | 4.475 | 93 |  | 8.1 |  | 4.975
| 36 |  | 7.85 | 4.475 | 94 |  | 7.539 |  | 4.975
| 37 |  | 7.539 | 4.475 | 95 |  | 6.979 |  | 4.975
| 38 |  | 7.28 | 4.475 | 96 |  | 6.418 |  | 4.975
| 39 |  | 6.979 | 4.475 | 97 |  | 5.857 |  | 4.975
| 40 |  | 6.418 | 4.475 | 98 |  | 5.296 |  | 4.975
| 41 |  | 5.857 | 4.475 | 99 |  | 4.736 |  | 4.975
| 42 |  | 5.296 | 4.475 | 100 |  | 4.175 |  | 4.975
| 43 |  | 4.92 | 4.475 | 101 |  | 3.614 |  | 4.975
| 44 |  | 4.736 | 4.475 | 102 |  | 3.054 |  | 4.975
| 45 |  | 4.35 | 4.475 | 103 |  | 2.493 |  | 4.975
| 46 |  | 4.175 | 4.475 | 104 |  | 1.932 |  | 4.975
| 47 |  | 4 | 4.475 | 105 |  | 1.371 |  | 4.975
| 48 |  | 3.614 | 4.475 | 106 |  | 0.811 |  | 4.975
| 49 |  | 3.43 | 4.475 | 107 |  | 0.25 |  | 4.975
| 50 |  | 3.054 | 4.475 | 108 |  | -0.25 |  | 4.475
| 51 |  | 2.493 | 4.475 | 109 |  | -0.25 |  | 3.956
| 52 |  | 1.932 | 4.475 | 110 |  | -0.25 |  | 3.438
| 53 |  | 1.371 | 4.475 | 111 |  | -0.25 |  | 2.919
| 54 |  | 1.07 | 4.475 | 112 |  | -0.25 |  | 2.4
| 55 |  | 0.811 | 4.475 | 113 |  | -0.25 |  | 1.881
| 56 |  | 0.5 | 4.475 | 114 |  | -0.25 |  | 1.362
| 57 |  | 0.25 | 4.475 | 115 |  | -0.25 |  | 0.844
| 58 |  | 0.25 | 4.15 | 116 |  | -0.25 |  | 0.325

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 8.350 × 8.350 ) |  |  | = | 8.35 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 8.350 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 11553.249 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.561/2) = 6129 kN/m |  |  |  |  | 1,23
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.561/2 + 0.561/2) = 6481 kN/m |  |  |  |  | 3,5~8,10,12,14,16~19,21
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 4.150m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 8.350 × 8.350 ) |  |  |  |  | = | 8.35 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 8.350 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 29064.89 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 29064.890 |  |  |  |  | = | 9688.3 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 8.350 × 8.350 ) |  |  |  |  | = | 8.35 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 8.350 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 29064.89 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 29064.890 |  |  |  |  | = | 9688.3 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 4.800 × 4.800 ) |  |  |  |  | = | 4.8 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 4.800 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 44025.33 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 44025.330 |  |  |  |  | = | 14675.11 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.561/2 + 0.500/2) = 15419 kN/m | [8 empty] | 35,57
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.561/2 + 0.500/2) = 5140 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.561/2 + 0.561/2) = 16305 kN/m | [8 empty] | 37,39~42,44,46,48,50~53,55
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.561/2 + 0.561/2) = 5435 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.519/2 + 0.650/2) = 25733 kN/m | [8 empty] | 1,23,35,57
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.519/2 + 0.650/2) = 8578 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.519/2 + 0.519/2) = 22849 kN/m | [8 empty] | 25,27~31,33,59,61~65,67
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.519/2 + 0.519/2) = 7616 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.561/2) = 15419 kN/m | [8 empty] | 1,23
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.500/2 + 0.561/2) = 5140 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.561/2 + 0.561/2) = 16305 kN/m | [8 empty] | 3,5~8,10,12,14,16~19,21
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.561/2 + 0.561/2) = 5435 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 6.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 114 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 114 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1) - 토피 4m 이상
|  |  | - Wl1 |  | = | 10.000 kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (6.325 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 60.087 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 60.087 + 0.325 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 63.175 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 63.175 + 0.420 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 67.166 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 67.166 + 2.660 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 92.435 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 92.435 + 0.420 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 96.426 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 96.426 + 0.325 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 99.513 | kN/m²
5) 암거내부수압
- Win = 28.000 kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 10.15 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.206
|  | 계 | [11 empty] | 0.206
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.206 = 0.258 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.258 / 2π × 2.617 = 0.107 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 6.325 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 10.475 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.107 × 0.258 × cos(π× 6.325 / (2 × 30.000)) = 0.005290
U(Zb) = 2 / π²× 0.107 × 0.258 × cos(π× 10.475 / (2 × 30.000)) = 0.004774
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 9688.300 × (0.005290 - 0.004774) = 4.999 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 6.325 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.00529 |  |  |  |  | 0.000516 |  | 22.717
|  | 6.65 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.005258 |  |  |  |  | 0.000484 |  | 21.308
|  | 6.844 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.005239 |  |  |  |  | 0.000465 |  | 20.472
|  | 7.07 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.005215 |  |  |  |  | 0.000441 |  | 19.415
|  | 7.363 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.005184 |  |  |  |  | 0.00041 |  | 18.05
|  | 7.881 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.005125 |  |  |  |  | 0.000351 |  | 15.453
|  | 8.4 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.005062 |  |  |  |  | 0.000288 |  | 12.679
|  | 8.919 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.004995 |  |  |  |  | 0.000221 |  | 9.73
|  | 9.438 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.004925 |  |  |  |  | 0.000151 |  | 6.648
|  | 9.73 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.004884 |  |  |  |  | 0.00011 |  | 4.843
|  | 9.956 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.004851 |  |  |  |  | 7.7e-05 |  | 3.39
|  | 10.15 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.004823 |  |  |  |  | 4.9e-05 |  | 2.157
|  | 10.475 |  | 44025.33 |  |  |  | 0.004774 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000095 = 1.790 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000153 = 2.890 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (1.790 + 2.890) / 2 = 2.340 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.650 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.325) = 2.306 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.650 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.475) = 2.148 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.325) = 1.242 kN/m²
fb1 = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.475) = 1.156 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.325) = 1.774 kN/m²
f2 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.650) = 1.764 kN/m²
f3 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.844) = 1.759 kN/m²
f4 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.070) = 1.752 kN/m²
f5 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.363) = 1.744 kN/m²
f6 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.881) = 1.728 kN/m²
f7 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.400) = 1.713 kN/m²
f8 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.919) = 1.698 kN/m²
f9 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.438) = 1.683 kN/m²
f10 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.730) = 1.674 kN/m²
f11 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.956) = 1.667 kN/m²
f12 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.150) = 1.662 kN/m²
f13 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.475) = 1.652 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)
6) CASE6 - 암거내부수압

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 0.900, h = 6.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.44 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.44 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.44 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.44 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.44 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.44 | 1.6 | 0.8 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 0.9 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
SYSTEM
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | MATERIAL
NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| JOINT | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
1 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 0.325
| 2 X= 0.500 Y= 0.000 Z= 0.325 | NLPROP
| 3 X= 0.811 Y= 0.000 Z= 0.325 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 4 X= 1.070 Y= 0.000 Z= 0.325 | DOF=U1 KE=6129 CE=0.99999 K=6129 OPEN=0
| 5 X= 1.371 Y= 0.000 Z= 0.325 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 6 X= 1.932 Y= 0.000 Z= 0.325 | DOF=U1 KE=6481.37 CE=0.99999 K=6481.37 OPEN=0
7 X= 2.493 Y= 0.000 Z= 0.325
| 8 X= 3.054 Y= 0.000 Z= 0.325 | FRAME SECTION
| 9 X= 3.430 Y= 0.000 Z= 0.325 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.65, 1
| 10 X= 3.614 Y= 0.000 Z= 0.325 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.5, 1
| 11 X= 4.000 Y= 0.000 Z= 0.325 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.35, 1
12 X= 4.175 Y= 0.000 Z= 0.325
| 13 X= 4.350 Y= 0.000 Z= 0.325 | FRAME
| 14 X= 4.736 Y= 0.000 Z= 0.325 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 15 X= 4.920 Y= 0.000 Z= 0.325 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 16 X= 5.296 Y= 0.000 Z= 0.325 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 17 X= 5.857 Y= 0.000 Z= 0.325 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 18 X= 6.418 Y= 0.000 Z= 0.325 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 19 X= 6.979 Y= 0.000 Z= 0.325 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 20 X= 7.280 Y= 0.000 Z= 0.325 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 21 X= 7.539 Y= 0.000 Z= 0.325 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 22 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 0.325 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 23 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 0.325 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 24 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 0.650 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 25 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 1.070 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 26 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 3.730 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 27 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 4.150 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 28 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 4.475 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 29 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 4.475 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 30 X= 7.280 Y= 0.000 Z= 4.475 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 31 X= 6.100 Y= 0.000 Z= 4.475 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 32 X= 4.920 Y= 0.000 Z= 4.475 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 33 X= 4.350 Y= 0.000 Z= 4.475 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 34 X= 4.175 Y= 0.000 Z= 4.475 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 35 X= 4.000 Y= 0.000 Z= 4.475 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 36 X= 3.430 Y= 0.000 Z= 4.475 | 23 J= 23, 24 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 37 X= 2.250 Y= 0.000 Z= 4.475 | 24 J= 24, 25 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 38 X= 1.070 Y= 0.000 Z= 4.475 | 25 J= 25, 26 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 39 X= 0.500 Y= 0.000 Z= 4.475 | 26 J= 26, 27 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 40 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 4.475 | 27 J= 27, 28 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 41 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 4.150 | 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 42 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 3.730 | 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 43 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 1.070 | 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=4 ANG=0
| 44 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 0.650 | 31 J= 31, 32 SEC=1 NSEG=4 ANG=0
| 45 X= 0.250 Y= 0.000 Z= -0.175 | 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 46 X= 0.811 Y= 0.000 Z= -0.175 | 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 47 X= 1.371 Y= 0.000 Z= -0.175 | 34 J= 34, 35 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 48 X= 1.932 Y= 0.000 Z= -0.175 | 35 J= 35, 36 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 49 X= 2.493 Y= 0.000 Z= -0.175 | 36 J= 36, 37 SEC=1 NSEG=4 ANG=0
| 50 X= 3.054 Y= 0.000 Z= -0.175 | 37 J= 37, 38 SEC=1 NSEG=4 ANG=0
| 51 X= 3.614 Y= 0.000 Z= -0.175 | 38 J= 38, 39 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 52 X= 4.175 Y= 0.000 Z= -0.175 | 39 J= 39, 40 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 53 X= 4.736 Y= 0.000 Z= -0.175 | 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 54 X= 5.296 Y= 0.000 Z= -0.175 | 41 J= 41, 42 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 55 X= 5.857 Y= 0.000 Z= -0.175 | 42 J= 42, 43 SEC=2 NSEG=4 ANG=180
| 56 X= 6.418 Y= 0.000 Z= -0.175 | 43 J= 43, 44 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 57 X= 6.979 Y= 0.000 Z= -0.175 | 44 J= 44, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 58 X= 7.539 Y= 0.000 Z= -0.175 | 45 J= 34, 12 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
59 X= 8.100 Y= 0.000 Z= -0.175
NLLINK
| RESTRAINT | 1 J=1,45 NLP=SP1 ANG=0
| ADD=45 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 2 J=3,46 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=46 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 3 J=5,47 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=47 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 4 J=6,48 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=48 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 5 J=7,49 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=49 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 6 J=8,50 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=50 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 7 J=10,51 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=51 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 8 J=12,52 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=52 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 9 J=14,53 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=53 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 10 J=16,54 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=54 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 11 J=17,55 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=55 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 12 J=18,56 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=56 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 13 J=19,57 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=57 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 14 J=21,58 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=58 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 15 J=23,59 NLP=SP1 ANG=0
ADD=59 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
LOAD
| SPRING | NAME=SELFWGT SW=1
| ADD=1 U1=1e+010 | NAME=NWDEAD
| TYPE=Distributed Span | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=28 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=29 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=30 RD=0,1 UZ=-114,-114 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=31 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=NWDEAD SF=1.44 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-114,-114 | NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=NWDEAD SF=1.44 AT=1
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-114,-114 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| NAME=LIVEFULL | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| TYPE=Distributed Span | NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=28 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| ADD=29 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWDEAD SF=1.44 AT=1
| ADD=30 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=31 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-10,-10 | NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWDEAD SF=1.44 AT=1
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-10,-10 | NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| NAME=HORLIVE | LOAD=NWDEAD SF=1.44 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=23 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| ADD=24 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| ADD=25 RD=0,1 UX=-5,-5 | NAME=HIST7 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=26 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=27 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=NWDEAD SF=0.9 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UX=5,5 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UX=5,5 | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=42 RD=0,1 UX=5,5 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| ADD=43 RD=0,1 UX=5,5 | LOAD=INWATER SF=1 AT=1
| ADD=44 RD=0,1 UX=5,5 | NAME=HIST8 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| NAME=NWSOFULL | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=NWDEAD SF=0.9 AT=1
| ADD=23 RD=0,1 UX=-99.513,-96.426 | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=24 RD=0,1 UX=-96.426,-92.435 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| ADD=25 RD=0,1 UX=-92.435,-67.166 | LOAD=INWATER SF=1 AT=1
| ADD=26 RD=0,1 UX=-67.166,-63.175 | NAME=HIST9 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=27 RD=0,1 UX=-63.175,-60.088 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UX=60.088,63.175 | LOAD=NWDEAD SF=0.9 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UX=63.175,67.166 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=42 RD=0,1 UX=67.166,92.435 | LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
| ADD=43 RD=0,1 UX=92.435,96.426 | LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
| ADD=44 RD=0,1 UX=96.426,99.513 | LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=INWATER
| TYPE=Distributed Span | COMBO
| ADD=2 RD=0,1 UZ=-28,-28 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=3 RD=0,1 UZ=-28,-28 | HIST=HIST1 SF=1
| ADD=4 RD=0,1 UZ=-28,-28 | HIST=HIST2 SF=1
| ADD=5 RD=0,1 UZ=-28,-28 | HIST=HIST3 SF=1
| ADD=6 RD=0,1 UZ=-28,-28 | HIST=HIST4 SF=1
| ADD=7 RD=0,1 UZ=-28,-28 | HIST=HIST5 SF=1
| ADD=8 RD=0,1 UZ=-28,-28 | HIST=HIST6 SF=1
| ADD=9 RD=0,1 UZ=-28,-28 | NAME=SERVICE TYPE=ENVE
| ADD=10 RD=0,1 UZ=-28,-28 | HIST=HIST7 SF=1
| ADD=13 RD=0,1 UZ=-28,-28 | HIST=HIST8 SF=1
| ADD=14 RD=0,1 UZ=-28,-28 | HIST=HIST9 SF=1
ADD=15 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=16 RD=0,1 UZ=-28,-28 | OUTPUT
| ADD=17 RD=0,1 UZ=-28,-28 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=18 RD=0,1 UZ=-28,-28 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=19 RD=0,1 UZ=-28,-28
ADD=20 RD=0,1 UZ=-28,-28
ADD=21 RD=0,1 UZ=-28,-28
MODE
TYPE=RITZ N=50
LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=HORLIVE
LOAD=NWSOFULL
LOAD=INWATER
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.44 AT=1

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 6.418 Y= 0.000 Z= -0.175
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 6.979 Y= 0.000 Z= -0.175
82 X= 7.539 Y= 0.000 Z= -0.175
| JOINT | 83 X= 8.100 Y= 0.000 Z= -0.175
| 1 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 0.325 | 84 X= 8.600 Y= 0.000 Z= 0.325
| 2 X= 0.500 Y= 0.000 Z= 0.325 | 85 X= 8.600 Y= 0.000 Z= 0.844
| 3 X= 0.811 Y= 0.000 Z= 0.325 | 86 X= 8.600 Y= 0.000 Z= 1.362
| 4 X= 1.070 Y= 0.000 Z= 0.325 | 87 X= 8.600 Y= 0.000 Z= 1.881
| 5 X= 1.371 Y= 0.000 Z= 0.325 | 88 X= 8.600 Y= 0.000 Z= 2.400
| 6 X= 1.932 Y= 0.000 Z= 0.325 | 89 X= 8.600 Y= 0.000 Z= 2.919
| 7 X= 2.493 Y= 0.000 Z= 0.325 | 90 X= 8.600 Y= 0.000 Z= 3.438
| 8 X= 3.054 Y= 0.000 Z= 0.325 | 91 X= 8.600 Y= 0.000 Z= 3.956
| 9 X= 3.430 Y= 0.000 Z= 0.325 | 92 X= 8.600 Y= 0.000 Z= 4.475
| 10 X= 3.614 Y= 0.000 Z= 0.325 | 93 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 4.975
| 11 X= 4.000 Y= 0.000 Z= 0.325 | 94 X= 7.539 Y= 0.000 Z= 4.975
| 12 X= 4.175 Y= 0.000 Z= 0.325 | 95 X= 6.979 Y= 0.000 Z= 4.975
| 13 X= 4.350 Y= 0.000 Z= 0.325 | 96 X= 6.418 Y= 0.000 Z= 4.975
| 14 X= 4.736 Y= 0.000 Z= 0.325 | 97 X= 5.857 Y= 0.000 Z= 4.975
| 15 X= 4.920 Y= 0.000 Z= 0.325 | 98 X= 5.296 Y= 0.000 Z= 4.975
| 16 X= 5.296 Y= 0.000 Z= 0.325 | 99 X= 4.736 Y= 0.000 Z= 4.975
| 17 X= 5.857 Y= 0.000 Z= 0.325 | 100 X= 4.175 Y= 0.000 Z= 4.975
| 18 X= 6.418 Y= 0.000 Z= 0.325 | 101 X= 3.614 Y= 0.000 Z= 4.975
| 19 X= 6.979 Y= 0.000 Z= 0.325 | 102 X= 3.054 Y= 0.000 Z= 4.975
| 20 X= 7.280 Y= 0.000 Z= 0.325 | 103 X= 2.493 Y= 0.000 Z= 4.975
| 21 X= 7.539 Y= 0.000 Z= 0.325 | 104 X= 1.932 Y= 0.000 Z= 4.975
| 22 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 0.325 | 105 X= 1.371 Y= 0.000 Z= 4.975
| 23 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 0.325 | 106 X= 0.811 Y= 0.000 Z= 4.975
| 24 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 0.650 | 107 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 4.975
| 25 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 0.844 | 108 X= -0.250 Y= 0.000 Z= 4.475
| 26 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 1.070 | 109 X= -0.250 Y= 0.000 Z= 3.956
| 27 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 1.362 | 110 X= -0.250 Y= 0.000 Z= 3.438
| 28 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 1.881 | 111 X= -0.250 Y= 0.000 Z= 2.919
| 29 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 2.400 | 112 X= -0.250 Y= 0.000 Z= 2.400
| 30 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 2.919 | 113 X= -0.250 Y= 0.000 Z= 1.881
| 31 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 3.438 | 114 X= -0.250 Y= 0.000 Z= 1.362
| 32 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 3.730 | 115 X= -0.250 Y= 0.000 Z= 0.844
| 33 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 3.956 | 116 X= -0.250 Y= 0.000 Z= 0.325
34 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 4.150
| 35 X= 8.100 Y= 0.000 Z= 4.475 | RESTRAINT
| 36 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=69 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 37 X= 7.539 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=70 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 38 X= 7.280 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=71 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 39 X= 6.979 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=72 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 40 X= 6.418 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=73 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 41 X= 5.857 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=74 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 42 X= 5.296 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=75 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 43 X= 4.920 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=76 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 44 X= 4.736 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=77 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 45 X= 4.350 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=78 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 46 X= 4.175 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=79 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 47 X= 4.000 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=80 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 48 X= 3.614 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=81 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 49 X= 3.430 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=82 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 50 X= 3.054 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=83 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 51 X= 2.493 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=84 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 52 X= 1.932 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=85 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 53 X= 1.371 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=86 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 54 X= 1.070 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=87 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 55 X= 0.811 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=88 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 56 X= 0.500 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=89 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 57 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 4.475 | ADD=90 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 58 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 4.150 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 59 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 3.956 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 60 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 3.730 | ADD=93 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 61 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 3.438 | ADD=94 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 62 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 2.919 | ADD=95 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 63 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 2.400 | ADD=96 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 64 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 1.881 | ADD=97 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 65 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 1.362 | ADD=98 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 66 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 1.070 | ADD=99 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 67 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 0.844 | ADD=100 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 68 X= 0.250 Y= 0.000 Z= 0.650 | ADD=101 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 69 X= 0.250 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=102 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 70 X= 0.811 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=103 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 71 X= 1.371 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=104 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 72 X= 1.932 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=105 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 73 X= 2.493 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=106 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 74 X= 3.054 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=107 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 75 X= 3.614 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=108 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 76 X= 4.175 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=109 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 77 X= 4.736 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=110 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 78 X= 5.296 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=111 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 79 X= 5.857 Y= 0.000 Z= -0.175 | ADD=112 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=113 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=114 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=115 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=116 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| SPRING | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=1 U1=5139.64 U3=8577.6 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=3 U1=5435.14 | 23 J= 23, 24 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=5 U1=5435.14 | 24 J= 24, 25 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=6 U1=5435.14 | 25 J= 25, 26 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=7 U1=5435.14 | 26 J= 26, 27 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=8 U1=5435.14 | 27 J= 27, 28 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=10 U1=5435.14 | 28 J= 28, 29 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=12 U1=5435.14 | 29 J= 29, 30 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=14 U1=5435.14 | 30 J= 30, 31 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=16 U1=5435.14 | 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=17 U1=5435.14 | 32 J= 32, 33 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=18 U1=5435.14 | 33 J= 33, 34 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=19 U1=5435.14 | 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=21 U1=5435.14 | 35 J= 35, 36 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=23 U1=5139.64 U3=8577.6 | 36 J= 36, 37 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=25 U3=7616.38 | 37 J= 37, 38 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=27 U3=7616.38 | 38 J= 38, 39 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=28 U3=7616.38 | 39 J= 39, 40 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=29 U3=7616.38 | 40 J= 40, 41 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=30 U3=7616.38 | 41 J= 41, 42 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=31 U3=7616.38 | 42 J= 42, 43 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=33 U3=7616.38 | 43 J= 43, 44 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=35 U1=5139.64 U3=8577.6 | 44 J= 44, 45 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=37 U1=5435.14 | 45 J= 45, 46 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=39 U1=5435.14 | 46 J= 46, 47 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=40 U1=5435.14 | 47 J= 47, 48 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=41 U1=5435.14 | 48 J= 48, 49 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=42 U1=5435.14 | 49 J= 49, 50 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=44 U1=5435.14 | 50 J= 50, 51 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=46 U1=5435.14 | 51 J= 51, 52 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=48 U1=5435.14 | 52 J= 52, 53 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=50 U1=5435.14 | 53 J= 53, 54 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=51 U1=5435.14 | 54 J= 54, 55 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=52 U1=5435.14 | 55 J= 55, 56 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=53 U1=5435.14 | 56 J= 56, 57 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=55 U1=5435.14 | 57 J= 57, 58 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=57 U1=5139.64 U3=8577.6 | 58 J= 58, 59 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=59 U3=7616.38 | 59 J= 59, 60 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=61 U3=7616.38 | 60 J= 60, 61 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=62 U3=7616.38 | 61 J= 61, 62 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=63 U3=7616.38 | 62 J= 62, 63 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=64 U3=7616.38 | 63 J= 63, 64 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=65 U3=7616.38 | 64 J= 64, 65 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| ADD=67 U3=7616.38 | 65 J= 65, 66 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
66 J= 66, 67 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| MATERIAL | 67 J= 67, 68 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5 | 68 J= 68, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006 | 69 J= 46, 12 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
| NLPROP | NLLINK
| NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 1 J=1,69 NLP=SP1 ANG=0
| DOF=U1 KE=15418.9 CE=0.99999 K=15418.9 OPEN=0 | 2 J=3,70 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 3 J=5,71 NLP=SP2 ANG=0
| DOF=U1 KE=16305.4 CE=0.99999 K=16305.4 OPEN=0 | 4 J=6,72 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 5 J=7,73 NLP=SP2 ANG=0
| DOF=U1 KE=25732.8 CE=0.99999 K=25732.8 OPEN=0 | 6 J=8,74 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 7 J=10,75 NLP=SP2 ANG=0
| DOF=U1 KE=22849.1 CE=0.99999 K=22849.1 OPEN=0 | 8 J=12,76 NLP=SP2 ANG=0
9 J=14,77 NLP=SP2 ANG=0
| FRAME SECTION | 10 J=16,78 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.65, 1 | 11 J=17,79 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.5, 1 | 12 J=18,80 NLP=SP2 ANG=0
| NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.35, 1 | 13 J=19,81 NLP=SP2 ANG=0
14 J=21,82 NLP=SP2 ANG=0
| FRAME | 15 J=23,83 NLP=SP1 ANG=0
| 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 16 J=23,84 NLP=SP3 ANG=180
| 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 17 J=25,85 NLP=SP4 ANG=180
| 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 18 J=27,86 NLP=SP4 ANG=180
| 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 19 J=28,87 NLP=SP4 ANG=180
| 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 20 J=29,88 NLP=SP4 ANG=180
| 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 21 J=30,89 NLP=SP4 ANG=180
| 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 22 J=31,90 NLP=SP4 ANG=180
| 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 23 J=33,91 NLP=SP4 ANG=180
| 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 24 J=35,92 NLP=SP3 ANG=180
| 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 25 J=35,93 NLP=SP1 ANG=0
| 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 26 J=37,94 NLP=SP2 ANG=0
| 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 27 J=39,95 NLP=SP2 ANG=0
| 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 28 J=40,96 NLP=SP2 ANG=0
| 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 29 J=41,97 NLP=SP2 ANG=0
| 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 30 J=42,98 NLP=SP2 ANG=0
| 31 J=44,99 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992
| 32 J=46,100 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992
| 33 J=48,101 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992
| 34 J=50,102 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=53 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992
| 35 J=51,103 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=54 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992
| 36 J=52,104 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992
| 37 J=53,105 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992
| 38 J=55,106 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=SEWALL
| 39 J=57,107 NLP=SP1 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 40 J=57,108 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=23 RD=0,1 UX=0,2.1572
| 41 J=59,109 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=24 RD=0,1 UX=2.1572,3.39
| 42 J=61,110 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=25 RD=0,1 UX=3.39,4.8428
| 43 J=62,111 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=26 RD=0,1 UX=4.8428,6.6478
| 44 J=63,112 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=27 RD=0,1 UX=6.6478,9.7296
| 45 J=64,113 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=28 RD=0,1 UX=9.7296,12.6793
| 46 J=65,114 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=29 RD=0,1 UX=12.6793,15.4529
| 47 J=67,115 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=30 RD=0,1 UX=15.4529,18.0504
| 48 J=1,116 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=31 RD=0,1 UX=18.0504,19.4152
ADD=32 RD=0,1 UX=19.4152,20.4718
| LOAD | ADD=33 RD=0,1 UX=20.4718,21.3083
| NAME=SELFWGT SW=1 | ADD=34 RD=0,1 UX=21.3083,22.7171
| NAME=NWDEAD | ADD=57 RD=0,1 UX=22.7171,21.3083
| TYPE=Distributed Span | ADD=58 RD=0,1 UX=21.3083,20.4718
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=59 RD=0,1 UX=20.4718,19.4152
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=60 RD=0,1 UX=19.4152,18.0504
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=61 RD=0,1 UX=18.0504,15.4529
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=62 RD=0,1 UX=15.4529,12.6793
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=63 RD=0,1 UX=12.6793,9.7296
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=64 RD=0,1 UX=9.7296,6.6478
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=65 RD=0,1 UX=6.6478,4.8428
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=66 RD=0,1 UX=4.8428,3.39
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=67 RD=0,1 UX=3.39,2.1572
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=68 RD=0,1 UX=2.1572,0
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-114,-114 | NAME=SEPRINSH
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-114,-114 | TYPE=Distributed Span
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=1 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=2 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=3 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=4 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=5 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=6 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=7 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=54 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=8 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=9 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=56 RD=0,1 UZ=-114,-114 | ADD=10 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| NAME=LIVEFULL | ADD=11 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| TYPE=Distributed Span | ADD=12 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=13 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=14 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=15 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=16 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=17 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=18 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=19 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=20 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=21 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=22 RD=0,1 UX=-2.89,-2.89
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=23 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=24 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=25 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=26 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=27 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=28 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=29 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=30 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=31 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=54 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=32 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=33 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| ADD=56 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=34 RD=0,1 UZ=2.34,2.34
| NAME=SEUPSLAB | ADD=35 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| TYPE=Distributed Span | ADD=36 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=35 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=37 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=36 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=38 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=37 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=39 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=38 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=40 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=39 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=41 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=40 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=42 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=41 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=43 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=42 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=44 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=43 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=45 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=44 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=46 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=45 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=47 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=46 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=48 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=47 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=49 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=48 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=50 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=49 RD=0,1 UX=4.9992,4.9992 | ADD=51 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=52 RD=0,1 UX=1.79,1.79 | ADD=68 RD=0,1 UX=1.66159,1.65204
| ADD=53 RD=0,1 UX=1.79,1.79 | ADD=69 RD=0,1 UX=1.24183,1.15642
ADD=54 RD=0,1 UX=1.79,1.79
| ADD=55 RD=0,1 UX=1.79,1.79 | MODE
| ADD=56 RD=0,1 UX=1.79,1.79 | TYPE=RITZ N=50
| ADD=57 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | LOAD=SELFWGT
| ADD=58 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | LOAD=NWDEAD
| ADD=59 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | LOAD=LIVEFULL
| ADD=60 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | LOAD=SEUPSLAB
| ADD=61 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | LOAD=SEWALL
| ADD=62 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | LOAD=SEPRINSH
| ADD=63 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | LOAD=SEINER
| ADD=64 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | NLLINK=*
ADD=65 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34
| ADD=66 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | HISTORY
| ADD=67 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=68 RD=0,1 UZ=-2.34,-2.34 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| NAME=SEINER | LOAD=NWDEAD SF=0.9 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=1 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
| ADD=2 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
| ADD=3 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
| ADD=4 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=SEINER SF=1 AT=1
| ADD=5 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=6 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=7 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=NWDEAD SF=0.9 AT=1
| ADD=8 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=9 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
| ADD=10 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
| ADD=11 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
| ADD=12 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
ADD=13 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765
| ADD=14 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | COMBO
| ADD=15 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=16 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | HIST=HIST1 SF=1
| ADD=17 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | HIST=HIST2 SF=1
ADD=18 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765
| ADD=19 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | OUTPUT
| ADD=20 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=21 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=22 RD=0,1 UX=2.14765,2.14765
ADD=23 RD=0,1 UX=1.65204,1.66159
ADD=24 RD=0,1 UX=1.66159,1.66729
ADD=25 RD=0,1 UX=1.66729,1.67394
ADD=26 RD=0,1 UX=1.67394,1.68252
ADD=27 RD=0,1 UX=1.68252,1.69778
ADD=28 RD=0,1 UX=1.69778,1.71304
ADD=29 RD=0,1 UX=1.71304,1.7283
ADD=30 RD=0,1 UX=1.7283,1.74353
ADD=31 RD=0,1 UX=1.74353,1.75214
ADD=32 RD=0,1 UX=1.75214,1.75879
ADD=33 RD=0,1 UX=1.75879,1.76449
ADD=34 RD=0,1 UX=1.76449,1.77404
ADD=35 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=36 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=37 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=38 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=39 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=40 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=41 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=42 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=43 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=44 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=45 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=46 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=47 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=48 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=49 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=50 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=51 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=52 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=53 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=54 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=55 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=56 RD=0,1 UX=2.30626,2.30626
ADD=57 RD=0,1 UX=1.77404,1.76449
ADD=58 RD=0,1 UX=1.76449,1.75879
ADD=59 RD=0,1 UX=1.75879,1.75214
ADD=60 RD=0,1 UX=1.75214,1.74353
ADD=61 RD=0,1 UX=1.74353,1.7283
ADD=62 RD=0,1 UX=1.7283,1.71304
ADD=63 RD=0,1 UX=1.71304,1.69778
ADD=64 RD=0,1 UX=1.69778,1.68252
ADD=65 RD=0,1 UX=1.68252,1.67394
ADD=66 RD=0,1 UX=1.67394,1.66729
ADD=67 RD=0,1 UX=1.66729,1.66159

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 102.1218 | 179.5427
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 96.7614 | 159.8014
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -322.33 | -207.9474 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 91.4011 | 141.5636
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -327.1075 | -126.895 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -301.8534 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 39.3275 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -327.1075 | -126.895 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 217.1677 | 141.5636
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -333.0507 | -34.7677 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 211.4156 | 85.8668
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 39.3275 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 85.8668 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -206.4661 | -34.7676 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 211.4156 | 85.8668
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -211.4156 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 206.4661 | 39.3275
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 85.8668 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 141.5636 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | -34.7664
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -211.4156 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 333.0507 | 39.3275
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -217.1677 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 327.1075 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 141.5636 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | -34.7664
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 159.8014 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | -126.895
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 179.5427 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 327.1075 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -91.4011 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 322.33 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -301.8534 | -96.7614 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | -126.895
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -102.1218 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | -207.9474
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 52.0167 | 179.5427 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 46.6563 | 165.7038 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 41.296 | 153.3685 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -442.7604 | -301.8534 | -207.9474
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -437.9829 | -248.3092 | -118.5894
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -301.8534 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 166.4938 | 153.3685 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -437.9829 | -248.3092 | -118.5894
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 161.1335 | 107.4188 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -431.8089 | -181.4919 | -39.3239
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 155.7731 | 64.5113 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 65.1574
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -301.8534 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 13.3955 | 86.995
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 100.2625 | 48.8312
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 281.6287 | 64.5113 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 180.4079 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 274.4434 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -431.8089 | -181.4919 | -39.3239
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -422.0334 | -81.1819 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | -41.5715 | 25 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -412.2579 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 274.4434 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -402.4824 | 0 | -6.0136
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 270.9271 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -392.7069 | 0 | -53.423
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | -41.5715 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 180.4035 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | -91.743 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 227.5581 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 397.6767 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -392.7069 | 0 | -53.423
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 390.3002 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.5329 | 0 | -134.8626
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | -91.743 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 227.5577 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | -243.8226 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 262.2061 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 390.3002 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.5329 | 0 | -134.8626
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 386.956 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -381.7554 | 0 | -214.1735
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | 0 | -243.8226 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | 0 | -311.8325 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2059 | -381.7554 | -214.1735
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2059 | -331.9379 | -128.4728
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -386.956 | -311.8325 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -390.3002 | -243.8226 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 23.5047
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 85.5888
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2057 | -331.9379 | -128.4728
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -390.3002 | -243.8226 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -262.2057 | -275.1459 | -48.8413
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -397.6767 | -91.743 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2057 | -218.354 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 85.5888
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 132.8038
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -270.9271 | -91.743 | 30 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 162.6773
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -274.4434 | -41.5715 | 30 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 175.2093
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 45.6956 | 170.3998
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 64.5113 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2054 | -218.355 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -274.4434 | -41.5715 | 30 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -262.2054 | -159.5704 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -281.6287 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -262.2054 | -100.7857 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 64.5113 | 30 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -262.2054 | -45.1531 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 107.4188 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2054 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 153.3685 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 45.6956 | 170.3998
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -155.7731 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 104.4802 | 148.2489
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -301.8534 | -161.1335 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 163.2649 | 108.7565
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -166.4938 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 222.0495 | 57.916
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 153.3685 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 280.8342 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 165.7038 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2053 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 179.5427 | 31 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -262.2053 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -301.8534 | -41.296 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -262.2053 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -301.8534 | -46.6563 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -262.2053 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.8534 | -52.0167 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2053 | 0 | -22.2527
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 280.8342 | 0 | 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -901.2841 | -0.00018 | 0
| 32 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 337.6261 | 0
| 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 394.4181 | 0
| 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2053 | 0 | -22.2527
| 32 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -262.2053 | 0 | -110.3833
| 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2053 | 0 | -214.6996
| 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 394.4181 | 0
| 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 429.2903 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2053 | 0 | -214.6996
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2053 | 0 | -286.7741
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2053 | -429.2903 | -286.7741
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2053 | -394.4181 | -214.6996
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2053 | -394.4181 | -214.6996
| 35 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -262.2053 | -337.6261 | -110.3833
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2053 | -280.8342 | -22.2527
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 57.916
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 108.7565
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 148.2489
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 170.3998
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2053 | -280.8342 | -22.2527
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -262.2053 | -222.0495 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -262.2053 | -163.2649 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -262.2053 | -104.4802 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2053 | -45.6956 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 170.3998
| 37 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 45.1528 | 175.2093
| 37 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 100.7854 | 162.6773
| 37 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 159.5701 | 132.8038
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 218.3547 | 85.5888
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2053 | -45.6956 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -262.2053 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -262.2053 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -262.2053 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2053 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 218.354 | 85.5888
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 275.1459 | 23.5047
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 331.9379 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2055 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -262.2055 | 0 | -48.8405
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2055 | 0 | -128.472
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 331.9379 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 381.7554 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -262.2057 | 0 | -128.472
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.2057 | 0 | -214.1725
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -381.7554 | -262.2058 | -214.1725
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.5329 | -227.5574 | -134.8618
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.5329 | -227.5578 | -134.8618
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -392.7069 | -180.4032 | -53.4226
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 48.8317
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 86.9952
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 81.1819 | 65.1572
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 181.4919 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -392.7069 | -180.4075 | -53.4226
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -402.4824 | -100.2621 | -6.0136
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -412.2579 | -13.3951 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -422.0334 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -431.8089 | 0 | -39.3239
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 181.4919 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 248.3092 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -431.8089 | 0 | -39.3239
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -437.9829 | 0 | -118.5894
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 248.3092 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 301.8534 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -437.9829 | 0 | -118.5894
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -442.7604 | 0 | -207.9474
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 8e-06
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 0.000194
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.00038
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -858.5806 | -0.00018 | -0.000365
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -869.2565 | -0.00018 | -0.000179
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -879.9324 | -0.00018 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -890.6083 | -0.00018 | 0
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0.5 | -188.598 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -202.7551 | -129.5966 | 18 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -206.7364 | -79.9431 | 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 146.2373 | 92.4266
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 133.0159 | 55.9021
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 27.6595 | 19 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -206.7364 | -79.9431 | 19 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -220.3971 | -17.1793 | 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 133.0159 | 55.9021
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 27.6595 | 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 121.6393 | 27.6595
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 55.9021 | 20 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | 0
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -121.6393 | -17.1792 | 20 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | -17.1784
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -133.0159 | 0 | 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 220.3971 | 27.6595
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 55.9021 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 206.7364 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 92.4266 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | -17.1785
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -133.0159 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | -79.9431
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -146.2373 | 0 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 206.7364 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 92.4266 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 202.7551 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 102.5225 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | -79.9431
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 116.0745 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | -129.5966
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -47.9962 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 0.5 | -188.598 | -60.3172 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -72.6381 | 0 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -296.6121 | -188.598 | -129.5966
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 43.3406 | 116.0745 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -292.6308 | -155.1329 | -73.9523
| 6 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 31.0196 | 105.6455 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 18.6987 | 98.6725 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -292.6308 | -155.1329 | -73.9523
| 6 | SERVICE MIN | 0.5 | -188.598 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -287.4858 | -113.3721 | -24.6757
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -3.31 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 116.6052 | 98.6725 | 25 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 38.2813
| 7 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 104.2843 | 67.6927 | 25 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 8.3884 | 52.2975
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 91.9633 | 41.1307 | 25 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 62.6802 | 28.8128
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 112.7711 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 0.5 | -188.598 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -287.4858 | -113.3721 | -24.6757
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0.25 | -279.3396 | -50.6783 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 190.3037 | 41.1307 | 25 | SERVICE MIN | 0.5 | -271.1933 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 173.7879 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0.75 | -263.0471 | 0 | -5.112
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -254.9008 | 0 | -35.1616
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | -28.2823 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 112.7684 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 173.7879 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 142.24 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 165.7057 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -254.9008 | 0 | -35.1615
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | -28.2823 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -249.7558 | 0 | -86.326
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | -59.5136 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 142.2398 | 0
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 264.6278 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 163.895 | 0
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 247.6727 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -249.7558 | 0 | -86.326
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | -59.5136 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -245.7746 | 0 | -136.1001
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | -158.3876 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 247.6727 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 244.8858 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -163.8949 | -245.7746 | -136.1001
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | 0 | -158.3876 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -163.8949 | -213.6433 | -78.7977
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | 0 | -201.4865 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 15.7199
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 55.7993
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -244.8858 | -201.4865 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -163.8948 | -213.6433 | -78.7977
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -247.6727 | -158.3876 | 29 | SERVICE MIN | 0.5 | -163.8948 | -177.0137 | -26.7942
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 1 | -163.8948 | -140.3841 | 0
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 55.7993
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -247.6727 | -158.3876 | 30 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 86.2897
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -264.6278 | -59.5136 | 30 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 105.5953
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 113.7159
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 29.3448 | 110.6516
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -165.7057 | -59.5136 | 30 | SERVICE MIN | 0 | -163.8946 | -140.3852 | 0
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -173.7879 | -28.2823 | 30 | SERVICE MIN | 0.25 | -163.8946 | -102.4703 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MIN | 0.5 | -163.8946 | -64.5554 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 41.1307 | 30 | SERVICE MIN | 0.75 | -163.8946 | -26.917 | 0
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -173.7879 | -28.2823 | 30 | SERVICE MIN | 1 | -163.8946 | 0 | 0
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -190.3037 | 0 | 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 29.3448 | 110.6516
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 41.1307 | 31 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 67.2596 | 96.4025
| 16 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 67.6927 | 31 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 105.1745 | 70.9684
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 98.6725 | 31 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 143.0894 | 38.0964
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -91.9633 | 0 | 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 181.0043 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 0.5 | -188.598 | -104.2843 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 0 | -163.8944 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -116.6052 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 0.25 | -163.8944 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 3.3097 | 98.6725 | 31 | SERVICE MIN | 0.5 | -163.8944 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 105.6455 | 31 | SERVICE MIN | 0.75 | -163.8944 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 116.0745 | 31 | SERVICE MIN | 1 | -163.8944 | 0 | -13.4543
| 17 | SERVICE MIN | 0 | -188.598 | -18.6987 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 181.0043 | 0
| 17 | SERVICE MIN | 0.5 | -188.598 | -31.0196 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 217.6339 | 0
| 17 | SERVICE MIN | 1 | -188.598 | -43.3406 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 254.2635 | 0
| 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 72.6381 | 116.0745 | 32 | SERVICE MIN | 0 | -163.8943 | 0 | -13.4543
| 18 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 60.3172 | 102.5225 | 32 | SERVICE MIN | 0.5 | -163.8943 | 0 | -70.2603
| 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 47.9962 | 92.4266 | 32 | SERVICE MIN | 1 | -163.8943 | 0 | -137.5056
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 33 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 254.2635 | 0
| 33 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 276.7554 | 0
| 33 | SERVICE MIN | 0 | -163.8943 | 0 | -137.5056
| 33 | SERVICE MIN | 1 | -163.8943 | 0 | -183.9698
| 34 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 34 | SERVICE MIN | 0 | -163.8944 | -276.7554 | -183.9698
| 34 | SERVICE MIN | 1 | -163.8944 | -254.2635 | -137.5056
| 35 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 35 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 35 | SERVICE MIN | 0 | -163.8944 | -254.2635 | -137.5056
| 35 | SERVICE MIN | 0.5 | -163.8944 | -217.6339 | -70.2603
| 35 | SERVICE MIN | 1 | -163.8944 | -181.0043 | -13.4543
| 36 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 38.0964
| 36 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 70.9684
| 36 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 96.4025
| 36 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 110.6516
| 36 | SERVICE MIN | 0 | -163.8944 | -181.0043 | -13.4543
| 36 | SERVICE MIN | 0.25 | -163.8944 | -143.0894 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0.5 | -163.8944 | -105.1745 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0.75 | -163.8944 | -67.2596 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 1 | -163.8944 | -29.3448 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 110.6516
| 37 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 26.9168 | 113.7159
| 37 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 64.5552 | 105.5953
| 37 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 102.4701 | 86.2897
| 37 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 140.385 | 55.7993
| 37 | SERVICE MIN | 0 | -163.8945 | -29.3448 | 0
| 37 | SERVICE MIN | 0.25 | -163.8945 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MIN | 0.5 | -163.8945 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MIN | 0.75 | -163.8945 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MIN | 1 | -163.8945 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 140.3841 | 55.7993
| 38 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 177.0137 | 15.7199
| 38 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 213.6433 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0 | -163.8947 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0.5 | -163.8947 | 0 | -26.7937
| 38 | SERVICE MIN | 1 | -163.8947 | 0 | -78.7971
| 39 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 213.6433 | 0
| 39 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 245.7746 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0 | -163.8948 | 0 | -78.7971
| 39 | SERVICE MIN | 1 | -163.8948 | 0 | -136.0995
| 40 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 0 | -245.7746 | -163.8949 | -136.0995
| 40 | SERVICE MIN | 1 | -249.7558 | -142.2396 | -86.3255
| 41 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0 | -249.7558 | -142.2398 | -86.3255
| 41 | SERVICE MIN | 1 | -254.9008 | -112.7682 | -35.1613
| 42 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 28.8131
| 42 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 52.2976
| 42 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 50.6783 | 38.2812
| 42 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 113.3721 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0 | -254.9008 | -112.7708 | -35.1613
| 42 | SERVICE MIN | 0.25 | -263.0471 | -62.68 | -5.112
| 42 | SERVICE MIN | 0.5 | -271.1933 | -8.3881 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0.75 | -279.3396 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 1 | -287.4858 | 0 | -24.6757
| 43 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 113.3721 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 155.1329 | 0
| 43 | SERVICE MIN | 0 | -287.4858 | 0 | -24.6757
| 43 | SERVICE MIN | 1 | -292.6308 | 0 | -73.9523
| 44 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 155.1329 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 188.598 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0 | -292.6308 | 0 | -73.9523
| 44 | SERVICE MIN | 1 | -296.6121 | 0 | -129.5966
| 45 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 5e-06
| 45 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 0.00012
| 45 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.000235
| 45 | SERVICE MIN | 0 | -553.5108 | -0.000111 | -0.000226
| 45 | SERVICE MIN | 0.25 | -562.4074 | -0.000111 | -0.00011
| 45 | SERVICE MIN | 0.5 | -571.3039 | -0.000111 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 0.75 | -580.2005 | -0.000111 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 1 | -589.097 | -0.000111 | 0

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 27.4257 | 0 | 67.7661 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 21.6838 | 0 | 76.4826
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 27.2401 | 0 | 79.1427 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 21.892 | 0 | 86.5068
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -57.3369 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 22.1003 | 0 | 97.784
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -61.3182 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -33.5035 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 27.2401 | 0 | 79.1427 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -37.9704 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 27.0093 | 0 | 94.6844 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -42.4374 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -61.3211 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 22.8984 | 24.8903 | 97.7842
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -66.2738 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.1218 | 20.0969 | 95.5088
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 25.6734 | 0 | 94.6844 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 25.4811 | 0 | 95.4913 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -15.9118 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 22.7759 | 20.0972 | 95.5088
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -20.0364 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 22.9681 | 15.9726 | 94.7065
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 25.4811 | 0 | 95.4913 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 25.2577 | 0 | 97.7712 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -20.039 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.9507 | 66.7665 | 94.7065
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -24.8324 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 24.1815 | 61.8139 | 79.1933
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.9262 | 42.4295 | 97.7712 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 23.718 | 37.9626 | 86.4962 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.5097 | 33.4956 | 76.4742 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.8349 | 61.8139 | 79.1934
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 24.0205 | 57.8326 | 67.8404
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.6068 | 87.74 | 76.4742 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 35.2783 | 67.8168
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 23.8151 | 83.2731 | 52.4896 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 34.3893 | 56.4767
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 24.0233 | 78.8061 | 29.758 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.2315 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.4898 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 33.3417 | 56.4839
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 32.4808 | 50.0952
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 24.6301 | 135.557 | 29.758 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.4898 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 24.8384 | 131.0901 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -123.6593 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 25.0466 | 126.6231 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 40.8792 | 50.0797
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.5714 | 40.9826
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -13.6836 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -146.9931 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -45.6243 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -143.6958 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 25.7721 | 186.157 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 37.1992 | 40.9417
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.0512 | 180.1692 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 35.0316 | 30.3831
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -45.6241 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -143.6958 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -112.6528 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -139.4355 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 25.7052 | 180.1692 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 44.4596 | 30.1358
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 25.8418 | 177.239 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 42.097 | 18.8963
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -112.6528 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.3325 | 8.3222
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -145.5344 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -162.8111 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.7985 | 239.22 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -159.025 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 27.085 | 233.073 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -155.2389 | 0 | -0.70151
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -145.5344 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 50.2963 | 8.2167
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -236.6869 | 28 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 47.1386 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.7384 | 233.073 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 43.5961 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.8683 | 230.2861 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -178.6611 | 0 | -0.70151
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -236.6869 | 28 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -174.875 | 0 | -6.9303
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -277.2308 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -171.0889 | 0 | -16.215
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 24.0452 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 57.3181 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.9153 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 53.4024 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -231.0562 | -277.7229 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 49.1248 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -233.843 | -237.0442 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -194.5623 | 0 | -16.3152
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.9153 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -191.7944 | 0 | -30.689
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.6287 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -189.2228 | 0 | -43.9997
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -233.846 | -237.0443 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 65.2488 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -239.993 | -145.5934 | 30 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 60.6208 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 22.319 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 55.6538 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 22.1824 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -213.365 | 0 | -44.0938
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -177.3324 | -145.5933 | 30 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -210.7934 | 0 | -60.4327
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -180.2626 | -112.6945 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -208.2218 | 0 | -75.5266
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 22.1824 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 76.9315 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 21.9033 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 70.9512 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -180.2655 | -112.6946 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -232.4258 | 0 | -75.108
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -186.2533 | -45.631 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -229.5321 | 0 | -96.7087
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 20.5973 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 62.444 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 20.3891 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 57.8288 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 20.1809 | 0 | 29.7619 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -229.5319 | 0 | -96.6261
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -126.6402 | -45.631 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -227.2922 | 0 | -110.1888
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -131.1072 | -13.6877 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 86.1727 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -135.5742 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 81.7783 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 20.6336 | 0 | 29.7619 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -251.5636 | 0 | -110.1557
| 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 20.8419 | 0 | 52.4958 | 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -249.6411 | 0 | -126.4496
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 21.0501 | 0 | 76.4826 | 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 72.3199 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -78.8142 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 69.9524 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -83.2812 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -249.6409 | 0 | -126.6665
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -87.7481 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -246.4202 | 0 | -148.927
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 168.4472 | 58.1976
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -80.7806 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -87.1318 | -273.0122 | -148.5984 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -83.5183 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -84.8579 | -240.881 | -84.3617 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 168.4472 | 58.1976
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 201.7352 | 13.3593
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 13.4044 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -83.5183 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -84.9367 | -240.881 | -84.3617 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -85.8741 | 0 | -15.7225
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -82.108 | -200.9097 | -15.6634 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 201.7357 | 13.3592
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 13.4044 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 241.707 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 58.2199 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -82.3732 | 0 | -15.7225
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -85.6884 | -201.6395 | -15.6634 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -85.2019 | 0 | -84.6777
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -83.3327 | -168.3515 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 241.707 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 58.2199 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 273.8382 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 99.471 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -85.2019 | 0 | -84.6777
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -83.4114 | -168.3515 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -87.4757 | 0 | -149.1209
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -80.6736 | -129.6655 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 99.471 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 127.4305 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -246.4223 | -73.0159 | -149.1209
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 145.2776 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -249.6431 | -75.4031 | -125.8584
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -84.3095 | -129.7492 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -81.7582 | -93.6979 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -79.2069 | -57.6466 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -249.6431 | -75.4031 | -125.8584
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 145.2776 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -251.5656 | -79.7975 | -110.8013
| 40 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 153.0122 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 26.5066 | 150.6344 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -82.8935 | -57.6547 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -227.2946 | -62.7559 | -110.8013
| 40 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -80.3422 | -21.6035 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -229.5342 | -67.3878 | -96.1212
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -77.791 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 26.5032 | 150.6344 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 62.5545 | 138.1441 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -229.5342 | -67.3878 | -96.1212
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 98.6057 | 115.5414 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -232.4279 | -73.3682 | -75.5611
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -81.4915 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -78.9402 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -77.4138 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 98.6064 | 115.5414 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -208.224 | -55.8273 | -75.5611
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 146.9318 | 71.7895 | 61 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -210.7957 | -60.7943 | -60.4221
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -80.0772 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -213.3673 | -65.4223 | -44.0382
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -77.2233 | 0 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 146.9318 | 71.7895 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 170.5804 | 44.7801 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -77.2233 | 0 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -189.2251 | -49.3107 | -44.0382
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -78.8969 | 0 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -191.7968 | -53.5883 | -30.6792
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 170.581 | 44.7801 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -194.5527 | -57.504 | -16.2572
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 220.1917 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -78.7126 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -78.8106 | 0 | -35.2527 | 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 8.2749
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 220.1917 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -171.0875 | -43.7895 | -16.2572
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 242.6836 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -174.8736 | -47.332 | -6.623
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -78.8106 | 0 | -35.2526 | 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -178.6597 | -50.4897 | -0.21391
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -80.4023 | 0 | -75.7517 | 64 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 8.2749
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 18.9007
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 30.1918
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -79.6847 | -241.9039 | -75.2614 | 64 | ULTIMATE MIN | 0 | -155.2458 | -39.5317 | -0.31946
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -78.093 | -219.412 | -34.8988 | 64 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -159.0319 | -42.2962 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 1 | -162.818 | -44.6588 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 44.8397 | 65 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 30.1918
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -78.1717 | -219.412 | -34.8989 | 65 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 41.1146
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -78.0955 | -169.8014 | 0 | 65 | ULTIMATE MIN | 0 | -139.4488 | -36.2788 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 44.8397 | 65 | ULTIMATE MIN | 1 | -143.7091 | -38.4465 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 71.8322 | 66 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 41.1146
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -78.3377 | -170.4966 | 0 | 66 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 49.9575
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -76.6642 | -146.848 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 0 | -143.713 | -38.4465 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 71.8322 | 66 | ULTIMATE MIN | 1 | -147.0104 | -39.7543 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 115.5473 | 67 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 49.9575
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -76.7428 | -146.848 | 0 | 67 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 56.5033
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -79.6184 | -98.5226 | 0 | 67 | ULTIMATE MIN | 0 | -123.6801 | -33.2906 | 0
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 115.5473 | 67 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5106 | -34.1516 | 0
| 50 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 138.1491 | 68 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 56.5033
| 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 150.6384 | 68 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 67.7661
| 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -77.0644 | -98.6022 | 0 | 68 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5145 | -34.1516 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -78.6126 | -62.5509 | 0 | 68 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.2563 | -35.0406 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -81.1638 | -26.4997 | 0 | 69 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 3.8258 | 11.4349
| 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 150.6384 | 69 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 5.1031 | 6.8011
| 51 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 21.6062 | 153.0175 | 69 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 6.3583 | 0.85359
| 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 57.6575 | 145.2842 | 69 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 7.5913 | 6.3714
| 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -77.6204 | -26.5112 | 0 | 69 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 8.8022 | 14.8774
| 51 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -80.1716 | 0 | 0 | 69 | ULTIMATE MIN | 0 | -473.3176 | -3.8257 | -11.4478
| 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -82.7229 | 0 | 0 | 69 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -482.2142 | -5.103 | -6.8141
| 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 57.6581 | 145.2842 | 69 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -491.1107 | -6.3582 | -0.86672
| 52 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 93.7093 | 127.4359 | 69 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -500.0073 | -7.5912 | -6.3847
| 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 129.7606 | 99.4752 | 69 | ULTIMATE MIN | 1 | -508.9038 | -8.8021 | -14.8907
| 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -79.1934 | 0 | 0
| 52 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -81.7447 | 0 | 0
| 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -84.2959 | 0 | 0
| 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 129.7612 | 99.4752

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 214.173 | 218.355 | 262.206 | 136.099 | 1000 | 750
|  | 제 1경간 중앙부 | 175.209 | - | 262.205 | 113.716 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 지점부 | 286.774 | 280.834 | 262.205 | 183.97 | 1000 | 750
|  | 제 2경간 중앙부 | 175.209 | - | 262.205 | 113.716 | 1000 | 650
|  | 단지점부(우측) | 214.173 | 218.355 | 262.206 | 136.1 | 1000 | 750
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 207.947 | 211.416 | 301.853 | 129.597 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 중앙부 | 179.543 | - | 301.853 | 116.074 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 지점부 | 311.832 | 274.443 | 301.853 | 201.486 | 1000 | 650
|  | 제 2경간 중앙부 | 179.543 | - | 301.853 | 116.074 | 1000 | 650
|  | 단지점부(우측) | 207.947 | 211.416 | 301.853 | 129.597 | 1000 | 650
| 좌측벽체 | 상부 | 214.173 | 180.407 | 381.755 | 136.099 | 1000 | 600
|  | 중앙부 | 86.995 | - | 412.258 | 52.298 | 1000 | 500
|  | 중앙부(부모멘트) | -53.423 | - | 412.258 | -35.161 | 1000 | 500 | 부모멘트
|  | 하부 | 207.947 | 181.492 | 442.76 | 129.597 | 1000 | 500
| 우측벽체 | 상부 | 214.173 | 180.408 | 381.755 | 136.1 | 1000 | 600
|  | 중앙부 | 86.995 | - | 412.258 | 52.297 | 1000 | 500
|  | 중앙부(부모멘트) | -53.423 | - | 412.258 | -35.162 | 1000 | 500 | 부모멘트
|  | 하부 | 207.947 | 181.492 | 442.76 | 129.597 | 1000 | 500

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 149.121 | 168.447 | 87.476 | 1000 | 750
|  | 제 1경간 중앙부 | 153.017 | - | 80.172 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 지점부 | 75.752 | 146.932 | 80.402 | 1000 | 750
|  | 제 2경간 중앙부 | 153.012 | - | 80.342 | 1000 | 650
|  | 단지점부(우측) | 148.598 | 168.352 | 87.132 | 1000 | 750
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 0 | 20.039 | 27.426 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 중앙부 | 97.771 | - | 25.258 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 지점부 | 277.723 | 180.265 | 26.868 | 1000 | 650
|  | 제 2경간 중앙부 | 97.784 | - | 22.898 | 1000 | 650
|  | 단지점부(우측) | 0 | 20.097 | 24.021 | 1000 | 650
| 좌측벽체 | 상부 | 149.121 | 67.388 | 246.422 | 1000 | 600
|  | 중앙부 | 49.957 | - | 147.01 | 1000 | 500
|  | 중앙부(부모멘트) | -110.801 | - | 147.01 | 1000 | 500 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 38.446 | 131.256 | 1000 | 500
| 우측벽체 | 상부 | 148.927 | 70.951 | 246.42 | 1000 | 600
|  | 중앙부 | 50.08 | - | 146.993 | 1000 | 500
|  | 중앙부(부모멘트) | -110.189 | - | 146.993 | 1000 | 500 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 37.199 | 131.232 | 1000 | 500

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 670 | 214.173 | 429.473 |  | 953.481 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 2.005
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 560 | 175.209 | 356.902 |  | 935.539 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 2.037
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 670 | 286.774 | 504.607 |  | 1282.971 | H19 - 8.0EA |  |  | 2292 | 1.76
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 560 | 175.209 | 356.902 |  | 935.539 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 2.037
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 670 | 214.173 | 429.473 |  | 953.485 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 2.005
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 570 | 207.947 | 363.499 |  | 1093.569 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.748
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 560 | 179.543 | 356.902 |  | 959.08 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.988
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 570 | 311.832 | 568.193 |  | 1656.223 | H22 - 8.0EA |  |  | 3096.8 | 1.822
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 560 | 179.543 | 356.902 |  | 959.08 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.988
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 570 | 207.947 | 363.499 |  | 1093.569 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.748
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 520 | 214.173 | 529.532 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 2.472
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 410 | 86.995 | 552.581 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 6.352
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 420 | 110.801 | 441.868 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 3.988
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 420 | 207.947 | 409.226 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.968
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 520 | 214.173 | 529.535 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 2.472
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 410 | 86.995 | 552.58 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 6.352
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 420 | 110.189 | 444.531 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 4.034
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 420 | 207.947 | 409.226 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.968
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 349.052 |  | 218.355 | 349.052 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 342.929 |  | - | 342.929 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 349.052 |  | 280.834 | 349.052 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 342.929 |  | - | 342.929 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 349.052 |  | 218.355 | 349.052 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 349.052 |  | 211.416 | 349.052 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 342.929 |  | - | 342.929 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 349.052 |  | 274.443 | 349.052 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 342.929 |  | - | 342.929 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 349.052 |  | 211.416 | 349.052 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 271.223 |  | 180.407 | 271.223 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 265.859 |  | - | 265.859 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 273.464 |  | 181.492 | 273.464 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 271.223 |  | 180.408 | 271.223 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 265.859 |  | - | 265.859 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 273.464 |  | 181.492 | 273.464 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 750 |  | 670 |  | 80 |  | 214.173 |  | 218.355
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (670.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0419
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 953.481 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00290
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (670.00 - a/2) = 429.473 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 214.173 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.005]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 570.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 570.00 = 349.052 kN
≥ Vu (= 218.355 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 560 |  | 90 |  | 175.209 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (560.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0345
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 935.539 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00347
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (560.00 - a/2) = 356.902 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 175.209 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.037]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 560.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 560.00 = 342.929 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 750 |  | 670 |  | 80 |  | 286.774 |  | 280.834
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (670.00 - 52.872) / 52.872 = 0.0350
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1282.971 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00342
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (670.00 - a/2) = 504.607 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 286.774 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.760]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 570.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 570.00 = 349.052 kN
≥ Vu (= 280.834 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 560 |  | 90 |  | 175.209 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (560.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0345
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 935.539 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00347
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (560.00 - a/2) = 356.902 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 175.209 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.037]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 560.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 560.00 = 342.929 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 750 |  | 670 |  | 80 |  | 214.173 |  | 218.355
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (670.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0419
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 953.485 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00290
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (670.00 - a/2) = 429.473 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 214.173 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.005]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 570.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 570.00 = 349.052 kN
≥ Vu (= 218.355 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 570 |  | 80 |  | 207.947 |  | 211.416
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (570.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0352
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1093.569 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00340
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (570.00 - a/2) = 363.499 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 207.947 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.748]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 570.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 570.00 = 349.052 kN
≥ Vu (= 211.416 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 560 |  | 90 |  | 179.543 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (560.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0345
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 959.080 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00347
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (560.00 - a/2) = 356.902 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 179.543 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.988]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 560.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 560.00 = 342.929 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 570 |  | 80 |  | 311.832 |  | 274.443
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3096.800 x 400.00 = 1238720.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 60.722 mm, c = 60.722 / β1 = 60.722 / 0.85 = 71.437 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (570.00 - 71.437) / 71.437 = 0.0209
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1656.223 mm²
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00543
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3096.800 x 400 x (570.00 - a/2) = 568.193 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 60.722 mm
≥ Mu (= 311.832 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.822]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 570.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 570.00 = 349.052 kN
≥ Vu (= 274.443 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 560 |  | 90 |  | 179.543 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (560.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0345
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 959.080 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00347
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (560.00 - a/2) = 356.902 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 179.543 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.988]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 560.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 560.00 = 342.929 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 570 |  | 80 |  | 207.947 |  | 211.416
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (570.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0352
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1093.569 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00340
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (570.00 - a/2) = 363.499 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 207.947 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.748]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 570.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 570.00 = 349.052 kN
≥ Vu (= 211.416 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 600 |  | 520 |  | 381.755 |  | 214.173 |  | 180.407 |  | 561.02
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0051) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 600.0 x 1000.0 = 12240000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (12240000.0 x 300.00 + 776160.0 x 80.000 + 458400.0 x 510.000) / 13474560.0
= 294.472 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 312.000 mm, ab = k1 x cb = 265.200 mm
fs' = 600 x (312.000 - 90.000) / 312.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 265.200 x 1000.000 = 5410.080 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 5410.080 + 435.022 - 776.160 = 5068.942 kN
Mb = 5410.080 x (520.000 - 265.200/2) + 435.022 x (520.000 - 90.00)
- 5068.942 x (294.472 - 80.000)
= 1195.780 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 235.903 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 108.759 mm, a = k1 x c = 92.445 mm 를 사용.
fs = 600 x (520.000 - 108.759) / 108.759 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (108.759 - 90.000) / 108.759 (≤fy) = 103.490 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 92.445 x 1000.000 = 1885.884 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 95.221 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1885.884 + 95.221 - 776.160 = 1204.945 kN
Mn' = 1885.884 x (520.000 - 92.445/2) + 95.221 x (520.000 - 90.00)
= 934.434 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0074 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 775.492 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 80.00 = 420.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 420.000 = 252.000 mm, a = k1 x c = 214.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (420.00-252.00) / 252.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 10729.278 kN ≥ Pn = 1204.945 kN
ΦPn = 0.78 x 1204.945 = 943.874 kN ≥ Pu = 381.755 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.561 = 529.532 kN.m ≥ Mu = 214.173 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 420.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 420.00 = 271.223 kN
≥ Vu (= 180.407 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 412.258 |  | 86.995 |  | 0 |  | 211.021
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0046) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 458400.0 x 90.000 + 458400.0 x 420.000) / 11116800.0
= 250.412 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 246.000 mm, ab = k1 x cb = 209.100 mm
fs' = 600 x (246.000 - 80.000) / 246.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 209.100 x 1000.000 = 4265.640 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 4265.640 + 435.022 - 458.400 = 4242.262 kN
Mb = 4265.640 x (410.000 - 209.100/2) + 435.022 x (410.000 - 80.00)
- 4242.262 x (250.412 - 90.000)
= 765.986 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 180.561 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 197.017 mm, a = k1 x c = 167.465 mm 를 사용.
fs = 600 x (410.000 - 197.017) / 197.017 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (197.017 - 80.000) / 197.017 (≤fy) = 356.366 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 167.465 x 1000.000 = 3416.278 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 385.018 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 3416.278 + 385.018 - 458.400 = 3342.896 kN
Mn' = 3416.278 x (410.000 - 167.465/2) + 385.018 x (410.000 - 80.00)
= 1241.677 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0040 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 371.434 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 90.00 = 410.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 410.000 = 246.000 mm, a = k1 x c = 209.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (410.00-246.00) / 246.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8856.035 kN ≥ Pn = 3342.896 kN
ΦPn = 0.78 x 3342.896 = 2618.602 kN ≥ Pu = 412.258 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.211 = 552.581 kN.m ≥ Mu = 86.995 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 410.00 = 265.859 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 500 |  | 420 |  | 412.258 |  | 110.801 |  | 0 |  | 268.767
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0046) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 458400.0 x 80.000 + 458400.0 x 410.000) / 11116800.0
= 249.588 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 252.000 mm, ab = k1 x cb = 214.200 mm
fs' = 600 x (252.000 - 90.000) / 252.000 (≤fy) = 385.714 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 214.200 x 1000.000 = 4369.680 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 418.650 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 4369.680 + 418.650 - 458.400 = 4329.930 kN
Mb = 4369.680 x (420.000 - 214.200/2) + 418.650 x (420.000 - 90.00)
- 4329.930 x (249.588 - 80.000)
= 771.125 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 178.092 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 135.505 mm, a = k1 x c = 115.180 mm 를 사용.
fs = 600 x (420.000 - 135.505) / 135.505 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (135.505 - 90.000) / 135.505 (≤fy) = 201.492 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 115.180 x 1000.000 = 2349.663 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 207.531 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 2349.663 + 207.531 - 458.400 = 2098.794 kN
Mn' = 2349.663 x (420.000 - 115.180/2) + 207.531 x (420.000 - 90.00)
= 920.027 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0053 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 438.355 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 80.00 = 420.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 420.000 = 252.000 mm, a = k1 x c = 214.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (420.00-252.00) / 252.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8856.035 kN ≥ Pn = 2098.794 kN
ΦPn = 0.78 x 2098.794 = 1644.056 kN ≥ Pu = 412.258 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.269 = 441.868 kN.m ≥ Mu = 110.801 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 420.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 420.00 = 272.344 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 500 |  | 420 |  | 442.76 |  | 207.947 |  | 181.492 |  | 469.661
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0062) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 776160.0 x 80.000 + 458400.0 x 410.000) / 11434560.0
= 244.875 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 252.000 mm, ab = k1 x cb = 214.200 mm
fs' = 600 x (252.000 - 90.000) / 252.000 (≤fy) = 385.714 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 214.200 x 1000.000 = 4369.680 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 418.650 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 4369.680 + 418.650 - 776.160 = 4012.170 kN
Mb = 4369.680 x (420.000 - 214.200/2) + 418.650 x (420.000 - 90.00)
- 4012.170 x (244.875 - 80.000)
= 843.921 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 210.340 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 104.692 mm, a = k1 x c = 88.989 mm 를 사용.
fs = 600 x (420.000 - 104.692) / 104.692 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (104.692 - 90.000) / 104.692 (≤fy) = 84.203 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 88.989 x 1000.000 = 1815.366 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 73.118 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1815.366 + 73.118 - 776.160 = 1112.324 kN
Mn' = 1815.366 x (420.000 - 88.989/2) + 73.118 x (420.000 - 90.00)
= 705.809 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0005 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 634.536 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 80.00 = 420.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 420.000 = 252.000 mm, a = k1 x c = 214.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (420.00-252.00) / 252.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 9097.278 kN ≥ Pn = 1112.324 kN
ΦPn = 0.78 x 1112.324 = 871.321 kN ≥ Pu = 442.760 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.470 = 409.226 kN.m ≥ Mu = 207.947 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 420.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 420.00 = 273.464 kN
≥ Vu (= 181.492 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 600 |  | 520 |  | 381.755 |  | 214.173 |  | 180.408 |  | 561.023
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0051) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 600.0 x 1000.0 = 12240000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (12240000.0 x 300.00 + 776160.0 x 80.000 + 458400.0 x 510.000) / 13474560.0
= 294.472 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 312.000 mm, ab = k1 x cb = 265.200 mm
fs' = 600 x (312.000 - 90.000) / 312.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 265.200 x 1000.000 = 5410.080 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 5410.080 + 435.022 - 776.160 = 5068.942 kN
Mb = 5410.080 x (520.000 - 265.200/2) + 435.022 x (520.000 - 90.00)
- 5068.942 x (294.472 - 80.000)
= 1195.780 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 235.903 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 108.759 mm, a = k1 x c = 92.445 mm 를 사용.
fs = 600 x (520.000 - 108.759) / 108.759 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (108.759 - 90.000) / 108.759 (≤fy) = 103.490 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 92.445 x 1000.000 = 1885.884 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 95.221 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1885.884 + 95.221 - 776.160 = 1204.945 kN
Mn' = 1885.884 x (520.000 - 92.445/2) + 95.221 x (520.000 - 90.00)
= 934.434 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0050 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 775.494 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 80.00 = 420.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 420.000 = 252.000 mm, a = k1 x c = 214.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (420.00-252.00) / 252.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 10729.278 kN ≥ Pn = 1204.945 kN
ΦPn = 0.78 x 1204.945 = 943.874 kN ≥ Pu = 381.755 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.561 = 529.535 kN.m ≥ Mu = 214.173 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 420.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 420.00 = 271.223 kN
≥ Vu (= 180.408 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 412.258 |  | 86.995 |  | 0 |  | 211.021
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0046) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 458400.0 x 90.000 + 458400.0 x 420.000) / 11116800.0
= 250.412 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 246.000 mm, ab = k1 x cb = 209.100 mm
fs' = 600 x (246.000 - 80.000) / 246.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 209.100 x 1000.000 = 4265.640 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 4265.640 + 435.022 - 458.400 = 4242.262 kN
Mb = 4265.640 x (410.000 - 209.100/2) + 435.022 x (410.000 - 80.00)
- 4242.262 x (250.412 - 90.000)
= 765.986 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 180.561 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 197.017 mm, a = k1 x c = 167.465 mm 를 사용.
fs = 600 x (410.000 - 197.017) / 197.017 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (197.017 - 80.000) / 197.017 (≤fy) = 356.366 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 167.465 x 1000.000 = 3416.278 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 385.018 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 3416.278 + 385.018 - 458.400 = 3342.896 kN
Mn' = 3416.278 x (410.000 - 167.465/2) + 385.018 x (410.000 - 80.00)
= 1241.677 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0043 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 371.433 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 90.00 = 410.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 410.000 = 246.000 mm, a = k1 x c = 209.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (410.00-246.00) / 246.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8856.035 kN ≥ Pn = 3342.896 kN
ΦPn = 0.78 x 3342.896 = 2618.602 kN ≥ Pu = 412.258 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.211 = 552.580 kN.m ≥ Mu = 86.995 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 410.00 = 265.859 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 500 |  | 420 |  | 412.258 |  | 110.189 |  | 0 |  | 267.281
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0046) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 458400.0 x 80.000 + 458400.0 x 410.000) / 11116800.0
= 249.588 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 252.000 mm, ab = k1 x cb = 214.200 mm
fs' = 600 x (252.000 - 90.000) / 252.000 (≤fy) = 385.714 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 214.200 x 1000.000 = 4369.680 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 418.650 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 4369.680 + 418.650 - 458.400 = 4329.930 kN
Mb = 4369.680 x (420.000 - 214.200/2) + 418.650 x (420.000 - 90.00)
- 4329.930 x (249.588 - 80.000)
= 771.125 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 178.092 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 136.685 mm, a = k1 x c = 116.182 mm 를 사용.
fs = 600 x (420.000 - 136.685) / 136.685 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (136.685 - 90.000) / 136.685 (≤fy) = 204.930 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 116.182 x 1000.000 = 2370.110 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 211.471 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 2370.110 + 211.471 - 458.400 = 2123.182 kN
Mn' = 2370.110 x (420.000 - 116.182/2) + 211.471 x (420.000 - 90.00)
= 927.550 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0011 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 436.869 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 80.00 = 420.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 420.000 = 252.000 mm, a = k1 x c = 214.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (420.00-252.00) / 252.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8856.035 kN ≥ Pn = 2123.182 kN
ΦPn = 0.78 x 2123.182 = 1663.159 kN ≥ Pu = 412.258 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.267 = 444.531 kN.m ≥ Mu = 110.189 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 420.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 420.00 = 272.344 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 500 |  | 420 |  | 442.76 |  | 207.947 |  | 181.492 |  | 469.661
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0062) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 776160.0 x 80.000 + 458400.0 x 410.000) / 11434560.0
= 244.875 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 252.000 mm, ab = k1 x cb = 214.200 mm
fs' = 600 x (252.000 - 90.000) / 252.000 (≤fy) = 385.714 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 214.200 x 1000.000 = 4369.680 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 418.650 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 4369.680 + 418.650 - 776.160 = 4012.170 kN
Mb = 4369.680 x (420.000 - 214.200/2) + 418.650 x (420.000 - 90.00)
- 4012.170 x (244.875 - 80.000)
= 843.921 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 210.340 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 104.692 mm, a = k1 x c = 88.989 mm 를 사용.
fs = 600 x (420.000 - 104.692) / 104.692 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (104.692 - 90.000) / 104.692 (≤fy) = 84.203 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 88.989 x 1000.000 = 1815.366 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 73.118 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1815.366 + 73.118 - 776.160 = 1112.324 kN
Mn' = 1815.366 x (420.000 - 88.989/2) + 73.118 x (420.000 - 90.00)
= 705.809 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0005 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 634.536 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 80.00 = 420.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 420.000 = 252.000 mm, a = k1 x c = 214.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (420.00-252.00) / 252.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 9097.278 kN ≥ Pn = 1112.324 kN
ΦPn = 0.78 x 1112.324 = 871.321 kN ≥ Pu = 442.760 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.470 = 409.226 kN.m ≥ Mu = 207.947 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 420.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 420.00 = 273.464 kN
≥ Vu (= 181.492 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
6) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
7) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3096.8 |  | × | 0.2 |  | = | 619.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 619.360 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 650 |  | × | 0.002 |  | = | 1300 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1300.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
11) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.0025 |  | = | 1250 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1250.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
12) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.0025 |  | = | 1250 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1250.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
13) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.0025 |  | = | 1250 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1250.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
14) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.0025 |  | = | 1250 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1250.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
15) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.0025 |  | = | 1250 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1250.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
16) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.0025 |  | = | 1250 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1250.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
17) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.0025 |  | = | 1250 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1250.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
18) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.0025 |  | = | 1250 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1250.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
21. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.35 | 3.2 |  | 1 | 901.28 |  | 0 |  | 901.28 | 0 | 3
[9 empty] | 508.9 |  | 14.89 |  | 508.9 | 14.89 | 2
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 350 × 24
|  |  | = 3360000 N = 3360.00 kN | [6 empty] | ≥ 901.28 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 350 |  | 260 |  | 901.284 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0029) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 350.0 x 1000.0 = 7140000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (7140000.0 x 175.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 260.000) / 7545440.0
= 175.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 156.000 mm, ab = k1 x cb = 132.600 mm
fs' = 600 x (156.000 - 90.000) / 156.000 (≤fy) = 253.846 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 132.600 x 1000.000 = 2705.040 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 118.311 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2705.040 + 118.311 - 202.720 = 2620.631 kN
Mb = 2705.040 x (260.000 - 132.600/2) + 118.311 x (260.000 - 90.00)
- 2620.631 x (175.000 - 90.000)
= 321.325 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 122.614 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 413.957 mm, a = k1 x c = 351.863 mm 를 사용.
fs = 600 x (260.000 - 413.957) / 413.957 (≤fy) = 223.149 MPa
fs' = 600 x (413.957 - 90.000) / 413.957 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 351.863 x 1000.000 = 7178.015 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 113.092 kN
Pn = 7178.015 + 192.381 - 113.092 = 7483.488 kN
Mn' = 7178.015 x (260.000 - 351.863/2) + 192.381 x (260.000 - 90.00)
= 636.148 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0067 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 85.000 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 90.00 = 260.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 260.000 = 156.000 mm, a = k1 x c = 132.600 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (260.00-156.00) / 156.00 = 0.0020
εt ≤ εy 이므로 압축지배단면이며, Φ = 0.65 를 적용한다.
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6019.810 kN ＜ Pn = 7483.488 kN
ΦPn = 0.65 x 6019.810 = 3912.877 kN ≥ Pu = 901.284 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.000 = 0.001 kN.m ≥ Mu = 0.000 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 260.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 260.00 = 188.502 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 350 |  | 260 |  | 508.896 |  |  | 14.891 |  | 0 |  | 29.261
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0029) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 350.0 x 1000.0 = 7140000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (7140000.0 x 175.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 260.000) / 7545440.0
= 175.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 156.000 mm, ab = k1 x cb = 132.600 mm
fs' = 600 x (156.000 - 90.000) / 156.000 (≤fy) = 253.846 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 132.600 x 1000.000 = 2705.040 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 118.311 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2705.040 + 118.311 - 202.720 = 2620.631 kN
Mb = 2705.040 x (260.000 - 132.600/2) + 118.311 x (260.000 - 90.00)
- 2620.631 x (175.000 - 90.000)
= 321.325 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 122.614 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 343.806 mm, a = k1 x c = 292.235 mm 를 사용.
fs = 600 x (260.000 - 343.806) / 343.806 (≤fy) = 146.256 MPa
fs' = 600 x (343.806 - 90.000) / 343.806 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 292.235 x 1000.000 = 5961.601 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 74.123 kN
Pn = 5961.601 + 192.381 - 74.123 = 6228.104 kN
Mn' = 5961.601 x (260.000 - 292.235/2) + 192.381 x (260.000 - 90.00)
= 711.626 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0003 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 114.261 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 350.00 - 90.00 = 260.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 260.000 = 156.000 mm, a = k1 x c = 132.600 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (260.00-156.00) / 156.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6019.810 kN ＜ Pn = 6228.104 kN
ΦPn = 0.78 x 6019.810 = 4715.518 kN ≥ Pu = 508.896 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.029 = 137.980 kN.m ≥ Mu = 14.891 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 260.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 260.00 = 175.753 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
22. 절점부 검토
1) 절점 40
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 136.099 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 136.099 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1025.305 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 136.10 × 10^6 |  |  | = | 0.647 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1025.305²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 136.10 × 10^6 |  |  | = | 1474.895 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1025.305 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1474.895 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 680.495 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 1146.000 mm² > Req'd As (= 680.495 mm²) -------------> O.K !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 129.597 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 129.597 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 820.061 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 129.60 × 10^6 |  |  | = | 0.964 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 820.061²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 129.60 × 10^6 |  |  | = | 1755.920 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 820.061 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1755.920 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 961.520 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 961.520 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 28
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 136.100 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 136.100 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1025.305 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 136.10 × 10^6 |  |  | = | 0.647 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1025.305²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 136.10 × 10^6 |  |  | = | 1474.901 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1025.305 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1474.901 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 680.501 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 1146.000 mm² > Req'd As (= 680.501 mm²) -------------> O.K !!!
4) 절점 23
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 129.597 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 129.597 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 820.061 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 129.60 × 10^6 |  |  | = | 0.964 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 820.061²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 129.60 × 10^6 |  |  | = | 1755.920 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 820.061 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1755.920 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 961.520 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 961.520 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
23. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 670 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 530.334 | O.K |  | 4.243
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 560 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 501.758 | O.K |  | 4.014
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 670 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 438.104 | O.K |  | 3.505
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 560 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 501.758 | O.K |  | 4.014
5 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 670 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 530.331 | O.K |  | 4.243
6 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 570 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 451.974 | O.K |  | 3.616
7 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 560 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 487.473 | O.K |  | 3.9
8 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 570 |  | H22 - 8.0EA |  |  | 125 | 462.132 | O.K |  | 3.697
9 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 560 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 487.473 | O.K |  | 3.9
10 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 570 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 451.974 | O.K |  | 3.616
11 | 좌측벽체 : 상부 |  | 520 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 367.896 | O.K |  | 2.943
12 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 410 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 464.002 | O.K |  | 1.856
13 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 420 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 811.439 | O.K |  | 3.246
14 | 좌측벽체 : 하부 |  | 420 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 281.988 | O.K |  | 2.256
15 | 우측벽체 : 상부 |  | 520 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 367.894 | O.K |  | 2.943
16 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 410 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 464.003 | O.K |  | 1.856
17 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 420 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 811.434 | O.K |  | 3.246
18 | 우측벽체 : 하부 |  | 420 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 281.988 | O.K |  | 2.256
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 136.099 x 1000000 / [1940.400 x (670.000 - 122.010/3)]
= 111.452 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x670.0/(7x1940.400)]
= 122.010 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 111.45) - 2.5 x 70.50 = 530.33 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 111.45) = 565.27 mm
Sa는 작은 값인 530.33 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 530.33 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 113.716 x 1000000 / [1940.400 x (560.000 - 110.503/3)]
= 112.019 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x560.0/(7x1940.400)]
= 110.503 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 112.02) - 2.5 x 80.50 = 501.76 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 112.02) = 562.41 mm
Sa는 작은 값인 501.76 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 501.76 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 183.970 x 1000000 / [2292.000 x (670.000 - 131.456/3)]
= 128.183 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x670.0/(7x2292.000)]
= 131.456 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 128.18) - 2.5 x 70.50 = 438.10 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 128.18) = 491.48 mm
Sa는 작은 값인 438.10 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 438.10 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 113.716 x 1000000 / [1940.400 x (560.000 - 110.503/3)]
= 112.019 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x560.0/(7x1940.400)]
= 110.503 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 112.02) - 2.5 x 80.50 = 501.76 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 112.02) = 562.41 mm
Sa는 작은 값인 501.76 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 501.76 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 136.100 x 1000000 / [1940.400 x (670.000 - 122.010/3)]
= 111.452 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x670.0/(7x1940.400)]
= 122.010 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 111.45) - 2.5 x 70.50 = 530.33 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 111.45) = 565.26 mm
Sa는 작은 값인 530.33 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 530.33 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 129.597 x 1000000 / [1940.400 x (570.000 - 111.593/3)]
= 125.353 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x570.0/(7x1940.400)]
= 111.593 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 125.35) - 2.5 x 70.50 = 451.97 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 125.35) = 502.58 mm
Sa는 작은 값인 451.97 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 451.97 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 116.074 x 1000000 / [1940.400 x (560.000 - 110.503/3)]
= 114.342 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x560.0/(7x1940.400)]
= 110.503 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 114.34) - 2.5 x 80.50 = 487.47 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 114.34) = 550.98 mm
Sa는 작은 값인 487.47 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 487.47 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 201.486 x 1000000 / [3096.800 x (570.000 - 137.012/3)]
= 124.088 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3096.800/1000.0 + 7x3096.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x570.0/(7x3096.800)]
= 137.012 mm
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 124.09) - 2.5 x 69.00 = 462.13 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 124.09) = 507.71 mm
Sa는 작은 값인 462.13 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 462.13 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 116.074 x 1000000 / [1940.400 x (560.000 - 110.503/3)]
= 114.342 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x560.0/(7x1940.400)]
= 110.503 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 114.34) - 2.5 x 80.50 = 487.47 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 114.34) = 550.98 mm
Sa는 작은 값인 487.47 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 487.47 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 129.597 x 1000000 / [1940.400 x (570.000 - 111.593/3)]
= 125.353 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x570.0/(7x1940.400)]
= 111.593 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 125.35) - 2.5 x 70.50 = 451.97 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 125.35) = 502.58 mm
Sa는 작은 값인 451.97 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 451.97 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 136.099 x 1000000 / [1940.400 x (520.000 - 106.044/3)]
= 144.722 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x520.0/(7x1940.400)]
= 106.044 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 144.72) - 2.5 x 70.50 = 367.90 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 144.72) = 435.32 mm
Sa는 작은 값인 367.90 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 367.90 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 52.298 x 1000000 / [1146.000 x (410.000 - 73.479/3)]
= 118.376 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1146.000)]
= 73.479 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 118.38) - 2.5 x 80.50 = 464.00 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 118.38) = 532.20 mm
Sa는 작은 값인 464.00 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 464.00 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 35.161 x 1000000 / [1146.000 x (420.000 - 74.457/3)]
= 77.640 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x420.0/(7x1146.000)]
= 74.457 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 77.64) - 2.5 x 70.50 = 838.05 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 77.64) = 811.44 mm
Sa는 작은 값인 811.44 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 811.44 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 129.597 x 1000000 / [1940.400 x (420.000 - 94.093/3)]
= 171.854 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x420.0/(7x1940.400)]
= 94.093 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 171.85) - 2.5 x 70.50 = 281.99 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 171.85) = 366.59 mm
Sa는 작은 값인 281.99 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 281.99 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 136.100 x 1000000 / [1940.400 x (520.000 - 106.044/3)]
= 144.723 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x520.0/(7x1940.400)]
= 106.044 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 144.72) - 2.5 x 70.50 = 367.89 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 144.72) = 435.31 mm
Sa는 작은 값인 367.89 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 367.89 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 52.297 x 1000000 / [1146.000 x (410.000 - 73.479/3)]
= 118.376 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1146.000)]
= 73.479 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 118.38) - 2.5 x 80.50 = 464.00 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 118.38) = 532.20 mm
Sa는 작은 값인 464.00 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 464.00 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 35.162 x 1000000 / [1146.000 x (420.000 - 74.457/3)]
= 77.640 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x420.0/(7x1146.000)]
= 74.457 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 77.64) - 2.5 x 70.50 = 838.04 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 77.64) = 811.43 mm
Sa는 작은 값인 811.43 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 811.43 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 129.597 x 1000000 / [1940.400 x (420.000 - 94.093/3)]
= 171.854 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x420.0/(7x1940.400)]
= 94.093 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 171.85) - 2.5 x 70.50 = 281.99 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 171.85) = 366.59 mm
Sa는 작은 값인 281.99 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 281.99 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 3.925 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.65 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 3.925 / 28
T = 0.140 m < 0.650 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
24. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  | = | 386.12 |  | / | 8.35 |  | = | 46.242 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  | = | 114 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  | 10 |  | kN/m²
3) 내부 수압
|  |  | - 암거내부수압 |  |  | = | 28 |  | kN/m²
4) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax | = | 46.242 |  | + | 114 |  | + | 10 |  | + | 28
|  |  |  | = | 198.242 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
25. 주철근 조립도