## 표지
H3-12A 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 3 련 암거1
( 내공 : 3@(3M ⅹ 2.5M) )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 3.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 22. | 절점부 검토
[5 empty] | 23. | 사용성 검토
[5 empty] | 24. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 25. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
H3-12A (토피=3.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 3.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 112.478 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 572.484 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 70.953 |  | 147.724 |  | 2.08 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.63 | 0.637
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 207.784 |  | H13 - 8.0EA | 71.957 |  | 86.178 |  | 1.2 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 286.412 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 117.096 |  | 147.724 |  | 1.26 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 417.599 |  | H13 - 8.0EA | 47.803 |  | 86.178 |  | 1.8 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 286.412 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 117.096 |  | 147.724 |  | 1.26 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 207.784 |  | H13 - 8.0EA | 71.957 |  | 86.178 |  | 1.2 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 572.482 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 70.954 |  | 147.724 |  | 2.08 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.63 | 0.637
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 638.395 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 63.67 |  | 140.351 |  | 2.2 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.788 | 0.637 | H13 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 360.84 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 80.686 |  | 131.503 |  | 1.63 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 252.98 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 120.193 |  | 140.351 |  | 1.17 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 486.428 |  | H13 - 8.0EA | 51.616 |  | 103.409 |  | 2 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 252.98 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 120.193 |  | 140.351 |  | 1.17 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 360.84 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 80.686 |  | 131.503 |  | 1.63 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 638.395 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 63.67 |  | 140.351 |  | 2.2 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.788 | 0.637 | H13 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 464.322 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 70.953 |  | 194.355 |  | 2.74 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 573.528 |  | H13 - 4.0EA | 20.681 |  | 181.438 |  | 8.77 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 459.892 |  | H16 - 4.0EA | 47.018 |  | 128.956 |  | 2.74 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 394.076 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 63.67 |  | 151.111 |  | 2.37 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 464.321 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 70.954 |  | 194.355 |  | 2.74 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 573.529 |  | H13 - 4.0EA | 20.683 |  | 181.455 |  | 8.77 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 459.892 |  | H16 - 4.0EA | 47.041 |  | 128.929 |  | 2.74 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 394.076 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 63.67 |  | 151.111 |  | 2.37 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 13.924 |  | 110.501 |  | 423.129 |  | 4076.318 |  | 5.892 |  | 56.76 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 105.334 |  | 110.501 |  | 256.148 |  | 1716.15 |  | 26.981 |  | 180.768 |  | 모멘트 최대시
P2 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 13.924 |  | 110.501 |  | 423.129 |  | 4076.318 |  | 5.892 |  | 56.76 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 105.348 |  | 110.501 |  | 256.15 |  | 1716.15 |  | 26.985 |  | 180.793 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 3 련 암거1 ( 내공 : 3@(3M ⅹ 2.5M), 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 9.609 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 3 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 1~30
| 2 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 31~35,54~60
| 3 | 0.350 × 1.000 = 0.350 |  |  |  | 0.00357 |  | 36~53
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.15 | 0.2 | 40 |  | 7.18 |  | 3.075
| 2 |  | 0.3 | 0.2 | 41 |  | 6.9 |  | 3.075
| 3 |  | 0.63 | 0.2 | 42 |  | 6.75 |  | 3.075
| 4 |  | 0.7 | 0.2 | 43 |  | 6.6 |  | 3.075
| 5 |  | 1.25 | 0.2 | 44 |  | 6.32 |  | 3.075
| 6 |  | 1.8 | 0.2 | 45 |  | 5.1 |  | 3.075
| 7 |  | 2.35 | 0.2 | 46 |  | 3.88 |  | 3.075
| 8 |  | 2.9 | 0.2 | 47 |  | 3.6 |  | 3.075
| 9 |  | 2.97 | 0.2 | 48 |  | 3.45 |  | 3.075
| 10 |  | 3.3 | 0.2 | 49 |  | 3.3 |  | 3.075
| 11 |  | 3.45 | 0.2 | 50 |  | 3.02 |  | 3.075
| 12 |  | 3.6 | 0.2 | 51 |  | 1.8 |  | 3.075
| 13 |  | 3.93 | 0.2 | 52 |  | 0.58 |  | 3.075
| 14 |  | 4 | 0.2 | 53 |  | 0.3 |  | 3.075
| 15 |  | 4.55 | 0.2 | 54 |  | 0.15 |  | 3.075
| 16 |  | 5.1 | 0.2 | 55 |  | 0.15 |  | 2.9
| 17 |  | 5.65 | 0.2 | 56 |  | 0.15 |  | 2.67
| 18 |  | 6.2 | 0.2 | 57 |  | 0.15 |  | 0.63
| 19 |  | 6.27 | 0.2 | 58 |  | 0.15 |  | 0.4
| 20 |  | 6.6 | 0.2 | 59 |  | 0.15 |  | -0.3
| 21 |  | 6.75 | 0.2 | 60 |  | 0.7 |  | -0.3
| 22 |  | 6.9 | 0.2 | 61 |  | 1.25 |  | -0.3
| 23 |  | 7.23 | 0.2 | 62 |  | 1.8 |  | -0.3
| 24 |  | 7.3 | 0.2 | 63 |  | 2.35 |  | -0.3
| 25 |  | 7.85 | 0.2 | 64 |  | 2.9 |  | -0.3
| 26 |  | 8.4 | 0.2 | 65 |  | 3.45 |  | -0.3
| 27 |  | 8.95 | 0.2 | 66 |  | 4 |  | -0.3
| 28 |  | 9.5 | 0.2 | 67 |  | 4.55 |  | -0.3
| 29 |  | 9.57 | 0.2 | 68 |  | 5.1 |  | -0.3
| 30 |  | 9.9 | 0.2 | 69 |  | 5.65 |  | -0.3
| 31 |  | 10.05 | 0.2 | 70 |  | 6.2 |  | -0.3
| 32 |  | 10.05 | 0.4 | 71 |  | 6.75 |  | -0.3
| 33 |  | 10.05 | 0.63 | 72 |  | 7.3 |  | -0.3
| 34 |  | 10.05 | 2.67 | 73 |  | 7.85 |  | -0.3
| 35 |  | 10.05 | 2.9 | 74 |  | 8.4 |  | -0.3
| 36 |  | 10.05 | 3.075 | 75 |  | 8.95 |  | -0.3
| 37 |  | 9.9 | 3.075 | 76 |  | 9.5 |  | -0.3
| 38 |  | 9.62 | 3.075 | 77 |  | 10.05 |  | -0.3
| 39 |  | 8.4 | 3.075

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 1~30
| 2 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 31~40,71~82
| 3 | 0.350 × 1.000 = 0.350 |  |  |  | 0.00357 |  | 41~70
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.15 | 0.2 | 66 |  | 1.8 |  | 3.075
| 2 |  | 0.3 | 0.2 | 67 |  | 1.25 |  | 3.075
| 3 |  | 0.63 | 0.2 | 68 |  | 0.7 |  | 3.075
| 4 |  | 0.7 | 0.2 | 69 |  | 0.58 |  | 3.075
| 5 |  | 1.25 | 0.2 | 70 |  | 0.3 |  | 3.075
| 6 |  | 1.8 | 0.2 | 71 |  | 0.15 |  | 3.075
| 7 |  | 2.35 | 0.2 | 72 |  | 0.15 |  | 2.9
| 8 |  | 2.9 | 0.2 | 73 |  | 0.15 |  | 2.67
| 9 |  | 2.97 | 0.2 | 74 |  | 0.15 |  | 2.5
| 10 |  | 3.3 | 0.2 | 75 |  | 0.15 |  | 1.925
| 11 |  | 3.45 | 0.2 | 76 |  | 0.15 |  | 1.638
| 12 |  | 3.6 | 0.2 | 77 |  | 0.15 |  | 1.35
| 13 |  | 3.93 | 0.2 | 78 |  | 0.15 |  | 0.775
| 14 |  | 4 | 0.2 | 79 |  | 0.15 |  | 0.63
| 15 |  | 4.55 | 0.2 | 80 |  | 0.15 |  | 0.4
| 16 |  | 5.1 | 0.2 | 81 |  | 0.15 |  | -0.3
| 17 |  | 5.65 | 0.2 | 82 |  | 0.7 |  | -0.3
| 18 |  | 6.2 | 0.2 | 83 |  | 1.25 |  | -0.3
| 19 |  | 6.27 | 0.2 | 84 |  | 1.8 |  | -0.3
| 20 |  | 6.6 | 0.2 | 85 |  | 2.35 |  | -0.3
| 21 |  | 6.75 | 0.2 | 86 |  | 2.9 |  | -0.3
| 22 |  | 6.9 | 0.2 | 87 |  | 3.45 |  | -0.3
| 23 |  | 7.23 | 0.2 | 88 |  | 4 |  | -0.3
| 24 |  | 7.3 | 0.2 | 89 |  | 4.55 |  | -0.3
| 25 |  | 7.85 | 0.2 | 90 |  | 5.1 |  | -0.3
| 26 |  | 8.4 | 0.2 | 91 |  | 5.65 |  | -0.3
| 27 |  | 8.95 | 0.2 | 92 |  | 6.2 |  | -0.3
| 28 |  | 9.5 | 0.2 | 93 |  | 6.75 |  | -0.3
| 29 |  | 9.57 | 0.2 | 94 |  | 7.3 |  | -0.3
| 30 |  | 9.9 | 0.2 | 95 |  | 7.85 |  | -0.3
| 31 |  | 10.05 | 0.2 | 96 |  | 8.4 |  | -0.3
| 32 |  | 10.05 | 0.4 | 97 |  | 8.95 |  | -0.3
| 33 |  | 10.05 | 0.63 | 98 |  | 9.5 |  | -0.3
| 34 |  | 10.05 | 0.775 | 99 |  | 10.05 |  | -0.3
| 35 |  | 10.05 | 1.35 | 100 |  | 10.55 |  | 0.2
| 36 |  | 10.05 | 1.638 | 101 |  | 10.55 |  | 0.775
| 37 |  | 10.05 | 1.925 | 102 |  | 10.55 |  | 1.35
| 38 |  | 10.05 | 2.5 | 103 |  | 10.55 |  | 1.925
| 39 |  | 10.05 | 2.67 | 104 |  | 10.55 |  | 2.5
| 40 |  | 10.05 | 2.9 | 105 |  | 10.55 |  | 3.075
| 41 |  | 10.05 | 3.075 | 106 |  | 10.05 |  | 3.575
| 42 |  | 9.9 | 3.075 | 107 |  | 9.5 |  | 3.575
| 43 |  | 9.62 | 3.075 | 108 |  | 8.95 |  | 3.575
| 44 |  | 9.5 | 3.075 | 109 |  | 8.4 |  | 3.575
| 45 |  | 8.95 | 3.075 | 110 |  | 7.85 |  | 3.575
| 46 |  | 8.4 | 3.075 | 111 |  | 7.3 |  | 3.575
| 47 |  | 7.85 | 3.075 | 112 |  | 6.75 |  | 3.575
| 48 |  | 7.3 | 3.075 | 113 |  | 6.2 |  | 3.575
| 49 |  | 7.18 | 3.075 | 114 |  | 5.65 |  | 3.575
| 50 |  | 6.9 | 3.075 | 115 |  | 5.1 |  | 3.575
| 51 |  | 6.75 | 3.075 | 116 |  | 4.55 |  | 3.575
| 52 |  | 6.6 | 3.075 | 117 |  | 4 |  | 3.575
| 53 |  | 6.32 | 3.075 | 118 |  | 3.45 |  | 3.575
| 54 |  | 6.2 | 3.075 | 119 |  | 2.9 |  | 3.575
| 55 |  | 5.65 | 3.075 | 120 |  | 2.35 |  | 3.575
| 56 |  | 5.1 | 3.075 | 121 |  | 1.8 |  | 3.575
| 57 |  | 4.55 | 3.075 | 122 |  | 1.25 |  | 3.575
| 58 |  | 4 | 3.075 | 123 |  | 0.7 |  | 3.575
| 59 |  | 3.88 | 3.075 | 124 |  | 0.15 |  | 3.575
| 60 |  | 3.6 | 3.075 | 125 |  | -0.35 |  | 3.075
| 61 |  | 3.45 | 3.075 | 126 |  | -0.35 |  | 2.5
| 62 |  | 3.3 | 3.075 | 127 |  | -0.35 |  | 1.925
| 63 |  | 3.02 | 3.075 | 128 |  | -0.35 |  | 1.35
| 64 |  | 2.9 | 3.075 | 129 |  | -0.35 |  | 0.775
| 65 |  | 2.35 | 3.075 | 130 |  | -0.35 |  | 0.2

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 10.200 × 10.200 ) |  |  | = | 10.2 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 10.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 9943.032 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.300/2 + 0.550/2) = 4226 kN/m |  |  |  |  | 1,31
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 5469 kN/m |  |  |  |  | 4~8,11,14~18,21,24~28
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 2.850m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 10.200 × 10.200 ) |  |  |  |  | = | 10.2 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 10.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 25014.02 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 25014.020 |  |  |  |  | = | 8338.01 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 10.200 × 10.200 ) |  |  |  |  | = | 10.2 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 10.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 25014.02 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 25014.020 |  |  |  |  | = | 8338.01 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 3.250 × 3.250 ) |  |  |  |  | = | 3.25 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 3.250 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 58982.21 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 58982.210 |  |  |  |  | = | 19660.74 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.300/2) = 10631 kN/m | [8 empty] | 41,71
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.550/2 + 0.300/2) = 3544 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 13758 kN/m | [8 empty] | 44~48,51,54~58,61,64~68
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 4586 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.575/2 + 0.400/2) = 28754 kN/m | [8 empty] | 1,31
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.575/2 + 0.400/2) = 9585 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.575/2 + 0.575/2) = 33915 kN/m | [8 empty] | 34~35,37~38,74~75,77,78
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.575/2 + 0.575/2) = 11305 kN/m
|  | Kh3 |  |  | Khⅹ(0.575/2 + 0.350/2) = 27279 kN/m | [8 empty] | 41,71
|  | Kss3 |  |  | Kssⅹ(0.575/2 + 0.350/2) = 9093 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.300/2 + 0.550/2) = 10631 kN/m | [8 empty] | 1,31
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.300/2 + 0.550/2) = 3544 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 13758 kN/m | [8 empty] | 4~8,11,14~18,21,24~28
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 4586 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 3.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 57 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 57 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 충격계수
|  | 토피두께 D(m) |  |  |  | 0.15 ≤ D ≤ 1 |  |  | 1 < D ≤ 2 |  |  | 2 < D ≤ 3 | 3 < D
|  | 충격계수 i |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 | 0
i = 0.1 ( 토피 D = 3.00 m )
② 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1)
- P = 2 × Pr / 3.0 = 2 × 96.0 / 3.0 = 64.0 kN/m
- Wl1 = 2 × P × (1 + i) × (Bo - D - 0.1) / Bo²
= 2 × 64.0 × (1 + 0.1) × (10.20 - 3.0 - 0.1 ) / 10.20²
= 9.609 kN/m²
③ 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (3.175 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 30.162 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 30.162 + 0.175 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 31.824 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 31.824 + 0.230 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 34.009 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 34.009 + 2.040 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 53.389 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 53.389 + 0.230 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 55.574 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 55.574 + 0.200 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 57.474 | kN/m²
5) 암거1내부수압
- Win = 20.000 kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 5.85 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.119
|  | 계 | [11 empty] | 0.119
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.119 = 0.149 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.149 / 2π × 2.617 = 0.062 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 3.175 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 6.05 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.062 × 0.149 × cos(π× 3.175 / (2 × 30.000)) = 0.001846
U(Zb) = 2 / π²× 0.062 × 0.149 × cos(π× 6.050 / (2 × 30.000)) = 0.001779
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 8338.010 × (0.001846 - 0.001779) = 0.559 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 3.175 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001846 |  |  |  |  | 6.7e-05 |  | 3.952
|  | 3.35 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001843 |  |  |  |  | 6.4e-05 |  | 3.775
|  | 3.58 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001839 |  |  |  |  | 6e-05 |  | 3.539
|  | 3.75 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001836 |  |  |  |  | 5.7e-05 |  | 3.362
|  | 4.325 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001824 |  |  |  |  | 4.5e-05 |  | 2.654
|  | 4.613 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001818 |  |  |  |  | 3.9e-05 |  | 2.3
|  | 4.9 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001811 |  |  |  |  | 3.2e-05 |  | 1.887
|  | 5.475 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001796 |  |  |  |  | 1.7e-05 |  | 1.003
|  | 5.62 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001792 |  |  |  |  | 1.3e-05 |  | 0.767
|  | 5.85 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001785 |  |  |  |  | 6e-06 |  | 0.354
|  | 6.05 |  | 58982.21 |  |  |  | 0.001779 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000016 = 0.300 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000031 = 0.580 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (0.300 + 0.580) / 2 = 0.440 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.350 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.175) = 1.307 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.050) = 1.426 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.175) = 1.120 kN/m²
fb1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.050) = 1.069 kN/m²
fu2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.175) = 1.120 kN/m²
fb2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.050) = 1.069 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.175) = 1.120 kN/m²
f2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.350) = 1.117 kN/m²
f3 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.580) = 1.113 kN/m²
f4 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.750) = 1.110 kN/m²
f5 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 4.325) = 1.100 kN/m²
f6 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 4.613) = 1.095 kN/m²
f7 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 4.900) = 1.090 kN/m²
f8 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.475) = 1.079 kN/m²
f9 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.620) = 1.077 kN/m²
f10 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.850) = 1.073 kN/m²
f11 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.050) = 1.069 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)
6) CASE6 - 암거내부수압

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 0.975, h = 3.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.56 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.56 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.56 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.56 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.56 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.56 | 1.6 | 0.8 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.975 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 0.975 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 0.975 | 1 | 0.5 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.975 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
| SYSTEM | ADD=59 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | ADD=60 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
ADD=61 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| JOINT | ADD=62 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 1 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=63 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 2 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=64 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 3 X= 0.630 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=65 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 4 X= 0.700 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=66 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 5 X= 1.250 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=67 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 6 X= 1.800 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=68 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 7 X= 2.350 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=69 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 8 X= 2.900 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=70 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 9 X= 2.970 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=71 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 10 X= 3.300 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=72 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 11 X= 3.450 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=73 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 12 X= 3.600 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=74 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 13 X= 3.930 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=75 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 14 X= 4.000 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=76 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 15 X= 4.550 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=77 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
16 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 0.200
| 17 X= 5.650 Y= 0.000 Z= 0.200 | SPRING
| 18 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=1 U1=1e+010
19 X= 6.270 Y= 0.000 Z= 0.200
| 20 X= 6.600 Y= 0.000 Z= 0.200 | MATERIAL
| 21 X= 6.750 Y= 0.000 Z= 0.200 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| 22 X= 6.900 Y= 0.000 Z= 0.200 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
23 X= 7.230 Y= 0.000 Z= 0.200
| 24 X= 7.300 Y= 0.000 Z= 0.200 | NLPROP
| 25 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 0.200 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 26 X= 8.400 Y= 0.000 Z= 0.200 | DOF=U1 KE=4225.79 CE=0.99999 K=4225.79 OPEN=0
| 27 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 0.200 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 28 X= 9.500 Y= 0.000 Z= 0.200 | DOF=U1 KE=5468.67 CE=0.99999 K=5468.67 OPEN=0
29 X= 9.570 Y= 0.000 Z= 0.200
| 30 X= 9.900 Y= 0.000 Z= 0.200 | FRAME SECTION
| 31 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 0.200 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.4, 1
| 32 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 0.400 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
| 33 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 0.630 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.35, 1
34 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 2.670
| 35 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 2.900 | FRAME
| 36 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 3.075 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 37 X= 9.900 Y= 0.000 Z= 3.075 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 38 X= 9.620 Y= 0.000 Z= 3.075 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 39 X= 8.400 Y= 0.000 Z= 3.075 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 40 X= 7.180 Y= 0.000 Z= 3.075 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 41 X= 6.900 Y= 0.000 Z= 3.075 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 42 X= 6.750 Y= 0.000 Z= 3.075 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 43 X= 6.600 Y= 0.000 Z= 3.075 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 44 X= 6.320 Y= 0.000 Z= 3.075 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 45 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 3.075 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 46 X= 3.880 Y= 0.000 Z= 3.075 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 47 X= 3.600 Y= 0.000 Z= 3.075 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 48 X= 3.450 Y= 0.000 Z= 3.075 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 49 X= 3.300 Y= 0.000 Z= 3.075 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 50 X= 3.020 Y= 0.000 Z= 3.075 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 51 X= 1.800 Y= 0.000 Z= 3.075 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 52 X= 0.580 Y= 0.000 Z= 3.075 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 53 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 3.075 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 54 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 3.075 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 55 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 2.900 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 56 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 2.670 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 57 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.630 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 58 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.400 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 59 X= 0.150 Y= 0.000 Z= -0.300 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 60 X= 0.700 Y= 0.000 Z= -0.300 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 61 X= 1.250 Y= 0.000 Z= -0.300 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 62 X= 1.800 Y= 0.000 Z= -0.300 | 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 63 X= 2.350 Y= 0.000 Z= -0.300 | 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 64 X= 2.900 Y= 0.000 Z= -0.300 | 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 65 X= 3.450 Y= 0.000 Z= -0.300 | 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 66 X= 4.000 Y= 0.000 Z= -0.300 | 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 67 X= 4.550 Y= 0.000 Z= -0.300 | 32 J= 32, 33 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 68 X= 5.100 Y= 0.000 Z= -0.300 | 33 J= 33, 34 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 69 X= 5.650 Y= 0.000 Z= -0.300 | 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 70 X= 6.200 Y= 0.000 Z= -0.300 | 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 71 X= 6.750 Y= 0.000 Z= -0.300 | 36 J= 36, 37 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| 72 X= 7.300 Y= 0.000 Z= -0.300 | 37 J= 37, 38 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| 73 X= 7.850 Y= 0.000 Z= -0.300 | 38 J= 38, 39 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
| 74 X= 8.400 Y= 0.000 Z= -0.300 | 39 J= 39, 40 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
| 75 X= 8.950 Y= 0.000 Z= -0.300 | 40 J= 40, 41 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| 76 X= 9.500 Y= 0.000 Z= -0.300 | 41 J= 41, 42 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| 77 X= 10.050 Y= 0.000 Z= -0.300 | 42 J= 42, 43 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
43 J= 43, 44 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| RESTRAINT | 44 J= 44, 45 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
| 45 J= 45, 46 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=35 RD=0,1 UX=-5,-5
| 46 J= 46, 47 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | ADD=54 RD=0,1 UX=5,5
| 47 J= 47, 48 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UX=5,5
| 48 J= 48, 49 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UX=5,5
| 49 J= 49, 50 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | ADD=57 RD=0,1 UX=5,5
| 50 J= 50, 51 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=58 RD=0,1 UX=5,5
| 51 J= 51, 52 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | NAME=NWSOFULL
| 52 J= 52, 53 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 53 J= 53, 54 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | ADD=31 RD=0,1 UX=-57.474,-55.574
| 54 J= 54, 55 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=32 RD=0,1 UX=-55.574,-53.389
| 55 J= 55, 56 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=33 RD=0,1 UX=-53.389,-34.009
| 56 J= 56, 57 SEC=2 NSEG=4 ANG=180 | ADD=34 RD=0,1 UX=-34.009,-31.824
| 57 J= 57, 58 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=35 RD=0,1 UX=-31.824,-30.162
| 58 J= 58, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UX=30.162,31.824
| 59 J= 48, 11 SEC=2 NSEG=4 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UX=31.824,34.009
| 60 J= 42, 21 SEC=2 NSEG=4 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UX=34.009,53.389
ADD=57 RD=0,1 UX=53.389,55.574
| NLLINK | ADD=58 RD=0,1 UX=55.574,57.474
| 1 J=1,59 NLP=SP1 ANG=0 | NAME=INWATER
| 2 J=4,60 NLP=SP2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 3 J=5,61 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=2 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 4 J=6,62 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=3 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 5 J=7,63 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=4 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 6 J=8,64 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=5 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 7 J=11,65 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=6 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 8 J=14,66 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=7 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 9 J=15,67 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=8 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 10 J=16,68 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=9 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 11 J=17,69 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=12 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 12 J=18,70 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=13 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 13 J=21,71 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=14 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 14 J=24,72 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=15 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 15 J=25,73 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=16 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 16 J=26,74 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=17 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 17 J=27,75 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=18 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 18 J=28,76 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=19 RD=0,1 UZ=-20,-20
| 19 J=31,77 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=22 RD=0,1 UZ=-20,-20
ADD=23 RD=0,1 UZ=-20,-20
| LOAD | ADD=24 RD=0,1 UZ=-20,-20
| NAME=SELFWGT SW=1 | ADD=25 RD=0,1 UZ=-20,-20
| NAME=NWDEAD | ADD=26 RD=0,1 UZ=-20,-20
| TYPE=Distributed Span | ADD=27 RD=0,1 UZ=-20,-20
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=28 RD=0,1 UZ=-20,-20
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=29 RD=0,1 UZ=-20,-20
ADD=38 RD=0,1 UZ=-57,-57
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-57,-57 | MODE
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-57,-57 | TYPE=RITZ N=50
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-57,-57 | LOAD=SELFWGT
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-57,-57 | LOAD=NWDEAD
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-57,-57 | LOAD=LIVEFULL
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-57,-57 | LOAD=HORLIVE
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-57,-57 | LOAD=NWSOFULL
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-57,-57 | LOAD=INWATER
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-57,-57 | NLLINK=*
ADD=48 RD=0,1 UZ=-57,-57
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-57,-57 | HISTORY
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-57,-57 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-57,-57 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-57,-57 | LOAD=NWDEAD SF=1.56 AT=1
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-57,-57 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| NAME=LIVEFULL | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=NWDEAD SF=1.56 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=NWDEAD SF=1.56 AT=1
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=NWDEAD SF=1.56 AT=1
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861 | NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| NAME=HORLIVE | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=NWDEAD SF=1.56 AT=1
| ADD=31 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UX=-5,-5 | NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=34 RD=0,1 UX=-5,-5 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.56 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
NAME=HIST7 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.975 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST8 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.975 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST9 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.975 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1
HIST=HIST2 SF=1
HIST=HIST3 SF=1
HIST=HIST4 SF=1
HIST=HIST5 SF=1
HIST=HIST6 SF=1
NAME=SERVICE TYPE=ENVE
HIST=HIST7 SF=1
HIST=HIST8 SF=1
HIST=HIST9 SF=1
OUTPUT
ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.400
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 0.150 Y= 0.000 Z= -0.300
82 X= 0.700 Y= 0.000 Z= -0.300
| JOINT | 83 X= 1.250 Y= 0.000 Z= -0.300
| 1 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.200 | 84 X= 1.800 Y= 0.000 Z= -0.300
| 2 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 0.200 | 85 X= 2.350 Y= 0.000 Z= -0.300
| 3 X= 0.630 Y= 0.000 Z= 0.200 | 86 X= 2.900 Y= 0.000 Z= -0.300
| 4 X= 0.700 Y= 0.000 Z= 0.200 | 87 X= 3.450 Y= 0.000 Z= -0.300
| 5 X= 1.250 Y= 0.000 Z= 0.200 | 88 X= 4.000 Y= 0.000 Z= -0.300
| 6 X= 1.800 Y= 0.000 Z= 0.200 | 89 X= 4.550 Y= 0.000 Z= -0.300
| 7 X= 2.350 Y= 0.000 Z= 0.200 | 90 X= 5.100 Y= 0.000 Z= -0.300
| 8 X= 2.900 Y= 0.000 Z= 0.200 | 91 X= 5.650 Y= 0.000 Z= -0.300
| 9 X= 2.970 Y= 0.000 Z= 0.200 | 92 X= 6.200 Y= 0.000 Z= -0.300
| 10 X= 3.300 Y= 0.000 Z= 0.200 | 93 X= 6.750 Y= 0.000 Z= -0.300
| 11 X= 3.450 Y= 0.000 Z= 0.200 | 94 X= 7.300 Y= 0.000 Z= -0.300
| 12 X= 3.600 Y= 0.000 Z= 0.200 | 95 X= 7.850 Y= 0.000 Z= -0.300
| 13 X= 3.930 Y= 0.000 Z= 0.200 | 96 X= 8.400 Y= 0.000 Z= -0.300
| 14 X= 4.000 Y= 0.000 Z= 0.200 | 97 X= 8.950 Y= 0.000 Z= -0.300
| 15 X= 4.550 Y= 0.000 Z= 0.200 | 98 X= 9.500 Y= 0.000 Z= -0.300
| 16 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 0.200 | 99 X= 10.050 Y= 0.000 Z= -0.300
| 17 X= 5.650 Y= 0.000 Z= 0.200 | 100 X= 10.550 Y= 0.000 Z= 0.200
| 18 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 0.200 | 101 X= 10.550 Y= 0.000 Z= 0.775
| 19 X= 6.270 Y= 0.000 Z= 0.200 | 102 X= 10.550 Y= 0.000 Z= 1.350
| 20 X= 6.600 Y= 0.000 Z= 0.200 | 103 X= 10.550 Y= 0.000 Z= 1.925
| 21 X= 6.750 Y= 0.000 Z= 0.200 | 104 X= 10.550 Y= 0.000 Z= 2.500
| 22 X= 6.900 Y= 0.000 Z= 0.200 | 105 X= 10.550 Y= 0.000 Z= 3.075
| 23 X= 7.230 Y= 0.000 Z= 0.200 | 106 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 3.575
| 24 X= 7.300 Y= 0.000 Z= 0.200 | 107 X= 9.500 Y= 0.000 Z= 3.575
| 25 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 0.200 | 108 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 3.575
| 26 X= 8.400 Y= 0.000 Z= 0.200 | 109 X= 8.400 Y= 0.000 Z= 3.575
| 27 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 0.200 | 110 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 3.575
| 28 X= 9.500 Y= 0.000 Z= 0.200 | 111 X= 7.300 Y= 0.000 Z= 3.575
| 29 X= 9.570 Y= 0.000 Z= 0.200 | 112 X= 6.750 Y= 0.000 Z= 3.575
| 30 X= 9.900 Y= 0.000 Z= 0.200 | 113 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 3.575
| 31 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 0.200 | 114 X= 5.650 Y= 0.000 Z= 3.575
| 32 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 0.400 | 115 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 3.575
| 33 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 0.630 | 116 X= 4.550 Y= 0.000 Z= 3.575
| 34 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 0.775 | 117 X= 4.000 Y= 0.000 Z= 3.575
| 35 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 1.350 | 118 X= 3.450 Y= 0.000 Z= 3.575
| 36 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 1.638 | 119 X= 2.900 Y= 0.000 Z= 3.575
| 37 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 1.925 | 120 X= 2.350 Y= 0.000 Z= 3.575
| 38 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 2.500 | 121 X= 1.800 Y= 0.000 Z= 3.575
| 39 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 2.670 | 122 X= 1.250 Y= 0.000 Z= 3.575
| 40 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 2.900 | 123 X= 0.700 Y= 0.000 Z= 3.575
| 41 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 3.075 | 124 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 3.575
| 42 X= 9.900 Y= 0.000 Z= 3.075 | 125 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 3.075
| 43 X= 9.620 Y= 0.000 Z= 3.075 | 126 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 2.500
| 44 X= 9.500 Y= 0.000 Z= 3.075 | 127 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 1.925
| 45 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 3.075 | 128 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 1.350
| 46 X= 8.400 Y= 0.000 Z= 3.075 | 129 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 0.775
| 47 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 3.075 | 130 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 0.200
48 X= 7.300 Y= 0.000 Z= 3.075
| 49 X= 7.180 Y= 0.000 Z= 3.075 | RESTRAINT
| 50 X= 6.900 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=81 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 51 X= 6.750 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=82 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 52 X= 6.600 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=83 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 53 X= 6.320 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=84 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 54 X= 6.200 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=85 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 55 X= 5.650 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=86 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 56 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=87 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 57 X= 4.550 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=88 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 58 X= 4.000 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=89 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 59 X= 3.880 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=90 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 60 X= 3.600 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 61 X= 3.450 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 62 X= 3.300 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=93 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 63 X= 3.020 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=94 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 64 X= 2.900 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=95 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 65 X= 2.350 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=96 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 66 X= 1.800 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=97 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 67 X= 1.250 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=98 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 68 X= 0.700 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=99 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 69 X= 0.580 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=100 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 70 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=101 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 71 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 3.075 | ADD=102 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 72 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 2.900 | ADD=103 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 73 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 2.670 | ADD=104 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 74 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 2.500 | ADD=105 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 75 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 1.925 | ADD=106 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 76 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 1.638 | ADD=107 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 77 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 1.350 | ADD=108 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 78 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.775 | ADD=109 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 79 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.630 | ADD=110 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=111 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.4, 1
| ADD=112 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
| ADD=113 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.35, 1
ADD=114 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=115 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME
| ADD=116 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=117 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=118 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=119 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=120 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=121 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=122 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=123 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=124 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=125 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=126 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=127 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=128 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=129 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=130 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| SPRING | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=1 U1=3543.65 U3=9584.61 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=4 U1=4585.91 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=5 U1=4585.91 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=6 U1=4585.91 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=7 U1=4585.91 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=8 U1=4585.91 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=11 U1=4585.91 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=14 U1=4585.91 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=15 U1=4585.91 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=16 U1=4585.91 | 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=17 U1=4585.91 | 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=18 U1=4585.91 | 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=21 U1=4585.91 | 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=24 U1=4585.91 | 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=25 U1=4585.91 | 32 J= 32, 33 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=26 U1=4585.91 | 33 J= 33, 34 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=27 U1=4585.91 | 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=28 U1=4585.91 | 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=31 U1=3543.65 U3=9584.61 | 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=34 U3=11304.9 | 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=35 U3=11304.9 | 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=37 U3=11304.9 | 39 J= 39, 40 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=38 U3=11304.9 | 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=41 U1=3543.65 U3=9093.09 | 41 J= 41, 42 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=44 U1=4585.91 | 42 J= 42, 43 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=45 U1=4585.91 | 43 J= 43, 44 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=46 U1=4585.91 | 44 J= 44, 45 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=47 U1=4585.91 | 45 J= 45, 46 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=48 U1=4585.91 | 46 J= 46, 47 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=51 U1=4585.91 | 47 J= 47, 48 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=54 U1=4585.91 | 48 J= 48, 49 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=55 U1=4585.91 | 49 J= 49, 50 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=56 U1=4585.91 | 50 J= 50, 51 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=57 U1=4585.91 | 51 J= 51, 52 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=58 U1=4585.91 | 52 J= 52, 53 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=61 U1=4585.91 | 53 J= 53, 54 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=64 U1=4585.91 | 54 J= 54, 55 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=65 U1=4585.91 | 55 J= 55, 56 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=66 U1=4585.91 | 56 J= 56, 57 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=67 U1=4585.91 | 57 J= 57, 58 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=68 U1=4585.91 | 58 J= 58, 59 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=71 U1=3543.65 U3=9093.09 | 59 J= 59, 60 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=74 U3=11304.9 | 60 J= 60, 61 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=75 U3=11304.9 | 61 J= 61, 62 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=77 U3=11304.9 | 62 J= 62, 63 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| ADD=78 U3=11304.9 | 63 J= 63, 64 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
64 J= 64, 65 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| MATERIAL | 65 J= 65, 66 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5 | 66 J= 66, 67 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006 | 67 J= 67, 68 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
68 J= 68, 69 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| NLPROP | 69 J= 69, 70 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 70 J= 70, 71 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| DOF=U1 KE=10631 CE=0.99999 K=10631 OPEN=0 | 71 J= 71, 72 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 72 J= 72, 73 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| DOF=U1 KE=13757.7 CE=0.99999 K=13757.7 OPEN=0 | 73 J= 73, 74 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 74 J= 74, 75 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| DOF=U1 KE=28753.8 CE=0.99999 K=28753.8 OPEN=0 | 75 J= 75, 76 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 76 J= 76, 77 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| DOF=U1 KE=33914.8 CE=0.99999 K=33914.8 OPEN=0 | 77 J= 77, 78 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| NAME=SP5 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 78 J= 78, 79 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| DOF=U1 KE=27279.3 CE=0.99999 K=27279.3 OPEN=0 | 79 J= 79, 80 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
80 J= 80, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| FRAME SECTION | 81 J= 61, 11 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 82 J= 51, 21 SEC=2 NSEG=4 ANG=0 | ADD=69 RD=0,1 UZ=-57,-57
ADD=70 RD=0,1 UZ=-57,-57
| NLLINK | NAME=LIVEFULL
| 1 J=1,81 NLP=SP1 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 2 J=4,82 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 3 J=5,83 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 4 J=6,84 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 5 J=7,85 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=44 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 6 J=8,86 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 7 J=11,87 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 8 J=14,88 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 9 J=15,89 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 10 J=16,90 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 11 J=17,91 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 12 J=18,92 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 13 J=21,93 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 14 J=24,94 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 15 J=25,95 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 16 J=26,96 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 17 J=27,97 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 18 J=28,98 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 19 J=31,99 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 20 J=31,100 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 21 J=34,101 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 22 J=35,102 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 23 J=37,103 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 24 J=38,104 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=63 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 25 J=41,105 NLP=SP5 ANG=180 | ADD=64 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 26 J=41,106 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=65 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 27 J=44,107 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=66 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 28 J=45,108 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=67 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 29 J=46,109 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=68 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 30 J=47,110 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=69 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 31 J=48,111 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=70 RD=0,1 UZ=-9.60861,-9.60861
| 32 J=51,112 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=SEUPSLAB
| 33 J=54,113 NLP=SP2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 34 J=55,114 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 35 J=56,115 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 36 J=57,116 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 37 J=58,117 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=44 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 38 J=61,118 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=45 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 39 J=64,119 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 40 J=65,120 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 41 J=66,121 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 42 J=67,122 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 43 J=68,123 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 44 J=71,124 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 45 J=71,125 NLP=SP5 ANG=180 | ADD=52 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 46 J=74,126 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=53 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 47 J=75,127 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 48 J=77,128 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 49 J=78,129 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=56 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| 50 J=1,130 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
ADD=58 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| LOAD | ADD=59 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| NAME=SELFWGT SW=1 | ADD=60 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| NAME=NWDEAD | ADD=61 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| TYPE=Distributed Span | ADD=62 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=63 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=64 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=65 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=66 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=67 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=68 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=69 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=70 RD=0,1 UX=0.5586,0.5586
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-57,-57 | NAME=SEWALL
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-57,-57 | TYPE=Distributed Span
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=31 RD=0,1 UX=0,0.3539
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=32 RD=0,1 UX=0.3539,0.7668
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=33 RD=0,1 UX=0.7668,1.0027
| ADD=54 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=34 RD=0,1 UX=1.0027,1.8874
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=35 RD=0,1 UX=1.8874,2.3003
| ADD=56 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=36 RD=0,1 UX=2.3003,2.6542
| ADD=57 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=37 RD=0,1 UX=2.6542,3.362
| ADD=58 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=38 RD=0,1 UX=3.362,3.5389
| ADD=59 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=39 RD=0,1 UX=3.5389,3.7749
| ADD=60 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=40 RD=0,1 UX=3.7749,3.9518
| ADD=61 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=71 RD=0,1 UX=3.9518,3.7749
| ADD=62 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=72 RD=0,1 UX=3.7749,3.5389
| ADD=63 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=73 RD=0,1 UX=3.5389,3.362
| ADD=64 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=74 RD=0,1 UX=3.362,2.6542
| ADD=65 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=75 RD=0,1 UX=2.6542,2.3003
| ADD=66 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=76 RD=0,1 UX=2.3003,1.8874
| ADD=67 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=77 RD=0,1 UX=1.8874,1.0027
| ADD=68 RD=0,1 UZ=-57,-57 | ADD=78 RD=0,1 UX=1.0027,0.7668
| ADD=79 RD=0,1 UX=0.7668,0.3539 | ADD=1 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=80 RD=0,1 UX=0.3539,0 | ADD=2 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| NAME=SEPRINSH | ADD=3 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| TYPE=Distributed Span | ADD=4 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=1 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=5 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=2 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=6 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=3 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=7 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=4 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=8 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=5 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=9 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=6 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=10 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=7 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=11 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=8 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=12 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=9 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=13 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=10 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=14 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=11 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=15 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=12 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=16 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=13 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=17 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=14 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=18 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=15 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=19 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=16 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=20 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=17 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=21 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=18 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=22 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=19 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=23 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=20 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=24 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=21 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=25 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=22 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=26 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=23 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=27 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=24 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=28 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=25 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=29 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=26 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=30 RD=0,1 UX=1.4257,1.4257
| ADD=27 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=31 RD=0,1 UX=1.06928,1.07281
| ADD=28 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=32 RD=0,1 UX=1.07281,1.07686
| ADD=29 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=33 RD=0,1 UX=1.07686,1.07942
| ADD=30 RD=0,1 UX=-0.58,-0.58 | ADD=34 RD=0,1 UX=1.07942,1.08956
| ADD=31 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=35 RD=0,1 UX=1.08956,1.09463
| ADD=32 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=36 RD=0,1 UX=1.09463,1.09971
| ADD=33 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=37 RD=0,1 UX=1.09971,1.10985
| ADD=34 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=38 RD=0,1 UX=1.10985,1.11285
| ADD=35 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=39 RD=0,1 UX=1.11285,1.11691
| ADD=36 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=40 RD=0,1 UX=1.11691,1.11999
| ADD=37 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=41 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=38 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=42 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=39 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=43 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=40 RD=0,1 UZ=0.44,0.44 | ADD=44 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=41 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=45 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=42 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=46 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=43 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=47 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=44 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=48 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=45 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=49 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=46 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=50 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=47 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=51 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=48 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=52 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=49 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=53 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=50 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=54 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=51 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=55 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=52 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=56 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=53 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=57 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=54 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=58 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=55 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=59 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=56 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=60 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=57 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=61 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=58 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=62 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=59 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=63 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=60 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=64 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=61 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=65 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=62 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=66 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=63 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=67 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=64 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=68 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=65 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=69 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=66 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=70 RD=0,1 UX=1.30666,1.30666
| ADD=67 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=71 RD=0,1 UX=1.11999,1.11691
| ADD=68 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=72 RD=0,1 UX=1.11691,1.11285
| ADD=69 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=73 RD=0,1 UX=1.11285,1.10985
| ADD=70 RD=0,1 UX=0.3,0.3 | ADD=74 RD=0,1 UX=1.10985,1.09971
| ADD=71 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44 | ADD=75 RD=0,1 UX=1.09971,1.09463
| ADD=72 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44 | ADD=76 RD=0,1 UX=1.09463,1.08956
| ADD=73 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44 | ADD=77 RD=0,1 UX=1.08956,1.07942
| ADD=74 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44 | ADD=78 RD=0,1 UX=1.07942,1.07686
| ADD=75 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44 | ADD=79 RD=0,1 UX=1.07686,1.07281
| ADD=76 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44 | ADD=80 RD=0,1 UX=1.07281,1.06928
| ADD=77 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44 | ADD=81 RD=0,1 UX=1.11999,1.06928
| ADD=78 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44 | ADD=82 RD=0,1 UX=1.11999,1.06928
ADD=79 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44
| ADD=80 RD=0,1 UZ=-0.44,-0.44 | MODE
| NAME=SEINER | TYPE=RITZ N=50
| TYPE=Distributed Span | LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=SEUPSLAB
LOAD=SEWALL
LOAD=SEPRINSH
LOAD=SEINER
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.975 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
LOAD=SEINER SF=1 AT=1
NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.975 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1
HIST=HIST2 SF=1
OUTPUT
ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 103.2531 | 33.3774
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 100.0191 | 5.4961
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -145.1535 | -63.6704 | 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 96.7851 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -146.9175 | -41.7651 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.0316 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 24.7933 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | 0 | -24.2698
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -146.9175 | -41.7651 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 170.6254 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -150.7983 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 169.8022 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 24.7933 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | 0 | -24.2698
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 34.8328 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | 0 | -36.1847
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -150.7983 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 169.8022 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -151.6215 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 165.9214 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 34.8328 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | 0 | -36.1847
| 4 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 54.815 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | 0 | -91.5791
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 75.6865 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 165.9214 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -78.8248 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 164.1574 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.4371 | -82.0588 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | 0 | -91.5791
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -85.2928 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | 0 | -116.3351
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 75.6865 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 77.7415 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 80.6858 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -184.8288 | -120.1928
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -13.6366 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -186.5928 | -92.3362
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.4371 | -16.674 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -19.908 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 59.053 | 80.6858 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -186.5928 | -92.3362
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 55.819 | 64.8909 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -190.4736 | -30.1202
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 52.585 | 49.9854 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.4371 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -190.4736 | -30.1202
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -191.2968 | -17.2135
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 124.5861 | 49.9854 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 121.3521 | 16.1689 | 24 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 16.1689
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 118.1181 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 49.9854
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -118.1181 | -17.2135
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.4371 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.4371 | -121.3521 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | -17.2135 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -124.5861 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 191.2968 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 49.9854
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 190.4736 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 64.8909
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | -17.2135 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 80.6858
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | -30.1202 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | -52.585 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 190.4736 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.4371 | -55.819 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 186.5928 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | -59.053 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | -30.1202 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 19.908 | 80.6858
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | -92.3362 | 26 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 16.674 | 77.7415
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 186.5928 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 13.6366 | 75.6865
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 184.8288 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | -92.3362 | 26 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.4371 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | -120.1928 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 85.2928 | 75.6865
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 82.0588 | 54.815
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | -164.1574 | -116.3351 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 78.8248 | 34.8328
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | -165.9214 | -91.5791 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.4371 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | -165.9214 | -91.5791 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 151.6215 | 34.8328
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | -169.8022 | -36.1847 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 150.7983 | 24.7933
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | -169.8022 | -36.1847 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 150.7983 | 24.7933
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | -170.6254 | -24.2698 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 146.9175 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 5.4961 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | -41.7651
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 33.3774 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 146.9175 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | -96.7851 | -24.2698 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 145.1535 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.0316 | -100.0191 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.4371 | 0 | -41.7651
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | -103.2531 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.4371 | 0 | -63.6704
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 33.3774 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 42.052 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 51.616 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -202.2778 | -120.4371 | -63.6704
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | -30.0154 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -200.5138 | -100.7495 | -41.6058
| 15 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.0316 | -33.2494 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | -36.4834 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 36.4834 | 51.616 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -200.5138 | -100.7495 | -41.6058
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 33.2494 | 42.052 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -198.4852 | -78.8603 | -22.0869
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 30.0154 | 33.3774 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.0316 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 11.586
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -120.0316 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 8.7458 | 17.7073
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.0316 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 46.5075 | 3.562
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 80.3156 | 0 | 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.7705 | 0 | -111.2042
| 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -198.4852 | -78.8603 | -22.0869 | 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -193.987 | -33.1916 | -9.0278 | 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -189.4888 | 0 | -7.1101 | 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.345 | -208.7079 | -117.096
| 33 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -184.9906 | 0 | -15.3257 | 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.345 | -191.5203 | -87.0789
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -180.4924 | 0 | -33.4761 | 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 80.3146 | 0 | 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 94.2678 | 0 | 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.345 | -191.5203 | -87.0789
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -180.4924 | 0 | -33.4761 | 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.345 | -159.4369 | -37.9449
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -178.4638 | 0 | -53.5681 | 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 94.2677 | 0 | 50 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 5.9126
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 104.3458 | 0 | 50 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 37.9933
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -178.4638 | 0 | -53.5681 | 50 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 59.9736
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -176.9203 | 0 | -70.9536 | 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 71.2948
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.3451 | -159.4369 | -37.9449
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -104.3451 | -124.4888 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.3457 | -176.9203 | -70.9536 | 50 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -104.3451 | -89.5407 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.3457 | -159.7327 | -45.7063 | 50 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -104.3451 | -54.5927 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.3451 | -19.6446 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 9.9881 | 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 71.2948
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.3456 | -159.7327 | -45.7063 | 51 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 22.8051 | 71.9569
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.3456 | -127.6493 | -9.8541 | 51 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 57.7532 | 61.9598
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 9.9881 | 51 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 92.7012 | 41.3035
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 41.3035 | 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 127.6493 | 9.9881
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 61.9598 | 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.3453 | -19.6474 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 71.9569 | 51 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -104.3453 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 19.6473 | 71.2948 | 51 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -104.3453 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.3453 | -127.6493 | -9.8541 | 51 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -104.3453 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -104.3453 | -92.7012 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.3453 | 0 | -9.8539
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -104.3453 | -57.7532 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 127.6493 | 9.9881
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -104.3453 | -22.8051 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 159.7327 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.3453 | 0 | 0 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.3456 | 0 | -9.8539
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 19.6446 | 71.2948 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.3456 | 0 | -45.7061
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 54.5927 | 59.9736 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 159.7327 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 89.5407 | 37.9933 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 176.9203 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 124.4888 | 5.9126 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.3456 | 0 | -45.7061
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 159.4369 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.3456 | 0 | -70.9534
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.345 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -104.345 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -104.345 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -176.9203 | -104.3457 | -70.9534
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -104.345 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -178.4638 | -94.2677 | -53.5681
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.345 | 0 | -37.9449 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 159.4369 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 191.5203 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -178.4638 | -94.2678 | -53.5681
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.3449 | 0 | -37.9449 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -180.4924 | -80.3145 | -33.4761
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.3449 | 0 | -87.0789 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 191.5203 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 3.5621
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 208.7079 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 17.7073
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.3448 | 0 | -87.0789 | 56 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 33.1916 | 11.586
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.3448 | 0 | -117.096 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 78.8603 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -180.4924 | -80.3154 | -33.4761
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -184.9906 | -46.5073 | -15.3257
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.7706 | -189.0632 | -111.2042 | 56 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -189.4888 | -8.7457 | -7.1101
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.7706 | -171.8757 | -84.1338 | 56 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -193.987 | 0 | -9.0278
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -198.4852 | 0 | -22.0869
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 78.8603 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.7706 | -171.8757 | -84.1338 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 100.7495 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.7706 | -139.7922 | -40.5002 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -198.4852 | 0 | -22.0869
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -200.5138 | 0 | -41.6058
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0.99395 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 100.7495 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 26.4851 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 120.4371 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 42.4739 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -200.5138 | 0 | -41.6058
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0.006599 | 47.8034 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -202.2778 | 0 | -63.6704
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.7705 | -139.7922 | -40.5002 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0.64594 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -104.7705 | -104.8442 | -3.1932 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0.64594 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -104.7705 | -69.8961 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0.64594 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -104.7705 | -34.9481 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0.64594 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.7705 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0.64594 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 47.8034 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -397.7711 | -0.70751 | -5.8918
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 34.9481 | 42.4739 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -404.1105 | -0.70751 | -5.3833
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 69.8961 | 26.4851 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -410.4499 | -0.70751 | -4.8748
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 104.8442 | 0.99411 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -416.7892 | -0.70751 | -4.3663
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 139.7922 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -423.1286 | -0.70751 | -3.8586
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.7705 | -0.006771 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0.70751 | 5.8918
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -104.7705 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0.70751 | 5.3833
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -104.7705 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0.70751 | 4.8748
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -104.7705 | 0 | -3.1932 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0.70751 | 4.3664
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.7705 | 0 | -40.5002 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0.70751 | 3.8588
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 139.7922 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -397.7711 | -0.64627 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 171.8757 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -404.1105 | -0.64627 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.7705 | 0 | -40.5002 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -410.4499 | -0.64627 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -104.7705 | 0 | -84.1338 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -416.7892 | -0.64627 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 171.8757 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -423.1286 | -0.64627 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 189.0632 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.7705 | 0 | -84.1338
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.128 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -89.1053 | -39.4233 | 17 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | 0 | -15.2113
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -90.5753 | -26.3177 | 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 115.3119 | 0
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 113.2259 | 0
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 16.4622 | 18 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | 0 | -15.2113
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -90.5753 | -26.3177 | 18 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | 0 | -23.2102
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -100.4093 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 113.2259 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 16.4622 | 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 103.3919 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 23.2231 | 19 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | 0 | -23.2102
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -100.4093 | 0 | 19 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | 0 | -58.9521
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -102.4953 | 0 | 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 103.3919 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 23.2231 | 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 101.9219 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 35.0457 | 20 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | 0 | -58.9521
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 49.1219 | 20 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | 0 | -74.3506
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -43.7558 | 0 | 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.3651 | -51.9508 | 0 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -60.1458 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -115.4009 | -77.1105
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 2.7475 | 49.1219 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -116.8709 | -59.6901
| 5 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 49.4937 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 52.1191 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -2.2061 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -116.8709 | -59.6901
| 5 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.3651 | -10.4011 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -126.7049 | -19.5001
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -18.5961 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 44.2249 | 52.1191 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 36.0299 | 41.0841 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -126.7049 | -19.5001
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 27.8349 | 32.3027 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -128.7909 | -10.8423
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.3651 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 9.7457
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 32.3027
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 86.123 | 32.3027 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -69.733 | -10.8423
| 7 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 77.928 | 9.7457 | 24 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.3651 | -77.928 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 69.733 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -86.123 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 32.3027
| 7 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.3651 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 41.0841
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | 0 | -10.8423 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 52.1191
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 128.7909 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | -27.8349 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 126.7049 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.3651 | -36.0299 | 0
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | -10.8423 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -44.2249 | 0
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | 0 | -19.5001 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 18.5961 | 52.1191
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 126.7049 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 10.4011 | 49.4937
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 116.8709 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 2.2061 | 49.1219
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | -19.5001 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | 0 | -59.6901 | 26 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.3651 | 0 | 0
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 116.8709 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | -2.7476 | 0
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 115.4009 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 60.1458 | 49.1219
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | -59.6901 | 27 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 51.9508 | 35.0457
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | 0 | -77.1105 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 43.7558 | 23.2231
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.3651 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | -101.9219 | -74.3506 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | -103.3919 | -58.9521 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 102.4953 | 23.2231
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 100.4093 | 16.4622
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | -103.3919 | -58.9521 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | -113.2259 | -23.2102 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 100.4093 | 16.4622
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 90.5753 | 0
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | -113.2259 | -23.2102 | 29 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | 0 | -26.3177
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | -115.3119 | -15.2113 | 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 90.5753 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 89.1053 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 3.1621 | 30 | SERVICE MIN | 0 | -75.3651 | 0 | -26.3177
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 21.6403 | 30 | SERVICE MIN | 1 | -75.3651 | 0 | -39.4233
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | -55.8119 | -15.2113 | 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.128 | -64.0069 | 0 | 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | -72.2019 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 0 | -135.0467 | -75.3651 | -39.4233
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 21.6403 | 31 | SERVICE MIN | 1 | -133.5767 | -63.0603 | -25.7391
| 15 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 26.3499 | 32 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 33.3131 | 32 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | -13.0833 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 0 | -133.5767 | -63.0603 | -25.7391
| 15 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.128 | -21.2783 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 1 | -131.8862 | -49.3796 | -13.6619
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | -29.4733 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 29.4733 | 33.3131 | 33 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 6.2426
| 16 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 21.2783 | 26.3499 | 33 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 5.9975 | 10.1149
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 13.0833 | 21.6403 | 33 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 29.5985 | 1.3207
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -75.128 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 50.7286 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 0.5 | -75.128 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MIN | 0 | -131.8862 | -49.3796 | -13.6619
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -75.128 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MIN | 0.25 | -128.1377 | -20.8366 | -5.7707
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 72.2019 | 21.6403 | 33 | SERVICE MIN | 0.5 | -124.3892 | 0 | -4.8429
| 17 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 64.0069 | 3.1621 | 33 | SERVICE MIN | 0.75 | -120.6407 | 0 | -10.2484
| 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 55.8119 | 0 | 33 | SERVICE MIN | 1 | -116.8922 | 0 | -21.8632
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 34 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 50.7279 | 0 | 49 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 34 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 59.4487 | 0 | 49 | SERVICE MIN | 0 | -65.747 | -123.1128 | -55.6938
| 34 | SERVICE MIN | 0 | -116.8922 | 0 | -21.8632 | 49 | SERVICE MIN | 1 | -65.747 | -102.4603 | -24.1136
| 34 | SERVICE MIN | 1 | -115.2017 | 0 | -34.5429 | 50 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 59.4486 | 0 | 50 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 4.0556
| 35 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 65.7474 | 0 | 50 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 24.6644
| 35 | SERVICE MIN | 0 | -115.2017 | 0 | -34.5429 | 50 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 38.7613
| 35 | SERVICE MIN | 1 | -113.9154 | 0 | -45.5018 | 50 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 45.9969
| 36 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | SERVICE MIN | 0 | -65.747 | -102.4603 | -24.1136
| 36 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | SERVICE MIN | 0.25 | -65.747 | -79.964 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0 | -65.7474 | -113.9154 | -45.5018 | 50 | SERVICE MIN | 0.5 | -65.747 | -57.4676 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 1 | -65.7474 | -102.8516 | -29.2456 | 50 | SERVICE MIN | 0.75 | -65.747 | -34.9712 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | SERVICE MIN | 1 | -65.747 | -12.4748 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 6.325 | 51 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 45.9969
| 37 | SERVICE MIN | 0 | -65.7473 | -102.8516 | -29.2456 | 51 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 14.7101 | 46.371
| 37 | SERVICE MIN | 1 | -65.7473 | -82.1992 | -5.1202 | 51 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 37.2065 | 39.8837
| 38 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 51 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 59.7028 | 26.5351
| 38 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 26.5351 | 51 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 82.1992 | 6.325
| 38 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 39.8837 | 51 | SERVICE MIN | 0 | -65.7472 | -12.4768 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 46.371 | 51 | SERVICE MIN | 0.25 | -65.7472 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 12.4768 | 45.9969 | 51 | SERVICE MIN | 0.5 | -65.7472 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0 | -65.7472 | -82.1992 | -5.1202 | 51 | SERVICE MIN | 0.75 | -65.7472 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0.25 | -65.7472 | -59.7028 | 0 | 51 | SERVICE MIN | 1 | -65.7472 | 0 | -5.1201
| 38 | SERVICE MIN | 0.5 | -65.7472 | -37.2065 | 0 | 52 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 82.1992 | 6.325
| 38 | SERVICE MIN | 0.75 | -65.7472 | -14.7101 | 0 | 52 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 102.8516 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 1 | -65.7472 | 0 | 0 | 52 | SERVICE MIN | 0 | -65.7473 | 0 | -5.1201
| 39 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 12.4748 | 45.9969 | 52 | SERVICE MIN | 1 | -65.7473 | 0 | -29.2455
| 39 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 34.9712 | 38.7613 | 53 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 102.8516 | 0
| 39 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 57.4676 | 24.6644 | 53 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 113.9154 | 0
| 39 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 79.964 | 4.0556 | 53 | SERVICE MIN | 0 | -65.7473 | 0 | -29.2455
| 39 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 102.4603 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 1 | -65.7473 | 0 | -45.5017
| 39 | SERVICE MIN | 0 | -65.747 | 0 | 0 | 54 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0.25 | -65.747 | 0 | 0 | 54 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0.5 | -65.747 | 0 | 0 | 54 | SERVICE MIN | 0 | -113.9154 | -65.7474 | -45.5017
| 39 | SERVICE MIN | 0.75 | -65.747 | 0 | 0 | 54 | SERVICE MIN | 1 | -115.2017 | -59.4486 | -34.5428
| 39 | SERVICE MIN | 1 | -65.747 | 0 | -24.1136 | 55 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 102.4603 | 0 | 55 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 123.1128 | 0 | 55 | SERVICE MIN | 0 | -115.2017 | -59.4487 | -34.5428
| 40 | SERVICE MIN | 0 | -65.7469 | 0 | -24.1136 | 55 | SERVICE MIN | 1 | -116.8922 | -50.7279 | -21.8632
| 40 | SERVICE MIN | 1 | -65.7469 | 0 | -55.6938 | 56 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 123.1128 | 0 | 56 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 1.3208
| 41 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 134.1765 | 0 | 56 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 10.115
| 41 | SERVICE MIN | 0 | -65.7469 | 0 | -55.6938 | 56 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 20.8366 | 6.2426
| 41 | SERVICE MIN | 1 | -65.7469 | 0 | -74.9905 | 56 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 49.3796 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | SERVICE MIN | 0 | -116.8922 | -50.7285 | -21.8632
| 42 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | SERVICE MIN | 0.25 | -120.6407 | -29.5984 | -10.2484
| 42 | SERVICE MIN | 0 | -66.0381 | -121.7017 | -71.4603 | 56 | SERVICE MIN | 0.5 | -124.3892 | -5.9974 | -4.8429
| 42 | SERVICE MIN | 1 | -66.0381 | -110.6379 | -54.0349 | 56 | SERVICE MIN | 0.75 | -128.1377 | 0 | -5.7707
| 43 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | SERVICE MIN | 1 | -131.8862 | 0 | -13.6619
| 43 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 49.3796 | 0
| 43 | SERVICE MIN | 0 | -66.0381 | -110.6379 | -54.0349 | 57 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 63.0603 | 0
| 43 | SERVICE MIN | 1 | -66.0381 | -89.9855 | -25.9476 | 57 | SERVICE MIN | 0 | -131.8862 | 0 | -13.6619
| 44 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | SERVICE MIN | 1 | -133.5767 | 0 | -25.7391
| 44 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0.32248 | 58 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 63.0603 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 17.1148 | 58 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 75.3651 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 27.4069 | 58 | SERVICE MIN | 0 | -133.5767 | 0 | -25.7391
| 44 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.005034 | 30.8376 | 58 | SERVICE MIN | 1 | -135.0467 | 0 | -39.4233
| 44 | SERVICE MIN | 0 | -66.038 | -89.9855 | -25.9476 | 59 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0.29115 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0.25 | -66.038 | -67.4891 | -1.9327 | 59 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0.29115 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0.5 | -66.038 | -44.9928 | 0 | 59 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0.29115 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0.75 | -66.038 | -22.4964 | 0 | 59 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0.29115 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 1 | -66.038 | 0 | 0 | 59 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.29115 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 30.8376 | 59 | SERVICE MIN | 0 | -255.8783 | -0.26795 | -3.5302
| 45 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 22.4964 | 27.4069 | 59 | SERVICE MIN | 0.25 | -261.1611 | -0.26795 | -3.3376
| 45 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 44.9928 | 17.1148 | 59 | SERVICE MIN | 0.5 | -266.4439 | -0.26795 | -3.145
| 45 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 67.4891 | 0.32258 | 59 | SERVICE MIN | 0.75 | -271.7267 | -0.26795 | -2.9525
| 45 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 89.9855 | 0 | 59 | SERVICE MIN | 1 | -277.0095 | -0.26795 | -2.7606
| 45 | SERVICE MIN | 0 | -66.038 | -0.005139 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0.26795 | 3.5302
| 45 | SERVICE MIN | 0.25 | -66.038 | 0 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0.26795 | 3.3376
| 45 | SERVICE MIN | 0.5 | -66.038 | 0 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0.26795 | 3.145
| 45 | SERVICE MIN | 0.75 | -66.038 | 0 | -1.9327 | 60 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0.26795 | 2.9526
| 45 | SERVICE MIN | 1 | -66.038 | 0 | -25.9476 | 60 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.26795 | 2.7607
| 46 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 89.9855 | 0 | 60 | SERVICE MIN | 0 | -255.8783 | -0.29135 | 0
| 46 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 110.6379 | 0 | 60 | SERVICE MIN | 0.25 | -261.1611 | -0.29135 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 0 | -66.038 | 0 | -25.9476 | 60 | SERVICE MIN | 0.5 | -266.4439 | -0.29135 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 1 | -66.038 | 0 | -54.0349 | 60 | SERVICE MIN | 0.75 | -271.7267 | -0.29135 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 110.6379 | 0 | 60 | SERVICE MIN | 1 | -277.0095 | -0.29135 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 121.7017 | 0
| 47 | SERVICE MIN | 0 | -66.038 | 0 | -54.0349
| 47 | SERVICE MIN | 1 | -66.038 | 0 | -71.4603
| 48 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 48 | SERVICE MIN | 0 | -65.7469 | -134.1765 | -74.9905
| 48 | SERVICE MIN | 1 | -65.7469 | -123.1128 | -55.6938
| 49 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 30.8343 | 0 | 31.1787 | 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.7031 | 63.4292 | 3.6953
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 30.7075 | 0 | 33.826 | 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 39.4706 | 60.7342 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -17.1254 | 0 | 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.238 | 58.0392 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -18.5954 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 30.5804 | 0 | 33.8257 | 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -14.5586
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 30.3013 | 0 | 40.4296 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -30.8899
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -18.5954 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.5389 | 103.5319 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -21.8294 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.4797 | 102.8459 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 30.1954 | 0 | 40.43 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -30.8899
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 30.1362 | 0 | 41.9687 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -38.1132
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -21.8294 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.3738 | 102.8459 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -22.5154 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.1195 | 99.6119 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 30.3559 | 3.3312 | 41.9675 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -38.1132
| 4 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 30.1234 | 0.63616 | 41.5378 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -71.5187
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 29.8908 | 0 | 41.8491 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.1195 | 99.6119 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.2464 | 98.1419 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -71.5187
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -2.4814 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -86.3502
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 29.9905 | 26.4237 | 41.8491 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.3435 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 29.7579 | 23.7287 | 35.0724 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.4703 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 29.5254 | 21.0337 | 29.0369 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -115.5949 | -109.6947
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -117.0649 | -92.2452
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.4703 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.7494 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 29.632 | 53.327 | 29.0369 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -117.0761 | -92.2456
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 29.3994 | 50.632 | 14.8766 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -120.3101 | -53.0768
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 29.1669 | 47.937 | 1.4587 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.7494 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.8086 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -120.3194 | -53.0764
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -121.0054 | -44.6301
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 29.2803 | 84.8364 | 1.4587 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.3951 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 29.0478 | 82.1414 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 26.6277 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 28.8152 | 79.4464 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.8602 | 0 | 1.4569
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -79.4474 | -44.6312
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -22.413 | 24 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -82.1424 | -22.4126
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -44.6313 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -84.8374 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 29.0626 | 120.9389 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.4529 | 0 | 1.4569
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 29.0034 | 120.2529 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 26.6855 | 0 | 14.8749
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -44.6313 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.9181 | 0 | 29.0351
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -53.073 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -47.9407 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 28.8975 | 120.2529 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -50.6357 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 28.6184 | 117.0189 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -53.3307 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -53.073 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.517 | 0 | 29.0351
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -92.2229 | 26 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 26.7496 | 0 | 35.0701
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 28.4913 | 117.0189 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.9821 | 0 | 41.8463
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 28.3645 | 115.5489 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -21.0373 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -92.2229 | 26 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -23.7323 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -109.6654 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -26.4273 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 41.0673 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.5873 | 2.4552 | 41.8463
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 40.9404 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 26.8199 | 0 | 41.5421
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -98.1855 | -86.3789 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 27.0524 | 0 | 41.9791
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -99.6555 | -71.5408 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 40.8133 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -0.63949 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 40.5343 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -3.3345 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -99.6667 | -71.5412 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.6639 | 22.8919 | 41.9791
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -102.9007 | -38.1175 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.7231 | 22.2059 | 40.4007
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 40.4284 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 40.3692 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -102.91 | -38.1171 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.7231 | 22.2059 | 40.4007
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -103.596 | -30.8894 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 27.0021 | 18.9719 | 33.6063
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 40.6327 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 40.4002 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 40.1676 | 0 | 3.6952 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 27.0021 | 18.9719 | 33.6063
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -58.0379 | -30.8906 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 27.129 | 17.5019 | 30.9066
| 14 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -60.7329 | -14.5596 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -63.4279 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 40.3135 | 0 | 3.6952 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 26.8336 | 30.9062
| 15 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 40.081 | 0 | 8.4777 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 27.0832 | 26.1129
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.8484 | 0 | 14.002 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -53.4492 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -18.1939 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -52.0672 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -20.8889 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 27.0832 | 26.112
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -23.5839 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 27.4593 | 20.6827
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 40.0037 | 23.5825 | 14.002 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -51.9904 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 39.7711 | 20.8875 | 8.4775 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -50.4011 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.5386 | 18.1925 | 3.6953 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 27.4593 | 20.6833
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 27.7439 | 17.3193
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -50.3341 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -49.3322 | 0 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 27.7439 | 17.302 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 28.4068 | 9.6699 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.7718 | -110.7177 | -41.9537
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 29.1984 | 2.2469 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -61.1655 | -90.0653 | -13.8441
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -69.293 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -67.3064 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -65.3197 | 0 | -1.1386 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.0714 | -89.8884 | -13.8488
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 32.4943 | 2.2596 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -60.8116 | -81.0374 | -3.594
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 31.5767 | 0 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -85.309 | 0 | -1.1386 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 16.2288
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -83.319 | 0 | -9.7098 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 30.1348
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 31.2823 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.3183 | -81.2827 | -3.5729
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 31.2569 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -60.7228 | -60.9991 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -83.2163 | 0 | -9.7098 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -60.2848 | -40.7155 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -81.2331 | 0 | -18.5309 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 30.1348
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 40.861 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 38.4628
| 37 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 39.7301 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0.14446 | 41.2128
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 38.496 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -60.5492 | -40.7106 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -101.2894 | 0 | -18.5309 | 55 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -60.1679 | -20.427 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -99.3028 | 0 | -28.4748 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -60.7634 | -0.14335 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -97.3162 | 0 | -38.7586 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0.14207 | 41.2128
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 49.8402 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 20.4257 | 38.4626
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 49.0647 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 40.7093 | 30.135
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -117.473 | 0 | -38.7586 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -60.0672 | -0.14574 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -116.2983 | 0 | -47.0412 | 56 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -60.6626 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 48.7551 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -61.2581 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 47.6576 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 40.7096 | 30.135
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -116.2269 | 0 | -47.0446 | 57 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 60.9932 | 16.2306
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -114.6376 | 0 | -58.1331 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 81.2768 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 47.3277 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -60.5781 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 46.4558 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -61.1735 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -114.5653 | 0 | -58.1303 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -61.7689 | 0 | -3.5684
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -113.356 | 0 | -66.3369 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 81.277 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 90.128 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.1053 | 0 | -3.5683
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -52.1336 | -130.3291 | -66.3309 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -61.3651 | 0 | -13.8519
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -51.8088 | -119.2653 | -47.6113 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 90.128 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 110.7805 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.3651 | 0 | -13.8519
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -51.7077 | -119.0752 | -47.6072 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -61.9714 | 0 | -41.979
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -51.1014 | -98.4228 | -17.1575 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 110.7805 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 121.8442 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.9714 | 0 | -41.979
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -51.0073 | -98.2459 | -17.1622 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -62.2961 | 0 | -59.4259
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -50.7475 | -89.3949 | -5.9038 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 19.0083 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -46.468 | -115.4052 | -40.3913
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 34.7202 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -46.7927 | -104.3414 | -23.9108
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -51.1725 | -89.6713 | -5.8826 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -50.5771 | -69.3877 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 3.6423
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -49.9816 | -49.1041 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -46.7927 | -104.1512 | -23.9067
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 34.7202 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -47.399 | -83.4988 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 44.854 | 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 3.6423
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 49.4098 | 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 12.8859
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -50.319 | -49.0967 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -47.399 | -83.3219 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -49.7236 | -28.8131 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -47.6588 | -74.4709 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -49.1281 | -8.5294 | 0 | 64 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 12.8859
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 49.4098 | 64 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 30.0631
| 46 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 13.8594 | 48.3876 | 64 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 41.7867
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 34.143 | 41.7874 | 64 | ULTIMATE MIN | 0 | -47.0242 | -74.7162 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -49.4788 | -8.5295 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -47.6196 | -54.4325 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -48.8833 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 1 | -48.2151 | -34.1489 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -48.2879 | 0 | 0 | 65 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 41.7867
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 34.1428 | 41.7874 | 65 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 48.3875
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 54.4264 | 30.065 | 65 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 8.5302 | 49.4103
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 74.71 | 12.8888 | 65 | ULTIMATE MIN | 0 | -47.5931 | -34.145 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -48.6516 | 0 | 0 | 65 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -48.1886 | -13.8614 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -48.0561 | 0 | 0 | 65 | ULTIMATE MIN | 1 | -48.784 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -47.4607 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 8.5304 | 49.4103
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 74.7102 | 12.8676 | 66 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 28.814 | 44.8534
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 83.5613 | 3.6406 | 66 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 49.0976 | 34.7185
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -47.9384 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 0 | -48.1749 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -47.6785 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -48.7704 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 83.5613 | 3.6453 | 66 | ULTIMATE MIN | 1 | -49.3658 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 104.2137 | 0 | 67 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 49.0978 | 34.7185
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -47.5845 | 0 | 0 | 67 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 69.3814 | 19.0257
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -46.9782 | 0 | -23.9324 | 67 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 89.665 | 0
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 104.2137 | 0 | 67 | ULTIMATE MIN | 0 | -48.7697 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 115.2775 | 0 | 67 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -49.3652 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -46.877 | 0 | -23.9324 | 67 | ULTIMATE MIN | 1 | -49.9606 | 0 | -5.8808
| 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -46.5523 | 0 | -40.3938 | 68 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 89.6651 | 0
| 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 98.5162 | 0
| 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | ULTIMATE MIN | 0 | -49.3777 | 0 | -5.8808
| 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -62.1977 | -121.9716 | -59.4238 | 68 | ULTIMATE MIN | 1 | -49.6376 | 0 | -17.1716
| 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -61.8729 | -110.9078 | -41.9578 | 69 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 98.5162 | 0
| 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 119.1686 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 69 | ULTIMATE MIN | 0 | -49.6376 | 0 | -17.1716
| 69 | ULTIMATE MIN | 1 | -50.2438 | 0 | -47.6475
| 70 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 119.1686 | 0
| 70 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 130.2324 | 0
| 70 | ULTIMATE MIN | 0 | -50.2438 | 0 | -47.6475
| 70 | ULTIMATE MIN | 1 | -50.5686 | 0 | -66.3526
| 71 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 71 | ULTIMATE MIN | 0 | -113.8381 | -46.7405 | -66.3526
| 71 | ULTIMATE MIN | 1 | -115.0474 | -47.6123 | -58.0963
| 72 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 72 | ULTIMATE MIN | 0 | -115.0474 | -47.6123 | -58.0963
| 72 | ULTIMATE MIN | 1 | -116.6367 | -48.7098 | -47.0182
| 73 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 73 | ULTIMATE MIN | 0 | -116.6367 | -48.7098 | -47.0182
| 73 | ULTIMATE MIN | 1 | -117.8114 | -49.4853 | -38.6711
| 74 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MIN | 0 | -97.5222 | -38.5194 | -38.6711
| 74 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -99.5089 | -39.7534 | -28.2078
| 74 | ULTIMATE MIN | 1 | -101.4955 | -40.8843 | -18.2062
| 75 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 75 | ULTIMATE MIN | 0 | -81.2862 | -30.9514 | -18.2345
| 75 | ULTIMATE MIN | 1 | -83.2694 | -31.4427 | -9.5011
| 76 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 2.247
| 76 | ULTIMATE MIN | 0 | -83.2694 | -31.4427 | -9.5021
| 76 | ULTIMATE MIN | 1 | -85.2595 | -32.3603 | -1.1037
| 77 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 2.247
| 77 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 9.6726
| 77 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 17.3073
| 77 | ULTIMATE MIN | 0 | -65.117 | -28.2326 | -1.091
| 77 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -67.1037 | -27.441 | 0
| 77 | ULTIMATE MIN | 1 | -69.0903 | -26.8762 | 0
| 78 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 17.3073
| 78 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 20.6814
| 78 | ULTIMATE MIN | 0 | -49.0017 | -29.2635 | 0
| 78 | ULTIMATE MIN | 1 | -50.0037 | -28.9789 | 0
| 79 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 20.6814
| 79 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 26.1105
| 79 | ULTIMATE MIN | 0 | -50.0037 | -28.9089 | 0
| 79 | ULTIMATE MIN | 1 | -51.593 | -28.5328 | 0
| 80 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 26.1105
| 80 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 31.1793
| 80 | ULTIMATE MIN | 0 | -51.593 | -28.4828 | 0
| 80 | ULTIMATE MIN | 1 | -52.9811 | -28.2332 | 0
| 81 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 15.6258 | 21.2232
| 81 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 15.9814 | 10.0237
| 81 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 16.7727 | 0
| 81 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 17.555 | 0
| 81 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 18.3281 | 0
| 81 | ULTIMATE MIN | 0 | -236.8383 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -242.1211 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -247.4039 | 0 | -2.7588
| 81 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -252.6867 | 0 | -14.0849
| 81 | ULTIMATE MIN | 1 | -257.9695 | 0 | -26.9809
| 82 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 2.7563
| 82 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 14.086
| 82 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 26.9849
| 82 | ULTIMATE MIN | 0 | -236.838 | -15.6302 | -21.2308
| 82 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -242.1209 | -15.9854 | -10.0284
| 82 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -247.4037 | -16.7767 | 0
| 82 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -252.6865 | -17.5589 | 0
| 82 | ULTIMATE MIN | 1 | -257.9693 | -18.332 | 0

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 70.953 | 127.649 | 104.346 | 45.502 | 1000 | 416.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 71.957 | - | 104.345 | 46.371 | 1000 | 350
|  | 제 1경간 지점부 | 117.096 | 159.437 | 104.771 | 74.991 | 1000 | 416.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 47.803 | - | 104.77 | 30.838 | 1000 | 350
|  | 제 2경간 지점부 | 117.096 | 159.437 | 104.771 | 74.991 | 1000 | 416.667
|  | 제 3경간 중앙부 | 71.957 | - | 104.345 | 46.371 | 1000 | 350
|  | 단지점부(우측) | 70.954 | 127.649 | 104.346 | 45.502 | 1000 | 416.667
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 63.67 | 150.798 | 120.437 | 39.423 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 중앙부 | 80.686 | - | 120.437 | 52.119 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 지점부 | 120.193 | 169.802 | 120.437 | 77.11 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 중앙부 | 51.616 | - | 120.032 | 33.313 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 지점부 | 120.193 | 190.474 | 120.437 | 77.11 | 1000 | 400
|  | 제 3경간 중앙부 | 80.686 | - | 120.437 | 52.119 | 1000 | 400
|  | 단지점부(우측) | 63.67 | 78.825 | 120.437 | 39.423 | 1000 | 400
| 좌측벽체 | 상부 | 70.953 | 80.315 | 176.92 | 45.502 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 17.707 | - | 189.489 | 10.115 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -33.476 | - | 189.489 | -21.863 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 63.67 | 78.86 | 202.278 | 39.423 | 1000 | 300
| 우측벽체 | 상부 | 70.954 | 80.316 | 176.92 | 45.502 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 17.707 | - | 189.489 | 10.115 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -33.476 | - | 189.489 | -21.863 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 63.67 | 78.86 | 202.278 | 39.423 | 1000 | 300

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 66.353 | 98.516 | 50.569 | 1000 | 416.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 49.41 | - | 48.175 | 1000 | 350
|  | 제 1경간 지점부 | 59.426 | 90.128 | 62.296 | 1000 | 416.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 41.213 | - | 60.067 | 1000 | 350
|  | 제 2경간 지점부 | 59.424 | 89.888 | 62.198 | 1000 | 416.667
|  | 제 3경간 중앙부 | 49.41 | - | 49.479 | 1000 | 350
|  | 단지점부(우측) | 66.331 | 98.246 | 52.134 | 1000 | 416.667
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 0 | 21.829 | 30.834 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 중앙부 | 41.969 | - | 30.136 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 지점부 | 109.665 | 102.91 | 41.067 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 중앙부 | 14.002 | - | 39.848 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 지점부 | 109.695 | 120.319 | 39.246 | 1000 | 400
|  | 제 3경간 중앙부 | 41.979 | - | 27.052 | 1000 | 400
|  | 단지점부(우측) | 0 | 3.334 | 27.129 | 1000 | 400
| 좌측벽체 | 상부 | 66.353 | 48.71 | 113.838 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 20.681 | - | 50.004 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -47.018 | - | 50.004 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 28.979 | 52.981 | 1000 | 300
| 우측벽체 | 상부 | 66.337 | 49.065 | 113.356 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 20.683 | - | 50.334 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -47.041 | - | 50.334 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 27.459 | 53.449 | 1000 | 300

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 346.667 | 70.953 | 147.724 |  | 612.593 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.082
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 260 | 71.957 | 86.178 |  | 840.639 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 1.198
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 346.667 | 117.096 | 147.724 |  | 1023.061 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.262
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 260 | 47.803 | 86.178 |  | 552.263 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 1.803
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 346.667 | 117.096 | 147.724 |  | 1023.061 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.262
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 260 | 71.957 | 86.178 |  | 840.639 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 1.198
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 346.667 | 70.954 | 147.724 |  | 612.595 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.082
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 330 | 63.67 | 140.351 |  | 577.376 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.204
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 80.686 | 131.503 |  | 785.009 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.63
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 330 | 120.193 | 140.351 |  | 1107.689 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.168
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 51.616 | 103.409 |  | 497.545 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 2.003
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 330 | 120.193 | 140.351 |  | 1107.689 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.168
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 80.686 | 131.503 |  | 785.009 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.63
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 330 | 63.67 | 140.351 |  | 577.376 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.204
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 296.667 | 70.953 | 194.355 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.739
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 210 | 20.681 | 181.438 |  | - | H13 - 4.0EA |  |  | - | 8.773
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 230 | 47.018 | 128.956 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 2.743
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 230 | 63.67 | 151.111 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.373
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 296.667 | 70.954 | 194.355 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.739
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 210 | 20.683 | 181.455 |  | - | H13 - 4.0EA |  |  | - | 8.773
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 230 | 47.041 | 128.929 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 2.741
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 230 | 63.67 | 151.111 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.373
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 171.464 |  | 127.649 | 171.464 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 159.217 |  | - | 159.217 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 171.464 |  | 159.437 | 171.464 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 159.217 |  | - | 159.217 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 171.464 |  | 159.437 | 171.464 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 159.217 |  | - | 159.217 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 171.464 |  | 127.649 | 171.464 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 202.083 |  | 150.798 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 189.835 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 202.083 |  | 169.802 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 189.835 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 202.083 |  | 190.474 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 189.835 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 202.083 |  | 78.825 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 146.779 |  | 80.315 | 146.779 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 134.4 |  | - | 134.4 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 147.629 |  | 78.86 | 147.629 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 146.779 |  | 80.316 | 146.779 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 134.4 |  | - | 134.4 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 147.629 |  | 78.86 | 147.629 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 416.667 |  | 346.667 |  | 70 |  | 70.953 |  | 127.649
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (346.67 - 30.016) / 30.016 = 0.0316
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 612.593 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00375
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (346.67 - a/2) = 147.724 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 70.953 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.082]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 280.00 = 171.464 kN
≥ Vu (= 127.649 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 350 |  | 260 |  | 90 |  | 71.957 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (260.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0304
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 840.639 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00390
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (260.00 - a/2) = 86.178 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 71.957 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.198]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 260.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 260.00 = 159.217 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 416.667 |  | 346.667 |  | 70 |  | 117.096 |  | 159.437
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (346.67 - 30.016) / 30.016 = 0.0316
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1023.061 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00375
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (346.67 - a/2) = 147.724 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 117.096 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.262]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 280.00 = 171.464 kN
≥ Vu (= 159.437 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 350 |  | 260 |  | 90 |  | 47.803 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (260.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0304
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 552.263 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00390
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (260.00 - a/2) = 86.178 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 47.803 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.803]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 260.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 260.00 = 159.217 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 416.667 |  | 346.667 |  | 70 |  | 117.096 |  | 159.437
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (346.67 - 30.016) / 30.016 = 0.0316
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1023.061 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00375
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (346.67 - a/2) = 147.724 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 117.096 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.262]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 280.00 = 171.464 kN
≥ Vu (= 159.437 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 350 |  | 260 |  | 90 |  | 71.957 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (260.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0304
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 840.639 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00390
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (260.00 - a/2) = 86.178 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 71.957 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.198]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 260.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 260.00 = 159.217 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 416.667 |  | 346.667 |  | 70 |  | 70.954 |  | 127.649
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (346.67 - 30.016) / 30.016 = 0.0316
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 612.595 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00375
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (346.67 - a/2) = 147.724 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 70.954 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.082]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 280.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 280.00 = 171.464 kN
≥ Vu (= 127.649 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 70 |  | 63.67 |  | 150.798
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (330.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0300
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 577.376 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00394
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (330.00 - a/2) = 140.351 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 63.670 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.204]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 150.798 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 80.686 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (310.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0280
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 785.009 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00420
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (310.00 - a/2) = 131.503 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 80.686 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.630]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 70 |  | 120.193 |  | 169.802
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (330.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0300
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1107.689 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00394
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (330.00 - a/2) = 140.351 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 120.193 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.168]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 169.802 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 51.616 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (310.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0368
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 497.545 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00327
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (310.00 - a/2) = 103.409 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 51.616 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.003]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 70 |  | 120.193 |  | 190.474
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (330.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0300
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1107.689 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00394
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (330.00 - a/2) = 140.351 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 120.193 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.168]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 190.474 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 80.686 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (310.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0280
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 785.009 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00420
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (310.00 - a/2) = 131.503 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 80.686 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.630]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 70 |  | 63.67 |  | 78.825
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (330.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0300
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 577.376 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00394
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (330.00 - a/2) = 140.351 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 63.670 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.204]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 78.825 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 366.667 |  | 296.667 |  | 176.92 |  | 70.953 |  | 80.315 |  | 401.047
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0049) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 366.7 x 1000.0 = 7480000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (7480000.0 x 183.33 + 520480.0 x 70.000 + 202720.0 x 276.667) / 8203200.0
= 178.449 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 178.000 mm, ab = k1 x cb = 151.300 mm
fs' = 600 x (178.000 - 90.000) / 178.000 (≤fy) = 296.629 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 151.300 x 1000.000 = 3086.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 139.993 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 3086.520 + 139.993 - 520.480 = 2706.033 kN
Mb = 3086.520 x (296.667 - 151.300/2) + 139.993 x (296.667 - 90.00)
- 2706.033 x (178.449 - 70.000)
= 417.638 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 154.336 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 66.864 mm, a = k1 x c = 56.834 mm 를 사용.
fs = 600 x (296.667 - 66.864) / 66.864 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 66.864 - 90.000) / 66.864 (≤fy) = 60.407 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 56.834 x 1000.000 = 1159.417 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 20.276 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1159.417 + 20.276 - 520.480 = 618.661 kN
Mn' = 1159.417 x (296.667 - 56.834/2) + 20.276 x (296.667 - 90.00)
= 315.203 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0034 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 509.496 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6533.053 kN ≥ Pn = 618.661 kN
ΦPn = 0.78 x 618.661 = 484.618 kN ≥ Pu = 176.920 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.401 = 194.355 kN.m ≥ Mu = 70.953 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 146.779 kN
≥ Vu (= 80.315 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 210 |  | 189.489 |  | 20.681 |  | 0 |  | 109.143
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0043) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 317760.0 x 230.000) / 6640480.0
= 151.996 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 70.000) / 126.000 (≤fy) = 266.667 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 195.634 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 195.634 - 202.720 = 2177.754 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 195.634 x (210.000 - 70.00)
- 2177.754 x (151.996 - 90.000)
= 234.194 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 107.539 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 123.149 mm, a = k1 x c = 104.677 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 123.149) / 123.149 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (123.149 - 70.000) / 123.149 (≤fy) = 258.951 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 104.677 x 1000.000 = 2135.411 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 189.505 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pn = 2135.411 + 189.505 - 202.720 = 2122.196 kN
Mn' = 2135.411 x (210.000 - 104.677/2) + 189.505 x (210.000 - 70.00)
= 363.203 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0053 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 171.139 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5291.148 kN ≥ Pn = 2122.196 kN
ΦPn = 0.78 x 2122.196 = 1662.387 kN ≥ Pu = 189.489 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.109 = 181.438 kN.m ≥ Mu = 20.681 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 134.400 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 230 |  | 189.489 |  | 47.018 |  | 0 |  | 248.132
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0043) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 317760.0 x 70.000 + 202720.0 x 210.000) / 6640480.0
= 148.004 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 138.000 mm, ab = k1 x cb = 117.300 mm
fs' = 600 x (138.000 - 90.000) / 138.000 (≤fy) = 208.696 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 117.300 x 1000.000 = 2392.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 95.428 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 2392.920 + 95.428 - 317.760 = 2170.588 kN
Mb = 2392.920 x (230.000 - 117.300/2) + 95.428 x (230.000 - 90.00)
- 2170.588 x (148.004 - 70.000)
= 254.073 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 117.053 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 59.156 mm, a = k1 x c = 50.283 mm 를 사용.
fs = 600 x (230.000 - 59.156) / 59.156 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 59.156 - 90.000) / 59.156 (≤fy) = 108.322 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 50.283 x 1000.000 = 1025.774 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 44.559 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 1025.774 + 44.559 - 317.760 = 663.455 kN
Mn' = 1025.774 x (230.000 - 50.283/2) + 44.559 x (230.000 - 90.00)
= 216.377 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0012 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 326.135 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5291.148 kN ≥ Pn = 663.455 kN
ΦPn = 0.78 x 663.455 = 519.706 kN ≥ Pu = 189.489 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.248 = 128.956 kN.m ≥ Mu = 47.018 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 147.200 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 230 |  | 202.278 |  | 63.67 |  | 78.86 |  | 314.767
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0060) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 520480.0 x 70.000 + 202720.0 x 210.000) / 6843200.0
= 145.693 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 138.000 mm, ab = k1 x cb = 117.300 mm
fs' = 600 x (138.000 - 90.000) / 138.000 (≤fy) = 208.696 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 117.300 x 1000.000 = 2392.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 95.428 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 2392.920 + 95.428 - 520.480 = 1967.868 kN
Mb = 2392.920 x (230.000 - 117.300/2) + 95.428 x (230.000 - 90.00)
- 1967.868 x (145.693 - 70.000)
= 274.433 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 139.457 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 67.218 mm, a = k1 x c = 57.135 mm 를 사용.
fs = 600 x (230.000 - 67.218) / 67.218 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 67.218 - 90.000) / 67.218 (≤fy) = 83.973 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 57.135 x 1000.000 = 1165.558 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 32.219 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1165.558 + 32.219 - 520.480 = 612.859 kN
Mn' = 1165.558 x (230.000 - 57.135/2) + 32.219 x (230.000 - 90.00)
= 239.292 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0084 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 390.460 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5445.053 kN ≥ Pn = 612.859 kN
ΦPn = 0.78 x 612.859 = 480.073 kN ≥ Pu = 202.278 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.315 = 151.111 kN.m ≥ Mu = 63.670 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 147.629 kN
≥ Vu (= 78.860 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 366.667 |  | 296.667 |  | 176.92 |  | 70.954 |  | 80.316 |  | 401.048
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0049) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 366.7 x 1000.0 = 7480000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (7480000.0 x 183.33 + 520480.0 x 70.000 + 202720.0 x 276.667) / 8203200.0
= 178.449 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 178.000 mm, ab = k1 x cb = 151.300 mm
fs' = 600 x (178.000 - 90.000) / 178.000 (≤fy) = 296.629 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 151.300 x 1000.000 = 3086.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 139.993 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 3086.520 + 139.993 - 520.480 = 2706.033 kN
Mb = 3086.520 x (296.667 - 151.300/2) + 139.993 x (296.667 - 90.00)
- 2706.033 x (178.449 - 70.000)
= 417.638 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 154.336 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 66.864 mm, a = k1 x c = 56.834 mm 를 사용.
fs = 600 x (296.667 - 66.864) / 66.864 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 66.864 - 90.000) / 66.864 (≤fy) = 60.407 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 56.834 x 1000.000 = 1159.417 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 20.276 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1159.417 + 20.276 - 520.480 = 618.661 kN
Mn' = 1159.417 x (296.667 - 56.834/2) + 20.276 x (296.667 - 90.00)
= 315.203 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0046 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 509.497 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6533.053 kN ≥ Pn = 618.661 kN
ΦPn = 0.78 x 618.661 = 484.618 kN ≥ Pu = 176.920 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.401 = 194.355 kN.m ≥ Mu = 70.954 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 146.779 kN
≥ Vu (= 80.316 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 210 |  | 189.489 |  | 20.683 |  | 0 |  | 109.153
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0043) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 317760.0 x 230.000) / 6640480.0
= 151.996 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 70.000) / 126.000 (≤fy) = 266.667 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 195.634 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 195.634 - 202.720 = 2177.754 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 195.634 x (210.000 - 70.00)
- 2177.754 x (151.996 - 90.000)
= 234.194 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 107.539 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 123.149 mm, a = k1 x c = 104.677 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 123.149) / 123.149 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (123.149 - 70.000) / 123.149 (≤fy) = 258.951 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 104.677 x 1000.000 = 2135.411 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 189.505 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pn = 2135.411 + 189.505 - 202.720 = 2122.196 kN
Mn' = 2135.411 x (210.000 - 104.677/2) + 189.505 x (210.000 - 70.00)
= 363.203 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0048 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 171.150 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5291.148 kN ≥ Pn = 2122.196 kN
ΦPn = 0.78 x 2122.196 = 1662.387 kN ≥ Pu = 189.489 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.109 = 181.455 kN.m ≥ Mu = 20.683 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 134.400 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 230 |  | 189.489 |  | 47.041 |  | 0 |  | 248.253
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0043) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 317760.0 x 70.000 + 202720.0 x 210.000) / 6640480.0
= 148.004 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 138.000 mm, ab = k1 x cb = 117.300 mm
fs' = 600 x (138.000 - 90.000) / 138.000 (≤fy) = 208.696 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 117.300 x 1000.000 = 2392.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 95.428 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 2392.920 + 95.428 - 317.760 = 2170.588 kN
Mb = 2392.920 x (230.000 - 117.300/2) + 95.428 x (230.000 - 90.00)
- 2170.588 x (148.004 - 70.000)
= 254.073 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 117.053 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 59.132 mm, a = k1 x c = 50.262 mm 를 사용.
fs = 600 x (230.000 - 59.132) / 59.132 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 59.132 - 90.000) / 59.132 (≤fy) = 108.393 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 50.262 x 1000.000 = 1025.348 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 44.595 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 1025.348 + 44.595 - 317.760 = 662.993 kN
Mn' = 1025.348 x (230.000 - 50.262/2) + 44.595 x (230.000 - 90.00)
= 216.305 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0011 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 326.257 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5291.148 kN ≥ Pn = 662.993 kN
ΦPn = 0.78 x 662.993 = 519.344 kN ≥ Pu = 189.489 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.248 = 128.929 kN.m ≥ Mu = 47.041 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 147.200 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 230 |  | 202.278 |  | 63.67 |  | 78.86 |  | 314.767
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0060) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 520480.0 x 70.000 + 202720.0 x 210.000) / 6843200.0
= 145.693 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 138.000 mm, ab = k1 x cb = 117.300 mm
fs' = 600 x (138.000 - 90.000) / 138.000 (≤fy) = 208.696 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 117.300 x 1000.000 = 2392.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 95.428 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 2392.920 + 95.428 - 520.480 = 1967.868 kN
Mb = 2392.920 x (230.000 - 117.300/2) + 95.428 x (230.000 - 90.00)
- 1967.868 x (145.693 - 70.000)
= 274.433 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 139.457 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 67.218 mm, a = k1 x c = 57.135 mm 를 사용.
fs = 600 x (230.000 - 67.218) / 67.218 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 67.218 - 90.000) / 67.218 (≤fy) = 83.973 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 57.135 x 1000.000 = 1165.558 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 32.219 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1165.558 + 32.219 - 520.480 = 612.859 kN
Mn' = 1165.558 x (230.000 - 57.135/2) + 32.219 x (230.000 - 90.00)
= 239.292 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0084 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 390.460 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5445.053 kN ≥ Pn = 612.859 kN
ΦPn = 0.78 x 612.859 = 480.073 kN ≥ Pu = 202.278 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.315 = 151.111 kN.m ≥ Mu = 63.670 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 147.629 kN
≥ Vu (= 78.860 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.002 |  | = | 700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.002 |  | = | 700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.002 |  | = | 700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.002 |  | = | 700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.002 |  | = | 700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
6) 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.002 |  | = | 700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
7) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 350 |  | × | 0.002 |  | = | 700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
11) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
12) 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
13) 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
14) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
15) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
16) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
17) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
18) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
19) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
20) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
21) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
22) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
21. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.3 | 2.3 |  | 1 | 423.13 |  | 5.89 |  | 423.13 | 5.89 | 3
[9 empty] | 256.15 |  | 26.98 |  | 256.15 | 26.98 | 2
|  | P2 |  | 1 | 0.3 | 2.3 |  | 1 | 423.13 |  | 5.89 |  | 423.13 | 5.89 | 3
[9 empty] | 256.15 |  | 26.98 |  | 256.15 | 26.98 | 1
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 423.13 kN
∴ 벽체로 검토한다
* 벽체와 기둥의 판별 (P2)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 423.13 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 423.129 |  |  | 5.892 |  | 0 |  | 13.924
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 320.646 mm, a = k1 x c = 272.549 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 320.646) / 320.646 (≤fy) = 207.043 MPa
fs' = 600 x (320.646 - 90.000) / 320.646 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 272.549 x 1000.000 = 5560.002 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 104.930 kN
Pn = 5560.002 + 192.381 - 104.930 = 5857.313 kN
Mn' = 5560.002 x (210.000 - 272.549/2) + 192.381 x (210.000 - 90.00)
= 432.999 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0002 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 73.924 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 5857.313 kN
ΦPn = 0.78 x 5203.810 = 4076.318 kN ≥ Pu = 423.129 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.014 = 56.760 kN.m ≥ Mu = 5.892 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 141.554 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 256.148 |  |  | 26.981 |  | 0 |  | 105.334
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 131.788 mm, a = k1 x c = 112.020 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 131.788) / 131.788 (≤fy) = 356.079 MPa
fs' = 600 x (131.788 - 90.000) / 131.788 (≤fy) = 190.252 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 112.020 x 1000.000 = 2285.210 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 86.081 kN
Ts = As x fs = 180.461 kN
Pn = 2285.210 + 86.081 - 180.461 = 2190.830 kN
Mn' = 2285.210 x (210.000 - 112.020/2) + 86.081 x (210.000 - 90.00)
= 362.229 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0052 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 165.334 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ≥ Pn = 2190.830 kN
ΦPn = 0.78 x 2190.830 = 1716.150 kN ≥ Pu = 256.148 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.105 = 180.768 kN.m ≥ Mu = 26.981 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 136.441 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
2)벽체 2
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 423.129 |  |  | 5.892 |  | 0 |  | 13.924
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 320.646 mm, a = k1 x c = 272.549 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 320.646) / 320.646 (≤fy) = 207.043 MPa
fs' = 600 x (320.646 - 90.000) / 320.646 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 272.549 x 1000.000 = 5560.002 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 104.930 kN
Pn = 5560.002 + 192.381 - 104.930 = 5857.313 kN
Mn' = 5560.002 x (210.000 - 272.549/2) + 192.381 x (210.000 - 90.00)
= 432.999 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0002 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 73.924 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 5857.313 kN
ΦPn = 0.78 x 5203.810 = 4076.318 kN ≥ Pu = 423.129 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.014 = 56.760 kN.m ≥ Mu = 5.892 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 141.554 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 256.15 |  |  | 26.985 |  | 0 |  | 105.348
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 131.788 mm, a = k1 x c = 112.020 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 131.788) / 131.788 (≤fy) = 356.079 MPa
fs' = 600 x (131.788 - 90.000) / 131.788 (≤fy) = 190.252 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 112.020 x 1000.000 = 2285.210 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 86.081 kN
Ts = As x fs = 180.461 kN
Pn = 2285.210 + 86.081 - 180.461 = 2190.830 kN
Mn' = 2285.210 x (210.000 - 112.020/2) + 86.081 x (210.000 - 90.00)
= 362.229 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0093 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 165.348 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ≥ Pn = 2190.830 kN
ΦPn = 0.78 x 2190.830 = 1716.150 kN ≥ Pu = 256.150 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.105 = 180.793 kN.m ≥ Mu = 26.985 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 136.441 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
22. 절점부 검토
1) 절점 54
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 45.502 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 45.502 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 601.041 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 45.50 × 10^6 |  |  | = | 0.630 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 601.041²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 39.423 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 39.423 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 500.000 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 39.42 × 10^6 |  |  | = | 0.788 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 500.000²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 39.42 × 10^6 |  |  | = | 876.074 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 500.000 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 876.074 mm² - 506.800 mm²
[5 empty] | = | 369.274 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H13 @250 - 4EA
∴ Total As = 506.800 mm² > Req'd As (= 369.274 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 36
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 45.502 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 45.502 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 601.041 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 45.50 × 10^6 |  |  | = | 0.630 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 601.041²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
4) 절점 31
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 39.423 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 39.423 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 500.000 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 39.42 × 10^6 |  |  | = | 0.788 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 500.000²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 39.42 × 10^6 |  |  | = | 876.074 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 500.000 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 876.074 mm² - 506.800 mm²
[5 empty] | = | 369.274 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H13 @250 - 4EA
∴ Total As = 506.800 mm² > Req'd As (= 369.274 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
23. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 346.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 572.484 | O.K |  | 4.58
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 260 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 207.784 | O.K |  | 1.662
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 346.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 286.412 | O.K |  | 2.291
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 260 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 417.599 | O.K |  | 3.341
5 | 상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 346.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 286.412 | O.K |  | 2.291
6 | 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 260 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 207.784 | O.K |  | 1.662
7 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 346.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 572.482 | O.K |  | 4.58
8 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 330 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 638.395 | O.K |  | 5.107
9 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 310 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 360.84 | O.K |  | 2.887
10 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 330 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 252.98 | O.K |  | 2.024
11 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 310 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 486.428 | O.K |  | 3.891
12 | 하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 330 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 252.98 | O.K |  | 2.024
13 | 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 310 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 360.84 | O.K |  | 2.887
14 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 330 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 638.395 | O.K |  | 5.107
15 | 좌측벽체 : 상부 |  | 296.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 464.322 | O.K |  | 3.715
16 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 210 |  | H13 - 4.0EA |  |  | 250 | 573.528 | O.K |  | 2.294
17 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 230 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 459.892 | O.K |  | 1.84
18 | 좌측벽체 : 하부 |  | 230 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 394.076 | O.K |  | 3.153
19 | 우측벽체 : 상부 |  | 296.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 464.321 | O.K |  | 3.715
20 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 210 |  | H13 - 4.0EA |  |  | 250 | 573.529 | O.K |  | 2.294
21 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 230 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 459.892 | O.K |  | 1.84
22 | 우측벽체 : 하부 |  | 230 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 394.076 | O.K |  | 3.153
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 45.502 x 1000000 / [1301.200 x (346.667 - 70.880/3)]
= 108.250 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x346.7/(7x1301.200)]
= 70.880 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 108.25) - 2.5 x 62.00 = 572.48 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 108.25) = 581.99 mm
Sa는 작은 값인 572.48 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 572.48 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 46.371 x 1000000 / [1013.600 x (260.000 - 54.059/3)]
= 189.060 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x260.0/(7x1013.600)]
= 54.059 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 189.06) - 2.5 x 83.50 = 207.78 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 189.06) = 333.23 mm
Sa는 작은 값인 207.78 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 207.78 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 74.991 x 1000000 / [1301.200 x (346.667 - 70.880/3)]
= 178.405 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x346.7/(7x1301.200)]
= 70.880 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 178.40) - 2.5 x 62.00 = 286.41 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 178.40) = 353.13 mm
Sa는 작은 값인 286.41 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 286.41 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 30.838 x 1000000 / [1013.600 x (260.000 - 54.059/3)]
= 125.729 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x260.0/(7x1013.600)]
= 54.059 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 125.73) - 2.5 x 83.50 = 417.60 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 125.73) = 501.08 mm
Sa는 작은 값인 417.60 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 417.60 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 74.991 x 1000000 / [1301.200 x (346.667 - 70.880/3)]
= 178.405 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x346.7/(7x1301.200)]
= 70.880 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 178.40) - 2.5 x 62.00 = 286.41 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 178.40) = 353.13 mm
Sa는 작은 값인 286.41 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 286.41 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 46.371 x 1000000 / [1013.600 x (260.000 - 54.059/3)]
= 189.060 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x260.0/(7x1013.600)]
= 54.059 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 189.06) - 2.5 x 83.50 = 207.78 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 189.06) = 333.23 mm
Sa는 작은 값인 207.78 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 207.78 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 45.502 x 1000000 / [1301.200 x (346.667 - 70.880/3)]
= 108.250 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x346.7/(7x1301.200)]
= 70.880 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 108.25) - 2.5 x 62.00 = 572.48 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 108.25) = 581.99 mm
Sa는 작은 값인 572.48 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 572.48 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 39.423 x 1000000 / [1301.200 x (330.000 - 68.959/3)]
= 98.685 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1301.200)]
= 68.959 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 98.69) - 2.5 x 62.00 = 642.99 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 98.69) = 638.39 mm
Sa는 작은 값인 638.39 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 638.39 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 52.119 x 1000000 / [1301.200 x (310.000 - 66.589/3)]
= 139.174 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1301.200)]
= 66.589 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 139.17) - 2.5 x 82.00 = 360.84 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 139.17) = 452.67 mm
Sa는 작은 값인 360.84 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 360.84 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 77.110 x 1000000 / [1301.200 x (330.000 - 68.959/3)]
= 193.024 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1301.200)]
= 68.959 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 193.02) - 2.5 x 62.00 = 252.98 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 193.02) = 326.38 mm
Sa는 작은 값인 252.98 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 252.98 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 33.313 x 1000000 / [1013.600 x (310.000 - 59.608/3)]
= 113.280 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1013.600)]
= 59.608 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 113.28) - 2.5 x 83.50 = 486.43 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 113.28) = 556.14 mm
Sa는 작은 값인 486.43 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 486.43 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 77.110 x 1000000 / [1301.200 x (330.000 - 68.959/3)]
= 193.024 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1301.200)]
= 68.959 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 193.02) - 2.5 x 62.00 = 252.98 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 193.02) = 326.38 mm
Sa는 작은 값인 252.98 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 252.98 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 52.119 x 1000000 / [1301.200 x (310.000 - 66.589/3)]
= 139.174 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1301.200)]
= 66.589 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 139.17) - 2.5 x 82.00 = 360.84 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 139.17) = 452.67 mm
Sa는 작은 값인 360.84 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 360.84 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 39.423 x 1000000 / [1301.200 x (330.000 - 68.959/3)]
= 98.685 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1301.200)]
= 68.959 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 98.69) - 2.5 x 62.00 = 642.99 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 98.69) = 638.39 mm
Sa는 작은 값인 638.39 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 638.39 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 45.502 x 1000000 / [1301.200 x (296.667 - 64.968/3)]
= 127.155 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x296.7/(7x1301.200)]
= 64.968 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 127.16) - 2.5 x 62.00 = 464.32 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 127.16) = 495.46 mm
Sa는 작은 값인 464.32 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 464.32 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 10.115 x 1000000 / [506.800 x (210.000 - 35.215/3)]
= 100.668 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x506.800/1000.0 + 7x506.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x210.0/(7x506.800)]
= 35.215 mm
Use As = 506.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA (= 506.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 100.67) - 2.5 x 83.50 = 573.53 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 100.67) = 625.82 mm
Sa는 작은 값인 573.53 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 573.53 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 21.863 x 1000000 / [794.400 x (230.000 - 45.320/3)]
= 128.071 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x230.0/(7x794.400)]
= 45.320 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 128.07) - 2.5 x 62.00 = 459.89 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 128.07) = 491.91 mm
Sa는 작은 값인 459.89 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 459.89 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 39.423 x 1000000 / [1301.200 x (230.000 - 56.258/3)]
= 143.423 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x230.0/(7x1301.200)]
= 56.258 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 143.42) - 2.5 x 62.00 = 394.08 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 143.42) = 439.26 mm
Sa는 작은 값인 394.08 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 394.08 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 45.502 x 1000000 / [1301.200 x (296.667 - 64.968/3)]
= 127.155 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x296.7/(7x1301.200)]
= 64.968 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 127.16) - 2.5 x 62.00 = 464.32 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 127.16) = 495.46 mm
Sa는 작은 값인 464.32 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 464.32 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 10.115 x 1000000 / [506.800 x (210.000 - 35.215/3)]
= 100.667 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x506.800/1000.0 + 7x506.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x210.0/(7x506.800)]
= 35.215 mm
Use As = 506.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA (= 506.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 100.67) - 2.5 x 83.50 = 573.53 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 100.67) = 625.82 mm
Sa는 작은 값인 573.53 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 573.53 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 21.863 x 1000000 / [794.400 x (230.000 - 45.320/3)]
= 128.071 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x230.0/(7x794.400)]
= 45.320 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 128.07) - 2.5 x 62.00 = 459.89 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 128.07) = 491.91 mm
Sa는 작은 값인 459.89 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 459.89 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 39.423 x 1000000 / [1301.200 x (230.000 - 56.258/3)]
= 143.423 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x230.0/(7x1301.200)]
= 56.258 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 143.42) - 2.5 x 62.00 = 394.08 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 143.42) = 439.26 mm
Sa는 작은 값인 394.08 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 394.08 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 3.300 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.35 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 3.300 / 28
T = 0.118 m < 0.350 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
24. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  | = | 263.865 |  | / | 10.2 |  | = | 25.869 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  | = | 57 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  | 9.609 |  | kN/m²
3) 내부 수압
|  |  | - 암거1내부수압 |  |  | = | 20 |  | kN/m²
4) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax | = | 25.869 |  | + | 57 |  | + | 9.609 |  | + | 20
|  |  |  | = | 112.478 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
25. 주철근 조립도