## 표지
H3-26B 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 3 련 암거
( 내공 : 3@(3.5M ⅹ 3.5M) )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 1.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 22. | 절점부 검토
[5 empty] | 23. | 사용성 검토
[5 empty] | 24. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 25. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
H3-26B (토피=1.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 1.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 88.531 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 716.55 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 65.734 |  | 169.845 |  | 2.58 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.524 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 460.69 |  | H13 - 8.0EA | 51.569 |  | 103.409 |  | 2.01 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 514.189 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 86.679 |  | 169.845 |  | 1.96 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 758.01 |  | H13 - 8.0EA | 35.91 |  | 103.409 |  | 2.88 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 514.189 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 86.679 |  | 169.845 |  | 1.96 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 460.69 |  | H13 - 8.0EA | 51.569 |  | 103.409 |  | 2.01 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 716.546 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 65.734 |  | 169.845 |  | 2.58 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.524 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 479.363 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 80.102 |  | 140.351 |  | 1.75 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.992 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 542.109 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 59.165 |  | 131.503 |  | 2.22 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 493.137 |  | H16 - 8.0EA | 89.394 |  | 169.849 |  | 1.9 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 618.68 |  | H13 - 8.0EA | 42.51 |  | 103.409 |  | 2.43 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 493.137 |  | H16 - 8.0EA | 89.394 |  | 169.849 |  | 1.9 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 542.109 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 59.165 |  | 131.503 |  | 2.22 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 479.363 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 80.102 |  | 140.351 |  | 1.75 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.992 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 508.578 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 65.734 |  | 189.741 |  | 2.89 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 545.566 |  | H19 - 4.0EA | 39.107 |  | 124.442 |  | 3.18 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 491.703 |  | H16 - 4.0EA | 33.165 |  | 141.601 |  | 4.27 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 281.486 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 80.102 |  | 148.992 |  | 1.86 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 508.575 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 65.734 |  | 189.742 |  | 2.89 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 545.567 |  | H19 - 4.0EA | 39.107 |  | 124.442 |  | 3.18 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 491.697 |  | H16 - 4.0EA | 32.374 |  | 142.287 |  | 4.39 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 281.486 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 80.102 |  | 148.992 |  | 1.86 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 14.276 |  | 110.501 |  | 285.76 |  | 4076.318 |  | 4.08 |  | 58.195 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 92.872 |  | 110.501 |  | 173.944 |  | 2006.358 |  | 16.155 |  | 186.335 |  | 모멘트 최대시
P2 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 14.276 |  | 110.501 |  | 285.76 |  | 4076.318 |  | 4.08 |  | 58.195 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 87.396 |  | 110.501 |  | 181.735 |  | 2152.221 |  | 15.883 |  | 188.096 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 3 련 암거 ( 내공 : 3@(3.5M ⅹ 3.5M), 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 12.885 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 1 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 1~33,39~56
| 2 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 34~38,57~63
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.15 | 0.2 | 43 |  | 8.23 |  | 4.1
| 2 |  | 0.3 | 0.2 | 44 |  | 7.9 |  | 4.1
| 3 |  | 0.63 | 0.2 | 45 |  | 7.75 |  | 4.1
| 4 |  | 0.693 | 0.2 | 46 |  | 7.6 |  | 4.1
| 5 |  | 1.236 | 0.2 | 47 |  | 7.27 |  | 4.1
| 6 |  | 1.779 | 0.2 | 48 |  | 5.85 |  | 4.1
| 7 |  | 2.321 | 0.2 | 49 |  | 4.43 |  | 4.1
| 8 |  | 2.864 | 0.2 | 50 |  | 4.1 |  | 4.1
| 9 |  | 3.407 | 0.2 | 51 |  | 3.95 |  | 4.1
| 10 |  | 3.47 | 0.2 | 52 |  | 3.8 |  | 4.1
| 11 |  | 3.8 | 0.2 | 53 |  | 3.47 |  | 4.1
| 12 |  | 3.95 | 0.2 | 54 |  | 2.05 |  | 4.1
| 13 |  | 4.1 | 0.2 | 55 |  | 0.63 |  | 4.1
| 14 |  | 4.43 | 0.2 | 56 |  | 0.3 |  | 4.1
| 15 |  | 4.493 | 0.2 | 57 |  | 0.15 |  | 4.1
| 16 |  | 5.036 | 0.2 | 58 |  | 0.15 |  | 3.9
| 17 |  | 5.579 | 0.2 | 59 |  | 0.15 |  | 3.67
| 18 |  | 6.121 | 0.2 | 60 |  | 0.15 |  | 0.63
| 19 |  | 6.664 | 0.2 | 61 |  | 0.15 |  | 0.4
| 20 |  | 7.207 | 0.2 | 62 |  | 0.15 |  | -0.3
| 21 |  | 7.27 | 0.2 | 63 |  | 0.693 |  | -0.3
| 22 |  | 7.6 | 0.2 | 64 |  | 1.236 |  | -0.3
| 23 |  | 7.75 | 0.2 | 65 |  | 1.779 |  | -0.3
| 24 |  | 7.9 | 0.2 | 66 |  | 2.321 |  | -0.3
| 25 |  | 8.23 | 0.2 | 67 |  | 2.864 |  | -0.3
| 26 |  | 8.293 | 0.2 | 68 |  | 3.407 |  | -0.3
| 27 |  | 8.836 | 0.2 | 69 |  | 3.95 |  | -0.3
| 28 |  | 9.379 | 0.2 | 70 |  | 4.493 |  | -0.3
| 29 |  | 9.921 | 0.2 | 71 |  | 5.036 |  | -0.3
| 30 |  | 10.464 | 0.2 | 72 |  | 5.579 |  | -0.3
| 31 |  | 11.007 | 0.2 | 73 |  | 6.121 |  | -0.3
| 32 |  | 11.07 | 0.2 | 74 |  | 6.664 |  | -0.3
| 33 |  | 11.4 | 0.2 | 75 |  | 7.207 |  | -0.3
| 34 |  | 11.55 | 0.2 | 76 |  | 7.75 |  | -0.3
| 35 |  | 11.55 | 0.4 | 77 |  | 8.293 |  | -0.3
| 36 |  | 11.55 | 0.63 | 78 |  | 8.836 |  | -0.3
| 37 |  | 11.55 | 3.67 | 79 |  | 9.379 |  | -0.3
| 38 |  | 11.55 | 3.9 | 80 |  | 9.921 |  | -0.3
| 39 |  | 11.55 | 4.1 | 81 |  | 10.464 |  | -0.3
| 40 |  | 11.4 | 4.1 | 82 |  | 11.007 |  | -0.3
| 41 |  | 11.07 | 4.1 | 83 |  | 11.55 |  | -0.3
| 42 |  | 9.65 | 4.1

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 1~33,46~78
| 2 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 34~45,79~92
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.15 | 0.2 | 76 |  | 0.693 |  | 4.1
| 2 |  | 0.3 | 0.2 | 77 |  | 0.63 |  | 4.1
| 3 |  | 0.63 | 0.2 | 78 |  | 0.3 |  | 4.1
| 4 |  | 0.693 | 0.2 | 79 |  | 0.15 |  | 4.1
| 5 |  | 1.236 | 0.2 | 80 |  | 0.15 |  | 3.9
| 6 |  | 1.779 | 0.2 | 81 |  | 0.15 |  | 3.67
| 7 |  | 2.321 | 0.2 | 82 |  | 0.15 |  | 3.543
| 8 |  | 2.864 | 0.2 | 83 |  | 0.15 |  | 2.986
| 9 |  | 3.407 | 0.2 | 84 |  | 0.15 |  | 2.429
| 10 |  | 3.47 | 0.2 | 85 |  | 0.15 |  | 2.15
| 11 |  | 3.8 | 0.2 | 86 |  | 0.15 |  | 1.871
| 12 |  | 3.95 | 0.2 | 87 |  | 0.15 |  | 1.314
| 13 |  | 4.1 | 0.2 | 88 |  | 0.15 |  | 0.757
| 14 |  | 4.43 | 0.2 | 89 |  | 0.15 |  | 0.63
| 15 |  | 4.493 | 0.2 | 90 |  | 0.15 |  | 0.4
| 16 |  | 5.036 | 0.2 | 91 |  | 0.15 |  | -0.3
| 17 |  | 5.579 | 0.2 | 92 |  | 0.693 |  | -0.3
| 18 |  | 6.121 | 0.2 | 93 |  | 1.236 |  | -0.3
| 19 |  | 6.664 | 0.2 | 94 |  | 1.779 |  | -0.3
| 20 |  | 7.207 | 0.2 | 95 |  | 2.321 |  | -0.3
| 21 |  | 7.27 | 0.2 | 96 |  | 2.864 |  | -0.3
| 22 |  | 7.6 | 0.2 | 97 |  | 3.407 |  | -0.3
| 23 |  | 7.75 | 0.2 | 98 |  | 3.95 |  | -0.3
| 24 |  | 7.9 | 0.2 | 99 |  | 4.493 |  | -0.3
| 25 |  | 8.23 | 0.2 | 100 |  | 5.036 |  | -0.3
| 26 |  | 8.293 | 0.2 | 101 |  | 5.579 |  | -0.3
| 27 |  | 8.836 | 0.2 | 102 |  | 6.121 |  | -0.3
| 28 |  | 9.379 | 0.2 | 103 |  | 6.664 |  | -0.3
| 29 |  | 9.921 | 0.2 | 104 |  | 7.207 |  | -0.3
| 30 |  | 10.464 | 0.2 | 105 |  | 7.75 |  | -0.3
| 31 |  | 11.007 | 0.2 | 106 |  | 8.293 |  | -0.3
| 32 |  | 11.07 | 0.2 | 107 |  | 8.836 |  | -0.3
| 33 |  | 11.4 | 0.2 | 108 |  | 9.379 |  | -0.3
| 34 |  | 11.55 | 0.2 | 109 |  | 9.921 |  | -0.3
| 35 |  | 11.55 | 0.4 | 110 |  | 10.464 |  | -0.3
| 36 |  | 11.55 | 0.63 | 111 |  | 11.007 |  | -0.3
| 37 |  | 11.55 | 0.757 | 112 |  | 11.55 |  | -0.3
| 38 |  | 11.55 | 1.314 | 113 |  | 12.05 |  | 0.2
| 39 |  | 11.55 | 1.871 | 114 |  | 12.05 |  | 0.757
| 40 |  | 11.55 | 2.15 | 115 |  | 12.05 |  | 1.314
| 41 |  | 11.55 | 2.429 | 116 |  | 12.05 |  | 1.871
| 42 |  | 11.55 | 2.986 | 117 |  | 12.05 |  | 2.429
| 43 |  | 11.55 | 3.543 | 118 |  | 12.05 |  | 2.986
| 44 |  | 11.55 | 3.67 | 119 |  | 12.05 |  | 3.543
| 45 |  | 11.55 | 3.9 | 120 |  | 12.05 |  | 4.1
| 46 |  | 11.55 | 4.1 | 121 |  | 11.55 |  | 4.6
| 47 |  | 11.4 | 4.1 | 122 |  | 11.007 |  | 4.6
| 48 |  | 11.07 | 4.1 | 123 |  | 10.464 |  | 4.6
| 49 |  | 11.007 | 4.1 | 124 |  | 9.921 |  | 4.6
| 50 |  | 10.464 | 4.1 | 125 |  | 9.379 |  | 4.6
| 51 |  | 9.921 | 4.1 | 126 |  | 8.836 |  | 4.6
| 52 |  | 9.379 | 4.1 | 127 |  | 8.293 |  | 4.6
| 53 |  | 8.836 | 4.1 | 128 |  | 7.75 |  | 4.6
| 54 |  | 8.293 | 4.1 | 129 |  | 7.207 |  | 4.6
| 55 |  | 8.23 | 4.1 | 130 |  | 6.664 |  | 4.6
| 56 |  | 7.9 | 4.1 | 131 |  | 6.121 |  | 4.6
| 57 |  | 7.75 | 4.1 | 132 |  | 5.579 |  | 4.6
| 58 |  | 7.6 | 4.1 | 133 |  | 5.036 |  | 4.6
| 59 |  | 7.27 | 4.1 | 134 |  | 4.493 |  | 4.6
| 60 |  | 7.207 | 4.1 | 135 |  | 3.95 |  | 4.6
| 61 |  | 6.664 | 4.1 | 136 |  | 3.407 |  | 4.6
| 62 |  | 6.121 | 4.1 | 137 |  | 2.864 |  | 4.6
| 63 |  | 5.579 | 4.1 | 138 |  | 2.321 |  | 4.6
| 64 |  | 5.036 | 4.1 | 139 |  | 1.779 |  | 4.6
| 65 |  | 4.493 | 4.1 | 140 |  | 1.236 |  | 4.6
| 66 |  | 4.43 | 4.1 | 141 |  | 0.693 |  | 4.6
| 67 |  | 4.1 | 4.1 | 142 |  | 0.15 |  | 4.6
| 68 |  | 3.95 | 4.1 | 143 |  | -0.35 |  | 4.1
| 69 |  | 3.8 | 4.1 | 144 |  | -0.35 |  | 3.543
| 70 |  | 3.47 | 4.1 | 145 |  | -0.35 |  | 2.986
| 71 |  | 3.407 | 4.1 | 146 |  | -0.35 |  | 2.429
| 72 |  | 2.864 | 4.1 | 147 |  | -0.35 |  | 1.871
| 73 |  | 2.321 | 4.1 | 148 |  | -0.35 |  | 1.314
| 74 |  | 1.779 | 4.1 | 149 |  | -0.35 |  | 0.757
| 75 |  | 1.236 | 4.1 | 150 |  | -0.35 |  | 0.2

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 11.700 × 11.700 ) |  |  | = | 11.7 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 11.700 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 8970.767 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.300/2 + 0.543/2) = 3781 kN/m |  |  |  |  | 1,34
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 4871 kN/m |  |  |  |  | 4~9,12,15~20,23,26~31
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 3.900m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 11.700 × 11.700 ) |  |  |  |  | = | 11.7 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 11.700 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 22568.06 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 22568.060 |  |  |  |  | = | 7522.69 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 11.700 × 11.700 ) |  |  |  |  | = | 11.7 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 11.700 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 22568.06 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 22568.060 |  |  |  |  | = | 7522.69 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 4.300 × 4.300 ) |  |  |  |  | = | 4.3 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 4.300 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 47811.49 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 47811.490 |  |  |  |  | = | 15937.16 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.543/2 + 0.300/2) = 9512 kN/m | [8 empty] | 46,79
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.543/2 + 0.300/2) = 3171 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 12254 kN/m | [8 empty] | 49~54,57,60~65,68,71~76
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 4085 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.557/2 + 0.400/2) = 22878 kN/m | [8 empty] | 1,34,46,79
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.557/2 + 0.400/2) = 7626 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.557/2 + 0.557/2) = 26631 kN/m | [8 empty] | 37~39,41~43,82~84,86~88
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.557/2 + 0.557/2) = 8877 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.300/2 + 0.543/2) = 9512 kN/m | [8 empty] | 1,34
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.300/2 + 0.543/2) = 3171 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 12254 kN/m | [8 empty] | 4~9,12,15~20,23,26~31
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 4085 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 1.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 19 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 19 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 충격계수
|  | 토피두께 D(m) |  |  |  | 0.15 ≤ D ≤ 1 |  |  | 1 < D ≤ 2 |  |  | 2 < D ≤ 3 | 3 < D
|  | 충격계수 i |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 | 0
i = 0.3 ( 토피 D = 1.00 m )
② 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1)
- P = 2 × Pr / 3.0 = 2 × 96.0 / 3.0 = 64.0 kN/m
- Wl1 = 2 × P × (1 + i) × (Bo - D - 0.1) / Bo²
= 2 × 64.0 × (1 + 0.3) × (11.70 - 1.0 - 0.1 ) / 11.70²
= 12.885 kN/m²
③ 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (1.200 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 11.4 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 11.400 + 0.200 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 13.3 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 13.300 + 0.230 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 15.485 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 15.485 + 3.040 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 44.365 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 44.365 + 0.230 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 46.55 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 46.550 + 0.200 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 48.45 | kN/m²
5) 암거내부수압
- Win = 28.000 kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 4.9 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.099
|  | 계 | [11 empty] | 0.099
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.099 = 0.124 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.124 / 2π × 2.617 = 0.052 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 1.2 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 5.1 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.052 × 0.124 × cos(π× 1.200 / (2 × 30.000)) = 0.001304
U(Zb) = 2 / π²× 0.052 × 0.124 × cos(π× 5.100 / (2 × 30.000)) = 0.001260
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 7522.690 × (0.001304 - 0.001260) = 0.331 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 1.2 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001304 |  |  |  |  | 4.4e-05 |  | 2.104
|  | 1.4 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001303 |  |  |  |  | 4.3e-05 |  | 2.056
|  | 1.63 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001302 |  |  |  |  | 4.2e-05 |  | 2.008
|  | 1.757 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001301 |  |  |  |  | 4.1e-05 |  | 1.96
|  | 2.314 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001297 |  |  |  |  | 3.7e-05 |  | 1.769
|  | 2.871 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001292 |  |  |  |  | 3.2e-05 |  | 1.53
|  | 3.15 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001289 |  |  |  |  | 2.9e-05 |  | 1.386
|  | 3.429 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001286 |  |  |  |  | 2.6e-05 |  | 1.243
|  | 3.986 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001278 |  |  |  |  | 1.8e-05 |  | 0.861
|  | 4.543 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.00127 |  |  |  |  | 1e-05 |  | 0.478
|  | 4.67 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001268 |  |  |  |  | 8e-06 |  | 0.383
|  | 4.9 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.001264 |  |  |  |  | 4e-06 |  | 0.191
|  | 5.1 |  | 47811.49 |  |  |  | 0.00126 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000004 = 0.080 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000018 = 0.340 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (0.080 + 0.340) / 2 = 0.210 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.200) = 1.540 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.100) = 1.448 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.200) = 1.155 kN/m²
fb1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.100) = 1.086 kN/m²
fu2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.200) = 1.155 kN/m²
fb2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.100) = 1.086 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.200) = 1.155 kN/m²
f2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.400) = 1.151 kN/m²
f3 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.630) = 1.147 kN/m²
f4 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.757) = 1.145 kN/m²
f5 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 2.314) = 1.135 kN/m²
f6 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 2.871) = 1.125 kN/m²
f7 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.150) = 1.120 kN/m²
f8 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.429) = 1.116 kN/m²
f9 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.986) = 1.106 kN/m²
f10 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 4.543) = 1.096 kN/m²
f11 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 4.670) = 1.094 kN/m²
f12 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 4.900) = 1.090 kN/m²
f13 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.100) = 1.086 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)
6) CASE6 - 암거내부수압

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 1.000, h = 1.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
| SYSTEM | 80 X= 9.921 Y= 0.000 Z= -0.300
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 10.464 Y= 0.000 Z= -0.300
82 X= 11.007 Y= 0.000 Z= -0.300
| JOINT | 83 X= 11.550 Y= 0.000 Z= -0.300
1 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.200
| 2 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 0.200 | RESTRAINT
| 3 X= 0.630 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=62 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 4 X= 0.693 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=63 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 5 X= 1.236 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=64 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 6 X= 1.779 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=65 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 7 X= 2.321 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=66 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 8 X= 2.864 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=67 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 9 X= 3.407 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=68 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 10 X= 3.470 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=69 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 11 X= 3.800 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=70 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 12 X= 3.950 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=71 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 13 X= 4.100 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=72 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 14 X= 4.430 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=73 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 15 X= 4.493 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=74 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 16 X= 5.036 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=75 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 17 X= 5.579 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=76 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 18 X= 6.121 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=77 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 19 X= 6.664 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=78 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 20 X= 7.207 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=79 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 21 X= 7.270 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=80 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 22 X= 7.600 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=81 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 23 X= 7.750 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=82 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 24 X= 7.900 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=83 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
25 X= 8.230 Y= 0.000 Z= 0.200
| 26 X= 8.293 Y= 0.000 Z= 0.200 | SPRING
| 27 X= 8.836 Y= 0.000 Z= 0.200 | ADD=1 U1=1e+010
28 X= 9.379 Y= 0.000 Z= 0.200
| 29 X= 9.921 Y= 0.000 Z= 0.200 | MATERIAL
| 30 X= 10.464 Y= 0.000 Z= 0.200 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| 31 X= 11.007 Y= 0.000 Z= 0.200 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
32 X= 11.070 Y= 0.000 Z= 0.200
| 33 X= 11.400 Y= 0.000 Z= 0.200 | NLPROP
| 34 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 0.200 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 35 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 0.400 | DOF=U1 KE=3781.18 CE=0.99999 K=3781.18 OPEN=0
| 36 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 0.630 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 37 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 3.670 | DOF=U1 KE=4871.13 CE=0.99999 K=4871.13 OPEN=0
38 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 3.900
| 39 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 4.100 | FRAME SECTION
| 40 X= 11.400 Y= 0.000 Z= 4.100 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.4, 1
| 41 X= 11.070 Y= 0.000 Z= 4.100 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
42 X= 9.650 Y= 0.000 Z= 4.100
| 43 X= 8.230 Y= 0.000 Z= 4.100 | FRAME
| 44 X= 7.900 Y= 0.000 Z= 4.100 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 45 X= 7.750 Y= 0.000 Z= 4.100 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 46 X= 7.600 Y= 0.000 Z= 4.100 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 47 X= 7.270 Y= 0.000 Z= 4.100 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 48 X= 5.850 Y= 0.000 Z= 4.100 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 49 X= 4.430 Y= 0.000 Z= 4.100 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 50 X= 4.100 Y= 0.000 Z= 4.100 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 51 X= 3.950 Y= 0.000 Z= 4.100 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 52 X= 3.800 Y= 0.000 Z= 4.100 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 53 X= 3.470 Y= 0.000 Z= 4.100 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 54 X= 2.050 Y= 0.000 Z= 4.100 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 55 X= 0.630 Y= 0.000 Z= 4.100 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 56 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 4.100 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 57 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 4.100 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 58 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 3.900 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 59 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 3.670 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 60 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.630 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 61 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.400 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 62 X= 0.150 Y= 0.000 Z= -0.300 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 63 X= 0.693 Y= 0.000 Z= -0.300 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 64 X= 1.236 Y= 0.000 Z= -0.300 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 65 X= 1.779 Y= 0.000 Z= -0.300 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 66 X= 2.321 Y= 0.000 Z= -0.300 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 67 X= 2.864 Y= 0.000 Z= -0.300 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 68 X= 3.407 Y= 0.000 Z= -0.300 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 69 X= 3.950 Y= 0.000 Z= -0.300 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 70 X= 4.493 Y= 0.000 Z= -0.300 | 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 71 X= 5.036 Y= 0.000 Z= -0.300 | 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 72 X= 5.579 Y= 0.000 Z= -0.300 | 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 73 X= 6.121 Y= 0.000 Z= -0.300 | 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 74 X= 6.664 Y= 0.000 Z= -0.300 | 31 J= 31, 32 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 75 X= 7.207 Y= 0.000 Z= -0.300 | 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 76 X= 7.750 Y= 0.000 Z= -0.300 | 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 77 X= 8.293 Y= 0.000 Z= -0.300 | 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 78 X= 8.836 Y= 0.000 Z= -0.300 | 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 79 X= 9.379 Y= 0.000 Z= -0.300 | 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 39 J= 39, 40 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 40 J= 40, 41 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 41 J= 41, 42 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 42 J= 42, 43 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 43 J= 43, 44 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 44 J= 44, 45 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 45 J= 45, 46 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | NAME=HORLIVE
| 46 J= 46, 47 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 47 J= 47, 48 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=34 RD=0,1 UX=-5,-5
| 48 J= 48, 49 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=35 RD=0,1 UX=-5,-5
| 49 J= 49, 50 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=36 RD=0,1 UX=-5,-5
| 50 J= 50, 51 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=37 RD=0,1 UX=-5,-5
| 51 J= 51, 52 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=38 RD=0,1 UX=-5,-5
| 52 J= 52, 53 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=57 RD=0,1 UX=5,5
| 53 J= 53, 54 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=58 RD=0,1 UX=5,5
| 54 J= 54, 55 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=59 RD=0,1 UX=5,5
| 55 J= 55, 56 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=60 RD=0,1 UX=5,5
| 56 J= 56, 57 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=61 RD=0,1 UX=5,5
| 57 J= 57, 58 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | NAME=NWSOFULL
| 58 J= 58, 59 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | TYPE=Distributed Span
| 59 J= 59, 60 SEC=2 NSEG=4 ANG=180 | ADD=34 RD=0,1 UX=-48.45,-46.55
| 60 J= 60, 61 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=35 RD=0,1 UX=-46.55,-44.365
| 61 J= 61, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=36 RD=0,1 UX=-44.365,-15.485
| 62 J= 51, 12 SEC=2 NSEG=4 ANG=0 | ADD=37 RD=0,1 UX=-15.485,-13.3
| 63 J= 45, 23 SEC=2 NSEG=4 ANG=0 | ADD=38 RD=0,1 UX=-13.3,-11.4
ADD=57 RD=0,1 UX=11.4,13.3
| NLLINK | ADD=58 RD=0,1 UX=13.3,15.485
| 1 J=1,62 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=59 RD=0,1 UX=15.485,44.365
| 2 J=4,63 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=60 RD=0,1 UX=44.365,46.55
| 3 J=5,64 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=61 RD=0,1 UX=46.55,48.45
| 4 J=6,65 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=INWATER
| 5 J=7,66 NLP=SP2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 6 J=8,67 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=2 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 7 J=9,68 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=3 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 8 J=12,69 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=4 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 9 J=15,70 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=5 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 10 J=16,71 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=6 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 11 J=17,72 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=7 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 12 J=18,73 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=8 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 13 J=19,74 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=9 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 14 J=20,75 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=10 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 15 J=23,76 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=13 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 16 J=26,77 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=14 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 17 J=27,78 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=15 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 18 J=28,79 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=16 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 19 J=29,80 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=17 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 20 J=30,81 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=18 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 21 J=31,82 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=19 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 22 J=34,83 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=20 RD=0,1 UZ=-28,-28
ADD=21 RD=0,1 UZ=-28,-28
| LOAD | ADD=24 RD=0,1 UZ=-28,-28
| NAME=SELFWGT SW=1 | ADD=25 RD=0,1 UZ=-28,-28
| NAME=NWDEAD | ADD=26 RD=0,1 UZ=-28,-28
| TYPE=Distributed Span | ADD=27 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=28 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=29 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=30 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=31 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=32 RD=0,1 UZ=-28,-28
ADD=44 RD=0,1 UZ=-19,-19
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-19,-19 | MODE
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-19,-19 | TYPE=RITZ N=50
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=SELFWGT
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWDEAD
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=LIVEFULL
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=HORLIVE
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWSOFULL
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=INWATER
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-19,-19 | NLLINK=*
ADD=54 RD=0,1 UZ=-19,-19
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-19,-19 | HISTORY
| ADD=56 RD=0,1 UZ=-19,-19 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| NAME=LIVEFULL | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
NAME=HIST7 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST8 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST9 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1
HIST=HIST2 SF=1
HIST=HIST3 SF=1
HIST=HIST4 SF=1
HIST=HIST5 SF=1
HIST=HIST6 SF=1
NAME=SERVICE TYPE=ENVE
HIST=HIST7 SF=1
HIST=HIST8 SF=1
HIST=HIST9 SF=1
OUTPUT
ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 3.900
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 3.670
82 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 3.543
| JOINT | 83 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 2.986
| 1 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.200 | 84 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 2.429
| 2 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 0.200 | 85 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 2.150
| 3 X= 0.630 Y= 0.000 Z= 0.200 | 86 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 1.871
| 4 X= 0.693 Y= 0.000 Z= 0.200 | 87 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 1.314
| 5 X= 1.236 Y= 0.000 Z= 0.200 | 88 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.757
| 6 X= 1.779 Y= 0.000 Z= 0.200 | 89 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.630
| 7 X= 2.321 Y= 0.000 Z= 0.200 | 90 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 0.400
| 8 X= 2.864 Y= 0.000 Z= 0.200 | 91 X= 0.150 Y= 0.000 Z= -0.300
| 9 X= 3.407 Y= 0.000 Z= 0.200 | 92 X= 0.693 Y= 0.000 Z= -0.300
| 10 X= 3.470 Y= 0.000 Z= 0.200 | 93 X= 1.236 Y= 0.000 Z= -0.300
| 11 X= 3.800 Y= 0.000 Z= 0.200 | 94 X= 1.779 Y= 0.000 Z= -0.300
| 12 X= 3.950 Y= 0.000 Z= 0.200 | 95 X= 2.321 Y= 0.000 Z= -0.300
| 13 X= 4.100 Y= 0.000 Z= 0.200 | 96 X= 2.864 Y= 0.000 Z= -0.300
| 14 X= 4.430 Y= 0.000 Z= 0.200 | 97 X= 3.407 Y= 0.000 Z= -0.300
| 15 X= 4.493 Y= 0.000 Z= 0.200 | 98 X= 3.950 Y= 0.000 Z= -0.300
| 16 X= 5.036 Y= 0.000 Z= 0.200 | 99 X= 4.493 Y= 0.000 Z= -0.300
| 17 X= 5.579 Y= 0.000 Z= 0.200 | 100 X= 5.036 Y= 0.000 Z= -0.300
| 18 X= 6.121 Y= 0.000 Z= 0.200 | 101 X= 5.579 Y= 0.000 Z= -0.300
| 19 X= 6.664 Y= 0.000 Z= 0.200 | 102 X= 6.121 Y= 0.000 Z= -0.300
| 20 X= 7.207 Y= 0.000 Z= 0.200 | 103 X= 6.664 Y= 0.000 Z= -0.300
| 21 X= 7.270 Y= 0.000 Z= 0.200 | 104 X= 7.207 Y= 0.000 Z= -0.300
| 22 X= 7.600 Y= 0.000 Z= 0.200 | 105 X= 7.750 Y= 0.000 Z= -0.300
| 23 X= 7.750 Y= 0.000 Z= 0.200 | 106 X= 8.293 Y= 0.000 Z= -0.300
| 24 X= 7.900 Y= 0.000 Z= 0.200 | 107 X= 8.836 Y= 0.000 Z= -0.300
| 25 X= 8.230 Y= 0.000 Z= 0.200 | 108 X= 9.379 Y= 0.000 Z= -0.300
| 26 X= 8.293 Y= 0.000 Z= 0.200 | 109 X= 9.921 Y= 0.000 Z= -0.300
| 27 X= 8.836 Y= 0.000 Z= 0.200 | 110 X= 10.464 Y= 0.000 Z= -0.300
| 28 X= 9.379 Y= 0.000 Z= 0.200 | 111 X= 11.007 Y= 0.000 Z= -0.300
| 29 X= 9.921 Y= 0.000 Z= 0.200 | 112 X= 11.550 Y= 0.000 Z= -0.300
| 30 X= 10.464 Y= 0.000 Z= 0.200 | 113 X= 12.050 Y= 0.000 Z= 0.200
| 31 X= 11.007 Y= 0.000 Z= 0.200 | 114 X= 12.050 Y= 0.000 Z= 0.757
| 32 X= 11.070 Y= 0.000 Z= 0.200 | 115 X= 12.050 Y= 0.000 Z= 1.314
| 33 X= 11.400 Y= 0.000 Z= 0.200 | 116 X= 12.050 Y= 0.000 Z= 1.871
| 34 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 0.200 | 117 X= 12.050 Y= 0.000 Z= 2.429
| 35 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 0.400 | 118 X= 12.050 Y= 0.000 Z= 2.986
| 36 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 0.630 | 119 X= 12.050 Y= 0.000 Z= 3.543
| 37 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 0.757 | 120 X= 12.050 Y= 0.000 Z= 4.100
| 38 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 1.314 | 121 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 4.600
| 39 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 1.871 | 122 X= 11.007 Y= 0.000 Z= 4.600
| 40 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 2.150 | 123 X= 10.464 Y= 0.000 Z= 4.600
| 41 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 2.429 | 124 X= 9.921 Y= 0.000 Z= 4.600
| 42 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 2.986 | 125 X= 9.379 Y= 0.000 Z= 4.600
| 43 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 3.543 | 126 X= 8.836 Y= 0.000 Z= 4.600
| 44 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 3.670 | 127 X= 8.293 Y= 0.000 Z= 4.600
| 45 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 3.900 | 128 X= 7.750 Y= 0.000 Z= 4.600
| 46 X= 11.550 Y= 0.000 Z= 4.100 | 129 X= 7.207 Y= 0.000 Z= 4.600
| 47 X= 11.400 Y= 0.000 Z= 4.100 | 130 X= 6.664 Y= 0.000 Z= 4.600
| 48 X= 11.070 Y= 0.000 Z= 4.100 | 131 X= 6.121 Y= 0.000 Z= 4.600
| 49 X= 11.007 Y= 0.000 Z= 4.100 | 132 X= 5.579 Y= 0.000 Z= 4.600
| 50 X= 10.464 Y= 0.000 Z= 4.100 | 133 X= 5.036 Y= 0.000 Z= 4.600
| 51 X= 9.921 Y= 0.000 Z= 4.100 | 134 X= 4.493 Y= 0.000 Z= 4.600
| 52 X= 9.379 Y= 0.000 Z= 4.100 | 135 X= 3.950 Y= 0.000 Z= 4.600
| 53 X= 8.836 Y= 0.000 Z= 4.100 | 136 X= 3.407 Y= 0.000 Z= 4.600
| 54 X= 8.293 Y= 0.000 Z= 4.100 | 137 X= 2.864 Y= 0.000 Z= 4.600
| 55 X= 8.230 Y= 0.000 Z= 4.100 | 138 X= 2.321 Y= 0.000 Z= 4.600
| 56 X= 7.900 Y= 0.000 Z= 4.100 | 139 X= 1.779 Y= 0.000 Z= 4.600
| 57 X= 7.750 Y= 0.000 Z= 4.100 | 140 X= 1.236 Y= 0.000 Z= 4.600
| 58 X= 7.600 Y= 0.000 Z= 4.100 | 141 X= 0.693 Y= 0.000 Z= 4.600
| 59 X= 7.270 Y= 0.000 Z= 4.100 | 142 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 4.600
| 60 X= 7.207 Y= 0.000 Z= 4.100 | 143 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 4.100
| 61 X= 6.664 Y= 0.000 Z= 4.100 | 144 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 3.543
| 62 X= 6.121 Y= 0.000 Z= 4.100 | 145 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 2.986
| 63 X= 5.579 Y= 0.000 Z= 4.100 | 146 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 2.429
| 64 X= 5.036 Y= 0.000 Z= 4.100 | 147 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 1.871
| 65 X= 4.493 Y= 0.000 Z= 4.100 | 148 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 1.314
| 66 X= 4.430 Y= 0.000 Z= 4.100 | 149 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 0.757
| 67 X= 4.100 Y= 0.000 Z= 4.100 | 150 X= -0.350 Y= 0.000 Z= 0.200
68 X= 3.950 Y= 0.000 Z= 4.100
| 69 X= 3.800 Y= 0.000 Z= 4.100 | RESTRAINT
| 70 X= 3.470 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 71 X= 3.407 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 72 X= 2.864 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=93 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 73 X= 2.321 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=94 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 74 X= 1.779 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=95 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 75 X= 1.236 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=96 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 76 X= 0.693 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=97 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 77 X= 0.630 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=98 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 78 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=99 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 79 X= 0.150 Y= 0.000 Z= 4.100 | ADD=100 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=101 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=54 U1=4084.82
| ADD=102 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=57 U1=4084.82
| ADD=103 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=60 U1=4084.82
| ADD=104 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=61 U1=4084.82
| ADD=105 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=62 U1=4084.82
| ADD=106 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=63 U1=4084.82
| ADD=107 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=64 U1=4084.82
| ADD=108 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=65 U1=4084.82
| ADD=109 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=68 U1=4084.82
| ADD=110 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=71 U1=4084.82
| ADD=111 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=72 U1=4084.82
| ADD=112 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=73 U1=4084.82
| ADD=113 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=74 U1=4084.82
| ADD=114 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=75 U1=4084.82
| ADD=115 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=76 U1=4084.82
| ADD=116 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=79 U1=3170.81 U3=7625.93
| ADD=117 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=82 U3=8877
| ADD=118 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=83 U3=8877
| ADD=119 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=84 U3=8877
| ADD=120 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=86 U3=8877
| ADD=121 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=87 U3=8877
| ADD=122 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=88 U3=8877
ADD=123 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=124 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | MATERIAL
| ADD=125 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| ADD=126 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
ADD=127 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=128 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NLPROP
| ADD=129 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=130 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=9512.44 CE=0.99999 K=9512.44 OPEN=0
| ADD=131 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=132 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=12254.5 CE=0.99999 K=12254.5 OPEN=0
| ADD=133 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=134 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=22877.8 CE=0.99999 K=22877.8 OPEN=0
| ADD=135 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=136 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=26631 CE=0.99999 K=26631 OPEN=0
ADD=137 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=138 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME SECTION
| ADD=139 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.4, 1
| ADD=140 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
ADD=141 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=142 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME
| ADD=143 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=144 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=145 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=146 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=147 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=148 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=149 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=150 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| SPRING | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=1 U1=3170.81 U3=7625.93 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=4 U1=4084.82 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=5 U1=4084.82 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=6 U1=4084.82 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=7 U1=4084.82 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=8 U1=4084.82 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=9 U1=4084.82 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=12 U1=4084.82 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=15 U1=4084.82 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=16 U1=4084.82 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=17 U1=4084.82 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=18 U1=4084.82 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=19 U1=4084.82 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=20 U1=4084.82 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=23 U1=4084.82 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=26 U1=4084.82 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=27 U1=4084.82 | 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=28 U1=4084.82 | 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=29 U1=4084.82 | 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=30 U1=4084.82 | 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=31 U1=4084.82 | 31 J= 31, 32 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=34 U1=3170.81 U3=7625.93 | 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=37 U3=8877 | 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=38 U3=8877 | 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=39 U3=8877 | 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=41 U3=8877 | 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=42 U3=8877 | 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=43 U3=8877 | 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=46 U1=3170.81 U3=7625.93 | 39 J= 39, 40 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=49 U1=4084.82 | 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=50 U1=4084.82 | 41 J= 41, 42 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=51 U1=4084.82 | 42 J= 42, 43 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=52 U1=4084.82 | 43 J= 43, 44 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=53 U1=4084.82 | 44 J= 44, 45 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 45 J= 45, 46 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 37 J=54,127 NLP=SP2 ANG=0
| 46 J= 46, 47 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 38 J=57,128 NLP=SP2 ANG=0
| 47 J= 47, 48 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 39 J=60,129 NLP=SP2 ANG=0
| 48 J= 48, 49 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 40 J=61,130 NLP=SP2 ANG=0
| 49 J= 49, 50 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 41 J=62,131 NLP=SP2 ANG=0
| 50 J= 50, 51 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 42 J=63,132 NLP=SP2 ANG=0
| 51 J= 51, 52 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 43 J=64,133 NLP=SP2 ANG=0
| 52 J= 52, 53 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 44 J=65,134 NLP=SP2 ANG=0
| 53 J= 53, 54 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 45 J=68,135 NLP=SP2 ANG=0
| 54 J= 54, 55 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 46 J=71,136 NLP=SP2 ANG=0
| 55 J= 55, 56 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 47 J=72,137 NLP=SP2 ANG=0
| 56 J= 56, 57 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 48 J=73,138 NLP=SP2 ANG=0
| 57 J= 57, 58 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 49 J=74,139 NLP=SP2 ANG=0
| 58 J= 58, 59 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 50 J=75,140 NLP=SP2 ANG=0
| 59 J= 59, 60 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 51 J=76,141 NLP=SP2 ANG=0
| 60 J= 60, 61 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 52 J=79,142 NLP=SP1 ANG=0
| 61 J= 61, 62 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 53 J=79,143 NLP=SP3 ANG=180
| 62 J= 62, 63 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 54 J=82,144 NLP=SP4 ANG=180
| 63 J= 63, 64 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 55 J=83,145 NLP=SP4 ANG=180
| 64 J= 64, 65 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 56 J=84,146 NLP=SP4 ANG=180
| 65 J= 65, 66 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 57 J=86,147 NLP=SP4 ANG=180
| 66 J= 66, 67 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 58 J=87,148 NLP=SP4 ANG=180
| 67 J= 67, 68 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 59 J=88,149 NLP=SP4 ANG=180
| 68 J= 68, 69 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 60 J=1,150 NLP=SP3 ANG=180
69 J= 69, 70 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 70 J= 70, 71 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | LOAD
| 71 J= 71, 72 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | NAME=SELFWGT SW=1
| 72 J= 72, 73 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | NAME=NWDEAD
| 73 J= 73, 74 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 74 J= 74, 75 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 75 J= 75, 76 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 76 J= 76, 77 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 77 J= 77, 78 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 78 J= 78, 79 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 79 J= 79, 80 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 80 J= 80, 81 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 81 J= 81, 82 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 82 J= 82, 83 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 83 J= 83, 84 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 84 J= 84, 85 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 85 J= 85, 86 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 86 J= 86, 87 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 87 J= 87, 88 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 88 J= 88, 89 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 89 J= 89, 90 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 90 J= 90, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 91 J= 68, 12 SEC=2 NSEG=4 ANG=0 | ADD=63 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 92 J= 57, 23 SEC=2 NSEG=4 ANG=0 | ADD=64 RD=0,1 UZ=-19,-19
ADD=65 RD=0,1 UZ=-19,-19
| NLLINK | ADD=66 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 1 J=1,91 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=67 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 2 J=4,92 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=68 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 3 J=5,93 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=69 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 4 J=6,94 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=70 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 5 J=7,95 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=71 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 6 J=8,96 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=72 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 7 J=9,97 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=73 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 8 J=12,98 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=74 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 9 J=15,99 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=75 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 10 J=16,100 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=76 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 11 J=17,101 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=77 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 12 J=18,102 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=78 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 13 J=19,103 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=LIVEFULL
| 14 J=20,104 NLP=SP2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 15 J=23,105 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 16 J=26,106 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 17 J=27,107 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 18 J=28,108 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 19 J=29,109 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 20 J=30,110 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 21 J=31,111 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 22 J=34,112 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 23 J=34,113 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 24 J=37,114 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 25 J=38,115 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 26 J=39,116 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 27 J=41,117 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 28 J=42,118 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 29 J=43,119 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 30 J=46,120 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 31 J=46,121 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 32 J=49,122 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=63 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 33 J=50,123 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=64 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 34 J=51,124 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=65 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 35 J=52,125 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=66 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| 36 J=53,126 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=67 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851
| ADD=68 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=13 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=69 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=14 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=70 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=15 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=71 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=16 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=72 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=17 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=73 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=18 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=74 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=19 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=75 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=20 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=76 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=21 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=77 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=22 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=78 RD=0,1 UZ=-12.8851,-12.8851 | ADD=23 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| NAME=SEUPSLAB | ADD=24 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| TYPE=Distributed Span | ADD=25 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=46 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=26 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=47 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=27 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=48 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=28 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=49 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=29 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=50 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=30 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=51 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=31 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=52 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=32 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=53 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=33 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34
| ADD=54 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=34 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=55 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=35 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=56 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=36 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=57 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=37 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=58 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=38 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=59 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=39 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=60 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=40 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=61 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=41 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=62 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=42 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=63 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=43 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=64 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=44 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=65 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=45 RD=0,1 UZ=0.21,0.21
| ADD=66 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=46 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=67 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=47 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=68 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=48 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=69 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=49 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=70 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=50 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=71 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=51 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=72 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=52 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=73 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=53 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=74 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=54 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=75 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=55 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=76 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=56 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=77 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=57 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=78 RD=0,1 UX=0.331,0.331 | ADD=58 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| NAME=SEWALL | ADD=59 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| TYPE=Distributed Span | ADD=60 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=34 RD=0,1 UX=0,0.1912 | ADD=61 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=35 RD=0,1 UX=0.1912,0.3825 | ADD=62 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=36 RD=0,1 UX=0.3825,0.4781 | ADD=63 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=37 RD=0,1 UX=0.4781,0.8606 | ADD=64 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=38 RD=0,1 UX=0.8606,1.2431 | ADD=65 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=39 RD=0,1 UX=1.2431,1.3865 | ADD=66 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=40 RD=0,1 UX=1.3865,1.53 | ADD=67 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=41 RD=0,1 UX=1.53,1.769 | ADD=68 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=42 RD=0,1 UX=1.769,1.9603 | ADD=69 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=43 RD=0,1 UX=1.9603,2.0081 | ADD=70 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=44 RD=0,1 UX=2.0081,2.0559 | ADD=71 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=45 RD=0,1 UX=2.0559,2.1037 | ADD=72 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=79 RD=0,1 UX=2.1037,2.0559 | ADD=73 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=80 RD=0,1 UX=2.0559,2.0081 | ADD=74 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=81 RD=0,1 UX=2.0081,1.9603 | ADD=75 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=82 RD=0,1 UX=1.9603,1.769 | ADD=76 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=83 RD=0,1 UX=1.769,1.53 | ADD=77 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=84 RD=0,1 UX=1.53,1.3865 | ADD=78 RD=0,1 UX=0.08,0.08
| ADD=85 RD=0,1 UX=1.3865,1.2431 | ADD=79 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=86 RD=0,1 UX=1.2431,0.8606 | ADD=80 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=87 RD=0,1 UX=0.8606,0.4781 | ADD=81 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=88 RD=0,1 UX=0.4781,0.3825 | ADD=82 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=89 RD=0,1 UX=0.3825,0.1912 | ADD=83 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=90 RD=0,1 UX=0.1912,0 | ADD=84 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| NAME=SEPRINSH | ADD=85 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| TYPE=Distributed Span | ADD=86 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=1 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=87 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=2 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=88 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=3 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=89 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=4 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=90 RD=0,1 UZ=-0.21,-0.21
| ADD=5 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | NAME=SEINER
| ADD=6 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | TYPE=Distributed Span
| ADD=7 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=1 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805
| ADD=8 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=2 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805
| ADD=9 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=3 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805
| ADD=10 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=4 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805
| ADD=11 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=5 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805
| ADD=12 RD=0,1 UX=-0.34,-0.34 | ADD=6 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805
ADD=7 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805
| ADD=8 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | MODE
| ADD=9 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | TYPE=RITZ N=50
| ADD=10 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SELFWGT
| ADD=11 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=NWDEAD
| ADD=12 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=LIVEFULL
| ADD=13 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEUPSLAB
| ADD=14 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEWALL
| ADD=15 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEPRINSH
| ADD=16 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEINER
| ADD=17 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | NLLINK=*
ADD=18 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805
| ADD=19 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | HISTORY
| ADD=20 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=21 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=22 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
| ADD=23 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=24 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
| ADD=25 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
| ADD=26 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
| ADD=27 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEINER SF=1 AT=1
| ADD=28 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=29 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=30 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
| ADD=31 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UX=1.44805,1.44805 | LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
| ADD=34 RD=0,1 UX=1.08604,1.08956 | LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
| ADD=35 RD=0,1 UX=1.08956,1.09362 | LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
ADD=36 RD=0,1 UX=1.09362,1.09586
| ADD=37 RD=0,1 UX=1.09586,1.10569 | COMBO
| ADD=38 RD=0,1 UX=1.10569,1.11551 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=39 RD=0,1 UX=1.11551,1.12043 | HIST=HIST1 SF=1
| ADD=40 RD=0,1 UX=1.12043,1.12536 | HIST=HIST2 SF=1
ADD=41 RD=0,1 UX=1.12536,1.13518
| ADD=42 RD=0,1 UX=1.13518,1.14501 | OUTPUT
| ADD=43 RD=0,1 UX=1.14501,1.14725 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=44 RD=0,1 UX=1.14725,1.1513 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=45 RD=0,1 UX=1.1513,1.15483
ADD=46 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=47 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=48 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=49 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=50 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=51 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=52 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=53 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=54 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=55 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=56 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=57 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=58 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=59 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=60 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=61 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=62 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=63 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=64 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=65 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=66 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=67 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=68 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=69 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=70 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=71 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=72 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=73 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=74 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=75 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=76 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=77 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=78 RD=0,1 UX=1.53978,1.53978
ADD=79 RD=0,1 UX=1.15483,1.1513
ADD=80 RD=0,1 UX=1.1513,1.14725
ADD=81 RD=0,1 UX=1.14725,1.14501
ADD=82 RD=0,1 UX=1.14501,1.13518
ADD=83 RD=0,1 UX=1.13518,1.12536
ADD=84 RD=0,1 UX=1.12536,1.12043
ADD=85 RD=0,1 UX=1.12043,1.11551
ADD=86 RD=0,1 UX=1.11551,1.10569
ADD=87 RD=0,1 UX=1.10569,1.09586
ADD=88 RD=0,1 UX=1.09586,1.09362
ADD=89 RD=0,1 UX=1.09362,1.08956
ADD=90 RD=0,1 UX=1.08956,1.08604
ADD=91 RD=0,1 UX=1.15483,1.08604
ADD=92 RD=0,1 UX=1.15483,1.08604

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 3.187 | 42.5104
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 42.0785
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -113.7859 | -80.1018 | 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 42.5104
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -115.5499 | -62.9016 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -132.3897 | -9.6e-05 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.46305 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | -3.1871 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -115.5499 | -62.9016 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 42.2106 | 42.5104
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -119.4307 | -33.7387 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 39.0177 | 31.571
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0.46305 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 35.8249 | 21.4986
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 7.3939 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -119.4307 | -33.7387 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -132.3897 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -120.1716 | -28.368 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 7.3939 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 81.6001 | 21.4986
| 4 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 25.1974 | 19 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 78.4072 | 3.1227
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 43.8679 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 75.2144 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -73.7505 | -28.3679 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | -76.9434 | -13.1643 | 19 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -132.3897 | 0 | -3.8827
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -80.1362 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | 0 | -24.7369
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 43.8679 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 121.5337 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 51.0831 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 120.7928 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 59.1652 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | 0 | -24.7369
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -34.4558 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | 0 | -32.3701
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | -37.6486 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 120.7928 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -40.8415 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 116.912 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 13.4266 | 59.1652 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | 0 | -32.3701
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 10.2397 | 55.9584 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | 0 | -71.5915
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 7.0527 | 53.6153 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 116.912 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -3.848 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 115.148 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | -6.2382 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | 0 | -71.5915
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -8.6284 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | 0 | -88.996
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 51.8287 | 53.6153 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 48.6358 | 39.9772 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 45.443 | 27.206 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -124.007 | -89.3944
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -125.771 | -70.661
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 90.7267 | 27.206 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -125.771 | -70.661
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 87.5339 | 3.0071 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -129.6518 | -28.5163
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 84.341 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -129.6518 | -28.5163
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | -20.3249 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -130.3926 | -20.3249
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 130.3926 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 129.6518 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 3.0071
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | -20.3249 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 27.206
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | -28.5163 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -84.341 | -20.3249
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 129.6518 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | -87.5339 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 125.771 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -90.7267 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | -28.5163 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 27.206
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | -70.661 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 39.9772
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 125.771 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 53.6153
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 124.007 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -45.443 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | -70.661 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | -48.6358 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | -89.3944 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -51.8287 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 8.6284 | 53.6153
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 6.2381 | 55.9584
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | -115.148 | -88.996 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 3.8479 | 59.1652
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | -116.912 | -71.5915 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | -7.0527 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | -10.2397 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | -13.4266 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | -116.912 | -71.5915 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 40.8415 | 59.1652
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | -120.7928 | -32.3701 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 37.6486 | 51.0831
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 34.4558 | 43.8679
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | -120.7928 | -32.3701 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | -121.5337 | -24.7369 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 80.1362 | 43.8679
| 15 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 3.1227 | 30 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 76.9434 | 25.1974
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 21.4986 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 73.7505 | 7.3939
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | -75.2144 | -24.7369 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -132.3897 | -78.4072 | -3.8827 | 30 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -131.9165 | 0 | -13.1639
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | -81.6001 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | -28.3674
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 21.4986 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 120.1716 | 7.3939
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 31.571 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 119.4307 | 0.46305
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 42.5104 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | -28.3676
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -132.3897 | -35.8249 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | -33.7383
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -132.3897 | -39.0177 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 119.4307 | 0.46305
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -132.3897 | -42.2106 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 115.5499 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | -33.7383 | 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.2115 | 0 | 0
| 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | -62.9016 | 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 35.91
| 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 115.5499 | 0 | 48 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 22.2855 | 31.9543
| 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 113.7859 | 0 | 48 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 44.5711 | 20.0881
| 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.9165 | 0 | -62.9016 | 48 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 66.8566 | 3.5013
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -131.9165 | 0 | -80.1018 | 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 89.1421 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.2115 | -0.005691 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -86.2115 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -150.2576 | -131.9165 | -80.1018 | 48 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -86.2115 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -148.4936 | -115.1165 | -55.4087 | 48 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -86.2115 | 0 | -4.8899
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.2115 | 0 | -32.5797
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 89.1421 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -148.4936 | -115.1165 | -55.4087 | 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 109.8583 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -146.465 | -96.5481 | -31.0827 | 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.2115 | 0 | -32.5797
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.2115 | 0 | -65.4148
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 26.6926 | 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 109.8583 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 6.3635 | 39.1066 | 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 119.2747 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 44.4425 | 19.2443 | 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.2115 | 0 | -65.4148
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 73.7421 | 0 | 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.2115 | 0 | -82.5998
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -146.465 | -96.5481 | -31.0827 | 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -139.7618 | -40.91 | 0 | 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -133.0586 | 0 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | -132.0876 | -86.6794
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -126.3554 | 0 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | -122.6712 | -67.5725
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -119.6522 | 0 | -31.3745 | 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 73.7406 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 80.8771 | 0 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | -122.6712 | -67.5725
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -119.6522 | 0 | -31.3743 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | -101.9551 | -30.5091
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -117.6236 | 0 | -49.0758 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 80.8771 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 1.8536
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 86.4291 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 26.0562
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -117.6236 | 0 | -49.0758 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 42.4719
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -115.8596 | 0 | -65.7339 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 4.3138 | 50.9761
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | -101.9551 | -30.5091
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -86.4291 | -79.6695 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | -115.8596 | -65.7339 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -86.4291 | -57.384 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | -106.4432 | -49.3768 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -86.4291 | -35.0985 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | -12.8129 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 5.8796 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 4.3085 | 50.9761
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | -106.4432 | -49.3768 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 18.8704 | 51.569
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | -85.727 | -27.4423 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 41.156 | 44.2506
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 5.8796 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 63.4415 | 29.0208
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 29.0208 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 85.727 | 5.8796
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 44.2506 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | -12.8146 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 51.569 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -86.4291 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 12.8145 | 50.9761 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -86.4291 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | -85.727 | -27.4423 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -86.4291 | 0 | -8.6134
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -86.4291 | -63.4415 | -8.6137 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | 0 | -27.442
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -86.4291 | -41.156 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 85.727 | 5.8796
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -86.4291 | -18.8704 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 106.4432 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | -4.3085 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | 0 | -27.4421
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 12.8129 | 50.9761 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | 0 | -49.3764
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 35.0985 | 42.4719 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 106.4432 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 57.384 | 26.0562 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 115.8596 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 79.6695 | 1.8536 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | 0 | -49.3764
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 101.9551 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | 0 | -65.7335
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | -4.314 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -86.4291 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -86.4291 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -115.8596 | -86.4291 | -65.7335
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -86.4291 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -117.6236 | -80.8771 | -49.0754
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | 0 | -30.5091 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 101.9551 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 122.6712 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -117.6236 | -80.8771 | -49.0754
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | 0 | -30.5091 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -119.6522 | -73.7406 | -31.374
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | 0 | -67.5725 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 122.6712 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 19.2444
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 132.0876 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 39.1066
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.4291 | 0 | -67.5725 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 40.91 | 26.6925
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.4291 | 0 | -86.6794 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 96.5481 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -119.6522 | -73.7419 | -31.3742
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -126.3554 | -44.4424 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.2115 | -119.2747 | -82.5998 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -133.0586 | -6.3633 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.2115 | -109.8583 | -65.4148 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -139.7618 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -146.465 | 0 | -31.0827
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 96.5481 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.2115 | -109.8583 | -65.4148 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 115.1165 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.2115 | -89.1421 | -32.5797 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -146.465 | 0 | -31.0827
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -148.4936 | 0 | -55.4087
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 3.501 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 115.1165 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 20.0879 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 131.9165 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 31.9543 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -148.4936 | 0 | -55.4087
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0.005445 | 35.91 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -150.2576 | 0 | -80.1018
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.2115 | -89.1421 | -32.5797 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0.66573
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -86.2115 | -66.8566 | -4.8899 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0.87759
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -86.2115 | -44.5711 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 1.0894
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -86.2115 | -22.2855 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 1.3014
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 1.5135
| 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -251.3623 | -0.9439 | -4.0796
| 62 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -259.9618 | -0.9439 | -3.1593
| 62 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -268.5613 | -0.9439 | -2.239
| 62 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -277.1608 | -0.9439 | -1.3188
| 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -285.7603 | -0.9439 | -0.39918
| 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0.9439 | 4.0796
| 63 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0.9439 | 3.1593
| 63 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0.9439 | 2.239
| 63 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0.9439 | 1.3189
| 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0.9439 | 0.3995
| 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -251.3623 | 0 | -0.66638
| 63 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -259.9618 | 0 | -0.87791
| 63 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -268.5613 | 0 | -1.0894
| 63 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -277.1608 | 0 | -1.3014
| 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -285.7603 | 0 | -1.5135
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.7554 | -5.7e-05 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -69.0315 | -49.5924 | 17 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | -10.2439 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -70.5015 | -39.4796 | 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 35.7685 | 27.9885
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 25.5058 | 19.7251
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 1.5669 | 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 15.2431 | 14.2481
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -70.5015 | -39.4796 | 18 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | 0 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -82.9755 | -19.2856 | 18 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.7554 | 0 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 1.5669 | 18 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | 0 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 6.4839 | 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 61.4979 | 14.2481
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -82.9755 | -19.2856 | 19 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 51.2352 | 1.1009
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -85.3569 | -14.9632 | 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 40.9725 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 6.4839 | 19 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | 0 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 16.7737 | 19 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.7554 | 0 | -3.3431
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 29.8498 | 19 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | 0 | -15.8603
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -38.8759 | -14.9631 | 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 87.5742 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | -49.1386 | -5.416 | 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 85.1928 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -59.4013 | 0 | 20 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | 0 | -15.8603
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 29.8498 | 20 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | 0 | -21.3024
| 5 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 33.2685 | 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 85.1928 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 39.4736 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 72.7188 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -13.3837 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | 0 | -21.3024
| 5 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | -23.6464 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | 0 | -47.3579
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -33.9091 | 0 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 72.7188 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 17.492 | 39.4736 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 71.2488 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 7.2482 | 36.1213 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | 0 | -47.3579
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 35.5451 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | 0 | -58.1554
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | -2.6232 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -12.867 | 0 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -77.3893 | -58.8605
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 42.5063 | 35.5451 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -78.8593 | -47.1418
| 7 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 32.2436 | 25.3978 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 21.9809 | 18.0368 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -78.8593 | -47.1418
| 7 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -91.3333 | -19.0601
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 67.8462 | 18.0368 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 57.5835 | 1.0097 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -91.3333 | -19.0601
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 47.3208 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -93.7147 | -13.231
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 1.0097
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | -13.231 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 18.0368
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 93.7147 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -47.3208 | -13.231
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 91.3333 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | -57.5835 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | -13.231 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -67.8462 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | -19.0601 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 18.0368
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 25.3978
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 78.8593 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 35.5451
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | -19.0601 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | -21.9809 | 0
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | -47.1418 | 27 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | -32.2436 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 78.8593 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -42.5063 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 77.3893 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 12.8669 | 35.5451
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | -47.1418 | 28 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 2.6231 | 36.1213
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | -58.8605 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 39.4736
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | -7.2482 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | -71.2488 | -58.1554 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | -17.492 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | -72.7188 | -47.3579 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 33.9091 | 39.4736
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 23.6464 | 33.2685
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 13.3837 | 29.8498
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | -72.7188 | -47.3579 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | -85.1928 | -21.3024 | 29 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | 0 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 59.4013 | 29.8498
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | -85.1928 | -21.3024 | 30 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 49.1386 | 16.7737
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | -87.5742 | -15.8603 | 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 38.8759 | 6.4839
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 1.1009 | 30 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.4787 | 0 | -5.4158
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 14.2481 | 30 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | -14.9628
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | -40.9725 | -15.8603 | 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 85.3569 | 6.4839
| 15 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.7554 | -51.2352 | -3.3431 | 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 82.9755 | 1.5669
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | -61.4979 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | -14.963
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 14.2481 | 31 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | -19.2853
| 16 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 19.7251 | 32 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 82.9755 | 1.5669
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 27.9885 | 32 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 70.5015 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -82.7554 | -15.2431 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | -19.2853
| 16 | SERVICE MIN | 0.5 | -82.7554 | -25.5058 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | -39.4796
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -82.7554 | -35.7685 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 70.5015 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 10.2438 | 27.9885 | 33 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 69.0315 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 26.6005 | 33 | SERVICE MIN | 0 | -82.4787 | 0 | -39.4796
| 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 27.9885 | 33 | SERVICE MIN | 1 | -82.4787 | 0 | -49.5924
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 34 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | SERVICE MIN | 0 | -54.1202 | -0.005172 | 0
| 34 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | SERVICE MIN | 0.25 | -54.1202 | 0 | 0
| 34 | SERVICE MIN | 0 | -105.3946 | -82.4787 | -49.5924 | 48 | SERVICE MIN | 0.5 | -54.1202 | 0 | 0
| 34 | SERVICE MIN | 1 | -103.9246 | -71.9787 | -34.2542 | 48 | SERVICE MIN | 0.75 | -54.1202 | 0 | -2.9346
| 35 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | SERVICE MIN | 1 | -54.1202 | 0 | -21.3214
| 35 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 59.1928 | 0
| 35 | SERVICE MIN | 0 | -103.9246 | -71.9787 | -34.2542 | 49 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 72.9489 | 0
| 35 | SERVICE MIN | 1 | -102.2341 | -60.3735 | -19.1598 | 49 | SERVICE MIN | 0 | -54.1202 | 0 | -21.3214
| 36 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | SERVICE MIN | 1 | -54.1202 | 0 | -43.1248
| 36 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 15.3618 | 50 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 72.9489 | 0
| 36 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 4.1954 | 23.3398 | 50 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 79.2017 | 0
| 36 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 27.9948 | 11.1451 | 50 | SERVICE MIN | 0 | -54.1202 | 0 | -43.1248
| 36 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 46.307 | 0 | 50 | SERVICE MIN | 1 | -54.1202 | 0 | -54.5361
| 36 | SERVICE MIN | 0 | -102.2341 | -60.3735 | -19.1598 | 51 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0.25 | -96.6481 | -25.5997 | 0 | 51 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0.5 | -91.0621 | 0 | 0 | 51 | SERVICE MIN | 0 | -54.2357 | -87.5474 | -56.8407
| 36 | SERVICE MIN | 0.75 | -85.4761 | 0 | -0.78891 | 51 | SERVICE MIN | 1 | -54.2357 | -81.2947 | -44.1776
| 36 | SERVICE MIN | 1 | -79.8901 | 0 | -20.788 | 52 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 46.3059 | 0 | 52 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 50.7662 | 0 | 52 | SERVICE MIN | 0 | -54.2357 | -81.2947 | -44.1776
| 37 | SERVICE MIN | 0 | -79.8901 | 0 | -20.7878 | 52 | SERVICE MIN | 1 | -54.2357 | -67.5386 | -19.6201
| 37 | SERVICE MIN | 1 | -78.1996 | 0 | -31.9607 | 53 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 50.7661 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 1.8078
| 38 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 54.2361 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 17.8256
| 38 | SERVICE MIN | 0 | -78.1996 | 0 | -31.9607 | 53 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 28.6684
| 38 | SERVICE MIN | 1 | -76.7296 | 0 | -42.4673 | 53 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 1.0924 | 34.2578
| 39 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 0 | -54.2357 | -67.5386 | -19.6201
| 39 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 0.25 | -54.2357 | -52.7404 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0 | -54.236 | -76.7296 | -42.4673 | 53 | SERVICE MIN | 0.5 | -54.2357 | -37.9422 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 1 | -54.236 | -70.4768 | -31.428 | 53 | SERVICE MIN | 0.75 | -54.2357 | -23.144 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 1 | -54.2357 | -8.3458 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 4.0819 | 54 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 1.0858 | 34.2578
| 40 | SERVICE MIN | 0 | -54.236 | -70.4768 | -31.428 | 54 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 12.3261 | 34.5939
| 40 | SERVICE MIN | 1 | -54.236 | -56.7207 | -15.047 | 54 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 27.1243 | 29.6766
| 41 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 4.0819 | 54 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 41.9225 | 19.5059
| 41 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 19.5059 | 54 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 56.7207 | 4.0819
| 41 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 29.6766 | 54 | SERVICE MIN | 0 | -54.2358 | -8.3471 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 34.5939 | 54 | SERVICE MIN | 0.25 | -54.2358 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 8.3471 | 34.2578 | 54 | SERVICE MIN | 0.5 | -54.2358 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0 | -54.2358 | -56.7207 | -15.047 | 54 | SERVICE MIN | 0.75 | -54.2358 | 0 | -1.9584
| 41 | SERVICE MIN | 0.25 | -54.2358 | -41.9225 | -1.9585 | 54 | SERVICE MIN | 1 | -54.2358 | 0 | -15.0468
| 41 | SERVICE MIN | 0.5 | -54.2358 | -27.1243 | 0 | 55 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 56.7207 | 4.0819
| 41 | SERVICE MIN | 0.75 | -54.2358 | -12.3261 | 0 | 55 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 70.4768 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 1 | -54.2358 | -1.0858 | 0 | 55 | SERVICE MIN | 0 | -54.236 | 0 | -15.0468
| 42 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 8.3458 | 34.2578 | 55 | SERVICE MIN | 1 | -54.236 | 0 | -31.4278
| 42 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 23.144 | 28.6684 | 56 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 70.4768 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 37.9422 | 17.8256 | 56 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 76.7296 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 52.7404 | 1.8078 | 56 | SERVICE MIN | 0 | -54.236 | 0 | -31.4278
| 42 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 67.5386 | 0 | 56 | SERVICE MIN | 1 | -54.236 | 0 | -42.4671
| 42 | SERVICE MIN | 0 | -54.2357 | -1.0925 | 0 | 57 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0.25 | -54.2357 | 0 | 0 | 57 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0.5 | -54.2357 | 0 | 0 | 57 | SERVICE MIN | 0 | -76.7296 | -54.236 | -42.4671
| 42 | SERVICE MIN | 0.75 | -54.2357 | 0 | 0 | 57 | SERVICE MIN | 1 | -78.1996 | -50.766 | -31.9605
| 42 | SERVICE MIN | 1 | -54.2357 | 0 | -19.6201 | 58 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 67.5386 | 0 | 58 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 81.2947 | 0 | 58 | SERVICE MIN | 0 | -78.1996 | -50.7661 | -31.9605
| 43 | SERVICE MIN | 0 | -54.2356 | 0 | -19.6201 | 58 | SERVICE MIN | 1 | -79.8901 | -46.3059 | -20.7876
| 43 | SERVICE MIN | 1 | -54.2356 | 0 | -44.1776 | 59 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 81.2947 | 0 | 59 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 11.1452
| 44 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 87.5474 | 0 | 59 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 23.3398
| 44 | SERVICE MIN | 0 | -54.2356 | 0 | -44.1776 | 59 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 25.5997 | 15.3618
| 44 | SERVICE MIN | 1 | -54.2356 | 0 | -56.8407 | 59 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 60.3735 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | SERVICE MIN | 0 | -79.8901 | -46.3068 | -20.7878
| 45 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | SERVICE MIN | 0.25 | -85.4761 | -27.9946 | -0.78891
| 45 | SERVICE MIN | 0 | -54.1203 | -79.2017 | -54.5361 | 59 | SERVICE MIN | 0.5 | -91.0621 | -4.1952 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 1 | -54.1203 | -72.9489 | -43.1248 | 59 | SERVICE MIN | 0.75 | -96.6481 | 0 | 0
| 46 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | SERVICE MIN | 1 | -102.2341 | 0 | -19.1598
| 46 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 60.3735 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 0 | -54.1203 | -72.9489 | -43.1248 | 60 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 71.9787 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 1 | -54.1203 | -59.1928 | -21.3214 | 60 | SERVICE MIN | 0 | -102.2341 | 0 | -19.1598
| 47 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | SERVICE MIN | 1 | -103.9246 | 0 | -34.2542
| 47 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 1.4123 | 61 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 71.9787 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 13.4487 | 61 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 82.4787 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 21.3281 | 61 | SERVICE MIN | 0 | -103.9246 | 0 | -34.2542
| 47 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.005022 | 23.9548 | 61 | SERVICE MIN | 1 | -105.3946 | 0 | -49.5924
| 47 | SERVICE MIN | 0 | -54.1202 | -59.1928 | -21.3214 | 62 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | SERVICE MIN | 0.25 | -54.1202 | -44.3946 | -2.9346 | 62 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0.12574
| 47 | SERVICE MIN | 0.5 | -54.1202 | -29.5964 | 0 | 62 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0.395
| 47 | SERVICE MIN | 0.75 | -54.1202 | -14.7982 | 0 | 62 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 0.66437
| 47 | SERVICE MIN | 1 | -54.1202 | 0 | 0 | 62 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.93412
| 48 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 23.9548 | 62 | SERVICE MIN | 0 | -166.7491 | -0.41016 | -2.3047
| 48 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 14.7982 | 21.3281 | 62 | SERVICE MIN | 0.25 | -173.9154 | -0.41016 | -1.9047
| 48 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 29.5964 | 13.4488 | 62 | SERVICE MIN | 0.5 | -181.0816 | -0.41016 | -1.5048
| 48 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 44.3946 | 1.4124 | 62 | SERVICE MIN | 0.75 | -188.2479 | -0.41016 | -1.105
| 48 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 59.1928 | 0 | 62 | SERVICE MIN | 1 | -195.4141 | -0.41016 | -0.70576
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 63 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0.41016 | 2.3047
| 63 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0.41016 | 1.9047
| 63 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0.41016 | 1.5048
| 63 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0.41016 | 1.1051
| 63 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.41016 | 0.70595
| 63 | SERVICE MIN | 0 | -166.7491 | 0 | 0
| 63 | SERVICE MIN | 0.25 | -173.9154 | 0 | -0.12594
| 63 | SERVICE MIN | 0.5 | -181.0816 | 0 | -0.39499
| 63 | SERVICE MIN | 0.75 | -188.2479 | 0 | -0.66437
| 63 | SERVICE MIN | 1 | -195.4141 | 0 | -0.93412

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 14.8932 | 0 | 17.5368 | 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 13.6081 | 3.6461 | 15.4436
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 14.727 | 0 | 19.5593 | 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 13.3078 | 0.99028 | 14.8154
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -15.6312 | 0 | 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 13.0076 | 0 | 15.4292
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -17.1012 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 14.576 | 0 | 19.5629 | 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -0.94813 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 14.2103 | 0 | 24.748 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -3.6039 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -17.0533 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 13.1761 | 28.7619 | 15.4293
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -20.2873 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 12.8752 | 26.1012 | 8.5193
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 14.0867 | 0 | 24.7436 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 12.5744 | 23.4405 | 2.3323
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 14.0169 | 0 | 25.8484 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -20.248 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -20.8654 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 14.3088 | 0 | 25.8608 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 12.7453 | 54.2739 | 2.3323
| 4 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 14.0079 | 0 | 27.2247 | 19 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 12.4444 | 51.6132 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 13.7071 | 0 | 29.3109 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 12.2197 | 48.9525 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -4.3717 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -7.0324 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -13.6402
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -9.6931 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -27.292
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 13.8509 | 8.5634 | 29.3109 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 12.468 | 79.9574 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 13.55 | 5.9027 | 27.3471 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 12.3982 | 79.34 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 13.2492 | 3.242 | 26.1057 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -27.2968
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -32.3147
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 12.2745 | 79.3793 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 12.1502 | 76.1453 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 13.396 | 22.9394 | 26.1057 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -32.3129
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 13.0958 | 20.2836 | 20.249 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -57.9745
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 12.7955 | 17.6278 | 15.112 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 12.1477 | 76.1932 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 12.3139 | 74.7232 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -57.9759
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -69.2946
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 12.945 | 40.1616 | 15.112 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.4392 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 12.6442 | 37.5009 | 4.5694 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.6054 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 12.3433 | 34.8402 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -78.9792 | -81.649
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -80.4492 | -69.6919
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.6029 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -6.0956 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.9686 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 12.4952 | 60.5937 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -80.3891 | -69.6882
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 12.1943 | 57.933 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -83.6231 | -42.6469
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 11.8935 | 55.2723 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.9665 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -6.0956 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.0363 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -22.0602 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -83.5839 | -42.6513
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -37.3025 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -84.2013 | -37.3739
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 12.1988 | 83.5842 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.5375 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 12.129 | 82.9668 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 7.8383 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -37.3074 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.1391 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -42.5537 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -55.2783 | -37.3615
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 12.0054 | 83.0361 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -57.939 | -22.1129
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 11.6397 | 79.8021 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -60.5997 | -6.1419
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -42.552 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.6394 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -69.4103 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 7.9402 | 0 | 4.5241
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 11.4887 | 79.9249 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.2411 | 0 | 15.0726
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 11.3225 | 78.4549 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -34.8617 | -6.1419
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -69.4118 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -37.5224 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -81.2745 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -40.1831 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 15.0486 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.7429 | 0 | 15.0726
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 14.8823 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 8.0432 | 0 | 20.2138
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -75.2603 | -69.4892 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.3435 | 0 | 26.0747
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -76.7303 | -58.0899 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -17.6432 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 14.7314 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -0.014091 | -20.299 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 14.3657 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.31437 | -22.9548 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -76.6074 | -58.0863 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.8471 | 0 | 26.0747
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -79.8414 | -32.2722 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 8.1479 | 0 | 27.3192
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 14.2421 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.4487 | 0 | 29.286
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 14.1723 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -0.13754 | -3.2533 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -79.7409 | -32.2767 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -0.43838 | -5.914 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -80.3583 | -27.2335 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.73921 | -8.5747 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 14.483 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.9539 | 9.6716 | 29.286
| 15 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 14.1822 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 8.2548 | 7.0109 | 27.2243
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 13.8813 | 0 | 2.3705 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.5556 | 4.3502 | 25.885
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -48.8802 | -27.2211 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -0.56278 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -51.5409 | -13.589 | 30 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -0.86362 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -54.2016 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -1.1645 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 14.044 | 0 | 2.3705 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 8.065 | 20.2294 | 25.8802
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 13.7432 | 0 | 8.5457 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.1348 | 19.612 | 24.6675
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 13.4423 | 0 | 15.4437 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -0.83732 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -23.3979 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.90713 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -26.0586 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 8.1328 | 19.7126 | 24.6692
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -28.7193 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.4984 | 16.4786 | 18.9395
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -1.0307 | 0 | 0 | 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.8992 | -16.1459 | 0
| 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -1.3963 | 0 | 0 | 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 38.5103
| 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 8.4959 | 16.6015 | 18.9381 | 51 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 40.8533
| 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.6622 | 15.1315 | 16.6793 | 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 8.3014 | 40.1348
| 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -1.5472 | 0 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -33.5971 | -16.1444 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -1.7134 | 0 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -33.0684 | -4.8478 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 9.2501 | 16.6783 | 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.5398 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 9.4867 | 14.8053 | 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 8.3046 | 40.1393
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.446 | 0 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 19.6221 | 36.3482
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -34.018 | 0 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 30.9396 | 29.4845
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 9.441 | 14.8048 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -33.2445 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 9.758 | 12.5978 | 52 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -32.7149 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.1016 | 0 | 0 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.1852 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.4594 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 30.9269 | 29.4845
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 9.7098 | 12.5985 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 42.2444 | 19.5515
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 9.9035 | 11.4372 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 53.5619 | 6.7846
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.5288 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.8967 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -31.622 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -32.3671 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 9.9628 | 11.4092 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -31.8375 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 10.4285 | 9.5302 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 41.9246 | 5.5686
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 10.9488 | 7.7885 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 44.5508 | 2.948
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -42.7014 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.5199 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -40.7129 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.397 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -38.7244 | 0 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 54.2368 | 3.3866
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 10.9489 | 7.7796 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 67.9929 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 11.5239 | 5.2742 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.4263 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 12.1534 | 2.9366 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -31.7825 | 0 | -17.1099
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -49.9123 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 79.8231 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -47.9238 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 86.0758 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -45.9353 | 0 | -0.89698 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -31.8183 | 0 | -17.4648
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 13.3858 | 2.9652 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -31.5256 | 0 | -29.9072
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 12.9209 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -57.0984 | 0 | -0.88726 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -55.1063 | 0 | -4.3965 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.2279 | -89.1578 | -42.5281
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 12.741 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.9353 | -82.905 | -29.6234
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 13.4611 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -55.2148 | 0 | -4.3969 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -53.2227 | 0 | -8.0511 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.971 | -71.0748 | -29.2685
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 18.9215 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.3273 | -57.3187 | -8.0838
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 18.1647 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 17.3732 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -64.4195 | 0 | -8.0658 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.3565 | -47.6327 | -8.5147
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -62.431 | 0 | -12.3659 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.2336 | -45.0066 | -5.597
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -60.4426 | 0 | -16.8816 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 25.9554 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 10.5604
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 25.1326 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 21.1839
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 24.2817 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.93 | -57.0288 | -4.4025
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -71.7315 | 0 | -16.8834 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -35.4003 | -45.7113 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -69.743 | 0 | -22.2107 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -34.8707 | -34.3938 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -67.7545 | 0 | -28.1346 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 21.1839
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 34.0337 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 28.7284
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 33.6362 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 33.2002
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -79.0024 | 0 | -28.0767 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.61 | -34.3895 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -78.0957 | 0 | -32.3738 | 61 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -35.0804 | -23.072 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 33.1882 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.3655 | -11.7545 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 32.4565 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 33.1957
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -78.1651 | 0 | -32.3816 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0.48133 | 34.5988
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -76.5229 | 0 | -39.931 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 11.778 | 33.193
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 31.9076 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.2972 | -11.7574 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 31.2611 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -35.3873 | -0.46071 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -76.6065 | 0 | -39.9284 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.9159 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -75.1785 | 0 | -46.2455 | 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 11.9432 | 33.1974
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 23.2607 | 28.672
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 34.5782 | 21.0739
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.6724 | -92.2266 | -46.1428 | 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.4163 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -34.3797 | -85.9738 | -32.7778 | 63 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -35.946 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -36.4756 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 30.8636 | 21.0739
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.4155 | -73.9347 | -32.4166 | 64 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 42.1811 | 11.4646
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.7717 | -60.1786 | -10.2879 | 64 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 53.4986 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.9835 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -36.5132 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -33.801 | -50.3216 | -10.7266 | 64 | ULTIMATE MIN | 1 | -37.0428 | 0 | -2.5972
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.6781 | -47.6954 | -7.639 | 65 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 48.454 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 51.0802 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 13.0257 | 65 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.4843 | 0 | -3.8128
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 24.607 | 65 | ULTIMATE MIN | 1 | -36.6072 | 0 | -6.9476
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.3266 | -61.487 | -6.4231 | 66 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 60.9372 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -33.7969 | -50.1695 | 0 | 66 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 74.6933 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.2673 | -38.852 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.6677 | 0 | -6.5091
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 24.607 | 66 | ULTIMATE MIN | 1 | -37.3115 | 0 | -28.8872
| 50 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 33.0972 | 67 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 86.7325 | 0
| 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 38.5148 | 67 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 92.9852 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -33.9584 | -38.7809 | 0 | 67 | ULTIMATE MIN | 0 | -37.3854 | 0 | -29.2484
| 50 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -33.4288 | -27.4634 | 0 | 67 | ULTIMATE MIN | 1 | -37.6781 | 0 | -42.7272
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 68 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ULTIMATE MIN | 1 | -65.108 | -13.1956 | -0.79532
| 68 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 3.1744
| 68 | ULTIMATE MIN | 0 | -31.5879 | -80.6258 | -28.8491 | 86 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 5.4784
| 68 | ULTIMATE MIN | 1 | -31.8806 | -74.3731 | -17.2242 | 86 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 7.9501
| 69 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ULTIMATE MIN | 0 | -54.0654 | -10.7085 | -0.76671
| 69 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 1.5977 | 86 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -56.0539 | -10.0789 | 0
| 69 | ULTIMATE MIN | 0 | -31.9545 | -62.3339 | -16.863 | 86 | ULTIMATE MIN | 1 | -58.0424 | -9.504 | 0
| 69 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.5983 | -48.5779 | 0 | 87 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 7.9469
| 70 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 87 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 9.5968
| 70 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 3.4078 | 87 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 11.3839
| 70 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.6588 | -38.7208 | 0 | 87 | ULTIMATE MIN | 0 | -47.0286 | -10.9359 | 0
| 70 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.7817 | -36.0947 | 0 | 87 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -49.017 | -10.4156 | 0
| 71 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 4.6026 | 87 | ULTIMATE MIN | 1 | -51.0055 | -9.95 | 0
| 71 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 17.2148 | 88 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 11.3746
| 71 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 26.7854 | 88 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 12.2578
| 71 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.2374 | -52.2271 | 0 | 88 | ULTIMATE MIN | 0 | -40.0301 | -12.9777 | 0
| 71 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -32.7671 | -40.9096 | 0 | 88 | ULTIMATE MIN | 1 | -40.9368 | -12.7841 | 0
| 71 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.2967 | -29.5921 | 0 | 89 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 12.26
| 72 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 26.7854 | 89 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 15.1288
| 72 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 34.2144 | 89 | ULTIMATE MIN | 0 | -40.9299 | -12.6354 | 0
| 72 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 38.5708 | 89 | ULTIMATE MIN | 1 | -42.5721 | -12.3183 | 0
| 72 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.8331 | -33.0217 | 0 | 90 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 15.1273
| 72 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -33.3627 | -21.7042 | 0 | 90 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 17.5377
| 72 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.8924 | -10.3867 | 0 | 90 | ULTIMATE MIN | 0 | -42.5637 | -12.1734 | 0
| 73 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 38.5662 | 90 | ULTIMATE MIN | 1 | -43.9917 | -11.9367 | 0
| 73 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0.43727 | 40.4204 | 91 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 8.6412 | 13.2496
| 73 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 11.7339 | 39.2131 | 91 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 7.5237 | 7.1253
| 73 | ULTIMATE MIN | 0 | -33.4354 | -12.4908 | 0 | 91 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 7.4211 | 0.42498
| 73 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -33.9641 | -1.1941 | 0 | 91 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 8.5051 | 0
| 73 | ULTIMATE MIN | 1 | -34.4928 | 0 | 0 | 91 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 9.5724 | 0
| 74 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 11.9537 | 39.2177 | 91 | ULTIMATE MIN | 0 | -148.5217 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 23.2712 | 34.8773 | 91 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -155.6879 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 34.5887 | 27.4643 | 91 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -162.8542 | 0 | -1.4271
| 74 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.0428 | 0 | 0 | 91 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -170.0204 | 0 | -7.3404
| 74 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -34.5724 | 0 | 0 | 91 | ULTIMATE MIN | 1 | -177.1867 | 0 | -16.1546
| 74 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.1021 | 0 | 0 | 92 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 38.1324 | 27.4643 | 92 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 75 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 49.45 | 16.0069 | 92 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 1.5217
| 75 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 60.7675 | 1.4777 | 92 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 7.2575
| 75 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.6594 | 0 | 0 | 92 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 15.8829
| 75 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -35.189 | 0 | 0 | 92 | ULTIMATE MIN | 0 | -155.8619 | -8.4632 | -12.8078
| 75 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.7186 | 0 | -3.012 | 92 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -163.0281 | -7.3457 | -6.8306
| 76 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 56.3899 | 0.26214 | 92 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -170.1944 | -7.2275 | -0.31913
| 76 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 59.016 | 0 | 92 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -177.3606 | -8.3115 | 0
| 76 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.2092 | 0 | -4.2068 | 92 | ULTIMATE MIN | 1 | -184.5269 | -9.3788 | 0
| 76 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.3321 | 0 | -7.8421
| 77 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 68.702 | 0
| 77 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 82.4581 | 0
| 77 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.3927 | 0 | -7.4111
| 77 | ULTIMATE MIN | 1 | -36.0364 | 0 | -32.3525
| 78 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 94.2883 | 0
| 78 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 100.5411 | 0
| 78 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.1104 | 0 | -32.7074
| 78 | ULTIMATE MIN | 1 | -36.403 | 0 | -47.3196
| 79 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 79 | ULTIMATE MIN | 0 | -82.5982 | -32.5387 | -47.409
| 79 | ULTIMATE MIN | 1 | -84.0262 | -33.1853 | -40.8365
| 80 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 80 | ULTIMATE MIN | 0 | -84.0178 | -32.9942 | -40.8356
| 80 | ULTIMATE MIN | 1 | -85.66 | -33.7259 | -33.1625
| 81 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MIN | 0 | -85.653 | -33.57 | -33.1652
| 81 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.5598 | -33.9676 | -28.8765
| 82 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MIN | 0 | -75.3915 | -25.3795 | -28.8564
| 82 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -77.3799 | -26.2304 | -22.2175
| 82 | ULTIMATE MIN | 1 | -79.3684 | -27.0532 | -16.4398
| 83 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 83 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 83 | ULTIMATE MIN | 0 | -68.2389 | -17.8848 | -16.4448
| 83 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -70.2274 | -18.6763 | -11.8516
| 83 | ULTIMATE MIN | 1 | -72.2159 | -19.4331 | -7.4739
| 84 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 84 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.1348 | -13.021 | -7.5163
| 84 | ULTIMATE MIN | 1 | -63.1268 | -12.6967 | -3.9848
| 85 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 3.1647
| 85 | ULTIMATE MIN | 0 | -63.1159 | -12.5169 | -3.9857

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 65.734 | 85.727 | 86.429 | 42.467 | 1000 | 466.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 51.569 | - | 86.429 | 34.594 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 지점부 | 86.679 | 101.955 | 86.429 | 56.841 | 1000 | 466.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 35.91 | - | 86.211 | 23.955 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 지점부 | 86.679 | 101.955 | 86.429 | 56.841 | 1000 | 466.667
|  | 제 3경간 중앙부 | 51.569 | - | 86.429 | 34.594 | 1000 | 400
|  | 단지점부(우측) | 65.734 | 85.727 | 86.429 | 42.467 | 1000 | 466.667
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 80.102 | 73.751 | 131.916 | 49.592 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 중앙부 | 59.165 | - | 131.916 | 39.474 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 지점부 | 89.394 | 84.341 | 132.39 | 58.86 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 중앙부 | 42.51 | - | 132.39 | 27.988 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 지점부 | 89.394 | 84.341 | 132.39 | 58.86 | 1000 | 400
|  | 제 3경간 중앙부 | 59.165 | - | 131.916 | 39.474 | 1000 | 400
|  | 단지점부(우측) | 80.102 | 73.751 | 131.916 | 49.592 | 1000 | 400
| 좌측벽체 | 상부 | 65.734 | 73.742 | 115.86 | 42.467 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 39.107 | - | 133.059 | 23.34 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -31.374 | - | 133.059 | -20.788 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 80.102 | 96.548 | 150.258 | 49.592 | 1000 | 300
| 우측벽체 | 상부 | 65.734 | 73.742 | 115.86 | 42.467 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 39.107 | - | 133.059 | 23.34 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -31.375 | - | 133.059 | -20.788 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 80.102 | 96.548 | 150.258 | 49.592 | 1000 | 300

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 47.32 | 60.767 | 36.403 | 1000 | 466.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 40.42 | - | 33.964 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 지점부 | 42.727 | 53.499 | 37.678 | 1000 | 466.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 34.599 | - | 35.387 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 지점부 | 42.528 | 57.029 | 36.228 | 1000 | 466.667
|  | 제 3경간 중앙부 | 40.853 | - | 33.068 | 1000 | 400
|  | 단지점부(우측) | 46.143 | 61.487 | 34.672 | 1000 | 466.667
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 0 | 4.372 | 14.893 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 중앙부 | 29.311 | - | 13.707 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 지점부 | 81.275 | 55.272 | 15.049 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 중앙부 | 15.444 | - | 13.442 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 지점부 | 81.649 | 55.278 | 12.314 | 1000 | 400
|  | 제 3경간 중앙부 | 29.286 | - | 8.449 | 1000 | 400
|  | 단지점부(우측) | 0 | 4.35 | 8.662 | 1000 | 400
| 좌측벽체 | 상부 | 47.409 | 33.57 | 82.598 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 12.258 | - | 40.937 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -33.165 | - | 40.937 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 12.784 | 43.992 | 1000 | 300
| 우측벽체 | 상부 | 46.245 | 33.636 | 75.178 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 12.598 | - | 32.529 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -32.374 | - | 32.529 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 9.71 | 35.446 | 1000 | 300

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 396.667 | 65.734 | 169.845 |  | 493.414 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.584
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 51.569 | 103.409 |  | 497.084 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 2.005
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 396.667 | 86.679 | 169.845 |  | 653.252 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.959
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 35.91 | 103.409 |  | 344.454 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 2.88
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 396.667 | 86.679 | 169.845 |  | 653.252 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.959
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 51.569 | 103.409 |  | 497.084 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 2.005
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 396.667 | 65.734 | 169.845 |  | 493.416 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.584
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 330 | 80.102 | 140.351 |  | 729.741 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.752
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 59.165 | 131.503 |  | 571.675 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.223
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 330 | 89.394 | 169.849 |  | 816.55 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.9
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 42.51 | 103.409 |  | 408.604 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 2.433
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 330 | 89.394 | 169.849 |  | 816.55 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.9
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 59.165 | 131.503 |  | 571.675 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.223
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 330 | 80.102 | 140.351 |  | 729.741 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.752
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 296.667 | 65.734 | 189.741 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.887
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 210 | 39.107 | 124.442 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 3.182
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 230 | 33.165 | 141.601 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 4.27
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 230 | 80.102 | 148.992 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 1.86
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 296.667 | 65.734 | 189.742 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.887
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 210 | 39.107 | 124.442 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 3.182
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 230 | 32.374 | 142.287 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 4.395
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 230 | 80.102 | 148.992 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 1.86
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 202.083 |  | 85.727 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 189.835 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 202.083 |  | 101.955 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 189.835 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 202.083 |  | 101.955 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 189.835 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 202.083 |  | 85.727 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 202.083 |  | 73.751 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 189.835 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 202.083 |  | 84.341 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 189.835 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 202.083 |  | 84.341 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 189.835 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 202.083 |  | 73.751 | 202.083 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 144.731 |  | 73.742 | 144.731 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 132.672 |  | - | 132.672 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 145.885 |  | 96.548 | 145.885 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 144.731 |  | 73.742 | 144.731 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 132.672 |  | - | 132.672 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 145.885 |  | 96.548 | 145.885 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 466.667 |  | 396.667 |  | 70 |  | 65.734 |  | 85.727
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (396.67 - 30.016) / 30.016 = 0.0366
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 493.414 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00328
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (396.67 - a/2) = 169.845 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 65.734 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.584]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 85.727 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 51.569 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (310.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0368
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 497.084 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00327
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (310.00 - a/2) = 103.409 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 51.569 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.005]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 466.667 |  | 396.667 |  | 70 |  | 86.679 |  | 101.955
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (396.67 - 30.016) / 30.016 = 0.0366
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 653.252 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00328
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (396.67 - a/2) = 169.845 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 86.679 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.959]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 101.955 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 35.91 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (310.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0368
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 344.454 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00327
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (310.00 - a/2) = 103.409 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 35.910 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.880]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 466.667 |  | 396.667 |  | 70 |  | 86.679 |  | 101.955
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (396.67 - 30.016) / 30.016 = 0.0366
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 653.252 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00328
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (396.67 - a/2) = 169.845 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 86.679 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.959]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 101.955 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 51.569 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (310.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0368
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 497.084 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00327
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (310.00 - a/2) = 103.409 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 51.569 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.005]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 466.667 |  | 396.667 |  | 70 |  | 65.734 |  | 85.727
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (396.67 - 30.016) / 30.016 = 0.0366
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 493.416 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00328
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (396.67 - a/2) = 169.845 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 65.734 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.584]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 85.727 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 70 |  | 80.102 |  | 73.751
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (330.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0300
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 729.741 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00394
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (330.00 - a/2) = 140.351 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 80.102 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.752]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 73.751 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 59.165 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (310.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0280
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 571.675 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00420
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (310.00 - a/2) = 131.503 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 59.165 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.223]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 70 |  | 89.394 |  | 84.341
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (330.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0240
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 816.550 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00481
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (330.00 - a/2) = 169.849 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 89.394 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.900]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 84.341 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 42.51 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (310.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0368
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 408.604 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00327
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (310.00 - a/2) = 103.409 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 42.510 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.433]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 70 |  | 89.394 |  | 84.341
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (330.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0240
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 816.550 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00481
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (330.00 - a/2) = 169.849 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 89.394 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.900]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 84.341 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 59.165 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (310.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0280
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 571.675 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00420
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (310.00 - a/2) = 131.503 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 59.165 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.223]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 70 |  | 80.102 |  | 73.751
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (330.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0300
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 729.741 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00394
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (330.00 - a/2) = 140.351 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 80.102 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.752]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 330.00 = 202.083 kN
≥ Vu (= 73.751 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 366.667 |  | 296.667 |  | 115.86 |  | 65.734 |  | 73.742 |  | 567.355
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0067) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 366.7 x 1000.0 = 7480000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (7480000.0 x 183.33 + 520480.0 x 70.000 + 458400.0 x 276.667) / 8458880.0
= 181.418 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 178.000 mm, ab = k1 x cb = 151.300 mm
fs' = 600 x (178.000 - 90.000) / 178.000 (≤fy) = 296.629 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 151.300 x 1000.000 = 3086.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 316.559 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 3086.520 + 316.559 - 520.480 = 2882.599 kN
Mb = 3086.520 x (296.667 - 151.300/2) + 316.559 x (296.667 - 90.00)
- 2882.599 x (181.418 - 70.000)
= 426.422 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 147.930 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 58.530 mm, a = k1 x c = 49.750 mm 를 사용.
fs = 600 x (296.667 - 58.530) / 58.530 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 58.530 - 90.000) / 58.530 (≤fy) = 79.292 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 49.750 x 1000.000 = 1014.902 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 67.490 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1014.902 + 67.490 - 520.480 = 426.932 kN
Mn' = 1014.902 x (296.667 - 49.750/2) + 67.490 x (296.667 - 90.00)
= 289.790 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0005 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 678.773 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6727.166 kN ≥ Pn = 426.932 kN
ΦPn = 0.78 x 426.932 = 334.430 kN ≥ Pu = 115.860 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.567 = 189.741 kN.m ≥ Mu = 65.734 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 144.731 kN
≥ Vu (= 73.742 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 210 |  | 133.059 |  | 39.107 |  | 0 |  | 293.905
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0065) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 458400.0 x 90.000 + 317760.0 x 230.000) / 6896160.0
= 149.698 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 70.000) / 126.000 (≤fy) = 266.667 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 195.634 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 2184.840 + 195.634 - 458.400 = 1922.074 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 195.634 x (210.000 - 70.00)
- 1922.074 x (149.698 - 90.000)
= 254.463 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 132.390 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 58.723 mm, a = k1 x c = 49.914 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 58.723) / 58.723 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 58.723 - 70.000) / 58.723 (≤fy) = 44.729 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 49.914 x 1000.000 = 1018.248 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 19.327 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 1018.248 + 19.327 - 458.400 = 540.521 kN
Mn' = 1018.248 x (210.000 - 49.914/2) + 19.327 x (210.000 - 70.00)
= 191.125 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0083 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 353.603 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5485.261 kN ≥ Pn = 540.521 kN
ΦPn = 0.78 x 540.521 = 423.408 kN ≥ Pu = 133.059 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.294 = 124.442 kN.m ≥ Mu = 39.107 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 132.672 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 230 |  | 133.059 |  | 33.165 |  | 0 |  | 249.253
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0065) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 317760.0 x 70.000 + 458400.0 x 210.000) / 6896160.0
= 150.302 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 138.000 mm, ab = k1 x cb = 117.300 mm
fs' = 600 x (138.000 - 90.000) / 138.000 (≤fy) = 208.696 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 117.300 x 1000.000 = 2392.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 215.787 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 2392.920 + 215.787 - 317.760 = 2290.947 kN
Mb = 2392.920 x (230.000 - 117.300/2) + 215.787 x (230.000 - 90.00)
- 2290.947 x (150.302 - 70.000)
= 256.269 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 111.862 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 64.842 mm, a = k1 x c = 55.116 mm 를 사용.
fs = 600 x (230.000 - 64.842) / 64.842 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 64.842 - 90.000) / 64.842 (≤fy) = 91.396 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 55.116 x 1000.000 = 1124.359 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 81.362 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 1124.359 + 81.362 - 317.760 = 725.237 kN
Mn' = 1124.359 x (230.000 - 55.116/2) + 81.362 x (230.000 - 90.00)
= 239.008 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0039 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 329.555 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5485.261 kN ≥ Pn = 725.237 kN
ΦPn = 0.78 x 725.237 = 568.102 kN ≥ Pu = 133.059 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.249 = 141.601 kN.m ≥ Mu = 33.165 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 145.308 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 230 |  | 150.258 |  | 80.102 |  | 96.548 |  | 533.097
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0082) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 520480.0 x 70.000 + 458400.0 x 210.000) / 7098880.0
= 148.009 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 138.000 mm, ab = k1 x cb = 117.300 mm
fs' = 600 x (138.000 - 90.000) / 138.000 (≤fy) = 208.696 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 117.300 x 1000.000 = 2392.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 215.787 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 2392.920 + 215.787 - 520.480 = 2088.227 kN
Mb = 2392.920 x (230.000 - 117.300/2) + 215.787 x (230.000 - 90.00)
- 2088.227 x (148.009 - 70.000)
= 277.337 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 132.810 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 56.838 mm, a = k1 x c = 48.312 mm 를 사용.
fs = 600 x (230.000 - 56.838) / 56.838 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 56.838 - 90.000) / 56.838 (≤fy) = 114.905 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 48.312 x 1000.000 = 985.572 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 108.303 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 985.572 + 108.303 - 520.480 = 356.789 kN
Mn' = 985.572 x (230.000 - 48.312/2) + 108.303 x (230.000 - 90.00)
= 218.036 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0011 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 611.106 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5639.166 kN ≥ Pn = 356.789 kN
ΦPn = 0.78 x 356.789 = 279.485 kN ≥ Pu = 150.258 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.533 = 148.992 kN.m ≥ Mu = 80.102 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 145.885 kN
≥ Vu (= 96.548 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 366.667 |  | 296.667 |  | 115.86 |  | 65.734 |  | 73.742 |  | 567.358
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0067) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 366.7 x 1000.0 = 7480000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (7480000.0 x 183.33 + 520480.0 x 70.000 + 458400.0 x 276.667) / 8458880.0
= 181.418 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 178.000 mm, ab = k1 x cb = 151.300 mm
fs' = 600 x (178.000 - 90.000) / 178.000 (≤fy) = 296.629 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 151.300 x 1000.000 = 3086.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 316.559 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 3086.520 + 316.559 - 520.480 = 2882.599 kN
Mb = 3086.520 x (296.667 - 151.300/2) + 316.559 x (296.667 - 90.00)
- 2882.599 x (181.418 - 70.000)
= 426.422 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 147.930 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 58.530 mm, a = k1 x c = 49.750 mm 를 사용.
fs = 600 x (296.667 - 58.530) / 58.530 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 58.530 - 90.000) / 58.530 (≤fy) = 79.292 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 49.750 x 1000.000 = 1014.902 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 67.490 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 1014.902 + 67.490 - 520.480 = 426.932 kN
Mn' = 1014.902 x (296.667 - 49.750/2) + 67.490 x (296.667 - 90.00)
= 289.790 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0035 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 678.776 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6727.166 kN ≥ Pn = 426.932 kN
ΦPn = 0.78 x 426.932 = 334.430 kN ≥ Pu = 115.860 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.567 = 189.742 kN.m ≥ Mu = 65.734 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 144.731 kN
≥ Vu (= 73.742 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 210 |  | 133.059 |  | 39.107 |  | 0 |  | 293.905
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0065) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 458400.0 x 90.000 + 317760.0 x 230.000) / 6896160.0
= 149.698 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 70.000) / 126.000 (≤fy) = 266.667 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 195.634 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 2184.840 + 195.634 - 458.400 = 1922.074 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 195.634 x (210.000 - 70.00)
- 1922.074 x (149.698 - 90.000)
= 254.463 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 132.390 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 58.723 mm, a = k1 x c = 49.914 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 58.723) / 58.723 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 58.723 - 70.000) / 58.723 (≤fy) = 44.729 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 49.914 x 1000.000 = 1018.248 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 19.327 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 1018.248 + 19.327 - 458.400 = 540.521 kN
Mn' = 1018.248 x (210.000 - 49.914/2) + 19.327 x (210.000 - 70.00)
= 191.125 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0080 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 353.603 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5485.261 kN ≥ Pn = 540.521 kN
ΦPn = 0.78 x 540.521 = 423.408 kN ≥ Pu = 133.059 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.294 = 124.442 kN.m ≥ Mu = 39.107 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 132.672 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 230 |  | 133.059 |  | 32.374 |  | 0 |  | 243.305
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0065) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 317760.0 x 70.000 + 458400.0 x 210.000) / 6896160.0
= 150.302 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 138.000 mm, ab = k1 x cb = 117.300 mm
fs' = 600 x (138.000 - 90.000) / 138.000 (≤fy) = 208.696 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 117.300 x 1000.000 = 2392.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 215.787 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 2392.920 + 215.787 - 317.760 = 2290.947 kN
Mb = 2392.920 x (230.000 - 117.300/2) + 215.787 x (230.000 - 90.00)
- 2290.947 x (150.302 - 70.000)
= 256.269 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 111.862 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 65.863 mm, a = k1 x c = 55.983 mm 를 사용.
fs = 600 x (230.000 - 65.863) / 65.863 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 65.863 - 90.000) / 65.863 (≤fy) = 88.233 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 55.983 x 1000.000 = 1142.063 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 77.736 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 1142.063 + 77.736 - 317.760 = 746.566 kN
Mn' = 1142.063 x (230.000 - 55.983/2) + 77.736 x (230.000 - 90.00)
= 241.589 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0067 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 323.607 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5485.261 kN ≥ Pn = 746.566 kN
ΦPn = 0.78 x 746.566 = 584.810 kN ≥ Pu = 133.059 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.243 = 142.287 kN.m ≥ Mu = 32.374 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 145.308 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 300 |  | 230 |  | 150.258 |  | 80.102 |  | 96.548 |  | 533.097
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0082) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 520480.0 x 70.000 + 458400.0 x 210.000) / 7098880.0
= 148.009 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 138.000 mm, ab = k1 x cb = 117.300 mm
fs' = 600 x (138.000 - 90.000) / 138.000 (≤fy) = 208.696 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 117.300 x 1000.000 = 2392.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 215.787 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 2392.920 + 215.787 - 520.480 = 2088.227 kN
Mb = 2392.920 x (230.000 - 117.300/2) + 215.787 x (230.000 - 90.00)
- 2088.227 x (148.009 - 70.000)
= 277.337 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 132.810 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 56.838 mm, a = k1 x c = 48.312 mm 를 사용.
fs = 600 x (230.000 - 56.838) / 56.838 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 56.838 - 90.000) / 56.838 (≤fy) = 114.905 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 48.312 x 1000.000 = 985.572 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 108.303 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 985.572 + 108.303 - 520.480 = 356.789 kN
Mn' = 985.572 x (230.000 - 48.312/2) + 108.303 x (230.000 - 90.00)
= 218.036 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0011 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 611.106 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 70.00 = 230.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 230.000 = 138.000 mm, a = k1 x c = 117.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (230.00-138.00) / 138.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5639.166 kN ≥ Pn = 356.789 kN
ΦPn = 0.78 x 356.789 = 279.485 kN ≥ Pu = 150.258 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.533 = 148.992 kN.m ≥ Mu = 80.102 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 230.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 230.00 = 145.885 kN
≥ Vu (= 96.548 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
6) 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
7) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
11) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
12) 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
13) 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
14) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
15) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
16) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
17) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
18) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
19) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
20) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
21) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
22) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.0025 |  | = | 750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
21. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.3 | 3.3 |  | 1 | 285.76 |  | 4.08 |  | 285.76 | 4.08 | 3
[9 empty] | 173.94 |  | 16.15 |  | 173.94 | 16.15 | 2
|  | P2 |  | 1 | 0.3 | 3.3 |  | 1 | 285.76 |  | 4.08 |  | 285.76 | 4.08 | 3
[9 empty] | 181.73 |  | 15.88 |  | 181.73 | 15.88 | 1
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 285.76 kN
∴ 벽체로 검토한다
* 벽체와 기둥의 판별 (P2)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 285.76 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 285.76 |  |  | 4.08 |  | 0 |  | 14.276
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 319.790 mm, a = k1 x c = 271.821 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 319.790) / 319.790 (≤fy) = 205.991 MPa
fs' = 600 x (319.790 - 90.000) / 319.790 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 271.821 x 1000.000 = 5545.150 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 104.396 kN
Pn = 5545.150 + 192.381 - 104.396 = 5841.928 kN
Mn' = 5545.150 x (210.000 - 271.821/2) + 192.381 x (210.000 - 90.00)
= 433.923 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0010 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 74.276 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 5841.928 kN
ΦPn = 0.78 x 5203.810 = 4076.318 kN ≥ Pu = 285.760 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.014 = 58.195 kN.m ≥ Mu = 4.080 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 137.348 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 173.944 |  |  | 16.155 |  | 0 |  | 92.872
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 148.630 mm, a = k1 x c = 126.336 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 148.630) / 148.630 (≤fy) = 247.741 MPa
fs' = 600 x (148.630 - 90.000) / 148.630 (≤fy) = 236.683 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 126.336 x 1000.000 = 2577.251 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 109.612 kN
Ts = As x fs = 125.555 kN
Pn = 2577.251 + 109.612 - 125.555 = 2561.308 kN
Mn' = 2577.251 x (210.000 - 126.336/2) + 109.612 x (210.000 - 90.00)
= 391.577 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0091 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 152.872 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ≥ Pn = 2561.308 kN
ΦPn = 0.78 x 2561.308 = 2006.358 kN ≥ Pu = 173.944 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.093 = 186.335 kN.m ≥ Mu = 16.155 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 133.924 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
2)벽체 2
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 285.76 |  |  | 4.08 |  | 0 |  | 14.276
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 319.790 mm, a = k1 x c = 271.821 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 319.790) / 319.790 (≤fy) = 205.991 MPa
fs' = 600 x (319.790 - 90.000) / 319.790 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 271.821 x 1000.000 = 5545.150 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 104.396 kN
Pn = 5545.150 + 192.381 - 104.396 = 5841.928 kN
Mn' = 5545.150 x (210.000 - 271.821/2) + 192.381 x (210.000 - 90.00)
= 433.923 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0010 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 74.276 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 5841.928 kN
ΦPn = 0.78 x 5203.810 = 4076.318 kN ≥ Pu = 285.760 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.014 = 58.195 kN.m ≥ Mu = 4.080 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 137.348 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 181.735 |  |  | 15.883 |  | 0 |  | 87.396
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 157.397 mm, a = k1 x c = 133.788 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 157.397) / 157.397 (≤fy) = 200.521 MPa
fs' = 600 x (157.397 - 90.000) / 157.397 (≤fy) = 256.919 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 133.788 x 1000.000 = 2729.272 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 119.868 kN
Ts = As x fs = 101.624 kN
Pn = 2729.272 + 119.868 - 101.624 = 2747.516 kN
Mn' = 2729.272 x (210.000 - 133.788/2) + 119.868 x (210.000 - 90.00)
= 404.960 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0048 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 147.396 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ≥ Pn = 2747.516 kN
ΦPn = 0.78 x 2747.516 = 2152.221 kN ≥ Pu = 181.735 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.087 = 188.096 kN.m ≥ Mu = 15.883 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 134.163 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
22. 절점부 검토
1) 절점 57
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 42.467 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 42.467 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 636.396 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 42.47 × 10^6 |  |  | = | 0.524 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 636.396²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 49.592 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 49.592 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 500.000 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 49.59 × 10^6 |  |  | = | 0.992 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 500.000²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 49.59 × 10^6 |  |  | = | 1102.052 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 500.000 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1102.052 mm² - 506.800 mm²
[5 empty] | = | 595.252 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 1146.000 mm² > Req'd As (= 595.252 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 39
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 42.467 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 42.467 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 636.396 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 42.47 × 10^6 |  |  | = | 0.524 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 636.396²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
4) 절점 34
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 49.592 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 49.592 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 500.000 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 49.59 × 10^6 |  |  | = | 0.992 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 500.000²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 49.59 × 10^6 |  |  | = | 1102.052 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 500.000 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1102.052 mm² - 506.800 mm²
[5 empty] | = | 595.252 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 1146.000 mm² > Req'd As (= 595.252 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
23. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 396.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 716.55 | O.K |  | 5.732
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 310 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 460.69 | O.K |  | 3.686
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 396.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 514.189 | O.K |  | 4.114
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 310 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 758.01 | O.K |  | 6.064
5 | 상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 396.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 514.189 | O.K |  | 4.114
6 | 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 310 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 460.69 | O.K |  | 3.686
7 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 396.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 716.546 | O.K |  | 5.732
8 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 330 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 479.363 | O.K |  | 3.835
9 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 310 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 542.109 | O.K |  | 4.337
10 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 330 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 493.137 | O.K |  | 3.945
11 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 310 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 618.68 | O.K |  | 4.949
12 | 하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 330 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 493.137 | O.K |  | 3.945
13 | 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 310 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 542.109 | O.K |  | 4.337
14 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 330 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 479.363 | O.K |  | 3.835
15 | 좌측벽체 : 상부 |  | 296.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 508.578 | O.K |  | 4.069
16 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 210 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 545.566 | O.K |  | 2.182
17 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 230 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 491.703 | O.K |  | 1.967
18 | 좌측벽체 : 하부 |  | 230 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 281.486 | O.K |  | 2.252
19 | 우측벽체 : 상부 |  | 296.667 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 508.575 | O.K |  | 4.069
20 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 210 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 545.567 | O.K |  | 2.182
21 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 230 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 491.697 | O.K |  | 1.967
22 | 우측벽체 : 하부 |  | 230 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 281.486 | O.K |  | 2.252
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 42.467 x 1000000 / [1301.200 x (396.667 - 76.384/3)]
= 87.921 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x396.7/(7x1301.200)]
= 76.384 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 87.92) - 2.5 x 62.00 = 740.69 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 87.92) = 716.55 mm
Sa는 작은 값인 716.55 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 716.55 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 34.594 x 1000000 / [1013.600 x (310.000 - 59.608/3)]
= 117.636 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1013.600)]
= 59.608 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 117.64) - 2.5 x 83.50 = 460.69 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 117.64) = 535.55 mm
Sa는 작은 값인 460.69 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 460.69 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 56.841 x 1000000 / [1301.200 x (396.667 - 76.384/3)]
= 117.680 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x396.7/(7x1301.200)]
= 76.384 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 117.68) - 2.5 x 62.00 = 514.19 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 117.68) = 535.35 mm
Sa는 작은 값인 514.19 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 514.19 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 23.955 x 1000000 / [1013.600 x (310.000 - 59.608/3)]
= 81.458 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1013.600)]
= 59.608 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 81.46) - 2.5 x 83.50 = 758.01 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 81.46) = 773.41 mm
Sa는 작은 값인 758.01 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 758.01 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 56.841 x 1000000 / [1301.200 x (396.667 - 76.384/3)]
= 117.680 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x396.7/(7x1301.200)]
= 76.384 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 117.68) - 2.5 x 62.00 = 514.19 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 117.68) = 535.35 mm
Sa는 작은 값인 514.19 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 514.19 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 34.594 x 1000000 / [1013.600 x (310.000 - 59.608/3)]
= 117.636 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1013.600)]
= 59.608 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 117.64) - 2.5 x 83.50 = 460.69 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 117.64) = 535.55 mm
Sa는 작은 값인 460.69 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 460.69 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 42.467 x 1000000 / [1301.200 x (396.667 - 76.384/3)]
= 87.922 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x396.7/(7x1301.200)]
= 76.384 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 87.92) - 2.5 x 62.00 = 740.68 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 87.92) = 716.55 mm
Sa는 작은 값인 716.55 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 716.55 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 49.592 x 1000000 / [1301.200 x (330.000 - 68.959/3)]
= 124.140 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1301.200)]
= 68.959 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 124.14) - 2.5 x 62.00 = 479.36 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 124.14) = 507.49 mm
Sa는 작은 값인 479.36 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 479.36 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 39.474 x 1000000 / [1301.200 x (310.000 - 66.589/3)]
= 105.406 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1301.200)]
= 66.589 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 105.41) - 2.5 x 82.00 = 542.11 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 105.41) = 597.69 mm
Sa는 작은 값인 542.11 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 542.11 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 58.860 x 1000000 / [1588.800 x (330.000 - 75.273/3)]
= 121.502 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1588.800)]
= 75.273 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 121.50) - 2.5 x 62.00 = 493.14 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 121.50) = 518.51 mm
Sa는 작은 값인 493.14 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 493.14 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 27.988 x 1000000 / [1013.600 x (310.000 - 59.608/3)]
= 95.174 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1013.600)]
= 59.608 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 95.17) - 2.5 x 83.50 = 618.68 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 95.17) = 661.94 mm
Sa는 작은 값인 618.68 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 618.68 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 58.860 x 1000000 / [1588.800 x (330.000 - 75.273/3)]
= 121.502 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1588.800)]
= 75.273 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 121.50) - 2.5 x 62.00 = 493.14 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 121.50) = 518.51 mm
Sa는 작은 값인 493.14 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 493.14 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 39.474 x 1000000 / [1301.200 x (310.000 - 66.589/3)]
= 105.406 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1301.200)]
= 66.589 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 105.41) - 2.5 x 82.00 = 542.11 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 105.41) = 597.69 mm
Sa는 작은 값인 542.11 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 542.11 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 49.592 x 1000000 / [1301.200 x (330.000 - 68.959/3)]
= 124.140 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1301.200)]
= 68.959 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 124.14) - 2.5 x 62.00 = 479.36 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 124.14) = 507.49 mm
Sa는 작은 값인 479.36 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 479.36 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 42.467 x 1000000 / [1301.200 x (296.667 - 64.968/3)]
= 118.675 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x296.7/(7x1301.200)]
= 64.968 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 118.67) - 2.5 x 62.00 = 508.58 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 118.67) = 530.86 mm
Sa는 작은 값인 508.58 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 508.58 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 23.340 x 1000000 / [1146.000 x (210.000 - 50.575/3)]
= 105.448 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x210.0/(7x1146.000)]
= 50.575 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 105.45) - 2.5 x 80.50 = 545.57 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 105.45) = 597.45 mm
Sa는 작은 값인 545.57 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 545.57 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 20.788 x 1000000 / [794.400 x (230.000 - 45.320/3)]
= 121.772 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x230.0/(7x794.400)]
= 45.320 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 121.77) - 2.5 x 62.00 = 491.70 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 121.77) = 517.36 mm
Sa는 작은 값인 491.70 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 491.70 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 49.592 x 1000000 / [1301.200 x (230.000 - 56.258/3)]
= 180.418 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x230.0/(7x1301.200)]
= 56.258 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 180.42) - 2.5 x 62.00 = 281.49 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 180.42) = 349.19 mm
Sa는 작은 값인 281.49 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 281.49 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 42.467 x 1000000 / [1301.200 x (296.667 - 64.968/3)]
= 118.675 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x296.7/(7x1301.200)]
= 64.968 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 118.68) - 2.5 x 62.00 = 508.57 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 118.68) = 530.86 mm
Sa는 작은 값인 508.57 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 508.57 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 23.340 x 1000000 / [1146.000 x (210.000 - 50.575/3)]
= 105.448 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x210.0/(7x1146.000)]
= 50.575 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 105.45) - 2.5 x 80.50 = 545.57 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 105.45) = 597.45 mm
Sa는 작은 값인 545.57 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 545.57 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 20.788 x 1000000 / [794.400 x (230.000 - 45.320/3)]
= 121.773 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x230.0/(7x794.400)]
= 45.320 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 121.77) - 2.5 x 62.00 = 491.70 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 121.77) = 517.36 mm
Sa는 작은 값인 491.70 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 491.70 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 49.592 x 1000000 / [1301.200 x (230.000 - 56.258/3)]
= 180.418 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x230.0/(7x1301.200)]
= 56.258 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 180.42) - 2.5 x 62.00 = 281.49 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 180.42) = 349.19 mm
Sa는 작은 값인 281.49 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 281.49 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 3.800 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.40 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 3.800 / 28
T = 0.136 m < 0.400 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
24. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  | = | 335.16 |  | / | 11.7 |  | = | 28.646 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  | = | 19 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  | 12.885 |  | kN/m²
3) 내부 수압
|  |  | - 암거내부수압 |  |  | = | 28 |  | kN/m²
4) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax | = | 28.646 |  | + | 19 |  | + | 12.885 |  | + | 28
|  |  |  | = | 88.531 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
25. 주철근 조립도