## 표지
H3-28A 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 3 련 암거
( 내공 : 3@(3.5M ⅹ 3.5M) )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 5.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 22. | 절점부 검토
[5 empty] | 23. | 사용성 검토
[5 empty] | 24. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 25. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
H3-28A (토피=5.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 5.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 170.594 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 453.871 |  | H16 - 8.0EA | 176.078 |  | 304.897 |  | 1.73 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.718 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 333.118 |  | H16 - 8.0EA | 154.35 |  | 240.074 |  | 1.56 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 321.892 |  | H16 - 8.0EA | 223.631 |  | 304.897 |  | 1.36 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 463.293 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 123.382 |  | 197.864 |  | 1.6 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 321.892 |  | H16 - 8.0EA | 223.631 |  | 304.897 |  | 1.36 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 333.118 |  | H16 - 8.0EA | 154.35 |  | 240.074 |  | 1.56 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 453.868 |  | H16 - 8.0EA | 176.078 |  | 304.897 |  | 1.73 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.718 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 369.293 |  | H16 - 8.0EA | 172.596 |  | 250.878 |  | 1.45 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 1.159 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 308.167 |  | H16 - 8.0EA | 161.699 |  | 240.074 |  | 1.48 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 291.678 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 238.806 |  | 304.123 |  | 1.27 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 358.603 |  | H13 - 8.0EA | 96.064 |  | 155.102 |  | 1.61 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 291.678 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 238.806 |  | 304.123 |  | 1.27 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 308.167 |  | H16 - 8.0EA | 161.699 |  | 240.074 |  | 1.48 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 369.293 |  | H16 - 8.0EA | 172.596 |  | 250.878 |  | 1.45 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 1.159 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 292.335 |  | H16 - 8.0EA | 176.078 |  | 325.917 |  | 1.85 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 377.025 |  | H19 - 4.0EA | 74.606 |  | 301.702 |  | 4.04 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 350.077 |  | H16 - 4.0EA | 106.42 |  | 200.243 |  | 1.88 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 200.988 |  | H16 - 8.0EA | 172.596 |  | 244.063 |  | 1.41 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 292.332 |  | H16 - 8.0EA | 176.078 |  | 325.918 |  | 1.85 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 377.026 |  | H19 - 4.0EA | 74.605 |  | 301.702 |  | 4.04 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 350.07 |  | H16 - 4.0EA | 104.674 |  | 201.388 |  | 1.92 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 200.988 |  | H16 - 8.0EA | 172.596 |  | 244.063 |  | 1.41 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 5.857 |  | 110.501 |  | 725.996 |  | 3382.477 |  | 4.252 |  | 19.811 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 91.781 |  | 110.501 |  | 418.463 |  | 2034.75 |  | 38.407 |  | 186.752 |  | 모멘트 최대시
P2 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 5.858 |  | 110.501 |  | 725.996 |  | 3382.477 |  | 4.253 |  | 19.814 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 88.566 |  | 110.501 |  | 432.208 |  | 2120.068 |  | 38.279 |  | 187.765 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 3 련 암거 ( 내공 : 3@(3.5M ⅹ 3.5M), 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 10 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 5 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.550 × 1.000 = 0.550 |  |  |  | 0.01386 |  | 1~33,39~56
| 2 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 34~38,57~61
| 3 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 62~63
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.2 | 0.275 | 43 |  | 8.48 |  | 4.325
| 2 |  | 0.4 | 0.275 | 44 |  | 8 |  | 4.325
| 3 |  | 0.75 | 0.275 | 45 |  | 7.85 |  | 4.325
| 4 |  | 0.88 | 0.275 | 46 |  | 7.7 |  | 4.325
| 5 |  | 1.3 | 0.275 | 47 |  | 7.22 |  | 4.325
| 6 |  | 1.85 | 0.275 | 48 |  | 5.95 |  | 4.325
| 7 |  | 2.4 | 0.275 | 49 |  | 4.68 |  | 4.325
| 8 |  | 2.95 | 0.275 | 50 |  | 4.2 |  | 4.325
| 9 |  | 3.42 | 0.275 | 51 |  | 4.05 |  | 4.325
| 10 |  | 3.5 | 0.275 | 52 |  | 3.9 |  | 4.325
| 11 |  | 3.9 | 0.275 | 53 |  | 3.42 |  | 4.325
| 12 |  | 4.05 | 0.275 | 54 |  | 2.15 |  | 4.325
| 13 |  | 4.2 | 0.275 | 55 |  | 0.88 |  | 4.325
| 14 |  | 4.593 | 0.275 | 56 |  | 0.4 |  | 4.325
| 15 |  | 4.68 | 0.275 | 57 |  | 0.2 |  | 4.325
| 16 |  | 5.136 | 0.275 | 58 |  | 0.2 |  | 4.05
| 17 |  | 5.679 | 0.275 | 59 |  | 0.2 |  | 3.72
| 18 |  | 6.221 | 0.275 | 60 |  | 0.2 |  | 0.88
| 19 |  | 6.764 | 0.275 | 61 |  | 0.2 |  | 0.55
| 20 |  | 7.22 | 0.275 | 62 |  | 0.2 |  | -0.225
| 21 |  | 7.307 | 0.275 | 63 |  | 0.75 |  | -0.225
| 22 |  | 7.7 | 0.275 | 64 |  | 1.3 |  | -0.225
| 23 |  | 7.85 | 0.275 | 65 |  | 1.85 |  | -0.225
| 24 |  | 8 | 0.275 | 66 |  | 2.4 |  | -0.225
| 25 |  | 8.4 | 0.275 | 67 |  | 2.95 |  | -0.225
| 26 |  | 8.48 | 0.275 | 68 |  | 3.5 |  | -0.225
| 27 |  | 8.95 | 0.275 | 69 |  | 4.05 |  | -0.225
| 28 |  | 9.5 | 0.275 | 70 |  | 4.593 |  | -0.225
| 29 |  | 10.05 | 0.275 | 71 |  | 5.136 |  | -0.225
| 30 |  | 10.6 | 0.275 | 72 |  | 5.679 |  | -0.225
| 31 |  | 11.02 | 0.275 | 73 |  | 6.221 |  | -0.225
| 32 |  | 11.15 | 0.275 | 74 |  | 6.764 |  | -0.225
| 33 |  | 11.5 | 0.275 | 75 |  | 7.307 |  | -0.225
| 34 |  | 11.7 | 0.275 | 76 |  | 7.85 |  | -0.225
| 35 |  | 11.7 | 0.55 | 77 |  | 8.4 |  | -0.225
| 36 |  | 11.7 | 0.88 | 78 |  | 8.95 |  | -0.225
| 37 |  | 11.7 | 3.72 | 79 |  | 9.5 |  | -0.225
| 38 |  | 11.7 | 4.05 | 80 |  | 10.05 |  | -0.225
| 39 |  | 11.7 | 4.325 | 81 |  | 10.6 |  | -0.225
| 40 |  | 11.5 | 4.325 | 82 |  | 11.15 |  | -0.225
| 41 |  | 11.02 | 4.325 | 83 |  | 11.7 |  | -0.225
| 42 |  | 9.75 | 4.325

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.550 × 1.000 = 0.550 |  |  |  | 0.01386 |  | 1~33,46~55,57~78
| 2 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 34~45,79~90
| 3 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 91~92
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.2 | 0.275 | 77 |  | 0.75 |  | 4.325
| 2 |  | 0.4 | 0.275 | 78 |  | 0.4 |  | 4.325
| 3 |  | 0.75 | 0.275 | 79 |  | 0.2 |  | 4.325
| 4 |  | 0.88 | 0.275 | 80 |  | 0.2 |  | 4.05
| 5 |  | 1.3 | 0.275 | 81 |  | 0.2 |  | 3.819
| 6 |  | 1.85 | 0.275 | 82 |  | 0.2 |  | 3.72
| 7 |  | 2.4 | 0.275 | 83 |  | 0.2 |  | 3.313
| 8 |  | 2.95 | 0.275 | 84 |  | 0.2 |  | 2.806
| 9 |  | 3.42 | 0.275 | 85 |  | 0.2 |  | 2.3
| 10 |  | 3.5 | 0.275 | 86 |  | 0.2 |  | 1.794
| 11 |  | 3.9 | 0.275 | 87 |  | 0.2 |  | 1.288
| 12 |  | 4.05 | 0.275 | 88 |  | 0.2 |  | 0.88
| 13 |  | 4.2 | 0.275 | 89 |  | 0.2 |  | 0.781
| 14 |  | 4.593 | 0.275 | 90 |  | 0.2 |  | 0.55
| 15 |  | 4.68 | 0.275 | 91 |  | 0.2 |  | -0.225
| 16 |  | 5.136 | 0.275 | 92 |  | 0.75 |  | -0.225
| 17 |  | 5.679 | 0.275 | 93 |  | 1.3 |  | -0.225
| 18 |  | 6.221 | 0.275 | 94 |  | 1.85 |  | -0.225
| 19 |  | 6.764 | 0.275 | 95 |  | 2.4 |  | -0.225
| 20 |  | 7.22 | 0.275 | 96 |  | 2.95 |  | -0.225
| 21 |  | 7.307 | 0.275 | 97 |  | 3.5 |  | -0.225
| 22 |  | 7.7 | 0.275 | 98 |  | 4.05 |  | -0.225
| 23 |  | 7.85 | 0.275 | 99 |  | 4.593 |  | -0.225
| 24 |  | 8 | 0.275 | 100 |  | 5.136 |  | -0.225
| 25 |  | 8.4 | 0.275 | 101 |  | 5.679 |  | -0.225
| 26 |  | 8.48 | 0.275 | 102 |  | 6.221 |  | -0.225
| 27 |  | 8.95 | 0.275 | 103 |  | 6.764 |  | -0.225
| 28 |  | 9.5 | 0.275 | 104 |  | 7.307 |  | -0.225
| 29 |  | 10.05 | 0.275 | 105 |  | 7.85 |  | -0.225
| 30 |  | 10.6 | 0.275 | 106 |  | 8.4 |  | -0.225
| 31 |  | 11.02 | 0.275 | 107 |  | 8.95 |  | -0.225
| 32 |  | 11.15 | 0.275 | 108 |  | 9.5 |  | -0.225
| 33 |  | 11.5 | 0.275 | 109 |  | 10.05 |  | -0.225
| 34 |  | 11.7 | 0.275 | 110 |  | 10.6 |  | -0.225
| 35 |  | 11.7 | 0.55 | 111 |  | 11.15 |  | -0.225
| 36 |  | 11.7 | 0.781 | 112 |  | 11.7 |  | -0.225
| 37 |  | 11.7 | 0.88 | 113 |  | 12.2 |  | 0.275
| 38 |  | 11.7 | 1.288 | 114 |  | 12.2 |  | 0.781
| 39 |  | 11.7 | 1.794 | 115 |  | 12.2 |  | 1.288
| 40 |  | 11.7 | 2.3 | 116 |  | 12.2 |  | 1.794
| 41 |  | 11.7 | 2.806 | 117 |  | 12.2 |  | 2.3
| 42 |  | 11.7 | 3.312 | 118 |  | 12.2 |  | 2.806
| 43 |  | 11.7 | 3.72 | 119 |  | 12.2 |  | 3.312
| 44 |  | 11.7 | 3.819 | 120 |  | 12.2 |  | 3.819
| 45 |  | 11.7 | 4.05 | 121 |  | 12.2 |  | 4.325
| 46 |  | 11.7 | 4.325 | 122 |  | 11.7 |  | 4.825
| 47 |  | 11.5 | 4.325 | 123 |  | 11.15 |  | 4.825
| 48 |  | 11.15 | 4.325 | 124 |  | 10.6 |  | 4.825
| 49 |  | 11.02 | 4.325 | 125 |  | 10.05 |  | 4.825
| 50 |  | 10.6 | 4.325 | 126 |  | 9.5 |  | 4.825
| 51 |  | 10.05 | 4.325 | 127 |  | 8.95 |  | 4.825
| 52 |  | 9.5 | 4.325 | 128 |  | 8.4 |  | 4.825
| 53 |  | 8.95 | 4.325 | 129 |  | 7.85 |  | 4.825
| 54 |  | 8.48 | 4.325 | 130 |  | 7.307 |  | 4.825
| 55 |  | 8.4 | 4.325 | 131 |  | 6.764 |  | 4.825
| 56 |  | 8 | 4.325 | 132 |  | 6.221 |  | 4.825
| 57 |  | 7.85 | 4.325 | 133 |  | 5.679 |  | 4.825
| 58 |  | 7.7 | 4.325 | 134 |  | 5.136 |  | 4.825
| 59 |  | 7.307 | 4.325 | 135 |  | 4.593 |  | 4.825
| 60 |  | 7.22 | 4.325 | 136 |  | 4.05 |  | 4.825
| 61 |  | 6.764 | 4.325 | 137 |  | 3.5 |  | 4.825
| 62 |  | 6.221 | 4.325 | 138 |  | 2.95 |  | 4.825
| 63 |  | 5.679 | 4.325 | 139 |  | 2.4 |  | 4.825
| 64 |  | 5.136 | 4.325 | 140 |  | 1.85 |  | 4.825
| 65 |  | 4.68 | 4.325 | 141 |  | 1.3 |  | 4.825
| 66 |  | 4.593 | 4.325 | 142 |  | 0.75 |  | 4.825
| 67 |  | 4.2 | 4.325 | 143 |  | 0.2 |  | 4.825
| 68 |  | 4.05 | 4.325 | 144 |  | -0.3 |  | 4.325
| 69 |  | 3.9 | 4.325 | 145 |  | -0.3 |  | 3.819
| 70 |  | 3.5 | 4.325 | 146 |  | -0.3 |  | 3.313
| 71 |  | 3.42 | 4.325 | 147 |  | -0.3 |  | 2.806
| 72 |  | 2.95 | 4.325 | 148 |  | -0.3 |  | 2.3
| 73 |  | 2.4 | 4.325 | 149 |  | -0.3 |  | 1.794
| 74 |  | 1.85 | 4.325 | 150 |  | -0.3 |  | 1.288
| 75 |  | 1.3 | 4.325 | 151 |  | -0.3 |  | 0.781
| 76 |  | 0.88 | 4.325 | 152 |  | -0.3 |  | 0.275

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 11.900 × 11.900 ) |  |  | = | 11.9 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 11.900 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 8857.451 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.400/2 + 0.550/2) = 4207 kN/m |  |  |  |  | 1,34
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 4872 kN/m |  |  |  |  | 3,5~8,10,25,27~30,32
| Kv3 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.543/2) = 4841 kN/m |  |  |  |  | 12,23
| Kv4 |  |  | Kvⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 4810 kN/m |  |  |  |  | 14,16~19,21
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 4.050m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 11.900 × 11.900 ) |  |  |  |  | = | 11.9 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 11.900 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 22282.98 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 22282.980 |  |  |  |  | = | 7427.66 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 11.900 × 11.900 ) |  |  |  |  | = | 11.9 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 11.900 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 22282.98 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 22282.980 |  |  |  |  | = | 7427.66 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 4.600 × 4.600 ) |  |  |  |  | = | 4.6 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 4.600 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 45453.28 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 45453.280 |  |  |  |  | = | 15151.09 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.400/2) = 10584 kN/m | [8 empty] | 46,79
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.550/2 + 0.400/2) = 3528 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 12256 kN/m | [8 empty] | 48,50~53,55,70,72~75,77
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 4085 kN/m
|  | Kv3 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.543/2) = 12178 kN/m | [8 empty] | 57,68
|  | Ksb3 |  |  | Ksbⅹ(0.550/2 + 0.543/2) = 4059 kN/m
|  | Kv4 |  |  | Kvⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 12100 kN/m | [8 empty] | 59,61~64,66
|  | Ksb4 |  |  | Ksbⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 4033 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.506/2 + 0.550/2) = 23999 kN/m | [8 empty] | 1,34,46,79
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.506/2 + 0.550/2) = 8000 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.506/2 + 0.506/2) = 22999 kN/m | [8 empty] | 36,38~42,44,81,83~87,89
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.506/2 + 0.506/2) = 7666 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.400/2 + 0.550/2) = 10584 kN/m | [8 empty] | 1,34
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.400/2 + 0.550/2) = 3528 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 12256 kN/m | [8 empty] | 3,5~8,10,25,27~30,32
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.550/2 + 0.550/2) = 4085 kN/m
|  | Kv3 |  |  | Kvⅹ(0.550/2 + 0.543/2) = 12178 kN/m | [8 empty] | 12,23
|  | Ksb3 |  |  | Ksbⅹ(0.550/2 + 0.543/2) = 4059 kN/m
|  | Kv4 |  |  | Kvⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 12100 kN/m | [8 empty] | 14,16~19,21
|  | Ksb4 |  |  | Ksbⅹ(0.543/2 + 0.543/2) = 4033 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 5.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 95 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 95 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1) - 토피 4m 이상
|  |  | - Wl1 |  | = | 10.000 kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (5.275 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 50.113 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 50.113 + 0.275 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 52.725 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 52.725 + 0.330 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 55.861 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 55.861 + 2.840 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 82.84 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 82.840 + 0.330 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 85.975 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 85.975 + 0.275 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 88.588 | kN/m²
5) 암거내부수압
- Win = 28.000 kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 9.05 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.183
|  | 계 | [11 empty] | 0.183
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.183 = 0.229 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.229 / 2π × 2.617 = 0.095 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 5.275 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 9.325 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.095 × 0.229 × cos(π× 5.275 / (2 × 30.000)) = 0.004241
U(Zb) = 2 / π²× 0.095 × 0.229 × cos(π× 9.325 / (2 × 30.000)) = 0.003893
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 7427.660 × (0.004241 - 0.003893) = 2.585 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 5.275 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.004241 |  |  |  |  | 0.000348 |  | 15.818
|  | 5.55 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.004224 |  |  |  |  | 0.000331 |  | 15.045
|  | 5.781 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.004208 |  |  |  |  | 0.000315 |  | 14.318
|  | 5.88 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.004201 |  |  |  |  | 0.000308 |  | 14
|  | 6.288 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.004172 |  |  |  |  | 0.000279 |  | 12.682
|  | 6.794 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.004132 |  |  |  |  | 0.000239 |  | 10.863
|  | 7.3 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.00409 |  |  |  |  | 0.000197 |  | 8.954
|  | 7.806 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.004045 |  |  |  |  | 0.000152 |  | 6.909
|  | 8.313 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.003997 |  |  |  |  | 0.000104 |  | 4.727
|  | 8.72 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.003957 |  |  |  |  | 6.4e-05 |  | 2.909
|  | 8.819 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.003947 |  |  |  |  | 5.4e-05 |  | 2.454
|  | 9.05 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.003923 |  |  |  |  | 3e-05 |  | 1.364
|  | 9.325 |  | 45453.28 |  |  |  | 0.003893 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000063 = 1.190 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000108 = 2.040 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (1.190 + 2.040) / 2 = 1.610 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.550 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.275) = 1.985 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.550 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.325) = 1.854 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.275) = 1.083 kN/m²
fb1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.325) = 1.012 kN/m²
fu2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.275) = 1.083 kN/m²
fb2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.325) = 1.012 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.275) = 1.444 kN/m²
f2 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.550) = 1.437 kN/m²
f3 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.781) = 1.432 kN/m²
f4 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.880) = 1.430 kN/m²
f5 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.288) = 1.420 kN/m²
f6 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.794) = 1.408 kN/m²
f7 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.300) = 1.396 kN/m²
f8 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.806) = 1.384 kN/m²
f9 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.313) = 1.372 kN/m²
f10 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.720) = 1.363 kN/m²
f11 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.819) = 1.361 kN/m²
f12 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.050) = 1.355 kN/m²
f13 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.325) = 1.349 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)
6) CASE6 - 암거내부수압

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 0.925, h = 5.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.48 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.48 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.48 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.48 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.48 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.48 | 1.6 | 0.8 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.925 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 0.925 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 0.925 | 1 | 0.5 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.925 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
| SYSTEM | 80 X= 10.050 Y= 0.000 Z= -0.225
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 10.600 Y= 0.000 Z= -0.225
82 X= 11.150 Y= 0.000 Z= -0.225
| JOINT | 83 X= 11.700 Y= 0.000 Z= -0.225
1 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 0.275
| 2 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 0.275 | RESTRAINT
| 3 X= 0.750 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=62 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 4 X= 0.880 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=63 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 5 X= 1.300 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=64 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 6 X= 1.850 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=65 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 7 X= 2.400 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=66 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 8 X= 2.950 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=67 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 9 X= 3.420 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=68 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 10 X= 3.500 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=69 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 11 X= 3.900 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=70 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 12 X= 4.050 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=71 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 13 X= 4.200 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=72 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 14 X= 4.593 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=73 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 15 X= 4.680 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=74 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 16 X= 5.136 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=75 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 17 X= 5.679 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=76 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 18 X= 6.221 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=77 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 19 X= 6.764 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=78 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 20 X= 7.220 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=79 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 21 X= 7.307 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=80 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 22 X= 7.700 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=81 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 23 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=82 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 24 X= 8.000 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=83 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
25 X= 8.400 Y= 0.000 Z= 0.275
| 26 X= 8.480 Y= 0.000 Z= 0.275 | SPRING
| 27 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=1 U1=1e+010
28 X= 9.500 Y= 0.000 Z= 0.275
| 29 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 0.275 | MATERIAL
| 30 X= 10.600 Y= 0.000 Z= 0.275 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| 31 X= 11.020 Y= 0.000 Z= 0.275 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
32 X= 11.150 Y= 0.000 Z= 0.275
| 33 X= 11.500 Y= 0.000 Z= 0.275 | NLPROP
| 34 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 0.275 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 35 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 0.550 | DOF=U1 KE=4207.29 CE=0.99999 K=4207.29 OPEN=0
| 36 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 0.880 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 37 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 3.720 | DOF=U1 KE=4871.6 CE=0.99999 K=4871.6 OPEN=0
| 38 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 4.050 | NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 39 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 4.325 | DOF=U1 KE=4840.6 CE=0.99999 K=4840.6 OPEN=0
| 40 X= 11.500 Y= 0.000 Z= 4.325 | NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 41 X= 11.020 Y= 0.000 Z= 4.325 | DOF=U1 KE=4809.6 CE=0.99999 K=4809.6 OPEN=0
42 X= 9.750 Y= 0.000 Z= 4.325
| 43 X= 8.480 Y= 0.000 Z= 4.325 | FRAME SECTION
| 44 X= 8.000 Y= 0.000 Z= 4.325 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.55, 1
| 45 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 4.325 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.4, 1
| 46 X= 7.700 Y= 0.000 Z= 4.325 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
47 X= 7.220 Y= 0.000 Z= 4.325
| 48 X= 5.950 Y= 0.000 Z= 4.325 | FRAME
| 49 X= 4.680 Y= 0.000 Z= 4.325 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 50 X= 4.200 Y= 0.000 Z= 4.325 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 51 X= 4.050 Y= 0.000 Z= 4.325 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 52 X= 3.900 Y= 0.000 Z= 4.325 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 53 X= 3.420 Y= 0.000 Z= 4.325 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 54 X= 2.150 Y= 0.000 Z= 4.325 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 55 X= 0.880 Y= 0.000 Z= 4.325 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 56 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 4.325 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 57 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 4.325 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 58 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 4.050 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 59 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 3.720 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 60 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 0.880 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 61 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 0.550 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 62 X= 0.200 Y= 0.000 Z= -0.225 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 63 X= 0.750 Y= 0.000 Z= -0.225 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 64 X= 1.300 Y= 0.000 Z= -0.225 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 65 X= 1.850 Y= 0.000 Z= -0.225 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 66 X= 2.400 Y= 0.000 Z= -0.225 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 67 X= 2.950 Y= 0.000 Z= -0.225 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 68 X= 3.500 Y= 0.000 Z= -0.225 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 69 X= 4.050 Y= 0.000 Z= -0.225 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 70 X= 4.593 Y= 0.000 Z= -0.225 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 71 X= 5.136 Y= 0.000 Z= -0.225 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 72 X= 5.679 Y= 0.000 Z= -0.225 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 73 X= 6.221 Y= 0.000 Z= -0.225 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 74 X= 6.764 Y= 0.000 Z= -0.225 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 75 X= 7.307 Y= 0.000 Z= -0.225 | 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 76 X= 7.850 Y= 0.000 Z= -0.225 | 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 77 X= 8.400 Y= 0.000 Z= -0.225 | 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 78 X= 8.950 Y= 0.000 Z= -0.225 | 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 79 X= 9.500 Y= 0.000 Z= -0.225 | 31 J= 31, 32 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=44 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=4 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 39 J= 39, 40 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 40 J= 40, 41 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 41 J= 41, 42 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 42 J= 42, 43 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 43 J= 43, 44 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 44 J= 44, 45 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 45 J= 45, 46 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | NAME=HORLIVE
| 46 J= 46, 47 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 47 J= 47, 48 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=34 RD=0,1 UX=-5,-5
| 48 J= 48, 49 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=35 RD=0,1 UX=-5,-5
| 49 J= 49, 50 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=36 RD=0,1 UX=-5,-5
| 50 J= 50, 51 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=37 RD=0,1 UX=-5,-5
| 51 J= 51, 52 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=38 RD=0,1 UX=-5,-5
| 52 J= 52, 53 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=57 RD=0,1 UX=5,5
| 53 J= 53, 54 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=58 RD=0,1 UX=5,5
| 54 J= 54, 55 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=59 RD=0,1 UX=5,5
| 55 J= 55, 56 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=60 RD=0,1 UX=5,5
| 56 J= 56, 57 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=61 RD=0,1 UX=5,5
| 57 J= 57, 58 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | NAME=NWSOFULL
| 58 J= 58, 59 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | TYPE=Distributed Span
| 59 J= 59, 60 SEC=2 NSEG=4 ANG=180 | ADD=34 RD=0,1 UX=-88.588,-85.975
| 60 J= 60, 61 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=35 RD=0,1 UX=-85.975,-82.84
| 61 J= 61, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=36 RD=0,1 UX=-82.84,-55.861
| 62 J= 51, 12 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=37 RD=0,1 UX=-55.861,-52.725
| 63 J= 45, 23 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=38 RD=0,1 UX=-52.725,-50.113
ADD=57 RD=0,1 UX=50.113,52.725
| NLLINK | ADD=58 RD=0,1 UX=52.725,55.861
| 1 J=1,62 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=59 RD=0,1 UX=55.861,82.84
| 2 J=3,63 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=60 RD=0,1 UX=82.84,85.975
| 3 J=5,64 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=61 RD=0,1 UX=85.975,88.588
| 4 J=6,65 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=INWATER
| 5 J=7,66 NLP=SP2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 6 J=8,67 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=2 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 7 J=10,68 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=3 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 8 J=12,69 NLP=SP3 ANG=0 | ADD=4 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 9 J=14,70 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=5 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 10 J=16,71 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=6 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 11 J=17,72 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=7 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 12 J=18,73 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=8 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 13 J=19,74 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=9 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 14 J=21,75 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=10 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 15 J=23,76 NLP=SP3 ANG=0 | ADD=13 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 16 J=25,77 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=14 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 17 J=27,78 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=15 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 18 J=28,79 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=16 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 19 J=29,80 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=17 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 20 J=30,81 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=18 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 21 J=32,82 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=19 RD=0,1 UZ=-28,-28
| 22 J=34,83 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=20 RD=0,1 UZ=-28,-28
ADD=21 RD=0,1 UZ=-28,-28
| LOAD | ADD=24 RD=0,1 UZ=-28,-28
| NAME=SELFWGT SW=1 | ADD=25 RD=0,1 UZ=-28,-28
| NAME=NWDEAD | ADD=26 RD=0,1 UZ=-28,-28
| TYPE=Distributed Span | ADD=27 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-95,-95 | ADD=28 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-95,-95 | ADD=29 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-95,-95 | ADD=30 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-95,-95 | ADD=31 RD=0,1 UZ=-28,-28
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-95,-95 | ADD=32 RD=0,1 UZ=-28,-28
ADD=44 RD=0,1 UZ=-95,-95
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-95,-95 | MODE
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-95,-95 | TYPE=RITZ N=50
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=SELFWGT
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=NWDEAD
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=LIVEFULL
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=HORLIVE
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=NWSOFULL
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=INWATER
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-95,-95 | NLLINK=*
ADD=54 RD=0,1 UZ=-95,-95
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-95,-95 | HISTORY
| ADD=56 RD=0,1 UZ=-95,-95 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| NAME=LIVEFULL | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-10,-10 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
NAME=HIST7 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST8 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST9 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1
HIST=HIST2 SF=1
HIST=HIST3 SF=1
HIST=HIST4 SF=1
HIST=HIST5 SF=1
HIST=HIST6 SF=1
NAME=SERVICE TYPE=ENVE
HIST=HIST7 SF=1
HIST=HIST8 SF=1
HIST=HIST9 SF=1
OUTPUT
ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 4.050
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 3.819
82 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 3.720
| JOINT | 83 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 3.313
| 1 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 0.275 | 84 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 2.806
| 2 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 0.275 | 85 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 2.300
| 3 X= 0.750 Y= 0.000 Z= 0.275 | 86 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 1.794
| 4 X= 0.880 Y= 0.000 Z= 0.275 | 87 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 1.288
| 5 X= 1.300 Y= 0.000 Z= 0.275 | 88 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 0.880
| 6 X= 1.850 Y= 0.000 Z= 0.275 | 89 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 0.781
| 7 X= 2.400 Y= 0.000 Z= 0.275 | 90 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 0.550
| 8 X= 2.950 Y= 0.000 Z= 0.275 | 91 X= 0.200 Y= 0.000 Z= -0.225
| 9 X= 3.420 Y= 0.000 Z= 0.275 | 92 X= 0.750 Y= 0.000 Z= -0.225
| 10 X= 3.500 Y= 0.000 Z= 0.275 | 93 X= 1.300 Y= 0.000 Z= -0.225
| 11 X= 3.900 Y= 0.000 Z= 0.275 | 94 X= 1.850 Y= 0.000 Z= -0.225
| 12 X= 4.050 Y= 0.000 Z= 0.275 | 95 X= 2.400 Y= 0.000 Z= -0.225
| 13 X= 4.200 Y= 0.000 Z= 0.275 | 96 X= 2.950 Y= 0.000 Z= -0.225
| 14 X= 4.593 Y= 0.000 Z= 0.275 | 97 X= 3.500 Y= 0.000 Z= -0.225
| 15 X= 4.680 Y= 0.000 Z= 0.275 | 98 X= 4.050 Y= 0.000 Z= -0.225
| 16 X= 5.136 Y= 0.000 Z= 0.275 | 99 X= 4.593 Y= 0.000 Z= -0.225
| 17 X= 5.679 Y= 0.000 Z= 0.275 | 100 X= 5.136 Y= 0.000 Z= -0.225
| 18 X= 6.221 Y= 0.000 Z= 0.275 | 101 X= 5.679 Y= 0.000 Z= -0.225
| 19 X= 6.764 Y= 0.000 Z= 0.275 | 102 X= 6.221 Y= 0.000 Z= -0.225
| 20 X= 7.220 Y= 0.000 Z= 0.275 | 103 X= 6.764 Y= 0.000 Z= -0.225
| 21 X= 7.307 Y= 0.000 Z= 0.275 | 104 X= 7.307 Y= 0.000 Z= -0.225
| 22 X= 7.700 Y= 0.000 Z= 0.275 | 105 X= 7.850 Y= 0.000 Z= -0.225
| 23 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 0.275 | 106 X= 8.400 Y= 0.000 Z= -0.225
| 24 X= 8.000 Y= 0.000 Z= 0.275 | 107 X= 8.950 Y= 0.000 Z= -0.225
| 25 X= 8.400 Y= 0.000 Z= 0.275 | 108 X= 9.500 Y= 0.000 Z= -0.225
| 26 X= 8.480 Y= 0.000 Z= 0.275 | 109 X= 10.050 Y= 0.000 Z= -0.225
| 27 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 0.275 | 110 X= 10.600 Y= 0.000 Z= -0.225
| 28 X= 9.500 Y= 0.000 Z= 0.275 | 111 X= 11.150 Y= 0.000 Z= -0.225
| 29 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 0.275 | 112 X= 11.700 Y= 0.000 Z= -0.225
| 30 X= 10.600 Y= 0.000 Z= 0.275 | 113 X= 12.200 Y= 0.000 Z= 0.275
| 31 X= 11.020 Y= 0.000 Z= 0.275 | 114 X= 12.200 Y= 0.000 Z= 0.781
| 32 X= 11.150 Y= 0.000 Z= 0.275 | 115 X= 12.200 Y= 0.000 Z= 1.288
| 33 X= 11.500 Y= 0.000 Z= 0.275 | 116 X= 12.200 Y= 0.000 Z= 1.794
| 34 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 0.275 | 117 X= 12.200 Y= 0.000 Z= 2.300
| 35 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 0.550 | 118 X= 12.200 Y= 0.000 Z= 2.806
| 36 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 0.781 | 119 X= 12.200 Y= 0.000 Z= 3.312
| 37 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 0.880 | 120 X= 12.200 Y= 0.000 Z= 3.819
| 38 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 1.288 | 121 X= 12.200 Y= 0.000 Z= 4.325
| 39 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 1.794 | 122 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 4.825
| 40 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 2.300 | 123 X= 11.150 Y= 0.000 Z= 4.825
| 41 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 2.806 | 124 X= 10.600 Y= 0.000 Z= 4.825
| 42 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 3.312 | 125 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 4.825
| 43 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 3.720 | 126 X= 9.500 Y= 0.000 Z= 4.825
| 44 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 3.819 | 127 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 4.825
| 45 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 4.050 | 128 X= 8.400 Y= 0.000 Z= 4.825
| 46 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 4.325 | 129 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 4.825
| 47 X= 11.500 Y= 0.000 Z= 4.325 | 130 X= 7.307 Y= 0.000 Z= 4.825
| 48 X= 11.150 Y= 0.000 Z= 4.325 | 131 X= 6.764 Y= 0.000 Z= 4.825
| 49 X= 11.020 Y= 0.000 Z= 4.325 | 132 X= 6.221 Y= 0.000 Z= 4.825
| 50 X= 10.600 Y= 0.000 Z= 4.325 | 133 X= 5.679 Y= 0.000 Z= 4.825
| 51 X= 10.050 Y= 0.000 Z= 4.325 | 134 X= 5.136 Y= 0.000 Z= 4.825
| 52 X= 9.500 Y= 0.000 Z= 4.325 | 135 X= 4.593 Y= 0.000 Z= 4.825
| 53 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 4.325 | 136 X= 4.050 Y= 0.000 Z= 4.825
| 54 X= 8.480 Y= 0.000 Z= 4.325 | 137 X= 3.500 Y= 0.000 Z= 4.825
| 55 X= 8.400 Y= 0.000 Z= 4.325 | 138 X= 2.950 Y= 0.000 Z= 4.825
| 56 X= 8.000 Y= 0.000 Z= 4.325 | 139 X= 2.400 Y= 0.000 Z= 4.825
| 57 X= 7.850 Y= 0.000 Z= 4.325 | 140 X= 1.850 Y= 0.000 Z= 4.825
| 58 X= 7.700 Y= 0.000 Z= 4.325 | 141 X= 1.300 Y= 0.000 Z= 4.825
| 59 X= 7.307 Y= 0.000 Z= 4.325 | 142 X= 0.750 Y= 0.000 Z= 4.825
| 60 X= 7.220 Y= 0.000 Z= 4.325 | 143 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 4.825
| 61 X= 6.764 Y= 0.000 Z= 4.325 | 144 X= -0.300 Y= 0.000 Z= 4.325
| 62 X= 6.221 Y= 0.000 Z= 4.325 | 145 X= -0.300 Y= 0.000 Z= 3.819
| 63 X= 5.679 Y= 0.000 Z= 4.325 | 146 X= -0.300 Y= 0.000 Z= 3.313
| 64 X= 5.136 Y= 0.000 Z= 4.325 | 147 X= -0.300 Y= 0.000 Z= 2.806
| 65 X= 4.680 Y= 0.000 Z= 4.325 | 148 X= -0.300 Y= 0.000 Z= 2.300
| 66 X= 4.593 Y= 0.000 Z= 4.325 | 149 X= -0.300 Y= 0.000 Z= 1.794
| 67 X= 4.200 Y= 0.000 Z= 4.325 | 150 X= -0.300 Y= 0.000 Z= 1.288
| 68 X= 4.050 Y= 0.000 Z= 4.325 | 151 X= -0.300 Y= 0.000 Z= 0.781
| 69 X= 3.900 Y= 0.000 Z= 4.325 | 152 X= -0.300 Y= 0.000 Z= 0.275
70 X= 3.500 Y= 0.000 Z= 4.325
| 71 X= 3.420 Y= 0.000 Z= 4.325 | RESTRAINT
| 72 X= 2.950 Y= 0.000 Z= 4.325 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 73 X= 2.400 Y= 0.000 Z= 4.325 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 74 X= 1.850 Y= 0.000 Z= 4.325 | ADD=93 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 75 X= 1.300 Y= 0.000 Z= 4.325 | ADD=94 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 76 X= 0.880 Y= 0.000 Z= 4.325 | ADD=95 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 77 X= 0.750 Y= 0.000 Z= 4.325 | ADD=96 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 78 X= 0.400 Y= 0.000 Z= 4.325 | ADD=97 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 79 X= 0.200 Y= 0.000 Z= 4.325 | ADD=98 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=99 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=48 U1=4085.21
| ADD=100 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=50 U1=4085.21
| ADD=101 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=51 U1=4085.21
| ADD=102 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=52 U1=4085.21
| ADD=103 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=53 U1=4085.21
| ADD=104 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=55 U1=4085.21
| ADD=105 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=57 U1=4059.22
| ADD=106 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=59 U1=4033.22
| ADD=107 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=61 U1=4033.22
| ADD=108 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=62 U1=4033.22
| ADD=109 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=63 U1=4033.22
| ADD=110 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=64 U1=4033.22
| ADD=111 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=66 U1=4033.22
| ADD=112 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=68 U1=4059.22
| ADD=113 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=70 U1=4085.21
| ADD=114 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=72 U1=4085.21
| ADD=115 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=73 U1=4085.21
| ADD=116 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=74 U1=4085.21
| ADD=117 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=75 U1=4085.21
| ADD=118 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=77 U1=4085.21
| ADD=119 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=79 U1=3528.14 U3=7999.78
| ADD=120 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=81 U3=7666.45
| ADD=121 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=83 U3=7666.45
| ADD=122 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=84 U3=7666.45
| ADD=123 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=85 U3=7666.45
| ADD=124 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=86 U3=7666.45
| ADD=125 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=87 U3=7666.45
| ADD=126 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=89 U3=7666.45
ADD=127 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=128 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | MATERIAL
| ADD=129 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| ADD=130 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
ADD=131 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=132 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NLPROP
| ADD=133 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=134 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=10584.4 CE=0.99999 K=10584.4 OPEN=0
| ADD=135 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=136 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=12255.6 CE=0.99999 K=12255.6 OPEN=0
| ADD=137 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=138 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=12177.6 CE=0.99999 K=12177.6 OPEN=0
| ADD=139 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=140 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=12099.7 CE=0.99999 K=12099.7 OPEN=0
| ADD=141 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP5 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=142 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=23999.3 CE=0.99999 K=23999.3 OPEN=0
| ADD=143 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP6 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=144 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=22999.4 CE=0.99999 K=22999.4 OPEN=0
ADD=145 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=146 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME SECTION
| ADD=147 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.55, 1
| ADD=148 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.4, 1
| ADD=149 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
ADD=150 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=151 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME
| ADD=152 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| SPRING | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=1 U1=3528.14 U3=7999.78 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=3 U1=4085.21 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=5 U1=4085.21 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=6 U1=4085.21 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=7 U1=4085.21 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=8 U1=4085.21 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=10 U1=4085.21 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=12 U1=4059.22 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=14 U1=4033.22 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=16 U1=4033.22 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=17 U1=4033.22 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=18 U1=4033.22 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=19 U1=4033.22 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=21 U1=4033.22 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=23 U1=4059.22 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=25 U1=4085.21 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=27 U1=4085.21 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=28 U1=4085.21 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=29 U1=4085.21 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=30 U1=4085.21 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=32 U1=4085.21 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=34 U1=3528.14 U3=7999.78 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=36 U3=7666.45 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=38 U3=7666.45 | 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=39 U3=7666.45 | 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=40 U3=7666.45 | 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=41 U3=7666.45 | 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=42 U3=7666.45 | 31 J= 31, 32 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=44 U3=7666.45 | 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=46 U1=3528.14 U3=7999.78 | 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 26 J=39,116 NLP=SP6 ANG=180
| 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 27 J=40,117 NLP=SP6 ANG=180
| 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 28 J=41,118 NLP=SP6 ANG=180
| 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 29 J=42,119 NLP=SP6 ANG=180
| 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 30 J=44,120 NLP=SP6 ANG=180
| 39 J= 39, 40 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 31 J=46,121 NLP=SP5 ANG=180
| 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 32 J=46,122 NLP=SP1 ANG=0
| 41 J= 41, 42 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 33 J=48,123 NLP=SP2 ANG=0
| 42 J= 42, 43 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 34 J=50,124 NLP=SP2 ANG=0
| 43 J= 43, 44 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 35 J=51,125 NLP=SP2 ANG=0
| 44 J= 44, 45 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 36 J=52,126 NLP=SP2 ANG=0
| 45 J= 45, 46 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 37 J=53,127 NLP=SP2 ANG=0
| 46 J= 46, 47 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 38 J=55,128 NLP=SP2 ANG=0
| 47 J= 47, 48 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 39 J=57,129 NLP=SP3 ANG=0
| 48 J= 48, 49 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 40 J=59,130 NLP=SP4 ANG=0
| 49 J= 49, 50 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 41 J=61,131 NLP=SP4 ANG=0
| 50 J= 50, 51 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 42 J=62,132 NLP=SP4 ANG=0
| 51 J= 51, 52 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 43 J=63,133 NLP=SP4 ANG=0
| 52 J= 52, 53 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 44 J=64,134 NLP=SP4 ANG=0
| 53 J= 53, 54 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 45 J=66,135 NLP=SP4 ANG=0
| 54 J= 54, 55 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 46 J=68,136 NLP=SP3 ANG=0
| 55 J= 55, 56 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 47 J=70,137 NLP=SP2 ANG=0
| 56 J= 56, 57 NSEG=1 ANG=0 | 48 J=72,138 NLP=SP2 ANG=0
| 57 J= 57, 58 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 49 J=73,139 NLP=SP2 ANG=0
| 58 J= 58, 59 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 50 J=74,140 NLP=SP2 ANG=0
| 59 J= 59, 60 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 51 J=75,141 NLP=SP2 ANG=0
| 60 J= 60, 61 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 52 J=77,142 NLP=SP2 ANG=0
| 61 J= 61, 62 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 53 J=79,143 NLP=SP1 ANG=0
| 62 J= 62, 63 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 54 J=79,144 NLP=SP5 ANG=180
| 63 J= 63, 64 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 55 J=81,145 NLP=SP6 ANG=180
| 64 J= 64, 65 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 56 J=83,146 NLP=SP6 ANG=180
| 65 J= 65, 66 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 57 J=84,147 NLP=SP6 ANG=180
| 66 J= 66, 67 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 58 J=85,148 NLP=SP6 ANG=180
| 67 J= 67, 68 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 59 J=86,149 NLP=SP6 ANG=180
| 68 J= 68, 69 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 60 J=87,150 NLP=SP6 ANG=180
| 69 J= 69, 70 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 61 J=89,151 NLP=SP6 ANG=180
| 70 J= 70, 71 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 62 J=1,152 NLP=SP5 ANG=180
71 J= 71, 72 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 72 J= 72, 73 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | LOAD
| 73 J= 73, 74 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | NAME=SELFWGT SW=1
| 74 J= 74, 75 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | NAME=NWDEAD
| 75 J= 75, 76 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 76 J= 76, 77 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 77 J= 77, 78 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 78 J= 78, 79 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 79 J= 79, 80 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 80 J= 80, 81 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 81 J= 81, 82 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 82 J= 82, 83 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 83 J= 83, 84 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 84 J= 84, 85 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 85 J= 85, 86 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 86 J= 86, 87 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 87 J= 87, 88 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 88 J= 88, 89 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 89 J= 89, 90 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 90 J= 90, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 91 J= 68, 12 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 92 J= 57, 23 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-95,-95
ADD=63 RD=0,1 UZ=-95,-95
| NLLINK | ADD=64 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 1 J=1,91 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=65 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 2 J=3,92 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=66 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 3 J=5,93 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=67 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 4 J=6,94 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=68 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 5 J=7,95 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=69 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 6 J=8,96 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=70 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 7 J=10,97 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=71 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 8 J=12,98 NLP=SP3 ANG=0 | ADD=72 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 9 J=14,99 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=73 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 10 J=16,100 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=74 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 11 J=17,101 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=75 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 12 J=18,102 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=76 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 13 J=19,103 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=77 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 14 J=21,104 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=78 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 15 J=23,105 NLP=SP3 ANG=0 | NAME=LIVEFULL
| 16 J=25,106 NLP=SP2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 17 J=27,107 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 18 J=28,108 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 19 J=29,109 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 20 J=30,110 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 21 J=32,111 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 22 J=34,112 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 23 J=34,113 NLP=SP5 ANG=180 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 24 J=36,114 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 25 J=38,115 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-10,-10
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-10,-10 | TYPE=Distributed Span
| ADD=56 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=1 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=57 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=2 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=58 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=3 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=59 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=4 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=60 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=5 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=61 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=6 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=62 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=7 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=63 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=8 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=64 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=9 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=65 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=10 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=66 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=11 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=67 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=12 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=68 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=13 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=69 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=14 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=70 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=15 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=71 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=16 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=72 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=17 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=73 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=18 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=74 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=19 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=75 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=20 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=76 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=21 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=77 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=22 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=78 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=23 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| NAME=SEUPSLAB | ADD=24 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| TYPE=Distributed Span | ADD=25 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=46 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=26 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=47 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=27 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=48 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=28 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=49 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=29 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=50 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=30 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=51 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=31 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=52 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=32 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=53 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=33 RD=0,1 UX=-2.04,-2.04
| ADD=54 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=34 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=55 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=35 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=56 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=36 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=57 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=37 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=58 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=38 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=59 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=39 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=60 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=40 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=61 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=41 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=62 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=42 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=63 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=43 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=64 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=44 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=65 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=45 RD=0,1 UZ=1.61,1.61
| ADD=66 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=46 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=67 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=47 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=68 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=48 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=69 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=49 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=70 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=50 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=71 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=51 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=72 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=52 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=73 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=53 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=74 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=54 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=75 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=55 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=76 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=56 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=77 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=57 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=78 RD=0,1 UX=2.5848,2.5848 | ADD=58 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| NAME=SEWALL | ADD=59 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| TYPE=Distributed Span | ADD=60 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=34 RD=0,1 UX=0,1.3636 | ADD=61 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=35 RD=0,1 UX=1.3636,2.4545 | ADD=62 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=36 RD=0,1 UX=2.4545,2.909 | ADD=63 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=37 RD=0,1 UX=2.909,4.7271 | ADD=64 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=38 RD=0,1 UX=4.7271,6.9089 | ADD=65 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=39 RD=0,1 UX=6.9089,8.9543 | ADD=66 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=40 RD=0,1 UX=8.9543,10.8633 | ADD=67 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=41 RD=0,1 UX=10.8633,12.6815 | ADD=68 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=42 RD=0,1 UX=12.6815,13.9996 | ADD=69 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=43 RD=0,1 UX=13.9996,14.3178 | ADD=70 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=44 RD=0,1 UX=14.3178,15.045 | ADD=71 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=45 RD=0,1 UX=15.045,15.8177 | ADD=72 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=79 RD=0,1 UX=15.8177,15.045 | ADD=73 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=80 RD=0,1 UX=15.045,14.3178 | ADD=74 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=81 RD=0,1 UX=14.3178,13.9996 | ADD=75 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=82 RD=0,1 UX=13.9996,12.6815 | ADD=76 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=83 RD=0,1 UX=12.6815,10.8633 | ADD=77 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=84 RD=0,1 UX=10.8633,8.9543 | ADD=78 RD=0,1 UX=1.19,1.19
| ADD=85 RD=0,1 UX=8.9543,6.9089 | ADD=79 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61
| ADD=86 RD=0,1 UX=6.9089,4.7271 | ADD=80 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61
| ADD=87 RD=0,1 UX=4.7271,2.909 | ADD=81 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61
| ADD=88 RD=0,1 UX=2.909,2.4545 | ADD=82 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61
| ADD=89 RD=0,1 UX=2.4545,1.3636 | ADD=83 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61
| ADD=90 RD=0,1 UX=1.3636,0 | ADD=84 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61
| NAME=SEPRINSH | ADD=85 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61
| ADD=86 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61 | ADD=80 RD=0,1 UX=1.43746,1.43203
| ADD=87 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61 | ADD=81 RD=0,1 UX=1.43203,1.4297
| ADD=88 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61 | ADD=82 RD=0,1 UX=1.4297,1.42011
| ADD=89 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61 | ADD=83 RD=0,1 UX=1.42011,1.40821
| ADD=90 RD=0,1 UZ=-1.61,-1.61 | ADD=84 RD=0,1 UX=1.40821,1.3963
| NAME=SEINER | ADD=85 RD=0,1 UX=1.3963,1.3844
| TYPE=Distributed Span | ADD=86 RD=0,1 UX=1.3844,1.37248
| ADD=1 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | ADD=87 RD=0,1 UX=1.37248,1.36291
| ADD=2 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | ADD=88 RD=0,1 UX=1.36291,1.36058
| ADD=3 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | ADD=89 RD=0,1 UX=1.36058,1.35514
| ADD=4 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | ADD=90 RD=0,1 UX=1.35514,1.34868
| ADD=5 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | ADD=91 RD=0,1 UX=1.08295,1.01151
| ADD=6 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | ADD=92 RD=0,1 UX=1.08295,1.01151
ADD=7 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443
| ADD=8 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | MODE
| ADD=9 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | TYPE=RITZ N=50
| ADD=10 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SELFWGT
| ADD=11 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=NWDEAD
| ADD=12 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=LIVEFULL
| ADD=13 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEUPSLAB
| ADD=14 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEWALL
| ADD=15 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEPRINSH
| ADD=16 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEINER
| ADD=17 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | NLLINK=*
ADD=18 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443
| ADD=19 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | HISTORY
| ADD=20 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=21 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=22 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
| ADD=23 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=24 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
| ADD=25 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
| ADD=26 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
| ADD=27 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEINER SF=1 AT=1
| ADD=28 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=29 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=30 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
| ADD=31 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UX=1.85443,1.85443 | LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
| ADD=34 RD=0,1 UX=1.34868,1.35514 | LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
| ADD=35 RD=0,1 UX=1.35514,1.36058 | LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
ADD=36 RD=0,1 UX=1.36058,1.36291
| ADD=37 RD=0,1 UX=1.36291,1.37248 | COMBO
| ADD=38 RD=0,1 UX=1.37248,1.3844 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=39 RD=0,1 UX=1.3844,1.3963 | HIST=HIST1 SF=1
| ADD=40 RD=0,1 UX=1.3963,1.40821 | HIST=HIST2 SF=1
ADD=41 RD=0,1 UX=1.40821,1.42011
| ADD=42 RD=0,1 UX=1.42011,1.4297 | OUTPUT
| ADD=43 RD=0,1 UX=1.4297,1.43203 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=44 RD=0,1 UX=1.43203,1.43746 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=45 RD=0,1 UX=1.43746,1.44393
ADD=46 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=47 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=48 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=49 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=50 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=51 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=52 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=53 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=54 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=55 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=56 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=57 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=58 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=59 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=60 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=61 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=62 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=63 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=64 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=65 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=66 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=67 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=68 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=69 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=70 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=71 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=72 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=73 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=74 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=75 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=76 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=77 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=78 RD=0,1 UX=1.98541,1.98541
ADD=79 RD=0,1 UX=1.44393,1.43746

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 102.5479 | 96.0637
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 98.1578 | 68.916
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -277.7412 | -172.596 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 93.7676 | 42.9603
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -280.9752 | -116.7244 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -259.7556 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 37.9897 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -280.9752 | -116.7244 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 201.0366 | 42.9603
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -286.6347 | -27.735 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 193.6631 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 37.9897 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 58.5539 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | 0 | -57.2512
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -178.4175 | -27.7349 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 193.6631 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -180.5196 | -6.7612 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 192.2563 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 58.5539 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | 0 | -57.2512
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 126.8599 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | 0 | -74.0387
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -180.5196 | -6.7613 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 300.0016 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -187.311 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 293.6468 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 126.8599 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | 0 | -74.0387
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 143.6683 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | 0 | -190.6906
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 161.6995 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 293.6468 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -79.855 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 291.2213 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -260.813 | -84.3017 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | 0 | -190.6906
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -88.7485 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | 0 | -234.5557
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 38.8454 | 161.6995 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 34.3987 | 151.6284 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 29.9519 | 142.7802 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -326.1244 | -238.806
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -328.5499 | -189.7054
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -260.813 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 136.7438 | 142.7802 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -328.5499 | -189.7054
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 132.297 | 105.7871 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -335.0179 | -56.9919
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 127.8503 | 70.0169 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -260.813 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -226.4783 | -56.9919
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -227.7719 | -39.1468
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 235.3718 | 70.0169 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 227.7719 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 70.0169
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -227.7719 | -39.1468
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | -39.147 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -235.3718 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 227.7719 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 70.0169
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 226.4783 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 105.7871
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | -39.1469 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 142.7802
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | -56.9919 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -127.8503 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 335.0179 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -260.813 | -132.297 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 328.5499 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -136.7438 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | -56.9919 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 142.7802
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | -189.7054 | 28 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 151.6284
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 328.5499 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 161.6995
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 326.1244 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | -29.9519 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | -189.7054 | 28 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -260.813 | -34.3987 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | -238.806 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | -38.8454 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 88.7485 | 161.6995
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 84.3017 | 143.6683
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | -291.2213 | -234.5557 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 79.855 | 126.8599
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | -293.6468 | -190.6906 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -260.813 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | -293.6468 | -190.6906 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 187.311 | 126.8599
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | -300.0016 | -74.0387 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 180.5196 | 58.5539
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | -6.7599
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | -192.2563 | -74.0387 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 180.5196 | 58.5539
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | -193.6631 | -57.2512 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 178.4175 | 37.9897
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | -6.7599
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 42.9603 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | -27.7335
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | -193.6631 | -57.2512 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 286.6347 | 37.9897
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | -201.0366 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 280.9752 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 42.9603 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | -27.7339
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 68.916 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | -116.7244
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 96.0637 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 280.9752 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | -93.7676 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 277.7412 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -259.7556 | -98.1578 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -260.813 | 0 | -116.7244
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | -102.5479 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -260.813 | 0 | -172.596
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 4.3821 | 96.0637 | 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 95.4699 | 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 96.0637 | 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -371.8107 | -260.813 | -172.596
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -259.7556 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -368.5768 | -220.2091 | -106.4818
| 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -259.7556 | -0.000177 | 0 | 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7556 | -4.3822 | 0 | 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -368.5768 | -220.2091 | -106.4818 | 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 302.3475 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -364.6959 | -173.002 | -41.6475 | 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -223.2777 | 0 | -49.9261
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -223.2777 | 0 | -175.1498
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 52.4067 | 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 302.3475 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 12.2423 | 74.6054 | 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 328.263 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 92.8735 | 36.836 | 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -223.2777 | 0 | -175.1498
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 165.8426 | 0 | 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -223.2777 | 0 | -222.4456
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -364.6959 | -173.002 | -41.6475 | 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -356.3463 | -77.0468 | 0 | 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -347.9968 | 0 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9681 | -362.0121 | -223.6305
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -339.6472 | 0 | -5.0203 | 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9681 | -336.0966 | -171.2724
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -331.2976 | 0 | -59.0847 | 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 165.8391 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 197.1458 | 0 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9681 | -336.0966 | -171.2724
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -331.2976 | 0 | -59.0843 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9681 | -253.167 | -29.8491
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -327.4167 | 0 | -118.6959 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 197.1452 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 41.8252
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 221.9695 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 96.0794
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -327.4167 | 0 | -118.6959 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 132.9192
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -324.1827 | 0 | -176.0785 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 152.3427
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9681 | -253.167 | -29.8491
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -221.9681 | -198.3126 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9692 | -324.1827 | -176.0785 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -221.9681 | -143.4581 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9692 | -289.6288 | -117.5936 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -221.9681 | -88.6036 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9681 | -33.7491 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 55.8737 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 152.3427
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.969 | -289.6288 | -117.5935 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 43.2667 | 154.3499
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.969 | -206.6992 | -9.4118 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 96.9902 | 138.9408
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 55.8737 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 151.8447 | 106.1154
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 106.1154 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 206.6992 | 55.8737
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 138.9408 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9684 | -33.7508 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 154.3499 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -221.9684 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 33.7507 | 152.3427 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -221.9684 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9685 | -206.6992 | -9.4118 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -221.9684 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -221.9685 | -151.8447 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9684 | 0 | -9.4109
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -221.9685 | -96.9902 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 206.6992 | 55.8737
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -221.9685 | -43.2667 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 289.6288 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9685 | 0 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9688 | 0 | -9.4109
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 33.7491 | 152.3427 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9688 | 0 | -117.5926
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 88.6036 | 132.9192 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 289.6288 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 143.4581 | 96.0794 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 324.1827 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 198.3126 | 41.8251 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9689 | 0 | -117.5926
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 253.167 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9689 | 0 | -176.0775
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9681 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -221.9681 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -221.9681 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -324.1827 | -221.9692 | -176.0775
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -221.9681 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -327.4167 | -197.1449 | -118.695
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9681 | 0 | -29.8491 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 253.167 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 336.0966 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -327.4167 | -197.1455 | -118.695
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9681 | 0 | -29.8491 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -331.2976 | -165.8388 | -59.0835
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9681 | 0 | -171.2724 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 336.0966 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 36.8364
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 362.0121 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 74.6055
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.9681 | 0 | -171.2724 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 77.0468 | 52.4065
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -221.9681 | 0 | -223.6305 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 173.002 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -331.2976 | -165.8421 | -59.0839
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -339.6472 | -92.873 | -5.0203
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -223.2779 | -328.263 | -222.4456 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -347.9968 | -12.2418 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -223.2779 | -302.3475 | -175.1498 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -356.3463 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -364.6959 | 0 | -41.6475
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 173.002 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -223.2779 | -302.3475 | -175.1498 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 220.2091 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -223.2779 | -219.4179 | -49.9261 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -364.6959 | 0 | -41.6475
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -368.5768 | 0 | -106.4818
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 25.6816 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 220.2091 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 67.4173 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 260.813 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 93.5378 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -368.5768 | 0 | -106.4818
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0.013558 | 102.246 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -371.8107 | 0 | -172.596
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -223.2777 | -219.4179 | -49.9261 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 1.3102 | 2.2564
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -223.2777 | -164.5634 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 1.3102 | 0.92982
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -223.2777 | -109.709 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 1.3102 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -223.2777 | -54.8545 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 1.3102 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -223.2777 | 0 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 1.3102 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 102.246 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -690.2751 | 0 | -1.1849
| 48 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 54.8545 | 93.5378 | 62 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -699.2054 | 0 | -1.9513
| 48 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 109.709 | 67.4177 | 62 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -708.1356 | 0 | -2.7176
| 48 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 164.5634 | 25.682 | 62 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -717.0659 | 0 | -3.4846
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 219.4179 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -725.9961 | 0 | -4.2522
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -223.2776 | -0.01404 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 1.1849
| 48 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -223.2776 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 1.9513
| 48 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -223.2776 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 2.7176
| 48 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -223.2776 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 3.4848
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -223.2776 | 0 | -49.9261 | 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 4.2527
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 219.4179 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -690.2751 | -1.3106 | -2.2573
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 63 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -699.2054 | -1.3106 | -0.9303
| 63 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -708.1356 | -1.3106 | 0
| 63 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -717.0659 | -1.3106 | 0
| 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -725.9961 | -1.3106 | 0
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0.5 | -162.2305 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -173.4989 | -107.1656 | 18 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | 0 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -176.1939 | -73.5389 | 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 137.3167 | 27.1975
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 118.4041 | 0
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 26.6258 | 19 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | 0 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -176.1939 | -73.5389 | 19 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | 0 | -37.4943
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -190.7102 | -13.6131 | 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 118.4041 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 26.6258 | 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 114.7957 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 38.8159 | 20 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | 0 | -37.4943
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -104.3754 | -13.613 | 20 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | 0 | -47.6385
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -109.7672 | -0.60171 | 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 200.7395 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 38.8159 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 184.4399 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 82.9898 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | 0 | -47.6385
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -109.7672 | -0.60174 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | 0 | -123.3262
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -127.1867 | 0 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 184.4399 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 82.9898 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 182.4186 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 92.3208 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | 0 | -123.3262
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 104.7884 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | 0 | -150.8406
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -41.3265 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 0.5 | -162.9143 | -52.7321 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -64.1378 | 0 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -205.3749 | -153.9337
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 34.3214 | 104.7884 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -207.3961 | -122.9759
| 6 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 22.9158 | 96.9183 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 11.5102 | 92.1847 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -207.3961 | -122.9759
| 6 | SERVICE MIN | 0.5 | -162.9143 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -223.9861 | -36.6994
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -4.7713 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 96.9927 | 92.1847 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 85.5871 | 67.08 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -137.3421 | -36.6994
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 74.1815 | 45.1118 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -140.6601 | -25.7827
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 0.5 | -162.9143 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 45.1118
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -140.6601 | -25.7827
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 160.1534 | 45.1118 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -160.1534 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 140.6601 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 45.1118
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 67.08
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | -25.7828 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 92.1847
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 140.6601 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -74.1815 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 137.3421 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0.5 | -162.9143 | -85.5871 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | -25.7828 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -96.9927 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | -36.6994 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 4.7712 | 92.1847
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 223.9861 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 96.9183
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 207.3961 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 104.7884
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | -36.6994 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | -11.5102 | 0
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | -122.9759 | 28 | SERVICE MIN | 0.5 | -162.9143 | -22.9158 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 207.3961 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | -34.3214 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 205.3749 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 64.1378 | 104.7884
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | -122.9759 | 29 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 52.7321 | 92.3208
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | -153.9337 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 41.3265 | 82.9898
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 0.5 | -162.9143 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | -182.4186 | -150.8406 | 29 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | -184.4399 | -123.3262 | 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 127.1867 | 82.9898
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 109.7672 | 38.8159
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | -184.4399 | -123.3262 | 30 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | -0.60091
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | -200.7395 | -47.6385 | 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 109.7672 | 38.8159
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 104.3754 | 26.6258
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | -0.60088
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | -114.7957 | -47.6385 | 31 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | -13.6121
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | -118.4041 | -37.4943 | 32 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 190.7102 | 26.6258
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 176.1939 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 27.1975 | 32 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | -13.6124
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | -118.4041 | -37.4943 | 32 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | -73.5389
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | -137.3167 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 176.1939 | 0
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 27.1975 | 33 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 173.4989 | 0
| 16 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 42.6935 | 33 | SERVICE MIN | 0 | -162.9143 | 0 | -73.5389
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 61.2467 | 33 | SERVICE MIN | 1 | -162.9143 | 0 | -107.1656
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | -51.6711 | 0 | 34 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 0.5 | -162.2305 | -62.9316 | 0 | 34 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | -74.1921 | 0 | 34 | SERVICE MIN | 0 | -248.4482 | -162.9143 | -107.1656
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 11.2397 | 61.2467 | 34 | SERVICE MIN | 1 | -245.7532 | -137.5369 | -66.0335
| 17 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 59.7237 | 35 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 61.2467 | 35 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MIN | 0 | -162.2305 | 0 | 0 | 35 | SERVICE MIN | 0 | -245.7532 | -137.5369 | -66.0335
| 17 | SERVICE MIN | 0.5 | -162.2305 | -0.000108 | 0 | 35 | SERVICE MIN | 1 | -242.5192 | -108.0324 | -25.7391
| 17 | SERVICE MIN | 1 | -162.2305 | -11.2398 | 0 | 36 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 74.1921 | 61.2467 | 36 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 30.8584
| 18 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 62.9316 | 42.6935 | 36 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 7.7223 | 45.1044
| 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 51.6711 | 27.1975 | 36 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 58.1168 | 21.8704
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 36 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 103.7225 | 0 | 50 | SERVICE MIN | 1 | -139.6435 | 0 | -142.7172
| 36 | SERVICE MIN | 0 | -242.5192 | -108.0324 | -25.7391 | 51 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0.25 | -235.5612 | -48.0604 | 0 | 51 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0.5 | -228.6032 | 0 | 0 | 51 | SERVICE MIN | 0 | -138.8008 | -233.0833 | -143.1614
| 36 | SERVICE MIN | 0.75 | -221.6452 | 0 | -4.3128 | 51 | SERVICE MIN | 1 | -138.8008 | -216.3808 | -109.4516
| 36 | SERVICE MIN | 1 | -214.6872 | 0 | -38.5923 | 52 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 103.7204 | 0 | 52 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 123.287 | 0 | 52 | SERVICE MIN | 0 | -138.8008 | -216.3808 | -109.4516
| 37 | SERVICE MIN | 0 | -214.6872 | 0 | -38.592 | 52 | SERVICE MIN | 1 | -138.8008 | -162.9328 | -18.4163
| 37 | SERVICE MIN | 1 | -211.4532 | 0 | -76.0767 | 53 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 123.2867 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 27.7041
| 38 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 138.8019 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 62.5965
| 38 | SERVICE MIN | 0 | -211.4532 | 0 | -76.0767 | 53 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 86.2657
| 38 | SERVICE MIN | 1 | -208.7582 | 0 | -112.1303 | 53 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 98.7101
| 39 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 0 | -138.8009 | -162.9328 | -18.4163
| 39 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 0.25 | -138.8009 | -127.5792 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0 | -138.8017 | -208.7582 | -112.1303 | 53 | SERVICE MIN | 0.5 | -138.8009 | -92.2255 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 1 | -138.8017 | -186.4882 | -72.6093 | 53 | SERVICE MIN | 0.75 | -138.8009 | -56.8719 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 1 | -138.8009 | -21.5183 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 36.2401 | 54 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 98.7101
| 40 | SERVICE MIN | 0 | -138.8015 | -186.4882 | -72.6093 | 54 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 26.9793 | 99.9298
| 40 | SERVICE MIN | 1 | -138.8015 | -133.0402 | -1.5467 | 54 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 62.333 | 89.9247
| 41 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 36.2401 | 54 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 97.6866 | 68.6948
| 41 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 68.6948 | 54 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 133.0402 | 36.2401
| 41 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 89.9247 | 54 | SERVICE MIN | 0 | -138.8012 | -21.5193 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 99.9298 | 54 | SERVICE MIN | 0.25 | -138.8012 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 21.5192 | 98.7101 | 54 | SERVICE MIN | 0.5 | -138.8012 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0 | -138.8012 | -133.0402 | -1.5467 | 54 | SERVICE MIN | 0.75 | -138.8012 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0.25 | -138.8012 | -97.6866 | 0 | 54 | SERVICE MIN | 1 | -138.8012 | 0 | -1.5462
| 41 | SERVICE MIN | 0.5 | -138.8012 | -62.333 | 0 | 55 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 133.0402 | 36.2401
| 41 | SERVICE MIN | 0.75 | -138.8012 | -26.9793 | 0 | 55 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 186.4882 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 1 | -138.8012 | 0 | 0 | 55 | SERVICE MIN | 0 | -138.8014 | 0 | -1.5462
| 42 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 21.5183 | 98.7101 | 55 | SERVICE MIN | 1 | -138.8014 | 0 | -72.6087
| 42 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 56.8719 | 86.2657 | 56 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 186.4882 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 92.2255 | 62.5965 | 56 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 208.7582 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 127.5792 | 27.7041 | 56 | SERVICE MIN | 0 | -138.8015 | 0 | -72.6087
| 42 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 162.9328 | 0 | 56 | SERVICE MIN | 1 | -138.8015 | 0 | -112.1297
| 42 | SERVICE MIN | 0 | -138.8009 | 0 | 0 | 57 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0.25 | -138.8009 | 0 | 0 | 57 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0.5 | -138.8009 | 0 | 0 | 57 | SERVICE MIN | 0 | -208.7582 | -138.8017 | -112.1297
| 42 | SERVICE MIN | 0.75 | -138.8009 | 0 | 0 | 57 | SERVICE MIN | 1 | -211.4532 | -123.2865 | -76.0761
| 42 | SERVICE MIN | 1 | -138.8009 | 0 | -18.4163 | 58 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 162.9328 | 0 | 58 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 216.3808 | 0 | 58 | SERVICE MIN | 0 | -211.4532 | -123.2869 | -76.0761
| 43 | SERVICE MIN | 0 | -138.8007 | 0 | -18.4163 | 58 | SERVICE MIN | 1 | -214.6872 | -103.7202 | -38.5915
| 43 | SERVICE MIN | 1 | -138.8007 | 0 | -109.4516 | 59 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 216.3808 | 0 | 59 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 21.8706
| 44 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 233.0833 | 0 | 59 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 45.1045
| 44 | SERVICE MIN | 0 | -138.8007 | 0 | -109.4516 | 59 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 48.0604 | 30.8583
| 44 | SERVICE MIN | 1 | -138.8007 | 0 | -143.1614 | 59 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 108.0324 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | SERVICE MIN | 0 | -214.6872 | -103.7222 | -38.5918
| 45 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | SERVICE MIN | 0.25 | -221.6452 | -58.1165 | -4.3128
| 45 | SERVICE MIN | 0 | -139.6436 | -211.565 | -142.7172 | 59 | SERVICE MIN | 0.5 | -228.6032 | -7.722 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 1 | -139.6436 | -194.8625 | -112.2351 | 59 | SERVICE MIN | 0.75 | -235.5612 | 0 | 0
| 46 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | SERVICE MIN | 1 | -242.5192 | 0 | -25.7391
| 46 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 108.0324 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 0 | -139.6436 | -194.8625 | -112.2351 | 60 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 137.5369 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 1 | -139.6436 | -141.4145 | -31.5286 | 60 | SERVICE MIN | 0 | -242.5192 | 0 | -25.7391
| 47 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | SERVICE MIN | 1 | -245.7532 | 0 | -66.0335
| 47 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 15.7908 | 61 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 137.5369 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 43.8494 | 61 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 162.9143 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 60.6833 | 61 | SERVICE MIN | 0 | -245.7532 | 0 | -66.0335
| 47 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.010403 | 66.2957 | 61 | SERVICE MIN | 1 | -248.4482 | 0 | -107.1656
| 47 | SERVICE MIN | 0 | -139.6435 | -141.4145 | -31.5286 | 62 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0.84284 | 1.0443
| 47 | SERVICE MIN | 0.25 | -139.6435 | -106.0609 | 0 | 62 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0.84284 | 0.27723
| 47 | SERVICE MIN | 0.5 | -139.6435 | -70.7073 | 0 | 62 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0.84284 | 0
| 47 | SERVICE MIN | 0.75 | -139.6435 | -35.3536 | 0 | 62 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0.84284 | 0
| 47 | SERVICE MIN | 1 | -139.6435 | 0 | 0 | 62 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.84284 | 0
| 48 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 66.2957 | 62 | SERVICE MIN | 0 | -444.6483 | 0 | -0.44417
| 48 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 35.3536 | 60.6834 | 62 | SERVICE MIN | 0.25 | -452.0902 | 0 | -1.1064
| 48 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 70.7073 | 43.8496 | 62 | SERVICE MIN | 0.5 | -459.532 | 0 | -1.7686
| 48 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 106.0609 | 15.7911 | 62 | SERVICE MIN | 0.75 | -466.9739 | 0 | -2.4314
| 48 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 141.4145 | 0 | 62 | SERVICE MIN | 1 | -474.4158 | 0 | -3.0946
| 48 | SERVICE MIN | 0 | -139.6434 | -0.010699 | 0 | 63 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0.44417
| 48 | SERVICE MIN | 0.25 | -139.6434 | 0 | 0 | 63 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 1.1064
| 48 | SERVICE MIN | 0.5 | -139.6434 | 0 | 0 | 63 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 1.7686
| 48 | SERVICE MIN | 0.75 | -139.6434 | 0 | 0 | 63 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 2.4315
| 48 | SERVICE MIN | 1 | -139.6434 | 0 | -31.5286 | 63 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 3.0949
| 49 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 141.4145 | 0 | 63 | SERVICE MIN | 0 | -444.6483 | -0.84313 | -1.0449
| 49 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 194.8625 | 0 | 63 | SERVICE MIN | 0.25 | -452.0902 | -0.84313 | -0.27753
| 49 | SERVICE MIN | 0 | -139.6435 | 0 | -31.5286 | 63 | SERVICE MIN | 0.5 | -459.532 | -0.84313 | 0
| 49 | SERVICE MIN | 1 | -139.6435 | 0 | -112.2351 | 63 | SERVICE MIN | 0.75 | -466.9739 | -0.84313 | 0
| 50 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 194.8625 | 0 | 63 | SERVICE MIN | 1 | -474.4158 | -0.84313 | 0
| 50 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 211.565 | 0
| 50 | SERVICE MIN | 0 | -139.6435 | 0 | -112.2351

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 40.3552 | 0 | 78.1447 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 48.2389 | 63.7348 | 0
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 40.3923 | 0 | 84.1436 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 48.2892 | 60.0764 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -32.4803 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 48.3396 | 56.4179 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -35.1753 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -9.9951
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.9709 | 0 | 84.1167 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -26.8025
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 40.0358 | 0 | 96.2877 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -42.6166
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -36.01 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 48.2697 | 120.7714 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -40.7263 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 48.3543 | 114.6268 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 40.3003 | 3.0544 | 96.3221 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -42.5883
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 40.3244 | 1.3026 | 96.0389 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -96.259
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -3.9519 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 47.9383 | 113.5663 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -5.7037 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 47.9544 | 112.3939 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.903 | 0.22844 | 95.987 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -96.1938
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.9809 | 0 | 97.0795 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -106.0231
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -6.5367 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 48.2893 | 178.447 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -12.1962 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 48.3622 | 173.1513 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.876 | 36.2834 | 97.0385 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -106.0709
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 39.9271 | 32.5778 | 87.5701 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -175.16
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.9781 | 28.8722 | 79.1207 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 47.9462 | 172.0908 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 47.974 | 170.0696 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -175.117
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -200.779
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.7796 | 73.9872 | 79.1207 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 35.7472 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 39.8306 | 70.2816 | 59.2837 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 35.7193 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.8817 | 66.5759 | 40.4658 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -206.4663 | -225.0315
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -208.4875 | -193.91
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 35.5596 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 35.4854 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.6892 | 116.1551 | 40.4658 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -209.3226 | -193.9448
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 39.7403 | 112.4495 | 9.0337 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -214.7126 | -109.1377
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.7913 | 108.7439 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 34.6834 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 34.6686 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -155.0852 | -109.0989
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -22.1096 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -156.1632 | -96.6489
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.6662 | 163.4217 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 34.5089 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.7534 | 157.0884 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 34.4217 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -22.0889 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -156.9983 | -96.7032
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -96.6747 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -163.3316 | -22.1609
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.3319 | 156.0143 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 33.4681 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.3468 | 154.9363 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 33.4171 | 0 | 8.9807
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -96.6049 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 33.3661 | 0 | 40.4246
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -109.0429 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -108.7871 | -22.1875
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.6414 | 216.4987 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -112.4927 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.7157 | 211.1087 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -116.1984 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -109.0929 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 32.3943 | 0 | 40.4246
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -194.6144 | 28 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 32.3433 | 0 | 59.2566
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 39.2942 | 210.0345 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 32.2923 | 0 | 79.1075
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 39.322 | 208.0133 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -66.6269 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -194.5696 | 28 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -70.3325 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -225.9232 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -74.0382 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 49.4592 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 31.3255 | 0 | 79.1075
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 49.4313 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 31.2744 | 0 | 87.5725
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -168.3939 | -199.6553 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 31.2234 | 0 | 97.0565
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -170.4151 | -174.2446 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -28.9289 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 49.2737 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -32.6345 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 49.2007 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -36.3401 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -171.2396 | -174.278 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 30.299 | 12.4149 | 97.0884
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -176.5353 | -105.9402 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 30.2211 | 6.7554 | 96.0507
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 48.737 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 48.7532 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -0.35896 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -112.4182 | -105.9031 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 30.0614 | 5.6833 | 96.0911
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -113.5905 | -96.0717 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 30.0373 | 3.9316 | 96.3602
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 48.3371 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -1.1941 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 48.4217 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -2.9458 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -114.415 | -96.1224 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 29.291 | 44.1757 | 96.3334
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -120.5596 | -42.5482 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 29.3559 | 39.4594 | 84.2777
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 48.3305 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 48.3808 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 48.4312 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 29.0351 | 38.3853 | 84.2985
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -56.3539 | -42.5702 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 28.998 | 35.6903 | 78.3177
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -60.0123 | -26.7735 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -63.6708 | -9.9835 | 33 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 48.2812 | 6.9452 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 40.4509 | 78.3267
| 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 48.3315 | 3.2935 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.8916 | 67.271
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 48.3818 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -100.9915 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -9.9832 | 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -97.8538 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -3.2368 | -9.6008 | 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 39.6858 | 67.2659
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -6.8886 | -9.9947 | 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 38.9312 | 58.1808
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -96.6551 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 121.5982 | 49.9797
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -94.0194 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -84.5056 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 43.0106 | 58.1855 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -81.7983 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 42.6103 | 53.9468 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 149.573 | 48.1363
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -116.3043 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 158.481 | 36.3438
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -115.1748 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -81.6468 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 41.8622 | 53.9018 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -81.186 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.7464 | 37.2283 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 125.7823 | 37.6638
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -113.9737 | 0 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 170.3223 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -109.3184 | 0 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -83.0893 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 44.9609 | 37.1611 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -80.7852 | 0 | -22.4519
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 43.2789 | 25.9929 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 198.2972 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 41.3195 | 15.2853 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 214.9997 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -130.2604 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -80.6337 | 0 | -23.6171
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -127.3736 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -79.7697 | 0 | -54.6112
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -124.4869 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 49.5014 | 15.2421 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 47.2731 | 2.9947 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -98.0702 | -234.3174 | -84.1473
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 44.7845 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -97.2061 | -217.6149 | -50.2528
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -145.2424 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -142.3557 | 0 | -0.96378 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 22.264
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -139.469 | 0 | -11.4193 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -97.0566 | -189.6148 | -49.1191
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 56.7026 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -94.7928 | -145.8542 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 53.9624 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 21.0188
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 50.9792 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 35.5898
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -160.4897 | 0 | -11.4294 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -96.6966 | -176.6288 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -158.4176 | 0 | -22.7007 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -96.1955 | -166.9414 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -156.3455 | 0 | -35.981 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 37.2883
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 66.2659 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 87.2805
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 63.0454 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -96.0459 | -138.9413 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 59.5935 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -93.5115 | -88.1657 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -177.7038 | 0 | -36.019 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 88.0173
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -175.6317 | 0 | -52.3818 | 61 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 107.9764
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -173.5596 | 0 | -67.9005 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 119.7276
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 77.3918 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -95.1941 | -92.6573 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 71.3675 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -93.6302 | -62.4258 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -195.1757 | 0 | -67.8341 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -94.6127 | -32.1943 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -191.8342 | 0 | -98.1994 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 119.7185
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 67.9179 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 1.5706 | 123.3817
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 66.3745 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 31.7464 | 119.9553
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -190.8266 | 0 | -98.0264 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -93.8313 | -32.6367 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -190.0158 | 0 | -104.6742 | 62 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -94.1665 | -2.4609 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 89.4875 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -95.7275 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 85.7646 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 24.742 | 119.9647
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -212.8619 | 0 | -104.7277 | 63 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 54.9735 | 110.243
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -210.9701 | 0 | -124.9726 | 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 85.205 | 92.3135
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 81.9571 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -93.7342 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 77.3173 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -95.2981 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -209.9644 | 0 | -125.0045 | 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -96.862 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -207.7122 | 0 | -146.9097 | 64 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 98.0626 | 91.5665
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 148.8382 | 36.978
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 0 | -94.877 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -91.9504 | -254.4988 | -146.4687 | 64 | ULTIMATE MIN | 1 | -97.5037 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -90.7983 | -232.2288 | -97.7959 | 65 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 176.457 | 35.256
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 186.1444 | 19.7749
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | ULTIMATE MIN | 0 | -97.5397 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -90.6468 | -203.8678 | -97.0869 | 65 | ULTIMATE MIN | 1 | -98.0408 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -88.6308 | -164.8953 | -32.5533 | 66 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 143.8033 | 21.0373
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 187.5639 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 8.9861 | 66 | ULTIMATE MIN | 0 | -96.0356 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -90.4692 | -200.0171 | -33.4609 | 66 | ULTIMATE MIN | 1 | -98.2994 | 0 | -49.3451
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -89.7203 | -185.5416 | -8.3996 | 67 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 215.1827 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 10.3377 | 67 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 231.8852 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 63.6378 | 67 | ULTIMATE MIN | 0 | -98.3354 | 0 | -50.4632
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -89.5688 | -157.1806 | -7.0288 | 67 | ULTIMATE MIN | 1 | -99.1994 | 0 | -83.9932
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -87.1495 | -110.4136 | 0 | 68 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 64.7067 | 68 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 90.8319 | 68 | ULTIMATE MIN | 0 | -83.6555 | -209.4228 | -56.3418
| 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 108.5363 | 68 | ULTIMATE MIN | 1 | -84.5195 | -192.7203 | -26.1843
| 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -88.8664 | -117.3046 | 0 | 69 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -87.2823 | -86.6833 | 0 | 69 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 32.4675
| 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -85.6983 | -56.0621 | 0 | 69 | ULTIMATE MIN | 0 | -84.556 | -164.3592 | -25.003
| 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 108.5363 | 69 | ULTIMATE MIN | 1 | -86.8601 | -119.8192 | 0
| 51 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 117.8226 | 70 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 31.1654
| 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 12.1713 | 118.688 | 70 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 42.9619
| 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -87.3926 | -56.0731 | 0 | 70 | ULTIMATE MIN | 0 | -84.8562 | -159.1245 | 0
| 51 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -85.8085 | -25.4518 | 0 | 70 | ULTIMATE MIN | 1 | -85.317 | -150.2165 | 0
| 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -84.2244 | 0 | 0 | 71 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 44.7803
| 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 12.1593 | 118.688 | 71 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 89.7085
| 52 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 42.7805 | 111.1337 | 71 | ULTIMATE MIN | 0 | -85.3534 | -121.8555 | 0
| 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 73.4018 | 95.1587 | 71 | ULTIMATE MIN | 1 | -88.0607 | -69.521 | 0
| 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -85.9317 | 0 | 0 | 72 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 90.4098
| 52 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -84.3476 | 0 | 0 | 72 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 107.9198
| 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -82.7636 | 0 | 0 | 72 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 117.0091
| 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 69.2637 | 94.4669 | 72 | ULTIMATE MIN | 0 | -86.1057 | -78.9836 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 72 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -87.6897 | -48.3624 | 0 | 90 | ULTIMATE MIN | 1 | -103.4353 | -40.5045 | 0
| 72 | ULTIMATE MIN | 1 | -89.2738 | -17.7411 | 0 | 91 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 15.6415 | 33.6271
| 73 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 117.0091 | 91 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 16.7289 | 17.2381
| 73 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 17.1154 | 118.3365 | 91 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 17.7983 | 0
| 73 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 47.7366 | 111.2431 | 91 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 18.8495 | 0
| 73 | ULTIMATE MIN | 0 | -87.3373 | -20.1424 | 0 | 91 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 19.8827 | 0
| 73 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -88.9214 | 0 | 0 | 91 | ULTIMATE MIN | 0 | -391.8491 | 0 | 0
| 73 | ULTIMATE MIN | 1 | -90.5054 | 0 | 0 | 91 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -399.291 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 49.3667 | 111.2431 | 91 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -406.7329 | 0 | -1.8416
| 74 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 79.988 | 95.2468 | 91 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -414.1747 | 0 | -18.7973
| 74 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 110.6092 | 70.8298 | 91 | ULTIMATE MIN | 1 | -421.6166 | 0 | -38.4071
| 74 | ULTIMATE MIN | 0 | -88.5824 | 0 | 0 | 92 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -90.1665 | 0 | 0 | 92 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MIN | 1 | -91.7505 | 0 | 0 | 92 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 1.9321
| 75 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 110.804 | 69.746 | 92 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 18.7814
| 75 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 157.571 | 16.0577 | 92 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 38.2788
| 75 | ULTIMATE MIN | 0 | -89.8325 | 0 | 0 | 92 | ULTIMATE MIN | 0 | -405.4051 | -15.5305 | -33.3061
| 75 | ULTIMATE MIN | 1 | -92.2518 | 0 | -0.70214 | 92 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -412.8469 | -16.618 | -17.0294
| 76 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 185.5458 | 14.6874 | 92 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -420.2888 | -17.6873 | 0
| 76 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 200.0213 | 0 | 92 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -427.7307 | -18.7386 | 0
| 76 | ULTIMATE MIN | 0 | -92.2883 | 0 | -2.0542 | 92 | ULTIMATE MIN | 1 | -435.1726 | -19.7718 | 0
| 76 | ULTIMATE MIN | 1 | -93.0371 | 0 | -27.1161
| 77 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 181.0845 | 0
| 77 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 220.057 | 0
| 77 | ULTIMATE MIN | 0 | -91.1005 | 0 | -26.2209
| 77 | ULTIMATE MIN | 1 | -93.1165 | 0 | -96.4206
| 78 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 248.0318 | 0
| 78 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 270.3018 | 0
| 78 | ULTIMATE MIN | 0 | -93.153 | 0 | -97.12
| 78 | ULTIMATE MIN | 1 | -94.305 | 0 | -148.9534
| 79 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 79 | ULTIMATE MIN | 0 | -223.3615 | -80.7765 | -149.2756
| 79 | ULTIMATE MIN | 1 | -225.6137 | -85.4163 | -126.4192
| 80 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 80 | ULTIMATE MIN | 0 | -225.8525 | -84.7635 | -126.425
| 80 | ULTIMATE MIN | 1 | -227.7443 | -88.4863 | -106.4114
| 81 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MIN | 0 | -204.367 | -71.8058 | -106.4205
| 81 | ULTIMATE MIN | 1 | -205.1778 | -73.3491 | -99.235
| 82 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MIN | 0 | -205.4165 | -72.7873 | -99.2074
| 82 | ULTIMATE MIN | 1 | -208.7498 | -78.7969 | -68.3416
| 83 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 83 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 83 | ULTIMATE MIN | 0 | -185.7222 | -60.7239 | -68.3336
| 83 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -187.7983 | -64.1827 | -52.4968
| 83 | ULTIMATE MIN | 1 | -189.8745 | -67.4095 | -35.8125
| 84 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 84 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 84 | ULTIMATE MIN | 0 | -166.9611 | -51.3703 | -35.8222
| 84 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -169.0833 | -54.3535 | -22.443
| 84 | ULTIMATE MIN | 1 | -171.97 | -57.0937 | -10.7246
| 85 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 3.2772
| 85 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 15.501
| 85 | ULTIMATE MIN | 0 | -148.9715 | -44.6911 | -10.765
| 85 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -151.8582 | -47.1797 | -1.0429
| 85 | ULTIMATE MIN | 1 | -154.7449 | -49.408 | 0
| 86 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 15.4901
| 86 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 26.1199
| 86 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 37.2103
| 86 | ULTIMATE MIN | 0 | -131.8009 | -41.012 | 0
| 86 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -134.6877 | -42.9714 | 0
| 86 | ULTIMATE MIN | 1 | -137.5744 | -44.6534 | 0
| 87 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 37.2023
| 87 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 53.8303
| 87 | ULTIMATE MIN | 0 | -114.6571 | -39.635 | 0
| 87 | ULTIMATE MIN | 1 | -119.3124 | -41.7507 | 0
| 88 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 53.8346
| 88 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 57.9995
| 88 | ULTIMATE MIN | 0 | -119.4245 | -41.8657 | 0
| 88 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.5541 | -42.266 | 0
| 89 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 57.9963
| 89 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 67.0835
| 89 | ULTIMATE MIN | 0 | -97.5499 | -38.9397 | 0
| 89 | ULTIMATE MIN | 1 | -100.1856 | -39.6944 | 0
| 90 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 67.0799
| 90 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 78.1504
| 90 | ULTIMATE MIN | 0 | -100.2975 | -39.9453 | 0

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 176.078 | 206.699 | 221.969 | 112.13 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 중앙부 | 154.35 | - | 221.968 | 99.93 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 지점부 | 223.631 | 253.167 | 223.278 | 143.161 | 1000 | 650
|  | 제 2경간 중앙부 | 102.246 | - | 223.278 | 66.296 | 1000 | 550
|  | 제 2경간 지점부 | 223.631 | 253.167 | 223.278 | 143.161 | 1000 | 650
|  | 제 3경간 중앙부 | 154.35 | - | 221.968 | 99.93 | 1000 | 550
|  | 단지점부(우측) | 176.078 | 206.699 | 221.969 | 112.13 | 1000 | 650
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 172.596 | 180.52 | 260.813 | 107.166 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 중앙부 | 161.699 | - | 260.813 | 104.788 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 지점부 | 238.806 | 227.772 | 260.813 | 153.934 | 1000 | 550
|  | 제 2경간 중앙부 | 96.064 | - | 259.756 | 61.247 | 1000 | 550
|  | 제 2경간 지점부 | 238.806 | 227.772 | 260.813 | 153.934 | 1000 | 550
|  | 제 3경간 중앙부 | 161.699 | - | 260.813 | 104.788 | 1000 | 550
|  | 단지점부(우측) | 172.596 | 180.52 | 260.813 | 107.166 | 1000 | 550
| 좌측벽체 | 상부 | 176.078 | 165.842 | 324.183 | 112.13 | 1000 | 500
|  | 중앙부 | 74.606 | - | 347.997 | 45.105 | 1000 | 400
|  | 중앙부(부모멘트) | -59.084 | - | 347.997 | -38.592 | 1000 | 400 | 부모멘트
|  | 하부 | 172.596 | 173.002 | 371.811 | 107.166 | 1000 | 400
| 우측벽체 | 상부 | 176.078 | 165.843 | 324.183 | 112.13 | 1000 | 500
|  | 중앙부 | 74.605 | - | 347.997 | 45.104 | 1000 | 400
|  | 중앙부(부모멘트) | -59.085 | - | 347.997 | -38.592 | 1000 | 400 | 부모멘트
|  | 하부 | 172.596 | 173.002 | 371.811 | 107.166 | 1000 | 400

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 148.953 | 157.571 | 94.305 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 중앙부 | 118.336 | - | 88.921 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 지점부 | 83.993 | 148.838 | 99.199 | 1000 | 650
|  | 제 2경간 중앙부 | 123.382 | - | 94.166 | 1000 | 550
|  | 제 2경간 지점부 | 84.147 | 138.941 | 98.07 | 1000 | 650
|  | 제 3경간 중앙부 | 118.688 | - | 85.932 | 1000 | 550
|  | 단지점부(우측) | 146.469 | 157.181 | 91.95 | 1000 | 650
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 0 | 6.537 | 40.355 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 중앙부 | 97.08 | - | 39.981 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 지점부 | 225.923 | 157.088 | 49.459 | 1000 | 550
|  | 제 2경간 중앙부 | - | - | - | 1000 | 550
|  | 제 2경간 지점부 | 225.032 | 156.998 | 47.974 | 1000 | 550
|  | 제 3경간 중앙부 | 97.088 | - | 30.299 | 1000 | 550
|  | 단지점부(우측) | 0 | 6.755 | 28.998 | 1000 | 550
| 좌측벽체 | 상부 | 149.276 | 72.787 | 223.361 | 1000 | 500
|  | 중앙부 | 58 | - | 120.554 | 1000 | 400
|  | 중앙부(부모멘트) | -106.42 | - | 120.554 | 1000 | 400 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 41.751 | 103.435 | 1000 | 400
| 우측벽체 | 상부 | 146.91 | 71.367 | 207.712 | 1000 | 500
|  | 중앙부 | 58.185 | - | 116.304 | 1000 | 400
|  | 중앙부(부모멘트) | -104.674 | - | 116.304 | 1000 | 400 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 41.862 | 100.992 | 1000 | 400

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 580 | 176.078 | 304.897 |  | 906.787 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.732
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 460 | 154.35 | 240.074 |  | 1008.572 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.555
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 580 | 223.631 | 304.897 |  | 1156.643 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.363
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 460 | 123.382 | 197.864 |  | 802.615 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.604
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 580 | 223.631 | 304.897 |  | 1156.643 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.363
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 460 | 154.35 | 240.074 |  | 1008.572 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.555
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 580 | 176.078 | 304.897 |  | 906.792 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.732
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 480 | 172.596 | 250.878 |  | 1081.462 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.454
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 460 | 161.699 | 240.074 |  | 1057.729 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.485
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 480 | 238.806 | 304.123 |  | 1509.832 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.274
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 460 | 96.064 | 155.102 |  | 622.476 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 1.615
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 480 | 238.806 | 304.123 |  | 1509.832 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.274
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 460 | 161.699 | 240.074 |  | 1057.729 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.485
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 480 | 172.596 | 250.878 |  | 1081.462 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.454
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 430 | 176.078 | 325.917 |  | - | H16 - 8.0EA |  |  | - | 1.851
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 74.606 | 301.702 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 4.044
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 330 | 106.42 | 200.243 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.882
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 330 | 172.596 | 244.063 |  | - | H16 - 8.0EA |  |  | - | 1.414
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 430 | 176.078 | 325.918 |  | - | H16 - 8.0EA |  |  | - | 1.851
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 74.605 | 301.702 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 4.044
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 330 | 104.674 | 201.388 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.924
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 330 | 172.596 | 244.063 |  | - | H16 - 8.0EA |  |  | - | 1.414
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 293.939 |  | 206.699 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 281.691 |  | - | 281.691 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 293.939 |  | 253.167 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 281.691 |  | - | 281.691 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 293.939 |  | 253.167 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 281.691 |  | - | 281.691 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 293.939 |  | 206.699 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 293.939 |  | 180.52 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 281.691 |  | - | 281.691 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 293.939 |  | 227.772 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 281.691 |  | - | 281.691 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 293.939 |  | 227.772 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 281.691 |  | - | 281.691 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 293.939 |  | 180.52 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 213.781 |  | 165.842 | 213.781 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 201.632 |  | - | 201.632 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 215.5 |  | 173.002 | 215.5 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 213.781 |  | 165.843 | 213.781 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 201.632 |  | - | 201.632 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 215.5 |  | 173.002 | 215.5 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 580 |  | 70 |  | 176.078 |  | 206.699
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (580.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0445
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 906.787 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00274
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (580.00 - a/2) = 304.897 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 176.078 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.732]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 206.699 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 460 |  | 90 |  | 154.35 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (460.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0347
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1008.572 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00345
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (460.00 - a/2) = 240.074 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 154.350 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.555]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 460.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 460.00 = 281.691 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 580 |  | 70 |  | 223.631 |  | 253.167
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (580.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0445
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1156.643 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00274
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (580.00 - a/2) = 304.897 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 223.631 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.363]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 253.167 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 460 |  | 90 |  | 123.382 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (460.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0430
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 802.615 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00283
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (460.00 - a/2) = 197.864 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 123.382 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.604]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 460.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 460.00 = 281.691 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 580 |  | 70 |  | 223.631 |  | 253.167
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (580.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0445
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1156.643 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00274
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (580.00 - a/2) = 304.897 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 223.631 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.363]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 253.167 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 460 |  | 90 |  | 154.35 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (460.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0347
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1008.572 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00345
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (460.00 - a/2) = 240.074 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 154.350 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.555]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 460.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 460.00 = 281.691 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 580 |  | 70 |  | 176.078 |  | 206.699
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (580.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0445
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 906.792 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00274
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (580.00 - a/2) = 304.897 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 176.078 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.732]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 206.699 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 480 |  | 70 |  | 172.596 |  | 180.52
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (480.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0363
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1081.462 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00331
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (480.00 - a/2) = 250.878 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 172.596 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.454]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 180.520 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 460 |  | 90 |  | 161.699 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (460.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0347
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1057.729 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00345
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (460.00 - a/2) = 240.074 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 161.699 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.485]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 460.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 460.00 = 281.691 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 480 |  | 70 |  | 238.806 |  | 227.772
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (480.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0292
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1509.832 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00404
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (480.00 - a/2) = 304.123 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 238.806 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.274]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 227.772 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 460 |  | 90 |  | 96.064 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (460.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0560
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 622.476 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00220
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (460.00 - a/2) = 155.102 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 96.064 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.615]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 460.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 460.00 = 281.691 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 480 |  | 70 |  | 238.806 |  | 227.772
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (480.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0292
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1509.832 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00404
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (480.00 - a/2) = 304.123 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 238.806 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.274]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 227.772 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 460 |  | 90 |  | 161.699 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (460.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0347
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1057.729 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00345
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (460.00 - a/2) = 240.074 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 161.699 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.485]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 460.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 460.00 = 281.691 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 480 |  | 70 |  | 172.596 |  | 180.52
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (480.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0363
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1081.462 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00331
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (480.00 - a/2) = 250.878 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 172.596 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.454]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 180.520 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 500 |  | 430 |  | 324.183 |  | 176.078 |  | 165.842 |  | 543.143
＊ 철근비 검토
As = 1588.800 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 8.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0055) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 635520.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 635520.0 x 70.000 + 458400.0 x 410.000) / 11293920.0
= 246.365 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 258.000 mm, ab = k1 x cb = 219.300 mm
fs' = 600 x (258.000 - 90.000) / 258.000 (≤fy) = 390.698 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 219.300 x 1000.000 = 4473.720 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 424.361 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pb = 4473.720 + 424.361 - 635.520 = 4262.561 kN
Mb = 4473.720 x (430.000 - 219.300/2) + 424.361 x (430.000 - 90.00)
- 4262.561 x (246.365 - 70.000)
= 825.671 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 193.703 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 80.552 mm, a = k1 x c = 68.469 mm 를 사용.
fs = 600 x (430.000 - 80.552) / 80.552 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 80.552 - 90.000) / 80.552 (≤fy) = 16.223 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 68.469 x 1000.000 = 1396.763 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = -4.787 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pn = 1396.763 + -4.787 - 635.520 = 766.030 kN
Mn' = 1396.763 x (430.000 - 68.469/2) + -4.787 x (430.000 - 90.00)
= 551.163 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0020 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 719.508 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 70.00 = 330.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 330.000 = 198.000 mm, a = k1 x c = 168.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (330.00-198.00) / 198.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8990.504 kN ≥ Pn = 766.030 kN
ΦPn = 0.78 x 766.030 = 600.057 kN ≥ Pu = 324.183 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.543 = 325.917 kN.m ≥ Mu = 176.078 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 330.00 = 213.781 kN
≥ Vu (= 165.842 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 347.997 |  | 74.606 |  | 0 |  | 214.386
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0049) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 400.0 x 1000.0 = 8160000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (8160000.0 x 200.00 + 458400.0 x 90.000 + 317760.0 x 330.000) / 8936160.0
= 198.980 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 186.000 mm, ab = k1 x cb = 158.100 mm
fs' = 600 x (186.000 - 70.000) / 186.000 (≤fy) = 374.194 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 158.100 x 1000.000 = 3225.240 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 281.054 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 3225.240 + 281.054 - 458.400 = 3047.894 kN
Mb = 3225.240 x (310.000 - 158.100/2) + 281.054 x (310.000 - 70.00)
- 3047.894 x (198.980 - 90.000)
= 480.163 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 157.539 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 119.580 mm, a = k1 x c = 101.643 mm 를 사용.
fs = 600 x (310.000 - 119.580) / 119.580 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (119.580 - 70.000) / 119.580 (≤fy) = 248.771 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 101.643 x 1000.000 = 2073.519 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 181.418 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 2073.519 + 181.418 - 458.400 = 1796.536 kN
Mn' = 2073.519 x (310.000 - 101.643/2) + 181.418 x (310.000 - 70.00)
= 580.952 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0075 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 323.366 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 90.00 = 310.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 310.000 = 186.000 mm, a = k1 x c = 158.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (310.00-186.00) / 186.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7117.261 kN ≥ Pn = 1796.536 kN
ΦPn = 0.78 x 1796.536 = 1407.287 kN ≥ Pu = 347.997 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.214 = 301.702 kN.m ≥ Mu = 74.606 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 310.00 = 201.632 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 347.997 |  | 106.42 |  | 0 |  | 305.809
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0049) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 400.0 x 1000.0 = 8160000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (8160000.0 x 200.00 + 317760.0 x 70.000 + 458400.0 x 310.000) / 8936160.0
= 201.020 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 198.000 mm, ab = k1 x cb = 168.300 mm
fs' = 600 x (198.000 - 90.000) / 198.000 (≤fy) = 327.273 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 168.300 x 1000.000 = 3433.320 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 351.676 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 3433.320 + 351.676 - 317.760 = 3467.236 kN
Mb = 3433.320 x (330.000 - 168.300/2) + 351.676 x (330.000 - 90.00)
- 3467.236 x (201.020 - 70.000)
= 474.207 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 136.768 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 68.451 mm, a = k1 x c = 58.184 mm 를 사용.
fs = 600 x (330.000 - 68.451) / 68.451 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 68.451 - 90.000) / 68.451 (≤fy) = 49.433 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 58.184 x 1000.000 = 1186.944 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 33.272 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 1186.944 + 33.272 - 317.760 = 835.912 kN
Mn' = 1186.944 x (330.000 - 58.184/2) + 33.272 x (330.000 - 90.00)
= 365.147 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0045 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 436.829 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 70.00 = 330.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 330.000 = 198.000 mm, a = k1 x c = 168.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (330.00-198.00) / 198.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7117.261 kN ≥ Pn = 835.912 kN
ΦPn = 0.78 x 835.912 = 654.798 kN ≥ Pu = 347.997 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.306 = 200.243 kN.m ≥ Mu = 106.420 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 330.00 = 214.641 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 371.811 |  | 172.596 |  | 173.002 |  | 464.204
＊ 철근비 검토
As = 1588.800 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 8.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0068) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 400.0 x 1000.0 = 8160000.0 N
Cs = As x fy = 635520.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (8160000.0 x 200.00 + 635520.0 x 70.000 + 458400.0 x 310.000) / 9253920.0
= 196.521 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 198.000 mm, ab = k1 x cb = 168.300 mm
fs' = 600 x (198.000 - 90.000) / 198.000 (≤fy) = 327.273 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 168.300 x 1000.000 = 3433.320 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 351.676 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pb = 3433.320 + 351.676 - 635.520 = 3149.476 kN
Mb = 3433.320 x (330.000 - 168.300/2) + 351.676 x (330.000 - 90.00)
- 3149.476 x (196.521 - 70.000)
= 530.009 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 168.285 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 76.171 mm, a = k1 x c = 64.745 mm 를 사용.
fs = 600 x (330.000 - 76.171) / 76.171 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 76.171 - 90.000) / 76.171 (≤fy) = 32.690 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 64.745 x 1000.000 = 1320.796 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 14.084 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pn = 1320.796 + 14.084 - 635.520 = 671.192 kN
Mn' = 1320.796 x (330.000 - 64.745/2) + 14.084 x (330.000 - 90.00)
= 396.486 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0064 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 590.725 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 70.00 = 330.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 330.000 = 198.000 mm, a = k1 x c = 168.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (330.00-198.00) / 198.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7358.504 kN ≥ Pn = 671.192 kN
ΦPn = 0.78 x 671.192 = 525.767 kN ≥ Pu = 371.811 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.464 = 244.063 kN.m ≥ Mu = 172.596 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 330.00 = 215.500 kN
≥ Vu (= 173.002 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 500 |  | 430 |  | 324.183 |  | 176.078 |  | 165.843 |  | 543.146
＊ 철근비 검토
As = 1588.800 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 8.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0055) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 635520.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 635520.0 x 70.000 + 458400.0 x 410.000) / 11293920.0
= 246.365 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 258.000 mm, ab = k1 x cb = 219.300 mm
fs' = 600 x (258.000 - 90.000) / 258.000 (≤fy) = 390.698 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 219.300 x 1000.000 = 4473.720 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 424.361 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pb = 4473.720 + 424.361 - 635.520 = 4262.561 kN
Mb = 4473.720 x (430.000 - 219.300/2) + 424.361 x (430.000 - 90.00)
- 4262.561 x (246.365 - 70.000)
= 825.671 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 193.703 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 80.552 mm, a = k1 x c = 68.469 mm 를 사용.
fs = 600 x (430.000 - 80.552) / 80.552 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 80.552 - 90.000) / 80.552 (≤fy) = 16.223 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 68.469 x 1000.000 = 1396.763 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = -4.787 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pn = 1396.763 + -4.787 - 635.520 = 766.030 kN
Mn' = 1396.763 x (430.000 - 68.469/2) + -4.787 x (430.000 - 90.00)
= 551.163 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0050 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 719.511 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 70.00 = 330.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 330.000 = 198.000 mm, a = k1 x c = 168.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (330.00-198.00) / 198.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8990.504 kN ≥ Pn = 766.030 kN
ΦPn = 0.78 x 766.030 = 600.057 kN ≥ Pu = 324.183 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.543 = 325.918 kN.m ≥ Mu = 176.078 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 330.00 = 213.781 kN
≥ Vu (= 165.843 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 347.997 |  | 74.605 |  | 0 |  | 214.385
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0049) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 400.0 x 1000.0 = 8160000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (8160000.0 x 200.00 + 458400.0 x 90.000 + 317760.0 x 330.000) / 8936160.0
= 198.980 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 186.000 mm, ab = k1 x cb = 158.100 mm
fs' = 600 x (186.000 - 70.000) / 186.000 (≤fy) = 374.194 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 158.100 x 1000.000 = 3225.240 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 281.054 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 3225.240 + 281.054 - 458.400 = 3047.894 kN
Mb = 3225.240 x (310.000 - 158.100/2) + 281.054 x (310.000 - 70.00)
- 3047.894 x (198.980 - 90.000)
= 480.163 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 157.539 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 119.580 mm, a = k1 x c = 101.643 mm 를 사용.
fs = 600 x (310.000 - 119.580) / 119.580 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (119.580 - 70.000) / 119.580 (≤fy) = 248.771 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 101.643 x 1000.000 = 2073.519 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 181.418 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 2073.519 + 181.418 - 458.400 = 1796.536 kN
Mn' = 2073.519 x (310.000 - 101.643/2) + 181.418 x (310.000 - 70.00)
= 580.952 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0078 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 323.365 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 90.00 = 310.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 310.000 = 186.000 mm, a = k1 x c = 158.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (310.00-186.00) / 186.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7117.261 kN ≥ Pn = 1796.536 kN
ΦPn = 0.78 x 1796.536 = 1407.287 kN ≥ Pu = 347.997 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.214 = 301.702 kN.m ≥ Mu = 74.605 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 310.00 = 201.632 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 347.997 |  | 104.674 |  | 0 |  | 300.791
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0049) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 400.0 x 1000.0 = 8160000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (8160000.0 x 200.00 + 317760.0 x 70.000 + 458400.0 x 310.000) / 8936160.0
= 201.020 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 198.000 mm, ab = k1 x cb = 168.300 mm
fs' = 600 x (198.000 - 90.000) / 198.000 (≤fy) = 327.273 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 168.300 x 1000.000 = 3433.320 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 351.676 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 3433.320 + 351.676 - 317.760 = 3467.236 kN
Mb = 3433.320 x (330.000 - 168.300/2) + 351.676 x (330.000 - 90.00)
- 3467.236 x (201.020 - 70.000)
= 474.207 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 136.768 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 69.403 mm, a = k1 x c = 58.992 mm 를 사용.
fs = 600 x (330.000 - 69.403) / 69.403 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 69.403 - 90.000) / 69.403 (≤fy) = 47.423 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 58.992 x 1000.000 = 1203.447 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 30.968 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 1203.447 + 30.968 - 317.760 = 854.719 kN
Mn' = 1203.447 x (330.000 - 58.992/2) + 30.968 x (330.000 - 90.00)
= 369.073 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0047 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 431.811 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 70.00 = 330.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 330.000 = 198.000 mm, a = k1 x c = 168.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (330.00-198.00) / 198.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7117.261 kN ≥ Pn = 854.719 kN
ΦPn = 0.78 x 854.719 = 669.530 kN ≥ Pu = 347.997 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.301 = 201.388 kN.m ≥ Mu = 104.674 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 330.00 = 214.641 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 400 |  | 330 |  | 371.811 |  | 172.596 |  | 173.002 |  | 464.204
＊ 철근비 검토
As = 1588.800 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 8.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0068) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 400.0 x 1000.0 = 8160000.0 N
Cs = As x fy = 635520.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (8160000.0 x 200.00 + 635520.0 x 70.000 + 458400.0 x 310.000) / 9253920.0
= 196.521 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 198.000 mm, ab = k1 x cb = 168.300 mm
fs' = 600 x (198.000 - 90.000) / 198.000 (≤fy) = 327.273 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 168.300 x 1000.000 = 3433.320 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 351.676 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pb = 3433.320 + 351.676 - 635.520 = 3149.476 kN
Mb = 3433.320 x (330.000 - 168.300/2) + 351.676 x (330.000 - 90.00)
- 3149.476 x (196.521 - 70.000)
= 530.009 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 168.285 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 76.171 mm, a = k1 x c = 64.745 mm 를 사용.
fs = 600 x (330.000 - 76.171) / 76.171 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 76.171 - 90.000) / 76.171 (≤fy) = 32.690 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 64.745 x 1000.000 = 1320.796 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 14.084 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pn = 1320.796 + 14.084 - 635.520 = 671.192 kN
Mn' = 1320.796 x (330.000 - 64.745/2) + 14.084 x (330.000 - 90.00)
= 396.486 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0064 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 590.725 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 70.00 = 330.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 330.000 = 198.000 mm, a = k1 x c = 168.300 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (330.00-198.00) / 198.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7358.504 kN ≥ Pn = 671.192 kN
ΦPn = 0.78 x 671.192 = 525.767 kN ≥ Pu = 371.811 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.464 = 244.063 kN.m ≥ Mu = 172.596 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 330.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 330.00 = 215.500 kN
≥ Vu (= 173.002 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
6) 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
7) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
11) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
12) 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
13) 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
14) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
15) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.0025 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
16) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.0025 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
17) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.0025 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
18) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.0025 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
19) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.0025 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
20) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.0025 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
21) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.0025 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
22) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.0025 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
21. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.3 | 3.2 |  | 1 | 726 |  | 4.25 |  | 726 | 4.25 | 3
[9 empty] | 418.46 |  | 38.41 |  | 418.46 | 38.41 | 2
|  | P2 |  | 1 | 0.3 | 3.2 |  | 1 | 726 |  | 4.25 |  | 726 | 4.25 | 3
[9 empty] | 432.21 |  | 38.28 |  | 432.21 | 38.28 | 1
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 726.00 kN
∴ 벽체로 검토한다
* 벽체와 기둥의 판별 (P2)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 726.00 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 725.996 |  |  | 4.252 |  | 0 |  | 5.857
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 340.257 mm, a = k1 x c = 289.218 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 340.257) / 340.257 (≤fy) = 229.691 MPa
fs' = 600 x (340.257 - 90.000) / 340.257 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 289.218 x 1000.000 = 5900.052 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 116.408 kN
Pn = 5900.052 + 192.381 - 116.408 = 6208.841 kN
Mn' = 5900.052 x (210.000 - 289.218/2) + 192.381 x (210.000 - 90.00)
= 408.895 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0001 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 65.857 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
εt ≤ εy 이므로 압축지배단면이며, Φ = 0.65 를 적용한다.
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 6208.841 kN
ΦPn = 0.65 x 5203.810 = 3382.477 kN ≥ Pu = 725.996 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.006 = 19.811 kN.m ≥ Mu = 4.252 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 150.827 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 418.463 |  |  | 38.407 |  | 0 |  | 91.781
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 150.322 mm, a = k1 x c = 127.774 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 150.322) / 150.322 (≤fy) = 238.199 MPa
fs' = 600 x (150.322 - 90.000) / 150.322 (≤fy) = 240.772 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 127.774 x 1000.000 = 2606.588 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 111.684 kN
Ts = As x fs = 120.719 kN
Pn = 2606.588 + 111.684 - 120.719 = 2597.553 kN
Mn' = 2606.588 x (210.000 - 127.774/2) + 111.684 x (210.000 - 90.00)
= 394.259 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0006 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 151.781 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ≥ Pn = 2597.553 kN
ΦPn = 0.78 x 2597.553 = 2034.750 kN ≥ Pu = 418.463 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.092 = 186.752 kN.m ≥ Mu = 38.407 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 141.411 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
2)벽체 2
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 725.996 |  |  | 4.253 |  | 0 |  | 5.858
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 340.257 mm, a = k1 x c = 289.218 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 340.257) / 340.257 (≤fy) = 229.691 MPa
fs' = 600 x (340.257 - 90.000) / 340.257 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 289.218 x 1000.000 = 5900.052 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 116.408 kN
Pn = 5900.052 + 192.381 - 116.408 = 6208.841 kN
Mn' = 5900.052 x (210.000 - 289.218/2) + 192.381 x (210.000 - 90.00)
= 408.895 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0008 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 65.858 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
εt ≤ εy 이므로 압축지배단면이며, Φ = 0.65 를 적용한다.
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 6208.841 kN
ΦPn = 0.65 x 5203.810 = 3382.477 kN ≥ Pu = 725.996 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.006 = 19.814 kN.m ≥ Mu = 4.253 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 150.827 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 432.208 |  |  | 38.279 |  | 0 |  | 88.566
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 90.000 + 202720.0 x 210.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 76.541 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2184.840 + 76.541 - 202.720 = 2058.661 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 76.541 x (210.000 - 90.00)
- 2058.661 x (150.000 - 90.000)
= 227.483 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 110.501 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 155.449 mm, a = k1 x c = 132.132 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 155.449) / 155.449 (≤fy) = 210.554 MPa
fs' = 600 x (155.449 - 90.000) / 155.449 (≤fy) = 252.620 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 132.132 x 1000.000 = 2695.489 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 117.689 kN
Ts = As x fs = 106.709 kN
Pn = 2695.489 + 117.689 - 106.709 = 2706.470 kN
Mn' = 2695.489 x (210.000 - 132.132/2) + 117.689 x (210.000 - 90.00)
= 402.095 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0027 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 148.566 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 210.000 = 126.000 mm, a = k1 x c = 107.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (210.00-126.00) / 126.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ≥ Pn = 2706.470 kN
ΦPn = 0.78 x 2706.470 = 2120.068 kN ≥ Pu = 432.208 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.089 = 187.765 kN.m ≥ Mu = 38.279 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 141.832 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
22. 절점부 검토
1) 절점 57
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 112.130 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 112.130 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 883.883 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 112.13 × 10^6 |  |  | = | 0.718 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 883.883²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 112.13 × 10^6 |  |  | = | 1409.559 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 883.883 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1409.559 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 615.159 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H16 @250 - 4EA
∴ Total As = 794.400 mm² > Req'd As (= 615.159 mm²) -------------> O.K !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 107.166 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 107.166 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 680.074 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 107.17 × 10^6 |  |  | = | 1.159 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 680.074²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 107.17 × 10^6 |  |  | = | 1750.883 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 680.074 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1750.883 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 956.483 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 1146.000 mm² > Req'd As (= 956.483 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 39
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 112.130 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 112.130 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 883.883 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 112.13 × 10^6 |  |  | = | 0.718 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 883.883²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 112.13 × 10^6 |  |  | = | 1409.566 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 883.883 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1409.566 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 615.166 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H16 @250 - 4EA
∴ Total As = 794.400 mm² > Req'd As (= 615.166 mm²) -------------> O.K !!!
4) 절점 34
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 107.166 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 107.166 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 680.074 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 107.17 × 10^6 |  |  | = | 1.159 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 680.074²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 107.17 × 10^6 |  |  | = | 1750.883 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 680.074 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1750.883 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 956.483 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H19 @250 - 4EA
∴ Total As = 1146.000 mm² > Req'd As (= 956.483 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
23. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 580 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 453.871 | O.K |  | 3.631
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 460 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 333.118 | O.K |  | 2.665
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 580 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 321.892 | O.K |  | 2.575
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 460 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 463.293 | O.K |  | 3.706
5 | 상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 580 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 321.892 | O.K |  | 2.575
6 | 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 460 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 333.118 | O.K |  | 2.665
7 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 580 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 453.868 | O.K |  | 3.631
8 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 480 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 369.293 | O.K |  | 2.954
9 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 460 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 308.167 | O.K |  | 2.465
10 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 480 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 291.678 | O.K |  | 2.333
11 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 460 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 358.603 | O.K |  | 2.869
12 | 하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 480 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 291.678 | O.K |  | 2.333
13 | 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 460 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 308.167 | O.K |  | 2.465
14 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 480 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 369.293 | O.K |  | 2.954
15 | 좌측벽체 : 상부 |  | 430 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 292.335 | O.K |  | 2.339
16 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 310 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 377.025 | O.K |  | 1.508
17 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 330 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 350.077 | O.K |  | 1.4
18 | 좌측벽체 : 하부 |  | 330 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 200.988 | O.K |  | 1.608
19 | 우측벽체 : 상부 |  | 430 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 292.332 | O.K |  | 2.339
20 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 310 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 377.026 | O.K |  | 1.508
21 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 330 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 350.07 | O.K |  | 1.4
22 | 우측벽체 : 하부 |  | 330 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 200.988 | O.K |  | 1.608
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 112.130 x 1000000 / [1588.800 x (580.000 - 103.004/3)]
= 129.338 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x580.0/(7x1588.800)]
= 103.004 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 129.34) - 2.5 x 62.00 = 453.87 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 129.34) = 487.10 mm
Sa는 작은 값인 453.87 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 453.87 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 99.930 x 1000000 / [1588.800 x (460.000 - 90.641/3)]
= 146.343 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x460.0/(7x1588.800)]
= 90.641 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 146.34) - 2.5 x 82.00 = 333.12 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 146.34) = 430.49 mm
Sa는 작은 값인 333.12 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 333.12 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 143.161 x 1000000 / [1588.800 x (580.000 - 103.004/3)]
= 165.132 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x580.0/(7x1588.800)]
= 103.004 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 165.13) - 2.5 x 62.00 = 321.89 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 165.13) = 381.51 mm
Sa는 작은 값인 321.89 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 321.89 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 66.296 x 1000000 / [1301.200 x (460.000 - 82.884/3)]
= 117.838 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x460.0/(7x1301.200)]
= 82.884 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 117.84) - 2.5 x 82.00 = 463.29 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 117.84) = 534.63 mm
Sa는 작은 값인 463.29 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 463.29 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 143.161 x 1000000 / [1588.800 x (580.000 - 103.004/3)]
= 165.132 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x580.0/(7x1588.800)]
= 103.004 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 165.13) - 2.5 x 62.00 = 321.89 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 165.13) = 381.51 mm
Sa는 작은 값인 321.89 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 321.89 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 99.930 x 1000000 / [1588.800 x (460.000 - 90.641/3)]
= 146.343 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x460.0/(7x1588.800)]
= 90.641 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 146.34) - 2.5 x 82.00 = 333.12 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 146.34) = 430.49 mm
Sa는 작은 값인 333.12 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 333.12 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 112.130 x 1000000 / [1588.800 x (580.000 - 103.004/3)]
= 129.338 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x580.0/(7x1588.800)]
= 103.004 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 129.34) - 2.5 x 62.00 = 453.87 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 129.34) = 487.09 mm
Sa는 작은 값인 453.87 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 453.87 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 107.166 x 1000000 / [1588.800 x (480.000 - 92.803/3)]
= 150.202 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x480.0/(7x1588.800)]
= 92.803 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 150.20) - 2.5 x 62.00 = 369.29 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 150.20) = 419.43 mm
Sa는 작은 값인 369.29 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 369.29 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 104.788 x 1000000 / [1588.800 x (460.000 - 90.641/3)]
= 153.459 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x460.0/(7x1588.800)]
= 90.641 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 153.46) - 2.5 x 82.00 = 308.17 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 153.46) = 410.53 mm
Sa는 작은 값인 308.17 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 308.17 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 153.934 x 1000000 / [1940.400 x (480.000 - 101.413/3)]
= 177.794 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x480.0/(7x1940.400)]
= 101.413 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 177.79) - 2.5 x 60.50 = 291.68 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 177.79) = 354.34 mm
Sa는 작은 값인 291.68 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 291.68 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 61.247 x 1000000 / [1013.600 x (460.000 - 74.009/3)]
= 138.803 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x460.0/(7x1013.600)]
= 74.009 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 138.80) - 2.5 x 83.50 = 358.60 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 138.80) = 453.88 mm
Sa는 작은 값인 358.60 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 358.60 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 153.934 x 1000000 / [1940.400 x (480.000 - 101.413/3)]
= 177.794 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x480.0/(7x1940.400)]
= 101.413 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 177.79) - 2.5 x 60.50 = 291.68 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 177.79) = 354.34 mm
Sa는 작은 값인 291.68 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 291.68 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 104.788 x 1000000 / [1588.800 x (460.000 - 90.641/3)]
= 153.459 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x460.0/(7x1588.800)]
= 90.641 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 153.46) - 2.5 x 82.00 = 308.17 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 153.46) = 410.53 mm
Sa는 작은 값인 308.17 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 308.17 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 107.166 x 1000000 / [1588.800 x (480.000 - 92.803/3)]
= 150.202 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x480.0/(7x1588.800)]
= 92.803 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 150.20) - 2.5 x 62.00 = 369.29 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 150.20) = 419.43 mm
Sa는 작은 값인 369.29 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 369.29 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 112.130 x 1000000 / [1588.800 x (430.000 - 87.307/3)]
= 176.043 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x430.0/(7x1588.800)]
= 87.307 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 176.04) - 2.5 x 62.00 = 292.33 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 176.04) = 357.87 mm
Sa는 작은 값인 292.33 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 292.33 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 45.105 x 1000000 / [1146.000 x (310.000 - 62.957/3)]
= 136.181 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1146.000)]
= 62.957 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 136.18) - 2.5 x 80.50 = 377.03 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 136.18) = 462.62 mm
Sa는 작은 값인 377.03 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 377.03 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 38.592 x 1000000 / [794.400 x (330.000 - 55.275/3)]
= 155.917 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x794.400)]
= 55.275 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 155.92) - 2.5 x 62.00 = 350.08 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 155.92) = 404.06 mm
Sa는 작은 값인 350.08 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 350.08 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 107.166 x 1000000 / [1588.800 x (330.000 - 75.273/3)]
= 221.216 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1588.800)]
= 75.273 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 221.22) - 2.5 x 62.00 = 200.99 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 221.22) = 284.79 mm
Sa는 작은 값인 200.99 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 200.99 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 112.130 x 1000000 / [1588.800 x (430.000 - 87.307/3)]
= 176.044 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x430.0/(7x1588.800)]
= 87.307 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 176.04) - 2.5 x 62.00 = 292.33 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 176.04) = 357.87 mm
Sa는 작은 값인 292.33 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 292.33 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 45.104 x 1000000 / [1146.000 x (310.000 - 62.957/3)]
= 136.181 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1146.000)]
= 62.957 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 136.18) - 2.5 x 80.50 = 377.03 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 136.18) = 462.62 mm
Sa는 작은 값인 377.03 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 377.03 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 38.592 x 1000000 / [794.400 x (330.000 - 55.275/3)]
= 155.919 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x794.400)]
= 55.275 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 155.92) - 2.5 x 62.00 = 350.07 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 155.92) = 404.06 mm
Sa는 작은 값인 350.07 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 350.07 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 107.166 x 1000000 / [1588.800 x (330.000 - 75.273/3)]
= 221.216 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x330.0/(7x1588.800)]
= 75.273 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 221.22) - 2.5 x 62.00 = 200.99 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 221.22) = 284.79 mm
Sa는 작은 값인 200.99 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 200.99 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 3.850 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.55 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 3.850 / 28
T = 0.138 m < 0.550 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
24. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  | = | 447.37 |  | / | 11.9 |  | = | 37.594 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  | = | 95 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  | 10 |  | kN/m²
3) 내부 수압
|  |  | - 암거내부수압 |  |  | = | 28 |  | kN/m²
4) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax | = | 37.594 |  | + | 95 |  | + | 10 |  | + | 28
|  |  |  | = | 170.594 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
25. 주철근 조립도