## 표지
H3-35A 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 3 련 암거
( 내공 : 3@(4M ⅹ 4M) )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 10.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 22. | 절점부 검토
[5 empty] | 23. | 사용성 검토
[5 empty] | 24. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 25. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
H3-35A (토피=10.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 10.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 293.250 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 554.442 |  | H25 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 582.538 |  | 994.855 |  | 1.71 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.77 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 340.923 |  | H19 - 8.0EA | 392.559 |  | 613.706 |  | 1.56 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 301.923 |  | H19 - 8.0EA | 530.548 |  | 725.403 |  | 1.37 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 562.591 |  | H19 - 8.0EA | 362.533 |  | 613.706 |  | 1.69 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 487.011 |  | H25 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 530.548 |  | 994.855 |  | 1.88 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 340.923 |  | H19 - 8.0EA | 392.559 |  | 613.706 |  | 1.56 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 444.641 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 561.571 |  | 849.146 |  | 1.51 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.77 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 457.002 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 415.47 |  | 726.999 |  | 1.75 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.995 | 0.637 | H25 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 321.157 |  | H19 - 8.0EA | 407.34 |  | 613.706 |  | 1.51 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 297.508 |  | H22 - 8.0EA | 651.914 |  | 831.421 |  | 1.28 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 628.213 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 223.184 |  | 521.836 |  | 2.34 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 297.508 |  | H22 - 8.0EA | 646.099 |  | 831.421 |  | 1.29 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 321.157 |  | H19 - 8.0EA | 407.34 |  | 613.706 |  | 1.51 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 457.002 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 415.47 |  | 726.999 |  | 1.75 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.995 | 0.637 | H25 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 398.383 |  | H25 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 584.164 |  | 1202.492 |  | 2.06 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 303.883 |  | H19 - 4.0EA | 286.777 |  | 750.362 |  | 2.62 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 1033.41 |  | H25 - 4.0EA | 447.398 |  | 727.102 |  | 1.63 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 299.159 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 415.47 |  | 1003.692 |  | 2.42 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 311.71 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 565.232 |  | 1067.337 |  | 1.89 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 303.885 |  | H19 - 4.0EA | 287.49 |  | 747.469 |  | 2.6 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 795.65 |  | H22 - 4.0EA | 436.468 |  | 593.074 |  | 1.36 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 299.159 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 415.47 |  | 1003.692 |  | 2.42 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H16 |  |  | 12.532 |  | 169.357 |  | 1518.573 |  | 5617.616 |  | 19.03 |  | 70.398 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 218.804 |  | 169.357 |  | 868.454 |  | 2128.314 |  | 190.021 |  | 465.684 |  | 모멘트 최대시
P2 | 벽 체 |  | H16 |  |  | 12.533 |  | 169.357 |  | 1518.573 |  | 5617.616 |  | 19.032 |  | 70.404 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 225.965 |  | 169.357 |  | 846.554 |  | 1985.72 |  | 191.291 |  | 448.703 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 3 련 암거 ( 내공 : 3@(4M ⅹ 4M), 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 10 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 10 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.900 × 1.000 = 0.900 |  |  |  | 0.06075 |  | 1~39,45~62
| 2 | 0.700 × 1.000 = 0.700 |  |  |  | 0.02858 |  | 40~44,63~67
| 3 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 68~69
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.35 | 0.45 | 49 |  | 10.52 |  | 5.35
| 2 |  | 0.7 | 0.45 | 50 |  | 9.7 |  | 5.35
| 3 |  | 0.861 | 0.45 | 51 |  | 9.45 |  | 5.35
| 4 |  | 1.372 | 0.45 | 52 |  | 9.2 |  | 5.35
| 5 |  | 1.52 | 0.45 | 53 |  | 8.38 |  | 5.35
| 6 |  | 1.883 | 0.45 | 54 |  | 7.2 |  | 5.35
| 7 |  | 2.394 | 0.45 | 55 |  | 6.02 |  | 5.35
| 8 |  | 2.906 | 0.45 | 56 |  | 5.2 |  | 5.35
| 9 |  | 3.417 | 0.45 | 57 |  | 4.95 |  | 5.35
| 10 |  | 3.88 | 0.45 | 58 |  | 4.7 |  | 5.35
| 11 |  | 3.928 | 0.45 | 59 |  | 3.88 |  | 5.35
| 12 |  | 4.439 | 0.45 | 60 |  | 2.7 |  | 5.35
| 13 |  | 4.7 | 0.45 | 61 |  | 1.52 |  | 5.35
| 14 |  | 4.95 | 0.45 | 62 |  | 0.7 |  | 5.35
| 15 |  | 5.2 | 0.45 | 63 |  | 0.35 |  | 5.35
| 16 |  | 5.45 | 0.45 | 64 |  | 0.35 |  | 4.9
| 17 |  | 5.95 | 0.45 | 65 |  | 0.35 |  | 4.28
| 18 |  | 6.02 | 0.45 | 66 |  | 0.35 |  | 1.52
| 19 |  | 6.45 | 0.45 | 67 |  | 0.35 |  | 0.9
| 20 |  | 6.95 | 0.45 | 68 |  | 0.35 |  | -0.05
| 21 |  | 7.45 | 0.45 | 69 |  | 0.861 |  | -0.05
| 22 |  | 7.95 | 0.45 | 70 |  | 1.372 |  | -0.05
| 23 |  | 8.38 | 0.45 | 71 |  | 1.883 |  | -0.05
| 24 |  | 8.45 | 0.45 | 72 |  | 2.394 |  | -0.05
| 25 |  | 8.95 | 0.45 | 73 |  | 2.906 |  | -0.05
| 26 |  | 9.2 | 0.45 | 74 |  | 3.417 |  | -0.05
| 27 |  | 9.45 | 0.45 | 75 |  | 3.928 |  | -0.05
| 28 |  | 9.7 | 0.45 | 76 |  | 4.439 |  | -0.05
| 29 |  | 9.961 | 0.45 | 77 |  | 4.95 |  | -0.05
| 30 |  | 10.472 | 0.45 | 78 |  | 5.45 |  | -0.05
| 31 |  | 10.52 | 0.45 | 79 |  | 5.95 |  | -0.05
| 32 |  | 10.983 | 0.45 | 80 |  | 6.45 |  | -0.05
| 33 |  | 11.494 | 0.45 | 81 |  | 6.95 |  | -0.05
| 34 |  | 12.006 | 0.45 | 82 |  | 7.45 |  | -0.05
| 35 |  | 12.517 | 0.45 | 83 |  | 7.95 |  | -0.05
| 36 |  | 12.88 | 0.45 | 84 |  | 8.45 |  | -0.05
| 37 |  | 13.028 | 0.45 | 85 |  | 8.95 |  | -0.05
| 38 |  | 13.539 | 0.45 | 86 |  | 9.45 |  | -0.05
| 39 |  | 13.7 | 0.45 | 87 |  | 9.961 |  | -0.05
| 40 |  | 14.05 | 0.45 | 88 |  | 10.472 |  | -0.05
| 41 |  | 14.05 | 0.9 | 89 |  | 10.983 |  | -0.05
| 42 |  | 14.05 | 1.52 | 90 |  | 11.494 |  | -0.05
| 43 |  | 14.05 | 4.28 | 91 |  | 12.006 |  | -0.05
| 44 |  | 14.05 | 4.9 | 92 |  | 12.517 |  | -0.05
| 45 |  | 14.05 | 5.35 | 93 |  | 13.028 |  | -0.05
| 46 |  | 13.7 | 5.35 | 94 |  | 13.539 |  | -0.05
| 47 |  | 12.88 | 5.35 | 95 |  | 14.05 |  | -0.05
| 48 |  | 11.7 | 5.35

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.900 × 1.000 = 0.900 |  |  |  | 0.06075 |  | 1~39,54~78,80~92
| 2 | 0.700 × 1.000 = 0.700 |  |  |  | 0.02858 |  | 40~53,93~106
| 3 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 107~108
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.35 | 0.45 | 92 |  | 0.7 |  | 5.35
| 2 |  | 0.7 | 0.45 | 93 |  | 0.35 |  | 5.35
| 3 |  | 0.861 | 0.45 | 94 |  | 0.35 |  | 4.9
| 4 |  | 1.372 | 0.45 | 95 |  | 0.35 |  | 4.806
| 5 |  | 1.52 | 0.45 | 96 |  | 0.35 |  | 4.28
| 6 |  | 1.883 | 0.45 | 97 |  | 0.35 |  | 4.261
| 7 |  | 2.394 | 0.45 | 98 |  | 0.35 |  | 3.717
| 8 |  | 2.906 | 0.45 | 99 |  | 0.35 |  | 3.172
| 9 |  | 3.417 | 0.45 | 100 |  | 0.35 |  | 2.9
| 10 |  | 3.88 | 0.45 | 101 |  | 0.35 |  | 2.628
| 11 |  | 3.928 | 0.45 | 102 |  | 0.35 |  | 2.083
| 12 |  | 4.439 | 0.45 | 103 |  | 0.35 |  | 1.539
| 13 |  | 4.7 | 0.45 | 104 |  | 0.35 |  | 1.52
| 14 |  | 4.95 | 0.45 | 105 |  | 0.35 |  | 0.994
| 15 |  | 5.2 | 0.45 | 106 |  | 0.35 |  | 0.9
| 16 |  | 5.45 | 0.45 | 107 |  | 0.35 |  | -0.05
| 17 |  | 5.95 | 0.45 | 108 |  | 0.861 |  | -0.05
| 18 |  | 6.02 | 0.45 | 109 |  | 1.372 |  | -0.05
| 19 |  | 6.45 | 0.45 | 110 |  | 1.883 |  | -0.05
| 20 |  | 6.95 | 0.45 | 111 |  | 2.394 |  | -0.05
| 21 |  | 7.45 | 0.45 | 112 |  | 2.906 |  | -0.05
| 22 |  | 7.95 | 0.45 | 113 |  | 3.417 |  | -0.05
| 23 |  | 8.38 | 0.45 | 114 |  | 3.928 |  | -0.05
| 24 |  | 8.45 | 0.45 | 115 |  | 4.439 |  | -0.05
| 25 |  | 8.95 | 0.45 | 116 |  | 4.95 |  | -0.05
| 26 |  | 9.2 | 0.45 | 117 |  | 5.45 |  | -0.05
| 27 |  | 9.45 | 0.45 | 118 |  | 5.95 |  | -0.05
| 28 |  | 9.7 | 0.45 | 119 |  | 6.45 |  | -0.05
| 29 |  | 9.961 | 0.45 | 120 |  | 6.95 |  | -0.05
| 30 |  | 10.472 | 0.45 | 121 |  | 7.45 |  | -0.05
| 31 |  | 10.52 | 0.45 | 122 |  | 7.95 |  | -0.05
| 32 |  | 10.983 | 0.45 | 123 |  | 8.45 |  | -0.05
| 33 |  | 11.494 | 0.45 | 124 |  | 8.95 |  | -0.05
| 34 |  | 12.006 | 0.45 | 125 |  | 9.45 |  | -0.05
| 35 |  | 12.517 | 0.45 | 126 |  | 9.961 |  | -0.05
| 36 |  | 12.88 | 0.45 | 127 |  | 10.472 |  | -0.05
| 37 |  | 13.028 | 0.45 | 128 |  | 10.983 |  | -0.05
| 38 |  | 13.539 | 0.45 | 129 |  | 11.494 |  | -0.05
| 39 |  | 13.7 | 0.45 | 130 |  | 12.006 |  | -0.05
| 40 |  | 14.05 | 0.45 | 131 |  | 12.517 |  | -0.05
| 41 |  | 14.05 | 0.9 | 132 |  | 13.028 |  | -0.05
| 42 |  | 14.05 | 0.994 | 133 |  | 13.539 |  | -0.05
| 43 |  | 14.05 | 1.52 | 134 |  | 14.05 |  | -0.05
| 44 |  | 14.05 | 1.539 | 135 |  | 14.55 |  | 0.45
| 45 |  | 14.05 | 2.083 | 136 |  | 14.55 |  | 0.994
| 46 |  | 14.05 | 2.628 | 137 |  | 14.55 |  | 1.539
| 47 |  | 14.05 | 2.9 | 138 |  | 14.55 |  | 2.083
| 48 |  | 14.05 | 3.172 | 139 |  | 14.55 |  | 2.628
| 49 |  | 14.05 | 3.717 | 140 |  | 14.55 |  | 3.172
| 50 |  | 14.05 | 4.261 | 141 |  | 14.55 |  | 3.717
| 51 |  | 14.05 | 4.28 | 142 |  | 14.55 |  | 4.261
| 52 |  | 14.05 | 4.806 | 143 |  | 14.55 |  | 4.806
| 53 |  | 14.05 | 4.9 | 144 |  | 14.55 |  | 5.35
| 54 |  | 14.05 | 5.35 | 145 |  | 14.05 |  | 5.85
| 55 |  | 13.7 | 5.35 | 146 |  | 13.539 |  | 5.85
| 56 |  | 13.539 | 5.35 | 147 |  | 13.028 |  | 5.85
| 57 |  | 13.028 | 5.35 | 148 |  | 12.517 |  | 5.85
| 58 |  | 12.88 | 5.35 | 149 |  | 12.006 |  | 5.85
| 59 |  | 12.517 | 5.35 | 150 |  | 11.494 |  | 5.85
| 60 |  | 12.006 | 5.35 | 151 |  | 10.983 |  | 5.85
| 61 |  | 11.494 | 5.35 | 152 |  | 10.472 |  | 5.85
| 62 |  | 10.983 | 5.35 | 153 |  | 9.961 |  | 5.85
| 63 |  | 10.52 | 5.35 | 154 |  | 9.45 |  | 5.85
| 64 |  | 10.472 | 5.35 | 155 |  | 8.95 |  | 5.85
| 65 |  | 9.961 | 5.35 | 156 |  | 8.45 |  | 5.85
| 66 |  | 9.7 | 5.35 | 157 |  | 7.95 |  | 5.85
| 67 |  | 9.45 | 5.35 | 158 |  | 7.45 |  | 5.85
| 68 |  | 9.2 | 5.35 | 159 |  | 6.95 |  | 5.85
| 69 |  | 8.95 | 5.35 | 160 |  | 6.45 |  | 5.85
| 70 |  | 8.45 | 5.35 | 161 |  | 5.95 |  | 5.85
| 71 |  | 8.38 | 5.35 | 162 |  | 5.45 |  | 5.85
| 72 |  | 7.95 | 5.35 | 163 |  | 4.95 |  | 5.85
| 73 |  | 7.45 | 5.35 | 164 |  | 4.439 |  | 5.85
| 74 |  | 6.95 | 5.35 | 165 |  | 3.928 |  | 5.85
| 75 |  | 6.45 | 5.35 | 166 |  | 3.417 |  | 5.85
| 76 |  | 6.02 | 5.35 | 167 |  | 2.906 |  | 5.85
| 77 |  | 5.95 | 5.35 | 168 |  | 2.394 |  | 5.85
| 78 |  | 5.45 | 5.35 | 169 |  | 1.883 |  | 5.85
| 79 |  | 5.2 | 5.35 | 170 |  | 1.372 |  | 5.85
| 80 |  | 4.95 | 5.35 | 171 |  | 0.861 |  | 5.85
| 81 |  | 4.7 | 5.35 | 172 |  | 0.35 |  | 5.85
| 82 |  | 4.439 | 5.35 | 173 |  | -0.15 |  | 5.35
| 83 |  | 3.928 | 5.35 | 174 |  | -0.15 |  | 4.806
| 84 |  | 3.88 | 5.35 | 175 |  | -0.15 |  | 4.261
| 85 |  | 3.417 | 5.35 | 176 |  | -0.15 |  | 3.717
| 86 |  | 2.906 | 5.35 | 177 |  | -0.15 |  | 3.172
| 87 |  | 2.394 | 5.35 | 178 |  | -0.15 |  | 2.628
| 88 |  | 1.883 | 5.35 | 179 |  | -0.15 |  | 2.083
| 89 |  | 1.52 | 5.35 | 180 |  | -0.15 |  | 1.539
| 90 |  | 1.372 | 5.35 | 181 |  | -0.15 |  | 0.994
| 91 |  | 0.861 | 5.35 | 182 |  | -0.15 |  | 0.45

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 14.400 × 14.400 ) |  |  | = | 14.4 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 14.400 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 7677.098 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.700/2 + 0.511/2) = 4648 kN/m |  |  |  |  | 1,40
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.511/2 + 0.511/2) = 3923 kN/m |  |  |  |  | 3~4,6~9,11~12,29~30,32~35,37,38
| Kv3 |  |  | Kvⅹ(0.511/2 + 0.500/2) = 3881 kN/m |  |  |  |  | 14,27
| Kv4 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 3839 kN/m |  |  |  |  | 16~17,19~22,24,25
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 4.900m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 14.400 × 14.400 ) |  |  |  |  | = | 14.4 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 14.400 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 19313.53 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 19313.530 |  |  |  |  | = | 6437.84 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 14.400 × 14.400 ) |  |  |  |  | = | 14.4 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 14.400 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 19313.53 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 19313.530 |  |  |  |  | = | 6437.84 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 5.800 × 5.800 ) |  |  |  |  | = | 5.8 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 5.800 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 38199.93 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 38199.930 |  |  |  |  | = | 12733.31 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.511/2 + 0.700/2) = 11694 kN/m | [8 empty] | 54,93
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.511/2 + 0.700/2) = 3898 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.511/2 + 0.511/2) = 9869 kN/m | [8 empty] | 56~57,59~62,64~65,82~83,85~88,90,91
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.511/2 + 0.511/2) = 3290 kN/m
|  | Kv3 |  |  | Kvⅹ(0.511/2 + 0.500/2) = 9763 kN/m | [8 empty] | 67,80
|  | Ksb3 |  |  | Ksbⅹ(0.511/2 + 0.500/2) = 3254 kN/m
|  | Kv4 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 9657 kN/m | [8 empty] | 69~70,72~75,77,78
|  | Ksb4 |  |  | Ksbⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 3219 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.544/2 + 0.900/2) = 27580 kN/m | [8 empty] | 1,40,54,93
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.544/2 + 0.900/2) = 9193 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.544/2 + 0.544/2) = 20781 kN/m | [8 empty] | 42,44~46,48~50,52,95,97~99,101~103,105
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.544/2 + 0.544/2) = 6927 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.700/2 + 0.511/2) = 11694 kN/m | [8 empty] | 1,40
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.700/2 + 0.511/2) = 3898 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.511/2 + 0.511/2) = 9869 kN/m | [8 empty] | 3~4,6~9,11~12,29~30,32~35,37,38
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.511/2 + 0.511/2) = 3290 kN/m
|  | Kv3 |  |  | Kvⅹ(0.511/2 + 0.500/2) = 9763 kN/m | [8 empty] | 14,27
|  | Ksb3 |  |  | Ksbⅹ(0.511/2 + 0.500/2) = 3254 kN/m
|  | Kv4 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 9657 kN/m | [8 empty] | 16~17,19~22,24,25
|  | Ksb4 |  |  | Ksbⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 3219 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 10.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 190 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 190 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1) - 토피 4m 이상
|  |  | - Wl1 |  | = | 10.000 kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (10.450 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 99.275 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 99.275 + 0.450 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 103.55 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 103.550 + 0.620 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 109.44 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 109.440 + 2.760 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 135.66 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 135.660 + 0.620 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 141.55 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 141.550 + 0.450 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 145.825 | kN/m²
5) 암거내부수압
- Win = 32.000 kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 14.9 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.302
|  | 계 | [11 empty] | 0.302
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.302 = 0.378 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.378 / 2π × 2.617 = 0.157 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 10.45 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 15.35 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.157 × 0.378 × cos(π× 10.450 / (2 × 30.000)) = 0.010270
U(Zb) = 2 / π²× 0.157 × 0.378 × cos(π× 15.350 / (2 × 30.000)) = 0.008346
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 6437.840 × (0.010270 - 0.008346) = 12.386 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 10.45 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.01027 |  |  |  |  | 0.001924 |  | 73.497
|  | 10.9 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.01012 |  |  |  |  | 0.001774 |  | 67.767
|  | 10.994 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.010088 |  |  |  |  | 0.001742 |  | 66.544
|  | 11.52 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.009904 |  |  |  |  | 0.001558 |  | 59.516
|  | 11.539 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.009897 |  |  |  |  | 0.001551 |  | 59.248
|  | 12.083 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.009698 |  |  |  |  | 0.001352 |  | 51.646
|  | 12.628 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.009492 |  |  |  |  | 0.001146 |  | 43.777
|  | 12.9 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.009385 |  |  |  |  | 0.001039 |  | 39.69
|  | 13.172 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.009277 |  |  |  |  | 0.000931 |  | 35.564
|  | 13.717 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.009055 |  |  |  |  | 0.000709 |  | 27.084
|  | 14.261 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.008826 |  |  |  |  | 0.00048 |  | 18.336
|  | 14.28 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.008818 |  |  |  |  | 0.000472 |  | 18.03
|  | 14.806 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.00859 |  |  |  |  | 0.000244 |  | 9.321
|  | 14.9 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.008548 |  |  |  |  | 0.000202 |  | 7.716
|  | 15.35 |  | 38199.93 |  |  |  | 0.008346 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000328 = 6.190 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000453 = 8.550 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (6.190 + 8.550) / 2 = 7.370 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.900 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.450) = 2.975 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.900 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 15.350) = 2.716 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.450) = 1.653 kN/m²
fb1 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 15.350) = 1.509 kN/m²
fu2 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.450) = 1.653 kN/m²
fb2 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 15.350) = 1.509 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.450) = 2.314 kN/m²
f2 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.900) = 2.295 kN/m²
f3 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.994) = 2.291 kN/m²
f4 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 11.520) = 2.270 kN/m²
f5 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 11.539) = 2.269 kN/m²
f6 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 12.083) = 2.247 kN/m²
f7 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 12.628) = 2.224 kN/m²
f8 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 12.900) = 2.213 kN/m²
f9 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 13.172) = 2.202 kN/m²
f10 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 13.717) = 2.179 kN/m²
f11 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 14.261) = 2.157 kN/m²
f12 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 14.280) = 2.156 kN/m²
f13 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 14.806) = 2.135 kN/m²
f14 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 14.900) = 2.131 kN/m²
f15 = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 15.350) = 2.112 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)
6) CASE6 - 암거내부수압

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 0.875, h = 10.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.4 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.4 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 0.875 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 0.875 | 1 | 0.5 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
| SYSTEM | 80 X= 6.450 Y= 0.000 Z= -0.050
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 6.950 Y= 0.000 Z= -0.050
82 X= 7.450 Y= 0.000 Z= -0.050
| JOINT | 83 X= 7.950 Y= 0.000 Z= -0.050
| 1 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 0.450 | 84 X= 8.450 Y= 0.000 Z= -0.050
| 2 X= 0.700 Y= 0.000 Z= 0.450 | 85 X= 8.950 Y= 0.000 Z= -0.050
| 3 X= 0.861 Y= 0.000 Z= 0.450 | 86 X= 9.450 Y= 0.000 Z= -0.050
| 4 X= 1.372 Y= 0.000 Z= 0.450 | 87 X= 9.961 Y= 0.000 Z= -0.050
| 5 X= 1.520 Y= 0.000 Z= 0.450 | 88 X= 10.472 Y= 0.000 Z= -0.050
| 6 X= 1.883 Y= 0.000 Z= 0.450 | 89 X= 10.983 Y= 0.000 Z= -0.050
| 7 X= 2.394 Y= 0.000 Z= 0.450 | 90 X= 11.494 Y= 0.000 Z= -0.050
| 8 X= 2.906 Y= 0.000 Z= 0.450 | 91 X= 12.006 Y= 0.000 Z= -0.050
| 9 X= 3.417 Y= 0.000 Z= 0.450 | 92 X= 12.517 Y= 0.000 Z= -0.050
| 10 X= 3.880 Y= 0.000 Z= 0.450 | 93 X= 13.028 Y= 0.000 Z= -0.050
| 11 X= 3.928 Y= 0.000 Z= 0.450 | 94 X= 13.539 Y= 0.000 Z= -0.050
| 12 X= 4.439 Y= 0.000 Z= 0.450 | 95 X= 14.050 Y= 0.000 Z= -0.050
13 X= 4.700 Y= 0.000 Z= 0.450
| 14 X= 4.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | RESTRAINT
| 15 X= 5.200 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=68 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 16 X= 5.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=69 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 17 X= 5.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=70 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 18 X= 6.020 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=71 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 19 X= 6.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=72 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 20 X= 6.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=73 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 21 X= 7.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=74 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 22 X= 7.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=75 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 23 X= 8.380 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=76 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 24 X= 8.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=77 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 25 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=78 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 26 X= 9.200 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=79 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 27 X= 9.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=80 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 28 X= 9.700 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=81 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 29 X= 9.961 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=82 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 30 X= 10.472 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=83 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 31 X= 10.520 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=84 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 32 X= 10.983 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=85 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 33 X= 11.494 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=86 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 34 X= 12.006 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=87 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 35 X= 12.517 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=88 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 36 X= 12.880 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=89 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 37 X= 13.028 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=90 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 38 X= 13.539 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 39 X= 13.700 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 40 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=93 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 41 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 0.900 | ADD=94 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 42 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 1.520 | ADD=95 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
43 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 4.280
| 44 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 4.900 | SPRING
| 45 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 5.350 | ADD=1 U1=1e+010
46 X= 13.700 Y= 0.000 Z= 5.350
| 47 X= 12.880 Y= 0.000 Z= 5.350 | MATERIAL
| 48 X= 11.700 Y= 0.000 Z= 5.350 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| 49 X= 10.520 Y= 0.000 Z= 5.350 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
50 X= 9.700 Y= 0.000 Z= 5.350
| 51 X= 9.450 Y= 0.000 Z= 5.350 | NLPROP
| 52 X= 9.200 Y= 0.000 Z= 5.350 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 53 X= 8.380 Y= 0.000 Z= 5.350 | DOF=U1 KE=4648.48 CE=0.99999 K=4648.48 OPEN=0
| 54 X= 7.200 Y= 0.000 Z= 5.350 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 55 X= 6.020 Y= 0.000 Z= 5.350 | DOF=U1 KE=3923 CE=0.99999 K=3923 OPEN=0
| 56 X= 5.200 Y= 0.000 Z= 5.350 | NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 57 X= 4.950 Y= 0.000 Z= 5.350 | DOF=U1 KE=3880.77 CE=0.99999 K=3880.77 OPEN=0
| 58 X= 4.700 Y= 0.000 Z= 5.350 | NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 59 X= 3.880 Y= 0.000 Z= 5.350 | DOF=U1 KE=3838.55 CE=0.99999 K=3838.55 OPEN=0
60 X= 2.700 Y= 0.000 Z= 5.350
| 61 X= 1.520 Y= 0.000 Z= 5.350 | FRAME SECTION
| 62 X= 0.700 Y= 0.000 Z= 5.350 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.9, 1
| 63 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 5.350 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.7, 1
| 64 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 4.900 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.5, 1
65 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 4.280
| 66 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 1.520 | FRAME
| 67 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 0.900 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 68 X= 0.350 Y= 0.000 Z= -0.050 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 69 X= 0.861 Y= 0.000 Z= -0.050 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 70 X= 1.372 Y= 0.000 Z= -0.050 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 71 X= 1.883 Y= 0.000 Z= -0.050 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 72 X= 2.394 Y= 0.000 Z= -0.050 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 73 X= 2.906 Y= 0.000 Z= -0.050 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 74 X= 3.417 Y= 0.000 Z= -0.050 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 75 X= 3.928 Y= 0.000 Z= -0.050 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 76 X= 4.439 Y= 0.000 Z= -0.050 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 77 X= 4.950 Y= 0.000 Z= -0.050 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 78 X= 5.450 Y= 0.000 Z= -0.050 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 79 X= 5.950 Y= 0.000 Z= -0.050 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | LOAD
| 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | NAME=SELFWGT SW=1
| 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | NAME=NWDEAD
| 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | TYPE=Distributed Span
| 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 31 J= 31, 32 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 34 J= 34, 35 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 35 J= 35, 36 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 36 J= 36, 37 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-190,-190
| 37 J= 37, 38 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | NAME=LIVEFULL
| 38 J= 38, 39 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | TYPE=Distributed Span
| 39 J= 39, 40 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 41 J= 41, 42 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 42 J= 42, 43 SEC=2 NSEG=4 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 43 J= 43, 44 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 44 J= 44, 45 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 45 J= 45, 46 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 46 J= 46, 47 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 47 J= 47, 48 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 48 J= 48, 49 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 49 J= 49, 50 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 50 J= 50, 51 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 51 J= 51, 52 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 52 J= 52, 53 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 53 J= 53, 54 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 54 J= 54, 55 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 55 J= 55, 56 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 56 J= 56, 57 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 57 J= 57, 58 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | NAME=HORLIVE
| 58 J= 58, 59 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 59 J= 59, 60 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=40 RD=0,1 UX=-5,-5
| 60 J= 60, 61 SEC=1 NSEG=4 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UX=-5,-5
| 61 J= 61, 62 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UX=-5,-5
| 62 J= 62, 63 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UX=-5,-5
| 63 J= 63, 64 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=44 RD=0,1 UX=-5,-5
| 64 J= 64, 65 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=63 RD=0,1 UX=5,5
| 65 J= 65, 66 SEC=2 NSEG=4 ANG=180 | ADD=64 RD=0,1 UX=5,5
| 66 J= 66, 67 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=65 RD=0,1 UX=5,5
| 67 J= 67, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=66 RD=0,1 UX=5,5
| 68 J= 57, 14 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=67 RD=0,1 UX=5,5
| 69 J= 51, 27 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | NAME=NWSOFULL
TYPE=Distributed Span
| NLLINK | ADD=40 RD=0,1 UX=-145.825,-141.55
| 1 J=1,68 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UX=-141.55,-135.66
| 2 J=3,69 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UX=-135.66,-109.44
| 3 J=4,70 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UX=-109.44,-103.55
| 4 J=6,71 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=44 RD=0,1 UX=-103.55,-99.275
| 5 J=7,72 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=63 RD=0,1 UX=99.275,103.55
| 6 J=8,73 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=64 RD=0,1 UX=103.55,109.44
| 7 J=9,74 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=65 RD=0,1 UX=109.44,135.66
| 8 J=11,75 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=66 RD=0,1 UX=135.66,141.55
| 9 J=12,76 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=67 RD=0,1 UX=141.55,145.825
| 10 J=14,77 NLP=SP3 ANG=0 | NAME=INWATER
| 11 J=16,78 NLP=SP4 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 12 J=17,79 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=2 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 13 J=19,80 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=3 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 14 J=20,81 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=4 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 15 J=21,82 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=5 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 16 J=22,83 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=6 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 17 J=24,84 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=7 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 18 J=25,85 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=8 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 19 J=27,86 NLP=SP3 ANG=0 | ADD=9 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 20 J=29,87 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=10 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 21 J=30,88 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=11 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 22 J=32,89 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=12 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 23 J=33,90 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=15 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 24 J=34,91 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=16 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 25 J=35,92 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=17 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 26 J=37,93 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=18 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 27 J=38,94 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=19 RD=0,1 UZ=-32,-32
| 28 J=40,95 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=20 RD=0,1 UZ=-32,-32
| ADD=21 RD=0,1 UZ=-32,-32 | HIST=HIST2 SF=1
| ADD=22 RD=0,1 UZ=-32,-32 | HIST=HIST3 SF=1
| ADD=23 RD=0,1 UZ=-32,-32 | HIST=HIST4 SF=1
| ADD=24 RD=0,1 UZ=-32,-32 | HIST=HIST5 SF=1
| ADD=25 RD=0,1 UZ=-32,-32 | HIST=HIST6 SF=1
| ADD=28 RD=0,1 UZ=-32,-32 | NAME=SERVICE TYPE=ENVE
| ADD=29 RD=0,1 UZ=-32,-32 | HIST=HIST7 SF=1
| ADD=30 RD=0,1 UZ=-32,-32 | HIST=HIST8 SF=1
| ADD=31 RD=0,1 UZ=-32,-32 | HIST=HIST9 SF=1
ADD=32 RD=0,1 UZ=-32,-32
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-32,-32 | OUTPUT
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-32,-32 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-32,-32 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=36 RD=0,1 UZ=-32,-32
ADD=37 RD=0,1 UZ=-32,-32
ADD=38 RD=0,1 UZ=-32,-32
MODE
TYPE=RITZ N=50
LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=HORLIVE
LOAD=NWSOFULL
LOAD=INWATER
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.4 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
NAME=HIST7 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST8 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
NAME=HIST9 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
LOAD=INWATER SF=1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 4.950 Y= 0.000 Z= 5.350
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 4.700 Y= 0.000 Z= 5.350
82 X= 4.439 Y= 0.000 Z= 5.350
| JOINT | 83 X= 3.928 Y= 0.000 Z= 5.350
| 1 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 0.450 | 84 X= 3.880 Y= 0.000 Z= 5.350
| 2 X= 0.700 Y= 0.000 Z= 0.450 | 85 X= 3.417 Y= 0.000 Z= 5.350
| 3 X= 0.861 Y= 0.000 Z= 0.450 | 86 X= 2.906 Y= 0.000 Z= 5.350
| 4 X= 1.372 Y= 0.000 Z= 0.450 | 87 X= 2.394 Y= 0.000 Z= 5.350
| 5 X= 1.520 Y= 0.000 Z= 0.450 | 88 X= 1.883 Y= 0.000 Z= 5.350
| 6 X= 1.883 Y= 0.000 Z= 0.450 | 89 X= 1.520 Y= 0.000 Z= 5.350
| 7 X= 2.394 Y= 0.000 Z= 0.450 | 90 X= 1.372 Y= 0.000 Z= 5.350
| 8 X= 2.906 Y= 0.000 Z= 0.450 | 91 X= 0.861 Y= 0.000 Z= 5.350
| 9 X= 3.417 Y= 0.000 Z= 0.450 | 92 X= 0.700 Y= 0.000 Z= 5.350
| 10 X= 3.880 Y= 0.000 Z= 0.450 | 93 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 5.350
| 11 X= 3.928 Y= 0.000 Z= 0.450 | 94 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 4.900
| 12 X= 4.439 Y= 0.000 Z= 0.450 | 95 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 4.806
| 13 X= 4.700 Y= 0.000 Z= 0.450 | 96 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 4.280
| 14 X= 4.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | 97 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 4.261
| 15 X= 5.200 Y= 0.000 Z= 0.450 | 98 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 3.717
| 16 X= 5.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | 99 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 3.172
| 17 X= 5.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | 100 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 2.900
| 18 X= 6.020 Y= 0.000 Z= 0.450 | 101 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 2.628
| 19 X= 6.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | 102 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 2.083
| 20 X= 6.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | 103 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 1.539
| 21 X= 7.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | 104 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 1.520
| 22 X= 7.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | 105 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 0.994
| 23 X= 8.380 Y= 0.000 Z= 0.450 | 106 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 0.900
| 24 X= 8.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | 107 X= 0.350 Y= 0.000 Z= -0.050
| 25 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 0.450 | 108 X= 0.861 Y= 0.000 Z= -0.050
| 26 X= 9.200 Y= 0.000 Z= 0.450 | 109 X= 1.372 Y= 0.000 Z= -0.050
| 27 X= 9.450 Y= 0.000 Z= 0.450 | 110 X= 1.883 Y= 0.000 Z= -0.050
| 28 X= 9.700 Y= 0.000 Z= 0.450 | 111 X= 2.394 Y= 0.000 Z= -0.050
| 29 X= 9.961 Y= 0.000 Z= 0.450 | 112 X= 2.906 Y= 0.000 Z= -0.050
| 30 X= 10.472 Y= 0.000 Z= 0.450 | 113 X= 3.417 Y= 0.000 Z= -0.050
| 31 X= 10.520 Y= 0.000 Z= 0.450 | 114 X= 3.928 Y= 0.000 Z= -0.050
| 32 X= 10.983 Y= 0.000 Z= 0.450 | 115 X= 4.439 Y= 0.000 Z= -0.050
| 33 X= 11.494 Y= 0.000 Z= 0.450 | 116 X= 4.950 Y= 0.000 Z= -0.050
| 34 X= 12.006 Y= 0.000 Z= 0.450 | 117 X= 5.450 Y= 0.000 Z= -0.050
| 35 X= 12.517 Y= 0.000 Z= 0.450 | 118 X= 5.950 Y= 0.000 Z= -0.050
| 36 X= 12.880 Y= 0.000 Z= 0.450 | 119 X= 6.450 Y= 0.000 Z= -0.050
| 37 X= 13.028 Y= 0.000 Z= 0.450 | 120 X= 6.950 Y= 0.000 Z= -0.050
| 38 X= 13.539 Y= 0.000 Z= 0.450 | 121 X= 7.450 Y= 0.000 Z= -0.050
| 39 X= 13.700 Y= 0.000 Z= 0.450 | 122 X= 7.950 Y= 0.000 Z= -0.050
| 40 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 0.450 | 123 X= 8.450 Y= 0.000 Z= -0.050
| 41 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 0.900 | 124 X= 8.950 Y= 0.000 Z= -0.050
| 42 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 0.994 | 125 X= 9.450 Y= 0.000 Z= -0.050
| 43 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 1.520 | 126 X= 9.961 Y= 0.000 Z= -0.050
| 44 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 1.539 | 127 X= 10.472 Y= 0.000 Z= -0.050
| 45 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 2.083 | 128 X= 10.983 Y= 0.000 Z= -0.050
| 46 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 2.628 | 129 X= 11.494 Y= 0.000 Z= -0.050
| 47 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 2.900 | 130 X= 12.006 Y= 0.000 Z= -0.050
| 48 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 3.172 | 131 X= 12.517 Y= 0.000 Z= -0.050
| 49 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 3.717 | 132 X= 13.028 Y= 0.000 Z= -0.050
| 50 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 4.261 | 133 X= 13.539 Y= 0.000 Z= -0.050
| 51 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 4.280 | 134 X= 14.050 Y= 0.000 Z= -0.050
| 52 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 4.806 | 135 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 0.450
| 53 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 4.900 | 136 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 0.994
| 54 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 5.350 | 137 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 1.539
| 55 X= 13.700 Y= 0.000 Z= 5.350 | 138 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 2.083
| 56 X= 13.539 Y= 0.000 Z= 5.350 | 139 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 2.628
| 57 X= 13.028 Y= 0.000 Z= 5.350 | 140 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 3.172
| 58 X= 12.880 Y= 0.000 Z= 5.350 | 141 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 3.717
| 59 X= 12.517 Y= 0.000 Z= 5.350 | 142 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 4.261
| 60 X= 12.006 Y= 0.000 Z= 5.350 | 143 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 4.806
| 61 X= 11.494 Y= 0.000 Z= 5.350 | 144 X= 14.550 Y= 0.000 Z= 5.350
| 62 X= 10.983 Y= 0.000 Z= 5.350 | 145 X= 14.050 Y= 0.000 Z= 5.850
| 63 X= 10.520 Y= 0.000 Z= 5.350 | 146 X= 13.539 Y= 0.000 Z= 5.850
| 64 X= 10.472 Y= 0.000 Z= 5.350 | 147 X= 13.028 Y= 0.000 Z= 5.850
| 65 X= 9.961 Y= 0.000 Z= 5.350 | 148 X= 12.517 Y= 0.000 Z= 5.850
| 66 X= 9.700 Y= 0.000 Z= 5.350 | 149 X= 12.006 Y= 0.000 Z= 5.850
| 67 X= 9.450 Y= 0.000 Z= 5.350 | 150 X= 11.494 Y= 0.000 Z= 5.850
| 68 X= 9.200 Y= 0.000 Z= 5.350 | 151 X= 10.983 Y= 0.000 Z= 5.850
| 69 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 5.350 | 152 X= 10.472 Y= 0.000 Z= 5.850
| 70 X= 8.450 Y= 0.000 Z= 5.350 | 153 X= 9.961 Y= 0.000 Z= 5.850
| 71 X= 8.380 Y= 0.000 Z= 5.350 | 154 X= 9.450 Y= 0.000 Z= 5.850
| 72 X= 7.950 Y= 0.000 Z= 5.350 | 155 X= 8.950 Y= 0.000 Z= 5.850
| 73 X= 7.450 Y= 0.000 Z= 5.350 | 156 X= 8.450 Y= 0.000 Z= 5.850
| 74 X= 6.950 Y= 0.000 Z= 5.350 | 157 X= 7.950 Y= 0.000 Z= 5.850
| 75 X= 6.450 Y= 0.000 Z= 5.350 | 158 X= 7.450 Y= 0.000 Z= 5.850
| 76 X= 6.020 Y= 0.000 Z= 5.350 | 159 X= 6.950 Y= 0.000 Z= 5.850
| 77 X= 5.950 Y= 0.000 Z= 5.350 | 160 X= 6.450 Y= 0.000 Z= 5.850
| 78 X= 5.450 Y= 0.000 Z= 5.350 | 161 X= 5.950 Y= 0.000 Z= 5.850
| 79 X= 5.200 Y= 0.000 Z= 5.350 | 162 X= 5.450 Y= 0.000 Z= 5.850
| 163 X= 4.950 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=171 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 164 X= 4.439 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=172 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 165 X= 3.928 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=173 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 166 X= 3.417 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=174 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 167 X= 2.906 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=175 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 168 X= 2.394 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=176 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 169 X= 1.883 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=177 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 170 X= 1.372 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=178 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 171 X= 0.861 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=179 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 172 X= 0.350 Y= 0.000 Z= 5.850 | ADD=180 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 173 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 5.350 | ADD=181 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 174 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 4.806 | ADD=182 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
175 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 4.261
| 176 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 3.717 | SPRING
| 177 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 3.172 | ADD=1 U1=3898.11 U3=9193.45
| 178 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 2.628 | ADD=3 U1=3289.74
| 179 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 2.083 | ADD=4 U1=3289.74
| 180 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 1.539 | ADD=6 U1=3289.74
| 181 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 0.994 | ADD=7 U1=3289.74
| 182 X= -0.150 Y= 0.000 Z= 0.450 | ADD=8 U1=3289.74
ADD=9 U1=3289.74
| RESTRAINT | ADD=11 U1=3289.74
| ADD=107 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=12 U1=3289.74
| ADD=108 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=14 U1=3254.33
| ADD=109 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=16 U1=3218.92
| ADD=110 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=17 U1=3218.92
| ADD=111 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=19 U1=3218.92
| ADD=112 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=20 U1=3218.92
| ADD=113 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=21 U1=3218.92
| ADD=114 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=22 U1=3218.92
| ADD=115 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=24 U1=3218.92
| ADD=116 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=25 U1=3218.92
| ADD=117 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=27 U1=3254.33
| ADD=118 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=29 U1=3289.74
| ADD=119 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=30 U1=3289.74
| ADD=120 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=32 U1=3289.74
| ADD=121 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=33 U1=3289.74
| ADD=122 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=34 U1=3289.74
| ADD=123 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=35 U1=3289.74
| ADD=124 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=37 U1=3289.74
| ADD=125 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=38 U1=3289.74
| ADD=126 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=40 U1=3898.11 U3=9193.45
| ADD=127 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=42 U3=6926.92
| ADD=128 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=44 U3=6926.92
| ADD=129 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=45 U3=6926.92
| ADD=130 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=46 U3=6926.92
| ADD=131 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=48 U3=6926.92
| ADD=132 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=49 U3=6926.92
| ADD=133 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=50 U3=6926.92
| ADD=134 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=52 U3=6926.92
| ADD=135 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=54 U1=3898.11 U3=9193.45
| ADD=136 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=56 U1=3289.74
| ADD=137 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=57 U1=3289.74
| ADD=138 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=59 U1=3289.74
| ADD=139 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=60 U1=3289.74
| ADD=140 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=61 U1=3289.74
| ADD=141 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=62 U1=3289.74
| ADD=142 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=64 U1=3289.74
| ADD=143 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=65 U1=3289.74
| ADD=144 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=67 U1=3254.33
| ADD=145 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=69 U1=3218.92
| ADD=146 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=70 U1=3218.92
| ADD=147 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=72 U1=3218.92
| ADD=148 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=73 U1=3218.92
| ADD=149 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=74 U1=3218.92
| ADD=150 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=75 U1=3218.92
| ADD=151 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=77 U1=3218.92
| ADD=152 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=78 U1=3218.92
| ADD=153 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=80 U1=3254.33
| ADD=154 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=82 U1=3289.74
| ADD=155 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=83 U1=3289.74
| ADD=156 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=85 U1=3289.74
| ADD=157 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=86 U1=3289.74
| ADD=158 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=87 U1=3289.74
| ADD=159 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=88 U1=3289.74
| ADD=160 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=90 U1=3289.74
| ADD=161 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=91 U1=3289.74
| ADD=162 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=93 U1=3898.11 U3=9193.45
| ADD=163 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=95 U3=6926.92
| ADD=164 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=97 U3=6926.92
| ADD=165 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=98 U3=6926.92
| ADD=166 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=99 U3=6926.92
| ADD=167 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=101 U3=6926.92
| ADD=168 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=102 U3=6926.92
| ADD=169 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=103 U3=6926.92
| ADD=170 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=105 U3=6926.92
62 J= 62, 63 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| MATERIAL | 63 J= 63, 64 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5 | 64 J= 64, 65 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006 | 65 J= 65, 66 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
66 J= 66, 67 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NLPROP | 67 J= 67, 68 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 68 J= 68, 69 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| DOF=U1 KE=11694.3 CE=0.99999 K=11694.3 OPEN=0 | 69 J= 69, 70 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 70 J= 70, 71 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| DOF=U1 KE=9869.21 CE=0.99999 K=9869.21 OPEN=0 | 71 J= 71, 72 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 72 J= 72, 73 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| DOF=U1 KE=9762.99 CE=0.99999 K=9762.99 OPEN=0 | 73 J= 73, 74 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 74 J= 74, 75 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| DOF=U1 KE=9656.76 CE=0.99999 K=9656.76 OPEN=0 | 75 J= 75, 76 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NAME=SP5 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 76 J= 76, 77 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| DOF=U1 KE=27580.3 CE=0.99999 K=27580.3 OPEN=0 | 77 J= 77, 78 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NAME=SP6 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 78 J= 78, 79 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| DOF=U1 KE=20780.8 CE=0.99999 K=20780.8 OPEN=0 | 79 J= 79, 80 NSEG=1 ANG=0
80 J= 80, 81 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| FRAME SECTION | 81 J= 81, 82 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.9, 1 | 82 J= 82, 83 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.7, 1 | 83 J= 83, 84 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.5, 1 | 84 J= 84, 85 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
85 J= 85, 86 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| FRAME | 86 J= 86, 87 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 87 J= 87, 88 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 88 J= 88, 89 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 89 J= 89, 90 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 90 J= 90, 91 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 91 J= 91, 92 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 92 J= 92, 93 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 93 J= 93, 94 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 94 J= 94, 95 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 95 J= 95, 96 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 96 J= 96, 97 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 97 J= 97, 98 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 98 J= 98, 99 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 99 J= 99, 100 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 100 J=100, 101 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 101 J=101, 102 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 102 J=102, 103 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 103 J=103, 104 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 104 J=104, 105 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 105 J=105, 106 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 106 J=106, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 107 J= 80, 14 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
| 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 108 J= 67, 27 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | NLLINK
| 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 1 J=1,107 NLP=SP1 ANG=0
| 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 2 J=3,108 NLP=SP2 ANG=0
| 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 3 J=4,109 NLP=SP2 ANG=0
| 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 4 J=6,110 NLP=SP2 ANG=0
| 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 5 J=7,111 NLP=SP2 ANG=0
| 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 6 J=8,112 NLP=SP2 ANG=0
| 31 J= 31, 32 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 7 J=9,113 NLP=SP2 ANG=0
| 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 8 J=11,114 NLP=SP2 ANG=0
| 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 9 J=12,115 NLP=SP2 ANG=0
| 34 J= 34, 35 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 10 J=14,116 NLP=SP3 ANG=0
| 35 J= 35, 36 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 11 J=16,117 NLP=SP4 ANG=0
| 36 J= 36, 37 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 12 J=17,118 NLP=SP4 ANG=0
| 37 J= 37, 38 SEC=1 NSEG=2 ANG=180 | 13 J=19,119 NLP=SP4 ANG=0
| 38 J= 38, 39 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 14 J=20,120 NLP=SP4 ANG=0
| 39 J= 39, 40 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 15 J=21,121 NLP=SP4 ANG=0
| 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 16 J=22,122 NLP=SP4 ANG=0
| 41 J= 41, 42 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 17 J=24,123 NLP=SP4 ANG=0
| 42 J= 42, 43 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 18 J=25,124 NLP=SP4 ANG=0
| 43 J= 43, 44 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 19 J=27,125 NLP=SP3 ANG=0
| 44 J= 44, 45 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 20 J=29,126 NLP=SP2 ANG=0
| 45 J= 45, 46 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 21 J=30,127 NLP=SP2 ANG=0
| 46 J= 46, 47 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 22 J=32,128 NLP=SP2 ANG=0
| 47 J= 47, 48 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 23 J=33,129 NLP=SP2 ANG=0
| 48 J= 48, 49 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 24 J=34,130 NLP=SP2 ANG=0
| 49 J= 49, 50 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 25 J=35,131 NLP=SP2 ANG=0
| 50 J= 50, 51 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 26 J=37,132 NLP=SP2 ANG=0
| 51 J= 51, 52 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 27 J=38,133 NLP=SP2 ANG=0
| 52 J= 52, 53 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 28 J=40,134 NLP=SP1 ANG=0
| 53 J= 53, 54 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 29 J=40,135 NLP=SP5 ANG=180
| 54 J= 54, 55 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 30 J=42,136 NLP=SP6 ANG=180
| 55 J= 55, 56 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 31 J=44,137 NLP=SP6 ANG=180
| 56 J= 56, 57 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 32 J=45,138 NLP=SP6 ANG=180
| 57 J= 57, 58 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 33 J=46,139 NLP=SP6 ANG=180
| 58 J= 58, 59 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 34 J=48,140 NLP=SP6 ANG=180
| 59 J= 59, 60 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 35 J=49,141 NLP=SP6 ANG=180
| 60 J= 60, 61 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 36 J=50,142 NLP=SP6 ANG=180
| 61 J= 61, 62 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | 37 J=52,143 NLP=SP6 ANG=180
| 38 J=54,144 NLP=SP5 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 39 J=54,145 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 40 J=56,146 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 41 J=57,147 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 42 J=59,148 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 43 J=60,149 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 44 J=61,150 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 45 J=62,151 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 46 J=64,152 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=63 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 47 J=65,153 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=64 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 48 J=67,154 NLP=SP3 ANG=0 | ADD=65 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 49 J=69,155 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=66 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 50 J=70,156 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=67 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 51 J=72,157 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=68 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 52 J=73,158 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=69 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 53 J=74,159 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=70 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 54 J=75,160 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=71 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 55 J=77,161 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=72 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 56 J=78,162 NLP=SP4 ANG=0 | ADD=73 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 57 J=80,163 NLP=SP3 ANG=0 | ADD=74 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 58 J=82,164 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=75 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 59 J=83,165 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=76 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 60 J=85,166 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=77 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 61 J=86,167 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=78 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 62 J=87,168 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=79 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 63 J=88,169 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=80 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 64 J=90,170 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=81 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 65 J=91,171 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=82 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 66 J=93,172 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=83 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 67 J=93,173 NLP=SP5 ANG=180 | ADD=84 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 68 J=95,174 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=85 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 69 J=97,175 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=86 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 70 J=98,176 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=87 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 71 J=99,177 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=88 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 72 J=101,178 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=89 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 73 J=102,179 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=90 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 74 J=103,180 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=91 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 75 J=105,181 NLP=SP6 ANG=180 | ADD=92 RD=0,1 UZ=-10,-10
| 76 J=1,182 NLP=SP5 ANG=180 | NAME=SEUPSLAB
TYPE=Distributed Span
| LOAD | ADD=54 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| NAME=SELFWGT SW=1 | ADD=55 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| NAME=NWDEAD | ADD=56 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| TYPE=Distributed Span | ADD=57 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=54 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=58 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=59 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=56 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=60 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=57 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=61 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=58 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=62 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=59 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=63 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=60 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=64 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=61 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=65 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=62 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=66 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=63 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=67 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=64 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=68 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=65 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=69 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=66 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=70 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=67 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=71 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=68 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=72 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=69 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=73 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=70 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=74 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=71 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=75 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=72 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=76 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=73 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=77 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=74 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=78 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=75 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=79 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=76 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=80 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=77 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=81 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=78 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=82 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=79 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=83 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=80 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=84 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=81 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=85 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=82 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=86 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=83 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=87 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=84 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=88 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=85 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=89 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=86 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=90 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=87 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=91 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=88 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=92 RD=0,1 UX=12.3864,12.3864
| ADD=89 RD=0,1 UZ=-190,-190 | NAME=SEWALL
| ADD=90 RD=0,1 UZ=-190,-190 | TYPE=Distributed Span
| ADD=91 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=40 RD=0,1 UX=0,7.7164
| ADD=92 RD=0,1 UZ=-190,-190 | ADD=41 RD=0,1 UX=7.7164,9.3208
| NAME=LIVEFULL | ADD=42 RD=0,1 UX=9.3208,18.0304
| TYPE=Distributed Span | ADD=43 RD=0,1 UX=18.0304,18.336
| ADD=54 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=44 RD=0,1 UX=18.336,27.0838
| ADD=45 RD=0,1 UX=27.0838,35.5641 | ADD=62 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=46 RD=0,1 UX=35.5641,39.6897 | ADD=63 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=47 RD=0,1 UX=39.6897,43.7771 | ADD=64 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=48 RD=0,1 UX=43.7771,51.6463 | ADD=65 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=49 RD=0,1 UX=51.6463,59.2481 | ADD=66 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=50 RD=0,1 UX=59.2481,59.5155 | ADD=67 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=51 RD=0,1 UX=59.5155,66.5443 | ADD=68 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=52 RD=0,1 UX=66.5443,67.7667 | ADD=69 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=53 RD=0,1 UX=67.7667,73.4967 | ADD=70 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=93 RD=0,1 UX=73.4967,67.7667 | ADD=71 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=94 RD=0,1 UX=67.7667,66.5443 | ADD=72 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=95 RD=0,1 UX=66.5443,59.5155 | ADD=73 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=96 RD=0,1 UX=59.5155,59.2481 | ADD=74 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=97 RD=0,1 UX=59.2481,51.6463 | ADD=75 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=98 RD=0,1 UX=51.6463,43.7771 | ADD=76 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=99 RD=0,1 UX=43.7771,39.6897 | ADD=77 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=100 RD=0,1 UX=39.6897,35.5641 | ADD=78 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=101 RD=0,1 UX=35.5641,27.0838 | ADD=79 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=102 RD=0,1 UX=27.0838,18.336 | ADD=80 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=103 RD=0,1 UX=18.336,18.0304 | ADD=81 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=104 RD=0,1 UX=18.0304,9.3208 | ADD=82 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=105 RD=0,1 UX=9.3208,7.7164 | ADD=83 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=106 RD=0,1 UX=7.7164,0 | ADD=84 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| NAME=SEPRINSH | ADD=85 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| TYPE=Distributed Span | ADD=86 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=1 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=87 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=2 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=88 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=3 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=89 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=4 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=90 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=5 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=91 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=6 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=92 RD=0,1 UX=6.19,6.19
| ADD=7 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=93 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=8 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=94 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=9 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=95 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=10 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=96 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=11 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=97 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=12 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=98 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=13 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=99 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=14 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=100 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=15 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=101 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=16 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=102 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=17 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=103 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=18 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=104 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=19 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=105 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=20 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=106 RD=0,1 UZ=-7.37,-7.37
| ADD=21 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | NAME=SEINER
| ADD=22 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | TYPE=Distributed Span
| ADD=23 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=1 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=24 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=2 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=25 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=3 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=26 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=4 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=27 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=5 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=28 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=6 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=29 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=7 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=30 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=8 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=31 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=9 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=32 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=10 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=33 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=11 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=34 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=12 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=35 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=13 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=36 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=14 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=37 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=15 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=38 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=16 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=39 RD=0,1 UX=-8.55,-8.55 | ADD=17 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=40 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=18 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=41 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=19 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=42 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=20 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=43 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=21 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=44 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=22 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=45 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=23 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=46 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=24 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=47 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=25 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=48 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=26 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=49 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=27 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=50 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=28 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=51 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=29 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=52 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=30 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=53 RD=0,1 UZ=7.37,7.37 | ADD=31 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=54 RD=0,1 UX=6.19,6.19 | ADD=32 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=55 RD=0,1 UX=6.19,6.19 | ADD=33 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=56 RD=0,1 UX=6.19,6.19 | ADD=34 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=57 RD=0,1 UX=6.19,6.19 | ADD=35 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=58 RD=0,1 UX=6.19,6.19 | ADD=36 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=59 RD=0,1 UX=6.19,6.19 | ADD=37 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=60 RD=0,1 UX=6.19,6.19 | ADD=38 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=61 RD=0,1 UX=6.19,6.19 | ADD=39 RD=0,1 UX=2.71568,2.71568
| ADD=40 RD=0,1 UX=2.11219,2.13072 | LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UX=2.13072,2.13459 | LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
| ADD=42 RD=0,1 UX=2.13459,2.15624 | LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
| ADD=43 RD=0,1 UX=2.15624,2.15702 | LOAD=SEINER SF=1 AT=1
| ADD=44 RD=0,1 UX=2.15702,2.17941 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=45 RD=0,1 UX=2.17941,2.20184 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=46 RD=0,1 UX=2.20184,2.21304 | LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
| ADD=47 RD=0,1 UX=2.21304,2.22423 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=48 RD=0,1 UX=2.22423,2.24666 | LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
| ADD=49 RD=0,1 UX=2.24666,2.26905 | LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
| ADD=50 RD=0,1 UX=2.26905,2.26984 | LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
| ADD=51 RD=0,1 UX=2.26984,2.29149 | LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
ADD=52 RD=0,1 UX=2.29149,2.29536
| ADD=53 RD=0,1 UX=2.29536,2.31388 | COMBO
| ADD=54 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=55 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499 | HIST=HIST1 SF=1
| ADD=56 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499 | HIST=HIST2 SF=1
ADD=57 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
| ADD=58 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499 | OUTPUT
| ADD=59 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=60 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=61 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=62 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=63 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=64 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=65 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=66 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=67 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=68 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=69 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=70 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=71 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=72 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=73 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=74 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=75 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=76 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=77 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=78 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=79 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=80 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=81 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=82 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=83 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=84 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=85 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=86 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=87 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=88 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=89 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=90 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=91 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=92 RD=0,1 UX=2.97499,2.97499
ADD=93 RD=0,1 UX=2.31388,2.29536
ADD=94 RD=0,1 UX=2.29536,2.29149
ADD=95 RD=0,1 UX=2.29149,2.26984
ADD=96 RD=0,1 UX=2.26984,2.26905
ADD=97 RD=0,1 UX=2.26905,2.24666
ADD=98 RD=0,1 UX=2.24666,2.22423
ADD=99 RD=0,1 UX=2.22423,2.21304
ADD=100 RD=0,1 UX=2.21304,2.20184
ADD=101 RD=0,1 UX=2.20184,2.17941
ADD=102 RD=0,1 UX=2.17941,2.15702
ADD=103 RD=0,1 UX=2.15702,2.15624
ADD=104 RD=0,1 UX=2.15624,2.13459
ADD=105 RD=0,1 UX=2.13459,2.13072
ADD=106 RD=0,1 UX=2.13072,2.11219
ADD=107 RD=0,1 UX=1.65277,1.50871
ADD=108 RD=0,1 UX=1.65277,1.50871
MODE
TYPE=RITZ N=50
LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=SEUPSLAB
LOAD=SEWALL
LOAD=SEPRINSH
LOAD=SEINER
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=0.875 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 7.6005
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 144.0968
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -601.0479 | -415.4704 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | -312.2158 | -17.9605
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -610.3089 | -204.3542 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | -323.5936 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 144.0968
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 34.1874 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 223.1842
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -610.3089 | -204.3542 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | -151.8028 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -614.5689 | -113.7913 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | -165.0328 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 34.1874 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 6.615 | 223.1842
| 3 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 136.6096 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 223.1842
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 240.7592 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | 0 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -439.4705 | -113.7913 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | -6.6155 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | -446.231 | -9.3335 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 165.0328 | 223.1842
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -452.9916 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 151.8028 | 144.0968
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 240.7592 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 276.0536 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -278.3273 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 323.5936 | 144.0968
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -282.2434 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 312.2158 | 7.6005
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 276.0536 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 365.0743 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | 0 | -17.9598
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -282.2434 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 312.2158 | 7.6005
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -291.8484 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 310.3636 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 365.0743 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | 0 | -17.9598
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 385.3433 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | 0 | -39.7451
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 407.3396 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 482.3938 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -117.513 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 469.1638 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | -124.2736 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | 0 | -39.7449
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -131.0341 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | 0 | -277.618
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 84.4683 | 407.3396 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 641.4375 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 77.6945 | 386.5827 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 634.8225 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 70.9208 | 367.56 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | 0 | -277.618
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | 0 | -437.1505
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 634.8225 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 628.2075 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 244.995 | 367.56 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | 0 | -437.1505
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 238.2345 | 305.8274 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | 0 | -595.0292
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 231.4739 | 245.8222 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -716.0879 | -614.052
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -722.7029 | -434.2031
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 405.9405 | 245.8222 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 393.6896 | 60.7078 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -722.7029 | -434.2031
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -729.609 | -244.6764
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 393.6896 | 60.7078 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 392.4195 | 41.8412 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 41.8412
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -553.9393 | -244.6764
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 567.4603 | 41.8412 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | -560.6998 | -103.8417
| 11 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 560.6998 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -567.4603 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 553.9393 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 41.8412
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 60.7078
| 11 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | 0 | -103.8421 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -392.4195 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | -244.6764 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -393.6896 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 729.609 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 60.7078
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 722.7029 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 245.8222
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | -244.6764 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -393.6896 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | -434.2031 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -405.9405 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 722.7029 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 245.8222
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 716.0879 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 305.8274
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | -434.2031 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 367.56
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | -614.052 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -231.4739 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | -238.2345 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -244.995 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | -628.2075 | -595.0292 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 367.56
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | -634.8225 | -437.1505 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 386.5827
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 407.3396
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | -70.9208 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | -634.8225 | -437.1505 | 33 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | -77.6945 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | -641.4375 | -277.618 | 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | -84.4683 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 131.0341 | 407.3396
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 124.2736 | 385.3433
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | -469.1638 | -277.618 | 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 117.513 | 365.0743
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | -482.3938 | -39.7455 | 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 7.6005 | 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -510.7511 | -310.3636 | -39.7459 | 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 291.8484 | 365.0743
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -510.7511 | -312.2158 | -17.9605 | 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 282.2434 | 276.0536
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | 0 | 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8932 | 0 | -345.1351
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | 0 | 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 675.3933 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 282.2434 | 276.0536 | 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 752.5083 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 278.3273 | 240.7592 | 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8928 | 0 | -345.1351
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | 0 | 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8928 | 0 | -523.6228
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | 0 | 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 452.9916 | 240.7592 | 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 446.231 | 136.6096 | 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -492.0196 | -694.035 | -530.548
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 439.4705 | 34.1874 | 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -492.0196 | -616.92 | -366.6786
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -516.3849 | 0 | -9.329 | 52 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | -113.7896 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 68.5303
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 614.5689 | 34.1874 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -492.0194 | -616.92 | -366.6786
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 610.3089 | 0 | 52 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -492.0194 | -490.4514 | -139.6675
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | -113.7896 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -492.0194 | -363.9828 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | -204.3542 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 68.5304
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 610.3089 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 157.8279
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 601.0479 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 224.9288
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -516.3849 | 0 | -204.3542 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 265.1877
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -516.3849 | 0 | -415.4704 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0.028952 | 278.6096
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -492.019 | -363.9828 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -492.019 | -272.9871 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -808.9978 | -516.3849 | -415.4704 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -492.019 | -181.9914 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -799.7368 | -409.3299 | -207.3 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -492.019 | -90.9957 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -492.019 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 278.6096
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 15.6363 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 90.9957 | 265.1877
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -799.7368 | -409.3299 | -207.3 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 181.9914 | 224.9296
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -793.357 | -337.3715 | -98.633 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 272.9871 | 157.8292
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -786.9772 | -266.8737 | -54.1191 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 363.9828 | 68.5322
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 15.6352 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -492.0188 | -0.030244 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 145.4484 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -492.0188 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 31.5306 | 173.1057 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -492.0188 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 168.7274 | 103.6006 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -492.0188 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 298.6876 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -492.0188 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -786.9772 | -266.8737 | -54.1191 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 363.9828 | 68.532
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -772.777 | -115.2035 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 490.4514 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -758.5768 | 0 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 616.92 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -744.3766 | 0 | -23.0877 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -492.019 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -730.1764 | 0 | -108.2456 | 55 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -492.019 | 0 | -139.6675
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 298.6801 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -492.019 | 0 | -366.6786
| 43 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 354.7119 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 616.92 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 409.2831 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 694.035 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -730.1764 | 0 | -108.245 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -492.0191 | 0 | -366.6786
| 43 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -723.7966 | 0 | -165.9509 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -492.0191 | 0 | -530.548
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -717.4168 | 0 | -283.7012 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 409.2814 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 485.8984 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8933 | -752.5083 | -523.6228
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -717.4168 | 0 | -283.7012 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8933 | -675.3933 | -345.1351
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -708.1558 | 0 | -484.2062 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 104.9865
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8975 | -708.1558 | -484.2062 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8935 | -675.3933 | -345.1351
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8975 | -600.1948 | -263.9546 | 58 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -485.8935 | -548.9247 | -94.1499
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8935 | -422.4561 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 91.795 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 104.9865
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 242.98 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 216.1858
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8966 | -600.1948 | -263.9544 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 300.5447
| 46 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -485.8966 | -473.7262 | -56.1314 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 358.0599
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8966 | -347.2576 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 388.7314
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 242.98 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8941 | -422.4561 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 319.6835 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -485.8941 | -331.4604 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 369.5432 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -485.8941 | -240.4647 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 392.5592 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -485.8941 | -149.469 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 58.4733 | 388.7314 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8941 | -58.4733 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8953 | -347.2628 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 388.7314
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -485.8953 | -256.2671 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 78.1581 | 392.5592
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -485.8953 | -165.2714 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 165.2706 | 369.5432
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -485.8953 | -78.1589 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 256.2663 | 319.6835
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8953 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 347.262 | 242.98
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 58.4733 | 388.7314 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.895 | -58.4733 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 149.469 | 358.0599 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -485.895 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 240.4647 | 300.5447 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -485.895 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 331.4604 | 216.1858 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -485.895 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 422.4561 | 104.9861 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.895 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.894 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 347.2576 | 242.98
| 48 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -485.894 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 473.7262 | 91.795
| 48 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -485.894 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 600.1948 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -485.894 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8961 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.894 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -485.8961 | 0 | -56.1284
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 422.4561 | 104.9861 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8961 | 0 | -263.9511
| 49 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 548.9247 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 600.1948 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 675.3933 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 708.1558 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8932 | 0 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -485.8968 | 0 | -263.9513
| 49 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -485.8932 | 0 | -94.1499 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -485.8968 | 0 | -484.2027
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -708.1558 | -485.8977 | -484.2028
| 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -717.4168 | -409.2807 | -283.698
| 64 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 64 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 64 | ULTIMATE MIN | 0 | -717.4168 | -409.2822 | -283.698
| 64 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -723.7966 | -354.7111 | -165.948
| 64 | ULTIMATE MIN | 1 | -730.1764 | -298.6792 | -108.2438
| 65 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 103.6022
| 65 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 173.1063
| 65 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 115.2035 | 145.4479
| 65 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 266.8737 | 15.6337
| 65 | ULTIMATE MIN | 0 | -730.1764 | -298.6861 | -108.2444
| 65 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -744.3766 | -168.726 | -23.0877
| 65 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -758.5768 | -31.5291 | 0
| 65 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -772.777 | 0 | 0
| 65 | ULTIMATE MIN | 1 | -786.9772 | 0 | -54.1191
| 66 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 266.8737 | 15.6348
| 66 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 337.3715 | 0
| 66 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 409.3299 | 0
| 66 | ULTIMATE MIN | 0 | -786.9772 | 0 | -54.1191
| 66 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -793.357 | 0 | -98.633
| 66 | ULTIMATE MIN | 1 | -799.7368 | 0 | -207.3
| 67 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 409.3299 | 0
| 67 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 516.3849 | 0
| 67 | ULTIMATE MIN | 0 | -799.7368 | 0 | -207.3
| 67 | ULTIMATE MIN | 1 | -808.9978 | 0 | -415.4704
| 68 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 6.1264 | 14.0458
| 68 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 6.1264 | 6.5409
| 68 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 6.1264 | 0
| 68 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 6.1264 | 0
| 68 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 6.1264 | 0
| 68 | ULTIMATE MIN | 0 | -1446.543 | 0 | 0
| 68 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -1464.551 | 0 | 0
| 68 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -1482.558 | 0 | -6.0488
| 68 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -1500.566 | 0 | -12.5384
| 68 | ULTIMATE MIN | 1 | -1518.573 | 0 | -19.0302
| 69 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 69 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 6.0488
| 69 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 12.5392
| 69 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 19.0318
| 69 | ULTIMATE MIN | 0 | -1446.543 | -6.1278 | -14.0492
| 69 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -1464.551 | -6.1278 | -6.5426
| 69 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -1482.558 | -6.1278 | 0
| 69 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -1500.566 | -6.1278 | 0
| 69 | ULTIMATE MIN | 1 | -1518.573 | -6.1278 | 0
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | -216.3642 | 0
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 90.2934
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -383.4446 | -258.6399 | 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 140.9079
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -391.1621 | -126.9687 | 19 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | -87.8683 | 0
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | -114.8933 | 0
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 27.5112 | 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 13.5125 | 140.9079
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -391.1621 | -126.9687 | 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 140.9079
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -399.8641 | -65.7196 | 20 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | 0 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 27.5112 | 20 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | -13.5128 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 91.2822 | 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 114.8933 | 140.9079
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 158.5816 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 87.8683 | 90.2934
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -268.9262 | -65.7196 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | 0 | 0
| 3 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | -282.7359 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | 0 | 0
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -296.5457 | 0 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 216.3642 | 90.2934
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 158.5816 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 193.1227 | 4.6681
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 179.8568 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | 0 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -165.8826 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | 0 | -13.5976
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -173.882 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 193.1227 | 4.6681
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 179.8568 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 189.3392 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 237.0514 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | 0 | -13.5976
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -173.882 | 0 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | 0 | -26.9801
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -193.5021 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 317.9857 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 237.0514 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 290.9606 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 248.286 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | 0 | -26.98
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 263.0491 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | 0 | -179.2041
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -63.043 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 419.7588 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | -76.8528 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 406.2463 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -90.6625 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | 0 | -179.2041
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 65.5329 | 263.0491 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | 0 | -282.4547
| 7 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 51.6961 | 248.0437 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 406.2463 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 37.8593 | 236.5806 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 400.7338 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | 0 | -282.4547
| 7 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | 0 | -383.3273
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 168.1744 | 236.5806 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 154.3646 | 195.3763 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -458.5934 | -396.3967
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 140.5549 | 157.7003 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -464.1059 | -281.0592
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -464.1059 | -281.0592
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 271.1315 | 157.7003 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -478.213 | -158.0866
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 246.1064 | 37.9597 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 26.2089
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 246.1064 | 37.9597 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -346.8468 | -158.0866
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 243.512 | 26.2089 | 29 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | -360.6566 | -68.6797
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -374.4664 | 0
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 26.2089
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 374.4664 | 26.2089 | 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 37.9597
| 11 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 360.6566 | 0 | 30 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -243.512 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 346.8468 | 0 | 30 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -246.1064 | 0
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | 0 | 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 37.9597
| 11 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | 0 | -68.6799 | 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 157.7003
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | -158.0866 | 31 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -246.1064 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 478.213 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -271.1315 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 464.1059 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 157.7003
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | -158.0866 | 32 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 195.3763
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | -281.0592 | 32 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 236.5806
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 464.1059 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -140.5549 | 0
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 458.5934 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | -154.3646 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | -281.0592 | 32 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -168.1744 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | -396.3967 | 33 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 236.5806
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 248.0437
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 263.0491
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | -400.7338 | -383.3273 | 33 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | -37.8593 | 0
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | -406.2463 | -282.4547 | 33 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | -51.6961 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | -65.5329 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 90.6625 | 263.0491
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | -406.2463 | -282.4547 | 34 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 76.8528 | 248.286
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | -419.7588 | -179.2041 | 34 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 63.043 | 237.0514
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | -290.9606 | -179.2041 | 34 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | -317.9857 | -26.9804 | 35 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 193.5021 | 237.0514
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 173.882 | 179.8568
| 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 4.6681 | 35 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | -189.3392 | -26.9806 | 35 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MIN | 1 | -318.9002 | -193.1227 | -13.5981 | 36 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 173.882 | 179.8568
| 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 4.6681 | 36 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 165.8826 | 158.5816
| 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 90.2934 | 36 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | 0
| 18 | SERVICE MIN | 0 | -318.9002 | -193.1227 | -13.5981 | 36 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 37 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 296.5457 | 158.5816 | 51 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 282.7359 | 91.2822 | 51 | SERVICE MIN | 0 | -307.5196 | -446.175 | -339.7722
| 37 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 268.9262 | 27.5112 | 51 | SERVICE MIN | 1 | -307.5196 | -396.6 | -234.4254
| 37 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | 0 | 52 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MIN | 0.5 | -322.5142 | 0 | 0 | 52 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | -65.7189 | 52 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 41.8663
| 38 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 399.8641 | 27.5112 | 52 | SERVICE MIN | 0 | -307.5194 | -396.6 | -234.4254
| 38 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 391.1621 | 0 | 52 | SERVICE MIN | 0.5 | -307.5194 | -315.297 | -88.4865
| 38 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | -65.7189 | 52 | SERVICE MIN | 1 | -307.5194 | -233.994 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | -126.9687 | 53 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 41.8664
| 39 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 391.1621 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 102.2598
| 39 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 383.4446 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 145.3963
| 39 | SERVICE MIN | 0 | -322.5142 | 0 | -126.9687 | 53 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 171.2762
| 39 | SERVICE MIN | 1 | -322.5142 | 0 | -258.6399 | 53 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.021191 | 179.9047
| 40 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 0 | -307.5192 | -233.994 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 0.25 | -307.5192 | -175.4955 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 0 | -538.9005 | -322.5142 | -258.6399 | 53 | SERVICE MIN | 0.5 | -307.5192 | -116.997 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 1 | -531.183 | -255.6048 | -129.1295 | 53 | SERVICE MIN | 0.75 | -307.5192 | -58.4985 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 1 | -307.5192 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 54 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 179.9047
| 41 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 3.4801 | 54 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 58.4985 | 171.2762
| 41 | SERVICE MIN | 0 | -531.183 | -255.6048 | -129.1295 | 54 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 116.997 | 145.3968
| 41 | SERVICE MIN | 0.5 | -525.8665 | -210.6308 | -61.6233 | 54 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 175.4955 | 102.2606
| 41 | SERVICE MIN | 1 | -520.55 | -166.5697 | -34.2127 | 54 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 233.994 | 41.8674
| 42 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 3.4794 | 54 | SERVICE MIN | 0 | -307.5191 | -0.021983 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 85.4382 | 54 | SERVICE MIN | 0.25 | -307.5191 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 19.609 | 103.5495 | 54 | SERVICE MIN | 0.5 | -307.5191 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 105.357 | 60.9344 | 54 | SERVICE MIN | 0.75 | -307.5191 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 186.5821 | 0 | 54 | SERVICE MIN | 1 | -307.5191 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0 | -520.55 | -166.5697 | -34.2127 | 55 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 233.994 | 41.8673
| 42 | SERVICE MIN | 0.25 | -508.7165 | -71.7758 | 0 | 55 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 315.297 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0.5 | -496.883 | 0 | 0 | 55 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 396.6 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0.75 | -485.0495 | 0 | -17.5601 | 55 | SERVICE MIN | 0 | -307.5192 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 1 | -473.216 | 0 | -71.6984 | 55 | SERVICE MIN | 0.5 | -307.5192 | 0 | -88.4865
| 43 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 186.5774 | 0 | 55 | SERVICE MIN | 1 | -307.5192 | 0 | -234.4254
| 43 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 221.5973 | 0 | 56 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 396.6 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 255.7043 | 0 | 56 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 446.175 | 0
| 43 | SERVICE MIN | 0 | -473.216 | 0 | -71.698 | 56 | SERVICE MIN | 0 | -307.5193 | 0 | -234.4254
| 43 | SERVICE MIN | 0.5 | -467.8995 | 0 | -108.1756 | 56 | SERVICE MIN | 1 | -307.5193 | 0 | -339.7722
| 43 | SERVICE MIN | 1 | -462.583 | 0 | -182.181 | 57 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 255.7033 | 0 | 57 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 303.5889 | 0 | 57 | SERVICE MIN | 0 | -303.5856 | -483.407 | -334.6147
| 44 | SERVICE MIN | 0 | -462.583 | 0 | -182.181 | 57 | SERVICE MIN | 1 | -303.5856 | -433.832 | -219.9598
| 44 | SERVICE MIN | 1 | -454.8655 | 0 | -308.0938 | 58 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 69.1169
| 45 | SERVICE MIN | 0 | -303.5883 | -454.8655 | -308.0938 | 58 | SERVICE MIN | 0 | -303.5858 | -433.832 | -219.9598
| 45 | SERVICE MIN | 1 | -303.5883 | -385.4605 | -161.0534 | 58 | SERVICE MIN | 0.5 | -303.5858 | -352.529 | -58.7558
| 46 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | SERVICE MIN | 1 | -303.5858 | -271.226 | 0
| 46 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 59.642 | 59 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 69.1169
| 46 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 156.9816 | 59 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 140.4971
| 46 | SERVICE MIN | 0 | -303.5877 | -385.4605 | -161.0533 | 59 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 194.6232
| 46 | SERVICE MIN | 0.5 | -303.5877 | -304.1575 | -25.8675 | 59 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 231.4922
| 46 | SERVICE MIN | 1 | -303.5877 | -222.8545 | 0 | 59 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 251.1042
| 47 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 156.9816 | 59 | SERVICE MIN | 0 | -303.5861 | -271.226 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 206.3978 | 59 | SERVICE MIN | 0.25 | -303.5861 | -212.7275 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 238.557 | 59 | SERVICE MIN | 0.5 | -303.5861 | -154.229 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 253.4591 | 59 | SERVICE MIN | 0.75 | -303.5861 | -95.7305 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 37.232 | 251.1042 | 59 | SERVICE MIN | 1 | -303.5861 | -37.232 | 0
| 47 | SERVICE MIN | 0 | -303.5869 | -222.8588 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 251.1042
| 47 | SERVICE MIN | 0.25 | -303.5869 | -164.3603 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 47.3628 | 253.4591
| 47 | SERVICE MIN | 0.5 | -303.5869 | -105.8618 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 105.8613 | 238.557
| 47 | SERVICE MIN | 0.75 | -303.5869 | -47.3633 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 164.3598 | 206.3978
| 47 | SERVICE MIN | 1 | -303.5869 | 0 | 0 | 60 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 222.8583 | 156.9816
| 48 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 37.232 | 251.1042 | 60 | SERVICE MIN | 0 | -303.5867 | -37.232 | 0
| 48 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 95.7305 | 231.4922 | 60 | SERVICE MIN | 0.25 | -303.5867 | 0 | 0
| 48 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 154.229 | 194.6232 | 60 | SERVICE MIN | 0.5 | -303.5867 | 0 | 0
| 48 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 212.7275 | 140.4971 | 60 | SERVICE MIN | 0.75 | -303.5867 | 0 | 0
| 48 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 271.226 | 69.1167 | 60 | SERVICE MIN | 1 | -303.5867 | 0 | 0
| 48 | SERVICE MIN | 0 | -303.5861 | 0 | 0 | 61 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 222.8545 | 156.9816
| 48 | SERVICE MIN | 0.25 | -303.5861 | 0 | 0 | 61 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 304.1575 | 59.642
| 48 | SERVICE MIN | 0.5 | -303.5861 | 0 | 0 | 61 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 385.4605 | 0
| 48 | SERVICE MIN | 0.75 | -303.5861 | 0 | 0 | 61 | SERVICE MIN | 0 | -303.5874 | 0 | 0
| 48 | SERVICE MIN | 1 | -303.5861 | 0 | 0 | 61 | SERVICE MIN | 0.5 | -303.5874 | 0 | -25.8656
| 49 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 271.226 | 69.1166 | 61 | SERVICE MIN | 1 | -303.5874 | 0 | -161.0513
| 49 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 352.529 | 0 | 62 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 385.4605 | 0
| 49 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 433.832 | 0 | 62 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 454.8655 | 0
| 49 | SERVICE MIN | 0 | -303.5856 | 0 | 0 | 62 | SERVICE MIN | 0 | -303.5879 | 0 | -161.0514
| 49 | SERVICE MIN | 0.5 | -303.5856 | 0 | -58.7558 | 62 | SERVICE MIN | 1 | -303.5879 | 0 | -308.0917
| 49 | SERVICE MIN | 1 | -303.5856 | 0 | -219.9598 | 63 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 433.832 | 0 | 63 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 50 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 483.407 | 0 | 63 | SERVICE MIN | 0 | -454.8655 | -303.5884 | -308.0917
| 50 | SERVICE MIN | 0 | -303.5854 | 0 | -219.9598 | 63 | SERVICE MIN | 1 | -462.583 | -255.7028 | -182.179
| 50 | SERVICE MIN | 1 | -303.5854 | 0 | -334.6147 | 64 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 64 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 64 | SERVICE MIN | 0 | -462.583 | -255.7038 | -182.179
| 64 | SERVICE MIN | 0.5 | -467.8995 | -221.5968 | -108.1739
| 64 | SERVICE MIN | 1 | -473.216 | -186.5769 | -71.6973
| 65 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 60.9353
| 65 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 103.5499
| 65 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 71.7758 | 85.4379
| 65 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 166.5697 | 3.4785
| 65 | SERVICE MIN | 0 | -473.216 | -186.5812 | -71.6977
| 65 | SERVICE MIN | 0.25 | -485.0495 | -105.3561 | -17.5601
| 65 | SERVICE MIN | 0.5 | -496.883 | -19.6081 | 0
| 65 | SERVICE MIN | 0.75 | -508.7165 | 0 | 0
| 65 | SERVICE MIN | 1 | -520.55 | 0 | -34.2127
| 66 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 166.5697 | 3.4791
| 66 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 210.6308 | 0
| 66 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 255.6048 | 0
| 66 | SERVICE MIN | 0 | -520.55 | 0 | -34.2127
| 66 | SERVICE MIN | 0.5 | -525.8665 | 0 | -61.6233
| 66 | SERVICE MIN | 1 | -531.183 | 0 | -129.1295
| 67 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 255.6048 | 0
| 67 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 322.5142 | 0
| 67 | SERVICE MIN | 0 | -531.183 | 0 | -129.1295
| 67 | SERVICE MIN | 1 | -538.9005 | 0 | -258.6399
| 68 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 3.934 | 8.3394
| 68 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 3.934 | 3.5202
| 68 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 3.934 | 0
| 68 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 3.934 | 0
| 68 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 3.934 | 0
| 68 | SERVICE MIN | 0 | -929.582 | 0 | 0
| 68 | SERVICE MIN | 0.25 | -944.5883 | 0 | 0
| 68 | SERVICE MIN | 0.5 | -959.5945 | 0 | -3.9559
| 68 | SERVICE MIN | 0.75 | -974.6008 | 0 | -8.5148
| 68 | SERVICE MIN | 1 | -989.607 | 0 | -13.0752
| 69 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 69 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 3.9559
| 69 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 8.5153
| 69 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 13.0762
| 69 | SERVICE MIN | 0 | -929.582 | -3.9348 | -8.3415
| 69 | SERVICE MIN | 0.25 | -944.5883 | -3.9348 | -3.5213
| 69 | SERVICE MIN | 0.5 | -959.5945 | -3.9348 | 0
| 69 | SERVICE MIN | 0.75 | -974.6008 | -3.9348 | 0
| 69 | SERVICE MIN | 1 | -989.607 | -3.9348 | 0

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 117.883 | 0 | 364.8411 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 132.2688 | 0 | 0
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 115.841 | 0 | 375.7241 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 129.76 | 0 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -77.7955 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -181.4129 | -257.1434
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -85.513 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -190.8944 | -177.0973
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 115.4786 | 0 | 375.8033 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 126.3171 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 114.5393 | 0 | 382.1216 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 127.5106 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -87.3851 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -99.9736 | -177.1371
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -90.9351 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -110.9986 | -124.3941
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 111.1422 | 30.997 | 381.9286 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 127.5756 | 30.9082 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 109.6516 | 25.3633 | 374.7285 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 130.4928 | 19.8832 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 108.1609 | 19.7295 | 368.968 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -20.2294 | -124.3941
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -28.9158 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -31.2544 | -124.299
| 3 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -34.5495 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 130.5664 | 110.7395 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -40.1833 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 133.4836 | 99.7145 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 104.7807 | 92.7385 | 369.1642 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -124.299
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 103.9172 | 89.4751 | 355.6804 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -176.9125
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 133.7552 | 191.1413 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 136.264 | 181.6598 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 103.5548 | 86.9594 | 355.5903 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -176.8591
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 101.437 | 78.9553 | 325.4768 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -257.0113
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 134.9117 | 179.1982 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 135.3201 | 177.6547 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 97.9114 | 152.7514 | 325.3706 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -256.8636
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 96.4207 | 147.1176 | 287.0624 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -269.3535
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 94.9301 | 141.4838 | 250.1935 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 136.5744 | 271.4455 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 139.4915 | 260.4205 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -269.5546
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -402.5211
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 91.5331 | 217.0326 | 250.1927 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 140.2681 | 355.5952 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 93.0267 | 211.3878 | 195.3549 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 141.7267 | 350.0827 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 94.5203 | 205.743 | 141.9622 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -402.3672
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -490.577
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 140.3744 | 347.6211 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 141.833 | 342.1086 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 94.5234 | 284.2552 | 141.963 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -490.577
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 96.014 | 278.6214 | 70.0555 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -576.7932
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 97.5047 | 272.9876 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 91.95 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 90.4915 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -488.41 | -646.0993
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -46.2949 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -493.9225 | -523.3077
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 97.6469 | 355.0601 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 90.1291 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 100.3482 | 344.851 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 88.6064 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -46.2663 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -495.7982 | -523.3112
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -178.0364 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -501.5532 | -393.1568
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 98.9662 | 342.3352 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 85.2647 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 99.2462 | 341.2768 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 83.7741 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -177.9066 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 82.2834 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -191.207 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -415.4998 | -393.2749
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 100.5177 | 429.125 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -421.1336 | -286.395
| 11 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 102.0084 | 423.4912 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -426.7674 | -190.6396
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 103.499 | 417.8574 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 79.0986 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -191.3653 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 78.8185 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -287.7703 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -341.0353 | -190.4273
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -395.2526 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -342.0937 | -177.1966
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 104.2015 | 509.4559 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 78.4562 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 105.7242 | 503.7008 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 77.4735 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -395.0943 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -343.9694 | -177.3706
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -527.3112 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -354.1785 | -45.9765
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 104.3422 | 501.1851 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 77.7307 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 105.8008 | 495.6726 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 79.2214 | 0 | 70.3229
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -527.3066 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 80.7121 | 0 | 142.1446
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -651.9138 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -272.6516 | -46.0148
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 145.75 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -278.2854 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 144.2914 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -283.9191 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -335.6799 | -572.7853 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 80.8422 | 0 | 142.1439
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -341.1924 | -488.1762 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 82.3358 | 0 | 195.4998
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 143.9369 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 83.8294 | 0 | 250.3007
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 142.4783 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -205.5988 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -343.0277 | -488.1762 | 33 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -211.2436 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -348.5402 | -401.7302 | 33 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -216.8884 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 139.1452 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 83.9652 | 0 | 250.3013
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 136.2281 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 85.4559 | 0 | 287.1641
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -258.7782 | -401.8449 | 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 86.9465 | 0 | 325.4663
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -269.8032 | -269.6996 | 34 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -141.4602 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 133.0317 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -147.094 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 132.6233 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -152.7277 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -178.0341 | -269.5497 | 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 87.4913 | 0 | 325.5454
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -179.5776 | -257.0333 | 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 89.6091 | 0 | 355.767
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -79.253 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 236.6409 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -87.2571 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -488.0455 | 0 | -462.1596
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 88.2271 | 0 | 355.8342 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -483.6445 | 0 | -565.2318
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 89.0906 | 0 | 369.2674 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -89.1328 | 0 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -92.3962 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -278.4362 | -586.9888 | -561.571
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 90.2229 | 42.7684 | 369.121 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -270.8932 | -517.5838 | -368.2708
| 37 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 91.7136 | 37.1346 | 374.9763 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 93.2042 | 31.5009 | 382.271 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -20.1001 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -270.7987 | -472.0875 | -369.7039
| 37 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -25.7338 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -267.3289 | -440.1612 | -296.2679
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -31.3676 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 94.3078 | 100.5288 | 382.4149 | 56 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 95.2471 | 96.9787 | 376.3392 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 54.0303
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -274.0656 | -475.4653 | -292.7777
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -268.5592 | -424.7996 | -177.7689
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 93.8651 | 94.463 | 376.2801 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -263.0528 | -374.134 | -75.7051
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 95.9071 | 86.7455 | 365.7003 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 50.4925
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 102.0496
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -269.8105 | -407.744 | -79.2549
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 144.8437 | 365.7209 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -266.6209 | -378.3956 | -21.0809
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 142.1529 | 301.0162 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 103.6744
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -256.5898 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 195.2931
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -245.5558 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -266.5263 | -332.8993 | -19.4507
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 140.4379 | 301.0679 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -258.7032 | -260.9164 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 139.4366 | 287.9126 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 197.207
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -241.6854 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 249.5278
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -239.3805 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 288.9035
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 159.8198 | 287.4895 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -265.4393 | -274.8429 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 156.2329 | 245.9034 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -259.9329 | -224.1772 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 151.4979 | 205.4117 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -254.4266 | -173.5116 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -280.6849 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 288.9187
| 42 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -274.2361 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 315.725
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -267.7874 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 329.5356
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 145.6494 | 205.8525 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -261.1531 | -175.0922 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 145.263 | 203.0888 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -255.636 | -124.3274 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -263.9098 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -250.1188 | -73.5626 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -263.444 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 329.5205
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 172.7803 | 202.2761 | 61 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 14.747 | 332.2301
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 166.6098 | 156.0921 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 65.4126 | 321.9947
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 159.2466 | 111.7486 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -256.8631 | -79.8539 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -305.2086 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -251.3567 | -29.1882 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -298.5392 | 0 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -249.727 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -291.8697 | 0 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 63.608 | 321.303
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 185.6345 | 111.4199 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 155.4209 | 270.5996
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 177.081 | 61.9736 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -252.6211 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 167.369 | 15.016 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -252.8075 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -329.9515 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 200.7807 | 267.4619
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -323.2698 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 210.2991 | 257.596
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -316.5881 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -252.9895 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 207.297 | 15.8317 | 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -254.0239 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 196.4621 | 0 | 64 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 169.5202 | 261.4254
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -356.6697 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 220.1859 | 211.6405
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -350.0003 | 0 | -39.1075 | 64 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 270.8515 | 154.8176
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 180.1127 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 0 | -248.3784 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 168.1577 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -252.5019 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -346.1299 | 0 | -39.1472 | 64 | ULTIMATE MIN | 1 | -258.0083 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -339.4604 | 0 | -86.5348 | 65 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 247.2966 | 151.9536
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 213.631 | 0 | 65 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 299.0529 | 91.8593
| 48 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 200.558 | 0 | 65 | ULTIMATE MIN | 0 | -251.0732 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 186.4098 | 0 | 65 | ULTIMATE MIN | 1 | -256.6981 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -381.1736 | 0 | -87.9409 | 66 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 344.4167 | 91.7759
| 48 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -378.5086 | 0 | -144.3986 | 66 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 393.9917 | 10.1738
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -375.8435 | 0 | -197.1474 | 66 | ULTIMATE MIN | 0 | -256.8801 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 228.5557 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 1 | -262.268 | 0 | -17.6696
| 49 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 213.3784 | 0 | 67 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 197.1642 | 0 | 67 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 51.5406
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -417.2257 | 0 | -197.432 | 67 | ULTIMATE MIN | 0 | -316.4207 | -472.8693 | -171.6959
| 49 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -414.5655 | 0 | -257.5586 | 67 | ULTIMATE MIN | 1 | -311.0328 | -423.2943 | -59.6929
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -411.9053 | 0 | -313.4159 | 68 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 51.5406
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 267.9655 | 0 | 68 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 125.7485
| 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 266.7941 | 0 | 68 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.9403 | -378.7774 | -59.6929
| 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -456.8955 | 0 | -311.3155 | 68 | ULTIMATE MIN | 1 | -305.5525 | -329.2024 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -456.7097 | 0 | -316.3957 | 69 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 128.5227
| 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 240.9009 | 0 | 69 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 253.0368
| 51 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 224.1878 | 0 | 69 | ULTIMATE MIN | 0 | -312.2849 | -355.0421 | 0
| 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 206.5475 | 0 | 69 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.5092 | -255.8921 | 0
| 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -453.057 | 0 | -318.6268 | 70 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 249.4104
| 51 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -450.4848 | 0 | -379.8063 | 70 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 265.9638
| 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -447.9127 | 0 | -436.4683 | 70 | ULTIMATE MIN | 0 | -308.2954 | -299.2348 | 0
| 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 280.8562 | 0 | 70 | ULTIMATE MIN | 1 | -306.7868 | -285.3538 | 0
| 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 274.328 | 0 | 71 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 268.6271
| 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -492.6108 | 0 | -434.3022 | 71 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 329.909
| 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -491.6915 | 0 | -460.3967 | 71 | ULTIMATE MIN | 0 | -306.6942 | -240.8369 | 0
| 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 245.2445 | 0 | 71 | ULTIMATE MIN | 1 | -297.4271 | -155.5679 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 72 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 330.8722 | 90 | ULTIMATE MIN | 1 | -295.1188 | 0 | -288.5497
| 72 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 362.5328 | 91 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 489.5688 | 0
| 72 | ULTIMATE MIN | 0 | -304.1667 | -168.0168 | 0 | 91 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 521.4951 | 0
| 72 | ULTIMATE MIN | 1 | -300.2512 | -68.8668 | 0 | 91 | ULTIMATE MIN | 0 | -288.4997 | 0 | -292.0296
| 73 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 362.5328 | 91 | ULTIMATE MIN | 1 | -291.9695 | 0 | -373.4203
| 73 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 78.1281 | 362.3465 | 92 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 566.8589 | 0
| 73 | ULTIMATE MIN | 0 | -300.1374 | -75.7686 | 0 | 92 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 636.2639 | 0
| 73 | ULTIMATE MIN | 1 | -304.4221 | 0 | 0 | 92 | ULTIMATE MIN | 0 | -292.1515 | 0 | -371.9913
| 74 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 70.9574 | 362.3465 | 92 | ULTIMATE MIN | 1 | -299.6945 | 0 | -582.5378
| 74 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 170.1074 | 329.3815 | 93 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MIN | 0 | -297.8371 | 0 | 0 | 93 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MIN | 1 | -308.6128 | 0 | 0 | 93 | ULTIMATE MIN | 0 | -519.7363 | -276.1508 | -584.1645
| 75 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 157.3859 | 328.4155 | 93 | ULTIMATE MIN | 1 | -524.1373 | -264.6871 | -472.3431
| 75 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 242.6549 | 265.9213 | 94 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | ULTIMATE MIN | 0 | -302.023 | 0 | 0 | 94 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 75 | ULTIMATE MIN | 1 | -311.2901 | 0 | 0 | 94 | ULTIMATE MIN | 0 | -524.4329 | -261.7804 | -472.5208
| 76 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 287.0422 | 263.2503 | 94 | ULTIMATE MIN | 1 | -525.3522 | -268.3086 | -447.6057
| 76 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 300.9232 | 246.4904 | 95 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | ULTIMATE MIN | 0 | -311.4681 | 0 | 0 | 95 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 76 | ULTIMATE MIN | 1 | -312.9767 | 0 | 0 | 95 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 77 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 257.3766 | 250.1274 | 95 | ULTIMATE MIN | 0 | -476.7647 | -219.2635 | -447.3982
| 77 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 356.5266 | 124.0913 | 95 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -479.3368 | -236.9037 | -387.3919
| 77 | ULTIMATE MIN | 0 | -306.279 | 0 | 0 | 95 | ULTIMATE MIN | 1 | -481.909 | -253.6168 | -322.8682
| 77 | ULTIMATE MIN | 1 | -317.0547 | 0 | 0 | 96 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 330.4071 | 121.309 | 96 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 78 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 379.9821 | 46.3115 | 96 | ULTIMATE MIN | 0 | -482.2051 | -251.1618 | -323.0817
| 78 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4418 | 0 | 0 | 96 | ULTIMATE MIN | 1 | -482.391 | -252.3332 | -318.2985
| 78 | ULTIMATE MIN | 1 | -315.8296 | 0 | -63.6663 | 97 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 424.3694 | 46.3115 | 97 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 79 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 473.9444 | 0 | 97 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 79 | ULTIMATE MIN | 0 | -316.0077 | 0 | -63.6663 | 97 | ULTIMATE MIN | 0 | -433.8682 | -204.7671 | -318.1104
| 79 | ULTIMATE MIN | 1 | -321.3956 | 0 | -175.9378 | 97 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -436.5283 | -220.9813 | -260.1852
| 80 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ULTIMATE MIN | 1 | -439.1885 | -236.1587 | -197.9906
| 80 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 78.6754 | 98 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | ULTIMATE MIN | 0 | -273.5327 | -413.9443 | -37.0792 | 98 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 80 | ULTIMATE MIN | 1 | -268.1449 | -364.3693 | 0 | 98 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 78.7586 | 98 | ULTIMATE MIN | 0 | -391.0386 | -190.3947 | -198.0312
| 81 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 143.4983 | 98 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -395.5874 | -204.5429 | -144.1965
| 81 | ULTIMATE MIN | 0 | -268.0503 | -318.873 | 0 | 98 | ULTIMATE MIN | 1 | -402.2691 | -217.6159 | -86.653
| 81 | ULTIMATE MIN | 1 | -264.1008 | -267.1167 | 0 | 99 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 146.3539 | 99 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 207.4493 | 99 | ULTIMATE MIN | 0 | -355.4341 | -178.1966 | -86.7696
| 82 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 262.293 | 99 | ULTIMATE MIN | 1 | -362.1035 | -190.1516 | -36.6525
| 82 | ULTIMATE MIN | 0 | -269.4821 | -290.6509 | 0 | 100 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -263.9757 | -239.9852 | 0 | 100 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 16.2639
| 82 | ULTIMATE MIN | 1 | -268.3963 | -189.3196 | 0 | 100 | ULTIMATE MIN | 0 | -361.5637 | -189.0423 | -36.6581
| 83 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 258.4524 | 100 | ULTIMATE MIN | 1 | -368.2331 | -199.8772 | 0
| 83 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 269.2741 | 101 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 16.2971
| 83 | ULTIMATE MIN | 0 | -265.5837 | -230.212 | 0 | 101 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 63.143
| 83 | ULTIMATE MIN | 1 | -264.5492 | -220.6936 | 0 | 101 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 112.4776
| 84 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 272.4209 | 101 | ULTIMATE MIN | 0 | -321.4702 | -166.9592 | 0
| 84 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 332.2826 | 101 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -328.1519 | -176.6712 | 0
| 84 | ULTIMATE MIN | 0 | -264.4546 | -175.1973 | 0 | 101 | ULTIMATE MIN | 1 | -334.8336 | -185.2246 | 0
| 84 | ULTIMATE MIN | 1 | -272.8162 | -83.3844 | 0 | 102 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 112.4315
| 85 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 332.9764 | 102 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 156.4822
| 85 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 9.8811 | 348.2871 | 102 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 202.3735
| 85 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 60.5468 | 350.6527 | 102 | ULTIMATE MIN | 0 | -287.8663 | -158.1702 | 0
| 85 | ULTIMATE MIN | 0 | -266.2076 | -85.2663 | 0 | 102 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -294.5357 | -165.5334 | 0
| 85 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -271.7139 | -34.6007 | 0 | 102 | ULTIMATE MIN | 1 | -301.2052 | -171.7039 | 0
| 85 | ULTIMATE MIN | 1 | -277.2203 | 0 | 0 | 103 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 202.3676
| 86 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 65.0677 | 350.6679 | 103 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 205.2179
| 86 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 115.8325 | 338.7401 | 103 | ULTIMATE MIN | 0 | -254.8186 | -149.8213 | 0
| 86 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 166.5973 | 313.8165 | 103 | ULTIMATE MIN | 1 | -255.2845 | -150.2077 | 0
| 86 | ULTIMATE MIN | 0 | -270.648 | 0 | 0 | 104 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 205.1782
| 86 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -276.1651 | 0 | 0 | 104 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 245.4306
| 86 | ULTIMATE MIN | 1 | -281.6823 | 0 | 0 | 104 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 286.7773
| 87 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 174.027 | 313.8014 | 104 | ULTIMATE MIN | 0 | -254.7436 | -150.5876 | 0
| 87 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 224.6927 | 273.8235 | 104 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -261.1924 | -155.3226 | 0
| 87 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 275.3583 | 220.9007 | 104 | ULTIMATE MIN | 1 | -267.6412 | -158.9095 | 0
| 87 | ULTIMATE MIN | 0 | -275.1291 | 0 | 0 | 105 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 286.8163
| 87 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -280.6355 | 0 | 0 | 105 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 300.0754
| 87 | ULTIMATE MIN | 1 | -286.1418 | 0 | 0 | 105 | ULTIMATE MIN | 0 | -221.2502 | -140.5404 | 0
| 88 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 272.88 | 218.9812 | 105 | ULTIMATE MIN | 1 | -223.555 | -141.5416 | 0
| 88 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 344.8629 | 121.9181 | 106 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 300.0111
| 88 | ULTIMATE MIN | 0 | -279.555 | 0 | 0 | 106 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 364.8745
| 88 | ULTIMATE MIN | 1 | -287.3781 | 0 | 0 | 106 | ULTIMATE MIN | 0 | -223.0152 | -142.5054 | 0
| 89 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 390.2268 | 120.2878 | 106 | ULTIMATE MIN | 1 | -234.0492 | -145.1963 | 0
| 89 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 419.5752 | 66.4882 | 107 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 70.7427 | 175.8829
| 89 | ULTIMATE MIN | 0 | -287.5601 | 0 | -1.0739 | 107 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 72.7453 | 87.992
| 89 | ULTIMATE MIN | 1 | -290.7497 | 0 | -60.9986 | 107 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 74.7037 | 0
| 90 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 401.5668 | 70.0363 | 107 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 76.6181 | 0
| 90 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 452.2325 | 0 | 107 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 78.4883 | 0
| 90 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 502.8981 | 0 | 107 | ULTIMATE MIN | 0 | -808.4285 | 0 | 0
| 90 | ULTIMATE MIN | 0 | -284.106 | 0 | -57.4593 | 107 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -823.4348 | 0 | 0
| 90 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -289.6124 | 0 | -166.5317 | 107 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -838.441 | 0 | -5.1594
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 107 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -853.4473 | 0 | -95.0141
| 107 | ULTIMATE MIN | 1 | -868.4535 | 0 | -190.0213
| 108 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 108 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 4.8626
| 108 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 95.5039
| 108 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 191.2912
| 108 | ULTIMATE MIN | 0 | -786.5286 | -71.3795 | -177.7335
| 108 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -801.5349 | -73.3821 | -89.0625
| 108 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -816.5411 | -75.3406 | 0
| 108 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -831.5474 | -77.2549 | 0
| 108 | ULTIMATE MIN | 1 | -846.5536 | -79.1252 | 0

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 484.203 | 347.262 | 485.897 | 308.092 | 1000 | 1033.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 392.559 | - | 485.895 | 253.459 | 1000 | 900
|  | 제 1경간 지점부 | 530.548 | 422.456 | 492.019 | 339.772 | 1000 | 1033.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 278.61 | - | 492.019 | 179.905 | 1000 | 900
|  | 제 2경간 지점부 | 530.548 | 422.456 | 492.02 | 339.772 | 1000 | 1033.333
|  | 제 3경간 중앙부 | 392.559 | - | 485.895 | 253.459 | 1000 | 900
|  | 단지점부(우측) | 484.206 | 347.263 | 485.897 | 308.094 | 1000 | 1033.333
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 415.47 | 282.243 | 516.385 | 258.64 | 1000 | 900
|  | 제 1경간 중앙부 | 407.34 | - | 516.385 | 263.049 | 1000 | 900
|  | 제 1경간 지점부 | 614.052 | 393.69 | 516.385 | 396.397 | 1000 | 900
|  | 제 2경간 중앙부 | 223.184 | - | 510.751 | 140.908 | 1000 | 900
|  | 제 2경간 지점부 | 614.052 | 393.69 | 516.385 | 396.397 | 1000 | 900
|  | 제 3경간 중앙부 | 407.34 | - | 516.385 | 263.049 | 1000 | 900
|  | 단지점부(우측) | 415.47 | 282.243 | 516.385 | 258.64 | 1000 | 900
| 좌측벽체 | 상부 | 484.203 | 298.686 | 708.156 | 308.092 | 1000 | 833.333
|  | 중앙부 | 173.106 | - | 758.577 | 103.55 | 1000 | 700
|  | 중앙부(부모멘트) | -108.244 | - | 758.577 | -71.698 | 1000 | 700 | 부모멘트
|  | 하부 | 415.47 | 266.874 | 808.998 | 258.64 | 1000 | 700
| 우측벽체 | 상부 | 484.206 | 298.688 | 708.156 | 308.094 | 1000 | 833.333
|  | 중앙부 | 173.106 | - | 758.577 | 103.55 | 1000 | 700
|  | 중앙부(부모멘트) | -108.246 | - | 758.577 | -71.698 | 1000 | 700 | 부모멘트
|  | 하부 | 415.47 | 266.874 | 808.998 | 258.64 | 1000 | 700

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 582.538 | 344.863 | 299.694 | 1000 | 1033.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 350.668 | - | 270.648 | 1000 | 900
|  | 제 1경간 지점부 | 175.938 | 242.655 | 321.396 | 1000 | 1033.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 362.533 | - | 300.137 | 1000 | 900
|  | 제 2경간 지점부 | 171.696 | 240.837 | 316.421 | 1000 | 1033.333
|  | 제 3경간 중앙부 | 332.23 | - | 251.357 | 1000 | 900
|  | 단지점부(우측) | 561.571 | 332.899 | 278.436 | 1000 | 1033.333
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 0 | 86.959 | 117.883 | 1000 | 900
|  | 제 1경간 중앙부 | 355.59 | - | 103.555 | 1000 | 900
|  | 제 1경간 지점부 | 651.914 | 344.851 | 145.75 | 1000 | 900
|  | 제 2경간 중앙부 | - | - | - | 1000 | 900
|  | 제 2경간 지점부 | 646.099 | 343.969 | 141.833 | 1000 | 900
|  | 제 3경간 중앙부 | 355.767 | - | 89.609 | 1000 | 900
|  | 단지점부(우측) | 0 | 87.257 | 95.907 | 1000 | 900
| 좌측벽체 | 상부 | 584.164 | 204.767 | 519.736 | 1000 | 833.333
|  | 중앙부 | 286.777 | - | 267.641 | 1000 | 700
|  | 중앙부(부모멘트) | -447.398 | - | 267.641 | 1000 | 700 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 171.704 | 234.049 | 1000 | 700
| 우측벽체 | 상부 | 565.232 | 197.164 | 483.645 | 1000 | 833.333
|  | 중앙부 | 287.49 | - | 280.685 | 1000 | 700
|  | 중앙부(부모멘트) | -436.468 | - | 280.685 | 1000 | 700 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 172.78 | 256.59 | 1000 | 700

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 953.333 | 582.538 | 994.855 |  | 1831.721 | H25 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 3172.8 | 1.708
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 810 | 392.559 | 613.706 |  | 1450.894 | H19 - 8.0EA |  |  | 2292 | 1.563
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 953.333 | 530.548 | 725.403 |  | 1665.341 | H19 - 8.0EA |  |  | 2292 | 1.367
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 810 | 362.533 | 613.706 |  | 1338.057 | H19 - 8.0EA |  |  | 2292 | 1.693
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 953.333 | 530.548 | 994.855 |  | 1665.341 | H25 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 3172.8 | 1.875
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 810 | 392.559 | 613.706 |  | 1450.894 | H19 - 8.0EA |  |  | 2292 | 1.563
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 953.333 | 561.571 | 849.146 |  | 1764.551 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 2694.4 | 1.512
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 820 | 415.47 | 726.999 |  | 1517.751 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 2694.4 | 1.75
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 810 | 407.34 | 613.706 |  | 1506.555 | H19 - 8.0EA |  |  | 2292 | 1.507
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 820 | 651.914 | 831.421 |  | 2407.588 | H22 - 8.0EA |  |  | 3096.8 | 1.275
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 810 | 223.184 | 521.836 |  | 818.509 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 2.338
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 820 | 646.099 | 831.421 |  | 2385.464 | H22 - 8.0EA |  |  | 3096.8 | 1.287
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 810 | 407.34 | 613.706 |  | 1506.555 | H19 - 8.0EA |  |  | 2292 | 1.507
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 820 | 415.47 | 726.999 |  | 1517.751 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 2694.4 | 1.75
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 753.333 | 584.164 | 1202.492 |  | - | H25 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | - | 2.058
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 610 | 286.777 | 750.362 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 2.617
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 620 | 447.398 | 727.102 |  | - | H25 - 4.0EA |  |  | - | 1.625
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 620 | 415.47 | 1003.692 |  | - | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | - | 2.416
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 753.333 | 565.232 | 1067.337 |  | - | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | - | 1.888
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 610 | 287.49 | 747.469 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 2.6
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 620 | 436.468 | 593.074 |  | - | H22 - 4.0EA |  |  | - | 1.359
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 620 | 415.47 | 1003.692 |  | - | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | - | 2.416
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 502.145 |  | 347.262 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 496.022 |  | - | 496.022 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 502.145 |  | 422.456 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 496.022 |  | - | 496.022 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 502.145 |  | 422.456 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 496.022 |  | - | 496.022 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 502.145 |  | 347.263 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 502.145 |  | 282.243 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 496.022 |  | - | 496.022 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 502.145 |  | 393.69 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 496.022 |  | - | 496.022 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 502.145 |  | 393.69 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 496.022 |  | - | 496.022 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 502.145 |  | 282.243 | 502.145 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 407.106 |  | 298.686 | 407.106 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 402.462 |  | - | 402.462 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 411.013 |  | 266.874 | 411.013 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 407.106 |  | 298.688 | 407.106 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 402.462 |  | - | 402.462 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 411.013 |  | 266.874 | 411.013 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 1033.333 |  | 953.333 |  | 80 |  | 582.538 |  | 347.262
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3172.800 x 400.00 = 1269120.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 62.212 mm, c = 62.212 / β1 = 62.212 / 0.85 = 73.190 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (953.33 - 73.190) / 73.190 = 0.0361
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1831.721 mm²
Use As = 3172.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 3172.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00333
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3172.800 x 400 x (953.33 - a/2) = 994.855 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 62.212 mm
≥ Mu (= 582.538 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.708]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 347.262 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 810 |  | 90 |  | 392.559 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (810.00 - 52.872) / 52.872 = 0.0430
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1450.894 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00283
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (810.00 - a/2) = 613.706 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 392.559 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.563]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 810.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 810.00 = 496.022 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 1033.333 |  | 953.333 |  | 80 |  | 530.548 |  | 422.456
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (953.33 - 52.872) / 52.872 = 0.0511
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1665.341 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00240
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (953.33 - a/2) = 725.403 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 530.548 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.367]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 422.456 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 810 |  | 90 |  | 362.533 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (810.00 - 52.872) / 52.872 = 0.0430
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1338.057 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00283
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (810.00 - a/2) = 613.706 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 362.533 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.693]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 810.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 810.00 = 496.022 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 1033.333 |  | 953.333 |  | 80 |  | 530.548 |  | 422.456
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3172.800 x 400.00 = 1269120.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 62.212 mm, c = 62.212 / β1 = 62.212 / 0.85 = 73.190 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (953.33 - 73.190) / 73.190 = 0.0361
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1665.341 mm²
Use As = 3172.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 3172.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00333
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3172.800 x 400 x (953.33 - a/2) = 994.855 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 62.212 mm
≥ Mu (= 530.548 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.875]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 422.456 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 810 |  | 90 |  | 392.559 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (810.00 - 52.872) / 52.872 = 0.0430
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1450.894 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00283
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (810.00 - a/2) = 613.706 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 392.559 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.563]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 810.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 810.00 = 496.022 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 1033.333 |  | 953.333 |  | 80 |  | 561.571 |  | 347.263
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2694.400 x 400.00 = 1077760.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 52.831 mm, c = 52.831 / β1 = 52.831 / 0.85 = 62.155 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (953.33 - 62.155) / 62.155 = 0.0430
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1764.551 mm²
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00283
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2694.400 x 400 x (953.33 - a/2) = 849.146 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 52.831 mm
≥ Mu (= 561.571 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.512]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 347.263 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 820 |  | 80 |  | 415.47 |  | 282.243
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2694.400 x 400.00 = 1077760.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 52.831 mm, c = 52.831 / β1 = 52.831 / 0.85 = 62.155 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (820.00 - 62.155) / 62.155 = 0.0366
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1517.751 mm²
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00329
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2694.400 x 400 x (820.00 - a/2) = 726.999 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 52.831 mm
≥ Mu (= 415.470 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.750]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 282.243 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 810 |  | 90 |  | 407.34 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (810.00 - 52.872) / 52.872 = 0.0430
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1506.555 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00283
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (810.00 - a/2) = 613.706 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 407.340 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.507]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 810.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 810.00 = 496.022 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 820 |  | 80 |  | 651.914 |  | 393.69
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3096.800 x 400.00 = 1238720.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 60.722 mm, c = 60.722 / β1 = 60.722 / 0.85 = 71.437 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (820.00 - 71.437) / 71.437 = 0.0314
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 2407.588 mm²
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00378
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3096.800 x 400 x (820.00 - a/2) = 831.421 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 60.722 mm
≥ Mu (= 651.914 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.275]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 393.690 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 810 |  | 90 |  | 223.184 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (810.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0513
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 818.509 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00240
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (810.00 - a/2) = 521.836 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 223.184 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.338]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 810.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 810.00 = 496.022 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 820 |  | 80 |  | 646.099 |  | 393.69
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3096.800 x 400.00 = 1238720.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 60.722 mm, c = 60.722 / β1 = 60.722 / 0.85 = 71.437 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (820.00 - 71.437) / 71.437 = 0.0314
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 2385.464 mm²
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00378
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3096.800 x 400 x (820.00 - a/2) = 831.421 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 60.722 mm
≥ Mu (= 646.099 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.287]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 393.690 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 810 |  | 90 |  | 407.34 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (810.00 - 52.872) / 52.872 = 0.0430
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1506.555 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00283
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (810.00 - a/2) = 613.706 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 407.340 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.507]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 810.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 810.00 = 496.022 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 900 |  | 820 |  | 80 |  | 415.47 |  | 282.243
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2694.400 x 400.00 = 1077760.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 52.831 mm, c = 52.831 / β1 = 52.831 / 0.85 = 62.155 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (820.00 - 62.155) / 62.155 = 0.0366
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1517.751 mm²
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00329
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2694.400 x 400 x (820.00 - a/2) = 726.999 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 52.831 mm
≥ Mu (= 415.470 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.750]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 820.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 820.00 = 502.145 kN
≥ Vu (= 282.243 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 833.333 |  | 753.333 |  | 708.156 |  | 584.164 |  | 298.686 |  | 824.909
＊ 철근비 검토
As = 3172.800 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H25- 4.0EA + H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0052) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 833.3 x 1000.0 = 17000000.0 N
Cs = As x fy = 1269120.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (17000000.0 x 416.67 + 1269120.0 x 80.000 + 458400.0 x 743.333) / 18727520.0
= 401.847 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 452.000 mm, ab = k1 x cb = 384.200 mm
fs' = 600 x (452.000 - 90.000) / 452.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 384.200 x 1000.000 = 7837.680 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 1269.120 kN
Pb = 7837.680 + 435.022 - 1269.120 = 7003.582 kN
Mb = 7837.680 x (753.333 - 384.200/2) + 435.022 x (753.333 - 90.00)
- 7003.582 x (401.847 - 80.000)
= 2433.246 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 347.429 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 163.970 mm, a = k1 x c = 139.374 mm 를 사용.
fs = 600 x (753.333 - 163.970) / 163.970 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (163.970 - 90.000) / 163.970 (≤fy) = 270.671 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 139.374 x 1000.000 = 2843.236 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 286.811 kN
Ts = As x fs = 1269.120 kN
Pn = 2843.236 + 286.811 - 1269.120 = 1860.927 kN
Mn' = 2843.236 x (753.333 - 139.374/2) + 286.811 x (753.333 - 90.00)
= 2134.018 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0065 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 1146.757 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 700.00 - 80.00 = 620.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 620.000 = 372.000 mm, a = k1 x c = 316.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (620.00-372.00) / 372.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 14911.533 kN ≥ Pn = 1860.927 kN
ΦPn = 0.78 x 1860.927 = 1457.726 kN ≥ Pu = 708.156 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.825 = 1202.492 kN.m ≥ Mu = 584.164 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 620.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 620.00 = 407.106 kN
≥ Vu (= 298.686 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 700 |  | 610 |  | 758.577 |  | 286.777 |  | 0 |  | 378.046
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 2026.800 mm² (압축중심 = 80.00 mm) , 1단 : H25- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0045) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 700.0 x 1000.0 = 14280000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 810720.0 N
Xp = (14280000.0 x 350.00 + 458400.0 x 90.000 + 810720.0 x 620.000) / 15549120.0
= 356.413 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 366.000 mm, ab = k1 x cb = 311.100 mm
fs' = 600 x (366.000 - 80.000) / 366.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 311.100 x 1000.000 = 6346.440 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 769.373 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 6346.440 + 769.373 - 458.400 = 6657.413 kN
Mb = 6346.440 x (610.000 - 311.100/2) + 769.373 x (610.000 - 80.00)
- 6657.413 x (356.413 - 90.000)
= 1518.289 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 228.060 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 143.825 mm, a = k1 x c = 122.251 mm 를 사용.
fs = 600 x (610.000 - 143.825) / 143.825 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (143.825 - 80.000) / 143.825 (≤fy) = 266.261 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 122.251 x 1000.000 = 2493.927 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 498.312 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 2493.927 + 498.312 - 458.400 = 2533.838 kN
Mn' = 2493.927 x (610.000 - 122.251/2) + 498.312 x (610.000 - 80.00)
= 1632.958 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0010 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 644.459 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 700.00 - 90.00 = 610.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 610.000 = 366.000 mm, a = k1 x c = 311.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (610.00-366.00) / 366.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 12387.516 kN ≥ Pn = 2533.838 kN
ΦPn = 0.78 x 2533.838 = 1984.840 kN ≥ Pu = 758.577 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.378 = 750.362 kN.m ≥ Mu = 286.777 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 610.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 610.00 = 402.462 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 700 |  | 620 |  | 758.577 |  | 447.398 |  | 0 |  | 589.786
＊ 철근비 검토
As = 2026.800 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H25- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0045) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 700.0 x 1000.0 = 14280000.0 N
Cs = As x fy = 810720.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (14280000.0 x 350.00 + 810720.0 x 80.000 + 458400.0 x 610.000) / 15549120.0
= 343.587 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 372.000 mm, ab = k1 x cb = 316.200 mm
fs' = 600 x (372.000 - 90.000) / 372.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 316.200 x 1000.000 = 6450.480 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 810.720 kN
Pb = 6450.480 + 435.022 - 810.720 = 6074.782 kN
Mb = 6450.480 x (620.000 - 316.200/2) + 435.022 x (620.000 - 90.00)
- 6074.782 x (343.587 - 80.000)
= 1608.802 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 264.833 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 127.256 mm, a = k1 x c = 108.167 mm 를 사용.
fs = 600 x (620.000 - 127.256) / 127.256 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (127.256 - 90.000) / 127.256 (≤fy) = 175.657 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 108.167 x 1000.000 = 2206.612 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 177.925 kN
Ts = As x fs = 810.720 kN
Pn = 2206.612 + 177.925 - 810.720 = 1573.817 kN
Mn' = 2206.612 x (620.000 - 108.167/2) + 177.925 x (620.000 - 90.00)
= 1343.058 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0026 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 853.374 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 700.00 - 80.00 = 620.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 620.000 = 372.000 mm, a = k1 x c = 316.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (620.00-372.00) / 372.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 12387.516 kN ≥ Pn = 1573.817 kN
ΦPn = 0.78 x 1573.817 = 1232.823 kN ≥ Pu = 758.577 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.590 = 727.102 kN.m ≥ Mu = 447.398 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 620.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 620.00 = 409.060 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 700 |  | 620 |  | 808.998 |  | 415.47 |  | 266.874 |  | 513.562
＊ 철근비 검토
As = 2694.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA + H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0055) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 700.0 x 1000.0 = 14280000.0 N
Cs = As x fy = 1077760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (14280000.0 x 350.00 + 1077760.0 x 80.000 + 458400.0 x 610.000) / 15816160.0
= 339.137 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 372.000 mm, ab = k1 x cb = 316.200 mm
fs' = 600 x (372.000 - 90.000) / 372.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 316.200 x 1000.000 = 6450.480 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pb = 6450.480 + 435.022 - 1077.760 = 5807.742 kN
Mb = 6450.480 x (620.000 - 316.200/2) + 435.022 x (620.000 - 90.00)
- 5807.742 x (339.137 - 80.000)
= 1705.038 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 293.580 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 186.834 mm, a = k1 x c = 158.809 mm 를 사용.
fs = 600 x (620.000 - 186.834) / 186.834 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (186.834 - 90.000) / 186.834 (≤fy) = 310.974 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 158.809 x 1000.000 = 3239.709 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 332.998 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pn = 3239.709 + 332.998 - 1077.760 = 2494.947 kN
Mn' = 3239.709 x (620.000 - 158.809/2) + 332.998 x (620.000 - 90.00)
= 1927.860 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0073 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 772.699 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 700.00 - 80.00 = 620.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 620.000 = 372.000 mm, a = k1 x c = 316.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (620.00-372.00) / 372.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 12590.253 kN ≥ Pn = 2494.947 kN
ΦPn = 0.78 x 2494.947 = 1954.375 kN ≥ Pu = 808.998 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.514 = 1003.692 kN.m ≥ Mu = 415.470 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 620.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 620.00 = 411.013 kN
≥ Vu (= 266.874 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 833.333 |  | 753.333 |  | 708.156 |  | 565.232 |  | 298.688 |  | 798.174
＊ 철근비 검토
As = 2694.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA + H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0046) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 833.3 x 1000.0 = 17000000.0 N
Cs = As x fy = 1077760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (17000000.0 x 416.67 + 1077760.0 x 80.000 + 458400.0 x 743.333) / 18536160.0
= 405.170 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 452.000 mm, ab = k1 x cb = 384.200 mm
fs' = 600 x (452.000 - 90.000) / 452.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 384.200 x 1000.000 = 7837.680 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pb = 7837.680 + 435.022 - 1077.760 = 7194.942 kN
Mb = 7837.680 x (753.333 - 384.200/2) + 435.022 x (753.333 - 90.00)
- 7194.942 x (405.170 - 80.000)
= 2347.752 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 326.306 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 146.635 mm, a = k1 x c = 124.640 mm 를 사용.
fs = 600 x (753.333 - 146.635) / 146.635 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (146.635 - 90.000) / 146.635 (≤fy) = 231.740 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 124.640 x 1000.000 = 2542.658 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 242.195 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pn = 2542.658 + 242.195 - 1077.760 = 1707.093 kN
Mn' = 2542.658 x (753.333 - 124.640/2) + 242.195 x (753.333 - 90.00)
= 1917.666 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0077 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 1123.344 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 700.00 - 80.00 = 620.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 620.000 = 372.000 mm, a = k1 x c = 316.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (620.00-372.00) / 372.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 14766.253 kN ≥ Pn = 1707.093 kN
ΦPn = 0.78 x 1707.093 = 1337.223 kN ≥ Pu = 708.156 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.798 = 1067.337 kN.m ≥ Mu = 565.232 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 620.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 620.00 = 407.106 kN
≥ Vu (= 298.688 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 700 |  | 610 |  | 758.577 |  | 287.49 |  | 0 |  | 378.985
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 2026.800 mm² (압축중심 = 80.00 mm) , 1단 : H25- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0045) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 700.0 x 1000.0 = 14280000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 810720.0 N
Xp = (14280000.0 x 350.00 + 458400.0 x 90.000 + 810720.0 x 620.000) / 15549120.0
= 356.413 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 366.000 mm, ab = k1 x cb = 311.100 mm
fs' = 600 x (366.000 - 80.000) / 366.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 311.100 x 1000.000 = 6346.440 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 769.373 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 6346.440 + 769.373 - 458.400 = 6657.413 kN
Mb = 6346.440 x (610.000 - 311.100/2) + 769.373 x (610.000 - 80.00)
- 6657.413 x (356.413 - 90.000)
= 1518.289 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 228.060 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 143.099 mm, a = k1 x c = 121.634 mm 를 사용.
fs = 600 x (610.000 - 143.099) / 143.099 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (143.099 - 80.000) / 143.099 (≤fy) = 264.568 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 121.634 x 1000.000 = 2481.338 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 494.880 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 2481.338 + 494.880 - 458.400 = 2517.817 kN
Mn' = 2481.338 x (610.000 - 121.634/2) + 494.880 x (610.000 - 80.00)
= 1624.995 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0001 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 645.398 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 700.00 - 90.00 = 610.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 610.000 = 366.000 mm, a = k1 x c = 311.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (610.00-366.00) / 366.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 12387.516 kN ≥ Pn = 2517.817 kN
ΦPn = 0.78 x 2517.817 = 1972.290 kN ≥ Pu = 758.577 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.379 = 747.469 kN.m ≥ Mu = 287.490 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 610.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 610.00 = 402.462 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 700 |  | 620 |  | 758.577 |  | 436.468 |  | 0 |  | 575.378
＊ 철근비 검토
As = 1548.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0038) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 700.0 x 1000.0 = 14280000.0 N
Cs = As x fy = 619360.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (14280000.0 x 350.00 + 619360.0 x 80.000 + 458400.0 x 610.000) / 15357760.0
= 346.872 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 372.000 mm, ab = k1 x cb = 316.200 mm
fs' = 600 x (372.000 - 90.000) / 372.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 316.200 x 1000.000 = 6450.480 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pb = 6450.480 + 435.022 - 619.360 = 6266.142 kN
Mb = 6450.480 x (620.000 - 316.200/2) + 435.022 x (620.000 - 90.00)
- 6266.142 x (346.872 - 80.000)
= 1537.782 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 245.411 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 106.735 mm, a = k1 x c = 90.725 mm 를 사용.
fs = 600 x (620.000 - 106.735) / 106.735 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (106.735 - 90.000) / 106.735 (≤fy) = 94.075 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 90.725 x 1000.000 = 1850.788 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 84.431 kN
Ts = As x fs = 619.360 kN
Pn = 1850.788 + 84.431 - 619.360 = 1315.859 kN
Mn' = 1850.788 x (620.000 - 90.725/2) + 84.431 x (620.000 - 90.00)
= 1108.281 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0007 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 842.250 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 700.00 - 80.00 = 620.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 620.000 = 372.000 mm, a = k1 x c = 316.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (620.00-372.00) / 372.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 12242.235 kN ≥ Pn = 1315.859 kN
ΦPn = 0.78 x 1315.859 = 1030.756 kN ≥ Pu = 758.577 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.575 = 593.074 kN.m ≥ Mu = 436.468 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 620.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 620.00 = 409.060 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 700 |  | 620 |  | 808.998 |  | 415.47 |  | 266.874 |  | 513.562
＊ 철근비 검토
As = 2694.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H22- 4.0EA + H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0055) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 700.0 x 1000.0 = 14280000.0 N
Cs = As x fy = 1077760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (14280000.0 x 350.00 + 1077760.0 x 80.000 + 458400.0 x 610.000) / 15816160.0
= 339.137 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 372.000 mm, ab = k1 x cb = 316.200 mm
fs' = 600 x (372.000 - 90.000) / 372.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 316.200 x 1000.000 = 6450.480 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pb = 6450.480 + 435.022 - 1077.760 = 5807.742 kN
Mb = 6450.480 x (620.000 - 316.200/2) + 435.022 x (620.000 - 90.00)
- 5807.742 x (339.137 - 80.000)
= 1705.038 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 293.580 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 186.834 mm, a = k1 x c = 158.809 mm 를 사용.
fs = 600 x (620.000 - 186.834) / 186.834 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (186.834 - 90.000) / 186.834 (≤fy) = 310.974 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 158.809 x 1000.000 = 3239.709 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 332.998 kN
Ts = As x fs = 1077.760 kN
Pn = 3239.709 + 332.998 - 1077.760 = 2494.947 kN
Mn' = 3239.709 x (620.000 - 158.809/2) + 332.998 x (620.000 - 90.00)
= 1927.860 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0073 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 772.699 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 700.00 - 80.00 = 620.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 620.000 = 372.000 mm, a = k1 x c = 316.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (620.00-372.00) / 372.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 12590.253 kN ≥ Pn = 2494.947 kN
ΦPn = 0.78 x 2494.947 = 1954.375 kN ≥ Pu = 808.998 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.514 = 1003.692 kN.m ≥ Mu = 415.470 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 620.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 620.00 = 411.013 kN
≥ Vu (= 266.874 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3172.8 |  | × | 0.2 |  | = | 634.56 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 634.560 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3172.8 |  | × | 0.2 |  | = | 634.56 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 634.560 ----------> O.K !!!
6) 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
7) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3096.8 |  | × | 0.2 |  | = | 619.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 619.360 ----------> O.K !!!
11) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
12) 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3096.8 |  | × | 0.2 |  | = | 619.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 619.360 ----------> O.K !!!
13) 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
14) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 900 |  | × | 0.002 |  | = | 1800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!
15) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.0025 |  | = | 1750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3172.8 |  | × | 0.2 |  | = | 634.56 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 634.560 ----------> O.K !!!
16) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.0025 |  | = | 1750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2026.8 |  | × | 0.2 |  | = | 405.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 405.360 ----------> O.K !!!
17) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.0025 |  | = | 1750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2026.8 |  | × | 0.2 |  | = | 405.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 405.360 ----------> O.K !!!
18) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.0025 |  | = | 1750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!
19) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.0025 |  | = | 1750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!
20) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.0025 |  | = | 1750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2026.8 |  | × | 0.2 |  | = | 405.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 405.360 ----------> O.K !!!
21) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.0025 |  | = | 1750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1548.4 |  | × | 0.2 |  | = | 309.68 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 309.680 ----------> O.K !!!
22) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.0025 |  | = | 1750 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1750.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
21. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.5 | 3.6 |  | 1 | 1518.57 |  | 19.03 |  | 1518.57 | 19.03 | 3
[9 empty] | 868.45 |  | 190.02 |  | 868.45 | 190.02 | 2
|  | P2 |  | 1 | 0.5 | 3.6 |  | 1 | 1518.57 |  | 19.03 |  | 1518.57 | 19.03 | 3
[9 empty] | 846.55 |  | 191.29 |  | 846.55 | 191.29 | 1
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 500 × 24
|  |  | = 4800000 N = 4800.00 kN | [6 empty] | ≥ 1518.57 kN
∴ 벽체로 검토한다
* 벽체와 기둥의 판별 (P2)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 500 × 24
|  |  | = 4800000 N = 4800.00 kN | [6 empty] | ≥ 1518.57 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 500 |  | 410 |  | 1518.573 |  |  | 19.03 |  | 0 |  | 12.532
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0032) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 317760.0 x 90.000 + 317760.0 x 410.000) / 10835520.0
= 250.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 246.000 mm, ab = k1 x cb = 209.100 mm
fs' = 600 x (246.000 - 90.000) / 246.000 (≤fy) = 380.488 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 209.100 x 1000.000 = 4265.640 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 286.054 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 4265.640 + 286.054 - 317.760 = 4233.934 kN
Mb = 4265.640 x (410.000 - 209.100/2) + 286.054 x (410.000 - 90.00)
- 4233.934 x (250.000 - 90.000)
= 717.048 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 169.357 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 564.021 mm, a = k1 x c = 479.418 mm 를 사용.
fs = 600 x (410.000 - 564.021) / 564.021 (≤fy) = 163.846 MPa
fs' = 600 x (564.021 - 90.000) / 564.021 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 479.418 x 1000.000 = 9780.123 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 130.159 kN
Pn = 9780.123 + 301.554 - 130.159 = 10211.836 kN
Mn' = 9780.123 x (410.000 - 479.418/2) + 301.554 x (410.000 - 90.00)
= 1761.965 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0098 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 172.532 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 90.00 = 410.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 410.000 = 246.000 mm, a = k1 x c = 209.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (410.00-246.00) / 246.00 = 0.0020
εt ≤ εy 이므로 압축지배단면이며, Φ = 0.65 를 적용한다.
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8642.487 kN ＜ Pn = 10211.836 kN
ΦPn = 0.65 x 8642.487 = 5617.616 kN ≥ Pu = 1518.573 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.013 = 70.398 kN.m ≥ Mu = 19.030 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 410.00 = 305.540 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 500 |  | 410 |  | 868.454 |  |  | 190.021 |  | 0 |  | 218.804
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0032) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 317760.0 x 90.000 + 317760.0 x 410.000) / 10835520.0
= 250.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 246.000 mm, ab = k1 x cb = 209.100 mm
fs' = 600 x (246.000 - 90.000) / 246.000 (≤fy) = 380.488 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 209.100 x 1000.000 = 4265.640 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 286.054 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 4265.640 + 286.054 - 317.760 = 4233.934 kN
Mb = 4265.640 x (410.000 - 209.100/2) + 286.054 x (410.000 - 90.00)
- 4233.934 x (250.000 - 90.000)
= 717.048 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 169.357 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 163.585 mm, a = k1 x c = 139.047 mm 를 사용.
fs = 600 x (410.000 - 163.585) / 163.585 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (163.585 - 90.000) / 163.585 (≤fy) = 269.896 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 139.047 x 1000.000 = 2836.557 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 198.199 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 2836.557 + 198.199 - 317.760 = 2716.996 kN
Mn' = 2836.557 x (410.000 - 139.047/2) + 198.199 x (410.000 - 90.00)
= 1029.205 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0017 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 378.804 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 90.00 = 410.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 410.000 = 246.000 mm, a = k1 x c = 209.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (410.00-246.00) / 246.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8642.487 kN ≥ Pn = 2716.996 kN
ΦPn = 0.78 x 2716.996 = 2128.314 kN ≥ Pu = 868.454 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.219 = 465.684 kN.m ≥ Mu = 190.021 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 410.00 = 282.222 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
2)벽체 2
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 500 |  | 410 |  | 1518.573 |  |  | 19.032 |  | 0 |  | 12.533
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0032) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 317760.0 x 90.000 + 317760.0 x 410.000) / 10835520.0
= 250.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 246.000 mm, ab = k1 x cb = 209.100 mm
fs' = 600 x (246.000 - 90.000) / 246.000 (≤fy) = 380.488 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 209.100 x 1000.000 = 4265.640 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 286.054 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 4265.640 + 286.054 - 317.760 = 4233.934 kN
Mb = 4265.640 x (410.000 - 209.100/2) + 286.054 x (410.000 - 90.00)
- 4233.934 x (250.000 - 90.000)
= 717.048 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 169.357 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 564.021 mm, a = k1 x c = 479.418 mm 를 사용.
fs = 600 x (410.000 - 564.021) / 564.021 (≤fy) = 163.846 MPa
fs' = 600 x (564.021 - 90.000) / 564.021 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 479.418 x 1000.000 = 9780.123 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 130.159 kN
Pn = 9780.123 + 301.554 - 130.159 = 10211.836 kN
Mn' = 9780.123 x (410.000 - 479.418/2) + 301.554 x (410.000 - 90.00)
= 1761.965 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0088 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 172.533 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 90.00 = 410.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 410.000 = 246.000 mm, a = k1 x c = 209.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (410.00-246.00) / 246.00 = 0.0020
εt ≤ εy 이므로 압축지배단면이며, Φ = 0.65 를 적용한다.
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8642.487 kN ＜ Pn = 10211.836 kN
ΦPn = 0.65 x 8642.487 = 5617.616 kN ≥ Pu = 1518.573 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.013 = 70.404 kN.m ≥ Mu = 19.032 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 410.00 = 305.540 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 500 |  | 410 |  | 846.554 |  |  | 191.291 |  | 0 |  | 225.965
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0032) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 500.0 x 1000.0 = 10200000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (10200000.0 x 250.00 + 317760.0 x 90.000 + 317760.0 x 410.000) / 10835520.0
= 250.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 246.000 mm, ab = k1 x cb = 209.100 mm
fs' = 600 x (246.000 - 90.000) / 246.000 (≤fy) = 380.488 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 209.100 x 1000.000 = 4265.640 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 286.054 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 4265.640 + 286.054 - 317.760 = 4233.934 kN
Mb = 4265.640 x (410.000 - 209.100/2) + 286.054 x (410.000 - 90.00)
- 4233.934 x (250.000 - 90.000)
= 717.048 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 169.357 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 154.025 mm, a = k1 x c = 130.921 mm 를 사용.
fs = 600 x (410.000 - 154.025) / 154.025 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (154.025 - 90.000) / 154.025 (≤fy) = 249.408 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 130.921 x 1000.000 = 2670.798 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 181.924 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 2670.798 + 181.924 - 317.760 = 2534.962 kN
Mn' = 2670.798 x (410.000 - 130.921/2) + 181.924 x (410.000 - 90.00)
= 978.411 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0018 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 385.965 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 500.00 - 90.00 = 410.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 410.000 = 246.000 mm, a = k1 x c = 209.100 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (410.00-246.00) / 246.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8642.487 kN ≥ Pn = 2534.962 kN
ΦPn = 0.78 x 2534.962 = 1985.720 kN ≥ Pu = 846.554 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.226 = 448.703 kN.m ≥ Mu = 191.291 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 410.00 = 281.436 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
22. 절점부 검토
1) 절점 63
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 308.092 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 308.092 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1414.214 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 308.09 × 10^6 |  |  | = | 0.770 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1414.214²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 308.09 × 10^6 |  |  | = | 2420.597 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1414.214 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 2420.597 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 1274.597 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 1274.597 mm²) -------------> O.K !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 258.640 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 258.640 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 1140.175 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 258.64 × 10^6 |  |  | = | 0.995 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1140.175²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 258.64 × 10^6 |  |  | = | 2520.469 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1140.175 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 2520.469 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 1374.469 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H25 @250 - 4EA
∴ Total As = 2026.800 mm² > Req'd As (= 1374.469 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 45
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 308.094 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 308.094 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1414.214 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 308.09 × 10^6 |  |  | = | 0.770 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1414.214²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 308.09 × 10^6 |  |  | = | 2420.614 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1414.214 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 2420.614 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 1274.614 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 1274.614 mm²) -------------> O.K !!!
4) 절점 40
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 258.640 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 258.640 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 1140.175 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 258.64 × 10^6 |  |  | = | 0.995 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1140.175²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 258.64 × 10^6 |  |  | = | 2520.469 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1140.175 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 2520.469 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 1374.469 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H25 @250 - 4EA
∴ Total As = 2026.800 mm² > Req'd As (= 1374.469 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
23. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 953.333 |  | H25 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 554.442 | O.K |  | 4.436
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 810 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 340.923 | O.K |  | 2.727
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 953.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 301.923 | O.K |  | 2.415
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 810 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 562.591 | O.K |  | 4.501
5 | 상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 953.333 |  | H25 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 487.011 | O.K |  | 3.896
6 | 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 810 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 340.923 | O.K |  | 2.727
7 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 953.333 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 444.641 | O.K |  | 3.557
8 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 820 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 457.002 | O.K |  | 3.656
9 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 810 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 321.157 | O.K |  | 2.569
10 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 820 |  | H22 - 8.0EA |  |  | 125 | 297.508 | O.K |  | 2.38
11 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 810 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 628.213 | O.K |  | 5.026
12 | 하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 820 |  | H22 - 8.0EA |  |  | 125 | 297.508 | O.K |  | 2.38
13 | 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 810 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 321.157 | O.K |  | 2.569
14 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 820 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 457.002 | O.K |  | 3.656
15 | 좌측벽체 : 상부 |  | 753.333 |  | H25 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 398.383 | O.K |  | 3.187
16 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 610 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 303.883 | O.K |  | 1.216
17 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 620 |  | H25 - 4.0EA |  |  | 250 | 1033.41 | O.K |  | 4.134
18 | 좌측벽체 : 하부 |  | 620 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 299.159 | O.K |  | 2.393
19 | 우측벽체 : 상부 |  | 753.333 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 311.71 | O.K |  | 2.494
20 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 610 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 303.885 | O.K |  | 1.216
21 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 620 |  | H22 - 4.0EA |  |  | 250 | 795.65 | O.K |  | 3.183
22 | 우측벽체 : 하부 |  | 620 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 299.159 | O.K |  | 2.393
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 308.092 x 1000000 / [3172.800 x (953.333 - 184.768/3)]
= 108.892 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3172.800/1000.0 + 7x3172.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x953.3/(7x3172.800)]
= 184.768 mm
Use As = 3172.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 3172.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 25/2 = 67.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 108.89) - 2.5 x 67.50 = 554.44 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 108.89) = 578.55 mm
Sa는 작은 값인 554.44 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 554.44 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 253.459 x 1000000 / [2292.000 x (810.000 - 145.970/3)]
= 145.249 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x810.0/(7x2292.000)]
= 145.970 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 145.25) - 2.5 x 80.50 = 340.92 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 145.25) = 433.74 mm
Sa는 작은 값인 340.92 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 340.92 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 339.772 x 1000000 / [2292.000 x (953.333 - 159.592/3)]
= 164.689 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x953.3/(7x2292.000)]
= 159.592 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 164.69) - 2.5 x 70.50 = 301.92 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 164.69) = 382.54 mm
Sa는 작은 값인 301.92 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 301.92 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 179.905 x 1000000 / [2292.000 x (810.000 - 145.970/3)]
= 103.097 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x810.0/(7x2292.000)]
= 145.970 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 103.10) - 2.5 x 80.50 = 562.59 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 103.10) = 611.07 mm
Sa는 작은 값인 562.59 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 562.59 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 339.772 x 1000000 / [3172.800 x (953.333 - 184.768/3)]
= 120.089 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3172.800/1000.0 + 7x3172.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x953.3/(7x3172.800)]
= 184.768 mm
Use As = 3172.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 3172.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 25/2 = 67.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 120.09) - 2.5 x 67.50 = 487.01 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 120.09) = 524.61 mm
Sa는 작은 값인 487.01 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 487.01 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 253.459 x 1000000 / [2292.000 x (810.000 - 145.970/3)]
= 145.249 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x810.0/(7x2292.000)]
= 145.970 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 145.25) - 2.5 x 80.50 = 340.92 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 145.25) = 433.74 mm
Sa는 작은 값인 340.92 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 340.92 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 308.094 x 1000000 / [2694.400 x (953.333 - 171.709/3)]
= 127.604 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x953.3/(7x2694.400)]
= 171.709 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 127.60) - 2.5 x 69.00 = 444.64 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 127.60) = 493.71 mm
Sa는 작은 값인 444.64 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 444.64 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 258.640 x 1000000 / [2694.400 x (820.000 - 158.022/3)]
= 125.099 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x820.0/(7x2694.400)]
= 158.022 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 125.10) - 2.5 x 69.00 = 457.00 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 125.10) = 503.60 mm
Sa는 작은 값인 457.00 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 457.00 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 263.049 x 1000000 / [2292.000 x (810.000 - 145.970/3)]
= 150.745 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x810.0/(7x2292.000)]
= 145.970 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 150.74) - 2.5 x 80.50 = 321.16 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 150.74) = 417.93 mm
Sa는 작은 값인 321.16 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 321.16 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 396.397 x 1000000 / [3096.800 x (820.000 - 168.115/3)]
= 167.550 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3096.800/1000.0 + 7x3096.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x820.0/(7x3096.800)]
= 168.115 mm
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 167.55) - 2.5 x 69.00 = 297.51 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 167.55) = 376.01 mm
Sa는 작은 값인 297.51 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 297.51 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 140.908 x 1000000 / [1940.400 x (810.000 - 135.376/3)]
= 94.941 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x810.0/(7x1940.400)]
= 135.376 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 94.94) - 2.5 x 80.50 = 628.21 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 94.94) = 663.57 mm
Sa는 작은 값인 628.21 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 628.21 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 396.397 x 1000000 / [3096.800 x (820.000 - 168.115/3)]
= 167.550 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3096.800/1000.0 + 7x3096.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x820.0/(7x3096.800)]
= 168.115 mm
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 167.55) - 2.5 x 69.00 = 297.51 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 167.55) = 376.01 mm
Sa는 작은 값인 297.51 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 297.51 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 263.049 x 1000000 / [2292.000 x (810.000 - 145.970/3)]
= 150.745 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x810.0/(7x2292.000)]
= 145.970 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 150.74) - 2.5 x 80.50 = 321.16 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 150.74) = 417.93 mm
Sa는 작은 값인 321.16 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 321.16 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 258.640 x 1000000 / [2694.400 x (820.000 - 158.022/3)]
= 125.099 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x820.0/(7x2694.400)]
= 158.022 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 125.10) - 2.5 x 69.00 = 457.00 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 125.10) = 503.60 mm
Sa는 작은 값인 457.00 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 457.00 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 308.092 x 1000000 / [3172.800 x (753.333 - 162.061/3)]
= 138.856 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3172.800/1000.0 + 7x3172.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x753.3/(7x3172.800)]
= 162.061 mm
Use As = 3172.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 3172.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 25/2 = 67.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 138.86) - 2.5 x 67.50 = 398.38 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 138.86) = 453.71 mm
Sa는 작은 값인 398.38 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 398.38 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 103.550 x 1000000 / [1146.000 x (610.000 - 91.231/3)]
= 155.899 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x610.0/(7x1146.000)]
= 91.231 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 155.90) - 2.5 x 80.50 = 303.88 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 155.90) = 404.11 mm
Sa는 작은 값인 303.88 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 303.88 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 71.698 x 1000000 / [2026.800 x (620.000 - 119.206/3)]
= 60.963 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2026.800/1000.0 + 7x2026.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x620.0/(7x2026.800)]
= 119.206 mm
Use As = 2026.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H25 - 4.0 EA (= 2026.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 25/2 = 67.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 60.96) - 2.5 x 67.50 = 1123.01 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 60.96) = 1033.41 mm
Sa는 작은 값인 1033.41 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 1033.41 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 258.640 x 1000000 / [2694.400 x (620.000 - 135.227/3)]
= 166.964 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x620.0/(7x2694.400)]
= 135.227 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 166.96) - 2.5 x 69.00 = 299.16 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 166.96) = 377.33 mm
Sa는 작은 값인 299.16 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 299.16 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 308.094 x 1000000 / [2694.400 x (753.333 - 150.764/3)]
= 162.636 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x753.3/(7x2694.400)]
= 150.764 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 162.64) - 2.5 x 69.00 = 311.71 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 162.64) = 387.37 mm
Sa는 작은 값인 311.71 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 311.71 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 103.550 x 1000000 / [1146.000 x (610.000 - 91.231/3)]
= 155.899 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x610.0/(7x1146.000)]
= 91.231 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 155.90) - 2.5 x 80.50 = 303.89 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 155.90) = 404.11 mm
Sa는 작은 값인 303.89 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 303.89 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 71.698 x 1000000 / [1548.400 x (620.000 - 105.598/3)]
= 79.181 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1548.400/1000.0 + 7x1548.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x620.0/(7x1548.400)]
= 105.598 mm
Use As = 1548.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA (= 1548.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 79.18) - 2.5 x 69.00 = 822.06 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 79.18) = 795.65 mm
Sa는 작은 값인 795.65 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 795.65 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 258.640 x 1000000 / [2694.400 x (620.000 - 135.227/3)]
= 166.964 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x620.0/(7x2694.400)]
= 135.227 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 166.96) - 2.5 x 69.00 = 299.16 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 166.96) = 377.33 mm
Sa는 작은 값인 299.16 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 299.16 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 4.600 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.90 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 4.600 / 28
T = 0.164 m < 0.900 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
24. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  | = | 882 |  | / | 14.4 |  | = | 61.25 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  | = | 190 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  | 10 |  | kN/m²
3) 내부 수압
|  |  | - 암거내부수압 |  |  | = | 32 |  | kN/m²
4) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax | = | 61.25 |  | + | 190 |  | + | 10 |  | + | 32
|  |  |  | = | 293.25 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
25. 주철근 조립도