## 표지
P2-21B 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 2 련 암거
( 내공 : 2@(4M ⅹ 4.5M) )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 1.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 22. | 절점부 검토
[5 empty] | 23. | 사용성 검토
[5 empty] | 24. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 25. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
P2-21B (토피=1.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 1.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 126.246 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 508.356 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 111.65 |  | 199.339 |  | 1.79 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.509 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 552.827 |  | H13 - 8.0EA | 64.194 |  | 134.425 |  | 2.09 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 406.235 |  | H16 - 8.0EA | 137.434 |  | 241.875 |  | 1.76 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 552.827 |  | H13 - 8.0EA | 64.194 |  | 134.425 |  | 2.09 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 508.352 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 111.651 |  | 199.339 |  | 1.79 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.509 | 0.637 | H19 @250 - 4EA
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 341.745 |  | H16 - 8.0EA | 150.542 |  | 223.868 |  | 1.49 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 1.116 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 448.749 |  | H13 - 8.0EA | 83.779 |  | 151.656 |  | 1.81 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 415.328 |  | H16 - 8.0EA | 129.755 |  | 223.868 |  | 1.73 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 448.749 |  | H13 - 8.0EA | 83.779 |  | 151.656 |  | 1.81 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 341.745 |  | H16 - 8.0EA | 150.542 |  | 223.868 |  | 1.49 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 1.116 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 508.356 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 111.65 |  | 267.896 |  | 2.4 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 394.25 |  | H16 - 4.0EA | 82.177 |  | 185.655 |  | 2.26 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 514.263 |  | H16 - 4.0EA | 48.928 |  | 283.133 |  | 5.79 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 282.195 |  | H16 - 8.0EA | 150.542 |  | 248.33 |  | 1.65 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 508.352 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 111.651 |  | 267.898 |  | 2.4 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 394.251 |  | H16 - 4.0EA | 82.177 |  | 185.662 |  | 2.26 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 514.263 |  | H16 - 4.0EA | 48.904 |  | 283.341 |  | 5.79 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 282.195 |  | H16 - 8.0EA | 150.542 |  | 248.33 |  | 1.65 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 0 |  | 101.845 |  | 378.283 |  | 4076.318 |  | 0 |  | 0.002 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 15.878 |  | 101.845 |  | 232.353 |  | 4076.318 |  | 3.689 |  | 64.723 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 2 련 암거 ( 내공 : 2@(4M ⅹ 4.5M), 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 15.924 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 1 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 1~24
| 2 | 0.450 × 1.000 = 0.450 |  |  |  | 0.00759 |  | 25~46
| 3 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 47
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.225 | 0.25 | 33 |  | 6.75 |  | 5.225
| 2 |  | 0.45 | 0.25 | 34 |  | 5.13 |  | 5.225
| 3 |  | 0.772 | 0.25 | 35 |  | 4.75 |  | 5.225
| 4 |  | 0.88 | 0.25 | 36 |  | 4.6 |  | 5.225
| 5 |  | 1.319 | 0.25 | 37 |  | 4.45 |  | 5.225
| 6 |  | 1.866 | 0.25 | 38 |  | 4.07 |  | 5.225
| 7 |  | 2.413 | 0.25 | 39 |  | 2.45 |  | 5.225
| 8 |  | 2.959 | 0.25 | 40 |  | 0.83 |  | 5.225
| 9 |  | 3.506 | 0.25 | 41 |  | 0.45 |  | 5.225
| 10 |  | 4.02 | 0.25 | 42 |  | 0.225 |  | 5.225
| 11 |  | 4.053 | 0.25 | 43 |  | 0.225 |  | 5
| 12 |  | 4.45 | 0.25 | 44 |  | 0.225 |  | 4.62
| 13 |  | 4.6 | 0.25 | 45 |  | 0.225 |  | 0.88
| 14 |  | 4.75 | 0.25 | 46 |  | 0.225 |  | 0.5
| 15 |  | 5.147 | 0.25 | 47 |  | 0.225 |  | -0.25
| 16 |  | 5.18 | 0.25 | 48 |  | 0.772 |  | -0.25
| 17 |  | 5.694 | 0.25 | 49 |  | 1.319 |  | -0.25
| 18 |  | 6.241 | 0.25 | 50 |  | 1.866 |  | -0.25
| 19 |  | 6.787 | 0.25 | 51 |  | 2.413 |  | -0.25
| 20 |  | 7.334 | 0.25 | 52 |  | 2.959 |  | -0.25
| 21 |  | 7.881 | 0.25 | 53 |  | 3.506 |  | -0.25
| 22 |  | 8.32 | 0.25 | 54 |  | 4.053 |  | -0.25
| 23 |  | 8.428 | 0.25 | 55 |  | 4.6 |  | -0.25
| 24 |  | 8.75 | 0.25 | 56 |  | 5.147 |  | -0.25
| 25 |  | 8.975 | 0.25 | 57 |  | 5.694 |  | -0.25
| 26 |  | 8.975 | 0.5 | 58 |  | 6.241 |  | -0.25
| 27 |  | 8.975 | 0.88 | 59 |  | 6.787 |  | -0.25
| 28 |  | 8.975 | 4.62 | 60 |  | 7.334 |  | -0.25
| 29 |  | 8.975 | 5 | 61 |  | 7.881 |  | -0.25
| 30 |  | 8.975 | 5.225 | 62 |  | 8.428 |  | -0.25
| 31 |  | 8.75 | 5.225 | 63 |  | 8.975 |  | -0.25
| 32 |  | 8.37 | 5.225

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 1~24
| 2 | 0.450 × 1.000 = 0.450 |  |  |  | 0.00759 |  | 25~76
| 3 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 77
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.225 | 0.25 | 66 |  | 0.225 |  | 4.62
| 2 |  | 0.45 | 0.25 | 67 |  | 0.225 |  | 4.119
| 3 |  | 0.772 | 0.25 | 68 |  | 0.225 |  | 3.567
| 4 |  | 0.88 | 0.25 | 69 |  | 0.225 |  | 3.014
| 5 |  | 1.319 | 0.25 | 70 |  | 0.225 |  | 2.737
| 6 |  | 1.866 | 0.25 | 71 |  | 0.225 |  | 2.461
| 7 |  | 2.413 | 0.25 | 72 |  | 0.225 |  | 1.908
| 8 |  | 2.959 | 0.25 | 73 |  | 0.225 |  | 1.356
| 9 |  | 3.506 | 0.25 | 74 |  | 0.225 |  | 0.88
| 10 |  | 4.02 | 0.25 | 75 |  | 0.225 |  | 0.803
| 11 |  | 4.053 | 0.25 | 76 |  | 0.225 |  | 0.5
| 12 |  | 4.45 | 0.25 | 77 |  | 0.225 |  | -0.25
| 13 |  | 4.6 | 0.25 | 78 |  | 0.772 |  | -0.25
| 14 |  | 4.75 | 0.25 | 79 |  | 1.319 |  | -0.25
| 15 |  | 5.147 | 0.25 | 80 |  | 1.866 |  | -0.25
| 16 |  | 5.18 | 0.25 | 81 |  | 2.413 |  | -0.25
| 17 |  | 5.694 | 0.25 | 82 |  | 2.959 |  | -0.25
| 18 |  | 6.241 | 0.25 | 83 |  | 3.506 |  | -0.25
| 19 |  | 6.787 | 0.25 | 84 |  | 4.053 |  | -0.25
| 20 |  | 7.334 | 0.25 | 85 |  | 4.6 |  | -0.25
| 21 |  | 7.881 | 0.25 | 86 |  | 5.147 |  | -0.25
| 22 |  | 8.32 | 0.25 | 87 |  | 5.694 |  | -0.25
| 23 |  | 8.428 | 0.25 | 88 |  | 6.241 |  | -0.25
| 24 |  | 8.75 | 0.25 | 89 |  | 6.787 |  | -0.25
| 25 |  | 8.975 | 0.25 | 90 |  | 7.334 |  | -0.25
| 26 |  | 8.975 | 0.5 | 91 |  | 7.881 |  | -0.25
| 27 |  | 8.975 | 0.803 | 92 |  | 8.428 |  | -0.25
| 28 |  | 8.975 | 0.88 | 93 |  | 8.975 |  | -0.25
| 29 |  | 8.975 | 1.356 | 94 |  | 9.475 |  | 0.25
| 30 |  | 8.975 | 1.908 | 95 |  | 9.475 |  | 0.803
| 31 |  | 8.975 | 2.461 | 96 |  | 9.475 |  | 1.356
| 32 |  | 8.975 | 2.737 | 97 |  | 9.475 |  | 1.908
| 33 |  | 8.975 | 3.014 | 98 |  | 9.475 |  | 2.461
| 34 |  | 8.975 | 3.567 | 99 |  | 9.475 |  | 3.014
| 35 |  | 8.975 | 4.119 | 100 |  | 9.475 |  | 3.567
| 36 |  | 8.975 | 4.62 | 101 |  | 9.475 |  | 4.119
| 37 |  | 8.975 | 4.672 | 102 |  | 9.475 |  | 4.672
| 38 |  | 8.975 | 5 | 103 |  | 9.475 |  | 5.225
| 39 |  | 8.975 | 5.225 | 104 |  | 8.975 |  | 5.725
| 40 |  | 8.75 | 5.225 | 105 |  | 8.428 |  | 5.725
| 41 |  | 8.428 | 5.225 | 106 |  | 7.881 |  | 5.725
| 42 |  | 8.37 | 5.225 | 107 |  | 7.334 |  | 5.725
| 43 |  | 7.881 | 5.225 | 108 |  | 6.787 |  | 5.725
| 44 |  | 7.334 | 5.225 | 109 |  | 6.241 |  | 5.725
| 45 |  | 6.787 | 5.225 | 110 |  | 5.694 |  | 5.725
| 46 |  | 6.241 | 5.225 | 111 |  | 5.147 |  | 5.725
| 47 |  | 5.694 | 5.225 | 112 |  | 4.6 |  | 5.725
| 48 |  | 5.147 | 5.225 | 113 |  | 4.053 |  | 5.725
| 49 |  | 5.13 | 5.225 | 114 |  | 3.506 |  | 5.725
| 50 |  | 4.75 | 5.225 | 115 |  | 2.959 |  | 5.725
| 51 |  | 4.6 | 5.225 | 116 |  | 2.412 |  | 5.725
| 52 |  | 4.45 | 5.225 | 117 |  | 1.866 |  | 5.725
| 53 |  | 4.07 | 5.225 | 118 |  | 1.319 |  | 5.725
| 54 |  | 4.053 | 5.225 | 119 |  | 0.772 |  | 5.725
| 55 |  | 3.506 | 5.225 | 120 |  | 0.225 |  | 5.725
| 56 |  | 2.959 | 5.225 | 121 |  | -0.275 |  | 5.225
| 57 |  | 2.412 | 5.225 | 122 |  | -0.275 |  | 4.672
| 58 |  | 1.866 | 5.225 | 123 |  | -0.275 |  | 4.119
| 59 |  | 1.319 | 5.225 | 124 |  | -0.275 |  | 3.567
| 60 |  | 0.83 | 5.225 | 125 |  | -0.275 |  | 3.014
| 61 |  | 0.772 | 5.225 | 126 |  | -0.275 |  | 2.461
| 62 |  | 0.45 | 5.225 | 127 |  | -0.275 |  | 1.908
| 63 |  | 0.225 | 5.225 | 128 |  | -0.275 |  | 1.356
| 64 |  | 0.225 | 5 | 129 |  | -0.275 |  | 0.803
| 65 |  | 0.225 | 4.672 | 130 |  | -0.275 |  | 0.25

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 9.200 × 9.200 ) |  |  | = | 9.2 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 9.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 10743.063 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.450/2 + 0.547/2) = 5355 kN/m |  |  |  |  | 1,25
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.547/2 + 0.547/2) = 5876 kN/m |  |  |  |  | 3,5~9,11,13,15,17~21,23
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 4.950m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 9.200 × 9.200 ) |  |  |  |  | = | 9.2 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 9.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 27026.68 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 27026.680 |  |  |  |  | = | 9008.89 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 9.200 × 9.200 ) |  |  |  |  | = | 9.2 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 9.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 27026.68 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 27026.680 |  |  |  |  | = | 9008.89 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 5.450 × 5.450 ) |  |  |  |  | = | 5.45 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 5.450 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 40025.45 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 40025.450 |  |  |  |  | = | 13341.82 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.547/2 + 0.450/2) = 13473 kN/m | [8 empty] | 39,63
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.547/2 + 0.450/2) = 4491 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.547/2 + 0.547/2) = 14784 kN/m | [8 empty] | 41,43~48,51,54~59,61
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.547/2 + 0.547/2) = 4928 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.553/2 + 0.500/2) = 21073 kN/m | [8 empty] | 1,25
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.553/2 + 0.500/2) = 7024 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.553/2 + 0.553/2) = 22134 kN/m | [8 empty] | 27,29~31,33~35,37,65,67~69,71~73,75
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.553/2 + 0.553/2) = 7378 kN/m
|  | Kh3 |  |  | Khⅹ(0.553/2 + 0.450/2) = 20073 kN/m | [8 empty] | 39,63
|  | Kss3 |  |  | Kssⅹ(0.553/2 + 0.450/2) = 6691 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.450/2 + 0.547/2) = 13473 kN/m | [8 empty] | 1,25
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.450/2 + 0.547/2) = 4491 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.547/2 + 0.547/2) = 14784 kN/m | [8 empty] | 3,5~9,11,13,15,17~21,23
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.547/2 + 0.547/2) = 4928 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 1.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 19 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 19 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 충격계수
|  | 토피두께 D(m) |  |  |  | 0.15 ≤ D ≤ 1 |  |  | 1 < D ≤ 2 |  |  | 2 < D ≤ 3 | 3 < D
|  | 충격계수 i |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 | 0
i = 0.3 ( 토피 D = 1.00 m )
② 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1)
- P = 2 × Pr / 3.0 = 2 × 96.0 / 3.0 = 64.0 kN/m
- Wl1 = 2 × P × (1 + i) × (Bo - D - 0.1) / Bo²
= 2 × 64.0 × (1 + 0.3) × (9.20 - 1.0 - 0.1 ) / 9.20²
= 15.924 kN/m²
③ 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (1.225 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 11.638 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 11.638 + 0.225 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 13.776 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 13.776 + 0.380 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 17.386 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 17.386 + 3.740 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 52.916 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 52.916 + 0.380 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 56.525 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 56.525 + 0.250 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 58.9 | kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 5.95 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.121
|  | 계 | [11 empty] | 0.121
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.121 = 0.151 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.151 / 2π × 2.617 = 0.063 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 1.225 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 6.2 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.063 × 0.151 × cos(π× 1.225 / (2 × 30.000)) = 0.001924
U(Zb) = 2 / π²× 0.063 × 0.151 × cos(π× 6.200 / (2 × 30.000)) = 0.001827
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 9008.890 × (0.001924 - 0.001827) = 0.874 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 1.225 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001924 |  |  |  |  | 9.7e-05 |  | 3.882
|  | 1.45 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001922 |  |  |  |  | 9.5e-05 |  | 3.802
|  | 1.778 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001919 |  |  |  |  | 9.2e-05 |  | 3.682
|  | 1.83 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001919 |  |  |  |  | 9.2e-05 |  | 3.682
|  | 2.331 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001913 |  |  |  |  | 8.6e-05 |  | 3.442
|  | 2.883 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001906 |  |  |  |  | 7.9e-05 |  | 3.162
|  | 3.436 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001897 |  |  |  |  | 7e-05 |  | 2.802
|  | 3.713 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001891 |  |  |  |  | 6.4e-05 |  | 2.562
|  | 3.989 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001886 |  |  |  |  | 5.9e-05 |  | 2.361
|  | 4.542 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001873 |  |  |  |  | 4.6e-05 |  | 1.841
|  | 5.094 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.00186 |  |  |  |  | 3.3e-05 |  | 1.321
|  | 5.57 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001846 |  |  |  |  | 1.9e-05 |  | 0.761
|  | 5.647 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001844 |  |  |  |  | 1.7e-05 |  | 0.68
|  | 5.95 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001835 |  |  |  |  | 8e-06 |  | 0.32
|  | 6.2 |  | 40025.45 |  |  |  | 0.001827 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000006 = 0.110 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000032 = 0.600 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (0.110 + 0.600) / 2 = 0.360 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.225) = 1.732 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.200) = 1.778 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.225) = 1.154 kN/m²
fb1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.200) = 1.067 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.225) = 1.732 kN/m²
f2 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.450) = 1.726 kN/m²
f3 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.778) = 1.717 kN/m²
f4 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.830) = 1.716 kN/m²
f5 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 2.331) = 1.702 kN/m²
f6 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 2.883) = 1.688 kN/m²
f7 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.436) = 1.673 kN/m²
f8 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.713) = 1.666 kN/m²
f9 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.989) = 1.658 kN/m²
f10 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 4.542) = 1.644 kN/m²
f11 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.094) = 1.629 kN/m²
f12 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.570) = 1.617 kN/m²
f13 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.647) = 1.615 kN/m²
f14 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.950) = 1.607 kN/m²
f15 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.200) = 1.600 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 1.000, h = 1.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
| SYSTEM | ADD=61 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | ADD=62 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
ADD=63 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
JOINT
| 1 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.250 | SPRING
| 2 X= 0.450 Y= 0.000 Z= 0.250 | ADD=1 U1=1e+010
3 X= 0.772 Y= 0.000 Z= 0.250
| 4 X= 0.880 Y= 0.000 Z= 0.250 | MATERIAL
| 5 X= 1.319 Y= 0.000 Z= 0.250 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| 6 X= 1.866 Y= 0.000 Z= 0.250 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
7 X= 2.413 Y= 0.000 Z= 0.250
| 8 X= 2.959 Y= 0.000 Z= 0.250 | NLPROP
| 9 X= 3.506 Y= 0.000 Z= 0.250 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 10 X= 4.020 Y= 0.000 Z= 0.250 | DOF=U1 KE=5355.42 CE=0.99999 K=5355.42 OPEN=0
| 11 X= 4.053 Y= 0.000 Z= 0.250 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 12 X= 4.450 Y= 0.000 Z= 0.250 | DOF=U1 KE=5876.45 CE=0.99999 K=5876.45 OPEN=0
13 X= 4.600 Y= 0.000 Z= 0.250
| 14 X= 4.750 Y= 0.000 Z= 0.250 | FRAME SECTION
| 15 X= 5.147 Y= 0.000 Z= 0.250 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.5, 1
| 16 X= 5.180 Y= 0.000 Z= 0.250 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.45, 1
| 17 X= 5.694 Y= 0.000 Z= 0.250 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
18 X= 6.241 Y= 0.000 Z= 0.250
| 19 X= 6.787 Y= 0.000 Z= 0.250 | FRAME
| 20 X= 7.334 Y= 0.000 Z= 0.250 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 21 X= 7.881 Y= 0.000 Z= 0.250 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 22 X= 8.320 Y= 0.000 Z= 0.250 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 23 X= 8.428 Y= 0.000 Z= 0.250 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 24 X= 8.750 Y= 0.000 Z= 0.250 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 25 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 0.250 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 26 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 0.500 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 27 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 0.880 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 28 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 4.620 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 29 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 5.000 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 30 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 5.225 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 31 X= 8.750 Y= 0.000 Z= 5.225 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 32 X= 8.370 Y= 0.000 Z= 5.225 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 33 X= 6.750 Y= 0.000 Z= 5.225 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 34 X= 5.130 Y= 0.000 Z= 5.225 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 35 X= 4.750 Y= 0.000 Z= 5.225 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 36 X= 4.600 Y= 0.000 Z= 5.225 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 37 X= 4.450 Y= 0.000 Z= 5.225 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 38 X= 4.070 Y= 0.000 Z= 5.225 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 39 X= 2.450 Y= 0.000 Z= 5.225 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 40 X= 0.830 Y= 0.000 Z= 5.225 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 41 X= 0.450 Y= 0.000 Z= 5.225 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 42 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.225 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 43 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.000 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 44 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 4.620 | 25 J= 25, 26 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 45 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.880 | 26 J= 26, 27 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 46 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.500 | 27 J= 27, 28 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 47 X= 0.225 Y= 0.000 Z= -0.250 | 28 J= 28, 29 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 48 X= 0.772 Y= 0.000 Z= -0.250 | 29 J= 29, 30 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 49 X= 1.319 Y= 0.000 Z= -0.250 | 30 J= 30, 31 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 50 X= 1.866 Y= 0.000 Z= -0.250 | 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 51 X= 2.413 Y= 0.000 Z= -0.250 | 32 J= 32, 33 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 52 X= 2.959 Y= 0.000 Z= -0.250 | 33 J= 33, 34 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 53 X= 3.506 Y= 0.000 Z= -0.250 | 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 54 X= 4.053 Y= 0.000 Z= -0.250 | 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 55 X= 4.600 Y= 0.000 Z= -0.250 | 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 56 X= 5.147 Y= 0.000 Z= -0.250 | 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 57 X= 5.694 Y= 0.000 Z= -0.250 | 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 58 X= 6.241 Y= 0.000 Z= -0.250 | 39 J= 39, 40 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 59 X= 6.787 Y= 0.000 Z= -0.250 | 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 60 X= 7.334 Y= 0.000 Z= -0.250 | 41 J= 41, 42 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 61 X= 7.881 Y= 0.000 Z= -0.250 | 42 J= 42, 43 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 62 X= 8.428 Y= 0.000 Z= -0.250 | 43 J= 43, 44 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 63 X= 8.975 Y= 0.000 Z= -0.250 | 44 J= 44, 45 SEC=2 NSEG=4 ANG=180
45 J= 45, 46 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| RESTRAINT | 46 J= 46, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=47 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 47 J= 36, 13 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
ADD=48 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=49 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NLLINK
| ADD=50 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 1 J=1,47 NLP=SP1 ANG=0
| ADD=51 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 2 J=3,48 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=52 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 3 J=5,49 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=53 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 4 J=6,50 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=54 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 5 J=7,51 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=55 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 6 J=8,52 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=56 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 7 J=9,53 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=57 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 8 J=11,54 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=58 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 9 J=13,55 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=59 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 10 J=15,56 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=60 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 11 J=17,57 NLP=SP2 ANG=0
| 12 J=18,58 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| 13 J=19,59 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| 14 J=20,60 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| 15 J=21,61 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| 16 J=23,62 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| 17 J=25,63 NLP=SP1 ANG=0 | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| LOAD | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| NAME=SELFWGT SW=1 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| NAME=NWDEAD | NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| TYPE=Distributed Span | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| ADD=30 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
| ADD=31 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-19,-19 | NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-19,-19 | NAME=HIST7 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
| NAME=LIVEFULL | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=30 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| ADD=31 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | NAME=HIST8 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=32 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | NAME=HIST9 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244 | LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
NAME=HORLIVE
| TYPE=Distributed Span | COMBO
| ADD=25 RD=0,1 UX=-5,-5 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=26 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST1 SF=1
| ADD=27 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST2 SF=1
| ADD=28 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST3 SF=1
| ADD=29 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST4 SF=1
| ADD=42 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST5 SF=1
| ADD=43 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST6 SF=1
| ADD=44 RD=0,1 UX=5,5 | NAME=SERVICE TYPE=ENVE
| ADD=45 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST7 SF=1
| ADD=46 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST8 SF=1
| NAME=NWSOFULL | HIST=HIST9 SF=1
TYPE=Distributed Span
| ADD=25 RD=0,1 UX=-58.9,-56.525 | OUTPUT
| ADD=26 RD=0,1 UX=-56.525,-52.916 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=27 RD=0,1 UX=-52.916,-17.386 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=28 RD=0,1 UX=-17.386,-13.776
ADD=29 RD=0,1 UX=-13.776,-11.638
ADD=42 RD=0,1 UX=11.638,13.776
ADD=43 RD=0,1 UX=13.776,17.386
ADD=44 RD=0,1 UX=17.386,52.916
ADD=45 RD=0,1 UX=52.916,56.525
ADD=46 RD=0,1 UX=56.525,58.9
MODE
TYPE=RITZ N=50
LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=HORLIVE
LOAD=NWSOFULL
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 1.866 Y= 0.000 Z= -0.250
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 2.413 Y= 0.000 Z= -0.250
82 X= 2.959 Y= 0.000 Z= -0.250
| JOINT | 83 X= 3.506 Y= 0.000 Z= -0.250
| 1 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.250 | 84 X= 4.053 Y= 0.000 Z= -0.250
| 2 X= 0.450 Y= 0.000 Z= 0.250 | 85 X= 4.600 Y= 0.000 Z= -0.250
| 3 X= 0.772 Y= 0.000 Z= 0.250 | 86 X= 5.147 Y= 0.000 Z= -0.250
| 4 X= 0.880 Y= 0.000 Z= 0.250 | 87 X= 5.694 Y= 0.000 Z= -0.250
| 5 X= 1.319 Y= 0.000 Z= 0.250 | 88 X= 6.241 Y= 0.000 Z= -0.250
| 6 X= 1.866 Y= 0.000 Z= 0.250 | 89 X= 6.787 Y= 0.000 Z= -0.250
| 7 X= 2.413 Y= 0.000 Z= 0.250 | 90 X= 7.334 Y= 0.000 Z= -0.250
| 8 X= 2.959 Y= 0.000 Z= 0.250 | 91 X= 7.881 Y= 0.000 Z= -0.250
| 9 X= 3.506 Y= 0.000 Z= 0.250 | 92 X= 8.428 Y= 0.000 Z= -0.250
| 10 X= 4.020 Y= 0.000 Z= 0.250 | 93 X= 8.975 Y= 0.000 Z= -0.250
| 11 X= 4.053 Y= 0.000 Z= 0.250 | 94 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 0.250
| 12 X= 4.450 Y= 0.000 Z= 0.250 | 95 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 0.803
| 13 X= 4.600 Y= 0.000 Z= 0.250 | 96 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 1.356
| 14 X= 4.750 Y= 0.000 Z= 0.250 | 97 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 1.908
| 15 X= 5.147 Y= 0.000 Z= 0.250 | 98 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 2.461
| 16 X= 5.180 Y= 0.000 Z= 0.250 | 99 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 3.014
| 17 X= 5.694 Y= 0.000 Z= 0.250 | 100 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 3.567
| 18 X= 6.241 Y= 0.000 Z= 0.250 | 101 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 4.119
| 19 X= 6.787 Y= 0.000 Z= 0.250 | 102 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 4.672
| 20 X= 7.334 Y= 0.000 Z= 0.250 | 103 X= 9.475 Y= 0.000 Z= 5.225
| 21 X= 7.881 Y= 0.000 Z= 0.250 | 104 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 5.725
| 22 X= 8.320 Y= 0.000 Z= 0.250 | 105 X= 8.428 Y= 0.000 Z= 5.725
| 23 X= 8.428 Y= 0.000 Z= 0.250 | 106 X= 7.881 Y= 0.000 Z= 5.725
| 24 X= 8.750 Y= 0.000 Z= 0.250 | 107 X= 7.334 Y= 0.000 Z= 5.725
| 25 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 0.250 | 108 X= 6.787 Y= 0.000 Z= 5.725
| 26 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 0.500 | 109 X= 6.241 Y= 0.000 Z= 5.725
| 27 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 0.803 | 110 X= 5.694 Y= 0.000 Z= 5.725
| 28 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 0.880 | 111 X= 5.147 Y= 0.000 Z= 5.725
| 29 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 1.356 | 112 X= 4.600 Y= 0.000 Z= 5.725
| 30 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 1.908 | 113 X= 4.053 Y= 0.000 Z= 5.725
| 31 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 2.461 | 114 X= 3.506 Y= 0.000 Z= 5.725
| 32 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 2.737 | 115 X= 2.959 Y= 0.000 Z= 5.725
| 33 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 3.014 | 116 X= 2.412 Y= 0.000 Z= 5.725
| 34 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 3.567 | 117 X= 1.866 Y= 0.000 Z= 5.725
| 35 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 4.119 | 118 X= 1.319 Y= 0.000 Z= 5.725
| 36 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 4.620 | 119 X= 0.772 Y= 0.000 Z= 5.725
| 37 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 4.672 | 120 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.725
| 38 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 5.000 | 121 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 5.225
| 39 X= 8.975 Y= 0.000 Z= 5.225 | 122 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 4.672
| 40 X= 8.750 Y= 0.000 Z= 5.225 | 123 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 4.119
| 41 X= 8.428 Y= 0.000 Z= 5.225 | 124 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 3.567
| 42 X= 8.370 Y= 0.000 Z= 5.225 | 125 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 3.014
| 43 X= 7.881 Y= 0.000 Z= 5.225 | 126 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 2.461
| 44 X= 7.334 Y= 0.000 Z= 5.225 | 127 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 1.908
| 45 X= 6.787 Y= 0.000 Z= 5.225 | 128 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 1.356
| 46 X= 6.241 Y= 0.000 Z= 5.225 | 129 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 0.803
| 47 X= 5.694 Y= 0.000 Z= 5.225 | 130 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 0.250
48 X= 5.147 Y= 0.000 Z= 5.225
| 49 X= 5.130 Y= 0.000 Z= 5.225 | RESTRAINT
| 50 X= 4.750 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=77 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 51 X= 4.600 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=78 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 52 X= 4.450 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=79 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 53 X= 4.070 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=80 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 54 X= 4.053 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=81 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 55 X= 3.506 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=82 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 56 X= 2.959 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=83 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 57 X= 2.412 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=84 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 58 X= 1.866 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=85 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 59 X= 1.319 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=86 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 60 X= 0.830 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=87 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 61 X= 0.772 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=88 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 62 X= 0.450 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=89 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 63 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.225 | ADD=90 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 64 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.000 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 65 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 4.672 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 66 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 4.620 | ADD=93 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 67 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 4.119 | ADD=94 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 68 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 3.567 | ADD=95 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 69 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 3.014 | ADD=96 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 70 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 2.737 | ADD=97 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 71 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 2.461 | ADD=98 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 72 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 1.908 | ADD=99 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 73 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 1.356 | ADD=100 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 74 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.880 | ADD=101 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 75 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.803 | ADD=102 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 76 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.500 | ADD=103 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 77 X= 0.225 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=104 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 78 X= 0.772 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=105 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 79 X= 1.319 Y= 0.000 Z= -0.250 | ADD=106 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=107 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=108 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=21073.4 CE=0.99999 K=21073.4 OPEN=0
| ADD=109 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=110 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=22134.1 CE=0.99999 K=22134.1 OPEN=0
| ADD=111 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP5 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=112 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=20072.8 CE=0.99999 K=20072.8 OPEN=0
ADD=113 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=114 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME SECTION
| ADD=115 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.5, 1
| ADD=116 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.45, 1
| ADD=117 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
ADD=118 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=119 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME
| ADD=120 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=121 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=122 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=123 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=124 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=125 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=126 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=127 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=128 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=129 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=130 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| SPRING | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=1 U1=4490.93 U3=7024.47 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=3 U1=4927.86 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=5 U1=4927.86 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=6 U1=4927.86 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=7 U1=4927.86 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=8 U1=4927.86 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=9 U1=4927.86 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=11 U1=4927.86 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=13 U1=4927.86 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=15 U1=4927.86 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=17 U1=4927.86 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=18 U1=4927.86 | 25 J= 25, 26 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=19 U1=4927.86 | 26 J= 26, 27 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=20 U1=4927.86 | 27 J= 27, 28 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=21 U1=4927.86 | 28 J= 28, 29 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=23 U1=4927.86 | 29 J= 29, 30 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=25 U1=4490.93 U3=7024.47 | 30 J= 30, 31 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=27 U3=7378.03 | 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=29 U3=7378.03 | 32 J= 32, 33 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=30 U3=7378.03 | 33 J= 33, 34 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=31 U3=7378.03 | 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=33 U3=7378.03 | 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=34 U3=7378.03 | 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=35 U3=7378.03 | 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=37 U3=7378.03 | 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=39 U1=4490.93 U3=6690.92 | 39 J= 39, 40 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=41 U1=4927.86 | 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=43 U1=4927.86 | 41 J= 41, 42 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=44 U1=4927.86 | 42 J= 42, 43 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=45 U1=4927.86 | 43 J= 43, 44 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=46 U1=4927.86 | 44 J= 44, 45 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=47 U1=4927.86 | 45 J= 45, 46 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=48 U1=4927.86 | 46 J= 46, 47 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=51 U1=4927.86 | 47 J= 47, 48 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=54 U1=4927.86 | 48 J= 48, 49 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=55 U1=4927.86 | 49 J= 49, 50 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=56 U1=4927.86 | 50 J= 50, 51 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=57 U1=4927.86 | 51 J= 51, 52 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=58 U1=4927.86 | 52 J= 52, 53 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=59 U1=4927.86 | 53 J= 53, 54 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=61 U1=4927.86 | 54 J= 54, 55 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=63 U1=4490.93 U3=6690.92 | 55 J= 55, 56 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=65 U3=7378.03 | 56 J= 56, 57 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=67 U3=7378.03 | 57 J= 57, 58 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=68 U3=7378.03 | 58 J= 58, 59 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=69 U3=7378.03 | 59 J= 59, 60 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=71 U3=7378.03 | 60 J= 60, 61 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=72 U3=7378.03 | 61 J= 61, 62 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=73 U3=7378.03 | 62 J= 62, 63 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=75 U3=7378.03 | 63 J= 63, 64 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
64 J= 64, 65 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| MATERIAL | 65 J= 65, 66 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5 | 66 J= 66, 67 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006 | 67 J= 67, 68 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
68 J= 68, 69 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| NLPROP | 69 J= 69, 70 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 70 J= 70, 71 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| DOF=U1 KE=13472.8 CE=0.99999 K=13472.8 OPEN=0 | 71 J= 71, 72 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005 | 72 J= 72, 73 SEC=2 NSEG=2 ANG=180
| DOF=U1 KE=14783.6 CE=0.99999 K=14783.6 OPEN=0 | 73 J= 73, 74 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 74 J= 74, 75 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 75 J= 75, 76 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 76 J= 76, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 77 J= 51, 13 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | NAME=LIVEFULL
TYPE=Distributed Span
| NLLINK | ADD=39 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 1 J=1,77 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=40 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 2 J=3,78 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 3 J=5,79 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 4 J=6,80 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 5 J=7,81 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=44 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 6 J=8,82 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 7 J=9,83 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 8 J=11,84 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 9 J=13,85 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 10 J=15,86 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 11 J=17,87 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 12 J=18,88 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 13 J=19,89 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 14 J=20,90 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 15 J=21,91 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 16 J=23,92 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 17 J=25,93 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 18 J=25,94 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 19 J=27,95 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 20 J=29,96 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 21 J=30,97 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 22 J=31,98 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 23 J=33,99 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-15.9244,-15.9244
| 24 J=34,100 NLP=SP4 ANG=180 | NAME=SEUPSLAB
| 25 J=35,101 NLP=SP4 ANG=180 | TYPE=Distributed Span
| 26 J=37,102 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=39 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 27 J=39,103 NLP=SP5 ANG=180 | ADD=40 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 28 J=39,104 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 29 J=41,105 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 30 J=43,106 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 31 J=44,107 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=44 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 32 J=45,108 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=45 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 33 J=46,109 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 34 J=47,110 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 35 J=48,111 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 36 J=51,112 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 37 J=54,113 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 38 J=55,114 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 39 J=56,115 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 40 J=57,116 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=53 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 41 J=58,117 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=54 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 42 J=59,118 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 43 J=61,119 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=56 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 44 J=63,120 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=57 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 45 J=63,121 NLP=SP5 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 46 J=65,122 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 47 J=67,123 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 48 J=68,124 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=61 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 49 J=69,125 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=62 RD=0,1 UX=0.8739,0.8739
| 50 J=71,126 NLP=SP4 ANG=180 | NAME=SEWALL
| 51 J=72,127 NLP=SP4 ANG=180 | TYPE=Distributed Span
| 52 J=73,128 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=25 RD=0,1 UX=0,0.3202
| 53 J=75,129 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=26 RD=0,1 UX=0.3202,0.6804
| 54 J=1,130 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=27 RD=0,1 UX=0.6804,0.7605
ADD=28 RD=0,1 UX=0.7605,1.3208
| LOAD | ADD=29 RD=0,1 UX=1.3208,1.8412
| NAME=SELFWGT SW=1 | ADD=30 RD=0,1 UX=1.8412,2.3615
| NAME=NWDEAD | ADD=31 RD=0,1 UX=2.3615,2.5616
| TYPE=Distributed Span | ADD=32 RD=0,1 UX=2.5616,2.8018
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=33 RD=0,1 UX=2.8018,3.162
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=34 RD=0,1 UX=3.162,3.4422
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=35 RD=0,1 UX=3.4422,3.6823
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=36 RD=0,1 UX=3.6823,3.6823
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=37 RD=0,1 UX=3.6823,3.8024
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=38 RD=0,1 UX=3.8024,3.8825
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=63 RD=0,1 UX=3.8825,3.8024
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=64 RD=0,1 UX=3.8024,3.6823
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=65 RD=0,1 UX=3.6823,3.6823
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=66 RD=0,1 UX=3.6823,3.4422
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=67 RD=0,1 UX=3.4422,3.162
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=68 RD=0,1 UX=3.162,2.8018
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=69 RD=0,1 UX=2.8018,2.5616
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=70 RD=0,1 UX=2.5616,2.3615
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=71 RD=0,1 UX=2.3615,1.8412
| ADD=54 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=72 RD=0,1 UX=1.8412,1.3208
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=73 RD=0,1 UX=1.3208,0.7605
| ADD=56 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=74 RD=0,1 UX=0.7605,0.6804
| ADD=57 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=75 RD=0,1 UX=0.6804,0.3202
| ADD=58 RD=0,1 UZ=-19,-19 | ADD=76 RD=0,1 UX=0.3202,0
| ADD=59 RD=0,1 UZ=-19,-19 | NAME=SEPRINSH
| TYPE=Distributed Span | ADD=8 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=1 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=9 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=2 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=10 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=3 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=11 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=4 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=12 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=5 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=13 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=6 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=14 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=7 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=15 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=8 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=16 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=9 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=17 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=10 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=18 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=11 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=19 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=12 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=20 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=13 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=21 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=14 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=22 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=15 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=23 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=16 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=24 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=17 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=25 RD=0,1 UX=1.59995,1.60656
| ADD=18 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=26 RD=0,1 UX=1.60656,1.61458
| ADD=19 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=27 RD=0,1 UX=1.61458,1.61662
| ADD=20 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=28 RD=0,1 UX=1.61662,1.62921
| ADD=21 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=29 RD=0,1 UX=1.62921,1.64382
| ADD=22 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=30 RD=0,1 UX=1.64382,1.65845
| ADD=23 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=31 RD=0,1 UX=1.65845,1.66575
| ADD=24 RD=0,1 UX=-0.6,-0.6 | ADD=32 RD=0,1 UX=1.66575,1.67308
| ADD=25 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=33 RD=0,1 UX=1.67308,1.68772
| ADD=26 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=34 RD=0,1 UX=1.68772,1.70232
| ADD=27 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=35 RD=0,1 UX=1.70232,1.71558
| ADD=28 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=36 RD=0,1 UX=1.71558,1.71695
| ADD=29 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=37 RD=0,1 UX=1.71695,1.72563
| ADD=30 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=38 RD=0,1 UX=1.72563,1.73159
| ADD=31 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=39 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=32 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=40 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=33 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=41 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=34 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=42 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=35 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=43 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=36 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=44 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=37 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=45 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=38 RD=0,1 UZ=0.36,0.36 | ADD=46 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=39 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=47 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=40 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=48 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=41 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=49 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=42 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=50 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=43 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=51 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=44 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=52 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=45 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=53 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=46 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=54 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=47 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=55 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=48 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=56 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=49 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=57 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=50 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=58 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=51 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=59 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=52 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=60 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=53 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=61 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=54 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=62 RD=0,1 UX=1.73159,1.73159
| ADD=55 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=63 RD=0,1 UX=1.73159,1.72563
| ADD=56 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=64 RD=0,1 UX=1.72563,1.71695
| ADD=57 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=65 RD=0,1 UX=1.71695,1.71558
| ADD=58 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=66 RD=0,1 UX=1.71558,1.70232
| ADD=59 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=67 RD=0,1 UX=1.70232,1.68772
| ADD=60 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=68 RD=0,1 UX=1.68772,1.67308
| ADD=61 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=69 RD=0,1 UX=1.67308,1.66575
| ADD=62 RD=0,1 UX=0.11,0.11 | ADD=70 RD=0,1 UX=1.66575,1.65845
| ADD=63 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | ADD=71 RD=0,1 UX=1.65845,1.64382
| ADD=64 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | ADD=72 RD=0,1 UX=1.64382,1.62921
| ADD=65 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | ADD=73 RD=0,1 UX=1.62921,1.61662
| ADD=66 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | ADD=74 RD=0,1 UX=1.61662,1.61458
| ADD=67 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | ADD=75 RD=0,1 UX=1.61458,1.60656
| ADD=68 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | ADD=76 RD=0,1 UX=1.60656,1.59995
| ADD=69 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | ADD=77 RD=0,1 UX=1.15439,1.06663
ADD=70 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36
| ADD=71 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | MODE
| ADD=72 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | TYPE=RITZ N=50
| ADD=73 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | LOAD=SELFWGT
| ADD=74 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | LOAD=NWDEAD
| ADD=75 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | LOAD=LIVEFULL
| ADD=76 RD=0,1 UZ=-0.36,-0.36 | LOAD=SEUPSLAB
| NAME=SEINER | LOAD=SEWALL
| TYPE=Distributed Span | LOAD=SEPRINSH
| ADD=1 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772 | LOAD=SEINER
| ADD=2 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772 | NLLINK=*
ADD=3 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772
| ADD=4 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772 | HISTORY
| ADD=5 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=6 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=7 RD=0,1 UX=1.77772,1.77772 | LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
LOAD=SEINER SF=1 AT=1
NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1
HIST=HIST2 SF=1
OUTPUT
ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 67.4832
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -70.6444 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -165.9884 | -150.5421 | 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | -74.6649 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -169.2959 | -112.8226 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -78.6853 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 8.0611 | 67.4832
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 5.0513 | 75.0834
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -169.2959 | -112.8226 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 2.0415 | 83.7791
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -174.0293 | -69.8826 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -25.8329 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | -29.846 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -33.8591 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -118.8588 | -69.8826 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 36.2006 | 83.7791
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -120.4464 | -60.3613 | 19 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 33.1853 | 79.154
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 30.1699 | 75.6284
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 42.7574 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -120.4464 | -60.3613 | 19 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | 0 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -126.8997 | -20.3403 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 42.7574 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 80.6152 | 75.6284
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 58.6431 | 20 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 76.5947 | 58.6431
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 75.6284 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 72.5743 | 42.7574
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -72.5743 | -20.3403 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | -76.5947 | -3.889 | 20 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | 0 | -3.8884
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -80.6152 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | -20.3395
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 75.6284 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 126.8997 | 42.7574
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 79.154 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 120.4464 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 83.7791 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | -20.3395
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -30.1699 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | -60.3611
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | -33.1853 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 120.4464 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -36.2006 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 118.8588 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 33.8591 | 83.7791 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | -60.3611
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 29.846 | 75.0834 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | -69.8826
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 25.8329 | 67.4832 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 174.0293 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -2.0418 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 169.2959 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | -5.0516 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | -69.8826
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -8.0614 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | -112.8226
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 78.6853 | 67.4832 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 169.2959 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 74.6649 | 46.5125 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 165.9884 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 70.6444 | 28.6877 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | -112.8226
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | -150.5421
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 123.9927 | 28.6877 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -216.7119 | -199.4417 | -150.5421
| 9 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 120.2148 | 8.2479 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -213.4044 | -174.3567 | -103.8371
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 116.4369 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | 0 | -4.7426 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -213.4044 | -174.3567 | -103.8371
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | -35.1489 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -208.377 | -138.0466 | -44.7378
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 116.4369 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 115.9518 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 60.5346
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | -35.1489 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 9.1011 | 82.1766
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | -38.9833 | 27 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 62.5229 | 47.6574
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 169.9646 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 102.6565 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 164.1287 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -208.377 | -138.0466 | -44.7378
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | -38.9833 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -196.007 | -58.0484 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | -105.3009 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -183.6369 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 164.1287 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -171.2669 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 161.9237 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -158.8968 | 0 | -43.8155
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | 0 | -105.3009 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 102.654 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | 0 | -129.7548 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 115.1673 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -158.8968 | 0 | -43.8154
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -153.8694 | 0 | -85.1049
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -161.9237 | -129.7548 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 115.1673 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -164.1287 | -105.3009 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 121.5418 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -153.8694 | 0 | -85.1049
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -150.8927 | 0 | -111.6507
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -164.1287 | -105.3009 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -169.9646 | -38.9833 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | -150.8927 | -111.6507
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | -135.3431 | -79.4512
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -115.9518 | -38.9833 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -116.4369 | -35.1489 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 1.7975
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | -135.3431 | -79.4512
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 8.2479 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | -109.0817 | -45.9188
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 28.6877 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 1.7975
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -199.4417 | -116.4369 | -35.1489 | 32 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 33.932
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -199.4417 | -120.2148 | -4.7426 | 32 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 54.7309
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -199.4417 | -123.9927 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 64.1942
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 28.6877 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 18.6175 | 62.3219
| 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 46.5125 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | -109.0817 | -45.9188
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 32 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -121.5418 | -81.0925 | -18.8324 | 47 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 32 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -121.5418 | -53.1034 | 0 | 47 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 7e-06
| 32 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -121.5418 | -26.0538 | 0 | 47 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 0.000147
| 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | -9.7232 | 0 | 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.000288
| 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 18.6175 | 62.3219 | 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -334.4039 | -0.000113 | -0.000274
| 33 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 46.6067 | 49.114 | 47 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -345.3738 | -0.000113 | -0.000134
| 33 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 74.5959 | 28.0241 | 47 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -356.3437 | -0.000113 | 0
| 33 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 102.585 | 4.8035 | 47 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -367.3136 | -0.000113 | 0
| 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 130.5742 | 0 | 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -378.2834 | -0.000113 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | -9.7305 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -121.5418 | 0 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -121.5418 | 0 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -121.5418 | 0 | -11.3086
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | 0 | -58.5233
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 130.5742 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 156.8356 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | 0 | -58.5233
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | 0 | -113.1312
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 156.8356 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 167.202 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | 0 | -113.1312
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | 0 | -137.434
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | -167.202 | -137.434
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | -156.8356 | -113.1312
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | -156.8356 | -113.1312
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | -130.5742 | -58.5233
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 4.8035
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 28.0241
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 49.114
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 9.7303 | 62.3219
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | -130.5742 | -58.5233
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -121.5418 | -102.585 | -11.3086
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -121.5418 | -74.5959 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -121.5418 | -46.6067 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | -18.6175 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 9.7232 | 62.3219
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 26.0538 | 64.1942
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 53.1034 | 54.7309
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 81.0925 | 33.932
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 109.0817 | 1.7975
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | -18.6176 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -121.5418 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -121.5418 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -121.5418 | 0 | -18.832
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | 0 | -45.9183
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 109.0817 | 1.7975
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 135.3431 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | 0 | -45.9183
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | 0 | -79.4506
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 135.3431 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 150.8927 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.5418 | 0 | -79.4506
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.5418 | 0 | -111.6501
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -150.8927 | -121.5418 | -111.6501
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -153.8694 | -115.1673 | -85.1043
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -153.8694 | -115.1673 | -85.1043
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -158.8968 | -102.654 | -43.8149
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 47.6574
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 82.1767
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 58.0484 | 60.5344
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 138.0466 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -158.8968 | -102.6562 | -43.8149
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -171.2669 | -62.5226 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -183.6369 | -9.1009 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -196.007 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -208.377 | 0 | -44.7378
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 138.0466 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 174.3567 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -208.377 | 0 | -44.7378
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -213.4044 | 0 | -103.8371
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 174.3567 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 199.4417 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -213.4044 | 0 | -103.8371
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -216.7119 | 0 | -150.5421
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -55.2236 | 0
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 3.2354 | 49.362
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -115.3373 | -100.9764 | 18 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 54.5075
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -118.0935 | -75.3896 | 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 60.5661
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -17.1761 | 0
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | -20.5204 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -118.0935 | -75.3896 | 18 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -23.8646 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -122.038 | -43.8293 | 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 26.7529 | 60.5661
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 23.4025 | 57.1448
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 20.0521 | 54.6399
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -82.0813 | -43.8293 | 19 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | 0
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -83.4043 | -36.3742 | 19 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | 0 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 31.358 | 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 56.2268 | 54.6399
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -83.4043 | -36.3742 | 20 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 52.8765 | 42.5408
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -88.782 | -4.6041 | 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 49.5261 | 31.358
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 31.358 | 20 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 42.5408 | 20 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 54.6399 | 20 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | -4.6036
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -49.5261 | -4.6041 | 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 88.782 | 31.358
| 5 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | -52.8765 | 0 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 83.4043 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -56.2268 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | -4.6036
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 54.6399 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | -36.3739
| 6 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 57.1448 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 83.4043 | 0
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 60.5661 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 82.0813 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -20.0521 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | -36.3739
| 6 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | -23.4025 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | -43.8293
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -26.7529 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 122.038 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 23.8646 | 60.5661 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 118.0935 | 0
| 7 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 20.5204 | 54.5075 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | -43.8293
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 17.1761 | 49.362 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | -75.3896
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 118.0935 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | 0 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 115.3373 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -3.2356 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | -75.3896
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 55.2236 | 49.362 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | -100.9764
| 8 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 51.8732 | 34.7165 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 48.5229 | 22.2662 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -152.1858 | -127.6783 | -100.9764
| 8 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -149.4295 | -112.0002 | -71.3143
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 86.8784 | 22.2662 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 83.7301 | 8.7006 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -149.4295 | -112.0002 | -71.3143
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 80.5819 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -145.24 | -89.3064 | -33.6606
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | 0 | -0.93867 | 27 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 30.9477
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | -22.05 | 27 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 3.5305 | 47.559
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 80.5819 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 36.9191 | 29.0695
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 80.1776 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 62.0026 | 0
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | -22.05 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -145.24 | -89.3064 | -33.6606
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | -24.7025 | 27 | SERVICE MIN | 0.25 | -134.9316 | -39.3075 | -2.0976
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 118.9736 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0.5 | -124.6233 | -0.75661 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 114.1104 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0.75 | -114.3149 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | -24.7025 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -104.0065 | 0 | -26.0311
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | -70.9697 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 62.0001 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 114.1104 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 69.8209 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 112.2729 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -104.0065 | 0 | -26.0311
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | 0 | -70.9697 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -99.817 | 0 | -51.1205
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | 0 | -87.9484 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 69.8208 | 0
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 73.8049 | 0
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -99.817 | 0 | -51.1205
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -112.2729 | -87.9484 | 29 | SERVICE MIN | 1 | -97.3364 | 0 | -67.2874
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -114.1104 | -70.9697 | 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | -97.3364 | -67.2874
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -114.1104 | -70.9697 | 30 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | -86.9978 | -46.5513
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -118.9736 | -24.7025 | 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 4.9462
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | -86.9978 | -46.5513
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -80.1776 | -24.7025 | 31 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | -69.537 | -22.0113
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -80.5819 | -22.05 | 32 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 4.9462
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 25.3554
| 16 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 8.7006 | 32 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 38.2278
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 22.2662 | 32 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 43.5633
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -80.5819 | -22.05 | 32 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 14.7401 | 41.362
| 16 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | -83.7301 | -0.93867 | 32 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | -69.537 | -22.0113
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -127.6783 | -86.8784 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 0.25 | -73.8049 | -50.9275 | -4.5131
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 22.2662 | 32 | SERVICE MIN | 0.5 | -73.8049 | -32.318 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 34.7165 | 32 | SERVICE MIN | 0.75 | -73.8049 | -13.7085 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 49.362 | 32 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | -0.64492 | 0
| 17 | SERVICE MIN | 0 | -127.6783 | -48.5229 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 14.7401 | 41.362
| 17 | SERVICE MIN | 0.5 | -127.6783 | -51.8732 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 33.3497 | 31.6238
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 33 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 51.9592 | 16.5076 | 47 | SERVICE MIN | 0.5 | -245.3458 | -7.2e-05 | 0
| 33 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 70.5687 | 0 | 47 | SERVICE MIN | 0.75 | -254.4874 | -7.2e-05 | 0
| 33 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 89.1782 | 0 | 47 | SERVICE MIN | 1 | -263.629 | -7.2e-05 | 0
| 33 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | -0.65162 | 0
| 33 | SERVICE MIN | 0.25 | -73.8049 | 0 | 0
| 33 | SERVICE MIN | 0.5 | -73.8049 | 0 | 0
| 33 | SERVICE MIN | 0.75 | -73.8049 | 0 | -10.4631
| 33 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | 0 | -42.8119
| 34 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 89.1782 | 0
| 34 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 106.6389 | 0
| 34 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | 0 | -42.8119
| 34 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | 0 | -80.0171
| 35 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 106.6389 | 0
| 35 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 113.5314 | 0
| 35 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | 0 | -80.0171
| 35 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | 0 | -96.5299
| 36 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | -113.5314 | -96.5299
| 36 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | -106.6389 | -80.0171
| 37 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 37 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | -106.6389 | -80.0171
| 37 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | -89.1782 | -42.8119
| 38 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 16.5076
| 38 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 31.6238
| 38 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0.65148 | 41.362
| 38 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | -89.1782 | -42.8119
| 38 | SERVICE MIN | 0.25 | -73.8049 | -70.5687 | -10.4631
| 38 | SERVICE MIN | 0.5 | -73.8049 | -51.9592 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0.75 | -73.8049 | -33.3497 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | -14.7401 | 0
| 39 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0.6448 | 41.362
| 39 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 13.7085 | 43.5633
| 39 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 32.318 | 38.2278
| 39 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 50.9275 | 25.3554
| 39 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 69.537 | 4.9462
| 39 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | -14.7401 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0.25 | -73.8049 | 0 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0.5 | -73.8049 | 0 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0.75 | -73.8049 | 0 | -4.5128
| 39 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | 0 | -22.0109
| 40 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 69.537 | 4.9462
| 40 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 86.9978 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | 0 | -22.0109
| 40 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | 0 | -46.5509
| 41 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 86.9978 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 97.3364 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0 | -73.8049 | 0 | -46.5509
| 41 | SERVICE MIN | 1 | -73.8049 | 0 | -67.2871
| 42 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0 | -97.3364 | -73.8049 | -67.287
| 42 | SERVICE MIN | 1 | -99.817 | -69.8208 | -51.1201
| 43 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | SERVICE MIN | 0 | -99.817 | -69.8209 | -51.1201
| 43 | SERVICE MIN | 1 | -104.0065 | -62.0001 | -26.0307
| 44 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 29.0695
| 44 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0.75661 | 47.5591
| 44 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 39.3075 | 30.9476
| 44 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 89.3064 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0 | -104.0065 | -62.0024 | -26.0308
| 44 | SERVICE MIN | 0.25 | -114.3149 | -36.9189 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0.5 | -124.6233 | -3.5303 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0.75 | -134.9316 | 0 | -2.0976
| 44 | SERVICE MIN | 1 | -145.24 | 0 | -33.6606
| 45 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 89.3064 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 112.0002 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 0 | -145.24 | 0 | -33.6606
| 45 | SERVICE MIN | 1 | -149.4295 | 0 | -71.3143
| 46 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 112.0002 | 0
| 46 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 127.6783 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 0 | -149.4295 | 0 | -71.3143
| 46 | SERVICE MIN | 1 | -152.1858 | 0 | -100.9764
| 47 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 4e-06
| 47 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 9.4e-05
| 47 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.000183
| 47 | SERVICE MIN | 0 | -227.0627 | -7.2e-05 | -0.000174
| 47 | SERVICE MIN | 0.25 | -236.2043 | -7.2e-05 | -8.5e-05

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 10.5156 | 0 | 13.2747 | 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.7275 | 0 | 11.167
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 10.2506 | 0 | 19.7611 | 17 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -52.9015 | -21.1329
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -27.4551 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -56.2519 | -6.2062
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -30.2114 | 0 | 17 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -59.6022 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 10.0706 | 0 | 19.7611 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.1477 | 0 | 11.167
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 9.6914 | 0 | 30.1226 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 5.4692 | 0 | 20.1203
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -30.2151 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.7907 | 0 | 29.9866
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -34.1596 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -32.2805 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 10.1196 | 0 | 30.1226 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -35.6248 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 9.9924 | 0 | 31.505 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -38.969 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -13.2656 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.212 | 0 | 29.9866
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -14.5886 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 5.5341 | 0 | 33.9062
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 9.8124 | 0 | 31.505 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.8562 | 0 | 38.7422
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 9.2954 | 0 | 38.5952 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -13.7685 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -14.5923 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -17.1189 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -19.97 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -20.4693 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 9.5425 | 3.6297 | 38.5952 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.2786 | 4.1823 | 38.7422
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 9.2204 | 0.27936 | 38.0663 | 20 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 5.6007 | 0.83194 | 38.0724
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.8983 | 0 | 38.7499 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.9228 | 0 | 38.609
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -0.82519 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -0.28687 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -4.1756 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -3.6372 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 9.1118 | 20.4622 | 38.7499 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.3463 | 20.0103 | 38.6091
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 8.7897 | 17.1118 | 33.9126 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.8633 | 14.6325 | 31.5221
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.4676 | 13.7614 | 29.9916 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.18122 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.8633 | 14.6325 | 31.5223
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.9905 | 13.3095 | 30.141
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 8.6831 | 38.9624 | 29.9916 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -0.36114 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 8.3616 | 35.6181 | 20.1241 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.48833 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.0401 | 32.2739 | 11.1696 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.4151 | 35.4312 | 30.1409
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.7943 | 31.4867 | 19.7853
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -0.0467 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.42592 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 8.2573 | 59.5956 | 11.1696 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.7943 | 31.4867 | 19.7854
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 7.9352 | 56.2452 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 6.0593 | 28.7304 | 13.304
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.6131 | 52.8949 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -0.60585 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.87084 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -6.2065 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 5.536 | 13.3016
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -21.1314 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 5.9768 | 12.2998
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.8424 | 82.4928 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -59.4712 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 7.5397 | 79.3446 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -56.6249 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.237 | 76.1963 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 5.9768 | 12.2983
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -21.1314 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 6.6164 | 11.2891
| 9 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -41.9275 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -56.6249 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -61.9145 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -53.1753 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.057 | 76.1963 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 6.6164 | 11.2929
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.0182 | 75.7921 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 6.7963 | 10.8211
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -61.9145 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -64.2594 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -64.4223 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -63.3828 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.4566 | 107.3348 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 6.7963 | 10.8099
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 6.9891 | 102.4716 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 8.0641 | 8.305
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -64.4223 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -63.3828 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -106.0689 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -57.9635 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 6.8091 | 102.4716 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 8.3877 | 8.299
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 6.6324 | 100.6341 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 8.9152 | 6.0997
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -106.0689 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 9.8402 | 4.1456
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -121.3018 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -69.0681 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 4.9578 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -65.9259 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.1344 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -62.7836 | 0 | -0.68639
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -101.1997 | -121.6255 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 11.3949 | 4.1436
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -103.0372 | -106.3077 | 30 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 10.8407 | 1.1295
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.1344 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 11.9153 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.602 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -73.9103 | 0 | -0.68639
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -103.0409 | -106.3078 | 30 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -70.7624 | 0 | -3.5438
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -107.9041 | -64.4353 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -67.6144 | 0 | -6.6881
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 15.3796 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.0589 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 14.2415 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -75.8098 | -64.4351 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -78.7649 | 0 | -6.6881
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -76.2141 | -61.9267 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -75.6507 | 0 | -10.1514
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.0589 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 14.0064 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 5.3615 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 14.327 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.6642 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -75.6227 | 0 | -10.1514
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -76.2178 | -61.927 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -72.6668 | 0 | -13.9514
| 16 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -79.366 | -41.9345 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 19.9632 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -82.5143 | -21.1328 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 18.7 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 17.5426 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 5.4054 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -83.7254 | 0 | -13.9514
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 33 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -80.7765 | 0 | -18.2625 | 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -77.8277 | 0 | -22.9301 | 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -31.6044 | -98.1928 | -52.5325
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 25.2162 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.0118 | -91.3004 | -38.4743
| 34 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 23.8574 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 22.4578 | 0 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -88.8986 | 0 | -22.9301 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.0118 | -91.0945 | -38.4743
| 34 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -85.9551 | 0 | -28.1651 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.0437 | -73.6337 | -7.488
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -83.0116 | 0 | -33.7808 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 30.4455 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 29.1409 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -33.0437 | -73.4794 | -7.4879
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 27.8046 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.0898 | -72.6983 | -6.2569
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -94.1142 | 0 | -33.7808 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -91.4426 | 0 | -40.3679 | 54 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 13.3041
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -88.771 | 0 | -47.501 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 28.2493
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 27.5231 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.052 | -73.4949 | -6.257
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 27.2423 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -32.7947 | -60.9277 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -88.7413 | 0 | -47.4801 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.5374 | -48.3606 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -88.1867 | 0 | -48.904 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 28.2493
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 34.6603 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 39.7559
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 32.8682 | 0 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 47.8254
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -99.3561 | 0 | -48.9131 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.5068 | -48.3554 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -95.858 | 0 | -59.9889 | 55 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -33.2495 | -35.7882 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 32.5783 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.9922 | -23.2211 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 31.3248 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 47.8254
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -95.8282 | 0 | -59.984 | 56 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 52.4578
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -93.4286 | 0 | -67.1735 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 3.3707 | 53.6531
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.969 | -23.221 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -33.7117 | -10.6538 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -38.2796 | -103.9428 | -67.1657 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -34.4544 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -37.6686 | -93.6042 | -44.9417 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 3.3705 | 53.653
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 15.9147 | 51.4183
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 28.4588 | 45.7591
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -37.5006 | -93.3916 | -44.9383 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -33.4386 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -36.6262 | -78.5959 | -17.2483 | 57 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -34.18 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -34.9213 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 28.459 | 45.7591
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -37.5018 | -78.9162 | -17.2548 | 58 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 41.0262 | 36.6555
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -37.3443 | -76.2511 | -12.7549 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 53.5933 | 24.1147
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -33.9132 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 24.1053 | 58 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -34.6559 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -37.1763 | -76.0386 | -12.7397 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.3985 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.8484 | -53.5693 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 53.5935 | 24.1108
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 24.1053 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 76.0627 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 36.6476 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.3981 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 45.7528 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.726 | 0 | -12.7499
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.5306 | -53.5914 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 76.0627 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -35.7879 | -41.0242 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 78.7278 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.0452 | -28.457 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.726 | 0 | -12.7499
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 45.7528 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.8835 | 0 | -17.2389
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 51.4209 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 78.7279 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 53.6518 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 93.5236 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.7176 | -28.4569 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.8908 | 0 | -17.2389
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -34.9749 | -15.8898 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.7652 | 0 | -44.9714
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -34.2322 | -3.3226 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 93.5236 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 53.6518 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 103.8622 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 10.671 | 52.4509 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.7652 | 0 | -44.9714
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 23.2152 | 47.8254 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -36.3762 | 0 | -67.1773
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.9126 | -3.3228 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -34.1713 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -33.4299 | 0 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -93.6857 | -31.4676 | -67.1773
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 23.2154 | 47.8254 | 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -96.0853 | -32.721 | -59.9557
| 46 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 35.7825 | 39.7575 | 64 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 48.3497 | 28.2524 | 64 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -34.1179 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 0 | -96.0853 | -32.721 | -59.9557
| 46 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -33.3752 | 0 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 1 | -99.5834 | -34.5131 | -48.9281
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.6325 | 0 | 0 | 65 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 48.3499 | 28.2524 | 65 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 60.917 | 13.3101 | 65 | ULTIMATE MIN | 0 | -88.3942 | -27.5091 | -48.9281
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 73.4842 | 0 | 65 | ULTIMATE MIN | 1 | -88.9487 | -27.7898 | -47.4904
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -33.3276 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -32.5849 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -31.8422 | 0 | -6.2573 | 66 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 73.4844 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 0 | -88.9487 | -27.7898 | -47.4904
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 74.2655 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -91.6203 | -29.1261 | -40.361
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.7074 | 0 | -6.2766 | 66 | ULTIMATE MIN | 1 | -94.2919 | -30.4307 | -33.5368
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -32.6612 | 0 | -7.5141 | 67 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 74.2655 | 0 | 67 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 91.7263 | 0 | 67 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -32.5392 | 0 | -7.5048 | 67 | ULTIMATE MIN | 0 | -83.1333 | -22.4664 | -33.5333
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -31.5073 | 0 | -38.6949 | 67 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -86.0769 | -23.8659 | -27.7875
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 91.7263 | 0 | 67 | ULTIMATE MIN | 1 | -89.0204 | -25.2248 | -22.4223
| 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 98.6187 | 0 | 68 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -31.3445 | 0 | -38.7028 | 68 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -30.9371 | 0 | -52.8723 | 68 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ULTIMATE MIN | 0 | -77.8907 | -17.5108 | -22.4234
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 68 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -80.8395 | -18.7059 | -17.7647
| 68 | ULTIMATE MIN | 1 | -83.7884 | -19.9691 | -13.4624
| 69 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 69 | ULTIMATE MIN | 0 | -72.6858 | -13.9353 | -13.4801
| 69 | ULTIMATE MIN | 1 | -75.64 | -14.1268 | -9.7885
| 70 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 70 | ULTIMATE MIN | 0 | -75.64 | -14.1268 | -9.7888
| 70 | ULTIMATE MIN | 1 | -78.7473 | -15.2649 | -6.4986
| 71 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 1.141
| 71 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 4.1546
| 71 | ULTIMATE MIN | 0 | -67.5624 | -10.9451 | -6.484
| 71 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -70.7103 | -10.3929 | -3.6079
| 71 | ULTIMATE MIN | 1 | -73.8583 | -11.3935 | -1.0188
| 72 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 4.1546
| 72 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 6.1068
| 72 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 8.3041
| 72 | ULTIMATE MIN | 0 | -62.6856 | -9.1429 | -1.0208
| 72 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -65.8279 | -8.2179 | 0
| 72 | ULTIMATE MIN | 1 | -68.9701 | -8.3806 | 0
| 73 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 8.3041
| 73 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 10.8129
| 73 | ULTIMATE MIN | 0 | -57.8227 | -8.4975 | 0
| 73 | ULTIMATE MIN | 1 | -63.242 | -7.2296 | 0
| 74 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 10.8129
| 74 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 11.2728
| 74 | ULTIMATE MIN | 0 | -63.219 | -7.0662 | 0
| 74 | ULTIMATE MIN | 1 | -64.0956 | -6.8864 | 0
| 75 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 11.2728
| 75 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 12.296
| 75 | ULTIMATE MIN | 0 | -52.9957 | -8.9219 | 0
| 75 | ULTIMATE MIN | 1 | -56.4453 | -8.2823 | 0
| 76 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 12.296
| 76 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 13.2747
| 76 | ULTIMATE MIN | 0 | -56.4223 | -8.1436 | 0
| 76 | ULTIMATE MIN | 1 | -59.2686 | -7.7027 | 0
| 77 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 2.1327 | 0.37522
| 77 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0.71058 | 1.3767
| 77 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0.68075 | 1.3946
| 77 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 2.0483 | 0.30072
| 77 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 3.3886 | 3.6891
| 77 | ULTIMATE MIN | 0 | -195.7941 | -2.1363 | -0.39328
| 77 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -204.9357 | -0.71418 | -1.3903
| 77 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -214.0772 | -0.68434 | -1.4037
| 77 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -223.2188 | -2.0519 | -0.30538
| 77 | ULTIMATE MIN | 1 | -232.3604 | -3.3922 | -3.6893

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 111.65 | 109.082 | 121.542 | 67.287 | 1000 | 533.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 64.194 | - | 121.542 | 43.563 | 1000 | 450
|  | 제 1경간 지점부 | 137.434 | 130.574 | 121.542 | 96.53 | 1000 | 533.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 64.194 | - | 121.542 | 43.563 | 1000 | 450
|  | 단지점부(우측) | 111.651 | 109.082 | 121.542 | 67.287 | 1000 | 533.333
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 150.542 | 120.446 | 199.442 | 100.976 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 중앙부 | 83.779 | - | 199.442 | 60.566 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 지점부 | 129.755 | 116.437 | 199.442 | 87.948 | 1000 | 500
|  | 제 2경간 중앙부 | 83.779 | - | 199.442 | 60.566 | 1000 | 500
|  | 단지점부(우측) | 150.542 | 120.446 | 199.442 | 100.976 | 1000 | 500
| 좌측벽체 | 상부 | 111.65 | 102.656 | 150.893 | 67.287 | 1000 | 533.333
|  | 중앙부 | 82.177 | - | 183.637 | 47.559 | 1000 | 450
|  | 중앙부(부모멘트) | -44.738 | - | 183.637 | -33.661 | 1000 | 450 | 부모멘트
|  | 하부 | 150.542 | 138.047 | 216.712 | 100.976 | 1000 | 450
| 우측벽체 | 상부 | 111.651 | 102.656 | 150.893 | 67.287 | 1000 | 533.333
|  | 중앙부 | 82.177 | - | 183.637 | 47.559 | 1000 | 450
|  | 중앙부(부모멘트) | -44.738 | - | 183.637 | -33.661 | 1000 | 450 | 부모멘트
|  | 하부 | 150.542 | 138.047 | 216.712 | 100.976 | 1000 | 450

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 67.177 | 76.063 | 36.376 | 1000 | 533.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 53.653 | - | 34.454 | 1000 | 450
|  | 제 1경간 지점부 | 52.872 | 73.495 | 31.604 | 1000 | 533.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 53.652 | - | 34.913 | 1000 | 450
|  | 단지점부(우측) | 67.166 | 76.039 | 38.28 | 1000 | 533.333
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 0 | 14.592 | 10.516 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 중앙부 | 38.75 | - | 8.898 | 1000 | 500
|  | 제 1경간 지점부 | 121.625 | 76.218 | 6.632 | 1000 | 500
|  | 제 2경간 중앙부 | 38.742 | - | 5.856 | 1000 | 500
|  | 단지점부(우측) | 0 | 14.633 | 6.059 | 1000 | 500
| 좌측벽체 | 상부 | 67.177 | 27.79 | 93.686 | 1000 | 533.333
|  | 중앙부 | 11.273 | - | 64.096 | 1000 | 450
|  | 중앙부(부모멘트) | -48.928 | - | 64.096 | 1000 | 450 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 7.23 | 59.269 | 1000 | 450
| 우측벽체 | 상부 | 67.173 | 27.805 | 93.429 | 1000 | 533.333
|  | 중앙부 | 11.293 | - | 64.259 | 1000 | 450
|  | 중앙부(부모멘트) | -48.904 | - | 64.259 | 1000 | 450 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 6.796 | 59.471 | 1000 | 450

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 463.333 | 111.65 | 199.339 |  | 719.699 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.785
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 400 | 64.194 | 134.425 |  | 477.607 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 2.094
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 463.333 | 137.434 | 241.875 |  | 889.14 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.76
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 400 | 64.194 | 134.425 |  | 477.607 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 2.094
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 463.333 | 111.651 | 199.339 |  | 719.703 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 1.785
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 430 | 150.542 | 223.868 |  | 1055.081 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.487
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 450 | 83.779 | 151.656 |  | 554.269 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 1.81
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 430 | 129.755 | 223.868 |  | 906.241 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.725
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 450 | 83.779 | 151.656 |  | 554.269 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 1.81
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 430 | 150.542 | 223.868 |  | 1055.081 | H16 - 8.0EA |  |  | 1588.8 | 1.487
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 463.333 | 111.65 | 267.896 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.399
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 400 | 82.177 | 185.655 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 2.259
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 380 | 48.928 | 283.133 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 5.787
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 380 | 150.542 | 248.33 |  | - | H16 - 8.0EA |  |  | - | 1.65
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 463.333 | 111.651 | 267.898 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.399
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 400 | 82.177 | 185.662 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 2.259
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 380 | 48.904 | 283.341 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 5.794
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 380 | 150.542 | 248.33 |  | - | H16 - 8.0EA |  |  | - | 1.65
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 232.702 |  | 109.082 | 232.702 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 244.949 |  | - | 244.949 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 232.702 |  | 130.574 | 232.702 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 244.949 |  | - | 244.949 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 232.702 |  | 109.082 | 232.702 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 263.32 |  | 120.446 | 263.32 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 275.568 |  | - | 275.568 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 263.32 |  | 116.437 | 263.32 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 275.568 |  | - | 275.568 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 263.32 |  | 120.446 | 263.32 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 238.275 |  | 102.656 | 238.275 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 252.089 |  | - | 252.089 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 240.706 |  | 138.047 | 240.706 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 238.275 |  | 102.656 | 238.275 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 252.089 |  | - | 252.089 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 240.706 |  | 138.047 | 240.706 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 533.333 |  | 463.333 |  | 70 |  | 111.65 |  | 109.082
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (463.33 - 30.016) / 30.016 = 0.0433
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 719.699 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00281
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (463.33 - a/2) = 199.339 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 111.650 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.785]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 380.00 = 232.702 kN
≥ Vu (= 109.082 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 450 |  | 400 |  | 50 |  | 64.194 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (400.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0483
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 477.607 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00253
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (400.00 - a/2) = 134.425 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 64.194 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.094]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 400.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 400.00 = 244.949 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 533.333 |  | 463.333 |  | 70 |  | 137.434 |  | 130.574
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (463.33 - 36.651) / 36.651 = 0.0349
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 889.140 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00343
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (463.33 - a/2) = 241.875 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 137.434 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.760]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 380.00 = 232.702 kN
≥ Vu (= 130.574 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 450 |  | 400 |  | 50 |  | 64.194 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (400.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0483
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 477.607 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00253
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (400.00 - a/2) = 134.425 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 64.194 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.094]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 400.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 400.00 = 244.949 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 533.333 |  | 463.333 |  | 70 |  | 111.651 |  | 109.082
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (463.33 - 30.016) / 30.016 = 0.0433
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 719.703 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00281
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (463.33 - a/2) = 199.339 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 111.651 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.785]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 380.00 = 232.702 kN
≥ Vu (= 109.082 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 430 |  | 70 |  | 150.542 |  | 120.446
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (430.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0322
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1055.081 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00369
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (430.00 - a/2) = 223.868 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 150.542 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.487]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 430.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 430.00 = 263.320 kN
≥ Vu (= 120.446 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 450 |  | 50 |  | 83.779 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (450.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0547
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 554.269 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00225
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (450.00 - a/2) = 151.656 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 83.779 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.810]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 450.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 450.00 = 275.568 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 430 |  | 70 |  | 129.755 |  | 116.437
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (430.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0322
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 906.241 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00369
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (430.00 - a/2) = 223.868 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 129.755 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.725]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 430.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 430.00 = 263.320 kN
≥ Vu (= 116.437 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 450 |  | 50 |  | 83.779 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (450.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0547
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 554.269 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00225
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (450.00 - a/2) = 151.656 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 83.779 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.810]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 450.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 450.00 = 275.568 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 430 |  | 70 |  | 150.542 |  | 120.446
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (430.00 - 36.651) / 36.651 = 0.0322
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1055.081 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00369
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (430.00 - a/2) = 223.868 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 150.542 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.487]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 430.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 430.00 = 263.320 kN
≥ Vu (= 120.446 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 533.333 |  | 463.333 |  | 150.893 |  | 111.65 |  | 102.656 |  | 739.93
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0039) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 533.3 x 1000.0 = 10880000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (10880000.0 x 266.67 + 520480.0 x 70.000 + 317760.0 x 483.333) / 11718240.0
= 263.807 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 278.000 mm, ab = k1 x cb = 236.300 mm
fs' = 600 x (278.000 - 50.000) / 278.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 236.300 x 1000.000 = 4820.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 4820.520 + 301.554 - 520.480 = 4601.594 kN
Mb = 4820.520 x (463.333 - 236.300/2) + 301.554 x (463.333 - 50.00)
- 4601.594 x (263.807 - 70.000)
= 896.786 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 194.886 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 55.074 mm, a = k1 x c = 46.813 mm 를 사용.
fs = 600 x (463.333 - 55.074) / 55.074 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 55.074 - 50.000) / 55.074 (≤fy) = 55.274 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 46.813 x 1000.000 = 954.975 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 27.704 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 954.975 + 27.704 - 520.480 = 462.199 kN
Mn' = 954.975 x (463.333 - 46.813/2) + 27.704 x (463.333 - 50.00)
= 431.570 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0046 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 933.737 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 9340.392 kN ≥ Pn = 462.199 kN
ΦPn = 0.78 x 462.199 = 362.056 kN ≥ Pu = 150.893 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.740 = 267.896 kN.m ≥ Mu = 111.650 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 238.275 kN
≥ Vu (= 102.656 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 400 |  | 183.637 |  | 82.177 |  | 0 |  | 447.496
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0035) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 317760.0 x 50.000 + 317760.0 x 380.000) / 9815520.0
= 224.353 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 240.000 mm, ab = k1 x cb = 204.000 mm
fs' = 600 x (240.000 - 70.000) / 240.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 204.000 x 1000.000 = 4161.600 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 4161.600 + 301.554 - 317.760 = 4145.394 kN
Mb = 4161.600 x (400.000 - 204.000/2) + 301.554 x (400.000 - 70.00)
- 4145.394 x (224.353 - 50.000)
= 616.910 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 148.818 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 49.539 mm, a = k1 x c = 42.108 mm 를 사용.
fs = 600 x (400.000 - 49.539) / 49.539 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 49.539 - 70.000) / 49.539 (≤fy) = 35.030 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 42.108 x 1000.000 = 859.009 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 11.622 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 859.009 + 11.622 - 317.760 = 529.628 kN
Mn' = 859.009 x (400.000 - 42.108/2) + 11.622 x (400.000 - 70.00)
= 329.353 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0099 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 621.848 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 50.00 = 400.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 400.000 = 240.000 mm, a = k1 x c = 204.000 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (400.00-240.00) / 240.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7826.487 kN ≥ Pn = 529.628 kN
ΦPn = 0.78 x 529.628 = 414.875 kN ≥ Pu = 183.637 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.447 = 185.655 kN.m ≥ Mu = 82.177 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 400.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 400.00 = 252.089 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 380 |  | 183.637 |  | 48.928 |  | 0 |  | 266.439
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0035) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 317760.0 x 70.000 + 317760.0 x 400.000) / 9815520.0
= 225.647 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 228.000 mm, ab = k1 x cb = 193.800 mm
fs' = 600 x (228.000 - 50.000) / 228.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 193.800 x 1000.000 = 3953.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 3953.520 + 301.554 - 317.760 = 3937.314 kN
Mb = 3953.520 x (380.000 - 193.800/2) + 301.554 x (380.000 - 50.00)
- 3937.314 x (225.647 - 70.000)
= 605.921 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 153.892 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 85.989 mm, a = k1 x c = 73.091 mm 를 사용.
fs = 600 x (380.000 - 85.989) / 85.989 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 85.989 - 50.000) / 85.989 (≤fy) = 251.120 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 73.091 x 1000.000 = 1491.056 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 183.284 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 1491.056 + 183.284 - 317.760 = 1356.580 kN
Mn' = 1491.056 x (380.000 - 73.091/2) + 183.284 x (380.000 - 50.00)
= 572.593 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0008 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 422.087 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7826.487 kN ≥ Pn = 1356.580 kN
ΦPn = 0.78 x 1356.580 = 1062.654 kN ≥ Pu = 183.637 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.266 = 283.133 kN.m ≥ Mu = 48.928 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 239.484 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 380 |  | 216.712 |  | 150.542 |  | 138.047 |  | 694.665
＊ 철근비 검토
As = 1588.800 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 8.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0053) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 635520.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 635520.0 x 70.000 + 317760.0 x 400.000) / 10133280.0
= 220.767 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 228.000 mm, ab = k1 x cb = 193.800 mm
fs' = 600 x (228.000 - 50.000) / 228.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 193.800 x 1000.000 = 3953.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pb = 3953.520 + 301.554 - 635.520 = 3619.554 kN
Mb = 3953.520 x (380.000 - 193.800/2) + 301.554 x (380.000 - 50.00)
- 3619.554 x (220.767 - 70.000)
= 673.046 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 185.947 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 59.511 mm, a = k1 x c = 50.584 mm 를 사용.
fs = 600 x (380.000 - 59.511) / 59.511 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 59.511 - 50.000) / 59.511 (≤fy) = 95.888 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 50.584 x 1000.000 = 1031.913 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 59.967 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pn = 1031.913 + 59.967 - 635.520 = 456.360 kN
Mn' = 1031.913 x (380.000 - 50.584/2) + 59.967 x (380.000 - 50.00)
= 385.817 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0093 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 845.431 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8067.730 kN ≥ Pn = 456.360 kN
ΦPn = 0.78 x 456.360 = 357.482 kN ≥ Pu = 216.712 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.695 = 248.330 kN.m ≥ Mu = 150.542 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 240.706 kN
≥ Vu (= 138.047 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 533.333 |  | 463.333 |  | 150.893 |  | 111.651 |  | 102.656 |  | 739.934
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0039) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 533.3 x 1000.0 = 10880000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (10880000.0 x 266.67 + 520480.0 x 70.000 + 317760.0 x 483.333) / 11718240.0
= 263.807 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 278.000 mm, ab = k1 x cb = 236.300 mm
fs' = 600 x (278.000 - 50.000) / 278.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 236.300 x 1000.000 = 4820.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 4820.520 + 301.554 - 520.480 = 4601.594 kN
Mb = 4820.520 x (463.333 - 236.300/2) + 301.554 x (463.333 - 50.00)
- 4601.594 x (263.807 - 70.000)
= 896.786 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 194.886 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 55.074 mm, a = k1 x c = 46.813 mm 를 사용.
fs = 600 x (463.333 - 55.074) / 55.074 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 55.074 - 50.000) / 55.074 (≤fy) = 55.274 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 46.813 x 1000.000 = 954.975 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 27.704 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 954.975 + 27.704 - 520.480 = 462.199 kN
Mn' = 954.975 x (463.333 - 46.813/2) + 27.704 x (463.333 - 50.00)
= 431.570 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0086 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 933.741 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 9340.392 kN ≥ Pn = 462.199 kN
ΦPn = 0.78 x 462.199 = 362.056 kN ≥ Pu = 150.893 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.740 = 267.898 kN.m ≥ Mu = 111.651 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 238.275 kN
≥ Vu (= 102.656 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 400 |  | 183.637 |  | 82.177 |  | 0 |  | 447.495
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0035) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 317760.0 x 50.000 + 317760.0 x 380.000) / 9815520.0
= 224.353 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 240.000 mm, ab = k1 x cb = 204.000 mm
fs' = 600 x (240.000 - 70.000) / 240.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 204.000 x 1000.000 = 4161.600 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 4161.600 + 301.554 - 317.760 = 4145.394 kN
Mb = 4161.600 x (400.000 - 204.000/2) + 301.554 x (400.000 - 70.00)
- 4145.394 x (224.353 - 50.000)
= 616.910 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 148.818 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 49.540 mm, a = k1 x c = 42.109 mm 를 사용.
fs = 600 x (400.000 - 49.540) / 49.540 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 49.540 - 70.000) / 49.540 (≤fy) = 35.028 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 42.109 x 1000.000 = 859.030 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 11.620 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 859.030 + 11.620 - 317.760 = 529.650 kN
Mn' = 859.030 x (400.000 - 42.109/2) + 11.620 x (400.000 - 70.00)
= 329.360 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0029 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 621.848 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 50.00 = 400.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 400.000 = 240.000 mm, a = k1 x c = 204.000 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (400.00-240.00) / 240.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7826.487 kN ≥ Pn = 529.650 kN
ΦPn = 0.78 x 529.650 = 414.893 kN ≥ Pu = 183.637 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.447 = 185.662 kN.m ≥ Mu = 82.177 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 400.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 400.00 = 252.089 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 380 |  | 183.637 |  | 48.904 |  | 0 |  | 266.308
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0035) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 317760.0 x 70.000 + 317760.0 x 400.000) / 9815520.0
= 225.647 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 228.000 mm, ab = k1 x cb = 193.800 mm
fs' = 600 x (228.000 - 50.000) / 228.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 193.800 x 1000.000 = 3953.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 3953.520 + 301.554 - 317.760 = 3937.314 kN
Mb = 3953.520 x (380.000 - 193.800/2) + 301.554 x (380.000 - 50.00)
- 3937.314 x (225.647 - 70.000)
= 605.921 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 153.892 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 86.071 mm, a = k1 x c = 73.160 mm 를 사용.
fs = 600 x (380.000 - 86.071) / 86.071 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 86.071 - 50.000) / 86.071 (≤fy) = 251.449 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 73.160 x 1000.000 = 1492.463 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 183.545 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 1492.463 + 183.545 - 317.760 = 1358.249 kN
Mn' = 1492.463 x (380.000 - 73.160/2) + 183.545 x (380.000 - 50.00)
= 573.112 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0064 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 421.955 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7826.487 kN ≥ Pn = 1358.249 kN
ΦPn = 0.78 x 1358.249 = 1063.961 kN ≥ Pu = 183.637 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.266 = 283.341 kN.m ≥ Mu = 48.904 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 239.484 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 380 |  | 216.712 |  | 150.542 |  | 138.047 |  | 694.665
＊ 철근비 검토
As = 1588.800 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 8.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0053) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 635520.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 635520.0 x 70.000 + 317760.0 x 400.000) / 10133280.0
= 220.767 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 228.000 mm, ab = k1 x cb = 193.800 mm
fs' = 600 x (228.000 - 50.000) / 228.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 193.800 x 1000.000 = 3953.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pb = 3953.520 + 301.554 - 635.520 = 3619.554 kN
Mb = 3953.520 x (380.000 - 193.800/2) + 301.554 x (380.000 - 50.00)
- 3619.554 x (220.767 - 70.000)
= 673.046 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 185.947 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 59.511 mm, a = k1 x c = 50.584 mm 를 사용.
fs = 600 x (380.000 - 59.511) / 59.511 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 59.511 - 50.000) / 59.511 (≤fy) = 95.888 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 50.584 x 1000.000 = 1031.913 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 59.967 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pn = 1031.913 + 59.967 - 635.520 = 456.360 kN
Mn' = 1031.913 x (380.000 - 50.584/2) + 59.967 x (380.000 - 50.00)
= 385.817 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0093 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 845.431 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8067.730 kN ≥ Pn = 456.360 kN
ΦPn = 0.78 x 456.360 = 357.482 kN ≥ Pu = 216.712 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.695 = 248.330 kN.m ≥ Mu = 150.542 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 240.706 kN
≥ Vu (= 138.047 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
6) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
7) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
11) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
12) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
13) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
14) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
15) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
16) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
17) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
18) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
21. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.3 | 4.25 |  | 1 | 378.28 |  | 0 |  | 378.28 | 0 | 3
[9 empty] | 232.35 |  | 3.69 |  | 232.35 | 3.69 | 2
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 378.28 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 250 |  | 378.283 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 50.000 + 202720.0 x 250.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 150.000 mm, ab = k1 x cb = 127.500 mm
fs' = 600 x (150.000 - 50.000) / 150.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 127.500 x 1000.000 = 2601.000 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2601.000 + 192.381 - 202.720 = 2590.661 kN
Mb = 2601.000 x (250.000 - 127.500/2) + 192.381 x (250.000 - 50.00)
- 2590.661 x (150.000 - 50.000)
= 263.846 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 101.845 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 356.777 mm, a = k1 x c = 303.260 mm 를 사용.
fs = 600 x (250.000 - 356.777) / 356.777 (≤fy) = 179.569 MPa
fs' = 600 x (356.777 - 50.000) / 356.777 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 303.260 x 1000.000 = 6186.513 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 91.006 kN
Pn = 6186.513 + 192.381 - 91.006 = 6469.900 kN
Mn' = 6186.513 x (250.000 - 303.260/2) + 192.381 x (250.000 - 50.00)
= 647.042 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0077 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 100.000 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 50.00 = 250.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 250.000 = 150.000 mm, a = k1 x c = 127.500 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (250.00-150.00) / 150.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 6469.900 kN
ΦPn = 0.78 x 5203.810 = 4076.318 kN ≥ Pu = 378.283 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.000 = 0.002 kN.m ≥ Mu = 0.000 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 250.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 250.00 = 166.882 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 250 |  | 232.353 |  |  | 3.689 |  | 0 |  | 15.878
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 50.000 + 202720.0 x 250.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 150.000 mm, ab = k1 x cb = 127.500 mm
fs' = 600 x (150.000 - 50.000) / 150.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 127.500 x 1000.000 = 2601.000 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2601.000 + 192.381 - 202.720 = 2590.661 kN
Mb = 2601.000 x (250.000 - 127.500/2) + 192.381 x (250.000 - 50.00)
- 2590.661 x (150.000 - 50.000)
= 263.846 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 101.845 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 319.215 mm, a = k1 x c = 271.332 mm 를 사용.
fs = 600 x (250.000 - 319.215) / 319.215 (≤fy) = 130.097 MPa
fs' = 600 x (319.215 - 50.000) / 319.215 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 271.332 x 1000.000 = 5535.181 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 65.933 kN
Pn = 5535.181 + 192.381 - 65.933 = 5793.495 kN
Mn' = 5535.181 x (250.000 - 271.332/2) + 192.381 x (250.000 - 50.00)
= 671.335 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0005 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 115.878 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 50.00 = 250.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 250.000 = 150.000 mm, a = k1 x c = 127.500 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (250.00-150.00) / 150.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 5793.495 kN
ΦPn = 0.78 x 5203.810 = 4076.318 kN ≥ Pu = 232.353 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.016 = 64.723 kN.m ≥ Mu = 3.689 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 250.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 250.00 = 161.563 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
22. 절점부 검토
1) 절점 42
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 67.287 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 67.287 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 813.173 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 67.29 × 10^6 |  |  | = | 0.509 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 813.173²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 100.976 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 100.976 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 672.681 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 100.98 × 10^6 |  |  | = | 1.116 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 672.681²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 100.98 × 10^6 |  |  | = | 1667.893 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 672.681 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1667.893 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 873.493 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 873.493 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 30
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 67.287 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 67.287 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 813.173 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 67.29 × 10^6 |  |  | = | 0.509 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 813.173²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
4) 절점 25
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 100.976 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 100.976 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 672.681 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 100.98 × 10^6 |  |  | = | 1.116 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 672.681²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 100.98 × 10^6 |  |  | = | 1667.893 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 672.681 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1667.893 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 873.493 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 873.493 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
23. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 463.333 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 508.356 | O.K |  | 4.067
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 400 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 552.827 | O.K |  | 4.423
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 463.333 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 406.235 | O.K |  | 3.25
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 400 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 552.827 | O.K |  | 4.423
5 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 463.333 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 508.352 | O.K |  | 4.067
6 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 430 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 341.745 | O.K |  | 2.734
7 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 450 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 448.749 | O.K |  | 3.59
8 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 430 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 415.328 | O.K |  | 3.323
9 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 450 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 448.749 | O.K |  | 3.59
10 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 430 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 341.745 | O.K |  | 2.734
11 | 좌측벽체 : 상부 |  | 463.333 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 508.356 | O.K |  | 4.067
12 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 400 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 394.25 | O.K |  | 1.577
13 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 380 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 514.263 | O.K |  | 2.057
14 | 좌측벽체 : 하부 |  | 380 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 282.195 | O.K |  | 2.258
15 | 우측벽체 : 상부 |  | 463.333 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 508.352 | O.K |  | 4.067
16 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 400 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 394.251 | O.K |  | 1.577
17 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 380 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 514.263 | O.K |  | 2.057
18 | 우측벽체 : 하부 |  | 380 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 282.195 | O.K |  | 2.258
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 67.287 x 1000000 / [1301.200 x (463.333 - 83.214/3)]
= 118.715 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x463.3/(7x1301.200)]
= 83.214 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 118.71) - 2.5 x 62.00 = 508.36 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 118.71) = 530.68 mm
Sa는 작은 값인 508.36 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 508.36 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 43.563 x 1000000 / [1013.600 x (400.000 - 68.578/3)]
= 113.960 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x400.0/(7x1013.600)]
= 68.578 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 13/2 = 43.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 113.96) - 2.5 x 43.50 = 582.28 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 113.96) = 552.83 mm
Sa는 작은 값인 552.83 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 552.83 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 96.530 x 1000000 / [1588.800 x (463.333 - 91.004/3)]
= 140.316 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x463.3/(7x1588.800)]
= 91.004 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 140.32) - 2.5 x 62.00 = 406.23 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 140.32) = 448.99 mm
Sa는 작은 값인 406.23 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 406.23 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 43.563 x 1000000 / [1013.600 x (400.000 - 68.578/3)]
= 113.960 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x400.0/(7x1013.600)]
= 68.578 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 13/2 = 43.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 113.96) - 2.5 x 43.50 = 582.28 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 113.96) = 552.83 mm
Sa는 작은 값인 552.83 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 552.83 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 67.287 x 1000000 / [1301.200 x (463.333 - 83.214/3)]
= 118.715 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x463.3/(7x1301.200)]
= 83.214 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 118.72) - 2.5 x 62.00 = 508.35 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 118.72) = 530.68 mm
Sa는 작은 값인 508.35 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 508.35 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 100.976 x 1000000 / [1588.800 x (430.000 - 87.307/3)]
= 158.532 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x430.0/(7x1588.800)]
= 87.307 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 158.53) - 2.5 x 62.00 = 341.74 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 158.53) = 397.40 mm
Sa는 작은 값인 341.74 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 341.74 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 60.566 x 1000000 / [1013.600 x (450.000 - 73.130/3)]
= 140.390 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x450.0/(7x1013.600)]
= 73.130 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 13/2 = 43.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 140.39) - 2.5 x 43.50 = 452.19 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 140.39) = 448.75 mm
Sa는 작은 값인 448.75 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 448.75 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 87.948 x 1000000 / [1588.800 x (430.000 - 87.307/3)]
= 138.078 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x430.0/(7x1588.800)]
= 87.307 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 138.08) - 2.5 x 62.00 = 415.33 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 138.08) = 456.26 mm
Sa는 작은 값인 415.33 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 415.33 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 60.566 x 1000000 / [1013.600 x (450.000 - 73.130/3)]
= 140.390 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x450.0/(7x1013.600)]
= 73.130 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 13/2 = 43.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 140.39) - 2.5 x 43.50 = 452.19 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 140.39) = 448.75 mm
Sa는 작은 값인 448.75 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 448.75 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 100.976 x 1000000 / [1588.800 x (430.000 - 87.307/3)]
= 158.532 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x430.0/(7x1588.800)]
= 87.307 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 158.53) - 2.5 x 62.00 = 341.74 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 158.53) = 397.40 mm
Sa는 작은 값인 341.74 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 341.74 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 67.287 x 1000000 / [1301.200 x (463.333 - 83.214/3)]
= 118.715 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x463.3/(7x1301.200)]
= 83.214 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 118.71) - 2.5 x 62.00 = 508.36 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 118.71) = 530.68 mm
Sa는 작은 값인 508.36 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 508.36 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 47.559 x 1000000 / [794.400 x (400.000 - 61.369/3)]
= 157.737 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x400.0/(7x794.400)]
= 61.369 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 16/2 = 42.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 157.74) - 2.5 x 42.00 = 394.25 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 157.74) = 399.40 mm
Sa는 작은 값인 394.25 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 394.25 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 33.661 x 1000000 / [794.400 x (380.000 - 59.686/3)]
= 117.667 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x380.0/(7x794.400)]
= 59.686 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 117.67) - 2.5 x 62.00 = 514.26 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 117.67) = 535.41 mm
Sa는 작은 값인 514.26 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 514.26 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 100.976 x 1000000 / [1588.800 x (380.000 - 81.486/3)]
= 180.126 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x380.0/(7x1588.800)]
= 81.486 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 180.13) - 2.5 x 62.00 = 282.20 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 180.13) = 349.76 mm
Sa는 작은 값인 282.20 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 282.20 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 67.287 x 1000000 / [1301.200 x (463.333 - 83.214/3)]
= 118.715 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x463.3/(7x1301.200)]
= 83.214 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 118.72) - 2.5 x 62.00 = 508.35 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 118.72) = 530.68 mm
Sa는 작은 값인 508.35 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 508.35 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 47.559 x 1000000 / [794.400 x (400.000 - 61.369/3)]
= 157.736 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x400.0/(7x794.400)]
= 61.369 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 16/2 = 42.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 157.74) - 2.5 x 42.00 = 394.25 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 157.74) = 399.40 mm
Sa는 작은 값인 394.25 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 394.25 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 33.661 x 1000000 / [794.400 x (380.000 - 59.686/3)]
= 117.667 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x380.0/(7x794.400)]
= 59.686 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 117.67) - 2.5 x 62.00 = 514.26 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 117.67) = 535.41 mm
Sa는 작은 값인 514.26 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 514.26 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 100.976 x 1000000 / [1588.800 x (380.000 - 81.486/3)]
= 180.126 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x380.0/(7x1588.800)]
= 81.486 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 180.13) - 2.5 x 62.00 = 282.20 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 180.13) = 349.76 mm
Sa는 작은 값인 282.20 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 282.20 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 4.375 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.45 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 4.375 / 28
T = 0.156 m < 0.450 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
24. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  |  | = | 349.492 |  | / | 9.2 |  | = | 37.988 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  |  | 15.924 |  | kN/m²
- 암거 내부 활하중
t = 0 mm (암거내부 포장두께)
T = 500 mm (하부 슬래브 두께)
b' = 0.500 + 2 × ( 0.500 + 0.000 ) × cot 45°
= 1.500 m
a' = 0.200 + 2 × ( 0.500 + 0.000 ) × cot 45°
= 1.200 m
|  |  |  | Qz = 96.0 / ( 1.500 × 1.200 ) = | [7 empty] | 53.333 |  | kN/m²
3) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax |  | = | 37.988 |  | + | 19 |  | + | 15.924 |  | + | 53.333
[5 empty] | = | 126.246 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
25. 주철근 조립도