## 표지
P2-26B 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 2 련 암거
( 내공 : 2@(4.5M ⅹ 4.5M) )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 1.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 22. | 절점부 검토
[5 empty] | 23. | 사용성 검토
[5 empty] | 24. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 25. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
P2-26B (토피=1.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 1.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 120.061 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 608.567 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 122.383 |  | 250.953 |  | 2.05 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.436 | 0.637
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 512.41 |  | H13 - 8.0EA | 86.53 |  | 168.887 |  | 1.95 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 500.412 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 178.997 |  | 370.096 |  | 2.07 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 512.41 |  | H13 - 8.0EA | 86.53 |  | 168.887 |  | 1.95 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 608.561 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 122.384 |  | 250.953 |  | 2.05 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.436 | 0.637
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 467.863 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 164.513 |  | 304.123 |  | 1.85 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 1.09 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 504.781 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 105.67 |  | 215.56 |  | 2.04 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 428.264 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 171.034 |  | 304.123 |  | 1.78 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 504.781 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 105.67 |  | 215.56 |  | 2.04 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 467.863 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 164.513 |  | 304.123 |  | 1.85 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 1.09 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 473.679 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 122.383 |  | 281.333 |  | 2.3 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 417.357 |  | H16 - 4.0EA | 78.948 |  | 195.668 |  | 2.48 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 682.535 |  | H19 - 4.0EA | 57.826 |  | 328.436 |  | 5.68 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 334.886 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 164.513 |  | 295.249 |  | 1.79 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 473.674 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA | 122.384 |  | 281.331 |  | 2.3 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 417.358 |  | H16 - 4.0EA | 78.948 |  | 195.668 |  | 2.48 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 442.375 |  | H16 - 4.0EA | 57.328 |  | 252.625 |  | 4.41 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 334.886 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 164.513 |  | 295.249 |  | 1.79 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 0 |  | 101.845 |  | 429.935 |  | 4076.318 |  | 0 |  | 0.002 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 14.948 |  | 101.845 |  | 261.508 |  | 4076.318 |  | 3.909 |  | 60.932 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 2 련 암거 ( 내공 : 2@(4.5M ⅹ 4.5M), 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 14.554 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 1 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.550 × 1.000 = 0.550 |  |  |  | 0.01386 |  | 1~26,32~43
| 2 | 0.450 × 1.000 = 0.450 |  |  |  | 0.00759 |  | 27~31,44~48
| 3 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 49
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.225 | 0.275 | 35 |  | 7.5 |  | 5.325
| 2 |  | 0.45 | 0.275 | 36 |  | 5.73 |  | 5.325
| 3 |  | 0.767 | 0.275 | 37 |  | 5.25 |  | 5.325
| 4 |  | 0.93 | 0.275 | 38 |  | 5.1 |  | 5.325
| 5 |  | 1.308 | 0.275 | 39 |  | 4.95 |  | 5.325
| 6 |  | 1.85 | 0.275 | 40 |  | 4.47 |  | 5.325
| 7 |  | 2.392 | 0.275 | 41 |  | 2.7 |  | 5.325
| 8 |  | 2.933 | 0.275 | 42 |  | 0.93 |  | 5.325
| 9 |  | 3.475 | 0.275 | 43 |  | 0.45 |  | 5.325
| 10 |  | 4.017 | 0.275 | 44 |  | 0.225 |  | 5.325
| 11 |  | 4.47 | 0.275 | 45 |  | 0.225 |  | 5.05
| 12 |  | 4.558 | 0.275 | 46 |  | 0.225 |  | 4.67
| 13 |  | 4.95 | 0.275 | 47 |  | 0.225 |  | 0.93
| 14 |  | 5.1 | 0.275 | 48 |  | 0.225 |  | 0.55
| 15 |  | 5.25 | 0.275 | 49 |  | 0.225 |  | -0.225
| 16 |  | 5.642 | 0.275 | 50 |  | 0.767 |  | -0.225
| 17 |  | 5.73 | 0.275 | 51 |  | 1.308 |  | -0.225
| 18 |  | 6.183 | 0.275 | 52 |  | 1.85 |  | -0.225
| 19 |  | 6.725 | 0.275 | 53 |  | 2.392 |  | -0.225
| 20 |  | 7.267 | 0.275 | 54 |  | 2.933 |  | -0.225
| 21 |  | 7.808 | 0.275 | 55 |  | 3.475 |  | -0.225
| 22 |  | 8.35 | 0.275 | 56 |  | 4.017 |  | -0.225
| 23 |  | 8.892 | 0.275 | 57 |  | 4.558 |  | -0.225
| 24 |  | 9.27 | 0.275 | 58 |  | 5.1 |  | -0.225
| 25 |  | 9.433 | 0.275 | 59 |  | 5.642 |  | -0.225
| 26 |  | 9.75 | 0.275 | 60 |  | 6.183 |  | -0.225
| 27 |  | 9.975 | 0.275 | 61 |  | 6.725 |  | -0.225
| 28 |  | 9.975 | 0.55 | 62 |  | 7.267 |  | -0.225
| 29 |  | 9.975 | 0.93 | 63 |  | 7.808 |  | -0.225
| 30 |  | 9.975 | 4.67 | 64 |  | 8.35 |  | -0.225
| 31 |  | 9.975 | 5.05 | 65 |  | 8.892 |  | -0.225
| 32 |  | 9.975 | 5.325 | 66 |  | 9.433 |  | -0.225
| 33 |  | 9.75 | 5.325 | 67 |  | 9.975 |  | -0.225
| 34 |  | 9.27 | 5.325

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.550 × 1.000 = 0.550 |  |  |  | 0.01386 |  | 1~26,41~66
| 2 | 0.450 × 1.000 = 0.450 |  |  |  | 0.00759 |  | 27~40,67~80
| 3 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 81
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.225 | 0.275 | 71 |  | 0.225 |  | 4.315
| 2 |  | 0.45 | 0.275 | 72 |  | 0.225 |  | 3.81
| 3 |  | 0.767 | 0.275 | 73 |  | 0.225 |  | 3.305
| 4 |  | 0.93 | 0.275 | 74 |  | 0.225 |  | 2.8
| 5 |  | 1.308 | 0.275 | 75 |  | 0.225 |  | 2.295
| 6 |  | 1.85 | 0.275 | 76 |  | 0.225 |  | 1.79
| 7 |  | 2.392 | 0.275 | 77 |  | 0.225 |  | 1.285
| 8 |  | 2.933 | 0.275 | 78 |  | 0.225 |  | 0.93
| 9 |  | 3.475 | 0.275 | 79 |  | 0.225 |  | 0.78
| 10 |  | 4.017 | 0.275 | 80 |  | 0.225 |  | 0.55
| 11 |  | 4.47 | 0.275 | 81 |  | 0.225 |  | -0.225
| 12 |  | 4.558 | 0.275 | 82 |  | 0.767 |  | -0.225
| 13 |  | 4.95 | 0.275 | 83 |  | 1.308 |  | -0.225
| 14 |  | 5.1 | 0.275 | 84 |  | 1.85 |  | -0.225
| 15 |  | 5.25 | 0.275 | 85 |  | 2.392 |  | -0.225
| 16 |  | 5.642 | 0.275 | 86 |  | 2.933 |  | -0.225
| 17 |  | 5.73 | 0.275 | 87 |  | 3.475 |  | -0.225
| 18 |  | 6.183 | 0.275 | 88 |  | 4.017 |  | -0.225
| 19 |  | 6.725 | 0.275 | 89 |  | 4.558 |  | -0.225
| 20 |  | 7.267 | 0.275 | 90 |  | 5.1 |  | -0.225
| 21 |  | 7.808 | 0.275 | 91 |  | 5.642 |  | -0.225
| 22 |  | 8.35 | 0.275 | 92 |  | 6.183 |  | -0.225
| 23 |  | 8.892 | 0.275 | 93 |  | 6.725 |  | -0.225
| 24 |  | 9.27 | 0.275 | 94 |  | 7.267 |  | -0.225
| 25 |  | 9.433 | 0.275 | 95 |  | 7.808 |  | -0.225
| 26 |  | 9.75 | 0.275 | 96 |  | 8.35 |  | -0.225
| 27 |  | 9.975 | 0.275 | 97 |  | 8.892 |  | -0.225
| 28 |  | 9.975 | 0.55 | 98 |  | 9.433 |  | -0.225
| 29 |  | 9.975 | 0.78 | 99 |  | 9.975 |  | -0.225
| 30 |  | 9.975 | 0.93 | 100 |  | 10.475 |  | 0.275
| 31 |  | 9.975 | 1.285 | 101 |  | 10.475 |  | 0.78
| 32 |  | 9.975 | 1.79 | 102 |  | 10.475 |  | 1.285
| 33 |  | 9.975 | 2.295 | 103 |  | 10.475 |  | 1.79
| 34 |  | 9.975 | 2.8 | 104 |  | 10.475 |  | 2.295
| 35 |  | 9.975 | 3.305 | 105 |  | 10.475 |  | 2.8
| 36 |  | 9.975 | 3.81 | 106 |  | 10.475 |  | 3.305
| 37 |  | 9.975 | 4.315 | 107 |  | 10.475 |  | 3.81
| 38 |  | 9.975 | 4.67 | 108 |  | 10.475 |  | 4.315
| 39 |  | 9.975 | 4.82 | 109 |  | 10.475 |  | 4.82
| 40 |  | 9.975 | 5.05 | 110 |  | 10.475 |  | 5.325
| 41 |  | 9.975 | 5.325 | 111 |  | 9.975 |  | 5.825
| 42 |  | 9.75 | 5.325 | 112 |  | 9.433 |  | 5.825
| 43 |  | 9.433 | 5.325 | 113 |  | 8.892 |  | 5.825
| 44 |  | 9.27 | 5.325 | 114 |  | 8.35 |  | 5.825
| 45 |  | 8.892 | 5.325 | 115 |  | 7.808 |  | 5.825
| 46 |  | 8.35 | 5.325 | 116 |  | 7.267 |  | 5.825
| 47 |  | 7.808 | 5.325 | 117 |  | 6.725 |  | 5.825
| 48 |  | 7.267 | 5.325 | 118 |  | 6.183 |  | 5.825
| 49 |  | 6.725 | 5.325 | 119 |  | 5.642 |  | 5.825
| 50 |  | 6.183 | 5.325 | 120 |  | 5.1 |  | 5.825
| 51 |  | 5.73 | 5.325 | 121 |  | 4.558 |  | 5.825
| 52 |  | 5.642 | 5.325 | 122 |  | 4.017 |  | 5.825
| 53 |  | 5.25 | 5.325 | 123 |  | 3.475 |  | 5.825
| 54 |  | 5.1 | 5.325 | 124 |  | 2.933 |  | 5.825
| 55 |  | 4.95 | 5.325 | 125 |  | 2.392 |  | 5.825
| 56 |  | 4.558 | 5.325 | 126 |  | 1.85 |  | 5.825
| 57 |  | 4.47 | 5.325 | 127 |  | 1.308 |  | 5.825
| 58 |  | 4.017 | 5.325 | 128 |  | 0.767 |  | 5.825
| 59 |  | 3.475 | 5.325 | 129 |  | 0.225 |  | 5.825
| 60 |  | 2.933 | 5.325 | 130 |  | -0.275 |  | 5.325
| 61 |  | 2.392 | 5.325 | 131 |  | -0.275 |  | 4.82
| 62 |  | 1.85 | 5.325 | 132 |  | -0.275 |  | 4.315
| 63 |  | 1.308 | 5.325 | 133 |  | -0.275 |  | 3.81
| 64 |  | 0.93 | 5.325 | 134 |  | -0.275 |  | 3.305
| 65 |  | 0.767 | 5.325 | 135 |  | -0.275 |  | 2.8
| 66 |  | 0.45 | 5.325 | 136 |  | -0.275 |  | 2.295
| 67 |  | 0.225 | 5.325 | 137 |  | -0.275 |  | 1.79
| 68 |  | 0.225 | 5.05 | 138 |  | -0.275 |  | 1.285
| 69 |  | 0.225 | 4.82 | 139 |  | -0.275 |  | 0.78
| 70 |  | 0.225 | 4.67 | 140 |  | -0.275 |  | 0.275

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 10.200 × 10.200 ) |  |  | = | 10.2 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 10.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 9943.032 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.450/2 + 0.542/2) = 4932 kN/m |  |  |  |  | 1,27
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.542/2 + 0.542/2) = 5389 kN/m |  |  |  |  | 3,5~10,12,14,16,18~23,25
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 5.050m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 10.200 × 10.200 ) |  |  |  |  | = | 10.2 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 10.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 25014.02 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 25014.020 |  |  |  |  | = | 8338.01 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 10.200 × 10.200 ) |  |  |  |  | = | 10.2 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 10.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 25014.02 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 25014.020 |  |  |  |  | = | 8338.01 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 5.600 × 5.600 ) |  |  |  |  | = | 5.6 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 5.600 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 39218.64 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 39218.640 |  |  |  |  | = | 13072.88 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.542/2 + 0.450/2) = 12407 kN/m | [8 empty] | 41,67
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.542/2 + 0.450/2) = 4136 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.542/2 + 0.542/2) = 13558 kN/m | [8 empty] | 43,45~50,52,54,56,58~63,65
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.542/2 + 0.542/2) = 4519 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.505/2 + 0.550/2) = 20688 kN/m | [8 empty] | 1,27,41,67
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.505/2 + 0.550/2) = 6896 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.505/2 + 0.505/2) = 19805 kN/m | [8 empty] | 29,31~37,39,69,71~77,79
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.505/2 + 0.505/2) = 6602 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.450/2 + 0.542/2) = 12407 kN/m | [8 empty] | 1,27
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.450/2 + 0.542/2) = 4136 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.542/2 + 0.542/2) = 13558 kN/m | [8 empty] | 3,5~10,12,14,16,18~23,25
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.542/2 + 0.542/2) = 4519 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 1.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 19 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 19 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 충격계수
|  | 토피두께 D(m) |  |  |  | 0.15 ≤ D ≤ 1 |  |  | 1 < D ≤ 2 |  |  | 2 < D ≤ 3 | 3 < D
|  | 충격계수 i |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 | 0
i = 0.3 ( 토피 D = 1.00 m )
② 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1)
- P = 2 × Pr / 3.0 = 2 × 96.0 / 3.0 = 64.0 kN/m
- Wl1 = 2 × P × (1 + i) × (Bo - D - 0.1) / Bo²
= 2 × 64.0 × (1 + 0.3) × (10.20 - 1.0 - 0.1 ) / 10.20²
= 14.554 kN/m²
③ 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (1.275 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 12.112 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 12.112 + 0.275 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 14.725 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 14.725 + 0.380 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 18.336 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 18.336 + 3.740 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 53.865 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 53.865 + 0.380 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 57.476 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 57.476 + 0.275 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 60.088 | kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 6.05 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.123
|  | 계 | [11 empty] | 0.123
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.123 = 0.154 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.154 / 2π × 2.617 = 0.064 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 1.275 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 6.325 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.064 × 0.154 × cos(π× 1.275 / (2 × 30.000)) = 0.001993
U(Zb) = 2 / π²× 0.064 × 0.154 × cos(π× 6.325 / (2 × 30.000)) = 0.001889
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 8338.010 × (0.001993 - 0.001889) = 0.867 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 1.275 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001993 |  |  |  |  | 0.000104 |  | 4.079
|  | 1.55 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001991 |  |  |  |  | 0.000102 |  | 4
|  | 1.78 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001989 |  |  |  |  | 0.0001 |  | 3.922
|  | 1.93 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001987 |  |  |  |  | 9.8e-05 |  | 3.843
|  | 2.285 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001983 |  |  |  |  | 9.4e-05 |  | 3.687
|  | 2.79 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001976 |  |  |  |  | 8.7e-05 |  | 3.412
|  | 3.295 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001968 |  |  |  |  | 7.9e-05 |  | 3.098
|  | 3.8 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001958 |  |  |  |  | 6.9e-05 |  | 2.706
|  | 4.305 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001947 |  |  |  |  | 5.8e-05 |  | 2.275
|  | 4.81 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001934 |  |  |  |  | 4.5e-05 |  | 1.765
|  | 5.315 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.00192 |  |  |  |  | 3.1e-05 |  | 1.216
|  | 5.67 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.00191 |  |  |  |  | 2.1e-05 |  | 0.824
|  | 5.82 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001905 |  |  |  |  | 1.6e-05 |  | 0.627
|  | 6.05 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001898 |  |  |  |  | 9e-06 |  | 0.353
|  | 6.325 |  | 39218.64 |  |  |  | 0.001889 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000007 = 0.130 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000034 = 0.640 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (0.130 + 0.640) / 2 = 0.390 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.550 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.275) = 2.115 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.550 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.325) = 1.951 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.275) = 1.154 kN/m²
fb1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.325) = 1.064 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.275) = 1.730 kN/m²
f2 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.550) = 1.723 kN/m²
f3 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.780) = 1.717 kN/m²
f4 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 1.930) = 1.713 kN/m²
f5 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 2.285) = 1.704 kN/m²
f6 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 2.790) = 1.690 kN/m²
f7 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.295) = 1.677 kN/m²
f8 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 3.800) = 1.663 kN/m²
f9 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 4.305) = 1.650 kN/m²
f10 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 4.810) = 1.637 kN/m²
f11 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.315) = 1.623 kN/m²
f12 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.670) = 1.614 kN/m²
f13 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.820) = 1.610 kN/m²
f14 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.050) = 1.604 kN/m²
f15 = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.325) = 1.597 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 1.000, h = 1.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
| SYSTEM | ADD=59 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | ADD=60 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
ADD=61 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| JOINT | ADD=62 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 1 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=63 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 2 X= 0.450 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=64 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 3 X= 0.767 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=65 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 4 X= 0.930 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=66 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 5 X= 1.308 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=67 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
6 X= 1.850 Y= 0.000 Z= 0.275
| 7 X= 2.392 Y= 0.000 Z= 0.275 | SPRING
| 8 X= 2.933 Y= 0.000 Z= 0.275 | ADD=1 U1=1e+010
9 X= 3.475 Y= 0.000 Z= 0.275
| 10 X= 4.017 Y= 0.000 Z= 0.275 | MATERIAL
| 11 X= 4.470 Y= 0.000 Z= 0.275 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| 12 X= 4.558 Y= 0.000 Z= 0.275 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
13 X= 4.950 Y= 0.000 Z= 0.275
| 14 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 0.275 | NLPROP
| 15 X= 5.250 Y= 0.000 Z= 0.275 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 16 X= 5.642 Y= 0.000 Z= 0.275 | DOF=U1 KE=4931.74 CE=0.99999 K=4931.74 OPEN=0
| 17 X= 5.730 Y= 0.000 Z= 0.275 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 18 X= 6.183 Y= 0.000 Z= 0.275 | DOF=U1 KE=5389.12 CE=0.99999 K=5389.12 OPEN=0
19 X= 6.725 Y= 0.000 Z= 0.275
| 20 X= 7.267 Y= 0.000 Z= 0.275 | FRAME SECTION
| 21 X= 7.808 Y= 0.000 Z= 0.275 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.55, 1
| 22 X= 8.350 Y= 0.000 Z= 0.275 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.45, 1
| 23 X= 8.892 Y= 0.000 Z= 0.275 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
24 X= 9.270 Y= 0.000 Z= 0.275
| 25 X= 9.433 Y= 0.000 Z= 0.275 | FRAME
| 26 X= 9.750 Y= 0.000 Z= 0.275 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 27 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 0.275 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 28 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 0.550 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 29 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 0.930 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 30 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 4.670 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 31 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 5.050 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 32 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 5.325 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 33 X= 9.750 Y= 0.000 Z= 5.325 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 34 X= 9.270 Y= 0.000 Z= 5.325 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 35 X= 7.500 Y= 0.000 Z= 5.325 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 36 X= 5.730 Y= 0.000 Z= 5.325 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 37 X= 5.250 Y= 0.000 Z= 5.325 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 38 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 5.325 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 39 X= 4.950 Y= 0.000 Z= 5.325 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 40 X= 4.470 Y= 0.000 Z= 5.325 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 41 X= 2.700 Y= 0.000 Z= 5.325 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 42 X= 0.930 Y= 0.000 Z= 5.325 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 43 X= 0.450 Y= 0.000 Z= 5.325 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 44 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.325 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 45 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.050 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 46 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 4.670 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 47 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.930 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| 48 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.550 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 49 X= 0.225 Y= 0.000 Z= -0.225 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 50 X= 0.767 Y= 0.000 Z= -0.225 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 51 X= 1.308 Y= 0.000 Z= -0.225 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 52 X= 1.850 Y= 0.000 Z= -0.225 | 27 J= 27, 28 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 53 X= 2.392 Y= 0.000 Z= -0.225 | 28 J= 28, 29 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 54 X= 2.933 Y= 0.000 Z= -0.225 | 29 J= 29, 30 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 55 X= 3.475 Y= 0.000 Z= -0.225 | 30 J= 30, 31 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 56 X= 4.017 Y= 0.000 Z= -0.225 | 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 57 X= 4.558 Y= 0.000 Z= -0.225 | 32 J= 32, 33 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 58 X= 5.100 Y= 0.000 Z= -0.225 | 33 J= 33, 34 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 59 X= 5.642 Y= 0.000 Z= -0.225 | 34 J= 34, 35 SEC=1 NSEG=4 ANG=0
| 60 X= 6.183 Y= 0.000 Z= -0.225 | 35 J= 35, 36 SEC=1 NSEG=4 ANG=0
| 61 X= 6.725 Y= 0.000 Z= -0.225 | 36 J= 36, 37 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 62 X= 7.267 Y= 0.000 Z= -0.225 | 37 J= 37, 38 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 63 X= 7.808 Y= 0.000 Z= -0.225 | 38 J= 38, 39 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 64 X= 8.350 Y= 0.000 Z= -0.225 | 39 J= 39, 40 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 65 X= 8.892 Y= 0.000 Z= -0.225 | 40 J= 40, 41 SEC=1 NSEG=4 ANG=0
| 66 X= 9.433 Y= 0.000 Z= -0.225 | 41 J= 41, 42 SEC=1 NSEG=4 ANG=0
| 67 X= 9.975 Y= 0.000 Z= -0.225 | 42 J= 42, 43 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
43 J= 43, 44 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| RESTRAINT | 44 J= 44, 45 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=49 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 45 J= 45, 46 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=50 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 46 J= 46, 47 SEC=2 NSEG=4 ANG=180
| ADD=51 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 47 J= 47, 48 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=52 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 48 J= 48, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| ADD=53 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 49 J= 38, 14 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
ADD=54 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=55 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NLLINK
| ADD=56 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 1 J=1,49 NLP=SP1 ANG=0
| ADD=57 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 2 J=3,50 NLP=SP2 ANG=0
| ADD=58 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 3 J=5,51 NLP=SP2 ANG=0
| 4 J=6,52 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| 5 J=7,53 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| 6 J=8,54 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| 7 J=9,55 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| 8 J=10,56 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
| 9 J=12,57 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| 10 J=14,58 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| 11 J=16,59 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| 12 J=18,60 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| 13 J=19,61 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
| 14 J=20,62 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| 15 J=21,63 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| 16 J=22,64 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| 17 J=23,65 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| 18 J=25,66 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| 19 J=27,67 NLP=SP1 ANG=0 | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| LOAD | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| NAME=SELFWGT SW=1 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| NAME=NWDEAD | NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| TYPE=Distributed Span | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-19,-19 | NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-19,-19 | NAME=HIST7 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-19,-19 | LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
| NAME=LIVEFULL | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| ADD=33 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | NAME=HIST8 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=34 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=35 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | NAME=HIST9 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544 | LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
NAME=HORLIVE
| TYPE=Distributed Span | COMBO
| ADD=27 RD=0,1 UX=-5,-5 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=28 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST1 SF=1
| ADD=29 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST2 SF=1
| ADD=30 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST3 SF=1
| ADD=31 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST4 SF=1
| ADD=44 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST5 SF=1
| ADD=45 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST6 SF=1
| ADD=46 RD=0,1 UX=5,5 | NAME=SERVICE TYPE=ENVE
| ADD=47 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST7 SF=1
| ADD=48 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST8 SF=1
| NAME=NWSOFULL | HIST=HIST9 SF=1
TYPE=Distributed Span
| ADD=27 RD=0,1 UX=-60.088,-57.476 | OUTPUT
| ADD=28 RD=0,1 UX=-57.476,-53.865 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=29 RD=0,1 UX=-53.865,-18.336 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=30 RD=0,1 UX=-18.336,-14.725
ADD=31 RD=0,1 UX=-14.725,-12.113
ADD=44 RD=0,1 UX=12.113,14.725
ADD=45 RD=0,1 UX=14.725,18.336
ADD=46 RD=0,1 UX=18.336,53.865
ADD=47 RD=0,1 UX=53.865,57.476
ADD=48 RD=0,1 UX=57.476,60.088
MODE
TYPE=RITZ N=50
LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=HORLIVE
LOAD=NWSOFULL
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1.6 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.550
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 0.225 Y= 0.000 Z= -0.225
82 X= 0.767 Y= 0.000 Z= -0.225
| JOINT | 83 X= 1.308 Y= 0.000 Z= -0.225
| 1 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.275 | 84 X= 1.850 Y= 0.000 Z= -0.225
| 2 X= 0.450 Y= 0.000 Z= 0.275 | 85 X= 2.392 Y= 0.000 Z= -0.225
| 3 X= 0.767 Y= 0.000 Z= 0.275 | 86 X= 2.933 Y= 0.000 Z= -0.225
| 4 X= 0.930 Y= 0.000 Z= 0.275 | 87 X= 3.475 Y= 0.000 Z= -0.225
| 5 X= 1.308 Y= 0.000 Z= 0.275 | 88 X= 4.017 Y= 0.000 Z= -0.225
| 6 X= 1.850 Y= 0.000 Z= 0.275 | 89 X= 4.558 Y= 0.000 Z= -0.225
| 7 X= 2.392 Y= 0.000 Z= 0.275 | 90 X= 5.100 Y= 0.000 Z= -0.225
| 8 X= 2.933 Y= 0.000 Z= 0.275 | 91 X= 5.642 Y= 0.000 Z= -0.225
| 9 X= 3.475 Y= 0.000 Z= 0.275 | 92 X= 6.183 Y= 0.000 Z= -0.225
| 10 X= 4.017 Y= 0.000 Z= 0.275 | 93 X= 6.725 Y= 0.000 Z= -0.225
| 11 X= 4.470 Y= 0.000 Z= 0.275 | 94 X= 7.267 Y= 0.000 Z= -0.225
| 12 X= 4.558 Y= 0.000 Z= 0.275 | 95 X= 7.808 Y= 0.000 Z= -0.225
| 13 X= 4.950 Y= 0.000 Z= 0.275 | 96 X= 8.350 Y= 0.000 Z= -0.225
| 14 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 0.275 | 97 X= 8.892 Y= 0.000 Z= -0.225
| 15 X= 5.250 Y= 0.000 Z= 0.275 | 98 X= 9.433 Y= 0.000 Z= -0.225
| 16 X= 5.642 Y= 0.000 Z= 0.275 | 99 X= 9.975 Y= 0.000 Z= -0.225
| 17 X= 5.730 Y= 0.000 Z= 0.275 | 100 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 0.275
| 18 X= 6.183 Y= 0.000 Z= 0.275 | 101 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 0.780
| 19 X= 6.725 Y= 0.000 Z= 0.275 | 102 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 1.285
| 20 X= 7.267 Y= 0.000 Z= 0.275 | 103 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 1.790
| 21 X= 7.808 Y= 0.000 Z= 0.275 | 104 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 2.295
| 22 X= 8.350 Y= 0.000 Z= 0.275 | 105 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 2.800
| 23 X= 8.892 Y= 0.000 Z= 0.275 | 106 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 3.305
| 24 X= 9.270 Y= 0.000 Z= 0.275 | 107 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 3.810
| 25 X= 9.433 Y= 0.000 Z= 0.275 | 108 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 4.315
| 26 X= 9.750 Y= 0.000 Z= 0.275 | 109 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 4.820
| 27 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 0.275 | 110 X= 10.475 Y= 0.000 Z= 5.325
| 28 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 0.550 | 111 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 5.825
| 29 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 0.780 | 112 X= 9.433 Y= 0.000 Z= 5.825
| 30 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 0.930 | 113 X= 8.892 Y= 0.000 Z= 5.825
| 31 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 1.285 | 114 X= 8.350 Y= 0.000 Z= 5.825
| 32 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 1.790 | 115 X= 7.808 Y= 0.000 Z= 5.825
| 33 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 2.295 | 116 X= 7.267 Y= 0.000 Z= 5.825
| 34 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 2.800 | 117 X= 6.725 Y= 0.000 Z= 5.825
| 35 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 3.305 | 118 X= 6.183 Y= 0.000 Z= 5.825
| 36 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 3.810 | 119 X= 5.642 Y= 0.000 Z= 5.825
| 37 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 4.315 | 120 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 5.825
| 38 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 4.670 | 121 X= 4.558 Y= 0.000 Z= 5.825
| 39 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 4.820 | 122 X= 4.017 Y= 0.000 Z= 5.825
| 40 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 5.050 | 123 X= 3.475 Y= 0.000 Z= 5.825
| 41 X= 9.975 Y= 0.000 Z= 5.325 | 124 X= 2.933 Y= 0.000 Z= 5.825
| 42 X= 9.750 Y= 0.000 Z= 5.325 | 125 X= 2.392 Y= 0.000 Z= 5.825
| 43 X= 9.433 Y= 0.000 Z= 5.325 | 126 X= 1.850 Y= 0.000 Z= 5.825
| 44 X= 9.270 Y= 0.000 Z= 5.325 | 127 X= 1.308 Y= 0.000 Z= 5.825
| 45 X= 8.892 Y= 0.000 Z= 5.325 | 128 X= 0.767 Y= 0.000 Z= 5.825
| 46 X= 8.350 Y= 0.000 Z= 5.325 | 129 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.825
| 47 X= 7.808 Y= 0.000 Z= 5.325 | 130 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 5.325
| 48 X= 7.267 Y= 0.000 Z= 5.325 | 131 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 4.820
| 49 X= 6.725 Y= 0.000 Z= 5.325 | 132 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 4.315
| 50 X= 6.183 Y= 0.000 Z= 5.325 | 133 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 3.810
| 51 X= 5.730 Y= 0.000 Z= 5.325 | 134 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 3.305
| 52 X= 5.642 Y= 0.000 Z= 5.325 | 135 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 2.800
| 53 X= 5.250 Y= 0.000 Z= 5.325 | 136 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 2.295
| 54 X= 5.100 Y= 0.000 Z= 5.325 | 137 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 1.790
| 55 X= 4.950 Y= 0.000 Z= 5.325 | 138 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 1.285
| 56 X= 4.558 Y= 0.000 Z= 5.325 | 139 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 0.780
| 57 X= 4.470 Y= 0.000 Z= 5.325 | 140 X= -0.275 Y= 0.000 Z= 0.275
58 X= 4.017 Y= 0.000 Z= 5.325
| 59 X= 3.475 Y= 0.000 Z= 5.325 | RESTRAINT
| 60 X= 2.933 Y= 0.000 Z= 5.325 | ADD=81 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 61 X= 2.392 Y= 0.000 Z= 5.325 | ADD=82 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 62 X= 1.850 Y= 0.000 Z= 5.325 | ADD=83 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 63 X= 1.308 Y= 0.000 Z= 5.325 | ADD=84 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 64 X= 0.930 Y= 0.000 Z= 5.325 | ADD=85 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 65 X= 0.767 Y= 0.000 Z= 5.325 | ADD=86 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 66 X= 0.450 Y= 0.000 Z= 5.325 | ADD=87 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 67 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.325 | ADD=88 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 68 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 5.050 | ADD=89 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 69 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 4.820 | ADD=90 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 70 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 4.670 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 71 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 4.315 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 72 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 3.810 | ADD=93 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 73 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 3.305 | ADD=94 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 74 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 2.800 | ADD=95 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 75 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 2.295 | ADD=96 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 76 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 1.790 | ADD=97 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 77 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 1.285 | ADD=98 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 78 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.930 | ADD=99 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 79 X= 0.225 Y= 0.000 Z= 0.780 | ADD=100 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=101 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=63 U1=4519.2
| ADD=102 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=65 U1=4519.2
| ADD=103 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=67 U1=4135.65 U3=6895.94
| ADD=104 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=69 U3=6601.8
| ADD=105 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=71 U3=6601.8
| ADD=106 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=72 U3=6601.8
| ADD=107 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=73 U3=6601.8
| ADD=108 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=74 U3=6601.8
| ADD=109 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=75 U3=6601.8
| ADD=110 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=76 U3=6601.8
| ADD=111 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=77 U3=6601.8
| ADD=112 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=79 U3=6601.8
ADD=113 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=114 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | MATERIAL
| ADD=115 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| ADD=116 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
ADD=117 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=118 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NLPROP
| ADD=119 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=120 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=12407 CE=0.99999 K=12407 OPEN=0
| ADD=121 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=122 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=13557.6 CE=0.99999 K=13557.6 OPEN=0
| ADD=123 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=124 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=20687.8 CE=0.99999 K=20687.8 OPEN=0
| ADD=125 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=126 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=19805.4 CE=0.99999 K=19805.4 OPEN=0
ADD=127 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=128 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME SECTION
| ADD=129 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.55, 1
| ADD=130 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.45, 1
| ADD=131 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.3, 1
ADD=132 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=133 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME
| ADD=134 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=135 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=136 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=137 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=138 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=139 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=140 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| SPRING | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=1 U1=4135.65 U3=6895.94 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=3 U1=4519.2 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=5 U1=4519.2 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=6 U1=4519.2 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=7 U1=4519.2 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=8 U1=4519.2 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=9 U1=4519.2 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=10 U1=4519.2 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=12 U1=4519.2 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=14 U1=4519.2 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=16 U1=4519.2 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=18 U1=4519.2 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=19 U1=4519.2 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=2 ANG=180
| ADD=20 U1=4519.2 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=21 U1=4519.2 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=22 U1=4519.2 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=23 U1=4519.2 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=25 U1=4519.2 | 27 J= 27, 28 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=27 U1=4135.65 U3=6895.94 | 28 J= 28, 29 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=29 U3=6601.8 | 29 J= 29, 30 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=31 U3=6601.8 | 30 J= 30, 31 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=32 U3=6601.8 | 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=33 U3=6601.8 | 32 J= 32, 33 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=34 U3=6601.8 | 33 J= 33, 34 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=35 U3=6601.8 | 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=36 U3=6601.8 | 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=37 U3=6601.8 | 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| ADD=39 U3=6601.8 | 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=41 U1=4135.65 U3=6895.94 | 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=43 U1=4519.2 | 39 J= 39, 40 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=45 U1=4519.2 | 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| ADD=46 U1=4519.2 | 41 J= 41, 42 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=47 U1=4519.2 | 42 J= 42, 43 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=48 U1=4519.2 | 43 J= 43, 44 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=49 U1=4519.2 | 44 J= 44, 45 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=50 U1=4519.2 | 45 J= 45, 46 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=52 U1=4519.2 | 46 J= 46, 47 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=54 U1=4519.2 | 47 J= 47, 48 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=56 U1=4519.2 | 48 J= 48, 49 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=58 U1=4519.2 | 49 J= 49, 50 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| ADD=59 U1=4519.2 | 50 J= 50, 51 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=60 U1=4519.2 | 51 J= 51, 52 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=61 U1=4519.2 | 52 J= 52, 53 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| ADD=62 U1=4519.2 | 53 J= 53, 54 SEC=1 NSEG=1 ANG=0
| 54 J= 54, 55 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 57 J=76,137 NLP=SP4 ANG=180
| 55 J= 55, 56 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 58 J=77,138 NLP=SP4 ANG=180
| 56 J= 56, 57 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 59 J=79,139 NLP=SP4 ANG=180
| 57 J= 57, 58 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | 60 J=1,140 NLP=SP3 ANG=180
58 J= 58, 59 SEC=1 NSEG=2 ANG=0
| 59 J= 59, 60 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | LOAD
| 60 J= 60, 61 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | NAME=SELFWGT SW=1
| 61 J= 61, 62 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | NAME=NWDEAD
| 62 J= 62, 63 SEC=1 NSEG=2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 63 J= 63, 64 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 64 J= 64, 65 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 65 J= 65, 66 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 66 J= 66, 67 SEC=1 NSEG=1 ANG=0 | ADD=44 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 67 J= 67, 68 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 68 J= 68, 69 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 69 J= 69, 70 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 70 J= 70, 71 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 71 J= 71, 72 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 72 J= 72, 73 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 73 J= 73, 74 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 74 J= 74, 75 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 75 J= 75, 76 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 76 J= 76, 77 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 77 J= 77, 78 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 78 J= 78, 79 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 79 J= 79, 80 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 80 J= 80, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 81 J= 54, 14 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-19,-19
ADD=60 RD=0,1 UZ=-19,-19
| NLLINK | ADD=61 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 1 J=1,81 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 2 J=3,82 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=63 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 3 J=5,83 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=64 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 4 J=6,84 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=65 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 5 J=7,85 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=66 RD=0,1 UZ=-19,-19
| 6 J=8,86 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=LIVEFULL
| 7 J=9,87 NLP=SP2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 8 J=10,88 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 9 J=12,89 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 10 J=14,90 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 11 J=16,91 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=44 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 12 J=18,92 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 13 J=19,93 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 14 J=20,94 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 15 J=21,95 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 16 J=22,96 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 17 J=23,97 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 18 J=25,98 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 19 J=27,99 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 20 J=27,100 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 21 J=29,101 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 22 J=31,102 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 23 J=32,103 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=56 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 24 J=33,104 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 25 J=34,105 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 26 J=35,106 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 27 J=36,107 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 28 J=37,108 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 29 J=39,109 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 30 J=41,110 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=63 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 31 J=41,111 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=64 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 32 J=43,112 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=65 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 33 J=45,113 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=66 RD=0,1 UZ=-14.5544,-14.5544
| 34 J=46,114 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=SEUPSLAB
| 35 J=47,115 NLP=SP2 ANG=0 | TYPE=Distributed Span
| 36 J=48,116 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=41 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 37 J=49,117 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=42 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 38 J=50,118 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=43 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 39 J=52,119 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=44 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 40 J=54,120 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=45 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 41 J=56,121 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=46 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 42 J=58,122 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=47 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 43 J=59,123 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 44 J=60,124 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 45 J=61,125 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 46 J=62,126 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 47 J=63,127 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 48 J=65,128 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=53 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 49 J=67,129 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=54 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 50 J=67,130 NLP=SP3 ANG=180 | ADD=55 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 51 J=69,131 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=56 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 52 J=71,132 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=57 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 53 J=72,133 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=58 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 54 J=73,134 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=59 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 55 J=74,135 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=60 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| 56 J=75,136 NLP=SP4 ANG=180 | ADD=61 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672
| ADD=62 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672 | ADD=50 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=63 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672 | ADD=51 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=64 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672 | ADD=52 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=65 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672 | ADD=53 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=66 RD=0,1 UX=0.8672,0.8672 | ADD=54 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| NAME=SEWALL | ADD=55 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| TYPE=Distributed Span | ADD=56 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=27 RD=0,1 UX=0,0.353 | ADD=57 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=28 RD=0,1 UX=0.353,0.6275 | ADD=58 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=29 RD=0,1 UX=0.6275,0.8236 | ADD=59 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=30 RD=0,1 UX=0.8236,1.2158 | ADD=60 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=31 RD=0,1 UX=1.2158,1.7648 | ADD=61 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=32 RD=0,1 UX=1.7648,2.2747 | ADD=62 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=33 RD=0,1 UX=2.2747,2.7061 | ADD=63 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=34 RD=0,1 UX=2.7061,3.0983 | ADD=64 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=35 RD=0,1 UX=3.0983,3.412 | ADD=65 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=36 RD=0,1 UX=3.412,3.6866 | ADD=66 RD=0,1 UX=0.13,0.13
| ADD=37 RD=0,1 UX=3.6866,3.8434 | ADD=67 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=38 RD=0,1 UX=3.8434,3.9219 | ADD=68 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=39 RD=0,1 UX=3.9219,4.0003 | ADD=69 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=40 RD=0,1 UX=4.0003,4.0787 | ADD=70 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=67 RD=0,1 UX=4.0787,4.0003 | ADD=71 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=68 RD=0,1 UX=4.0003,3.9219 | ADD=72 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=69 RD=0,1 UX=3.9219,3.8434 | ADD=73 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=70 RD=0,1 UX=3.8434,3.6866 | ADD=74 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=71 RD=0,1 UX=3.6866,3.412 | ADD=75 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=72 RD=0,1 UX=3.412,3.0983 | ADD=76 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=73 RD=0,1 UX=3.0983,2.7061 | ADD=77 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=74 RD=0,1 UX=2.7061,2.2747 | ADD=78 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=75 RD=0,1 UX=2.2747,1.7648 | ADD=79 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=76 RD=0,1 UX=1.7648,1.2158 | ADD=80 RD=0,1 UZ=-0.39,-0.39
| ADD=77 RD=0,1 UX=1.2158,0.8236 | NAME=SEINER
| ADD=78 RD=0,1 UX=0.8236,0.6275 | TYPE=Distributed Span
| ADD=79 RD=0,1 UX=0.6275,0.353 | ADD=1 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=80 RD=0,1 UX=0.353,0 | ADD=2 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| NAME=SEPRINSH | ADD=3 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| TYPE=Distributed Span | ADD=4 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=1 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=5 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=2 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=6 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=3 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=7 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=4 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=8 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=5 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=9 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=6 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=10 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=7 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=11 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=8 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=12 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=9 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=13 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=10 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=14 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=11 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=15 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=12 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=16 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=13 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=17 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=14 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=18 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=15 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=19 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=16 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=20 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=17 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=21 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=18 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=22 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=19 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=23 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=20 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=24 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=21 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=25 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=22 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=26 RD=0,1 UX=1.95145,1.95145
| ADD=23 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=27 RD=0,1 UX=1.59664,1.60392
| ADD=24 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=28 RD=0,1 UX=1.60392,1.61
| ADD=25 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=29 RD=0,1 UX=1.61,1.61397
| ADD=26 RD=0,1 UX=-0.64,-0.64 | ADD=30 RD=0,1 UX=1.61397,1.62337
| ADD=27 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=31 RD=0,1 UX=1.62337,1.63673
| ADD=28 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=32 RD=0,1 UX=1.63673,1.65009
| ADD=29 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=33 RD=0,1 UX=1.65009,1.66345
| ADD=30 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=34 RD=0,1 UX=1.66345,1.67681
| ADD=31 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=35 RD=0,1 UX=1.67681,1.69018
| ADD=32 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=36 RD=0,1 UX=1.69018,1.70354
| ADD=33 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=37 RD=0,1 UX=1.70354,1.71293
| ADD=34 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=38 RD=0,1 UX=1.71293,1.7169
| ADD=35 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=39 RD=0,1 UX=1.7169,1.72299
| ADD=36 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=40 RD=0,1 UX=1.72299,1.73026
| ADD=37 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=41 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=38 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=42 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=39 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=43 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=40 RD=0,1 UZ=0.39,0.39 | ADD=44 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=41 RD=0,1 UX=0.13,0.13 | ADD=45 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=42 RD=0,1 UX=0.13,0.13 | ADD=46 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=43 RD=0,1 UX=0.13,0.13 | ADD=47 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=44 RD=0,1 UX=0.13,0.13 | ADD=48 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=45 RD=0,1 UX=0.13,0.13 | ADD=49 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=46 RD=0,1 UX=0.13,0.13 | ADD=50 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=47 RD=0,1 UX=0.13,0.13 | ADD=51 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=48 RD=0,1 UX=0.13,0.13 | ADD=52 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
| ADD=49 RD=0,1 UX=0.13,0.13 | ADD=53 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=54 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=55 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=56 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=57 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=58 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=59 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=60 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=61 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=62 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=63 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=64 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=65 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=66 RD=0,1 UX=2.11477,2.11477
ADD=67 RD=0,1 UX=1.73026,1.72299
ADD=68 RD=0,1 UX=1.72299,1.7169
ADD=69 RD=0,1 UX=1.7169,1.71293
ADD=70 RD=0,1 UX=1.71293,1.70354
ADD=71 RD=0,1 UX=1.70354,1.69018
ADD=72 RD=0,1 UX=1.69018,1.67681
ADD=73 RD=0,1 UX=1.67681,1.66345
ADD=74 RD=0,1 UX=1.66345,1.65009
ADD=75 RD=0,1 UX=1.65009,1.63673
ADD=76 RD=0,1 UX=1.63673,1.62337
ADD=77 RD=0,1 UX=1.62337,1.61397
ADD=78 RD=0,1 UX=1.61397,1.61
ADD=79 RD=0,1 UX=1.61,1.60392
ADD=80 RD=0,1 UX=1.60392,1.59664
ADD=81 RD=0,1 UX=1.15351,1.06443
MODE
TYPE=RITZ N=50
LOAD=SELFWGT
LOAD=NWDEAD
LOAD=LIVEFULL
LOAD=SEUPSLAB
LOAD=SEWALL
LOAD=SEPRINSH
LOAD=SEINER
NLLINK=*
HISTORY
NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
LOAD=SEINER SF=1 AT=1
NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
LOAD=NWDEAD SF=1 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
COMBO
NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
HIST=HIST1 SF=1
HIST=HIST2 SF=1
OUTPUT
ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 18.8536
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 41.0703
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -179.9847 | -164.5127 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 67.3319
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -183.6229 | -123.6069 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -97.2109 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | -101.593 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -105.975 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -183.6229 | -123.6069 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 67.3319
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -188.7488 | -77.6668 | 19 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 82.2787
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 98.4131
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 2.2003 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -52.9633 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -133.4552 | -77.6668 | 19 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | -57.3454 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -136.0909 | -61.4608 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -61.7275 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 18.3797 | 98.4131
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 48.3236 | 20 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 15.0992 | 101.4498
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -136.0909 | -61.4608 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 11.8187 | 105.6698
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -142.2031 | -22.6412 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -9.0394 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 48.3236 | 20 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | -13.4134 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 68.1059 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -17.7874 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 89.0757 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 51.6658 | 105.6698
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -87.7657 | -22.6412 | 21 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 47.2838 | 96.7789
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | -92.1478 | -3.4684 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 42.9017 | 89.0757
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -96.5298 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 89.0757 | 21 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 96.7789 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 105.6698 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 96.5298 | 89.0757
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -42.9017 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 92.1478 | 68.1059
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | -47.2838 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 87.7657 | 48.3236
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -51.6658 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 17.7874 | 105.6698 | 22 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | 0 | -3.4675
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 13.4134 | 101.4498 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | -22.6402
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 9.0394 | 98.4131 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 142.2031 | 48.3236
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -11.819 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 136.0909 | 2.2003
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | -15.0995 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | -22.6403
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -18.38 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | -61.4598
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 61.7275 | 98.4131 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 136.0909 | 2.2003
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 57.3454 | 82.2787 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 133.4552 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 52.9633 | 67.3319 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | -61.4598
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | -77.6668
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 188.7488 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 183.6229 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 105.975 | 67.3319 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | -77.6668
| 9 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 101.593 | 41.0703 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | -123.6069
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 97.2109 | 18.8536 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 183.6229 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 179.9847 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -206.6921 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | -123.6069
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | -164.5127
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 150.8368 | 18.8536 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 143.5118 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -231.1262 | -206.6921 | -164.5127
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | -54.4015 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -227.488 | -178.628 | -111.5575
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 143.5118 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 142.0889 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | -54.4015 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -227.488 | -178.628 | -111.5575
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | -66.9679 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -222.4606 | -141.7403 | -50.7571
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 196.3858 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 190.0472 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 56.4922
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | -66.9679 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 8.9411 | 78.9478
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | -142.7087 | 29 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 63.7836 | 43.914
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 190.0472 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 105.3381 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 187.6217 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -222.4606 | -141.7403 | -50.7571
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | 0 | -142.7087 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -210.0905 | -60.3222 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | 0 | -171.0339 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -197.7205 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -185.3504 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -172.9804 | 0 | -46.8318
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -187.6217 | -171.0339 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 105.3352 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -190.0472 | -142.7087 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 118.4258 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -172.9804 | 0 | -46.8318
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -167.953 | 0 | -88.9866
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -190.0472 | -142.7087 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 118.4258 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -196.3858 | -66.9679 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 126.5301 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -167.953 | 0 | -88.9866
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -164.3147 | 0 | -122.3837
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -142.0889 | -66.9679 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -143.5118 | -54.4015 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | -164.3147 | -122.3837
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 18.8536 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | -148.5969 | -88.5189
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -206.6921 | -143.5118 | -54.4015 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -206.6921 | -150.8368 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 17.1823
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | -148.5969 | -88.5189 | 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 178.628 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | -115.0655 | -44.6031 | 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -222.4606 | 0 | -50.7571
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 17.1823 | 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -227.488 | 0 | -111.5575
| 34 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 53.9765 | 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 178.628 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 77.0922 | 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 206.6921 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 86.5295 | 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -227.488 | 0 | -111.5575
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 25.0405 | 82.2884 | 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -231.1262 | 0 | -164.5127
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | -115.0655 | -44.6031 | 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -126.5301 | -84.1538 | -12.7956 | 49 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -126.5301 | -53.242 | 0 | 49 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 6e-06
| 34 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -126.5301 | -24.8356 | 0 | 49 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 0.000161
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | -6.0172 | 0 | 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.000316
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 25.0404 | 82.2884 | 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -385.3945 | -0.000122 | -0.000303
| 35 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 55.9521 | 64.3688 | 49 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -396.5297 | -0.000122 | -0.000148
| 35 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 86.8638 | 35.3911 | 49 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -407.665 | -0.000122 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 117.7756 | 3.1932 | 49 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -418.8002 | -0.000122 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 148.6873 | 0 | 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -429.9355 | -0.000122 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | -6.0274 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -126.5301 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -126.5301 | 0 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -126.5301 | 0 | -12.5057
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | 0 | -71.4606
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 148.6873 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 182.2187 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | 0 | -71.4606
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | 0 | -150.878
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 182.2187 | 0
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 192.6972 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | 0 | -150.878
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | 0 | -178.9967
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | -192.6972 | -178.9967
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | -182.2187 | -150.878
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | -182.2187 | -150.878
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | -148.6873 | -71.4606
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 3.1931
| 40 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 35.3912
| 40 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 64.3688
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 6.0272 | 82.2884
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | -148.6873 | -71.4606
| 40 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -126.5301 | -117.7756 | -12.5057
| 40 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -126.5301 | -86.8638 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -126.5301 | -55.9521 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | -25.0404 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 6.0172 | 82.2884
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 24.8356 | 86.5295
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 53.242 | 77.0922
| 41 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 84.1538 | 53.9765
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 115.0655 | 17.1823
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | -25.0406 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -126.5301 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -126.5301 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -126.5301 | 0 | -12.795
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | 0 | -44.6024
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 115.0655 | 17.1823
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 148.5969 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | 0 | -44.6024
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | 0 | -88.5181
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 148.5969 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 164.3147 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -126.5301 | 0 | -88.5181
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -126.5301 | 0 | -122.3829
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -164.3147 | -126.5301 | -122.3829
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -167.953 | -118.4258 | -88.9859
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -167.953 | -118.4258 | -88.9859
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -172.9804 | -105.3352 | -46.8311
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 43.914
| 46 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 78.9479
| 46 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 60.3222 | 56.492
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 141.7403 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -172.9804 | -105.3378 | -46.8311
| 46 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -185.3504 | -63.7832 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -197.7205 | -8.9408 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -210.0905 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -222.4606 | 0 | -50.7571
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 141.7403 | 0
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -67.6577 | 0
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | -71.3095 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -125.4925 | -110.1278 | 18 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -74.9612 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -128.5244 | -82.3702 | 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 49.6986
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 60.0975
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 71.486
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -128.5244 | -82.3702 | 19 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -36.5466 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -132.796 | -48.1312 | 19 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | -40.1983 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -43.85 | 0
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 3.1363 | 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 11.5265 | 71.486
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -92.5002 | -48.1312 | 20 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 7.8815 | 73.5012
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -94.6967 | -35.3317 | 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 4.2365 | 76.5024
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 3.1363 | 20 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -5.6274 | 0
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 35.8479 | 20 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | -9.2724 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -94.6967 | -35.3317 | 20 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -12.9174 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -99.7902 | -4.2733 | 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 35.8361 | 76.5024
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 35.8479 | 21 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 32.1843 | 70.1087
| 5 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 49.7814 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 28.5326 | 64.7046
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 64.7046 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -60.189 | -4.2733 | 21 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | -63.8407 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -67.4924 | 0 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 67.4924 | 64.7046
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 64.7046 | 22 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 63.8407 | 49.7814
| 6 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 70.1087 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 60.189 | 35.8479
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 76.5024 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -28.5326 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | -32.1843 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | -4.2727
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -35.8361 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 99.7902 | 35.8479
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 12.9174 | 76.5024 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 94.6967 | 3.1363
| 7 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 9.2724 | 73.5012 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | -4.2727
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 5.6274 | 71.486 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | -35.331
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -4.2368 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 94.6967 | 3.1363
| 7 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | -7.8817 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 92.5002 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -11.5267 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | -35.331
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 43.85 | 71.486 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | -48.1312
| 8 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 40.1983 | 60.0975 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 132.796 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 36.5466 | 49.6986 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 128.5244 | 0
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | -48.1312
| 8 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | 0 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | -82.3702
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 128.5244 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 74.9612 | 49.6986 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 125.4925 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 71.3095 | 31.0438 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | -82.3702
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 67.6577 | 17.7003 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | -110.1278
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 0.5 | -132.0008 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -162.8537 | -132.0008 | -110.1278
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 106.4785 | 17.7003 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -159.8218 | -114.4608 | -76.477
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 100.3743 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | -35.8033 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -159.8218 | -114.4608 | -76.477
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 100.3743 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -155.6323 | -91.406 | -37.7113
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 99.1885 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | -35.8033 | 29 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 28.1258
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | -44.5841 | 29 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 2.8693 | 45.4552
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 138.4653 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 37.1458 | 26.8536
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 133.1831 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 63.1174 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | -44.5841 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -155.6323 | -91.406 | -37.7113
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | -97.8271 | 29 | SERVICE MIN | 0.25 | -145.3239 | -40.5197 | -3.3318
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 133.1831 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 0.5 | -135.0156 | -1.6682 | 0
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 131.1618 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 0.75 | -124.7072 | 0 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | 0 | -97.8271 | 29 | SERVICE MIN | 1 | -114.3988 | 0 | -27.7259
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | 0 | -117.653 | 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 63.115 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 71.2966 | 0
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MIN | 0 | -114.3988 | 0 | -27.7258
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -131.1618 | -117.653 | 30 | SERVICE MIN | 1 | -110.2093 | 0 | -53.3075
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -133.1831 | -97.8271 | 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 71.2965 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 76.3617 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 0 | -110.2093 | 0 | -53.3075
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -133.1831 | -97.8271 | 31 | SERVICE MIN | 1 | -107.1774 | 0 | -73.627
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -138.4653 | -44.5841 | 32 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 0 | -76.3617 | -107.1774 | -73.627
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -99.1885 | -44.5841 | 32 | SERVICE MIN | 1 | -76.3617 | -96.5958 | -50.7045
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -100.3743 | -35.8033 | 33 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 15.9244
| 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 17.7003 | 33 | SERVICE MIN | 0 | -76.3617 | -96.5958 | -50.7045
| 17 | SERVICE MIN | 0 | -132.0008 | -100.3743 | -35.8033 | 33 | SERVICE MIN | 1 | -76.3617 | -74.0217 | -18.8049
| 17 | SERVICE MIN | 1 | -132.0008 | -106.4785 | 0 | 34 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 15.9244
| 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 17.7003 | 34 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 39.5228
| 18 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 31.0438 | 34 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 53.9125
| 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 49.6986 | 34 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 59.0936
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 34 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 19.5071 | 55.066 | 48 | SERVICE MIN | 1 | -162.8537 | 0 | -110.1278
| 34 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | -74.0217 | -18.8049 | 49 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | SERVICE MIN | 0.25 | -76.3616 | -53.2112 | 0 | 49 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 34 | SERVICE MIN | 0.5 | -76.3616 | -32.4007 | 0 | 49 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 4e-06
| 34 | SERVICE MIN | 0.75 | -76.3616 | -11.5902 | 0 | 49 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 0.000102
| 34 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | 0 | 0 | 49 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.000201
| 35 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 19.5071 | 55.066 | 49 | SERVICE MIN | 0 | -264.7554 | -7.8e-05 | -0.000193
| 35 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 40.3177 | 41.8297 | 49 | SERVICE MIN | 0.25 | -274.0348 | -7.8e-05 | -9.4e-05
| 35 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 61.1282 | 21.0231 | 49 | SERVICE MIN | 0.5 | -283.3142 | -7.8e-05 | 0
| 35 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 81.9387 | 0 | 49 | SERVICE MIN | 0.75 | -292.5935 | -7.8e-05 | 0
| 35 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 102.7492 | 0 | 49 | SERVICE MIN | 1 | -301.8729 | -7.8e-05 | 0
| 35 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | 0 | 0
| 35 | SERVICE MIN | 0.25 | -76.3616 | 0 | 0
| 35 | SERVICE MIN | 0.5 | -76.3616 | 0 | 0
| 35 | SERVICE MIN | 0.75 | -76.3616 | 0 | -12.2687
| 35 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | 0 | -53.1309
| 36 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 102.7492 | 0
| 36 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 125.3233 | 0
| 36 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | 0 | -53.1309
| 36 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | 0 | -107.8683
| 37 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 125.3233 | 0
| 37 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 132.3777 | 0
| 37 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | 0 | -107.8683
| 37 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | 0 | -127.1958
| 38 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | -132.3777 | -127.1958
| 38 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | -125.3233 | -107.8683
| 39 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | -125.3233 | -107.8683
| 39 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | -102.7492 | -53.1309
| 40 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 40 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 21.0231
| 40 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 41.8297
| 40 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 55.066
| 40 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | -102.7492 | -53.1309
| 40 | SERVICE MIN | 0.25 | -76.3616 | -81.9387 | -12.2687
| 40 | SERVICE MIN | 0.5 | -76.3616 | -61.1282 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 0.75 | -76.3616 | -40.3177 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | -19.5071 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 55.066
| 41 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 11.5902 | 59.0936
| 41 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 32.4007 | 53.9125
| 41 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 53.2112 | 39.5228
| 41 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 74.0217 | 15.9244
| 41 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | -19.5071 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0.25 | -76.3616 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0.5 | -76.3616 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0.75 | -76.3616 | 0 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | 0 | -18.8045
| 42 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 74.0217 | 15.9244
| 42 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 96.5958 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | 0 | -18.8045
| 42 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | 0 | -50.7041
| 43 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 96.5958 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 107.1774 | 0
| 43 | SERVICE MIN | 0 | -76.3616 | 0 | -50.7041
| 43 | SERVICE MIN | 1 | -76.3616 | 0 | -73.6265
| 44 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0 | -107.1774 | -76.3616 | -73.6265
| 44 | SERVICE MIN | 1 | -110.2093 | -71.2964 | -53.307
| 45 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 0 | -110.2093 | -71.2965 | -53.307
| 45 | SERVICE MIN | 1 | -114.3988 | -63.1149 | -27.7254
| 46 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 26.8537
| 46 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 1.6682 | 45.4552
| 46 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 40.5197 | 28.1257
| 46 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 91.406 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 0 | -114.3988 | -63.1172 | -27.7255
| 46 | SERVICE MIN | 0.25 | -124.7072 | -37.1456 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 0.5 | -135.0156 | -2.8691 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 0.75 | -145.3239 | 0 | -3.3318
| 46 | SERVICE MIN | 1 | -155.6323 | 0 | -37.7113
| 47 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 91.406 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 114.4608 | 0
| 47 | SERVICE MIN | 0 | -155.6323 | 0 | -37.7113
| 47 | SERVICE MIN | 1 | -159.8218 | 0 | -76.477
| 48 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 114.4608 | 0
| 48 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 132.0008 | 0
| 48 | SERVICE MIN | 0 | -159.8218 | 0 | -76.477

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 11.9969 | 0 | 15.5443 | 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.822 | 0 | 0
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 11.7018 | 0 | 22.9465 | 18 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 6.1774 | 0 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -31.3825 | 0 | 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 6.5328 | 0 | 2.1798
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -34.4144 | 0 | 18 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -65.8413 | -37.353
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 11.5485 | 0 | 22.9424 | 18 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -69.493 | -19.0152
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 11.1328 | 0 | 34.6139 | 18 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -73.1447 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -34.6828 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 6.0058 | 0 | 2.1798
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -38.9544 | 0 | 19 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 6.3612 | 0 | 14.4127
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 11.5807 | 0 | 34.62 | 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 6.7166 | 0 | 27.6362
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 11.367 | 0 | 37.4371 | 19 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -44.4121 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -17.1441 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -48.0639 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -19.3406 | 0 | 19 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -51.7156 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 11.2139 | 0 | 37.4275 | 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 6.1906 | 0 | 27.6363
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 10.7182 | 0 | 45.4396 | 20 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 6.5454 | 0 | 34.6444
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -19.5617 | 0 | 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 6.9001 | 0 | 42.6385
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -24.6552 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -25.1121 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 11.0435 | 0 | 45.4271 | 20 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -28.7571 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 10.6881 | 0 | 46.231 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -32.4021 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 10.3327 | 0 | 48.2264 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 6.3752 | 0 | 42.6384
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -2.1177 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 6.7306 | 0 | 44.9337
| 5 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -5.7694 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.086 | 0 | 48.2187
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -9.4211 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -7.6358 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 10.6134 | 14.9329 | 48.2264 | 21 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | -11.2875 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 10.258 | 11.2812 | 44.9397 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -14.9392 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 9.9026 | 7.6295 | 42.6425 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 6.5622 | 9.4344 | 48.2187
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 6.9176 | 5.7827 | 46.2468
| 6 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.273 | 2.131 | 45.4449
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 10.1853 | 32.3955 | 42.6426 | 22 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 9.8305 | 28.7506 | 34.6471 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 9.4758 | 25.1056 | 27.6377 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 6.7401 | 24.7609 | 45.4552
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.2358 | 19.6673 | 37.4596
| 7 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.093648 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 9.7601 | 51.7087 | 27.6376 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.2699 | 19.3994 | 37.4676
| 8 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 9.4047 | 48.0569 | 14.4131 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.4837 | 17.203 | 34.6499
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 9.0493 | 44.4052 | 2.1792 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -0.24658 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.46035 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 6.9241 | 39.7186 | 34.6449
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.3399 | 35.447 | 23.1026
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 9.3348 | 73.133 | 2.1792 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 8.9794 | 69.4812 | 0 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.41349 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.624 | 65.8295 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.3741 | 35.1786 | 23.106
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.6691 | 32.1467 | 15.785
| 9 | ULTIMATE MIN | 0.5 | 0 | 0 | -19.0151 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -0.56671 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -37.3498 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -0.86179 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 8.9362 | 96.721 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 6.6588 | 15.7835
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.3421 | 90.6168 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 7.1474 | 14.6182
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -37.3424 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -65.2992 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -79.7745 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -62.1601 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 8.1891 | 90.3489 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 7.0978 | 14.6194
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.0737 | 89.1631 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 7.5801 | 13.8046
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -79.7582 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -62.0118 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -87.6567 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -59.3864 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 8.533 | 121.8351 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 7.6271 | 13.8067
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 8.0189 | 116.5529 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 7.9777 | 12.8652
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -87.6688 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -70.1056 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -134.3928 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -68.3933 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 7.8656 | 116.2845 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 7.928 | 12.8571
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 7.6689 | 114.2632 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 8.8646 | 10.9362
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -134.382 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -68.2451 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -151.6731 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -64.1927 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.4342 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 8.8791 | 10.9245
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.6309 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 9.6315 | 8.8766
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -115.5032 | -152.3796 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 10.4549 | 7.0276
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -117.5244 | -134.9026 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -74.7895 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.6651 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -71.9072 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 6.1792 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -69.0249 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -117.7459 | -134.9115 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 11.2533 | 7.0258
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -123.0281 | -87.7198 | 32 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 11.3467 | 4.2955
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.6121 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 12.3047 | 1.7988
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 5.7275 | 0 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -79.5973 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -89.287 | -87.7099 | 32 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -76.715 | 0 | -1.1136
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -90.4728 | -79.8004 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -73.8327 | 0 | -4.0982
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 5.7616 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 14.7909 | 1.7972
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 6.3557 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 13.7718 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -90.6938 | -79.8139 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 14.399 | 0
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -96.798 | -37.347 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -84.4371 | 0 | -4.0982
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 33 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -81.7518 | 0 | -7.3326 | 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -36.202 | 0 | 0
| 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -79.0664 | 0 | -10.8314 | 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 95.902 | 2.5891
| 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 19.1661 | 0 | 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 100.0406 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 18.0372 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.064 | 0 | 0
| 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 17.0094 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.7901 | 0 | -7.5815
| 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -89.6957 | 0 | -10.8315 | 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 83.9305 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -87.0104 | 0 | -14.6847 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 102.366 | 0
| 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -84.325 | 0 | -18.8295 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.7487 | 0 | -6.9076
| 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.5288 | 0 | -42.8553
| 35 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 23.0541 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 117.0592 | 0
| 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 21.7865 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 124.1136 | 0
| 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -94.9782 | 0 | -18.8296 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.3905 | 0 | -43.4612
| 35 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -92.2929 | 0 | -23.4496 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -34.9237 | 0 | -61.3825
| 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -89.6075 | 0 | -28.3845 | 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 29.8115 | 0 | 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 28.505 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.3657 | -123.1342 | -60.6422
| 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 27.1622 | 0 | 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -35.8324 | -116.0798 | -42.9406
| 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -100.286 | 0 | -28.3845 | 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -97.6007 | 0 | -33.7946 | 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -94.9153 | 0 | -40.292 | 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -35.8693 | -101.0579 | -42.348
| 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 35.2756 | 0 | 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -37.0892 | -82.6224 | -6.8452
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 33.3326 | 0 | 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -105.6541 | 0 | -40.2775 | 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 2.6144
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -101.8787 | 0 | -52.4572 | 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.041 | -100.2414 | -7.5043
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 32.9696 | 0 | 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -36.3149 | -96.1028 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 32.13 | 0 | 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 3.5265
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -101.7659 | 0 | -52.4449 | 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 35.4433
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -100.1707 | 0 | -57.3275 | 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.3517 | -81.1086 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 40.5813 | 0 | 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -37.7614 | -59.8043 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.2747 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 35.8524
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -111.0448 | 0 | -57.3313 | 58 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 51.0349
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -108.5988 | 0 | -66.5151 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 62.7636
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 38.9025 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -36.7543 | -62.3966 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 37.3168 | 0 | 58 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -37.5977 | -49.6517 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -108.4861 | 0 | -66.5179 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -38.441 | -36.9067 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -105.5614 | 0 | -76.9986 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 62.7636
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 71.4528
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 76.6881
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -44.0162 | -125.4372 | -76.7555 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -37.4462 | -38.436 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -43.316 | -114.8556 | -49.7225 | 59 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -38.2896 | -25.691 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -39.1329 | -12.946 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 76.6831
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -43.1777 | -99.8337 | -49.4922 | 60 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 7.2824 | 76.9869
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -42.1912 | -84.9254 | -20.2079 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 20.0039 | 73.8495
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -38.1444 | -7.4869 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 4.5941 | 60 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -38.9861 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -43.1042 | -102.9948 | -20.5493 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -39.8279 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -42.597 | -95.329 | -4.3859 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 15.639 | 73.8545
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 5.1195 | 61 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 28.3839 | 68.4441
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 31.3832 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 41.1289 | 59.5799
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -42.459 | -80.3348 | -3.8487 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -38.8458 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -41.2826 | -62.5577 | 0 | 61 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -39.6891 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 32.065 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -40.5325 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 47.9782 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 39.0483 | 59.5799
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 60.4376 | 62 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 51.7932 | 47.823
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -42.0904 | -67.1599 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 64.5382 | 32.6122
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -41.247 | -54.4149 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -39.5569 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -40.4037 | -41.6699 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -40.4003 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 60.4376 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -41.2436 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 69.4465 | 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 60.8497 | 31.9152
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 75.0015 | 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 78.6268 | 6.3256
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -41.1764 | -41.6831 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -40.2636 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -40.333 | -28.9381 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -41.4399 | 0 | -2.619
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -39.4897 | -16.1932 | 0 | 64 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 93.2928 | 5.7884
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 74.9966 | 64 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 100.9586 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 77.0961 | 64 | ULTIMATE MIN | 0 | -41.4767 | 0 | -3.1445
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 11.3222 | 75.7545 | 64 | ULTIMATE MIN | 1 | -41.984 | 0 | -18.976
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -40.2693 | -16.1896 | 0 | 65 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 88.4576 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -39.4275 | -3.4681 | 0 | 65 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 103.366 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -38.5857 | 0 | 0 | 65 | ULTIMATE MIN | 0 | -40.9808 | 0 | -18.642
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 11.3245 | 75.7594 | 65 | ULTIMATE MIN | 1 | -41.9673 | 0 | -49.0461
| 48 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 24.0695 | 70.9635 | 66 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 118.0591 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 36.8145 | 62.7137 | 66 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 128.6407 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -39.3718 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 0 | -42.0042 | 0 | -49.2714
| 48 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -38.5285 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 1 | -42.7044 | 0 | -77.0251
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -37.6851 | 0 | 0 | 67 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 36.8083 | 62.7137 | 67 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 49.5533 | 51.0117 | 67 | ULTIMATE MIN | 0 | -102.7671 | -37.0397 | -77.2525
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 62.2983 | 35.8558 | 67 | ULTIMATE MIN | 1 | -105.6917 | -38.6254 | -66.848
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -38.4773 | 0 | 0 | 68 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -37.634 | 0 | 0 | 68 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -36.7906 | 0 | 0 | 68 | ULTIMATE MIN | 0 | -105.9527 | -38.574 | -66.8484
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 59.9317 | 35.4557 | 68 | ULTIMATE MIN | 1 | -108.3988 | -39.8806 | -57.8258
| 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 81.236 | 3.4812 | 69 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -37.6117 | 0 | 0 | 69 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 69 | ULTIMATE MIN | 0 | -97.6404 | -32.8742 | -57.8263
| 69 | ULTIMATE MIN | 1 | -99.2357 | -33.7138 | -52.832
| 70 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 70 | ULTIMATE MIN | 0 | -99.4967 | -33.6627 | -52.8303
| 70 | ULTIMATE MIN | 1 | -103.2721 | -35.6057 | -40.5334
| 71 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 71 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 71 | ULTIMATE MIN | 0 | -92.7894 | -27.519 | -40.5312
| 71 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -95.4747 | -28.8619 | -33.5888
| 71 | ULTIMATE MIN | 1 | -98.16 | -30.1683 | -27.9102
| 72 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 72 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 72 | ULTIMATE MIN | 0 | -87.781 | -22.0349 | -27.9113
| 72 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -90.4664 | -23.3025 | -22.878
| 72 | ULTIMATE MIN | 1 | -93.1517 | -24.5289 | -18.1594
| 73 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 73 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 73 | ULTIMATE MIN | 0 | -82.7975 | -17.0046 | -18.1607
| 73 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -85.4829 | -18.1847 | -14.0782
| 73 | ULTIMATE MIN | 1 | -88.1682 | -19.3136 | -10.2873
| 74 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 74 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 1.9609
| 74 | ULTIMATE MIN | 0 | -77.8375 | -13.541 | -10.2887
| 74 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -80.5228 | -13.8247 | -7.0065
| 74 | ULTIMATE MIN | 1 | -83.3764 | -14.8438 | -3.9888
| 75 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 1.9609
| 75 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 4.4478
| 75 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 7.1682
| 75 | ULTIMATE MIN | 0 | -72.9378 | -11.1911 | -3.9904
| 75 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -75.8201 | -10.3224 | -1.287
| 75 | ULTIMATE MIN | 1 | -78.7023 | -11.2143 | 0
| 76 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 7.1681
| 76 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 8.9837
| 76 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 10.9982
| 76 | ULTIMATE MIN | 0 | -68.2846 | -9.8438 | 0
| 76 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -71.1668 | -9.0204 | 0
| 76 | ULTIMATE MIN | 1 | -74.0491 | -8.3484 | 0
| 77 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 10.9961
| 77 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 12.8647
| 77 | ULTIMATE MIN | 0 | -63.584 | -9.5697 | 0
| 77 | ULTIMATE MIN | 1 | -67.6364 | -8.6331 | 0
| 78 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 12.863
| 78 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 13.7403
| 78 | ULTIMATE MIN | 0 | -67.8614 | -8.4017 | 0
| 78 | ULTIMATE MIN | 1 | -69.5736 | -8.0511 | 0
| 79 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 13.7408
| 79 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 14.5096
| 79 | ULTIMATE MIN | 0 | -58.9129 | -10.1497 | 0
| 79 | ULTIMATE MIN | 1 | -61.5384 | -9.6673 | 0
| 80 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 14.5099
| 80 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 15.5497
| 80 | ULTIMATE MIN | 0 | -61.7634 | -9.4606 | 0
| 80 | ULTIMATE MIN | 1 | -64.9025 | -8.972 | 0
| 81 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 2.1351 | 0.35098
| 81 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0.69288 | 1.4167
| 81 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0.72014 | 1.3973
| 81 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 2.1062 | 0.37817
| 81 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 3.4641 | 3.8988
| 81 | ULTIMATE MIN | 0 | -224.3994 | -2.1363 | -0.36715
| 81 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -233.6788 | -0.69408 | -1.4314
| 81 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -242.9582 | -0.72134 | -1.4104
| 81 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -252.2375 | -2.1074 | -0.3898
| 81 | ULTIMATE MIN | 1 | -261.5169 | -3.4653 | -3.909

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 122.383 | 115.066 | 126.53 | 73.626 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 중앙부 | 86.53 | - | 126.53 | 59.094 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 지점부 | 178.997 | 148.687 | 126.53 | 127.196 | 1000 | 650
|  | 제 2경간 중앙부 | 86.53 | - | 126.53 | 59.094 | 1000 | 550
|  | 단지점부(우측) | 122.384 | 115.066 | 126.53 | 73.627 | 1000 | 650
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 164.513 | 136.091 | 206.692 | 110.128 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 중앙부 | 105.67 | - | 206.692 | 76.502 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 지점부 | 171.034 | 143.512 | 206.692 | 117.653 | 1000 | 550
|  | 제 2경간 중앙부 | 105.67 | - | 206.692 | 76.502 | 1000 | 550
|  | 단지점부(우측) | 164.513 | 136.091 | 206.692 | 110.128 | 1000 | 550
| 좌측벽체 | 상부 | 122.383 | 105.338 | 164.315 | 73.626 | 1000 | 550
|  | 중앙부 | 78.948 | - | 197.72 | 45.455 | 1000 | 450
|  | 중앙부(부모멘트) | -50.757 | - | 197.72 | -37.711 | 1000 | 450 | 부모멘트
|  | 하부 | 164.513 | 141.74 | 231.126 | 110.128 | 1000 | 450
| 우측벽체 | 상부 | 122.384 | 105.338 | 164.315 | 73.627 | 1000 | 550
|  | 중앙부 | 78.948 | - | 197.72 | 45.455 | 1000 | 450
|  | 중앙부(부모멘트) | -50.757 | - | 197.72 | -37.711 | 1000 | 450 | 부모멘트
|  | 하부 | 164.513 | 141.74 | 231.126 | 110.128 | 1000 | 450

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 77.025 | 78.627 | 42.704 | 1000 | 650
|  | 제 1경간 중앙부 | 76.987 | - | 38.986 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 지점부 | 61.382 | 81.236 | 35.366 | 1000 | 650
|  | 제 2경간 중앙부 | 77.096 | - | 39.428 | 1000 | 550
|  | 단지점부(우측) | 76.755 | 80.335 | 44.016 | 1000 | 650
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 0 | 19.562 | 11.997 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 중앙부 | 48.226 | - | 10.333 | 1000 | 550
|  | 제 1경간 지점부 | 152.38 | 90.694 | 7.669 | 1000 | 550
|  | 제 2경간 중앙부 | 48.219 | - | 7.086 | 1000 | 550
|  | 단지점부(우측) | 0 | 19.667 | 7.669 | 1000 | 550
| 좌측벽체 | 상부 | 77.253 | 33.663 | 102.767 | 1000 | 550
|  | 중앙부 | 13.74 | - | 69.574 | 1000 | 450
|  | 중앙부(부모멘트) | -57.826 | - | 69.574 | 1000 | 450 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 8.633 | 64.902 | 1000 | 450
| 우측벽체 | 상부 | 76.999 | 33.333 | 105.561 | 1000 | 550
|  | 중앙부 | 13.807 | - | 70.106 | 1000 | 450
|  | 중앙부(부모멘트) | -57.328 | - | 70.106 | 1000 | 450 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 7.928 | 65.299 | 1000 | 450

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 580 | 122.383 | 250.953 |  | 627.254 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.051
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 500 | 86.53 | 168.887 |  | 514.181 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 1.952
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 580 | 178.997 | 370.096 |  | 922.063 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 2.068
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 500 | 86.53 | 168.887 |  | 514.181 | H13 - 8.0EA |  |  | 1013.6 | 1.952
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 580 | 122.384 | 250.953 |  | 627.258 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.051
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 480 | 164.513 | 304.123 |  | 1029.7 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.849
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 500 | 105.67 | 215.56 |  | 629.353 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.04
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 480 | 171.034 | 304.123 |  | 1071.45 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.778
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 500 | 105.67 | 215.56 |  | 629.353 | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 1301.2 | 2.04
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 480 | 164.513 | 304.123 |  | 1029.7 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.849
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 480 | 122.383 | 281.333 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.299
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 400 | 78.948 | 195.668 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 2.478
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 380 | 57.826 | 328.436 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 5.68
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 380 | 164.513 | 295.249 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.795
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 480 | 122.384 | 281.331 |  | - | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | - | 2.299
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 400 | 78.948 | 195.668 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 2.478
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 380 | 57.328 | 252.625 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 4.407
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 380 | 164.513 | 295.249 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.795
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 293.939 |  | 115.066 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 306.186 |  | - | 306.186 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 293.939 |  | 148.687 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 306.186 |  | - | 306.186 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 293.939 |  | 115.066 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 293.939 |  | 136.091 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 306.186 |  | - | 306.186 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 293.939 |  | 143.512 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 306.186 |  | - | 306.186 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 293.939 |  | 136.091 | 293.939 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 238.771 |  | 105.338 | 238.771 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 252.637 |  | - | 252.637 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 241.239 |  | 141.74 | 241.239 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 238.771 |  | 105.338 | 238.771 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 252.637 |  | - | 252.637 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 241.239 |  | 141.74 | 241.239 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 580 |  | 70 |  | 122.383 |  | 115.066
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (580.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0550
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 627.254 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00224
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (580.00 - a/2) = 250.953 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 122.383 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.051]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 115.066 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 500 |  | 50 |  | 86.53 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (500.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0612
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 514.181 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00203
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (500.00 - a/2) = 168.887 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 86.530 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.952]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 500.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 500.00 = 306.186 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 580 |  | 70 |  | 178.997 |  | 148.687
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (580.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0359
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 922.063 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00335
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (580.00 - a/2) = 370.096 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 178.997 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.068]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 148.687 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 500 |  | 50 |  | 86.53 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (500.00 - 23.382) / 23.382 = 0.0612
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 514.181 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00203
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (500.00 - a/2) = 168.887 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 86.530 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.952]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 500.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 500.00 = 306.186 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 650 |  | 580 |  | 70 |  | 122.384 |  | 115.066
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (580.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0550
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 627.258 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00224
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (580.00 - a/2) = 250.953 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 122.384 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.051]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 115.066 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 480 |  | 70 |  | 164.513 |  | 136.091
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (480.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0292
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1029.700 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00404
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (480.00 - a/2) = 304.123 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 164.513 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.849]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 136.091 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 500 |  | 50 |  | 105.67 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (500.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0470
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 629.353 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00260
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (500.00 - a/2) = 215.560 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 105.670 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.040]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 500.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 500.00 = 306.186 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 480 |  | 70 |  | 171.034 |  | 143.512
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (480.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0292
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1071.450 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00404
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (480.00 - a/2) = 304.123 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 171.034 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.778]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 143.512 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 500 |  | 50 |  | 105.67 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (500.00 - 30.016) / 30.016 = 0.0470
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 629.353 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00260
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (500.00 - a/2) = 215.560 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 105.670 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.040]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 500.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 500.00 = 306.186 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 550 |  | 480 |  | 70 |  | 164.513 |  | 136.091
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (480.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0292
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1029.700 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00404
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (480.00 - a/2) = 304.123 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 164.513 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.849]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 480.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 480.00 = 293.939 kN
≥ Vu (= 136.091 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 550 |  | 480 |  | 164.315 |  | 122.383 |  | 105.338 |  | 744.808
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0038) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 550.0 x 1000.0 = 11220000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (11220000.0 x 275.00 + 520480.0 x 70.000 + 317760.0 x 500.000) / 12058240.0
= 272.081 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 288.000 mm, ab = k1 x cb = 244.800 mm
fs' = 600 x (288.000 - 50.000) / 288.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 244.800 x 1000.000 = 4993.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 4993.920 + 301.554 - 520.480 = 4774.994 kN
Mb = 4993.920 x (480.000 - 244.800/2) + 301.554 x (480.000 - 50.00)
- 4774.994 x (272.081 - 70.000)
= 950.560 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 199.070 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 55.871 mm, a = k1 x c = 47.490 mm 를 사용.
fs = 600 x (480.000 - 55.871) / 55.871 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 55.871 - 50.000) / 55.871 (≤fy) = 63.049 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 47.490 x 1000.000 = 968.803 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 33.880 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 968.803 + 33.880 - 520.480 = 482.203 kN
Mn' = 968.803 x (480.000 - 47.490/2) + 33.880 x (480.000 - 50.00)
= 456.589 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0059 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 946.889 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 9612.392 kN ≥ Pn = 482.203 kN
ΦPn = 0.78 x 482.203 = 377.725 kN ≥ Pu = 164.315 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.745 = 281.333 kN.m ≥ Mu = 122.383 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 238.771 kN
≥ Vu (= 105.338 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 400 |  | 197.72 |  | 78.948 |  | 0 |  | 399.29
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0043) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 317760.0 x 50.000 + 458400.0 x 380.000) / 9956160.0
= 226.551 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 240.000 mm, ab = k1 x cb = 204.000 mm
fs' = 600 x (240.000 - 70.000) / 240.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 204.000 x 1000.000 = 4161.600 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 4161.600 + 435.022 - 317.760 = 4278.862 kN
Mb = 4161.600 x (400.000 - 204.000/2) + 435.022 x (400.000 - 70.00)
- 4278.862 x (226.551 - 50.000)
= 628.276 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 146.832 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 54.800 mm, a = k1 x c = 46.580 mm 를 사용.
fs = 600 x (400.000 - 54.800) / 54.800 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 54.800 - 70.000) / 54.800 (≤fy) = 26.419 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 46.580 x 1000.000 = 950.239 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 6.898 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 950.239 + 6.898 - 317.760 = 625.582 kN
Mn' = 950.239 x (400.000 - 46.580/2) + 6.898 x (400.000 - 70.00)
= 360.241 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0076 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 575.841 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 50.00 = 400.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 400.000 = 240.000 mm, a = k1 x c = 204.000 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (400.00-240.00) / 240.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7933.261 kN ≥ Pn = 625.582 kN
ΦPn = 0.78 x 625.582 = 490.039 kN ≥ Pu = 197.720 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.399 = 195.668 kN.m ≥ Mu = 78.948 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 400.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 400.00 = 252.637 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 380 |  | 197.72 |  | 57.826 |  | 0 |  | 292.465
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0043) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 458400.0 x 70.000 + 317760.0 x 400.000) / 9956160.0
= 223.449 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 228.000 mm, ab = k1 x cb = 193.800 mm
fs' = 600 x (228.000 - 50.000) / 228.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 193.800 x 1000.000 = 3953.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 3953.520 + 301.554 - 458.400 = 3796.674 kN
Mb = 3953.520 x (380.000 - 193.800/2) + 301.554 x (380.000 - 50.00)
- 3796.674 x (223.449 - 70.000)
= 636.159 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 167.557 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 96.763 mm, a = k1 x c = 82.248 mm 를 사용.
fs = 600 x (380.000 - 96.763) / 96.763 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 96.763 - 50.000) / 96.763 (≤fy) = 289.963 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 82.248 x 1000.000 = 1677.865 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 214.141 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 1677.865 + 214.141 - 458.400 = 1433.606 kN
Mn' = 1677.865 x (380.000 - 82.248/2) + 214.141 x (380.000 - 50.00)
= 639.255 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0070 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 445.914 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7933.261 kN ≥ Pn = 1433.606 kN
ΦPn = 0.78 x 1433.606 = 1122.991 kN ≥ Pu = 197.720 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.292 = 328.436 kN.m ≥ Mu = 57.826 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 240.005 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 380 |  | 231.126 |  | 164.513 |  | 141.74 |  | 711.787
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0061) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 776160.0 x 70.000 + 317760.0 x 400.000) / 10273920.0
= 218.703 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 228.000 mm, ab = k1 x cb = 193.800 mm
fs' = 600 x (228.000 - 50.000) / 228.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 193.800 x 1000.000 = 3953.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 3953.520 + 301.554 - 776.160 = 3478.914 kN
Mb = 3953.520 x (380.000 - 193.800/2) + 301.554 x (380.000 - 50.00)
- 3478.914 x (218.703 - 70.000)
= 701.430 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 201.623 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 68.740 mm, a = k1 x c = 58.429 mm 를 사용.
fs = 600 x (380.000 - 68.740) / 68.740 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 68.740 - 50.000) / 68.740 (≤fy) = 163.574 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 58.429 x 1000.000 = 1191.954 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 113.737 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1191.954 + 113.737 - 776.160 = 529.532 kN
Mn' = 1191.954 x (380.000 - 58.429/2) + 113.737 x (380.000 - 50.00)
= 455.654 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0061 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 860.490 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8174.504 kN ≥ Pn = 529.532 kN
ΦPn = 0.78 x 529.532 = 414.800 kN ≥ Pu = 231.126 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.712 = 295.249 kN.m ≥ Mu = 164.513 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 241.239 kN
≥ Vu (= 141.740 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 550 |  | 480 |  | 164.315 |  | 122.384 |  | 105.338 |  | 744.813
＊ 철근비 검토
As = 1301.200 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0038) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 550.0 x 1000.0 = 11220000.0 N
Cs = As x fy = 520480.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (11220000.0 x 275.00 + 520480.0 x 70.000 + 317760.0 x 500.000) / 12058240.0
= 272.081 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 288.000 mm, ab = k1 x cb = 244.800 mm
fs' = 600 x (288.000 - 50.000) / 288.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 244.800 x 1000.000 = 4993.920 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pb = 4993.920 + 301.554 - 520.480 = 4774.994 kN
Mb = 4993.920 x (480.000 - 244.800/2) + 301.554 x (480.000 - 50.00)
- 4774.994 x (272.081 - 70.000)
= 950.560 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 199.070 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 55.871 mm, a = k1 x c = 47.490 mm 를 사용.
fs = 600 x (480.000 - 55.871) / 55.871 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 55.871 - 50.000) / 55.871 (≤fy) = 63.046 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 47.490 x 1000.000 = 968.799 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 33.878 kN
Ts = As x fs = 520.480 kN
Pn = 968.799 + 33.878 - 520.480 = 482.197 kN
Mn' = 968.799 x (480.000 - 47.490/2) + 33.878 x (480.000 - 50.00)
= 456.587 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0047 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 946.893 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 9612.392 kN ≥ Pn = 482.197 kN
ΦPn = 0.78 x 482.197 = 377.721 kN ≥ Pu = 164.315 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.745 = 281.331 kN.m ≥ Mu = 122.384 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 238.771 kN
≥ Vu (= 105.338 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 400 |  | 197.72 |  | 78.948 |  | 0 |  | 399.29
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 70.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0043) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 317760.0 x 50.000 + 458400.0 x 380.000) / 9956160.0
= 226.551 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 240.000 mm, ab = k1 x cb = 204.000 mm
fs' = 600 x (240.000 - 70.000) / 240.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 204.000 x 1000.000 = 4161.600 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 4161.600 + 435.022 - 317.760 = 4278.862 kN
Mb = 4161.600 x (400.000 - 204.000/2) + 435.022 x (400.000 - 70.00)
- 4278.862 x (226.551 - 50.000)
= 628.276 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 146.832 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 54.800 mm, a = k1 x c = 46.580 mm 를 사용.
fs = 600 x (400.000 - 54.800) / 54.800 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 54.800 - 70.000) / 54.800 (≤fy) = 26.419 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 46.580 x 1000.000 = 950.239 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 6.898 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 950.239 + 6.898 - 317.760 = 625.582 kN
Mn' = 950.239 x (400.000 - 46.580/2) + 6.898 x (400.000 - 70.00)
= 360.241 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0081 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 575.841 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 50.00 = 400.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 400.000 = 240.000 mm, a = k1 x c = 204.000 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (400.00-240.00) / 240.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7933.261 kN ≥ Pn = 625.582 kN
ΦPn = 0.78 x 625.582 = 490.039 kN ≥ Pu = 197.720 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.399 = 195.668 kN.m ≥ Mu = 78.948 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 400.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 400.00 = 252.637 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 380 |  | 197.72 |  | 57.328 |  | 0 |  | 289.942
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0035) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 317760.0 x 70.000 + 317760.0 x 400.000) / 9815520.0
= 225.647 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 228.000 mm, ab = k1 x cb = 193.800 mm
fs' = 600 x (228.000 - 50.000) / 228.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 193.800 x 1000.000 = 3953.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 3953.520 + 301.554 - 317.760 = 3937.314 kN
Mb = 3953.520 x (380.000 - 193.800/2) + 301.554 x (380.000 - 50.00)
- 3937.314 x (225.647 - 70.000)
= 605.921 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 153.892 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 74.393 mm, a = k1 x c = 63.234 mm 를 사용.
fs = 600 x (380.000 - 74.393) / 74.393 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 74.393 - 50.000) / 74.393 (≤fy) = 196.735 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 63.234 x 1000.000 = 1289.969 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 140.080 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 1289.969 + 140.080 - 317.760 = 1112.290 kN
Mn' = 1289.969 x (380.000 - 63.234/2) + 140.080 x (380.000 - 50.00)
= 495.630 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0047 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 445.590 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 7826.487 kN ≥ Pn = 1112.290 kN
ΦPn = 0.78 x 1112.290 = 871.294 kN ≥ Pu = 197.720 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.290 = 252.625 kN.m ≥ Mu = 57.328 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 240.005 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 450 |  | 380 |  | 231.126 |  | 164.513 |  | 141.74 |  | 711.787
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 70.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 70.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0061) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 450.0 x 1000.0 = 9180000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (9180000.0 x 225.00 + 776160.0 x 70.000 + 317760.0 x 400.000) / 10273920.0
= 218.703 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 228.000 mm, ab = k1 x cb = 193.800 mm
fs' = 600 x (228.000 - 50.000) / 228.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 193.800 x 1000.000 = 3953.520 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 3953.520 + 301.554 - 776.160 = 3478.914 kN
Mb = 3953.520 x (380.000 - 193.800/2) + 301.554 x (380.000 - 50.00)
- 3478.914 x (218.703 - 70.000)
= 701.430 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 201.623 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 68.740 mm, a = k1 x c = 58.429 mm 를 사용.
fs = 600 x (380.000 - 68.740) / 68.740 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 68.740 - 50.000) / 68.740 (≤fy) = 163.574 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 58.429 x 1000.000 = 1191.954 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 113.737 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1191.954 + 113.737 - 776.160 = 529.532 kN
Mn' = 1191.954 x (380.000 - 58.429/2) + 113.737 x (380.000 - 50.00)
= 455.654 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0061 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 860.490 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 450.00 - 70.00 = 380.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 380.000 = 228.000 mm, a = k1 x c = 193.800 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (380.00-228.00) / 228.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 8174.504 kN ≥ Pn = 529.532 kN
ΦPn = 0.78 x 529.532 = 414.800 kN ≥ Pu = 231.126 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.712 = 295.249 kN.m ≥ Mu = 164.513 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 380.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 380.00 = 241.239 kN
≥ Vu (= 141.740 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
6) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
7) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 550 |  | × | 0.002 |  | = | 1100 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1100.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
11) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
12) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
13) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
14) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
15) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
16) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
17) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 794.4 |  | × | 0.2 |  | = | 158.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 158.880 ----------> O.K !!!
18) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.0025 |  | = | 1125 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 1125.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
21. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.3 | 4.2 |  | 1 | 429.94 |  | 0 |  | 429.94 | 0 | 3
[9 empty] | 261.51 |  | 3.91 |  | 261.51 | 3.91 | 2
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 429.94 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 250 |  | 429.935 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 50.000 + 202720.0 x 250.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 150.000 mm, ab = k1 x cb = 127.500 mm
fs' = 600 x (150.000 - 50.000) / 150.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 127.500 x 1000.000 = 2601.000 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2601.000 + 192.381 - 202.720 = 2590.661 kN
Mb = 2601.000 x (250.000 - 127.500/2) + 192.381 x (250.000 - 50.00)
- 2590.661 x (150.000 - 50.000)
= 263.846 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 101.845 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 356.777 mm, a = k1 x c = 303.260 mm 를 사용.
fs = 600 x (250.000 - 356.777) / 356.777 (≤fy) = 179.569 MPa
fs' = 600 x (356.777 - 50.000) / 356.777 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 303.260 x 1000.000 = 6186.513 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 91.006 kN
Pn = 6186.513 + 192.381 - 91.006 = 6469.900 kN
Mn' = 6186.513 x (250.000 - 303.260/2) + 192.381 x (250.000 - 50.00)
= 647.042 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0077 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 100.000 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 50.00 = 250.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 250.000 = 150.000 mm, a = k1 x c = 127.500 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (250.00-150.00) / 150.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 6469.900 kN
ΦPn = 0.78 x 5203.810 = 4076.318 kN ≥ Pu = 429.935 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.000 = 0.002 kN.m ≥ Mu = 0.000 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 250.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 250.00 = 168.765 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 250 |  | 261.508 |  |  | 3.909 |  | 0 |  | 14.948
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0034) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 202720.0 x 50.000 + 202720.0 x 250.000) / 6525440.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 150.000 mm, ab = k1 x cb = 127.500 mm
fs' = 600 x (150.000 - 50.000) / 150.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 127.500 x 1000.000 = 2601.000 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 2601.000 + 192.381 - 202.720 = 2590.661 kN
Mb = 2601.000 x (250.000 - 127.500/2) + 192.381 x (250.000 - 50.00)
- 2590.661 x (150.000 - 50.000)
= 263.846 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 101.845 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 321.383 mm, a = k1 x c = 273.175 mm 를 사용.
fs = 600 x (250.000 - 321.383) / 321.383 (≤fy) = 133.267 MPa
fs' = 600 x (321.383 - 50.000) / 321.383 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 273.175 x 1000.000 = 5572.778 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 67.540 kN
Pn = 5572.778 + 192.381 - 67.540 = 5832.699 kN
Mn' = 5572.778 x (250.000 - 273.175/2) + 192.381 x (250.000 - 50.00)
= 670.498 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0073 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 114.948 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 50.00 = 250.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 250.000 = 150.000 mm, a = k1 x c = 127.500 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (250.00-150.00) / 150.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5203.810 kN ＜ Pn = 5832.699 kN
ΦPn = 0.78 x 5203.810 = 4076.318 kN ≥ Pu = 261.508 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.015 = 60.932 kN.m ≥ Mu = 3.909 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 250.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 250.00 = 162.625 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
22. 절점부 검토
1) 절점 44
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 73.626 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 73.626 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 919.239 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 73.63 × 10^6 |  |  | = | 0.436 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 919.239²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 110.128 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 110.128 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 710.634 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 110.13 × 10^6 |  |  | = | 1.090 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 710.634²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 110.13 × 10^6 |  |  | = | 1721.904 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 710.634 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1721.904 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 927.504 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 927.504 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 32
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 73.627 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 73.627 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 919.239 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 73.63 × 10^6 |  |  | = | 0.436 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 919.239²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
4) 절점 27
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 110.128 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 110.128 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 710.634 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 110.13 × 10^6 |  |  | = | 1.090 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 710.634²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 110.13 × 10^6 |  |  | = | 1721.904 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 710.634 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1721.904 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 927.504 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 927.504 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
23. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 580 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 608.567 | O.K |  | 4.869
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 500 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 512.41 | O.K |  | 4.099
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 580 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 500.412 | O.K |  | 4.003
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 500 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 512.41 | O.K |  | 4.099
5 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 580 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 608.561 | O.K |  | 4.868
6 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 480 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 467.863 | O.K |  | 3.743
7 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 500 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 504.781 | O.K |  | 4.038
8 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 480 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 428.264 | O.K |  | 3.426
9 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 500 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 504.781 | O.K |  | 4.038
10 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 480 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 467.863 | O.K |  | 3.743
11 | 좌측벽체 : 상부 |  | 480 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 473.679 | O.K |  | 3.789
12 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 400 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 417.357 | O.K |  | 1.669
13 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 380 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 682.535 | O.K |  | 2.73
14 | 좌측벽체 : 하부 |  | 380 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 334.886 | O.K |  | 2.679
15 | 우측벽체 : 상부 |  | 480 |  | H16 - 4.0EA + H13 - 4.0EA |  |  | 125 | 473.674 | O.K |  | 3.789
16 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 400 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 417.358 | O.K |  | 1.669
17 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 380 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 442.375 | O.K |  | 1.769
18 | 우측벽체 : 하부 |  | 380 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 334.886 | O.K |  | 2.679
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 73.626 x 1000000 / [1301.200 x (580.000 - 94.084/3)]
= 103.134 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x580.0/(7x1301.200)]
= 94.084 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 103.13) - 2.5 x 62.00 = 608.57 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 103.13) = 610.85 mm
Sa는 작은 값인 608.57 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 608.57 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 59.094 x 1000000 / [1013.600 x (500.000 - 77.436/3)]
= 122.948 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x500.0/(7x1013.600)]
= 77.436 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 13/2 = 43.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 122.95) - 2.5 x 43.50 = 531.76 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 122.95) = 512.41 mm
Sa는 작은 값인 512.41 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 512.41 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 127.196 x 1000000 / [1940.400 x (580.000 - 112.673/3)]
= 120.845 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x580.0/(7x1940.400)]
= 112.673 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 120.84) - 2.5 x 60.50 = 500.41 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 120.84) = 521.33 mm
Sa는 작은 값인 500.41 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 500.41 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 59.094 x 1000000 / [1013.600 x (500.000 - 77.436/3)]
= 122.948 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x500.0/(7x1013.600)]
= 77.436 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 13/2 = 43.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 122.95) - 2.5 x 43.50 = 531.76 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 122.95) = 512.41 mm
Sa는 작은 값인 512.41 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 512.41 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 73.627 x 1000000 / [1301.200 x (580.000 - 94.084/3)]
= 103.135 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x580.0/(7x1301.200)]
= 94.084 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 103.14) - 2.5 x 62.00 = 608.56 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 103.14) = 610.85 mm
Sa는 작은 값인 608.56 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 608.56 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 110.128 x 1000000 / [1940.400 x (480.000 - 101.413/3)]
= 127.198 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x480.0/(7x1940.400)]
= 101.413 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 127.20) - 2.5 x 60.50 = 467.86 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 127.20) = 495.29 mm
Sa는 작은 값인 467.86 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 467.86 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 76.502 x 1000000 / [1301.200 x (500.000 - 86.763/3)]
= 124.807 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x500.0/(7x1301.200)]
= 86.763 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 16/2 = 42.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 124.81) - 2.5 x 42.00 = 525.98 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 124.81) = 504.78 mm
Sa는 작은 값인 504.78 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 504.78 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 117.653 x 1000000 / [1940.400 x (480.000 - 101.413/3)]
= 135.890 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x480.0/(7x1940.400)]
= 101.413 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 135.89) - 2.5 x 60.50 = 428.26 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 135.89) = 463.61 mm
Sa는 작은 값인 428.26 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 428.26 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 76.502 x 1000000 / [1301.200 x (500.000 - 86.763/3)]
= 124.807 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x500.0/(7x1301.200)]
= 86.763 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 16/2 = 42.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 124.81) - 2.5 x 42.00 = 525.98 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 124.81) = 504.78 mm
Sa는 작은 값인 504.78 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 504.78 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 110.128 x 1000000 / [1940.400 x (480.000 - 101.413/3)]
= 127.198 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x480.0/(7x1940.400)]
= 101.413 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 127.20) - 2.5 x 60.50 = 467.86 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 127.20) = 495.29 mm
Sa는 작은 값인 467.86 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 467.86 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 73.626 x 1000000 / [1301.200 x (480.000 - 84.844/3)]
= 125.263 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x480.0/(7x1301.200)]
= 84.844 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 125.26) - 2.5 x 62.00 = 473.68 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 125.26) = 502.94 mm
Sa는 작은 값인 473.68 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 473.68 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 45.455 x 1000000 / [794.400 x (400.000 - 61.369/3)]
= 150.759 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x400.0/(7x794.400)]
= 61.369 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 16/2 = 42.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 150.76) - 2.5 x 42.00 = 417.36 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 150.76) = 417.89 mm
Sa는 작은 값인 417.36 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 417.36 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 37.711 x 1000000 / [1146.000 x (380.000 - 70.470/3)]
= 92.303 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x380.0/(7x1146.000)]
= 70.470 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 92.30) - 2.5 x 60.50 = 701.92 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 92.30) = 682.53 mm
Sa는 작은 값인 682.53 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 682.53 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 110.128 x 1000000 / [1940.400 x (380.000 - 88.923/3)]
= 161.992 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x380.0/(7x1940.400)]
= 88.923 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 161.99) - 2.5 x 60.50 = 334.89 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 161.99) = 388.91 mm
Sa는 작은 값인 334.89 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 334.89 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 73.627 x 1000000 / [1301.200 x (480.000 - 84.844/3)]
= 125.264 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x480.0/(7x1301.200)]
= 84.844 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA + H13 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 125.26) - 2.5 x 62.00 = 473.67 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 125.26) = 502.94 mm
Sa는 작은 값인 473.67 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 473.67 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 45.455 x 1000000 / [794.400 x (400.000 - 61.369/3)]
= 150.759 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x400.0/(7x794.400)]
= 61.369 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 16/2 = 42.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 150.76) - 2.5 x 42.00 = 417.36 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 150.76) = 417.89 mm
Sa는 작은 값인 417.36 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 417.36 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 37.711 x 1000000 / [794.400 x (380.000 - 59.686/3)]
= 131.827 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x380.0/(7x794.400)]
= 59.686 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 16/2 = 62.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 131.83) - 2.5 x 62.00 = 442.37 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 131.83) = 477.90 mm
Sa는 작은 값인 442.37 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 442.37 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 110.128 x 1000000 / [1940.400 x (380.000 - 88.923/3)]
= 161.992 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x380.0/(7x1940.400)]
= 88.923 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 70.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 70.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 70.00 - 19/2 = 60.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 161.99) - 2.5 x 60.50 = 334.89 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 161.99) = 388.91 mm
Sa는 작은 값인 334.89 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 334.89 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 4.875 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.55 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 4.875 / 28
T = 0.174 m < 0.550 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
24. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  |  | = | 411.6 |  | / | 10.2 |  | = | 40.353 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  |  | 14.554 |  | kN/m²
- 암거 내부 활하중
t = 0 mm (암거내부 포장두께)
T = 550 mm (하부 슬래브 두께)
b' = 0.500 + 2 × ( 0.550 + 0.000 ) × cot 45°
= 1.600 m
a' = 0.200 + 2 × ( 0.550 + 0.000 ) × cot 45°
= 1.300 m
|  |  |  | Qz = 96.0 / ( 1.600 × 1.300 ) = | [7 empty] | 46.154 |  | kN/m²
3) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax |  | = | 40.353 |  | + | 19 |  | + | 14.554 |  | + | 46.154
[5 empty] | = | 120.061 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
25. 주철근 조립도