## 표지
P2-33A 구조계산서
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 2 련 암거
( 내공 : 2@(5M ⅹ 4.5M) )
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 5.00 m
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 6. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 8. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 9. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 10. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 12. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 13. | INPUT DATA(상시)
[5 empty] | 14. | INPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 15. | OUTPUT DATA(상시)
[5 empty] | 16. | OUTPUT DATA(붕괴방지)
[5 empty] | 17. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 18. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 19. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 20. | 수평철근 검토
[5 empty] | 21. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 22. | 절점부 검토
[5 empty] | 23. | 사용성 검토
[5 empty] | 24. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 25. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
P2-33A (토피=5.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 5.0m
안정(지지력)검토 | Qmax = 184.116 kN/m²
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 410.915 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 334.954 |  | 539.429 |  | 1.61 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.672 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 425.934 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 310.192 |  | 482.251 |  | 1.55 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 277.895 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA | 548.591 |  | 742.268 |  | 1.35 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 425.934 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 310.192 |  | 482.251 |  | 1.55 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 410.911 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 334.956 |  | 539.429 |  | 1.61 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.672 | 0.637 | H22 @250 - 4EA
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 307.578 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 350.586 |  | 495.446 |  | 1.41 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 1.059 | 0.637 | H25 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 403.127 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 335.136 |  | 515.238 |  | 1.54 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 297.522 |  | H22 - 8.0EA | 565.953 |  | 778.775 |  | 1.38 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 403.127 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 335.136 |  | 515.238 |  | 1.54 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 307.578 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 350.586 |  | 495.446 |  | 1.41 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 1.059 | 0.637 | H25 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 267.146 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 334.954 |  | 656.68 |  | 1.96 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 250 | 326.294 |  | H16 - 4.0EA | 131.219 |  | 710.534 |  | 5.42 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 621.118 |  | H19 - 4.0EA | 199.743 |  | 498.003 |  | 2.49 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 146.689 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 350.586 |  | 508.057 |  | 1.45 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 267.144 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 334.956 |  | 656.684 |  | 1.96 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 250 | 326.295 |  | H16 - 4.0EA | 131.219 |  | 710.532 |  | 5.42 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 621.103 |  | H19 - 4.0EA | 196.638 |  | 507.832 |  | 2.58 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 146.689 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 350.586 |  | 508.057 |  | 1.45 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H13 |  |  | 0 |  | 127.387 |  | 1175.225 |  | 4443.277 |  | 0 |  | 0.001 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 31.784 |  | 127.387 |  | 669.891 |  | 5354.718 |  | 21.292 |  | 170.196 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 2 련 암거 ( 내공 : 2@(5M ⅹ 4.5M), 사각 : 90°)
2) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
3) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
4) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
5) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 6) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 10 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 5 | m | )
7) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
8) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 9) 사용프로그램 : |  | SAP2000
10) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 도시철도 내진설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 해석모델 및 단면제원(상시)
4. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.850 × 1.000 = 0.850 |  |  |  | 0.05118 |  | 1~30
| 2 | 0.600 × 1.000 = 0.600 |  |  |  | 0.018 |  | 31~35,48~52
| 3 | 0.800 × 1.000 = 0.800 |  |  |  | 0.04267 |  | 36~47
| 4 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 53
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.3 | 0.425 | 39 |  | 8.5 |  | 5.75
| 2 |  | 0.6 | 0.425 | 40 |  | 6.72 |  | 5.75
| 3 |  | 0.8 | 0.425 | 41 |  | 6 |  | 5.75
| 4 |  | 1.3 | 0.425 | 42 |  | 5.8 |  | 5.75
| 5 |  | 1.37 | 0.425 | 43 |  | 5.6 |  | 5.75
| 6 |  | 1.8 | 0.425 | 44 |  | 4.88 |  | 5.75
| 7 |  | 2.3 | 0.425 | 45 |  | 3.1 |  | 5.75
| 8 |  | 2.8 | 0.425 | 46 |  | 1.32 |  | 5.75
| 9 |  | 3.3 | 0.425 | 47 |  | 0.6 |  | 5.75
| 10 |  | 3.8 | 0.425 | 48 |  | 0.3 |  | 5.75
| 11 |  | 4.3 | 0.425 | 49 |  | 0.3 |  | 5.35
| 12 |  | 4.8 | 0.425 | 50 |  | 0.3 |  | 4.83
| 13 |  | 4.83 | 0.425 | 51 |  | 0.3 |  | 1.37
| 14 |  | 5.3 | 0.425 | 52 |  | 0.3 |  | 0.85
| 15 |  | 5.6 | 0.425 | 53 |  | 0.3 |  | -0.075
| 16 |  | 5.8 | 0.425 | 54 |  | 0.8 |  | -0.075
| 17 |  | 6 | 0.425 | 55 |  | 1.3 |  | -0.075
| 18 |  | 6.3 | 0.425 | 56 |  | 1.8 |  | -0.075
| 19 |  | 6.77 | 0.425 | 57 |  | 2.3 |  | -0.075
| 20 |  | 6.8 | 0.425 | 58 |  | 2.8 |  | -0.075
| 21 |  | 7.3 | 0.425 | 59 |  | 3.3 |  | -0.075
| 22 |  | 7.8 | 0.425 | 60 |  | 3.8 |  | -0.075
| 23 |  | 8.3 | 0.425 | 61 |  | 4.3 |  | -0.075
| 24 |  | 8.8 | 0.425 | 62 |  | 4.8 |  | -0.075
| 25 |  | 9.3 | 0.425 | 63 |  | 5.3 |  | -0.075
| 26 |  | 9.8 | 0.425 | 64 |  | 5.8 |  | -0.075
| 27 |  | 10.23 | 0.425 | 65 |  | 6.3 |  | -0.075
| 28 |  | 10.3 | 0.425 | 66 |  | 6.8 |  | -0.075
| 29 |  | 10.8 | 0.425 | 67 |  | 7.3 |  | -0.075
| 30 |  | 11 | 0.425 | 68 |  | 7.8 |  | -0.075
| 31 |  | 11.3 | 0.425 | 69 |  | 8.3 |  | -0.075
| 32 |  | 11.3 | 0.85 | 70 |  | 8.8 |  | -0.075
| 33 |  | 11.3 | 1.37 | 71 |  | 9.3 |  | -0.075
| 34 |  | 11.3 | 4.83 | 72 |  | 9.8 |  | -0.075
| 35 |  | 11.3 | 5.35 | 73 |  | 10.3 |  | -0.075
| 36 |  | 11.3 | 5.75 | 74 |  | 10.8 |  | -0.075
| 37 |  | 11 | 5.75 | 75 |  | 11.3 |  | -0.075
| 38 |  | 10.28 | 5.75

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
5. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.850 × 1.000 = 0.850 |  |  |  | 0.05118 |  | 1~30
| 2 | 0.600 × 1.000 = 0.600 |  |  |  | 0.018 |  | 31~44,75~88
| 3 | 0.800 × 1.000 = 0.800 |  |  |  | 0.04267 |  | 45~74
| 4 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 89
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.3 | 0.425 | 79 |  | 0.3 |  | 4.685
| 2 |  | 0.6 | 0.425 | 80 |  | 0.3 |  | 4.152
| 3 |  | 0.8 | 0.425 | 81 |  | 0.3 |  | 3.62
| 4 |  | 1.3 | 0.425 | 82 |  | 0.3 |  | 3.088
| 5 |  | 1.37 | 0.425 | 83 |  | 0.3 |  | 2.555
| 6 |  | 1.8 | 0.425 | 84 |  | 0.3 |  | 2.023
| 7 |  | 2.3 | 0.425 | 85 |  | 0.3 |  | 1.49
| 8 |  | 2.8 | 0.425 | 86 |  | 0.3 |  | 1.37
| 9 |  | 3.3 | 0.425 | 87 |  | 0.3 |  | 0.958
| 10 |  | 3.8 | 0.425 | 88 |  | 0.3 |  | 0.85
| 11 |  | 4.3 | 0.425 | 89 |  | 0.3 |  | -0.075
| 12 |  | 4.8 | 0.425 | 90 |  | 0.8 |  | -0.075
| 13 |  | 4.83 | 0.425 | 91 |  | 1.3 |  | -0.075
| 14 |  | 5.3 | 0.425 | 92 |  | 1.8 |  | -0.075
| 15 |  | 5.6 | 0.425 | 93 |  | 2.3 |  | -0.075
| 16 |  | 5.8 | 0.425 | 94 |  | 2.8 |  | -0.075
| 17 |  | 6 | 0.425 | 95 |  | 3.3 |  | -0.075
| 18 |  | 6.3 | 0.425 | 96 |  | 3.8 |  | -0.075
| 19 |  | 6.77 | 0.425 | 97 |  | 4.3 |  | -0.075
| 20 |  | 6.8 | 0.425 | 98 |  | 4.8 |  | -0.075
| 21 |  | 7.3 | 0.425 | 99 |  | 5.3 |  | -0.075
| 22 |  | 7.8 | 0.425 | 100 |  | 5.8 |  | -0.075
| 23 |  | 8.3 | 0.425 | 101 |  | 6.3 |  | -0.075
| 24 |  | 8.8 | 0.425 | 102 |  | 6.8 |  | -0.075
| 25 |  | 9.3 | 0.425 | 103 |  | 7.3 |  | -0.075
| 26 |  | 9.8 | 0.425 | 104 |  | 7.8 |  | -0.075
| 27 |  | 10.23 | 0.425 | 105 |  | 8.3 |  | -0.075
| 28 |  | 10.3 | 0.425 | 106 |  | 8.8 |  | -0.075
| 29 |  | 10.8 | 0.425 | 107 |  | 9.3 |  | -0.075
| 30 |  | 11 | 0.425 | 108 |  | 9.8 |  | -0.075
| 31 |  | 11.3 | 0.425 | 109 |  | 10.3 |  | -0.075
| 32 |  | 11.3 | 0.85 | 110 |  | 10.8 |  | -0.075
| 33 |  | 11.3 | 0.958 | 111 |  | 11.3 |  | -0.075
| 34 |  | 11.3 | 1.37 | 112 |  | 11.8 |  | 0.425
| 35 |  | 11.3 | 1.49 | 113 |  | 11.8 |  | 0.958
| 36 |  | 11.3 | 2.023 | 114 |  | 11.8 |  | 1.49
| 37 |  | 11.3 | 2.555 | 115 |  | 11.8 |  | 2.023
| 38 |  | 11.3 | 3.087 | 116 |  | 11.8 |  | 2.555
| 39 |  | 11.3 | 3.62 | 117 |  | 11.8 |  | 3.087
| 40 |  | 11.3 | 4.152 | 118 |  | 11.8 |  | 3.62
| 41 |  | 11.3 | 4.685 | 119 |  | 11.8 |  | 4.152
| 42 |  | 11.3 | 4.83 | 120 |  | 11.8 |  | 4.685
| 43 |  | 11.3 | 5.217 | 121 |  | 11.8 |  | 5.217
| 44 |  | 11.3 | 5.35 | 122 |  | 11.8 |  | 5.75
| 45 |  | 11.3 | 5.75 | 123 |  | 11.3 |  | 6.25
| 46 |  | 11 | 5.75 | 124 |  | 10.8 |  | 6.25
| 47 |  | 10.8 | 5.75 | 125 |  | 10.3 |  | 6.25
| 48 |  | 10.3 | 5.75 | 126 |  | 9.8 |  | 6.25
| 49 |  | 10.28 | 5.75 | 127 |  | 9.3 |  | 6.25
| 50 |  | 9.8 | 5.75 | 128 |  | 8.8 |  | 6.25
| 51 |  | 9.3 | 5.75 | 129 |  | 8.3 |  | 6.25
| 52 |  | 8.8 | 5.75 | 130 |  | 7.8 |  | 6.25
| 53 |  | 8.3 | 5.75 | 131 |  | 7.3 |  | 6.25
| 54 |  | 7.8 | 5.75 | 132 |  | 6.8 |  | 6.25
| 55 |  | 7.3 | 5.75 | 133 |  | 6.3 |  | 6.25
| 56 |  | 6.8 | 5.75 | 134 |  | 5.8 |  | 6.25
| 57 |  | 6.72 | 5.75 | 135 |  | 5.3 |  | 6.25
| 58 |  | 6.3 | 5.75 | 136 |  | 4.8 |  | 6.25
| 59 |  | 6 | 5.75 | 137 |  | 4.3 |  | 6.25
| 60 |  | 5.8 | 5.75 | 138 |  | 3.8 |  | 6.25
| 61 |  | 5.6 | 5.75 | 139 |  | 3.3 |  | 6.25
| 62 |  | 5.3 | 5.75 | 140 |  | 2.8 |  | 6.25
| 63 |  | 4.88 | 5.75 | 141 |  | 2.3 |  | 6.25
| 64 |  | 4.8 | 5.75 | 142 |  | 1.8 |  | 6.25
| 65 |  | 4.3 | 5.75 | 143 |  | 1.3 |  | 6.25
| 66 |  | 3.8 | 5.75 | 144 |  | 0.8 |  | 6.25
| 67 |  | 3.3 | 5.75 | 145 |  | 0.3 |  | 6.25
| 68 |  | 2.8 | 5.75 | 146 |  | -0.2 |  | 5.75
| 69 |  | 2.3 | 5.75 | 147 |  | -0.2 |  | 5.218
| 70 |  | 1.8 | 5.75 | 148 |  | -0.2 |  | 4.685
| 71 |  | 1.32 | 5.75 | 149 |  | -0.2 |  | 4.152
| 72 |  | 1.3 | 5.75 | 150 |  | -0.2 |  | 3.62
| 73 |  | 0.8 | 5.75 | 151 |  | -0.2 |  | 3.088
| 74 |  | 0.6 | 5.75 | 152 |  | -0.2 |  | 2.555
| 75 |  | 0.3 | 5.75 | 153 |  | -0.2 |  | 2.023
| 76 |  | 0.3 | 5.35 | 154 |  | -0.2 |  | 1.49
| 77 |  | 0.3 | 5.218 | 155 |  | -0.2 |  | 0.958
| 78 |  | 0.3 | 4.83 | 156 |  | -0.2 |  | 0.425

## 지반반력계수(상시)
6. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 15
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 42000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 11.600 × 11.600 ) |  |  | = | 11.6 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 42000 |  | = | 140000 | kN/m³
|  | Kv | = | 140000.000 × ( 11.600 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 9028.705 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.600/2 + 0.500/2) = 4966 kN/m |  |  |  |  | 1,31
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 4514 kN/m |  |  |  |  | 3~4,6~12,14,16,18,20~26,28,29
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
7. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 5.300m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 15^(1/3) = 197.3 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.5 × Vo = 0.5 × 197.3 = 98.7 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 98.7² = 18868.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.4 ) × 18868.0 = 52830.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 11.600 × 11.600 ) |  |  |  |  | = | 11.6 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 11.600 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 22713.82 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 22713.820 |  |  |  |  | = | 7571.27 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 11.600 × 11.600 ) |  |  |  |  | = | 11.6 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 352202.670 × ( 11.600 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 22713.82 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 22713.820 |  |  |  |  | = | 7571.27 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 6.150 × 6.150 ) |  |  |  |  | = | 6.15 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 52830.4 |  |  |  |  | = | 352202.67 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 352202.670 × ( 6.150 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 36557.56 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 36557.560 |  |  |  |  | = | 12185.85 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.600/2) = 12493 kN/m | [8 empty] | 45,75
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.500/2 + 0.600/2) = 4164 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 11357 kN/m | [8 empty] | 47~48,50~56,58,60,62,64~70,72,73
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 3786 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.532/2 + 0.850/2) = 25261 kN/m | [8 empty] | 1,31
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.532/2 + 0.850/2) = 8420 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.532/2 + 0.532/2) = 19449 kN/m | [8 empty] | 33,35~41,43,77,79~85,87
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.532/2 + 0.532/2) = 6483 kN/m
|  | Kh3 |  |  | Khⅹ(0.532/2 + 0.800/2) = 24347 kN/m | [8 empty] | 45,75
|  | Kss3 |  |  | Kssⅹ(0.532/2 + 0.800/2) = 8116 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.600/2 + 0.500/2) = 12493 kN/m | [8 empty] | 1,31
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.600/2 + 0.500/2) = 4164 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 11357 kN/m | [8 empty] | 3~4,6~12,14,16,18,20~26,28,29
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.500/2 + 0.500/2) = 3786 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
8. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우 )
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 5.00 × 19.00 |  |  |  |  | = | 95 |  | kN/m²
[12 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 95 |  | kN/m²
3) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1) - 토피 4m 이상
|  |  | - Wl1 |  | = | 10.000 kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 | kN/m²
4) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (5.400 × 19.000) × 0.500 | [9 empty] | = | 51.3 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 51.300 + 0.400 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 55.1 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 55.100 + 0.520 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 60.04 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 60.040 + 3.460 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 92.91 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 92.910 + 0.520 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 97.85 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 97.850 + 0.425 × 19.000 × 0.500 | [9 empty] | = | 101.888 | kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
9. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 10.3 |  | 197.3 |  |  |  | 19 |  |  | 0.209
|  | 계 | [11 empty] | 0.209
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.209 = 0.261 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.261 / 2π × 2.617 = 0.109 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 5.4 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 10.725 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.109 × 0.261 × cos(π× 5.400 / (2 × 30.000)) = 0.005536
U(Zb) = 2 / π²× 0.109 × 0.261 × cos(π× 10.725 / (2 × 30.000)) = 0.004880
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 7571.270 × (0.005536 - 0.004880) = 4.967 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 5.4 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005536 |  |  |  |  | 0.000656 |  | 23.982
|  | 5.8 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005501 |  |  |  |  | 0.000621 |  | 22.702
|  | 5.933 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005489 |  |  |  |  | 0.000609 |  | 22.264
|  | 6.32 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005452 |  |  |  |  | 0.000572 |  | 20.911
|  | 6.465 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005438 |  |  |  |  | 0.000558 |  | 20.399
|  | 6.998 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005382 |  |  |  |  | 0.000502 |  | 18.352
|  | 7.53 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005323 |  |  |  |  | 0.000443 |  | 16.195
|  | 8.063 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005259 |  |  |  |  | 0.000379 |  | 13.855
|  | 8.595 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005191 |  |  |  |  | 0.000311 |  | 11.369
|  | 9.128 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005119 |  |  |  |  | 0.000239 |  | 8.737
|  | 9.66 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005043 |  |  |  |  | 0.000163 |  | 5.959
|  | 9.78 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.005025 |  |  |  |  | 0.000145 |  | 5.301
|  | 10.193 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.004963 |  |  |  |  | 8.3e-05 |  | 3.034
|  | 10.3 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.004947 |  |  |  |  | 6.7e-05 |  | 2.449
|  | 10.725 |  | 36557.56 |  |  |  | 0.00488 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 18868.000 × 0.000084 = 1.580 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 18868.000 × 0.000161 = 3.040 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (1.580 + 3.040) / 2 = 2.310 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.400) = 2.882 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.850 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.725) = 2.796 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.400) = 1.441 kN/m²
fb1 = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.725) = 1.316 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.400) = 2.161 kN/m²
f2 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.800) = 2.147 kN/m²
f3 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.933) = 2.143 kN/m²
f4 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.320) = 2.129 kN/m²
f5 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.465) = 2.124 kN/m²
f6 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.998) = 2.105 kN/m²
f7 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.530) = 2.086 kN/m²
f8 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.063) = 2.068 kN/m²
f9 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.595) = 2.049 kN/m²
f10 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.128) = 2.030 kN/m²
f11 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.660) = 2.011 kN/m²
f12 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.780) = 2.007 kN/m²
f13 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.193) = 1.992 kN/m²
f14 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.300) = 1.989 kN/m²
f15 = 0.600 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 10.725) = 1.974 kN/m²

## 하중재하도(상시)
10. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 활하중 만재하
4) CASE4 - 활하중에 의한 수평토압
5) CASE5 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)

## 하중재하도(붕괴방지)
11. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
12. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 0.925, h = 5.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.48 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.48 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.48 | 1.6 | 0.8 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1.2 | 1.48 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 2 |  | 0.9 | 1.48 |  | 1.6 | 1.6
| 3 |  | 1.2 | 1.48 | 1.6 | 0.8 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 수평하중 | 토압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.925 | 1 | 1 | 1
| 2 |  | 1 | 0.925 |  | 1 | 1
| 3 |  | 1 | 0.925 | 1 | 0.5 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  | 활하중 | 토압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 |  | 1 | 0.925 | 1 | 1 | 1

## INPUT(상시)
13. INPUT DATA (상시)
| SYSTEM | ADD=55 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | ADD=56 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
ADD=57 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| JOINT | ADD=58 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 1 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=59 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 2 X= 0.600 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=60 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 3 X= 0.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=61 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 4 X= 1.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=62 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 5 X= 1.370 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=63 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 6 X= 1.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=64 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 7 X= 2.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=65 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 8 X= 2.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=66 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 9 X= 3.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=67 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 10 X= 3.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=68 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 11 X= 4.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=69 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 12 X= 4.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=70 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 13 X= 4.830 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=71 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 14 X= 5.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=72 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 15 X= 5.600 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=73 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 16 X= 5.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=74 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 17 X= 6.000 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=75 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
18 X= 6.300 Y= 0.000 Z= 0.425
| 19 X= 6.770 Y= 0.000 Z= 0.425 | SPRING
| 20 X= 6.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | ADD=1 U1=1e+010
21 X= 7.300 Y= 0.000 Z= 0.425
| 22 X= 7.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | MATERIAL
| 23 X= 8.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| 24 X= 8.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
25 X= 9.300 Y= 0.000 Z= 0.425
| 26 X= 9.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | NLPROP
| 27 X= 10.230 Y= 0.000 Z= 0.425 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 28 X= 10.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | DOF=U1 KE=4965.79 CE=0.99999 K=4965.79 OPEN=0
| 29 X= 10.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| 30 X= 11.000 Y= 0.000 Z= 0.425 | DOF=U1 KE=4514.35 CE=0.99999 K=4514.35 OPEN=0
31 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 0.425
| 32 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 0.850 | FRAME SECTION
| 33 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 1.370 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.85, 1
| 34 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 4.830 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.6, 1
| 35 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 5.350 | NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.8, 1
| 36 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | NAME=4 MAT=CONC SH=R T=0.4, 1
37 X= 11.000 Y= 0.000 Z= 5.750
| 38 X= 10.280 Y= 0.000 Z= 5.750 | FRAME
| 39 X= 8.500 Y= 0.000 Z= 5.750 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 40 X= 6.720 Y= 0.000 Z= 5.750 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 41 X= 6.000 Y= 0.000 Z= 5.750 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 42 X= 5.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 43 X= 5.600 Y= 0.000 Z= 5.750 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 44 X= 4.880 Y= 0.000 Z= 5.750 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 45 X= 3.100 Y= 0.000 Z= 5.750 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 46 X= 1.320 Y= 0.000 Z= 5.750 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 47 X= 0.600 Y= 0.000 Z= 5.750 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 48 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 49 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 5.350 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 50 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 4.830 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 51 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 1.370 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 52 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 0.850 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 53 X= 0.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 54 X= 0.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 55 X= 1.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 56 X= 1.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 57 X= 2.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 58 X= 2.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 59 X= 3.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 60 X= 3.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 61 X= 4.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 62 X= 4.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 63 X= 5.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 64 X= 5.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 65 X= 6.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 66 X= 6.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 67 X= 7.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 68 X= 7.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 69 X= 8.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 70 X= 8.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 32 J= 32, 33 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| 71 X= 9.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 33 J= 33, 34 SEC=2 NSEG=4 ANG=0
| 72 X= 9.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=2 ANG=0
| 73 X= 10.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=1 ANG=0
| 74 X= 10.800 Y= 0.000 Z= -0.075 | 36 J= 36, 37 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| 75 X= 11.300 Y= 0.000 Z= -0.075 | 37 J= 37, 38 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
38 J= 38, 39 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
| RESTRAINT | 39 J= 39, 40 SEC=3 NSEG=4 ANG=0
| ADD=53 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 40 J= 40, 41 SEC=3 NSEG=2 ANG=0
| ADD=54 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | 41 J= 41, 42 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| 42 J= 42, 43 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | ADD=35 RD=0,1 UX=-55.1,-51.3
| 43 J= 43, 44 SEC=3 NSEG=2 ANG=0 | ADD=48 RD=0,1 UX=51.3,55.1
| 44 J= 44, 45 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=49 RD=0,1 UX=55.1,60.04
| 45 J= 45, 46 SEC=3 NSEG=4 ANG=0 | ADD=50 RD=0,1 UX=60.04,92.91
| 46 J= 46, 47 SEC=3 NSEG=2 ANG=0 | ADD=51 RD=0,1 UX=92.91,97.85
| 47 J= 47, 48 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | ADD=52 RD=0,1 UX=97.85,101.888
48 J= 48, 49 SEC=2 NSEG=1 ANG=180
| 49 J= 49, 50 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | MODE
| 50 J= 50, 51 SEC=2 NSEG=4 ANG=180 | TYPE=RITZ N=50
| 51 J= 51, 52 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | LOAD=SELFWGT
| 52 J= 52, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | LOAD=NWDEAD
| 53 J= 42, 16 SEC=4 NSEG=4 ANG=0 | LOAD=LIVEFULL
LOAD=HORLIVE
| NLLINK | LOAD=NWSOFULL
| 1 J=1,53 NLP=SP1 ANG=0 | NLLINK=*
2 J=3,54 NLP=SP2 ANG=0
| 3 J=4,55 NLP=SP2 ANG=0 | HISTORY
| 4 J=6,56 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| 5 J=7,57 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| 6 J=8,58 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
| 7 J=9,59 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| 8 J=10,60 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| 9 J=11,61 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| 10 J=12,62 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| 11 J=14,63 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| 12 J=16,64 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
| 13 J=18,65 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| 14 J=20,66 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| 15 J=21,67 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=HIST3 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| 16 J=22,68 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| 17 J=23,69 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
| 18 J=24,70 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| 19 J=25,71 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| 20 J=26,72 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| 21 J=28,73 NLP=SP2 ANG=0 | NAME=HIST4 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| 22 J=29,74 NLP=SP2 ANG=0 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| 23 J=31,75 NLP=SP1 ANG=0 | LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| LOAD | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| NAME=SELFWGT SW=1 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| NAME=NWDEAD | NAME=HIST5 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| TYPE=Distributed Span | LOAD=SELFWGT SF=0.9 AT=1
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=HORLIVE SF=1.6 AT=1
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=NWSOFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-95,-95 | NAME=HIST6 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=SELFWGT SF=1.2 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=NWDEAD SF=1.48 AT=1
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=LIVEFULL SF=1.6 AT=1
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=HORLIVE SF=0.8 AT=1
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=NWSOFULL SF=0.8 AT=1
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-95,-95 | NAME=HIST7 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-95,-95 | LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
| NAME=LIVEFULL | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| TYPE=Distributed Span | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=36 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| ADD=37 RD=0,1 UZ=-10,-10 | NAME=HIST8 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=38 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=39 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
| ADD=40 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=HORLIVE SF=1 AT=1
| ADD=41 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWSOFULL SF=1 AT=1
| ADD=42 RD=0,1 UZ=-10,-10 | NAME=HIST9 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=43 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=44 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=HORLIVE SF=0.5 AT=1
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-10,-10 | LOAD=NWSOFULL SF=0.5 AT=1
NAME=HORLIVE
| TYPE=Distributed Span | COMBO
| ADD=31 RD=0,1 UX=-5,-5 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=32 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST1 SF=1
| ADD=33 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST2 SF=1
| ADD=34 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST3 SF=1
| ADD=35 RD=0,1 UX=-5,-5 | HIST=HIST4 SF=1
| ADD=48 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST5 SF=1
| ADD=49 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST6 SF=1
| ADD=50 RD=0,1 UX=5,5 | NAME=SERVICE TYPE=ENVE
| ADD=51 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST7 SF=1
| ADD=52 RD=0,1 UX=5,5 | HIST=HIST8 SF=1
| NAME=NWSOFULL | HIST=HIST9 SF=1
TYPE=Distributed Span
| ADD=31 RD=0,1 UX=-101.888,-97.85 | OUTPUT
| ADD=32 RD=0,1 UX=-97.85,-92.91 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=33 RD=0,1 UX=-92.91,-60.04 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=34 RD=0,1 UX=-60.04,-55.1

## INPUT(붕괴방지)
14. INPUT DATA (붕괴방지)
| SYSTEM | 80 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 4.152
| DOF=UX,UZ,RY LENGTH=M FORCE=kN | 81 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 3.620
82 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 3.088
| JOINT | 83 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 2.555
| 1 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 84 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 2.023
| 2 X= 0.600 Y= 0.000 Z= 0.425 | 85 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 1.490
| 3 X= 0.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 86 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 1.370
| 4 X= 1.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 87 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 0.958
| 5 X= 1.370 Y= 0.000 Z= 0.425 | 88 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 0.850
| 6 X= 1.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 89 X= 0.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 7 X= 2.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 90 X= 0.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 8 X= 2.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 91 X= 1.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 9 X= 3.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 92 X= 1.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 10 X= 3.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 93 X= 2.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 11 X= 4.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 94 X= 2.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 12 X= 4.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 95 X= 3.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 13 X= 4.830 Y= 0.000 Z= 0.425 | 96 X= 3.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 14 X= 5.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 97 X= 4.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 15 X= 5.600 Y= 0.000 Z= 0.425 | 98 X= 4.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 16 X= 5.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 99 X= 5.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 17 X= 6.000 Y= 0.000 Z= 0.425 | 100 X= 5.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 18 X= 6.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 101 X= 6.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 19 X= 6.770 Y= 0.000 Z= 0.425 | 102 X= 6.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 20 X= 6.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 103 X= 7.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 21 X= 7.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 104 X= 7.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 22 X= 7.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 105 X= 8.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 23 X= 8.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 106 X= 8.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 24 X= 8.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 107 X= 9.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 25 X= 9.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 108 X= 9.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 26 X= 9.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 109 X= 10.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 27 X= 10.230 Y= 0.000 Z= 0.425 | 110 X= 10.800 Y= 0.000 Z= -0.075
| 28 X= 10.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 111 X= 11.300 Y= 0.000 Z= -0.075
| 29 X= 10.800 Y= 0.000 Z= 0.425 | 112 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 0.425
| 30 X= 11.000 Y= 0.000 Z= 0.425 | 113 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 0.958
| 31 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 0.425 | 114 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 1.490
| 32 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 0.850 | 115 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 2.023
| 33 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 0.958 | 116 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 2.555
| 34 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 1.370 | 117 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 3.087
| 35 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 1.490 | 118 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 3.620
| 36 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 2.023 | 119 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 4.152
| 37 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 2.555 | 120 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 4.685
| 38 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 3.087 | 121 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 5.217
| 39 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 3.620 | 122 X= 11.800 Y= 0.000 Z= 5.750
| 40 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 4.152 | 123 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 41 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 4.685 | 124 X= 10.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 42 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 4.830 | 125 X= 10.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 43 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 5.217 | 126 X= 9.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 44 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 5.350 | 127 X= 9.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 45 X= 11.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 128 X= 8.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 46 X= 11.000 Y= 0.000 Z= 5.750 | 129 X= 8.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 47 X= 10.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 130 X= 7.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 48 X= 10.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 131 X= 7.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 49 X= 10.280 Y= 0.000 Z= 5.750 | 132 X= 6.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 50 X= 9.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 133 X= 6.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 51 X= 9.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 134 X= 5.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 52 X= 8.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 135 X= 5.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 53 X= 8.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 136 X= 4.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 54 X= 7.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 137 X= 4.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 55 X= 7.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 138 X= 3.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 56 X= 6.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 139 X= 3.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 57 X= 6.720 Y= 0.000 Z= 5.750 | 140 X= 2.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 58 X= 6.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 141 X= 2.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 59 X= 6.000 Y= 0.000 Z= 5.750 | 142 X= 1.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 60 X= 5.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 143 X= 1.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 61 X= 5.600 Y= 0.000 Z= 5.750 | 144 X= 0.800 Y= 0.000 Z= 6.250
| 62 X= 5.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 145 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 6.250
| 63 X= 4.880 Y= 0.000 Z= 5.750 | 146 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 5.750
| 64 X= 4.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 147 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 5.218
| 65 X= 4.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 148 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 4.685
| 66 X= 3.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 149 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 4.152
| 67 X= 3.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 150 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 3.620
| 68 X= 2.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 151 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 3.088
| 69 X= 2.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 152 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 2.555
| 70 X= 1.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 153 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 2.023
| 71 X= 1.320 Y= 0.000 Z= 5.750 | 154 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 1.490
| 72 X= 1.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | 155 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 0.958
| 73 X= 0.800 Y= 0.000 Z= 5.750 | 156 X= -0.200 Y= 0.000 Z= 0.425
74 X= 0.600 Y= 0.000 Z= 5.750
| 75 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 5.750 | RESTRAINT
| 76 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 5.350 | ADD=89 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 77 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 5.218 | ADD=90 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 78 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 4.830 | ADD=91 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| 79 X= 0.300 Y= 0.000 Z= 4.685 | ADD=92 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=93 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=28 U1=3785.64
| ADD=94 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=29 U1=3785.64
| ADD=95 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=31 U1=4164.2 U3=8420.42
| ADD=96 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=33 U3=6482.87
| ADD=97 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=35 U3=6482.87
| ADD=98 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=36 U3=6482.87
| ADD=99 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=37 U3=6482.87
| ADD=100 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=38 U3=6482.87
| ADD=101 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=39 U3=6482.87
| ADD=102 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=40 U3=6482.87
| ADD=103 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=41 U3=6482.87
| ADD=104 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=43 U3=6482.87
| ADD=105 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=45 U1=4164.2 U3=8115.78
| ADD=106 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=47 U1=3785.64
| ADD=107 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=48 U1=3785.64
| ADD=108 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=50 U1=3785.64
| ADD=109 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=51 U1=3785.64
| ADD=110 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=52 U1=3785.64
| ADD=111 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=53 U1=3785.64
| ADD=112 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=54 U1=3785.64
| ADD=113 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=55 U1=3785.64
| ADD=114 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=56 U1=3785.64
| ADD=115 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=58 U1=3785.64
| ADD=116 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=60 U1=3785.64
| ADD=117 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=62 U1=3785.64
| ADD=118 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=64 U1=3785.64
| ADD=119 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=65 U1=3785.64
| ADD=120 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=66 U1=3785.64
| ADD=121 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=67 U1=3785.64
| ADD=122 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=68 U1=3785.64
| ADD=123 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=69 U1=3785.64
| ADD=124 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=70 U1=3785.64
| ADD=125 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=72 U1=3785.64
| ADD=126 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=73 U1=3785.64
| ADD=127 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=75 U1=4164.2 U3=8115.78
| ADD=128 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=77 U3=6482.87
| ADD=129 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=79 U3=6482.87
| ADD=130 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=80 U3=6482.87
| ADD=131 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=81 U3=6482.87
| ADD=132 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=82 U3=6482.87
| ADD=133 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=83 U3=6482.87
| ADD=134 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=84 U3=6482.87
| ADD=135 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=85 U3=6482.87
| ADD=136 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | ADD=87 U3=6482.87
ADD=137 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=138 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | MATERIAL
| ADD=139 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=CONC IDES=C M=0.0001 W=24.5
| ADD=140 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | T=0 E=2.7e+007 U=0.17 A=9.99e-006
ADD=141 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=142 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NLPROP
| ADD=143 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP1 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=144 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=12492.6 CE=0.99999 K=12492.6 OPEN=0
| ADD=145 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP2 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=146 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=11356.9 CE=0.99999 K=11356.9 OPEN=0
| ADD=147 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP3 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=148 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=25261.3 CE=0.99999 K=25261.3 OPEN=0
| ADD=149 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP4 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=150 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=19448.6 CE=0.99999 K=19448.6 OPEN=0
| ADD=151 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=SP5 TYPE=Gap M=1e-005 MR1=1e-005 MR2=1e-005 MR3=1e-005
| ADD=152 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | DOF=U1 KE=24347.3 CE=0.99999 K=24347.3 OPEN=0
ADD=153 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3
| ADD=154 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | FRAME SECTION
| ADD=155 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=1 MAT=CONC SH=R T=0.85, 1
| ADD=156 DOF=U1, U2, U3, R1, R2, R3 | NAME=2 MAT=CONC SH=R T=0.6, 1
NAME=3 MAT=CONC SH=R T=0.8, 1
| SPRING | NAME=4 MAT=CONC SH=R T=0.4, 1
ADD=1 U1=4164.2 U3=8420.42
| ADD=3 U1=3785.64 | FRAME
| ADD=4 U1=3785.64 | 1 J= 1, 2 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=6 U1=3785.64 | 2 J= 2, 3 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=7 U1=3785.64 | 3 J= 3, 4 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=8 U1=3785.64 | 4 J= 4, 5 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=9 U1=3785.64 | 5 J= 5, 6 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=10 U1=3785.64 | 6 J= 6, 7 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=11 U1=3785.64 | 7 J= 7, 8 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=12 U1=3785.64 | 8 J= 8, 9 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=14 U1=3785.64 | 9 J= 9, 10 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=16 U1=3785.64 | 10 J= 10, 11 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=18 U1=3785.64 | 11 J= 11, 12 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=20 U1=3785.64 | 12 J= 12, 13 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=21 U1=3785.64 | 13 J= 13, 14 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=22 U1=3785.64 | 14 J= 14, 15 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=23 U1=3785.64 | 15 J= 15, 16 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=24 U1=3785.64 | 16 J= 16, 17 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=25 U1=3785.64 | 17 J= 17, 18 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| ADD=26 U1=3785.64 | 18 J= 18, 19 SEC=1 NSEG=1 ANG=180
| 19 J= 19, 20 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 14 J=20,102 NLP=SP2 ANG=0
| 20 J= 20, 21 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 15 J=21,103 NLP=SP2 ANG=0
| 21 J= 21, 22 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 16 J=22,104 NLP=SP2 ANG=0
| 22 J= 22, 23 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 17 J=23,105 NLP=SP2 ANG=0
| 23 J= 23, 24 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 18 J=24,106 NLP=SP2 ANG=0
| 24 J= 24, 25 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 19 J=25,107 NLP=SP2 ANG=0
| 25 J= 25, 26 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 20 J=26,108 NLP=SP2 ANG=0
| 26 J= 26, 27 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 21 J=28,109 NLP=SP2 ANG=0
| 27 J= 27, 28 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 22 J=29,110 NLP=SP2 ANG=0
| 28 J= 28, 29 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 23 J=31,111 NLP=SP1 ANG=0
| 29 J= 29, 30 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 24 J=31,112 NLP=SP3 ANG=180
| 30 J= 30, 31 SEC=1 NSEG=1 ANG=180 | 25 J=33,113 NLP=SP4 ANG=180
| 31 J= 31, 32 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 26 J=35,114 NLP=SP4 ANG=180
| 32 J= 32, 33 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 27 J=36,115 NLP=SP4 ANG=180
| 33 J= 33, 34 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 28 J=37,116 NLP=SP4 ANG=180
| 34 J= 34, 35 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 29 J=38,117 NLP=SP4 ANG=180
| 35 J= 35, 36 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 30 J=39,118 NLP=SP4 ANG=180
| 36 J= 36, 37 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 31 J=40,119 NLP=SP4 ANG=180
| 37 J= 37, 38 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 32 J=41,120 NLP=SP4 ANG=180
| 38 J= 38, 39 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 33 J=43,121 NLP=SP4 ANG=180
| 39 J= 39, 40 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 34 J=45,122 NLP=SP5 ANG=180
| 40 J= 40, 41 SEC=2 NSEG=2 ANG=0 | 35 J=45,123 NLP=SP1 ANG=0
| 41 J= 41, 42 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 36 J=47,124 NLP=SP2 ANG=0
| 42 J= 42, 43 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 37 J=48,125 NLP=SP2 ANG=0
| 43 J= 43, 44 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 38 J=50,126 NLP=SP2 ANG=0
| 44 J= 44, 45 SEC=2 NSEG=1 ANG=0 | 39 J=51,127 NLP=SP2 ANG=0
| 45 J= 45, 46 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 40 J=52,128 NLP=SP2 ANG=0
| 46 J= 46, 47 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 41 J=53,129 NLP=SP2 ANG=0
| 47 J= 47, 48 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 42 J=54,130 NLP=SP2 ANG=0
| 48 J= 48, 49 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 43 J=55,131 NLP=SP2 ANG=0
| 49 J= 49, 50 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 44 J=56,132 NLP=SP2 ANG=0
| 50 J= 50, 51 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 45 J=58,133 NLP=SP2 ANG=0
| 51 J= 51, 52 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 46 J=60,134 NLP=SP2 ANG=0
| 52 J= 52, 53 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 47 J=62,135 NLP=SP2 ANG=0
| 53 J= 53, 54 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 48 J=64,136 NLP=SP2 ANG=0
| 54 J= 54, 55 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 49 J=65,137 NLP=SP2 ANG=0
| 55 J= 55, 56 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 50 J=66,138 NLP=SP2 ANG=0
| 56 J= 56, 57 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 51 J=67,139 NLP=SP2 ANG=0
| 57 J= 57, 58 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 52 J=68,140 NLP=SP2 ANG=0
| 58 J= 58, 59 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 53 J=69,141 NLP=SP2 ANG=0
| 59 J= 59, 60 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 54 J=70,142 NLP=SP2 ANG=0
| 60 J= 60, 61 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 55 J=72,143 NLP=SP2 ANG=0
| 61 J= 61, 62 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 56 J=73,144 NLP=SP2 ANG=0
| 62 J= 62, 63 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 57 J=75,145 NLP=SP1 ANG=0
| 63 J= 63, 64 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 58 J=75,146 NLP=SP5 ANG=180
| 64 J= 64, 65 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 59 J=77,147 NLP=SP4 ANG=180
| 65 J= 65, 66 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 60 J=79,148 NLP=SP4 ANG=180
| 66 J= 66, 67 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 61 J=80,149 NLP=SP4 ANG=180
| 67 J= 67, 68 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 62 J=81,150 NLP=SP4 ANG=180
| 68 J= 68, 69 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 63 J=82,151 NLP=SP4 ANG=180
| 69 J= 69, 70 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 64 J=83,152 NLP=SP4 ANG=180
| 70 J= 70, 71 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 65 J=84,153 NLP=SP4 ANG=180
| 71 J= 71, 72 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 66 J=85,154 NLP=SP4 ANG=180
| 72 J= 72, 73 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 67 J=87,155 NLP=SP4 ANG=180
| 73 J= 73, 74 SEC=3 NSEG=1 ANG=0 | 68 J=1,156 NLP=SP3 ANG=180
74 J= 74, 75 SEC=3 NSEG=1 ANG=0
| 75 J= 75, 76 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | LOAD
| 76 J= 76, 77 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | NAME=SELFWGT SW=1
| 77 J= 77, 78 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | NAME=NWDEAD
| 78 J= 78, 79 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | TYPE=Distributed Span
| 79 J= 79, 80 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=45 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 80 J= 80, 81 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=46 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 81 J= 81, 82 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=47 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 82 J= 82, 83 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=48 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 83 J= 83, 84 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=49 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 84 J= 84, 85 SEC=2 NSEG=2 ANG=180 | ADD=50 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 85 J= 85, 86 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=51 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 86 J= 86, 87 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=52 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 87 J= 87, 88 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=53 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 88 J= 88, 1 SEC=2 NSEG=1 ANG=180 | ADD=54 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 89 J= 60, 16 SEC=4 NSEG=4 ANG=0 | ADD=55 RD=0,1 UZ=-95,-95
ADD=56 RD=0,1 UZ=-95,-95
| NLLINK | ADD=57 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 1 J=1,89 NLP=SP1 ANG=0 | ADD=58 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 2 J=3,90 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=59 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 3 J=4,91 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=60 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 4 J=6,92 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=61 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 5 J=7,93 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=62 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 6 J=8,94 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=63 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 7 J=9,95 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=64 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 8 J=10,96 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=65 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 9 J=11,97 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=66 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 10 J=12,98 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=67 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 11 J=14,99 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=68 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 12 J=16,100 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=69 RD=0,1 UZ=-95,-95
| 13 J=18,101 NLP=SP2 ANG=0 | ADD=70 RD=0,1 UZ=-95,-95
| ADD=71 RD=0,1 UZ=-95,-95 | ADD=77 RD=0,1 UX=22.2636,20.9109
| ADD=72 RD=0,1 UZ=-95,-95 | ADD=78 RD=0,1 UX=20.9109,20.3991
| ADD=73 RD=0,1 UZ=-95,-95 | ADD=79 RD=0,1 UX=20.3991,18.3519
| ADD=74 RD=0,1 UZ=-95,-95 | ADD=80 RD=0,1 UX=18.3519,16.195
| NAME=LIVEFULL | ADD=81 RD=0,1 UX=16.195,13.8553
| TYPE=Distributed Span | ADD=82 RD=0,1 UX=13.8553,11.3694
| ADD=45 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=83 RD=0,1 UX=11.3694,8.7373
| ADD=46 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=84 RD=0,1 UX=8.7373,5.9589
| ADD=47 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=85 RD=0,1 UX=5.9589,5.3008
| ADD=48 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=86 RD=0,1 UX=5.3008,3.0343
| ADD=49 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=87 RD=0,1 UX=3.0343,2.4494
| ADD=50 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=88 RD=0,1 UX=2.4494,0
| ADD=51 RD=0,1 UZ=-10,-10 | NAME=SEPRINSH
| ADD=52 RD=0,1 UZ=-10,-10 | TYPE=Distributed Span
| ADD=53 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=1 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=54 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=2 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=55 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=3 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=56 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=4 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=57 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=5 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=58 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=6 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=59 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=7 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=60 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=8 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=61 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=9 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=62 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=10 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=63 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=11 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=64 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=12 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=65 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=13 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=66 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=14 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=67 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=15 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=68 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=16 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=69 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=17 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=70 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=18 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=71 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=19 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=72 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=20 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=73 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=21 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=74 RD=0,1 UZ=-10,-10 | ADD=22 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| NAME=SEUPSLAB | ADD=23 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| TYPE=Distributed Span | ADD=24 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=45 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=25 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=46 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=26 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=47 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=27 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=48 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=28 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=49 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=29 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=50 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=30 RD=0,1 UX=-3.04,-3.04
| ADD=51 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=31 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=52 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=32 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=53 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=33 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=54 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=34 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=55 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=35 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=56 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=36 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=57 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=37 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=58 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=38 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=59 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=39 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=60 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=40 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=61 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=41 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=62 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=42 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=63 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=43 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=64 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=44 RD=0,1 UZ=2.31,2.31
| ADD=65 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=45 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=66 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=46 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=67 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=47 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=68 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=48 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=69 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=49 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=70 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=50 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=71 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=51 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=72 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=52 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=73 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=53 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=74 RD=0,1 UX=4.9668,4.9668 | ADD=54 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| NAME=SEWALL | ADD=55 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| TYPE=Distributed Span | ADD=56 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=31 RD=0,1 UX=0,2.4494 | ADD=57 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=32 RD=0,1 UX=2.4494,3.0343 | ADD=58 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=33 RD=0,1 UX=3.0343,5.3008 | ADD=59 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=34 RD=0,1 UX=5.3008,5.9589 | ADD=60 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=35 RD=0,1 UX=5.9589,8.7373 | ADD=61 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=36 RD=0,1 UX=8.7373,11.3694 | ADD=62 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=37 RD=0,1 UX=11.3694,13.8553 | ADD=63 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=38 RD=0,1 UX=13.8553,16.195 | ADD=64 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=39 RD=0,1 UX=16.195,18.3519 | ADD=65 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=40 RD=0,1 UX=18.3519,20.3991 | ADD=66 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=41 RD=0,1 UX=20.3991,20.9109 | ADD=67 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=42 RD=0,1 UX=20.9109,22.2636 | ADD=68 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=43 RD=0,1 UX=22.2636,22.7022 | ADD=69 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=44 RD=0,1 UX=22.7022,23.9818 | ADD=70 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=75 RD=0,1 UX=23.9818,22.7022 | ADD=71 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=76 RD=0,1 UX=22.7022,22.2636 | ADD=72 RD=0,1 UX=1.58,1.58
| ADD=73 RD=0,1 UX=1.58,1.58 | ADD=69 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
| ADD=74 RD=0,1 UX=1.58,1.58 | ADD=70 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
| ADD=75 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=71 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
| ADD=76 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=72 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
| ADD=77 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=73 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
| ADD=78 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=74 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
| ADD=79 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=75 RD=0,1 UX=2.16149,2.14738
| ADD=80 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=76 RD=0,1 UX=2.14738,2.14268
| ADD=81 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=77 RD=0,1 UX=2.14268,2.12903
| ADD=82 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=78 RD=0,1 UX=2.12903,2.12391
| ADD=83 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=79 RD=0,1 UX=2.12391,2.10511
| ADD=84 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=80 RD=0,1 UX=2.10511,2.08634
| ADD=85 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=81 RD=0,1 UX=2.08634,2.06754
| ADD=86 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=82 RD=0,1 UX=2.06754,2.04877
| ADD=87 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=83 RD=0,1 UX=2.04877,2.02996
| ADD=88 RD=0,1 UZ=-2.31,-2.31 | ADD=84 RD=0,1 UX=2.02996,2.0112
| NAME=SEINER | ADD=85 RD=0,1 UX=2.0112,2.00696
| TYPE=Distributed Span | ADD=86 RD=0,1 UX=2.00696,1.99239
| ADD=1 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | ADD=87 RD=0,1 UX=1.99239,1.98862
| ADD=2 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | ADD=88 RD=0,1 UX=1.98862,1.97362
| ADD=3 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | ADD=89 RD=0,1 UX=1.44099,1.31575
ADD=4 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596
| ADD=5 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | MODE
| ADD=6 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | TYPE=RITZ N=50
| ADD=7 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SELFWGT
| ADD=8 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=NWDEAD
| ADD=9 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=LIVEFULL
| ADD=10 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEUPSLAB
| ADD=11 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEWALL
| ADD=12 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEPRINSH
| ADD=13 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEINER
| ADD=14 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | NLLINK=*
ADD=15 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596
| ADD=16 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | HISTORY
| ADD=17 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | NAME=HIST1 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=18 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=19 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
| ADD=20 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=21 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEUPSLAB SF=1 AT=1
| ADD=22 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEWALL SF=1 AT=1
| ADD=23 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEPRINSH SF=1 AT=1
| ADD=24 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEINER SF=1 AT=1
| ADD=25 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | NAME=HIST2 TYPE=NON NSTEP=50 DT=1 DAMP=.99 DTMAX=1 ENVE=Y
| ADD=26 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SELFWGT SF=1 AT=1
| ADD=27 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=NWDEAD SF=0.925 AT=1
| ADD=28 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=LIVEFULL SF=1 AT=1
| ADD=29 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEUPSLAB SF=-1 AT=1
| ADD=30 RD=0,1 UX=2.79596,2.79596 | LOAD=SEWALL SF=-1 AT=1
| ADD=31 RD=0,1 UX=1.97362,1.98862 | LOAD=SEPRINSH SF=-1 AT=1
| ADD=32 RD=0,1 UX=1.98862,1.99239 | LOAD=SEINER SF=-1 AT=1
ADD=33 RD=0,1 UX=1.99239,2.00696
| ADD=34 RD=0,1 UX=2.00696,2.0112 | COMBO
| ADD=35 RD=0,1 UX=2.0112,2.02996 | NAME=ULTIMATE TYPE=ENVE
| ADD=36 RD=0,1 UX=2.02996,2.04877 | HIST=HIST1 SF=1
| ADD=37 RD=0,1 UX=2.04877,2.06754 | HIST=HIST2 SF=1
ADD=38 RD=0,1 UX=2.06754,2.08634
| ADD=39 RD=0,1 UX=2.08634,2.10511 | OUTPUT
| ADD=40 RD=0,1 UX=2.10511,2.12391 | ELEM=JOINT TYPE=REAC,DISP,APP LOAD=* COMB=* HIST=*
| ADD=41 RD=0,1 UX=2.12391,2.12903 | ELEM=FRAME TYPE=FORCE LOAD=* COMB=* HIST=*
ADD=42 RD=0,1 UX=2.12903,2.14268
ADD=43 RD=0,1 UX=2.14268,2.14738
ADD=44 RD=0,1 UX=2.14738,2.16149
ADD=45 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=46 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=47 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=48 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=49 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=50 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=51 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=52 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=53 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=54 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=55 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=56 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=57 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=58 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=59 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=60 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=61 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=62 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=63 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=64 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=65 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=66 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=67 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198
ADD=68 RD=0,1 UX=2.88198,2.88198

## OUTPUT(상시)
15. OUTPUT DATA (상시)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -340.9816 | -74.8296
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -353.4766 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -440.9243 | -350.5855 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 101.2748
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -448.4213 | -217.1837 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 224.8374
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -245.844 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -258.339 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -448.4213 | -217.1837 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 224.8374
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -453.4193 | -137.701 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 303.5681
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -151.2139 | 0
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 146.3247 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -163.7089 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -344.3433 | -137.7009 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 303.5681
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -356.8383 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 335.136
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 146.3247 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -56.8884 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 161.4029 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -69.3834 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -248.4672 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 70.9848 | 335.136
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -250.2165 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 58.4898 | 319.5599
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 161.4029 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 256.7121 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -250.2165 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 165.732 | 319.5599
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -260.9622 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 153.237 | 256.7121
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 256.7121 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 319.5599 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -153.237 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 260.9622 | 256.7121
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -165.732 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 250.2165 | 161.4029
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 319.5599 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 335.136 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -58.4898 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 250.2165 | 161.4029
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -70.9848 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 248.4672 | 146.3247
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 69.3834 | 335.136 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 56.8884 | 303.5681 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 356.8383 | 146.3247
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 344.3433 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 163.7089 | 303.5681 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 151.2139 | 224.8374 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | -137.699
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 453.4193 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 448.4213 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 258.339 | 224.8374 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | -137.699
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 245.844 | 101.2748 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | -217.1837
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 448.4213 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | 0 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 440.9243 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 353.4766 | 101.2748 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | -217.1837
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 340.9816 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | -350.5855
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | 0 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | -74.8296 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 449.2217 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -561.591 | -386.4431 | -350.5855
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 448.472 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -554.094 | -315.1322 | -201.5981
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | -74.8296 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | -88.2919 | 32 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 448.472 | 0 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 436.7267 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -554.094 | -315.1322 | -201.5981
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | -88.2919 | 32 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -549.5076 | -272.8603 | -125.1813
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | -296.31 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -544.9212 | -231.616 | -73.6114
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 545.5329 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 538.0359 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 96.73
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | -296.31 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 18.4047 | 131.2189
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | -458.8453 | 33 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 125.4796 | 68.1691
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 538.0359 | 0 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 221.1814 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 533.0379 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -544.9212 | -231.616 | -73.6114
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | 0 | -458.8453 | 33 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -529.6626 | -101.7951 | -2.3105
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | 0 | -565.9527 | 33 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -514.404 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -499.1454 | 0 | -15.8544
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -483.8868 | 0 | -91.0109
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -533.0379 | -565.9527 | 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 221.1753 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -538.0359 | -458.8453 | 34 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 247.7181 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 273.2335 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -483.8868 | 0 | -91.0102
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -538.0359 | -458.8453 | 34 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -479.3004 | 0 | -151.536
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -545.5329 | -296.31 | 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -474.714 | 0 | -218.8292
| 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 273.2324 | 0
| 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 310.4804 | 0
| 18 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -436.7267 | -296.31 | 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -474.714 | 0 | -218.8292
| 18 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -448.472 | -88.2918 | 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -467.658 | 0 | -334.9564
| 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 19 | ULTIMATE MIN | 0 | -386.4431 | -448.472 | -88.2918 | 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4799 | -467.658 | -334.9564
| 19 | ULTIMATE MIN | 1 | -386.4431 | -449.2217 | -74.8295 | 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4799 | -413.622 | -208.9734
| 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 101.2748 | 37 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 34.1995
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 136.1002 | 50 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 68.1701
| 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4795 | -413.622 | -208.9734 | 50 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 131.2191
| 37 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -310.4795 | -348.7788 | -84.782 | 50 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 101.7951 | 96.7296
| 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4795 | -283.9356 | 0 | 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 231.616 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 136.1002 | 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -483.8868 | -221.1807 | -91.0093
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 229.799 | 50 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -499.1454 | -125.4788 | -15.8544
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 287.8296 | 50 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -514.404 | -18.4039 | 0
| 38 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 310.1919 | 50 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -529.6626 | 0 | -2.3105
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 69.978 | 296.8859 | 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -544.9212 | 0 | -73.6114
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4789 | -283.9356 | 0 | 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 231.616 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -310.4789 | -203.7822 | 0 | 51 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 272.8603 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -310.4789 | -123.6288 | 0 | 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 315.1322 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -310.4789 | -48.3039 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -544.9212 | 0 | -73.6114
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4789 | 0 | 0 | 51 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -549.5076 | 0 | -125.1813
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 69.9777 | 296.8859 | 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -554.094 | 0 | -201.5981
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 150.1311 | 247.9117 | 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 315.1322 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 230.2845 | 164.4428 | 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 386.4431 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 310.4379 | 59.7462 | 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -554.094 | 0 | -201.5981
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 390.5913 | 0 | 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -561.591 | 0 | -350.5855
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4789 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -310.4789 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -310.4789 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 1.2e-05
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -310.4789 | 0 | 0 | 53 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 0.000364
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4789 | 0 | -113.0206 | 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.000716
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 390.5913 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -1112.603 | -0.000264 | -0.000692
| 40 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 455.4345 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -1128.259 | -0.000264 | -0.00034
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 520.2777 | 0 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -1143.914 | -0.000264 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4789 | 0 | -113.0206 | 53 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -1159.57 | -0.000264 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -310.4789 | 0 | -265.3052 | 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -1175.225 | -0.000264 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4789 | 0 | -440.9334
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 520.2777 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 556.3017 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4789 | 0 | -440.9334
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4789 | 0 | -548.5914
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4789 | -556.3017 | -548.5914
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4789 | -520.2777 | -440.9334
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4789 | -520.2777 | -440.9334
| 43 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -310.4789 | -455.4345 | -265.3052
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4789 | -390.5913 | -113.0206
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 59.7462
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 164.4428
| 44 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 247.9117
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 296.8859
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4789 | -390.5913 | -113.0206
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -310.4789 | -310.4379 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -310.4789 | -230.2845 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -310.4789 | -150.1311 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4789 | -69.9777 | 0
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 296.8859
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 48.3039 | 310.1919
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 123.6288 | 287.8296
| 45 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 203.7822 | 229.799
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 283.9356 | 136.1002
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4789 | -69.9782 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -310.4789 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -310.4789 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -310.4789 | 0 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4789 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 283.9356 | 136.1002
| 46 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 348.7788 | 34.1995
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 413.622 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4791 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -310.4791 | 0 | -84.7802
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4791 | 0 | -208.9715
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 413.622 | 0
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 467.658 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -310.4794 | 0 | -208.9715
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.4794 | 0 | -334.9543
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -467.658 | -310.4799 | -334.9543
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -474.714 | -273.2319 | -218.8274
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -474.714 | -273.233 | -218.8274
| 49 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -479.3004 | -247.7176 | -151.5342
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -483.8868 | -221.1748 | -91.0086
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
2) 사용하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 156.1803
| 1 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -162.5261 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -295.1801 | -229.3246 | 21 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -172.9386 | 0
| 1 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -301.4276 | -142.772 | 22 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 156.1803
| 2 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 208.3089
| 2 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -99.0509 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -301.4276 | -142.772 | 22 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -109.4634 | 0
| 2 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -305.5926 | -85.6372 | 23 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 208.3089
| 3 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 228.79
| 3 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 99.839 | 23 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -35.7559 | 0
| 3 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -230.1985 | -85.6371 | 23 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -46.1684 | 0
| 3 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -240.611 | 0 | 24 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 49.5665 | 228.79
| 4 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 99.839 | 24 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 39.154 | 217.6221
| 4 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 110.0067 | 24 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -165.736 | 0 | 24 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | 0
| 4 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -167.1938 | 0 | 25 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 112.1605 | 217.6221
| 5 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 110.0067 | 25 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 101.748 | 174.7039
| 5 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 174.7039 | 25 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -167.1938 | 0 | 25 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | 0
| 5 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -176.1485 | 0 | 26 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 176.1485 | 174.7039
| 6 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 174.7039 | 26 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 167.1938 | 110.0067
| 6 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 217.6221 | 26 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -101.748 | 0 | 26 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | 0
| 6 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -112.1605 | 0 | 27 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 167.1938 | 110.0067
| 7 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 217.6221 | 27 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 165.736 | 99.839
| 7 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 228.79 | 27 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -39.154 | 0 | 27 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | 0
| 7 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -49.5665 | 0 | 28 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 240.611 | 99.839
| 8 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 46.1684 | 228.79 | 28 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 230.1985 | 0
| 8 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 35.7559 | 208.3089 | 28 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | 0
| 8 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | 0 | 28 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | -85.6361
| 8 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 305.5926 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 109.4634 | 208.3089 | 29 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 301.4276 | 0
| 9 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 99.0509 | 156.1803 | 29 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | -85.6361
| 9 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | 0 | 29 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | -142.772
| 9 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 301.4276 | 0
| 10 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 172.9386 | 156.1803 | 30 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 295.1801 | 0
| 10 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 162.5261 | 73.8661 | 30 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | -142.772
| 10 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | 0 | 30 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | -229.3246
| 10 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | 0 | 31 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 236.7342 | 73.8661 | 31 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 11 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 226.3217 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 0 | -378.628 | -244.9633 | -229.3246
| 11 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | 0 | 31 | SERVICE MIN | 1 | -372.3805 | -200.3939 | -135.1083
| 11 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | -43.4553 | 32 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 300.9224 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 300.2976 | 0 | 32 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 12 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | -43.4552 | 32 | SERVICE MIN | 0 | -372.3805 | -200.3939 | -135.1083
| 12 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | -52.4714 | 32 | SERVICE MIN | 0.5 | -368.5585 | -173.974 | -86.6754
| 13 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 300.2976 | 0 | 32 | SERVICE MIN | 1 | -364.7365 | -148.1963 | -53.7718
| 13 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 290.5099 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | -52.4714 | 33 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 50.786
| 13 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | -191.3079 | 33 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 7.8293 | 76.2549
| 14 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 365.4806 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 74.7511 | 40.7623
| 14 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 359.2331 | 0 | 33 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 134.5648 | 0
| 14 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | -191.3079 | 33 | SERVICE MIN | 0 | -364.7365 | -148.1963 | -53.7718
| 14 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | -300.0149 | 33 | SERVICE MIN | 0.25 | -352.021 | -67.0583 | -6.9718
| 15 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 359.2331 | 0 | 33 | SERVICE MIN | 0.5 | -339.3055 | 0 | 0
| 15 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 355.0681 | 0 | 33 | SERVICE MIN | 0.75 | -326.59 | 0 | -10.9626
| 15 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | 0 | -300.0149 | 33 | SERVICE MIN | 1 | -313.8745 | 0 | -55.6989
| 15 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | 0 | -371.445 | 34 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 134.5611 | 0
| 16 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 151.1504 | 0
| 16 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 167.0975 | 0
| 16 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -355.0681 | -371.445 | 34 | SERVICE MIN | 0 | -313.8745 | 0 | -55.6985
| 16 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -359.2331 | -300.0149 | 34 | SERVICE MIN | 0.5 | -310.0525 | 0 | -92.8549
| 17 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | SERVICE MIN | 1 | -306.2305 | 0 | -134.2411
| 17 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 167.0968 | 0
| 17 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -359.2331 | -300.0149 | 35 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 190.3768 | 0
| 17 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -365.4806 | -191.3079 | 35 | SERVICE MIN | 0 | -306.2305 | 0 | -134.2411
| 18 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | SERVICE MIN | 1 | -300.3505 | 0 | -205.7865
| 18 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -290.5099 | -191.3079 | 36 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 18 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -300.2976 | -52.4714 | 36 | SERVICE MIN | 0 | -190.3765 | -300.3505 | -205.7865
| 19 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | SERVICE MIN | 1 | -190.3765 | -265.108 | -120.9767
| 19 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -300.2976 | -52.4714 | 37 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 29.1925
| 19 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -300.9224 | -43.4552 | 37 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 94.3018
| 20 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | SERVICE MIN | 0 | -190.3762 | -265.108 | -120.9767
| 20 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 73.8661 | 37 | SERVICE MIN | 0.5 | -190.3762 | -222.817 | -39.3121
| 20 | SERVICE MIN | 0 | -244.9633 | -226.3217 | -43.4552 | 37 | SERVICE MIN | 1 | -190.3762 | -180.526 | 0
| 20 | SERVICE MIN | 1 | -244.9633 | -236.7342 | 0 | 38 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 94.3018
| 21 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 73.8661 | 38 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 153.7429
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 38 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 189.921 | 50 | SERVICE MIN | 0.5 | -339.3055 | -7.8288 | 0
| 38 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 202.8361 | 50 | SERVICE MIN | 0.75 | -352.021 | 0 | -6.9718
| 38 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 49.3918 | 192.4883 | 50 | SERVICE MIN | 1 | -364.7365 | 0 | -53.7718
| 38 | SERVICE MIN | 0 | -190.3758 | -180.526 | 0 | 51 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 148.1963 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0.25 | -190.3758 | -128.2496 | 0 | 51 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 173.974 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0.5 | -190.3758 | -75.9732 | 0 | 51 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 200.3939 | 0
| 38 | SERVICE MIN | 0.75 | -190.3758 | -24.1083 | 0 | 51 | SERVICE MIN | 0 | -364.7365 | 0 | -53.7718
| 38 | SERVICE MIN | 1 | -190.3758 | 0 | 0 | 51 | SERVICE MIN | 0.5 | -368.5585 | 0 | -86.6754
| 39 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 49.3918 | 192.4883 | 51 | SERVICE MIN | 1 | -372.3805 | 0 | -135.1083
| 39 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 101.6682 | 158.8774 | 52 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 200.3939 | 0
| 39 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 153.9446 | 102.7371 | 52 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 244.9633 | 0
| 39 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 206.221 | 31.8755 | 52 | SERVICE MIN | 0 | -372.3805 | 0 | -135.1083
| 39 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 258.4973 | 0 | 52 | SERVICE MIN | 1 | -378.628 | 0 | -229.3246
| 39 | SERVICE MIN | 0 | -190.3753 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0.25 | -190.3753 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 39 | SERVICE MIN | 0.5 | -190.3753 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 8e-06
| 39 | SERVICE MIN | 0.75 | -190.3753 | 0 | 0 | 53 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 0.00023
| 39 | SERVICE MIN | 1 | -190.3753 | 0 | -81.5331 | 53 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0.000452
| 40 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 258.4973 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 0 | -733.1487 | -0.000167 | -0.000437
| 40 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 300.7883 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 0.25 | -746.1949 | -0.000167 | -0.000215
| 40 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 343.0793 | 0 | 53 | SERVICE MIN | 0.5 | -759.2412 | -0.000167 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 0 | -190.3752 | 0 | -81.5331 | 53 | SERVICE MIN | 0.75 | -772.2874 | -0.000167 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 0.5 | -190.3752 | 0 | -182.2045 | 53 | SERVICE MIN | 1 | -785.3337 | -0.000167 | 0
| 40 | SERVICE MIN | 1 | -190.3752 | 0 | -298.1007
| 41 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 343.0793 | 0
| 41 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 366.5743 | 0
| 41 | SERVICE MIN | 0 | -190.3751 | 0 | -298.1007
| 41 | SERVICE MIN | 1 | -190.3751 | 0 | -369.0661
| 42 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | SERVICE MIN | 0 | -190.3753 | -366.5743 | -369.0661
| 42 | SERVICE MIN | 1 | -190.3753 | -343.0793 | -298.1007
| 43 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 43 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | SERVICE MIN | 0 | -190.3752 | -343.0793 | -298.1007
| 43 | SERVICE MIN | 0.5 | -190.3752 | -300.7883 | -182.2045
| 43 | SERVICE MIN | 1 | -190.3752 | -258.4973 | -81.5331
| 44 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 31.8756
| 44 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 102.7371
| 44 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 0 | 158.8774
| 44 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 192.4883
| 44 | SERVICE MIN | 0 | -190.3753 | -258.4973 | -81.5331
| 44 | SERVICE MIN | 0.25 | -190.3753 | -206.221 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0.5 | -190.3753 | -153.9446 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 0.75 | -190.3753 | -101.6682 | 0
| 44 | SERVICE MIN | 1 | -190.3753 | -49.3918 | 0
| 45 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 192.4883
| 45 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 24.1083 | 202.8361
| 45 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 75.9732 | 189.921
| 45 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 128.2496 | 153.7429
| 45 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 180.526 | 94.3018
| 45 | SERVICE MIN | 0 | -190.3756 | -49.3918 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 0.25 | -190.3756 | 0 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 0.5 | -190.3756 | 0 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 0.75 | -190.3756 | 0 | 0
| 45 | SERVICE MIN | 1 | -190.3756 | 0 | 0
| 46 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 180.526 | 94.3018
| 46 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 222.817 | 29.1925
| 46 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 265.108 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 0 | -190.376 | 0 | 0
| 46 | SERVICE MIN | 0.5 | -190.376 | 0 | -39.311
| 46 | SERVICE MIN | 1 | -190.376 | 0 | -120.9755
| 47 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 265.108 | 0
| 47 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 300.3505 | 0
| 47 | SERVICE MIN | 0 | -190.3762 | 0 | -120.9755
| 47 | SERVICE MIN | 1 | -190.3762 | 0 | -205.7852
| 48 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 48 | SERVICE MIN | 0 | -300.3505 | -190.3765 | -205.7852
| 48 | SERVICE MIN | 1 | -306.2305 | -167.0965 | -134.2399
| 49 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 49 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 49 | SERVICE MIN | 0 | -306.2305 | -167.0972 | -134.2399
| 49 | SERVICE MIN | 0.5 | -310.0525 | -151.1501 | -92.8539
| 49 | SERVICE MIN | 1 | -313.8745 | -134.5608 | -55.6975
| 50 | SERVICE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | SERVICE MAX | 0.25 | 0 | 0 | 40.7629
| 50 | SERVICE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 76.2551
| 50 | SERVICE MAX | 0.75 | 0 | 67.0583 | 50.7857
| 50 | SERVICE MAX | 1 | 0 | 148.1963 | 0
| 50 | SERVICE MIN | 0 | -313.8745 | -134.5643 | -55.6979
| 50 | SERVICE MIN | 0.25 | -326.59 | -74.7506 | -10.9626

## OUTPUT(붕괴방지)
16. OUTPUT DATA (붕괴방지)
1) 극한하중
F R A M E E L E M E N T F O R C E S
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 1 | ULTIMATE MAX | 0 | 31.9288 | 0 | 110.9205 | 20 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -224.6673 | -212.8781
| 1 | ULTIMATE MAX | 1 | 31.8556 | 0 | 132.1578 | 20 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -235.0798 | -100.5255
| 1 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -80.6982 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.9597 | 0 | 0
| 1 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -86.9457 | 0 | 21 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.8377 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MAX | 0 | 31.8746 | 0 | 132.1691 | 21 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -180.9843 | -100.5255
| 2 | ULTIMATE MAX | 1 | 31.8258 | 0 | 147.5041 | 21 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -191.3968 | -15.5094
| 2 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -87.3596 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 0 | 22.686 | 0 | 0
| 2 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -91.5246 | 0 | 22 | ULTIMATE MAX | 1 | 22.6563 | 0 | 67.4371
| 3 | ULTIMATE MAX | 0 | 30.6338 | 0 | 147.4566 | 22 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -139.3601 | -15.5094
| 3 | ULTIMATE MAX | 1 | 30.5118 | 0 | 166.773 | 22 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -149.7726 | 0
| 3 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -49.8131 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.0276 | 0 | 67.4371
| 3 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -60.2256 | 0 | 23 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.1496 | 0 | 119.9076
| 4 | ULTIMATE MAX | 0 | 29.7796 | 1.5517 | 166.8284 | 23 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -99.7348 | 0
| 4 | ULTIMATE MAX | 1 | 29.7967 | 0.093996 | 166.7708 | 23 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -110.1473 | 0
| 4 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -15.9244 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 0 | 23.5228 | 0 | 119.9076
| 4 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -17.3822 | 0 | 24 | ULTIMATE MAX | 1 | 23.6449 | 0 | 153.4792
| 5 | ULTIMATE MAX | 0 | 29.3778 | 0 | 166.7301 | 24 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -61.9369 | 0
| 5 | ULTIMATE MAX | 1 | 29.4827 | 0 | 168.9066 | 24 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -72.3494 | 0
| 5 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -17.7936 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 0 | 24.02 | 0 | 153.4792
| 5 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -26.7484 | 0 | 25 | ULTIMATE MAX | 1 | 24.142 | 0 | 168.9313
| 6 | ULTIMATE MAX | 0 | 29.8829 | 36.055 | 168.8918 | 25 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -25.698 | 0
| 6 | ULTIMATE MAX | 1 | 30.005 | 25.6425 | 153.4675 | 25 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -36.1105 | 0
| 6 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 0 | 24.5778 | 26.9947 | 168.9403
| 6 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | ULTIMATE MAX | 1 | 24.6827 | 18.0399 | 166.8352
| 7 | ULTIMATE MAX | 0 | 30.349 | 72.3187 | 153.4675 | 26 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MAX | 1 | 30.471 | 61.9062 | 119.9112 | 26 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 0 | 24.2638 | 17.3645 | 166.86
| 7 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ULTIMATE MAX | 1 | 24.2809 | 15.9067 | 166.9108
| 8 | ULTIMATE MAX | 0 | 30.8175 | 110.126 | 119.9112 | 27 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | ULTIMATE MAX | 1 | 30.9395 | 99.7135 | 67.4514 | 27 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -1.4535 | 0
| 8 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 0 | 25.0203 | 61.0563 | 166.8769
| 8 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ULTIMATE MAX | 1 | 25.1424 | 50.6438 | 147.7492
| 9 | ULTIMATE MAX | 0 | 31.2886 | 149.7506 | 67.4514 | 28 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MAX | 1 | 31.4106 | 139.3381 | 0 | 28 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ULTIMATE MAX | 0 | 25.7749 | 94.8334 | 147.7782
| 9 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -15.4777 | 29 | ULTIMATE MAX | 1 | 25.8237 | 90.6684 | 132.7284
| 10 | ULTIMATE MAX | 0 | 31.7622 | 191.3526 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MAX | 1 | 31.8843 | 180.9401 | 0 | 29 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -15.4777 | 30 | ULTIMATE MAX | 0 | 25.4048 | 89.9904 | 132.7215
| 10 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -100.4791 | 30 | ULTIMATE MAX | 1 | 25.478 | 83.7429 | 111.8329
| 11 | ULTIMATE MAX | 0 | 32.2385 | 234.9398 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MAX | 1 | 32.3606 | 224.5273 | 0 | 30 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | 0
| 11 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -100.4791 | 31 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 42.6463 | 111.802
| 11 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -212.7608 | 31 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 41.2839 | 93.9297
| 12 | ULTIMATE MAX | 0 | 33.1113 | 280.9571 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 0 | -167.3678 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MAX | 1 | 33.1186 | 280.3323 | 0 | 31 | ULTIMATE MIN | 1 | -160.1385 | 0 | 0
| 12 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -212.7045 | 32 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 40.3178 | 93.9698
| 12 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -221.1238 | 32 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.8067 | 89.6425
| 13 | ULTIMATE MAX | 0 | 32.6997 | 279.6542 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 0 | -159.7041 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MAX | 1 | 32.8144 | 269.8665 | 0 | 32 | ULTIMATE MIN | 1 | -157.867 | 0 | 0
| 13 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -221.1736 | 33 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 47.7032 | 89.5593
| 13 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -350.3109 | 33 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 45.1623 | 70.3968
| 14 | ULTIMATE MAX | 0 | 33.3667 | 327.2988 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 0 | -182.0963 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MAX | 1 | 33.4399 | 321.0513 | 0 | 33 | ULTIMATE MIN | 1 | -175.0882 | 0 | 0
| 14 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -350.2813 | 34 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 43.3211 | 70.4761
| 14 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -447.5339 | 34 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 42.4045 | 65.3317
| 15 | ULTIMATE MAX | 0 | 33.021 | 320.3733 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 0 | -174.6545 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MAX | 1 | 33.0698 | 316.2083 | 0 | 34 | ULTIMATE MIN | 1 | -172.6133 | 0 | 0
| 15 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | 0 | -447.5226 | 35 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 52.0885 | 65.1103
| 15 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | 0 | -511.1807 | 35 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 49.7781 | 51.5283
| 16 | ULTIMATE MAX | 0 | 27.7815 | 0 | 0 | 35 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 47.095 | 38.6117
| 16 | ULTIMATE MAX | 1 | 27.7327 | 0 | 0 | 35 | ULTIMATE MIN | 0 | -196.772 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -318.2165 | -512.4929 | 35 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -192.2388 | 0 | 0
| 16 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -322.3815 | -448.4331 | 35 | ULTIMATE MIN | 1 | -187.7057 | 0 | 0
| 17 | ULTIMATE MAX | 0 | 27.7517 | 0 | 0 | 36 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 57.5948 | 38.5438
| 17 | ULTIMATE MAX | 1 | 27.6785 | 0 | 0 | 36 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 54.5544 | 23.6201
| 17 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -322.7955 | -448.44 | 36 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 51.1615 | 9.5521
| 17 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -329.043 | -350.6643 | 36 | ULTIMATE MIN | 0 | -211.5695 | 0 | 0
| 18 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.5119 | 0 | 0 | 36 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -207.0448 | 0 | 0
| 18 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.3972 | 0 | 0 | 36 | ULTIMATE MIN | 1 | -202.5202 | 0 | -2.628
| 18 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -270.3854 | -350.6823 | 37 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 64.335 | 9.4871
| 18 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -280.1731 | -221.3011 | 37 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 60.5992 | 0
| 19 | ULTIMATE MAX | 0 | 26.4162 | 0 | 0 | 37 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 56.5303 | 0
| 19 | ULTIMATE MAX | 1 | 26.4089 | 0 | 0 | 37 | ULTIMATE MIN | 0 | -226.4289 | 0 | -2.6312
| 19 | ULTIMATE MIN | 0 | 0 | -280.5871 | -221.2707 | 37 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -221.9043 | 0 | -11.3514
| 19 | ULTIMATE MIN | 1 | 0 | -281.2118 | -212.8437 | 37 | ULTIMATE MIN | 1 | -217.3796 | 0 | -22.7222
| 20 | ULTIMATE MAX | 0 | 25.2353 | 0 | 0 | 38 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 72.4915 | 0
| 20 | ULTIMATE MAX | 1 | 25.1133 | 0 | 0 | 38 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 68.091 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3 | FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 38 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 63.3761 | 0 | 58 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 284.8435 | 0
| 38 | ULTIMATE MIN | 0 | -241.3348 | 0 | -22.7852 | 58 | ULTIMATE MIN | 0 | -106.6555 | 0 | -23.9518
| 38 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -236.8627 | 0 | -41.5248 | 58 | ULTIMATE MIN | 1 | -108.0129 | 0 | -104.1085
| 38 | ULTIMATE MIN | 1 | -233.5608 | 0 | -59.0498 | 59 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 314.164 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 81.87 | 0 | 59 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 337.659 | 0
| 39 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 76.8625 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 0 | -108.1545 | 0 | -104.5971
| 39 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 71.5656 | 0 | 59 | ULTIMATE MIN | 1 | -110.0403 | 0 | -169.7794
| 39 | ULTIMATE MIN | 0 | -258.4443 | 0 | -59.1053 | 60 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -255.1486 | 0 | -80.2232 | 60 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | ULTIMATE MIN | 1 | -251.8528 | 0 | -99.9705 | 60 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.9869 | -328.0501 | -168.3062
| 40 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 91.9362 | 0 | 60 | ULTIMATE MIN | 1 | -105.1175 | -304.5551 | -105.0457
| 40 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 86.3468 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 80.482 | 0 | 61 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 | ULTIMATE MIN | 0 | -276.7907 | 0 | -100.0261 | 61 | ULTIMATE MIN | 0 | -105.2592 | -275.0485 | -104.5539
| 40 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -273.4887 | 0 | -123.7884 | 61 | ULTIMATE MIN | 1 | -108.0878 | -239.806 | -27.3335
| 40 | ULTIMATE MIN | 1 | -270.1868 | 0 | -146.0245 | 62 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 106.6551 | 0 | 62 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 73.938
| 41 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 103.3518 | 0 | 62 | ULTIMATE MIN | 0 | -104.886 | -259.2031 | -26.484
| 41 | ULTIMATE MIN | 0 | -295.334 | 0 | -145.5131 | 62 | ULTIMATE MIN | 1 | -108.8461 | -209.8636 | 0
| 41 | ULTIMATE MIN | 1 | -293.5374 | 0 | -160.7395 | 63 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 72.2765
| 42 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 96.5864 | 0 | 63 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 85.307
| 42 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 87.4055 | 0 | 63 | ULTIMATE MIN | 0 | -108.9877 | -180.357 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 0 | -293.3299 | 0 | -161.0188 | 63 | ULTIMATE MIN | 1 | -109.742 | -170.959 | 0
| 42 | ULTIMATE MIN | 1 | -288.5349 | 0 | -196.6383 | 64 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 87.6879
| 43 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 116.5575 | 0 | 64 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 171.6247
| 43 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 113.282 | 0 | 64 | ULTIMATE MIN | 0 | -106.51 | -199.0091 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 0 | -313.8059 | 0 | -196.3546 | 64 | ULTIMATE MIN | 1 | -111.2244 | -140.2716 | 0
| 43 | ULTIMATE MIN | 1 | -312.158 | 0 | -211.6396 | 65 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 171.6247
| 44 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 105.964 | 0 | 65 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 228.7792
| 44 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 96.9293 | 0 | 65 | ULTIMATE MIN | 0 | -108.1208 | -143.6778 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 0 | -311.9501 | 0 | -211.9713 | 65 | ULTIMATE MIN | 1 | -112.8352 | -84.9403 | 0
| 44 | ULTIMATE MIN | 1 | -306.9941 | 0 | -252.3344 | 66 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 228.7792
| 45 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 258.1097
| 45 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | ULTIMATE MIN | 0 | -109.7414 | -88.0296 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 0 | -124.5384 | -349.6243 | -251.0774 | 66 | ULTIMATE MIN | 1 | -114.4558 | -29.2921 | 0
| 45 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.7097 | -314.3818 | -151.4765 | 67 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 258.1097
| 46 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 39.9183 | 259.1578
| 46 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | ULTIMATE MIN | 0 | -111.3717 | -31.4679 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.4917 | -284.8752 | -151.9682 | 67 | ULTIMATE MIN | 1 | -116.0861 | 0 | 0
| 46 | ULTIMATE MIN | 1 | -119.6059 | -261.3802 | -97.3427 | 68 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 39.3775 | 259.1578
| 47 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 98.115 | 231.1294
| 47 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 75.1461 | 68 | ULTIMATE MIN | 0 | -113.0121 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 0 | -122.6173 | -281.3942 | -95.2773 | 68 | ULTIMATE MIN | 1 | -117.7264 | 0 | 0
| 47 | ULTIMATE MIN | 1 | -117.9029 | -222.6567 | 0 | 69 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 99.7878 | 231.1294
| 48 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 72.7067 | 69 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 158.5253 | 172.8921
| 48 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 77.4482 | 69 | ULTIMATE MIN | 0 | -114.6625 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.0034 | -251.5518 | 0 | 69 | ULTIMATE MIN | 1 | -119.3769 | 0 | 0
| 48 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.8148 | -249.2023 | 0 | 70 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 161.7707 | 172.6994
| 49 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 79.6961 | 70 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 218.1587 | 87.5428
| 49 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 165.3215 | 70 | ULTIMATE MIN | 0 | -116.3175 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.5967 | -219.6956 | 0 | 70 | ULTIMATE MIN | 1 | -120.8433 | 0 | 0
| 49 | ULTIMATE MIN | 1 | -116.0709 | -163.3076 | 0 | 71 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 247.4792 | 85.2806
| 50 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 165.513 | 71 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 249.8287 | 80.5549
| 50 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 226.5687 | 71 | ULTIMATE MIN | 0 | -120.985 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 0 | -118.9811 | -164.631 | 0 | 71 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.1735 | 0 | 0
| 50 | ULTIMATE MIN | 1 | -114.2668 | -105.8935 | 0 | 72 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 229.2191 | 83.0099
| 51 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 226.5687 | 72 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 287.9566 | 0
| 51 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 258.2772 | 72 | ULTIMATE MIN | 0 | -117.9943 | 0 | 0
| 51 | ULTIMATE MIN | 0 | -117.1785 | -105.9426 | 0 | 72 | ULTIMATE MIN | 1 | -122.7086 | 0 | -89.6713
| 51 | ULTIMATE MIN | 1 | -112.4641 | -47.2051 | 0 | 73 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 281.1612 | 0
| 52 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 258.2772 | 73 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 304.6562 | 0
| 52 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 24.623 | 260.6529 | 73 | ULTIMATE MIN | 0 | -119.5909 | 0 | -91.7237
| 52 | ULTIMATE MIN | 0 | -115.3859 | -47.2743 | 0 | 73 | ULTIMATE MIN | 1 | -121.4767 | 0 | -150.3055
| 52 | ULTIMATE MIN | 1 | -110.6715 | 0 | 0 | 74 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 333.9767 | 0
| 53 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 24.3507 | 260.6529 | 74 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 369.2192 | 0
| 53 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 83.0882 | 233.7932 | 74 | ULTIMATE MIN | 0 | -121.6183 | 0 | -149.8168
| 53 | ULTIMATE MIN | 0 | -113.6031 | 0 | 0 | 74 | ULTIMATE MIN | 1 | -124.4469 | 0 | -255.2962
| 53 | ULTIMATE MIN | 1 | -108.8888 | 0 | 0 | 75 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 82.0087 | 233.7932 | 75 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 54 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 140.7462 | 178.1044 | 75 | ULTIMATE MIN | 0 | -306.0234 | -103.8174 | -256.1561
| 54 | ULTIMATE MIN | 0 | -111.8302 | 0 | 0 | 75 | ULTIMATE MIN | 1 | -310.9794 | -109.5373 | -214.3636
| 54 | ULTIMATE MIN | 1 | -107.1158 | 0 | 0 | 76 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 136.3572 | 178.1044 | 76 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 55 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 195.0947 | 96.6106 | 76 | ULTIMATE MIN | 0 | -311.5643 | -109.1483 | -214.3813
| 55 | ULTIMATE MIN | 0 | -110.0668 | 0 | 0 | 76 | ULTIMATE MIN | 1 | -313.1997 | -112.3991 | -199.7585
| 55 | ULTIMATE MIN | 1 | -106.8181 | 0 | 0 | 77 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 181.241 | 94.2147 | 77 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 56 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 190.639 | 80.3365 | 77 | ULTIMATE MIN | 0 | -288.2851 | -91.8588 | -199.7432
| 56 | ULTIMATE MIN | 0 | -108.4961 | 0 | 0 | 77 | ULTIMATE MIN | 1 | -293.0924 | -101.0634 | -162.2991
| 56 | ULTIMATE MIN | 1 | -107.7418 | 0 | 0 | 78 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 219.9595 | 82.0086 | 78 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 57 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 269.299 | 0 | 78 | ULTIMATE MIN | 0 | -293.6784 | -100.6997 | -162.3142
| 57 | ULTIMATE MIN | 0 | -107.5237 | 0 | 0 | 78 | ULTIMATE MIN | 1 | -295.475 | -104.0031 | -147.4723
| 57 | ULTIMATE MIN | 1 | -108.4047 | 0 | -23.1077 | 79 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 249.601 | 0 | 79 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| FRAME | LOAD | DIST | P | V2 | M3
| 79 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 79 | ULTIMATE MIN | 0 | -270.7962 | -82.4588 | -147.4446
| 79 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -274.0982 | -88.3235 | -124.6818
| 79 | ULTIMATE MIN | 1 | -277.4001 | -93.913 | -100.3927
| 80 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 80 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 80 | ULTIMATE MIN | 0 | -253.2053 | -72.9077 | -100.3954
| 80 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -256.5011 | -78.2045 | -80.291
| 80 | ULTIMATE MIN | 1 | -259.7968 | -83.2121 | -58.8162
| 81 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 0
| 81 | ULTIMATE MIN | 0 | -235.7027 | -64.1485 | -58.819
| 81 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -240.2273 | -68.8545 | -41.1226
| 81 | ULTIMATE MIN | 1 | -244.752 | -73.2468 | -22.2162
| 82 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 82 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 10.1944
| 82 | ULTIMATE MIN | 0 | -220.7473 | -56.7923 | -22.2191
| 82 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -225.2804 | -60.8689 | -10.78
| 82 | ULTIMATE MIN | 1 | -229.8136 | -64.6117 | -2.7542
| 83 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 10.1912
| 83 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 24.2232
| 83 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 39.1108
| 83 | ULTIMATE MIN | 0 | -205.8569 | -51.026 | -2.8207
| 83 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -210.3816 | -54.4189 | 0
| 83 | ULTIMATE MIN | 1 | -214.9062 | -57.4593 | 0
| 84 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 39.1075
| 84 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 0 | 51.8987
| 84 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 65.3553
| 84 | ULTIMATE MIN | 0 | -190.9943 | -46.6244 | 0
| 84 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -195.5275 | -49.3075 | 0
| 84 | ULTIMATE MIN | 1 | -200.0606 | -51.6179 | 0
| 85 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 65.3416
| 85 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 70.5807
| 85 | ULTIMATE MIN | 0 | -175.8696 | -43.1945 | 0
| 85 | ULTIMATE MIN | 1 | -177.9108 | -44.1112 | 0
| 86 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 70.5863
| 86 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 89.2643
| 86 | ULTIMATE MIN | 0 | -178.3251 | -43.9862 | 0
| 86 | ULTIMATE MIN | 1 | -185.3332 | -46.5271 | 0
| 87 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 89.2585
| 87 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 93.5714
| 87 | ULTIMATE MIN | 0 | -161.0771 | -39.6732 | 0
| 87 | ULTIMATE MIN | 1 | -162.9142 | -40.1843 | 0
| 88 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 0 | 93.5753
| 88 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 0 | 110.945
| 88 | ULTIMATE MIN | 0 | -163.3292 | -40.1014 | 0
| 88 | ULTIMATE MIN | 1 | -170.5585 | -41.4639 | 0
| 89 | ULTIMATE MAX | 0 | 0 | 3.1084 | 15.0983
| 89 | ULTIMATE MAX | 0.25 | 0 | 5.0058 | 9.6926
| 89 | ULTIMATE MAX | 0.5 | 0 | 6.8616 | 1.7887
| 89 | ULTIMATE MAX | 0.75 | 0 | 8.6757 | 8.4703
| 89 | ULTIMATE MAX | 1 | 0 | 10.4482 | 20.9881
| 89 | ULTIMATE MIN | 0 | -618.1163 | -2.9459 | -14.5373
| 89 | ULTIMATE MIN | 0.25 | -631.1626 | -4.8434 | -9.3478
| 89 | ULTIMATE MIN | 0.5 | -644.2088 | -6.6992 | -1.6601
| 89 | ULTIMATE MIN | 0.75 | -657.2551 | -8.5133 | -8.558
| 89 | ULTIMATE MIN | 1 | -670.3013 | -10.2858 | -21.292

## 단면력정리(상시)
17. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 334.954 | 283.936 | 310.479 | 205.785 | 1000 | 916.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 310.192 | - | 310.479 | 202.836 | 1000 | 800
|  | 제 1경간 지점부 | 548.591 | 390.591 | 310.479 | 369.066 | 1000 | 916.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 310.192 | - | 310.479 | 202.836 | 1000 | 800
|  | 단지점부(우측) | 334.956 | 283.936 | 310.48 | 205.786 | 1000 | 916.667
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 350.586 | 250.216 | 386.443 | 229.325 | 1000 | 850
|  | 제 1경간 중앙부 | 335.136 | - | 386.443 | 228.79 | 1000 | 850
|  | 제 1경간 지점부 | 565.953 | 340.982 | 386.443 | 371.445 | 1000 | 850
|  | 제 2경간 중앙부 | 335.136 | - | 386.443 | 228.79 | 1000 | 850
|  | 단지점부(우측) | 350.586 | 250.216 | 386.443 | 229.325 | 1000 | 850
| 좌측벽체 | 상부 | 334.954 | 221.181 | 467.658 | 205.785 | 1000 | 716.667
|  | 중앙부 | 131.219 | - | 514.404 | 76.255 | 1000 | 600
|  | 중앙부(부모멘트) | -91.009 | - | 514.404 | -55.698 | 1000 | 600 | 부모멘트
|  | 하부 | 350.586 | 231.616 | 561.591 | 229.325 | 1000 | 600
| 우측벽체 | 상부 | 334.956 | 221.181 | 467.658 | 205.786 | 1000 | 716.667
|  | 중앙부 | 131.219 | - | 514.404 | 76.255 | 1000 | 600
|  | 중앙부(부모멘트) | -91.011 | - | 514.404 | -55.699 | 1000 | 600 | 부모멘트
|  | 하부 | 350.586 | 231.616 | 561.591 | 229.325 | 1000 | 600

## 단면력정리(붕괴방지)
18. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 255.296 | 218.159 | 124.447 | 1000 | 916.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 259.158 | - | 113.012 | 1000 | 800
|  | 제 1경간 지점부 | 169.779 | 190.639 | 110.04 | 1000 | 916.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 260.653 | - | 113.603 | 1000 | 800
|  | 단지점부(우측) | 251.077 | 219.696 | 124.538 | 1000 | 916.667
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 0 | 17.794 | 31.929 | 1000 | 850
|  | 제 1경간 중앙부 | 168.907 | - | 29.483 | 1000 | 850
|  | 제 1경간 지점부 | 512.493 | 224.667 | 33.07 | 1000 | 850
|  | 제 2경간 중앙부 | 168.94 | - | 24.578 | 1000 | 850
|  | 단지점부(우측) | 0 | 18.04 | 25.478 | 1000 | 850
| 좌측벽체 | 상부 | 256.156 | 100.7 | 306.023 | 1000 | 716.667
|  | 중앙부 | 89.264 | - | 185.333 | 1000 | 600
|  | 중앙부(부모멘트) | -199.743 | - | 185.333 | 1000 | 600 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 44.111 | 170.558 | 1000 | 600
| 우측벽체 | 상부 | 252.334 | 103.352 | 306.994 | 1000 | 716.667
|  | 중앙부 | 89.559 | - | 182.096 | 1000 | 600
|  | 중앙부(부모멘트) | -196.638 | - | 182.096 | 1000 | 600 | 부모멘트
|  | 하부 | 0 | 43.321 | 167.368 | 1000 | 600

## 단면검토 및 철근량 산정
19. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 836.667 | 334.954 | 539.429 |  | 1194.193 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.61
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 750 | 310.192 | 482.251 |  | 1236.422 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.555
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 836.667 | 548.591 | 742.268 |  | 1974.159 | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 2694.4 | 1.353
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 750 | 310.192 | 482.251 |  | 1236.422 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.555
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 836.667 | 334.956 | 539.429 |  | 1194.2 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.61
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 770 | 350.586 | 495.446 |  | 1362.781 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.413
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 800 | 335.136 | 515.238 |  | 1251.306 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.537
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 770 | 565.953 | 778.775 |  | 2224.797 | H22 - 8.0EA |  |  | 3096.8 | 1.376
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 800 | 335.136 | 515.238 |  | 1251.306 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.537
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 770 | 350.586 | 495.446 |  | 1362.781 | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 1940.4 | 1.413
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 636.667 | 334.954 | 656.68 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.961
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 550 | 131.219 | 710.534 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 5.415
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 520 | 199.743 | 498.003 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 2.493
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 520 | 350.586 | 508.057 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.449
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 636.667 | 334.956 | 656.684 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.961
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 550 | 131.219 | 710.532 |  | - | H16 - 4.0EA |  |  | - | 5.415
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 520 | 196.638 | 507.832 |  | - | H19 - 4.0EA |  |  | - | 2.583
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 520 | 350.586 | 508.057 |  | - | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | - | 1.449
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s |  | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 440.908 |  | 283.936 | 440.908 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 459.279 |  | - | 459.279 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 440.908 |  | 390.591 | 440.908 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 459.279 |  | - | 459.279 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 440.908 |  | 283.936 | 440.908 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 471.527 |  | 250.216 | 471.527 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 489.898 |  | - | 489.898 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 471.527 |  | 340.982 | 471.527 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 489.898 |  | - | 489.898 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 471.527 |  | 250.216 | 471.527 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 336.162 |  | 221.181 | 336.162 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 357.43 |  | - | 357.43 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 339.723 |  | 231.616 | 339.723 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 336.162 |  | 221.181 | 336.162 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 357.43 |  | - | 357.43 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 339.723 |  | 231.616 | 339.723 | - |  | - | - | - |  | - | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 916.667 |  | 836.667 |  | 80 |  | 334.954 |  | 283.936
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (836.67 - 44.761) / 44.761 = 0.0531
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1194.193 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00232
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (836.67 - a/2) = 539.429 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 334.954 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.610]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 720.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 720.00 = 440.908 kN
≥ Vu (= 283.936 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 800 |  | 750 |  | 50 |  | 310.192 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (750.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0473
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1236.422 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00259
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (750.00 - a/2) = 482.251 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 310.192 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.555]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 750.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 750.00 = 459.279 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 916.667 |  | 836.667 |  | 80 |  | 548.591 |  | 390.591
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2694.400 x 400.00 = 1077760.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 52.831 mm, c = 52.831 / β1 = 52.831 / 0.85 = 62.155 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (836.67 - 62.155) / 62.155 = 0.0374
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1974.159 mm²
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00322
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2694.400 x 400 x (836.67 - a/2) = 742.268 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 52.831 mm
≥ Mu (= 548.591 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.353]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 720.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 720.00 = 440.908 kN
≥ Vu (= 390.591 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 800 |  | 750 |  | 50 |  | 310.192 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (750.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0473
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1236.422 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00259
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (750.00 - a/2) = 482.251 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 310.192 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.555]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 750.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 750.00 = 459.279 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 916.667 |  | 836.667 |  | 80 |  | 334.956 |  | 283.936
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (836.67 - 44.761) / 44.761 = 0.0531
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1194.200 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00232
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (836.67 - a/2) = 539.429 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 334.956 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.610]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 720.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 720.00 = 440.908 kN
≥ Vu (= 283.936 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 850 |  | 770 |  | 80 |  | 350.586 |  | 250.216
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (770.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0486
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1362.781 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00252
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (770.00 - a/2) = 495.446 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 350.586 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.413]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 770.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 770.00 = 471.527 kN
≥ Vu (= 250.216 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 850 |  | 800 |  | 50 |  | 335.136 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (800.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0506
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1251.306 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00243
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (800.00 - a/2) = 515.238 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 335.136 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.537]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 800.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 800.00 = 489.898 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 850 |  | 770 |  | 80 |  | 565.953 |  | 340.982
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 3096.800 x 400.00 = 1238720.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 60.722 mm, c = 60.722 / β1 = 60.722 / 0.85 = 71.437 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (770.00 - 71.437) / 71.437 = 0.0293
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 2224.797 mm²
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00402
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 3096.800 x 400 x (770.00 - a/2) = 778.775 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 60.722 mm
≥ Mu (= 565.953 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.376]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 770.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 770.00 = 471.527 kN
≥ Vu (= 340.982 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 850 |  | 800 |  | 50 |  | 335.136 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (800.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0506
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1251.306 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00243
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (800.00 - a/2) = 515.238 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 335.136 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.537]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 800.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 800.00 = 489.898 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 850 |  | 770 |  | 80 |  | 350.586 |  | 250.216
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1940.400 x 400.00 = 776160.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 38.047 mm, c = 38.047 / β1 = 38.047 / 0.85 = 44.761 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt - c) / c = 0.0030 x (770.00 - 44.761) / 44.761 = 0.0486
εt ≥ 0.0050 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1362.781 mm²
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00252
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1940.400 x 400 x (770.00 - a/2) = 495.446 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 38.047 mm
≥ Mu (= 350.586 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.413]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 770.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 770.00 = 471.527 kN
≥ Vu (= 250.216 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 716.667 |  | 636.667 |  | 467.658 |  | 334.954 |  | 221.181 |  | 716.238
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0038) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 716.7 x 1000.0 = 14620000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (14620000.0 x 358.33 + 776160.0 x 80.000 + 317760.0 x 666.667) / 15713920.0
= 350.821 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 382.000 mm, ab = k1 x cb = 324.700 mm
fs' = 600 x (382.000 - 50.000) / 382.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 324.700 x 1000.000 = 6623.880 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 6623.880 + 301.554 - 776.160 = 6149.274 kN
Mb = 6623.880 x (636.667 - 324.700/2) + 301.554 x (636.667 - 50.00)
- 6149.274 x (350.821 - 80.000)
= 1653.379 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 268.874 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 99.518 mm, a = k1 x c = 84.590 mm 를 사용.
fs = 600 x (636.667 - 99.518) / 99.518 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 99.518 - 50.000) / 99.518 (≤fy) = 298.547 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 84.590 x 1000.000 = 1725.643 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 220.960 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1725.643 + 220.960 - 776.160 = 1170.443 kN
Mn' = 1725.643 x (636.667 - 84.590/2) + 220.960 x (636.667 - 50.00)
= 1155.303 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0063 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 987.058 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 600.00 - 80.00 = 520.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 520.000 = 312.000 mm, a = k1 x c = 265.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (520.00-312.00) / 312.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 12526.504 kN ≥ Pn = 1170.443 kN
ΦPn = 0.78 x 1170.443 = 916.847 kN ≥ Pu = 467.658 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.716 = 656.680 kN.m ≥ Mu = 334.954 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 520.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 520.00 = 336.162 kN
≥ Vu (= 221.181 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 600 |  | 550 |  | 514.404 |  | 131.219 |  | 0 |  | 255.09
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0032) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 600.0 x 1000.0 = 12240000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (12240000.0 x 300.00 + 317760.0 x 50.000 + 458400.0 x 520.000) / 13016160.0
= 301.645 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 330.000 mm, ab = k1 x cb = 280.500 mm
fs' = 600 x (330.000 - 80.000) / 330.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 280.500 x 1000.000 = 5722.200 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 5722.200 + 435.022 - 317.760 = 5839.462 kN
Mb = 5722.200 x (550.000 - 280.500/2) + 435.022 x (550.000 - 80.00)
- 5839.462 x (301.645 - 50.000)
= 1079.662 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 184.891 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 200.879 mm, a = k1 x c = 170.747 mm 를 사용.
fs = 600 x (550.000 - 200.879) / 200.879 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (200.879 - 80.000) / 200.879 (≤fy) = 361.050 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 170.747 x 1000.000 = 3483.240 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 390.385 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 3483.240 + 390.385 - 317.760 = 3555.865 kN
Mn' = 3483.240 x (550.000 - 170.747/2) + 390.385 x (550.000 - 80.00)
= 1801.887 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0021 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 506.734 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 600.00 - 50.00 = 550.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 550.000 = 330.000 mm, a = k1 x c = 280.500 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (550.00-330.00) / 330.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 10381.261 kN ≥ Pn = 3555.865 kN
ΦPn = 0.78 x 3555.865 = 2785.428 kN ≥ Pu = 514.404 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.255 = 710.534 kN.m ≥ Mu = 131.219 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 550.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 550.00 = 357.430 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 600 |  | 520 |  | 514.404 |  | 199.743 |  | 0 |  | 388.3
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0032) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 600.0 x 1000.0 = 12240000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (12240000.0 x 300.00 + 458400.0 x 80.000 + 317760.0 x 550.000) / 13016160.0
= 298.355 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 312.000 mm, ab = k1 x cb = 265.200 mm
fs' = 600 x (312.000 - 50.000) / 312.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 265.200 x 1000.000 = 5410.080 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 5410.080 + 301.554 - 458.400 = 5253.234 kN
Mb = 5410.080 x (520.000 - 265.200/2) + 301.554 x (520.000 - 50.00)
- 5253.234 x (298.355 - 80.000)
= 1090.524 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 207.591 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 107.133 mm, a = k1 x c = 91.063 mm 를 사용.
fs = 600 x (520.000 - 107.133) / 107.133 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (107.133 - 50.000) / 107.133 (≤fy) = 319.973 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 91.063 x 1000.000 = 1857.679 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 237.981 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 1857.679 + 237.981 - 458.400 = 1637.260 kN
Mn' = 1857.679 x (520.000 - 91.063/2) + 237.981 x (520.000 - 50.00)
= 993.261 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0054 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 606.655 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 600.00 - 80.00 = 520.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 520.000 = 312.000 mm, a = k1 x c = 265.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (520.00-312.00) / 312.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 10381.261 kN ≥ Pn = 1637.260 kN
ΦPn = 0.78 x 1637.260 = 1282.520 kN ≥ Pu = 514.404 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.388 = 498.003 kN.m ≥ Mu = 199.743 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 520.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 520.00 = 337.934 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 600 |  | 520 |  | 561.591 |  | 350.586 |  | 231.616 |  | 624.272
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0046) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 600.0 x 1000.0 = 12240000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (12240000.0 x 300.00 + 776160.0 x 80.000 + 317760.0 x 550.000) / 13333920.0
= 293.152 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 312.000 mm, ab = k1 x cb = 265.200 mm
fs' = 600 x (312.000 - 50.000) / 312.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 265.200 x 1000.000 = 5410.080 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 5410.080 + 301.554 - 776.160 = 4935.474 kN
Mb = 5410.080 x (520.000 - 265.200/2) + 301.554 x (520.000 - 50.00)
- 4935.474 x (293.152 - 80.000)
= 1185.591 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 240.218 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 92.916 mm, a = k1 x c = 78.978 mm 를 사용.
fs = 600 x (520.000 - 92.916) / 92.916 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 92.916 - 50.000) / 92.916 (≤fy) = 277.127 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 78.978 x 1000.000 = 1611.160 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 203.944 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1611.160 + 203.944 - 776.160 = 1038.944 kN
Mn' = 1611.160 x (520.000 - 78.978/2) + 203.944 x (520.000 - 50.00)
= 870.033 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0028 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 837.424 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 600.00 - 80.00 = 520.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 520.000 = 312.000 mm, a = k1 x c = 265.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (520.00-312.00) / 312.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 10622.504 kN ≥ Pn = 1038.944 kN
ΦPn = 0.78 x 1038.944 = 813.839 kN ≥ Pu = 561.591 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.624 = 508.057 kN.m ≥ Mu = 350.586 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 520.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 520.00 = 339.723 kN
≥ Vu (= 231.616 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 716.667 |  | 636.667 |  | 467.658 |  | 334.956 |  | 221.181 |  | 716.242
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0038) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 716.7 x 1000.0 = 14620000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (14620000.0 x 358.33 + 776160.0 x 80.000 + 317760.0 x 666.667) / 15713920.0
= 350.821 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 382.000 mm, ab = k1 x cb = 324.700 mm
fs' = 600 x (382.000 - 50.000) / 382.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 324.700 x 1000.000 = 6623.880 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 6623.880 + 301.554 - 776.160 = 6149.274 kN
Mb = 6623.880 x (636.667 - 324.700/2) + 301.554 x (636.667 - 50.00)
- 6149.274 x (350.821 - 80.000)
= 1653.379 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 268.874 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 99.518 mm, a = k1 x c = 84.590 mm 를 사용.
fs = 600 x (636.667 - 99.518) / 99.518 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 99.518 - 50.000) / 99.518 (≤fy) = 298.547 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 84.590 x 1000.000 = 1725.643 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 220.960 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1725.643 + 220.960 - 776.160 = 1170.443 kN
Mn' = 1725.643 x (636.667 - 84.590/2) + 220.960 x (636.667 - 50.00)
= 1155.303 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0019 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 987.063 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 600.00 - 80.00 = 520.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 520.000 = 312.000 mm, a = k1 x c = 265.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (520.00-312.00) / 312.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 12526.504 kN ≥ Pn = 1170.443 kN
ΦPn = 0.78 x 1170.443 = 916.847 kN ≥ Pu = 467.658 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.716 = 656.684 kN.m ≥ Mu = 334.956 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 520.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 520.00 = 336.162 kN
≥ Vu (= 221.181 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 600 |  | 550 |  | 514.404 |  | 131.219 |  | 0 |  | 255.089
＊ 철근비 검토
As = 794.400 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 1146.000 mm² (압축중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0032) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 600.0 x 1000.0 = 12240000.0 N
Cs = As x fy = 317760.0 N, Cs' = Asf x fy = 458400.0 N
Xp = (12240000.0 x 300.00 + 317760.0 x 50.000 + 458400.0 x 520.000) / 13016160.0
= 301.645 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 330.000 mm, ab = k1 x cb = 280.500 mm
fs' = 600 x (330.000 - 80.000) / 330.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 280.500 x 1000.000 = 5722.200 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 435.022 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pb = 5722.200 + 435.022 - 317.760 = 5839.462 kN
Mb = 5722.200 x (550.000 - 280.500/2) + 435.022 x (550.000 - 80.00)
- 5839.462 x (301.645 - 50.000)
= 1079.662 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 184.891 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 200.879 mm, a = k1 x c = 170.747 mm 를 사용.
fs = 600 x (550.000 - 200.879) / 200.879 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (200.879 - 80.000) / 200.879 (≤fy) = 361.050 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 170.747 x 1000.000 = 3483.240 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 390.385 kN
Ts = As x fs = 317.760 kN
Pn = 3483.240 + 390.385 - 317.760 = 3555.865 kN
Mn' = 3483.240 x (550.000 - 170.747/2) + 390.385 x (550.000 - 80.00)
= 1801.887 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0025 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 506.734 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 600.00 - 50.00 = 550.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 550.000 = 330.000 mm, a = k1 x c = 280.500 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (550.00-330.00) / 330.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 10381.261 kN ≥ Pn = 3555.865 kN
ΦPn = 0.78 x 3555.865 = 2785.428 kN ≥ Pu = 514.404 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.255 = 710.532 kN.m ≥ Mu = 131.219 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 550.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 550.00 = 357.430 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 600 |  | 520 |  | 514.404 |  | 196.638 |  | 0 |  | 382.264
＊ 철근비 검토
As = 1146.000 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0032) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 600.0 x 1000.0 = 12240000.0 N
Cs = As x fy = 458400.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (12240000.0 x 300.00 + 458400.0 x 80.000 + 317760.0 x 550.000) / 13016160.0
= 298.355 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 312.000 mm, ab = k1 x cb = 265.200 mm
fs' = 600 x (312.000 - 50.000) / 312.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 265.200 x 1000.000 = 5410.080 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pb = 5410.080 + 301.554 - 458.400 = 5253.234 kN
Mb = 5410.080 x (520.000 - 265.200/2) + 301.554 x (520.000 - 50.00)
- 5253.234 x (298.355 - 80.000)
= 1090.524 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 207.591 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 110.164 mm, a = k1 x c = 93.639 mm 를 사용.
fs = 600 x (520.000 - 110.164) / 110.164 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x (110.164 - 50.000) / 110.164 (≤fy) = 327.678 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 93.639 x 1000.000 = 1910.236 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 244.101 kN
Ts = As x fs = 458.400 kN
Pn = 1910.236 + 244.101 - 458.400 = 1695.938 kN
Mn' = 1910.236 x (520.000 - 93.639/2) + 244.101 x (520.000 - 50.00)
= 1018.614 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0004 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 600.620 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 600.00 - 80.00 = 520.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 520.000 = 312.000 mm, a = k1 x c = 265.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (520.00-312.00) / 312.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 10381.261 kN ≥ Pn = 1695.938 kN
ΦPn = 0.78 x 1695.938 = 1328.485 kN ≥ Pu = 514.404 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.382 = 507.832 kN.m ≥ Mu = 196.638 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 520.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 520.00 = 337.934 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B(mm) | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  | 1000 | 600 |  | 520 |  | 561.591 |  | 350.586 |  | 231.616 |  | 624.272
＊ 철근비 검토
As = 1940.400 mm² (인장중심 = 80.00 mm) , 1단 : H19- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 80.00 mm
Asf = 794.400 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0015) ≤ Puse (= 0.0046) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 600.0 x 1000.0 = 12240000.0 N
Cs = As x fy = 776160.0 N, Cs' = Asf x fy = 317760.0 N
Xp = (12240000.0 x 300.00 + 776160.0 x 80.000 + 317760.0 x 550.000) / 13333920.0
= 293.152 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 312.000 mm, ab = k1 x cb = 265.200 mm
fs' = 600 x (312.000 - 50.000) / 312.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 265.200 x 1000.000 = 5410.080 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 301.554 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pb = 5410.080 + 301.554 - 776.160 = 4935.474 kN
Mb = 5410.080 x (520.000 - 265.200/2) + 301.554 x (520.000 - 50.00)
- 4935.474 x (293.152 - 80.000)
= 1185.591 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 240.218 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 92.916 mm, a = k1 x c = 78.978 mm 를 사용.
fs = 600 x (520.000 - 92.916) / 92.916 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 92.916 - 50.000) / 92.916 (≤fy) = 277.127 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 78.978 x 1000.000 = 1611.160 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 203.944 kN
Ts = As x fs = 776.160 kN
Pn = 1611.160 + 203.944 - 776.160 = 1038.944 kN
Mn' = 1611.160 x (520.000 - 78.978/2) + 203.944 x (520.000 - 50.00)
= 870.033 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0028 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 837.424 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 600.00 - 80.00 = 520.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 520.000 = 312.000 mm, a = k1 x c = 265.200 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (520.00-312.00) / 312.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 10622.504 kN ≥ Pn = 1038.944 kN
ΦPn = 0.78 x 1038.944 = 813.839 kN ≥ Pu = 561.591 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.624 = 508.057 kN.m ≥ Mu = 350.586 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 520.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 520.00 = 339.723 kN
≥ Vu (= 231.616 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
20. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2694.4 |  | × | 0.2 |  | = | 538.88 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 538.880 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 10EA |  |  |  | = | 2865 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H19 - 5EA |  |  |  | = | 1432.5 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
6) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 850 |  | × | 0.002 |  | = | 1700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
7) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 850 |  | × | 0.002 |  | = | 1700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 850 |  | × | 0.002 |  | = | 1700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 3096.8 |  | × | 0.2 |  | = | 619.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 619.360 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 850 |  | × | 0.002 |  | = | 1700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 850 |  | × | 0.002 |  | = | 1700 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1700.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
11) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 600 |  | × | 0.0025 |  | = | 1500 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1500.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
12) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 600 |  | × | 0.0025 |  | = | 1500 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1500.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
13) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 600 |  | × | 0.0025 |  | = | 1500 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1500.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
14) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 600 |  | × | 0.0025 |  | = | 1500 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1500.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
15) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 600 |  | × | 0.0025 |  | = | 1500 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1500.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!
16) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 600 |  | × | 0.0025 |  | = | 1500 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1500.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
17) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 600 |  | × | 0.0025 |  | = | 1500 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1500.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
18) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.0025 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 600 |  | × | 0.0025 |  | = | 1500 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1500.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1940.4 |  | × | 0.2 |  | = | 388.08 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 388.080 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
21. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.4 | 4.15 |  | 1 | 1175.22 |  | 0 |  | 1175.22 | 0 | 3
[9 empty] | 669.89 |  | 21.29 |  | 669.89 | 21.29 | 2
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 400 × 24
|  |  | = 3840000 N = 3840.00 kN | [6 empty] | ≥ 1175.22 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 400 |  | 350 |  | 1175.225 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0025) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 400.0 x 1000.0 = 8160000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (8160000.0 x 200.00 + 202720.0 x 50.000 + 202720.0 x 350.000) / 8565440.0
= 200.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 210.000 mm, ab = k1 x cb = 178.500 mm
fs' = 600 x (210.000 - 50.000) / 210.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 178.500 x 1000.000 = 3641.400 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 3641.400 + 192.381 - 202.720 = 3631.061 kN
Mb = 3641.400 x (350.000 - 178.500/2) + 192.381 x (350.000 - 50.00)
- 3631.061 x (200.000 - 50.000)
= 462.550 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 127.387 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 475.368 mm, a = k1 x c = 404.063 mm 를 사용.
fs = 600 x (350.000 - 475.368) / 475.368 (≤fy) = 158.237 MPa
fs' = 600 x (475.368 - 50.000) / 475.368 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 404.063 x 1000.000 = 8242.884 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 80.195 kN
Pn = 8242.884 + 192.381 - 80.195 = 8515.460 kN
Mn' = 8242.884 x (350.000 - 404.063/2) + 192.381 x (350.000 - 50.00)
= 1277.402 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0094 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 150.000 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 50.00 = 350.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 350.000 = 210.000 mm, a = k1 x c = 178.500 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (350.00-210.00) / 210.00 = 0.0020
εt ≤ εy 이므로 압축지배단면이며, Φ = 0.65 를 적용한다.
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6835.810 kN ＜ Pn = 8515.460 kN
ΦPn = 0.65 x 6835.810 = 4443.277 kN ≥ Pu = 1175.225 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.000 = 0.001 kN.m ≥ Mu = 0.000 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 350.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 350.00 = 259.310 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 400 |  | 350 |  | 669.891 |  |  | 21.292 |  | 0 |  | 31.784
＊ 철근비 검토
As = 506.800 mm² (인장중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Asf = 506.800 mm² (압축중심 = 50.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA , d1 = 50.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0025) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 400.0 x 1000.0 = 8160000.0 N
Cs = As x fy = 202720.0 N, Cs' = Asf x fy = 202720.0 N
Xp = (8160000.0 x 200.00 + 202720.0 x 50.000 + 202720.0 x 350.000) / 8565440.0
= 200.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 210.000 mm, ab = k1 x cb = 178.500 mm
fs' = 600 x (210.000 - 50.000) / 210.000 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 178.500 x 1000.000 = 3641.400 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 202.720 kN
Pb = 3641.400 + 192.381 - 202.720 = 3631.061 kN
Mb = 3641.400 x (350.000 - 178.500/2) + 192.381 x (350.000 - 50.00)
- 3631.061 x (200.000 - 50.000)
= 462.550 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 127.387 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 401.131 mm, a = k1 x c = 340.962 mm 를 사용.
fs = 600 x (350.000 - 401.131) / 401.131 (≤fy) = 76.481 MPa
fs' = 600 x (401.131 - 50.000) / 401.131 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 340.962 x 1000.000 = 6955.618 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 192.381 kN
Ts = As x fs = 38.760 kN
Pn = 6955.618 + 192.381 - 38.760 = 7186.760 kN
Mn' = 6955.618 x (350.000 - 340.962/2) + 192.381 x (350.000 - 50.00)
= 1306.381 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0081 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 181.784 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 400.00 - 50.00 = 350.000 mm
c = 600.00 / (600.00+400.00) x 350.000 = 210.000 mm, a = k1 x c = 178.500 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 600.00 = 0.0020
εt = 0.0030 x (dt-c) / c = 0.0030 x (350.00-210.00) / 210.00 = 0.0020
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.0040를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.0050 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.6500-εy) = 0.0040
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 6835.810 kN ＜ Pn = 7186.760 kN
ΦPn = 0.78 x 6835.810 = 5354.718 kN ≥ Pu = 669.891 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.032 = 170.196 kN.m ≥ Mu = 21.292 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 350.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 350.00 = 239.969 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
22. 절점부 검토
1) 절점 48
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 205.785 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 205.785 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1237.437 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 205.79 × 10^6 |  |  | = | 0.672 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1237.437²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 205.79 × 10^6 |  |  | = | 1847.773 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1237.437 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1847.773 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 1053.373 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 1053.373 mm²) -------------> O.K !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 229.325 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 229.325 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 1040.433 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 229.32 × 10^6 |  |  | = | 1.059 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1040.433²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 229.32 × 10^6 |  |  | = | 2449.030 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1040.433 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 2449.030 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 1654.630 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H25 @250 - 4EA
∴ Total As = 2026.800 mm² > Req'd As (= 1654.630 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 36
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 205.786 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 205.786 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1237.437 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 205.79 × 10^6 |  |  | = | 0.672 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1237.437²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 205.79 × 10^6 |  |  | = | 1847.784 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1237.437 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1847.784 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 1053.384 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H22 @250 - 4EA
∴ Total As = 1548.400 mm² > Req'd As (= 1053.384 mm²) -------------> O.K !!!
4) 절점 31
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 229.325 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 229.325 kN.m
R = √(T1² + T2²) = 1040.433 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H16 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 794.4 | mm²
∴ Total Asb = 794.400 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 229.32 × 10^6 |  |  | = | 1.059 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1040.433²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 229.32 × 10^6 |  |  | = | 2449.030 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1040.433 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 2449.030 mm² - 794.400 mm²
[5 empty] | = | 1654.630 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H25 @250 - 4EA
∴ Total As = 2026.800 mm² > Req'd As (= 1654.630 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
23. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 836.667 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 410.915 | O.K |  | 3.287
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 750 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 425.934 | O.K |  | 3.407
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 836.667 |  | H22 - 4.0EA + H19 - 4.0EA |  |  | 125 | 277.895 | O.K |  | 2.223
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 750 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 425.934 | O.K |  | 3.407
5 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 836.667 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 410.911 | O.K |  | 3.287
6 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 770 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 307.578 | O.K |  | 2.461
7 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 800 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 403.127 | O.K |  | 3.225
8 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 770 |  | H22 - 8.0EA |  |  | 125 | 297.522 | O.K |  | 2.38
9 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 800 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 403.127 | O.K |  | 3.225
10 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 770 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 307.578 | O.K |  | 2.461
11 | 좌측벽체 : 상부 |  | 636.667 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 267.146 | O.K |  | 2.137
12 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 550 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 326.294 | O.K |  | 1.305
13 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 520 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 621.118 | O.K |  | 2.484
14 | 좌측벽체 : 하부 |  | 520 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 146.689 | O.K |  | 1.174
15 | 우측벽체 : 상부 |  | 636.667 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 267.144 | O.K |  | 2.137
16 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 550 |  | H16 - 4.0EA |  |  | 250 | 326.295 | O.K |  | 1.305
17 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 520 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 621.103 | O.K |  | 2.484
18 | 우측벽체 : 하부 |  | 520 |  | H19 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 146.689 | O.K |  | 1.174
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 205.785 x 1000000 / [1940.400 x (836.667 - 137.788/3)]
= 134.119 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x836.7/(7x1940.400)]
= 137.788 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 134.12) - 2.5 x 70.50 = 410.91 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 134.12) = 469.73 mm
Sa는 작은 값인 410.91 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 410.91 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 202.836 x 1000000 / [1940.400 x (750.000 - 129.800/3)]
= 147.910 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x750.0/(7x1940.400)]
= 129.800 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 19/2 = 40.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 147.91) - 2.5 x 40.50 = 431.17 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 147.91) = 425.93 mm
Sa는 작은 값인 425.93 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 425.93 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 369.066 x 1000000 / [2694.400 x (836.667 - 159.790/3)]
= 174.846 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2694.400/1000.0 + 7x2694.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x836.7/(7x2694.400)]
= 159.790 mm
Use As = 2694.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 4.0 EA + H19 - 4.0 EA (= 2694.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 174.85) - 2.5 x 69.00 = 277.90 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 174.85) = 360.32 mm
Sa는 작은 값인 277.90 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 277.90 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 202.836 x 1000000 / [1940.400 x (750.000 - 129.800/3)]
= 147.910 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x750.0/(7x1940.400)]
= 129.800 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 19/2 = 40.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 147.91) - 2.5 x 40.50 = 431.17 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 147.91) = 425.93 mm
Sa는 작은 값인 425.93 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 425.93 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 205.786 x 1000000 / [1940.400 x (836.667 - 137.788/3)]
= 134.120 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x836.7/(7x1940.400)]
= 137.788 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 134.12) - 2.5 x 70.50 = 410.91 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 134.12) = 469.73 mm
Sa는 작은 값인 410.91 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 410.91 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 229.325 x 1000000 / [1940.400 x (770.000 - 131.682/3)]
= 162.764 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x770.0/(7x1940.400)]
= 131.682 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 162.76) - 2.5 x 70.50 = 307.58 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 162.76) = 387.06 mm
Sa는 작은 값인 307.58 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 307.58 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 228.790 x 1000000 / [1940.400 x (800.000 - 134.461/3)]
= 156.133 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x800.0/(7x1940.400)]
= 134.461 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 19/2 = 40.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 156.13) - 2.5 x 40.50 = 403.13 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 156.13) = 403.50 mm
Sa는 작은 값인 403.13 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 403.13 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 371.445 x 1000000 / [3096.800 x (770.000 - 162.315/3)]
= 167.545 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x3096.800/1000.0 + 7x3096.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x770.0/(7x3096.800)]
= 162.315 mm
Use As = 3096.800 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H22 - 8.0 EA (= 3096.800 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 22/2 = 69.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 167.55) - 2.5 x 69.00 = 297.52 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 167.55) = 376.02 mm
Sa는 작은 값인 297.52 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 297.52 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 228.790 x 1000000 / [1940.400 x (800.000 - 134.461/3)]
= 156.133 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x800.0/(7x1940.400)]
= 134.461 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 19/2 = 40.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 156.13) - 2.5 x 40.50 = 403.13 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 156.13) = 403.50 mm
Sa는 작은 값인 403.13 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 403.13 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 229.325 x 1000000 / [1940.400 x (770.000 - 131.682/3)]
= 162.764 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x770.0/(7x1940.400)]
= 131.682 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 162.76) - 2.5 x 70.50 = 307.58 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 162.76) = 387.06 mm
Sa는 작은 값인 307.58 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 307.58 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 205.785 x 1000000 / [1940.400 x (636.667 - 118.629/3)]
= 177.606 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x636.7/(7x1940.400)]
= 118.629 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 177.61) - 2.5 x 70.50 = 267.15 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 177.61) = 354.72 mm
Sa는 작은 값인 267.15 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 267.15 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 76.255 x 1000000 / [794.400 x (550.000 - 72.847/3)]
= 182.590 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x550.0/(7x794.400)]
= 72.847 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 16/2 = 42.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 182.59) - 2.5 x 42.00 = 326.29 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 182.59) = 345.04 mm
Sa는 작은 값인 326.29 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 326.29 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 55.698 x 1000000 / [1146.000 x (520.000 - 83.669/3)]
= 98.762 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x520.0/(7x1146.000)]
= 83.669 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 98.76) - 2.5 x 70.50 = 621.12 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 98.76) = 637.89 mm
Sa는 작은 값인 621.12 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 621.12 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 229.325 x 1000000 / [1940.400 x (520.000 - 106.044/3)]
= 243.854 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x520.0/(7x1940.400)]
= 106.044 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 243.85) - 2.5 x 70.50 = 146.69 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 243.85) = 258.35 mm
Sa는 작은 값인 146.69 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 146.69 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 205.786 x 1000000 / [1940.400 x (636.667 - 118.629/3)]
= 177.607 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x636.7/(7x1940.400)]
= 118.629 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 177.61) - 2.5 x 70.50 = 267.14 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 177.61) = 354.71 mm
Sa는 작은 값인 267.14 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 267.14 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 76.255 x 1000000 / [794.400 x (550.000 - 72.847/3)]
= 182.590 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x794.400/1000.0 + 7x794.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x550.0/(7x794.400)]
= 72.847 mm
Use As = 794.400 mm² (철근도심 : 50.000 mm)
1단 : H16 - 4.0 EA (= 794.400 mm²) , d1 = 50.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 50.00 - 16/2 = 42.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 182.59) - 2.5 x 42.00 = 326.29 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 182.59) = 345.04 mm
Sa는 작은 값인 326.29 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 326.29 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 55.699 x 1000000 / [1146.000 x (520.000 - 83.669/3)]
= 98.764 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x520.0/(7x1146.000)]
= 83.669 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 98.76) - 2.5 x 70.50 = 621.10 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 98.76) = 637.88 mm
Sa는 작은 값인 621.10 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 621.10 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 229.325 x 1000000 / [1940.400 x (520.000 - 106.044/3)]
= 243.854 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1940.400/1000.0 + 7x1940.400/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x520.0/(7x1940.400)]
= 106.044 mm
Use As = 1940.400 mm² (철근도심 : 80.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1940.400 mm²) , d1 = 80.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 80.00 - 19/2 = 70.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 243.85) - 2.5 x 70.50 = 146.69 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 243.85) = 258.35 mm
Sa는 작은 값인 146.69 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 146.69 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 5.500 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.80 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 5.500 / 28
T = 0.196 m < 0.800 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
24. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  |  | = | 651.332 |  | / | 11.6 |  | = | 56.149 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  |  | = | 95 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  |  | 10 |  | kN/m²
- 암거 내부 활하중
t = 0 mm (암거내부 포장두께)
T = 850 mm (하부 슬래브 두께)
b' = 0.500 + 2 × ( 0.850 + 0.000 ) × cot 45°
= 2.200 m
a' = 0.200 + 2 × ( 0.850 + 0.000 ) × cot 45°
= 1.900 m
|  |  |  | Qz = 96.0 / ( 2.200 × 1.900 ) = | [7 empty] | 22.967 |  | kN/m²
3) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax |  | = | 56.149 |  | + | 95 |  | + | 10 |  | + | 22.967
[5 empty] | = | 184.116 |  | kN/m²

## 주철근 조립도
25. 주철근 조립도