## 표지
2_40_35_50 구조계산서
▣ STA. 0K+010.000 ~ STA. 0K+040.000 (L = 30.00 m)
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 5.00 m |  |  | ▣ 선 형 | = | ∞
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 2 련 암거
( 내공 : 2@(4M ⅹ 3.5M), 사각 : 90°)
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 부력검토
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 6. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 8. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 9. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 10. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 12. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 13. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 14. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 15. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 16. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 17. | 수평철근 검토
[5 empty] | 18. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 19. | 절점부 검토
[5 empty] | 20. | 사용성 검토
[5 empty] | 21. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 22. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
2_40_35_50 ∞-(토피=5.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 5.0m, 지하수위 : GL -1.0m
안정(지지력)검토 | Qa = 300.000 kN/m² > Qmax = 195.623 kN/m² ======> O.K ! | [7 empty] | 부력검토 |  |  | 시공후 안전율 = 1.75
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 532.646 |  | H19 - 8.0EA | 276.312 |  | 561.754 |  | 2.03 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.67 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 247.815 |  | H16 - 8.0EA | 234.211 |  | 321.103 |  | 1.37 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 250.617 |  | H19 - 8.0EA | 390.93 |  | 561.754 |  | 1.44 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 247.815 |  | H16 - 8.0EA | 234.211 |  | 321.103 |  | 1.37 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 532.646 |  | H19 - 8.0EA | 276.312 |  | 561.754 |  | 2.03 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.67 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 551.805 |  | H19 - 8.0EA | 297.389 |  | 639.682 |  | 2.15 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.658 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 235.662 |  | H16 - 8.0EA | 266.985 |  | 375.122 |  | 1.41 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 361.896 |  | H19 - 8.0EA | 389.642 |  | 639.682 |  | 1.64 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 235.662 |  | H16 - 8.0EA | 266.985 |  | 375.122 |  | 1.41 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 551.805 |  | H19 - 8.0EA | 297.389 |  | 639.682 |  | 2.15 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.658 | 0.637 | H16 @250 - 4EA
좌측벽체 : 상부 | 125 | 329.85 |  | H19 - 8.0EA | 276.312 |  | 405.898 |  | 1.47 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 125 | 426.806 |  | H16 - 8.0EA | 125.104 |  | 213.064 |  | 1.7 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 599.004 |  | H19 - 4.0EA | 66.067 |  | 155.375 |  | 2.35 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 277.335 |  | H19 - 8.0EA | 297.389 |  | 405.898 |  | 1.36 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 329.85 |  | H19 - 8.0EA | 276.312 |  | 405.898 |  | 1.47 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 125 | 426.806 |  | H16 - 8.0EA | 125.104 |  | 213.064 |  | 1.7 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 599.004 |  | H19 - 4.0EA | 66.067 |  | 155.375 |  | 2.35 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 277.335 |  | H19 - 8.0EA | 297.389 |  | 405.898 |  | 1.36 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H16 + H16 |  |  | 0 |  | 147.13 |  | 1040.793 |  | 3809.633 |  | 0 |  | 0 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 307.458 |  | 147.13 |  | 32.015 |  | 524.897 |  | 9.843 |  | 161.384 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 2 련 암거 ( 내공 : 2@(4M ⅹ 3.5M), 사각 : 90°)
2) 지하수위
| - GL 에서 | -1 | m
3) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 포 장 |  |  | = | 22.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
4) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
5) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
6) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 7) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 10 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 5 | m | )
8) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
9) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 10) 사용프로그램 : |  | SAP2000
11) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 부력검토
4. 부력 검토
: 부력에 대한 안전률 Fs = R/B
| 공사중 Fs |  |  | = | 1.1
| 완공후 Fs |  |  | = | 1.2
부력에 대한 안정계산시 구체자중과 측면마찰력, 상재하중만을 고려 (최소토피 H = 5.000 m 에 대하여
검토)
1) 구체자중
|  | - 9.300 × 0.700 × 24.5 | [14 empty] | = |  | 159.495 |  | kN/m
|  | - 9.300 × 0.800 × 24.5 | [14 empty] | = |  | 182.28 |  | kN/m
|  | - 0.500 × 3.500 × 24.5 | [14 empty] | = |  | 42.875 |  | kN/m
|  | - 0.500 × 3.500 × 24.5 | [14 empty] | = |  | 42.875 |  | kN/m
|  | - ( 0.300 × 3.500 ) × 24.5 | [14 empty] | = |  | 25.725 |  | kN/m
|  | - 0.400 × 0.400 × 1/2 × 8EA × 24.5 | [14 empty] | = |  | 15.68 |  | kN/m
[14 empty] | ∴ Total |  |  | = | 468.93 |  |  | kN/m
2) 상부슬래브에 작용하는 하중
|  | - ASPHALT 포장하중 | [6 empty] | : | 0.50 × 22.50 × 9.30 | [6 empty] | = |  | 104.625 |  | kN/m
|  | - 흙의 자중(지하수위 이상) | [6 empty] | : | 0.50 × 19.00 × 9.30 | [6 empty] | = |  | 88.35 |  | kN/m
|  | - 흙의 자중(지하수위 이하) | [6 empty] | : | 4.00 × 10.00 × 9.30 | [6 empty] | = |  | 372 |  | kN/m
|  | - 지하수 자중 | [6 empty] | : | 4.00 × 10.00 × 9.30 | [6 empty] | = |  | 372 |  | kN/m
[14 empty] | ∴ Total |  |  | = | 936.975 |  |  | kN/m
3) 측면 마찰력
※ 파괴면이 비교적 구조물 벽면에 인접하여 있으므로 구조물과 지반의 상대마찰각으로
생각하여 δ=2/3×φ로 적용
|  | - | [7 empty] | (지하수위 이상)
|  |  |  | = | 0.5 |  | × | 19 |  | × | 1 |  | ² | × | tan( 30.0 × 2 / 3 )
|  |  |  | = | 3.4577 |  | kN/m
|  | - | [12 empty] | (지하수위 이하)
|  |  |  | = | 0.5 |  | × ( | 2× | 1 |  | × | 4 |  | × | 19 |  | + | 4 |  | ²× | 10 | ) | ×
tan( 30.0 × 2 / 3 )
|  |  |  | = | 56.7794 |  | kN/m
|  | ∴ Total = |  |  | 3.4577 |  | + | 56.7794 |  | = | 60.2371 |  | kN/m
※ 구조물 벽체와 주변 뒷채움 흙과의 측면 마찰력은 재질간의 접촉 불확실성을 고려하여 무시한다.
[ 철도설계기준2004(노반편,p.170) ]
4) 부 력
|  | - |  |  |  |  | = | ( | 10 |  | - | 1 |  | ) | × | 9.3 |  | × | 10
|  |  |  | = | 837 |  |  | kN/m
5) 완공후 안정검토
|  | - | S.F | = | ( | 468.93 |  |  | + | 936.975 |  | + | 60.237 |  | ) | / | 837
|  |  |  | = | 1.752 |  | > | 1.2 | [10 empty] | ‥‥‥‥‥‥> |  |  | O.K

## 해석모델 및 단면제원(상시)
5. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.800 × 1.000 = 0.800 |  |  |  | 0.04267 |  | 1~18
| 2 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 19~23,36~40
| 3 | 0.700 × 1.000 = 0.700 |  |  |  | 0.02858 |  | 24~35
| 4 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 41
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.25 | 0.4 | 27 |  | 6.8 |  | 4.65
| 2 |  | 0.5 | 0.4 | 28 |  | 5.41 |  | 4.65
| 3 |  | 1.13 | 0.4 | 29 |  | 4.8 |  | 4.65
| 4 |  | 1.21 | 0.4 | 30 |  | 4.65 |  | 4.65
| 5 |  | 2.01 | 0.4 | 31 |  | 4.5 |  | 4.65
| 6 |  | 2.89 | 0.4 | 32 |  | 3.89 |  | 4.65
| 7 |  | 3.77 | 0.4 | 33 |  | 2.5 |  | 4.65
| 8 |  | 3.79 | 0.4 | 34 |  | 1.11 |  | 4.65
| 9 |  | 4.5 | 0.4 | 35 |  | 0.5 |  | 4.65
| 10 |  | 4.65 | 0.4 | 36 |  | 0.25 |  | 4.65
| 11 |  | 4.8 | 0.4 | 37 |  | 0.25 |  | 4.3
| 12 |  | 5.51 | 0.4 | 38 |  | 0.25 |  | 3.89
| 13 |  | 5.53 | 0.4 | 39 |  | 0.25 |  | 1.21
| 14 |  | 6.41 | 0.4 | 40 |  | 0.25 |  | 0.8
| 15 |  | 7.29 | 0.4 | 41 |  | 0.25 |  | -0.1
| 16 |  | 8.09 | 0.4 | 42 |  | 1.13 |  | -0.1
| 17 |  | 8.17 | 0.4 | 43 |  | 2.01 |  | -0.1
| 18 |  | 8.8 | 0.4 | 44 |  | 2.89 |  | -0.1
| 19 |  | 9.05 | 0.4 | 45 |  | 3.77 |  | -0.1
| 20 |  | 9.05 | 0.8 | 46 |  | 4.65 |  | -0.1
| 21 |  | 9.05 | 1.21 | 47 |  | 5.53 |  | -0.1
| 22 |  | 9.05 | 3.89 | 48 |  | 6.41 |  | -0.1
| 23 |  | 9.05 | 4.3 | 49 |  | 7.29 |  | -0.1
| 24 |  | 9.05 | 4.65 | 50 |  | 8.17 |  | -0.1
| 25 |  | 8.8 | 4.65 | 51 |  | 9.05 |  | -0.1
| 26 |  | 8.19 | 4.65

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
6. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.800 × 1.000 = 0.800 |  |  |  | 0.04267 |  | 1~18
| 2 | 0.500 × 1.000 = 0.500 |  |  |  | 0.01042 |  | 19~28,47~56
| 3 | 0.700 × 1.000 = 0.700 |  |  |  | 0.02858 |  | 29~46
| 4 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 57
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.25 | 0.4 | 46 |  | 0.5 |  | 4.65
| 2 |  | 0.5 | 0.4 | 47 |  | 0.25 |  | 4.65
| 3 |  | 1.13 | 0.4 | 48 |  | 0.25 |  | 4.3
| 4 |  | 1.21 | 0.4 | 49 |  | 0.25 |  | 3.89
| 5 |  | 2.01 | 0.4 | 50 |  | 0.25 |  | 3.8
| 6 |  | 2.89 | 0.4 | 51 |  | 0.25 |  | 2.95
| 7 |  | 3.77 | 0.4 | 52 |  | 0.25 |  | 2.525
| 8 |  | 3.79 | 0.4 | 53 |  | 0.25 |  | 2.1
| 9 |  | 4.5 | 0.4 | 54 |  | 0.25 |  | 1.25
| 10 |  | 4.65 | 0.4 | 55 |  | 0.25 |  | 1.21
| 11 |  | 4.8 | 0.4 | 56 |  | 0.25 |  | 0.8
| 12 |  | 5.51 | 0.4 | 57 |  | 0.25 |  | -0.1
| 13 |  | 5.53 | 0.4 | 58 |  | 1.13 |  | -0.1
| 14 |  | 6.41 | 0.4 | 59 |  | 2.01 |  | -0.1
| 15 |  | 7.29 | 0.4 | 60 |  | 2.89 |  | -0.1
| 16 |  | 8.09 | 0.4 | 61 |  | 3.77 |  | -0.1
| 17 |  | 8.17 | 0.4 | 62 |  | 4.65 |  | -0.1
| 18 |  | 8.8 | 0.4 | 63 |  | 5.53 |  | -0.1
| 19 |  | 9.05 | 0.4 | 64 |  | 6.41 |  | -0.1
| 20 |  | 9.05 | 0.8 | 65 |  | 7.29 |  | -0.1
| 21 |  | 9.05 | 1.21 | 66 |  | 8.17 |  | -0.1
| 22 |  | 9.05 | 1.25 | 67 |  | 9.05 |  | -0.1
| 23 |  | 9.05 | 2.1 | 68 |  | 9.55 |  | 0.4
| 24 |  | 9.05 | 2.525 | 69 |  | 9.55 |  | 1.25
| 25 |  | 9.05 | 2.95 | 70 |  | 9.55 |  | 2.1
| 26 |  | 9.05 | 3.8 | 71 |  | 9.55 |  | 2.95
| 27 |  | 9.05 | 3.89 | 72 |  | 9.55 |  | 3.8
| 28 |  | 9.05 | 4.3 | 73 |  | 9.55 |  | 4.65
| 29 |  | 9.05 | 4.65 | 74 |  | 9.05 |  | 5.15
| 30 |  | 8.8 | 4.65 | 75 |  | 8.17 |  | 5.15
| 31 |  | 8.19 | 4.65 | 76 |  | 7.29 |  | 5.15
| 32 |  | 8.17 | 4.65 | 77 |  | 6.41 |  | 5.15
| 33 |  | 7.29 | 4.65 | 78 |  | 5.53 |  | 5.15
| 34 |  | 6.41 | 4.65 | 79 |  | 4.65 |  | 5.15
| 35 |  | 5.53 | 4.65 | 80 |  | 3.77 |  | 5.15
| 36 |  | 5.41 | 4.65 | 81 |  | 2.89 |  | 5.15
| 37 |  | 4.8 | 4.65 | 82 |  | 2.01 |  | 5.15
| 38 |  | 4.65 | 4.65 | 83 |  | 1.13 |  | 5.15
| 39 |  | 4.5 | 4.65 | 84 |  | 0.25 |  | 5.15
| 40 |  | 3.89 | 4.65 | 85 |  | -0.25 |  | 4.65
| 41 |  | 3.77 | 4.65 | 86 |  | -0.25 |  | 3.8
| 42 |  | 2.89 | 4.65 | 87 |  | -0.25 |  | 2.95
| 43 |  | 2.01 | 4.65 | 88 |  | -0.25 |  | 2.1
| 44 |  | 1.13 | 4.65 | 89 |  | -0.25 |  | 1.25
| 45 |  | 1.11 | 4.65 | 90 |  | -0.25 |  | 0.4

## 지반반력계수(상시)
7. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 30
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 84000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 9.300 × 9.300 ) |  |  | = | 9.3 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 84000 |  | = | 280000 | kN/m³
|  | Kv | = | 280000.000 × ( 9.300 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 21312.616 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.880/2) = 14706 kN/m |  |  |  |  | 1,19
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.880/2 + 0.880/2) = 18755 kN/m |  |  |  |  | 3,5~7,10,13~15,17
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
8. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 4.200m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 30^(1/3) = 248.6 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.8 × Vo = 0.8 × 248.6 = 198.9 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 198.9² = 76622.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.35 ) × 76622.0 = 206879.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 9.300 × 9.300 ) |  |  |  |  | = | 9.3 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 206879.4 |  |  |  |  | = | 1379196 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 1379196.000 × ( 9.300 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 104979.55 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 104979.550 |  |  |  |  | = | 34993.18 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 9.300 × 9.300 ) |  |  |  |  | = | 9.3 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 206879.4 |  |  |  |  | = | 1379196 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 1379196.000 × ( 9.300 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 104979.55 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 104979.550 |  |  |  |  | = | 34993.18 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 5.000 × 5.000 ) |  |  |  |  | = | 5 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 206879.4 |  |  |  |  | = | 1379196 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 1379196.000 × ( 5.000 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 167201.21 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 167201.210 |  |  |  |  | = | 55733.74 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.880/2 + 0.500/2) = 72436 kN/m | [8 empty] | 29,47
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.880/2 + 0.500/2) = 24145 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.880/2 + 0.880/2) = 92382 kN/m | [8 empty] | 32~35,38,41~44
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.880/2 + 0.880/2) = 30794 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.850/2 + 0.800/2) = 137941 kN/m | [8 empty] | 1,19
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.850/2 + 0.800/2) = 45980 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.850/2 + 0.850/2) = 142121 kN/m | [8 empty] | 22~23,25~26,50~51,53,54
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.850/2 + 0.850/2) = 47374 kN/m
|  | Kh3 |  |  | Khⅹ(0.850/2 + 0.700/2) = 129581 kN/m | [8 empty] | 29,47
|  | Kss3 |  |  | Kssⅹ(0.850/2 + 0.700/2) = 43194 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.500/2 + 0.880/2) = 72436 kN/m | [8 empty] | 1,19
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.500/2 + 0.880/2) = 24145 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.880/2 + 0.880/2) = 92382 kN/m | [8 empty] | 3,5~7,10,13~15,17
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.880/2 + 0.880/2) = 30794 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
9. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우, α = 1.108 ≤ 1.15)
|  | - ASPHALT 포장하중 |  |  |  |  | : | 0.50 × 22.50 | [5 empty] | = | 11.25 |  | kN/m²
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 4.50 × 19.00 | [5 empty] | = | 85.5 |  | kN/m²
[13 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 96.751 |  | kN/m²
[11 empty] | ∴ Total Wd1 × α |  |  | = | 107.2 |  | kN/m²
3) 고정하중 ( 지하수가 있을 경우 : GL = -1.0 m, α = 1.108 ≤ 1.15 )
|  | - ASPHALT 포장하중 |  |  |  |  | : | 0.50 × 22.50 | [5 empty] | = | 11.25 |  | kN/m²
|  | - 흙(지하수위 이상) |  |  |  |  | : | 0.50 × 19.00 | [5 empty] | = | 9.5 |  | kN/m²
|  | - 흙(지하수위 이하) |  |  |  |  | : | 4.00 × 10.00 | [5 empty] | = | 40 |  | kN/m²
[13 empty] | ∴ Total Wd2 | = | 60.749 |  | kN/m²
[11 empty] | ∴ Total Wd2 × α |  |  | = | 67.31 |  | kN/m²
4) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1) - 토피 4m 이상
|  |  | - Wl1 |  | = | 10.000 kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 |  | kN/m²
5) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (0.500 × 22.500 + 4.850 × 19.000) × 0.500 | [10 empty] | = | 51.7 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 51.700 + 0.350 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 55.025 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 55.025 + 0.410 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 58.92 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 58.920 + 2.680 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 84.38 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 84.380 + 0.410 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 88.275 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 88.275 + 0.400 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 92.075 | kN/m²
6) 토 압 (지하수가 있을경우)
|  | - Wh'1 |  | = | (0.500 × 22.500 + 0.500 × 19.000 + 4.350 × 10.000)×0.500 | [10 empty] | = | 32.13 | kN/m²²
|  | - Wh'2 |  | = | 32.130 + 0.350 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 33.88 | kN/m²
|  | - Wh'3 |  | = | 33.880 + 0.410 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 35.93 | kN/m²
|  | - Wh'4 |  | = | 35.930 + 2.680 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 49.33 | kN/m²
|  | - Wh'5 |  | = | 49.330 + 0.410 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 51.38 | kN/m²
|  | - Wh'6 |  | = | 51.380 + 0.400 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 53.38 | kN/m²
7) 지하수압 ( 지하수위 : GL = -1.0 m )
① 상부 슬래브에 작용하는 하중
|  | - Ww1 |  | = | 4.000 × 10.000 | [10 empty] | = | 40 | kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중
|  | - Ww2 |  | = | 4.350 × 10.000 | [10 empty] | = | 43.5 | kN/m²
|  | - Ww3 |  | = | 43.500 + 0.350 × 10.000 | [10 empty] | = | 47 | kN/m²
|  | - Ww4 |  | = | 47.000 + 0.410 × 10.000 | [10 empty] | = | 51.1 | kN/m²
|  | - Ww5 |  | = | 51.100 + 2.680 × 10.000 | [10 empty] | = | 77.9 | kN/m²
|  | - Ww6 |  | = | 77.900 + 0.410 × 10.000 | [10 empty] | = | 82 | kN/m²
|  | - Ww7 |  | = | 82.000 + 0.400 × 10.000 | [10 empty] | = | 86 | kN/m²
③ 하부 슬래브에 작용하는 하중
|  | - Wo8 |  | = | ( 5.000 + 5.000 - 1.000 ) × 10.000 | [10 empty] | = | 90 | kN/m²
8) 암거내부수압
- Win = 28.000 kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
10. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 9.2 |  | 198.9 |  |  |  | 19 |  |  | 0.185
|  | 계 | [11 empty] | 0.185
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.185 = 0.231 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.231 / 2π × 2.617 = 0.096 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 5.35 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 9.6 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.096 × 0.231 × cos(π× 5.350 / (2 × 30.000)) = 0.004319
U(Zb) = 2 / π²× 0.096 × 0.231 × cos(π× 9.600 / (2 × 30.000)) = 0.003938
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 34993.180 × (0.004319 - 0.003938) = 13.332 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 5.35 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.004319 |  |  |  |  | 0.000381 |  | 63.704
|  | 5.7 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.004295 |  |  |  |  | 0.000357 |  | 59.691
|  | 6.11 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.004266 |  |  |  |  | 0.000328 |  | 54.842
|  | 6.2 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.004259 |  |  |  |  | 0.000321 |  | 53.672
|  | 7.05 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.004191 |  |  |  |  | 0.000253 |  | 42.302
|  | 7.475 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.004154 |  |  |  |  | 0.000216 |  | 36.115
|  | 7.9 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.004115 |  |  |  |  | 0.000177 |  | 29.595
|  | 8.75 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.00403 |  |  |  |  | 9.2e-05 |  | 15.382
|  | 8.79 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.004026 |  |  |  |  | 8.8e-05 |  | 14.714
|  | 9.2 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.003982 |  |  |  |  | 4.4e-05 |  | 7.357
|  | 9.6 |  | 167201.21 |  |  |  | 0.003938 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 76622.000 × 0.000065 = 4.980 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 76622.000 × 0.000113 = 8.660 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (4.980 + 8.660) / 2 = 6.820 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.700 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.350) = 2.524 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.800 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.600) = 2.684 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.350) = 1.082 kN/m²
fb1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.600) = 1.007 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.350) = 1.803 kN/m²
f2 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.700) = 1.792 kN/m²
f3 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.110) = 1.780 kN/m²
f4 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.200) = 1.778 kN/m²
f5 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.050) = 1.753 kN/m²
f6 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.475) = 1.740 kN/m²
f7 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.900) = 1.728 kN/m²
f8 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.750) = 1.703 kN/m²
f9 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 8.790) = 1.702 kN/m²
f10 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.200) = 1.690 kN/m²
f11 = 0.500 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 9.600) = 1.678 kN/m²

## 하중재하도(상시)
11. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 고정하중(지하수 있는경우)
4) CASE4 - 활하중 만재하
5) CASE5 - 활하중에 의한 수평토압
6) CASE6 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)
7) CASE7 - 수평토압 (양측, 지하수 있는경우)
8) CASE8 - 연직수압
9) CASE9 - 수평수압
10) CASE10 - 암거내부수압

## 하중재하도(붕괴방지)
12. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
13. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 0.975, h = 5.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  |  | 활하중 | 수평하중 | 토압 | 연직수압 | 수평수압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 지하수 有 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | 1.4 | 1.4
| 2 |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4
| 3 |  | 1.2 | 1.56 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 4 |  | 1.2 |  | 1.56 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.6
| 5 |  | 1.2 |  |  | 1
| 6 |  | 0.9 | 1.56 |  |  | 1.6 | 1.6
| 7 |  | 0.9 |  | 1.56 |  | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.6
| 8 |  | 1.2 | 1.56 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8
| 9 |  | 1.2 |  | 1.56 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.56 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  |  | 활하중 | 수평하중 | 토압 | 연직수압 | 수평수압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 지하수 有 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | 1.4 | 1.4
| 2 |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4
| 3 |  | 1.2 | 1.56 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 4 |  | 1.2 |  | 1.56 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.6
| 5 |  | 1.2 |  |  | 1
| 6 |  | 0.9 | 1.56 |  |  | 1.6 | 1.6
| 7 |  | 0.9 |  | 1.56 |  | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.6
| 8 |  | 1.2 | 1.56 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8
| 9 |  | 1.2 |  | 1.56 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.56 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  |  | 활하중 | 수평하중 | 토압 | 연직수압 | 수평수압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 지하수 有 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | 1 | 1
| 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 3 |  | 1 | 0.975 |  | 1 | 1 | 1
| 4 |  | 1 |  | 0.975 | 1 | 1 | 1 | 0.975 | 1
| 5 |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  | 1 | 0.975 |  |  | 1 | 1
| 7 |  | 1 |  | 0.975 |  | 1 | 1 | 0.975 | 1
| 8 |  | 1 | 0.975 |  | 1 | 0.5 | 0.5
| 9 |  | 1 |  | 0.975 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.975 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  |  | 활하중 | 토압 | 연직수압 | 수평수압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 지하수 有 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2 |  | 1 | 0.975 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  | 1 |  | 0.975 |  | 1 | 0.975 | 1 | 1
| 4 |  | 1 | [6 empty] | 1

## 단면력정리(상시)
14. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 276.312 | 259.682 | 341.623 | 171.402 | 1000 | 833.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 234.211 | - | 341.623 | 158.797 | 1000 | 700
|  | 제 1경간 지점부 | 390.93 | 346.757 | 341.623 | 278.381 | 1000 | 833.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 234.211 | - | 341.623 | 158.797 | 1000 | 700
|  | 단지점부(우측) | 276.312 | 259.682 | 341.623 | 171.402 | 1000 | 833.333
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 297.389 | 223.515 | 423.601 | 190.21 | 1000 | 933.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 266.985 | - | 423.601 | 190.704 | 1000 | 800
|  | 제 1경간 지점부 | 389.642 | 283.728 | 423.601 | 254.354 | 1000 | 933.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 266.985 | - | 423.601 | 190.704 | 1000 | 800
|  | 단지점부(우측) | 297.389 | 223.515 | 423.601 | 190.21 | 1000 | 933.333
| 좌측벽체 | 상부 | 276.312 | 236.646 | 435.107 | 171.402 | 1000 | 633.333
|  | 중앙부 | 125.104 | - | 465.977 | 75.581 | 1000 | 500
|  | 중앙부(부모멘트) | -66.067 | - | 465.977 | -43.475 | 1000 | 500 | 부모멘트
|  | 하부 | 297.389 | 244.358 | 497.582 | 190.21 | 1000 | 633.333
| 우측벽체 | 상부 | 276.312 | 236.647 | 435.107 | 171.402 | 1000 | 633.333
|  | 중앙부 | 125.104 | - | 465.977 | 75.581 | 1000 | 500
|  | 중앙부(부모멘트) | -66.067 | - | 465.977 | -43.475 | 1000 | 500 | 부모멘트
|  | 하부 | 297.389 | 244.358 | 497.582 | 190.21 | 1000 | 633.333

## 단면력정리(붕괴방지)
15. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 104.555 | 113.983 | 112.905 | 1000 | 833.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 76.604 | - | 134.109 | 1000 | 700
|  | 제 1경간 지점부 | 115.417 | 95.917 | 156.083 | 1000 | 833.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 70.852 | - | 166.1 | 1000 | 700
|  | 단지점부(우측) | 140.202 | 126.549 | 190.314 | 1000 | 833.333
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 147.42 | 98.745 | 212.151 | 1000 | 933.333
|  | 제 1경간 중앙부 | 56.653 | - | 197.476 | 1000 | 800
|  | 제 1경간 지점부 | 141.562 | 108.495 | 189.938 | 1000 | 933.333
|  | 제 2경간 중앙부 | 71.905 | - | 177.661 | 1000 | 800
|  | 단지점부(우측) | 84.37 | 78.13 | 166.276 | 1000 | 933.333
| 좌측벽체 | 상부 | 104.555 | 117.345 | 160.002 | 1000 | 633.333
|  | 중앙부 | 54.688 | - | 179.125 | 1000 | 500
|  | 중앙부(부모멘트) | -17.226 | - | 179.125 | 1000 | 500 | 부모멘트
|  | 하부 | 147.42 | 126.3 | 200.387 | 1000 | 633.333
| 우측벽체 | 상부 | 140.202 | 88.613 | 181.224 | 1000 | 633.333
|  | 중앙부 | 47.856 | - | 168.85 | 1000 | 500
|  | 중앙부(부모멘트) | -42.759 | - | 168.85 | 1000 | 500 | 부모멘트
|  | 하부 | 84.37 | 80.202 | 170.376 | 1000 | 633.333

## 단면검토 및 철근량 산정
16. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 743.333 | 276.312 | 561.754 |  | 1109.531 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 2.033
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 610 | 234.211 | 321.103 |  | 1150.547 | H16 - 8.0EA |  | 1588.8 | 1.371
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 743.333 | 390.93 | 561.754 |  | 1579.722 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 1.437
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 610 | 234.211 | 321.103 |  | 1150.547 | H16 - 8.0EA |  | 1588.8 | 1.371
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 743.333 | 276.312 | 561.754 |  | 1109.531 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 2.033
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 843.333 | 297.389 | 639.682 |  | 1049.979 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 2.151
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 710 | 266.985 | 375.122 |  | 1123.413 | H16 - 8.0EA |  | 1588.8 | 1.405
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 843.333 | 389.642 | 639.682 |  | 1381.074 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 1.642
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 710 | 266.985 | 375.122 |  | 1123.413 | H16 - 8.0EA |  | 1588.8 | 1.405
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 843.333 | 297.389 | 639.682 |  | 1049.979 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 2.151
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 543.333 | 276.312 | 405.898 |  | 1538.441 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 1.469
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 410 | 125.104 | 213.064 |  | 917.579 | H16 - 8.0EA |  | 1588.8 | 1.703
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 410 | 66.067 | 155.375 |  | 479.435 | H19 - 4.0EA |  | 1146 | 2.352
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 543.333 | 297.389 | 405.898 |  | 1659.522 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 1.365
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 543.333 | 276.312 | 405.898 |  | 1538.441 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 1.469
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 410 | 125.104 | 213.064 |  | 917.579 | H16 - 8.0EA |  | 1588.8 | 1.703
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 410 | 66.067 | 155.375 |  | 479.435 | H19 - 4.0EA |  | 1146 | 2.352
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 543.333 | 297.389 | 405.898 |  | 1659.522 | H19 - 8.0EA |  | 2292 | 1.365
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 373.547 |  | 259.682 | 555.266 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 373.547 |  | - | 555.266 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 373.547 |  | 346.757 | 555.266 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 373.547 |  | - | 555.266 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 373.547 |  | 259.682 | 555.266 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 434.784 |  | 223.515 | 646.293 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 434.784 |  | - | 646.293 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 434.784 |  | 283.728 | 646.293 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 434.784 |  | - | 646.293 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 434.784 |  | 223.515 | 646.293 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 251.073 |  | 236.646 | 373.212 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 251.073 |  | - | 373.212 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 251.073 |  | 244.358 | 373.212 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 251.073 |  | 236.647 | 373.212 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 251.073 |  | - | 373.212 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 251.073 |  | 244.358 | 373.212 | 2 |  | - | H16 | 400 | 397.2 | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 833.333 |  | 743.333 |  | 90 |  | 276.312 |  | 259.682
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (743.33 - 52.872) / 52.872 = 0.03918
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1109.531 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00308
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (743.33 - a/2) = 561.754 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 276.312 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.033]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 610.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 610.00 = 373.547 kN
≥ Vu (= 259.682 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 700 |  | 610 |  | 90 |  | 234.211 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (610.00 - 36.651) / 36.651 = 0.04693
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1150.547 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00260
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (610.00 - a/2) = 321.103 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 234.211 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.371]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 610.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 610.00 = 373.547 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 833.333 |  | 743.333 |  | 90 |  | 390.93 |  | 346.757
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (743.33 - 52.872) / 52.872 = 0.03918
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1579.722 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00308
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (743.33 - a/2) = 561.754 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 390.930 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.437]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 610.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 610.00 = 373.547 kN
≥ Vu (= 346.757 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 700 |  | 610 |  | 90 |  | 234.211 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (610.00 - 36.651) / 36.651 = 0.04693
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1150.547 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00260
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (610.00 - a/2) = 321.103 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 234.211 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.371]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 610.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 610.00 = 373.547 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 833.333 |  | 743.333 |  | 90 |  | 276.312 |  | 259.682
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (743.33 - 52.872) / 52.872 = 0.03918
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1109.531 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00308
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (743.33 - a/2) = 561.754 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 276.312 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.033]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 610.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 610.00 = 373.547 kN
≥ Vu (= 259.682 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 933.333 |  | 843.333 |  | 90 |  | 297.389 |  | 223.515
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (843.33 - 52.872) / 52.872 = 0.04485
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1049.979 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00272
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (843.33 - a/2) = 639.682 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 297.389 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.151]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 710.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 710.00 = 434.784 kN
≥ Vu (= 223.515 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 800 |  | 710 |  | 90 |  | 266.985 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (710.00 - 36.651) / 36.651 = 0.05512
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1123.413 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00224
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (710.00 - a/2) = 375.122 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 266.985 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.405]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 710.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 710.00 = 434.784 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 933.333 |  | 843.333 |  | 90 |  | 389.642 |  | 283.728
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (843.33 - 52.872) / 52.872 = 0.04485
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1381.074 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00272
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (843.33 - a/2) = 639.682 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 389.642 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.642]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 710.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 710.00 = 434.784 kN
≥ Vu (= 283.728 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 800 |  | 710 |  | 90 |  | 266.985 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (710.00 - 36.651) / 36.651 = 0.05512
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1123.413 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00224
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (710.00 - a/2) = 375.122 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 266.985 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.405]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 710.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 710.00 = 434.784 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 933.333 |  | 843.333 |  | 90 |  | 297.389 |  | 223.515
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (843.33 - 52.872) / 52.872 = 0.04485
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1049.979 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00272
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (843.33 - a/2) = 639.682 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 297.389 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.151]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 710.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 710.00 = 434.784 kN
≥ Vu (= 223.515 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 633.333 |  | 543.333 |  | 90 |  | 276.312 |  | 236.646
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (543.33 - 52.872) / 52.872 = 0.02783
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1538.441 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00422
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (543.33 - a/2) = 405.898 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 276.312 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.469]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 236.646 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 90 |  | 125.104 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (410.00 - 36.651) / 36.651 = 0.03056
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 917.579 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00388
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (410.00 - a/2) = 213.064 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 125.104 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.703]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 90 |  | 66.067 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1146.000 x 400.00 = 458400.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 22.471 mm, c = 22.471 / β1 = 22.471 / 0.85 = 26.436 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (410.00 - 26.436) / 26.436 = 0.04353
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 479.435 mm²
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00280
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1146.000 x 400 x (410.00 - a/2) = 155.375 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 22.471 mm
≥ Mu (= 66.067 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.352]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 633.333 |  | 543.333 |  | 90 |  | 297.389 |  | 244.358
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (543.33 - 52.872) / 52.872 = 0.02783
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1659.522 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00422
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (543.33 - a/2) = 405.898 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 297.389 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.365]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 244.358 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 633.333 |  | 543.333 |  | 90 |  | 276.312 |  | 236.647
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (543.33 - 52.872) / 52.872 = 0.02783
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1538.441 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00422
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (543.33 - a/2) = 405.898 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 276.312 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.469]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 236.647 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 90 |  | 125.104 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1588.800 x 400.00 = 635520.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 31.153 mm, c = 31.153 / β1 = 31.153 / 0.85 = 36.651 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (410.00 - 36.651) / 36.651 = 0.03056
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 917.579 mm²
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00388
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1588.800 x 400 x (410.00 - a/2) = 213.064 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 31.153 mm
≥ Mu (= 125.104 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.703]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 500 |  | 410 |  | 90 |  | 66.067 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1146.000 x 400.00 = 458400.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 22.471 mm, c = 22.471 / β1 = 22.471 / 0.85 = 26.436 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (410.00 - 26.436) / 26.436 = 0.04353
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 479.435 mm²
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00280
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1146.000 x 400 x (410.00 - a/2) = 155.375 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 22.471 mm
≥ Mu (= 66.067 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.352]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 633.333 |  | 543.333 |  | 90 |  | 297.389 |  | 244.358
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 2292.000 x 400.00 = 916800.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 44.941 mm, c = 44.941 / β1 = 44.941 / 0.85 = 52.872 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (543.33 - 52.872) / 52.872 = 0.02783
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 1659.522 mm²
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00422
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 2292.000 x 400 x (543.33 - a/2) = 405.898 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 44.941 mm
≥ Mu (= 297.389 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.365]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 410.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 410.00 = 251.073 kN
≥ Vu (= 244.358 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
17. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.002 |  | = | 1400 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1400.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.002 |  | = | 1400 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1400.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.002 |  | = | 1400 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1400.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.002 |  | = | 1400 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1400.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 700 |  | × | 0.002 |  | = | 1400 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1400.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
6) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
7) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 800 |  | × | 0.002 |  | = | 1600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
11) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
12) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
13) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
14) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
15) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!
16) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1588.8 |  | × | 0.2 |  | = | 317.76 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 317.760 ----------> O.K !!!
17) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1146 |  | × | 0.2 |  | = | 229.2 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 229.200 ----------> O.K !!!
18) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 500 |  | × | 0.002 |  | = | 1000 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 10EA |  |  |  | = | 1986 |  |  | mm² > 1000.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 2292 |  | × | 0.2 |  | = | 458.4 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H16 - 5EA |  |  |  | = | 993 |  |  | mm² > 458.400 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
18. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.3 | 2.7 |  | 1 | 1040.79 |  | 0 |  | 1040.79 | 0 | 8
[9 empty] | 32.02 |  | 9.84 |  | 32.02 | 9.84 | 1
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 1040.79 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 1040.793 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
＊ 철근비 검토
As = 1588.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 1588.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0106) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 635520.0 N, Cs' = Asf x fy = 635520.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 635520.0 x 90.000 + 635520.0 x 210.000) / 7391040.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 239.954 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pb = 2184.840 + 239.954 - 635.520 = 1789.274 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 239.954 x (210.000 - 90.00)
- 1789.274 x (150.000 - 90.000)
= 263.256 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 147.130 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 357.712 mm, a = k1 x c = 304.055 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 357.712) / 357.712 (≤fy) = 247.761 MPa
fs' = 600 x (357.712 - 90.000) / 357.712 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 304.055 x 1000.000 = 6202.718 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 603.108 kN
Ts = As x fs = 393.642 kN
Pn = 6202.718 + 603.108 - 393.642 = 7199.468 kN
Mn' = 6202.718 x (210.000 - 304.055/2) + 603.108 x (210.000 - 90.00)
= 431.961 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0011 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 60.000 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 357.712 mm, a = k1 x c = 304.055 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt-c) / c = 0.00300 x (210.00-357.71) / 357.71 = -0.00124
εt ≤ εy 이므로 압축지배단면이며, Φ = 0.65 를 적용한다.
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5860.974 kN ＜ Pn = 7199.468 kN
ΦPn = 0.65 x 5860.974 = 3809.633 kN ≥ Pu = 1040.793 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.000 = 0.000 kN.m ≥ Mu = 0.000 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 160.466 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 32.015 |  |  | 9.843 |  | 0 |  | 307.458
＊ 철근비 검토
As = 1588.800 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 1588.800 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H16- 4.0EA + H16- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0106) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 635520.0 N, Cs' = Asf x fy = 635520.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 635520.0 x 90.000 + 635520.0 x 210.000) / 7391040.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 239.954 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pb = 2184.840 + 239.954 - 635.520 = 1789.274 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 239.954 x (210.000 - 90.00)
- 1789.274 x (150.000 - 90.000)
= 263.256 kN.m
eb ＜ e → 인장 파괴 (eb = Mb/Pb = 147.130 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 78.307 mm, a = k1 x c = 66.561 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 78.307) / 78.307 (≤fy) = 400.000 MPa
fs' = 600 x ( 78.307 - 90.000) / 78.307 (≤fy) = 53.276 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 66.561 x 1000.000 = 1357.835 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 52.233 kN
Ts = As x fs = 635.520 kN
Pn = 1357.835 + 52.233 - 635.520 = 670.082 kN
Mn' = 1357.835 x (210.000 - 66.561/2) + 52.233 x (210.000 - 90.00)
= 246.224 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0037 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 367.458 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 78.307 mm, a = k1 x c = 66.561 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt-c) / c = 0.00300 x (210.00-78.31) / 78.31 = 0.00505
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.00400를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.00500 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.00500-εy) = 0.7833
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5860.974 kN ≥ Pn = 670.082 kN
ΦPn = 0.78 x 670.082 = 524.897 kN ≥ Pu = 32.015 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.307 = 161.384 kN.m ≥ Mu = 9.843 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 129.578 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
19. 절점부 검토
1) 절점 36
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 171.402 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 171.402 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1131.371 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 171.40 × 10^6 |  |  | = | 0.670 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1131.371²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 171.40 × 10^6 |  |  | = | 1683.327 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1131.371 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1683.327 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 537.327 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H16 @250 - 4EA
∴ Total As = 794.400 mm² > Req'd As (= 537.327 mm²) -------------> O.K !!!
2) 절점 1
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 190.210 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 190.210 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1202.082 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 190.21 × 10^6 |  |  | = | 0.658 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1202.082²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 190.21 × 10^6 |  |  | = | 1758.154 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1202.082 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1758.154 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 612.154 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H16 @250 - 4EA
∴ Total As = 794.400 mm² > Req'd As (= 612.154 mm²) -------------> O.K !!!
3) 절점 24
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 171.402 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 171.402 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1131.371 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 171.40 × 10^6 |  |  | = | 0.670 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1131.371²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 171.40 × 10^6 |  |  | = | 1683.327 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1131.371 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1683.327 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 537.327 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H16 @250 - 4EA
∴ Total As = 794.400 mm² > Req'd As (= 537.327 mm²) -------------> O.K !!!
4) 절점 19
[11 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[11 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[11 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 190.210 kN.m
[11 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 190.210 kN.m
[12 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[12 empty] | = | 1202.082 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H19 @250 - 4EA |  |  |  |  | = | 1146 | mm²
∴ Total Asb = 1146.000 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo |  | = | 5 × 190.21 × 10^6 |  |  | = | 0.658 MPa > 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  |  | 1202.082²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요 !!!
② 소요철근량
외측 인장에 대한 보강철근량(As)
|  | As = |  | 2 × Mo |  | = | 2 × 190.21 × 10^6 |  |  | = | 1758.154 mm²
|  |  |  | R × fsa |  |  | 1202.082 × 180
|  | Req'd As |  |  | = | As - Asb
[5 empty] | = | 1758.154 mm² - 1146.000 mm²
[5 empty] | = | 612.154 mm²
☞ 사용보강철근
|  | Use'd As = |  |  | H16 @250 - 4EA
∴ Total As = 794.400 mm² > Req'd As (= 612.154 mm²) -------------> O.K !!!

## 사용성 검토
20. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 743.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 532.646 | O.K |  | 4.261
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 610 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 247.815 | O.K |  | 1.983
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 743.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 250.617 | O.K |  | 2.005
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 610 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 247.815 | O.K |  | 1.983
5 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 743.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 532.646 | O.K |  | 4.261
6 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 843.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 551.805 | O.K |  | 4.414
7 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 710 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 235.662 | O.K |  | 1.885
8 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 843.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 361.896 | O.K |  | 2.895
9 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 710 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 235.662 | O.K |  | 1.885
10 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 843.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 551.805 | O.K |  | 4.414
11 | 좌측벽체 : 상부 |  | 543.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 329.85 | O.K |  | 2.639
12 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 410 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 426.806 | O.K |  | 3.414
13 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 410 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 599.004 | O.K |  | 2.396
14 | 좌측벽체 : 하부 |  | 543.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 277.335 | O.K |  | 2.219
15 | 우측벽체 : 상부 |  | 543.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 329.85 | O.K |  | 2.639
16 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 410 |  | H16 - 8.0EA |  |  | 125 | 426.806 | O.K |  | 3.414
17 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 410 |  | H19 - 4.0EA |  |  | 250 | 599.004 | O.K |  | 2.396
18 | 우측벽체 : 하부 |  | 543.333 |  | H19 - 8.0EA |  |  | 125 | 277.335 | O.K |  | 2.219
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 171.402 x 1000000 / [2292.000 x (743.333 - 139.228/3)]
= 107.304 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x743.3/(7x2292.000)]
= 139.228 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 107.30) - 2.5 x 80.50 = 532.65 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 107.30) = 587.12 mm
Sa는 작은 값인 532.65 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 532.65 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 158.797 x 1000000 / [1588.800 x (610.000 - 105.891/3)]
= 173.912 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x610.0/(7x1588.800)]
= 105.891 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 173.91) - 2.5 x 82.00 = 247.82 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 173.91) = 362.25 mm
Sa는 작은 값인 247.82 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 247.82 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 278.381 x 1000000 / [2292.000 x (743.333 - 139.228/3)]
= 174.277 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x743.3/(7x2292.000)]
= 139.228 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 174.28) - 2.5 x 80.50 = 250.62 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 174.28) = 361.49 mm
Sa는 작은 값인 250.62 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 250.62 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 158.797 x 1000000 / [1588.800 x (610.000 - 105.891/3)]
= 173.912 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x610.0/(7x1588.800)]
= 105.891 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 173.91) - 2.5 x 82.00 = 247.82 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 173.91) = 362.25 mm
Sa는 작은 값인 247.82 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 247.82 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 171.402 x 1000000 / [2292.000 x (743.333 - 139.228/3)]
= 107.304 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x743.3/(7x2292.000)]
= 139.228 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 107.30) - 2.5 x 80.50 = 532.65 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 107.30) = 587.12 mm
Sa는 작은 값인 532.65 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 532.65 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 190.210 x 1000000 / [2292.000 x (843.333 - 149.238/3)]
= 104.574 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x843.3/(7x2292.000)]
= 149.238 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 104.57) - 2.5 x 80.50 = 551.80 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 104.57) = 602.44 mm
Sa는 작은 값인 551.80 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 551.80 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 190.704 x 1000000 / [1588.800 x (710.000 - 115.038/3)]
= 178.708 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x710.0/(7x1588.800)]
= 115.038 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 178.71) - 2.5 x 82.00 = 235.66 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 178.71) = 352.53 mm
Sa는 작은 값인 235.66 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 235.66 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 254.354 x 1000000 / [2292.000 x (843.333 - 149.238/3)]
= 139.839 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x843.3/(7x2292.000)]
= 149.238 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 139.84) - 2.5 x 80.50 = 361.90 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 139.84) = 450.52 mm
Sa는 작은 값인 361.90 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 361.90 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 190.704 x 1000000 / [1588.800 x (710.000 - 115.038/3)]
= 178.708 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x710.0/(7x1588.800)]
= 115.038 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 178.71) - 2.5 x 82.00 = 235.66 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 178.71) = 352.53 mm
Sa는 작은 값인 235.66 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 235.66 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 190.210 x 1000000 / [2292.000 x (843.333 - 149.238/3)]
= 104.574 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x843.3/(7x2292.000)]
= 149.238 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 104.57) - 2.5 x 80.50 = 551.80 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 104.57) = 602.44 mm
Sa는 작은 값인 551.80 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 551.80 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 171.402 x 1000000 / [2292.000 x (543.333 - 116.967/3)]
= 148.277 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x543.3/(7x2292.000)]
= 116.967 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 148.28) - 2.5 x 80.50 = 329.85 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 148.28) = 424.88 mm
Sa는 작은 값인 329.85 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 329.85 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 75.581 x 1000000 / [1588.800 x (410.000 - 85.021/3)]
= 124.643 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1588.800)]
= 85.021 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 124.64) - 2.5 x 82.00 = 426.81 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 124.64) = 505.44 mm
Sa는 작은 값인 426.81 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 426.81 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 43.475 x 1000000 / [1146.000 x (410.000 - 73.479/3)]
= 98.406 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1146.000)]
= 73.479 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 98.41) - 2.5 x 80.50 = 599.00 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 98.41) = 640.20 mm
Sa는 작은 값인 599.00 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 599.00 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 190.210 x 1000000 / [2292.000 x (543.333 - 116.967/3)]
= 164.548 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x543.3/(7x2292.000)]
= 116.967 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 164.55) - 2.5 x 80.50 = 277.33 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 164.55) = 382.87 mm
Sa는 작은 값인 277.33 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 277.33 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 171.402 x 1000000 / [2292.000 x (543.333 - 116.967/3)]
= 148.277 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x543.3/(7x2292.000)]
= 116.967 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 148.28) - 2.5 x 80.50 = 329.85 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 148.28) = 424.88 mm
Sa는 작은 값인 329.85 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 329.85 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 75.581 x 1000000 / [1588.800 x (410.000 - 85.021/3)]
= 124.643 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1588.800/1000.0 + 7x1588.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1588.800)]
= 85.021 mm
Use As = 1588.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H16 - 8.0 EA (= 1588.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 124.64) - 2.5 x 82.00 = 426.81 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 124.64) = 505.44 mm
Sa는 작은 값인 426.81 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 426.81 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 43.475 x 1000000 / [1146.000 x (410.000 - 73.479/3)]
= 98.406 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1146.000/1000.0 + 7x1146.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x410.0/(7x1146.000)]
= 73.479 mm
Use As = 1146.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 4.0 EA (= 1146.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 98.41) - 2.5 x 80.50 = 599.00 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 98.41) = 640.20 mm
Sa는 작은 값인 599.00 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 599.00 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 190.210 x 1000000 / [2292.000 x (543.333 - 116.967/3)]
= 164.548 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x2292.000/1000.0 + 7x2292.000/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x543.3/(7x2292.000)]
= 116.967 mm
Use As = 2292.000 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H19 - 8.0 EA (= 2292.000 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 19/2 = 80.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 164.55) - 2.5 x 80.50 = 277.33 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 164.55) = 382.87 mm
Sa는 작은 값인 277.33 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 277.33 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 4.400 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.70 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 4.400 / 28
T = 0.157 m < 0.700 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
21. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  |  | = | 468.93 |  | / | 9.3 |  | = | 50.423 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  |  | = | 107.2 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  |  | 10 |  | kN/m²
3) 내부 수압
|  |  | - 암거내부수압 |  |  |  | = | 28 |  | kN/m²
(2) 허용 지지력 검토
1) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax |  | = | 50.423 |  | + | 107.2 |  | + | 10 |  | + | 28
[5 empty] | = | 195.623 |  | kN/m²
2) 지반의 허용연직지지력 : Terzaghi식 사용
|  |  | Qu | = | α c Nc + q Nq + β r1 B' Nr
|  |  |  | Qu | : | 하중의 편심을 고려한 지반의 극한지지력(kN)
|  |  |  | c | : | 지반의 점착력 (kN/m²)
|  |  |  | q | : | 상재하중(kN/m²), q = r2 x Df
|  |  |  | r1,r2 | : | 지지지반 및 근입지반의 단위중량(kN/m³)
다만, 지하수위이하에서는 수중단위중량을 사용한다.
|  |  |  | B | : | 기초의 폭(m) = B'
|  |  |  | Df | : | 기초의 유효근입 깊이(m)
|  |  |  | α,β | : | 기초의 형상계수 (직사각형, α = 1 + 0.3 B'/ L, β = 0.5 - 0.1 B'/ L)
|  |  |  | Nc,Nq,Nr | : | 지지력 계수 (Nc=52.511, Nq=36.384, Nr=36.896)
|  |  |  | c | = | 0.000 kN/m² |  |  |  | r1 | = | 19.000 kN/m³ |  |  |  | r2 | = | 19.000 kN/m³
|  |  |  | Df | = | 1.000 m |  |  |  | B | = | 9.300 m |  |  |  | q | = | 19.000 kN/m²
|  |  |  | L | = | 15.000 m
|  |  |  | Φ | = | 15 + √12N = 33.974 , N = 30
|  |  |  | Nq | = | a²/ ( 2cos²(45+Φ/2) ) , a = e^[(0.75π-Φ/2) tanΦ]
|  |  |  | Nc | = | (Nq-1) cotΦ
|  |  |  | Nr | = | tanΦ/2 x (Kpr/cos²Φ - 1)
Qu = 1.186 × 0.000 × 52.511 + 19.000 × 36.384 + 0.438 × 19.000 × 9.300 × 36.896
= 3546.816 kN/m²
Qa = Qu / 3 = 3546.816 / 3 = 1182.272 kN/m² > 300.000 kN/m²
Qa' = 300.000 kN/m²> Qmax = 195.623 kN/m²............. O.K !!!

## 주철근 조립도
22. 주철근 조립도