## 표지
3_20_15_50 구조계산서
▣ STA. 0K+010.000 ~ STA. 0K+040.000 (L = 30.00 m)
| ▣ 토 피(FH) |  | = | 5.00 m |  |  | ▣ 선 형 | = | ∞
| ▣ 지반 조건 |  | : | 토사
| ▣ 구조형식 |  | : | 지중 3 련 암거
( 내공 : 3@(2M ⅹ 1.5M), 사각 : 90°)
[5 empty] | 1. | 설계요약표
[5 empty] | 2. | 설계조건
[5 empty] | 3. | 단면가정
[5 empty] | 4. | 부력검토
[5 empty] | 5. | 해석모델 및 단면제원(상시)
[5 empty] | 6. | 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
[5 empty] | 7. | 지반반력계수(상시)
[5 empty] | 8. | 지반반력계수(붕괴방지)
[5 empty] | 9. | 하중계산(상시)
[5 empty] | 10. | 하중계산(붕괴방지)
[5 empty] | 11. | 하중재하도(상시)
[5 empty] | 12. | 하중재하도(붕괴방지)
[5 empty] | 13. | 하중계수 및 하중조합
[5 empty] | 14. | 단면력정리(상시)
[5 empty] | 15. | 단면력정리(붕괴방지)
[5 empty] | 16. | 단면검토 및 철근량 산정
[5 empty] | 17. | 수평철근 검토
[5 empty] | 18. | 거더,기둥,내측벽체 검토
[5 empty] | 19. | 절점부 검토
[5 empty] | 20. | 사용성 검토
[5 empty] | 21. | 기초 지지력 검토
[5 empty] | 22. | 주철근 조립도

## 설계요약표
1. 설계 요약표
3_20_15_50 ∞-(토피=5.0M)
적용하중 | 내구성검토 : 사용하중, 단면검토 : 계수하중
설계조건 | 기초형식 : 직접기초, 토피고 : 5.0m, 지하수위 : GL -1.0m
안정(지지력)검토 | Qa = 300.000 kN/m² > Qmax = 159.967 kN/m² ======> O.K ! | [7 empty] | 부력검토 |  |  | 시공후 안전율 = 2.16
단면 위치 | 내구성검토 |  |  | 단 면 검 토 | [13 empty] | 절 점 부 보 강
| 균열검토 |  |  | 휨 검 토 | [6 empty] | 전 단 검 토
| 철근간격 mm | 최대간격 mm |  | 사용철근 | Mu kN.m |  | ΦMn kN.m |  | S.F |  | 사용철근 |  | Vu kN |  | ΦVn kN |  | 비고 | ftmax MPa | fta MPa | 사용철근
상부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 557.324 |  | H13 - 8.0EA | 59.226 |  | 126.384 |  | 2.13 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.456 | 0.637
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 346.437 |  | H13 - 8.0EA | 65.068 |  | 103.409 |  | 1.59 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 383.443 |  | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 95.428 |  | 160.997 |  | 1.69 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 651.617 |  | H13 - 8.0EA | 42.143 |  | 103.409 |  | 2.45 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 383.443 |  | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 95.428 |  | 160.997 |  | 1.69 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 346.437 |  | H13 - 8.0EA | 65.068 |  | 103.409 |  | 1.59 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 557.324 |  | H13 - 8.0EA | 59.226 |  | 126.384 |  | 2.13 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.456 | 0.637
하부슬래브 : 단지점부(좌측) | 125 | 785.127 |  | H13 - 8.0EA | 50.71 |  | 143.615 |  | 2.83 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.359 | 0.637
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 | 125 | 370.797 |  | H13 - 8.0EA | 70.407 |  | 120.64 |  | 1.71 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 | 125 | 428.454 |  | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 101.762 |  | 183.117 |  | 1.8 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 | 125 | 776.92 |  | H13 - 8.0EA | 42.012 |  | 120.64 |  | 2.87 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 | 125 | 428.454 |  | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA | 101.762 |  | 183.117 |  | 1.8 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 | 125 | 370.797 |  | H13 - 8.0EA | 70.407 |  | 120.64 |  | 1.71 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) | 125 | 785.127 |  | H13 - 8.0EA | 50.71 |  | 143.615 |  | 2.83 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K | 0.359 | 0.637
좌측벽체 : 상부 | 125 | 348.74 |  | H13 - 8.0EA | 59.226 |  | 91.921 |  | 1.55 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부 | 125 | 1350.47 |  | H13 - 8.0EA | 15.501 |  | 68.946 |  | 4.45 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 316.175 |  | H13 - 4.0EA | 21.659 |  | 35.329 |  | 1.63 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
좌측벽체 : 하부 | 125 | 427.579 |  | H13 - 8.0EA | 50.71 |  | 91.921 |  | 1.81 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 상부 | 125 | 348.74 |  | H13 - 8.0EA | 59.226 |  | 91.921 |  | 1.55 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부 | 125 | 1350.47 |  | H13 - 8.0EA | 15.501 |  | 68.946 |  | 4.45 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) | 250 | 316.175 |  | H13 - 4.0EA | 21.659 |  | 35.329 |  | 1.63 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
우측벽체 : 하부 | 125 | 427.579 |  | H13 - 8.0EA | 50.71 |  | 91.921 |  | 1.81 |  | ∴ 전단보강 불필요 | [5 empty] | O.K
기둥단면검토
기둥 위치 | 기둥 형태 |  | 사용 철근 |  |  | e |  | eb |  | Pu |  | ΦPn |  | Mu |  | ΦMn |  | 비 고
[6 empty] | (mm) |  | (mm) |  | (kN) |  | (kN) |  | (kN.m) |  | (kN.m)
P1 | 벽 체 |  | H13 + H13 |  |  | 12.699 |  | 126.386 |  | 497.916 |  | 4317.436 |  | 6.323 |  | 54.828 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 12.699 |  | 126.386 |  | 497.916 |  | 4317.436 |  | 6.323 |  | 54.828 |  | 모멘트 최대시
P2 | 벽 체 |  | H13 + H13 |  |  | 12.699 |  | 126.386 |  | 497.916 |  | 4317.436 |  | 6.323 |  | 54.829 |  | 축력 최대시
[6 empty] | 98.595 |  | 126.386 |  | 123.664 |  | 2003.113 |  | 12.193 |  | 197.497 |  | 모멘트 최대시

## 설계조건
2. 설계조건
1) 구조형식
- 지중 3 련 암거 ( 내공 : 3@(2M ⅹ 1.5M), 사각 : 90°)
2) 지하수위
| - GL 에서 | -1 | m
3) 재료 중량
| - 철근콘크리트 |  |  | = | 24.5 |  | kN/m³
| - 포 장 |  |  | = | 22.5 |  | kN/m³
| - 지 하 수 |  |  | = | 10 |  | kN/m³
4) 사용재료의 강도
| - 콘크리트 강도 |  | (fck) |  | = | 24 |  |  | MPa
| - 콘크리트 탄성계수 |  | (Ec) |  | = | 27000 |  |  | MPa
| - 철근(SD400) |  | (fy) |  | = | 400 |  |  | MPa
| - 철근의 탄성계수 |  | (Es) |  | = | 200000 |  |  | MPa
5) 토압계산에 사용되는 흙의 단위중량
: 입도배합이 양호한 모래, 자갈, 경암 및 일반적인 모래
| - 일 반 |  |  |  | = | 19 |  | kN/m³
| - 수 중 |  |  |  | = | 10 |  | kN/m³
6) 지진계수
| - 내진등급 : | II등급 (위험도 계수 : 1.000)
| - 지진구역 : | I 구역 (지진구역계수 : 0.110)
| - 지반종류 : | Sd
- 붕괴방지수준
| 7) 노면활하중 (DB-24 적용) |  |  |  |  | = | 10 |  | kN/m² |  | (∵ 토피 : | 5 | m | )
8) 토 사
| - 흙의 습윤 단위중량 | [5 empty] | = | 19 |  | kN/m³
| - 흙의 수중 단위중량 | [5 empty] | = | 10 |  | kN/m³
| - 흙의 내부마찰각 | [5 empty] | = | 30.0°
| - 정지토압계수 |  |  |  | (Ko) |  | = | 1-sinΦ |  | = | 0.5
9) 설계방법
- 강도설계법 : 부재의 단면검토 (슬래브, 벽체, 보, 기둥)
- 허용응력 설계법 : 사용성 검토 (처짐, 균열, 절점부보강 등)
| 10) 사용프로그램 : |  | SAP2000
11) 참고문헌
| - 콘크리트 구조설계기준.해설 |  |  |  |  | : 한국콘크리트학회(2007)
| - 도로교 설계기준 |  |  |  |  | : 건설교통부(2005)
| - 철도설계기준 (철도교편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)
| - 철도설계기준 (노반편) |  |  |  |  | : 건설교통부(2004)

## 단면가정
3. 단면 가정

## 부력검토
4. 부력 검토
: 부력에 대한 안전률 Fs = R/B
| 공사중 Fs |  |  | = | 1.1
| 완공후 Fs |  |  | = | 1.2
부력에 대한 안정계산시 구체자중과 측면마찰력, 상재하중만을 고려 (최소토피 H = 5.000 m 에 대하여
검토)
1) 구체자중
|  | - 7.200 × 0.400 × 24.5 | [14 empty] | = |  | 70.56 |  | kN/m
|  | - 7.200 × 0.450 × 24.5 | [14 empty] | = |  | 79.38 |  | kN/m
|  | - 0.300 × 1.500 × 24.5 | [14 empty] | = |  | 11.025 |  | kN/m
|  | - 0.300 × 1.500 × 24.5 | [14 empty] | = |  | 11.025 |  | kN/m
|  | - ( 0.300 × 1.500 ) × 24.5 | [14 empty] | = |  | 11.025 |  | kN/m
|  | - ( 0.300 × 1.500 ) × 24.5 | [14 empty] | = |  | 11.025 |  | kN/m
|  | - 0.200 × 0.200 × 1/2 × 12EA × 24.5 | [14 empty] | = |  | 5.88 |  | kN/m
[14 empty] | ∴ Total |  |  | = | 199.92 |  |  | kN/m
2) 상부슬래브에 작용하는 하중
|  | - ASPHALT 포장하중 | [6 empty] | : | 0.50 × 22.50 × 7.20 | [6 empty] | = |  | 81 |  | kN/m
|  | - 흙의 자중(지하수위 이상) | [6 empty] | : | 0.50 × 19.00 × 7.20 | [6 empty] | = |  | 68.4 |  | kN/m
|  | - 흙의 자중(지하수위 이하) | [6 empty] | : | 4.00 × 10.00 × 7.20 | [6 empty] | = |  | 288 |  | kN/m
|  | - 지하수 자중 | [6 empty] | : | 4.00 × 10.00 × 7.20 | [6 empty] | = |  | 288 |  | kN/m
[14 empty] | ∴ Total |  |  | = | 725.4 |  |  | kN/m
3) 측면 마찰력
※ 파괴면이 비교적 구조물 벽면에 인접하여 있으므로 구조물과 지반의 상대마찰각으로
생각하여 δ=2/3×φ로 적용
|  | - | [7 empty] | (지하수위 이상)
|  |  |  | = | 0.5 |  | × | 19 |  | × | 1 |  | ² | × | tan( 30.0 × 2 / 3 )
|  |  |  | = | 3.4577 |  | kN/m
|  | - | [12 empty] | (지하수위 이하)
|  |  |  | = | 0.5 |  | × ( | 2× | 1 |  | × | 4 |  | × | 19 |  | + | 4 |  | ²× | 10 | ) | ×
tan( 30.0 × 2 / 3 )
|  |  |  | = | 56.7794 |  | kN/m
|  | ∴ Total = |  |  | 3.4577 |  | + | 56.7794 |  | = | 60.2371 |  | kN/m
※ 구조물 벽체와 주변 뒷채움 흙과의 측면 마찰력은 재질간의 접촉 불확실성을 고려하여 무시한다.
[ 철도설계기준2004(노반편,p.170) ]
4) 부 력
|  | - |  |  |  |  | = | ( | 7.35 |  | - | 1 |  | ) | × | 7.2 |  | × | 10
|  |  |  | = | 457.2 |  |  | kN/m
5) 완공후 안정검토
|  | - | S.F | = | ( | 199.92 |  |  | + | 725.4 |  | + | 60.237 |  | ) | / | 457.2
|  |  |  | = | 2.156 |  | > | 1.2 | [10 empty] | ‥‥‥‥‥‥> |  |  | O.K

## 해석모델 및 단면제원(상시)
5. 해석모델 및 단면제원 (상시)
1) Modeling
본 구조물과 같은 지하 박스는 종방향으로 동일한 패턴이 반복·지속되므로 평면 해석이 가능하다.
따라서 구조해석용 프로그램인 SAP2000을 이용하여 2차원 보요소를 사용하여 구조해석을 수행하도록
한다. 해석 모델에서 하부슬래브와 지반이 접하는 부분은 NLLink요소로 모델링을 하였는데, 지반반력
스프링의 특성이 압축에만 저항하고 인장에는 저항하지 못하기 때문에 이를 해석에서 반영하기 위하여
압축에만 저항하는 GAP 특성을 이용하여 모형화 하였다.
이와같은 모형화 기법은 하부슬래브의 지지지반을 탄성체로 보고 해석하기 위한 것으로, 그 이론적
근거는 BEF(Beams on Elastic Foundation) Analogy에 바탕을 두고 있다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.450 × 1.000 = 0.450 |  |  |  | 0.00759 |  | 1~24
| 2 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 25~29,48~54
| 3 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 30~47
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.15 | 0.225 | 34 |  | 5.21 |  | 2.15
| 2 |  | 0.3 | 0.225 | 35 |  | 4.9 |  | 2.15
| 3 |  | 0.66 | 0.225 | 36 |  | 4.75 |  | 2.15
| 4 |  | 0.725 | 0.225 | 37 |  | 4.6 |  | 2.15
| 5 |  | 1.3 | 0.225 | 38 |  | 4.29 |  | 2.15
| 6 |  | 1.875 | 0.225 | 39 |  | 3.6 |  | 2.15
| 7 |  | 1.94 | 0.225 | 40 |  | 2.91 |  | 2.15
| 8 |  | 2.3 | 0.225 | 41 |  | 2.6 |  | 2.15
| 9 |  | 2.45 | 0.225 | 42 |  | 2.45 |  | 2.15
| 10 |  | 2.6 | 0.225 | 43 |  | 2.3 |  | 2.15
| 11 |  | 2.96 | 0.225 | 44 |  | 1.99 |  | 2.15
| 12 |  | 3.025 | 0.225 | 45 |  | 1.3 |  | 2.15
| 13 |  | 3.6 | 0.225 | 46 |  | 0.61 |  | 2.15
| 14 |  | 4.175 | 0.225 | 47 |  | 0.3 |  | 2.15
| 15 |  | 4.24 | 0.225 | 48 |  | 0.15 |  | 2.15
| 16 |  | 4.6 | 0.225 | 49 |  | 0.15 |  | 1.95
| 17 |  | 4.75 | 0.225 | 50 |  | 0.15 |  | 1.74
| 18 |  | 4.9 | 0.225 | 51 |  | 0.15 |  | 0.66
| 19 |  | 5.26 | 0.225 | 52 |  | 0.15 |  | 0.45
| 20 |  | 5.325 | 0.225 | 53 |  | 0.15 |  | -0.275
| 21 |  | 5.9 | 0.225 | 54 |  | 0.725 |  | -0.275
| 22 |  | 6.475 | 0.225 | 55 |  | 1.3 |  | -0.275
| 23 |  | 6.54 | 0.225 | 56 |  | 1.875 |  | -0.275
| 24 |  | 6.9 | 0.225 | 57 |  | 2.45 |  | -0.275
| 25 |  | 7.05 | 0.225 | 58 |  | 3.025 |  | -0.275
| 26 |  | 7.05 | 0.45 | 59 |  | 3.6 |  | -0.275
| 27 |  | 7.05 | 0.66 | 60 |  | 4.175 |  | -0.275
| 28 |  | 7.05 | 1.74 | 61 |  | 4.75 |  | -0.275
| 29 |  | 7.05 | 1.95 | 62 |  | 5.325 |  | -0.275
| 30 |  | 7.05 | 2.15 | 63 |  | 5.9 |  | -0.275
| 31 |  | 6.9 | 2.15 | 64 |  | 6.475 |  | -0.275
| 32 |  | 6.59 | 2.15 | 65 |  | 7.05 |  | -0.275
| 33 |  | 5.9 | 2.15

## 해석모델 및 단면제원(붕괴방지)
6. 해석모델 및 단면제원 (지진시)
1) Modeling
지중구조물의 경우 구조물의 겉보기 중량이 주변지반의 중량과 비교하여 가볍거나 혹은 같은 정도이고
지중구조물의 대부분이 주위가 지반으로 둘러 싸여 있음으로 인하여 발산감쇠(Radiation damping)가 커서
진동이 발생하여도 짧은 시간 안에 진정되는 특성을 갖고있다. 이 때문에 지중구조물의 경우 관성력에
의한 응답의 증폭은 크지 않으며, 주변 지반의 움직임에 따라서 거동하게 된다. 따라서, 지중구조물에
발생하는 응력은 관성력에 의한 영향보다도 구조물 주변지반의 상대적인 변위에 의해 크게 영향을 받게
된다.이와같은 사실에 근거하여, 지진시에 발생하는 지반의 변위를 구조물에 작용시켜서 지중구조물에
발생하는 응력을 정적으로 구하는 방법인 응답변위법을 적용한다.
2) 단면제원
| NO | A (m²) |  |  |  | I (m⁴) |  | 부 재
| 1 | 0.450 × 1.000 = 0.450 |  |  |  | 0.00759 |  | 1~24
| 2 | 0.300 × 1.000 = 0.300 |  |  |  | 0.00225 |  | 25~32,57~66
| 3 | 0.400 × 1.000 = 0.400 |  |  |  | 0.00533 |  | 33~56
3) 단면좌표
(단위 : m)
| 절점번호 |  | X | Z | 절점번호 |  | X |  | Z
| 1 |  | 0.15 | 0.225 | 50 |  | 2.3 |  | 2.15
| 2 |  | 0.3 | 0.225 | 51 |  | 1.99 |  | 2.15
| 3 |  | 0.66 | 0.225 | 52 |  | 1.875 |  | 2.15
| 4 |  | 0.725 | 0.225 | 53 |  | 1.3 |  | 2.15
| 5 |  | 1.3 | 0.225 | 54 |  | 0.725 |  | 2.15
| 6 |  | 1.875 | 0.225 | 55 |  | 0.61 |  | 2.15
| 7 |  | 1.94 | 0.225 | 56 |  | 0.3 |  | 2.15
| 8 |  | 2.3 | 0.225 | 57 |  | 0.15 |  | 2.15
| 9 |  | 2.45 | 0.225 | 58 |  | 0.15 |  | 1.95
| 10 |  | 2.6 | 0.225 | 59 |  | 0.15 |  | 1.74
| 11 |  | 2.96 | 0.225 | 60 |  | 0.15 |  | 1.508
| 12 |  | 3.025 | 0.225 | 61 |  | 0.15 |  | 1.188
| 13 |  | 3.6 | 0.225 | 62 |  | 0.15 |  | 0.867
| 14 |  | 4.175 | 0.225 | 63 |  | 0.15 |  | 0.66
| 15 |  | 4.24 | 0.225 | 64 |  | 0.15 |  | 0.45
| 16 |  | 4.6 | 0.225 | 65 |  | 0.15 |  | -0.275
| 17 |  | 4.75 | 0.225 | 66 |  | 0.725 |  | -0.275
| 18 |  | 4.9 | 0.225 | 67 |  | 1.3 |  | -0.275
| 19 |  | 5.26 | 0.225 | 68 |  | 1.875 |  | -0.275
| 20 |  | 5.325 | 0.225 | 69 |  | 2.45 |  | -0.275
| 21 |  | 5.9 | 0.225 | 70 |  | 3.025 |  | -0.275
| 22 |  | 6.475 | 0.225 | 71 |  | 3.6 |  | -0.275
| 23 |  | 6.54 | 0.225 | 72 |  | 4.175 |  | -0.275
| 24 |  | 6.9 | 0.225 | 73 |  | 4.75 |  | -0.275
| 25 |  | 7.05 | 0.225 | 74 |  | 5.325 |  | -0.275
| 26 |  | 7.05 | 0.45 | 75 |  | 5.9 |  | -0.275
| 27 |  | 7.05 | 0.66 | 76 |  | 6.475 |  | -0.275
| 28 |  | 7.05 | 0.867 | 77 |  | 7.05 |  | -0.275
| 29 |  | 7.05 | 1.188 | 78 |  | 7.55 |  | 0.225
| 30 |  | 7.05 | 1.508 | 79 |  | 7.55 |  | 0.867
| 31 |  | 7.05 | 1.74 | 80 |  | 7.55 |  | 1.508
| 32 |  | 7.05 | 1.95 | 81 |  | 7.55 |  | 2.15
| 33 |  | 7.05 | 2.15 | 82 |  | 7.05 |  | 2.65
| 34 |  | 6.9 | 2.15 | 83 |  | 6.475 |  | 2.65
| 35 |  | 6.59 | 2.15 | 84 |  | 5.9 |  | 2.65
| 36 |  | 6.475 | 2.15 | 85 |  | 5.325 |  | 2.65
| 37 |  | 5.9 | 2.15 | 86 |  | 4.75 |  | 2.65
| 38 |  | 5.325 | 2.15 | 87 |  | 4.175 |  | 2.65
| 39 |  | 5.21 | 2.15 | 88 |  | 3.6 |  | 2.65
| 40 |  | 4.9 | 2.15 | 89 |  | 3.025 |  | 2.65
| 41 |  | 4.75 | 2.15 | 90 |  | 2.45 |  | 2.65
| 42 |  | 4.6 | 2.15 | 91 |  | 1.875 |  | 2.65
| 43 |  | 4.29 | 2.15 | 92 |  | 1.3 |  | 2.65
| 44 |  | 4.175 | 2.15 | 93 |  | 0.725 |  | 2.65
| 45 |  | 3.6 | 2.15 | 94 |  | 0.15 |  | 2.65
| 46 |  | 3.025 | 2.15 | 95 |  | -0.35 |  | 2.15
| 47 |  | 2.91 | 2.15 | 96 |  | -0.35 |  | 1.508
| 48 |  | 2.6 | 2.15 | 97 |  | -0.35 |  | 0.867
| 49 |  | 2.45 | 2.15 | 98 |  | -0.35 |  | 0.225

## 지반반력계수(상시)
7. 지반반력계수 (상시)
< 연직방향 지반반력계수 >
- 사질토층이 우세한 경우
- 사질토와 점성토의 혼합층인 경우
- 점성토층이 우세한 경우
α = Eo 의 산정방법에 대한 보정계수
Eo = 지반의 탄성계수
- 연직방향 지반반력계수 (Kv)
여기서,
Eo : 지반탄성계수 (kN/m²)
|  | α | = | 1 | (표준관입시험치 N값을 이용하여 Eo= 2800N(kN/m²)으로 추정한 변형계수)
|  | N | = | 30
|  | Eo | = | 2800 × N |  | = | 84000 | kN/m²
|  | Bv | = | √( B × B ) |  | = | √( 7.200 × 7.200 ) |  |  | = | 7.2 | m (L > B)
|  | Kvo | = | 1 / 0.3 × 1 × 84000 |  | = | 280000 | kN/m³
|  | Kv | = | 280000.000 × ( 7.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [5 empty] | = | 25822.578 | kN/m³
| 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 |  |  |  |  | 해당 절점
| Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.300/2 + 0.575/2) = 11297 kN/m |  |  |  |  | 1,25
| Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.575/2 + 0.575/2) = 14848 kN/m |  |  |  |  | 4~6,9,12~14,17,20~22
| Kh |  |  | 1E10 kN/m (무한강성) |  |  |  |  | 1

## 지반반력계수(붕괴방지)
8. 지반반력계수 (붕괴방지)
1) 지반탄성계수의 산정
※ 성토재 (심도 : 1.900m ~ 0.000m)
- Vo (초기상태 전단파 속도) = 80 × N^(1/3) = 80 × 30^(1/3) = 248.6 m/sec
- Vs (붕괴방지수준의 전단파 속도) =0.8 × Vo = 0.8 × 248.6 = 198.9 m/sec
- Gd (전단탄성계수) = w / g × Vs² ( w : 흙의 단위중량, g : 중력계수 )
= 19 / 9.810 × 198.9² = 76622.0 kN/m²
- Ed (탄성계수) = 2 × ( 1 + ν ) × Gd ( ν : 흙의 포아슨 비 )
= 2 × ( 1 + 0.35 ) × 76622.0 = 206879.4 kN/m²
2) 지반반력계수의 산정
① 상부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 7.200 × 7.200 ) |  |  |  |  | = | 7.2 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 206879.4 |  |  |  |  | = | 1379196 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 1379196.000 × ( 7.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 127194.27 |  |  | kN/m³
② 상부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 127194.270 |  |  |  |  | = | 42398.09 |  |  | kN/m³
③ 하부슬래브의 연직방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bv | = | √( B × B ) |  |  |  | = | √( 7.200 × 7.200 ) |  |  |  |  | = | 7.2 |  |  | m
|  |  | Kvo | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 206879.4 |  |  |  |  | = | 1379196 |  |  | kN/m³
|  |  | Kv | = | 1379196.000 × ( 7.200 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 127194.27 |  |  | kN/m³
④ 하부슬래브의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Ksb | = | λ × Kv |  |  |  | = | 1/3.0 × 127194.270 |  |  |  |  | = | 42398.09 |  |  | kN/m³
⑤ 측벽의 수평방향 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Bh | = | √( H × H ) |  |  |  | = | √( 2.350 × 2.350 ) |  |  |  |  | = | 2.35 |  |  | m
|  |  | Kho | = | 1 / 0.3 × α × Ed |  |  |  | = | 1 / 0.3 × 2 × 206879.4 |  |  |  |  | = | 1379196 |  |  | kN/m³
|  |  | Kh | = | 1379196.000 × ( 2.350 / 0.3 )^( -3 / 4 ) | [9 empty] | = | 294554.75 |  |  | kN/m³
⑥ 측벽의 전단 지반반력계수 - (제0토층,성토재)
|  |  | Kss | = | λ × Kh |  |  |  | = | 1/3.0 × 294554.750 |  |  |  |  | = | 98184.92 |  |  | kN/m³
⑦ 적용 지반반력계수
- 상부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.575/2 + 0.300/2) = 55647 kN/m | [8 empty] | 33,57
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.575/2 + 0.300/2) = 18549 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.575/2 + 0.575/2) = 73137 kN/m | [8 empty] | 36~38,41,44~46,49,52~54
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.575/2 + 0.575/2) = 24379 kN/m
- 측벽
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kh1 |  |  | Khⅹ(0.642/2 + 0.450/2) = 160827 kN/m | [8 empty] | 1,25
|  | Kss1 |  |  | Kssⅹ(0.642/2 + 0.450/2) = 53609 kN/m
|  | Kh2 |  |  | Khⅹ(0.642/2 + 0.642/2) = 189104 kN/m | [8 empty] | 28,30,60,62
|  | Kss2 |  |  | Kssⅹ(0.642/2 + 0.642/2) = 63035 kN/m
|  | Kh3 |  |  | Khⅹ(0.642/2 + 0.400/2) = 153463 kN/m | [8 empty] | 33,57
|  | Kss3 |  |  | Kssⅹ(0.642/2 + 0.400/2) = 51154 kN/m
- 하부슬래브
|  | 지반반력계수 |  |  | 계 산 식 | [8 empty] | 해당 절점
|  | Kv1 |  |  | Kvⅹ(0.300/2 + 0.575/2) = 55647 kN/m | [8 empty] | 1,25
|  | Ksb1 |  |  | Ksbⅹ(0.300/2 + 0.575/2) = 18549 kN/m
|  | Kv2 |  |  | Kvⅹ(0.575/2 + 0.575/2) = 73137 kN/m | [8 empty] | 4~6,9,12~14,17,20~22
|  | Ksb2 |  |  | Ksbⅹ(0.575/2 + 0.575/2) = 24379 kN/m
3) 지반계수 산정
① 위험도 계수 (I)
- 내진성능 목표
|  | 설 계 지 진 | 성능기준 재현주기 | [5 empty] | 기 능 수 행 |  |  |  |  | 붕 괴 방 지
|  |  | 50년 | [5 empty] | II 등급
|  |  | 100년 | [5 empty] | I 등급
|  |  | 200년 | [5 empty] | 특 등급
|  |  | 500년 | [10 empty] | II 등급
|  |  | 1000년 | [10 empty] | I 등급
|  |  | 2400년 | [10 empty] | 특 등급
- 위험도 계수
|  | 재현주기 (년) |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 500 |  | 1000 |  |  | 2400
|  | 위험도계수,I |  |  |  | 0.4 |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 2
② 지진구역 계수(Z)
- 지진구역 구분
|  | 지진구역 |  |  |  | 행정구역 | [10 empty] | 구역계수, Z
|  | I |  |  |  | 시 | 서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 | [9 empty] | 0.11
[6 empty] | 도 | 경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
|  | II |  |  |  | 도 | 강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도 | [9 empty] | 0.07
③ 설계 지반 종류
|  | 지반 분류 |  | 지반종류의 호칭 |  |  |  | 상부 30m 에 대한 평균 지반 특성
[8 empty] | 전단파 속도 Z(m/s) |  |  |  | 표준관입시험 N(Nch) (blow/foot) |  |  |  | 비배수전단강도 Su(kPa)
|  | Sa |  | 경암지반 |  |  |  | 1500초과 |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | Sb |  | 보통암지반 |  |  |  | 760에서 1500
|  | Sc |  | 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 |  |  |  | 360에서 760 |  |  |  | > 50 |  |  |  | > 100
|  | Sd |  | 단단한 토사지반 |  |  |  | 180에서 360 |  |  |  | 15에서 50 |  |  |  | 50에서 100
|  | Se |  | 연약한 토사지반 |  |  |  | 180미만 |  |  |  | < 15 |  |  |  | < 50
|  | Sf |  | 부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반
④ 지진계수 Ca, Cv
|  | 지역계수 |  |  |  | 지반종류 |  |  |  |  | 지진계수
[11 empty] | Ca |  |  |  | Cv
|  | 1 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.37
|  | 2 |  |  |  | Sa |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
[6 empty] | Sb |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07
[6 empty] | Sc |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.11
[6 empty] | Sd |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | Se |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23
⑤ 설계 수평 지진계수 (KH)
- 지표면의 설계 수평지진 계수(붕괴방지수준) : KH = I × Ca = 1.00 × 0.16 = 0.160

## 하중계산(상시)
9. 하 중 계 산 (상시)
1) 구체자중 - 프로그램내에서 내에서 자동계산
2) 고정하중 ( 지하수가 없을 경우, α = 1.139 ≤ 1.15)
|  | - ASPHALT 포장하중 |  |  |  |  | : | 0.50 × 22.50 | [5 empty] | = | 11.25 |  | kN/m²
|  | - 토 사 |  |  |  |  | : | 4.50 × 19.00 | [5 empty] | = | 85.5 |  | kN/m²
[13 empty] | ∴ Total Wd1 | = | 96.752 |  | kN/m²
[11 empty] | ∴ Total Wd1 × α |  |  | = | 110.2 |  | kN/m²
3) 고정하중 ( 지하수가 있을 경우 : GL = -1.0 m, α = 1.139 ≤ 1.15 )
|  | - ASPHALT 포장하중 |  |  |  |  | : | 0.50 × 22.50 | [5 empty] | = | 11.25 |  | kN/m²
|  | - 흙(지하수위 이상) |  |  |  |  | : | 0.50 × 19.00 | [5 empty] | = | 9.5 |  | kN/m²
|  | - 흙(지하수위 이하) |  |  |  |  | : | 4.00 × 10.00 | [5 empty] | = | 40 |  | kN/m²
[13 empty] | ∴ Total Wd2 | = | 60.746 |  | kN/m²
[11 empty] | ∴ Total Wd2 × α |  |  | = | 69.19 |  | kN/m²
4) 활 하 중
- 노면 활하중(DB-24 적용)
① 상부 슬래브에 작용하는 하중 (Wl1) - 토피 4m 이상
|  |  | - Wl1 |  | = | 10.000 kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중 (Wl2)
|  |  | - Wl2 |  | = | 10.000 × 0.500 |  |  | = | 5 |  | kN/m²
5) 토 압 (지하수가 없을경우)
|  | - Wh1 |  | = | (0.500 × 22.500 + 4.700 × 19.000) × 0.500 | [10 empty] | = | 50.275 | kN/m²
|  | - Wh2 |  | = | 50.275 + 0.200 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 52.175 | kN/m²
|  | - Wh3 |  | = | 52.175 + 0.210 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 54.17 | kN/m²
|  | - Wh4 |  | = | 54.170 + 1.080 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 64.43 | kN/m²
|  | - Wh5 |  | = | 64.430 + 0.210 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 66.425 | kN/m²
|  | - Wh6 |  | = | 66.425 + 0.225 × 19.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 68.563 | kN/m²
6) 토 압 (지하수가 있을경우)
|  | - Wh'1 |  | = | (0.500 × 22.500 + 0.500 × 19.000 + 4.200 × 10.000)×0.500 | [10 empty] | = | 31.38 | kN/m²²
|  | - Wh'2 |  | = | 31.380 + 0.200 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 32.38 | kN/m²
|  | - Wh'3 |  | = | 32.380 + 0.210 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 33.43 | kN/m²
|  | - Wh'4 |  | = | 33.430 + 1.080 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 38.83 | kN/m²
|  | - Wh'5 |  | = | 38.830 + 0.210 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 39.88 | kN/m²
|  | - Wh'6 |  | = | 39.880 + 0.225 × 10.000 × 0.500 | [10 empty] | = | 41 | kN/m²
7) 지하수압 ( 지하수위 : GL = -1.0 m )
① 상부 슬래브에 작용하는 하중
|  | - Ww1 |  | = | 4.000 × 10.000 | [10 empty] | = | 40 | kN/m²
② 측벽에 작용하는 하중
|  | - Ww2 |  | = | 4.200 × 10.000 | [10 empty] | = | 42 | kN/m²
|  | - Ww3 |  | = | 42.000 + 0.200 × 10.000 | [10 empty] | = | 44 | kN/m²
|  | - Ww4 |  | = | 44.000 + 0.210 × 10.000 | [10 empty] | = | 46.1 | kN/m²
|  | - Ww5 |  | = | 46.100 + 1.080 × 10.000 | [10 empty] | = | 56.9 | kN/m²
|  | - Ww6 |  | = | 56.900 + 0.210 × 10.000 | [10 empty] | = | 59 | kN/m²
|  | - Ww7 |  | = | 59.000 + 0.225 × 10.000 | [10 empty] | = | 61.25 | kN/m²
③ 하부 슬래브에 작용하는 하중
|  | - Wo8 |  | = | ( 5.000 + 2.350 - 1.000 ) × 10.000 | [10 empty] | = | 63.5 | kN/m²
8) 암거내부수압
- Win = 12.000 kN/m²

## 하중계산(붕괴방지)
10. 하 중 계 산 (붕괴방지)
1) 고유주기(Tg)
|  | 지 반 |  |  | Hi(m) |  | Vsi(m/sec) |  |  |  | γ(kN/m³) |  |  | Tg'(sec)
|  | 성토재 |  |  | 6.9 |  | 198.9 |  |  |  | 19 |  |  | 0.139
|  | 계 | [11 empty] | 0.139
Tg = 1.25 Tg' = 1.25 × 0.139 = 0.174 sec
2) 통제주기(Ts)
Ts = Cv / (2.5 × Ca) = 0.230 / (2.5 × 0.160) = 0.575 sec
To = 0.2 × Ts = 0.2 × 0.575 = 0.115 sec
3) 감쇠율에 대한 보정계수(Cd)
① 성능수준별 감쇠율(h)
- 붕괴방지수준 : h = 0.2
|  | ② 보정계수 | [5 empty] | = | 0.667
| 4) 가속도 응답스펙트럼(Sa) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
- 0 ≤ Tg ＜ To 일때
Sa = [Ca+(2.5×Ca-Ca)/To×Tg]×g×I×Cd
- To ≤ Tg ＜ Ts 일때
Sa = 2.5×Ca×g×I×Cd
= 2.617 m/s²
- Tg ≥ Ts 일때
Sa = Cv×g×I×Cd/Tg
| 5) 속도 응답스펙트럼(Sv) |  |  |  |  | - 붕괴방지수준시(재현주기 500년적용)
Sv = Tg/2π × Sa = 0.174 / 2π × 2.617 = 0.072 m/s
6) 설계응답 응답스펙트럼
7) 상부슬래브 지반변위 하중
|  | - 상부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 5.2 |  | m
|  | - 하부슬래브 심도 | [6 empty] | = | 7.125 |  | m
|  | - 기반암 심도(H) | [6 empty] | = | 30 |  | m
U(Zu) = 2 / π²× 0.072 × 0.174 × cos(π× 5.200 / (2 × 30.000)) = 0.002445
U(Zb) = 2 / π²× 0.072 × 0.174 × cos(π× 7.125 / (2 × 30.000)) = 0.002364
Po = Ksb,top × (U(Zu) - U(Zb))
= 42398.090 × (0.002445 - 0.002364) = 3.434 kN/m²
8) 측벽 지반변위 하중
P(z) = Kh × (Uh(z) - Uh(b))
|  | z(m) |  | Kh (kN/m³) |  |  |  | U(Zh) (m) |  |  |  |  | U(Zh) - U(Zb) (m) |  | P(z) (kN/m²)
|  | 5.2 |  | 294554.75 |  |  |  | 0.002445 |  |  |  |  | 8.1e-05 |  | 23.859
|  | 5.4 |  | 294554.75 |  |  |  | 0.002438 |  |  |  |  | 7.4e-05 |  | 21.797
|  | 5.61 |  | 294554.75 |  |  |  | 0.00243 |  |  |  |  | 6.6e-05 |  | 19.441
|  | 5.842 |  | 294554.75 |  |  |  | 0.002421 |  |  |  |  | 5.7e-05 |  | 16.79
|  | 6.162 |  | 294554.75 |  |  |  | 0.002408 |  |  |  |  | 4.4e-05 |  | 12.96
|  | 6.483 |  | 294554.75 |  |  |  | 0.002394 |  |  |  |  | 3e-05 |  | 8.837
|  | 6.69 |  | 294554.75 |  |  |  | 0.002385 |  |  |  |  | 2.1e-05 |  | 6.186
|  | 6.9 |  | 294554.75 |  |  |  | 0.002375 |  |  |  |  | 1.1e-05 |  | 3.24
|  | 7.125 |  | 294554.75 |  |  |  | 0.002364 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9) 주면 전단력
Uh1 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zu/(2 × H))
Uh2 = 1 /(π×H) × Sv × Tg × sin(π×Zb/(2 × H))
Vu = Gd × f'(Uh1) = 76622.000 × 0.000036 = 2.760 kN/m²
Vb = Gd × f'(Uh2) = 76622.000 × 0.000048 = 3.680 kN/m²
Vs = (Vu - Vb) / 2 = (2.760 + 3.680) / 2 = 3.220 kN/m²
10) 구체 관성력
fi = (Ai × rcon'c × KH × (1 - 0.015 × Zi)
① 상부슬래브
fu = 0.400 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.200) = 1.446 kN/m²
② 하부슬래브
fb = 0.450 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.125) = 1.575 kN/m²
③ 중간벽체
fu1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.200) = 1.084 kN/m²
fb1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.125) = 1.050 kN/m²
fu2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.200) = 1.084 kN/m²
fb2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.125) = 1.050 kN/m²
④ 측벽
f1 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.200) = 1.084 kN/m²
f2 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.400) = 1.081 kN/m²
f3 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.610) = 1.077 kN/m²
f4 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 5.842) = 1.073 kN/m²
f5 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.162) = 1.067 kN/m²
f6 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.483) = 1.062 kN/m²
f7 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.690) = 1.058 kN/m²
f8 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 6.900) = 1.054 kN/m²
f9 = 0.300 × 24.500 × 0.160 × (1 - 0.015 × 7.125) = 1.050 kN/m²

## 하중재하도(상시)
11. 하중 재하 (상시)
1) CASE1 - 구체자중
2) CASE2 - 고정하중(지하수 없는경우)
3) CASE3 - 고정하중(지하수 있는경우)
4) CASE4 - 활하중 만재하
5) CASE5 - 활하중에 의한 수평토압
6) CASE6 - 수평토압 (양측, 지하수 없는경우)
7) CASE7 - 수평토압 (양측, 지하수 있는경우)
8) CASE8 - 연직수압
9) CASE9 - 수평수압
10) CASE10 - 암거내부수압

## 하중재하도(붕괴방지)
12. 하중 재하 (붕괴방지)
1) CASE1 - 상부 슬래브에 작용하는 지반변위하중
2) CASE2 - 측벽에 작용하는 지반변위하중
3) CASE3 - 주면전단력
4) CASE4 - 관성력

## 하중계수 및 하중조합
13. 하중계수 및 하중조합
αH : 토피의 두께에 따른 연직방향 하중Hv에 대한 보정계수
h ≤ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.0
h ＞ 2.0 m 에 대해서, αH = 1.05 - 0.025h (≥ 0.875) = 0.975, h = 5.000 m
1) 극한하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  |  | 활하중 | 수평하중 | 토압 | 연직수압 | 수평수압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 지하수 有 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | 1.4 | 1.4
| 2 |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4
| 3 |  | 1.2 | 1.56 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 4 |  | 1.2 |  | 1.56 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.6
| 5 |  | 1.2 |  |  | 1
| 6 |  | 0.9 | 1.56 |  |  | 1.6 | 1.6
| 7 |  | 0.9 |  | 1.56 |  | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.6
| 8 |  | 1.2 | 1.56 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8
| 9 |  | 1.2 |  | 1.56 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.56 | 0.8
2) 극한하중 기둥최대편심 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  |  | 활하중 | 수평하중 | 토압 | 연직수압 | 수평수압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 지하수 有 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | 1.4 | 1.4
| 2 |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4
| 3 |  | 1.2 | 1.56 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 4 |  | 1.2 |  | 1.56 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.6
| 5 |  | 1.2 |  |  | 1
| 6 |  | 0.9 | 1.56 |  |  | 1.6 | 1.6
| 7 |  | 0.9 |  | 1.56 |  | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.6
| 8 |  | 1.2 | 1.56 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8
| 9 |  | 1.2 |  | 1.56 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.56 | 0.8
3) 사용하중 검토시
| 구분 |  | 고정하중 |  |  | 활하중 | 수평하중 | 토압 | 연직수압 | 수평수압
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 지하수 有 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | 1 | 1
| 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 3 |  | 1 | 0.975 |  | 1 | 1 | 1
| 4 |  | 1 |  | 0.975 | 1 | 1 | 1 | 0.975 | 1
| 5 |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  | 1 | 0.975 |  |  | 1 | 1
| 7 |  | 1 |  | 0.975 |  | 1 | 1 | 0.975 | 1
| 8 |  | 1 | 0.975 |  | 1 | 0.5 | 0.5
| 9 |  | 1 |  | 0.975 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.975 | 0.5
4) 지진시 (붕괴방지수준)
| 구분 |  | 고정하중 |  |  | 활하중 | 토압 | 연직수압 | 수평수압 | 지진하중
|  |  | 구체자중 | 지하수 無 | 지하수 有 | 만재하
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2 |  | 1 | 0.975 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  | 1 |  | 0.975 |  | 1 | 0.975 | 1 | 1
| 4 |  | 1 | [6 empty] | 1

## 단면력정리(상시)
14. 단면력정리 (상시)
1) 극한하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 극한하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 극한하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 사용하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
5) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | 사용하중 모멘트 | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | kN.m | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 59.226 | 123.045 | 139.952 | 36.942 | 1000 | 466.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 65.068 | - | 139.952 | 41.713 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 지점부 | 95.428 | 159.948 | 140.994 | 61.283 | 1000 | 466.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 42.143 | - | 140.994 | 26.917 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 지점부 | 95.428 | 159.948 | 140.994 | 61.283 | 1000 | 466.667
|  | 제 3경간 중앙부 | 65.068 | - | 139.952 | 41.713 | 1000 | 400
|  | 단지점부(우측) | 59.226 | 123.045 | 139.952 | 36.942 | 1000 | 466.667
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 50.71 | 63.279 | 146.666 | 32.365 | 1000 | 516.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 70.407 | - | 146.666 | 46.611 | 1000 | 450
|  | 제 1경간 지점부 | 101.762 | 111.042 | 146.666 | 64.731 | 1000 | 516.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 42.012 | - | 145.68 | 27.406 | 1000 | 450
|  | 제 2경간 지점부 | 101.762 | 111.042 | 146.666 | 64.731 | 1000 | 516.667
|  | 제 3경간 중앙부 | 70.407 | - | 146.666 | 46.611 | 1000 | 450
|  | 단지점부(우측) | 50.71 | 63.279 | 146.666 | 32.365 | 1000 | 516.667
| 좌측벽체 | 상부 | 59.226 | 86.518 | 214.608 | 36.942 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 15.501 | - | 222.987 | 9.174 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -21.659 | - | 222.987 | -15.074 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 50.71 | 74.288 | 231.587 | 32.365 | 1000 | 366.667
| 우측벽체 | 상부 | 59.226 | 86.518 | 214.608 | 36.942 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 15.501 | - | 222.987 | 9.174 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -21.659 | - | 222.987 | -15.074 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 50.71 | 74.288 | 231.587 | 32.365 | 1000 | 366.667

## 단면력정리(붕괴방지)
15. 단면력정리 (붕괴방지)
1) 지진하중 검토시 : 최대 휨 모멘트도(B.M.D - Unit : kN.m)
2) 지진하중 검토시 : 최대 전단력도(S.F.D) - Unit : kN
3) 지진하중 검토시 : 최대 축력도(A.F.D) - Unit : kN
4) 단면력 정리
| 구 분 | 위 치 | 극한하중 |  |  | B | H | 비고
|  |  | 모멘트 | 전단력 | 축력
|  |  | kN.m | kN | kN | mm | mm
| 상부슬래브 | 단지점부(좌측) | 29.719 | 48.611 | 63.831 | 1000 | 466.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 21.335 | - | 70.138 | 1000 | 400
|  | 제 1경간 지점부 | 32.066 | 48.496 | 74.235 | 1000 | 466.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 16.384 | - | 77.337 | 1000 | 400
|  | 제 2경간 지점부 | 34.841 | 46.111 | 82.196 | 1000 | 466.667
|  | 제 3경간 중앙부 | 20.739 | - | 79.818 | 1000 | 400
|  | 단지점부(우측) | 36.443 | 54.182 | 85.486 | 1000 | 466.667
| 하부슬래브 | 단지점부(좌측) | 22.058 | 28.572 | 70.681 | 1000 | 516.667
|  | 제 1경간 중앙부 | 16.928 | - | 67.534 | 1000 | 450
|  | 제 1경간 지점부 | 41.666 | 41.604 | 66.816 | 1000 | 516.667
|  | 제 2경간 중앙부 | 13.871 | - | 63.974 | 1000 | 450
|  | 제 2경간 지점부 | 44.981 | 47.441 | 70.427 | 1000 | 516.667
|  | 제 3경간 중앙부 | 17.958 | - | 67.884 | 1000 | 450
|  | 단지점부(우측) | 13.603 | 22.352 | 65.455 | 1000 | 516.667
| 좌측벽체 | 상부 | 29.719 | 41.237 | 84.162 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 9.375 | - | 84.186 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -7.584 | - | 84.186 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 22.058 | 31.752 | 84.641 | 1000 | 366.667
| 우측벽체 | 상부 | 36.443 | 53.608 | 89.769 | 1000 | 366.667
|  | 중앙부 | 10.73 | - | 76.129 | 1000 | 300
|  | 중앙부(부모멘트) | -12.94 | - | 76.129 | 1000 | 300 | 부모멘트
|  | 하부 | 13.603 | 25.018 | 77.926 | 1000 | 366.667

## 단면검토 및 철근량 산정
16. 단면검토 및 철근량 산정
(1) 주철근 요약
부재,절점 |  |  |  | b |  | d | Mu | ΦMn |  | req'd As | BAR |  | use'd As | S.F
|  |  |  | mm |  | mm | kN.m | kN.m |  | mm² |  |  | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 376.667 | 59.226 | 126.384 |  | 468.167 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 2.134
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 65.068 | 103.409 |  | 629.891 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 1.589
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 376.667 | 95.428 | 160.997 |  | 760.184 | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  | 1301.2 | 1.687
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 42.143 | 103.409 |  | 405.027 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 2.454
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 376.667 | 95.428 | 160.997 |  | 760.184 | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  | 1301.2 | 1.687
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 310 | 65.068 | 103.409 |  | 629.891 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 1.589
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 376.667 | 59.226 | 126.384 |  | 468.167 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 2.134
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 1000 |  | 426.667 | 50.71 | 143.615 |  | 352.417 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 2.832
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 360 | 70.407 | 120.64 |  | 584.525 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 1.713
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 426.667 | 101.762 | 183.117 |  | 713.171 | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  | 1301.2 | 1.799
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 360 | 42.012 | 120.64 |  | 346.505 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 2.872
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 1000 |  | 426.667 | 101.762 | 183.117 |  | 713.171 | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  | 1301.2 | 1.799
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 360 | 70.407 | 120.64 |  | 584.525 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 1.713
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 1000 |  | 426.667 | 50.71 | 143.615 |  | 352.417 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 2.832
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 276.667 | 59.226 | 91.921 |  | 644.329 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 1.552
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 210 | 15.501 | 68.946 |  | 219.347 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 4.448
좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 210 | 21.659 | 35.329 |  | 307.769 | H13 - 4.0EA |  | 506.8 | 1.631
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 276.667 | 50.71 | 91.921 |  | 549.797 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 1.813
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 1000 |  | 276.667 | 59.226 | 91.921 |  | 644.329 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 1.552
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 1000 |  | 210 | 15.501 | 68.946 |  | 219.347 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 4.448
우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  |  |  | 1000 |  | 210 | 21.659 | 35.329 |  | 307.769 | H13 - 4.0EA |  | 506.8 | 1.631
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 1000 |  | 276.667 | 50.71 | 91.921 |  | 549.797 | H13 - 8.0EA |  | 1013.6 | 1.813
(2) 전단철근 요약
부재,절점 |  |  |  | ΦVc |  | Vu | ΦVn | 다리수 |  | req'd As | BAR | s | use'd As | 비 고
|  |  |  | kN |  | kN | kN | EA |  | mm² |  | mm | mm²
상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 189.835 |  | 123.045 | 248.751 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 248.751 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 189.835 |  | 159.948 | 248.751 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 248.751 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 189.835 |  | 159.948 | 248.751 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 189.835 |  | - | 248.751 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
상부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 189.835 |  | 123.045 | 248.751 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  |  |  | 220.454 |  | 63.279 | 288.872 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  |  |  | 220.454 |  | - | 288.872 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  |  |  | 220.454 |  | 111.042 | 288.872 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  |  |  | 220.454 |  | - | 288.872 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  |  |  | 220.454 |  | 111.042 | 288.872 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  |  |  | 220.454 |  | - | 288.872 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
하부슬래브 : 단지점부(우측) |  |  |  | 220.454 |  | 63.279 | 288.872 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
좌측벽체 : 상부 |  |  |  | 128.598 |  | 86.518 | 168.509 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
좌측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 128.598 |  | - | 168.509 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
좌측벽체 : 하부 |  |  |  | 128.598 |  | 74.288 | 168.509 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
우측벽체 : 상부 |  |  |  | 128.598 |  | 86.518 | 168.509 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
우측벽체 : 중앙부 |  |  |  | 128.598 |  | - | 168.509 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
우측벽체 : 하부 |  |  |  | 128.598 |  | 74.288 | 168.509 | 2 |  | - | H13 | 400 | 253.4 | O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 466.667 |  | 376.667 |  | 90 |  | 59.226 |  | 123.045
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (376.67 - 23.382) / 23.382 = 0.04533
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 468.167 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00269
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (376.67 - a/2) = 126.384 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 59.226 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.134]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 123.045 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 65.068 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (310.00 - 23.382) / 23.382 = 0.03677
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 629.891 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00327
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (310.00 - a/2) = 103.409 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 65.068 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.589]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 466.667 |  | 376.667 |  | 90 |  | 95.428 |  | 159.948
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (376.67 - 30.016) / 30.016 = 0.03465
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 760.184 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00345
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (376.67 - a/2) = 160.997 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 95.428 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.687]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 159.948 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 42.143 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (310.00 - 23.382) / 23.382 = 0.03677
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 405.027 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00327
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (310.00 - a/2) = 103.409 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 42.143 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.454]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 466.667 |  | 376.667 |  | 90 |  | 95.428 |  | 159.948
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (376.67 - 30.016) / 30.016 = 0.03465
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 760.184 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00345
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (376.67 - a/2) = 160.997 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 95.428 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.687]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 159.948 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 400 |  | 310 |  | 90 |  | 65.068 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (310.00 - 23.382) / 23.382 = 0.03677
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 629.891 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00327
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (310.00 - a/2) = 103.409 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 65.068 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.589]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 466.667 |  | 376.667 |  | 90 |  | 59.226 |  | 123.045
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (376.67 - 23.382) / 23.382 = 0.04533
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 468.167 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00269
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (376.67 - a/2) = 126.384 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 59.226 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.134]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 310.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 310.00 = 189.835 kN
≥ Vu (= 123.045 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 516.667 |  | 426.667 |  | 90 |  | 50.71 |  | 63.279
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (426.67 - 23.382) / 23.382 = 0.05174
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 352.417 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00238
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (426.67 - a/2) = 143.615 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 50.710 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.832]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 360.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 360.00 = 220.454 kN
≥ Vu (= 63.279 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 450 |  | 360 |  | 90 |  | 70.407 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (360.00 - 23.382) / 23.382 = 0.04319
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 584.525 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00282
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (360.00 - a/2) = 120.640 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 70.407 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.713]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 360.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 360.00 = 220.454 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 516.667 |  | 426.667 |  | 90 |  | 101.762 |  | 111.042
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (426.67 - 30.016) / 30.016 = 0.03964
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 713.171 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00305
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (426.67 - a/2) = 183.117 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 101.762 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.799]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 360.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 360.00 = 220.454 kN
≥ Vu (= 111.042 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 450 |  | 360 |  | 90 |  | 42.012 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (360.00 - 23.382) / 23.382 = 0.04319
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 346.505 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00282
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (360.00 - a/2) = 120.640 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 42.012 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.872]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 360.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 360.00 = 220.454 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 516.667 |  | 426.667 |  | 90 |  | 101.762 |  | 111.042
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1301.200 x 400.00 = 520480.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 25.514 mm, c = 25.514 / β1 = 25.514 / 0.85 = 30.016 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (426.67 - 30.016) / 30.016 = 0.03964
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 713.171 mm²
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00305
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1301.200 x 400 x (426.67 - a/2) = 183.117 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 25.514 mm
≥ Mu (= 101.762 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.799]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 360.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 360.00 = 220.454 kN
≥ Vu (= 111.042 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 450 |  | 360 |  | 90 |  | 70.407 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (360.00 - 23.382) / 23.382 = 0.04319
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 584.525 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00282
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (360.00 - a/2) = 120.640 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 70.407 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.713]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 360.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 360.00 = 220.454 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 516.667 |  | 426.667 |  | 90 |  | 50.71 |  | 63.279
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (426.67 - 23.382) / 23.382 = 0.05174
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 352.417 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00238
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (426.67 - a/2) = 143.615 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 50.710 kN.m) ∴ O.K [안전률 2.832]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 360.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 360.00 = 220.454 kN
≥ Vu (= 63.279 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 366.667 |  | 276.667 |  | 90 |  | 59.226 |  | 86.518
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (276.67 - 23.382) / 23.382 = 0.03250
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 644.329 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00366
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (276.67 - a/2) = 91.921 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 59.226 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.552]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 210.00 = 128.598 kN
≥ Vu (= 86.518 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 300 |  | 210 |  | 90 |  | 15.501 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (210.00 - 23.382) / 23.382 = 0.02394
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 219.347 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00483
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (210.00 - a/2) = 68.946 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 15.501 kN.m) ∴ O.K [안전률 4.448]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 210.00 = 128.598 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 300 |  | 210 |  | 90 |  | 21.659 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 506.800 x 400.00 = 202720.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 9.937 mm, c = 9.937 / β1 = 9.937 / 0.85 = 11.691 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (210.00 - 11.691) / 11.691 = 0.05089
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 307.769 mm²
Use As = 506.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA (= 506.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00241
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 506.800 x 400 x (210.00 - a/2) = 35.329 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 9.937 mm
≥ Mu (= 21.659 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.631]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 210.00 = 128.598 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 366.667 |  | 276.667 |  | 90 |  | 50.71 |  | 74.288
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (276.67 - 23.382) / 23.382 = 0.03250
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 549.797 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00366
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (276.67 - a/2) = 91.921 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 50.710 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.813]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 210.00 = 128.598 kN
≥ Vu (= 74.288 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 366.667 |  | 276.667 |  | 90 |  | 59.226 |  | 86.518
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (276.67 - 23.382) / 23.382 = 0.03250
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 644.329 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00366
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (276.67 - a/2) = 91.921 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 59.226 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.552]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 210.00 = 128.598 kN
≥ Vu (= 86.518 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 300 |  | 210 |  | 90 |  | 15.501 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (210.00 - 23.382) / 23.382 = 0.02394
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 219.347 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00483
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (210.00 - a/2) = 68.946 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 15.501 kN.m) ∴ O.K [안전률 4.448]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 210.00 = 128.598 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 300 |  | 210 |  | 90 |  | 21.659 |  | 0
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 506.800 x 400.00 = 202720.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 9.937 mm, c = 9.937 / β1 = 9.937 / 0.85 = 11.691 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (210.00 - 11.691) / 11.691 = 0.05089
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 307.769 mm²
Use As = 506.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA (= 506.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00241
ρmax ≥ ρuse, As ≥ As(req) x 4/3 → 철근비 만족, ∴ O.K (콘.설 6.3.2)
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 506.800 x 400 x (210.00 - a/2) = 35.329 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 9.937 mm
≥ Mu (= 21.659 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.631]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 210.00 = 128.598 kN
≥ Vu (= 0.000 kN) , 전단보강 불필요.
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φf=0.85, Φv=0.75
|  | B (mm) | H (mm) |  | d (mm) |  | 피복 (mm) |  | Mu (kN.m) |  | Vu (kN)
|  | 1000 | 366.667 |  | 276.667 |  | 90 |  | 50.71 |  | 74.288
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
T = As x fy = 1013.600 x 400.00 = 405440.000
C = 0.85 x fck x a x b = 0.85 x 24.00 x a x 1000.000 = 20400.000 x a
T = C 이므로, a = 19.875 mm, c = 19.875 / β1 = 19.875 / 0.85 = 23.382 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt - c) / c = 0.00300 x (276.67 - 23.382) / 23.382 = 0.03250
εt ≥ 0.00500 이므로 인장지배단면이며, Φ = 0.85 를 적용한다.
＊ 필요철근량 산정
Mu / Φ = As x fy x (d - a/2) ---------------- (1)
a = As x fy / (0.85 x fck x b) ---------------- (2)
式(2)를 式(1)에 대입하여 이차방정식으로 As를 구한다
→ Req As = 549.797 mm²
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
＊ 철근비 검토
ρmin : 1.4 / fy = 0.00350
0.25 √fck / fy = 0.00306 , ρmin = 0.00350 적용
수축온도철근비 = 0.00200
ρmax = 0.71 x ρb = 0.71 x k1 x Φx (fck / fy) x {600 / (600 + fy)} = 0.01857
ρuse = As / bd = 0.00366
ρmax ≥ ρuse ≥ρmin → 철근비 만족, ∴ O.K
＊ 휨에 대한 검토
ΦMn = 0.85 x 1013.600 x 400 x (276.67 - a/2) = 91.921 kN.m
; a = As x fy / (0.85 x fck x b) = 19.875 mm
≥ Mu (= 50.710 kN.m) ∴ O.K [안전률 1.813]
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x √fck x b x d
= 0.75 x 1/6 x √24 x 1000.00 x 210.00 = 128.598 kN
≥ Vu (= 74.288 kN) , 전단보강 불필요.

## 수평철근검토
17. 수평철근 검토
1) 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 13.8EA |  |  |  | = | 1747.193 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 6.9EA |  |  |  | = | 874.23 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
2) 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
3) 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 13.8EA |  |  |  | = | 1747.193 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 6.9EA |  |  |  | = | 874.23 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
4) 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
5) 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 13.8EA |  |  |  | = | 1747.193 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 6.9EA |  |  |  | = | 874.23 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
6) 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
7) 상부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 400 |  | × | 0.002 |  | = | 800 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 800.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
8) 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
9) 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
10) 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
11) 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
12) 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1301.2 |  | × | 0.2 |  | = | 260.24 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 260.240 ----------> O.K !!!
13) 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
14) 하부슬래브 : 단지점부(우측)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 450 |  | × | 0.002 |  | = | 900 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 900.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
15) 좌측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.002 |  | = | 600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
16) 좌측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.002 |  | = | 600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
17) 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.002 |  | = | 600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 506.8 |  | × | 0.2 |  | = | 101.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 101.360 ----------> O.K !!!
18) 좌측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.002 |  | = | 600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
19) 우측벽체 : 상부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.002 |  | = | 600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
20) 우측벽체 : 중앙부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.002 |  | = | 600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!
21) 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.002 |  | = | 600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 506.8 |  | × | 0.2 |  | = | 101.36 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 101.360 ----------> O.K !!!
22) 우측벽체 : 하부
|  | ① Req's As | = | B | × | H |  | × | 0.002 |  | ( ≤ 1800 mm²)
|  |  | = | 1000 |  | × | 300 |  | × | 0.002 |  | = | 600 | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 10EA |  |  |  | = | 1267 |  |  | mm² > 600.000 ----------> O.K !!!
|  | ② Req's As | = | 사용 주철근량 |  |  | × | 20%
|  |  | = | 1013.6 |  | × | 0.2 |  | = | 202.72 |  | mm²
|  | ∴ Used As | = | H13 - 5EA |  |  |  | = | 633.5 |  |  | mm² > 202.720 ----------> O.K !!!

## 거더,기둥검토,내측벽체
18. 거더,기둥,내측벽체 검토
(1) 내측벽체 검토
(단위 : kN,m)
|  | 기둥부재 |  | 폭 | 두께 | 높이 |  | 길이 | 축력 |  | 모멘트 |  | 축력×길이 | 모멘트×길이 | Load Case
|  | P1 |  | 1 | 0.3 | 1.1 |  | 1 | 497.92 |  | 6.32 |  | 497.92 | 6.32 | 8
[9 empty] | 497.92 |  | 6.32 |  | 497.92 | 6.32 | 8
|  | P2 |  | 1 | 0.3 | 1.1 |  | 1 | 497.92 |  | 6.32 |  | 497.92 | 6.32 | 8
[9 empty] | 123.66 |  | 12.19 |  | 123.66 | 12.19 | 2
* 벽체와 기둥의 판별 (P1)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 497.92 kN
∴ 벽체로 검토한다
* 벽체와 기둥의 판별 (P2)
0.4Agfck = 0.4 × 1000 × 300 × 24
|  |  | = 2880000 N = 2880.00 kN | [6 empty] | ≥ 497.92 kN
∴ 벽체로 검토한다
1)벽체 1
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 497.916 |  |  | 6.323 |  | 3.823 |  | 12.699
＊ 철근비 검토
As = 1013.600 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 1013.600 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0068) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 405440.0 N, Cs' = Asf x fy = 405440.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 405440.0 x 90.000 + 405440.0 x 210.000) / 6930880.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 153.083 kN
Ts = As x fs = 405.440 kN
Pb = 2184.840 + 153.083 - 405.440 = 1932.483 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 153.083 x (210.000 - 90.00)
- 1932.483 x (150.000 - 90.000)
= 244.239 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 126.386 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 324.161 mm, a = k1 x c = 275.537 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 324.161) / 324.161 (≤fy) = 211.304 MPa
fs' = 600 x (324.161 - 90.000) / 324.161 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 275.537 x 1000.000 = 5620.945 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 384.763 kN
Ts = As x fs = 214.178 kN
Pn = 5620.945 + 384.763 - 214.178 = 6219.885 kN
Mn' = 5620.945 x (210.000 - 275.537/2) + 384.763 x (210.000 - 90.00)
= 452.182 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0002 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 72.699 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 324.161 mm, a = k1 x c = 275.537 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt-c) / c = 0.00300 x (210.00-324.16) / 324.16 = -0.00106
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.00400를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.00500 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.00500-εy) = 0.7833
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5511.620 kN ＜ Pn = 6219.885 kN
ΦPn = 0.78 x 5511.620 = 4317.436 kN ≥ Pu = 497.916 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.013 = 54.828 kN.m ≥ Mu = 6.323 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 143.844 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 3.823 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 497.916 |  |  | 6.323 |  | 3.823 |  | 12.699
＊ 철근비 검토
As = 1013.600 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 1013.600 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0068) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 405440.0 N, Cs' = Asf x fy = 405440.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 405440.0 x 90.000 + 405440.0 x 210.000) / 6930880.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 153.083 kN
Ts = As x fs = 405.440 kN
Pb = 2184.840 + 153.083 - 405.440 = 1932.483 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 153.083 x (210.000 - 90.00)
- 1932.483 x (150.000 - 90.000)
= 244.239 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 126.386 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 324.161 mm, a = k1 x c = 275.537 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 324.161) / 324.161 (≤fy) = 211.304 MPa
fs' = 600 x (324.161 - 90.000) / 324.161 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 275.537 x 1000.000 = 5620.945 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 384.763 kN
Ts = As x fs = 214.178 kN
Pn = 5620.945 + 384.763 - 214.178 = 6219.885 kN
Mn' = 5620.945 x (210.000 - 275.537/2) + 384.763 x (210.000 - 90.00)
= 452.182 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0002 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 72.699 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 324.161 mm, a = k1 x c = 275.537 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt-c) / c = 0.00300 x (210.00-324.16) / 324.16 = -0.00106
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.00400를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.00500 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.00500-εy) = 0.7833
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5511.620 kN ＜ Pn = 6219.885 kN
ΦPn = 0.78 x 5511.620 = 4317.436 kN ≥ Pu = 497.916 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.013 = 54.828 kN.m ≥ Mu = 6.323 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 143.844 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 3.823 kN) , 전단보강 불필요.
2)벽체 2
① 축력 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 497.916 |  |  | 6.323 |  | 3.823 |  | 12.699
＊ 철근비 검토
As = 1013.600 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 1013.600 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0068) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 405440.0 N, Cs' = Asf x fy = 405440.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 405440.0 x 90.000 + 405440.0 x 210.000) / 6930880.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 153.083 kN
Ts = As x fs = 405.440 kN
Pb = 2184.840 + 153.083 - 405.440 = 1932.483 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 153.083 x (210.000 - 90.00)
- 1932.483 x (150.000 - 90.000)
= 244.239 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 126.386 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 324.161 mm, a = k1 x c = 275.537 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 324.161) / 324.161 (≤fy) = 211.304 MPa
fs' = 600 x (324.161 - 90.000) / 324.161 (≤fy) = 400.000 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 275.537 x 1000.000 = 5620.945 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 384.763 kN
Ts = As x fs = 214.178 kN
Pn = 5620.945 + 384.763 - 214.178 = 6219.885 kN
Mn' = 5620.945 x (210.000 - 275.537/2) + 384.763 x (210.000 - 90.00)
= 452.182 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0000 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 72.699 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 324.161 mm, a = k1 x c = 275.537 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt-c) / c = 0.00300 x (210.00-324.16) / 324.16 = -0.00106
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.00400를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.00500 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.00500-εy) = 0.7833
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5511.620 kN ＜ Pn = 6219.885 kN
ΦPn = 0.78 x 5511.620 = 4317.436 kN ≥ Pu = 497.916 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.013 = 54.829 kN.m ≥ Mu = 6.323 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 143.844 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 3.823 kN) , 전단보강 불필요.
② 모멘트 최대
＊ 단면제원 및 설계가정
fck=24MPa, fy=400MPa, k1=0.85, Φc=0.65, Φf=0.85, Φv=0.75
|  |  | B(mm) |  | H(mm) |  | d(mm) |  | Pu(kN) |  |  | Mu(kN.m) |  | Vu(kN) |  | e(mm)
|  |  | 1000 |  | 300 |  | 210 |  | 123.664 |  |  | 12.193 |  | 3.823 |  | 98.595
＊ 철근비 검토
As = 1013.600 mm² (인장중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Asf = 1013.600 mm² (압축중심 = 90.00 mm) , 1단 : H13- 4.0EA + H13- 4.0EA , d1 = 90.00 mm
Pmin (= 0.0012) ≤ Puse (= 0.0068) ≤ Pmax (= 0.0800) ∴ O.K
＊ 평형하중 산정
- 소성중심 계산
Cc = 0.85 x 24.0 x 300.0 x 1000.0 = 6120000.0 N
Cs = As x fy = 405440.0 N, Cs' = Asf x fy = 405440.0 N
Xp = (6120000.0 x 150.00 + 405440.0 x 90.000 + 405440.0 x 210.000) / 6930880.0
= 150.000 mm
- 평형상태 계산
cb = 600 / (600 + fy) x d = 126.000 mm, ab = k1 x cb = 107.100 mm
fs' = 600 x (126.000 - 90.000) / 126.000 (≤fy) = 171.429 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 107.100 x 1000.000 = 2184.840 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 153.083 kN
Ts = As x fs = 405.440 kN
Pb = 2184.840 + 153.083 - 405.440 = 1932.483 kN
Mb = 2184.840 x (210.000 - 107.100/2) + 153.083 x (210.000 - 90.00)
- 1932.483 x (150.000 - 90.000)
= 244.239 kN.m
eb ＞ e → 압축 파괴 (eb = Mb/Pb = 126.386 mm)
＊ 공칭강도 산정
- 반복계산을 통해, c = 149.092 mm, a = k1 x c = 126.728 mm 를 사용.
fs = 600 x (210.000 - 149.092) / 149.092 (≤fy) = 245.117 MPa
fs' = 600 x (149.092 - 90.000) / 149.092 (≤fy) = 237.807 MPa
Cc = 0.85 x 24.0 x 126.728 x 1000.000 = 2585.252 kN
Cs = As' x (fs' - 0.85 x fck) = 220.364 kN
Ts = As x fs = 248.451 kN
Pn = 2585.252 + 220.364 - 248.451 = 2557.165 kN
Mn' = 2585.252 x (210.000 - 126.728/2) + 220.364 x (210.000 - 90.00)
= 405.535 kN.m
- 편심오차 = │e' - Mn'/Pn│ = 0.0075 ＜ 0.0100 (e' = e + Xp - dc = 158.595 mm)
＊ 강도감소계수(Φ) 산정
dt = 300.00 - 90.00 = 210.000 mm
c = 149.092 mm, a = k1 x c = 126.728 mm
εy = fy / Es = 400.00 / 200000.00 = 0.0020
εt = 0.00300 x (dt-c) / c = 0.00300 x (210.00-149.09) / 149.09 = 0.00123
→ 계수축력이 0.10*fck*Ag보다 작고, fy가 400 MPa 이하이므로 εt = 0.00400를 적용한다.
εy ＜εt ＜ 0.00500 이므로 변화구간단면이며, Φ = 0.78 를 적용한다.
Φ = Φc + (εt-εy) x (Φf-Φc) / (0.00500-εy) = 0.7833
＊ 축방향력 및 휨에대한 검토
(max)Pn = 0.80 x {0.85 fck*(Ag-Ast) + fy*Ast} = 5511.620 kN ≥ Pn = 2557.165 kN
ΦPn = 0.78 x 2557.165 = 2003.113 kN ≥ Pu = 123.664 kN ∴ O.K
ΦMn = ΦPn x 0.099 = 197.497 kN.m ≥ Mu = 12.193 kN.m ∴ O.K
＊ 전단에 대한 검토 (d = 210.00 mm)
ΦVc = 0.75 x 1/6 x (1 + 1/14 Pu/Ag) x √24.0 x 1000.00 x 210.00 = 132.385 kN
ΦVc/2 ≥ Vu (= 3.823 kN) , 전단보강 불필요.

## 절점부 검토
19. 절점부 검토
1) 절점 48
[10 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[10 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[10 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 36.942 kN.m
[10 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 36.942 kN.m
[11 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[11 empty] | = | 636.396 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo | = | 5 × 36.94 × 10^6 |  |  | = | 0.456 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  | 636.396²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
2) 절점 1
[10 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[10 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[10 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 32.365 kN.m
[10 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 32.365 kN.m
[11 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[11 empty] | = | 671.751 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo | = | 5 × 32.37 × 10^6 |  |  | = | 0.359 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  | 671.751²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
3) 절점 30
[10 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[10 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[10 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 36.942 kN.m
[10 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 36.942 kN.m
[11 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[11 empty] | = | 636.396 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo | = | 5 × 36.94 × 10^6 |  |  | = | 0.456 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  | 636.396²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!
4) 절점 25
[10 empty] | - CON'C 설계기준강도 |  |  |  |  | : fck = 24 MPa
[10 empty] | - 철근 항복강도 |  |  |  |  | : fy = 400 MPa
[10 empty] | - 사용 모멘트 |  |  |  |  | : Mu = 32.365 kN.m
[10 empty] | - 절점부 휨모멘트 |  |  |  |  | : Mo = 32.365 kN.m
[11 empty] | R = | (T1×B + T2×A + A×B) |  |  |  | √2
(A + B)
[11 empty] | = | 671.751 mm
▣ 절점부 보강철근으로 볼 수 있는 주 철근량
|  |  | H13 @250 - 4EA |  |  |  | = | 506.8 | mm²
∴ Total Asb = 506.800 mm²
① 절점부 보강철근량 필요여부 판정
|  | Ftmax = |  | 5 × Mo | = | 5 × 32.37 × 10^6 |  |  | = | 0.359 MPa < 0.13√fck (=0.637)
|  |  |  | R²×W |  | 671.751²× 1000
∴ 절점부 보강철근 필요없음 !!!

## 사용성 검토
20. 사용성 검토
(1) 균열 검토 (콘크리트 구조설계기준ㆍ해설 6.3.3(4))
( C.T.C. 125 mm )
No. | 부재 위치 |  | 유효높이 (mm) |  | 인장사용철근량 |  |  | 철근간격 (mm) | 최대간격 (mm) | 검토 결과 |  | 비율 (Sa/S)
1 | 상부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 376.667 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 557.324 | O.K |  | 4.459
2 | 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 310 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 346.437 | O.K |  | 2.771
3 | 상부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 376.667 |  | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 383.443 | O.K |  | 3.068
4 | 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 310 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 651.617 | O.K |  | 5.213
5 | 상부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 376.667 |  | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 383.443 | O.K |  | 3.068
6 | 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 310 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 346.437 | O.K |  | 2.771
7 | 상부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 376.667 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 557.324 | O.K |  | 4.459
8 | 하부슬래브 : 단지점부(좌측) |  | 426.667 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 785.127 | O.K |  | 6.281
9 | 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부 |  | 360 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 370.797 | O.K |  | 2.966
10 | 하부슬래브 : 제 2경간 지점부 |  | 426.667 |  | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 428.454 | O.K |  | 3.428
11 | 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부 |  | 360 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 776.92 | O.K |  | 6.215
12 | 하부슬래브 : 제 3경간 지점부 |  | 426.667 |  | H13 - 4.0EA + H16 - 4.0EA |  |  | 125 | 428.454 | O.K |  | 3.428
13 | 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부 |  | 360 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 370.797 | O.K |  | 2.966
14 | 하부슬래브 : 단지점부(우측) |  | 426.667 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 785.127 | O.K |  | 6.281
15 | 좌측벽체 : 상부 |  | 276.667 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 348.74 | O.K |  | 2.79
16 | 좌측벽체 : 중앙부 |  | 210 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 1350.47 | O.K |  | 10.804
17 | 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 210 |  | H13 - 4.0EA |  |  | 250 | 316.175 | O.K |  | 1.265
18 | 좌측벽체 : 하부 |  | 276.667 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 427.579 | O.K |  | 3.421
19 | 우측벽체 : 상부 |  | 276.667 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 348.74 | O.K |  | 2.79
20 | 우측벽체 : 중앙부 |  | 210 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 1350.47 | O.K |  | 10.804
21 | 우측벽체 : 중앙부(부모멘트) |  | 210 |  | H13 - 4.0EA |  |  | 250 | 316.175 | O.K |  | 1.265
22 | 우측벽체 : 하부 |  | 276.667 |  | H13 - 8.0EA |  |  | 125 | 427.579 | O.K |  | 3.421
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 36.942 x 1000000 / [1013.600 x (376.667 - 66.358/3)]
= 102.797 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x376.7/(7x1013.600)]
= 66.358 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 102.80) - 2.5 x 83.50 = 557.32 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 102.80) = 612.86 mm
Sa는 작은 값인 557.32 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 557.32 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 41.713 x 1000000 / [1013.600 x (310.000 - 59.608/3)]
= 141.844 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1013.600)]
= 59.608 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 141.84) - 2.5 x 83.50 = 346.44 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 141.84) = 444.15 mm
Sa는 작은 값인 346.44 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 346.44 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 61.283 x 1000000 / [1301.200 x (376.667 - 74.226/3)]
= 133.828 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x376.7/(7x1301.200)]
= 74.226 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 133.83) - 2.5 x 82.00 = 383.44 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 133.83) = 470.75 mm
Sa는 작은 값인 383.44 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 383.44 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 26.917 x 1000000 / [1013.600 x (310.000 - 59.608/3)]
= 91.531 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1013.600)]
= 59.608 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 91.53) - 2.5 x 83.50 = 651.62 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 91.53) = 688.29 mm
Sa는 작은 값인 651.62 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 651.62 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 61.283 x 1000000 / [1301.200 x (376.667 - 74.226/3)]
= 133.828 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x376.7/(7x1301.200)]
= 74.226 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 133.83) - 2.5 x 82.00 = 383.44 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 133.83) = 470.75 mm
Sa는 작은 값인 383.44 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 383.44 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 41.713 x 1000000 / [1013.600 x (310.000 - 59.608/3)]
= 141.844 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x310.0/(7x1013.600)]
= 59.608 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 141.84) - 2.5 x 83.50 = 346.44 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 141.84) = 444.15 mm
Sa는 작은 값인 346.44 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 346.44 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 상부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 36.942 x 1000000 / [1013.600 x (376.667 - 66.358/3)]
= 102.797 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x376.7/(7x1013.600)]
= 66.358 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 102.80) - 2.5 x 83.50 = 557.32 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 102.80) = 612.86 mm
Sa는 작은 값인 557.32 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 557.32 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(좌측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 32.365 x 1000000 / [1013.600 x (426.667 - 71.039/3)]
= 79.235 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x426.7/(7x1013.600)]
= 71.039 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 79.24) - 2.5 x 83.50 = 785.13 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 79.24) = 795.10 mm
Sa는 작은 값인 785.13 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 785.13 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 1경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 46.611 x 1000000 / [1013.600 x (360.000 - 64.730/3)]
= 135.882 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x360.0/(7x1013.600)]
= 64.730 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 135.88) - 2.5 x 83.50 = 370.80 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 135.88) = 463.64 mm
Sa는 작은 값인 370.80 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 370.80 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 64.731 x 1000000 / [1301.200 x (426.667 - 79.523/3)]
= 124.318 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x426.7/(7x1301.200)]
= 79.523 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 124.32) - 2.5 x 82.00 = 428.45 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 124.32) = 506.76 mm
Sa는 작은 값인 428.45 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 428.45 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 2경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 27.406 x 1000000 / [1013.600 x (360.000 - 64.730/3)]
= 79.895 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x360.0/(7x1013.600)]
= 64.730 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 79.89) - 2.5 x 83.50 = 776.92 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 79.89) = 788.54 mm
Sa는 작은 값인 776.92 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 776.92 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 지점부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 64.731 x 1000000 / [1301.200 x (426.667 - 79.523/3)]
= 124.318 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1301.200/1000.0 + 7x1301.200/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x426.7/(7x1301.200)]
= 79.523 mm
Use As = 1301.200 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA + H16 - 4.0 EA (= 1301.200 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 16/2 = 82.00 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 124.32) - 2.5 x 82.00 = 428.45 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 124.32) = 506.76 mm
Sa는 작은 값인 428.45 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 428.45 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 제 3경간 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 46.611 x 1000000 / [1013.600 x (360.000 - 64.730/3)]
= 135.882 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x360.0/(7x1013.600)]
= 64.730 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 135.88) - 2.5 x 83.50 = 370.80 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 135.88) = 463.64 mm
Sa는 작은 값인 370.80 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 370.80 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 하부슬래브 : 단지점부(우측)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 32.365 x 1000000 / [1013.600 x (426.667 - 71.039/3)]
= 79.235 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x426.7/(7x1013.600)]
= 71.039 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 79.24) - 2.5 x 83.50 = 785.13 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 79.24) = 795.10 mm
Sa는 작은 값인 785.13 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 785.13 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 36.942 x 1000000 / [1013.600 x (276.667 - 55.963/3)]
= 141.258 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x276.7/(7x1013.600)]
= 55.963 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 141.26) - 2.5 x 83.50 = 348.74 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 141.26) = 445.99 mm
Sa는 작은 값인 348.74 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 348.74 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 9.174 x 1000000 / [1013.600 x (210.000 - 47.953/3)]
= 46.650 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x210.0/(7x1013.600)]
= 47.953 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 46.65) - 2.5 x 83.50 = 1479.34 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 46.65) = 1350.47 mm
Sa는 작은 값인 1350.47 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 1350.47 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 15.074 x 1000000 / [506.800 x (210.000 - 35.215/3)]
= 150.022 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x506.800/1000.0 + 7x506.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x210.0/(7x506.800)]
= 35.215 mm
Use As = 506.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA (= 506.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 150.02) - 2.5 x 83.50 = 316.17 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 150.02) = 419.94 mm
Sa는 작은 값인 316.17 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 316.17 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 좌측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 32.365 x 1000000 / [1013.600 x (276.667 - 55.963/3)]
= 123.757 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x276.7/(7x1013.600)]
= 55.963 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 123.76) - 2.5 x 83.50 = 427.58 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 123.76) = 509.06 mm
Sa는 작은 값인 427.58 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 427.58 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 상부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 36.942 x 1000000 / [1013.600 x (276.667 - 55.963/3)]
= 141.258 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x276.7/(7x1013.600)]
= 55.963 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 141.26) - 2.5 x 83.50 = 348.74 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 141.26) = 445.99 mm
Sa는 작은 값인 348.74 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 348.74 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 9.174 x 1000000 / [1013.600 x (210.000 - 47.953/3)]
= 46.650 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x210.0/(7x1013.600)]
= 47.953 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 46.65) - 2.5 x 83.50 = 1479.34 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 46.65) = 1350.47 mm
Sa는 작은 값인 1350.47 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 1350.47 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 중앙부(부모멘트)
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 15.074 x 1000000 / [506.800 x (210.000 - 35.215/3)]
= 150.022 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x506.800/1000.0 + 7x506.800/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x210.0/(7x506.800)]
= 35.215 mm
Use As = 506.800 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 4.0 EA (= 506.800 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 150.02) - 2.5 x 83.50 = 316.17 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 150.02) = 419.94 mm
Sa는 작은 값인 316.17 mm 를 적용
S = 1000.00 / 4.00 Ea = 250.00 ≤ Sa (= 316.17 mm) ∴ O.K
▣ TITLE : 우측벽체 : 하부
* 응력 산정
fs = M / [As x (d - χ/3)] = 32.365 x 1000000 / [1013.600 x (276.667 - 55.963/3)]
= 123.757 MPa
χ = -nAs/b + nAs/b√[1 + 2bd/(nAs)]
= -7x1013.600/1000.0 + 7x1013.600/1000.0 x √[(1 + 2x1000.0x276.7/(7x1013.600)]
= 55.963 mm
Use As = 1013.600 mm² (철근도심 : 90.000 mm)
1단 : H13 - 8.0 EA (= 1013.600 mm²) , d1 = 90.00 mm
* 철근의 최대 중심간격
Cc = 90.00 - 13/2 = 83.50 mm
여기서 Cc ; 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 두께(mm)
Smin : 375 x (210 / fs) - 2.5 x Cc = 375 x (210 / 123.76) - 2.5 x 83.50 = 427.58 mm
300 x (210 / fs) = 300 x (210 / 123.76) = 509.06 mm
Sa는 작은 값인 427.58 mm 를 적용
S = 1000.00 / 8.00 Ea = 125.00 ≤ Sa (= 427.58 mm) ∴ O.K
(2) 처짐검토
▣ 철근콘크리트 부재의 처짐은 시방서에서 규정한 부재의 최소두께를 고려하여
간접적으로 제한한다.
|  | - 경계조건 | : | 1방향 슬래브, 양단연속
|  | - 지 간 | : | L = 2.300 m
- fy = 400 MPa
- 부재두께(T) = 0.40 m
▣ 처짐계산을 하지 않는 경우의 휨 부재의 최소두께 ( fy = 400 MPa 인 경우 )
| 부재 |  | 최소두께 또는 높이 (mm)
|  |  | 단 순 지 지 |  |  | 일 단 연 속 | 양 단 연 속 |  | 캔 틸 레 버
| 1방향 슬래브 |  | l / 20 |  |  | l / 24 | l / 28 |  | l / 10
| 1보 |  | l / 16 |  |  | l / 18.5 | l / 21 |  | l / 8
Tmin = L / 28
T = 2.300 / 28
T = 0.082 m < 0.400 m -----------> O.K

## 기초 지지력 검토
21. 기초 지지력 검토
(1) 하중 산정
1) 고정하중
|  |  | - 구체자중 |  |  |  | = | 199.92 |  | / | 7.2 |  | = | 27.767 |  | kN/m²
|  |  | - 상부연직하중 |  |  |  | = | 110.2 |  | kN/m² (지하수위 미 고려시)
2) 활하중
|  |  | - 도로 노면 활하중 = |  |  |  |  | 10 |  | kN/m²
3) 내부 수압
|  |  | - 암거내부수압 |  |  |  | = | 12 |  | kN/m²
(2) 허용 지지력 검토
1) 최대 지반 반력
|  |  | Qmax |  | = | 27.767 |  | + | 110.2 |  | + | 10 |  | + | 12
[5 empty] | = | 159.967 |  | kN/m²
2) 지반의 허용연직지지력 : Terzaghi식 사용
|  |  | Qu | = | α c Nc + q Nq + β r1 B' Nr
|  |  |  | Qu | : | 하중의 편심을 고려한 지반의 극한지지력(kN)
|  |  |  | c | : | 지반의 점착력 (kN/m²)
|  |  |  | q | : | 상재하중(kN/m²), q = r2 x Df
|  |  |  | r1,r2 | : | 지지지반 및 근입지반의 단위중량(kN/m³)
다만, 지하수위이하에서는 수중단위중량을 사용한다.
|  |  |  | B | : | 기초의 폭(m) = B'
|  |  |  | Df | : | 기초의 유효근입 깊이(m)
|  |  |  | α,β | : | 기초의 형상계수 (직사각형, α = 1 + 0.3 B'/ L, β = 0.5 - 0.1 B'/ L)
|  |  |  | Nc,Nq,Nr | : | 지지력 계수 (Nc=52.511, Nq=36.384, Nr=36.896)
|  |  |  | c | = | 0.000 kN/m² |  |  |  | r1 | = | 19.000 kN/m³ |  |  |  | r2 | = | 19.000 kN/m³
|  |  |  | Df | = | 1.000 m |  |  |  | B | = | 7.200 m |  |  |  | q | = | 19.000 kN/m²
|  |  |  | L | = | 15.000 m
|  |  |  | Φ | = | 15 + √12N = 33.974 , N = 30
|  |  |  | Nq | = | a²/ ( 2cos²(45+Φ/2) ) , a = e^[(0.75π-Φ/2) tanΦ]
|  |  |  | Nc | = | (Nq-1) cotΦ
|  |  |  | Nr | = | tanΦ/2 x (Kpr/cos²Φ - 1)
Qu = 1.144 × 0.000 × 52.511 + 19.000 × 36.384 + 0.452 × 19.000 × 7.200 × 36.896
= 2972.683 kN/m²
Qa = Qu / 3 = 2972.683 / 3 = 990.894 kN/m² > 300.000 kN/m²
Qa' = 300.000 kN/m²> Qmax = 159.967 kN/m²............. O.K !!!

## 주철근 조립도
22. 주철근 조립도