## -10.관표시공수량-
10) 관 표 시 수 량 산 출

## 관로표시 수량집계
관로표시 및 상수관시험 수량집계표
구 분 |  | 수압시험 |  | 퇴수시험 | 관로표시 테이프 | 상수관 분기표시 | 계
|  | D100~600 |  | D100~600 | 청색 B=10cm | 분기마다
|  | (회수) | 유량(㎥) | 유량(㎥) | m | (nr)
수압시험 |  | 72 | 438 |  |  |  | 510
퇴수시험 |  |  |  | 395 |  |  | 395
관로표시테이프 |  |  |  |  | 21044 |  | 21044
상수관 분기표시 | E.L.P 관 (Φ80m/m) |  |  |  |  | 72 | 72
| 분기표시못 |  |  |  |  | 72 | 72

## 상수관시험집계
상수관 시험집계표
관 종 |  | 수 량 | 단위 | 수압시험 |  | 퇴수시험 |  | 1m당 관연장환산계수 | 비 고
|  |  |  | (회수) |  | (㎥)
PFP 관 | 100 | 4189.7 | m | 0.00501 |  | 0.0079 |  | 0.00024 | 6m/본
[5 empty] | 21 |  | 33
주철관 | 150 | 4096.9 | m | 0.00513 |  | 0.0176 |  | 0.00024 | 5m/본
[5 empty] | 21 |  | 72
| 200 | 2531.7 | m | 0.00513 |  | 0.0312 |  | 0.00039 | 6m/본
[5 empty] | 13 |  | 79
| 250 | 774.1 | m | 0.00517 |  | 0.0491 |  | 0.00129 | 6m/본
[5 empty] | 4 |  | 38
| 300 | 1627.8 | m | 0.00553 |  | 0.0706 |  | 0.00061 | 6m/본
[5 empty] | 9 |  | 115
| 350 | 0 | m | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 6m/본
[5 empty] | 0 |  | 0
| 400 | 1.1 | m | 0.90909 |  | 0.9091 |  | 0.90909 | 6m/본
[5 empty] | 1 |  | 1
PEP 관 | 500 | 271.6 | m | 0.00736 |  | 0.1951 |  | 0.00368 | 6m/본
[5 empty] | 2 |  | 53
| 600 | 15.7 | m | 0.06369 |  | 0.2548 |  | 0.06369 | 6m/본
[5 empty] | 1 |  | 4
| 700 |  | m | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 6m/본
[5 empty] | 0 |  | 0
| 800 | 0 | m | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 6m/본
[5 empty] | 0 |  | 0
| 900 | 0 | m | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 6m/본
[5 empty] | 0 |  | 0
계 |  | 13508.6 |  | 72 |  | 395 |  |  |  | 0

## 수압시험
수 압 시 험 수 량 집 계 표
관 경 | 연 장 | 1회연장 | 시험회수 | 비고
D100m/m | 4189.7 | 200 | 21
D150m/m | 4096.9 | 200 | 21
D200m/m | 2531.7 | 200 | 13
D250m/m | 774.1 | 200 | 4
D300m/m | 1627.8 | 200 | 9
D350m/m | 0 | 200 | 0
D400m/m | 1.1 | 200 | 1
D500m/m | 271.6 | 200 | 2
D600m/m | 15.7 | 200 | 1
D700m/m
D800m/m | 0 | 200 | 0
D900m/m | 0 | 200 | 0
계 | 13508.6 |  | 72
* 수압시험 연장산출 : 상수관로 직관집계표 참조

## 유량산출
수압및퇴수시험 유량산출
관 경 | 연 장 | 산 출 근 거 |  |  |  |  | 수압시험 (체적x1.1) | 퇴수시험 (체적x1.0) | 비 고
100 | 4189.7 | (π/4x0.10²) | x | 4189.7 | = | 32.91 | 37 | 33
150 | 4096.9 | (π/4x0.15²) | x | 4096.9 | = | 72.4 | 80 | 72
200 | 2531.7 | (π/4x0.20²) | x | 2531.7 | = | 79.54 | 87 | 79
250 | 774.1 | (π/4x0.25²) | x | 774.1 | = | 38 | 42 | 38
300 | 1627.8 | (π/4x0.30²) | x | 1627.8 | = | 115.06 | 127 | 115
350 |  | (π/4x0.35²) | x | 0 | = | 0 | 0 | 0
400 | 1.1 | (π/4x0.40²) | x | 1.1 | = | 0.14 | 1 | 1
500 | 271.6 | (π/4x0.50²) | x | 271.6 | = | 53.33 | 59 | 53
600 | 15.7 | (π/4x0.60²) | x | 15.7 | = | 4.44 | 5 | 4
700 |  | (π/4x0.70²) | x | 0 | = | 0 | 0 | 0
800 |  | (π/4x0.80²) | x | 0 | = | 0 | 0 | 0
900 |  | (π/4x0.90²) | x | 0 | = | 0 | 0 | 0
계 | 13508.6 |  |  |  |  | 395.82 | 438 | 395

## 관표시테잎
표시테이프 수량집계표
구 분 | 단 위 |  | 관로연장 |  |  | 비 고
상수도관 총연장 | m |  | 14029.17
주철관 연장 | m
상수도관 표시테이프 적용수량 | m |  | 14029.17
구 분 | 규 격 | 단위 | 관로연장 | 적 용 | 수 량 | 비 고
상수도관 표시테이프 | 폭10cm청색 테이프 | m | 14029.17 | 150 | 21044
계 |  |  |  |  | 21044
상수도관 표시테이프
노 상
표시테이프
상수도관 0000년 상수도관 0000년

## 관로및분기표식
상수관 분기관표식
구 분 | 규 격 | 단위 | 분기표식못 | E.L.P 관 | 합 계 | 비 고
|  |  | 72 | 72
E.L.P 관 | Φ80m/m | EA |  | 1 | 72
72
분기표시못 | 분기관마다 | 개 | 1 |  | 72
72

## 상수관로및분기관표시못
상수 관로 및 분기관 표시못
공 종 | 규 격 | 단위 | 산 출 근 거 | 결 과 | 비 고
1.분기관 위치표시 | 1개소
E.L.P 관 | Φ80m/m | EA |  | 1
분기 표시못 | 분기관마다 | 개 |  | 1