## 입력자료
상 수 관 망 해 석
지 구 명 : | 행정중심복합도시 건설사업 중심행정타운(1-5생활권)실시설계변경
입 력 자 료
1. 설 계 조 건
2. 관 망 자 료
3. 관 로 자 료
4. 절 점 자 료
1. 설 계 조 건
1) 흐 름 조 건 : DAILY PEAK FLOW
1-1) 조 건 계 수 : 1.500000
2) 관 망 해 석 방 법 = HARDY-CROSS METHOD
3) 총 관 망 수 = 30
4) 총 절 점 수 = 85
5) 총 관 로 수 = 114
6) 최 대 반 복 회 수 = 500
7) 허 용 폐 합 오 차 = 0.000001
8) 최 소 절 점 수 압 = 1.50 KG/CM2
9) 최 소 손 실 수 두 = 0.00000 M/1
10) 최 대 손 실 수 두 = 0.01000 M/1M
11) 초 기 수 압 = 3.50 KG/CM2

## 관망자료
2. 관 망 자 료
LOOP번호 | 관로갯수 | 연결관로번호
1 | 4 | 중(집)1-1031(좌)지관, 중(집)1-1045(좌)지관1, 중3-1031(좌)지관, 대3-1016(좌)지관2
2 | 4 | 대3-1016(좌)지관1, 방축천우안(공공공지)1, 중(집)1-1045(좌)지관3, 중(집)1-1031(좌)지관
3 | 4 | 방축천우안(공공공지)2, 중(집)1-1038(우)지관1, 중(집)1-1030(우)지관, 중(집)1-1045(좌)지관3
4 | 4 | 방축천우안(공공공지)3, 대(주)2-1002(우)지관, 중(집)1-1029(우)지관, 중(집)1-1038(우)지관1
5 | 4 | 방축천우안(공공공지)4, 광(주)3-4001(좌)지관, 중(집)1-1028(우)지관, 대(주)2-1002(우)지관
6 | 5 | 중(보)1-1068(우)지관, 대(보)3-1002(좌)지관, 대(보)3-1015(좌)지관2, 대(보)3-1015(좌)지관1, 광(주)3-4001(우)지관1
7 | 4 | 대(보)3-1015(좌)지관1, 중(집)1-1042(우)지관, 중(집)1-1049(좌)지관2, 광(주)3-4001(우)지관2
8 | 4 | 대(보)3-1001(좌)지관1, 중(집)1-1049(좌)지관3, 중(집)1-1042(우)지관, 대(보)3-1015(좌)지관2
9 | 4 | 중(집)1-1049(좌)지관2, 중(집)1-1041(좌)지관, 중(집)1-1044(좌)지관1, 광(주)3-4001(우)지관3
10 | 4 | 대(보)3-1001(좌)지관2, 중(집)1-1044(좌)지관2, 중(집)1-1041(좌)지관, 중(집)1-1049(좌)지관3
11 | 4 | 중(집)1-1044(좌)지관1, 중(집)1-1040(좌)지관, 중(집)1-1037(좌)지관1, 광(주)3-4001(우)지관4
12 | 4 | 대(보)3-1001(좌)지관3, 중(집)1-1037(좌)지관2, 중(집)1-1040(좌)지관, 중(집)1-1044(좌)지관2
13 | 5 | 광(주)3-4001(우)지관3, 광(주)3-4001(우)지관4, 중(집)1-1038(우)지관, 방축천좌안(공공공지)1, 중(집)1-1049(좌)지관1
14 | 4 | 광(주)3-4001(우)지관5, 대(주)2-1002(우)지관, 방축천좌안(공공공지)2, 중(집)1-1038(우)지관
15 | 4 | 중(집)1-1039(좌)지관, 대(주)2-1001(좌)지관1, 광(주)3-4001(우)지관5, 중(집)1-1037(좌)지관1
16 | 4 | 대(보)3-1001(좌)지관4, 대(주)2-1001(좌)지관2, 중(집)1-1039(좌)지관, 중(집)1-1037(좌)지관2
17 | 6 | 중(보)1-1067(우)지관1, 소(특)1-1003(좌)지관, 중(집)1-1047(좌)지관, 대(보)3-1015(좌)지관4, 대(보)3-1015(좌)지관3, 대(보)3-1002(우)지관
18 | 4 | 대(보)3-1015(좌)지관3, 중(집)1-1035(우)지관, 중(집)1-1048(좌)지관1, 대(보)3-1001(우)지관1
19 | 4 | 중(집)1-1046(우)지관, 중(집)1-1048(좌)지관2, 중(집)1-1035(우)지관, 대(보)3-1015(좌)지관4
20 | 4 | 중(집)1-1048(좌)지관1, 중(집)1-1034(좌)지관, 중(집)1-1043(좌)지관1, 대(보)3-1001(우)지관2
21 | 4 | 중(국)3-1005(좌)지관1, 중(집)1-1043(좌)지관2, 중(집)1-1034(좌)지관, 중(집)1-1048(좌)지관2
22 | 4 | 중(집)1-1043(좌)지관1, 중(집)1-1033(좌)지관, 중(집)1-1036(좌)지관1, 대(보)3-1001(우)지관3
23 | 4 | 중(국)3-1005(좌)지관2, 중(집)1-1036(좌)지관2, 중(집)1-1033(좌)지관, 중(집)1-1043(좌)지관2
24 | 4 | 중(집)1-1036(좌)지관1, 중(집)1-1032(좌)지관, 대(주)2-1001(좌)지관1, 대(보)3-1001(우)지관4
25 | 5 | 중(국)3-1005(좌)지관3, 대(주)2-1001(좌)지관3, 대(주)2-1001(좌)지관2, 중(집)1-1032(좌)지관, 중(집)1-1036(좌)지관2
26 | 5 | 대(주)2-1001(우)지관1, 대(보)3-4001(좌)지관, 중(집)1-1027(우)지관, 방축천좌안(공공공지)3, 광(주)3-4001(우)지관
27 | 3 | 대(주)2-1001(우)지관3, 소(국)2-1005(좌)지관1, 중(국)3-1007(우)지관
28 | 5 | 대(주)2-1001(우)지관4, 중(집)1-1026(좌)지관2, 대(보)3-4001(우)지관, 소(국)2-1005(좌)지관2, 소(국)2-1005(좌)지관1
29 | 6 | 대(주)2-1001(우)지관2, 중(국)3-1007(우)지관, 소(국)2-1005(좌)지관2, 대(보)3-4001(우)지관, 중(집)1-1026(좌)지관1, 대(보)3-4001(좌)지관
30 | 14 | 중(보)1-1067(우)본관1, 소(특)1-1003(좌)본관, 중(집)1-1047(좌)본관1, 중(집)1-1047(좌)본관2, 중(집)1-1046(우)본관, 중(국)3-1005(좌)본관
대(주)2-1002(우)본관3, 대(주)2-1002(우)본관2, 중(집)1-1029(우)본관, 중(집)1-1030(우)본관, 중(집)1-1031(좌)본관, 대(보)3-1016(좌)본관2
대(보)3-1016(좌)본관1, 중(보)1-1068(우)본관

## 관로자료
3. 관 로 자 료
관 로 명 |  | 상류절점 | 하류절점 | 연장(M) | 관경(MM) | 유속계수 | 비고
1-5생활권유입관 |  | 1 | 2 | 25.15 | 700 | 110
중(보)1-1067(우)본관1 |  | 2 | 10 | 474.37 | 500 | 110
중(보)1-1067(우)본관2 |  | 10 | 16 | 314.56 | 400 | 110
소(특)1-1003(좌)본관 |  | 10 | 15 | 78.11 | 200 | 110
중(집)1-1047(좌)본관1 |  | 15 | 84 | 202.58 | 200 | 110
중(집)1-1047(좌)본관2 |  | 84 | 14 | 6.25 | 200 | 110
중(집)1-1046(우)본관 |  | 14 | 13 | 286.63 | 200 | 110
중(국)3-1005(좌)본관 |  | 13 | 12 | 1004.57 | 200 | 110
대(주)2-1002(우)본관3 |  | 12 | 11 | 1034.98 | 300 | 110
대(주)2-1002(우)본관2 |  | 11 | 6 | 234.49 | 300 | 110
대(주)2-1002(우)본관1 |  | 6 | 5 | 315.65 | 300 | 110
중(집)1-1029(우)본관 |  | 6 | 4 | 275.26 | 300 | 110
중(집)1-1030(우)본관 |  | 4 | 3 | 249.64 | 300 | 110
중(집)1-1031(좌)본관 |  | 9 | 3 | 525.37 | 300 | 110
대(보)3-1016(좌)본관3 |  | 78 | 9 | 293.26 | 500 | 110
대(보)3-1016(좌)본관2 |  | 9 | 7 | 1.01 | 500 | 110
대(보)3-1016(좌)본관1 |  | 8 | 7 | 356.31 | 500 | 110
중(보)1-1068(우)본관 |  | 2 | 8 | 560.27 | 600 | 110
대(보)3-1015(좌)본관 |  | 84 | 85 | 308.64 | 200 | 110
주입관1 |  | 2 | 54 | 1.08 | 400 | 110
대(보)3-1002(우)지관 |  | 54 | 58 | 296.21 | 300 | 110
대(보)3-1001(우)지관1 |  | 58 | 62 | 251.5 | 250 | 110
대(보)3-1001(우)지관2 |  | 62 | 65 | 250.75 | 200 | 110
대(보)3-1001(우)지관3 |  | 65 | 68 | 250 | 150 | 110
대(보)3-1001(우)지관4 |  | 68 | 71 | 244.5 | 100 | 110
대(주)2-1001(좌)지관1 |  | 71 | 72 | 245.51 | 100 | 110
대(주)2-1001(좌)지관2 |  | 72 | 73 | 195.65 | 100 | 110
대(주)2-1001(좌)지관3 |  | 74 | 73 | 82.55 | 100 | 110
중(국)3-1005(좌)지관3 |  | 74 | 70 | 431.06 | 150 | 110
중(국)3-1005(좌)지관2 |  | 70 | 67 | 294.93 | 150 | 110
중(국)3-1005(좌)지관1 |  | 67 | 64 | 283.01 | 200 | 110
중(집)1-1046(우)지관 |  | 60 | 64 | 286.44 | 250 | 110
중(집)1-1047(좌)지관 |  | 60 | 57 | 200.58 | 250 | 110
소(특)1-1003(좌)지관 |  | 57 | 55 | 78.11 | 250 | 110
중(보)1-1067(우)지관1 |  | 55 | 54 | 472.96 | 250 | 110
중(보)1-1067(우)지관2 |  | 55 | 56 | 315.67 | 100 | 110
대(보)3-1015(좌)지관5 |  | 60 | 61 | 309.51 | 100 | 110
중(집)1-1032(좌)지관 |  | 72 | 69 | 272.66 | 100 | 110
중(집)1-1036(좌)지관2 |  | 69 | 70 | 201.2 | 100 | 110
관 로 명 |  | 상류절점 | 하류절점 | 연장(M) | 관경(MM) | 유속계수 | 비고
중(집)1-1036(좌)지관1 |  | 69 | 68 | 241.75 | 100 | 110
중(집)1-1033(좌)지관 |  | 69 | 66 | 250 | 150 | 110
중(집)1-1043(좌)지관2 |  | 66 | 67 | 223.67 | 150 | 110
중(집)1-1043(좌)지관1 |  | 66 | 65 | 241.75 | 150 | 110
중(집)1-1034(좌)지관 |  | 66 | 63 | 250.75 | 150 | 110
중(집)1-1048(좌)지관1 |  | 62 | 63 | 241.75 | 150 | 110
중(집)1-1048(좌)지관2 |  | 63 | 64 | 301.22 | 150 | 110
중(집)1-1035(우)지관 |  | 63 | 59 | 251.5 | 150 | 110
대(보)3-1015(좌)지관4 |  | 59 | 60 | 186.24 | 150 | 110
대(보)3-1015(좌)지관3 |  | 59 | 58 | 241.75 | 150 | 110
대(보)3-1002(좌)지관 |  | 32 | 35 | 296.63 | 300 | 110
대(보)3-1001(좌)지관1 |  | 35 | 39 | 251.5 | 250 | 110
대(보)3-1001(좌)지관2 |  | 39 | 42 | 250.75 | 200 | 110
대(보)3-1001(좌)지관3 |  | 42 | 46 | 250 | 200 | 110
대(보)3-1001(좌)지관4 |  | 46 | 50 | 244.5 | 150 | 110
대(주)2-1001(좌)지관2 |  | 50 | 49 | 243.75 | 100 | 110
대(주)2-1001(좌)지관1 |  | 49 | 47 | 249.64 | 100 | 110
대(주)2-1002(우)지관 |  | 47 | 48 | 69.48 | 100 | 110
방축천좌안(공공공지)2 |  | 48 | 44 | 254.25 | 150 | 110
방축천좌안(공공공지)1 |  | 44 | 37 | 508.57 | 150 | 110
중(집)1-1049(좌)지관1 |  | 37 | 36 | 60.12 | 150 | 110
광(주)3-4001(우)지관2 |  | 36 | 33 | 257.42 | 250 | 110
광(주)3-4001(우)지관1 |  | 33 | 31 | 184.51 | 300 | 110
주입관2 |  | 8 | 31 | 1.01 | 400 | 110
중(보)1-1068(우)지관 |  | 31 | 32 | 544.37 | 300 | 110
대(보)3-1015(좌)지관2 |  | 35 | 34 | 243.75 | 150 | 110
대(보)3-1015(좌)지관1 |  | 34 | 33 | 277.17 | 150 | 110
중(집)1-1042(우)지관 |  | 34 | 38 | 251.5 | 150 | 110
중(집)1-1049(좌)지관2 |  | 36 | 38 | 231 | 150 | 110
중(집)1-1049(좌)지관3 |  | 38 | 39 | 243.75 | 150 | 110
중(집)1-1041(좌)지관 |  | 38 | 41 | 250.75 | 150 | 110
중(집)1-1044(좌)지관1 |  | 40 | 41 | 231 | 150 | 110
중(집)1-1044(좌)지관2 |  | 41 | 42 | 243.75 | 150 | 110
중(집)1-1040(좌)지관 |  | 41 | 45 | 250 | 150 | 110
중(집)1-1037(좌)지관2 |  | 46 | 45 | 243.75 | 100 | 110
중(집)1-1037(좌)지관1 |  | 45 | 43 | 231 | 100 | 110
중(집)1-1038(우)지관 |  | 43 | 44 | 138.96 | 100 | 110
중(집)1-1039(좌)지관 |  | 45 | 49 | 244.5 | 150 | 110
주입관4 |  | 11 | 79 | 20.15 | 250 | 110
광(주)3-4001(우)지관 |  | 79 | 51 | 58.1 | 200 | 110
방축천좌안(공공공지)3 |  | 51 | 52 | 218.67 | 150 | 110
중(집)1-1027(우)지관 |  | 52 | 53 | 447.85 | 150 | 110
관 로 명 |  | 상류절점 | 하류절점 | 연장(M) | 관경(MM) | 유속계수 | 비고
중(집)1-1026(좌)지관1 |  | 53 | 77 | 21.07 | 150 | 110
중(집)1-1026(좌)지관2 |  | 77 | 83 | 534.47 | 100 | 110
대(주)2-1001(우)지관4 |  | 83 | 82 | 95.37 | 100 | 110
대(주)2-1001(우)지관3 |  | 82 | 81 | 318.66 | 150 | 110
대(주)2-1001(우)지관2 |  | 81 | 80 | 132.92 | 150 | 110
대(주)2-1001(우)지관1 |  | 80 | 79 | 492.72 | 200 | 110
대(보)3-4001(좌)지관 |  | 80 | 53 | 344.51 | 150 | 110
대(보)3-4001(우)지관 |  | 77 | 75 | 235.89 | 100 | 110
소(국)2-1005(좌)지관2 |  | 75 | 76 | 71.17 | 100 | 110
소(국)2-1005(좌)지관1 |  | 76 | 82 | 372.73 | 100 | 110
중(국)3-1007(우)지관 |  | 81 | 76 | 114.73 | 100 | 110
주입관3 |  | 7 | 17 | 1.01 | 300 | 110
대3-1016(좌)지관1 |  | 17 | 19 | 99.85 | 200 | 110
방축천우안(공공공지)1 |  | 19 | 23 | 654.65 | 200 | 110
방축천우안(공공공지)2 |  | 23 | 26 | 244.34 | 150 | 110
방축천우안(공공공지)3 |  | 26 | 28 | 265.52 | 150 | 110
대(주)2-1002(우)지관 |  | 28 | 27 | 72.85 | 100 | 110
방축천우안(공공공지)4 |  | 28 | 30 | 179.76 | 100 | 110
광(주)3-4001(좌)지관 |  | 30 | 29 | 96.58 | 100 | 110
중(집)1-1028(우)지관 |  | 29 | 27 | 299.72 | 150 | 110
중(집)1-1029(우)지관 |  | 27 | 24 | 279.98 | 150 | 110
중(집)1-1038(우)지관1 |  | 24 | 26 | 39.3 | 150 | 110
중(집)1-1038(우)지관2 |  | 24 | 25 | 190.24 | 100 | 110
중(집)1-1030(우)지관 |  | 24 | 20 | 238.12 | 150 | 110
중(집)1-1045(좌)지관3 |  | 20 | 23 | 84.78 | 100 | 110
중(집)1-1045(좌)지관1 |  | 20 | 21 | 65.43 | 100 | 110
중(집)1-1045(좌)지관2 |  | 21 | 22 | 321.8 | 100 | 110
중3-1031(좌)지관 |  | 21 | 18 | 457.68 | 150 | 110
대3-1016(좌)지관2 |  | 18 | 17 | 171.82 | 200 | 110
중(집)1-1031(좌)지관 |  | 17 | 20 | 530.55 | 200 | 110
광(주)3-4001(우)지관3 |  | 36 | 40 | 250.75 | 200 | 110
광(주)3-4001(우)지관4 |  | 40 | 43 | 250 | 200 | 110
광(주)3-4001(우)지관5 |  | 43 | 47 | 245.53 | 150 | 110
4. 절 점 자 료
절 점 명 | 지반고(M) | 절점사용유량(MTD) |  | 절 점 명 | 지반고(M) | 절점사용유량(MTD)
1 | 46.46 | 58918.5 |  | 44 | 28.25 | 561
2 | 46.01 | 0 |  | 45 | 31.23 | 337.5
3 | 31.36 | 0 |  | 46 | 32.4 | 363
4 | 29.42 | 0 |  | 47 | 30 | 363
5 | 29.08 | 0 |  | 48 | 28.05 | 361.5
6 | 28.32 | 0 |  | 49 | 30.65 | 843
7 | 39.88 | 0 |  | 50 | 31.41 | 351
8 | 32.39 | 0 |  | 51 | 28.43 | 537
9 | 39.91 | 0 |  | 52 | 28.36 | 790.5
10 | 47.86 | 0 |  | 53 | 28.82 | 388.5
11 | 30.09 | 0 |  | 54 | 45.99 | 324
12 | 27.79 | 0 |  | 55 | 47.84 | 313.5
13 | 30.66 | 0 |  | 56 | 37.11 | 0
14 | 31.61 | 0 |  | 57 | 42.58 | 58.5
15 | 42.61 | 0 |  | 58 | 35.38 | 505.5
16 | 37.13 | 12405 |  | 59 | 36.7 | 898.5
17 | 39.87 | 316.5 |  | 60 | 31.6 | 543
18 | 47.01 | 868.5 |  | 61 | 29.85 | 0
19 | 33.36 | 505.5 |  | 62 | 33.88 | 555
20 | 31.36 | 390 |  | 63 | 37.98 | 282
21 | 31.76 | 1236 |  | 64 | 30.64 | 940.5
22 | 37.54 | 150 |  | 65 | 33.14 | 604.5
23 | 29.57 | 687 |  | 66 | 33.59 | 1209
24 | 29.41 | 753 |  | 67 | 29.75 | 357
25 | 32.01 | 150 |  | 68 | 32.4 | 771
26 | 28.31 | 174 |  | 69 | 32.78 | 1152
27 | 28.29 | 475.5 |  | 70 | 28.83 | 406.5
28 | 27.38 | 109.5 |  | 71 | 31.43 | 331.5
29 | 29.64 | 820.5 |  | 72 | 31.9 | 360
30 | 28.35 | 291 |  | 73 | 29.21 | 358.5
31 | 32.37 | 705 |  | 74 | 27.77 | 46.5
32 | 46.03 | 304.5 |  | 75 | 30.55 | 111
33 | 32.32 | 927 |  | 76 | 31.69 | 162
34 | 34.29 | 1236 |  | 77 | 28.82 | 109.5
35 | 35.38 | 343.5 |  | 78 | 47.83 | 12861
36 | 31.33 | 745.5 |  | 79 | 30.08 | 537
37 | 29.01 | 174 |  | 80 | 31.37 | 373.5
38 | 32.58 | 1425 |  | 81 | 31.75 | 160.5
39 | 33.88 | 792 |  | 82 | 29.18 | 634.5
40 | 30.7 | 1170 |  | 83 | 27.71 | 49.5
41 | 31.9 | 805.5 |  | 84 | 31.59 | 0
42 | 33.14 | 564 |  | 85 | 29.87 | 0
43 | 30.44 | 483

## 출력자료
1. 관 로 유 량
2. 절 점 수 압
1. 관 로 유 량
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
1-5생활권유입관 |  | 700 | 58918.5 | 681.93 | 58918.5 | 1.772 | 0.126 | 0.00499
중(보)1-1067(우)본관1 |  | 500 | 12405 | 160.27 | 13847.65 | 0.816 | 0.837 | 0.00176
중(보)1-1067(우)본관2 |  | 400 | 12405 | 143.58 | 12405 | 1.143 | 1.342 | 0.00427
소(특)1-1003(좌)본관 |  | 200 | 0 | 16.7 | 1442.65 | 0.531 | 0.182 | 0.00233
중(집)1-1047(좌)본관1 |  | 200 | 0 | 16.7 | 1442.65 | 0.531 | 0.472 | 0.00233
중(집)1-1047(좌)본관2 |  | 200 | 0 | 16.7 | 1442.65 | 0.531 | 0.015 | 0.00233
중(집)1-1046(우)본관 |  | 200 | 0 | 16.7 | 1442.65 | 0.531 | 0.668 | 0.00233
중(국)3-1005(좌)본관 |  | 200 | 0 | 16.7 | 1442.65 | 0.531 | 2.34 | 0.00233
대(주)2-1002(우)본관3 |  | 300 | 0 | 16.7 | 1442.65 | 0.236 (LOW) | 0.335 | 0.00032
대(주)2-1002(우)본관2 |  | 300 | -3853.5 | -27.9 | -2410.85 | 0.395 | -0.196 | -0.00084
대(주)2-1002(우)본관1 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (LOW) | 0 | 0
중(집)1-1029(우)본관 |  | 300 | -3853.5 | -27.9 | -2410.85 | 0.395 | -0.23 | -0.00084
중(집)1-1030(우)본관 |  | 300 | -3853.5 | -27.9 | -2410.85 | 0.395 | -0.209 | -0.00084
중(집)1-1031(좌)본관 |  | 300 | 3853.5 | 27.9 | 2410.85 | 0.395 | 0.439 | 0.00084
대(보)3-1016(좌)본관3 |  | 500 | -12861 | -148.85 | -12861 | 0.758 | -0.451 | -0.00154
대(보)3-1016(좌)본관2 |  | 500 | -16714.5 | -176.76 | -15271.85 | 0.9 | -0.002 | -0.00211
대(보)3-1016(좌)본관1 |  | 500 | 23641.5 | 256.93 | 22198.85 | 1.309 | 1.505 | 0.00422
중(보)1-1068(우)본관 |  | 600 | 36496.5 | 405.72 | 35053.85 | 1.435 | 2.267 | 0.00405
대(보)3-1015(좌)본관 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (LOW) | 0 | 0
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
주입관1 |  | 400 | 10017 | 115.94 | 10017 | 0.923 | 0.003 | 0.00287
대(보)3-1002(우)지관 |  | 300 | 9321 | 69.08 | 5968.2 | 0.977 | 1.325 | 0.00447
대(보)3-1001(우)지관1 |  | 250 | 7374 | 47.99 | 4146.2 | 0.978 | 1.393 | 0.00554
대(보)3-1001(우)지관2 |  | 200 | 5596.5 | 30.53 | 2638.07 | 0.972 | 1.784 | 0.00712
대(보)3-1001(우)지관3 |  | 150 | 3426 | 14.77 | 1275.78 | 0.836 | 1.883 | 0.00753
대(보)3-1001(우)지관4 |  | 100 | 1096.5 | 4 | 345.21 | 0.509 | 1.182 | 0.00483
대(주)2-1001(좌)지관1 |  | 100 | 765 | 0.16 | 13.71 | 0.020 (LOW) | 0.003 | 1e-05
대(주)2-1001(좌)지관2 |  | 100 | 405 | -0.75 | -64.65 | 0.095 (LOW) | -0.043 | -0.00022
대(주)2-1001(좌)지관3 |  | 100 | -46.5 | 4.9 | 423.15 | 0.624 | 0.582 | 0.00704
중(국)3-1005(좌)지관3 |  | 150 | 0 | -5.44 | -469.65 | 0.308 | -0.511 | -0.00119
중(국)3-1005(좌)지관2 |  | 150 | 0 | -11.98 | -1034.8 | 0.678 | -1.508 | -0.00511
중(국)3-1005(좌)지관1 |  | 200 | 0 | -21.6 | -1866.22 | 0.688 | -1.062 | -0.00375
중(집)1-1046(우)지관 |  | 250 | 0 | 29.98 | 2590.16 | 0.611 | 0.665 | 0.00232
중(집)1-1047(좌)지관 |  | 250 | 0 | -38.81 | -3352.8 | 0.791 | -0.75 | -0.00374
소(특)1-1003(좌)지관 |  | 250 | -58.5 | -39.48 | -3411.3 | 0.804 | -0.302 | -0.00386
중(보)1-1067(우)지관1 |  | 250 | -372 | -43.11 | -3724.8 | 0.878 | -2.149 | -0.00454
중(보)1-1067(우)지관2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (LOW) | 0 | 0
대(보)3-1015(좌)지관5 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (LOW) | 0 | 0
중(집)1-1032(좌)지관 |  | 100 | 0 | -3.26 | -281.65 | 0.415 | -0.905 | -0.00332
중(집)1-1036(좌)지관2 |  | 100 | 406.5 | -1.84 | -158.65 | 0.234 (LOW) | -0.231 | -0.00115
중(집)1-1036(좌)지관1 |  | 100 | -1558.5 | -1.85 | -159.58 | 0.235 (LOW) | -0.28 | -0.00116
중(집)1-1033(좌)지관 |  | 150 | 0 | -12.91 | -1115.42 | 0.731 | -1.469 | -0.00588
중(집)1-1043(좌)지관2 |  | 150 | 357 | -5.49 | -474.42 | 0.311 | -0.27 | -0.00121
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
중(집)1-1043(좌)지관1 |  | 150 | -1566 | -8.77 | -757.79 | 0.496 | -0.695 | -0.00287
중(집)1-1034(좌)지관 |  | 150 | 0 | -12.64 | -1092.21 | 0.715 | -1.417 | -0.00565
중(집)1-1048(좌)지관1 |  | 150 | 1222.5 | 11.03 | 953.13 | 0.624 | 1.062 | 0.00439
중(집)1-1048(좌)지관2 |  | 150 | 940.5 | 2.51 | 216.56 | 0.142 (LOW) | 0.085 | 0.00028
중(집)1-1035(우)지관 |  | 150 | 0 | -7.38 | -637.64 | 0.418 | -0.525 | -0.00209
대(보)3-1015(좌)지관4 |  | 150 | 543 | -2.54 | -219.64 | 0.144 (LOW) | -0.054 | -0.00029
대(보)3-1015(좌)지관3 |  | 150 | -1441.5 | -15.24 | -1316.5 | 0.862 | -1.93 | -0.00798
대(보)3-1002(좌)지관 |  | 300 | 0 | 53.18 | 4594.6 | 0.752 | 0.818 | 0.00276
대(보)3-1001(좌)지관1 |  | 250 | 0 | 40.29 | 3481.2 | 0.821 | 1.008 | 0.00401
대(보)3-1001(좌)지관2 |  | 200 | 0 | 23.78 | 2054.92 | 0.757 | 1.124 | 0.00448
대(보)3-1001(좌)지관3 |  | 200 | 0 | 12.44 | 1074.7 | 0.396 | 0.338 | 0.00135
대(보)3-1001(좌)지관4 |  | 150 | 0 | 6.16 | 531.9 | 0.348 | 0.365 | 0.00149
대(주)2-1001(좌)지관2 |  | 100 | -351 | 2.09 | 180.9 | 0.267 (LOW) | 0.357 | 0.00146
대(주)2-1001(좌)지관1 |  | 100 | -1194 | -1.47 | -126.96 | 0.187 (LOW) | -0.19 | -0.00076
대(주)2-1002(우)지관 |  | 100 | 361.5 | -0.27 | -23.02 | 0.034 (LOW) | -0.002 | -3e-05
방축천좌안(공공공지)2 |  | 150 | 0 | -4.45 | -384.52 | 0.252 (LOW) | -0.208 | -0.00082
방축천좌안(공공공지)1 |  | 150 | 0 | -9.7 | -838.02 | 0.549 | -1.761 | -0.00346
중(집)1-1049(좌)지관1 |  | 150 | -174 | -11.71 | -1012.02 | 0.663 | -0.295 | -0.00491
광(주)3-4001(우)지관2 |  | 250 | -9339 | -58.59 | -5061.9 | 1.194 | -2.063 | -0.00801
광(주)3-4001(우)지관1 |  | 300 | -11845.5 | -83.92 | -7250.9 | 1.187 | -1.183 | -0.00641
주입관2 |  | 400 | 12855 | 148.78 | 12855 | 1.184 | 0.005 | 0.00456
중(보)1-1068(우)지관 |  | 300 | 304.5 | 56.7 | 4899.1 | 0.802 | 1.69 | 0.0031
대(보)3-1015(좌)지관2 |  | 150 | -343.5 | 8.91 | 769.9 | 0.504 | 0.721 | 0.00296
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
대(보)3-1015(좌)지관1 |  | 150 | -1579.5 | -14.61 | -1262 | 0.827 | -2.047 | -0.00738
중(집)1-1042(우)지관 |  | 150 | 0 | 9.21 | 795.9 | 0.521 | 0.791 | 0.00315
중(집)1-1049(좌)지관2 |  | 150 | 2217 | 9.54 | 824.12 | 0.54 | 0.775 | 0.00336
중(집)1-1049(좌)지관3 |  | 150 | 792 | -7.34 | -634.28 | 0.415 | -0.504 | -0.00207
중(집)1-1041(좌)지관 |  | 150 | 0 | 9.6 | 829.3 | 0.543 | 0.851 | 0.0034
중(집)1-1044(좌)지관1 |  | 150 | 1369.5 | 1.79 | 154.95 | 0.101 (LOW) | 0.035 | 0.00015
중(집)1-1044(좌)지관2 |  | 150 | 564 | -4.82 | -416.23 | 0.273 (LOW) | -0.231 | -0.00095
중(집)1-1040(좌)지관 |  | 150 | 0 | 6.89 | 594.98 | 0.39 | 0.459 | 0.00184
중(집)1-1037(좌)지관2 |  | 100 | -363 | 2.08 | 179.8 | 0.265 (LOW) | 0.353 | 0.00145
중(집)1-1037(좌)지관1 |  | 100 | -700.5 | -1.13 | -97.87 | 0.144 (LOW) | -0.108 | -0.00047
중(집)1-1038(우)지관 |  | 100 | 561 | 1.24 | 107.5 | 0.158 (LOW) | 0.078 | 0.00056
중(집)1-1039(좌)지관 |  | 150 | 0 | 6.19 | 535.15 | 0.35 | 0.369 | 0.00151
주입관4 |  | 250 | 3853.5 | 44.6 | 3853.5 | 0.909 | 0.098 | 0.00484
광(주)3-4001(우)지관 |  | 200 | 3316.5 | 19.39 | 1675.25 | 0.617 | 0.178 | 0.00307
방축천좌안(공공공지)3 |  | 150 | 2779.5 | 13.17 | 1138.25 | 0.746 | 1.334 | 0.0061
중(집)1-1027(우)지관 |  | 150 | 1989 | 4.02 | 347.75 | 0.228 (LOW) | 0.305 | 0.00068
중(집)1-1026(좌)지관1 |  | 150 | 382.5 | 4.6 | 397.73 | 0.260 (LOW) | 0.018 | 0.00087
중(집)1-1026(좌)지관2 |  | 100 | 0 | 1.48 | 128.02 | 0.189 (LOW) | 0.412 | 0.00077
대(주)2-1001(우)지관4 |  | 100 | -49.5 | 0.91 | 78.52 | 0.116 (LOW) | 0.03 | 0.00031
대(주)2-1001(우)지관3 |  | 150 | -684 | -5.37 | -463.61 | 0.304 | -0.369 | -0.00116
대(주)2-1001(우)지관2 |  | 150 | -844.5 | -9.6 | -829.27 | 0.543 | -0.451 | -0.0034
대(주)2-1001(우)지관1 |  | 200 | 0 | -19 | -1641.25 | 0.605 | -1.457 | -0.00296
대(보)3-4001(좌)지관 |  | 150 | -1218 | 5.07 | 438.47 | 0.287 (LOW) | 0.36 | 0.00104
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
대(보)3-4001(우)지관 |  | 100 | 273 | 1.85 | 160.21 | 0.236 (LOW) | 0.276 | 0.00117
소(국)2-1005(좌)지관2 |  | 100 | 162 | 0.57 | 49.21 | 0.073 (LOW) | 0.009 | 0.00013
소(국)2-1005(좌)지관1 |  | 100 | 0 | 1.07 | 92.37 | 0.136 (LOW) | 0.157 | 0.00042
중(국)3-1007(우)지관 |  | 100 | 0 | 2.37 | 205.16 | 0.302 | 0.212 | 0.00185
주입관3 |  | 300 | 6927 | 80.17 | 6927 | 1.134 | 0.006 | 0.00589
대3-1016(좌)지관1 |  | 200 | 505.5 | 27.45 | 2371.7 | 0.874 | 0.584 | 0.00584
방축천우안(공공공지)1 |  | 200 | 0 | 21.6 | 1866.2 | 0.688 | 2.455 | 0.00375
방축천우안(공공공지)2 |  | 150 | 0 | 15.64 | 1351.55 | 0.885 | 2.048 | 0.00838
방축천우안(공공공지)3 |  | 150 | 0 | 9.26 | 799.97 | 0.524 | 0.844 | 0.00318
대(주)2-1002(우)지관 |  | 100 | -109.5 | 3.57 | 308.36 | 0.454 | 0.286 | 0.00392
방축천우안(공공공지)4 |  | 100 | 0 | 4.42 | 382.12 | 0.563 | 1.049 | 0.00583
광(주)3-4001(좌)지관 |  | 100 | -291 | 1.05 | 91.12 | 0.134 (LOW) | 0.04 | 0.00041
중(집)1-1028(우)지관 |  | 150 | -1111.5 | -8.44 | -729.38 | 0.478 | -0.803 | -0.00268
중(집)1-1029(우)지관 |  | 150 | -1696.5 | -10.38 | -896.53 | 0.587 | -1.098 | -0.00392
중(집)1-1038(우)지관1 |  | 150 | 174 | -4.37 | -377.58 | 0.247 (LOW) | -0.031 | -0.00079
중(집)1-1038(우)지관2 |  | 100 | 150 | 1.74 | 150 | 0.221 (LOW) | 0.197 | 0.00103
중(집)1-1030(우)지관 |  | 150 | -2773.5 | -16.46 | -1421.95 | 0.931 | -2.193 | -0.00921
중(집)1-1045(좌)지관3 |  | 100 | 687 | 1.99 | 172.35 | 0.254 (LOW) | 0.113 | 0.00134
중(집)1-1045(좌)지관1 |  | 100 | 1386 | 3.64 | 314.08 | 0.463 | 0.266 | 0.00406
중(집)1-1045(좌)지관2 |  | 100 | 150 | 1.74 | 150 | 0.221 (LOW) | 0.333 | 0.00103
중3-1031(좌)지관 |  | 150 | 0 | -12.41 | -1071.92 | 0.702 | -2.498 | -0.00546
대3-1016(좌)지관2 |  | 200 | -868.5 | -22.46 | -1940.42 | 0.715 | -0.693 | -0.00403
중(집)1-1031(좌)지관 |  | 200 | 5236.5 | 26.6 | 2298.38 | 0.847 | 2.926 | 0.00551
광(주)3-4001(우)지관3 |  | 200 | 6202.5 | 28.71 | 2480.26 | 0.914 | 1.592 | 0.00635
광(주)3-4001(우)지관4 |  | 200 | 3663 | 13.37 | 1155.3 | 0.426 | 0.386 | 0.00154
광(주)3-4001(우)지관5 |  | 150 | 1918.5 | 5.4 | 466.93 | 0.306 | 0.288 | 0.00117
2. 절 점 수 압
절점번호 | 수두고(M) | 계획고(M) | 절점수압(KG/CM2) | 절 점 명 | 수두고(M) | 계획고(M) | 절점수압(KG/CM2) | 비 고
1 | 81.46 | 46.46 | 3.5 | 2 | 81.34 | 46.01 | 3.532
3 | 77.12 | 31.36 | 4.577 | 4 | 76.91 | 29.42 | 4.75
5 | 76.68 | 29.08 | 4.76 | 6 | 76.68 | 28.32 | 4.836
7 | 77.56 | 39.88 | 3.769 | 8 | 79.07 | 32.39 | 4.668
9 | 77.56 | 39.91 | 3.766 | 10 | 80.5 | 47.86 | 3.264
11 | 76.49 | 30.09 | 4.64 | 12 | 76.82 | 27.79 | 4.903
13 | 79.16 | 30.66 | 4.851 | 14 | 79.83 | 31.61 | 4.822
15 | 80.32 | 42.61 | 3.77 | 16 | 79.16 | 37.13 | 4.203
17 | 77.56 | 39.87 | 3.769 | 18 | 76.86 | 47.01 | 2.985
19 | 76.97 | 33.36 | 4.361 | 20 | 74.63 | 31.36 | 4.327
21 | 74.37 | 31.76 | 4.261 | 22 | 74.03 | 37.54 | 3.65
23 | 74.52 | 29.57 | 4.495 | 24 | 72.44 | 29.41 | 4.303
25 | 72.24 | 32.01 | 4.023 | 26 | 72.47 | 28.31 | 4.416
27 | 71.34 | 28.29 | 4.305 | 28 | 71.63 | 27.38 | 4.425
29 | 70.54 | 29.64 | 4.09 | 30 | 70.58 | 28.35 | 4.223
31 | 79.06 | 32.37 | 4.669 | 32 | 77.37 | 46.03 | 3.135
33 | 77.88 | 32.32 | 4.556 | 34 | 75.83 | 34.29 | 4.155
35 | 76.56 | 35.38 | 4.118 | 36 | 75.82 | 31.33 | 4.449
37 | 75.52 | 29.01 | 4.651 | 38 | 75.04 | 32.58 | 4.247
39 | 75.55 | 33.88 | 4.167 | 40 | 74.23 | 30.7 | 4.353
41 | 74.19 | 31.9 | 4.229 | 42 | 74.42 | 33.14 | 4.129
43 | 73.84 | 30.44 | 4.34 | 44 | 73.76 | 28.25 | 4.551
절점번호 | 수두고(M) | 계획고(M) | 절점수압(KG/CM2) | 절 점 명 | 수두고(M) | 계획고(M) | 절점수압(KG/CM2) | 비 고
45 | 73.73 | 31.23 | 4.251 | 46 | 74.09 | 32.4 | 4.169
47 | 73.55 | 30 | 4.356 | 48 | 73.56 | 28.05 | 4.55
49 | 73.36 | 30.65 | 4.272 | 50 | 73.72 | 31.41 | 4.231
51 | 76.21 | 28.43 | 4.778 | 52 | 74.88 | 28.36 | 4.652
53 | 74.57 | 28.82 | 4.575 | 54 | 81.33 | 45.99 | 3.534
55 | 79.18 | 47.84 | 3.134 | 56 | 79.18 | 37.11 | 4.208
57 | 78.88 | 42.58 | 3.63 | 58 | 80.01 | 35.38 | 4.463
59 | 78.08 | 36.7 | 4.138 | 60 | 78.13 | 31.6 | 4.653
61 | 78.13 | 29.85 | 4.828 | 62 | 78.61 | 33.88 | 4.474
63 | 77.55 | 37.98 | 3.957 | 64 | 77.47 | 30.64 | 4.683
65 | 76.83 | 33.14 | 4.369 | 66 | 76.13 | 33.59 | 4.254
67 | 76.4 | 29.75 | 4.666 | 68 | 74.95 | 32.4 | 4.255
69 | 74.67 | 32.78 | 4.188 | 70 | 74.9 | 28.83 | 4.607
71 | 73.76 | 31.43 | 4.233 | 72 | 73.76 | 31.9 | 4.186
73 | 73.8 | 29.21 | 4.46 | 74 | 74.38 | 27.77 | 4.662
75 | 74.28 | 30.55 | 4.372 | 76 | 74.27 | 31.69 | 4.258
77 | 74.55 | 28.82 | 4.573 | 78 | 77.11 | 47.83 | 2.928
79 | 76.39 | 30.08 | 4.631 | 80 | 74.93 | 31.37 | 4.357
81 | 74.48 | 31.75 | 4.273 | 82 | 74.11 | 29.18 | 4.494
83 | 74.14 | 27.71 | 4.643 | 84 | 79.84 | 31.59 | 4.825
85 | 79.84 | 29.87 | 4.997
폐합오차 = 0.0000010 반복회수 = 50