## 입력자료
상 수 관 망 해 석
지 구 명 : | 행정중심복합도시 건설사업 중심행정타운(1-5생활권)실시설계변경
입 력 자 료
1. 설 계 조 건
2. 관 망 자 료
3. 관 로 자 료
4. 절 점 자 료
1. 설 계 조 건
1) 흐 름 조 건 : DAILY PEAK FLOW
1-1) 조 건 계 수 : 1.000000
2) 관 망 해 석 방 법 = HARDY-CROSS METHOD
3) 총 관 망 수 = 30
4) 총 절 점 수 = 85
5) 총 관 로 수 = 114
6) 최 대 반 복 회 수 = 500
7) 허 용 폐 합 오 차 = 0.000001
8) 최 소 절 점 수 압 = 1.50 KG/CM2
9) 최 소 손 실 수 두 = 0.00000 M/1
10) 최 대 손 실 수 두 = 0.01000 M/1M
11) 초 기 수 압 = 3.50 KG/CM2

## 관망자료
2. 관 망 자 료
LOOP번호 | 관로갯수 | 연결관로번호
1 | 4 | 중(집)1-1031(좌)지관, 중(집)1-1045(좌)지관1, 중3-1031(좌)지관, 대3-1016(좌)지관2
2 | 4 | 대3-1016(좌)지관1, 방축천우안(공공공지)1, 중(집)1-1045(좌)지관3, 중(집)1-1031(좌)지관
3 | 4 | 방축천우안(공공공지)2, 중(집)1-1038(우)지관1, 중(집)1-1030(우)지관, 중(집)1-1045(좌)지관3
4 | 4 | 방축천우안(공공공지)3, 대(주)2-1002(우)지관, 중(집)1-1029(우)지관, 중(집)1-1038(우)지관1
5 | 4 | 방축천우안(공공공지)4, 광(주)3-4001(좌)지관, 중(집)1-1028(우)지관, 대(주)2-1002(우)지관
6 | 5 | 중(보)1-1068(우)지관, 대(보)3-1002(좌)지관, 대(보)3-1015(좌)지관2, 대(보)3-1015(좌)지관1, 광(주)3-4001(우)지관1
7 | 4 | 대(보)3-1015(좌)지관1, 중(집)1-1042(우)지관, 중(집)1-1049(좌)지관2, 광(주)3-4001(우)지관2
8 | 4 | 대(보)3-1001(좌)지관1, 중(집)1-1049(좌)지관3, 중(집)1-1042(우)지관, 대(보)3-1015(좌)지관2
9 | 4 | 중(집)1-1049(좌)지관2, 중(집)1-1041(좌)지관, 중(집)1-1044(좌)지관1, 광(주)3-4001(우)지관3
10 | 4 | 대(보)3-1001(좌)지관2, 중(집)1-1044(좌)지관2, 중(집)1-1041(좌)지관, 중(집)1-1049(좌)지관3
11 | 4 | 중(집)1-1044(좌)지관1, 중(집)1-1040(좌)지관, 중(집)1-1037(좌)지관1, 광(주)3-4001(우)지관4
12 | 4 | 대(보)3-1001(좌)지관3, 중(집)1-1037(좌)지관2, 중(집)1-1040(좌)지관, 중(집)1-1044(좌)지관2
13 | 5 | 광(주)3-4001(우)지관3, 광(주)3-4001(우)지관4, 중(집)1-1038(우)지관, 방축천좌안(공공공지)1, 중(집)1-1049(좌)지관1
14 | 4 | 광(주)3-4001(우)지관5, 대(주)2-1002(우)지관, 방축천좌안(공공공지)2, 중(집)1-1038(우)지관
15 | 4 | 중(집)1-1039(좌)지관, 대(주)2-1001(좌)지관1, 광(주)3-4001(우)지관5, 중(집)1-1037(좌)지관1
16 | 4 | 대(보)3-1001(좌)지관4, 대(주)2-1001(좌)지관2, 중(집)1-1039(좌)지관, 중(집)1-1037(좌)지관2
17 | 6 | 중(보)1-1067(우)지관1, 소(특)1-1003(좌)지관, 중(집)1-1047(좌)지관, 대(보)3-1015(좌)지관4, 대(보)3-1015(좌)지관3, 대(보)3-1002(우)지관
18 | 4 | 대(보)3-1015(좌)지관3, 중(집)1-1035(우)지관, 중(집)1-1048(좌)지관1, 대(보)3-1001(우)지관1
19 | 4 | 중(집)1-1046(우)지관, 중(집)1-1048(좌)지관2, 중(집)1-1035(우)지관, 대(보)3-1015(좌)지관4
20 | 4 | 중(집)1-1048(좌)지관1, 중(집)1-1034(좌)지관, 중(집)1-1043(좌)지관1, 대(보)3-1001(우)지관2
21 | 4 | 중(국)3-1005(좌)지관1, 중(집)1-1043(좌)지관2, 중(집)1-1034(좌)지관, 중(집)1-1048(좌)지관2
22 | 4 | 중(집)1-1043(좌)지관1, 중(집)1-1033(좌)지관, 중(집)1-1036(좌)지관1, 대(보)3-1001(우)지관3
23 | 4 | 중(국)3-1005(좌)지관2, 중(집)1-1036(좌)지관2, 중(집)1-1033(좌)지관, 중(집)1-1043(좌)지관2
24 | 4 | 중(집)1-1036(좌)지관1, 중(집)1-1032(좌)지관, 대(주)2-1001(좌)지관1, 대(보)3-1001(우)지관4
25 | 5 | 중(국)3-1005(좌)지관3, 대(주)2-1001(좌)지관3, 대(주)2-1001(좌)지관2, 중(집)1-1032(좌)지관, 중(집)1-1036(좌)지관2
26 | 5 | 대(주)2-1001(우)지관1, 대(보)3-4001(좌)지관, 중(집)1-1027(우)지관, 방축천좌안(공공공지)3, 광(주)3-4001(우)지관
27 | 3 | 대(주)2-1001(우)지관3, 소(국)2-1005(좌)지관1, 중(국)3-1007(우)지관
28 | 5 | 대(주)2-1001(우)지관4, 중(집)1-1026(좌)지관2, 대(보)3-4001(우)지관, 소(국)2-1005(좌)지관2, 소(국)2-1005(좌)지관1
29 | 6 | 대(주)2-1001(우)지관2, 중(국)3-1007(우)지관, 소(국)2-1005(좌)지관2, 대(보)3-4001(우)지관, 중(집)1-1026(좌)지관1, 대(보)3-4001(좌)지관
30 | 14 | 중(보)1-1067(우)본관1, 소(특)1-1003(좌)본관, 중(집)1-1047(좌)본관1, 중(집)1-1047(좌)본관2, 중(집)1-1046(우)본관, 중(국)3-1005(좌)본관
대(주)2-1002(우)본관3, 대(주)2-1002(우)본관2, 중(집)1-1029(우)본관, 중(집)1-1030(우)본관, 중(집)1-1031(좌)본관, 대(보)3-1016(좌)본관2
대(보)3-1016(좌)본관1, 중(보)1-1068(우)본관

## 관로자료
3. 관 로 자 료
관 로 명 |  | 상류절점 | 하류절점 | 연장(M) | 관경(MM) | 유속계수 | 비고
1-5생활권유입관 |  | 1 | 2 | 25.15 | 700 | 110
중(보)1-1067(우)본관1 |  | 2 | 10 | 474.37 | 500 | 110
중(보)1-1067(우)본관2 |  | 10 | 16 | 314.56 | 400 | 110
소(특)1-1003(좌)본관 |  | 10 | 15 | 78.11 | 200 | 110
중(집)1-1047(좌)본관1 |  | 15 | 84 | 202.58 | 200 | 110
중(집)1-1047(좌)본관2 |  | 84 | 14 | 6.25 | 200 | 110
중(집)1-1046(우)본관 |  | 14 | 13 | 286.63 | 200 | 110
중(국)3-1005(좌)본관 |  | 13 | 12 | 1004.57 | 200 | 110
대(주)2-1002(우)본관3 |  | 12 | 11 | 1034.98 | 300 | 110
대(주)2-1002(우)본관2 |  | 11 | 6 | 234.49 | 300 | 110
대(주)2-1002(우)본관1 |  | 6 | 5 | 315.65 | 300 | 110
중(집)1-1029(우)본관 |  | 6 | 4 | 275.26 | 300 | 110
중(집)1-1030(우)본관 |  | 4 | 3 | 249.64 | 300 | 110
중(집)1-1031(좌)본관 |  | 9 | 3 | 525.37 | 300 | 110
대(보)3-1016(좌)본관3 |  | 78 | 9 | 293.26 | 500 | 110
대(보)3-1016(좌)본관2 |  | 9 | 7 | 1.01 | 500 | 110
대(보)3-1016(좌)본관1 |  | 8 | 7 | 356.31 | 500 | 110
중(보)1-1068(우)본관 |  | 2 | 8 | 560.27 | 600 | 110
대(보)3-1015(좌)본관 |  | 84 | 85 | 308.64 | 200 | 110
주입관1 |  | 2 | 54 | 1.08 | 400 | 110
대(보)3-1002(우)지관 |  | 54 | 58 | 296.21 | 300 | 110
대(보)3-1001(우)지관1 |  | 58 | 62 | 251.5 | 250 | 110
대(보)3-1001(우)지관2 |  | 62 | 65 | 250.75 | 200 | 110
대(보)3-1001(우)지관3 |  | 65 | 68 | 250 | 150 | 110
대(보)3-1001(우)지관4 |  | 68 | 71 | 244.5 | 100 | 110
대(주)2-1001(좌)지관1 |  | 71 | 72 | 245.51 | 100 | 110
대(주)2-1001(좌)지관2 |  | 72 | 73 | 195.65 | 100 | 110
대(주)2-1001(좌)지관3 |  | 74 | 73 | 82.55 | 100 | 110
중(국)3-1005(좌)지관3 |  | 74 | 70 | 431.06 | 150 | 110
중(국)3-1005(좌)지관2 |  | 70 | 67 | 294.93 | 150 | 110
중(국)3-1005(좌)지관1 |  | 67 | 64 | 283.01 | 200 | 110
중(집)1-1046(우)지관 |  | 60 | 64 | 286.44 | 250 | 110
중(집)1-1047(좌)지관 |  | 60 | 57 | 200.58 | 250 | 110
소(특)1-1003(좌)지관 |  | 57 | 55 | 78.11 | 250 | 110
중(보)1-1067(우)지관1 |  | 55 | 54 | 472.96 | 250 | 110
중(보)1-1067(우)지관2 |  | 55 | 56 | 315.67 | 100 | 110
대(보)3-1015(좌)지관5 |  | 60 | 61 | 309.51 | 100 | 110
중(집)1-1032(좌)지관 |  | 72 | 69 | 272.66 | 100 | 110
중(집)1-1036(좌)지관2 |  | 69 | 70 | 201.2 | 100 | 110
중(집)1-1036(좌)지관1 |  | 69 | 68 | 241.75 | 100 | 110
관 로 명 |  | 상류절점 | 하류절점 | 연장(M) | 관경(MM) | 유속계수 | 비고
중(집)1-1033(좌)지관 |  | 69 | 66 | 250 | 150 | 110
중(집)1-1043(좌)지관2 |  | 66 | 67 | 223.67 | 150 | 110
중(집)1-1043(좌)지관1 |  | 66 | 65 | 241.75 | 150 | 110
중(집)1-1034(좌)지관 |  | 66 | 63 | 250.75 | 150 | 110
중(집)1-1048(좌)지관1 |  | 62 | 63 | 241.75 | 150 | 110
중(집)1-1048(좌)지관2 |  | 63 | 64 | 301.22 | 150 | 110
중(집)1-1035(우)지관 |  | 63 | 59 | 251.5 | 150 | 110
대(보)3-1015(좌)지관4 |  | 59 | 60 | 186.24 | 150 | 110
대(보)3-1015(좌)지관3 |  | 59 | 58 | 241.75 | 150 | 110
대(보)3-1002(좌)지관 |  | 32 | 35 | 296.63 | 300 | 110
대(보)3-1001(좌)지관1 |  | 35 | 39 | 251.5 | 250 | 110
대(보)3-1001(좌)지관2 |  | 39 | 42 | 250.75 | 200 | 110
대(보)3-1001(좌)지관3 |  | 42 | 46 | 250 | 200 | 110
대(보)3-1001(좌)지관4 |  | 46 | 50 | 244.5 | 150 | 110
대(주)2-1001(좌)지관2 |  | 50 | 49 | 243.75 | 100 | 110
대(주)2-1001(좌)지관1 |  | 49 | 47 | 249.64 | 100 | 110
대(주)2-1002(우)지관 |  | 47 | 48 | 69.48 | 100 | 110
방축천좌안(공공공지)2 |  | 48 | 44 | 254.25 | 150 | 110
방축천좌안(공공공지)1 |  | 44 | 37 | 508.57 | 150 | 110
중(집)1-1049(좌)지관1 |  | 37 | 36 | 60.12 | 150 | 110
광(주)3-4001(우)지관2 |  | 36 | 33 | 257.42 | 250 | 110
광(주)3-4001(우)지관1 |  | 33 | 31 | 184.51 | 300 | 110
주입관2 |  | 8 | 31 | 1.01 | 400 | 110
중(보)1-1068(우)지관 |  | 31 | 32 | 544.37 | 300 | 110
대(보)3-1015(좌)지관2 |  | 35 | 34 | 243.75 | 150 | 110
대(보)3-1015(좌)지관1 |  | 34 | 33 | 277.17 | 150 | 110
중(집)1-1042(우)지관 |  | 34 | 38 | 251.5 | 150 | 110
중(집)1-1049(좌)지관2 |  | 36 | 38 | 231 | 150 | 110
중(집)1-1049(좌)지관3 |  | 38 | 39 | 243.75 | 150 | 110
중(집)1-1041(좌)지관 |  | 38 | 41 | 250.75 | 150 | 110
중(집)1-1044(좌)지관1 |  | 40 | 41 | 231 | 150 | 110
중(집)1-1044(좌)지관2 |  | 41 | 42 | 243.75 | 150 | 110
중(집)1-1040(좌)지관 |  | 41 | 45 | 250 | 150 | 110
중(집)1-1037(좌)지관2 |  | 46 | 45 | 243.75 | 100 | 110
중(집)1-1037(좌)지관1 |  | 45 | 43 | 231 | 100 | 110
중(집)1-1038(우)지관 |  | 43 | 44 | 138.96 | 100 | 110
중(집)1-1039(좌)지관 |  | 45 | 49 | 244.5 | 150 | 110
주입관4 |  | 11 | 79 | 20.15 | 250 | 110
광(주)3-4001(우)지관 |  | 79 | 51 | 58.1 | 200 | 110
방축천좌안(공공공지)3 |  | 51 | 52 | 218.67 | 150 | 110
중(집)1-1027(우)지관 |  | 52 | 53 | 447.85 | 150 | 110
중(집)1-1026(좌)지관1 |  | 53 | 77 | 21.07 | 150 | 110
관 로 명 |  | 상류절점 | 하류절점 | 연장(M) | 관경(MM) | 유속계수 | 비고
중(집)1-1026(좌)지관2 |  | 77 | 83 | 534.47 | 100 | 110
대(주)2-1001(우)지관4 |  | 83 | 82 | 95.37 | 100 | 110
대(주)2-1001(우)지관3 |  | 82 | 81 | 318.66 | 150 | 110
대(주)2-1001(우)지관2 |  | 81 | 80 | 132.92 | 150 | 110
대(주)2-1001(우)지관1 |  | 80 | 79 | 492.72 | 200 | 110
대(보)3-4001(좌)지관 |  | 80 | 53 | 344.51 | 150 | 110
대(보)3-4001(우)지관 |  | 77 | 75 | 235.89 | 100 | 110
소(국)2-1005(좌)지관2 |  | 75 | 76 | 71.17 | 100 | 110
소(국)2-1005(좌)지관1 |  | 76 | 82 | 372.73 | 100 | 110
중(국)3-1007(우)지관 |  | 81 | 76 | 114.73 | 100 | 110
주입관3 |  | 7 | 17 | 1.01 | 300 | 110
대3-1016(좌)지관1 |  | 17 | 19 | 99.85 | 200 | 110
방축천우안(공공공지)1 |  | 19 | 23 | 654.65 | 200 | 110
방축천우안(공공공지)2 |  | 23 | 26 | 244.34 | 150 | 110
방축천우안(공공공지)3 |  | 26 | 28 | 265.52 | 150 | 110
대(주)2-1002(우)지관 |  | 28 | 27 | 72.85 | 100 | 110
방축천우안(공공공지)4 |  | 28 | 30 | 179.76 | 100 | 110
광(주)3-4001(좌)지관 |  | 30 | 29 | 96.58 | 100 | 110
중(집)1-1028(우)지관 |  | 29 | 27 | 299.72 | 150 | 110
중(집)1-1029(우)지관 |  | 27 | 24 | 279.98 | 150 | 110
중(집)1-1038(우)지관1 |  | 24 | 26 | 39.3 | 150 | 110
중(집)1-1038(우)지관2 |  | 24 | 25 | 190.24 | 100 | 110
중(집)1-1030(우)지관 |  | 24 | 20 | 238.12 | 150 | 110
중(집)1-1045(좌)지관3 |  | 20 | 23 | 84.78 | 100 | 110
중(집)1-1045(좌)지관1 |  | 20 | 21 | 65.43 | 100 | 110
중(집)1-1045(좌)지관2 |  | 21 | 22 | 321.8 | 100 | 110
중3-1031(좌)지관 |  | 21 | 18 | 457.68 | 150 | 110
대3-1016(좌)지관2 |  | 18 | 17 | 171.82 | 200 | 110
중(집)1-1031(좌)지관 |  | 17 | 20 | 530.55 | 200 | 110
광(주)3-4001(우)지관3 |  | 36 | 40 | 250.75 | 200 | 110
광(주)3-4001(우)지관4 |  | 40 | 43 | 250 | 200 | 110
광(주)3-4001(우)지관5 |  | 43 | 47 | 245.53 | 150 | 110
4. 절 점 자 료
절 점 명 | 지반고(M) | 절점사용유량(MTD) |  | 절 점 명 | 지반고(M) | 절점사용유량(MTD)
1 | 46.46 | 39279 |  | 44 | 28.25 | 374
2 | 46.01 | 0 |  | 45 | 31.23 | 225
3 | 31.36 | 0 |  | 46 | 32.4 | 242
4 | 29.42 | 0 |  | 47 | 30 | 242
5 | 29.08 | 0 |  | 48 | 28.05 | 241
6 | 28.32 | 0 |  | 49 | 30.65 | 562
7 | 39.88 | 0 |  | 50 | 31.41 | 234
8 | 32.39 | 0 |  | 51 | 28.43 | 358
9 | 39.91 | 0 |  | 52 | 28.36 | 527
10 | 47.86 | 0 |  | 53 | 28.82 | 259
11 | 30.09 | 0 |  | 54 | 45.99 | 216
12 | 27.79 | 0 |  | 55 | 47.84 | 209
13 | 30.66 | 0 |  | 56 | 37.11 | 0
14 | 31.61 | 0 |  | 57 | 42.58 | 39
15 | 42.61 | 0 |  | 58 | 35.38 | 337
16 | 37.13 | 8270 |  | 59 | 36.7 | 599
17 | 39.87 | 211 |  | 60 | 31.6 | 362
18 | 47.01 | 579 |  | 61 | 29.85 | 0
19 | 33.36 | 337 |  | 62 | 33.88 | 370
20 | 31.36 | 260 |  | 63 | 37.98 | 188
21 | 31.76 | 824 |  | 64 | 30.64 | 627
22 | 37.54 | 100 |  | 65 | 33.14 | 403
23 | 29.57 | 458 |  | 66 | 33.59 | 806
24 | 29.41 | 502 |  | 67 | 29.75 | 238
25 | 32.01 | 100 |  | 68 | 32.4 | 514
26 | 28.31 | 116 |  | 69 | 32.78 | 768
27 | 28.29 | 317 |  | 70 | 28.83 | 271
28 | 27.38 | 73 |  | 71 | 31.43 | 221
29 | 29.64 | 547 |  | 72 | 31.9 | 240
30 | 28.35 | 194 |  | 73 | 29.21 | 239
31 | 32.37 | 470 |  | 74 | 27.77 | 31
32 | 46.03 | 203 |  | 75 | 30.55 | 74
33 | 32.32 | 618 |  | 76 | 31.69 | 108
34 | 34.29 | 824 |  | 77 | 28.82 | 73
35 | 35.38 | 229 |  | 78 | 47.83 | 8574
36 | 31.33 | 497 |  | 79 | 30.08 | 358
37 | 29.01 | 116 |  | 80 | 31.37 | 249
38 | 32.58 | 950 |  | 81 | 31.75 | 107
39 | 33.88 | 528 |  | 82 | 29.18 | 423
40 | 30.7 | 780 |  | 83 | 27.71 | 33
41 | 31.9 | 537 |  | 84 | 31.59 | 0
42 | 33.14 | 376 |  | 85 | 29.87 | 0
43 | 30.44 | 322

## 출력자료
1. 관 로 유 량
2. 절 점 수 압
1. 관 로 유 량
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
1-5생활권유입관 |  | 700 | 39279 | 454.62 | 39279 | 1.181 | 0.059 | 0.00236
중(보)1-1067(우)본관1 |  | 500 | 8270 | 106.85 | 9231.77 | 0.544 | 0.395 | 0.00083
중(보)1-1067(우)본관2 |  | 400 | 8270 | 95.72 | 8270 | 0.762 | 0.634 | 0.00201
소(특)1-1003(좌)본관 |  | 200 | 0 | 11.13 | 961.77 | 0.354 | 0.086 | 0.0011
중(집)1-1047(좌)본관1 |  | 200 | 0 | 11.13 | 961.77 | 0.354 | 0.223 | 0.0011
중(집)1-1047(좌)본관2 |  | 200 | 0 | 11.13 | 961.77 | 0.354 | 0.007 | 0.0011
중(집)1-1046(우)본관 |  | 200 | 0 | 11.13 | 961.77 | 0.354 | 0.315 | 0.0011
중(국)3-1005(좌)본관 |  | 200 | 0 | 11.13 | 961.77 | 0.354 | 1.105 | 0.0011
대(주)2-1002(우)본관3 |  | 300 | 0 | 11.13 | 961.77 | 0.157 (LOW) | 0.158 | 0.00015
대(주)2-1002(우)본관2 |  | 300 | -2569 | -18.6 | -1607.23 | 0.263 (LOW) | -0.093 | -0.00039
대(주)2-1002(우)본관1 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (LOW) | 0 | 0
중(집)1-1029(우)본관 |  | 300 | -2569 | -18.6 | -1607.23 | 0.263 (LOW) | -0.109 | -0.00039
중(집)1-1030(우)본관 |  | 300 | -2569 | -18.6 | -1607.23 | 0.263 (LOW) | -0.099 | -0.00039
중(집)1-1031(좌)본관 |  | 300 | 2569 | 18.6 | 1607.23 | 0.263 (LOW) | 0.207 | 0.00039
대(보)3-1016(좌)본관3 |  | 500 | -8574 | -99.24 | -8574 | 0.505 | -0.213 | -0.00073
대(보)3-1016(좌)본관2 |  | 500 | -11143 | -117.84 | -10181.23 | 0.6 | -0.001 | -0.001
대(보)3-1016(좌)본관1 |  | 500 | 15761 | 171.29 | 14799.23 | 0.872 | 0.711 | 0.00199
중(보)1-1068(우)본관 |  | 600 | 24331 | 270.48 | 23369.23 | 0.957 | 1.071 | 0.00191
대(보)3-1015(좌)본관 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (LOW) | 0 | 0
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
주입관1 |  | 400 | 6678 | 77.29 | 6678 | 0.615 | 0.001 | 0.00136
대(보)3-1002(우)지관 |  | 300 | 6214 | 46.05 | 3978.8 | 0.651 | 0.626 | 0.00211
대(보)3-1001(우)지관1 |  | 250 | 4916 | 31.99 | 2764.14 | 0.652 | 0.658 | 0.00262
대(보)3-1001(우)지관2 |  | 200 | 3731 | 20.36 | 1758.72 | 0.648 | 0.843 | 0.00336
대(보)3-1001(우)지관3 |  | 150 | 2284 | 9.84 | 850.52 | 0.557 | 0.89 | 0.00356
대(보)3-1001(우)지관4 |  | 100 | 731 | 2.66 | 230.14 | 0.339 | 0.558 | 0.00228
대(주)2-1001(좌)지관1 |  | 100 | 510 | 0.11 | 9.14 | 0.013 (LOW) | 0.001 | 1e-05
대(주)2-1001(좌)지관2 |  | 100 | 270 | -0.5 | -43.1 | 0.064 (LOW) | -0.02 | -0.0001
대(주)2-1001(좌)지관3 |  | 100 | -31 | 3.27 | 282.1 | 0.416 | 0.275 | 0.00333
중(국)3-1005(좌)지관3 |  | 150 | 0 | -3.62 | -313.1 | 0.205 (LOW) | -0.241 | -0.00056
중(국)3-1005(좌)지관2 |  | 150 | 0 | -7.98 | -689.86 | 0.452 | -0.712 | -0.00242
중(국)3-1005(좌)지관1 |  | 200 | 0 | -14.4 | -1244.14 | 0.458 | -0.501 | -0.00177
중(집)1-1046(우)지관 |  | 250 | 0 | 19.99 | 1726.77 | 0.407 | 0.314 | 0.0011
중(집)1-1047(좌)지관 |  | 250 | 0 | -25.87 | -2235.2 | 0.527 | -0.354 | -0.00177
소(특)1-1003(좌)지관 |  | 250 | -39 | -26.32 | -2274.2 | 0.536 | -0.142 | -0.00182
중(보)1-1067(우)지관1 |  | 250 | -248 | -28.74 | -2483.2 | 0.586 | -1.015 | -0.00215
중(보)1-1067(우)지관2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (LOW) | 0 | 0
대(보)3-1015(좌)지관5 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (LOW) | 0 | 0
중(집)1-1032(좌)지관 |  | 100 | 0 | -2.17 | -187.77 | 0.277 (LOW) | -0.427 | -0.00157
중(집)1-1036(좌)지관2 |  | 100 | 271 | -1.22 | -105.77 | 0.156 (LOW) | -0.109 | -0.00054
중(집)1-1036(좌)지관1 |  | 100 | -1039 | -1.23 | -106.38 | 0.157 (LOW) | -0.132 | -0.00055
중(집)1-1033(좌)지관 |  | 150 | 0 | -8.61 | -743.61 | 0.487 | -0.694 | -0.00278
중(집)1-1043(좌)지관2 |  | 150 | 238 | -3.66 | -316.28 | 0.207 (LOW) | -0.128 | -0.00057
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
중(집)1-1043(좌)지관1 |  | 150 | -1044 | -5.85 | -505.19 | 0.331 | -0.328 | -0.00136
중(집)1-1034(좌)지관 |  | 150 | 0 | -8.43 | -728.14 | 0.477 | -0.669 | -0.00267
중(집)1-1048(좌)지관1 |  | 150 | 815 | 7.35 | 635.42 | 0.416 | 0.502 | 0.00207
중(집)1-1048(좌)지관2 |  | 150 | 627 | 1.67 | 144.37 | 0.095 (LOW) | 0.04 | 0.00013
중(집)1-1035(우)지관 |  | 150 | 0 | -4.92 | -425.09 | 0.278 (LOW) | -0.248 | -0.00099
대(보)3-1015(좌)지관4 |  | 150 | 362 | -1.69 | -146.43 | 0.096 (LOW) | -0.026 | -0.00014
대(보)3-1015(좌)지관3 |  | 150 | -961 | -10.16 | -877.67 | 0.575 | -0.912 | -0.00377
대(보)3-1002(좌)지관 |  | 300 | 0 | 35.45 | 3062.95 | 0.502 | 0.386 | 0.0013
대(보)3-1001(좌)지관1 |  | 250 | 0 | 26.86 | 2320.68 | 0.547 | 0.476 | 0.00189
대(보)3-1001(좌)지관2 |  | 200 | 0 | 15.85 | 1369.86 | 0.505 | 0.531 | 0.00212
대(보)3-1001(좌)지관3 |  | 200 | 0 | 8.29 | 716.42 | 0.264 (LOW) | 0.16 | 0.00064
대(보)3-1001(좌)지관4 |  | 150 | 0 | 4.1 | 354.57 | 0.232 (LOW) | 0.172 | 0.00071
대(주)2-1001(좌)지관2 |  | 100 | -234 | 1.4 | 120.57 | 0.178 (LOW) | 0.168 | 0.00069
대(주)2-1001(좌)지관1 |  | 100 | -796 | -0.98 | -84.66 | 0.125 (LOW) | -0.09 | -0.00036
대(주)2-1002(우)지관 |  | 100 | 241 | -0.18 | -15.37 | 0.023 (LOW) | -0.001 | -2e-05
방축천좌안(공공공지)2 |  | 150 | 0 | -2.97 | -256.37 | 0.168 (LOW) | -0.098 | -0.00039
방축천좌안(공공공지)1 |  | 150 | 0 | -6.47 | -558.71 | 0.366 | -0.832 | -0.00164
중(집)1-1049(좌)지관1 |  | 150 | -116 | -7.81 | -674.71 | 0.442 | -0.139 | -0.00232
광(주)3-4001(우)지관2 |  | 250 | -6226 | -39.06 | -3374.72 | 0.796 | -0.975 | -0.00379
광(주)3-4001(우)지관1 |  | 300 | -7897 | -55.95 | -4834.05 | 0.792 | -0.559 | -0.00303
주입관2 |  | 400 | 8570 | 99.19 | 8570 | 0.789 | 0.002 | 0.00215
중(보)1-1068(우)지관 |  | 300 | 203 | 37.8 | 3265.95 | 0.535 | 0.798 | 0.00147
대(보)3-1015(좌)지관2 |  | 150 | -229 | 5.94 | 513.27 | 0.336 | 0.341 | 0.0014
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
대(보)3-1015(좌)지관1 |  | 150 | -1053 | -9.74 | -841.33 | 0.551 | -0.967 | -0.00349
중(집)1-1042(우)지관 |  | 150 | 0 | 6.14 | 530.6 | 0.348 | 0.374 | 0.00149
중(집)1-1049(좌)지관2 |  | 150 | 1478 | 6.36 | 549.43 | 0.36 | 0.366 | 0.00159
중(집)1-1049(좌)지관3 |  | 150 | 528 | -4.89 | -422.82 | 0.277 (LOW) | -0.238 | -0.00098
중(집)1-1041(좌)지관 |  | 150 | 0 | 6.4 | 552.86 | 0.362 | 0.402 | 0.0016
중(집)1-1044(좌)지관1 |  | 150 | 913 | 1.2 | 103.36 | 0.068 (LOW) | 0.017 | 7e-05
중(집)1-1044(좌)지관2 |  | 150 | 376 | -3.21 | -277.44 | 0.182 (LOW) | -0.109 | -0.00045
중(집)1-1040(좌)지관 |  | 150 | 0 | 4.59 | 396.65 | 0.260 (LOW) | 0.217 | 0.00087
중(집)1-1037(좌)지관2 |  | 100 | -242 | 1.39 | 119.84 | 0.177 (LOW) | 0.166 | 0.00068
중(집)1-1037(좌)지관1 |  | 100 | -467 | -0.76 | -65.27 | 0.096 (LOW) | -0.051 | -0.00022
중(집)1-1038(우)지관 |  | 100 | 374 | 0.83 | 71.66 | 0.106 (LOW) | 0.037 | 0.00026
중(집)1-1039(좌)지관 |  | 150 | 0 | 4.13 | 356.76 | 0.234 (LOW) | 0.174 | 0.00071
주입관4 |  | 250 | 2569 | 29.73 | 2569 | 0.606 | 0.046 | 0.00229
광(주)3-4001(우)지관 |  | 200 | 2211 | 12.93 | 1116.84 | 0.411 | 0.084 | 0.00145
방축천좌안(공공공지)3 |  | 150 | 1853 | 8.78 | 758.84 | 0.497 | 0.63 | 0.00288
중(집)1-1027(우)지관 |  | 150 | 1326 | 2.68 | 231.84 | 0.152 (LOW) | 0.144 | 0.00032
중(집)1-1026(좌)지관1 |  | 150 | 255 | 3.07 | 265.15 | 0.174 (LOW) | 0.009 | 0.00041
중(집)1-1026(좌)지관2 |  | 100 | 0 | 0.99 | 85.35 | 0.126 (LOW) | 0.195 | 0.00036
대(주)2-1001(우)지관4 |  | 100 | -33 | 0.61 | 52.35 | 0.077 (LOW) | 0.014 | 0.00015
대(주)2-1001(우)지관3 |  | 150 | -456 | -3.58 | -309.08 | 0.202 (LOW) | -0.174 | -0.00055
대(주)2-1001(우)지관2 |  | 150 | -563 | -6.4 | -552.85 | 0.362 | -0.213 | -0.0016
대(주)2-1001(우)지관1 |  | 200 | 0 | -12.66 | -1094.16 | 0.403 | -0.688 | -0.0014
대(보)3-4001(좌)지관 |  | 150 | -812 | 3.38 | 292.32 | 0.191 (LOW) | 0.17 | 0.00049
관로번호 |  | 관경(M) | 가정유량(MTD) | 보정유량(L/SEC) | 보정유량(MTD) | 보정유속(M/SEC) | 손실수두(M) | 손실수두(M/1M) | 비고
대(보)3-4001(우)지관 |  | 100 | 182 | 1.24 | 106.8 | 0.157 (LOW) | 0.13 | 0.00055
소(국)2-1005(좌)지관2 |  | 100 | 108 | 0.38 | 32.8 | 0.048 (LOW) | 0.004 | 6e-05
소(국)2-1005(좌)지관1 |  | 100 | 0 | 0.71 | 61.58 | 0.091 (LOW) | 0.074 | 0.0002
중(국)3-1007(우)지관 |  | 100 | 0 | 1.58 | 136.77 | 0.202 (LOW) | 0.1 | 0.00087
주입관3 |  | 300 | 4618 | 53.45 | 4618 | 0.756 | 0.003 | 0.00278
대3-1016(좌)지관1 |  | 200 | 337 | 18.3 | 1581.13 | 0.583 | 0.276 | 0.00276
방축천우안(공공공지)1 |  | 200 | 0 | 14.4 | 1244.13 | 0.458 | 1.16 | 0.00177
방축천우안(공공공지)2 |  | 150 | 0 | 10.43 | 901.03 | 0.59 | 0.967 | 0.00396
방축천우안(공공공지)3 |  | 150 | 0 | 6.17 | 533.32 | 0.349 | 0.398 | 0.0015
대(주)2-1002(우)지관 |  | 100 | -73 | 2.38 | 205.57 | 0.303 | 0.135 | 0.00185
방축천우안(공공공지)4 |  | 100 | 0 | 2.95 | 254.74 | 0.375 | 0.495 | 0.00276
광(주)3-4001(좌)지관 |  | 100 | -194 | 0.7 | 60.74 | 0.090 (LOW) | 0.019 | 0.00019
중(집)1-1028(우)지관 |  | 150 | -741 | -5.63 | -486.26 | 0.318 | -0.379 | -0.00126
중(집)1-1029(우)지관 |  | 150 | -1131 | -6.92 | -597.68 | 0.391 | -0.519 | -0.00185
중(집)1-1038(우)지관1 |  | 150 | 116 | -2.91 | -251.72 | 0.165 (LOW) | -0.015 | -0.00037
중(집)1-1038(우)지관2 |  | 100 | 100 | 1.16 | 100 | 0.147 (LOW) | 0.093 | 0.00049
중(집)1-1030(우)지관 |  | 150 | -1849 | -10.97 | -947.97 | 0.621 | -1.036 | -0.00435
중(집)1-1045(좌)지관3 |  | 100 | 458 | 1.33 | 114.9 | 0.169 (LOW) | 0.054 | 0.00063
중(집)1-1045(좌)지관1 |  | 100 | 924 | 2.42 | 209.38 | 0.309 | 0.125 | 0.00192
중(집)1-1045(좌)지관2 |  | 100 | 100 | 1.16 | 100 | 0.147 (LOW) | 0.157 | 0.00049
중3-1031(좌)지관 |  | 150 | 0 | -8.27 | -714.62 | 0.468 | -1.18 | -0.00258
대3-1016(좌)지관2 |  | 200 | -579 | -14.97 | -1293.62 | 0.477 | -0.327 | -0.0019
중(집)1-1031(좌)지관 |  | 200 | 3491 | 17.73 | 1532.25 | 0.565 | 1.382 | 0.0026
광(주)3-4001(우)지관3 |  | 200 | 4135 | 19.14 | 1653.58 | 0.609 | 0.752 | 0.003
광(주)3-4001(우)지관4 |  | 200 | 2442 | 8.91 | 770.22 | 0.284 (LOW) | 0.182 | 0.00073
광(주)3-4001(우)지관5 |  | 150 | 1279 | 3.6 | 311.29 | 0.204 (LOW) | 0.136 | 0.00055
2. 절 점 수 압
절점번호 | 수두고(M) | 계획고(M) | 절점수압(KG/CM2) | 절 점 명 | 수두고(M) | 계획고(M) | 절점수압(KG/CM2) | 비 고
1 | 81.46 | 46.46 | 3.5 | 2 | 81.4 | 46.01 | 3.539
3 | 79.41 | 31.36 | 4.806 | 4 | 79.31 | 29.42 | 4.99
5 | 79.2 | 29.08 | 5.012 | 6 | 79.2 | 28.32 | 5.088
7 | 79.62 | 39.88 | 3.974 | 8 | 80.33 | 32.39 | 4.794
9 | 79.62 | 39.91 | 3.971 | 10 | 81.01 | 47.86 | 3.315
11 | 79.11 | 30.09 | 4.902 | 12 | 79.27 | 27.79 | 5.148
13 | 80.38 | 30.66 | 4.972 | 14 | 80.69 | 31.61 | 4.909
15 | 80.92 | 42.61 | 3.831 | 16 | 80.37 | 37.13 | 4.325
17 | 79.62 | 39.87 | 3.975 | 18 | 79.29 | 47.01 | 3.228
19 | 79.34 | 33.36 | 4.598 | 20 | 78.24 | 31.36 | 4.687
21 | 78.11 | 31.76 | 4.635 | 22 | 77.95 | 37.54 | 4.041
23 | 78.18 | 29.57 | 4.861 | 24 | 77.2 | 29.41 | 4.779
25 | 77.11 | 32.01 | 4.509 | 26 | 77.21 | 28.31 | 4.891
27 | 76.68 | 28.29 | 4.839 | 28 | 76.82 | 27.38 | 4.944
29 | 76.3 | 29.64 | 4.666 | 30 | 76.32 | 28.35 | 4.797
31 | 80.33 | 32.37 | 4.796 | 32 | 79.53 | 46.03 | 3.35
33 | 79.77 | 32.32 | 4.745 | 34 | 78.8 | 34.29 | 4.452
35 | 79.14 | 35.38 | 4.377 | 36 | 78.8 | 31.33 | 4.747
37 | 78.66 | 29.01 | 4.965 | 38 | 78.43 | 32.58 | 4.585
39 | 78.67 | 33.88 | 4.479 | 40 | 78.04 | 30.7 | 4.735
41 | 78.03 | 31.9 | 4.613 | 42 | 78.14 | 33.14 | 4.5
43 | 77.86 | 30.44 | 4.742 | 44 | 77.83 | 28.25 | 4.958
절점번호 | 수두고(M) | 계획고(M) | 절점수압(KG/CM2) | 절 점 명 | 수두고(M) | 계획고(M) | 절점수압(KG/CM2) | 비 고
45 | 77.81 | 31.23 | 4.658 | 46 | 77.98 | 32.4 | 4.558
47 | 77.73 | 30 | 4.773 | 48 | 77.73 | 28.05 | 4.968
49 | 77.64 | 30.65 | 4.699 | 50 | 77.8 | 31.41 | 4.639
51 | 78.98 | 28.43 | 5.055 | 52 | 78.35 | 28.36 | 4.999
53 | 78.21 | 28.82 | 4.939 | 54 | 81.4 | 45.99 | 3.541
55 | 80.38 | 47.84 | 3.254 | 56 | 80.38 | 37.11 | 4.328
57 | 80.24 | 42.58 | 3.767 | 58 | 80.77 | 35.38 | 4.54
59 | 79.86 | 36.7 | 4.316 | 60 | 79.89 | 31.6 | 4.829
61 | 79.89 | 29.85 | 5.004 | 62 | 80.12 | 33.88 | 4.624
63 | 79.61 | 37.98 | 4.163 | 64 | 79.57 | 30.64 | 4.894
65 | 79.27 | 33.14 | 4.614 | 66 | 78.94 | 33.59 | 4.536
67 | 79.07 | 29.75 | 4.933 | 68 | 78.38 | 32.4 | 4.599
69 | 78.25 | 32.78 | 4.547 | 70 | 78.36 | 28.83 | 4.953
71 | 77.83 | 31.43 | 4.639 | 72 | 77.82 | 31.9 | 4.592
73 | 77.84 | 29.21 | 4.864 | 74 | 78.12 | 27.77 | 5.035
75 | 78.07 | 30.55 | 4.751 | 76 | 78.06 | 31.69 | 4.638
77 | 78.2 | 28.82 | 4.938 | 78 | 79.41 | 47.83 | 3.157
79 | 79.07 | 30.08 | 4.899 | 80 | 78.38 | 31.37 | 4.701
81 | 78.16 | 31.75 | 4.641 | 82 | 77.99 | 29.18 | 4.881
83 | 78 | 27.71 | 5.029 | 84 | 80.7 | 31.59 | 4.91
85 | 80.7 | 29.87 | 5.083
폐합오차 = 0.0000009 반복회수 = 48