## 입력자료
△ 우수수리 계산 입력자료
1. 설 계 조 건
1.1 최소 토피고 : 1.00
1.2 최 소 유 속 : 0.80m/sec
1.3 최 대 유 속 : 3.00m/sec
1.4 구형관 조도계수 : 0.0150
1.6 최 소 관 경 : 0.45m
1.7 최 대 관 경 : 1.20m
1.8 계산방식 : 만관 유속 계산
1.9 원형관 유속 공식 : Manning 공식 사용
1.10 암거 유속 공식 : Manning 공식 사용
1.11 접합 방법 : 관정접합
1.13 지구내 초기관로 유입시간 7.00
1.14 우수량 계산 방법 : 합리식으로 계산
1.15 적용여유율 : 110.00 %
2. 강우 강도식 입력 데이타
◇ 관경 600 mm미만
▷ Sherman형
398.77
I = ---------------
t + 0.450
◇ 관경 600 mm이상
▷ Sherman형
433.44
I = ---------------
t + 0.440
◇ 암 거
▷ Sherman형
453.56
I = ---------------
t + 0.440

## 관경 및 두께 (2)
3. 표준관경 및 두께
a) 원형관(m)
관 종 | 관 경(D) | 두 께(T) | 조도계수
파형강관 | 0.45 | 0 | 0.0147
파형강관 | 0.5 | 0 | 0.0153
파형강관 | 0.6 | 0 | 0.01
파형강관 | 0.7 | 0 | 0.01
파형강관 | 0.8 | 0 | 0.01
파형강관 | 0.9 | 0 | 0.01
파형강관 | 1 | 0 | 0.01
파형강관 | 1.1 | 0 | 0.01
파형강관 | 1.2 | 0 | 0.01
b) BOX(m)
련수 | 폭 | 높이 | 두께(상판) | 관단면적(㎡)
1 | 1.5 | 1.8 | 0.16 | 2.43
1 | 2 | 2 | 0.2 | 3.6
1 | 3 | 2 | 0.26 | 5.4
2 | 2.5 | 2 | 0.22 | 9

## 관로자료
4. 관로 자료
도로명 | 관로명 | 유출관 | 연장(m) | 유역면적(ha) | 지 구 외 | 지반고(m) |  | 유출계수
[5 empty] | 환산면적(ha) | 시 점 | 종 점
중(집)1-1031 | BC00(A)-01 | BC00(A)-02 | 60 | 1.49 | 0 | 39.7853 | 37.386 | 0.81
중(집)1-1031 | BC00(A)-02 | BC00(A)-03 | 61.6827 | 1.39 | 0 | 37.386 | 35.321 | 0.81
중(국)3-1033 | BC00(A)-03 | BC00(A)-04 | 134.6996 | 0.6 | 0 | 35.321 | 33.8526 | 0.81
BC00(A)-방류부 | BC00(A)-04 | Out | 69.3429 | 0 | 0 | 33.8526 | 29.85 | 0.81
중(집)1-1031 | BC00(B)-01 | BC00(B)-02 | 54.9618 | 1.87 | 0 | 35.032 | 34.3124 | 0.78
중(집)1-1031 | BC00(B)-02 | BC00(B)-03 | 65.7766 | 1.21 | 0 | 34.3124 | 33.6976 | 0.78
중(집)1-1050 | BC00(B)-03 | BC00(B)-04 | 126.5246 | 1.47 | 0 | 33.6976 | 32.5019 | 0.78
BC00(B)-04 | BC00(B)-04 | Out | 53.4431 | 0 | 0 | 32.5019 | 28.86 | 0.78
중(국)3-1031 | BC00(C)-01 | BC00(C)-02 | 91.0817 | 0.15 | 0 | 51.3847 | 45.649 | 0.77
중(국)3-1031(차선2) | BC00(C)-02 | BC00(C)-03 | 11.7035 | 0 | 0 | 45.65 | 44.72 | 0.77
중(국)3-1031 | BC00(C)-03 | BC00(C)-04 | 77.2574 | 0.59 | 0 | 44.7221 | 38.5227 | 0.77
중(국)3-1031 | BC00(C)-04 | BC00(C)-05 | 66.872 | 0.86 | 1.01 | 38.5227 | 34.2589 | 0.77
중(국)3-1031 | BC00(C)-05 | BC00(C)-10 | 71.872 | 0.47 | 0 | 34.2589 | 31.8658 | 0.77
중(집)1-1045 | BC00(C)-06 | BC00(C)-07 | 60 | 0.19 | 0 | 37.6479 | 37.039 | 0.77
중(집)1-1045 | BC00(C)-07 | BC00(C)-09 | 76.2695 | 0.31 | 1.09 | 37.039 | 35.3698 | 0.77
중(국)3-1036 | BC00(C)-08 | BC00(C)-09 | 80 | 1.66 | 0 | 35.3239 | 35.3698 | 0.77
중(집)1-1045 | BC00(C)-09 | BC00(C)-10 | 172.0819 | 1.88 | 0 | 35.3698 | 31.8658 | 0.77
중(집)1-1045 | BC00(C)-10 | BC00(C)-14 | 61.6387 | 0.15 | 0 | 31.8658 | 31.45 | 0.77
중(집)1-1031 | BC00(C)-11 | BC00(C)-12 | 73.4482 | 1.09 | 0 | 33.4945 | 32.808 | 0.77
중(집)1-1031 | BC00(C)-12 | BC00(C)-13 | 69.0831 | 0.49 | 0 | 32.808 | 32.1623 | 0.77
중(집)1-1031 | BC00(C)-13 | BC00(C)-14 | 88.4707 | 0.59 | 0 | 32.1623 | 31.45 | 0.77
중(집)1-1045 | BC00(C)-14 | BC00(C)-18 | 89.0269 | 0.33 | 0 | 31.45 | 31.1499 | 0.77
소(국)2-1007 | BC00(C)-15 | BC00(C)-16 | 45.8631 | 0.24 | 0 | 32.51 | 32.11 | 0.77
소(국)2-1007 | BC00(C)-16 | BC00(C)-17 | 50 | 0.78 | 0 | 32.11 | 31.67 | 0.77
소(국)2-1007 | BC00(C)-17 | BC00(C)-18 | 100 | 0.42 | 0 | 31.67 | 31.1499 | 0.77
BC00(C)-방류부 | BC00(C)-18 | Out | 52.2799 | 0 | 0 | 31.1499 | 26.44 | 0.77
중(국)3-1030 | BC00(D)-01 | BC00(D)-02 | 83.9163 | 0.96 | 0 | 31.6213 | 30.7696 | 0.72
중(국)3-1030 | BC00(D)-02 | BC00(D)-05 | 38.5427 | 0.07 | 0.12 | 30.7696 | 30.6265 | 0.72
중(집)1-1030 | BC00(D)-03 | BC00(D)-05 | 88.6248 | 0.88 | 0 | 31.3928 | 30.6265 | 0.72
중(국)3-1029 | BC00(D)-04 | BC00(D)-05 | 58.0948 | 0.29 | 0 | 30.5526 | 30.6265 | 0.72
중(집)1-1030 | BC00(D)-05 | BC00(D)-08 | 142.1427 | 1.5 | 0 | 30.6265 | 29.51 | 0.72
중(집)1-1038 | BC00(D)-06 | BC00(D)-07 | 71.425 | 0.84 | 0.56 | 31.9494 | 30.7571 | 0.72
중(집)1-1038 | BC00(D)-07 | BC00(D)-08 | 89.9939 | 0.67 | 0 | 30.7571 | 29.51 | 0.72
중(집)1-1038 | BC00(D)-08 | BC00(D)-09 | 32.1636 | 0.2 | 0 | 29.51 | 29.3535 | 0.72
BC009D)-방류부 | BC00(D)-09 | Out | 67.1311 | 0 | 0 | 29.3535 | 27.29 | 0.72
중(집)1-1028 | BC00(E)-01 | BC00(E)-02 | 135.1735 | 3.01 | 0 | 29.6066 | 28.9106 | 0.65
중(집)1-1028 | BC00(E)-02 | BC00(E)-04 | 141.9926 | 2.88 | 0 | 28.9106 | 28.3783 | 0.65
대(주)2-1002 | BC00(E)-03 | BC00(E)-04 | 119.2876 | 0.76 | 0 | 29.4255 | 28.3783 | 0.65
대(주)2-1002 | BC00(E)-04 | BC00(E)-12 | 65.3888 | 0.19 | 0.19 | 28.3783 | 28.0254 | 0.65
중(집)1-1029 | BC00(E)-05 | BC00(E)-06 | 66.9947 | 0.59 | 0 | 29.4879 | 29.1548 | 0.65
중(집)1-1029 | BC00(E)-06 | BC00(E)-08 | 64.7881 | 0.59 | 0 | 29.1548 | 28.8327 | 0.65
중(국)3-1015 | BC00(E)-07 | BC00(E)-08 | 53.3504 | 0.31 | 0 | 29.2744 | 28.8327 | 0.65
중(집)1-1029 | BC00(E)-08 | BC00(E)-10 | 126.9615 | 1.47 | 0 | 28.8327 | 28.3927 | 0.65
대(주)2-1002 | BC00(E)-09 | BC00(E)-10 | 115.5902 | 0.77 | 0 | 29.4153 | 28.3927 | 0.65
대(주)2-1002 | BC00(E)-10 | BC00(E)-11 | 67.5299 | 0.18 | 0.15 | 28.3927 | 28.0254 | 0.65
BC00(E)-방류부 | BC00(E)-11 | BC00(E)-12 | 16.5 | 0 | 0 | 28.0254 | 28.0254 | 0.65
BC00(E)-방류부 | BC00(E)-12 | Out | 70.4674 | 0 | 0 | 28.0254 | 26.67 | 0.65
광(주)3-4001 | BC00(F)-01 | BC00(F)-03 | 100.8171 | 0.43 | 0 | 30.1167 | 29.8627 | 0.78
광(주)3-4001 | BC00(F)-02 | BC00(F)-03 | 93.1016 | 0.22 | 0 | 29.8627 | 29.8627 | 0.78
중(집)1-1027 | BC00(F)-03 | BC00(F)-06 | 17.5128 | 0 | 0 | 29.8627 | 29.8642 | 0.78
광(주)3-4001 | BC00(F)-04 | BC00(F)-06 | 106.1208 | 0.59 | 0 | 30.1334 | 29.8642 | 0.78
광(주)3-4001 | BC00(F)-05 | BC00(F)-06 | 72.5445 | 0.19 | 0 | 29.8277 | 29.8642 | 0.78
중(집)1-1027 | BC00(F)-06 | BC00(F)-07 | 39.7236 | 0.22 | 0 | 29.8642 | 29.7254 | 0.78
BC00(F)-방류부 | BC00(F)-07 | Out | 49.7352 | 0 | 0 | 29.7254 | 26.61 | 0.78
중(집)1-1048 | BC01(A)-01 | BC01(A)-02 | 114 | 1.88 | 0 | 37.9868 | 36.0453 | 0.68
중(집)1-1048 | BC01(A)-02 | BC01(A)-09 | 115 | 0.61 | 0 | 36.0453 | 33.97 | 0.68
대(보)3-1001 | BC01(A)-03 | BC01(A)-04 | 79.1789 | 1.09 | 0 | 35.3461 | 34.5686 | 0.68
대(보)3-1001 | BC01(A)-04 | BC01(A)-29 | 45.58 | 0.06 | 0 | 34.5686 | 34.2737 | 0.68
중(국)3-1025 | BC01(A)-05 | BC01(A)-07 | 120.8041 | 2.09 | 0 | 36.9525 | 35.5918 | 0.68
중(국)3-1025 | BC01(A)-07 | BC01(A)-29 | 128.4795 | 1.18 | 0 | 35.5918 | 34.2709 | 0.68
대(보)3-1001 | BC01(A)-29 | BC01(A)-08 | 59.98 | 0.08 | 0 | 34.2737 | 34.0533 | 0.68
대(보)3-1001 | BC01(A)-08 | BC01(A)-09 | 44.4353 | 0.08 | 0 | 34.0533 | 33.97 | 0.68
중(집)1-1049 | BC01(A)-09 | BC01(A)-12 | 10 | 0 | 0 | 33.97 | 33.97 | 0.68
대(보)3-1001 | BC01(A)-10 | BC01(A)-11 | 59.1789 | 0.26 | 0 | 35.3461 | 34.7403 | 0.68
대(보)3-1001 | BC01(A)-11 | BC01(A)-12 | 170.0003 | 0.78 | 0 | 34.7403 | 33.97 | 0.68
중(집)1-1049 | BC01(A)-12 | BC01(A)-13 | 54.9999 | 0.16 | 0 | 33.97 | 33.634 | 0.68
중(집)1-1049 | BC01(A)-13 | BC01(A)-17 | 37.9706 | 0.12 | 0 | 33.634 | 33.432 | 0.68
중(국)3-1024 | BC01(A)-14 | BC01(A)-15 | 118.33 | 1.17 | 0 | 34.14 | 33.67 | 0.68
중(국)3-1024 | BC01(A)-15 | BC01(A)-17 | 94.8353 | 0.61 | 0 | 33.67 | 33.432 | 0.68
중(집)1-1049 | BC01(A)-17 | BC01(A)-21 | 150.7795 | 0.8 | 0 | 33.432 | 32.6229 | 0.68
중(집)1-1042 | BC01(A)-18 | BC01(A)-19 | 76.3254 | 2.05 | 0 | 34.1312 | 33.605 | 0.68
중(집)1-1042 | BC01(A)-19 | BC01(A)-20 | 62.8535 | 1.08 | 0 | 33.605 | 33.1716 | 0.68
중(집)1-1042 | BC01(A)-20 | BC01(A)-21 | 90.0003 | 0.84 | 0 | 33.1716 | 32.6229 | 0.68
중(집)1-1049 | BC01(A)-21 | BC01(A)-24 | 242.4999 | 1.2 | 0 | 32.6229 | 31.5137 | 0.68
광(주)3-4001 | BC01(A)-22 | BC01(A)-23 | 75.6038 | 1.52 | 0 | 32.3104 | 31.9034 | 0.68
광(주)3-4001 | BC01(A)-23 | BC01(A)-24 | 146.9484 | 2 | 0 | 31.9034 | 31.5137 | 0.68
중(집)1-1049 | BC01(A)-24 | BC01(A)-27 | 17.5 | 0 | 0 | 31.5137 | 31.5137 | 0.68
광(주)3-4001 | BC01(A)-25 | BC01(A)-26 | 74.5541 | 0.29 | 0 | 32.3902 | 31.9728 | 0.68
광(주)3-4001 | BC01(A)-26 | BC01(A)-27 | 158.8454 | 0.54 | 0 | 31.9728 | 31.5137 | 0.68
중(집)1-1050 | BC01(A)-27 | BC01(A)-28 | 24.7073 | 0.25 | 0 | 31.5137 | 31.4288 | 0.68
BC01(A)-방류부 | BC01(A)-28 | Out | 60 | 0 | 0 | 31.4288 | 27.37 | 0.68
중(집)1-1043 | BC01(B)-01 | BC01(B)-02 | 94 | 1.43 | 0 | 33.7185 | 33.5765 | 0.75
중(집)1-1043 | BC01(B)-02 | BC01(B)-05 | 135 | 1.15 | 0 | 33.5765 | 33.2177 | 0.75
대(보)3-1001 | BC01(B)-03 | BC01(B)-04 | 114 | 0.8 | 0 | 33.8622 | 33.5202 | 0.75
대(보)3-1001 | BC01(B)-04 | BC01(B)-05 | 117.4997 | 1.58 | 0 | 33.5202 | 33.2177 | 0.75
중(집)1-1044 | BC01(B)-05 | BC01(B)-08 | 10 | 0 | 0 | 33.2177 | 33.2177 | 0.75
대(보)3-1001 | BC01(B)-06 | BC01(B)-07 | 127.9999 | 0.67 | 0 | 33.8622 | 33.4782 | 0.75
대(보)3-1001 | BC01(B)-07 | BC01(B)-08 | 103.4998 | 0.26 | 0 | 33.4782 | 33.2177 | 0.75
중(집)1-1044 | BC01(B)-08 | BC01(B)-10 | 124.7648 | 0.56 | 0 | 33.2177 | 32.5475 | 0.75
중(국)3-1022 | BC01(B)-09 | BC01(B)-10 | 63.7548 | 0.29 | 0 | 32.88 | 32.5475 | 0.75
중(집)1-1044 | BC01(B)-10 | BC01(B)-18 | 118.9852 | 0.53 | 0 | 32.5475 | 31.94 | 0.75
중(국)3-1026 | BC01(B)-11 | BC01(B)-14 | 90.1275 | 0.45 | 0 | 33.2697 | 33.03 | 0.75
중(국)3-1022 | BC01(B)-12 | BC01(B)-13 | 74.46 | 0.7 | 0 | 33.27 | 33.19 | 0.75
중(국)3-1022 | BC01(B)-13 | BC01(B)-14 | 79.97 | 0.58 | 0 | 33.19 | 33.03 | 0.75
중(국)3-1026 | BC01(B)-14 | BC01(B)-17 | 145.2004 | 1.03 | 0 | 33.03 | 32.2218 | 0.75
중(집)1-1041 | BC01(B)-15 | BC01(B)-16 | 71.4997 | 1.02 | 0 | 32.5925 | 32.3797 | 0.75
중(집)1-1041 | BC01(B)-16 | BC01(B)-17 | 53.0672 | 0.57 | 0 | 32.3797 | 32.2218 | 0.75
중(집)1-1041 | BC01(B)-17 | BC01(B)-18 | 106.9328 | 0.53 | 0 | 32.2218 | 31.94 | 0.75
중(집)1-1044 | BC01(B)-18 | BC01(B)-23 | 167.1955 | 1.99 | 0 | 31.94 | 31.0318 | 0.75
중(국)3-1027 | BC01(B)-19 | BC01(B)-21 | 138.3377 | 1.11 | 0 | 32.02 | 31.77 | 0.75
중(국)3-1028 | BC01(B)-20 | BC01(B)-21 | 96.3971 | 1.11 | 0 | 31.69 | 31.77 | 0.75
중(국)3-1028 | BC01(B)-21 | BC01(B)-22 | 63.6029 | 0.27 | 0 | 31.77 | 31.29 | 0.75
중(국)3-1028 | BC01(B)-22 | BC01(B)-23 | 72.4758 | 0.23 | 0 | 31.29 | 31.0318 | 0.75
중(집)1-1044 | BC01(B)-23 | BC01(B)-27 | 75.3044 | 0.3 | 0 | 31.0318 | 30.9067 | 0.75
광(주)3-4001 | BC01(B)-24 | BC01(B)-26 | 75.3468 | 0.48 | 0 | 31.4554 | 31.2665 | 0.75
중(국)3-1027 | BC01(B)-25 | BC01(B)-26 | 71.0992 | 0.32 | 0 | 31.58 | 31.2665 | 0.75
광(주)3-4001 | BC01(B)-26 | BC01(B)-27 | 152.1529 | 0.68 | 0 | 31.2665 | 30.9067 | 0.75
중(집)1-1044 | BC01(B)-27 | BC01(B)-30 | 17.5 | 0 | 0 | 30.9067 | 30.9067 | 0.75
광(주)3-4001 | BC01(B)-28 | BC01(B)-29 | 65.0824 | 0.3 | 0 | 31.4564 | 31.2932 | 0.75
광(주)3-4001 | BC01(B)-29 | BC01(B)-30 | 162.8174 | 0.8 | 0 | 31.2932 | 30.9067 | 0.75
중(집)1-1045 | BC01(B)-30 | BC01(B)-31 | 49.5973 | 0.29 | 0 | 30.9067 | 30.8078 | 0.75
BC01(B)-방류부 | BC01(B)-31 | Out | 57.91 | 0 | 0 | 30.8078 | 27.63 | 0.75
중(집)1-1036 | BC01(C)-01 | BC01(C)-03 | 65.0138 | 0.41 | 0 | 32.9002 | 32.9299 | 0.74
중(국)3-1010 | BC01(C)-02 | BC01(C)-03 | 103.8769 | 1.07 | 0 | 32.79 | 32.9299 | 0.74
중(집)1-1036 | BC01(C)-03 | BC01(C)-04 | 92.5483 | 0.35 | 0 | 32.9299 | 32.6143 | 0.74
중(집)1-1036 | BC01(C)-04 | BC01(C)-10 | 77.4379 | 0.3 | 0 | 32.6143 | 32.4677 | 0.74
중(국)3-1020 | BC01(C)-05 | BC01(C)-06 | 89.68 | 1.29 | 0 | 32.93 | 32.8 | 0.74
중(국)3-1020 | BC01(C)-06 | BC01(C)-07 | 70.32 | 0.94 | 0 | 32.8 | 32.71 | 0.74
중(국)3-1020 | BC01(C)-07 | BC01(C)-09 | 71.16 | 0.31 | 0 | 32.71 | 32.7904 | 0.74
대(보)3-1001 | BC01(C)-08 | BC01(C)-09 | 103.4988 | 0.68 | 0 | 33.1009 | 32.7904 | 0.74
대(보)3-1001 | BC01(C)-09 | BC01(C)-10 | 124.2285 | 0.66 | 0 | 32.7904 | 32.4677 | 0.74
중(집)1-1037 | BC01(C)-10 | BC01(C)-13 | 10 | 0 | 0 | 32.4677 | 32.4677 | 0.74
대(보)3-1001 | BC01(C)-11 | BC01(C)-12 | 104.0561 | 0.48 | 0 | 33.1009 | 32.7888 | 0.74
대(보)3-1001 | BC01(C)-12 | BC01(C)-13 | 123.6712 | 0.54 | 0 | 32.7888 | 32.4677 | 0.74
중(집)1-1037 | BC01(C)-13 | BC01(C)-14 | 121.2062 | 0.66 | 0 | 32.4677 | 31.8345 | 0.74
중(집)1-1037 | BC01(C)-14 | BC01(C)-23 | 122.5438 | 0.67 | 0 | 31.8345 | 31.2583 | 0.74
중(국)3-1011 | BC01(C)-15 | BC01(C)-16 | 58.7144 | 0.42 | 0 | 32.59 | 32.35 | 0.74
중(국)3-1011 | BC01(C)-16 | BC01(C)-19 | 95.2655 | 0.88 | 0 | 32.35 | 31.98 | 0.74
중(국)3-1021 | BC01(C)-17 | BC01(C)-18 | 40 | 0.84 | 0 | 32.32 | 32.18 | 0.74
중(국)3-1021 | BC01(C)-18 | BC01(C)-19 | 63.3093 | 0.33 | 0 | 32.18 | 31.98 | 0.74
중(국)3-1011 | BC01(C)-19 | BC01(C)-22 | 89.4594 | 0.55 | 0 | 31.98 | 31.512 | 0.74
중(집)1-1040 | BC01(C)-20 | BC01(C)-21 | 59.1969 | 0.66 | 0 | 31.9187 | 31.7402 | 0.74
중(집)1-1040 | BC01(C)-21 | BC01(C)-22 | 75.659 | 0.62 | 0 | 31.7402 | 31.512 | 0.74
중(집)1-1040 | BC01(C)-22 | BC01(C)-23 | 95.823 | 0.53 | 0 | 31.512 | 31.2583 | 0.74
중(집)1-1037 | BC01(C)-23 | BC01(C)-24 | 104.4109 | 0.49 | 0 | 31.2583 | 30.8607 | 0.74
중(집)1-1037 | BC01(C)-24 | BC01(C)-30 | 138.089 | 0.66 | 0 | 30.8607 | 30.6202 | 0.74
중(국)3-1019 | BC01(C)-25 | BC01(C)-26 | 89.5557 | 0.67 | 0 | 31.3 | 30.98 | 0.74
중(국)3-1019 | BC01(C)-26 | BC01(C)-29 | 141.5163 | 1.09 | 0 | 30.98 | 30.7285 | 0.74
광(주)3-4001 | BC01(C)-27 | BC01(C)-29 | 127.785 | 1 | 0 | 30.8738 | 30.7285 | 0.74
광(주)3-4001 | BC01(C)-29 | BC01(C)-30 | 102.2149 | 0.36 | 0 | 30.7285 | 30.6202 | 0.74
중(집)1-1037 | BC01(C)-30 | BC01(C)-34 | 17.5 | 0 | 0 | 30.6202 | 30.6202 | 0.74
광(주)3-4001 | BC01(C)-31 | BC01(C)-33 | 122.8902 | 0.94 | 0 | 30.8738 | 30.7337 | 0.74
중(국)3-1029 | BC01(C)-32 | BC01(C)-33 | 101.1783 | 0.65 | 0 | 30.7072 | 30.7337 | 0.74
광(주)3-4001 | BC01(C)-33 | BC01(C)-34 | 107.1098 | 0.33 | 0 | 30.7337 | 30.6202 | 0.74
중(집)1-1038 | BC01(C)-34 | BC01(C)-35 | 98.9134 | 0.73 | 0 | 30.6202 | 29.257 | 0.74
BC01(C)-방류부 | BC01(C)-35 | Out | 70.031 | 0 | 0 | 29.257 | 26.61 | 0.74
중(국)3-1012 | BC01(D)-01 | BC01(D)-02 | 50 | 0.94 | 0 | 32.71 | 32.5 | 0.77
중(국)3-1012 | BC01(D)-02 | BC01(D)-03 | 88.5601 | 0.61 | 0 | 32.5 | 32.1411 | 0.77
중(국)3-1008 | BC01(D)-03 | BC01(D)-05 | 175.4504 | 1.13 | 0 | 32.14 | 32.0547 | 0.77
대(보)3-1001 | BC01(D)-04 | BC01(D)-05 | 76.7988 | 0.65 | 0 | 32.3751 | 32.0547 | 0.77
대(보)3-1001 | BC01(D)-05 | BC01(D)-06 | 75.4512 | 0.24 | 0 | 32.0547 | 31.6666 | 0.77
대(보)3-1001 | BC01(D)-06 | BC01(D)-07 | 68.75 | 0.26 | 0 | 31.6666 | 31.5048 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-07 | BC01(D)-11 | 10 | 0 | 0 | 31.5 | 31.4986 | 0.77
대(보)3-1001 | BC01(D)-08 | BC01(D)-09 | 76.0216 | 0.38 | 0 | 32.3751 | 32.0583 | 0.77
대(보)3-1001 | BC01(D)-09 | BC01(D)-10 | 76.2284 | 0.09 | 0 | 32.0583 | 31.6666 | 0.77
대(보)3-1001 | BC01(D)-10 | BC01(D)-11 | 68.75 | 0.09 | 0 | 31.6666 | 31.4986 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-11 | BC01(D)-12 | 79.9576 | 0.57 | 0 | 31.4986 | 31.2005 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-12 | BC01(D)-13 | 76.7414 | 0.59 | 0 | 31.2005 | 31.0131 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-13 | BC01(D)-19 | 87.051 | 0.53 | 0 | 31.0131 | 30.7172 | 0.77
중(국)3-1013 | BC01(D)-14 | BC01(D)-15 | 66.95 | 0.91 | 0 | 31.86 | 31.53 | 0.77
중(국)3-1013 | BC01(D)-15 | BC01(D)-16 | 79.22 | 1.2 | 0 | 31.53 | 31.15 | 0.77
중(국)3-1013 | BC01(D)-16 | BC01(D)-18 | 90.2015 | 1.2 | 0 | 31.15 | 30.8792 | 0.77
중(집)1-1039 | BC01(D)-17 | BC01(D)-18 | 108.606 | 0.57 | 0 | 31.2346 | 30.8792 | 0.77
중(집)1-1039 | BC01(D)-18 | BC01(D)-19 | 112.394 | 0.68 | 0 | 30.8792 | 30.7172 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-19 | BC01(D)-23 | 146.1028 | 0.51 | 0 | 30.7172 | 30.2861 | 0.77
중(국)3-1017 | BC01(D)-20 | BC01(D)-22 | 97.1302 | 0.96 | 0 | 30.8 | 30.81 | 0.77
중(국)3-1014 | BC01(D)-21 | BC01(D)-22 | 83.9858 | 0.33 | 0 | 30.72 | 30.81 | 0.77
중(국)3-1017 | BC01(D)-22 | BC01(D)-23 | 137.0779 | 1.1 | 0 | 30.81 | 30.2861 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-23 | BC01(D)-24 | 101.0216 | 0.35 | 0 | 30.2861 | 30.1034 | 0.77
광(주)3-4001(횡단2) | BC01(D)-24 | BC01(D)-28 | 18.0879 | 0 | 0 | 30.1 | 30.32 | 0.77
중(국)3-1014 | BC01(D)-25 | BC01(D)-27 | 123.4116 | 0.5 | 0 | 30.75 | 30.5288 | 0.77
광(주)3-4001 | BC01(D)-26 | BC01(D)-27 | 66.852 | 0.61 | 0 | 30.599 | 30.5288 | 0.77
광(주)3-4001 | BC01(D)-27 | BC01(D)-28 | 164.5901 | 0.91 | 0 | 30.5288 | 30.3229 | 0.77
광(주)3-4001 | BC01(D)-28 | BC01(D)-39 | 7.2364 | 0 | 0 | 30.3229 | 30.307 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-29 | BC01(D)-30 | 56.7584 | 0.12 | 0 | 31.3686 | 31.2011 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-30 | BC01(D)-31 | 163.9916 | 0.91 | 0.32 | 31.2011 | 30.7172 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-31 | BC01(D)-32 | 71.975 | 0.63 | 0 | 30.7172 | 30.5048 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-32 | BC01(D)-33 | 97.5972 | 0.78 | 0 | 30.5048 | 30.2168 | 0.77
대(주)2-1001 | BC01(D)-33 | BC01(D)-39 | 93.9381 | 0.26 | 1.49 | 30.2168 | 30.307 | 0.77
광(주)3-4001 | BC01(D)-34 | BC01(D)-36 | 61.4482 | 0.3 | 0 | 30.599 | 30.5334 | 0.77
중(국)3-1015 | BC01(D)-35 | BC01(D)-36 | 106.0011 | 0.98 | 0 | 30.4297 | 30.5334 | 0.77
광(주)3-4001 | BC01(D)-36 | BC01(D)-38 | 160.6189 | 0.82 | 0 | 30.5334 | 30.3372 | 0.77
대(주)2-1002 | BC01(D)-37 | BC01(D)-38 | 39.4519 | 0.35 | 0 | 29.5064 | 30.3372 | 0.77
광(주)3-4001(횡단3) | BC01(D)-38 | BC01(D)-28 | 18.9363 | 0 | 0 | 30.34 | 30.3201 | 0.77
광(주)3-4001 | BC01(D)-39 | BC01(D)-40 | 49.5745 | 0.6 | 0 | 30.307 | 30.1731 | 0.77
BC01(D)-방류부 | BC01(D)-40 | BC01(D)-41 | 29.46 | 0.06 | 0 | 30.1731 | 29.25 | 0.77
BC01(D)-방류부 | BC01(D)-41 | Out | 65.3826 | 0 | 0 | 29.25 | 25.31 | 0.77
중(국)3-1016 | BC01(E)-01 | BC01(E)-02 | 75.0961 | 0.39 | 0 | 29.9761 | 30.3485 | 0.77
중(국)3-1016 | BC01(E)-02 | BC01(E)-03 | 35.9741 | 0.06 | 0 | 30.3485 | 30.3298 | 0.77
중(국)3-1016(차선2) | BC01(E)-03 | BC01(E)-04 | 12.1655 | 0 | 0 | 30.33 | 30.29 | 0.77
중(국)3-1016 | BC01(E)-04 | BC01(E)-06 | 126.0378 | 0.66 | 0 | 30.2945 | 30.0715 | 0.77
중(집)1-1027 | BC01(E)-05 | BC01(E)-06 | 90.4905 | 1.18 | 0 | 30.3449 | 30.0885 | 0.77
중(집)1-1027 | BC01(E)-06 | BC01(E)-07 | 29.5097 | 0.11 | 0 | 30.0885 | 30 | 0.77
BC01(E)-방류부 | BC01(E)-07 | BC01(E)-08 | 14.5818 | 0 | 0 | 30 | 28.597 | 0.77
BC01(E)-방류부 | BC01(E)-08 | Out | 46.5065 | 0 | 0 | 28.597 | 26.61 | 0.77
중(보)1-1067 | BC02-01 | BC02-02 | 135.066 | 0.74 | 0 | 47.6817 | 47.5261 | 0.68
중(보)1-1067(임시1) | BC02-02 | BC02-03 | 14.2168 | 0.02 | 0 | 47.53 | 47.36 | 0.68
중(보)1-1067 | BC02-03 | BC02-04 | 158.2256 | 0.44 | 0 | 47.3563 | 46.7173 | 0.68
중(보)1-1067 | BC02-04 | BC02-06 | 205.9922 | 0.58 | 0 | 46.7173 | 45.9665 | 0.68
대(보)3-1002(횡단1) | BC02-05 | BC02-06 | 6.4473 | 0 | 34.04 | 46.23 | 45.97 | 0.68
중(보)1-1068 | BC02-06 | BC02-08 | 11.2526 | 0 | 0 | 45.9665 | 45.96 | 0.68
대(보)3-1002(횡단) | BC02-07 | BC02-08 | 6.3532 | 0 | 3.47 | 46.18 | 45.96 | 0.68
중(보)1-1068 | BC02-08 | BC02-10 | 281.1734 | 1.38 | 0 | 45.96 | 38.74 | 0.68
중(보)1-1068(임시2) | BC02-09 | BC02-10 | 4.7126 | 0 | 23.34 | 38.86 | 38.86 | 0.68
중(보)1-1038(임시3) | BC02-10 | BC02-11 | 9.3359 | 0 | 0 | 38.86 | 38.6701 | 0.68
중(보)1-1068 | BC02-11 | BC02-22 | 235.3825 | 0.84 | 0 | 38.6701 | 32.6001 | 0.68
중(보)1-1067 | BC02-12 | BC02-13 | 114.7817 | 0.33 | 0 | 47.6856 | 47.6459 | 0.68
중(보)1-1067(임시1-좌) | BC02-13 | BC02-14 | 14.2168 | 0.02 | 0 | 47.65 | 45.7004 | 0.68
중(보)1-1067 | BC02-14 | BC02-15 | 178.2256 | 1.03 | 0 | 47.4371 | 46.7173 | 0.68
중(보)1-1067 | BC02-15 | BC02-16 | 196.9291 | 0.53 | 0 | 46.7173 | 45.9647 | 0.68
중(보)1-1068 | BC02-16 | BC02-17 | 151.3885 | 0.41 | 0 | 45.9647 | 42.5 | 0.68
중(보)1-1068 | BC02-17 | BC02-18 | 142.4803 | 0.39 | 0 | 42.5 | 38.78 | 0.68
중(보)1-1068(임시4) | BC02-18 | BC02-19 | 15.4534 | 0.02 | 0 | 38.78 | 38.5199 | 0.68
중(보)1-1068 | BC02-19 | BC02-20 | 124.0898 | 0.41 | 0 | 38.5202 | 35.2903 | 0.68
중(보)1-1068 | BC02-20 | BC02-21 | 103.3654 | 0.39 | 0 | 35.2903 | 32.5999 | 0.68
중(보)1-1068(임시5) | BC02-21 | BC02-22 | 10.0048 | 0 | 0 | 32.6 | 32.6001 | 0.68
중(보)1-1068 | BC02-22 | BC02-24 | 37.0497 | 0 | 0 | 32.6001 | 32.71 | 0.68
광(주)3-4001(횡단5) | BC02-23 | BC02-24 | 12.2944 | 0 | 14.85 | 32.68 | 32.71 | 0.68
대(보)3-1016 | BC02-24 | BC02-26 | 20.08 | 0 | 0 | 32.7066 | 32.3139 | 0.68
광3-4001(횡단6) | BC02-25 | BC02-26 | 13.7859 | 0 | 10.81 | 32.68 | 32.3101 | 0.68
대(보)3-1016 | BC02-26 | BC02-27 | 7.3566 | 0 | 0 | 32.3139 | 32.32 | 0.68
BC02-방류부 | BC02-27 | BC02-32 | 18.8427 | 0 | 0 | 32.32 | 32.49 | 0.68
대(보)3-1016 | BC02-28 | BC02-29 | 106.4723 | 0.51 | 0 | 34.6298 | 32.78 | 0.68
대(보)3-1036(횡단2) | BC02-29 | BC02-31 | 14.1928 | 0 | 0 | 32.78 | 32.6093 | 0.68
대(보)3-1016 | BC02-30 | BC02-31 | 115.6184 | 0.2 | 0 | 34.6298 | 32.6093 | 0.68
대(보)3-1036(횡단2) | BC02-31 | BC02-32 | 7.0812 | 0 | 0 | 32.6093 | 32.49 | 0.68
BC02-방류부 | BC02-32 | Out | 47.4683 | 0 | 0 | 32.49 | 32.49 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-101 | BC02-104 | 110.37 | 1.5 | 0 | 36.67 | 36.1 | 0.68
중(국)2-1056 | BC02-102 | BC02-103 | 125.91 | 2.61 | 0 | 38.56 | 36.54 | 0.68
중(국)2-1056 | BC02-103 | BC02-104 | 44.7449 | 0.15 | 0 | 36.5388 | 36.0994 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-104 | BC02-107 | 119.9695 | 0.33 | 0 | 36.0994 | 35.4212 | 0.68
대(보)3-1002 | BC02-105 | BC02-106 | 176.4498 | 1.87 | 0 | 45.0602 | 38.5206 | 0.68
대(보)3-1002 | BC02-106 | BC02-107 | 92.772 | 0.2 | 0 | 38.5206 | 35.4212 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-107 | BC02-110 | 10 | 0 | 0 | 35.4212 | 35.4212 | 0.68
대(보)3-1002 | BC02-108 | BC02-109 | 188.5747 | 1.09 | 0 | 45.6613 | 38.8282 | 0.68
대(보)3-1002 | BC02-109 | BC02-110 | 97.6704 | 0.34 | 0 | 38.8282 | 35.4212 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-110 | BC02-111 | 128.4777 | 0.64 | 0 | 35.4212 | 34.8745 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-111 | BC02-115 | 120.5223 | 0.58 | 0 | 34.8745 | 34.3112 | 0.68
중(국)2-1057 | BC02-112 | BC02-113 | 107.0594 | 0.63 | 0 | 38.5 | 37.0836 | 0.68
중(국)2-1057 | BC02-113 | BC02-114 | 123.8984 | 2.93 | 0 | 37.0836 | 35.443 | 0.68
중(국)2-1057 | BC02-114 | BC02-115 | 102.7332 | 0.4 | 0 | 35.443 | 34.3112 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-115 | BC02-123 | 196.7082 | 2.24 | 0 | 34.3112 | 32.53 | 0.68
중(국)3-1032 | BC02-116 | BC02-117 | 48.8273 | 0.59 | 0 | 35.0423 | 34.3987 | 0.68
중(국)3-1032 | BC02-117 | BC02-121 | 84.8995 | 1.32 | 0 | 34.3987 | 33.2798 | 0.68
소(국)1-1003 | BC02-118 | BC02-119 | 39.9674 | 0.21 | 0 | 34.3217 | 34.039 | 0.68
소(국)1-1003 | BC02-119 | BC02-120 | 82.4305 | 0.42 | 0 | 34.039 | 33.4559 | 0.68
소(국)1-1003 | BC02-120 | BC02-121 | 36.9418 | 0.13 | 0 | 33.4559 | 33.2798 | 0.68
중(국)3-1032 | BC02-121 | BC02-122 | 63.9897 | 0.48 | 0 | 33.2798 | 32.4364 | 0.68
대(보)3-1015(횡단1) | BC02-122 | BC02-123 | 11.7748 | 0 | 0 | 32.44 | 32.53 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-123 | BC02-132 | 74.4087 | 0.23 | 0 | 32.53 | 32.1392 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-124 | BC02-125 | 109.0305 | 0.16 | 0 | 36.6629 | 36.0744 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-125 | BC02-126 | 124.9695 | 0.16 | 0 | 36.0744 | 35.5219 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-126 | BC02-127 | 130.8052 | 0.17 | 0 | 35.5219 | 34.885 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-127 | BC02-128 | 117.9448 | 0.15 | 0 | 34.885 | 34.3467 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-128 | BC02-129 | 67.1099 | 0.08 | 0 | 34.3467 | 33.7894 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-129 | BC02-130 | 122.8265 | 0.17 | 0 | 33.7894 | 32.6217 | 0.68
대(보)3-1015 | BC02-130 | BC02-131 | 76.442 | 0.13 | 0 | 32.6217 | 32.1456 | 0.68
대(보)3-1015(횡단2) | BC02-131 | BC02-132 | 14.134 | 0 | 0 | 32.15 | 32.14 | 0.68
중(국)3-1033 | BC02-132 | BC02-135 | 11.2642 | 0 | 0 | 32.14 | 32.444 | 0.68
광(주)3-4001 | BC02-133 | BC02-134 | 74.0208 | 0.38 | 0 | 32.5477 | 32.4296 | 0.68
광(주)3-4001 | BC02-134 | BC02-135 | 88.5292 | 0.34 | 0 | 32.4296 | 32.444 | 0.68
중(국)3-1033 | BC02-135 | BC02-138 | 17.6354 | 0 | 0 | 32.444 | 32.4464 | 0.68
광(주)3-4001 | BC02-136 | BC02-137 | 70.396 | 0.23 | 0 | 32.5735 | 32.432 | 0.68
광(주)3-4001 | BC02-137 | BC02-138 | 97.0109 | 0.22 | 0 | 32.432 | 32.4464 | 0.68
중(국)3-1033 | BC02-138 | BC02-139 | 16.9873 | 0 | 0 | 32.4464 | 32.2507 | 0.68
BC100-방류부 | BC02-139 | BC02-142 | 6.7435 | 0 | 0 | 32.2507 | 32.26 | 0.68
중(국)3-1033 | BC02-140 | BC02-141 | 44.1332 | 0.19 | 0 | 32.8207 | 32.35 | 0.68
중(국)3-1033(횡단1) | BC02-141 | BC02-142 | 7.1687 | 0 | 0 | 32.35 | 32.26 | 0
BC100-방류부 | BC02-142 | Out | 15.2231 | 0 | 0 | 32.7685 | 30.82 | 0.68
중(집)1-1076 | BC03(G)-03 | BC03(G)-04 | 164.1226 | 11.48 | 0 | 40.447 | 39.9818 | 0.73
대(보)3-1016(횡단1) | BC03(G)-04 | BC03(G)-07 | 12.7805 | 0 | 0 | 39.9818 | 39.72 | 0.73
대(보)3-1016 | BC03(G)-05 | BC03(G)-06 | 48.4286 | 0.09 | 0 | 48.091 | 47.0618 | 0.73
대(보)3-1016 | BC03(G)-06 | BC03(G)-07 | 174.4822 | 0.53 | 0 | 47.0618 | 39.72 | 0.73
대(보)3-1016 | BC03(G)-07 | BC03(G)-08 | 73.79 | 0.34 | 0 | 39.72 | 36.7254 | 0.73
BC03(G)-방류부 | BC03(G)-08 | BC03(G)-13 | 18.3264 | 0 | 0 | 36.7254 | 36.2889 | 0.73
대(보)3-1016 | BC03(G)-09 | BC03(G)-11 | 47.8774 | 0.08 | 0 | 48.091 | 47.1086 | 0.73
중(국)3-1031 | BC03(G)-10 | BC03(G)-11 | 95.0534 | 0.13 | 0 | 51.024 | 47.1086 | 0.73
대(보)3-1016 | BC03(G)-11 | BC03(G)-12 | 167.8813 | 0.5 | 0.13 | 47.1086 | 40.0422 | 0.73
대(보)3-1016 | BC03(G)-12 | BC03(G)-13 | 96.4332 | 0.17 | 0 | 40.0422 | 36.2889 | 0.73
BC03(G)-방류부 | BC03(G)-13 | Out | 68.4097 | 0 | 0 | 36.2889 | 30.59 | 0.73
중(보)1-1067 | G05-01 | G05-02 | 119.7 | 0.15 | 0 | 47.0787 | 42.629 | 0.69
중(보)1-1067 | G05-02 | Out | 138.0815 | 0.42 | 2.1 | 42.629 | 37.1611 | 0.69
중(보)1-1067 | G05-03 | G05-04 | 120.3 | 0.14 | 0 | 47.0787 | 42.629 | 0.69
중(보)1-1067 | G05-04 | Out | 138.7736 | 0.14 | 0 | 42.629 | 37.1611 | 0.69
소(특)1-1003 | J02-01 | J02-02 | 69.4972 | 0.08 | 0 | 47.5505 | 42.5394 | 0.72
중(집)1-1047(횡단1) | J02-02 | J02-03 | 26.8703 | 0 | 0 | 42.54 | 42.07 | 0.72
중(집)1-1047 | J02-03 | J02-04 | 80.4982 | 2.12 | 0 | 42.0738 | 36.2593 | 0.72
중(집)1-1047 | J02-04 | J02-08 | 88.5629 | 0.44 | 0 | 36.2593 | 31.5952 | 0.72
대(보)3-1015 | J02-05 | J02-06 | 64.0945 | 0.97 | 0 | 36.756 | 35.8812 | 0.72
대(보)3-1015 | J02-06 | J02-08 | 122.1456 | 0.65 | 0 | 35.8812 | 31.5952 | 0.72
대(보)3-1015 | J02-07 | J02-08 | 43.0325 | 0.09 | 0 | 30.6611 | 31.5952 | 0.72
중(집)1-1046 | J02-08 | J02-14 | 10 | 0 | 0 | 31.5952 | 31.5952 | 0.72
중(집)1-1035 | J02-09 | J02-10 | 70.7503 | 0.17 | 0 | 37.9477 | 37.5474 | 0.72
중(집)1-1035 | J02-10 | J02-11 | 155 | 0.32 | 0 | 37.5474 | 36.806 | 0.72
대(보)3-1015 | J02-11 | J02-12 | 64.0945 | 0.63 | 0 | 36.806 | 35.8812 | 0.72
대(보)3-1015 | J02-12 | J02-14 | 122.1456 | 1.01 | 0 | 35.8812 | 31.5952 | 0.72
대(보)3-1015 | J02-13 | J02-14 | 58.034 | 0.11 | 0 | 30.4943 | 31.5952 | 0.72
중(집)1-1046 | J02-14 | J02-15 | 75 | 0.57 | 0 | 31.5952 | 31.2929 | 0.72
중(집)1-1046 | J02-15 | J02-16 | 100 | 1.51 | 0 | 31.2929 | 30.9954 | 0.72
중(집)1-1046(관접합) | J02-16 | J02-19 | 106.7968 | 2.08 | 0 | 31 | 30.68 | 0.72
중(집)1-1048 | J02-17 | J02-18 | 131.4999 | 1.5 | 0 | 37.8606 | 34.6237 | 0.72
중(집)1-1048 | J02-18 | J02-19 | 157.6753 | 2.26 | 0 | 34.6237 | 30.68 | 0.72
중(국)3-1005 | J02-19 | J02-20 | 139.5096 | 1.41 | 0 | 30.68 | 30.2563 | 0.72
중(국)3-1005 | J02-20 | J02-26 | 155.1391 | 0.94 | 0 | 30.2563 | 29.7851 | 0.72
중(집)1-1034 | J02-21 | J02-22 | 91.4997 | 2.19 | 0 | 37.8227 | 36.0688 | 0.72
중(집)1-1034 | J02-22 | J02-23 | 140 | 1.28 | 0 | 36.0688 | 33.62 | 0.72
중(집)1-1043 | J02-23 | J02-24 | 108.7499 | 0.99 | 0 | 33.62 | 31.7542 | 0.72
중(집)1-1043 | J02-24 | J02-25 | 100 | 1.1 | 0 | 31.7542 | 29.7166 | 0.72
중(집)1-1043(횡단1) | J02-25 | J02-26 | 10.9086 | 0 | 0 | 29.72 | 29.79 | 0.72
중(국)3-1005 | J02-26 | J02-27 | 140 | 0.53 | 0 | 29.7851 | 29.3599 | 0.72
중(국)3-1005 | J02-27 | J02-32 | 144.2064 | 0.17 | 0 | 29.3599 | 28.9219 | 0.72
중(집)1-1033 | J02-28 | J02-29 | 65.2753 | 1.01 | 0 | 33.5946 | 33.3601 | 0.72
중(집)1-1033 | J02-29 | J02-82 | 70.8228 | 0.9 | 0 | 33.3601 | 33.1057 | 0.72
중(집)1-1033 | J02-82 | J02-30 | 94.5809 | 1.51 | 0 | 33.1057 | 32.81 | 0.72
중(집)1-1036 | J02-30 | J02-31 | 108.7499 | 0.74 | 0 | 32.8091 | 30.7997 | 0.72
중(집)1-1036 | J02-31 | J02-32 | 99.8979 | 0.78 | 0 | 30.7997 | 28.92 | 0.72
중(국)3-1005 | J02-32 | J02-33 | 209.4805 | 2.29 | 0.77 | 28.9219 | 28.2857 | 0.72
중(국)3-1005 | J02-33 | J02-45 | 218.0569 | 1.04 | 0.8 | 28.2857 | 27.8197 | 0.72
중(집)1-1032 | J02-34 | J02-35 | 76.6717 | 0.53 | 0 | 32.7816 | 32.4731 | 0.72
중(집)1-1032 | J02-35 | J02-38 | 84.5405 | 0.74 | 0 | 32.4731 | 32.133 | 0.72
중(국)3-1008 | J02-36 | J02-37 | 32.4859 | 0.23 | 0 | 32.1 | 32.02 | 0.72
중(국)3-1008 | J02-37 | J02-38 | 43.0056 | 0.4 | 0 | 32.02 | 32.133 | 0.72
중(집)1-1032 | J02-38 | J02-39 | 89.7827 | 0.6 | 0 | 32.133 | 31.9433 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-39 | J02-40 | 90.1209 | 0.15 | 0 | 31.9433 | 30.9151 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-40 | J02-43 | 102.1095 | 0.17 | 0 | 30.9151 | 29.2485 | 0.72
중(국)3-1006 | J02-41 | J02-42 | 118.6652 | 0.58 | 0.27 | 31.9329 | 31.5733 | 0.72
중(국)3-1006 | J02-42 | J02-43 | 163.8291 | 1.09 | 0 | 31.5733 | 29.2485 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-43 | J02-45 | 88.4325 | 0.14 | 0 | 29.2485 | 27.8197 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-44 | J02-45 | 44.5042 | 0.11 | 0 | 27.1007 | 27.8197 | 0.72
대(주)2-1001(횡단1) | J02-45 | J02-52 | 16.6824 | 0 | 0 | 27.82 | 27.79 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-46 | J02-47 | 69.625 | 0.14 | 0 | 32.0052 | 31.3583 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-47 | J02-50 | 133.4493 | 0.22 | 0 | 31.3583 | 29.2391 | 0.72
소(국)2-1005 | J02-48 | J02-49 | 80 | 1.54 | 0 | 33.02 | 31.61 | 0.72
소(국)2-1005 | J02-49 | J02-50 | 151.7473 | 2.05 | 0 | 31.61 | 29.2391 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-50 | J02-52 | 95.1334 | 0.15 | 0 | 29.2391 | 27.781 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-51 | J02-52 | 30.844 | 0.09 | 0 | 27.3083 | 27.781 | 0.72
중(집)1-1026 | J02-52 | J02-53 | 151.5721 | 0.44 | 0 | 27.79 | 27.2313 | 0.72
중(집)1-1026 | J02-53 | J02-54 | 195.1323 | 0.41 | 0.96 | 27.2313 | 26.6694 | 0.72
J02-방류부 | J02-54 | J02-80 | 17.5794 | 0 | 0 | 26.6694 | 26.6299 | 0.72
소(국)1-1002 | J02-55 | J02-56 | 78.1798 | 0.09 | 0 | 31.015 | 30.7715 | 0.72
소(국)1-1002 | J02-56 | J02-57 | 100 | 0.1 | 0 | 30.7715 | 30.3985 | 0.72
소(국)1-1002 | J02-57 | J02-58 | 120 | 0.12 | 0 | 30.3985 | 29.4954 | 0.72
소(국)1-1002 | J02-58 | J02-61 | 64.2203 | 0.06 | 0.78 | 29.4954 | 29.2153 | 0.72
중(집)1-1027 | J02-59 | J02-60 | 72.8304 | 1.23 | 0 | 30.3437 | 30.0369 | 0.72
중(집)1-1027 | J02-60 | J02-61 | 135.026 | 0.97 | 0.37 | 30.0369 | 29.2153 | 0.72
중(집)1-1027 | J02-61 | J02-65 | 75.4385 | 0.2 | 0 | 29.2153 | 28.8977 | 0.72
대(보)3-4001 | J02-62 | J02-63 | 85.12 | 0.71 | 0 | 31.2206 | 30.62 | 0.72
소(국)2-1006 | J02-81 | J02-63 | 54.71 | 0.06 | 0 | 30.62 | 30.62 | 0.72
대(보)3-4001 | J02-63 | J02-64 | 75.87 | 0.73 | 0 | 30.62 | 30.0853 | 0.72
대(보)3-4001 | J02-64 | J02-65 | 163.0537 | 1.3 | 0 | 30.0853 | 28.9248 | 0.72
대(보)3-4001(횡단1) | J02-65 | J02-78 | 16.9095 | 0 | 0 | 28.9 | 28.88 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-66 | J02-68 | 103.8637 | 0.56 | 0 | 32.0334 | 31.8254 | 0.72
중(국)3-1009 | J02-67 | J02-68 | 77.4823 | 0.28 | 0 | 32.09 | 31.8254 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-68 | J02-69 | 116.5699 | 0.58 | 0 | 31.8254 | 31.49 | 0.72
대(주)2-1001(횡단2) | J02-69 | J02-72 | 16.6732 | 0 | 0 | 31.76 | 31.76 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-70 | J02-71 | 93.4729 | 0.17 | 0 | 32.0535 | 31.8177 | 0.72
대(주)2-1001 | J02-71 | J02-72 | 115.6076 | 0.19 | 0 | 31.8177 | 31.49 | 0.72
대(보)3-4001 | J02-72 | J02-73 | 103.5675 | 0.19 | 0 | 31.49 | 30.5961 | 0.72
대(보)3-4001 | J02-73 | J02-77 | 157.8753 | 0.95 | 0 | 30.5961 | 29.4172 | 0.72
소(국)2-1005 | J02-74 | J02-76 | 101.964 | 1.37 | 0 | 33.27 | 31.66 | 0.72
중(국)3-1007 | J02-75 | J02-76 | 103.9656 | 0.83 | 0 | 31.62 | 31.66 | 0.72
소(국)2-1005 | J02-76 | J02-73 | 72.279 | 0.05 | 0.35 | 31.66 | 30.5961 | 0.72
대(보)3-4001 | J02-77 | J02-78 | 78.8365 | 0.13 | 0 | 29.4172 | 28.8926 | 0.72
중(집)1-1026 | J02-78 | J02-79 | 165.0316 | 0.82 | 0.88 | 28.8926 | 26.7421 | 0.72
중(집)1-1026(횡단1) | J02-79 | J02-80 | 17.5889 | 0 | 0 | 26.74 | 26.63 | 0.72
J02-방류부 | J02-80 | Out | 37.5968 | 0 | 0 | 26.6299 | 26.61 | 0.72
대(주)2-1002 | J05-01 | J05-02 | 139.0529 | 0.65 | 0.13 | 29.4787 | 29.1963 | 0.47
J05-방류부 | J05-02 | J05-04 | 16.5 | 0 | 0 | 29.1963 | 29.1963 | 0.47
대(주)2-1002 | J05-03 | J05-04 | 139.0529 | 0.28 | 0 | 29.4787 | 29.1963 | 0.47
J05-방류부 | J05-04 | J05-05 | 16.9473 | 0.99 | 0 | 29.1963 | 27.8896 | 0.47
J05-방류부 | J05-05 | Out | 37.6156 | 0 | 0 | 27.8896 | 26.65 | 0.47

## 계산결과
5. 우수 수리 계산 결과
도로명 | 관로명 | 유출관 | 면 적 (ha) |  |  | 연장(m) | 시간(Min) |  |  | 유출계수 | 강우강도 | 관규격(mm) | 관단면적 | 유량(㎥/s) |  |  | 계획유속 | 기울기 |  | 계획지반고 |  | 관정고 |  | 관저고 |  | 피토고 |  | 낙차
|  |  | 유역면적 | 외부유입 | 누가면적 |  | 유입 | 유하 | 유달 |  |  |  | (㎡) | 발생유량 | 계획유량 | 계획유량(할증10%) | (m/s) | 지반 | 관로 | 시점 | 종점 | 시점 | 종점 | 시점 | 종점 | 시점 | 종점 | (m)
중(집)1-1031 | BC00(A)-01 | BC00(A)-02 | 1.49 | 0 | 1.49 | 60 | 7 | 0.34 | 7.34 | 0.81 | 180.32 | 0.6 | 0.283 | 0.605 | 0.834 | 0.665 | 2.95 | 40 | 11 | 39.79 | 37.39 | 37.92 | 36.39 | 37.32 | 35.79 | 1.868 | 0.998 | 0.87
중(집)1-1031 | BC00(A)-02 | BC00(A)-03 | 1.39 | 0 | 2.88 | 61.68 | 7.34 | 0.35 | 7.69 | 0.81 | 176.68 | 0.8 | 0.503 | 1.145 | 1.483 | 1.259 | 2.95 | 33.56 | 7.4578 | 37.39 | 35.32 | 35.58 | 34.32 | 34.78 | 33.52 | 1.808 | 0.998 | 0.8
중(국)3-1033 | BC00(A)-03 | BC00(A)-04 | 0.6 | 0 | 3.48 | 134.7 | 7.69 | 0.76 | 8.45 | 0.81 | 169.49 | 0.8 | 0.503 | 1.327 | 1.483 | 1.46 | 2.95 | 10.913 | 7.4239 | 35.32 | 33.85 | 34.07 | 32.85 | 33.27 | 32.05 | 1.248 | 0.998 | 0.22
BC00(A)-방류부 | BC00(A)-04 | Out | 0 | 0 | 3.48 | 63.03 | 8.45 | 0.39 | 8.84 | 0.81 | 166.14 | 0.8 | 0.503 | 1.301 | 1.483 | 1.431 | 2.95 | 57.687 | 43.7887 | 33.85 | 28.59 | 31.35 | 28.59 | 30.55 | 27.79 | 2.498 | -0.002 | 0
중(집)1-1031 | BC00(B)-01 | BC00(B)-02 | 1.87 | 0 | 1.87 | 54.96 | 7 | 0.31 | 7.31 | 0.78 | 180.63 | 0.6 | 0.283 | 0.732 | 0.834 | 0.805 | 2.95 | 13.1 | 10.917 | 35.03 | 34.31 | 33.91 | 33.31 | 33.31 | 32.71 | 1.118 | 0.998 | 0
중(집)1-1031 | BC00(B)-02 | BC00(B)-03 | 1.21 | 0 | 3.08 | 65.78 | 7.31 | 0.37 | 7.68 | 0.78 | 176.73 | 0.8 | 0.503 | 1.179 | 1.483 | 1.297 | 2.95 | 9.273 | 5.6248 | 34.31 | 33.7 | 33.19 | 32.7 | 32.39 | 31.9 | 1.118 | 0.998 | 0.12
중(집)1-1050 | BC00(B)-03 | BC00(B)-04 | 1.47 | 0 | 4.55 | 126.52 | 7.68 | 0.71 | 8.4 | 0.78 | 169.95 | 0.9 | 0.636 | 1.675 | 1.877 | 1.843 | 2.95 | 9.485 | 6.3231 | 33.7 | 32.5 | 32.5 | 31.5 | 31.6 | 30.6 | 1.198 | 0.998 | 0.2
BC00(B)-04 | BC00(B)-04 | Out | 0 | 0 | 4.55 | 49.01 | 8.4 | 0.3 | 8.7 | 0.78 | 167.33 | 0.9 | 0.636 | 1.65 | 1.877 | 1.815 | 2.95 | 68.114 | 51.214 | 32.5 | 27.48 | 30 | 27.49 | 29.1 | 26.59 | 2.498 | -0.012 | 0
중(국)3-1031 | BC00(C)-01 | BC00(C)-02 | 0.15 | 0 | 0.15 | 91.08 | 7 | 0.51 | 7.51 | 0.77 | 160.9 | 0.45 | 0.159 | 0.052 | 0.469 | 0.057 | 2.95 | 62.912 | 34.585 | 51.38 | 45.65 | 49.45 | 44.3 | 49 | 43.85 | 1.928 | 1.348 | 2
중(국)3-1031(차선2) | BC00(C)-02 | BC00(C)-03 | 0 | 0 | 0.15 | 11.7 | 7.51 | 0.07 | 7.58 | 0.77 | 160.27 | 0.45 | 0.159 | 0.051 | 0.469 | 0.057 | 2.95 | 77.778 | 35.0427 | 45.65 | 44.72 | 44.3 | 42.89 | 43.85 | 42.44 | 1.348 | 1.828 | 1
중(국)3-1031 | BC00(C)-03 | BC00(C)-04 | 0.59 | 0 | 0.74 | 77.26 | 7.58 | 0.44 | 8.02 | 0.77 | 156.28 | 0.45 | 0.159 | 0.247 | 0.469 | 0.272 | 2.95 | 80.249 | 34.5586 | 44.72 | 38.52 | 41.89 | 37.22 | 41.44 | 36.77 | 2.828 | 1.298 | 2
중(국)3-1031 | BC00(C)-04 | BC00(C)-05 | 0.86 | 1.01 | 2.61 | 66.87 | 10.01 | 0.38 | 10.39 | 0.77 | 154.76 | 0.7 | 0.385 | 0.864 | 1.135 | 0.95 | 2.95 | 63.706 | 8.8231 | 38.52 | 34.26 | 36.05 | 32.96 | 35.35 | 32.26 | 2.468 | 1.298 | 2.5
중(국)3-1031 | BC00(C)-05 | BC00(C)-10 | 0.47 | 0 | 3.08 | 71.87 | 10.39 | 0.41 | 10.79 | 0.77 | 152.17 | 0.7 | 0.385 | 1.002 | 1.135 | 1.103 | 2.95 | 33.254 | 8.905 | 34.26 | 31.87 | 32.3 | 30.16 | 31.6 | 29.46 | 1.958 | 1.708 | 1.5
중(집)1-1045 | BC00(C)-06 | BC00(C)-07 | 0.19 | 0 | 0.19 | 60 | 7 | 0.63 | 7.63 | 0.77 | 159.85 | 0.45 | 0.159 | 0.065 | 0.254 | 0.071 | 1.598 | 10.167 | 10.1667 | 37.65 | 37.04 | 36.65 | 36.04 | 36.2 | 35.59 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1045 | BC00(C)-07 | BC00(C)-09 | 0.31 | 1.09 | 1.59 | 76.27 | 13.94 | 0.53 | 14.47 | 0.77 | 119.83 | 0.5 | 0.196 | 0.408 | 0.475 | 0.448 | 2.418 | 21.896 | 21.8959 | 37.04 | 35.37 | 35.94 | 34.27 | 35.44 | 33.77 | 1.098 | 1.098 | 0
중(국)3-1034 | BC00(C)-08 | BC00(C)-09 | 1.66 | 0 | 1.66 | 80 | 7 | 0.99 | 7.99 | 0.77 | 173.72 | 0.8 | 0.503 | 0.617 | 0.679 | 0.679 | 1.35 | -0.625 | 1.625 | 35.32 | 35.37 | 34.22 | 34.09 | 33.42 | 33.29 | 1.098 | 1.278 | 0
중(집)1-1045 | BC00(C)-09 | BC00(C)-10 | 1.88 | 0 | 5.13 | 172.08 | 14.47 | 0.97 | 15.44 | 0.77 | 130 | 0.9 | 0.636 | 1.426 | 1.877 | 1.569 | 2.95 | 20.339 | 8.0776 | 35.37 | 31.87 | 33.26 | 30.67 | 32.36 | 29.77 | 2.108 | 1.198 | 1.2
중(집)1-1045 | BC00(C)-10 | BC00(C)-14 | 0.15 | 0 | 8.36 | 61.64 | 15.44 | 0.35 | 15.79 | 0.77 | 128.73 | 1.1 | 0.95 | 2.302 | 2.803 | 2.532 | 2.95 | 6.814 | 5.0292 | 31.87 | 31.45 | 30.56 | 30.25 | 29.46 | 29.15 | 1.308 | 1.198 | 0
중(집)1-1031 | BC00(C)-11 | BC00(C)-12 | 1.09 | 0 | 1.09 | 73.45 | 7 | 0.45 | 7.45 | 0.77 | 179.13 | 0.6 | 0.283 | 0.418 | 0.768 | 0.459 | 2.716 | 9.258 | 9.258 | 33.49 | 32.81 | 32.49 | 31.81 | 31.89 | 31.21 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1031 | BC00(C)-12 | BC00(C)-13 | 0.49 | 0 | 1.58 | 69.08 | 7.45 | 0.39 | 7.84 | 0.77 | 175.15 | 0.6 | 0.283 | 0.592 | 0.834 | 0.651 | 2.95 | 23.885 | 10.857 | 32.81 | 31.16 | 31.4 | 30.65 | 30.8 | 30.05 | 1.408 | 0.508 | 0
중(집)1-1031 | BC00(C)-13 | BC00(C)-14 | 0.59 | 0 | 2.17 | 88.47 | 7.84 | 0.53 | 8.37 | 0.77 | 170.21 | 0.7 | 0.385 | 0.79 | 1.079 | 0.869 | 2.803 | 8.025 | 7.9123 | 32.16 | 31.45 | 30.65 | 29.95 | 29.95 | 29.25 | 1.508 | 1.498 | 0
중(집)1-1045 | BC00(C)-14 | BC00(C)-18 | 0.33 | 0 | 10.86 | 89.03 | 15.79 | 0.52 | 16.3 | 0.77 | 126.92 | 1.2 | 1.131 | 2.948 | 3.243 | 3.243 | 2.867 | 3.37 | 4.1559 | 31.45 | 31.15 | 29.95 | 29.08 | 28.75 | 27.88 | 1.498 | 2.068 | 0.5
소(국)2-1007 | BC00(C)-15 | BC00(C)-16 | 0.24 | 0 | 0.24 | 45.86 | 7 | 0.52 | 7.52 | 0.77 | 160.89 | 0.45 | 0.159 | 0.083 | 0.235 | 0.091 | 1.481 | 8.722 | 8.7222 | 32.51 | 32.11 | 31.48 | 31.08 | 31.03 | 30.63 | 1.028 | 1.028 | 0
소(국)2-1007 | BC00(C)-16 | BC00(C)-17 | 0.78 | 0 | 1.02 | 50 | 7.52 | 0.32 | 7.83 | 0.77 | 175.21 | 0.6 | 0.283 | 0.382 | 0.74 | 0.42 | 2.618 | 8.6 | 8.6 | 32.11 | 31.67 | 31.08 | 30.65 | 30.48 | 30.05 | 1.028 | 1.018 | 0
소(국)2-1007 | BC00(C)-17 | BC00(C)-18 | 0.42 | 0 | 1.44 | 100 | 7.83 | 0.83 | 8.66 | 0.77 | 167.62 | 0.6 | 0.283 | 0.516 | 0.568 | 0.568 | 2.009 | 5 | 5.1 | 31.67 | 31.15 | 30.35 | 29.84 | 29.75 | 29.24 | 1.318 | 1.308 | 0
BC00(C)-방류부 | BC00(C)-18 | Out | 0 | 0 | 12.3 | 52.28 | 16.3 | 0.27 | 16.58 | 0.77 | 125.99 | 1.2 | 1.131 | 3.315 | 3.732 | 3.646 | 3.3 | 56.927 | 70.964 | 31.18 | 26.44 | 30.14 | 26.43 | 28.94 | 25.23 | 1.038 | 0.008 | 0
중(국)3-1030 | BC00(D)-01 | BC00(D)-02 | 0.96 | 0 | 0.96 | 83.92 | 7 | 0.8 | 7.8 | 0.74 | 158.23 | 0.5 | 0.196 | 0.312 | 0.343 | 0.343 | 1.749 | 10.129 | 11.4395 | 31.62 | 30.77 | 30.62 | 29.66 | 30.12 | 29.16 | 0.998 | 1.108 | 0
중(국)3-1030 | BC00(D)-02 | BC00(D)-05 | 0.07 | 0.12 | 1.15 | 38.54 | 9.03 | 0.38 | 9.41 | 0.74 | 161.66 | 0.6 | 0.283 | 0.382 | 0.481 | 0.42 | 1.702 | 3.633 | 3.6326 | 30.77 | 30.63 | 29.58 | 29.44 | 28.98 | 28.84 | 1.188 | 1.188 | 0
중(집)1-1030 | BC00(D)-03 | BC00(D)-05 | 0.88 | 0 | 0.88 | 88.62 | 7 | 0.93 | 7.93 | 0.74 | 157.07 | 0.5 | 0.196 | 0.284 | 0.313 | 0.313 | 1.592 | 8.576 | 9.4787 | 31.39 | 30.63 | 30.39 | 29.55 | 29.89 | 29.05 | 0.998 | 1.078 | 0
중(국)3-1029 | BC00(D)-04 | BC00(D)-05 | 0.29 | 0 | 0.29 | 58.09 | 7 | 1.14 | 8.14 | 0.74 | 155.23 | 0.45 | 0.159 | 0.093 | 0.135 | 0.102 | 0.85 | -1.377 | 2.9265 | 30.55 | 30.63 | 29.54 | 29.37 | 29.09 | 28.92 | 1.008 | 1.258 | 0
중(집)1-1030 | BC00(D)-05 | BC00(D)-08 | 1.5 | 0 | 3.82 | 142.14 | 9.41 | 0.8 | 10.21 | 0.74 | 155.94 | 0.8 | 0.503 | 1.224 | 1.483 | 1.347 | 2.95 | 7.88 | 7.4574 | 30.63 | 29.51 | 29.44 | 28.38 | 28.64 | 27.58 | 1.188 | 1.128 | 0
중(집)1-1038 | BC00(D)-06 | BC00(D)-07 | 0.84 | 0.56 | 1.4 | 71.42 | 17.36 | 0.55 | 17.91 | 0.74 | 108.85 | 0.45 | 0.159 | 0.313 | 0.345 | 0.345 | 2.167 | 16.662 | 18.7623 | 31.95 | 30.76 | 30.95 | 29.61 | 30.5 | 29.16 | 0.998 | 1.148 | 0
중(집)1-1038 | BC00(D)-07 | BC00(D)-08 | 0.67 | 0 | 2.07 | 89.99 | 17.91 | 0.51 | 18.42 | 0.74 | 120.29 | 0.6 | 0.283 | 0.512 | 0.834 | 0.563 | 2.95 | 13.89 | 10.8901 | 30.76 | 29.51 | 29.53 | 28.47 | 28.93 | 27.87 | 1.228 | 1.038 | 0.08
중(집)1-1038 | BC00(D)-08 | BC00(D)-09 | 0.2 | 0 | 6.09 | 32.16 | 18.42 | 0.21 | 18.62 | 0.74 | 119.7 | 0.9 | 0.636 | 1.498 | 1.66 | 1.648 | 2.609 | 4.975 | 4.9751 | 29.51 | 29.35 | 28.38 | 28.22 | 27.48 | 27.32 | 1.128 | 1.128 | 0
BC009D)-방류부 | BC00(D)-09 | Out | 0 | 0 | 6.09 | 57 | 18.62 | 0.38 | 19 | 0.74 | 118.65 | 0.9 | 0.636 | 1.485 | 1.877 | 1.634 | 2.95 | 30.687 | 35.0877 | 29.35 | 25.71 | 28.22 | 25.72 | 27.32 | 24.82 | 1.128 | -0.012 | 0.5
중(집)1-1028 | BC00(E)-01 | BC00(E)-02 | 3.01 | 0 | 3.01 | 135.17 | 7 | 0.92 | 7.92 | 0.65 | 174.42 | 0.8 | 0.503 | 0.948 | 1.237 | 1.043 | 2.461 | 5.179 | 5.1787 | 29.61 | 28.91 | 28.61 | 27.91 | 27.81 | 27.11 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1028 | BC00(E)-02 | BC00(E)-04 | 2.88 | 0 | 5.89 | 141.99 | 7.92 | 0.96 | 8.87 | 0.65 | 165.87 | 1 | 0.785 | 1.764 | 1.94 | 1.94 | 2.471 | 3.733 | 3.8735 | 28.91 | 28.38 | 27.81 | 27.19 | 26.81 | 26.19 | 1.098 | 1.188 | 0.07
대(주)2-1002 | BC00(E)-03 | BC00(E)-04 | 0.76 | 0 | 0.76 | 119.29 | 7 | 1.34 | 8.34 | 0.65 | 153.56 | 0.45 | 0.159 | 0.211 | 0.237 | 0.232 | 1.487 | 8.802 | 8.8021 | 29.43 | 28.38 | 28.43 | 27.38 | 27.98 | 26.93 | 0.998 | 0.998 | 0
대(주)2-1002 | BC00(E)-04 | BC00(E)-12 | 0.19 | 0 | 6.84 | 65.39 | 8.87 | 0.38 | 9.25 | 0.65 | 162.88 | 1 | 0.785 | 2.012 | 2.28 | 2.213 | 2.903 | 5.352 | 5.3525 | 28.38 | 28.03 | 27.19 | 26.84 | 26.19 | 25.84 | 1.188 | 1.188 | 0
중(집)1-1029 | BC00(E)-05 | BC00(E)-06 | 0.59 | 0 | 0.59 | 66.99 | 7 | 0.97 | 7.97 | 0.65 | 156.73 | 0.45 | 0.159 | 0.167 | 0.184 | 0.184 | 1.155 | 5.075 | 5.3739 | 29.49 | 29.15 | 28.49 | 28.13 | 28.04 | 27.68 | 0.998 | 1.018 | 0
중(집)1-1029 | BC00(E)-06 | BC00(E)-08 | 0.59 | 0 | 1.18 | 64.79 | 7.97 | 0.54 | 8.51 | 0.65 | 168.94 | 0.6 | 0.283 | 0.36 | 0.561 | 0.396 | 1.984 | 4.939 | 4.939 | 29.15 | 28.83 | 28.13 | 27.81 | 27.53 | 27.21 | 1.018 | 1.018 | 0
중(국)3-1015 | BC00(E)-07 | BC00(E)-08 | 0.31 | 0 | 0.31 | 53.35 | 7 | 0.62 | 7.62 | 0.65 | 159.92 | 0.45 | 0.159 | 0.09 | 0.229 | 0.098 | 1.44 | 8.247 | 8.2474 | 29.27 | 28.83 | 28.01 | 27.57 | 27.56 | 27.12 | 1.258 | 1.258 | 0
중(집)1-1029 | BC00(E)-08 | BC00(E)-10 | 1.47 | 0 | 2.96 | 126.96 | 8.51 | 1.05 | 9.56 | 0.65 | 160.5 | 0.8 | 0.503 | 0.858 | 1.012 | 0.944 | 2.013 | 3.466 | 3.4657 | 28.83 | 28.39 | 27.66 | 27.22 | 26.86 | 26.42 | 1.168 | 1.168 | 0
대(주)2-1002 | BC00(E)-09 | BC00(E)-10 | 0.77 | 0 | 0.77 | 115.59 | 7 | 1.29 | 8.29 | 0.65 | 153.97 | 0.45 | 0.159 | 0.214 | 0.238 | 0.235 | 1.496 | 8.911 | 8.9108 | 29.42 | 28.39 | 28.42 | 27.39 | 27.97 | 26.94 | 0.998 | 0.998 | 0
대(주)2-1002 | BC00(E)-10 | BC00(E)-11 | 0.18 | 0.15 | 4.06 | 67.53 | 9.56 | 0.45 | 10.01 | 0.65 | 157.32 | 0.8 | 0.503 | 1.153 | 1.269 | 1.269 | 2.524 | 5.331 | 5.479 | 28.39 | 28.03 | 27.22 | 26.85 | 26.42 | 26.05 | 1.168 | 1.178 | 0
BC00(E)-방류부 | BC00(E)-11 | BC00(E)-12 | 0 | 0 | 4.06 | 16.5 | 10.01 | 0.11 | 10.12 | 0.65 | 156.56 | 0.8 | 0.503 | 1.148 | 1.262 | 1.262 | 2.512 | 0 | 4.8485 | 28.03 | 28.03 | 26.85 | 26.77 | 26.05 | 25.97 | 1.178 | 1.258 | 0
BC00(E)-방류부 | BC00(E)-12 | Out | 0 | 0 | 10.9 | 60.12 | 10.12 | 0.4 | 10.52 | 0.65 | 153.93 | 1.2 | 1.131 | 3.029 | 3.336 | 3.332 | 2.95 | 19.299 | 15.1364 | 28.03 | 25.29 | 26.77 | 25.3 | 25.57 | 24.1 | 1.258 | -0.012 | 0.56
광(주)3-4001 | BC00(F)-01 | BC00(F)-03 | 0.43 | 0 | 0.43 | 100.82 | 7 | 1.73 | 8.73 | 0.78 | 150.37 | 0.45 | 0.159 | 0.14 | 0.154 | 0.154 | 0.969 | 2.579 | 3.7691 | 30.12 | 29.86 | 29.08 | 28.7 | 28.63 | 28.25 | 1.038 | 1.158 | 0
광(주)3-4001 | BC00(F)-02 | BC00(F)-03 | 0.22 | 0 | 0.22 | 93.1 | 7 | 1.83 | 8.83 | 0.78 | 149.67 | 0.45 | 0.159 | 0.071 | 0.135 | 0.078 | 0.85 | 0 | 2.9001 | 29.86 | 29.86 | 28.9 | 28.63 | 28.45 | 28.18 | 0.958 | 1.228 | 0
중(집)1-1027 | BC00(F)-03 | BC00(F)-06 | 0 | 0 | 0.65 | 17.51 | 8.83 | 0.2 | 9.03 | 0.78 | 148.16 | 0.45 | 0.159 | 0.209 | 0.23 | 0.23 | 1.443 | 0 | 7.9954 | 29.86 | 29.86 | 28.63 | 28.49 | 28.18 | 28.04 | 1.228 | 1.368 | 0
광(주)3-4001 | BC00(F)-04 | BC00(F)-06 | 0.59 | 0 | 0.59 | 106.12 | 7 | 1.63 | 8.63 | 0.78 | 151.16 | 0.5 | 0.196 | 0.193 | 0.213 | 0.213 | 1.083 | 2.544 | 4.4289 | 30.13 | 29.86 | 29.12 | 28.65 | 28.62 | 28.15 | 1.008 | 1.208 | 0
광(주)3-4001 | BC00(F)-05 | BC00(F)-06 | 0.19 | 0 | 0.19 | 72.54 | 7 | 1.42 | 8.42 | 0.78 | 152.86 | 0.45 | 0.159 | 0.063 | 0.135 | 0.069 | 0.85 | -0.414 | 2.895 | 29.83 | 29.86 | 28.83 | 28.62 | 28.38 | 28.17 | 0.998 | 1.238 | 0
중(집)1-1027 | BC00(F)-06 | BC00(F)-07 | 0.22 | 0 | 1.65 | 39.72 | 9.03 | 0.29 | 9.32 | 0.78 | 162.32 | 0.6 | 0.283 | 0.58 | 0.638 | 0.638 | 2.258 | 3.273 | 6.5458 | 29.86 | 29.73 | 28.49 | 28.23 | 27.89 | 27.63 | 1.368 | 1.498 | 0
BC00(F)-방류부 | BC00(F)-07 | Out | 0 | 0 | 1.65 | 42.64 | 9.32 | 0.28 | 9.6 | 0.78 | 160.21 | 0.6 | 0.283 | 0.573 | 0.834 | 0.63 | 2.95 | 62.726 | 98.7336 | 29.73 | 24.03 | 28.23 | 24.02 | 27.63 | 23.42 | 1.498 | 0.008 | 0
중(집)1-1048 | BC01(A)-01 | BC01(A)-02 | 1.88 | 0 | 1.88 | 114 | 7 | 0.64 | 7.64 | 0.68 | 177.12 | 0.6 | 0.283 | 0.629 | 0.834 | 0.692 | 2.95 | 17.018 | 10.8772 | 37.99 | 36.05 | 36.79 | 35.05 | 36.19 | 34.45 | 1.198 | 0.998 | 0.5
중(집)1-1048 | BC01(A)-02 | BC01(A)-09 | 0.61 | 0 | 2.49 | 115 | 7.64 | 0.65 | 8.29 | 0.68 | 170.87 | 0.7 | 0.385 | 0.804 | 1.135 | 0.884 | 2.95 | 18.087 | 8.8696 | 36.05 | 33.97 | 34.39 | 32.87 | 33.69 | 32.17 | 1.658 | 1.098 | 0.5
대(보)3-1001 | BC01(A)-03 | BC01(A)-04 | 1.09 | 0 | 1.09 | 79.18 | 7 | 0.47 | 7.47 | 0.68 | 178.91 | 0.6 | 0.283 | 0.368 | 0.792 | 0.405 | 2.802 | 9.851 | 9.851 | 35.35 | 34.57 | 34.3 | 33.52 | 33.7 | 32.92 | 1.048 | 1.048 | 0
대(보)3-1001 | BC01(A)-04 | BC01(A)-29 | 0.06 | 0 | 1.15 | 45.58 | 7.47 | 0.33 | 7.8 | 0.68 | 175.53 | 0.6 | 0.283 | 0.381 | 0.641 | 0.419 | 2.266 | 6.444 | 6.3624 | 34.57 | 34.28 | 33.52 | 33.23 | 32.92 | 32.63 | 1.048 | 1.048 | 0
중(국)3-1025 | BC01(A)-05 | BC01(A)-07 | 2.09 | 0 | 2.09 | 120.8 | 7 | 0.68 | 7.68 | 0.68 | 176.73 | 0.6 | 0.283 | 0.698 | 0.834 | 0.767 | 2.95 | 11.258 | 10.9272 | 36.95 | 35.59 | 35.91 | 34.59 | 35.31 | 33.99 | 1.038 | 0.998 | 0
중(국)3-1025 | BC01(A)-07 | BC01(A)-29 | 1.18 | 0 | 3.27 | 128.48 | 7.68 | 0.73 | 8.41 | 0.68 | 169.85 | 0.8 | 0.503 | 1.049 | 1.483 | 1.154 | 2.95 | 10.196 | 7.472 | 35.59 | 34.28 | 34.19 | 33.23 | 33.39 | 32.43 | 1.398 | 1.048 | 0
대(보)3-1001 | BC01(A)-29 | BC01(A)-08 | 0.08 | 0 | 3.35 | 59.98 | 8.41 | 0.43 | 8.83 | 0.68 | 166.19 | 0.8 | 0.503 | 1.052 | 1.191 | 1.157 | 2.369 | 3.798 | 4.8349 | 34.28 | 34.05 | 33.23 | 32.94 | 32.43 | 32.14 | 1.048 | 1.108 | 0
대(보)3-1001 | BC01(A)-08 | BC01(A)-09 | 0.08 | 0 | 4.58 | 44.44 | 8.83 | 0.29 | 9.13 | 0.68 | 163.82 | 0.9 | 0.636 | 1.417 | 1.608 | 1.559 | 2.528 | 1.8 | 4.7255 | 34.05 | 33.97 | 32.94 | 32.73 | 32.04 | 31.83 | 1.108 | 1.238 | 0
중(집)1-1049 | BC01(A)-09 | BC01(A)-12 | 0 | 0 | 7.07 | 10 | 9.13 | 0.06 | 9.19 | 0.68 | 163.32 | 1.1 | 0.95 | 2.181 | 2.473 | 2.399 | 2.602 | 0 | 4 | 33.97 | 33.97 | 32.73 | 32.69 | 31.63 | 31.59 | 1.238 | 1.278 | 0
대(보)3-1001 | BC01(A)-10 | BC01(A)-11 | 0.26 | 0 | 0.26 | 59.18 | 7 | 0.61 | 7.61 | 0.68 | 159.97 | 0.45 | 0.159 | 0.079 | 0.256 | 0.086 | 1.609 | 10.307 | 10.3075 | 35.35 | 34.74 | 34.34 | 33.73 | 33.89 | 33.28 | 1.008 | 1.008 | 0
대(보)3-1001 | BC01(A)-11 | BC01(A)-12 | 0.78 | 0 | 1.04 | 170 | 7.61 | 1.49 | 9.1 | 0.68 | 164.01 | 0.6 | 0.283 | 0.322 | 0.537 | 0.354 | 1.9 | 4.529 | 4 | 34.74 | 33.97 | 33.35 | 32.17 | 32.75 | 31.57 | 1.388 | 1.798 | 0.5
중(집)1-1049 | BC01(A)-12 | BC01(A)-13 | 0.16 | 0 | 8.27 | 55 | 9.19 | 0.31 | 9.5 | 0.68 | 160.95 | 1.2 | 1.131 | 2.514 | 3.336 | 2.766 | 2.95 | 6.182 | 4.3636 | 33.97 | 33.63 | 31.94 | 31.7 | 30.74 | 30.5 | 2.028 | 1.928 | 0
중(집)1-1049 | BC01(A)-13 | BC01(A)-17 | 0.12 | 0 | 8.39 | 37.97 | 9.5 | 0.32 | 9.82 | 0.68 | 166.01 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 2.631 | 4.86 | 2.894 | 2 | 5.267 | 2.1069 | 33.63 | 33.43 | 31.99 | 31.91 | 30.19 | 30.11 | 1.48 | 1.36 | 0
중(국)3-1024 | BC01(A)-14 | BC01(A)-15 | 1.17 | 0 | 1.17 | 118.33 | 7 | 1.02 | 8.02 | 0.68 | 173.38 | 0.6 | 0.283 | 0.383 | 0.531 | 0.421 | 1.877 | 4.422 | 4.31 | 34.14 | 33.67 | 33.1 | 32.59 | 32.5 | 31.99 | 1.038 | 1.078 | 0
중(국)3-1024 | BC01(A)-15 | BC01(A)-17 | 0.61 | 0 | 1.78 | 94.84 | 8.02 | 0.97 | 8.99 | 0.68 | 164.9 | 0.7 | 0.385 | 0.554 | 0.628 | 0.61 | 1.631 | 1.687 | 2.7415 | 33.67 | 33.43 | 32.09 | 31.83 | 31.39 | 31.13 | 1.578 | 1.598 | 0
중(집)1-1049 | BC01(A)-17 | BC01(A)-21 | 0.8 | 0 | 10.97 | 150.78 | 9.82 | 0.85 | 10.67 | 0.68 | 160.04 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 3.316 | 7.168 | 3.648 | 2.95 | 5.372 | 4.7752 | 33.43 | 32.62 | 31.91 | 31.19 | 30.11 | 29.39 | 1.36 | 1.27 | 0
중(집)1-1042 | BC01(A)-18 | BC01(A)-19 | 2.05 | 0 | 2.05 | 76.33 | 7 | 0.49 | 7.49 | 0.68 | 178.73 | 0.7 | 0.385 | 0.692 | 1.003 | 0.761 | 2.607 | 6.944 | 6.9435 | 34.13 | 33.6 | 33.13 | 32.6 | 32.43 | 31.9 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1042 | BC01(A)-19 | BC01(A)-20 | 1.08 | 0 | 3.13 | 62.85 | 7.49 | 0.37 | 7.86 | 0.68 | 174.98 | 0.8 | 0.503 | 1.035 | 1.422 | 1.138 | 2.829 | 6.842 | 6.8417 | 33.6 | 33.17 | 32.6 | 32.17 | 31.8 | 31.37 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1042 | BC01(A)-20 | BC01(A)-21 | 0.84 | 0 | 3.97 | 90 | 7.86 | 0.52 | 8.38 | 0.68 | 170.13 | 0.9 | 0.636 | 1.276 | 1.84 | 1.403 | 2.892 | 6.111 | 6.1111 | 33.17 | 32.62 | 31.59 | 31.04 | 30.69 | 30.14 | 1.578 | 1.578 | 0
중(집)1-1049 | BC01(A)-21 | BC01(A)-24 | 1.2 | 0 | 16.14 | 242.5 | 10.67 | 1.4 | 12.07 | 0.68 | 151.6 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.622 | 7.021 | 5.084 | 2.889 | 4.577 | 4.5773 | 32.62 | 31.51 | 31.19 | 30.08 | 29.39 | 28.28 | 1.27 | 1.27 | 0
광(주)3-4001 | BC01(A)-22 | BC01(A)-23 | 1.52 | 0 | 1.52 | 75.6 | 7 | 0.61 | 7.61 | 0.68 | 177.51 | 0.6 | 0.283 | 0.51 | 0.588 | 0.561 | 2.079 | 5.423 | 5.4233 | 32.31 | 31.9 | 31.13 | 30.72 | 30.53 | 30.12 | 1.178 | 1.178 | 0
광(주)3-4001 | BC01(A)-23 | BC01(A)-24 | 2 | 0 | 3.52 | 146.95 | 7.61 | 1.25 | 8.85 | 0.68 | 166.04 | 0.9 | 0.636 | 1.104 | 1.25 | 1.214 | 1.965 | 2.654 | 2.8581 | 31.9 | 31.51 | 30.5 | 29.93 | 29.6 | 29.03 | 1.398 | 1.578 | 0.15
중(집)1-1049 | BC01(A)-24 | BC01(A)-27 | 0 | 0 | 19.66 | 17.5 | 12.07 | 0.11 | 12.18 | 0.68 | 150.97 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.606 | 6.167 | 6.167 | 2.538 | 0 | 3.4286 | 31.51 | 31.51 | 30.08 | 30.02 | 28.28 | 28.22 | 1.27 | 1.33 | 0
광(주)3-4001 | BC01(A)-25 | BC01(A)-26 | 0.29 | 0 | 0.29 | 74.55 | 7 | 1.04 | 8.04 | 0.68 | 156.05 | 0.45 | 0.159 | 0.085 | 0.189 | 0.094 | 1.19 | 5.634 | 5.6338 | 32.39 | 31.97 | 31.39 | 30.97 | 30.94 | 30.52 | 0.998 | 0.998 | 0
광(주)3-4001 | BC01(A)-26 | BC01(A)-27 | 0.54 | 0 | 0.83 | 158.85 | 8.04 | 1.74 | 9.79 | 0.68 | 158.87 | 0.6 | 0.283 | 0.249 | 0.43 | 0.274 | 1.519 | 2.896 | 2.8958 | 31.97 | 31.51 | 30.53 | 29.77 | 29.93 | 29.17 | 1.438 | 1.738 | 0.3
중(집)1-1050 | BC01(A)-27 | BC01(A)-28 | 0.25 | 0 | 20.74 | 24.71 | 12.18 | 0.15 | 12.34 | 0.68 | 150.13 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.881 | 6.47 | 6.47 | 2.662 | 3.238 | 3.6423 | 31.51 | 31.43 | 30.02 | 29.93 | 28.22 | 28.13 | 1.19 | 1.61 | 0
BC01(A)-방류부 | BC01(A)-28 | Out | 0 | 0 | 20.74 | 49.84 | 12.34 | 0.34 | 12.68 | 0.68 | 148.34 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.811 | 7.168 | 6.393 | 2.95 | 42.013 | 5.4173 | 31.49 | 27.37 | 29.92 | 27.15 | 28.12 | 25.35 | 1.55 | 0 | 2.5
중(집)1-1043 | BC01(B)-01 | BC01(B)-02 | 1.43 | 0 | 1.43 | 94 | 7 | 1.06 | 8.06 | 0.75 | 173.01 | 0.7 | 0.385 | 0.515 | 0.567 | 0.567 | 1.473 | 1.489 | 2.234 | 33.72 | 33.58 | 32.65 | 32.44 | 31.95 | 31.74 | 1.068 | 1.138 | 0
중(집)1-1043 | BC01(B)-02 | BC01(B)-05 | 1.15 | 0 | 2.58 | 135 | 8.06 | 1.17 | 9.24 | 0.75 | 162.96 | 0.8 | 0.503 | 0.876 | 0.964 | 0.964 | 1.917 | 2.667 | 3.1111 | 33.58 | 33.22 | 32.44 | 32.02 | 31.64 | 31.22 | 1.138 | 1.198 | 0
대(보)3-1001 | BC01(B)-03 | BC01(B)-04 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114 | 7 | 1.23 | 8.23 | 0.75 | 171.43 | 0.6 | 0.283 | 0.286 | 0.436 | 0.314 | 1.542 | 2.982 | 2.2807 | 33.86 | 33.52 | 32.78 | 32.52 | 32.18 | 31.92 | 1.078 | 0.998 | 0
대(보)3-1001 | BC01(B)-04 | BC01(B)-05 | 1.58 | 0 | 2.38 | 117.5 | 8.23 | 1.11 | 9.35 | 0.75 | 162.13 | 0.8 | 0.503 | 0.804 | 0.884 | 0.884 | 1.759 | 2.553 | 2.4681 | 33.52 | 33.22 | 32.47 | 32.18 | 31.67 | 31.38 | 1.048 | 1.038 | 0
중(집)1-1044 | BC01(B)-05 | BC01(B)-08 | 0 | 0 | 4.96 | 10 | 9.35 | 0.06 | 9.4 | 0.75 | 161.69 | 0.9 | 0.636 | 1.671 | 1.838 | 1.838 | 2.889 | 0 | 7 | 33.22 | 33.22 | 32.14 | 32.07 | 31.24 | 31.17 | 1.078 | 1.148 | 0
대(보)3-1001 | BC01(B)-06 | BC01(B)-07 | 0.67 | 0 | 0.67 | 128 | 7 | 1.48 | 8.48 | 0.75 | 169.19 | 0.6 | 0.283 | 0.236 | 0.436 | 0.26 | 1.543 | 2.987 | 3.2031 | 33.86 | 33.48 | 32.85 | 32.44 | 32.25 | 31.84 | 1.008 | 1.038 | 0
대(보)3-1001 | BC01(B)-07 | BC01(B)-08 | 0.26 | 0 | 0.93 | 103.5 | 8.48 | 1.22 | 9.7 | 0.75 | 159.48 | 0.6 | 0.283 | 0.309 | 0.4 | 0.34 | 1.415 | 2.512 | 2.5121 | 33.48 | 33.22 | 32.44 | 32.18 | 31.84 | 31.58 | 1.038 | 1.038 | 0
중(집)1-1044 | BC01(B)-08 | BC01(B)-10 | 0.56 | 0 | 6.45 | 124.76 | 9.7 | 0.73 | 10.43 | 0.75 | 154.46 | 1 | 0.785 | 2.076 | 2.283 | 2.283 | 2.907 | 5.244 | 5.4505 | 33.22 | 32.55 | 32.07 | 31.39 | 31.07 | 30.39 | 1.148 | 1.158 | 0
중(국)3-1022 | BC01(B)-09 | BC01(B)-10 | 0.29 | 0 | 0.29 | 63.75 | 7 | 1.05 | 8.05 | 0.75 | 156 | 0.45 | 0.159 | 0.094 | 0.161 | 0.104 | 1.012 | 4.078 | 4.0784 | 32.88 | 32.55 | 31.55 | 31.29 | 31.1 | 30.84 | 1.328 | 1.258 | 0
중(집)1-1044 | BC01(B)-10 | BC01(B)-18 | 0.53 | 0 | 7.27 | 118.99 | 10.43 | 0.67 | 11.11 | 0.75 | 150.27 | 1.1 | 0.95 | 2.276 | 2.803 | 2.504 | 2.95 | 5.126 | 4.8744 | 32.55 | 31.94 | 31.3 | 30.32 | 30.2 | 29.22 | 1.248 | 1.618 | 0.4
중(국)3-1026 | BC01(B)-11 | BC01(B)-14 | 0.45 | 0 | 0.45 | 90.13 | 7 | 1.52 | 8.52 | 0.75 | 152.03 | 0.45 | 0.159 | 0.143 | 0.157 | 0.157 | 0.986 | 2.996 | 3.8833 | 33.27 | 33.03 | 32.13 | 31.78 | 31.68 | 31.33 | 1.138 | 1.248 | 0
중(국)3-1022 | BC01(B)-12 | BC01(B)-13 | 0.7 | 0 | 0.7 | 74.46 | 7 | 1.09 | 8.09 | 0.75 | 172.71 | 0.6 | 0.283 | 0.252 | 0.32 | 0.277 | 1.133 | 1.612 | 1.6116 | 33.27 | 33.19 | 32.25 | 32.13 | 31.65 | 31.53 | 1.018 | 1.058 | 0
중(국)3-1022 | BC01(B)-13 | BC01(B)-14 | 0.58 | 0 | 1.28 | 79.97 | 8.09 | 0.77 | 8.87 | 0.75 | 165.91 | 0.6 | 0.283 | 0.442 | 0.487 | 0.487 | 1.721 | 1.375 | 3.7514 | 33.19 | 33.03 | 32.13 | 31.83 | 31.53 | 31.23 | 1.058 | 1.198 | 0
중(국)3-1026 | BC01(B)-14 | BC01(B)-17 | 1.03 | 0 | 2.76 | 145.2 | 8.87 | 0.97 | 9.83 | 0.75 | 158.53 | 0.8 | 0.503 | 0.912 | 1.26 | 1.003 | 2.507 | 5.372 | 5.3719 | 33.03 | 32.22 | 31.67 | 30.89 | 30.87 | 30.09 | 1.358 | 1.328 | 0
중(집)1-1041 | BC01(B)-15 | BC01(B)-16 | 1.02 | 0 | 1.02 | 71.5 | 7 | 0.78 | 7.78 | 0.75 | 175.76 | 0.6 | 0.283 | 0.373 | 0.433 | 0.411 | 1.53 | 2.937 | 2.9371 | 32.59 | 32.38 | 31.59 | 31.38 | 30.99 | 30.78 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1041 | BC01(B)-16 | BC01(B)-17 | 0.57 | 0 | 1.59 | 53.07 | 7.78 | 0.4 | 8.18 | 0.75 | 171.93 | 0.6 | 0.283 | 0.57 | 0.626 | 0.626 | 2.216 | 3.015 | 6.2182 | 32.38 | 32.22 | 31.38 | 31.05 | 30.78 | 30.45 | 0.998 | 1.168 | 0
중(집)1-1041 | BC01(B)-17 | BC01(B)-18 | 0.53 | 0 | 4.88 | 106.93 | 9.83 | 0.82 | 10.65 | 0.75 | 153.06 | 1 | 0.785 | 1.556 | 1.712 | 1.712 | 2.179 | 2.619 | 2.9926 | 32.22 | 31.94 | 30.7 | 30.08 | 29.7 | 29.08 | 1.518 | 1.858 | 0.3
중(집)1-1044 | BC01(B)-18 | BC01(B)-23 | 1.99 | 0 | 14.14 | 167.2 | 11.11 | 0.94 | 12.05 | 0.75 | 151.7 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.469 | 7.168 | 4.916 | 2.95 | 5.443 | 4.7847 | 31.94 | 31.03 | 30.69 | 29.89 | 28.89 | 28.09 | 1.09 | 0.98 | 0
중(국)3-1027 | BC01(B)-19 | BC01(B)-21 | 1.11 | 0 | 1.11 | 138.34 | 7 | 1.24 | 8.24 | 0.75 | 171.36 | 0.6 | 0.283 | 0.396 | 0.526 | 0.436 | 1.859 | 4.337 | 4.3371 | 32.02 | 31.77 | 30.99 | 30.39 | 30.39 | 29.79 | 1.028 | 1.378 | 0
중(국)3-1028 | BC01(B)-20 | BC01(B)-21 | 1.11 | 0 | 1.11 | 96.4 | 7 | 1.01 | 8.01 | 0.75 | 173.53 | 0.6 | 0.283 | 0.401 | 0.441 | 0.441 | 1.561 | 2.331 | 3.0083 | 31.69 | 31.77 | 30.53 | 30.24 | 29.93 | 29.64 | 1.158 | 1.528 | 0
중(국)3-1028 | BC01(B)-21 | BC01(B)-22 | 0.27 | 0 | 2.49 | 63.6 | 8.24 | 0.43 | 8.67 | 0.75 | 167.6 | 0.7 | 0.385 | 0.869 | 0.956 | 0.956 | 2.485 | 4.717 | 6.2893 | 31.77 | 31.29 | 30.26 | 29.86 | 29.56 | 29.16 | 1.508 | 1.428 | 0
중(국)3-1028 | BC01(B)-22 | BC01(B)-23 | 0.23 | 0 | 2.72 | 72.48 | 8.67 | 0.6 | 9.27 | 0.75 | 162.75 | 0.8 | 0.503 | 0.922 | 1.014 | 1.014 | 2.018 | 0.828 | 3.4492 | 31.29 | 31.03 | 29.67 | 29.42 | 28.87 | 28.62 | 1.618 | 1.608 | 0
중(집)1-1044 | BC01(B)-23 | BC01(B)-27 | 0.3 | 0 | 17.16 | 75.3 | 12.05 | 0.52 | 12.57 | 0.75 | 148.9 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.323 | 5.856 | 5.856 | 2.41 | 1.594 | 3.1873 | 31.03 | 30.91 | 29.89 | 29.65 | 28.09 | 27.85 | 0.98 | 1.1 | 0
광(주)3-4001 | BC01(B)-24 | BC01(B)-26 | 0.48 | 0 | 0.48 | 75.35 | 7 | 1.17 | 8.17 | 0.75 | 154.95 | 0.45 | 0.159 | 0.155 | 0.17 | 0.17 | 1.072 | 2.522 | 2.787 | 31.46 | 31.27 | 30.34 | 30.13 | 29.89 | 29.68 | 1.118 | 1.138 | 0
중(국)3-1027 | BC01(B)-25 | BC01(B)-26 | 0.32 | 0 | 0.32 | 71.1 | 7 | 1.39 | 8.39 | 0.75 | 153.09 | 0.45 | 0.159 | 0.102 | 0.135 | 0.112 | 0.85 | 0.422 | 2.9536 | 31.58 | 31.27 | 30.15 | 29.94 | 29.7 | 29.49 | 1.428 | 1.328 | 0
광(주)3-4001 | BC01(B)-26 | BC01(B)-27 | 0.68 | 0 | 1.48 | 152.15 | 8.39 | 1.67 | 10.06 | 0.75 | 156.96 | 0.7 | 0.385 | 0.484 | 0.586 | 0.532 | 1.522 | 2.366 | 2.3661 | 31.27 | 30.91 | 29.94 | 29.23 | 29.24 | 28.53 | 1.328 | 1.678 | 0.35
중(집)1-1044 | BC01(B)-27 | BC01(B)-30 | 0 | 0 | 18.64 | 17.5 | 12.57 | 0.11 | 12.68 | 0.75 | 148.32 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.76 | 6.336 | 6.336 | 2.607 | 0 | 4 | 30.91 | 30.91 | 29.65 | 29.58 | 27.85 | 27.78 | 1.1 | 1.17 | 0
광(주)3-4001 | BC01(B)-28 | BC01(B)-29 | 0.3 | 0 | 0.3 | 65.08 | 7 | 1.28 | 8.28 | 0.75 | 154.07 | 0.45 | 0.159 | 0.096 | 0.135 | 0.106 | 0.85 | 2.612 | 2.9195 | 31.46 | 31.29 | 30.46 | 30.27 | 30.01 | 29.82 | 0.998 | 1.018 | 0
광(주)3-4001 | BC01(B)-29 | BC01(B)-30 | 0.8 | 0 | 1.1 | 162.82 | 8.28 | 1.95 | 10.23 | 0.75 | 155.81 | 0.6 | 0.283 | 0.357 | 0.393 | 0.393 | 1.389 | 2.334 | 2.3953 | 31.29 | 30.91 | 30.14 | 29.25 | 29.54 | 28.65 | 1.148 | 1.658 | 0.5
중(집)1-1045 | BC01(B)-30 | BC01(B)-31 | 0.29 | 0 | 20.03 | 49.6 | 12.68 | 0.3 | 12.98 | 0.75 | 146.81 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 6.126 | 6.739 | 6.739 | 2.773 | 2.016 | 4.0323 | 30.91 | 30.81 | 29.58 | 29.38 | 27.78 | 27.58 | 1.03 | 1.13 | 0
BC01(B)-방류부 | BC01(B)-31 | Out | 0 | 0 | 20.03 | 57.91 | 12.98 | 0.46 | 13.44 | 0.75 | 144.57 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 6.033 | 7.168 | 6.636 | 2.95 | 33.554 | 4.8351 | 30.81 | 27.63 | 29.27 | 27.49 | 27.47 | 25.69 | 1.52 | 0 | 1.5
중(집)1-1036 | BC01(C)-01 | BC01(C)-03 | 0.41 | 0 | 0.41 | 65.01 | 7 | 1.27 | 8.27 | 0.74 | 154.08 | 0.5 | 0.196 | 0.13 | 0.167 | 0.143 | 0.85 | -0.461 | 2.7688 | 32.9 | 32.93 | 31.9 | 31.72 | 31.4 | 31.22 | 0.998 | 1.208 | 0
중(국)3-1010 | BC01(C)-02 | BC01(C)-03 | 1.07 | 0 | 1.07 | 103.88 | 7 | 2.04 | 9.04 | 0.74 | 164.55 | 0.8 | 0.503 | 0.362 | 0.427 | 0.398 | 0.85 | -2.695 | 0.67385 | 32.79 | 32.93 | 31.65 | 31.58 | 30.85 | 30.78 | 1.138 | 1.348 | 0
중(집)1-1036 | BC01(C)-03 | BC01(C)-04 | 0.35 | 0 | 1.83 | 92.55 | 9.04 | 0.77 | 9.8 | 0.74 | 158.75 | 0.8 | 0.503 | 0.597 | 1.011 | 0.657 | 2.011 | 3.458 | 3.4576 | 32.93 | 32.61 | 31.67 | 31.35 | 30.87 | 30.55 | 1.258 | 1.258 | 0
중(집)1-1036 | BC01(C)-04 | BC01(C)-10 | 0.3 | 0 | 2.13 | 77.44 | 9.8 | 0.87 | 10.67 | 0.74 | 152.93 | 0.8 | 0.503 | 0.67 | 0.747 | 0.737 | 1.485 | 1.808 | 1.8079 | 32.61 | 32.47 | 31.35 | 31.21 | 30.55 | 30.41 | 1.258 | 1.258 | 0
중(국)3-1020 | BC01(C)-05 | BC01(C)-06 | 1.29 | 0 | 1.29 | 89.68 | 7 | 1.13 | 8.13 | 0.74 | 172.36 | 0.7 | 0.385 | 0.457 | 0.51 | 0.503 | 1.324 | 1.223 | 1.7841 | 32.93 | 32.8 | 31.89 | 31.73 | 31.19 | 31.03 | 1.038 | 1.068 | 0
중(국)3-1020 | BC01(C)-06 | BC01(C)-07 | 0.94 | 0 | 2.23 | 70.32 | 8.13 | 0.69 | 8.82 | 0.74 | 166.29 | 0.8 | 0.503 | 0.762 | 0.85 | 0.838 | 1.691 | 1.142 | 2.4175 | 32.8 | 32.71 | 31.73 | 31.56 | 30.93 | 30.76 | 1.068 | 1.148 | 0
중(국)3-1020 | BC01(C)-07 | BC01(C)-09 | 0.31 | 0 | 2.54 | 71.16 | 8.82 | 1.01 | 9.84 | 0.74 | 158.52 | 1 | 0.785 | 0.828 | 0.923 | 0.91 | 1.175 | -1.261 | 0.9837 | 32.71 | 32.79 | 31.56 | 31.49 | 30.56 | 30.49 | 1.148 | 1.298 | 0
대(보)3-1001 | BC01(C)-08 | BC01(C)-09 | 0.68 | 0 | 0.68 | 103.5 | 7 | 1.12 | 8.12 | 0.74 | 172.51 | 0.6 | 0.283 | 0.241 | 0.437 | 0.265 | 1.545 | 2.995 | 2.9952 | 33.1 | 32.79 | 32.1 | 31.79 | 31.5 | 31.19 | 0.998 | 0.998 | 0
대(보)3-1001 | BC01(C)-09 | BC01(C)-10 | 0.66 | 0 | 3.88 | 124.23 | 9.84 | 1.03 | 10.86 | 0.74 | 151.74 | 1 | 0.785 | 1.21 | 1.582 | 1.331 | 2.014 | 2.576 | 2.5759 | 32.79 | 32.47 | 31.49 | 31.17 | 30.49 | 30.17 | 1.298 | 1.298 | 0
중(집)1-1037 | BC01(C)-10 | BC01(C)-13 | 0 | 0 | 6.01 | 10 | 10.86 | 0.06 | 10.93 | 0.74 | 151.35 | 1 | 0.785 | 1.87 | 2.085 | 2.057 | 2.654 | 0 | 4 | 32.47 | 32.47 | 31.17 | 31.13 | 30.17 | 30.13 | 1.298 | 1.338 | 0
대(보)3-1001 | BC01(C)-11 | BC01(C)-12 | 0.48 | 0 | 0.48 | 104.06 | 7 | 1.66 | 8.66 | 0.74 | 150.94 | 0.45 | 0.159 | 0.149 | 0.166 | 0.164 | 1.044 | 2.979 | 4.3244 | 33.1 | 32.79 | 32.1 | 31.65 | 31.65 | 31.2 | 0.998 | 1.138 | 0
대(보)3-1001 | BC01(C)-12 | BC01(C)-13 | 0.54 | 0 | 1.02 | 123.67 | 8.66 | 1.44 | 10.1 | 0.74 | 156.71 | 0.6 | 0.283 | 0.329 | 0.406 | 0.361 | 1.436 | 2.588 | 2.5875 | 32.79 | 32.47 | 31.65 | 31.33 | 31.05 | 30.73 | 1.138 | 1.138 | 0
중(집)1-1037 | BC01(C)-13 | BC01(C)-14 | 0.66 | 0 | 7.69 | 121.21 | 10.93 | 0.68 | 11.61 | 0.74 | 147.36 | 1.1 | 0.95 | 2.329 | 2.803 | 2.562 | 2.95 | 5.28 | 4.8676 | 32.47 | 31.83 | 31.13 | 30.54 | 30.03 | 29.44 | 1.338 | 1.288 | 0
중(집)1-1037 | BC01(C)-14 | BC01(C)-23 | 0.67 | 0 | 8.36 | 122.54 | 11.61 | 0.71 | 12.32 | 0.74 | 143.58 | 1.1 | 0.95 | 2.467 | 2.751 | 2.714 | 2.895 | 4.652 | 4.7331 | 31.83 | 31.26 | 30.24 | 29.66 | 29.14 | 28.56 | 1.588 | 1.598 | 0
중(국)3-1011 | BC01(C)-15 | BC01(C)-16 | 0.42 | 0 | 0.42 | 58.71 | 7 | 0.85 | 7.85 | 0.74 | 157.78 | 0.45 | 0.159 | 0.136 | 0.183 | 0.15 | 1.152 | 5.28 | 5.2802 | 32.59 | 32.35 | 31.58 | 31.27 | 31.13 | 30.82 | 1.008 | 1.078 | 0
중(국)3-1011 | BC01(C)-16 | BC01(C)-19 | 0.88 | 0 | 1.3 | 95.27 | 7.85 | 0.78 | 8.63 | 0.74 | 167.95 | 0.6 | 0.283 | 0.449 | 0.578 | 0.494 | 2.045 | 5.248 | 5.2482 | 32.35 | 31.98 | 31.27 | 30.77 | 30.67 | 30.17 | 1.078 | 1.208 | 0
중(국)3-1021 | BC01(C)-17 | BC01(C)-18 | 0.84 | 0 | 0.84 | 40 | 7 | 0.37 | 7.37 | 0.74 | 179.95 | 0.6 | 0.283 | 0.311 | 0.505 | 0.342 | 1.785 | 4 | 4 | 32.32 | 32.18 | 31.25 | 31.09 | 30.65 | 30.49 | 1.068 | 1.088 | 0
중(국)3-1021 | BC01(C)-18 | BC01(C)-19 | 0.33 | 0 | 1.17 | 63.31 | 7.37 | 0.53 | 7.9 | 0.74 | 174.58 | 0.6 | 0.283 | 0.42 | 0.567 | 0.462 | 2.007 | 5.054 | 5.0545 | 32.18 | 31.98 | 31.09 | 30.77 | 30.49 | 30.17 | 1.088 | 1.208 | 0
중(국)3-1011 | BC01(C)-19 | BC01(C)-22 | 0.55 | 0 | 3.02 | 89.46 | 8.63 | 0.67 | 9.29 | 0.74 | 162.54 | 0.8 | 0.503 | 1.009 | 1.125 | 1.11 | 2.238 | 2.906 | 4.3595 | 31.98 | 31.51 | 30.67 | 30.28 | 29.87 | 29.48 | 1.308 | 1.228 | 0
중(집)1-1040 | BC01(C)-20 | BC01(C)-21 | 0.66 | 0 | 0.66 | 59.2 | 7 | 0.81 | 7.81 | 0.74 | 158.14 | 0.5 | 0.196 | 0.215 | 0.239 | 0.236 | 1.218 | 3.041 | 5.5743 | 31.92 | 31.74 | 30.92 | 30.59 | 30.42 | 30.09 | 0.998 | 1.148 | 0
중(집)1-1040 | BC01(C)-21 | BC01(C)-22 | 0.62 | 0 | 1.28 | 75.66 | 7.81 | 0.72 | 8.53 | 0.74 | 168.78 | 0.6 | 0.283 | 0.444 | 0.495 | 0.488 | 1.751 | 3.04 | 3.8329 | 31.74 | 31.51 | 30.54 | 30.25 | 29.94 | 29.65 | 1.198 | 1.258 | 0
중(집)1-1040 | BC01(C)-22 | BC01(C)-23 | 0.53 | 0 | 4.83 | 95.82 | 9.29 | 0.72 | 10.01 | 0.74 | 157.29 | 1 | 0.785 | 1.562 | 1.741 | 1.718 | 2.217 | 2.609 | 3.0265 | 31.51 | 31.26 | 30.19 | 29.5 | 29.19 | 28.5 | 1.318 | 1.758 | 0.4
중(집)1-1037 | BC01(C)-23 | BC01(C)-24 | 0.49 | 0 | 13.68 | 104.41 | 12.32 | 0.65 | 12.97 | 0.74 | 146.86 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.13 | 6.459 | 4.543 | 2.658 | 3.831 | 3.8311 | 31.26 | 30.86 | 29.91 | 29.51 | 28.11 | 27.71 | 1.19 | 1.19 | 0
중(집)1-1037 | BC01(C)-24 | BC01(C)-30 | 0.66 | 0 | 14.34 | 138.09 | 12.97 | 1.2 | 14.18 | 0.74 | 141.24 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.163 | 4.642 | 4.579 | 1.91 | 1.738 | 2.0277 | 30.86 | 30.62 | 29.51 | 29.23 | 27.71 | 27.43 | 1.19 | 1.23 | 0
중(국)3-1019 | BC01(C)-25 | BC01(C)-26 | 0.67 | 0 | 0.67 | 89.56 | 7 | 1.24 | 8.24 | 0.74 | 154.4 | 0.5 | 0.196 | 0.213 | 0.237 | 0.234 | 1.207 | 3.35 | 5.4712 | 31.3 | 30.98 | 30.25 | 29.76 | 29.75 | 29.26 | 1.048 | 1.218 | 0
중(국)3-1019 | BC01(C)-26 | BC01(C)-29 | 1.09 | 0 | 1.76 | 141.52 | 8.24 | 1.41 | 9.64 | 0.74 | 159.9 | 0.7 | 0.385 | 0.578 | 0.645 | 0.636 | 1.676 | 1.555 | 2.8971 | 30.98 | 30.73 | 29.76 | 29.35 | 29.06 | 28.65 | 1.218 | 1.378 | 0
광(주)3-4001 | BC01(C)-27 | BC01(C)-29 | 1 | 0 | 1 | 127.79 | 7 | 1.56 | 8.56 | 0.74 | 168.52 | 0.6 | 0.283 | 0.346 | 0.386 | 0.381 | 1.366 | 1.096 | 2.3476 | 30.87 | 30.73 | 29.87 | 29.57 | 29.27 | 28.97 | 0.998 | 1.158 | 0
광(주)3-4001 | BC01(C)-29 | BC01(C)-30 | 0.36 | 0 | 3.12 | 102.21 | 9.64 | 0.99 | 10.63 | 0.74 | 153.18 | 0.9 | 0.636 | 0.982 | 1.095 | 1.081 | 1.722 | 1.076 | 2.5438 | 30.73 | 30.62 | 29.56 | 28.9 | 28.66 | 28 | 1.168 | 1.718 | 0.4
중(집)1-1037 | BC01(C)-30 | BC01(C)-34 | 0 | 0 | 17.46 | 17.5 | 14.18 | 0.13 | 14.3 | 0.74 | 140.69 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.049 | 5.629 | 5.554 | 2.317 | 0 | 2.8571 | 30.62 | 30.62 | 29.23 | 29.18 | 27.43 | 27.38 | 1.23 | 1.28 | 0
광(주)3-4001 | BC01(C)-31 | BC01(C)-33 | 0.94 | 0 | 0.94 | 122.89 | 7 | 1.6 | 8.6 | 0.74 | 168.18 | 0.6 | 0.283 | 0.325 | 0.362 | 0.357 | 1.281 | 1.139 | 2.1157 | 30.87 | 30.73 | 29.87 | 29.61 | 29.27 | 29.01 | 0.998 | 1.118 | 0
중(국)3-1029 | BC01(C)-32 | BC01(C)-33 | 0.65 | 0 | 0.65 | 101.18 | 7 | 1.96 | 8.96 | 0.74 | 165.13 | 0.6 | 0.283 | 0.221 | 0.243 | 0.243 | 0.858 | -0.198 | 0.98834 | 30.71 | 30.73 | 29.58 | 29.48 | 28.98 | 28.88 | 1.128 | 1.248 | 0
광(주)3-4001 | BC01(C)-33 | BC01(C)-34 | 0.33 | 0 | 1.92 | 107.11 | 8.96 | 1.33 | 10.29 | 0.74 | 155.37 | 0.8 | 0.503 | 0.613 | 0.675 | 0.675 | 1.342 | 1.027 | 1.6805 | 30.73 | 30.62 | 29.21 | 29.03 | 28.41 | 28.23 | 1.518 | 1.588 | 0
중(집)1-1038 | BC01(C)-34 | BC01(C)-35 | 0.73 | 0 | 20.11 | 98.91 | 14.3 | 0.56 | 14.86 | 0.74 | 138.33 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.718 | 7.168 | 6.29 | 2.95 | 13.75 | 4.7518 | 30.62 | 29.26 | 29.18 | 27.71 | 27.38 | 25.91 | 1.14 | 1.25 | 1
BC01(C)-방류부 | BC01(C)-35 | Out | 0 | 0 | 20.11 | 50.46 | 14.86 | 0.4 | 15.26 | 0.74 | 136.74 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.653 | 7.168 | 6.218 | 2.95 | 28.131 | 4.7562 | 29.26 | 26.61 | 27.71 | 26.47 | 25.91 | 24.67 | 1.53 | 0.94 | 1
중(국)3-1012 | BC01(D)-01 | BC01(D)-02 | 0.94 | 0 | 0.94 | 50 | 7 | 0.47 | 7.47 | 0.77 | 178.96 | 0.6 | 0.283 | 0.36 | 0.505 | 0.396 | 1.785 | 4 | 4 | 32.71 | 32.5 | 31.67 | 31.47 | 31.07 | 30.87 | 1.038 | 1.028 | 0
중(국)3-1012 | BC01(D)-02 | BC01(D)-03 | 0.61 | 0 | 1.55 | 88.56 | 7.47 | 0.77 | 8.24 | 0.77 | 171.37 | 0.7 | 0.385 | 0.568 | 0.735 | 0.625 | 1.91 | 3.726 | 3.7263 | 32.5 | 32.14 | 31.43 | 31.1 | 30.73 | 30.4 | 1.068 | 1.038 | 0
중(국)3-1008 | BC01(D)-03 | BC01(D)-05 | 1.13 | 0 | 2.68 | 175.45 | 8.24 | 2.94 | 11.18 | 0.77 | 149.83 | 1.1 | 0.95 | 0.859 | 0.945 | 0.945 | 0.994 | -0.57 | 0.56996 | 32.14 | 32.05 | 30.84 | 30.74 | 29.74 | 29.64 | 1.298 | 1.308 | 0
대(보)3-1001 | BC01(D)-04 | BC01(D)-05 | 0.65 | 0 | 0.65 | 76.8 | 7 | 1.05 | 8.05 | 0.77 | 155.96 | 0.5 | 0.196 | 0.217 | 0.239 | 0.239 | 1.215 | 4.297 | 5.599 | 32.38 | 32.05 | 31.37 | 30.94 | 30.87 | 30.44 | 1.008 | 1.108 | 0
대(보)3-1001 | BC01(D)-05 | BC01(D)-06 | 0.24 | 0 | 3.57 | 75.45 | 11.18 | 0.43 | 11.61 | 0.77 | 147.38 | 1.1 | 0.95 | 1.125 | 2.803 | 1.238 | 2.95 | 5.036 | 4.9039 | 32.05 | 31.67 | 30.74 | 30.37 | 29.64 | 29.27 | 1.308 | 1.298 | 0
대(보)3-1001 | BC01(D)-06 | BC01(D)-07 | 0.26 | 0 | 3.83 | 68.75 | 11.61 | 0.85 | 12.45 | 0.77 | 142.89 | 1.1 | 0.95 | 1.171 | 1.288 | 1.288 | 1.355 | 0 | 3.9273 | 31.67 | 31.5 | 30.37 | 30.1 | 29.27 | 29 | 1.298 | 1.398 | 0
대(주)2-1001 | BC01(D)-07 | BC01(D)-11 | 0 | 0 | 3.83 | 10 | 12.45 | 0.06 | 12.51 | 0.77 | 142.61 | 1.1 | 0.95 | 1.168 | 2.803 | 1.285 | 2.95 | 17 | 10 | 31.5 | 31.5 | 30.1 | 30 | 29 | 28.9 | 1.398 | 1.498 | 0
대(보)3-1001 | BC01(D)-08 | BC01(D)-09 | 0.38 | 0 | 0.38 | 76.02 | 7 | 1.23 | 8.23 | 0.77 | 154.44 | 0.45 | 0.159 | 0.126 | 0.164 | 0.138 | 1.029 | 4.209 | 4.2094 | 32.38 | 32.06 | 31.37 | 31.05 | 30.92 | 30.6 | 1.008 | 1.008 | 0
대(보)3-1001 | BC01(D)-09 | BC01(D)-10 | 0.09 | 0 | 0.47 | 76.23 | 8.23 | 1.12 | 9.35 | 0.77 | 145.82 | 0.45 | 0.159 | 0.147 | 0.18 | 0.161 | 1.134 | 5.116 | 5.1161 | 32.06 | 31.67 | 31.05 | 30.66 | 30.6 | 30.21 | 1.008 | 1.008 | 0
대(보)3-1001 | BC01(D)-10 | BC01(D)-11 | 0.09 | 0 | 0.56 | 68.75 | 9.35 | 0.99 | 10.34 | 0.77 | 139.35 | 0.45 | 0.159 | 0.167 | 0.184 | 0.184 | 1.154 | 2.473 | 5.3818 | 31.67 | 31.5 | 30.66 | 30.29 | 30.21 | 29.84 | 1.008 | 1.208 | 0
대(주)2-1001 | BC01(D)-11 | BC01(D)-12 | 0.57 | 0 | 4.96 | 79.96 | 12.51 | 0.51 | 13.02 | 0.77 | 140.1 | 1.1 | 0.95 | 1.486 | 2.462 | 1.635 | 2.59 | 3.752 | 3.7519 | 31.5 | 31.2 | 30 | 29.7 | 28.9 | 28.6 | 1.498 | 1.498 | 0
대(주)2-1001 | BC01(D)-12 | BC01(D)-13 | 0.59 | 0 | 5.55 | 76.74 | 13.02 | 0.61 | 13.63 | 0.77 | 137.32 | 1.1 | 0.95 | 1.63 | 2 | 1.793 | 2.104 | 2.476 | 2.4759 | 31.2 | 31.01 | 29.7 | 29.51 | 28.6 | 28.41 | 1.498 | 1.498 | 0
대(주)2-1001 | BC01(D)-13 | BC01(D)-19 | 0.53 | 0 | 6.08 | 87.05 | 13.63 | 0.59 | 14.23 | 0.77 | 134.76 | 1.1 | 0.95 | 1.753 | 2.32 | 1.928 | 2.441 | 3.331 | 3.3314 | 31.01 | 30.72 | 29.41 | 28.82 | 28.31 | 27.72 | 1.598 | 1.898 | 0.3
중(국)3-1013 | BC01(D)-14 | BC01(D)-15 | 0.91 | 0 | 0.91 | 66.95 | 7 | 0.55 | 7.55 | 0.77 | 178.04 | 0.6 | 0.283 | 0.347 | 0.569 | 0.381 | 2.012 | 5.078 | 5.0784 | 31.86 | 31.53 | 30.85 | 30.51 | 30.25 | 29.91 | 1.008 | 1.018 | 0
중(국)3-1013 | BC01(D)-15 | BC01(D)-16 | 1.2 | 0 | 2.11 | 79.22 | 7.55 | 0.59 | 8.15 | 0.77 | 172.21 | 0.7 | 0.385 | 0.777 | 0.856 | 0.855 | 2.223 | 5.05 | 5.0492 | 31.53 | 31.15 | 30.51 | 30.11 | 29.81 | 29.41 | 1.018 | 1.038 | 0
중(국)3-1013 | BC01(D)-16 | BC01(D)-18 | 1.2 | 0 | 3.31 | 90.2 | 8.15 | 0.74 | 8.89 | 0.77 | 165.74 | 0.9 | 0.636 | 1.173 | 1.291 | 1.291 | 2.029 | 2.55 | 2.9933 | 31.15 | 30.88 | 29.96 | 29.69 | 29.06 | 28.79 | 1.188 | 1.188 | 0
중(집)1-1039 | BC01(D)-17 | BC01(D)-18 | 0.57 | 0 | 0.57 | 108.61 | 7 | 1.77 | 8.77 | 0.77 | 150.13 | 0.5 | 0.196 | 0.183 | 0.201 | 0.201 | 1.025 | 3.223 | 3.9591 | 31.23 | 30.88 | 30.23 | 29.8 | 29.73 | 29.3 | 0.998 | 1.078 | 0
중(집)1-1039 | BC01(D)-18 | BC01(D)-19 | 0.68 | 0 | 4.56 | 112.39 | 8.89 | 0.86 | 9.75 | 0.77 | 159.13 | 1 | 0.785 | 1.552 | 1.707 | 1.707 | 2.174 | 1.424 | 3.0252 | 30.88 | 30.72 | 29.59 | 29 | 28.59 | 28 | 1.288 | 1.718 | 0.25
대(주)2-1001 | BC01(D)-19 | BC01(D)-23 | 0.51 | 0 | 11.15 | 146.1 | 14.23 | 1.47 | 15.69 | 0.77 | 135.06 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 3.221 | 4.034 | 3.543 | 1.66 | 2.943 | 1.7112 | 30.72 | 30.29 | 29.18 | 28.93 | 27.38 | 27.13 | 1.38 | 1.2 | 0
중(국)3-1017 | BC01(D)-20 | BC01(D)-22 | 0.96 | 0 | 0.96 | 97.13 | 7 | 1.18 | 8.18 | 0.77 | 171.93 | 0.6 | 0.283 | 0.353 | 0.388 | 0.388 | 1.374 | 2.368 | 2.368 | 30.8 | 30.81 | 29.75 | 29.52 | 29.15 | 28.92 | 1.048 | 1.288 | 0
중(국)3-1014 | BC01(D)-21 | BC01(D)-22 | 0.33 | 0 | 0.33 | 83.99 | 7 | 1.65 | 8.65 | 0.77 | 151.06 | 0.45 | 0.159 | 0.107 | 0.135 | 0.117 | 0.85 | 1.667 | 2.8575 | 30.72 | 30.81 | 29.66 | 29.42 | 29.21 | 28.97 | 1.058 | 1.388 | 0
중(국)3-1017 | BC01(D)-22 | BC01(D)-23 | 1.1 | 0 | 2.39 | 137.08 | 8.65 | 1.29 | 9.94 | 0.77 | 157.78 | 0.8 | 0.503 | 0.807 | 0.887 | 0.887 | 1.765 | 1.678 | 2.1885 | 30.81 | 30.29 | 29.28 | 28.61 | 28.48 | 27.81 | 1.528 | 1.678 | 0.37
대(주)2-1001 | BC01(D)-23 | BC01(D)-24 | 0.35 | 0 | 13.89 | 101.02 | 15.69 | 0.91 | 16.6 | 0.77 | 131.75 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 3.914 | 4.5 | 4.306 | 1.852 | 1.881 | 1.8808 | 30.29 | 30.1 | 28.93 | 28.74 | 27.13 | 26.94 | 1.2 | 1.2 | 0
광(주)3-4001(횡단2) | BC01(D)-24 | BC01(D)-28 | 0 | 0 | 13.89 | 18.09 | 16.6 | 0.16 | 16.76 | 0.77 | 131.19 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 3.898 | 4.544 | 4.287 | 1.87 | -9.397 | 1.6584 | 30.1 | 30.32 | 28.74 | 28.71 | 26.94 | 26.91 | 1.2 | 1.45 | 0
중(국)3-1014 | BC01(D)-25 | BC01(D)-27 | 0.5 | 0 | 0.5 | 123.41 | 7 | 2.42 | 9.42 | 0.77 | 161.57 | 0.6 | 0.283 | 0.173 | 0.24 | 0.19 | 0.85 | -0.405 | 0.89134 | 30.75 | 30.53 | 29.38 | 29.27 | 28.78 | 28.67 | 1.368 | 1.258 | 0
광(주)3-4001 | BC01(D)-26 | BC01(D)-27 | 0.61 | 0 | 0.61 | 66.85 | 7 | 1.22 | 8.22 | 0.77 | 171.55 | 0.6 | 0.283 | 0.224 | 0.258 | 0.246 | 0.914 | 1.047 | 1.0471 | 30.6 | 30.53 | 29.6 | 29.53 | 29 | 28.93 | 0.998 | 0.998 | 0
광(주)3-4001 | BC01(D)-27 | BC01(D)-28 | 0.91 | 0 | 2.02 | 164.59 | 9.42 | 1.95 | 11.37 | 0.77 | 148.73 | 0.8 | 0.503 | 0.643 | 0.707 | 0.707 | 1.406 | 1.276 | 1.7012 | 30.53 | 30.32 | 29.19 | 28.41 | 28.39 | 27.61 | 1.338 | 1.908 | 0.5
광(주)3-4001 | BC01(D)-28 | BC01(D)-39 | 0 | 0 | 18.36 | 7.24 | 16.76 | 0.05 | 16.82 | 0.77 | 131.02 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.145 | 5.66 | 5.66 | 2.329 | 1.381 | 100.8287 | 30.32 | 30.31 | 29.41 | 28.68 | 27.61 | 26.88 | 0.75 | 1.47 | 0
대(주)2-1001 | BC01(D)-29 | BC01(D)-30 | 0.12 | 0 | 0.12 | 56.76 | 7 | 1.09 | 8.09 | 0.77 | 155.65 | 0.45 | 0.159 | 0.04 | 0.138 | 0.044 | 0.868 | 2.995 | 2.9951 | 31.37 | 31.2 | 30.37 | 30.2 | 29.92 | 29.75 | 0.998 | 0.998 | 0
대(주)2-1001 | BC01(D)-30 | BC01(D)-31 | 0.91 | 0.32 | 1.35 | 163.99 | 8.09 | 1.52 | 9.61 | 0.77 | 160.15 | 0.6 | 0.283 | 0.462 | 0.509 | 0.509 | 1.799 | 2.927 | 4.0856 | 31.2 | 30.72 | 30.2 | 29.53 | 29.6 | 28.93 | 0.998 | 1.188 | 0
대(주)2-1001 | BC01(D)-31 | BC01(D)-32 | 0.63 | 1.49 | 3.47 | 71.98 | 16.11 | 0.59 | 16.7 | 0.77 | 125.59 | 0.8 | 0.503 | 0.932 | 1.025 | 1.025 | 2.04 | 3.056 | 3.4732 | 30.72 | 30.5 | 29.53 | 29.28 | 28.73 | 28.48 | 1.188 | 1.218 | 0
대(주)2-1001 | BC01(D)-32 | BC01(D)-33 | 0.78 | 0 | 4.25 | 97.6 | 16.7 | 0.82 | 17.52 | 0.77 | 122.97 | 0.9 | 0.636 | 1.118 | 1.261 | 1.23 | 1.981 | 2.869 | 2.8689 | 30.5 | 30.22 | 29.28 | 29 | 28.38 | 28.1 | 1.218 | 1.218 | 0
대(주)2-1001 | BC01(D)-33 | BC01(D)-39 | 0.26 | 0 | 4.51 | 93.94 | 17.52 | 1.17 | 18.69 | 0.77 | 119.51 | 1.1 | 0.95 | 1.153 | 1.268 | 1.268 | 1.334 | -0.958 | 1.0645 | 30.22 | 30.31 | 28.53 | 28.43 | 27.43 | 27.33 | 1.688 | 1.878 | 0
광(주)3-4001 | BC01(D)-34 | BC01(D)-36 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61.45 | 7 | 1.2 | 8.2 | 0.77 | 154.67 | 0.45 | 0.159 | 0.099 | 0.135 | 0.109 | 0.85 | 1.139 | 4.3938 | 30.6 | 30.53 | 29.52 | 29.25 | 29.07 | 28.8 | 1.078 | 1.278 | 0
중(국)3-1015 | BC01(D)-35 | BC01(D)-36 | 0.98 | 0 | 0.98 | 106 | 7 | 2.08 | 9.08 | 0.77 | 164.21 | 0.8 | 0.503 | 0.344 | 0.427 | 0.379 | 0.85 | -0.943 | 0.66038 | 30.43 | 30.53 | 29.43 | 29.36 | 28.63 | 28.56 | 0.998 | 1.168 | 0
광(주)3-4001 | BC01(D)-36 | BC01(D)-38 | 0.82 | 0 | 2.1 | 160.62 | 9.08 | 1.8 | 10.87 | 0.77 | 151.68 | 0.8 | 0.503 | 0.681 | 0.749 | 0.749 | 1.491 | 1.183 | 1.8678 | 30.53 | 30.34 | 29.25 | 28.95 | 28.45 | 28.15 | 1.278 | 1.388 | 0
대(주)2-1002 | BC01(D)-37 | BC01(D)-38 | 0.35 | 0 | 0.35 | 39.45 | 7 | 0.77 | 7.77 | 0.77 | 158.47 | 0.45 | 0.159 | 0.119 | 0.135 | 0.13 | 0.85 | -21.039 | 3.0418 | 29.51 | 30.34 | 28.51 | 28.39 | 28.06 | 27.94 | 0.998 | 1.948 | 0
광(주)3-4001(횡단3) | BC01(D)-38 | BC01(D)-28 | 0 | 0 | 2.45 | 18.94 | 10.87 | 0.18 | 11.06 | 0.77 | 150.57 | 0.8 | 0.503 | 0.789 | 0.868 | 0.868 | 1.727 | 1.056 | 2.1119 | 30.34 | 30.32 | 28.39 | 28.35 | 27.59 | 27.55 | 1.948 | 1.968 | 0
광(주)3-4001 | BC01(D)-39 | BC01(D)-40 | 0.6 | 0 | 23.47 | 49.57 | 18.69 | 0.29 | 18.99 | 0.77 | 124.2 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 6.235 | 6.858 | 6.858 | 2.822 | 2.824 | 4.2364 | 30.31 | 30.17 | 28.68 | 28.47 | 26.88 | 26.67 | 1.33 | 1.3 | 0
BC01(D)-방류부 | BC01(D)-40 | BC01(D)-41 | 0 | 0 | 23.47 | 29.5 | 18.99 | 0.17 | 19.15 | 0.77 | 123.73 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 6.211 | 7.168 | 6.832 | 2.95 | 63.39 | 4.7458 | 30.3 | 29.25 | 28.47 | 26.83 | 26.67 | 25.03 | 1.77 | 2.36 | 1.5
BC01(D)-방류부 | BC01(D)-41 | Out | 0 | 0 | 23.47 | 40.86 | 19.15 | 0.37 | 19.52 | 0.77 | 122.69 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 6.159 | 7.168 | 6.775 | 2.95 | 25.861 | 4.8948 | 29.25 | 25.31 | 26.83 | 25.13 | 25.03 | 23.33 | 2.36 | 0 | 1.5
0
중(국)3-1016 | BC01(E)-01 | BC01(E)-02 | 0.39 | 0 | 0.39 | 75.1 | 7 | 1.47 | 8.47 | 0.77 | 152.45 | 0.5 | 0.196 | 0.127 | 0.167 | 0.14 | 0.85 | -4.927 | 2.7963 | 29.98 | 30.35 | 28.98 | 28.77 | 28.48 | 28.27 | 0.998 | 1.578 | 0
중(국)3-1016 | BC01(E)-02 | BC01(E)-03 | 0.06 | 0 | 0.45 | 35.97 | 8.47 | 0.71 | 9.18 | 0.77 | 147.06 | 0.5 | 0.196 | 0.142 | 0.167 | 0.156 | 0.85 | 0.556 | 2.5021 | 30.35 | 30.33 | 28.77 | 28.68 | 28.27 | 28.18 | 1.578 | 1.648 | 0
중(국)3-1016(차선2) | BC01(E)-03 | BC01(E)-04 | 0 | 0 | 0.45 | 12.17 | 9.18 | 0.22 | 9.39 | 0.77 | 145.52 | 0.5 | 0.196 | 0.14 | 0.184 | 0.154 | 0.937 | 3.287 | 3.2868 | 30.33 | 30.29 | 28.68 | 28.64 | 28.18 | 28.14 | 1.648 | 1.648 | 0
중(국)3-1016 | BC01(E)-04 | BC01(E)-06 | 0.66 | 0 | 1.11 | 126.04 | 9.39 | 1.28 | 10.68 | 0.77 | 152.91 | 0.6 | 0.283 | 0.363 | 0.464 | 0.399 | 1.64 | 1.745 | 3.4116 | 30.29 | 30.09 | 28.64 | 28.21 | 28.04 | 27.61 | 1.648 | 1.878 | 0
중(집)1-1027 | BC01(E)-05 | BC01(E)-06 | 1.18 | 0 | 1.18 | 90.49 | 7 | 0.88 | 7.88 | 0.77 | 174.78 | 0.6 | 0.283 | 0.441 | 0.485 | 0.485 | 1.716 | 2.763 | 3.7573 | 30.34 | 30.09 | 29.34 | 29 | 28.74 | 28.4 | 0.998 | 1.088 | 0
중(집)1-1027 | BC01(E)-06 | BC01(E)-07 | 0.11 | 0 | 2.4 | 29.51 | 10.68 | 0.22 | 10.9 | 0.77 | 151.54 | 0.7 | 0.385 | 0.778 | 0.856 | 0.856 | 2.223 | 3.05 | 5.083 | 30.09 | 30 | 28.33 | 28.18 | 27.63 | 27.48 | 1.758 | 1.818 | 0
BC01(E)-방류부 | BC01(E)-07 | BC01(E)-08 | 0 | 0 | 2.4 | 14.58 | 10.9 | 0.08 | 10.98 | 0.77 | 151.04 | 0.7 | 0.385 | 0.775 | 1.135 | 0.853 | 2.95 | 96.022 | 8.2305 | 30 | 29.45 | 27.72 | 27.6 | 27.02 | 26.9 | 2.278 | 1.848 | 0
BC01(E)-방류부 | BC01(E)-08 | Out | 0 | 0 | 2.4 | 32.64 | 10.98 | 0.26 | 11.24 | 0.77 | 149.47 | 0.7 | 0.385 | 0.767 | 1.135 | 0.844 | 2.95 | 42.786 | 86.3971 | 29.45 | 24.77 | 27.6 | 24.78 | 26.9 | 24.08 | 1.848 | 0 | 0
중(보)1-1067 | BC02-01 | BC02-02 | 0.74 | 0 | 0.74 | 135.07 | 7 | 2.39 | 9.39 | 0.68 | 161.77 | 0.6 | 0.283 | 0.226 | 0.266 | 0.249 | 0.941 | 1.111 | 1.1105 | 47.68 | 47.53 | 46.68 | 46.53 | 46.08 | 45.93 | 0.998 | 0.998 | 0
중(보)1-1067(임시1) | BC02-02 | BC02-03 | 0.02 | 0 | 0.76 | 14.22 | 9.39 | 0.08 | 9.47 | 0.68 | 161.17 | 0.6 | 0.283 | 0.231 | 0.834 | 0.254 | 2.95 | 11.955 | 11.2518 | 47.53 | 47.36 | 46.52 | 46.36 | 45.92 | 45.76 | 1.008 | 0.998 | 0
중(보)1-1067 | BC02-03 | BC02-04 | 0.44 | 0 | 1.2 | 158.23 | 9.47 | 1.47 | 10.94 | 0.68 | 151.26 | 0.6 | 0.283 | 0.343 | 0.508 | 0.377 | 1.795 | 4.045 | 4.0447 | 47.36 | 46.72 | 46.36 | 45.72 | 45.76 | 45.12 | 0.998 | 0.998 | 0
중(보)1-1067 | BC02-04 | BC02-06 | 0.58 | 0 | 1.78 | 205.99 | 10.94 | 1.86 | 12.8 | 0.68 | 141.17 | 0.6 | 0.283 | 0.475 | 0.522 | 0.522 | 1.847 | 3.641 | 4.2721 | 46.72 | 45.97 | 45.72 | 44.44 | 45.12 | 43.84 | 0.998 | 1.528 | 0.4
대(보)3-1002(횡단1) | BC02-05 | BC02-06 | 0 | 34.04 | 34.04 | 6.45 | 24.59 | 0.04 | 24.63 | 0.68 | 110.77 | 1@ 2.0 x 2.0 | 3.6 | 7.122 | 10.619 | 7.834 | 2.95 | 3.101 | 4.6512 | 46.23 | 45.97 | 44.48 | 44.45 | 42.48 | 42.45 | 1.55 | 1.32 | 0
중(보)1-1068 | BC02-06 | BC02-08 | 0 | 0 | 35.82 | 11.25 | 24.63 | 0.07 | 24.7 | 0.68 | 110.62 | 1@ 2.0 x 2.0 | 3.6 | 7.485 | 9.232 | 8.233 | 2.564 | -27.555 | 2.6667 | 45.97 | 45.96 | 44.45 | 44.42 | 42.45 | 42.42 | 1.32 | 1.34 | 0
대(보)3-1002(횡단) | BC02-07 | BC02-08 | 0 | 3.47 | 3.47 | 6.35 | 18.94 | 0.04 | 18.98 | 0.68 | 118.72 | 0.7 | 0.385 | 0.778 | 1.135 | 0.856 | 2.95 | 36.22 | 9.4488 | 46.18 | 45.96 | 44.34 | 44.28 | 43.64 | 43.58 | 1.838 | 1.678 | 0
중(보)1-1068 | BC02-08 | BC02-10 | 1.38 | 0 | 40.67 | 281.17 | 24.7 | 1.64 | 26.34 | 0.68 | 107.53 | 1@ 2.0 x 2.0 | 3.6 | 8.261 | 10.26 | 9.087 | 2.85 | 26.39 | 3.1653 | 45.96 | 38.86 | 44.42 | 37.03 | 42.42 | 35.03 | 1.34 | 1.63 | 6.5
중(보)1-1068(임시2) | BC02-09 | BC02-10 | 0 | 23.34 | 23.34 | 4.71 | 12.95 | 0.03 | 12.98 | 0.68 | 146.84 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 6.474 | 7.168 | 7.121 | 2.95 | 0 | 4.2463 | 38.86 | 38.86 | 37.05 | 37.03 | 35.25 | 35.23 | 1.65 | 1.67 | 0
중(보)1-1038(임시3) | BC02-10 | BC02-11 | 0 | 0 | 64.01 | 9.34 | 26.34 | 0.05 | 26.4 | 0.68 | 107.44 | 1@ 3.0 x 2.0 | 5.4 | 12.99 | 15.928 | 14.289 | 2.95 | 20.343 | 2.1413 | 38.86 | 38.67 | 37.03 | 37.01 | 35.03 | 35.01 | 1.57 | 1.4 | 0
중(보)1-1068 | BC02-11 | BC02-22 | 0.84 | 0 | 64.85 | 235.38 | 26.4 | 1.31 | 27.7 | 0.68 | 105.18 | 1@ 3.0 x 2.0 | 5.4 | 12.883 | 16.2 | 14.172 | 3 | 25.788 | 2.6765 | 38.67 | 32.6 | 37.01 | 31.38 | 35.01 | 29.38 | 1.4 | 0.96 | 5
중(보)1-1067 | BC02-12 | BC02-13 | 0.33 | 0 | 0.33 | 114.78 | 7 | 2.25 | 9.25 | 0.68 | 146.54 | 0.45 | 0.159 | 0.091 | 0.135 | 0.1 | 0.85 | 0.348 | 2.8751 | 47.69 | 47.65 | 46.69 | 46.36 | 46.24 | 45.91 | 0.998 | 1.288 | 0
중(보)1-1067(임시1-좌) | BC02-13 | BC02-14 | 0.02 | 0 | 0.35 | 14.22 | 9.25 | 0.12 | 9.37 | 0.68 | 145.67 | 0.45 | 0.159 | 0.096 | 0.306 | 0.106 | 1.927 | 14.768 | 14.7679 | 47.65 | 47.44 | 46.36 | 46.15 | 45.91 | 45.7 | 1.288 | 1.288 | 0
중(보)1-1067 | BC02-14 | BC02-15 | 1.03 | 0 | 1.38 | 178.23 | 9.37 | 1.66 | 11.03 | 0.68 | 150.74 | 0.6 | 0.283 | 0.393 | 0.507 | 0.432 | 1.794 | 4.04 | 4.0397 | 47.44 | 46.72 | 46.15 | 45.43 | 45.55 | 44.83 | 1.288 | 1.288 | 0
중(보)1-1067 | BC02-15 | BC02-16 | 0.53 | 0 | 1.91 | 196.93 | 11.03 | 1.69 | 12.72 | 0.68 | 141.58 | 0.7 | 0.385 | 0.511 | 0.748 | 0.562 | 1.944 | 3.859 | 3.8592 | 46.72 | 45.96 | 45.43 | 44.67 | 44.73 | 43.97 | 1.288 | 1.288 | 0
중(보)1-1068 | BC02-16 | BC02-17 | 0.41 | 0 | 2.32 | 151.39 | 12.72 | 0.86 | 13.57 | 0.68 | 137.58 | 0.7 | 0.385 | 0.603 | 1.135 | 0.663 | 2.95 | 21.137 | 7.1999 | 45.96 | 42.5 | 43.87 | 41.76 | 43.17 | 41.06 | 2.088 | 0.738 | 1.02
중(보)1-1068 | BC02-17 | BC02-18 | 0.39 | 0 | 2.71 | 142.48 | 13.57 | 0.81 | 14.38 | 0.68 | 134.13 | 0.7 | 0.385 | 0.687 | 1.135 | 0.755 | 2.95 | 26.109 | 10.3172 | 42.5 | 38.78 | 40.46 | 38.04 | 39.76 | 37.34 | 2.038 | 0.738 | 0.95
중(보)1-1068(임시4) | BC02-18 | BC02-19 | 0.02 | 0 | 2.73 | 15.45 | 14.38 | 0.09 | 14.47 | 0.68 | 133.78 | 0.7 | 0.385 | 0.69 | 1.135 | 0.759 | 2.95 | 33.657 | 9.0615 | 38.78 | 38.52 | 37.66 | 37.52 | 36.96 | 36.82 | 1.118 | 0.998 | 0
중(보)1-1068 | BC02-19 | BC02-20 | 0.41 | 0 | 3.14 | 124.09 | 14.47 | 0.7 | 15.17 | 0.68 | 131.02 | 0.7 | 0.385 | 0.777 | 1.135 | 0.855 | 2.95 | 26.029 | 8.8645 | 38.52 | 35.29 | 36.42 | 34.29 | 35.72 | 33.59 | 2.098 | 0.998 | 1.03
중(보)1-1068 | BC02-20 | BC02-21 | 0.39 | 0 | 3.53 | 103.37 | 15.17 | 0.58 | 15.75 | 0.68 | 128.86 | 0.7 | 0.385 | 0.859 | 1.135 | 0.945 | 2.95 | 26.023 | 8.9001 | 35.29 | 32.6 | 33.39 | 31.6 | 32.69 | 30.9 | 1.898 | 0.998 | 0.87
중(보)1-1068(임시5) | BC02-21 | BC02-22 | 0 | 0 | 3.53 | 10 | 15.75 | 0.07 | 15.82 | 0.68 | 128.62 | 0.7 | 0.385 | 0.858 | 0.943 | 0.943 | 2.451 | 0 | 6 | 32.6 | 32.6 | 31.29 | 31.23 | 30.59 | 30.53 | 1.308 | 1.368 | 0
중(보)1-1068 | BC02-22 | BC02-24 | 0 | 0 | 68.38 | 37.05 | 27.7 | 0.22 | 27.93 | 0.68 | 104.8 | 1@ 3.0 x 2.0 | 5.4 | 13.537 | 14.904 | 14.89 | 2.76 | -2.966 | 2.1592 | 32.6 | 32.71 | 31.38 | 30.8 | 29.38 | 28.8 | 0.96 | 1.65 | 0.5
광(주)3-4001(횡단5) | BC02-23 | BC02-24 | 0 | 14.85 | 14.85 | 12.29 | 14.14 | 0.11 | 14.25 | 0.68 | 140.89 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 3.952 | 4.347 | 4.347 | 1.789 | -2.435 | 1.6273 | 32.68 | 32.71 | 30.82 | 30.8 | 29.02 | 29 | 1.7 | 1.75 | 0
대(보)3-1016 | BC02-24 | BC02-26 | 0 | 0 | 83.23 | 20.08 | 27.93 | 0.16 | 28.09 | 0.68 | 104.54 | 2@ 2.5 x 2.0 | 9 | 16.435 | 18.9 | 18.079 | 2.1 | 19.96 | 1.494 | 32.71 | 32.31 | 30.8 | 30.77 | 28.8 | 28.77 | 1.69 | 1.32 | 0
광3-4001(횡단6) | BC02-25 | BC02-26 | 0 | 10.81 | 10.81 | 13.79 | 13.76 | 0.08 | 13.84 | 0.68 | 136.41 | 1.2 | 1.131 | 2.785 | 3.336 | 3.064 | 2.95 | 26.831 | 4.351 | 32.68 | 32.31 | 30.66 | 30.6 | 29.46 | 29.4 | 2.018 | 1.708 | 0
대(보)3-1016 | BC02-26 | BC02-27 | 0 | 0 | 94.04 | 7.36 | 28.09 | 0.05 | 28.14 | 0.68 | 104.45 | 2@ 2.5 x 2.0 | 9 | 18.554 | 20.43 | 20.41 | 2.27 | -44.837 | 1.3587 | 32.31 | 32.32 | 30.77 | 30.76 | 28.77 | 28.76 | 1.32 | 1.34 | 0
BC02-방류부 | BC02-27 | BC02-32 | 0 | 0 | 94.04 | 18.84 | 28.14 | 0.14 | 28.28 | 0.68 | 104.23 | 2@ 2.5 x 2.0 | 9 | 18.514 | 20.43 | 20.366 | 2.27 | -9.023 | 2.1231 | 32.32 | 32.49 | 30.82 | 30.78 | 28.82 | 28.78 | 1.28 | 1.49 | 0
대(보)3-1016 | BC02-28 | BC02-29 | 0.51 | 0 | 0.51 | 106.47 | 7 | 0.88 | 7.88 | 0.68 | 157.47 | 0.45 | 0.159 | 0.152 | 0.32 | 0.167 | 2.009 | 16.061 | 16.0609 | 34.63 | 32.78 | 33.56 | 31.79 | 33.11 | 31.34 | 1.068 | 0.988 | 0.06
대(보)3-1036(횡단2) | BC02-29 | BC02-31 | 0 | 0 | 0.51 | 14.19 | 7.88 | 0.11 | 7.99 | 0.68 | 156.53 | 0.45 | 0.159 | 0.151 | 0.354 | 0.166 | 2.227 | 9.866 | 19.7322 | 32.78 | 32.61 | 31.79 | 31.51 | 31.34 | 31.06 | 0.988 | 1.098 | 0
대(보)3-1016 | BC02-30 | BC02-31 | 0.2 | 0 | 0.2 | 115.62 | 7 | 0.95 | 7.95 | 0.68 | 156.91 | 0.45 | 0.159 | 0.059 | 0.324 | 0.065 | 2.038 | 16.52 | 12.6276 | 34.63 | 32.61 | 33.58 | 31.62 | 33.13 | 31.17 | 1.048 | 0.988 | 0.5
대(보)3-1036(횡단2) | BC02-31 | BC02-32 | 0 | 0 | 0.71 | 7.08 | 7.99 | 0.05 | 8.04 | 0.68 | 156.08 | 0.45 | 0.159 | 0.209 | 0.367 | 0.23 | 2.308 | 21.186 | 21.1864 | 32.64 | 32.49 | 30.72 | 30.57 | 30.27 | 30.12 | 1.918 | 1.918 | 0
BC02-방류부 | BC02-32 | Out | 0 | 0 | 94.75 | 15.66 | 28.28 | 0.11 | 28.39 | 0.68 | 104.04 | 2@ 2.5 x 2.0 | 9 | 18.621 | 20.483 | 20.483 | 2.276 | 0 | 1.2771 | 32.49 | 30.88 | 30.72 | 30.7 | 28.72 | 28.7 | 1.768 | 0.178 | 0
대(보)3-1015 | BC02-101 | BC02-104 | 1.5 | 0 | 1.5 | 110.37 | 7 | 0.91 | 7.91 | 0.68 | 174.51 | 0.6 | 0.283 | 0.494 | 0.574 | 0.544 | 2.029 | 5.164 | 5.1644 | 36.67 | 36.1 | 35.62 | 35.05 | 35.02 | 34.45 | 1.048 | 1.048 | 0
중(국)2-1056 | BC02-102 | BC02-103 | 2.61 | 0 | 2.61 | 125.91 | 7 | 0.71 | 7.71 | 0.68 | 176.44 | 0.7 | 0.385 | 0.87 | 1.135 | 0.957 | 2.95 | 16.043 | 8.8952 | 38.56 | 36.54 | 37.09 | 35.52 | 36.39 | 34.82 | 1.468 | 1.018 | 0.45
중(국)2-1056 | BC02-103 | BC02-104 | 0.15 | 0 | 2.76 | 44.74 | 7.71 | 0.25 | 7.96 | 0.68 | 173.95 | 0.7 | 0.385 | 0.907 | 1.135 | 0.998 | 2.95 | 9.835 | 8.9405 | 36.54 | 36.1 | 35.27 | 34.87 | 34.57 | 34.17 | 1.268 | 1.228 | 0
대(보)3-1015 | BC02-104 | BC02-107 | 0.33 | 0 | 4.59 | 119.97 | 7.96 | 0.72 | 8.68 | 0.68 | 167.47 | 0.9 | 0.636 | 1.452 | 1.772 | 1.597 | 2.785 | 5.668 | 5.6681 | 36.1 | 35.42 | 34.87 | 34.19 | 33.97 | 33.29 | 1.228 | 1.228 | 0
대(보)3-1002 | BC02-105 | BC02-106 | 1.87 | 0 | 1.87 | 176.45 | 7 | 1 | 8 | 0.68 | 173.64 | 0.6 | 0.283 | 0.613 | 0.834 | 0.675 | 2.95 | 37.064 | 10.9379 | 45.06 | 38.52 | 42.86 | 37.52 | 42.26 | 36.92 | 2.198 | 0.998 | 3.41
대(보)3-1002 | BC02-106 | BC02-107 | 0.2 | 0 | 2.07 | 92.77 | 8 | 0.52 | 8.52 | 0.68 | 168.85 | 0.6 | 0.283 | 0.66 | 0.834 | 0.726 | 2.95 | 33.416 | 10.8871 | 38.52 | 35.42 | 36.42 | 34.32 | 35.82 | 33.72 | 2.098 | 1.098 | 1.09
대(보)3-1015 | BC02-107 | BC02-110 | 0 | 0 | 6.66 | 10 | 8.68 | 0.06 | 8.74 | 0.68 | 166.99 | 1 | 0.785 | 2.101 | 2.311 | 2.311 | 2.942 | 0 | 6 | 35.42 | 35.42 | 34.19 | 34.13 | 33.19 | 33.13 | 1.228 | 1.288 | 0
대(보)3-1002 | BC02-108 | BC02-109 | 1.09 | 0 | 1.09 | 188.57 | 7 | 1.07 | 8.07 | 0.68 | 155.86 | 0.45 | 0.159 | 0.321 | 0.469 | 0.353 | 2.95 | 36.22 | 34.6291 | 45.66 | 38.83 | 44.51 | 37.83 | 44.06 | 37.38 | 1.148 | 0.998 | 0.15
대(보)3-1002 | BC02-109 | BC02-110 | 0.34 | 0 | 1.43 | 97.67 | 8.07 | 0.55 | 8.62 | 0.68 | 151.29 | 0.45 | 0.159 | 0.409 | 0.469 | 0.45 | 2.95 | 34.914 | 34.6063 | 38.83 | 35.42 | 37.65 | 34.12 | 37.2 | 33.67 | 1.178 | 1.298 | 0.15
대(보)3-1015 | BC02-110 | BC02-111 | 0.64 | 0 | 8.73 | 128.48 | 8.74 | 0.73 | 9.47 | 0.68 | 161.2 | 1.2 | 1.131 | 2.658 | 3.316 | 2.924 | 2.932 | 4.281 | 4.2808 | 35.42 | 34.87 | 34.13 | 33.58 | 32.93 | 32.38 | 1.288 | 1.288 | 0
대(보)3-1015 | BC02-111 | BC02-115 | 0.58 | 0 | 9.31 | 120.52 | 9.47 | 0.68 | 10.15 | 0.68 | 156.34 | 1.2 | 1.131 | 2.749 | 3.336 | 3.024 | 2.95 | 4.647 | 4.3146 | 34.87 | 34.31 | 33.31 | 32.79 | 32.11 | 31.59 | 1.558 | 1.518 | 0
중(국)2-1057 | BC02-112 | BC02-113 | 0.63 | 0 | 0.63 | 107.06 | 7 | 0.98 | 7.98 | 0.68 | 156.63 | 0.45 | 0.159 | 0.186 | 0.29 | 0.205 | 1.826 | 13.264 | 13.2636 | 38.5 | 37.08 | 37.5 | 36.08 | 37.05 | 35.63 | 0.998 | 0.998 | 0
중(국)2-1057 | BC02-113 | BC02-114 | 2.93 | 0 | 3.56 | 123.9 | 7.98 | 0.7 | 8.68 | 0.68 | 167.51 | 0.8 | 0.503 | 1.126 | 1.483 | 1.239 | 2.95 | 13.237 | 7.4253 | 37.08 | 35.44 | 35.55 | 34.36 | 34.75 | 33.56 | 1.528 | 1.078 | 0.27
중(국)2-1057 | BC02-114 | BC02-115 | 0.4 | 0 | 3.96 | 102.73 | 8.68 | 0.58 | 9.26 | 0.68 | 162.8 | 0.8 | 0.503 | 1.218 | 1.483 | 1.34 | 2.95 | 11 | 7.398 | 35.44 | 34.31 | 34.12 | 32.99 | 33.32 | 32.19 | 1.318 | 1.318 | 0.37
대(보)3-1015 | BC02-115 | BC02-123 | 2.24 | 0 | 15.51 | 196.71 | 10.15 | 1.11 | 11.26 | 0.68 | 156.29 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.579 | 7.168 | 5.037 | 2.95 | 7.219 | 4.7786 | 34.31 | 32.53 | 33.14 | 31.2 | 31.34 | 29.4 | 1.01 | 1.17 | 1
중(국)3-1032 | BC02-116 | BC02-117 | 0.59 | 0 | 0.59 | 48.83 | 7 | 0.45 | 7.45 | 0.68 | 161.55 | 0.45 | 0.159 | 0.18 | 0.289 | 0.198 | 1.815 | 13.107 | 13.1067 | 35.04 | 34.4 | 34.04 | 33.4 | 33.59 | 32.95 | 0.998 | 0.998 | 0
중(국)3-1032 | BC02-117 | BC02-121 | 1.32 | 0 | 1.91 | 84.9 | 7.45 | 0.48 | 7.93 | 0.68 | 174.3 | 0.6 | 0.283 | 0.629 | 0.834 | 0.692 | 2.95 | 13.192 | 10.9541 | 34.4 | 33.28 | 33.3 | 32.28 | 32.7 | 31.68 | 1.098 | 0.998 | 0.09
소(국)1-1003 | BC02-118 | BC02-119 | 0.21 | 0 | 0.21 | 39.97 | 7 | 0.5 | 7.5 | 0.68 | 161.02 | 0.45 | 0.159 | 0.064 | 0.211 | 0.07 | 1.327 | 7.005 | 7.0053 | 34.32 | 34.04 | 33.32 | 33.04 | 32.87 | 32.59 | 0.998 | 0.998 | 0
소(국)1-1003 | BC02-119 | BC02-120 | 0.42 | 0 | 0.63 | 82.43 | 7.5 | 1.03 | 8.54 | 0.68 | 151.94 | 0.45 | 0.159 | 0.181 | 0.211 | 0.199 | 1.33 | 7.036 | 7.0363 | 34.04 | 33.46 | 33.04 | 32.46 | 32.59 | 32.01 | 0.998 | 0.998 | 0
소(국)1-1003 | BC02-120 | BC02-121 | 0.13 | 0 | 0.76 | 36.94 | 8.54 | 0.42 | 8.95 | 0.68 | 148.72 | 0.45 | 0.159 | 0.213 | 0.235 | 0.235 | 1.477 | 4.873 | 8.6627 | 33.46 | 33.28 | 32.46 | 32.14 | 32.01 | 31.69 | 0.998 | 1.138 | 0
중(국)3-1032 | BC02-121 | BC02-122 | 0.48 | 0 | 3.15 | 63.99 | 8.95 | 0.36 | 9.31 | 0.68 | 162.37 | 0.7 | 0.385 | 0.966 | 1.135 | 1.063 | 2.95 | 13.127 | 7.8137 | 33.28 | 32.44 | 32.11 | 31.44 | 31.41 | 30.74 | 1.168 | 0.998 | 0.17
대(보)3-1015(횡단1) | BC02-122 | BC02-123 | 0 | 0 | 3.15 | 11.77 | 9.31 | 0.07 | 9.38 | 0.68 | 161.83 | 0.7 | 0.385 | 0.963 | 1.059 | 1.059 | 2.752 | -7.647 | 7.6466 | 32.44 | 32.53 | 31.04 | 30.95 | 30.34 | 30.25 | 1.398 | 1.578 | 0
대(보)3-1015 | BC02-123 | BC02-132 | 0.23 | 0 | 18.89 | 74.41 | 11.26 | 0.42 | 11.68 | 0.68 | 153.79 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.487 | 7.168 | 6.036 | 2.95 | 10.079 | 4.8381 | 32.53 | 32.14 | 31.2 | 30.84 | 29.4 | 29.04 | 1.17 | 1.14 | 0
대(보)3-1015 | BC02-124 | BC02-125 | 0.16 | 0 | 0.16 | 109.03 | 7 | 1.56 | 8.56 | 0.68 | 151.76 | 0.45 | 0.159 | 0.046 | 0.185 | 0.05 | 1.166 | 5.411 | 5.4114 | 36.66 | 36.07 | 35.56 | 34.97 | 35.11 | 34.52 | 1.098 | 1.098 | 0
대(보)3-1015 | BC02-125 | BC02-126 | 0.16 | 0 | 0.32 | 124.97 | 8.56 | 1.98 | 10.54 | 0.68 | 138.19 | 0.45 | 0.159 | 0.084 | 0.167 | 0.092 | 1.052 | 4.401 | 4.4011 | 36.07 | 35.52 | 34.97 | 34.42 | 34.52 | 33.97 | 1.098 | 1.098 | 0
대(보)3-1015 | BC02-126 | BC02-127 | 0.17 | 0 | 0.49 | 130.81 | 10.54 | 1.98 | 12.52 | 0.68 | 127.88 | 0.45 | 0.159 | 0.118 | 0.175 | 0.13 | 1.1 | 4.816 | 4.8161 | 35.52 | 34.89 | 34.42 | 33.79 | 33.97 | 33.34 | 1.098 | 1.098 | 0
대(보)3-1015 | BC02-127 | BC02-128 | 0.15 | 0 | 0.64 | 117.94 | 12.52 | 1.83 | 14.35 | 0.68 | 120.25 | 0.45 | 0.159 | 0.145 | 0.171 | 0.16 | 1.073 | 4.579 | 4.5786 | 34.89 | 34.35 | 33.79 | 33.25 | 33.34 | 32.8 | 1.098 | 1.098 | 0
대(보)3-1015 | BC02-128 | BC02-129 | 0.08 | 0 | 0.72 | 67.11 | 14.35 | 0.77 | 15.13 | 0.68 | 117.45 | 0.45 | 0.159 | 0.16 | 0.23 | 0.176 | 1.448 | 8.344 | 8.3445 | 34.35 | 33.79 | 33.25 | 32.69 | 32.8 | 32.24 | 1.098 | 1.098 | 0
대(보)3-1015 | BC02-129 | BC02-130 | 0.17 | 0 | 0.89 | 122.83 | 15.13 | 1.32 | 16.45 | 0.68 | 113.1 | 0.45 | 0.159 | 0.19 | 0.246 | 0.209 | 1.547 | 9.525 | 9.5254 | 33.79 | 32.62 | 32.69 | 31.52 | 32.24 | 31.07 | 1.098 | 1.098 | 0
대(보)3-1015 | BC02-130 | BC02-131 | 0.13 | 0 | 1.02 | 76.44 | 16.45 | 0.87 | 17.31 | 0.68 | 110.52 | 0.45 | 0.159 | 0.213 | 0.234 | 0.234 | 1.473 | 6.149 | 8.6342 | 32.62 | 32.15 | 31.52 | 30.86 | 31.07 | 30.41 | 1.098 | 1.288 | 0
대(보)3-1015(횡단2) | BC02-131 | BC02-132 | 0 | 0 | 1.02 | 14.13 | 17.31 | 0.16 | 17.47 | 0.68 | 110.06 | 0.45 | 0.159 | 0.212 | 0.233 | 0.233 | 1.467 | 0.708 | -8.4926 | 32.15 | 32.14 | 30.64 | 30.76 | 30.19 | 30.31 | 1.508 | 1.378 | 0
중(국)3-1033 | BC02-132 | BC02-135 | 0 | 0 | 19.91 | 11.26 | 17.47 | 0.08 | 17.56 | 0.68 | 128.55 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.834 | 5.37 | 5.318 | 2.21 | -26.643 | 2.6643 | 32.14 | 32.44 | 30.84 | 30.81 | 29.04 | 29.01 | 1.14 | 1.47 | 0
광(주)3-4001 | BC02-133 | BC02-134 | 0.38 | 0 | 0.38 | 74.02 | 7 | 1.45 | 8.45 | 0.68 | 152.62 | 0.45 | 0.159 | 0.11 | 0.135 | 0.121 | 0.85 | 1.621 | 2.8371 | 32.55 | 32.43 | 31.55 | 31.34 | 31.1 | 30.89 | 0.998 | 1.088 | 0
광(주)3-4001 | BC02-134 | BC02-135 | 0.34 | 0 | 0.72 | 88.53 | 8.45 | 1.74 | 10.19 | 0.68 | 156.1 | 0.6 | 0.283 | 0.212 | 0.24 | 0.234 | 0.85 | -0.113 | 1.0166 | 32.43 | 32.44 | 31.34 | 30.66 | 30.74 | 30.06 | 1.088 | 1.778 | 0.59
중(국)3-1033 | BC02-135 | BC02-138 | 0 | 0 | 20.63 | 17.64 | 17.56 | 0.13 | 17.69 | 0.68 | 128.13 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.993 | 5.492 | 5.492 | 2.26 | -0.567 | 2.8345 | 32.44 | 32.45 | 30.81 | 30.76 | 29.01 | 28.96 | 1.47 | 1.53 | 0
광(주)3-4001 | BC02-136 | BC02-137 | 0.23 | 0 | 0.23 | 70.4 | 7 | 1.38 | 8.38 | 0.68 | 153.2 | 0.45 | 0.159 | 0.067 | 0.135 | 0.073 | 0.85 | 1.989 | 2.8409 | 32.57 | 32.43 | 31.57 | 31.37 | 31.12 | 30.92 | 0.998 | 1.058 | 0
광(주)3-4001 | BC02-137 | BC02-138 | 0.22 | 0 | 0.45 | 97.01 | 8.38 | 1.9 | 10.28 | 0.68 | 139.73 | 0.45 | 0.159 | 0.119 | 0.135 | 0.131 | 0.85 | -0.206 | 2.8863 | 32.43 | 32.45 | 31.37 | 30.61 | 30.92 | 30.16 | 1.058 | 1.838 | 0.48
중(국)3-1033 | BC02-138 | BC02-139 | 0 | 0 | 21.08 | 16.99 | 17.69 | 0.12 | 17.81 | 0.68 | 127.74 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.086 | 5.638 | 5.595 | 2.32 | 11.772 | 2.9429 | 32.45 | 32.25 | 30.96 | 30.91 | 28.96 | 28.91 | 1.33 | 1.18 | 0
BC100-방류부 | BC02-139 | BC02-142 | 0 | 0 | 21.08 | 6.74 | 17.81 | 0.05 | 17.86 | 0.68 | 127.59 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.08 | 5.588 | 5.588 | 2.3 | -1.483 | 2.9674 | 32.25 | 32.26 | 30.71 | 30.69 | 28.91 | 28.89 | 1.38 | 1.41 | 0
중(국)3-1033 | BC02-140 | BC02-141 | 0.19 | 0 | 0.19 | 44.13 | 7 | 0.51 | 7.51 | 0.68 | 160.98 | 0.45 | 0.159 | 0.058 | 0.231 | 0.064 | 1.452 | 8.384 | 8.3843 | 32.82 | 32.35 | 31.73 | 31.36 | 31.28 | 30.91 | 1.088 | 0.988 | 0
중(국)3-1033(횡단1) | BC02-141 | BC02-142 | 0 | 0 | 0.19 | 7.17 | 7.51 | 0.05 | 7.55 | 0.68 | 160.53 | 0.45 | 0.159 | 0.058 | 0.41 | 0.063 | 2.581 | 13.947 | 26.4993 | 32.35 | 32.26 | 30.73 | 30.54 | 30.28 | 30.09 | 1.618 | 1.718 | 0
BC100-방류부 | BC02-142 | Out | 0 | 0 | 21.27 | 15.22 | 17.86 | 0.11 | 17.97 | 0.68 | 127.25 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 5.112 | 5.624 | 5.624 | 2.314 | 0 | 2.6281 | 32.26 | 32.26 | 30.69 | 30.65 | 28.89 | 28.85 | 1.568 | 1.608 | 0
중(집)1-1076 | BC03(G)-03 | BC03(G)-04 | 11.48 | 0 | 11.48 | 164.12 | 7 | 1.2 | 8.2 | 0.73 | 179.73 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.184 | 5.553 | 4.602) | 2.285 | 2.864 | 2.8638 | 40.45 | 39.98 | 38.83 | 38.36 | 37.03 | 36.56 | 1.46 | 1.46 | 0
대(보)3-1016(횡단1) | BC03(G)-04 | BC03(G)-07 | 0 | 0 | 11.48 | 12.78 | 8.2 | 0.07 | 8.27 | 0.73 | 179.04 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.168 | 7.168 | 4.585) | 2.95 | 20.344 | 4.6948 | 39.98 | 39.72 | 38.36 | 38.3 | 36.56 | 36.5 | 1.46 | 1.26 | 0
대(보)3-1016 | BC03(G)-05 | BC03(G)-06 | 0.09 | 0 | 0.09 | 48.43 | 7 | 0.35 | 7.35 | 0.73 | 162.52 | 0.45 | 0.159 | 0.03 | 0.368 | .033) | 2.312 | 21.268 | 21.2678 | 48.09 | 47.06 | 47.09 | 46.06 | 46.64 | 45.61 | 0.998 | 0.998 | 0
대(보)3-1016 | BC03(G)-06 | BC03(G)-07 | 0.53 | 0 | 0.62 | 174.48 | 7.35 | 0.99 | 8.33 | 0.73 | 153.57 | 0.45 | 0.159 | 0.193 | 0.469 | .212) | 2.95 | 42.068 | 34.6171 | 47.06 | 39.72 | 45.45 | 38.15 | 45 | 37.7 | 1.608 | 1.568 | 1.26
대(보)3-1016 | BC03(G)-07 | BC03(G)-08 | 0.34 | 0 | 12.44 | 73.79 | 8.33 | 0.42 | 8.75 | 0.73 | 174.63 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.405 | 7.168 | 4.846) | 2.95 | 40.52 | 4.7432 | 39.72 | 36.73 | 38.3 | 35.45 | 36.5 | 33.65 | 1.26 | 1.12 | 2.5
BC03(G)-방류부 | BC03(G)-08 | BC03(G)-13 | 0 | 0 | 12.44 | 18.33 | 8.75 | 0.1 | 8.86 | 0.73 | 173.72 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.382 | 7.168 | 4.821) | 2.95 | 24.004 | 4.91 | 36.72 | 36.21 | 35.45 | 34.86 | 33.65 | 33.06 | 1.11 | 1.19 | 0.5
대(보)3-1016 | BC03(G)-09 | BC03(G)-11 | 0.08 | 0 | 0.08 | 47.88 | 7 | 0.35 | 7.35 | 0.73 | 162.5 | 0.45 | 0.159 | 0.026 | 0.361 | .029) | 2.268 | 20.468 | 20.4678 | 48.09 | 47.09 | 47.09 | 46.11 | 46.64 | 45.66 | 0.998 | 0.978 | 0
중(국)3-1031 | BC03(G)-10 | BC03(G)-11 | 0.13 | 0 | 0.13 | 95.05 | 7 | 0.54 | 7.54 | 0.73 | 160.69 | 0.45 | 0.159 | 0.042 | 0.469 | .047) | 2.95 | 41.557 | 34.6134 | 51.02 | 47.09 | 49.49 | 45.67 | 49.04 | 45.22 | 1.528 | 1.418 | 0.53
대(보)3-1016 | BC03(G)-11 | BC03(G)-12 | 0.5 | 0.13 | 0.84 | 167.88 | 7.54 | 0.95 | 8.49 | 0.73 | 152.34 | 0.45 | 0.159 | 0.259 | 0.469 | .285) | 2.95 | 42.113 | 34.6081 | 47.09 | 40.04 | 45.67 | 39.04 | 45.22 | 38.59 | 1.418 | 0.998 | 0.82
대(보)3-1016 | BC03(G)-12 | BC03(G)-13 | 0.17 | 0 | 1.01 | 96.43 | 8.49 | 0.54 | 9.03 | 0.73 | 148.13 | 0.45 | 0.159 | 0.303 | 0.469 | .334) | 2.95 | 38.888 | 34.6365 | 40.04 | 36.29 | 38.59 | 34.71 | 38.14 | 34.26 | 1.448 | 1.578 | 0.54
BC03(G)-방류부 | BC03(G)-13 | Out | 0 | 0 | 13.45 | 56.92 | 9.03 | 0.39 | 9.42 | 0.73 | 169.09 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.612 | 7.168 | 5.073) | 2.95 | 83.321 | 92.5861 | 36.21 | 29.64 | 34.86 | 29.59 | 33.06 | 27.79 | 1.348 | 0.94 | 0
중(보)1-1067 | G05-01 | G05-02 | 0.15 | 0 | 0.15 | 119.7 | 7 | 0.68 | 7.68 | 0.69 | 159.37 | 0.45 | 0.159 | 0.046 | 0.469 | 0.05 | 2.95 | 37.176 | 34.5865 | 47.08 | 42.63 | 45.62 | 41.48 | 45.17 | 41.03 | 1.458 | 1.148 | 0
중(보)1-1067 | G05-02 | Out | 0.42 | 2.1 | 2.67 | 138.08 | 11.83 | 0.78 | 12.61 | 0.69 | 142.11 | 0.6 | 0.283 | 0.727 | 0.834 | 0.8 | 2.95 | 39.615 | 10.9357 | 42.63 | 37.16 | 40.13 | 36.16 | 39.53 | 35.56 | 2.498 | 0.998 | 2.46
중(보)1-1067 | G05-03 | G05-04 | 0.14 | 0 | 0.14 | 120.3 | 7 | 0.68 | 7.68 | 0.69 | 159.34 | 0.45 | 0.159 | 0.043 | 0.469 | 0.047 | 2.95 | 36.991 | 34.5802 | 47.08 | 42.63 | 45.79 | 41.63 | 45.34 | 41.18 | 1.288 | 0.998 | 0
중(보)1-1067 | G05-04 | Out | 0.14 | 0 | 0.28 | 138.77 | 7.68 | 0.78 | 8.46 | 0.69 | 152.52 | 0.45 | 0.159 | 0.082 | 0.469 | 0.09 | 2.95 | 39.418 | 34.5896 | 42.63 | 37.16 | 41.33 | 36.16 | 40.88 | 35.71 | 1.298 | 0.998 | 0.37
소(특)1-1003 | J02-01 | J02-02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 69.5 | 7 | 0.39 | 7.39 | 0.72 | 162.09 | 0.45 | 0.159 | 0.026 | 0.469 | 0.029 | 2.95 | 72.086 | 34.6763 | 47.55 | 42.54 | 45.25 | 41.54 | 44.8 | 41.09 | 2.298 | 0.998 | 1.3
중(집)1-1047(횡단1) | J02-02 | J02-03 | 0 | 0 | 0.08 | 26.87 | 7.39 | 0.21 | 7.61 | 0.72 | 160.03 | 0.45 | 0.159 | 0.026 | 0.333 | 0.028 | 2.097 | 17.492 | 17.4916 | 42.54 | 42.07 | 40.7 | 40.23 | 40.25 | 39.78 | 1.838 | 1.838 | 0
중(집)1-1047 | J02-03 | J02-04 | 2.12 | 0 | 2.2 | 80.5 | 7.61 | 0.45 | 8.06 | 0.72 | 173.03 | 0.7 | 0.385 | 0.761 | 1.135 | 0.837 | 2.95 | 72.174 | 8.9441 | 42.07 | 36.26 | 38.98 | 35.26 | 38.28 | 34.56 | 3.088 | 0.998 | 3
중(집)1-1047 | J02-04 | J02-08 | 0.44 | 0 | 2.64 | 88.56 | 8.06 | 0.5 | 8.56 | 0.72 | 168.5 | 0.7 | 0.385 | 0.89 | 1.135 | 0.979 | 2.95 | 52.62 | 8.9205 | 36.26 | 31.6 | 33.76 | 30.35 | 33.06 | 29.65 | 2.498 | 1.248 | 2.62
대(보)3-1015 | J02-05 | J02-06 | 0.97 | 0 | 0.97 | 64.09 | 7 | 0.56 | 7.56 | 0.72 | 160.49 | 0.5 | 0.196 | 0.311 | 0.376 | 0.342 | 1.915 | 13.731 | 13.7307 | 36.76 | 35.88 | 35.76 | 34.88 | 35.26 | 34.38 | 0.998 | 0.998 | 0
대(보)3-1015 | J02-06 | J02-08 | 0.65 | 0 | 1.62 | 122.15 | 7.56 | 0.69 | 8.25 | 0.72 | 154.3 | 0.5 | 0.196 | 0.5 | 0.579 | 0.55 | 2.95 | 35.039 | 32.5829 | 35.88 | 31.6 | 34.53 | 30.55 | 34.03 | 30.05 | 1.348 | 1.048 | 0
대(보)3-1015 | J02-07 | J02-08 | 0.09 | 0 | 0.09 | 43.03 | 7 | 0.84 | 7.84 | 0.72 | 157.83 | 0.45 | 0.159 | 0.028 | 0.135 | 0.031 | 0.85 | -21.845 | 3.0211 | 30.66 | 31.6 | 29.66 | 29.53 | 29.21 | 29.08 | 0.998 | 2.068 | 0
중(집)1-1046 | J02-08 | J02-14 | 0 | 0 | 4.35 | 10 | 8.56 | 0.07 | 8.63 | 0.72 | 167.93 | 0.9 | 0.636 | 1.461 | 1.607 | 1.607 | 2.526 | 0 | 4 | 31.6 | 31.6 | 29.53 | 29.49 | 28.63 | 28.59 | 2.068 | 2.108 | 0
중(집)1-1035 | J02-09 | J02-10 | 0.17 | 0 | 0.17 | 70.75 | 7 | 0.99 | 7.99 | 0.72 | 156.53 | 0.45 | 0.159 | 0.053 | 0.19 | 0.059 | 1.192 | 5.654 | 5.6537 | 37.95 | 37.55 | 36.95 | 36.55 | 36.5 | 36.1 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1035 | J02-10 | J02-11 | 0.32 | 0 | 0.49 | 155 | 7.99 | 2.36 | 10.35 | 0.72 | 139.33 | 0.45 | 0.159 | 0.137 | 0.174 | 0.15 | 1.095 | 4.774 | 4.7742 | 37.55 | 36.81 | 36.42 | 35.68 | 35.97 | 35.23 | 1.128 | 1.128 | 0
대(보)3-1015 | J02-11 | J02-12 | 0.63 | 0 | 1.12 | 64.09 | 10.35 | 0.54 | 10.89 | 0.72 | 136.16 | 0.5 | 0.196 | 0.305 | 0.386 | 0.336 | 1.968 | 14.511 | 14.5108 | 36.81 | 35.88 | 35.68 | 34.75 | 35.18 | 34.25 | 1.128 | 1.128 | 0
대(보)3-1015 | J02-12 | J02-14 | 1.01 | 0 | 2.13 | 122.15 | 10.89 | 0.69 | 11.58 | 0.72 | 147.53 | 0.6 | 0.283 | 0.628 | 0.834 | 0.691 | 2.95 | 35.039 | 11.7888 | 35.88 | 31.6 | 33.45 | 30.59 | 32.85 | 29.99 | 2.428 | 1.008 | 1.42
대(보)3-1015 | J02-13 | J02-14 | 0.11 | 0 | 0.11 | 58.03 | 7 | 1.14 | 8.14 | 0.72 | 155.24 | 0.45 | 0.159 | 0.034 | 0.135 | 0.038 | 0.85 | -19.128 | 2.9295 | 30.49 | 31.6 | 29.48 | 29.31 | 29.03 | 28.86 | 1.008 | 2.288 | 0
중(집)1-1046 | J02-14 | J02-15 | 0.57 | 0 | 7.16 | 75 | 11.58 | 0.43 | 12.01 | 0.72 | 145.19 | 1 | 0.785 | 2.079 | 2.287 | 2.287 | 2.912 | 4.133 | 5.4667 | 31.6 | 31.29 | 29.49 | 29.08 | 28.49 | 28.08 | 2.108 | 2.208 | 0
중(집)1-1046 | J02-15 | J02-16 | 1.51 | 0 | 8.67 | 100 | 12.01 | 0.58 | 12.59 | 0.72 | 142.19 | 1.1 | 0.95 | 2.466 | 2.712 | 2.712 | 2.854 | 2.9 | 4.5 | 31.29 | 31 | 29.08 | 28.63 | 27.98 | 27.53 | 2.208 | 2.368 | 0
중(집)1-1046(관접합) | J02-16 | J02-19 | 2.08 | 0 | 10.75 | 106.8 | 12.59 | 0.61 | 13.21 | 0.72 | 139.25 | 1.2 | 1.131 | 2.994 | 3.293 | 3.293 | 2.912 | 2.996 | 4.2135 | 31 | 30.68 | 28.63 | 28.18 | 27.43 | 26.98 | 2.368 | 2.498 | 0
중(집)1-1048 | J02-17 | J02-18 | 1.5 | 0 | 1.5 | 131.5 | 7 | 0.74 | 7.74 | 0.72 | 176.12 | 0.6 | 0.283 | 0.528 | 0.834 | 0.581 | 2.95 | 24.639 | 10.9506 | 37.86 | 34.62 | 35.96 | 33.62 | 35.36 | 33.02 | 1.898 | 0.998 | 0.9
중(집)1-1048 | J02-18 | J02-19 | 2.26 | 0 | 3.76 | 157.68 | 7.74 | 0.89 | 8.63 | 0.72 | 167.88 | 0.8 | 0.503 | 1.262 | 1.483 | 1.389 | 2.95 | 24.987 | 7.4201 | 34.62 | 30.68 | 32.32 | 28.48 | 31.52 | 27.68 | 2.298 | 2.198 | 2.67
중(국)3-1005 | J02-19 | J02-20 | 1.41 | 0 | 15.92 | 139.51 | 13.21 | 1.14 | 14.34 | 0.72 | 140.5 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.474 | 4.957 | 4.921 | 2.04 | 3.011 | 2.2937 | 30.68 | 30.26 | 28.63 | 28.31 | 26.83 | 26.51 | 1.89 | 1.79 | 0
중(국)3-1005 | J02-20 | J02-26 | 0.94 | 0 | 16.86 | 155.14 | 14.34 | 1.24 | 15.58 | 0.72 | 135.48 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 4.568 | 5.079 | 5.025 | 2.09 | 3.03 | 2.3849 | 30.26 | 29.79 | 28.31 | 27.94 | 26.51 | 26.14 | 1.79 | 1.69 | 0
중(집)1-1034 | J02-21 | J02-22 | 2.19 | 0 | 2.19 | 91.5 | 7 | 0.52 | 7.52 | 0.72 | 178.43 | 0.7 | 0.385 | 0.782 | 1.135 | 0.86 | 2.95 | 19.126 | 8.8525 | 37.82 | 36.07 | 36.32 | 35.07 | 35.62 | 34.37 | 1.498 | 0.998 | 0.44
중(집)1-1034 | J02-22 | J02-23 | 1.28 | 0 | 3.47 | 140 | 7.52 | 0.79 | 8.31 | 0.72 | 170.75 | 0.8 | 0.503 | 1.185 | 1.483 | 1.303 | 2.95 | 17.5 | 7.4286 | 36.07 | 33.62 | 34.16 | 32.52 | 33.36 | 31.72 | 1.908 | 1.098 | 0.6
중(집)1-1043 | J02-23 | J02-24 | 0.99 | 0 | 4.46 | 108.75 | 8.31 | 0.61 | 8.92 | 0.72 | 165.47 | 0.9 | 0.636 | 1.476 | 1.877 | 1.624 | 2.95 | 17.195 | 6.3448 | 33.62 | 31.75 | 31.92 | 30.75 | 31.02 | 29.85 | 1.698 | 0.998 | 0.48
중(집)1-1043 | J02-24 | J02-25 | 1.1 | 0 | 5.56 | 100 | 8.92 | 0.57 | 9.49 | 0.72 | 161.06 | 1 | 0.785 | 1.791 | 2.317 | 1.97 | 2.95 | 20.3 | 5.5 | 31.75 | 29.72 | 30 | 28.72 | 29 | 27.72 | 1.748 | 0.998 | 0.73
중(집)1-1043(횡단1) | J02-25 | J02-26 | 0 | 0 | 5.56 | 10.91 | 9.49 | 0.07 | 9.56 | 0.72 | 160.52 | 1 | 0.785 | 1.785 | 1.963 | 1.963 | 2.5 | -6.416 | 3.6664 | 29.72 | 29.79 | 27.79 | 27.75 | 26.79 | 26.75 | 1.928 | 2.038 | 0
중(국)3-1005 | J02-26 | J02-27 | 0.53 | 0 | 22.95 | 140 | 15.58 | 1.25 | 16.83 | 0.72 | 130.97 | 1@ 2.0 x 2.0 | 3.6 | 6.011 | 6.732 | 6.613 | 1.87 | 3.071 | 1.4286 | 29.79 | 29.36 | 27.94 | 27.74 | 25.94 | 25.74 | 1.65 | 1.42 | 0
중(국)3-1005 | J02-27 | J02-32 | 0.17 | 0 | 23.12 | 144.21 | 16.83 | 1.31 | 18.14 | 0.72 | 126.73 | 1@ 2.0 x 2.0 | 3.6 | 5.86 | 6.624 | 6.446 | 1.84 | 3.051 | 1.3869 | 29.36 | 28.92 | 27.74 | 27.54 | 25.74 | 25.54 | 1.42 | 1.18 | 0
중(집)1-1033 | J02-28 | J02-29 | 1.01 | 0 | 1.01 | 65.28 | 7 | 0.65 | 7.65 | 0.72 | 177.07 | 0.6 | 0.283 | 0.358 | 0.474 | 0.393 | 1.676 | 3.523 | 3.5233 | 33.59 | 33.36 | 32.59 | 32.36 | 31.99 | 31.76 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1033 | J02-29 | J02-82 | 0.9 | 0 | 1.91 | 70.82 | 7.65 | 0.63 | 8.28 | 0.72 | 170.99 | 0.7 | 0.385 | 0.653 | 0.718 | 0.718 | 1.867 | 3.53 | 3.5301 | 33.36 | 33.11 | 32.36 | 32.11 | 31.66 | 31.41 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1033 | J02-82 | J02-30 | 1.51 | 0 | 3.42 | 94.58 | 8.28 | 0.64 | 8.92 | 0.72 | 165.51 | 0.8 | 0.503 | 1.132 | 1.245 | 1.245 | 2.477 | 3.172 | 5.2865 | 33.11 | 32.81 | 32.11 | 31.61 | 31.31 | 30.81 | 0.998 | 1.198 | 0
중(집)1-1036 | J02-30 | J02-31 | 0.74 | 0 | 4.16 | 108.75 | 8.92 | 0.61 | 9.53 | 0.72 | 160.72 | 0.8 | 0.503 | 1.337 | 1.483 | 1.471 | 2.95 | 18.483 | 7.4483 | 32.81 | 30.8 | 31.21 | 29.8 | 30.41 | 29 | 1.598 | 0.998 | 0.6
중(집)1-1036 | J02-31 | J02-32 | 0.78 | 0 | 4.94 | 99.9 | 9.53 | 0.56 | 10.1 | 0.72 | 156.71 | 0.9 | 0.636 | 1.548 | 1.877 | 1.703 | 2.95 | 18.819 | 6.4064 | 30.8 | 28.92 | 28.87 | 26.99 | 27.97 | 26.09 | 1.928 | 1.928 | 1.24
중(국)3-1005 | J02-32 | J02-33 | 2.29 | 0.77 | 31.12 | 209.48 | 18.14 | 1.5 | 19.63 | 0.72 | 122.38 | 1@ 2.0 x 2.0 | 3.6 | 7.617 | 8.388 | 8.379 | 2.33 | 3.007 | 2.1959 | 28.92 | 28.29 | 27.54 | 26.58 | 25.54 | 24.58 | 1.18 | 1.51 | 0.5
중(국)3-1005 | J02-33 | J02-45 | 1.04 | 0.8 | 32.96 | 218.06 | 19.63 | 1.52 | 21.16 | 0.72 | 118.42 | 1@ 2.0 x 2.0 | 3.6 | 7.806 | 8.587 | 8.587 | 2.385 | 2.155 | 2.2929 | 28.29 | 27.82 | 26.58 | 26.08 | 24.58 | 24.08 | 1.51 | 1.54 | 0
중(집)1-1032 | J02-34 | J02-35 | 0.53 | 0 | 0.53 | 76.67 | 7 | 1.12 | 8.12 | 0.72 | 155.37 | 0.45 | 0.159 | 0.165 | 0.181 | 0.181 | 1.139 | 4.043 | 5.2172 | 32.78 | 32.47 | 31.78 | 31.38 | 31.33 | 30.93 | 0.998 | 1.088 | 0
중(집)1-1032 | J02-35 | J02-38 | 0.74 | 0 | 1.27 | 84.54 | 8.12 | 0.79 | 8.91 | 0.72 | 165.58 | 0.6 | 0.283 | 0.421 | 0.506 | 0.463 | 1.79 | 4.022 | 4.0218 | 32.47 | 32.13 | 31.38 | 31.04 | 30.78 | 30.44 | 1.088 | 1.088 | 0
중(국)3-1008 | J02-36 | J02-37 | 0.23 | 0 | 0.23 | 31.86 | 7 | 0.57 | 7.57 | 0.72 | 160.37 | 0.45 | 0.159 | 0.074 | 0.148 | 0.081 | 0.932 | 3.453 | 3.4526 | 32.1 | 32.02 | 30.97 | 30.86 | 30.52 | 30.41 | 1.128 | 1.158 | 0
중(국)3-1008 | J02-37 | J02-38 | 0.4 | 0 | 0.63 | 43.01 | 7.57 | 0.84 | 8.41 | 0.72 | 169.8 | 0.6 | 0.283 | 0.214 | 0.24 | 0.235 | 0.85 | -0.93 | 0.93002 | 32.02 | 32.13 | 30.86 | 30.82 | 30.26 | 30.22 | 1.158 | 1.308 | 0
중(집)1-1032 | J02-38 | J02-39 | 0.6 | 0 | 2.5 | 89.78 | 8.91 | 0.86 | 9.77 | 0.72 | 159 | 0.8 | 0.503 | 0.795 | 0.875 | 0.875 | 1.74 | 2.116 | 2.5618 | 32.13 | 31.94 | 30.82 | 30.59 | 30.02 | 29.79 | 1.308 | 1.348 | 0
대(주)2-1001 | J02-39 | J02-40 | 0.15 | 0 | 2.65 | 90.12 | 9.77 | 0.51 | 10.28 | 0.72 | 155.48 | 0.8 | 0.503 | 0.824 | 1.483 | 0.906 | 2.95 | 11.318 | 7.4345 | 31.94 | 30.92 | 30.59 | 29.92 | 29.79 | 29.12 | 1.348 | 0.998 | 0
대(주)2-1001 | J02-40 | J02-43 | 0.17 | 0 | 2.82 | 102.11 | 10.28 | 0.58 | 10.86 | 0.72 | 151.79 | 0.8 | 0.503 | 0.856 | 1.483 | 0.942 | 2.95 | 16.355 | 7.443 | 30.92 | 29.25 | 29.47 | 28.25 | 28.67 | 27.45 | 1.448 | 0.998 | 0.46
중(국)3-1006 | J02-41 | J02-42 | 0.58 | 0.27 | 0.85 | 118.67 | 11.66 | 1.27 | 12.93 | 0.72 | 140.54 | 0.6 | 0.283 | 0.239 | 0.44 | 0.263 | 1.555 | 3.034 | 3.0336 | 31.93 | 31.57 | 30.93 | 30.57 | 30.33 | 29.97 | 0.998 | 1.46 | 0
중(국)3-1006 | J02-42 | J02-43 | 1.09 | 0 | 1.94 | 163.83 | 12.93 | 0.93 | 13.86 | 0.72 | 136.33 | 0.6 | 0.283 | 0.529 | 0.834 | 0.582 | 2.95 | 14.161 | 10.926 | 31.57 | 29.25 | 29.91 | 27.42 | 29.31 | 26.82 | 1.658 | 1.828 | 0.7
대(주)2-1001 | J02-43 | J02-45 | 0.14 | 0 | 4.9 | 88.43 | 13.86 | 0.5 | 14.36 | 0.72 | 134.22 | 0.8 | 0.503 | 1.315 | 1.483 | 1.447 | 2.95 | 16.171 | 7.4635 | 29.25 | 27.82 | 27.42 | 25.76 | 26.62 | 24.96 | 1.828 | 2.058 | 1
대(주)2-1001 | J02-44 | J02-45 | 0.11 | 0 | 0.11 | 44.5 | 7 | 0.87 | 7.87 | 0.72 | 157.57 | 0.45 | 0.159 | 0.035 | 0.135 | 0.038 | 0.85 | -16.18 | 2.9213 | 27.1 | 27.82 | 25.89 | 25.76 | 25.44 | 25.31 | 1.208 | 2.058 | 0
대(주)2-1001(횡단1) | J02-45 | J02-52 | 0 | 0 | 37.97 | 16.68 | 21.16 | 0.1 | 21.26 | 0.72 | 118.17 | 1@ 2.0 x 2.0 | 3.6 | 8.974 | 9.871 | 9.871 | 2.742 | 1.798 | 2.9976 | 27.82 | 27.79 | 26.08 | 26.03 | 24.08 | 24.03 | 1.54 | 1.56 | 0
대(주)2-1001 | J02-46 | J02-47 | 0.14 | 0 | 0.14 | 69.62 | 7 | 0.76 | 7.76 | 0.72 | 158.62 | 0.45 | 0.159 | 0.044 | 0.244 | 0.049 | 1.532 | 9.336 | 9.3364 | 32.01 | 31.36 | 31.01 | 30.36 | 30.56 | 29.91 | 0.998 | 0.998 | 0
대(주)2-1001 | J02-47 | J02-50 | 0.22 | 0 | 0.36 | 133.45 | 7.76 | 1.11 | 8.87 | 0.72 | 149.33 | 0.45 | 0.159 | 0.108 | 0.318 | 0.118 | 1.998 | 15.886 | 15.8861 | 31.36 | 29.24 | 30.36 | 28.24 | 29.91 | 27.79 | 0.998 | 0.998 | 0
소(국)2-1005 | J02-48 | J02-49 | 1.54 | 0 | 1.54 | 80 | 7 | 0.45 | 7.45 | 0.72 | 179.11 | 0.6 | 0.283 | 0.552 | 0.834 | 0.607 | 2.95 | 16.125 | 10.875 | 33.02 | 31.61 | 31.43 | 30.14 | 30.83 | 29.54 | 1.588 | 1.468 | 0.42
소(국)2-1005 | J02-49 | J02-50 | 2.05 | 0 | 3.59 | 151.75 | 7.45 | 0.86 | 8.31 | 0.72 | 170.73 | 0.8 | 0.503 | 1.226 | 1.483 | 1.348 | 2.95 | 14.629 | 7.4465 | 31.61 | 29.24 | 29.67 | 28.04 | 28.87 | 27.24 | 1.938 | 1.198 | 0.5
대(주)2-1001 | J02-50 | J02-52 | 0.15 | 0 | 4.1 | 95.13 | 8.87 | 0.54 | 9.41 | 0.72 | 161.65 | 0.8 | 0.503 | 1.326 | 1.483 | 1.458 | 2.95 | 15.347 | 21.3392 | 29.24 | 27.78 | 28.04 | 25.71 | 27.24 | 24.91 | 1.198 | 2.068 | 0.3
대(주)2-1001 | J02-51 | J02-52 | 0.09 | 0 | 0.09 | 30.84 | 7 | 0.6 | 7.6 | 0.72 | 160.04 | 0.45 | 0.159 | 0.029 | 0.135 | 0.032 | 0.85 | -15.24 | 2.9183 | 27.31 | 27.78 | 25.8 | 25.71 | 25.35 | 25.26 | 1.508 | 2.068 | 0
중(집)1-1026 | J02-52 | J02-53 | 0.44 | 0 | 42.6 | 151.57 | 21.26 | 1.23 | 22.49 | 0.72 | 115.28 | 1@ 3.0 x 2.0 | 5.4 | 9.822 | 11.07 | 0.804 | 2.05 | 3.629 | 1.2535 | 27.79 | 27.23 | 26.03 | 25.84 | 24.03 | 23.84 | 1.5 | 1.13 | 0
중(집)1-1026 | J02-53 | J02-54 | 0.41 | 0.96 | 43.97 | 195.13 | 22.49 | 1.1 | 23.59 | 0.72 | 112.88 | 1@ 3.0 x 2.0 | 5.4 | 9.926 | 15.928 | 0.919 | 2.95 | 2.87 | 2.3574 | 27.23 | 26.67 | 25.84 | 25.38 | 23.84 | 23.38 | 1.13 | 1.03 | 0
J02-방류부 | J02-54 | J02-80 | 0 | 0 | 43.97 | 17.58 | 23.59 | 0.11 | 23.7 | 0.72 | 112.65 | 1@ 3.0 x 2.0 | 5.4 | 9.907 | 15.022 | 0.898 | 2.782 | 2.275 | 2.2753 | 26.67 | 26.63 | 25.38 | 25.34 | 23.38 | 23.34 | 1.03 | 1.03 | 0
소(국)1-1002 | J02-55 | J02-56 | 0.09 | 0 | 0.09 | 78.18 | 7 | 1.48 | 8.48 | 0.72 | 152.36 | 0.45 | 0.159 | 0.027 | 0.14 | 0.03 | 0.878 | 3.07 | 3.0698 | 31.01 | 30.77 | 30.01 | 29.77 | 29.56 | 29.32 | 0.998 | 0.998 | 0
소(국)1-1002 | J02-56 | J02-57 | 0.1 | 0 | 0.19 | 100 | 8.48 | 1.73 | 10.21 | 0.72 | 140.16 | 0.45 | 0.159 | 0.053 | 0.153 | 0.059 | 0.964 | 3.7 | 3.7 | 30.77 | 30.4 | 29.77 | 29.4 | 29.32 | 28.95 | 0.998 | 0.998 | 0
소(국)1-1002 | J02-57 | J02-58 | 0.12 | 0 | 0.31 | 120 | 10.21 | 1.46 | 11.67 | 0.72 | 132 | 0.45 | 0.159 | 0.082 | 0.218 | 0.09 | 1.373 | 7.5 | 7.5 | 30.4 | 29.5 | 29.4 | 28.5 | 28.95 | 28.05 | 0.998 | 0.998 | 0
소(국)1-1002 | J02-58 | J02-61 | 0.06 | 0.78 | 1.15 | 64.22 | 14.39 | 0.57 | 14.96 | 0.72 | 131.8 | 0.6 | 0.283 | 0.303 | 0.527 | 0.333 | 1.864 | 4.36 | 4.36 | 29.5 | 29.22 | 28.29 | 28.01 | 27.69 | 27.41 | 1.208 | 1.208 | 0
중(집)1-1027 | J02-59 | J02-60 | 1.23 | 0 | 1.23 | 72.83 | 7 | 0.67 | 7.67 | 0.72 | 176.86 | 0.6 | 0.283 | 0.435 | 0.512 | 0.479 | 1.812 | 4.119 | 4.1192 | 30.34 | 30.04 | 29.34 | 29.04 | 28.74 | 28.44 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1027 | J02-60 | J02-61 | 0.97 | 0.37 | 2.57 | 135.03 | 12.47 | 0.92 | 13.39 | 0.72 | 138.39 | 0.7 | 0.385 | 0.711 | 0.938 | 0.782 | 2.438 | 6.073 | 6.0727 | 30.04 | 29.22 | 29.04 | 28.22 | 28.34 | 27.52 | 0.998 | 0.998 | 0
중(집)1-1027 | J02-61 | J02-65 | 0.2 | 0 | 3.92 | 75.44 | 14.96 | 0.56 | 15.53 | 0.72 | 129.67 | 0.8 | 0.503 | 1.017 | 1.12 | 1.118 | 2.227 | 4.242 | 4.2418 | 29.22 | 28.92 | 28.01 | 27.69 | 27.21 | 26.89 | 1.208 | 1.228 | 0
대(보)3-4001 | J02-62 | J02-63 | 0.71 | 0 | 0.71 | 85.12 | 7 | 1.05 | 8.05 | 0.72 | 156.04 | 0.5 | 0.196 | 0.222 | 0.265 | 0.244 | 1.352 | 6.842 | 6.8139 | 31.22 | 30.62 | 30.18 | 29.6 | 29.68 | 29.1 | 1.038 | 1.018 | 0
소(국)2-1006 | J02-81 | J02-63 | 0.06 | 0 | 0.06 | 54.71 | 7 | 1.07 | 8.07 | 0.72 | 155.8 | 0.45 | 0.159 | 0.019 | 0.135 | 0.021 | 0.85 | -1.097 | 2.9245 | 30.62 | 30.62 | 29.58 | 29.42 | 29.13 | 28.97 | 1.038 | 1.198 | 0
대(보)3-4001 | J02-63 | J02-64 | 0.73 | 0 | 1.5 | 75.87 | 8.07 | 0.74 | 8.81 | 0.72 | 166.39 | 0.7 | 0.385 | 0.499 | 0.662 | 0.549 | 1.721 | 7.215 | 7.2492 | 30.62 | 30.09 | 29.7 | 29.15 | 29 | 28.45 | 0.918 | 0.938 | 0
대(보)3-4001 | J02-64 | J02-65 | 1.3 | 0 | 2.8 | 163.05 | 8.81 | 0.98 | 9.79 | 0.72 | 158.82 | 0.7 | 0.385 | 0.889 | 1.063 | 0.978 | 2.763 | 7.176 | 7.1757 | 30.09 | 28.92 | 29.02 | 27.85 | 28.32 | 27.15 | 1.068 | 1.068 | 0
대(보)3-4001(횡단1) | J02-65 | J02-78 | 0 | 0 | 6.72 | 16.91 | 15.53 | 0.12 | 15.64 | 0.72 | 129.24 | 1 | 0.785 | 1.737 | 1.911 | 1.911 | 2.433 | 1.774 | 4.1396 | 28.92 | 28.89 | 27.53 | 27.46 | 26.53 | 26.46 | 1.388 | 1.428 | 0
대(주)2-1001 | J02-66 | J02-68 | 0.56 | 0 | 0.56 | 103.86 | 7 | 1.85 | 8.85 | 0.72 | 149.52 | 0.5 | 0.196 | 0.167 | 0.184 | 0.184 | 0.938 | 1.926 | 2.9848 | 32.03 | 31.83 | 31.03 | 30.72 | 30.53 | 30.22 | 0.998 | 1.108 | 0
중(국)3-1009 | J02-67 | J02-68 | 0.28 | 0 | 0.28 | 77.48 | 7 | 1.46 | 8.46 | 0.72 | 152.52 | 0.45 | 0.159 | 0.085 | 0.14 | 0.094 | 0.882 | 3.098 | 5.2917 | 32.09 | 31.83 | 31 | 30.59 | 30.55 | 30.14 | 1.088 | 1.238 | 0
대(주)2-1001 | J02-68 | J02-69 | 0.58 | 0 | 1.42 | 116.57 | 8.85 | 1.55 | 10.39 | 0.72 | 154.73 | 0.7 | 0.385 | 0.439 | 0.483 | 0.483 | 1.256 | 0.6 | 1.6299 | 31.83 | 31.48 | 30.59 | 30.4 | 29.89 | 29.7 | 1.238 | 1.078 | 0
대(주)2-1001(횡단2) | J02-69 | J02-72 | 0 | 0 | 1.42 | 16.67 | 10.39 | 0.22 | 10.62 | 0.72 | 153.29 | 0.7 | 0.385 | 0.435 | 0.479 | 0.479 | 1.244 | 0 | 1.7996 | 31.48 | 31.76 | 30.4 | 30.37 | 29.7 | 29.67 | 1.078 | 1.388 | 0
대(주)2-1001 | J02-70 | J02-71 | 0.17 | 0 | 0.17 | 93.47 | 7 | 1.83 | 8.83 | 0.72 | 149.62 | 0.45 | 0.159 | 0.051 | 0.135 | 0.056 | 0.85 | 2.461 | 2.8886 | 32.05 | 31.82 | 31.05 | 30.78 | 30.6 | 30.33 | 0.998 | 1.038 | 0
대(주)2-1001 | J02-71 | J02-72 | 0.19 | 0 | 0.36 | 115.61 | 8.83 | 2.27 | 11.1 | 0.72 | 135 | 0.45 | 0.159 | 0.097 | 0.135 | 0.107 | 0.85 | 0.519 | 2.8544 | 31.82 | 31.76 | 30.78 | 30.45 | 30.33 | 30 | 1.038 | 1.308 | 0
대(보)3-4001 | J02-72 | J02-73 | 0.19 | 0 | 1.97 | 103.57 | 11.1 | 0.59 | 11.68 | 0.72 | 146.95 | 0.7 | 0.385 | 0.579 | 1.135 | 0.637 | 2.95 | 11.2 | 18.4416 | 31.76 | 30.6 | 30.37 | 28.46 | 29.67 | 27.76 | 1.388 | 2.138 | 0
대(보)3-4001 | J02-73 | J02-77 | 0.95 | 0 | 2.92 | 157.88 | 11.68 | 0.97 | 12.66 | 0.72 | 141.87 | 0.7 | 0.385 | 0.829 | 1.041 | 0.911 | 2.705 | 7.474 | 0.95009 | 30.6 | 29.42 | 28.46 | 28.31 | 27.76 | 27.61 | 2.138 | 1.108 | 0
소(국)2-1005 | J02-74 | J02-76 | 1.37 | 0 | 1.37 | 101.96 | 7 | 0.79 | 7.79 | 0.72 | 175.64 | 0.6 | 0.283 | 0.481 | 0.607 | 0.529 | 2.148 | 5.787 | 5.7866 | 33.27 | 31.66 | 31.24 | 30.65 | 30.64 | 30.05 | 2.028 | 1.008 | 0
중(국)3-1007 | J02-75 | J02-76 | 0.83 | 0 | 0.83 | 103.97 | 7 | 2.04 | 9.04 | 0.72 | 164.53 | 0.7 | 0.385 | 0.273 | 0.327 | 0.3 | 0.85 | -3.078 | 6.5403 | 31.62 | 31.66 | 30.88 | 30.2 | 30.18 | 29.5 | 0.738 | 1.458 | 0
소(국)2-1005 | J02-76 | J02-73 | 0.05 | 0.35 | 2.6 | 72.28 | 11.51 | 0.41 | 11.92 | 0.72 | 145.68 | 0.7 | 0.385 | 0.758 | 1.135 | 0.833 | 2.95 | 13.143 | 13.1433 | 31.66 | 30.6 | 29.95 | 29 | 29.25 | 28.3 | 1.708 | 1.598 | 0
대(보)3-4001 | J02-77 | J02-78 | 0.13 | 0 | 5.65 | 78.84 | 12.66 | 0.45 | 13.1 | 0.72 | 139.73 | 0.9 | 0.636 | 1.579 | 1.877 | 1.737 | 2.95 | 6.722 | 6.342 | 29.42 | 28.89 | 27.84 | 27.34 | 26.94 | 26.44 | 1.578 | 1.548 | 0
중(집)1-1026 | J02-78 | J02-79 | 0.82 | 0.88 | 14.07 | 165.03 | 16.57 | 0.93 | 17.5 | 0.72 | 128.73 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 3.622 | 7.168 | 3.985 | 2.95 | 13.028 | 4.787 | 28.89 | 26.74 | 27.84 | 25.55 | 25.84 | 23.55 | 0.95 | 1.09 | 1.5
중(집)1-1026(횡단1) | J02-79 | J02-80 | 0 | 0 | 14.07 | 17.58 | 17.5 | 0.1 | 17.6 | 0.72 | 128.41 | 1@ 1.5 x 1.8 | 2.43 | 3.613 | 7.168 | 3.975 | 2.95 | 6.257 | 0.56883 | 26.74 | 26.63 | 25.35 | 25.34 | 23.55 | 23.54 | 1.09 | 1.06 | 0
J02-방류부 | J02-80 | Out | 0 | 0 | 58.04 | 26.11 | 23.7 | 0.22 | 23.92 | 0.72 | 112.19 | 1@ 3.0 x 2.0 | 5.4 | 13.023 | 14.326 | 4.326 | 2.653 | 0.566 | 5.3619 | 26.63 | 26.61 | 25.34 | 22.7 | 23.34 | 20.7 | 1.2 | 1.72 | 2.5
대(주)2-1002 | J05-01 | J05-02 | 0.65 | 0.13 | 0.78 | 139.05 | 7 | 2.73 | 9.73 | 0.47 | 143.27 | 0.5 | 0.196 | 0.146 | 0.167 | 0.16 | 0.85 | 2.014 | 2.7328 | 29.48 | 29.2 | 28.48 | 28.1 | 27.98 | 27.6 | 0.998 | 1.098 | 0
J05-방류부 | J05-02 | J05-04 | 0 | 0 | 0.78 | 16.5 | 9.73 | 0.32 | 10.05 | 0.47 | 141.17 | 0.5 | 0.196 | 0.144 | 0.167 | 0.158 | 0.85 | 0 | 2.4242 | 29.2 | 29.2 | 28.1 | 28.06 | 27.6 | 27.56 | 1.098 | 1.138 | 0
대(주)2-1002 | J05-03 | J05-04 | 0.28 | 0 | 0.28 | 139.05 | 7 | 2.73 | 9.73 | 0.47 | 143.27 | 0.45 | 0.159 | 0.052 | 0.135 | 0.058 | 0.85 | 2.014 | 2.8767 | 29.48 | 29.2 | 28.48 | 28.08 | 28.03 | 27.63 | 0.998 | 1.118 | 0
J05-방류부 | J05-04 | J05-05 | 0.99 | 0 | 2.05 | 16.95 | 10.05 | 0.1 | 10.15 | 0.47 | 140.57 | 0.5 | 0.196 | 0.376 | 0.579 | 0.414 | 2.95 | 77.286 | 32.4484 | 29.2 | 28.37 | 27.92 | 27.37 | 27.42 | 26.87 | 1.278 | 0.998 | 0
J05-방류부 | J05-05 | Out | 0 | 0 | 2.05 | 28.6 | 10.15 | 0.21 | 10.36 | 0.47 | 139.27 | 0.5 | 0.196 | 0.373 | 0.579 | 0.41 | 2.95 | 32.961 | 101.3986 | 28.37 | 24.41 | 27.37 | 24.46 | 26.87 | 23.96 | 0.998 | -0.052 | 0.01