## Sheet1
Page | 1
**********************************************************************
* | E | P | A | N | E | T
* | Hydraulic | and | Water | Quality | *
* | Analysis | for | Pipe | Networks | *
* | Version | 2 | *
**********************************************************************
Input | File: | 과천관망(2010년)-1106.net
Link | - | Node | Table:
----------------------------------------------------------------------
Link | Start | End | Length | Diameter
ID | Node | Node | m | mm
----------------------------------------------------------------------
1 | 1000 | 1 | 240.74 | 800
2 | 2000 | 1 | 122.42 | 800
4 | 3 | 4 | 140.06 | 600
5 | 4 | 5 | 647.59 | 200
6 | 5 | 6 | 120.19 | 100
7 | 6 | 7 | 220.48 | 100
8 | 7 | 8 | 87.48 | 100
9 | 8 | 9 | 179.61 | 100
10 | 9 | 10 | 58.08 | 100
11 | 4 | 13 | 21.34 | 500
12 | 13 | 21 | 110.61 | 500
13 | 21 | 22 | 51.09 | 200
14 | 21 | 23 | 192.84 | 500
15 | 23 | 24 | 90.95 | 500
16 | 24 | 25 | 90.29 | 450
17 | 25 | 32 | 140.37 | 400
18 | 32 | 33 | 187.57 | 150
19 | 32 | 35 | 118.46 | 400
20 | 35 | 45 | 103.34 | 400
21 | 45 | 46 | 51.21 | 300
22 | 45 | 44 | 36.22 | 400
23 | 44 | 43 | 41.7 | 200
24 | 44 | 47 | 106.83 | 400
25 | 47 | 48 | 80.87 | 350
26 | 48 | 49 | 63.85 | 350
27 | 49 | 50 | 263.09 | 350
28 | 50 | 51 | 31.01 | 350
29 | 51 | 52 | 143.27 | 350
30 | 52 | 53 | 82.35 | 250
31 | 52 | 54 | 195.38 | 350
32 | 54 | 55 | 64.5 | 300
33 | 54 | 56 | 77.35 | 350
34 | 3 | 29 | 181.81 | 800
35 | 29 | 30 | 878.73 | 350
36 | 29 | 28 | 196.35 | 600
37 | 28 | 27 | 137.53 | 200
38 | 27 | 26 | 69.97 | 200
Page | 2
Link | - | Node | Table: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Start | End | Length | Diameter
ID | Node | Node | m | mm
----------------------------------------------------------------------
39 | 26 | 25 | 143.35 | 200
40 | 28 | 76 | 489.92 | 600
41 | 76 | 75 | 33.5 | 500
42 | 75 | 74 | 28.69 | 350
43 | 74 | 72 | 100.92 | 350
44 | 72 | 73 | 60 | 200
45 | 72 | 71 | 120.5 | 350
46 | 71 | 68 | 94.95 | 200
47 | 68 | 69 | 9.64 | 200
48 | 69 | 70 | 157.67 | 150
50 | 69 | 79 | 191.11 | 200
51 | 79 | 78 | 12.07 | 150
52 | 71 | 78 | 92.51 | 200
53 | 79 | 80 | 226.52 | 200
54 | 80 | 83 | 15.19 | 100
55 | 78 | 83 | 223.65 | 200
56 | 80 | 85 | 4.15 | 200
57 | 83 | 84 | 4.43 | 200
58 | 84 | 86 | 84.78 | 200
59 | 86 | 88 | 90.62 | 200
60 | 85 | 89 | 183.66 | 200
61 | 89 | 90 | 48.57 | 200
62 | 88 | 91 | 91.05 | 200
63 | 90 | 92 | 162.83 | 200
64 | 91 | 92 | 130.39 | 200
65 | 92 | 93 | 146.89 | 200
66 | 75 | 77 | 182 | 250
67 | 74 | 87 | 375.76 | 300
68 | 86 | 87 | 219.18 | 200
69 | 87 | 57 | 368.13 | 200
70 | 75 | 47 | 356.43 | 300
71 | 76 | 56 | 779.36 | 400
72 | 56 | 57 | 27.26 | 350
73 | 57 | 58 | 305.73 | 200
74 | 58 | 59 | 6.13 | 150
75 | 93 | 94 | 365.92 | 200
76 | 94 | 95 | 887.67 | 200
77 | 95 | 96 | 58.08 | 200
78 | 96 | 97 | 12.91 | 200
79 | 97 | 99 | 246.95 | 150
81 | 104 | 105 | 6.58 | 200
82 | 104 | 106 | 9.71 | 200
83 | 105 | 108 | 190.77 | 200
84 | 105 | 106 | 5.16 | 200
85 | 106 | 107 | 210.24 | 100
86 | 97 | 104 | 38.82 | 100
87 | 96 | 111 | 649.39 | 100
Page | 3
Link | - | Node | Table: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Start | End | Length | Diameter
ID | Node | Node | m | mm
----------------------------------------------------------------------
88 | 104 | 112 | 496.35 | 150
89 | 112 | 121 | 370.72 | 150
90 | 121 | 122 | 68.55 | 150
91 | 121 | 116 | 9.01 | 150
92 | 116 | 115 | 9.07 | 150
93 | 116 | 117 | 85.6 | 200
94 | 115 | 124 | 366.91 | 200
96 | 124 | 129 | 554.86 | 200
97 | 129 | 204 | 475.5 | 150
98 | 129 | 131 | 124.41 | 200
101 | 136 | 140 | 969.92 | 200
102 | 140 | 141 | 44.64 | 150
103 | 140 | 142 | 181.72 | 150
104 | 51 | 300 | 194.77 | 300
108 | 165 | 3000 | 507.79 | 200
111 | 3000 | 161 | 46 | 200
112 | 150 | 14 | 228.06 | 300
113 | 14 | 15 | 757.95 | 200
114 | 15 | 18 | 226.66 | 200
115 | 18 | 19 | 259.38 | 200
116 | 19 | 20 | 228.85 | 200
119 | 127 | 128 | 187.1 | 200
120 | 126 | 132 | 204.92 | 300
122 | 132 | 131 | 6.16 | 200
121 | 132 | 133 | 502.14 | 300
118 | 126 | 127 | 477.2 | 300
123 | 18 | 183 | 295.18 | 150
124 | 183 | 182 | 566.25 | 150
125 | 182 | 177 | 452.2 | 150
126 | 177 | 176 | 192.66 | 150
127 | 176 | 175 | 294.74 | 150
128 | 175 | 151 | 592.64 | 150
109 | 152 | 4000 | 146.62 | 250
131 | 93 | 57 | 288.93 | 250
132 | 56 | 123 | 2152.36 | 400
133 | 123 | 124 | 25.19 | 400
134 | 123 | 125 | 30.4 | 400
135 | 125 | 126 | 522.88 | 300
137 | 131 | 133 | 492.88 | 200
3 | 1 | 2 | 243.42 | 1000
95 | 2 | 3 | 43.84 | 1000
99 | 10 | 11 | 249.74 | 80
117 | 10 | 12 | 453.15 | 80
129 | 15 | 16 | 420.78 | 150
130 | 19 | 16 | 404.05 | 100
138 | 16 | 17 | 762.55 | 100
139 | 183 | 184 | 222.86 | 80
Page | 4
Link | - | Node | Table: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Start | End | Length | Diameter
ID | Node | Node | m | mm
----------------------------------------------------------------------
140 | 184 | 185 | 420.76 | 80
141 | 177 | 178 | 203 | 150
142 | 178 | 181 | 220.74 | 80
145 | 136 | 137 | 171.21 | 80
146 | 136 | 138 | 242.89 | 100
147 | 138 | 139 | 543.08 | 100
148 | 117 | 120 | 1054.29 | 100
149 | 117 | 118 | 547.48 | 100
150 | 116 | 118 | 519.68 | 100
151 | 118 | 119 | 629.48 | 100
152 | 112 | 113 | 156.05 | 80
153 | 115 | 113 | 210 | 100
154 | 113 | 114 | 162.83 | 80
156 | 108 | 110 | 334.81 | 80
157 | 109 | 110 | 447.57 | 80
158 | 99 | 103 | 211.04 | 100
160 | 97 | 98 | 283.43 | 100
162 | 30 | 31 | 518.02 | 250
155 | 108 | 109 | 116.69 | 80
163 | 99 | 100 | 37.18 | 150
164 | 100 | 101 | 234.7 | 80
165 | 101 | 102 | 130.16 | 50
166 | 80 | 81 | 252.79 | 100
167 | 81 | 82 | 213.66 | 80
168 | 18 | 183 | 299.49 | 80
172 | 176 | 175 | 324.78 | 80
173 | 175 | 174 | 354.69 | 80
174 | 175 | 174 | 259.7 | 80
175 | 174 | 151 | 324.78 | 80
49 | 68 | 67 | 294.3 | 200
159 | 67 | 66 | 156.3 | 200
143 | 178 | 179 | 155.43 | 150
161 | 179 | 180 | 217.58 | 80
177 | 152 | 156 | 183.6 | 250
178 | 154 | 155 | 118.3 | 150
179 | 155 | 156 | 98.7 | 150
183 | 161 | 162 | 52.66 | 150
185 | 161 | 160 | 63.5 | 200
186 | 162 | 163 | 129.9 | 150
187 | 163 | 164 | 76.6 | 150
188 | 164 | 165 | 207.6 | 80
189 | 156 | 186 | 95.66 | 80
191 | 155 | 187 | 95.18 | 80
192 | 158 | 163 | 117.7 | 80
193 | 154 | 188 | 96.88 | 200
194 | 159 | 160 | 107.1 | 200
195 | 157 | 158 | 89.2 | 150
Page | 5
Link | - | Node | Table: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Start | End | Length | Diameter
ID | Node | Node | m | mm
----------------------------------------------------------------------
196 | 158 | 159 | 119.2 | 150
197 | 152 | 153 | 109.6 | 150
198 | 153 | 154 | 102.4 | 200
199 | 166 | 167 | 49.3 | 150
200 | 167 | 168 | 40.31 | 100
201 | 168 | 169 | 176.6 | 100
202 | 169 | 170 | 67.5 | 100
203 | 170 | 171 | 39.2 | 150
204 | 171 | 172 | 37.3 | 150
205 | 172 | 173 | 78.5 | 150
206 | 166 | 173 | 163.9 | 150
207 | 168 | 172 | 177.7 | 50
208 | 59 | 63 | 125.34 | 150
209 | 59 | 60 | 178.9 | 200
210 | 63 | 64 | 97.4 | 150
211 | 64 | 65 | 364.7 | 80
212 | 65 | 64 | 25.55 | 150
213 | 65 | 62 | 270.6 | 100
214 | 62 | 63 | 133.1 | 150
216 | 62 | 61 | 31.5 | 100
217 | 60 | 61 | 264.7 | 80
218 | 60 | 61 | 91.85 | 100
219 | 35 | 36 | 182.5 | 100
220 | 33 | 34 | 145.8 | 80
221 | 36 | 34 | 93 | 100
222 | 34 | 37 | 214.4 | 80
223 | 34 | 38 | 157.7 | 80
224 | 36 | 39 | 134.4 | 80
225 | 37 | 38 | 64 | 80
226 | 38 | 39 | 69.9 | 150
227 | 39 | 40 | 69.4 | 150
228 | 40 | 43 | 80.2 | 150
229 | 39 | 42 | 91.2 | 80
231 | 42 | 40 | 71.77 | 100
232 | 42 | 41 | 127.3 | 100
233 | 41 | 37 | 88.56 | 80
176 | 142 | 143 | 112.3 | 150
180 | 143 | 144 | 204.6 | 150
181 | 143 | 145 | 60.6 | 150
182 | 142 | 145 | 184.3 | 80
184 | 145 | 146 | 36.04 | 150
190 | 146 | 147 | 53.5 | 150
215 | 147 | 148 | 54.6 | 150
230 | 144 | 149 | 125.76 | 150
234 | 149 | 148 | 113.2 | 150
235 | 149 | 148 | 287.1 | 150
236 | 144 | 146 | 121.8 | 150
Page | 6
Link | - | Node | Table: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Start | End | Length | Diameter
ID | Node | Node | m | mm
----------------------------------------------------------------------
105 | 166 | 151 | 275.19 | 150
106 | 151 | 156 | 574.06 | 150
237 | 186 | 157 | 1 | 80
238 | 187 | 158 | 1 | 80
239 | 188 | 159 | 1 | 200
80 | 150 | 13 | 0.1 | 300
107 | 128 | 130 | 66.53 | 80
110 | 134 | 135 | 295 | 100
169 | 135 | 190 | 200 | 100
170 | 190 | 198 | 42.3 | 100
171 | 189 | 191 | 107 | 100
241 | 197 | 193 | 92 | 100
242 | 193 | 189 | 53.77 | 100
243 | 193 | 192 | 58.56 | 100
244 | 194 | 195 | 73 | 200
245 | 196 | 197 | 232 | 200
246 | 134 | 194 | 10 | 300
247 | 198 | 189 | 1 | 100
248 | 135 | 197 | 1 | 100
249 | 190 | 199 | 25 | 100
250 | 199 | 200 | 1 | 100
251 | 200 | 191 | 89.7 | 100
252 | 194 | 201 | 200 | 300
253 | 201 | 136 | 504 | 200
254 | 128 | 202 | 650 | 100
100 | 133 | 203 | 1015 | 300
240 | 203 | 134 | 85 | 300
136 | 204 | 130 | 240 | 150
255 | 127 | 204 | 85 | 200
144 | 195 | 196 | #N/A | #N/A | Pump
Energy | Usage:
----------------------------------------------------------------------
Usage | Avg. | Kw-hr | Avg. | Peak | Cost
Pump | Factor | Effic. | /m3 | Kw | Kw | /day
----------------------------------------------------------------------
144 | 100 | 75 | 0.13 | 1.01 | 1.01 | 0
----------------------------------------------------------------------
Demand | Charge: | 0
Total | Cost: | 0
Page | 7
Node | Results:
----------------------------------------------------------------------
Node | Demand | Head | Pressure | Quality
ID | CMD | m | m
----------------------------------------------------------------------
1 | 0 | 93.06 | 16.63 | 0
3 | 0 | 92.82 | 44.62 | 0
4 | 0 | 92.53 | 42.93 | 0
5 | 73.6 | 92.33 | 34.27 | 0
6 | 41.6 | 91.6 | 31.09 | 0
7 | 57.6 | 90.52 | 30.8 | 0
8 | 24 | 90.23 | 31.39 | 0
9 | 41.6 | 89.72 | 33.21 | 0
10 | 0 | 89.61 | 33.21 | 0
13 | 0 | 92.42 | 42.52 | 0
21 | 0 | 91.87 | 41.77 | 0
22 | 4691.2 | 90.63 | 40.63 | 0
23 | 3358.4 | 91.26 | 39.16 | 0
24 | 1345.6 | 91.07 | 39.93 | 0
25 | 0 | 90.8 | 39.47 | 0
32 | 259.2 | 89.91 | 40.71 | 0
33 | 716.8 | 88.87 | 35.49 | 0
35 | 163.2 | 89.27 | 41.29 | 0
45 | 0 | 88.76 | 41.44 | 0
46 | 2188.8 | 88.72 | 40.92 | 0
44 | 0 | 88.63 | 41.52 | 0
43 | 99.2 | 88.54 | 41.46 | 0
47 | 0 | 88.35 | 40.95 | 0
48 | 2489.6 | 87.43 | 42.23 | 0
49 | 1577.6 | 86.93 | 42.93 | 0
50 | 0 | 85.37 | 42.74 | 0
51 | 0 | 85.19 | 42.61 | 0
52 | 0 | 84.98 | 43.12 | 0
53 | 2212.8 | 84.81 | 39.97 | 0
54 | 0 | 84.9 | 44.3 | 0
55 | 2761.6 | 84.81 | 42.81 | 0
56 | 0 | 84.9 | 44.7 | 0
29 | 0 | 92.6 | 45.95 | 0
30 | 830.4 | 92.41 | 30.79 | 0
28 | 0 | 91.73 | 45.88 | 0
27 | 0 | 91.37 | 43.01 | 0
26 | 0 | 91.18 | 40.94 | 0
66 | 953.6 | 85.29 | 40.44 | 0
76 | 70.4 | 89.72 | 47.42 | 0
75 | 0 | 89.61 | 47.23 | 0
74 | 0 | 89.3 | 46.8 | 0
72 | 131.2 | 88.87 | 42.34 | 0
73 | 705.6 | 88.82 | 42.22 | 0
71 | 72 | 88.45 | 37.04 | 0
68 | 0 | 87.08 | 35.23 | 0
69 | 416 | 87.05 | 35.15 | 0
70 | 382.4 | 86.9 | 28.3 | 0
Page | 8
Node | Results: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Node | Demand | Head | Pressure | Quality
ID | CMD | m | m
----------------------------------------------------------------------
79 | 355.2 | 86.93 | 37.31 | 0
78 | 0 | 87.1 | 37.6 | 0
80 | 451.2 | 85.9 | 38.1 | 0
83 | 2094.4 | 86.02 | 38.32 | 0
85 | 0 | 85.88 | 37.98 | 0
84 | 0 | 86.02 | 38.13 | 0
86 | 0 | 86.06 | 37.63 | 0
88 | 0 | 85.6 | 41.8 | 0
89 | 0 | 85.23 | 41.33 | 0
90 | 1299.2 | 85.06 | 42.74 | 0
91 | 1246.4 | 85.14 | 44.44 | 0
92 | 0 | 85.03 | 46.43 | 0
93 | 0 | 84.78 | 47.06 | 0
57 | 0 | 84.87 | 42.66 | 0
59 | 729.6 | 73.1 | 34.85 | 0
58 | 0 | 73.99 | 35.69 | 0
94 | 105.6 | 83.06 | 45.32 | 0
95 | 105.6 | 79.3 | 36.65 | 0
96 | 0 | 79.08 | 35 | 0
97 | 35.2 | 79.04 | 35.04 | 0
99 | 17.6 | 78.99 | 36.59 | 0
104 | 0 | 77.42 | 34.27 | 0
105 | 155.2 | 77.41 | 34.21 | 0
106 | 0 | 77.41 | 34.21 | 0
108 | 123.2 | 77.26 | 25.56 | 0
107 | 192 | 77.01 | 41.21 | 0
111 | 230.4 | 77.34 | 43.97 | 0
112 | 99.2 | 77.43 | 44.93 | 0
121 | 0 | 77.51 | 46.31 | 0
122 | 0 | 77.51 | 46.01 | 0
115 | 12.8 | 77.58 | 46.18 | 0
116 | 0 | 77.52 | 46.12 | 0
117 | 145.6 | 77.47 | 45.67 | 0
124 | 0 | 78.39 | 45.09 | 0
129 | 0 | 75.54 | 39.54 | 0
130 | 28.8 | 72.88 | 27.62 | 0
131 | 368 | 75.36 | 36.77 | 0
134 | 25.6 | 74.07 | 35.07 | 0
136 | 25.6 | 71.78 | 30.87 | 0
140 | 0 | 70.26 | 40.05 | 0
141 | 161.6 | 70.25 | 37.37 | 0
142 | 99.2 | 69.4 | 41.76 | 0
300 | 5006.4 | 84.45 | 27.53 | 0
151 | 3.2 | 117.99 | 49.29 | 0
165 | 220.8 | 131.02 | 54.15 | 0
166 | 326.4 | 114.13 | 55.48 | 0
161 | 107.2 | 131.01 | 18.21 | 0
Page | 9
Node | Results: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Node | Demand | Head | Pressure | Quality
ID | CMD | m | m
----------------------------------------------------------------------
14 | 160 | 112.66 | 60.36 | 0
15 | 92.8 | 112.69 | 52.81 | 0
18 | 0 | 112.72 | 45.43 | 0
19 | 0 | 112.72 | 46.02 | 0
20 | 73.6 | 112.71 | 34.21 | 0
87 | 0 | 87.8 | 45.58 | 0
77 | 392 | 89.59 | 46.79 | 0
123 | 0 | 78.4 | 48.9 | 0
126 | 0 | 75.47 | 38.37 | 0
127 | 0 | 74.05 | 31.1 | 0
128 | 368 | 73.9 | 27.5 | 0
133 | 0 | 75.09 | 37.19 | 0
132 | 0 | 75.36 | 36.66 | 0
183 | 30.4 | 112.93 | 50.73 | 0
182 | 0 | 113.7 | 49.72 | 0
177 | 4.8 | 114.32 | 43.69 | 0
176 | 14.4 | 115.15 | 57.29 | 0
175 | 17.6 | 116.12 | 60.62 | 0
152 | 129.6 | 136.87 | 26.76 | 0
125 | 0 | 78.35 | 44.87 | 0
2 | 86.4 | 92.86 | 42.96 | 0
11 | 126.4 | 88.96 | 26.26 | 0
12 | 68.8 | 89.22 | 28.22 | 0
16 | 28.8 | 112.69 | 58.39 | 0
17 | 36.8 | 112.62 | 59.32 | 0
184 | 24 | 112.86 | 44.98 | 0
185 | 17.6 | 112.83 | 25.76 | 0
178 | 128 | 114.11 | 42.61 | 0
181 | 48 | 114.01 | 23.5 | 0
180 | 59.2 | 113.92 | 20.46 | 0
137 | 116.8 | 71.39 | 25.72 | 0
138 | 147.2 | 67.58 | 30.23 | 0
139 | 483.2 | 61.85 | 29.24 | 0
120 | 129.6 | 76.49 | 35.87 | 0
118 | 494.4 | 74.39 | 29.78 | 0
119 | 206.4 | 73.01 | 8.57 | 0
113 | 36.8 | 77.43 | 45.83 | 0
114 | 91.2 | 77.19 | 40.81 | 0
109 | 276.8 | 75.04 | 35.86 | 0
110 | 332.8 | 74.39 | 23.87 | 0
103 | 97.6 | 78.88 | 26.79 | 0
102 | 56 | 78.11 | 16.39 | 0
98 | 265.6 | 78.06 | 20.9 | 0
82 | 56 | 85.22 | 18.72 | 0
31 | 769.6 | 92.26 | 29.38 | 0
100 | 0 | 78.99 | 35.49 | 0
101 | 0 | 78.85 | 25.71 | 0
Page | 10
Node | Results: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Node | Demand | Head | Pressure | Quality
ID | CMD | m | m
----------------------------------------------------------------------
81 | 152 | 85.34 | 31.49 | 0
174 | 6.4 | 116.48 | 58.34 | 0
67 | 1128 | 85.49 | 42.49 | 0
179 | 163.2 | 114.06 | 32.63 | 0
162 | 0 | 130.94 | 24.03 | 0
160 | 200 | 130.96 | 24.05 | 0
163 | 300.8 | 130.77 | 38.12 | 0
164 | 307.2 | 130.74 | 44.09 | 0
154 | 185.6 | 136.37 | 25.49 | 0
156 | 353.6 | 136.25 | 30.15 | 0
155 | 203.2 | 136.25 | 31.82 | 0
157 | 78.4 | 130.86 | 33.24 | 0
158 | 136 | 130.86 | 31.96 | 0
159 | 193.6 | 130.93 | 17.53 | 0
153 | 144 | 136.44 | 23.44 | 0
168 | 182.4 | 113.71 | 44.08 | 0
169 | 244.8 | 113.27 | 41.9 | 0
170 | 121.6 | 113.27 | 33.27 | 0
171 | 144 | 113.27 | 37.07 | 0
172 | 251.2 | 113.3 | 41.5 | 0
173 | 366.4 | 113.42 | 52.21 | 0
167 | 0 | 114.07 | 50.47 | 0
63 | 1366.4 | 67.82 | 29.59 | 0
64 | 950.4 | 66.98 | 27.52 | 0
62 | 571.2 | 67.72 | 30.61 | 0
60 | 688 | 72.14 | 35.82 | 0
65 | 545.6 | 66.97 | 26.21 | 0
61 | 913.6 | 68.04 | 31.31 | 0
40 | 169.6 | 87.91 | 39.32 | 0
39 | 160 | 87.7 | 37.57 | 0
36 | 118.4 | 87.71 | 35.85 | 0
38 | 188.8 | 87.61 | 35.92 | 0
34 | 699.2 | 87.3 | 33.42 | 0
37 | 176 | 87.31 | 33.31 | 0
42 | 222.4 | 87.56 | 37.39 | 0
41 | 166.4 | 87.32 | 35.48 | 0
143 | 59.2 | 69.08 | 45.42 | 0
145 | 84.8 | 69.02 | 43.56 | 0
146 | 97.6 | 68.98 | 42.63 | 0
144 | 152 | 68.98 | 45.98 | 0
147 | 156.8 | 68.96 | 41.61 | 0
148 | 105.6 | 68.96 | 40.97 | 0
149 | 152 | 68.96 | 44.64 | 0
186 | 59.2 | 136.19 | 38.57 | 0
187 | 145.6 | 135.93 | 36.93 | 0
188 | 83.2 | 136.37 | 23.37 | 0
150 | 0 | 112.66 | 62.76 | 0
Page | 11
Node | Results: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Node | Demand | Head | Pressure | Quality
ID | CMD | m | m
----------------------------------------------------------------------
135 | 35.2 | 73.95 | 21.55 | 0
189 | 46.4 | 108.76 | 49.96 | 0
190 | 49.6 | 73.92 | 14.64 | 0
191 | 89.6 | 108.71 | 41.43 | 0
192 | 56 | 108.8 | 48.7 | 0
193 | 0 | 108.81 | 52.04 | 0
194 | 0 | 74.07 | 35.07 | 0
195 | 0 | 74.06 | 32.6 | 0
196 | 0 | 109 | 67.54 | 0
197 | 0 | 108.99 | 56.59 | 0
198 | 0 | 73.92 | 15.12 | 0
199 | 0 | 73.92 | 13.42 | 0
200 | 0 | 108.71 | 48.21 | 0
201 | 0 | 73.95 | 33.95 | 0
202 | 25.6 | 73.87 | 21.57 | 0
203 | 209.6 | 74.14 | 34.14 | 0
204 | 5000 | 72.73 | 30.43 | 0
1000 | -23728.62 | 93.2 | 0 | 0 | Reservoir
3000 | -1544 | 131.1 | 0 | 0 | Reservoir
4000 | -3849.6 | 137.7 | 0 | 0 | Reservoir
2000 | -34186.58 | 93.2 | 0 | 0 | Reservoir
Link | Results:
----------------------------------------------------------------------
Link | Flow | VelocityUnit | Headloss | Status
ID | CMD | m/s | m/km
----------------------------------------------------------------------
1 | 23728.62 | 0.55 | 0.57 | Open
2 | 34186.58 | 0.79 | 1.12 | Open
4 | 22525.34 | 0.92 | 2.11 | Open
5 | 433.6 | 0.16 | 0.3 | Open
6 | 360 | 0.53 | 6.12 | Open
7 | 318.4 | 0.47 | 4.88 | Open
8 | 260.8 | 0.38 | 3.37 | Open
9 | 236.8 | 0.35 | 2.82 | Open
10 | 195.2 | 0.29 | 1.97 | Open
11 | 22091.74 | 1.3 | 4.94 | Open
12 | 22091.74 | 1.3 | 4.94 | Open
13 | 4691.2 | 1.73 | 24.29 | Open
14 | 17400.54 | 1.03 | 3.17 | Open
15 | 14042.14 | 0.83 | 2.13 | Open
16 | 12696.54 | 0.92 | 2.96 | Open
17 | 14115.19 | 1.3 | 6.39 | Open
18 | 988.61 | 0.65 | 5.52 | Open
19 | 12867.38 | 1.19 | 5.38 | Open
20 | 12272.83 | 1.13 | 4.93 | Open
21 | 2188.8 | 0.36 | 0.82 | Open
Page | 12
Link | Results: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Flow | VelocityUnit | Headloss | Status
ID | CMD | m/s | m/km
----------------------------------------------------------------------
22 | 10084.03 | 0.93 | 3.43 | Open
23 | 1296.84 | 0.48 | 2.25 | Open
24 | 8787.19 | 0.81 | 2.65 | Open
25 | 13589.31 | 1.63 | 11.41 | Open
26 | 11099.71 | 1.34 | 7.84 | Open
27 | 9522.11 | 1.15 | 5.9 | Open
28 | 9522.11 | 1.15 | 5.9 | Open
29 | 4515.71 | 0.54 | 1.48 | Open
30 | 2212.8 | 0.52 | 2.04 | Open
31 | 2302.91 | 0.28 | 0.43 | Open
32 | 2761.6 | 0.45 | 1.26 | Open
33 | -458.69 | 0.06 | 0.02 | Open
34 | 35303.47 | 0.81 | 1.19 | Open
35 | 1600 | 0.19 | 0.22 | Open
36 | 33703.47 | 1.38 | 4.44 | Open
37 | 1418.66 | 0.52 | 2.65 | Open
38 | 1418.66 | 0.52 | 2.65 | Open
39 | 1418.66 | 0.52 | 2.65 | Open
40 | 32284.81 | 1.32 | 4.1 | Open
41 | 18333.27 | 1.08 | 3.49 | Open
42 | 13139.15 | 1.58 | 10.72 | Open
43 | 8004.28 | 0.96 | 4.28 | Open
44 | 705.6 | 0.26 | 0.73 | Open
45 | 7167.48 | 0.86 | 3.49 | Open
46 | 3533.88 | 1.3 | 14.38 | Open
47 | 1452.28 | 0.54 | 2.77 | Open
48 | 382.4 | 0.25 | 0.95 | Open
50 | 653.88 | 0.24 | 0.63 | Open
51 | -1603.87 | 1.05 | 13.52 | Open
52 | 3561.6 | 1.31 | 14.59 | Open
53 | 1902.54 | 0.7 | 4.57 | Open
54 | -414.42 | 0.61 | 7.95 | Open
55 | 1957.74 | 0.72 | 4.82 | Open
56 | 1657.77 | 0.61 | 3.54 | Open
57 | -551.08 | 0.2 | 0.46 | Open
58 | -551.08 | 0.2 | 0.46 | Open
59 | 2013.34 | 0.74 | 5.07 | Open
60 | 1657.77 | 0.61 | 3.54 | Open
61 | 1657.77 | 0.61 | 3.54 | Open
62 | 2013.34 | 0.74 | 5.07 | Open
63 | 358.57 | 0.13 | 0.21 | Open
64 | 766.94 | 0.28 | 0.85 | Open
65 | 1125.51 | 0.41 | 1.73 | Open
66 | 392 | 0.09 | 0.08 | Open
67 | 5134.87 | 0.84 | 3.99 | Open
68 | -2564.42 | 0.94 | 7.94 | Open
69 | 2570.44 | 0.95 | 7.97 | Open
Page | 13
Link | Results: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Flow | VelocityUnit | Headloss | Status
ID | CMD | m/s | m/km
----------------------------------------------------------------------
70 | 4802.12 | 0.79 | 3.52 | Open
71 | 13881.15 | 1.28 | 6.19 | Open
72 | 4000.05 | 0.48 | 1.18 | Open
73 | 5764.8 | 2.12 | 35.58 | Open
74 | 5764.8 | 3.78 | 144.49 | Open
75 | 1931.19 | 0.71 | 4.69 | Open
76 | 1825.59 | 0.67 | 4.23 | Open
77 | 1719.99 | 0.63 | 3.79 | Open
78 | 1489.59 | 0.55 | 2.9 | Open
79 | 171.2 | 0.11 | 0.21 | Open
81 | 621.97 | 0.23 | 0.58 | Open
82 | 458.03 | 0.17 | 0.33 | Open
83 | 732.8 | 0.27 | 0.78 | Open
84 | -266.03 | 0.1 | 0.12 | Open
85 | 192 | 0.28 | 1.91 | Open
86 | 1017.59 | 1.5 | 41.94 | Open
87 | 230.4 | 0.34 | 2.68 | Open
88 | -62.41 | 0.04 | 0.03 | Open
89 | -174.31 | 0.11 | 0.22 | Open
90 | 0 | 0 | 0 | Open
91 | -174.31 | 0.11 | 0.22 | Open
92 | -1150.31 | 0.75 | 7.3 | Open
93 | 619.18 | 0.23 | 0.57 | Open
94 | -1278.41 | 0.47 | 2.19 | Open
96 | 2026.19 | 0.75 | 5.13 | Open
97 | 1025.16 | 0.67 | 5.9 | Open
98 | 1001.03 | 0.37 | 1.39 | Open
101 | 1068.8 | 0.39 | 1.57 | Open
102 | 161.6 | 0.11 | 0.19 | Open
103 | 907.2 | 0.59 | 4.7 | Open
104 | 5006.4 | 0.82 | 3.8 | Open
108 | -309.29 | 0.11 | 0.16 | Open
111 | 1234.71 | 0.45 | 2.05 | Open
112 | 0 | 0 | 0 | Open
113 | -160 | 0.06 | 0.05 | Open
114 | -285.52 | 0.11 | 0.14 | Open
115 | 106.48 | 0.04 | 0.02 | Open
116 | 73.6 | 0.03 | 0.01 | Open
119 | 723.14 | 0.27 | 0.76 | Open
120 | 1720.57 | 0.28 | 0.53 | Open
122 | -25.78 | 0.01 | 0 | Open
121 | 1746.36 | 0.29 | 0.54 | Open
118 | 4397.24 | 0.72 | 2.99 | Open
123 | -329.4 | 0.22 | 0.72 | Open
124 | -464 | 0.3 | 1.36 | Open
125 | -464 | 0.3 | 1.36 | Open
126 | -867.2 | 0.57 | 4.33 | Open
Page | 14
Link | Results: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Flow | VelocityUnit | Headloss | Status
ID | CMD | m/s | m/km
----------------------------------------------------------------------
127 | -746.08 | 0.49 | 3.28 | Open
128 | -732.78 | 0.48 | 3.17 | Open
109 | -3849.6 | 0.91 | 5.68 | Open
131 | -805.69 | 0.19 | 0.31 | Open
132 | 9422.41 | 0.87 | 3.02 | Open
133 | 3304.6 | 0.3 | 0.43 | Open
134 | 6117.81 | 0.56 | 1.36 | Open
135 | 6117.81 | 1 | 5.51 | Open
137 | 607.24 | 0.22 | 0.55 | Open
3 | 57915.2 | 0.85 | 0.84 | Open
95 | 57828.8 | 0.85 | 0.84 | Open
99 | 126.4 | 0.29 | 2.61 | Open
117 | 68.8 | 0.16 | 0.85 | Open
129 | 32.72 | 0.02 | 0.01 | Open
130 | 32.88 | 0.05 | 0.07 | Open
138 | 36.8 | 0.05 | 0.09 | Open
139 | 41.6 | 0.1 | 0.33 | Open
140 | 17.6 | 0.04 | 0.07 | Open
141 | 398.4 | 0.26 | 1.02 | Open
142 | 48 | 0.11 | 0.43 | Open
145 | 116.8 | 0.27 | 2.26 | Open
146 | 630.4 | 0.93 | 17.28 | Open
147 | 483.2 | 0.71 | 10.56 | Open
148 | 129.6 | 0.19 | 0.92 | Open
149 | 343.98 | 0.51 | 5.63 | Open
150 | 356.82 | 0.53 | 6.02 | Open
151 | 206.4 | 0.3 | 2.18 | Open
152 | 12.7 | 0.03 | 0.04 | Open
153 | 115.3 | 0.17 | 0.74 | Open
154 | 91.2 | 0.21 | 1.43 | Open
156 | 240.34 | 0.55 | 8.59 | Open
157 | 92.46 | 0.21 | 1.46 | Open
158 | 97.6 | 0.14 | 0.55 | Open
160 | 265.6 | 0.39 | 3.49 | Open
162 | 769.6 | 0.18 | 0.29 | Open
155 | 369.26 | 0.85 | 19.03 | Open
163 | 56 | 0.04 | 0.03 | Open
164 | 56 | 0.13 | 0.58 | Open
165 | 56 | 0.33 | 5.71 | Open
166 | 208 | 0.31 | 2.22 | Open
167 | 56 | 0.13 | 0.58 | Open
168 | -62.61 | 0.14 | 0.71 | Open
172 | -135.52 | 0.31 | 2.97 | Open
173 | -76.23 | 0.18 | 1.02 | Open
174 | -90.19 | 0.21 | 1.4 | Open
175 | -172.82 | 0.4 | 4.66 | Open
49 | 2081.6 | 0.77 | 5.39 | Open
Page | 15
Link | Results: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Flow | VelocityUnit | Headloss | Status
ID | CMD | m/s | m/km
----------------------------------------------------------------------
159 | 953.6 | 0.35 | 1.27 | Open
143 | 222.4 | 0.15 | 0.35 | Open
161 | 59.2 | 0.14 | 0.64 | Open
177 | 2903.76 | 0.68 | 3.37 | Open
178 | 403.44 | 0.26 | 1.05 | Open
179 | 54.64 | 0.04 | 0.03 | Open
183 | 453.03 | 0.3 | 1.3 | Open
185 | 674.48 | 0.25 | 0.67 | Open
186 | 453.03 | 0.3 | 1.3 | Open
187 | 218.71 | 0.14 | 0.34 | Open
188 | -88.49 | 0.2 | 1.34 | Open
189 | 59.2 | 0.14 | 0.64 | Open
191 | 145.6 | 0.34 | 3.39 | Open
192 | 66.48 | 0.15 | 0.79 | Open
193 | 83.2 | 0.03 | 0.01 | Open
194 | -474.48 | 0.17 | 0.35 | Open
195 | -78.4 | 0.05 | 0.05 | Open
196 | -280.88 | 0.18 | 0.54 | Open
197 | 816.24 | 0.53 | 3.87 | Open
198 | 672.24 | 0.25 | 0.67 | Open
199 | 440.54 | 0.29 | 1.23 | Open
200 | 440.54 | 0.65 | 8.9 | Open
201 | 223.45 | 0.33 | 2.53 | Open
202 | -21.35 | 0.03 | 0.03 | Open
203 | -142.95 | 0.09 | 0.15 | Open
204 | -286.95 | 0.19 | 0.56 | Open
205 | -503.46 | 0.33 | 1.58 | Open
206 | 869.86 | 0.57 | 4.35 | Open
207 | 34.69 | 0.2 | 2.35 | Open
208 | 2963.13 | 1.94 | 42.13 | Open
209 | 2072.07 | 0.76 | 5.35 | Open
210 | 1258.15 | 0.82 | 8.62 | Open
211 | 13.35 | 0.03 | 0.04 | Open
212 | -294.41 | 0.19 | 0.58 | Open
213 | -237.85 | 0.35 | 2.79 | Open
214 | -338.58 | 0.22 | 0.75 | Open
216 | -470.47 | 0.69 | 10.05 | Open
217 | 330.73 | 0.76 | 15.51 | Open
218 | 1053.34 | 1.55 | 44.71 | Open
219 | 431.35 | 0.64 | 8.56 | Open
220 | 271.81 | 0.63 | 10.79 | Open
221 | 300.99 | 0.44 | 4.39 | Open
222 | -18.35 | 0.04 | 0.07 | Open
223 | -108.05 | 0.25 | 1.95 | Open
224 | 11.96 | 0.03 | 0.03 | Open
225 | -170.88 | 0.39 | 4.57 | Open
226 | -467.73 | 0.31 | 1.38 | Open
Page | 16
Link | Results: | (continued)
----------------------------------------------------------------------
Link | Flow | VelocityUnit | Headloss | Status
ID | CMD | m/s | m/km
----------------------------------------------------------------------
227 | -710.68 | 0.47 | 2.99 | Open
228 | -1197.64 | 0.78 | 7.87 | Open
229 | 94.9 | 0.22 | 1.54 | Open
231 | -317.36 | 0.47 | 4.85 | Open
232 | 189.87 | 0.28 | 1.87 | Open
233 | 23.47 | 0.05 | 0.12 | Open
176 | 696.79 | 0.46 | 2.89 | Open
180 | 261.72 | 0.17 | 0.47 | Open
181 | 375.88 | 0.25 | 0.92 | Open
182 | 111.21 | 0.26 | 2.06 | Open
184 | 402.28 | 0.26 | 1.04 | Open
190 | 252.17 | 0.17 | 0.44 | Open
215 | 95.37 | 0.06 | 0.07 | Open
230 | 162.23 | 0.11 | 0.19 | Open
234 | -1.27 | 0 | 0 | Open
235 | 11.51 | 0.01 | 0 | Open
236 | -52.52 | 0.03 | 0.02 | Open
105 | -1636.8 | 1.07 | 14.03 | Open
106 | -2545.6 | 1.67 | 31.8 | Open
237 | 0 | 0 | 0 | Closed
238 | 0 | 0 | 0 | Closed
239 | 0 | 0 | 0 | Closed
80 | 0 | 0 | 0 | Closed
107 | 329.54 | 0.76 | 15.4 | Open
110 | 84.79 | 0.12 | 0.42 | Open
169 | 49.59 | 0.07 | 0.16 | Open
170 | 0 | 0 | 0 | Open
171 | 89.6 | 0.13 | 0.47 | Open
241 | 192.01 | 0.28 | 1.91 | Open
242 | 136.01 | 0.2 | 1.01 | Open
243 | 56 | 0.08 | 0.2 | Open
244 | 192.01 | 0.07 | 0.07 | Open
245 | 192.01 | 0.07 | 0.07 | Open
246 | 2033.61 | 0.33 | 0.72 | Open
247 | 0 | 0 | 0 | Closed
248 | 0 | 0 | 0 | Closed
249 | 0 | 0 | 0 | Open
250 | 0 | 0 | 0 | Closed
251 | 0 | 0 | 0 | Open
252 | 1841.6 | 0.3 | 0.6 | Open
253 | 1841.6 | 0.68 | 4.3 | Open
254 | 25.6 | 0.04 | 0.05 | Open
100 | 2353.6 | 0.39 | 0.94 | Open
240 | 2144 | 0.35 | 0.79 | Open
136 | -300.74 | 0.2 | 0.61 | Open
255 | 3674.1 | 1.35 | 15.45 | Open
144 | 192.01 | 0 | -34.94 | Open | Pump
Page | 17