## 1.상수사용량
1. 논산시 과거 상수사용량
1) 논산시 전체
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 38929 | 22150 | 17112 | 11299 | 288 | 5525 | 114 | 4924
2005 | 40414 | 21972 | 17420 | 11371 | 408 | 5641 | 79 | 4473
2006 | 35395 | 22813 | 17435 | 11641 | 381 | 5413 | 106 | 5272
2007 | 34367 | 24104 | 17676 | 11751 | 379 | 5546 | 210 | 6218
2008 | 30892 | 24633 | 18053 | 11921 | 398 | 5734 | 246 | 6334
2009 | 29942 | 24841 | 18851 | 12472 | 452 | 5927 | 330 | 5660
2010 | 30158 | 24962 | 19886 | 13254 | 397 | 6235 | 373 | 4703 |  |  | 5196
2011 | 31000 | 25660 | 20642 | 13852 | 353 | 6437 | 480 | 4538
2012 | 31153 | 26034 | 21009 | 14086 | 279 | 6644 | 530 | 4495
2013 | 31470 | 26727 | 21702 | 14766 | 253 | 6683 | 515 | 4510
2) 논산시 (동지역)
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 22332 | 10954 | 10954 | 7251 | 245 | 3458 | 0 | 0
2005 | 23627 | 11265 | 11265 | 7325 | 374 | 3566 | 0 | 0
2006 | 22260 | 11211 | 11211 | 7520 | 339 | 3352 | 0 | 0
2007 | 21784 | 11355 | 11355 | 7545 | 340 | 3470 | 0 | 0
2008 | 18916 | 11506 | 11506 | 7532 | 363 | 3611 | 0 | 0
2009 | 17628 | 11963 | 11963 | 7848 | 414 | 3701 | 0 | 0
2010 | 15240 | 12302 | 12302 | 8182 | 360 | 3760 | 0 | 0
2011 | 15662 | 12640 | 12640 | 8465 | 327 | 3848 | 0 | 0 |  | 5345 | 3022
2012 | 14139 | 12689 | 12689 | 8552 | 249 | 3888 | 0 | 0
2013 | 15264.6043 | 12964 | 12964 | 8856 | 225 | 3883 | 0 | 0 |  | 0.849
3) 논산시 (읍지역)
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 15596 | 10268 | 5313 | 3527 | 43 | 1743 | 31 | 4924
2005 | 15596 | 9777 | 5295 | 3487 | 32 | 1776 | 9 | 4473
2006 | 11688 | 10516 | 5212 | 3453 | 33 | 1726 | 32 | 5272
2007 | 11518 | 11474 | 5128 | 3407 | 38 | 1683 | 128 | 6218
2008 | 10549 | 11634 | 5139 | 3421 | 35 | 1683 | 161 | 6334
2009 | 10608 | 11148 | 5238 | 3468 | 38 | 1732 | 250 | 5660
2010 | 11051 | 10540 | 5567 | 3629 | 37 | 1901 | 270 | 4703
2011 | 11028 | 10502 | 5639 | 3673 | 26 | 1940 | 325 | 4538
2012 | 12854 | 10561 | 5694 | 3672 | 30 | 1992 | 372 | 4495
2013 | 12519.9428 | 10633 | 5783 | 3808 | 28 | 1947 | 340 | 4510 |  | 0.849
-강경읍
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 6388 | 2808 | 2808 | 1892 | 15 | 901 | 0 | 0
2005 | 6388 | 2773 | 2773 | 1869 | 11 | 893 | 0 | 0
2006 | 5859 | 2799 | 2799 | 1875 | 10 | 914 | 0 | 0
2007 | 5174 | 2736 | 2736 | 1828 | 10 | 898 | 0 | 0
2008 | 3426 | 2701 | 2701 | 1811 | 6 | 884 | 0 | 0
2009 | 3234 | 2663 | 2663 | 1798 | 6 | 859 | 0 | 0
2010 | 3179 | 2765 | 2765 | 1822 | 10 | 933 | 0 | 0
2011 | 3228 | 2802 | 2802 | 1830 | 9 | 963 | 0 | 0 |  |  | 426
2012 | 3272 | 2679 | 2679 | 1748 | 9 | 922 | 0 | 0
2013 |  | 2668 | 2668 | 1750 | 7 | 911 | 0 | 0
-연무읍
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 9208 | 7460 | 2505 | 1635 | 28 | 842 | 31 | 4924
2005 | 9208 | 7004 | 2522 | 1618 | 21 | 883 | 9 | 4473
2006 | 5829 | 7717 | 2413 | 1578 | 23 | 812 | 32 | 5272
2007 | 6344 | 8738 | 2392 | 1579 | 28 | 785 | 128 | 6218
2008 | 7123 | 8933 | 2438 | 1610 | 29 | 799 | 161 | 6334
2009 | 7374 | 8485 | 2575 | 1670 | 32 | 873 | 250 | 5660
2010 | 7872 | 7775 | 2802 | 1807 | 27 | 968 | 270 | 4703
2011 | 7800 | 7700 | 2837 | 1843 | 17 | 977 | 325 | 4538 |  |  | 100
2012 | 9582 | 7882 | 3015 | 1924 | 21 | 1070 | 372 | 4495
2013 |  | 7965 | 3115 | 2058 | 21 | 1036 | 340 | 4510
4) 논산시 (면지역)
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 1001 | 928 | 845 | 521 | 0 | 324 | 83
2005 | 1191 | 930 | 860 | 559 | 2 | 299 | 70
2006 | 1447 | 1086 | 1012 | 668 | 9 | 335 | 74
2007 | 1065 | 1275 | 1193 | 799 | 1 | 393 | 82
2008 | 1427 | 1493 | 1408 | 968 | 0 | 440 | 85
2009 | 1706 | 1730 | 1650 | 1156 | 0 | 494 | 80
2010 | 3867 | 2120 | 2017 | 1443 | 0 | 574 | 103
2011 | 4310 | 2518 | 2363 | 1714 | 0 | 649 | 155
2012 | 4160 | 2784 | 2626 | 1862 | 0 | 764 | 158
2013 | 3685.4529 | 3130 | 2955 | 2102 | 0 | 853 | 175 |  |  | 0.849
-성동면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 227 | 217 | 217 | 85 | 0 | 132 | 0
2005 | 287 | 229 | 229 | 135 | 0 | 94 | 0
2006 | 309 | 259 | 259 | 168 | 0 | 91 | 0
2007 | 279 | 322 | 322 | 220 | 0 | 102 | 0
2008 | 500 | 422 | 422 | 312 | 0 | 110 | 0
2009 | 579 | 470 | 470 | 344 | 0 | 126 | 0
2010 | 978 | 506 | 506 | 386 | 0 | 120 | 0
2011 | 1047 | 561 | 561 | 410 | 0 | 151 | 0 |  |  |  | 486
2012 | 874 | 629 | 629 | 447 | 0 | 182 | 0
2013 |  | 705 | 705 | 475 | 0 | 230 | 0
-광석면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
2006 | 50 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
2007 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0
2008 | 0 | 33 | 33 | 28 | 0 | 5 | 0
2009 | 0 | 37 | 37 | 31 | 0 | 6 | 0
2010 | 273 | 100 | 100 | 86 | 0 | 14 | 0
2011 | 333 | 155 | 155 | 130 | 0 | 25 | 0 |  |  |  | 178
2012 | 208 | 168 | 168 | 141 | 0 | 27 | 0
2013 |  | 240 | 240 | 208 | 0 | 32 | 0
-노성면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 |  | 0 | 0
2005 |  | 0 | 0
2006 |  | 0 | 0
2007 |  | 0 | 0
2008 |  | 0 | 0
2009 |  | 0 | 0
2010 |  | 0 | 0
2011 |  | 0 | 0
2012 |  | 0 | 0
2013 |  | 0 | 0
-상월면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 |  | 0 | 0 | 0
2005 |  | 0 | 0 | 0
2006 |  | 0 | 0 | 0
2007 |  | 0 | 0 | 0
2008 |  | 0 | 0 | 0
2009 |  | 0 | 0 | 0
2010 |  | 0 | 0 | 0
2011 |  | 0 | 0 | 0
2012 |  | 0 | 0 | 0
2013 |  | 0 | 0 | 0
-부적면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 181 | 120 | 120 | 92 | 0 | 28 | 0
2010 | 1098 | 260 | 260 | 206 | 0 | 54 | 0
2011 | 1254 | 392 | 392 | 325 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 862
2012 | 687 | 433 | 433 | 355 | 0 | 78 | 0
2013 |  | 477 | 477 | 377 | 0 | 100 | 0
-연산면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 506 | 242 | 242 | 113 | 0 | 129 | 0
2005 | 589 | 228 | 228 | 112 | 0 | 116 | 0
2006 | 481 | 257 | 257 | 123 | 0 | 134 | 0
2007 | 518 | 265 | 265 | 134 | 0 | 131 | 0
2008 | 580 | 273 | 273 | 143 | 0 | 130 | 0
2009 | 573 | 278 | 278 | 161 | 0 | 117 | 0
2010 | 563 | 324 | 324 | 192 | 0 | 132 | 0
2011 | 616 | 370 | 370 | 222 | 0 | 148 | 0 |  |  |  | 246
2012 | 739 | 375 | 375 | 212 | 0 | 163 | 0
2013 |  | 507 | 507 | 310 | 0 | 197 | 0
-벌곡면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 |  | 0 | 0
2005 |  | 0 | 0
2006 |  | 0 | 0
2007 |  | 0 | 0
2008 |  | 0 | 0
2009 |  | 0 | 0
2010 |  | 0 | 0
2011 |  | 0 | 0
2012 |  | 0 | 0
2013 |  | 0 | 0
-양촌면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0
2012 | 50 | 26 | 26 | 11 | 0 | 15 | 0
2013 |  | 53 | 53 | 26 | 0 | 27 | 0
-가야곡면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2006 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
2007 |  | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15
2008 |  | 34 | 15 | 1 | 0 | 14 | 19
2009 |  | 41 | 21 | 6 | 0 | 15 | 20
2010 | 21 | 77 | 43 | 13 | 0 | 30 | 34
2011 | 80 | 138 | 61 | 18 | 0 | 43 | 77 |  |  |  | -58
2012 | 275 | 183 | 89 | 22 | 0 | 67 | 94
2013 |  | 172 | 63 | 26 | 0 | 37 | 109
-은진면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 236 | 317 | 234 | 189 | 0 | 45 | 83
2005 | 236 | 305 | 235 | 175 | 2 | 58 | 70
2006 | 438 | 351 | 277 | 185 | 9 | 83 | 74
2007 | 0 | 403 | 336 | 213 | 1 | 122 | 67
2008 | 0 | 469 | 403 | 261 | 0 | 142 | 66
2009 | 0 | 501 | 441 | 283 | 0 | 158 | 60
2010 | 536 | 559 | 490 | 312 | 0 | 178 | 69
2011 | 560 | 584 | 506 | 339 | 0 | 167 | 78 |  |  |  | -24
2012 | 767 | 618 | 554 | 376 | 0 | 178 | 64
2013 |  | 622 | 556 | 379 | 0 | 177 | 66
-채운면
구분 | 급수량 (㎥/일) | 총 사용량 (㎥/일) | 사용량(㎥/일) |  |  |  | 일반(공업) | 특수 일반용 (㎥/일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 24 | 146 | 146 | 128 | 0 | 18 | 0
2005 | 71 | 160 | 160 | 130 | 0 | 30 | 0
2006 | 169 | 209 | 209 | 186 | 0 | 23 | 0
2007 | 268 | 255 | 255 | 223 | 0 | 32 | 0
2008 | 347 | 262 | 262 | 223 | 0 | 39 | 0
2009 | 373 | 283 | 283 | 239 | 0 | 44 | 0
2010 | 398 | 294 | 294 | 248 | 0 | 46 | 0
2011 | 420 | 313 | 313 | 269 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | 107
2012 | 560 | 352 | 352 | 298 | 0 | 54 | 0
2013 |  | 354 | 354 | 301 | 0 | 53 | 0

## 2.상수원단위
2. 논산시 과거 상수원단위
1) 논산시 전체
구분 | 인구 | 급수인구 | 급수량 (㎥/일) | 사용량 -군부대제외 (㎥/일) | 사용량 (㎥/일) | 원단위(Lpcd) |  | 유수율 (%) | 비고
[6 empty] | 급수원단위 | 사용원단위
2004 | 136503 | 73746 | 38929 | 17112 | 22150 | 528 | 232 | 56.9%
2005 | 135210 | 74036 | 40414 | 17420 | 21972 | 546 | 235 | 54.4%
2006 | 132814 | 74404 | 35395 | 17435 | 22813 | 476 | 234 | 64.5%
2007 | 131365 | 74674 | 34367 | 17676 | 24104 | 460 | 237 | 70.1%
2008 | 130114 | 75875 | 30892 | 18053 | 24633 | 407 | 238 | 79.7%
2009 | 129597 | 76547 | 29942 | 18851 | 24841 | 391 | 246 | 83% |  | 59.07%
2010 | 130311 | 81581 | 30158 | 19886 | 24962 | 370 | 244 | 82.8% |  | 62.6%
2011 | 130710 | 82286 | 31000 | 20642 | 25660 | 377 | 251 | 82.8% |  | 62.95%
2012 | 129921 | 83108 | 31153 | 21009 | 26034 | 375 | 253 | 83.6% |  | 63.97%
2013 | 128965 | 89248 | 31470 | 21702 | 26727 | 353 | 243 | 84.9% |  | 69.2%
2) 논산시 (동지역)
구분 | 인구 | 급수인구 | 급수량 (㎥/일) | 사용량 -군부대제외 (㎥/일) | 사용량 (㎥/일) | 원단위(Lpcd) |  | 유수율 (%) | 비고
[6 empty] | 급수원단위 | 사용원단위
2004 | 46396 | 42346 | 22332 | 10954 | 10954 | 527 | 259 | 49.1%
2005 | 46659 | 42346 | 23627 | 11265 | 11265 | 558 | 266 | 47.7%
2006 | 46479 | 42442 | 22260 | 11211 | 11211 | 524 | 264 | 50.4%
2007 | 46798 | 43103 | 21784 | 11355 | 11355 | 505 | 263 | 52.1%
2008 | 46857 | 43170 | 18916 | 11506 | 11506 | 438 | 267 | 60.8%
2009 | 48079 | 43444 | 17628 | 11963 | 11963 | 406 | 275 | 67.9%
2010 | 57739 | 47394 | 15240 | 12302 | 12302 | 322 | 260 | 80.7%
2011 | 56991 | 46646 | 15662 | 12640 | 12640 | 336 | 271 | 80.7%
2012 | 49409 | 47397 | 14139 | 12689 | 12689 | 298 | 268 | 89.7%
2013 | 49804 | 47811 | 15264.6043 | 12964 | 12964 | 319 | 271 | 84.9%
3) 논산시 (읍지역)
구분 | 인구 | 급수인구 | 급수량 (㎥/일) | 사용량 -군부대제외 (㎥/일) | 사용량 (㎥/일) | 원단위(Lpcd) |  | 유수율 (%) | 비고
[6 empty] | 급수원단위 | 사용원단위
2004 | 32108 | 27460 | 15596 | 5313 | 10268 | 568 | 193 | 65.8%
2005 | 31462 | 26983 | 15596 | 5295 | 9777 | 578 | 196 | 62.7%
2006 | 30635 | 26764 | 11688 | 5212 | 10516 | 437 | 195 | 90%
2007 | 29936 | 26081 | 11518 | 5128 | 11474 | 442 | 197 | 99.6%
2008 | 29239 | 25902 | 10549 | 5139 | 11634 | 407 | 198 | 110.3%
2009 | 28499 | 23579 | 10608 | 5238 | 11148 | 450 | 222 | 105.1%
2010 | 29434 | 24000 | 11051 | 5567 | 10540 | 460 | 232 | 95.4%
2011 | 28967 | 23533 | 11028 | 5639 | 10502 | 469 | 240 | 95.2%
2012 | 27381 | 23502 | 12854 | 5694 | 10561 | 547 | 242 | 82.2%
2013 | 26917 | 24523 | 12519.9428 | 5783 | 10633 | 511 | 236 | 84.9%
4) 논산시 (면지역)
구분 | 인구 | 급수인구 | 급수량 (㎥/일) | 사용량 (㎥/일) | 사용량 (㎥/일) | 원단위(Lpcd) |  | 유수율 (%) | 비고
[6 empty] | 급수원단위 | 사용원단위
2004 | 57999 | 3940 | 1001 | 845 | 928 | 254 | 214 | 92.7%
2005 | 57089 | 4707 | 1191 | 860 | 930 | 253 | 183 | 78.1%
2006 | 55700 | 5198 | 1447 | 1012 | 1086 | 278 | 195 | 75.1%
2007 | 54631 | 5490 | 1065 | 1193 | 1275 | 194 | 217 | 119.7%
2008 | 54018 | 6803 | 1427 | 1408 | 1493 | 210 | 207 | 104.6%
2009 | 53019 | 9524 | 1706 | 1650 | 1730 | 179 | 173 | 101.4%
2010 | 43138 | 10187 | 3867 | 2017 | 2120 | 380 | 198 | 54.8%
2011 | 44752 | 12107 | 4310 | 2363 | 2518 | 356 | 195 | 58.4%
2012 | 53131 | 12209 | 4160 | 2626 | 2784 | 341 | 215 | 66.9%
2013 | 52244 | 16914 | 3685.4529 | 2955 | 3130 | 218 | 175 | 84.9%

## 3.유수율
3. 유수율 및 첨두부하율의 결정
1) 논산시 과거 생산량분석
년 도 | 년간 생산량 | 유수수량 | 무수수량 | 조정감액수량 | 누수량
2003년 | 13382000 | 7786000 | 3658000 | 0 | 1938000
2004년 | 14248000 | 8082000 | 969000 | 0 | 5197000
2005년 | 14768000 | 7986000 | 1424000 | 0 | 5358000
2006년 | 12919120 | 8333993 | 780071 | 8229 | 3796827
2007년 | 12544109 | 8755803 | 338107 | 5013 | 3445186
2008년 | 11275583 | 9014452 | 21210 | 12384 | 2227537
2009년 | 10928656 | 9016799 | 592701 | 0 | 1319156
2010년 | 11007599 | 9110336 | 736396 | 0 | 1160867
2011년 | 11314862 | 9361086 | 785910 | 0 | 1167866
2012년 | 11370878 | 9502494 | 749427 | 0 | 1118957
자료) 상수도통계
2) 논산시 유수율분석
년 도 | 계 | 유수율 | 무수율 | 조정감액수량비율 | 누수율
2003년 | 100% | 58.2% | 27.3% | 0% | 14.5%
2004년 | 100% | 56.7% | 6.8% | 0% | 36.5%
2005년 | 100% | 54.1% | 9.6% | 0% | 36.3%
2006년 | 100% | 64.5% | 6% | 0.1% | 29.4%
2007년 | 100% | 69.8% | 2.7% | 0% | 27.5%
2008년 | 100% | 79.9% | 0.2% | 0.1% | 19.8%
2009년 | 100% | 82.5% | 5.4% | 0% | 12.1%
2010년 | 100% | 82.8% | 6.7% | 0% | 10.5%
2011년 | 100% | 82.7% | 6.9% | 0% | 10.4%
2012년 | 100% | 83.6% | 6.6% | 0% | 9.8%
3) 충청남도 물수요관리 종합계획의 유수율
구분 | 2009 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
충청남도 | 75.1% | 81.6% | 84.8% | 86.5%
논산시 | 82.5% | 84% | 85% | 85%
4) 유수율 결정
구분 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
유수율(%) | 84.9% | 85% | 85% | 85% | 85%
주) 관련계획(물수요관리)고려 설정
5) 첨두부하율 결정
구분 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
첨두부하율 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31
주) 상수도 수요량 예측 업무편람(2014, 환경부)

## 3.영업용수율
6) 가정용수율(동지역)
구분 | 사용량(㎥/일)-공업,훈련소 제외 |  |  |  | 가정용수율 | 비고
| 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 10954 | 7251 | 245 | 3458 | 66.2%
2005 | 11265 | 7325 | 374 | 3566 | 65%
2006 | 11211 | 7520 | 339 | 3352 | 67.1%
2007 | 11355 | 7545 | 340 | 3470 | 66.4%
2008 | 11506 | 7532 | 363 | 3611 | 65.5%
2009 | 11963 | 7848 | 414 | 3701 | 65.6% | 10년평균
2010 | 12302 | 8182 | 360 | 3760 | 66.5% | 66.5%
2011 | 12640 | 8465 | 327 | 3848 | 67%
2012 | 12689 | 8552 | 249 | 3888 | 67.4% | 5년평균
2013 | 12964 | 8856 | 225 | 3883 | 68.3% | 67%
7) 가정용수율(읍지역)
구분 | 사용량(㎥/일)-공업,훈련소 제외 |  |  |  | 가정용수율 | 비고
| 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 5313 | 3527 | 43 | 1743 | 66.4%
2005 | 5295 | 3487 | 32 | 1776 | 65.9%
2006 | 5212 | 3453 | 33 | 1726 | 66.3%
2007 | 5128 | 3407 | 38 | 1683 | 66.4%
2008 | 5139 | 3421 | 35 | 1683 | 66.6%
2009 | 5238 | 3468 | 38 | 1732 | 66.2% | 10년평균
2010 | 5567 | 3629 | 37 | 1901 | 65.2% | 65.8%
2011 | 5639 | 3673 | 26 | 1940 | 65.1%
2012 | 5694 | 3672 | 30 | 1992 | 64.5% | 5년평균
2013 | 5783 | 3808 | 28 | 1947 | 65.8% | 65.4%
8) 가정용수율(면지역)
구분 | 사용량(㎥/일)-공업,훈련소 제외 |  |  |  | 가정용수율 | 비고
| 계 | 가정용 | 욕탕용 | 일반용
2004 | 845 | 521 | 0 | 324 | 61.7%
2005 | 860 | 559 | 2 | 299 | 65%
2006 | 1012 | 668 | 9 | 335 | 66%
2007 | 1193 | 799 | 1 | 393 | 67%
2008 | 1408 | 968 | 0 | 440 | 68.8%
2009 | 1650 | 1156 | 0 | 494 | 70.1% | 10년평균
2010 | 2017 | 1443 | 0 | 574 | 71.5% | 68.5%
2011 | 2363 | 1714 | 0 | 649 | 72.5%
2012 | 2626 | 1862 | 0 | 764 | 70.9% | 5년평균
2013 | 2955 | 2102 | 0 | 853 | 71.1% | 71.2%

## 4.논산시추계(10년)
|  |  | 자료시작년= | 2004 | 유효자리수 = | 0
4. 논산시 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2004 | 232 | 232 | 232 | 232 | 230 | 232 | 232 | 232
2005 | 235 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234
2006 | 234 | 236 | 236 | 236 | 237 | 236 | 236 | 236
2007 | 237 | 238 | 238 | 238 | 240 | 238 | 239 | 238
2008 | 238 | 240 | 240 | 240 | 241 | 240 | 241 | 240
2009 | 246 | 242 | 242 | 242 | 243 | 242 | 243 | 242
2010 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 245 | 244
2011 | 251 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 247 | 246
2012 | 253 | 248 | 248 | 248 | 247 | 248 | 249 | 248
2013 | 243 | 251 | 251 | 251 | 248 | 250 | 250 | 251
2014 |  | 253 | 253 | 253 | 249 | 252 | 252 | 253
2015 |  | 255 | 255 | 255 | 250 | 254 | 254 | 255
2016 |  | 257 | 257 | 257 | 251 | 256 | 255 | 257
2017 |  | 259 | 259 | 259 | 252 | 258 | 257 | 259
2018 |  | 261 | 262 | 262 | 252 | 260 | 258 | 262
2019 |  | 263 | 264 | 264 | 253 | 262 | 260 | 264
2020 |  | 265 | 266 | 266 | 254 | 264 | 261 | 266
2021 |  | 267 | 268 | 268 | 255 | 266 | 263 | 268
2022 |  | 269 | 271 | 271 | 255 | 268 | 264 | 271
2023 |  | 271 | 273 | 273 | 256 | 270 | 265 | 273
2024 |  | 273 | 275 | 275 | 256 | 271 | 266 | 275
2025 |  | 275 | 278 | 278 | 257 | 273 | 267 | 278
2026 |  | 277 | 280 | 280 | 258 | 275 | 269 | 280
2027 |  | 279 | 282 | 282 | 258 | 277 | 270 | 282
2028 |  | 281 | 285 | 285 | 259 | 278 | 271 | 285
2029 |  | 283 | 287 | 287 | 259 | 280 | 272 | 287
2030 |  | 285 | 290 | 290 | 260 | 282 | 273 | 290
2031 |  | 288 | 292 | 292 | 260 | 283 | 274 | 292
2032 |  | 290 | 295 | 295 | 261 | 285 | 275 | 295
2033 |  | 292 | 297 | 297 | 261 | 287 | 276 | 297
2034 |  | 294 | 300 | 300 | 262 | 288 | 276 | 300
2035 |  | 296 | 302 | 302 | 262 | 290 | 277 | 302
채택 |  |  |  | ○
상관계수 (R²) |  | 0.70471 | 0.70471 | 0.70471 | 0.73511 | 0.73765 | 0.77111
오차자승합 (전구간) |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.127 | 0.125 | 0.109 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹
오차자승합 (최근10년간) |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.127 | 0.125 | 0.109 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.2737 | 1.1018 | 1.1069
절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.2737 | 1.1018 | 1.1069
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.70471 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 2.0545
|  |  | 상수(b) = | 230
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.70471
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.14
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.14
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.1429
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.1429
2003 | 232 | 1 | [5 empty] | 232 | 0 | 0
2004 | 235 | 2 | [5 empty] | 234 | 0.42553 | 0.001
2005 | 234 | 3 | [5 empty] | 236 | 0.8547 | 0.004
2006 | 237 | 4 | [5 empty] | 238 | 0.42194 | 0.001
2007 | 238 | 5 | [5 empty] | 240 | 0.84034 | 0.004
2008 | 246 | 6 | [5 empty] | 242 | 1.626 | 0.016
2009 | 244 | 7 | [5 empty] | 244 | 0 | 0
2010 | 251 | 8 | [5 empty] | 246 | 1.992 | 0.025
2011 | 253 | 9 | [5 empty] | 248 | 1.9763 | 0.025
2012 | 243 | 10 | [5 empty] | 251 | 3.2922 | 0.064
2013 | 253 | 11 | [5 empty] | 253
2014 | 255 | 12 | [5 empty] | 255
2015 | 257 | 13 | [5 empty] | 257
2016 | 259 | 14 | [5 empty] | 259
2017 | 261 | 15 | [5 empty] | 261
2018 | 263 | 16 | [5 empty] | 263
2019 | 265 | 17 | [5 empty] | 265
2020 | 267 | 18 | [5 empty] | 267
2021 | 269 | 19 | [5 empty] | 269
2022 | 271 | 20 | [5 empty] | 271
2023 | 273 | 21 | [5 empty] | 273
2024 | 275 | 22 | [5 empty] | 275
2025 | 277 | 23 | [5 empty] | 277
2026 | 279 | 24 | [5 empty] | 279
2027 | 281 | 25 | [5 empty] | 281
2028 | 283 | 26 | [5 empty] | 283
2029 | 285 | 27 | [5 empty] | 285
2030 | 288 | 28 | [5 empty] | 288
2031 | 290 | 29 | [5 empty] | 290
2032 | 292 | 30 | [5 empty] | 292
2033 | 294 | 31 | [5 empty] | 294
2034 | 296 | 32 | [5 empty] | 296
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.70471 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.4388
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.0085127
|  |  |  | a = | 230.17
|  |  |  | b = | 0.008549
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.70471
2003 | 232 | 5.4467 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.14 |  | 232 | 0 | 0
2004 | 235 | 5.4596 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.14 |  | 234 | 0.42553 | 0.001
2005 | 234 | 5.4553 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.1429 |  | 236 | 0.8547 | 0.004
2006 | 237 | 5.4681 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.1429 |  | 238 | 0.42194 | 0.001
2007 | 238 | 5.4723 | 5 |  |  |  |  | 240 | 0.84034 | 0.004
2008 | 246 | 5.5053 | 6 |  |  |  |  | 242 | 1.626 | 0.016
2009 | 244 | 5.4972 | 7 |  |  |  |  | 244 | 0 | 0
2010 | 251 | 5.5255 | 8 |  |  |  |  | 246 | 1.992 | 0.025
2011 | 253 | 5.5334 | 9 |  |  |  |  | 248 | 1.9763 | 0.025
2012 | 243 | 5.4931 | 10 |  |  |  |  | 251 | 3.2922 | 0.064
2013 | 253 |  | 11 |  |  |  |  | 253
2014 | 255 |  | 12 |  |  |  |  | 255
2015 | 257 |  | 13 |  |  |  |  | 257
2016 | 259 |  | 14 |  |  |  |  | 259
2017 | 262 |  | 15 |  |  |  |  | 262
2018 | 264 |  | 16 |  |  |  |  | 264
2019 | 266 |  | 17 |  |  |  |  | 266
2020 | 268 |  | 18 |  |  |  |  | 268
2021 | 271 |  | 19 |  |  |  |  | 271
2022 | 273 |  | 20 |  |  |  |  | 273
2023 | 275 |  | 21 |  |  |  |  | 275
2024 | 278 |  | 22 |  |  |  |  | 278
2025 | 280 |  | 23 |  |  |  |  | 280
2026 | 282 |  | 24 |  |  |  |  | 282
2027 | 285 |  | 25 |  |  |  |  | 285
2028 | 287 |  | 26 |  |  |  |  | 287
2029 | 290 |  | 27 |  |  |  |  | 290
2030 | 292 |  | 28 |  |  |  |  | 292
2031 | 295 |  | 29 |  |  |  |  | 295
2032 | 297 |  | 30 |  |  |  |  | 297
2033 | 300 |  | 31 |  |  |  |  | 300
2034 | 302 |  | 32 |  |  |  |  | 302
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.70471 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.4388 |  |  |  |  | LN(a) = | #REF! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.0085127 |  |  |  |  | LN(1+b) = | #REF! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 230.17 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.008549 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 232 | 5.4467 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.70471 |  | 232 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 235 | 5.4596 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.14 |  | 234 | 0.42553 | 0.001 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 234 | 5.4553 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.14 |  | 236 | 0.8547 | 0.004 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 237 | 5.4681 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.1429 |  | 238 | 0.42194 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 238 | 5.4723 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.1429 |  | 240 | 0.84034 | 0.004 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 246 | 5.5053 | 6 |  |  |  |  | 242 | 1.626 | 0.016 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 244 | 5.4972 | 7 |  |  |  |  | 244 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 251 | 5.5255 | 8 |  |  |  |  | 246 | 1.992 | 0.025 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 253 | 5.5334 | 9 |  |  |  |  | 248 | 1.9763 | 0.025 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 243 | 5.4931 | 10 |  |  |  |  | 251 | 3.2922 | 0.064 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | 253 |  | 11 |  |  |  |  | 253
2014 | 255 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 255
2015 | 257 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 257 | [7 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF!
2016 | 259 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 259 | [7 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF!
2017 | 262 |  | 15 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 262 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2018 | 264 |  | 16 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 264
2019 | 266 |  | 17 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 266
2020 | 268 |  | 18 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 268
2021 | 271 |  | 19 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 271
2022 | 273 |  | 20 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 273
2023 | 275 |  | 21 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 275
2024 | 278 |  | 22 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 278
2025 | 280 |  | 23 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 280
2026 | 282 |  | 24 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 282
2027 | 285 |  | 25 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 285
2028 | 287 |  | 26 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 287
2029 | 290 |  | 27 |  |  |  |  | 290
2030 | 292 |  | 28 |  |  |  |  | 292
2031 | 295 |  | 29 |  |  |  |  | 295
2032 | 297 |  | 30 |  |  |  |  | 297
2033 | 300 |  | 31 |  |  |  |  | 300
2034 | 302 |  | 32 |  |  |  |  | 302
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.73511 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [11 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [11 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [11 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 210 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
[5 empty] | b = | 0.27335 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | 3.0068 | = LN(a) |  |  |  | #REF! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | 20.2233 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.73511 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF!
2003 | 232 | 3.091 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.127 | 230 | 0.86207 | 0.004 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF!
2004 | 235 | 3.2189 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.127 | 234 | 0.42553 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2005 | 234 | 3.1781 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2737 | 237 | 1.2821 | 0.009 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 237 | 3.2958 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.2737 | 240 | 1.2658 | 0.009 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 238 | 3.3322 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 241 | 1.2605 | 0.009 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 246 | 3.5835 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 243 | 1.2195 | 0.009 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 244 | 3.5264 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 244 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 251 | 3.7136 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 246 | 1.992 | 0.025 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 253 | 3.7612 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 247 | 2.3715 | 0.036 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 243 | 3.4965 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 248 | 2.0576 | 0.025 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 249 |  | 11 |  |  |  |  | 249
2014 | 250 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 250
2015 | 251 |  | 13 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 251 | [7 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF!
2016 | 252 |  | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 252 | [7 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2017 | 252 |  | 15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 252 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2018 | 253 |  | 16 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 253
2019 | 254 |  | 17 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 254
2020 | 255 |  | 18 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 255
2021 | 255 |  | 19 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 255
2022 | 256 |  | 20 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 256
2023 | 256 |  | 21 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 256
2024 | 257 |  | 22 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 257
2025 | 258 |  | 23 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 258
2026 | 258 |  | 24 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 258
2027 | 259 |  | 25 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 259
2028 | 259 |  | 26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 259
2029 | 260 |  | 27 |  |  |  |  | 260
2030 | 260 |  | 28 |  |  |  |  | 260
2031 | 261 |  | 29 |  |  |  |  | 261
2032 | 261 |  | 30 |  |  |  |  | 261
2033 | 262 |  | 31 |  |  |  |  | 262
2034 | 262 |  | 32 |  |  |  |  | 262
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.73765 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [10 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [10 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 375 | [9 empty] | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF!
|  |  |  | max(y) = | 253 | [9 empty] | max(y) = | 253 |  |  |  |  | max(y) = | 253 |  |  |  |  | max(y) = | 253 |  |  |  |  | max(y) = | 253 |  |  |  |  | max(y) = | 253 |  |  |  | max(y) = | 253 |  |  |  |  | max(y) = | 253
|  |  |  | avg(5) = | 247.4 | [9 empty] | avg(5) = | 247.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 247.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 247.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 247.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 247.4 |  |  |  | avg(5) = | 247.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 247.4
|  |  |  | -b = | -0.023922 | [9 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | -0.45981 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.023922 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 232 | -0.48389 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.73765 |  | 232 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2004 | 235 | -0.51794 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.125 |  | 234 | 0.42553 | 0.001 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 234 | -0.50656 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.125 |  | 236 | 0.8547 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 237 | -0.54081 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.1018 |  | 238 | 0.42194 | 0.001 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 238 | -0.55229 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.1018 |  | 240 | 0.84034 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 246 | -0.64552 | 6 |  |  |  |  | 242 | 1.626 | 0.016 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 244 | -0.62197 | 7 |  |  |  |  | 244 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 251 | -0.70517 | 8 |  |  |  |  | 246 | 1.992 | 0.025 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 253 | -0.72937 | 9 |  |  |  |  | 248 | 1.9763 | 0.025 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 243 | -0.61026 | 10 |  |  |  |  | 250 | 2.8807 | 0.049 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 252 |  | 11 |  |  |  |  | 252
2014 | 254 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 254 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2015 | 256 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 256 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2016 | 258 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 258 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2017 | 260 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 260
2018 | 262 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 262
2019 | 264 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 264
2020 | 266 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 266
2021 | 268 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 268
2022 | 270 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 270
2023 | 271 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 271
2024 | 273 |  | 22 |  |  |  |  | 273
2025 | 275 |  | 23 |  |  |  |  | 275
2026 | 277 |  | 24 |  |  |  |  | 277
2027 | 278 |  | 25 |  |  |  |  | 278
2028 | 280 |  | 26 |  |  |  |  | 280
2029 | 282 |  | 27 |  |  |  |  | 282
2030 | 283 |  | 28 |  |  |  |  | 283
2031 | 285 |  | 29 |  |  |  |  | 285
2032 | 287 |  | 30 |  |  |  |  | 287
2033 | 288 |  | 31 |  |  |  |  | 288
2034 | 290 |  | 32 |  |  |  |  | 290
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.77111 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [10 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [10 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 300 | [9 empty] | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF!
|  |  |  | ln(a) = | 4.2599 | [9 empty] | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE!
|  |  |  | ln(b) = | -0.035385 | [9 empty] | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 70.8052 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.96523 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 232 | 4.2195 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.77111 |  | 232 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2004 | 235 | 4.1744 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.109 |  | 234 | 0.42553 | 0.001 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 234 | 4.1897 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.109 |  | 236 | 0.8547 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 237 | 4.1431 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.1069 |  | 239 | 0.84388 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 238 | 4.1271 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.1069 |  | 241 | 1.2605 | 0.009 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 246 | 3.989 | 6 |  |  |  |  | 243 | 1.2195 | 0.009 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 244 | 4.0254 | 7 |  |  |  |  | 245 | 0.40984 | 0.001 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 251 | 3.8918 | 8 |  |  |  |  | 247 | 1.5936 | 0.016 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 253 | 3.8501 | 9 |  |  |  |  | 249 | 1.581 | 0.016 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 243 | 4.0431 | 10 |  |  |  |  | 250 | 2.8807 | 0.049 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 252 |  | 11 |  |  |  |  | 252
2014 | 254 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 254
2015 | 255 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 255 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2016 | 257 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 257 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2017 | 258 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 258 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2018 | 260 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 260
2019 | 261 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 261
2020 | 263 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 263
2021 | 264 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 264
2022 | 265 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 265
2023 | 266 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 266
2024 | 267 |  | 22 |  |  |  |  | 267
2025 | 269 |  | 23 |  |  |  |  | 269
2026 | 270 |  | 24 |  |  |  |  | 270
2027 | 271 |  | 25 |  |  |  |  | 271
2028 | 272 |  | 26 |  |  |  |  | 272
2029 | 273 |  | 27 |  |  |  |  | 273
2030 | 274 |  | 28 |  |  |  |  | 274
2031 | 275 |  | 29 |  |  |  |  | 275
2032 | 276 |  | 30 |  |  |  |  | 276
2033 | 276 |  | 31 |  |  |  |  | 276
2034 | 277 |  | 32 |  |  |  |  | 277

## 4.동지역추계(10년)
|  |  | 자료시작년= | 2004 | 유효자리수 = | 0
4. 동지역 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2004 | 259 | 262 | 262 | 262 | 260 | 262 | 262 | 262
2005 | 266 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263
2006 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
2007 | 263 | 265 | 265 | 264 | 265 | 265 | 265 | 264
2008 | 267 | 266 | 266 | 265 | 266 | 266 | 266 | 265
2009 | 275 | 267 | 267 | 266 | 267 | 267 | 267 | 266
2010 | 260 | 268 | 268 | 267 | 268 | 268 | 268 | 267
2011 | 271 | 269 | 269 | 268 | 268 | 269 | 269 | 268
2012 | 268 | 270 | 270 | 269 | 269 | 270 | 270 | 269
2013 | 271 | 271 | 271 | 271 | 269 | 271 | 271 | 271
2014 |  | 272 | 272 | 272 | 270 | 272 | 272 | 272
2015 |  | 273 | 273 | 273 | 270 | 273 | 272 | 273
2016 |  | 273 | 274 | 274 | 271 | 273 | 273 | 274
2017 |  | 274 | 275 | 276 | 272 | 274 | 274 | 276
2018 |  | 275 | 275 | 277 | 272 | 275 | 275 | 277
2019 |  | 276 | 276 | 279 | 272 | 276 | 275 | 279
2020 |  | 277 | 277 | 280 | 273 | 277 | 276 | 280
2021 |  | 278 | 278 | 282 | 273 | 278 | 277 | 282
2022 |  | 279 | 279 | 284 | 273 | 279 | 277 | 284
2023 |  | 280 | 280 | 285 | 274 | 280 | 278 | 285
2024 |  | 281 | 281 | 287 | 274 | 281 | 279 | 287
2025 |  | 282 | 282 | 289 | 274 | 281 | 279 | 289
2026 |  | 283 | 283 | 291 | 274 | 282 | 280 | 291
2027 |  | 284 | 284 | 294 | 275 | 283 | 280 | 294
2028 |  | 285 | 285 | 296 | 275 | 284 | 281 | 296
2029 |  | 286 | 286 | 298 | 275 | 285 | 281 | 298
2030 |  | 287 | 287 | 301 | 276 | 286 | 282 | 301
2031 |  | 288 | 289 | 303 | 276 | 286 | 282 | 303
2032 |  | 289 | 290 | 306 | 276 | 287 | 283 | 306
2033 |  | 290 | 291 | 309 | 276 | 288 | 283 | 309
2034 |  | 291 | 292 | 312 | 277 | 289 | 284 | 312
2035 |  | 291 | 293 | 315 | 277 | 290 | 284 | 315
채택 |  |  |  | ○
상관계수 (R²) |  | 0.31732 | 0.31732 | 0.3094 | 0.33521 | 0.31732 | 0.31732
오차자승합 (전구간) |  | 0.159 | 0.159 | 0.163 | 0.157 | 0.159 | 0.159 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹
오차자승합 (최근10년간) |  | 0.159 | 0.159 | 0.163 | 0.157 | 0.159 | 0.159 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 1.0891 | 1.0891 | 1.0861 | 1.0853 | 1.0891 | 1.0891
절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.0891 | 1.0891 | 1.0861 | 1.0853 | 1.0891 | 1.0891
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.31732 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 0.94545
|  |  | 상수(b) = | 261.2
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.31732
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.159
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.159
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.0891
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.0891
2004 | 259 | 1 | [5 empty] | 262 | 1.1583 | 0.009
2005 | 266 | 2 | [5 empty] | 263 | 1.1278 | 0.009
2006 | 264 | 3 | [5 empty] | 264 | 0 | 0
2007 | 263 | 4 | [5 empty] | 265 | 0.76046 | 0.004
2008 | 267 | 5 | [5 empty] | 266 | 0.37453 | 0.001
2009 | 275 | 6 | [5 empty] | 267 | 2.9091 | 0.064
2010 | 260 | 7 | [5 empty] | 268 | 3.0769 | 0.064
2011 | 271 | 8 | [5 empty] | 269 | 0.73801 | 0.004
2012 | 268 | 9 | [5 empty] | 270 | 0.74627 | 0.004
2013 | 271 | 10 | [5 empty] | 271 | 0 | 0
2014 | 272 | 11 | [5 empty] | 272
2015 | 273 | 12 | [5 empty] | 273
2016 | 273 | 13 | [5 empty] | 273
2017 | 274 | 14 | [5 empty] | 274
2018 | 275 | 15 | [5 empty] | 275
2019 | 276 | 16 | [5 empty] | 276
2020 | 277 | 17 | [5 empty] | 277
2021 | 278 | 18 | [5 empty] | 278
2022 | 279 | 19 | [5 empty] | 279
2023 | 280 | 20 | [5 empty] | 280
2024 | 281 | 21 | [5 empty] | 281
2025 | 282 | 22 | [5 empty] | 282
2026 | 283 | 23 | [5 empty] | 283
2027 | 284 | 24 | [5 empty] | 284
2028 | 285 | 25 | [5 empty] | 285
2029 | 286 | 26 | [5 empty] | 286
2030 | 287 | 27 | [5 empty] | 287
2031 | 288 | 28 | [5 empty] | 288
2032 | 289 | 29 | [5 empty] | 289
2033 | 290 | 30 | [5 empty] | 290
2034 | 291 | 31 | [5 empty] | 291
2035 | 291 | 32 | [5 empty] | 291
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.31732 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.5653
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.0035515
|  |  |  | a = | 261.204
|  |  |  | b = | 0.0035579
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.31732
2004 | 259 | 5.5568 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.159 |  | 262 | 1.1583 | 0.009
2005 | 266 | 5.5835 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.159 |  | 263 | 1.1278 | 0.009
2006 | 264 | 5.5759 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.0891 |  | 264 | 0 | 0
2007 | 263 | 5.5722 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.0891 |  | 265 | 0.76046 | 0.004
2008 | 267 | 5.5872 | 5 |  |  |  |  | 266 | 0.37453 | 0.001
2009 | 275 | 5.6168 | 6 |  |  |  |  | 267 | 2.9091 | 0.064
2010 | 260 | 5.5607 | 7 |  |  |  |  | 268 | 3.0769 | 0.064
2011 | 271 | 5.6021 | 8 |  |  |  |  | 269 | 0.73801 | 0.004
2012 | 268 | 5.591 | 9 |  |  |  |  | 270 | 0.74627 | 0.004
2013 | 271 | 5.6021 | 10 |  |  |  |  | 271 | 0 | 0
2014 | 272 |  | 11 |  |  |  |  | 272
2015 | 273 |  | 12 |  |  |  |  | 273
2016 | 274 |  | 13 |  |  |  |  | 274
2017 | 275 |  | 14 |  |  |  |  | 275
2018 | 275 |  | 15 |  |  |  |  | 275
2019 | 276 |  | 16 |  |  |  |  | 276
2020 | 277 |  | 17 |  |  |  |  | 277
2021 | 278 |  | 18 |  |  |  |  | 278
2022 | 279 |  | 19 |  |  |  |  | 279
2023 | 280 |  | 20 |  |  |  |  | 280
2024 | 281 |  | 21 |  |  |  |  | 281
2025 | 282 |  | 22 |  |  |  |  | 282
2026 | 283 |  | 23 |  |  |  |  | 283
2027 | 284 |  | 24 |  |  |  |  | 284
2028 | 285 |  | 25 |  |  |  |  | 285
2029 | 286 |  | 26 |  |  |  |  | 286
2030 | 287 |  | 27 |  |  |  |  | 287
2031 | 289 |  | 28 |  |  |  |  | 289
2032 | 290 |  | 29 |  |  |  |  | 290
2033 | 291 |  | 30 |  |  |  |  | 291
2034 | 292 |  | 31 |  |  |  |  | 292
2035 | 293 |  | 32 |  |  |  |  | 293
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.3094 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 245 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
|  |  |  | A = | LN(a) = | 2.7857 |  |  |  |  | LN(a) = | #REF! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.045695 |  |  |  |  | LN(1+b) = | #REF! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 16.2114 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.046755 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2004 | 259 | 2.6391 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.3094 |  | 262 | 1.1583 | 0.009 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 266 | 3.0445 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.163 |  | 263 | 1.1278 | 0.009 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 264 | 2.9444 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.163 |  | 264 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 263 | 2.8904 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.0861 |  | 264 | 0.38023 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 267 | 3.091 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.0861 |  | 265 | 0.74906 | 0.004 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 275 | 3.4012 | 6 |  |  |  |  | 266 | 3.2727 | 0.081 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 260 | 2.7081 | 7 |  |  |  |  | 267 | 2.6923 | 0.049 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 271 | 3.2581 | 8 |  |  |  |  | 268 | 1.107 | 0.009 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 268 | 3.1355 | 9 |  |  |  |  | 269 | 0.37313 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | 271 | 3.2581 | 10 |  |  |  |  | 271 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2014 | 272 |  | 11 |  |  |  |  | 272
2015 | 273 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 273
2016 | 274 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 274 | [7 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF!
2017 | 276 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 276 | [7 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF!
2018 | 277 |  | 15 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 277 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2019 | 279 |  | 16 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 279
2020 | 280 |  | 17 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 280
2021 | 282 |  | 18 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 282
2022 | 284 |  | 19 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 284
2023 | 285 |  | 20 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 285
2024 | 287 |  | 21 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 287
2025 | 289 |  | 22 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 289
2026 | 291 |  | 23 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 291
2027 | 294 |  | 24 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 294
2028 | 296 |  | 25 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 296
2029 | 298 |  | 26 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 298
2030 | 301 |  | 27 |  |  |  |  | 301
2031 | 303 |  | 28 |  |  |  |  | 303
2032 | 306 |  | 29 |  |  |  |  | 306
2033 | 309 |  | 30 |  |  |  |  | 309
2034 | 312 |  | 31 |  |  |  |  | 312
2035 | 315 |  | 32 |  |  |  |  | 315
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.33521 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [11 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [11 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [11 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 250 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
[5 empty] | b = | 0.27456 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | 2.3361 | = LN(a) |  |  |  | #REF! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | 10.3407 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.33521 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF!
2004 | 259 | 2.1972 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.157 | 260 | 0.3861 | 0.001 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF!
2005 | 266 | 2.7726 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.157 | 263 | 1.1278 | 0.009 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 264 | 2.6391 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.0853 | 264 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 263 | 2.5649 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.0853 | 265 | 0.76046 | 0.004 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 267 | 2.8332 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 266 | 0.37453 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 275 | 3.2189 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 267 | 2.9091 | 0.064 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 260 | 2.3026 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 268 | 3.0769 | 0.064 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 271 | 3.0445 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 268 | 1.107 | 0.009 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 268 | 2.8904 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 269 | 0.37313 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 271 | 3.0445 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 269 | 0.73801 | 0.004 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2014 | 270 |  | 11 |  |  |  |  | 270
2015 | 270 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 270
2016 | 271 |  | 13 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 271 | [7 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF!
2017 | 271 |  | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 272 | [7 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2018 | 272 |  | 15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 272 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2019 | 272 |  | 16 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 272
2020 | 273 |  | 17 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 273
2021 | 273 |  | 18 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 273
2022 | 273 |  | 19 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 273
2023 | 274 |  | 20 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 274
2024 | 274 |  | 21 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 274
2025 | 274 |  | 22 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 274
2026 | 274 |  | 23 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 274
2027 | 275 |  | 24 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 275
2028 | 275 |  | 25 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 275
2029 | 275 |  | 26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 275
2030 | 276 |  | 27 |  |  |  |  | 276
2031 | 276 |  | 28 |  |  |  |  | 276
2032 | 276 |  | 29 |  |  |  |  | 276
2033 | 276 |  | 30 |  |  |  |  | 276
2034 | 277 |  | 31 |  |  |  |  | 277
2035 | 277 |  | 32 |  |  |  |  | 277
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.31732 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [10 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [10 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 375 | [9 empty] | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF!
|  |  |  | max(y) = | 275 | [9 empty] | max(y) = | 275 |  |  |  |  | max(y) = | 275 |  |  |  |  | max(y) = | 275 |  |  |  |  | max(y) = | 275 |  |  |  |  | max(y) = | 275 |  |  |  | max(y) = | 275 |  |  |  |  | max(y) = | 275
|  |  |  | avg(5) = | 269 | [9 empty] | avg(5) = | 269 |  |  |  |  | avg(5) = | 269 |  |  |  |  | avg(5) = | 269 |  |  |  |  | avg(5) = | 269 |  |  |  |  | avg(5) = | 269 |  |  |  | avg(5) = | 269 |  |  |  |  | avg(5) = | 269
|  |  |  | -b = | -0.012253 | [9 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | -0.83076 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.012253 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2004 | 259 | -0.80324 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.31732 |  | 262 | 1.1583 | 0.009 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 266 | -0.89215 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.159 |  | 263 | 1.1278 | 0.009 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2006 | 264 | -0.86642 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.159 |  | 264 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 263 | -0.85366 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.0891 |  | 265 | 0.76046 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 267 | -0.90512 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.0891 |  | 266 | 0.37453 | 0.001 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 275 | -1.0116 | 6 |  |  |  |  | 267 | 2.9091 | 0.064 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 260 | -0.81575 | 7 |  |  |  |  | 268 | 3.0769 | 0.064 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 271 | -0.95773 | 8 |  |  |  |  | 269 | 0.73801 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 268 | -0.91816 | 9 |  |  |  |  | 270 | 0.74627 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 271 | -0.95773 | 10 |  |  |  |  | 271 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2014 | 272 |  | 11 |  |  |  |  | 272
2015 | 273 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 273 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2016 | 273 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 273 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2017 | 274 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 274 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2018 | 275 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 275
2019 | 276 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 276
2020 | 277 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 277
2021 | 278 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 278
2022 | 279 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 279
2023 | 280 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 280
2024 | 281 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 281
2025 | 281 |  | 22 |  |  |  |  | 281
2026 | 282 |  | 23 |  |  |  |  | 282
2027 | 283 |  | 24 |  |  |  |  | 283
2028 | 284 |  | 25 |  |  |  |  | 284
2029 | 285 |  | 26 |  |  |  |  | 285
2030 | 286 |  | 27 |  |  |  |  | 286
2031 | 286 |  | 28 |  |  |  |  | 286
2032 | 287 |  | 29 |  |  |  |  | 287
2033 | 288 |  | 30 |  |  |  |  | 288
2034 | 289 |  | 31 |  |  |  |  | 289
2035 | 290 |  | 32 |  |  |  |  | 290
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.31732 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [10 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [10 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 300 | [9 empty] | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF!
|  |  |  | ln(a) = | 3.6594 | [9 empty] | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE!
|  |  |  | ln(b) = | -0.028277 | [9 empty] | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 38.8388 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.97212 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2004 | 259 | 3.7136 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.31732 |  | 262 | 1.1583 | 0.009 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 266 | 3.5264 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.159 |  | 263 | 1.1278 | 0.009 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2006 | 264 | 3.5835 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.159 |  | 264 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 263 | 3.6109 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.0891 |  | 265 | 0.76046 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 267 | 3.4965 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.0891 |  | 266 | 0.37453 | 0.001 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 275 | 3.2189 | 6 |  |  |  |  | 267 | 2.9091 | 0.064 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 260 | 3.6889 | 7 |  |  |  |  | 268 | 3.0769 | 0.064 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 271 | 3.3673 | 8 |  |  |  |  | 269 | 0.73801 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 268 | 3.4657 | 9 |  |  |  |  | 270 | 0.74627 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 271 | 3.3673 | 10 |  |  |  |  | 271 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2014 | 272 |  | 11 |  |  |  |  | 272
2015 | 272 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 272
2016 | 273 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 273 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2017 | 274 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 274 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2018 | 275 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 275 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2019 | 275 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 275
2020 | 276 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 276
2021 | 277 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 277
2022 | 277 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 277
2023 | 278 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 278
2024 | 279 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 279
2025 | 279 |  | 22 |  |  |  |  | 279
2026 | 280 |  | 23 |  |  |  |  | 280
2027 | 280 |  | 24 |  |  |  |  | 280
2028 | 281 |  | 25 |  |  |  |  | 281
2029 | 281 |  | 26 |  |  |  |  | 281
2030 | 282 |  | 27 |  |  |  |  | 282
2031 | 282 |  | 28 |  |  |  |  | 282
2032 | 283 |  | 29 |  |  |  |  | 283
2033 | 283 |  | 30 |  |  |  |  | 283
2034 | 284 |  | 31 |  |  |  |  | 284
2035 | 284 |  | 32 |  |  |  |  | 284

## 4.읍지역추계(10년)
|  |  | 자료시작년= | 2004 | 유효자리수 = | 0
4. 읍지역 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2004 | 193 | 186 | 187 | 187 | 192 | 185 | 183 | 183
2005 | 196 | 193 | 193 | 193 | 195 | 192 | 192 | 192
2006 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
2007 | 197 | 205 | 205 | 205 | 203 | 206 | 207 | 207
2008 | 198 | 212 | 211 | 211 | 208 | 212 | 214 | 214
2009 | 222 | 218 | 217 | 217 | 213 | 219 | 220 | 220
2010 | 232 | 225 | 224 | 224 | 219 | 225 | 226 | 226
2011 | 240 | 231 | 231 | 231 | 224 | 232 | 232 | 232
2012 | 242 | 238 | 238 | 238 | 230 | 238 | 237 | 237
2013 | 236 | 244 | 245 | 245 | 237 | 244 | 243 | 243
2014 |  | 251 | 252 | 252 | 244 | 249 | 247 | 247
2015 |  | 257 | 260 | 260 | 251 | 255 | 252 | 252
2016 |  | 263 | 268 | 268 | 258 | 260 | 256 | 256
2017 |  | 270 | 276 | 276 | 266 | 265 | 260 | 260
2018 |  | 276 | 284 | 284 | 273 | 270 | 264 | 264
2019 |  | 283 | 293 | 293 | 280 | 275 | 267 | 267
2020 |  | 289 | 302 | 302 | 288 | 279 | 270 | 270
2021 |  | 296 | 311 | 311 | 297 | 284 | 273 | 273
2022 |  | 302 | 321 | 321 | 305 | 288 | 276 | 276
2023 |  | 309 | 330 | 330 | 313 | 292 | 279 | 279
2024 |  | 315 | 340 | 340 | 322 | 296 | 281 | 281
2025 |  | 321 | 351 | 351 | 331 | 299 | 284 | 284
2026 |  | 328 | 361 | 361 | 340 | 302 | 286 | 286
2027 |  | 334 | 372 | 372 | 349 | 306 | 288 | 288
2028 |  | 341 | 384 | 384 | 359 | 308 | 290 | 290
2029 |  | 347 | 395 | 395 | 368 | 311 | 292 | 292
2030 |  | 354 | 407 | 407 | 378 | 314 | 294 | 294
2031 |  | 360 | 419 | 419 | 388 | 316 | 295 | 295
2032 |  | 366 | 432 | 432 | 397 | 319 | 297 | 297
2033 |  | 373 | 445 | 445 | 408 | 321 | 298 | 298
2034 |  | 379 | 459 | 459 | 418 | 323 | 299 | 299
2035 |  | 386 | 473 | 473 | 428 | 325 | 301 | 301
채택 | [6 empty] | ○
상관계수 (R²) |  | 0.85968 | 0.85946 | 0.85946 | 0.86423 | 0.85626 | 0.83432
오차자승합 (전구간) |  | 0.56 | 0.561 | 0.561 | 0.805 | 0.575 | 0.666 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹
오차자승합 (최근10년간) |  | 0.56 | 0.561 | 0.561 | 0.805 | 0.575 | 0.666 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 3.1952 | 3.2234 | 3.2234 | 3.2882 | 3.2621 | 3.4283
절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.1952 | 3.2234 | 3.2234 | 3.2882 | 3.2621 | 3.4283
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.85968 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 6.4424
|  |  | 상수(b) = | 179.6667
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.85968
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.56
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.56
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.1952
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.1952
2004 | 193 | 1 | [5 empty] | 186 | 3.6269 | 0.049
2005 | 196 | 2 | [5 empty] | 193 | 1.5306 | 0.009
2006 | 195 | 3 | [5 empty] | 199 | 2.0513 | 0.016
2007 | 197 | 4 | [5 empty] | 205 | 4.0609 | 0.064
2008 | 198 | 5 | [5 empty] | 212 | 7.0707 | 0.196
2009 | 222 | 6 | [5 empty] | 218 | 1.8018 | 0.016
2010 | 232 | 7 | [5 empty] | 225 | 3.0172 | 0.049
2011 | 240 | 8 | [5 empty] | 231 | 3.75 | 0.081
2012 | 242 | 9 | [5 empty] | 238 | 1.6529 | 0.016
2013 | 236 | 10 | [5 empty] | 244 | 3.3898 | 0.064
2014 | 251 | 11 | [5 empty] | 251
2015 | 257 | 12 | [5 empty] | 257
2016 | 263 | 13 | [5 empty] | 263
2017 | 270 | 14 | [5 empty] | 270
2018 | 276 | 15 | [5 empty] | 276
2019 | 283 | 16 | [5 empty] | 283
2020 | 289 | 17 | [5 empty] | 289
2021 | 296 | 18 | [5 empty] | 296
2022 | 302 | 19 | [5 empty] | 302
2023 | 309 | 20 | [5 empty] | 309
2024 | 315 | 21 | [5 empty] | 315
2025 | 321 | 22 | [5 empty] | 321
2026 | 328 | 23 | [5 empty] | 328
2027 | 334 | 24 | [5 empty] | 334
2028 | 341 | 25 | [5 empty] | 341
2029 | 347 | 26 | [5 empty] | 347
2030 | 354 | 27 | [5 empty] | 354
2031 | 360 | 28 | [5 empty] | 360
2032 | 366 | 29 | [5 empty] | 366
2033 | 373 | 30 | [5 empty] | 373
2034 | 379 | 31 | [5 empty] | 379
2035 | 386 | 32 | [5 empty] | 386
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.85946 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.2025
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.029874
|  |  |  | a = | 181.7263
|  |  |  | b = | 0.030325
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.85946
2004 | 193 | 5.2627 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.561 |  | 187 | 3.1088 | 0.036
2005 | 196 | 5.2781 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.561 |  | 193 | 1.5306 | 0.009
2006 | 195 | 5.273 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.2234 |  | 199 | 2.0513 | 0.016
2007 | 197 | 5.2832 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.2234 |  | 205 | 4.0609 | 0.064
2008 | 198 | 5.2883 | 5 |  |  |  |  | 211 | 6.5657 | 0.169
2009 | 222 | 5.4027 | 6 |  |  |  |  | 217 | 2.2523 | 0.025
2010 | 232 | 5.4467 | 7 |  |  |  |  | 224 | 3.4483 | 0.064
2011 | 240 | 5.4806 | 8 |  |  |  |  | 231 | 3.75 | 0.081
2012 | 242 | 5.4889 | 9 |  |  |  |  | 238 | 1.6529 | 0.016
2013 | 236 | 5.4638 | 10 |  |  |  |  | 245 | 3.8136 | 0.081
2014 | 252 |  | 11 |  |  |  |  | 252
2015 | 260 |  | 12 |  |  |  |  | 260
2016 | 268 |  | 13 |  |  |  |  | 268
2017 | 276 |  | 14 |  |  |  |  | 276
2018 | 284 |  | 15 |  |  |  |  | 284
2019 | 293 |  | 16 |  |  |  |  | 293
2020 | 302 |  | 17 |  |  |  |  | 302
2021 | 311 |  | 18 |  |  |  |  | 311
2022 | 321 |  | 19 |  |  |  |  | 321
2023 | 330 |  | 20 |  |  |  |  | 330
2024 | 340 |  | 21 |  |  |  |  | 340
2025 | 351 |  | 22 |  |  |  |  | 351
2026 | 361 |  | 23 |  |  |  |  | 361
2027 | 372 |  | 24 |  |  |  |  | 372
2028 | 384 |  | 25 |  |  |  |  | 384
2029 | 395 |  | 26 |  |  |  |  | 395
2030 | 407 |  | 27 |  |  |  |  | 407
2031 | 419 |  | 28 |  |  |  |  | 419
2032 | 432 |  | 29 |  |  |  |  | 432
2033 | 445 |  | 30 |  |  |  |  | 445
2034 | 459 |  | 31 |  |  |  |  | 459
2035 | 473 |  | 32 |  |  |  |  | 473
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.85946 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2025 |  |  |  |  | LN(a) = | #REF! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.029874 |  |  |  |  | LN(1+b) = | #REF! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 181.7263 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.030325 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2004 | 193 | 5.2627 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.85946 |  | 187 | 3.1088 | 0.036 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 196 | 5.2781 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.561 |  | 193 | 1.5306 | 0.009 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 195 | 5.273 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.561 |  | 199 | 2.0513 | 0.016 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 197 | 5.2832 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.2234 |  | 205 | 4.0609 | 0.064 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 198 | 5.2883 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.2234 |  | 211 | 6.5657 | 0.169 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 222 | 5.4027 | 6 |  |  |  |  | 217 | 2.2523 | 0.025 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 232 | 5.4467 | 7 |  |  |  |  | 224 | 3.4483 | 0.064 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 240 | 5.4806 | 8 |  |  |  |  | 231 | 3.75 | 0.081 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 242 | 5.4889 | 9 |  |  |  |  | 238 | 1.6529 | 0.016 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | 236 | 5.4638 | 10 |  |  |  |  | 245 | 3.8136 | 0.081 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2014 | 252 |  | 11 |  |  |  |  | 252
2015 | 260 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 260
2016 | 268 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 268 | [7 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF!
2017 | 276 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 276 | [7 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF!
2018 | 284 |  | 15 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 284 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2019 | 293 |  | 16 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 293
2020 | 302 |  | 17 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 302
2021 | 311 |  | 18 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 311
2022 | 321 |  | 19 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 321
2023 | 330 |  | 20 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 330
2024 | 340 |  | 21 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 340
2025 | 351 |  | 22 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 351
2026 | 361 |  | 23 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 361
2027 | 372 |  | 24 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 372
2028 | 384 |  | 25 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 384
2029 | 395 |  | 26 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 395
2030 | 407 |  | 27 |  |  |  |  | 407
2031 | 419 |  | 28 |  |  |  |  | 419
2032 | 432 |  | 29 |  |  |  |  | 432
2033 | 445 |  | 30 |  |  |  |  | 445
2034 | 459 |  | 31 |  |  |  |  | 459
2035 | 473 |  | 32 |  |  |  |  | 473
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.86423 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [11 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [11 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [11 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 190 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
[5 empty] | b = | 1.3964 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | 0.63291 | = LN(a) |  |  |  | #REF! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | 1.8831 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.86423 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF!
2004 | 193 | 1.0986 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.805 | 192 | 0.51813 | 0.001 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF!
2005 | 196 | 1.7918 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.805 | 195 | 0.5102 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 195 | 1.6094 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.2882 | 199 | 2.0513 | 0.016 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 197 | 1.9459 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.2882 | 203 | 3.0457 | 0.036 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 198 | 2.0794 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 208 | 5.0505 | 0.1 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 222 | 3.4657 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 213 | 4.0541 | 0.081 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 232 | 3.7377 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 219 | 5.6034 | 0.169 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 240 | 3.912 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 224 | 6.6667 | 0.256 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 242 | 3.9512 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 230 | 4.9587 | 0.144 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 236 | 3.8286 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 237 | 0.42373 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2014 | 244 |  | 11 |  |  |  |  | 244
2015 | 251 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 251
2016 | 258 |  | 13 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 258 | [7 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF!
2017 | 265 |  | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 266 | [7 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2018 | 273 |  | 15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 273 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2019 | 280 |  | 16 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 280
2020 | 288 |  | 17 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 288
2021 | 297 |  | 18 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 297
2022 | 305 |  | 19 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 305
2023 | 313 |  | 20 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 313
2024 | 322 |  | 21 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 322
2025 | 331 |  | 22 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 331
2026 | 340 |  | 23 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 340
2027 | 349 |  | 24 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 349
2028 | 359 |  | 25 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 359
2029 | 368 |  | 26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 368
2030 | 378 |  | 27 |  |  |  |  | 378
2031 | 388 |  | 28 |  |  |  |  | 388
2032 | 397 |  | 29 |  |  |  |  | 397
2033 | 408 |  | 30 |  |  |  |  | 408
2034 | 418 |  | 31 |  |  |  |  | 418
2035 | 428 |  | 32 |  |  |  |  | 428
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.85626 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [10 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [10 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 350 | [9 empty] | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF!
|  |  |  | max(y) = | 242 | [9 empty] | max(y) = | 242 |  |  |  |  | max(y) = | 242 |  |  |  |  | max(y) = | 242 |  |  |  |  | max(y) = | 242 |  |  |  |  | max(y) = | 242 |  |  |  | max(y) = | 242 |  |  |  |  | max(y) = | 242
|  |  |  | avg(5) = | 234.4 | [9 empty] | avg(5) = | 234.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 234.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 234.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 234.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 234.4 |  |  |  | avg(5) = | 234.4 |  |  |  |  | avg(5) = | 234.4
|  |  |  | -b = | -0.078541 | [9 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | -0.041588 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.078541 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2004 | 193 | -0.20644 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.85626 |  | 185 | 4.1451 | 0.064 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 196 | -0.24116 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.575 |  | 192 | 2.0408 | 0.016 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2006 | 195 | -0.22957 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.575 |  | 199 | 2.0513 | 0.016 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 197 | -0.25277 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.2621 |  | 206 | 4.5685 | 0.081 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 198 | -0.26439 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.2621 |  | 212 | 7.0707 | 0.196 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 222 | -0.55065 | 6 |  |  |  |  | 219 | 1.3514 | 0.009 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 232 | -0.67605 | 7 |  |  |  |  | 225 | 3.0172 | 0.049 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 240 | -0.78016 | 8 |  |  |  |  | 232 | 3.3333 | 0.064 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 242 | -0.80681 | 9 |  |  |  |  | 238 | 1.6529 | 0.016 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 236 | -0.72763 | 10 |  |  |  |  | 244 | 3.3898 | 0.064 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2014 | 249 |  | 11 |  |  |  |  | 249
2015 | 255 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 255 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2016 | 260 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 260 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2017 | 265 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 265 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2018 | 270 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 270
2019 | 275 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 275
2020 | 279 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 279
2021 | 284 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 284
2022 | 288 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 288
2023 | 292 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 292
2024 | 296 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 296
2025 | 299 |  | 22 |  |  |  |  | 299
2026 | 302 |  | 23 |  |  |  |  | 302
2027 | 306 |  | 24 |  |  |  |  | 306
2028 | 308 |  | 25 |  |  |  |  | 308
2029 | 311 |  | 26 |  |  |  |  | 311
2030 | 314 |  | 27 |  |  |  |  | 314
2031 | 316 |  | 28 |  |  |  |  | 316
2032 | 319 |  | 29 |  |  |  |  | 319
2033 | 321 |  | 30 |  |  |  |  | 321
2034 | 323 |  | 31 |  |  |  |  | 323
2035 | 325 |  | 32 |  |  |  |  | 325
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.83432 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [10 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [10 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 320 | [9 empty] | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF!
|  |  |  | ln(a) = | 4.9814 | [9 empty] | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE!
|  |  |  | ln(b) = | -0.063154 | [9 empty] | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 145.6826 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.9388 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2004 | 193 | 4.8442 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.83432 |  | 183 | 5.1813 | 0.1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 196 | 4.8203 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.666 |  | 192 | 2.0408 | 0.016 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2006 | 195 | 4.8283 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.666 |  | 199 | 2.0513 | 0.016 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 197 | 4.8122 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.4283 |  | 207 | 5.0761 | 0.1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 198 | 4.804 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.4283 |  | 214 | 8.0808 | 0.256 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 222 | 4.585 | 6 |  |  |  |  | 220 | 0.9009 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 232 | 4.4773 | 7 |  |  |  |  | 226 | 2.5862 | 0.036 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 240 | 4.382 | 8 |  |  |  |  | 232 | 3.3333 | 0.064 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 242 | 4.3567 | 9 |  |  |  |  | 237 | 2.0661 | 0.025 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 236 | 4.4308 | 10 |  |  |  |  | 243 | 2.9661 | 0.049 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2014 | 247 |  | 11 |  |  |  |  | 247
2015 | 252 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 252
2016 | 256 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 256 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2017 | 260 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 260 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2018 | 264 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 264 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2019 | 267 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 267
2020 | 270 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 270
2021 | 273 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 273
2022 | 276 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 276
2023 | 279 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 279
2024 | 281 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 281
2025 | 284 |  | 22 |  |  |  |  | 284
2026 | 286 |  | 23 |  |  |  |  | 286
2027 | 288 |  | 24 |  |  |  |  | 288
2028 | 290 |  | 25 |  |  |  |  | 290
2029 | 292 |  | 26 |  |  |  |  | 292
2030 | 294 |  | 27 |  |  |  |  | 294
2031 | 295 |  | 28 |  |  |  |  | 295
2032 | 297 |  | 29 |  |  |  |  | 297
2033 | 298 |  | 30 |  |  |  |  | 298
2034 | 299 |  | 31 |  |  |  |  | 299
2035 | 301 |  | 32 |  |  |  |  | 301

## 4.면지역추계(10년)
|  |  | 자료시작년= | 2004 | 유효자리수 = | 0
4. 면지역 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2004 | 183 | 192 | 192 | 192 | 188 | 192 | 193 | 188
2005 | 183 | 193 | 192 | 192 | 190 | 193 | 193 | 190
2006 | 195 | 193 | 193 | 193 | 192 | 193 | 194 | 192
2007 | 217 | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 194 | 193
2008 | 207 | 194 | 193 | 193 | 194 | 194 | 194 | 194
2009 | 173 | 194 | 194 | 194 | 195 | 194 | 195 | 195
2010 | 198 | 195 | 194 | 194 | 195 | 194 | 195 | 195
2011 | 195 | 195 | 194 | 194 | 196 | 195 | 196 | 196
2012 | 215 | 195 | 195 | 195 | 196 | 195 | 196 | 196
2013 | 175 | 196 | 195 | 195 | 197 | 195 | 196 | 197
2014 |  | 196 | 195 | 195 | 197 | 196 | 197 | 197
2015 |  | 197 | 196 | 196 | 197 | 196 | 197 | 197
2016 |  | 197 | 196 | 196 | 198 | 196 | 198 | 198
2017 |  | 197 | 196 | 196 | 198 | 197 | 198 | 198
2018 |  | 198 | 197 | 197 | 198 | 197 | 199 | 198
2019 |  | 198 | 197 | 197 | 198 | 197 | 199 | 198
2020 |  | 198 | 197 | 197 | 199 | 198 | 199 | 199
2021 |  | 199 | 198 | 198 | 199 | 198 | 200 | 199
2022 |  | 199 | 198 | 198 | 199 | 198 | 200 | 199
2023 |  | 199 | 198 | 198 | 199 | 199 | 201 | 199
2024 |  | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 201 | 199
2025 |  | 200 | 199 | 199 | 200 | 200 | 201 | 200
2026 |  | 201 | 199 | 199 | 200 | 200 | 202 | 200
2027 |  | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | 202 | 200
2028 |  | 201 | 200 | 200 | 200 | 201 | 203 | 200
2029 |  | 202 | 200 | 200 | 200 | 201 | 203 | 200
2030 |  | 202 | 201 | 201 | 200 | 201 | 203 | 200
2031 |  | 202 | 201 | 201 | 201 | 202 | 204 | 201
2032 |  | 203 | 201 | 201 | 201 | 202 | 204 | 201
2033 |  | 203 | 201 | 201 | 201 | 202 | 205 | 201
2034 |  | 204 | 202 | 202 | 201 | 203 | 205 | 201
2035 |  | 204 | 202 | 202 | 201 | 203 | 205 | 201
채택 |  |  |  |  | ○
상관계수 (R²) |  | 0.013948 | 0.0039053 | 0.0039053 | 0.018743 | 0.0070445 | 0.0039632
오차자승합 (전구간) |  | 2.174 | 2.206 | 2.206 | 2.167 | 2.187 | 2.195 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹
오차자승합 (최근10년간) |  | 2.174 | 2.206 | 2.206 | 2.167 | 2.187 | 2.195 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 6.3244 | 6.4088 | 6.4088 | 6.1589 | 6.3638 | 6.3903
절대평균오차율(최근10년간) |  | 6.3244 | 6.4088 | 6.4088 | 6.1589 | 6.3638 | 6.3903
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.013948 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 0.3697
|  |  | 상수(b) = | 192.0667
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.013948
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 2.174
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.174
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 6.3244
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 6.3244
2003 | 183 | 1 | [5 empty] | 192 | 4.918 | 0.081
2004 | 183 | 2 | [5 empty] | 193 | 5.4645 | 0.1
2005 | 195 | 3 | [5 empty] | 193 | 1.0256 | 0.004
2006 | 217 | 4 | [5 empty] | 194 | 10.5991 | 0.529
2007 | 207 | 5 | [5 empty] | 194 | 6.2802 | 0.169
2008 | 173 | 6 | [5 empty] | 194 | 12.1387 | 0.441
2009 | 198 | 7 | [5 empty] | 195 | 1.5152 | 0.009
2010 | 195 | 8 | [5 empty] | 195 | 0 | 0
2011 | 215 | 9 | [5 empty] | 195 | 9.3023 | 0.4
2012 | 175 | 10 | [5 empty] | 196 | 12 | 0.441
2013 | 196 | 11 | [5 empty] | 196
2014 | 197 | 12 | [5 empty] | 197
2015 | 197 | 13 | [5 empty] | 197
2016 | 197 | 14 | [5 empty] | 197
2017 | 198 | 15 | [5 empty] | 198
2018 | 198 | 16 | [5 empty] | 198
2019 | 198 | 17 | [5 empty] | 198
2020 | 199 | 18 | [5 empty] | 199
2021 | 199 | 19 | [5 empty] | 199
2022 | 199 | 20 | [5 empty] | 199
2023 | 200 | 21 | [5 empty] | 200
2024 | 200 | 22 | [5 empty] | 200
2025 | 201 | 23 | [5 empty] | 201
2026 | 201 | 24 | [5 empty] | 201
2027 | 201 | 25 | [5 empty] | 201
2028 | 202 | 26 | [5 empty] | 202
2029 | 202 | 27 | [5 empty] | 202
2030 | 202 | 28 | [5 empty] | 202
2031 | 203 | 29 | [5 empty] | 203
2032 | 203 | 30 | [5 empty] | 203
2033 | 204 | 31 | [5 empty] | 204
2034 | 204 | 32 | [5 empty] | 204
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.0039053 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.2564
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.0016451
|  |  |  | a = | 191.7915
|  |  |  | b = | 0.0016465
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.0039053
2003 | 183 | 5.2095 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 2.206 |  | 192 | 4.918 | 0.081
2004 | 183 | 5.2095 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.206 |  | 192 | 4.918 | 0.081
2005 | 195 | 5.273 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 6.4088 |  | 193 | 1.0256 | 0.004
2006 | 217 | 5.3799 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 6.4088 |  | 193 | 11.0599 | 0.576
2007 | 207 | 5.3327 | 5 |  |  |  |  | 193 | 6.7633 | 0.196
2008 | 173 | 5.1533 | 6 |  |  |  |  | 194 | 12.1387 | 0.441
2009 | 198 | 5.2883 | 7 |  |  |  |  | 194 | 2.0202 | 0.016
2010 | 195 | 5.273 | 8 |  |  |  |  | 194 | 0.51282 | 0.001
2011 | 215 | 5.3706 | 9 |  |  |  |  | 195 | 9.3023 | 0.4
2012 | 175 | 5.1648 | 10 |  |  |  |  | 195 | 11.4286 | 0.4
2013 | 195 |  | 11 |  |  |  |  | 195
2014 | 196 |  | 12 |  |  |  |  | 196
2015 | 196 |  | 13 |  |  |  |  | 196
2016 | 196 |  | 14 |  |  |  |  | 196
2017 | 197 |  | 15 |  |  |  |  | 197
2018 | 197 |  | 16 |  |  |  |  | 197
2019 | 197 |  | 17 |  |  |  |  | 197
2020 | 198 |  | 18 |  |  |  |  | 198
2021 | 198 |  | 19 |  |  |  |  | 198
2022 | 198 |  | 20 |  |  |  |  | 198
2023 | 199 |  | 21 |  |  |  |  | 199
2024 | 199 |  | 22 |  |  |  |  | 199
2025 | 199 |  | 23 |  |  |  |  | 199
2026 | 200 |  | 24 |  |  |  |  | 200
2027 | 200 |  | 25 |  |  |  |  | 200
2028 | 200 |  | 26 |  |  |  |  | 200
2029 | 201 |  | 27 |  |  |  |  | 201
2030 | 201 |  | 28 |  |  |  |  | 201
2031 | 201 |  | 29 |  |  |  |  | 201
2032 | 201 |  | 30 |  |  |  |  | 201
2033 | 202 |  | 31 |  |  |  |  | 202
2034 | 202 |  | 32 |  |  |  |  | 202
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.0039053 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2564 |  |  |  |  | LN(a) = | #REF! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.0016451 |  |  |  |  | LN(1+b) = | #REF! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 191.7915 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.0016465 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 183 | 5.2095 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.0039053 |  | 192 | 4.918 | 0.081 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 183 | 5.2095 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 2.206 |  | 192 | 4.918 | 0.081 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 195 | 5.273 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.206 |  | 193 | 1.0256 | 0.004 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 217 | 5.3799 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 6.4088 |  | 193 | 11.0599 | 0.576 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 207 | 5.3327 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 6.4088 |  | 193 | 6.7633 | 0.196 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 173 | 5.1533 | 6 |  |  |  |  | 194 | 12.1387 | 0.441 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 198 | 5.2883 | 7 |  |  |  |  | 194 | 2.0202 | 0.016 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 195 | 5.273 | 8 |  |  |  |  | 194 | 0.51282 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 215 | 5.3706 | 9 |  |  |  |  | 195 | 9.3023 | 0.4 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 175 | 5.1648 | 10 |  |  |  |  | 195 | 11.4286 | 0.4 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | 195 |  | 11 |  |  |  |  | 195
2014 | 196 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 196
2015 | 196 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 196 | [7 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF!
2016 | 196 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 196 | [7 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF!
2017 | 197 |  | 15 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 197 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2018 | 197 |  | 16 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 197
2019 | 197 |  | 17 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 197
2020 | 198 |  | 18 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 198
2021 | 198 |  | 19 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 198
2022 | 198 |  | 20 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 198
2023 | 199 |  | 21 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 199
2024 | 199 |  | 22 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 199
2025 | 199 |  | 23 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 199
2026 | 200 |  | 24 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 200
2027 | 200 |  | 25 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 200
2028 | 200 |  | 26 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 200
2029 | 201 |  | 27 |  |  |  |  | 201
2030 | 201 |  | 28 |  |  |  |  | 201
2031 | 201 |  | 29 |  |  |  |  | 201
2032 | 201 |  | 30 |  |  |  |  | 201
2033 | 202 |  | 31 |  |  |  |  | 202
2034 | 202 |  | 32 |  |  |  |  | 202
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.018743 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [11 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [11 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [11 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 10 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
[5 empty] | b = | 0.020604 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | 5.1811 | = LN(a) |  |  |  | #REF! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | 177.881 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.018743 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF!
2003 | 183 | 5.1533 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 2.167 | 188 | 2.7322 | 0.025 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF!
2004 | 183 | 5.1533 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.167 | 190 | 3.8251 | 0.049 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2005 | 195 | 5.2204 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 6.1589 | 192 | 1.5385 | 0.009 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 217 | 5.3327 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 6.1589 | 193 | 11.0599 | 0.576 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 207 | 5.2832 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 194 | 6.2802 | 0.169 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 173 | 5.0938 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 195 | 12.7168 | 0.484 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 198 | 5.2364 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 195 | 1.5152 | 0.009 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 195 | 5.2204 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 196 | 0.51282 | 0.001 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 215 | 5.323 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 196 | 8.8372 | 0.361 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 175 | 5.1059 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 197 | 12.5714 | 0.484 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 197 |  | 11 |  |  |  |  | 197
2014 | 197 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 197
2015 | 198 |  | 13 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 198 | [7 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF!
2016 | 198 |  | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 198 | [7 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2017 | 198 |  | 15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 198 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2018 | 198 |  | 16 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 198
2019 | 199 |  | 17 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 199
2020 | 199 |  | 18 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 199
2021 | 199 |  | 19 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 199
2022 | 199 |  | 20 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 199
2023 | 199 |  | 21 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 199
2024 | 200 |  | 22 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 200
2025 | 200 |  | 23 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 200
2026 | 200 |  | 24 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 200
2027 | 200 |  | 25 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 200
2028 | 200 |  | 26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 200
2029 | 200 |  | 27 |  |  |  |  | 200
2030 | 201 |  | 28 |  |  |  |  | 201
2031 | 201 |  | 29 |  |  |  |  | 201
2032 | 201 |  | 30 |  |  |  |  | 201
2033 | 201 |  | 31 |  |  |  |  | 201
2034 | 201 |  | 32 |  |  |  |  | 201
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.0070445 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [10 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [10 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 600 | [9 empty] | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF!
|  |  |  | max(y) = | 217 | [9 empty] | max(y) = | 217 |  |  |  |  | max(y) = | 217 |  |  |  |  | max(y) = | 217 |  |  |  |  | max(y) = | 217 |  |  |  |  | max(y) = | 217 |  |  |  | max(y) = | 217 |  |  |  |  | max(y) = | 217
|  |  |  | avg(5) = | 191.2 | [9 empty] | avg(5) = | 191.2 |  |  |  |  | avg(5) = | 191.2 |  |  |  |  | avg(5) = | 191.2 |  |  |  |  | avg(5) = | 191.2 |  |  |  |  | avg(5) = | 191.2 |  |  |  | avg(5) = | 191.2 |  |  |  |  | avg(5) = | 191.2
|  |  |  | -b = | -0.0026127 | [9 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 0.75435 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.0026127 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 183 | 0.8236 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.0070445 |  | 192 | 4.918 | 0.081 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2004 | 183 | 0.8236 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 2.187 |  | 193 | 5.4645 | 0.1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 195 | 0.73089 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.187 |  | 193 | 1.0256 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 217 | 0.56814 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 6.3638 |  | 193 | 11.0599 | 0.576 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 207 | 0.64109 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 6.3638 |  | 194 | 6.2802 | 0.169 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 173 | 0.90349 | 6 |  |  |  |  | 194 | 12.1387 | 0.441 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 198 | 0.70819 | 7 |  |  |  |  | 194 | 2.0202 | 0.016 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 195 | 0.73089 | 8 |  |  |  |  | 195 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 215 | 0.58261 | 9 |  |  |  |  | 195 | 9.3023 | 0.4 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 175 | 0.8873 | 10 |  |  |  |  | 195 | 11.4286 | 0.4 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 196 |  | 11 |  |  |  |  | 196
2014 | 196 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 196 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2015 | 196 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 196 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2016 | 197 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 197 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2017 | 197 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 197
2018 | 197 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 197
2019 | 198 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 198
2020 | 198 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 198
2021 | 198 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 198
2022 | 199 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 199
2023 | 199 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 199
2024 | 200 |  | 22 |  |  |  |  | 200
2025 | 200 |  | 23 |  |  |  |  | 200
2026 | 200 |  | 24 |  |  |  |  | 200
2027 | 201 |  | 25 |  |  |  |  | 201
2028 | 201 |  | 26 |  |  |  |  | 201
2029 | 201 |  | 27 |  |  |  |  | 201
2030 | 202 |  | 28 |  |  |  |  | 202
2031 | 202 |  | 29 |  |  |  |  | 202
2032 | 202 |  | 30 |  |  |  |  | 202
2033 | 203 |  | 31 |  |  |  |  | 203
2034 | 203 |  | 32 |  |  |  |  | 203
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.0039632 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [10 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [10 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 400 | [9 empty] | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF!
|  |  |  | ln(a) = | 5.3358 | [9 empty] | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE!
|  |  |  | ln(b) = | -0.0020143 | [9 empty] | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 207.6482 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.99799 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 183 | 5.3799 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.0039632 |  | 193 | 5.4645 | 0.1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2004 | 183 | 5.3799 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 2.195 |  | 193 | 5.4645 | 0.1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 195 | 5.323 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.195 |  | 194 | 0.51282 | 0.001 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 217 | 5.2095 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 6.3903 |  | 194 | 10.5991 | 0.529 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 207 | 5.2627 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 6.3903 |  | 194 | 6.2802 | 0.169 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 173 | 5.425 | 6 |  |  |  |  | 195 | 12.7168 | 0.484 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 198 | 5.3083 | 7 |  |  |  |  | 195 | 1.5152 | 0.009 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 195 | 5.323 | 8 |  |  |  |  | 196 | 0.51282 | 0.001 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 215 | 5.2204 | 9 |  |  |  |  | 196 | 8.8372 | 0.361 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 175 | 5.4161 | 10 |  |  |  |  | 196 | 12 | 0.441 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 197 |  | 11 |  |  |  |  | 197
2014 | 197 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 197
2015 | 198 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 198 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2016 | 198 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 198 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2017 | 199 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 199 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2018 | 199 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 199
2019 | 199 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 199
2020 | 200 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 200
2021 | 200 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 200
2022 | 201 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 201
2023 | 201 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 201
2024 | 201 |  | 22 |  |  |  |  | 201
2025 | 202 |  | 23 |  |  |  |  | 202
2026 | 202 |  | 24 |  |  |  |  | 202
2027 | 203 |  | 25 |  |  |  |  | 203
2028 | 203 |  | 26 |  |  |  |  | 203
2029 | 203 |  | 27 |  |  |  |  | 203
2030 | 204 |  | 28 |  |  |  |  | 204
2031 | 204 |  | 29 |  |  |  |  | 204
2032 | 205 |  | 30 |  |  |  |  | 205
2033 | 205 |  | 31 |  |  |  |  | 205
2034 | 205 |  | 32 |  |  |  |  | 205

## 논산시 추계 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1993 | 유효자리수 = | 0
논산시 20년 소비원단위 추정(군부대포함) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
1993 | 208.8 | 173 | 180 | 179 | 177 | 175 | 166 | 175
1994 | 211.7 | 180 | 185 | 182 | 186 | 182 | 175 | 182
1995 | 194.7 | 188 | 191 | 185 | 193 | 189 | 185 | 189
1996 | 203.1351 | 196 | 197 | 188 | 199 | 196 | 194 | 196
1997 | 216.6342 | 203 | 203 | 191 | 204 | 203 | 203 | 203
1998 | 210.2228 | 211 | 209 | 195 | 208 | 210 | 212 | 210
1999 | 211.0898 | 219 | 216 | 199 | 213 | 218 | 221 | 218
2000 | 154.3065 | 226 | 222 | 204 | 217 | 225 | 229 | 225
2001 | 207.8261 | 234 | 229 | 209 | 220 | 233 | 238 | 233
2002 | 210.6812 | 242 | 236 | 215 | 224 | 241 | 246 | 241 | 과거자료(20년간)의
2003 | 211.0195 | 249 | 244 | 221 | 227 | 248 | 254 | 248 | 출처는 상수도 통계
2004 | 231.7853 | 257 | 251 | 228 | 230 | 256 | 262 | 256
2005 | 235.331 | 265 | 259 | 235 | 233 | 264 | 269 | 264
2006 | 306.9 | 273 | 267 | 244 | 236 | 272 | 277 | 272
2007 | 321.2 | 280 | 275 | 253 | 239 | 280 | 284 | 280
2008 | 324.6 | 288 | 284 | 263 | 241 | 288 | 291 | 288
2009 | 322.7 | 296 | 292 | 274 | 244 | 295 | 298 | 295
2010 | 306 | 303 | 301 | 286 | 247 | 303 | 305 | 303
2011 | 311.7 | 311 | 311 | 300 | 249 | 311 | 311 | 311
2012 | 312.4 | 319 | 320 | 315 | 251 | 319 | 318 | 319
2013 |  | 326 | 330 | 331 | 254 | 326 | 324 | 326
2014 |  | 334 | 340 | 350 | 256 | 334 | 330 | 334
2015 |  | 342 | 351 | 370 | 258 | 342 | 336 | 342
2016 |  | 349 | 361 | 392 | 261 | 349 | 342 | 349
2017 |  | 357 | 373 | 416 | 263 | 356 | 348 | 356
2018 |  | 365 | 384 | 443 | 265 | 364 | 354 | 364
2019 |  | 373 | 396 | 473 | 267 | 371 | 359 | 371
2020 |  | 380 | 408 | 505 | 269 | 378 | 365 | 378
2021 |  | 388 | 421 | 541 | 271 | 385 | 370 | 385
2022 |  | 396 | 434 | 581 | 273 | 391 | 375 | 391
2023 |  | 403 | 447 | 625 | 275 | 398 | 380 | 398
2024 |  | 411 | 461 | 673 | 276 | 405 | 385 | 405
2025 |  | 419 | 475 | 726 | 278 | 411 | 390 | 411
2026 |  | 426 | 490 | 785 | 280 | 417 | 395 | 417
2027 |  | 434 | 505 | 850 | 282 | 423 | 399 | 423
2028 |  | 442 | 520 | 921 | 284 | 429 | 404 | 429
2029 |  | 449 | 536 | 1000 | 285 | 434 | 408 | 434
2030 |  | 457 | 553 | 1086 | 287 | 440 | 413 | 440
2031 |  | 465 | 570 | 1182 | 289 | 445 | 417 | 445
2032 |  | 472 | 587 | 1287 | 290 | 450 | 421 | 450
2033 |  | 480 | 605 | 1403 | 292 | 455 | 425 | 455
2034 |  | 488 | 624 | 1531 | 294 | 460 | 429 | 460
2035 |  | 496 | 643 | 1673 | 295 | 465 | 433 | 465
채택 | [5 empty] | ○
상관계수 (R²) |  | 0.69452 | 0.72431 | 0.74593 | 0.58136 | 0.75318 | 0.74495
오차자승합 (전구간) |  | 17.348 | 15.8946 | 21.0494 | 42.5286 | 16.7433 | 19.3241 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹
오차자승합 (최근10년간) |  | 7.9107 | 8.4177 | 15.4316 | 36.4125 | 7.8512 | 7.9436 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 10.5815 | 9.7138 | 9.6888 | 12.9051 | 10.3089 | 10.8676
절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.8224 | 8.7674 | 9.3422 | 16.7221 | 8.753 | 8.9384
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.69452 | 절대오차율 | 오차자승
1993 | 208.8 | 1 | [5 empty] | 173 | 17.1456 | 1.2816
1994 | 211.7 | 2 | y = ax + b |  |  |  |  | 180 | 14.974 | 1.0049
1995 | 194.7 | 3 | [5 empty] | 188 | 3.4412 | 0.04489
1996 | 203.1351 | 4 | 상수(a) = | 7.6892 |  |  |  | 196 | 3.5125 | 0.05091
1997 | 216.6342 | 5 | 상수(b) = | 164.8997 |  |  |  | 203 | 6.2936 | 0.18589
1998 | 210.2228 | 6 | [5 empty] | 211 | 0.3697 | 0.00060404
1999 | 211.0898 | 7 | 상관계수 (R²) |  | 0.69452 |  |  | 219 | 3.7473 | 0.062572
2000 | 154.3065 | 8 | 오차자승합 (전구간) |  | 17.348 |  |  | 226 | 46.4618 | 5.14
2001 | 207.8261 | 9 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 7.9107 |  |  | 234 | 12.5942 | 0.68507
2002 | 210.6812 | 10 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 10.5815 |  |  | 242 | 14.8655 | 0.98087
2003 | 211.0195 | 11 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.8224 |  |  | 249 | 17.9986 | 1.4425
2004 | 231.7853 | 12 | [5 empty] | 257 | 10.8785 | 0.63578
2005 | 235.331 | 13 | [5 empty] | 265 | 12.6073 | 0.88025
2006 | 306.9 | 14 | [5 empty] | 273 | 11.0459 | 1.1492
2007 | 321.2 | 15 | [5 empty] | 280 | 12.8269 | 1.6974
2008 | 324.6 | 16 | [5 empty] | 288 | 11.2754 | 1.3396
2009 | 322.7 | 17 | [5 empty] | 296 | 8.2739 | 0.71289
2010 | 306 | 18 | [5 empty] | 303 | 0.98039 | 0.009
2011 | 311.7 | 19 | [5 empty] | 311 | 0.22457 | 0.00049
2012 | 312.4 | 20 | [5 empty] | 319 | 2.1127 | 0.04356
2013 | 326 | 21 | [5 empty] | 326
2014 | 334 | 22 | [5 empty] | 334
2015 | 342 | 23 | [5 empty] | 342
2016 | 349 | 24 | [5 empty] | 349
2017 | 357 | 25 | [5 empty] | 357
2018 | 365 | 26 | [5 empty] | 365
2019 | 373 | 27 | [5 empty] | 373
2020 | 380 | 28 | [5 empty] | 380
2021 | 388 | 29 | [5 empty] | 388
2022 | 396 | 30 | [5 empty] | 396
2023 | 403 | 31 | [5 empty] | 403
2024 | 411 | 32 | [5 empty] | 411
2025 | 419 | 33 | [5 empty] | 419
2026 | 426 | 34 | [5 empty] | 426
2027 | 434 | 35 | [5 empty] | 434
2028 | 442 | 36 | [5 empty] | 442
2029 | 449 | 37 | [5 empty] | 449
2030 | 457 | 38 | [5 empty] | 457
2031 | 465 | 39 | [5 empty] | 465
2032 | 472 | 40 | [5 empty] | 472
2033 | 480 | 41 | [5 empty] | 480
2034 | 488 | 42 | [5 empty] | 488
2035 | 496 | 43 | [5 empty] | 496
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.72431 | 절대오차율 | 오차자승
1993 | 208.8 | 5.3414 | 1 | y = a(1+b)^x |  |  |  | 180 | 13.7931 | 0.82944
1994 | 211.7 | 5.3552 | 2 | y = a(1+b)^x |  |  |  | 185 | 12.6122 | 0.71289
1995 | 194.7 | 5.2715 | 3 | LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x |  |  |  | 191 | 1.9004 | 0.01369
1996 | 203.1351 | 5.3139 | 4 | Y = A + Bx |  |  |  | 197 | 3.0202 | 0.03764
1997 | 216.6342 | 5.3782 | 5 |  |  |  |  | 203 | 6.2936 | 0.18589
1998 | 210.2228 | 5.3482 | 6 | A = | LN(A) = | 5.1621 |  | 209 | 0.58167 | 0.0014952
1999 | 211.0898 | 5.3523 | 7 | B = | LN(1+B) = | 0.030341 |  | 216 | 2.3261 | 0.02411
2000 | 154.3065 | 5.0389 | 8 |  |  |  |  | 222 | 43.8695 | 4.5824
2001 | 207.8261 | 5.3367 | 9 | a = | 174.5266 |  |  | 229 | 10.1883 | 0.44834
2002 | 210.6812 | 5.3503 | 10 | b = | 0.030806 |  |  | 236 | 12.0176 | 0.64104
2003 | 211.0195 | 5.352 | 11 |  |  |  |  | 244 | 15.6291 | 1.0877
2004 | 231.7853 | 5.4458 | 12 | 상관계수 (R²) |  | 0.72431 |  | 251 | 8.2899 | 0.3692
2005 | 235.331 | 5.461 | 13 | 오차자승합 (전구간) |  | 15.8946 |  | 259 | 10.0577 | 0.56022
2006 | 306.9 | 5.7265 | 14 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 8.4177 |  | 267 | 13.001 | 1.592
2007 | 321.2 | 5.7721 | 15 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 9.7138 |  | 275 | 14.3836 | 2.1344
2008 | 324.6 | 5.7826 | 16 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.7674 |  | 284 | 12.5077 | 1.6484
2009 | 322.7 | 5.7767 | 17 |  |  |  |  | 292 | 9.5135 | 0.94249
2010 | 306 | 5.7236 | 18 |  |  |  |  | 301 | 1.634 | 0.025
2011 | 311.7 | 5.742 | 19 |  |  |  |  | 311 | 0.22457 | 0.00049
2012 | 312.4 | 5.7443 | 20 |  |  |  |  | 320 | 2.4328 | 0.05776
2013 | 330 |  | 21 |  |  |  |  | 330
2014 | 340 |  | 22 |  |  |  |  | 340
2015 | 351 |  | 23 |  |  |  |  | 351
2016 | 361 |  | 24 |  |  |  |  | 361
2017 | 373 |  | 25 |  |  |  |  | 373
2018 | 384 |  | 26 |  |  |  |  | 384
2019 | 396 |  | 27 |  |  |  |  | 396
2020 | 408 |  | 28 |  |  |  |  | 408
2021 | 421 |  | 29 |  |  |  |  | 421
2022 | 434 |  | 30 |  |  |  |  | 434
2023 | 447 |  | 31 |  |  |  |  | 447
2024 | 461 |  | 32 |  |  |  |  | 461
2025 | 475 |  | 33 |  |  |  |  | 475
2026 | 490 |  | 34 |  |  |  |  | 490
2027 | 505 |  | 35 |  |  |  |  | 505
2028 | 520 |  | 36 |  |  |  |  | 520
2029 | 536 |  | 37 |  |  |  |  | 536
2030 | 553 |  | 38 |  |  |  |  | 553
2031 | 570 |  | 39 |  |  |  |  | 570
2032 | 587 |  | 40 |  |  |  |  | 587
2033 | 605 |  | 41 |  |  |  |  | 605
2034 | 624 |  | 42 |  |  |  |  | 624
2035 | 643 |  | 43 |  |  |  |  | 643
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.74593 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.72431 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.72529 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.7249 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.72563 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.72812 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.72951 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.73361 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.73272 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.73699 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.73957 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.74112 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.74192 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.74241 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.74593 | 오차자승
1993 | 208.8 | 4.0037 | 1 | y = a(1+b)^x + c |  |  |  | 179 | 14.272 | 0.88804 | 5.3414 |  |  |  | 180 | 0.82944 |  | 5.2923 |  |  |  | 180 | 0.82944 |  | 5.23 |  |  |  | 180 | 0.82944 |  | 5.1636 |  |  |  | 181 | 0.77284 |  | 5.0925 |  |  |  | 181 | 0.77284 |  | 5.016 |  |  |  | 182 | 0.71824 | 4.933 |  |  |  | 182 | 0.71824 |  | 4.8426 |  |  |  | 183 | 0.66564 | 4.7432 |  |  |  | 183 | 0.66564 | 4.6328 |  |  |  | 184 | 0.61504 | 4.5087 |  |  |  | 184 | 0.61504 | 4.3669 |  |  |  | 185 | 0.56644 | 4.2017 |  |  |  | 185 | 0.56644 | 4.0037 |  |  |  | 179 | 0.88804
1994 | 211.7 | 4.0553 | 2 | y = a(1+b)^x + c |  |  |  | 182 | 14.0293 | 0.88209 | 5.3552 |  |  |  | 185 | 0.71289 |  | 5.3068 |  |  |  | 186 | 0.66049 |  | 5.2454 |  |  |  | 186 | 0.66049 |  | 5.1801 |  |  |  | 186 | 0.66049 |  | 5.1102 |  |  |  | 186 | 0.66049 |  | 5.035 |  |  |  | 187 | 0.61009 | 4.9537 |  |  |  | 187 | 0.61009 |  | 4.8652 |  |  |  | 187 | 0.61009 | 4.7681 |  |  |  | 188 | 0.56169 | 4.6606 |  |  |  | 188 | 0.56169 | 4.5401 |  |  |  | 188 | 0.56169 | 4.4031 |  |  |  | 189 | 0.51529 | 4.2442 |  |  |  | 189 | 0.51529 | 4.0553 |  |  |  | 182 | 0.88209
1995 | 194.7 | 3.7062 | 3 | LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x |  |  |  | 185 | 4.982 | 0.09409 | 5.2715 |  |  |  | 191 | 0.01369 |  | 5.2187 |  |  |  | 191 | 0.01369 |  | 5.1516 |  |  |  | 191 | 0.01369 |  | 5.0795 |  |  |  | 192 | 0.00729 |  | 5.0019 |  |  |  | 192 | 0.00729 |  | 4.9178 |  |  |  | 192 | 0.00729 | 4.8259 |  |  |  | 192 | 0.00729 |  | 4.7247 |  |  |  | 192 | 0.00729 | 4.6121 |  |  |  | 192 | 0.00729 | 4.4853 |  |  |  | 193 | 0.00289 | 4.3399 |  |  |  | 193 | 0.00289 | 4.1698 |  |  |  | 193 | 0.00289 | 3.9646 |  |  |  | 192 | 0.00729 | 3.7062 |  |  |  | 185 | 0.09409
1996 | 203.1351 | 3.8946 | 4 | Y = A + Bx |  |  |  | 188 | 7.4508 | 0.22907 | 5.3139 |  |  |  | 197 | 0.03764 |  | 5.2634 |  |  |  | 197 | 0.03764 |  | 5.1992 |  |  |  | 197 | 0.03764 |  | 5.1307 |  |  |  | 197 | 0.03764 |  | 5.0571 |  |  |  | 197 | 0.03764 |  | 4.9777 |  |  |  | 197 | 0.03764 | 4.8914 |  |  |  | 197 | 0.03764 |  | 4.7969 |  |  |  | 197 | 0.03764 | 4.6926 |  |  |  | 197 | 0.03764 | 4.5761 |  |  |  | 197 | 0.03764 | 4.4442 |  |  |  | 197 | 0.03764 | 4.2923 |  |  |  | 197 | 0.03764 | 4.1131 |  |  |  | 196 | 0.05091 | 3.8946 |  |  |  | 188 | 0.22907
1997 | 216.6342 | 4.1373 | 5 |  |  |  |  | 191 | 11.8329 | 0.65711 | 5.3782 |  |  |  | 203 | 0.18589 |  | 5.3309 |  |  |  | 203 | 0.18589 |  | 5.2711 |  |  |  | 203 | 0.18589 |  | 5.2075 |  |  |  | 203 | 0.18589 |  | 5.1395 |  |  |  | 203 | 0.18589 |  | 5.0666 |  |  |  | 203 | 0.18589 | 4.9879 |  |  |  | 203 | 0.18589 |  | 4.9026 |  |  |  | 203 | 0.18589 | 4.8092 |  |  |  | 203 | 0.18589 | 4.7062 |  |  |  | 202 | 0.21416 | 4.5914 |  |  |  | 202 | 0.21416 | 4.4617 |  |  |  | 201 | 0.24443 | 4.3126 |  |  |  | 200 | 0.2767 | 4.1373 |  |  |  | 191 | 0.65711
1998 | 210.2228 | 4.0293 | 6 | c = | 154 |  |  | 195 | 7.2413 | 0.23173 | 5.3482 | c = | 0 |  | 209 | 0.0014952 |  | 5.2994 | c = | 10 |  | 209 | 0.0014952 |  | 5.2376 | c = | 22 |  | 209 | 0.0014952 |  | 5.1717 | c = | 34 |  | 209 | 0.0014952 |  | 5.1012 | c = | 46 |  | 209 | 0.0014952 |  | 5.0253 | c = | 58 |  | 209 | 0.0014952 | 4.9432 | c = | 70 |  | 209 | 0.0014952 |  | 4.8538 | c = | 82 |  | 208 | 0.0049408 | 4.7555 | c = | 94 |  | 208 | 0.0049408 | 4.6465 | c = | 106 |  | 208 | 0.0049408 | 4.5242 | c = | 118 |  | 207 | 0.010386 | 4.3848 | c = | 130 |  | 206 | 0.017832 | 4.2228 | c = | 142 |  | 205 | 0.027278 | 4.0293 | c = | 154 |  | 195 | 0.23173
1999 | 211.0898 | 4.0446 | 7 | A = | LN(a) = | 3.1289 |  | 199 | 5.7273 | 0.14616 | 5.3523 | A = | LN(a) = | 5.1621 | 216 | 0.02411 |  | 5.3038 | A = | LN(a) = | 5.1051 | 216 | 0.02411 |  | 5.2422 | A = | LN(a) = | 5.0324 | 216 | 0.02411 |  | 5.1767 | A = | LN(a) = | 4.9542 | 215 | 0.01529 |  | 5.1065 | A = | LN(a) = | 4.8697 | 215 | 0.01529 |  | 5.031 | A = | LN(a) = | 4.7778 | 215 | 0.01529 | 4.9494 | A = | LN(a) = | 4.6771 | 215 | 0.01529 |  | 4.8605 | A = | LN(a) = | 4.5658 | 214 | 0.0084695 | 4.7629 | A = | LN(a) = | 4.4413 | 214 | 0.0084695 | 4.6548 | A = | LN(a) = | 4.3001 | 213 | 0.003649 | 4.5336 | A = | LN(a) = | 4.1364 | 213 | 0.003649 | 4.3956 | A = | LN(a) = | 3.9408 | 212 | 0.00082853 | 4.2354 | A = | LN(a) = | 3.6906 | 210 | 0.0011876 | 4.0446 | A = | LN(a) = | 3.1289 | 199 | 0.14616
2000 | 154.3065 | -1.1826 | 8 | B = | LN(1+b) = | 0.097597 |  | 204 | 32.2044 | 2.4694 | 5.0389 | B = | LN(1+b) = | 0.030341 | 222 | 4.5824 |  | 4.9719 | B = | LN(1+b) = | 0.031614 | 222 | 4.5824 |  | 4.8851 | B = | LN(1+b) = | 0.033294 | 222 | 4.5824 |  | 4.79 | B = | LN(1+b) = | 0.035168 | 222 | 4.5824 |  | 4.685 | B = | LN(1+b) = | 0.037273 | 222 | 4.5824 |  | 4.5675 | B = | LN(1+b) = | 0.039656 | 221 | 4.448 | 4.4345 | B = | LN(1+b) = | 0.04238 | 221 | 4.448 |  | 4.2809 | B = | LN(1+b) = | 0.045528 | 220 | 4.3156 | 4.0994 | B = | LN(1+b) = | 0.049216 | 220 | 4.3156 | 3.8776 | B = | LN(1+b) = | 0.053611 | 219 | 4.1853 | 3.592 | B = | LN(1+b) = | 0.058975 | 218 | 4.0569 | 3.1907 | B = | LN(1+b) = | 0.065759 | 217 | 3.9305 | 2.5101 | B = | LN(1+b) = | 0.074982 | 215 | 3.6837 | -1.1826 | B = | LN(1+b) = | 0.097597 | 204 | 2.4694
2001 | 207.8261 | 3.9858 | 9 |  |  |  |  | 209 | 0.56486 | 0.0013781 | 5.3367 |  |  |  | 229 | 0.44834 |  | 5.2874 |  |  |  | 229 | 0.44834 |  | 5.2248 |  |  |  | 229 | 0.44834 |  | 5.1581 |  |  |  | 229 | 0.44834 |  | 5.0865 |  |  |  | 228 | 0.40699 |  | 5.0095 |  |  |  | 228 | 0.40699 | 4.926 |  |  |  | 227 | 0.36764 |  | 4.8349 |  |  |  | 227 | 0.36764 | 4.7347 |  |  |  | 226 | 0.33029 | 4.6233 |  |  |  | 225 | 0.29494 | 4.4979 |  |  |  | 224 | 0.2616 | 4.3545 |  |  |  | 223 | 0.23025 | 4.187 |  |  |  | 221 | 0.17355 | 3.9858 |  |  |  | 209 | 0.0013781
2002 | 210.6812 | 4.0374 | 10 | a = | 22.8491 |  |  | 215 | 2.0499 | 0.018652 | 5.3503 | a = | 174.5266 |  | 236 | 0.64104 |  | 5.3017 | a = | 164.8612 |  | 236 | 0.64104 |  | 5.2401 | a = | 153.2941 |  | 236 | 0.64104 |  | 5.1743 | a = | 141.7654 |  | 236 | 0.64104 |  | 5.104 | a = | 130.2799 |  | 235 | 0.59141 |  | 5.0284 | a = | 118.8433 |  | 235 | 0.59141 | 4.9465 | a = | 107.4617 |  | 234 | 0.54377 |  | 4.8573 | a = | 96.1417 |  | 234 | 0.54377 | 4.7594 | a = | 84.8888 |  | 233 | 0.49813 | 4.6509 | a = | 73.7051 |  | 232 | 0.45449 | 4.5292 | a = | 62.5798 |  | 231 | 0.41286 | 4.3905 | a = | 51.4573 |  | 229 | 0.33558 | 4.2295 | a = | 40.0704 |  | 227 | 0.2663 | 4.0374 | a = | 22.8491 |  | 215 | 0.018652
2003 | 211.0195 | 4.0434 | 11 | b = | 0.10252 |  |  | 221 | 4.7296 | 0.09961 | 5.352 | b = | 0.030806 |  | 244 | 1.0877 |  | 5.3034 | b = | 0.032119 |  | 243 | 1.0228 |  | 5.2419 | b = | 0.033854 |  | 243 | 1.0228 |  | 5.1763 | b = | 0.035794 |  | 243 | 1.0228 |  | 5.1061 | b = | 0.037976 |  | 242 | 0.95979 |  | 5.0306 | b = | 0.040453 |  | 242 | 0.95979 | 4.9489 | b = | 0.043291 |  | 241 | 0.89883 |  | 4.86 | b = | 0.046581 |  | 241 | 0.89883 | 4.7623 | b = | 0.050447 |  | 240 | 0.83987 | 4.6541 | b = | 0.055075 |  | 239 | 0.78291 | 4.5328 | b = | 0.060749 |  | 238 | 0.72795 | 4.3947 | b = | 0.06797 |  | 236 | 0.62402 | 4.2344 | b = | 0.077865 |  | 233 | 0.48314 | 4.0434 | b = | 0.10252 |  | 221 | 0.09961
2004 | 231.7853 | 4.354 | 12 |  |  |  |  | 228 | 1.6331 | 0.014329 | 5.4458 |  |  |  | 251 | 0.3692 |  | 5.4017 |  |  |  | 251 | 0.3692 |  | 5.3461 |  |  |  | 251 | 0.3692 |  | 5.2872 |  |  |  | 250 | 0.33177 |  | 5.2246 |  |  |  | 250 | 0.33177 |  | 5.1578 |  |  |  | 249 | 0.29635 | 5.0863 |  |  |  | 249 | 0.29635 |  | 5.0092 |  |  |  | 248 | 0.26292 | 4.9257 |  |  |  | 247 | 0.23149 | 4.8346 |  |  |  | 246 | 0.20206 | 4.7343 |  |  |  | 245 | 0.17463 | 4.6229 |  |  |  | 243 | 0.12577 | 4.4974 |  |  |  | 241 | 0.08491 | 4.354 |  |  |  | 228 | 0.014329
2005 | 235.331 | 4.3985 | 13 | 상관계수 (R²) |  | 0.74593 |  | 235 | 0.14066 | 0.00010957 | 5.461 | R2 = | 0.72431 |  | 259 | 0.56022 |  | 5.4176 | R2 = | 0.72529 |  | 259 | 0.56022 |  | 5.3628 | R2 = | 0.7249 |  | 258 | 0.51388 |  | 5.305 | R2 = | 0.72563 |  | 258 | 0.51388 |  | 5.2435 | R2 = | 0.72812 |  | 258 | 0.51388 |  | 5.178 | R2 = | 0.72951 |  | 257 | 0.46954 | 5.1079 | R2 = | 0.73361 |  | 256 | 0.42721 |  | 5.0326 | R2 = | 0.73272 |  | 256 | 0.42721 | 4.9511 | R2 = | 0.73699 |  | 255 | 0.38687 | 4.8624 | R2 = | 0.73957 |  | 254 | 0.34853 | 4.765 | R2 = | 0.74112 |  | 253 | 0.31219 | 4.6571 | R2 = | 0.74192 |  | 251 | 0.24552 | 4.5362 | R2 = | 0.74241 |  | 248 | 0.1605 | 4.3985 | R2 = | 0.74593 |  | 235 | 0.00010957
2006 | 306.9 | 5.0298 | 14 | 오차자승합 (전구간) |  | 21.0494 |  | 244 | 20.4953 | 3.9564 | 5.7265 | 오차자승합 = | 15.8946 |  | 267 | 1.592 |  | 5.6934 | 오차자승합 = | 15.8595 |  | 267 | 1.592 |  | 5.6521 | 오차자승합 = | 15.8939 |  | 266 | 1.6728 |  | 5.6091 | 오차자승합 = | 15.8781 |  | 266 | 1.6728 |  | 5.5641 | 오차자승합 = | 15.7403 |  | 266 | 1.6728 |  | 5.5171 | 오차자승합 = | 15.7484 |  | 265 | 1.7556 | 5.4676 | 오차자승합 = | 15.5691 |  | 265 | 1.7556 |  | 5.4157 | 오차자승합 = | 15.6801 |  | 264 | 1.8404 | 5.3608 | 오차자승합 = | 15.5048 |  | 263 | 1.9272 | 5.3028 | 오차자승합 = | 15.4949 |  | 262 | 2.016 | 5.2412 | 오차자승합 = | 15.4789 |  | 261 | 2.1068 | 5.1756 | 오차자승합 = | 15.7009 |  | 259 | 2.2944 | 5.1053 | 오차자승합 = | 16.1084 |  | 256 | 2.5908 | 5.0298 | 오차자승합 = | 21.0494 |  | 244 | 3.9564
2007 | 321.2 | 5.1192 | 15 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 15.4316 |  | 253 | 21.2329 | 4.6512 | 5.7721 |  |  |  | 275 | 2.1344 |  | 5.7404 |  |  |  | 275 | 2.1344 |  | 5.7011 |  |  |  | 275 | 2.1344 |  | 5.6602 |  |  |  | 274 | 2.2278 |  | 5.6175 |  |  |  | 274 | 2.2278 |  | 5.5729 |  |  |  | 273 | 2.3232 | 5.5262 |  |  |  | 273 | 2.3232 |  | 5.4773 |  |  |  | 272 | 2.4206 | 5.4258 |  |  |  | 272 | 2.4206 | 5.3716 |  |  |  | 271 | 2.52 | 5.3142 |  |  |  | 270 | 2.6214 | 5.2533 |  |  |  | 268 | 2.8302 | 5.1885 |  |  |  | 265 | 3.1584 | 5.1192 |  |  |  | 253 | 4.6512
2008 | 324.6 | 5.1393 | 16 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 9.6888 |  | 263 | 18.9772 | 3.7946 | 5.7826 |  |  |  | 284 | 1.6484 |  | 5.7513 |  |  |  | 283 | 1.7306 |  | 5.7124 |  |  |  | 283 | 1.7306 |  | 5.6719 |  |  |  | 283 | 1.7306 |  | 5.6298 |  |  |  | 283 | 1.7306 |  | 5.5857 |  |  |  | 282 | 1.8148 | 5.5397 |  |  |  | 282 | 1.8148 |  | 5.4914 |  |  |  | 281 | 1.901 | 5.4407 |  |  |  | 281 | 1.901 | 5.3872 |  |  |  | 280 | 1.9892 | 5.3308 |  |  |  | 279 | 2.0794 | 5.2709 |  |  |  | 277 | 2.2658 | 5.2073 |  |  |  | 275 | 2.4602 | 5.1393 |  |  |  | 263 | 3.7946
2009 | 322.7 | 5.1281 | 17 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 9.3422 |  | 274 | 15.0914 | 2.3717 | 5.7767 |  |  |  | 292 | 0.94249 |  | 5.7452 |  |  |  | 292 | 0.94249 |  | 5.7061 |  |  |  | 292 | 0.94249 |  | 5.6654 |  |  |  | 292 | 0.94249 |  | 5.6229 |  |  |  | 292 | 0.94249 |  | 5.5786 |  |  |  | 291 | 1.0049 | 5.5322 |  |  |  | 291 | 1.0049 |  | 5.4836 |  |  |  | 290 | 1.0693 | 5.4324 |  |  |  | 290 | 1.0693 | 5.3785 |  |  |  | 289 | 1.1357 | 5.3215 |  |  |  | 289 | 1.1357 | 5.2611 |  |  |  | 287 | 1.2745 | 5.1968 |  |  |  | 285 | 1.4213 | 5.1281 |  |  |  | 274 | 2.3717
2010 | 306 | 5.0239 | 18 |  |  |  |  | 286 | 6.5359 | 0.4 | 5.7236 |  |  |  | 301 | 0.025 |  | 5.6904 |  |  |  | 301 | 0.025 |  | 5.649 |  |  |  | 301 | 0.025 |  | 5.6058 |  |  |  | 301 | 0.025 |  | 5.5607 |  |  |  | 301 | 0.025 |  | 5.5134 |  |  |  | 301 | 0.025 | 5.4638 |  |  |  | 300 | 0.036 |  | 5.4116 |  |  |  | 300 | 0.036 | 5.3566 |  |  |  | 300 | 0.036 | 5.2983 |  |  |  | 299 | 0.049 | 5.2364 |  |  |  | 299 | 0.049 | 5.1705 |  |  |  | 298 | 0.064 | 5.0999 |  |  |  | 297 | 0.081 | 5.0239 |  |  |  | 286 | 0.4
2011 | 311.7 | 5.0607 | 19 |  |  |  |  | 300 | 3.7536 | 0.13689 | 5.742 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.7094 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.6688 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.6265 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.5824 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.5362 |  |  |  | 310 | 0.00289 | 5.4877 |  |  |  | 310 | 0.00289 |  | 5.4368 |  |  |  | 310 | 0.00289 | 5.3831 |  |  |  | 310 | 0.00289 | 5.3264 |  |  |  | 310 | 0.00289 | 5.2663 |  |  |  | 310 | 0.00289 | 5.2024 |  |  |  | 310 | 0.00289 | 5.134 |  |  |  | 309 | 0.00729 | 5.0607 |  |  |  | 300 | 0.13689
2012 | 312.4 | 5.0651 | 20 |  |  |  |  | 315 | 0.83227 | 0.00676 | 5.7443 |  |  |  | 320 | 0.05776 |  | 5.7118 |  |  |  | 320 | 0.05776 |  | 5.6713 |  |  |  | 320 | 0.05776 |  | 5.6291 |  |  |  | 320 | 0.05776 |  | 5.585 |  |  |  | 321 | 0.07396 |  | 5.5389 |  |  |  | 321 | 0.07396 | 5.4906 |  |  |  | 321 | 0.07396 |  | 5.4398 |  |  |  | 321 | 0.07396 | 5.3863 |  |  |  | 321 | 0.07396 | 5.3298 |  |  |  | 321 | 0.07396 | 5.2699 |  |  |  | 322 | 0.09216 | 5.2062 |  |  |  | 322 | 0.09216 | 5.1381 |  |  |  | 322 | 0.09216 | 5.0651 |  |  |  | 315 | 0.00676
2013 | 331 |  | 21 |  |  |  |  | 331
2014 | 350 |  | 22 |  |  |  |  | 350
2015 | 370 |  | 23 |  |  |  |  | 370
2016 | 392 |  | 24 | c | R2 | 오차자승합 |  | 392
2017 | 416 |  | 25 | 0 | 0.72431 | 15.8946 |  | 416 |  |  | min(y) = | 154.3065 | [5 empty] | min(y) = | 154.3065 | [5 empty] | min(y) = | 154.3065 | [5 empty] | min(y) = | 154.3065 | [5 empty] | min(y) = | 154.3065 | [5 empty] | min(y) = | 154.3065 |  |  |  |  | min(y) = | 154.3065 | [5 empty] | min(y) = | 154.3065 |  |  |  |  | min(y) = | 154.3065 |  |  |  |  | min(y) = | 154.3065 |  |  |  |  | min(y) = | 154.3065 |  |  |  |  | min(y) = | 154.3065 |  |  |  |  | min(y) = | 154.3065 |  |  |  |  | min(y) = | 154.3065
2018 | 443 |  | 26 | 10 | 0.72529 | 15.8595 |  | 443 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2019 | 473 |  | 27 | 22 | 0.7249 | 15.8939 |  | 473 |  |  | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12
2020 | 505 |  | 28 | 34 | 0.72563 | 15.8781 |  | 505
2021 | 541 |  | 29 | 46 | 0.72812 | 15.7403 |  | 541
2022 | 581 |  | 30 | 58 | 0.72951 | 15.7484 |  | 581
2023 | 625 |  | 31 | 70 | 0.73361 | 15.5691 |  | 625
2024 | 673 |  | 32 | 82 | 0.73272 | 15.6801 |  | 673
2025 | 726 |  | 33 | 94 | 0.73699 | 15.5048 |  | 726
2026 | 785 |  | 34 | 106 | 0.73957 | 15.4949 |  | 785
2027 | 850 |  | 35 | 118 | 0.74112 | 15.4789 |  | 850
2028 | 921 |  | 36 | 130 | 0.74192 | 15.7009 |  | 921
2029 | 1000 |  | 37 | 142 | 0.74241 | 16.1084 |  | 1000
2030 | 1086 |  | 38 | 154 | 0.74593 | 21.0494 |  | 1086
2031 | 1182 |  | 39 |  |  |  |  | 1182
2032 | 1287 |  | 40 |  |  |  |  | 1287
2033 | 1403 |  | 41 |  |  |  |  | 1403
2034 | 1531 |  | 42 |  |  |  |  | 1531
2035 | 1673 |  | 43 |  |  |  |  | 1673
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.58136 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.49634 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.49774 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.5018 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.5023 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.50657 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.50759 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51846 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.52015 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.52414 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.53501 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.54108 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.55728 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56557 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.58136 | 오차자승
1993 | 208.8 | 4.0037 | 1 | 0 | y = ax^b + c |  |  | 177 | 15.2299 | 1.0112 | 5.3414 |  |  |  | 166 | 1.8318 |  | 5.2923 |  |  |  | 166 | 1.8318 |  | 5.23 | y = ax^b + c |  |  | 167 | 1.7472 |  | 5.1636 | y = ax^b + c |  |  | 168 | 1.6646 |  | 5.0925 | y = ax^b + c |  |  | 168 | 1.6646 |  | 5.016 | y = ax^b + c |  |  | 169 | 1.584 | 4.933 | y = ax^b + c |  |  | 170 | 1.5054 |  | 4.8426 | y = ax^b + c |  |  | 171 | 1.4288 | 4.7432 | y = ax^b + c |  |  | 172 | 1.3542 | 4.6328 | y = ax^b + c |  |  | 174 | 1.211 | 4.5087 | y = ax^b + c |  |  | 175 | 1.1424 | 4.3669 | y = ax^b + c |  |  | 177 | 1.0112 | 4.2017 | y = ax^b + c |  |  | 178 | 0.94864 | 4.0037 | y = ax^b + c |  |  | 177 | 1.0112
1994 | 211.7 | 4.0553 | 2 | 0.69315 | y = ax^b + c |  |  | 186 | 12.1398 | 0.66049 | 5.3552 | y = ax^b + c |  |  | 187 | 0.61009 |  | 5.3068 | y = ax^b + c |  |  | 187 | 0.61009 |  | 5.2454 | y = ax^b + c |  |  | 187 | 0.61009 |  | 5.1801 | y = ax^b + c |  |  | 188 | 0.56169 |  | 5.1102 | y = ax^b + c |  |  | 188 | 0.56169 |  | 5.035 | y = ax^b + c |  |  | 188 | 0.56169 | 4.9537 | y = ax^b + c |  |  | 189 | 0.51529 |  | 4.8652 | y = ax^b + c |  |  | 189 | 0.51529 | 4.7681 | y = ax^b + c |  |  | 189 | 0.51529 | 4.6606 | y = ax^b + c |  |  | 190 | 0.47089 | 4.5401 | y = ax^b + c |  |  | 190 | 0.47089 | 4.4031 | y = ax^b + c |  |  | 191 | 0.42849 | 4.2442 | y = ax^b + c |  |  | 191 | 0.42849 | 4.0553 | y = ax^b + c |  |  | 186 | 0.66049
1995 | 194.7 | 3.7062 | 3 | 1.0986 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 193 | 0.87314 | 0.00289 | 5.2715 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 |  | 5.2187 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 |  | 5.1516 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 |  | 5.0795 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 |  | 5.0019 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 |  | 4.9178 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 | 4.8259 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 |  | 4.7247 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 | 4.6121 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 | 4.4853 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 | 4.3399 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 201 | 0.03969 | 4.1698 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 200 | 0.02809 | 3.9646 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 200 | 0.02809 | 3.7062 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 193 | 0.00289
1996 | 203.1351 | 3.8946 | 4 | 1.3863 | Y = A + bx |  |  | 199 | 2.0356 | 0.017099 | 5.3139 | Y = A + bx |  |  | 211 | 0.061857 |  | 5.2634 | Y = A + bx |  |  | 211 | 0.061857 |  | 5.1992 | Y = A + bx |  |  | 211 | 0.061857 |  | 5.1307 | Y = A + bx |  |  | 211 | 0.061857 |  | 5.0571 | Y = A + bx |  |  | 211 | 0.061857 |  | 4.9777 | Y = A + bx |  |  | 211 | 0.061857 | 4.8914 | Y = A + bx |  |  | 210 | 0.047127 |  | 4.7969 | Y = A + bx |  |  | 210 | 0.047127 | 4.6926 | Y = A + bx |  |  | 210 | 0.047127 | 4.5761 | Y = A + bx |  |  | 210 | 0.047127 | 4.4442 | Y = A + bx |  |  | 209 | 0.034397 | 4.2923 | Y = A + bx |  |  | 208 | 0.023667 | 4.1131 | Y = A + bx |  |  | 207 | 0.014937 | 3.8946 | Y = A + bx |  |  | 199 | 0.017099
1997 | 216.6342 | 4.1373 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 204 | 5.832 | 0.15962 | 5.3782 |  |  |  | 220 | 0.011329 |  | 5.3309 |  |  |  | 219 | 0.0055971 |  | 5.2711 |  |  |  | 219 | 0.0055971 |  | 5.2075 |  |  |  | 219 | 0.0055971 |  | 5.1395 |  |  |  | 219 | 0.0055971 |  | 5.0666 |  |  |  | 219 | 0.0055971 | 4.9879 |  |  |  | 218 | 0.0018655 |  | 4.9026 |  |  |  | 218 | 0.0018655 | 4.8092 |  |  |  | 217 | 0.00013383 | 4.7062 |  |  |  | 217 | 0.00013383 | 4.5914 |  |  |  | 216 | 0.00040217 | 4.4617 |  |  |  | 215 | 0.0026705 | 4.3126 |  |  |  | 213 | 0.013207 | 4.1373 |  |  |  | 204 | 0.15962
1998 | 210.2228 | 4.0293 | 6 | 1.7918 | c = | 154 |  | 208 | 1.0574 | 0.0049408 | 5.3482 | c = | 0 |  | 227 | 0.28147 |  | 5.2994 | c = | 10 |  | 227 | 0.28147 |  | 5.2376 | c = | 22 |  | 226 | 0.24892 |  | 5.1717 | c = | 34 |  | 226 | 0.24892 |  | 5.1012 | c = | 46 |  | 226 | 0.24892 |  | 5.0253 | c = | 58 |  | 225 | 0.21837 | 4.9432 | c = | 70 |  | 225 | 0.21837 |  | 4.8538 | c = | 82 |  | 224 | 0.18981 | 4.7555 | c = | 94 |  | 224 | 0.18981 | 4.6465 | c = | 106 |  | 223 | 0.16326 | 4.5242 | c = | 118 |  | 222 | 0.1387 | 4.3848 | c = | 130 |  | 221 | 0.11615 | 4.2228 | c = | 142 |  | 219 | 0.077039 | 4.0293 | c = | 154 |  | 208 | 0.0049408
1999 | 211.0898 | 4.0446 | 7 | 1.9459 | b = | 0.48483 |  | 213 | 0.90494 | 0.003649 | 5.3523 | b = | 0.1749 |  | 233 | 0.48006 |  | 5.3038 | b = | 0.18217 |  | 233 | 0.48006 |  | 5.2422 | b = | 0.19176 |  | 232 | 0.43724 |  | 5.1767 | b = | 0.20242 |  | 232 | 0.43724 |  | 5.1065 | b = | 0.21438 |  | 232 | 0.43724 |  | 5.031 | b = | 0.22788 |  | 231 | 0.39642 | 4.9494 | b = | 0.24326 |  | 231 | 0.39642 |  | 4.8605 | b = | 0.26094 |  | 230 | 0.3576 | 4.7629 | b = | 0.28152 |  | 230 | 0.3576 | 4.6548 | b = | 0.30582 |  | 229 | 0.32078 | 4.5336 | b = | 0.33502 |  | 228 | 0.28596 | 4.3956 | b = | 0.37094 |  | 226 | 0.22232 | 4.2354 | b = | 0.41669 |  | 224 | 0.16667 | 4.0446 | b = | 0.48483 |  | 213 | 0.003649
2000 | 154.3065 | -1.1826 | 8 | 2.0794 | A = | 3.1274 | = LN(a) | 217 | 40.6292 | 3.9305 | 5.0389 | A = | 5.1104 | = LN(a) | 238 | 7.0046 |  | 4.9719 | A = | 5.0514 | = LN(a) | 238 | 7.0046 |  | 4.8851 | A = | 4.976 | = LN(a) | 238 | 7.0046 |  | 4.79 | A = | 4.8949 | = LN(a) | 238 | 7.0046 |  | 4.685 | A = | 4.8073 | = LN(a) | 237 | 6.8382 |  | 4.5675 | A = | 4.7118 | = LN(a) | 237 | 6.8382 | 4.4345 | A = | 4.6072 | = LN(a) | 236 | 6.6738 |  | 4.2809 | A = | 4.4915 | = LN(a) | 236 | 6.6738 | 4.0994 | A = | 4.3622 | = LN(a) | 235 | 6.5114 | 3.8776 | A = | 4.2156 | = LN(a) | 234 | 6.3511 | 3.592 | A = | 4.0465 | = LN(a) | 233 | 6.1927 | 3.1907 | A = | 3.846 | = LN(a) | 231 | 5.8819 | 2.5101 | A = | 3.5959 | = LN(a) | 229 | 5.5791 | -1.1826 | A = | 3.1274 | = LN(a) | 217 | 3.9305
2001 | 207.8261 | 3.9858 | 9 | 2.1972 | a = | 22.8147 |  | 220 | 5.8577 | 0.1482 | 5.3367 | a = | 165.74 |  | 243 | 1.2372 |  | 5.2874 | a = | 156.245 |  | 243 | 1.2372 |  | 5.2248 | a = | 144.8993 |  | 243 | 1.2372 |  | 5.1581 | a = | 133.6133 |  | 242 | 1.1679 |  | 5.0865 | a = | 122.3951 |  | 242 | 1.1679 |  | 5.0095 | a = | 111.2548 |  | 242 | 1.1679 | 4.926 | a = | 100.204 |  | 241 | 1.1005 |  | 4.8349 | a = | 89.2567 |  | 240 | 1.0352 | 4.7347 | a = | 78.4287 |  | 240 | 1.0352 | 4.6233 | a = | 67.7375 |  | 239 | 0.97181 | 4.4979 | a = | 57.198 |  | 237 | 0.85112 | 4.3545 | a = | 46.8066 |  | 236 | 0.79377 | 4.187 | a = | 36.449 |  | 233 | 0.63373 | 3.9858 | a = | 22.8147 |  | 220 | 0.1482
2002 | 210.6812 | 4.0374 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 224 | 6.3218 | 0.17739 | 5.3503 |  |  |  | 248 | 1.3927 |  | 5.3017 |  |  |  | 248 | 1.3927 |  | 5.2401 |  |  |  | 247 | 1.3191 |  | 5.1743 |  |  |  | 247 | 1.3191 |  | 5.104 |  |  |  | 247 | 1.3191 |  | 5.0284 |  |  |  | 246 | 1.2474 | 4.9465 |  |  |  | 245 | 1.1778 |  | 4.8573 |  |  |  | 245 | 1.1778 | 4.7594 |  |  |  | 244 | 1.1101 | 4.6509 |  |  |  | 243 | 1.0445 | 4.5292 |  |  |  | 242 | 0.98087 | 4.3905 |  |  |  | 240 | 0.85959 | 4.2295 |  |  |  | 237 | 0.69268 | 4.0374 |  |  |  | 224 | 0.17739
2003 | 211.0195 | 4.0434 | 11 | 2.3979 |  |  |  | 227 | 7.573 | 0.25538 | 5.352 |  |  |  | 252 | 1.6794 |  | 5.3034 |  |  |  | 252 | 1.6794 |  | 5.2419 |  |  |  | 251 | 1.5984 |  | 5.1763 |  |  |  | 251 | 1.5984 |  | 5.1061 |  |  |  | 251 | 1.5984 |  | 5.0306 |  |  |  | 250 | 1.5195 | 4.9489 |  |  |  | 250 | 1.5195 |  | 4.86 |  |  |  | 249 | 1.4425 | 4.7623 |  |  |  | 248 | 1.3676 | 4.6541 |  |  |  | 247 | 1.2946 | 4.5328 |  |  |  | 246 | 1.2236 | 4.3947 |  |  |  | 244 | 1.0877 | 4.2344 |  |  |  | 241 | 0.89883 | 4.0434 |  |  |  | 227 | 0.25538
2004 | 231.7853 | 4.354 | 12 | 2.4849 | 상관계수 (R²) |  | 0.58136 | 230 | 0.77025 | 0.0031874 | 5.4458 | R2 = | 0.49634 |  | 256 | 0.58635 |  | 5.4017 | R2 = | 0.49774 |  | 256 | 0.58635 |  | 5.3461 | R2 = | 0.5018 |  | 255 | 0.53892 |  | 5.2872 | R2 = | 0.5023 |  | 255 | 0.53892 |  | 5.2246 | R2 = | 0.50657 |  | 255 | 0.53892 |  | 5.1578 | R2 = | 0.50759 |  | 254 | 0.49349 | 5.0863 | R2 = | 0.51846 |  | 253 | 0.45006 |  | 5.0092 | R2 = | 0.52015 |  | 253 | 0.45006 | 4.9257 | R2 = | 0.52414 |  | 252 | 0.40863 | 4.8346 | R2 = | 0.53501 |  | 251 | 0.3692 | 4.7343 | R2 = | 0.54108 |  | 250 | 0.33177 | 4.6229 | R2 = | 0.55728 |  | 248 | 0.26292 | 4.4974 | R2 = | 0.56557 |  | 245 | 0.17463 | 4.354 | R2 = | 0.58136 |  | 230 | 0.0031874
2005 | 235.331 | 4.3985 | 13 | 2.5649 | 오차자승합 (전구간) |  | 42.5286 | 233 | 0.99053 | 0.0054336 | 5.461 | 오차자승합 = | 29.6761 |  | 260 | 0.60856 |  | 5.4176 | 오차자승합 = | 29.622 |  | 259 | 0.56022 |  | 5.3628 | 오차자승합 = | 29.58 |  | 259 | 0.56022 |  | 5.305 | 오차자승합 = | 29.6737 |  | 259 | 0.56022 |  | 5.2435 | 오차자승합 = | 29.526 |  | 258 | 0.51388 |  | 5.178 | 오차자승합 = | 29.6686 |  | 258 | 0.51388 | 5.1079 | 오차자승합 = | 29.3682 |  | 257 | 0.46954 |  | 5.0326 | 오차자승합 = | 29.5217 |  | 256 | 0.42721 | 4.9511 | 오차자승합 = | 29.6382 |  | 255 | 0.38687 | 4.8624 | 오차자승합 = | 29.6152 |  | 254 | 0.34853 | 4.765 | 오차자승합 = | 29.8505 |  | 253 | 0.31219 | 4.6571 | 오차자승합 = | 30.0346 |  | 251 | 0.24552 | 4.5362 | 오차자승합 = | 31.3023 |  | 248 | 0.1605 | 4.3985 | 오차자승합 = | 42.5286 |  | 233 | 0.0054336
2006 | 306.9 | 5.0298 | 14 | 2.6391 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 36.4125 | 236 | 23.102 | 5.0268 | 5.7265 |  |  |  | 263 | 1.9272 |  | 5.6934 |  |  |  | 263 | 1.9272 |  | 5.6521 |  |  |  | 262 | 2.016 |  | 5.6091 |  |  |  | 262 | 2.016 |  | 5.5641 |  |  |  | 262 | 2.016 |  | 5.5171 |  |  |  | 261 | 2.1068 | 5.4676 |  |  |  | 260 | 2.1996 |  | 5.4157 |  |  |  | 260 | 2.1996 | 5.3608 |  |  |  | 259 | 2.2944 | 5.3028 |  |  |  | 258 | 2.3912 | 5.2412 |  |  |  | 256 | 2.5908 | 5.1756 |  |  |  | 255 | 2.6936 | 5.1053 |  |  |  | 251 | 3.1248 | 5.0298 |  |  |  | 236 | 5.0268
2007 | 321.2 | 5.1192 | 15 | 2.7081 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 12.9051 | 239 | 25.5915 | 6.7568 | 5.7721 |  |  |  | 266 | 3.047 |  | 5.7404 |  |  |  | 266 | 3.047 |  | 5.7011 |  |  |  | 266 | 3.047 |  | 5.6602 |  |  |  | 265 | 3.1584 |  | 5.6175 |  |  |  | 265 | 3.1584 |  | 5.5729 |  |  |  | 264 | 3.2718 | 5.5262 |  |  |  | 264 | 3.2718 |  | 5.4773 |  |  |  | 263 | 3.3872 | 5.4258 |  |  |  | 262 | 3.5046 | 5.3716 |  |  |  | 261 | 3.624 | 5.3142 |  |  |  | 260 | 3.7454 | 5.2533 |  |  |  | 258 | 3.9942 | 5.1885 |  |  |  | 255 | 4.3824 | 5.1192 |  |  |  | 239 | 6.7568
2008 | 324.6 | 5.1393 | 16 | 2.7726 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 16.7221 | 241 | 25.7548 | 6.989 | 5.7826 |  |  |  | 269 | 3.0914 |  | 5.7513 |  |  |  | 269 | 3.0914 |  | 5.7124 |  |  |  | 269 | 3.0914 |  | 5.6719 |  |  |  | 268 | 3.2036 |  | 5.6298 |  |  |  | 268 | 3.2036 |  | 5.5857 |  |  |  | 267 | 3.3178 | 5.5397 |  |  |  | 267 | 3.3178 |  | 5.4914 |  |  |  | 266 | 3.434 | 5.4407 |  |  |  | 265 | 3.5522 | 5.3872 |  |  |  | 264 | 3.6724 | 5.3308 |  |  |  | 263 | 3.7946 | 5.2709 |  |  |  | 261 | 4.045 | 5.2073 |  |  |  | 258 | 4.4356 | 5.1393 |  |  |  | 241 | 6.989
2009 | 322.7 | 5.1281 | 17 | 2.8332 |  |  |  | 244 | 24.388 | 6.1937 | 5.7767 |  |  |  | 272 | 2.5705 |  | 5.7452 |  |  |  | 272 | 2.5705 |  | 5.7061 |  |  |  | 271 | 2.6729 |  | 5.6654 |  |  |  | 271 | 2.6729 |  | 5.6229 |  |  |  | 271 | 2.6729 |  | 5.5786 |  |  |  | 270 | 2.7773 | 5.5322 |  |  |  | 270 | 2.7773 |  | 5.4836 |  |  |  | 269 | 2.8837 | 5.4324 |  |  |  | 268 | 2.9921 | 5.3785 |  |  |  | 267 | 3.1025 | 5.3215 |  |  |  | 266 | 3.2149 | 5.2611 |  |  |  | 264 | 3.4457 | 5.1968 |  |  |  | 261 | 3.8069 | 5.1281 |  |  |  | 244 | 6.1937
2010 | 306 | 5.0239 | 18 | 2.8904 |  |  |  | 247 | 19.281 | 3.481 | 5.7236 |  |  |  | 275 | 0.961 |  | 5.6904 |  |  |  | 275 | 0.961 |  | 5.649 |  |  |  | 274 | 1.024 |  | 5.6058 |  |  |  | 274 | 1.024 |  | 5.5607 |  |  |  | 273 | 1.089 |  | 5.5134 |  |  |  | 273 | 1.089 | 5.4638 |  |  |  | 272 | 1.156 |  | 5.4116 |  |  |  | 272 | 1.156 | 5.3566 |  |  |  | 271 | 1.225 | 5.2983 |  |  |  | 270 | 1.296 | 5.2364 |  |  |  | 269 | 1.369 | 5.1705 |  |  |  | 267 | 1.521 | 5.0999 |  |  |  | 264 | 1.764 | 5.0239 |  |  |  | 247 | 3.481
2011 | 311.7 | 5.0607 | 19 | 2.9444 |  |  |  | 249 | 20.1155 | 3.9313 | 5.742 |  |  |  | 277 | 1.2041 |  | 5.7094 |  |  |  | 277 | 1.2041 |  | 5.6688 |  |  |  | 277 | 1.2041 |  | 5.6265 |  |  |  | 276 | 1.2745 |  | 5.5824 |  |  |  | 276 | 1.2745 |  | 5.5362 |  |  |  | 276 | 1.2745 | 5.4877 |  |  |  | 275 | 1.3469 |  | 5.4368 |  |  |  | 274 | 1.4213 | 5.3831 |  |  |  | 274 | 1.4213 | 5.3264 |  |  |  | 273 | 1.4977 | 5.2663 |  |  |  | 271 | 1.6565 | 5.2024 |  |  |  | 270 | 1.7389 | 5.134 |  |  |  | 266 | 2.0885 | 5.0607 |  |  |  | 249 | 3.9313
2012 | 312.4 | 5.0651 | 20 | 2.9957 |  |  |  | 251 | 19.6543 | 3.77 | 5.7443 |  |  |  | 280 | 1.0498 |  | 5.7118 |  |  |  | 280 | 1.0498 |  | 5.6713 |  |  |  | 279 | 1.1156 |  | 5.6291 |  |  |  | 279 | 1.1156 |  | 5.585 |  |  |  | 279 | 1.1156 |  | 5.5389 |  |  |  | 278 | 1.1834 | 5.4906 |  |  |  | 278 | 1.1834 |  | 5.4398 |  |  |  | 277 | 1.2532 | 5.3863 |  |  |  | 276 | 1.325 | 5.3298 |  |  |  | 275 | 1.3988 | 5.2699 |  |  |  | 274 | 1.4746 | 5.2062 |  |  |  | 272 | 1.6322 | 5.1381 |  |  |  | 269 | 1.8836 | 5.0651 |  |  |  | 251 | 3.77
2013 | 330 |  | 21 |  |  |  |  | 254
2014 | 256 |  | 22 |  |  |  |  | 256
2015 | 258 |  | 23 |  |  |  |  | 258
2016 | 261 |  | 24 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 261
2017 | 263 |  | 25 |  | 0 | 0.49634 | 29.6761 | 263 |  |  | 최소자료값 = | 154.3065 | [5 empty] | 최소자료값 = | 154.3065 | [5 empty] | 최소자료값 = | 154.3065 | [5 empty] | 최소자료값 = | 154.3065 | [5 empty] | 최소자료값 = | 154.3065 | [5 empty] | 최소자료값 = | 154.3065 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 154.3065 | [5 empty] | 최소자료값 = | 154.3065 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 154.3065 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 154.3065 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 154.3065 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 154.3065 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 154.3065 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 154.3065
2018 | 265 |  | 26 |  | 10 | 0.49774 | 29.622 | 265 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2019 | 267 |  | 27 |  | 22 | 0.5018 | 29.58 | 267 |  |  | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12
2020 | 269 |  | 28 |  | 34 | 0.5023 | 29.6737 | 269
2021 | 271 |  | 29 |  | 46 | 0.50657 | 29.526 | 271
2022 | 273 |  | 30 |  | 58 | 0.50759 | 29.6686 | 273
2023 | 275 |  | 31 |  | 70 | 0.51846 | 29.3682 | 275
2024 | 276 |  | 32 |  | 82 | 0.52015 | 29.5217 | 276
2025 | 278 |  | 33 |  | 94 | 0.52414 | 29.6382 | 278
2026 | 280 |  | 34 |  | 106 | 0.53501 | 29.6152 | 280
2027 | 282 |  | 35 |  | 118 | 0.54108 | 29.8505 | 282
2028 | 284 |  | 36 |  | 130 | 0.55728 | 30.0346 | 284
2029 | 285 |  | 37 |  | 142 | 0.56557 | 31.3023 | 285
2030 | 287 |  | 38 |  | 154 | 0.58136 | 42.5286 | 287
2031 | 289 |  | 39 |  |  |  |  | 289
2032 | 290 |  | 40 |  |  |  |  | 290
2033 | 292 |  | 41 |  |  |  |  | 292
2034 | 294 |  | 42 |  |  |  |  | 294
2035 | 295 |  | 43 |  |  |  |  | 295
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.75318 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.48637 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.63444 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.66499 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.68244 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.68962 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.74904 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.75019 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.75347 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.7512 | 오차자승
1993 | 208.8 | 0.52848 | 1 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  | 175 | 16.1877 | 1.1424 | -0.58606 |  |  | 129 | 6.368 |  | -0.32941 |  |  | 161 | 2.2848 |  | -0.12535 |  |  | 167 | 1.7472 |  | 0.044035 |  |  | 170 | 1.5054 |  | 0.18885 |  |  | 172 | 1.3542 |  | 0.31531 |  |  | 174 | 1.211 |  | 0.42757 |  |  | 174 | 1.211 | 0.52848 |  |  | 175 | 1.1424 |  | 0.62014 |  |  | 176 | 1.0758
1994 | 211.7 | 0.50647 | 2 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  | 182 | 14.0293 | 0.88209 | -0.62513 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 147 | 4.1861 |  | -0.3627 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 171 | 1.6565 |  | -0.15502 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 176 | 1.2745 |  | 0.016862 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 178 | 1.1357 |  | 0.16349 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 180 | 1.0049 |  | 0.29134 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 181 | 0.94249 |  | 0.40468 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 181 | 0.94249 | 0.50647 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 182 | 0.88209 |  | 0.59885 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 182 | 0.88209
1995 | 194.7 | 0.63744 | 3 | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  | 189 | 2.9276 | 0.03249 | -0.40162 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 166 | 0.82369 |  | -0.16977 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 182 | 0.16129 |  | 0.018321 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 185 | 0.09409 |  | 0.17657 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 187 | 0.05929 |  | 0.31316 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 188 | 0.04489 |  | 0.43332 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 188 | 0.04489 |  | 0.54058 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 189 | 0.03249 | 0.63744 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 189 | 0.03249 |  | 0.72574 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 189 | 0.03249
1996 | 203.1351 | 0.57186 | 4 |  |  |  |  | 196 | 3.5125 | 0.05091 | -0.51096 |  |  | 185 | 0.32888 |  | -0.26488 |  |  | 192 | 0.12399 |  | -0.067559 |  |  | 194 | 0.08345 |  | 0.097171 |  |  | 195 | 0.06618 |  | 0.23856 |  |  | 195 | 0.06618 |  | 0.36242 |  |  | 196 | 0.05091 |  | 0.47261 |  |  | 196 | 0.05091 | 0.57186 |  |  | 196 | 0.05091 |  | 0.66214 |  |  | 196 | 0.05091
1997 | 216.6342 | 0.46929 | 5 | k= | 563 |  |  | 203 | 6.2936 | 0.18589 | -0.6927 | k= | 325 | 203 | 0.18589 |  | -0.41981 | k= | 359 | 203 | 0.18589 |  | -0.20565 | k= | 393 | 203 | 0.18589 |  | -0.029362 | k= | 427 | 203 | 0.18589 |  | 0.12046 | k= | 461 | 203 | 0.18589 |  | 0.25073 | k= | 495 | 203 | 0.18589 |  | 0.36596 | k= | 529 | 203 | 0.18589 | 0.46929 | k= | 563 | 203 | 0.18589 |  | 0.56292 | k= | 597 | 203 | 0.18589
1998 | 210.2228 | 0.51767 | 6 | max(y) = | 324.6 |  |  | 210 | 0.10598 | 4.9641e-05 | -0.60518 | max(y) = | 324.6 | 220 | 0.095594 |  | -0.34572 | max(y) = | 324.6 | 213 | 0.0077128 |  | -0.1399 | max(y) = | 324.6 | 212 | 0.0031584 |  | 0.030702 | max(y) = | 324.6 | 211 | 0.00060404 |  | 0.1764 | max(y) = | 324.6 | 211 | 0.00060404 |  | 0.30354 | max(y) = | 324.6 | 211 | 0.00060404 |  | 0.41632 | max(y) = | 324.6 | 211 | 0.00060404 | 0.51767 | max(y) = | 324.6 | 210 | 4.9641e-05 |  | 0.60968 | max(y) = | 324.6 | 210 | 4.9641e-05
1999 | 211.0898 | 0.51109 | 7 | avg(5) = | 315.48 |  |  | 218 | 3.2736 | 0.047751 | -0.61687 | avg(5) = | 315.48 | 236 | 0.62052 |  | -0.35568 | avg(5) = | 315.48 | 223 | 0.14185 |  | -0.14877 | avg(5) = | 315.48 | 221 | 0.098213 |  | 0.022579 | avg(5) = | 315.48 | 220 | 0.079392 |  | 0.16882 | avg(5) = | 315.48 | 219 | 0.062572 |  | 0.29637 | avg(5) = | 315.48 | 218 | 0.047751 |  | 0.40949 | avg(5) = | 315.48 | 218 | 0.047751 | 0.51109 | avg(5) = | 315.48 | 218 | 0.047751 |  | 0.60332 | avg(5) = | 315.48 | 218 | 0.047751
2000 | 154.3065 | 0.97402 | 8 |  |  |  |  | 225 | 45.8137 | 4.9976 | 0.10093 |  |  | 250 | 9.1572 |  | 0.28257 |  |  | 233 | 6.1927 |  | 0.43624 |  |  | 230 | 5.7295 |  | 0.56941 |  |  | 228 | 5.4307 |  | 0.68691 |  |  | 227 | 5.2843 |  | 0.79204 |  |  | 226 | 5.14 |  | 0.88717 |  |  | 226 | 5.14 | 0.97402 |  |  | 225 | 4.9976 |  | 1.0539 |  |  | 225 | 4.9976
2001 | 207.8261 | 0.53591 | 9 | -b = | -0.055878 |  |  | 233 | 12.113 | 0.63373 | -0.57304 | -b = | -0.23199 | 263 | 3.0442 |  | -0.31827 | -b = | -0.11738 | 242 | 1.1679 |  | -0.11541 | -b = | -0.091369 | 238 | 0.91047 |  | 0.053164 | -b = | -0.077827 | 236 | 0.79377 |  | 0.19738 | -b = | -0.069344 | 235 | 0.73842 |  | 0.32339 | -b = | -0.063485 | 234 | 0.68507 |  | 0.43528 | -b = | -0.059181 | 233 | 0.63373 | 0.53591 | -b = | -0.055878 | 233 | 0.63373 |  | 0.62732 | -b = | -0.053261 | 233 | 0.63373
2002 | 210.6812 | 0.51419 | 10 | a = | 0.85108 |  |  | 241 | 14.3909 | 0.91923 | -0.61135 | a = | 0.65252 | 273 | 3.8836 |  | -0.35098 | a = | 0.32664 | 251 | 1.6256 |  | -0.14459 | a = | 0.39107 | 247 | 1.3191 |  | 0.026408 | a = | 0.48703 | 244 | 1.1101 |  | 0.17239 | a = | 0.58553 | 243 | 1.0445 |  | 0.29975 | a = | 0.67986 | 242 | 0.98087 |  | 0.41271 | a = | 0.76841 | 241 | 0.91923 | 0.51419 | a = | 0.85108 | 241 | 0.91923 |  | 0.60632 | a = | 0.92825 | 240 | 0.85959
2003 | 211.0195 | 0.51162 | 11 | b = | 0.055878 |  |  | 248 | 17.5247 | 1.3676 | -0.61592 | b = | 0.23199 | 283 | 5.1812 |  | -0.35487 | b = | 0.11738 | 260 | 2.3991 |  | -0.14805 | b = | 0.091369 | 255 | 1.9343 |  | 0.023237 | b = | 0.077827 | 252 | 1.6794 |  | 0.16943 | b = | 0.069344 | 251 | 1.5984 |  | 0.29695 | b = | 0.063485 | 250 | 1.5195 |  | 0.41004 | b = | 0.059181 | 249 | 1.4425 | 0.51162 | b = | 0.055878 | 248 | 1.3676 |  | 0.60384 | b = | 0.053261 | 248 | 1.3676
2004 | 231.7853 | 0.35696 | 12 |  |  |  |  | 256 | 10.447 | 0.58635 | -0.91091 |  |  | 291 | 3.5064 |  | -0.59994 |  |  | 268 | 1.3115 |  | -0.36307 |  |  | 263 | 0.97436 |  | -0.17171 |  |  | 260 | 0.79607 |  | -0.011153 |  |  | 259 | 0.74064 |  | 0.12716 |  |  | 258 | 0.68721 |  | 0.24864 |  |  | 257 | 0.63578 | 0.35696 |  |  | 256 | 0.58635 |  | 0.45467 |  |  | 256 | 0.58635
2005 | 235.331 | 0.33101 | 13 | 상관계수 (R²) |  | 0.75318 |  | 264 | 12.1824 | 0.82191 | -0.96487 | R2 = | 0.48637 | 297 | 3.8031 |  | -0.64338 | R2 = | 0.63444 | 276 | 1.654 |  | -0.4005 | R2 = | 0.66499 | 271 | 1.2723 |  | -0.20522 | R2 = | 0.68244 | 268 | 1.0673 |  | -0.041924 | R2 = | 0.68962 | 267 | 1.0029 |  | 0.098415 | R2 = | 0.74904 | 265 | 0.88025 |  | 0.22146 | R2 = | 0.75019 | 265 | 0.88025 | 0.33101 | R2 = | 0.75347 | 264 | 0.82191 |  | 0.42974 | R2 = | 0.7512 | 263 | 0.76557
2006 | 306.9 | -0.18095 | 14 | 오차자승합 (전구간) |  | 16.7433 |  | 272 | 11.3718 | 1.218 | -2.8306 | 오차자승합 = | 41.9005 | 302 | 0.02401 |  | -1.7734 | 오차자승합 = | 21.7261 | 283 | 0.57121 |  | -1.271 | 오차자승합 = | 19.2822 | 278 | 0.83521 |  | -0.9382 | 오차자승합 = | 18.0958 | 276 | 0.95481 |  | -0.68892 | 오차자승합 = | 17.6411 | 274 | 1.0824 |  | -0.48955 | 오차자승합 = | 17.1578 | 273 | 1.1492 |  | -0.32339 | 오차자승합 = | 17.1436 | 272 | 1.218 | -0.18095 | 오차자승합 = | 16.7433 | 272 | 1.218 |  | -0.056296 | 오차자승합 = | 16.7891 | 271 | 1.2888
2007 | 321.2 | -0.28395 | 15 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 7.8512 |  | 280 | 12.8269 | 1.6974 | -4.4371 |  |  | 307 | 0.20164 |  | -2.1398 |  |  | 290 | 0.97344 |  | -1.4982 |  |  | 286 | 1.239 |  | -1.1105 |  |  | 283 | 1.4592 |  | -0.83185 |  |  | 282 | 1.5366 |  | -0.61416 |  |  | 281 | 1.616 |  | -0.43549 |  |  | 280 | 1.6974 | -0.28395 |  |  | 280 | 1.6974 |  | -0.15239 |  |  | 279 | 1.7808
2008 | 324.6 | -0.30864 | 16 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 10.3089 |  | 288 | 11.2754 | 1.3396 | -6.6989 |  |  | 310 | 0.21316 |  | -2.2445 |  |  | 296 | 0.81796 |  | -1.5572 |  |  | 293 | 0.99856 |  | -1.1537 |  |  | 291 | 1.129 |  | -0.867 |  |  | 290 | 1.1972 |  | -0.64445 |  |  | 289 | 1.2674 |  | -0.46251 |  |  | 288 | 1.3396 | -0.30864 |  |  | 288 | 1.3396 |  | -0.17532 |  |  | 287 | 1.4138
2009 | 322.7 | -0.29483 | 17 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.753 |  | 295 | 8.5838 | 0.76729 | -4.9438 |  |  | 313 | 0.09409 |  | -2.1849 |  |  | 302 | 0.42849 |  | -1.524 |  |  | 299 | 0.56169 |  | -1.1295 |  |  | 298 | 0.61009 |  | -0.8473 |  |  | 297 | 0.66049 |  | -0.62749 |  |  | 296 | 0.71289 |  | -0.44739 |  |  | 296 | 0.71289 | -0.29483 |  |  | 295 | 0.76729 |  | -0.1625 |  |  | 295 | 0.76729
2010 | 306 | -0.17451 | 18 |  |  |  |  | 303 | 0.98039 | 0.009 | -2.7791 |  |  | 316 | 0.1 |  | -1.7533 |  |  | 307 | 0.001 |  | -1.2577 |  |  | 306 | 0 |  | -0.92779 |  |  | 305 | 0.001 |  | -0.68016 |  |  | 304 | 0.004 |  | -0.48184 |  |  | 304 | 0.004 |  | -0.31641 |  |  | 303 | 0.009 | -0.17451 |  |  | 303 | 0.009 |  | -0.050262 |  |  | 303 | 0.009
2011 | 311.7 | -0.21539 | 19 |  |  |  |  | 311 | 0.22457 | 0.00049 | -3.1543 |  |  | 318 | 0.03969 |  | -1.8855 |  |  | 312 | 9e-05 |  | -1.3439 |  |  | 312 | 9e-05 |  | -0.9945 |  |  | 311 | 0.00049 |  | -0.73608 |  |  | 311 | 0.00049 |  | -0.53092 |  |  | 311 | 0.00049 |  | -0.36076 |  |  | 311 | 0.00049 | -0.21539 |  |  | 311 | 0.00049 |  | -0.0885 |  |  | 311 | 0.00049
2012 | 312.4 | -0.22043 | 20 |  |  |  |  | 319 | 2.1127 | 0.04356 | -3.2106 |  |  | 319 | 0.04356 |  | -1.9027 |  |  | 317 | 0.02116 |  | -1.3548 |  |  | 317 | 0.02116 |  | -1.0028 |  |  | 318 | 0.03136 |  | -0.74303 |  |  | 318 | 0.03136 |  | -0.53699 |  |  | 318 | 0.03136 |  | -0.36623 |  |  | 319 | 0.04356 | -0.22043 |  |  | 319 | 0.04356 |  | -0.0932 |  |  | 319 | 0.04356
2013 | 330 |  | 21 |  |  |  |  | 326
2014 | 334 |  | 22 |  |  |  |  | 334
2015 | 342 |  | 23 |  |  |  |  | 342
2016 | 349 |  | 24 | k | R2 | 오차자승합 |  | 349 |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6
2017 | 356 |  | 25 | 325 | 0.48637 | 41.9005 |  | 356 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2018 | 364 |  | 26 | 359 | 0.63444 | 21.7261 |  | 364 |  |  | k 간격 = | 34 |  |  |  |  | k 간격 = | 34 |  |  |  |  | k 간격 = | 34 |  |  |  |  | k 간격 = | 34 |  |  |  |  | k 간격 = | 34 |  |  |  |  | k 간격 = | 34 |  |  |  |  | k 간격 = | 34 |  |  |  | k 간격 = | 34 |  |  |  |  | k 간격 = | 34
2019 | 371 |  | 27 | 393 | 0.66499 | 19.2822 |  | 371
2020 | 378 |  | 28 | 427 | 0.68244 | 18.0958 |  | 378
2021 | 385 |  | 29 | 461 | 0.68962 | 17.6411 |  | 385
2022 | 391 |  | 30 | 495 | 0.74904 | 17.1578 |  | 391
2023 | 398 |  | 31 | 529 | 0.75019 | 17.1436 |  | 398
2024 | 405 |  | 32 | 563 | 0.75347 | 16.7433 |  | 405
2025 | 411 |  | 33 | 597 | 0.7512 | 16.7891 |  | 411
2026 | 417 |  | 34 |  |  |  |  | 417
2027 | 423 |  | 35 |  |  |  |  | 423
2028 | 429 |  | 36 |  |  |  |  | 429
2029 | 434 |  | 37 |  |  |  |  | 434
2030 | 440 |  | 38 |  |  |  |  | 440
2031 | 445 |  | 39 |  |  |  |  | 445
2032 | 450 |  | 40 |  |  |  |  | 450
2033 | 455 |  | 41 |  |  |  |  | 455
2034 | 460 |  | 42 |  |  |  |  | 460
2035 | 465 |  | 43 |  |  |  |  | 465
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.74495 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.36337 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.6086 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.65747 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.66759 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.67473 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.68062 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.68129 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.68472 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.68911 | 오차자승
1993 | 208.8 | 5.9692 | 1 | y = k - ab^x |  |  |  | 166 | 20.4981 | 1.8318 | 4.7553 |  |  | 51 | 24.9008 |  | 5.2533 |  |  | 152 | 3.2262 |  | 5.39 |  |  | 156 | 2.7878 |  | 5.5102 |  |  | 159 | 2.48 |  | 5.6175 |  |  | 161 | 2.2848 |  | 5.7144 |  |  | 163 | 2.0976 |  | 5.8027 |  |  | 164 | 2.007 | 5.8839 |  |  | 165 | 1.9184 |  | 5.9589 |  |  | 165 | 1.9184
1994 | 211.7 | 5.9618 | 2 | y = k - ab^x |  |  |  | 175 | 17.3359 | 1.3469 | 4.73 | y = k - ab^x |  | 101 | 12.2545 |  | 5.238 | y = k - ab^x |  | 166 | 2.0885 |  | 5.3767 | y = k - ab^x |  | 169 | 1.8233 |  | 5.4984 | y = k - ab^x |  | 171 | 1.6565 |  | 5.6069 | y = k - ab^x |  | 172 | 1.5761 |  | 5.7048 | y = k - ab^x |  | 173 | 1.4977 |  | 5.7939 | y = k - ab^x |  | 174 | 1.4213 | 5.8758 | y = k - ab^x |  | 175 | 1.3469 |  | 5.9514 | y = k - ab^x |  | 175 | 1.3469
1995 | 194.7 | 6.0046 | 3 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  | 185 | 4.982 | 0.09409 | 4.8698 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 142 | 2.7773 |  | 5.3245 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 179 | 0.24649 |  | 5.4523 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 181 | 0.18769 |  | 5.5657 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 182 | 0.16129 |  | 5.6675 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 183 | 0.13689 |  | 5.7598 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 184 | 0.11449 |  | 5.8444 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 184 | 0.11449 | 5.9224 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 184 | 0.11449 |  | 5.9947 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 185 | 0.09409
1996 | 203.1351 | 5.9836 | 4 |  |  |  |  | 194 | 4.4971 | 0.08345 | 4.8029 |  |  | 175 | 0.79158 |  | 5.2825 |  |  | 191 | 0.14726 |  | 5.4155 |  |  | 192 | 0.12399 |  | 5.5329 |  |  | 193 | 0.10272 |  | 5.6379 |  |  | 193 | 0.10272 |  | 5.7329 |  |  | 194 | 0.08345 |  | 5.8197 |  |  | 194 | 0.08345 | 5.8995 |  |  | 194 | 0.08345 |  | 5.9735 |  |  | 194 | 0.08345
1997 | 216.6342 | 5.949 | 5 | k = | 600 |  |  | 203 | 6.2936 | 0.18589 | 4.6855 | k = | 325 | 203 | 0.18589 |  | 5.2115 | k = | 400 | 203 | 0.18589 |  | 5.3536 | k = | 428 | 203 | 0.18589 |  | 5.478 | k = | 456 | 203 | 0.18589 |  | 5.5886 | k = | 484 | 203 | 0.18589 |  | 5.6882 | k = | 512 | 203 | 0.18589 |  | 5.7788 | k = | 540 | 203 | 0.18589 | 5.8618 | k = | 568 | 203 | 0.18589 |  | 5.9385 | k = | 596 | 203 | 0.18589
1998 | 210.2228 | 5.9656 | 6 |  |  |  |  | 212 | 0.84539 | 0.0031584 | 4.743 |  |  | 225 | 0.21837 |  | 5.2459 |  |  | 214 | 0.014267 |  | 5.3835 |  |  | 213 | 0.0077128 |  | 5.5044 |  |  | 213 | 0.0077128 |  | 5.6123 |  |  | 213 | 0.0077128 |  | 5.7097 |  |  | 213 | 0.0077128 |  | 5.7984 |  |  | 212 | 0.0031584 | 5.8799 |  |  | 212 | 0.0031584 |  | 5.9553 |  |  | 212 | 0.0031584
1999 | 211.0898 | 5.9633 | 7 | ln(a) = | 6.0969 |  |  | 221 | 4.6948 | 0.098213 | 4.7354 | ln(a) = | 5.8146 | 243 | 1.0183 |  | 5.2413 | ln(a) = | 5.5719 | 224 | 0.16667 |  | 5.3795 | ln(a) = | 5.652 | 223 | 0.14185 |  | 5.5009 | ln(a) = | 5.7333 | 223 | 0.14185 |  | 5.6091 | ln(a) = | 5.812 | 222 | 0.11903 |  | 5.7068 | ln(a) = | 5.887 | 222 | 0.11903 |  | 5.7958 | ln(a) = | 5.9579 | 221 | 0.098213 | 5.8775 | ln(a) = | 6.0248 | 221 | 0.098213 |  | 5.953 | ln(a) = | 6.0881 | 221 | 0.098213
2000 | 154.3065 | 6.0996 | 8 | ln(b) = | -0.022715 |  |  | 229 | 48.4059 | 5.5791 | 5.1399 | ln(b) = | -0.20165 | 258 | 10.7523 |  | 5.5041 | ln(b) = | -0.057606 | 234 | 6.3511 |  | 5.612 | ln(b) = | -0.047183 | 233 | 6.1927 |  | 5.7094 | ln(b) = | -0.04005 | 232 | 6.0363 |  | 5.7982 | ln(b) = | -0.034833 | 231 | 5.8819 |  | 5.8797 | ln(b) = | -0.03084 | 230 | 5.7295 |  | 5.955 | ln(b) = | -0.027681 | 230 | 5.7295 | 6.0251 | ln(b) = | -0.025115 | 230 | 5.7295 |  | 6.0906 | ln(b) = | -0.022989 | 229 | 5.5791
2001 | 207.8261 | 5.9717 | 9 |  |  |  |  | 238 | 14.5188 | 0.91047 | 4.7637 |  |  | 270 | 3.8656 |  | 5.2584 |  |  | 243 | 1.2372 |  | 5.3944 |  |  | 242 | 1.1679 |  | 5.5141 |  |  | 241 | 1.1005 |  | 5.621 |  |  | 240 | 1.0352 |  | 5.7176 |  |  | 239 | 0.97181 |  | 5.8057 |  |  | 239 | 0.97181 | 5.8866 |  |  | 238 | 0.91047 |  | 5.9615 |  |  | 238 | 0.91047
2002 | 210.6812 | 5.9644 | 10 | a = | 444.4706 |  |  | 246 | 16.7641 | 1.2474 | 4.739 | a = | 335.1551 | 280 | 4.8051 |  | 5.2434 | a = | 262.9439 | 252 | 1.7072 |  | 5.3814 | a = | 284.8674 | 250 | 1.546 |  | 5.5026 | a = | 308.9907 | 249 | 1.4683 |  | 5.6106 | a = | 334.295 | 248 | 1.3927 |  | 5.7082 | a = | 360.3093 | 247 | 1.3191 |  | 5.797 | a = | 386.7847 | 247 | 1.3191 | 5.8786 | a = | 413.5768 | 246 | 1.2474 |  | 5.9541 | a = | 440.5959 | 246 | 1.2474
2003 | 211.0195 | 5.9635 | 11 | b = | 0.97754 |  |  | 254 | 20.368 | 1.8473 | 4.736 | b = | 0.81738 | 289 | 6.081 |  | 5.2416 | b = | 0.94402 | 260 | 2.3991 |  | 5.3798 | b = | 0.95391 | 258 | 2.2072 |  | 5.5012 | b = | 0.96074 | 257 | 2.1142 |  | 5.6094 | b = | 0.96577 | 256 | 2.0232 |  | 5.707 | b = | 0.96963 | 255 | 1.9343 |  | 5.796 | b = | 0.9727 | 255 | 1.9343 | 5.8777 | b = | 0.9752 | 254 | 1.8473 |  | 5.9532 | b = | 0.97727 | 254 | 1.8473
2004 | 231.7853 | 5.9087 | 12 |  |  |  |  | 262 | 13.0356 | 0.91293 | 4.5349 |  |  | 295 | 3.9961 |  | 5.1252 |  |  | 268 | 1.3115 |  | 5.2792 |  |  | 266 | 1.1706 |  | 5.4126 |  |  | 265 | 1.1032 |  | 5.5303 |  |  | 264 | 1.0378 |  | 5.6356 |  |  | 263 | 0.97436 |  | 5.7308 |  |  | 263 | 0.97436 | 5.8177 |  |  | 262 | 0.91293 |  | 5.8977 |  |  | 262 | 0.91293
2005 | 235.331 | 5.899 | 13 | 상관계수 (R²) |  | 0.74495 |  | 269 | 14.3071 | 1.1336 | 4.4961 | R2 = | 0.36337 | 301 | 4.3124 |  | 5.1039 | R2 = | 0.6086 | 276 | 1.654 |  | 5.261 | R2 = | 0.65747 | 274 | 1.4953 |  | 5.3967 | R2 = | 0.66759 | 272 | 1.3446 |  | 5.5161 | R2 = | 0.67473 | 271 | 1.2723 |  | 5.6228 | R2 = | 0.68062 | 271 | 1.2723 |  | 5.7192 | R2 = | 0.68129 | 270 | 1.2019 | 5.8071 | R2 = | 0.68472 | 270 | 1.2019 |  | 5.888 | R2 = | 0.68911 | 269 | 1.1336
2006 | 306.9 | 5.6805 | 14 | 오차자승합 (전구간) |  | 19.3241 |  | 277 | 9.7426 | 0.89401 | 2.8959 | 오차자승합 = | 76.5294 | 305 | 0.00361 |  | 4.5337 | 오차자승합 = | 23.7127 | 283 | 0.57121 |  | 4.7966 | 오차자승합 = | 22.2838 | 281 | 0.67081 |  | 5.0046 | 오차자승합 = | 21.3315 | 280 | 0.72361 |  | 5.1767 | 오차자승합 = | 20.6562 | 279 | 0.77841 |  | 5.3235 | 오차자승합 = | 20.1102 | 278 | 0.83521 |  | 5.4515 | 오차자승합 = | 19.9546 | 277 | 0.89401 | 5.5649 | 오차자승합 = | 19.6499 | 277 | 0.89401 |  | 5.6668 | 오차자승합 = | 19.4107 | 277 | 0.89401
2007 | 321.2 | 5.6305 | 15 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 7.9436 |  | 284 | 11.5816 | 1.3838 | 1.335 |  |  | 309 | 0.14884 |  | 4.3669 |  |  | 289 | 1.0368 |  | 4.671 |  |  | 288 | 1.1022 |  | 4.9038 |  |  | 287 | 1.1696 |  | 5.0925 |  |  | 286 | 1.239 |  | 5.2512 |  |  | 285 | 1.3104 |  | 5.3882 |  |  | 285 | 1.3104 | 5.5086 |  |  | 284 | 1.3838 |  | 5.616 |  |  | 284 | 1.3838
2008 | 324.6 | 5.6182 | 16 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 10.8676 |  | 291 | 10.3512 | 1.129 | -0.91629 |  |  | 312 | 0.15876 |  | 4.3228 |  |  | 295 | 0.87616 |  | 4.6386 |  |  | 294 | 0.93636 |  | 4.8782 |  |  | 293 | 0.99856 |  | 5.0714 |  |  | 293 | 0.99856 |  | 5.2332 |  |  | 292 | 1.0628 |  | 5.3725 |  |  | 292 | 1.0628 | 5.4947 |  |  | 291 | 1.129 |  | 5.6036 |  |  | 291 | 1.129
2009 | 322.7 | 5.6251 | 17 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.9384 |  | 298 | 7.6542 | 0.61009 | 0.83291 |  |  | 314 | 0.07569 |  | 4.3477 |  |  | 301 | 0.47089 |  | 4.6568 |  |  | 300 | 0.51529 |  | 4.8926 |  |  | 300 | 0.51529 |  | 5.0833 |  |  | 299 | 0.56169 |  | 5.2433 |  |  | 299 | 0.56169 |  | 5.3813 |  |  | 298 | 0.61009 | 5.5025 |  |  | 298 | 0.61009 |  | 5.6106 |  |  | 298 | 0.61009
2010 | 306 | 5.6836 | 18 |  |  |  |  | 305 | 0.3268 | 0.001 | 2.9444 |  |  | 316 | 0.1 |  | 4.5433 |  |  | 307 | 0.001 |  | 4.804 |  |  | 306 | 0 |  | 5.0106 |  |  | 306 | 0 |  | 5.1818 |  |  | 305 | 0.001 |  | 5.3279 |  |  | 305 | 0.001 |  | 5.4553 |  |  | 305 | 0.001 | 5.5683 |  |  | 305 | 0.001 |  | 5.6699 |  |  | 305 | 0.001
2011 | 311.7 | 5.664 | 19 |  |  |  |  | 311 | 0.22457 | 0.00049 | 2.5878 |  |  | 318 | 0.03969 |  | 4.4807 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 4.7562 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 4.9719 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.1492 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.2998 |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.4307 |  |  | 311 | 0.00049 | 5.5463 |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.65 |  |  | 311 | 0.00049
2012 | 312.4 | 5.6616 | 20 |  |  |  |  | 318 | 1.7926 | 0.03136 | 2.5337 |  |  | 319 | 0.04356 |  | 4.4728 |  |  | 317 | 0.02116 |  | 4.7501 |  |  | 317 | 0.02116 |  | 4.967 |  |  | 317 | 0.02116 |  | 5.1452 |  |  | 317 | 0.02116 |  | 5.2963 |  |  | 318 | 0.03136 |  | 5.4276 |  |  | 318 | 0.03136 | 5.5436 |  |  | 318 | 0.03136 |  | 5.6476 |  |  | 318 | 0.03136
2013 | 330 | 5.5984 | 21 |  |  |  |  | 324 | 1.8182 | 0.036
2014 | 330 |  | 22 |  |  |  |  | 330
2015 | 336 |  | 23 |  |  |  |  | 336
2016 | 342 |  | 24 | k | R2 | 오차자승합 |  | 342
2017 | 348 |  | 25 | 325 | 0.36337 | 76.5294 |  | 348 |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6
2018 | 354 |  | 26 | 400 | 0.6086 | 23.7127 |  | 354 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2019 | 359 |  | 27 | 428 | 0.65747 | 22.2838 |  | 359 |  |  | k 간격 = | 28 |  |  |  |  | k 간격 = | 28 |  |  |  |  | k 간격 = | 28 |  |  |  |  | k 간격 = | 28 |  |  |  |  | k 간격 = | 28 |  |  |  |  | k 간격 = | 28 |  |  |  |  | k 간격 = | 28 |  |  |  | k 간격 = | 28 |  |  |  |  | k 간격 = | 28
2020 | 365 |  | 28 | 456 | 0.66759 | 21.3315 |  | 365
2021 | 370 |  | 29 | 484 | 0.67473 | 20.6562 |  | 370
2022 | 375 |  | 30 | 512 | 0.68062 | 20.1102 |  | 375
2023 | 380 |  | 31 | 540 | 0.68129 | 19.9546 |  | 380
2024 | 385 |  | 32 | 568 | 0.68472 | 19.6499 |  | 385
2025 | 390 |  | 33 | 596 | 0.68911 | 19.4107 |  | 390
2026 | 395 |  | 34 |  |  |  |  | 395
2027 | 399 |  | 35 |  |  |  |  | 399
2028 | 404 |  | 36 |  |  |  |  | 404
2029 | 408 |  | 37 |  |  |  |  | 408
2030 | 413 |  | 38 |  |  |  |  | 413
2031 | 417 |  | 39 |  |  |  |  | 417
2032 | 421 |  | 40 |  |  |  |  | 421
2033 | 425 |  | 41 |  |  |  |  | 425
2034 | 429 |  | 42 |  |  |  |  | 429
2035 | 433 |  | 43 |  |  |  |  | 433

## 논산시 추계(10년) (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1993 | 유효자리수 = | 0
논산시 10년 소비원단위 추정(군부대 포함) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 211.0195 | 237 | 235 | 235 | 211 | 266 | 273 | 237
2004 | 231.7853 | 249 | 245 | 245 | 242 | 281 | 286 | 249
2005 | 235.331 | 260 | 256 | 256 | 262 | 292 | 296 | 260
2006 | 306.9 | 271 | 267 | 267 | 278 | 301 | 304 | 271
2007 | 321.2 | 283 | 279 | 279 | 291 | 308 | 309 | 283
2008 | 324.6 | 294 | 291 | 291 | 302 | 313 | 313 | 294
2009 | 322.7 | 305 | 304 | 304 | 311 | 316 | 316 | 305
2010 | 306 | 317 | 317 | 317 | 320 | 319 | 319 | 317
2011 | 311.7 | 328 | 331 | 331 | 327 | 320 | 320 | 328
2012 | 312.4 | 340 | 346 | 346 | 334 | 322 | 322 | 340
2013 |  | 351 | 361 | 361 | 341 | 323 | 322 | 351
2014 |  | 362 | 377 | 377 | 347 | 323 | 323 | 362
2015 |  | 374 | 393 | 393 | 352 | 324 | 324 | 374
2016 |  | 385 | 410 | 410 | 358 | 324 | 324 | 385
2017 |  | 396 | 428 | 428 | 362 | 324 | 324 | 396
2018 |  | 408 | 447 | 447 | 367 | 325 | 324 | 408
2019 |  | 419 | 467 | 467 | 372 | 325 | 325 | 419 |  |  | 689 | 746 | 748 | 582 | 656 | 636 | 689
2020 |  | 430 | 487 | 487 | 376 | 325 | 325 | 430 |  |  | 807 | 966 | 971 | 616 | 715 | 686 | 807
2021 |  | 442 | 509 | 509 | 380 | 325 | 325 | 442 |  |  | 925 | 1251 | 1261 | 645 | 752 | 720 | 925
2022 |  | 453 | 531 | 531 | 384 | 325 | 325 | 453 |  |  | 1044 | 1620 | 1640 | 669 | 774 | 745 | 1044
2023 |  | 465 | 554 | 554 | 388 | 325 | 325 | 465 |  |  | ○
2024 |  | 476 | 579 | 579 | 391 | 325 | 325 | 476 |  |  | 0.71987 | 0.7132 | 0.71 | 0.67276 | 0.72535 | 0.71976
2025 |  | 487 | 604 | 604 | 395 | 325 | 325 | 487 |  |  | 17.962 | 18.4272 | 18.6372 | 21.2804 | 17.6248 | 18.0692
2026 |  | 499 | 630 | 630 | 398 | 325 | 325 | 499 |  |  | 17.962 | 18.4272 | 18.6372 | 21.2804 | 17.6248 | 18.0692
2027 |  | 510 | 658 | 658 | 402 | 325 | 325 | 510 |  |  | 7.02 | 6.7719 | 6.8068 | 8.9261 | 7.0957 | 7.5022
2028 |  | 521 | 687 | 687 | 405 | 325 | 325 | 521 |  |  | 7.02 | 6.7719 | 6.8068 | 8.9261 | 7.0957 | 7.5022
2029 |  | 533 | 717 | 717 | 408 | 325 | 325 | 533
2030 |  | 544 | 748 | 748 | 411 | 325 | 325 | 544
2031 |  | 556 | 781 | 781 | 414 | 325 | 325 | 556
2032 |  | 567 | 815 | 815 | 416 | 325 | 325 | 567
2033 |  | 578 | 851 | 851 | 419 | 325 | 325 | 578
2034 |  | 590 | 889 | 889 | 422 | 325 | 325 | 590
채택 |  | ○
상관계수 (R²) |  | 0.61218 | 0.56884 | 0.56884 | 0.76433 | 0.8311 | 0.82163
오차자승합 (전구간) |  | 6.726 | 7.6508 | 7.6508 | 4.1071 | 9.3749 | 11.1283 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹
오차자승합 (최근10년간) |  | 6.726 | 7.6508 | 7.6508 | 4.1071 | 9.3749 | 11.1283 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 8.6383 | 8.8676 | 8.8676 | 6.1554 | 9.3034 | 9.8919
절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.6383 | 8.8676 | 8.8676 | 6.1554 | 9.3034 | 9.8919
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.61218 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 11.3695
|  |  | 상수(b) = | 225.8312
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.61218
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 6.726
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 6.726
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 8.6383
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.6383
2003 | 211.0195 | 1 | [5 empty] | 237 | 12.3119 | 0.67498
2004 | 231.7853 | 2 | [5 empty] | 249 | 7.427 | 0.29635
2005 | 235.331 | 3 | [5 empty] | 260 | 10.4827 | 0.60856
2006 | 306.9 | 4 | [5 empty] | 271 | 11.6976 | 1.2888
2007 | 321.2 | 5 | [5 empty] | 283 | 11.8929 | 1.4592
2008 | 324.6 | 6 | [5 empty] | 294 | 9.427 | 0.93636
2009 | 322.7 | 7 | [5 empty] | 305 | 5.485 | 0.31329
2010 | 306 | 8 | [5 empty] | 317 | 3.5948 | 0.121
2011 | 311.7 | 9 | [5 empty] | 328 | 5.2294 | 0.26569
2012 | 312.4 | 10 | [5 empty] | 340 | 8.8348 | 0.76176
2013 | 351 | 11 | [5 empty] | 351
2014 | 362 | 12 | [5 empty] | 362
2015 | 374 | 13 | [5 empty] | 374
2016 | 385 | 14 | [5 empty] | 385
2017 | 396 | 15 | [5 empty] | 396
2018 | 408 | 16 | [5 empty] | 408
2019 | 419 | 17 | [5 empty] | 419
2020 | 430 | 18 | [5 empty] | 430
2021 | 442 | 19 | [5 empty] | 442
2022 | 453 | 20 | [5 empty] | 453
2023 | 465 | 21 | [5 empty] | 465
2024 | 476 | 22 | [5 empty] | 476
2025 | 487 | 23 | [5 empty] | 487
2026 | 499 | 24 | [5 empty] | 499
2027 | 510 | 25 | [5 empty] | 510
2028 | 521 | 26 | [5 empty] | 521
2029 | 533 | 27 | [5 empty] | 533
2030 | 544 | 28 | [5 empty] | 544
2031 | 556 | 29 | [5 empty] | 556
2032 | 567 | 30 | [5 empty] | 567
2033 | 578 | 31 | [5 empty] | 578
2034 | 590 | 32 | [5 empty] | 590
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.56884 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.4167
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.042901
|  |  |  | a = | 225.135
|  |  |  | b = | 0.043835
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.56884
2003 | 211.0195 | 5.352 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 7.6508 |  | 235 | 11.3641 | 0.57506
2004 | 231.7853 | 5.4458 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 7.6508 |  | 245 | 5.7013 | 0.17463
2005 | 235.331 | 5.461 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 8.8676 |  | 256 | 8.7829 | 0.42721
2006 | 306.9 | 5.7265 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.8676 |  | 267 | 13.001 | 1.592
2007 | 321.2 | 5.7721 | 5 |  |  |  |  | 279 | 13.1382 | 1.7808
2008 | 324.6 | 5.7826 | 6 |  |  |  |  | 291 | 10.3512 | 1.129
2009 | 322.7 | 5.7767 | 7 |  |  |  |  | 304 | 5.7949 | 0.34969
2010 | 306 | 5.7236 | 8 |  |  |  |  | 317 | 3.5948 | 0.121
2011 | 311.7 | 5.742 | 9 |  |  |  |  | 331 | 6.1919 | 0.37249
2012 | 312.4 | 5.7443 | 10 |  |  |  |  | 346 | 10.7554 | 1.129
2013 | 361 |  | 11 |  |  |  |  | 361
2014 | 377 |  | 12 |  |  |  |  | 377
2015 | 393 |  | 13 |  |  |  |  | 393
2016 | 410 |  | 14 |  |  |  |  | 410
2017 | 428 |  | 15 |  |  |  |  | 428
2018 | 447 |  | 16 |  |  |  |  | 447
2019 | 467 |  | 17 |  |  |  |  | 467
2020 | 487 |  | 18 |  |  |  |  | 487
2021 | 509 |  | 19 |  |  |  |  | 509
2022 | 531 |  | 20 |  |  |  |  | 531
2023 | 554 |  | 21 |  |  |  |  | 554
2024 | 579 |  | 22 |  |  |  |  | 579
2025 | 604 |  | 23 |  |  |  |  | 604
2026 | 630 |  | 24 |  |  |  |  | 630
2027 | 658 |  | 25 |  |  |  |  | 658
2028 | 687 |  | 26 |  |  |  |  | 687
2029 | 717 |  | 27 |  |  |  |  | 717
2030 | 748 |  | 28 |  |  |  |  | 748
2031 | 781 |  | 29 |  |  |  |  | 781
2032 | 815 |  | 30 |  |  |  |  | 815
2033 | 851 |  | 31 |  |  |  |  | 851
2034 | 889 |  | 32 |  |  |  |  | 889
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.56884 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56884 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56884 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56884 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56722 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56722 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56436 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56283 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56283 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.55917 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.55917 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.55824 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.55739 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.55739 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.55387 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.4167 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 5.4167 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.3711 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.3476 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.3234 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2986 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2732 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2472 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2204 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1929 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1647 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1355 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1056 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.0746 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.0427
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.042901 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | 0.042901 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.044603 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.045507 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.046448 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.04743 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.048454 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.049524 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.050644 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.051816 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.053045 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.054334 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.055689 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.057115 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.058617
|  |  |  | a = | 225.135 | [6 empty] | a = | 225.135 | [5 empty] | a = | 215.1083 | [5 empty] | a = | 210.0942 | [5 empty] | a = | 205.0795 | [5 empty] | a = | 200.0641 | [5 empty] | a = | 195.0481 |  |  |  |  | a = | 190.0314 | [5 empty] | a = | 185.0139 |  |  |  |  | a = | 179.9956 |  |  |  |  | a = | 174.9764 |  |  |  |  | a = | 169.9562 |  |  |  |  | a = | 164.935 |  |  |  |  | a = | 159.9127 |  |  |  |  | a = | 154.8892
|  |  |  | b = | 0.043835 | [6 empty] | b = | 0.043835 | [5 empty] | b = | 0.045613 | [5 empty] | b = | 0.046558 | [5 empty] | b = | 0.047544 | [5 empty] | b = | 0.048572 | [5 empty] | b = | 0.049647 |  |  |  |  | b = | 0.050771 | [5 empty] | b = | 0.051948 |  |  |  |  | b = | 0.053182 |  |  |  |  | b = | 0.054477 |  |  |  |  | b = | 0.055837 |  |  |  |  | b = | 0.057269 |  |  |  |  | b = | 0.058777 |  |  |  |  | b = | 0.060369
2003 | 211.0195 | 5.352 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.56884 |  | 235 | 11.3641 | 0.57506 | 5.352 | R2 = | 0.56884 |  | 235 | 0.57506 |  | 5.3034 | R2 = | 0.56884 |  | 235 | 0.57506 |  | 5.2782 | R2 = | 0.56884 |  | 235 | 0.57506 |  | 5.2524 | R2 = | 0.56722 |  | 235 | 0.57506 |  | 5.2259 | R2 = | 0.56722 |  | 235 | 0.57506 |  | 5.1986 | R2 = | 0.56436 |  | 235 | 0.57506 | 5.1706 | R2 = | 0.56283 |  | 235 | 0.57506 |  | 5.1418 | R2 = | 0.56283 |  | 235 | 0.57506 | 5.1121 | R2 = | 0.55917 |  | 235 | 0.57506 | 5.0815 | R2 = | 0.55917 |  | 235 | 0.57506 | 5.05 | R2 = | 0.55824 |  | 234 | 0.5281 | 5.0174 | R2 = | 0.55739 |  | 234 | 0.5281 | 4.9837 | R2 = | 0.55739 |  | 234 | 0.5281 | 4.9489 | R2 = | 0.55387 |  | 234 | 0.5281
2004 | 231.7853 | 5.4458 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 7.6508 |  | 245 | 5.7013 | 0.17463 | 5.4458 | 오차자승합 = | 7.6508 |  | 245 | 0.17463 |  | 5.4017 | 오차자승합 = | 7.6508 |  | 245 | 0.17463 |  | 5.3789 | 오차자승합 = | 7.6508 |  | 245 | 0.17463 |  | 5.3556 | 오차자승합 = | 7.6904 |  | 245 | 0.17463 |  | 5.3317 | 오차자승합 = | 7.6904 |  | 245 | 0.17463 |  | 5.3072 | 오차자승합 = | 7.7586 |  | 245 | 0.17463 | 5.2821 | 오차자승합 = | 7.8037 |  | 245 | 0.17463 |  | 5.2564 | 오차자승합 = | 7.8037 |  | 245 | 0.17463 | 5.23 | 오차자승합 = | 7.8845 |  | 245 | 0.17463 | 5.2028 | 오차자승합 = | 7.8845 |  | 245 | 0.17463 | 5.1749 | 오차자승합 = | 7.9505 |  | 244 | 0.1492 | 5.1462 | 오차자승합 = | 7.9735 |  | 244 | 0.1492 | 5.1167 | 오차자승합 = | 7.9735 |  | 244 | 0.1492 | 5.0863 | 오차자승합 = | 8.0535 |  | 244 | 0.1492
2005 | 235.331 | 5.461 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 7.6508 |  | 256 | 8.7829 | 0.42721 | 5.461 |  |  |  | 256 | 0.42721 |  | 5.4176 |  |  |  | 256 | 0.42721 |  | 5.3951 |  |  |  | 256 | 0.42721 |  | 5.3722 |  |  |  | 256 | 0.42721 |  | 5.3487 |  |  |  | 256 | 0.42721 |  | 5.3246 |  |  |  | 256 | 0.42721 | 5.3 |  |  |  | 255 | 0.38687 |  | 5.2747 |  |  |  | 255 | 0.38687 | 5.2488 |  |  |  | 255 | 0.38687 | 5.2221 |  |  |  | 255 | 0.38687 | 5.1948 |  |  |  | 255 | 0.38687 | 5.1667 |  |  |  | 255 | 0.38687 | 5.1377 |  |  |  | 255 | 0.38687 | 5.1079 |  |  |  | 255 | 0.38687
2006 | 306.9 | 5.7265 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 8.8676 |  | 267 | 13.001 | 1.592 | 5.7265 |  |  |  | 267 | 1.592 |  | 5.6934 |  |  |  | 267 | 1.592 |  | 5.6764 |  |  |  | 267 | 1.592 |  | 5.6591 |  |  |  | 267 | 1.592 |  | 5.6416 |  |  |  | 267 | 1.592 |  | 5.6237 |  |  |  | 267 | 1.592 | 5.6054 |  |  |  | 267 | 1.592 |  | 5.5869 |  |  |  | 267 | 1.592 | 5.568 |  |  |  | 266 | 1.6728 | 5.5487 |  |  |  | 266 | 1.6728 | 5.529 |  |  |  | 266 | 1.6728 | 5.509 |  |  |  | 266 | 1.6728 | 5.4885 |  |  |  | 266 | 1.6728 | 5.4676 |  |  |  | 266 | 1.6728
2007 | 321.2 | 5.7721 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.8676 |  | 279 | 13.1382 | 1.7808 | 5.7721 |  |  |  | 279 | 1.7808 |  | 5.7404 |  |  |  | 279 | 1.7808 |  | 5.7242 |  |  |  | 279 | 1.7808 |  | 5.7078 |  |  |  | 279 | 1.7808 |  | 5.691 |  |  |  | 279 | 1.7808 |  | 5.674 |  |  |  | 279 | 1.7808 | 5.6567 |  |  |  | 278 | 1.8662 |  | 5.6391 |  |  |  | 278 | 1.8662 | 5.6211 |  |  |  | 278 | 1.8662 | 5.6029 |  |  |  | 278 | 1.8662 | 5.5842 |  |  |  | 278 | 1.8662 | 5.5653 |  |  |  | 278 | 1.8662 | 5.546 |  |  |  | 278 | 1.8662 | 5.5262 |  |  |  | 278 | 1.8662
2008 | 324.6 | 5.7826 | 6 |  |  |  |  | 291 | 10.3512 | 1.129 | 5.7826 |  |  |  | 291 | 1.129 |  | 5.7513 |  |  |  | 291 | 1.129 |  | 5.7353 |  |  |  | 291 | 1.129 |  | 5.719 |  |  |  | 291 | 1.129 |  | 5.7024 |  |  |  | 291 | 1.129 |  | 5.6856 |  |  |  | 291 | 1.129 | 5.6685 |  |  |  | 291 | 1.129 |  | 5.6511 |  |  |  | 291 | 1.129 | 5.6334 |  |  |  | 291 | 1.129 | 5.6153 |  |  |  | 291 | 1.129 | 5.5969 |  |  |  | 290 | 1.1972 | 5.5782 |  |  |  | 290 | 1.1972 | 5.5591 |  |  |  | 290 | 1.1972 | 5.5397 |  |  |  | 290 | 1.1972
2009 | 322.7 | 5.7767 | 7 |  |  |  |  | 304 | 5.7949 | 0.34969 | 5.7767 |  |  |  | 304 | 0.34969 |  | 5.7452 |  |  |  | 304 | 0.34969 |  | 5.7291 |  |  |  | 304 | 0.34969 |  | 5.7127 |  |  |  | 304 | 0.34969 |  | 5.6961 |  |  |  | 304 | 0.34969 |  | 5.6791 |  |  |  | 304 | 0.34969 | 5.6619 |  |  |  | 304 | 0.34969 |  | 5.6444 |  |  |  | 304 | 0.34969 | 5.6265 |  |  |  | 304 | 0.34969 | 5.6084 |  |  |  | 304 | 0.34969 | 5.5899 |  |  |  | 304 | 0.34969 | 5.571 |  |  |  | 304 | 0.34969 | 5.5518 |  |  |  | 304 | 0.34969 | 5.5322 |  |  |  | 303 | 0.38809
2010 | 306 | 5.7236 | 8 |  |  |  |  | 317 | 3.5948 | 0.121 | 5.7236 |  |  |  | 317 | 0.121 |  | 5.6904 |  |  |  | 317 | 0.121 |  | 5.6733 |  |  |  | 317 | 0.121 |  | 5.656 |  |  |  | 317 | 0.121 |  | 5.6384 |  |  |  | 317 | 0.121 |  | 5.6204 |  |  |  | 317 | 0.121 | 5.6021 |  |  |  | 317 | 0.121 |  | 5.5835 |  |  |  | 317 | 0.121 | 5.5645 |  |  |  | 317 | 0.121 | 5.5452 |  |  |  | 317 | 0.121 | 5.5255 |  |  |  | 317 | 0.121 | 5.5053 |  |  |  | 318 | 0.144 | 5.4848 |  |  |  | 318 | 0.144 | 5.4638 |  |  |  | 318 | 0.144
2011 | 311.7 | 5.742 | 9 |  |  |  |  | 331 | 6.1919 | 0.37249 | 5.742 |  |  |  | 331 | 0.37249 |  | 5.7094 |  |  |  | 331 | 0.37249 |  | 5.6927 |  |  |  | 331 | 0.37249 |  | 5.6757 |  |  |  | 332 | 0.41209 |  | 5.6584 |  |  |  | 332 | 0.41209 |  | 5.6408 |  |  |  | 332 | 0.41209 | 5.6229 |  |  |  | 332 | 0.41209 |  | 5.6047 |  |  |  | 332 | 0.41209 | 5.5861 |  |  |  | 332 | 0.41209 | 5.5672 |  |  |  | 332 | 0.41209 | 5.5479 |  |  |  | 332 | 0.41209 | 5.5282 |  |  |  | 332 | 0.41209 | 5.5082 |  |  |  | 332 | 0.41209 | 5.4877 |  |  |  | 333 | 0.45369
2012 | 312.4 | 5.7443 | 10 |  |  |  |  | 346 | 10.7554 | 1.129 | 5.7443 |  |  |  | 346 | 1.129 |  | 5.7118 |  |  |  | 346 | 1.129 |  | 5.6951 |  |  |  | 346 | 1.129 |  | 5.6781 |  |  |  | 346 | 1.129 |  | 5.6609 |  |  |  | 346 | 1.129 |  | 5.6433 |  |  |  | 347 | 1.1972 | 5.6255 |  |  |  | 347 | 1.1972 |  | 5.6073 |  |  |  | 347 | 1.1972 | 5.5887 |  |  |  | 347 | 1.1972 | 5.5699 |  |  |  | 347 | 1.1972 | 5.5506 |  |  |  | 348 | 1.2674 | 5.531 |  |  |  | 348 | 1.2674 | 5.511 |  |  |  | 348 | 1.2674 | 5.4906 |  |  |  | 348 | 1.2674
2013 | 361 |  | 11 |  |  |  |  | 361
2014 | 377 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 377
2015 | 393 |  | 13 | 0 | 0.56884 | 7.6508 |  | 393 |  |  | min(y) = | 211.0195 | [5 empty] | min(y) = | 211.0195 | [5 empty] | min(y) = | 211.0195 | [5 empty] | min(y) = | 211.0195 | [5 empty] | min(y) = | 211.0195 | [5 empty] | min(y) = | 211.0195 |  |  |  |  | min(y) = | 211.0195 | [5 empty] | min(y) = | 211.0195 |  |  |  |  | min(y) = | 211.0195 |  |  |  |  | min(y) = | 211.0195 |  |  |  |  | min(y) = | 211.0195 |  |  |  |  | min(y) = | 211.0195 |  |  |  |  | min(y) = | 211.0195 |  |  |  |  | min(y) = | 211.0195
2016 | 410 |  | 14 | 10 | 0.56884 | 7.6508 |  | 410 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 428 |  | 15 | 15 | 0.56884 | 7.6508 |  | 428 |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | 447 |  | 16 | 20 | 0.56722 | 7.6904 |  | 447
2019 | 467 |  | 17 | 25 | 0.56722 | 7.6904 |  | 467
2020 | 487 |  | 18 | 30 | 0.56436 | 7.7586 |  | 487
2021 | 509 |  | 19 | 35 | 0.56283 | 7.8037 |  | 509
2022 | 531 |  | 20 | 40 | 0.56283 | 7.8037 |  | 531
2023 | 554 |  | 21 | 45 | 0.55917 | 7.8845 |  | 554
2024 | 579 |  | 22 | 50 | 0.55917 | 7.8845 |  | 579
2025 | 604 |  | 23 | 55 | 0.55824 | 7.9505 |  | 604
2026 | 630 |  | 24 | 60 | 0.55739 | 7.9735 |  | 630
2027 | 658 |  | 25 | 65 | 0.55739 | 7.9735 |  | 658
2028 | 687 |  | 26 | 70 | 0.55387 | 8.0535 |  | 687
2029 | 717 |  | 27 |  |  |  |  | 717
2030 | 748 |  | 28 |  |  |  |  | 748
2031 | 781 |  | 29 |  |  |  |  | 781
2032 | 815 |  | 30 |  |  |  |  | 815
2033 | 851 |  | 31 |  |  |  |  | 851
2034 | 889 |  | 32 |  |  |  |  | 889
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.76433 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.76433 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.76433 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.76178 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.75611 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.75277 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.75586 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.75586 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.75352 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.74701 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.74907 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.74669 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.74141 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.73634 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.73359 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 40 | [5 empty] | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 60 | [5 empty] | c = | 70 |  |  |  |  | c = | 80 |  |  |  |  | c = | 90 |  |  |  |  | c = | 100 |  |  |  |  | c = | 110 |  |  |  |  | c = | 120 |  |  |  |  | c = | 130
[5 empty] | b = | 0.20053 | [5 empty] | b = | 0.20053 | [5 empty] | b = | 0.20852 | [5 empty] | b = | 0.21719 | [5 empty] | b = | 0.22662 | [5 empty] | b = | 0.23692 | [5 empty] | b = | 0.24822 |  |  |  |  | b = | 0.26067 | [5 empty] | b = | 0.27447 |  |  |  |  | b = | 0.28985 |  |  |  |  | b = | 0.30712 |  |  |  |  | b = | 0.32663 |  |  |  |  | b = | 0.3489 |  |  |  |  | b = | 0.37457 |  |  |  |  | b = | 0.40453
[5 empty] | A = | 5.3498 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.3498 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.3015 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.2508 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.1974 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.1411 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.0815 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.0181 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.9505 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.8781 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.8002 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.7158 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.6238 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.5227 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.4105 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 210.5596 | [5 empty] | a = | 210.5596 | [5 empty] | a = | 200.6372 | [5 empty] | a = | 190.7206 | [5 empty] | a = | 180.8103 | [5 empty] | a = | 170.9071 | [5 empty] | a = | 161.0118 |  |  |  |  | a = | 151.1256 | [5 empty] | a = | 141.2495 |  |  |  |  | a = | 131.3849 |  |  |  |  | a = | 121.5336 |  |  |  |  | a = | 111.6975 |  |  |  |  | a = | 101.879 |  |  |  |  | a = | 92.0809 |  |  |  |  | a = | 82.3067
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.76433 |  |  |  |  | R2 = | 0.76433 | [5 empty] | R2 = | 0.76433 | [5 empty] | R2 = | 0.76178 | [5 empty] | R2 = | 0.75611 | [5 empty] | R2 = | 0.75277 | [5 empty] | R2 = | 0.75586 |  |  |  |  | R2 = | 0.75586 | [5 empty] | R2 = | 0.75352 |  |  |  |  | R2 = | 0.74701 |  |  |  |  | R2 = | 0.74907 |  |  |  |  | R2 = | 0.74669 |  |  |  |  | R2 = | 0.74141 |  |  |  |  | R2 = | 0.73634 |  |  |  |  | R2 = | 0.73359
2003 | 211.0195 | 5.352 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 4.1071 | 211 | 0.0092568 | 3.8157e-07 | 5.352 | 오차자승합 = | 4.1071 |  | 211 | 3.8157e-07 |  | 5.3034 | 오차자승합 = | 4.1071 |  | 211 | 3.8157e-07 |  | 5.2524 | 오차자승합 = | 4.1533 |  | 211 | 3.8157e-07 |  | 5.1986 | 오차자승합 = | 4.2589 |  | 211 | 3.8157e-07 |  | 5.1418 | 오차자승합 = | 4.3299 |  | 211 | 3.8157e-07 |  | 5.0815 | 오차자승합 = | 4.2776 |  | 211 | 3.8157e-07 | 5.0174 | 오차자승합 = | 4.2776 |  | 211 | 3.8157e-07 |  | 4.9489 | 오차자승합 = | 4.3238 |  | 211 | 3.8157e-07 | 4.8753 | 오차자승합 = | 4.448 |  | 211 | 3.8157e-07 | 4.796 | 오차자승합 = | 4.4148 |  | 212 | 0.00096131 | 4.7097 | 오차자승합 = | 4.463 |  | 212 | 0.00096131 | 4.6153 | 오차자승합 = | 4.5758 |  | 212 | 0.00096131 | 4.5111 | 오차자승합 = | 4.6904 |  | 212 | 0.00096131 | 4.3947 | 오차자승합 = | 4.761 |  | 212 | 0.00096131
2004 | 231.7853 | 5.4458 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 4.1071 | 242 | 4.407 | 0.10434 | 5.4458 |  |  |  | 242 | 0.10434 |  | 5.4017 |  |  |  | 242 | 0.10434 |  | 5.3556 |  |  |  | 242 | 0.10434 |  | 5.3072 |  |  |  | 242 | 0.10434 |  | 5.2564 |  |  |  | 241 | 0.08491 |  | 5.2028 |  |  |  | 241 | 0.08491 | 5.1462 |  |  |  | 241 | 0.08491 |  | 5.0863 |  |  |  | 241 | 0.08491 | 5.0225 |  |  |  | 241 | 0.08491 | 4.9543 |  |  |  | 240 | 0.067481 | 4.8812 |  |  |  | 240 | 0.067481 | 4.8023 |  |  |  | 240 | 0.067481 | 4.7166 |  |  |  | 239 | 0.052052 | 4.6229 |  |  |  | 239 | 0.052052
2005 | 235.331 | 5.461 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 6.1554 | 262 | 11.3325 | 0.71123 | 5.461 |  |  |  | 262 | 0.71123 |  | 5.4176 |  |  |  | 262 | 0.71123 |  | 5.3722 |  |  |  | 262 | 0.71123 |  | 5.3246 |  |  |  | 262 | 0.71123 |  | 5.2747 |  |  |  | 262 | 0.71123 |  | 5.2221 |  |  |  | 261 | 0.6589 | 5.1667 |  |  |  | 261 | 0.6589 |  | 5.1079 |  |  |  | 261 | 0.6589 | 5.0456 |  |  |  | 261 | 0.6589 | 4.979 |  |  |  | 260 | 0.60856 | 4.9077 |  |  |  | 260 | 0.60856 | 4.831 |  |  |  | 259 | 0.56022 | 4.7478 |  |  |  | 259 | 0.56022 | 4.6571 |  |  |  | 258 | 0.51388
2006 | 306.9 | 5.7265 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 6.1554 | 278 | 9.4167 | 0.83521 | 5.7265 |  |  |  | 278 | 0.83521 |  | 5.6934 |  |  |  | 278 | 0.83521 |  | 5.6591 |  |  |  | 278 | 0.83521 |  | 5.6237 |  |  |  | 278 | 0.83521 |  | 5.5869 |  |  |  | 277 | 0.89401 |  | 5.5487 |  |  |  | 277 | 0.89401 | 5.509 |  |  |  | 277 | 0.89401 |  | 5.4676 |  |  |  | 277 | 0.89401 | 5.4245 |  |  |  | 276 | 0.95481 | 5.3794 |  |  |  | 276 | 0.95481 | 5.3322 |  |  |  | 276 | 0.95481 | 5.2827 |  |  |  | 275 | 1.0176 | 5.2306 |  |  |  | 275 | 1.0176 | 5.1756 |  |  |  | 274 | 1.0824
2007 | 321.2 | 5.7721 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 291 | 9.4022 | 0.91204 | 5.7721 |  |  |  | 291 | 0.91204 |  | 5.7404 |  |  |  | 291 | 0.91204 |  | 5.7078 |  |  |  | 291 | 0.91204 |  | 5.674 |  |  |  | 290 | 0.97344 |  | 5.6391 |  |  |  | 290 | 0.97344 |  | 5.6029 |  |  |  | 290 | 0.97344 | 5.5653 |  |  |  | 290 | 0.97344 |  | 5.5262 |  |  |  | 290 | 0.97344 | 5.4856 |  |  |  | 289 | 1.0368 | 5.4433 |  |  |  | 289 | 1.0368 | 5.3991 |  |  |  | 289 | 1.0368 | 5.3528 |  |  |  | 289 | 1.0368 | 5.3043 |  |  |  | 288 | 1.1022 | 5.2533 |  |  |  | 288 | 1.1022
2008 | 324.6 | 5.7826 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 302 | 6.9624 | 0.51076 | 5.7826 |  |  |  | 302 | 0.51076 |  | 5.7513 |  |  |  | 302 | 0.51076 |  | 5.719 |  |  |  | 301 | 0.55696 |  | 5.6856 |  |  |  | 301 | 0.55696 |  | 5.6511 |  |  |  | 301 | 0.55696 |  | 5.6153 |  |  |  | 301 | 0.55696 | 5.5782 |  |  |  | 301 | 0.55696 |  | 5.5397 |  |  |  | 301 | 0.55696 | 5.4996 |  |  |  | 301 | 0.55696 | 5.4579 |  |  |  | 301 | 0.55696 | 5.4143 |  |  |  | 301 | 0.55696 | 5.3688 |  |  |  | 300 | 0.60516 | 5.3211 |  |  |  | 300 | 0.60516 | 5.2709 |  |  |  | 300 | 0.60516
2009 | 322.7 | 5.7767 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 311 | 3.6257 | 0.13689 | 5.7767 |  |  |  | 311 | 0.13689 |  | 5.7452 |  |  |  | 311 | 0.13689 |  | 5.7127 |  |  |  | 311 | 0.13689 |  | 5.6791 |  |  |  | 311 | 0.13689 |  | 5.6444 |  |  |  | 311 | 0.13689 |  | 5.6084 |  |  |  | 311 | 0.13689 | 5.571 |  |  |  | 311 | 0.13689 |  | 5.5322 |  |  |  | 311 | 0.13689 | 5.4918 |  |  |  | 311 | 0.13689 | 5.4498 |  |  |  | 311 | 0.13689 | 5.4058 |  |  |  | 311 | 0.13689 | 5.3599 |  |  |  | 311 | 0.13689 | 5.3117 |  |  |  | 311 | 0.13689 | 5.2611 |  |  |  | 311 | 0.13689
2010 | 306 | 5.7236 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 320 | 4.5752 | 0.196 | 5.7236 |  |  |  | 320 | 0.196 |  | 5.6904 |  |  |  | 320 | 0.196 |  | 5.656 |  |  |  | 320 | 0.196 |  | 5.6204 |  |  |  | 320 | 0.196 |  | 5.5835 |  |  |  | 320 | 0.196 |  | 5.5452 |  |  |  | 320 | 0.196 | 5.5053 |  |  |  | 320 | 0.196 |  | 5.4638 |  |  |  | 320 | 0.196 | 5.4205 |  |  |  | 320 | 0.196 | 5.3753 |  |  |  | 320 | 0.196 | 5.3279 |  |  |  | 320 | 0.196 | 5.2781 |  |  |  | 320 | 0.196 | 5.2257 |  |  |  | 321 | 0.225 | 5.1705 |  |  |  | 321 | 0.225
2011 | 311.7 | 5.742 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 327 | 4.9086 | 0.23409 | 5.742 |  |  |  | 327 | 0.23409 |  | 5.7094 |  |  |  | 327 | 0.23409 |  | 5.6757 |  |  |  | 327 | 0.23409 |  | 5.6408 |  |  |  | 327 | 0.23409 |  | 5.6047 |  |  |  | 328 | 0.26569 |  | 5.5672 |  |  |  | 328 | 0.26569 | 5.5282 |  |  |  | 328 | 0.26569 |  | 5.4877 |  |  |  | 328 | 0.26569 | 5.4454 |  |  |  | 328 | 0.26569 | 5.4013 |  |  |  | 329 | 0.29929 | 5.3552 |  |  |  | 329 | 0.29929 | 5.3068 |  |  |  | 329 | 0.29929 | 5.2559 |  |  |  | 330 | 0.33489 | 5.2024 |  |  |  | 330 | 0.33489
2012 | 312.4 | 5.7443 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 334 | 6.9142 | 0.46656 | 5.7443 |  |  |  | 334 | 0.46656 |  | 5.7118 |  |  |  | 334 | 0.46656 |  | 5.6781 |  |  |  | 334 | 0.46656 |  | 5.6433 |  |  |  | 335 | 0.51076 |  | 5.6073 |  |  |  | 335 | 0.51076 |  | 5.5699 |  |  |  | 335 | 0.51076 | 5.531 |  |  |  | 335 | 0.51076 |  | 5.4906 |  |  |  | 336 | 0.55696 | 5.4485 |  |  |  | 336 | 0.55696 | 5.4045 |  |  |  | 336 | 0.55696 | 5.3585 |  |  |  | 337 | 0.60516 | 5.3102 |  |  |  | 338 | 0.65536 | 5.2596 |  |  |  | 338 | 0.65536 | 5.2062 |  |  |  | 339 | 0.70756
2013 | 341 |  | 11 |  |  |  |  | 341
2014 | 347 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 347
2015 | 352 |  | 13 |  | 0 | 0.76433 | 4.1071 | 352 |  |  | 최소자료값 = | 211.0195 | [5 empty] | 최소자료값 = | 211.0195 | [5 empty] | 최소자료값 = | 211.0195 | [5 empty] | 최소자료값 = | 211.0195 | [5 empty] | 최소자료값 = | 211.0195 | [5 empty] | 최소자료값 = | 211.0195 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 211.0195 | [5 empty] | 최소자료값 = | 211.0195 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 211.0195 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 211.0195 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 211.0195 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 211.0195 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 211.0195 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 211.0195
2016 | 357 |  | 14 |  | 10 | 0.76433 | 4.1071 | 358 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 362 |  | 15 |  | 20 | 0.76178 | 4.1533 | 362 |  |  | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10
2018 | 367 |  | 16 |  | 30 | 0.75611 | 4.2589 | 367
2019 | 372 |  | 17 |  | 40 | 0.75277 | 4.3299 | 372
2020 | 376 |  | 18 |  | 50 | 0.75586 | 4.2776 | 376
2021 | 380 |  | 19 |  | 60 | 0.75586 | 4.2776 | 380
2022 | 384 |  | 20 |  | 70 | 0.75352 | 4.3238 | 384
2023 | 388 |  | 21 |  | 80 | 0.74701 | 4.448 | 388
2024 | 391 |  | 22 |  | 90 | 0.74907 | 4.4148 | 391
2025 | 395 |  | 23 |  | 100 | 0.74669 | 4.463 | 395
2026 | 398 |  | 24 |  | 110 | 0.74141 | 4.5758 | 398
2027 | 402 |  | 25 |  | 120 | 0.73634 | 4.6904 | 402
2028 | 405 |  | 26 |  | 130 | 0.73359 | 4.761 | 405
2029 | 408 |  | 27 |  |  |  |  | 408
2030 | 411 |  | 28 |  |  |  |  | 411
2031 | 414 |  | 29 |  |  |  |  | 414
2032 | 416 |  | 30 |  |  |  |  | 416
2033 | 419 |  | 31 |  |  |  |  | 419
2034 | 422 |  | 32 |  |  |  |  | 422
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.8311 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.8311 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.67105 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.65586 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.64463 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.63612 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.62713 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.62454 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.61921 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.61563 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 325 | [6 empty] | k= | 325 |  |  |  |  | k= | 400 |  |  |  |  | k= | 425 |  |  |  |  | k= | 450 |  |  |  |  | k= | 475 |  |  |  |  | k= | 500 |  |  |  |  | k= | 525 |  |  |  | k= | 550 |  |  |  |  | k= | 575
|  |  |  | max(y) = | 324.6 | [6 empty] | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6
|  |  |  | avg(5) = | 315.48 | [6 empty] | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48
|  |  |  | -b = | -0.34381 | [6 empty] | -b = | -0.34381 |  |  |  |  | -b = | -0.13282 |  |  |  |  | -b = | -0.11751 |  |  |  |  | -b = | -0.10675 |  |  |  |  | -b = | -0.09875 |  |  |  |  | -b = | -0.092556 |  |  |  |  | -b = | -0.087613 |  |  |  | -b = | -0.083573 |  |  |  |  | -b = | -0.080208
|  |  |  | a = | -1.1637 | [6 empty] | a = | -1.1637 |  |  |  |  | a = | -0.26828 |  |  |  |  | a = | -0.13047 |  |  |  |  | a = | -0.010099 |  |  |  |  | a = | 0.096989 |  |  |  |  | a = | 0.19352 |  |  |  |  | a = | 0.28145 |  |  |  | a = | 0.36219 |  |  |  |  | a = | 0.43685
|  |  |  | b = | 0.34381 | [6 empty] | b = | 0.34381 |  |  |  |  | b = | 0.13282 |  |  |  |  | b = | 0.11751 |  |  |  |  | b = | 0.10675 |  |  |  |  | b = | 0.09875 |  |  |  |  | b = | 0.092556 |  |  |  |  | b = | 0.087613 |  |  |  | b = | 0.083573 |  |  |  |  | b = | 0.080208
2003 | 211.0195 | -0.61592 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.8311 |  | 266 | 26.0547 | 3.0229 | -0.61592 | R2 = | 0.8311 | 266 | 3.0229 |  | -0.11031 | R2 = | 0.67105 | 240 | 0.83987 |  | 0.013934 | R2 = | 0.65586 | 239 | 0.78291 |  | 0.12443 | R2 = | 0.64463 | 238 | 0.72795 |  | 0.22392 | R2 = | 0.63612 | 238 | 0.72795 |  | 0.31441 | R2 = | 0.62713 | 237 | 0.67498 |  | 0.39738 | R2 = | 0.62454 | 237 | 0.67498 | 0.47399 | R2 = | 0.61921 | 237 | 0.67498 |  | 0.54515 | R2 = | 0.61563 | 237 | 0.67498
2004 | 231.7853 | -0.91091 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 9.3749 |  | 281 | 21.2329 | 2.4221 | -0.91091 | 오차자승합 = | 9.3749 | 281 | 2.4221 |  | -0.32057 | 오차자승합 = | 5.9044 | 252 | 0.40863 |  | -0.18201 | 오차자승합 = | 6.0746 | 251 | 0.3692 |  | -0.060332 | 오차자승합 = | 6.2099 | 250 | 0.33177 |  | 0.048133 | 오차자승합 = | 6.3315 | 249 | 0.29635 |  | 0.14598 | 오차자승합 = | 6.473 | 249 | 0.29635 |  | 0.23509 | 오차자승합 = | 6.5144 | 249 | 0.29635 | 0.31691 | 오차자승합 = | 6.604 | 248 | 0.26292 |  | 0.39254 | 오차자승합 = | 6.6675 | 248 | 0.26292
2005 | 235.331 | -0.96487 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 9.3749 |  | 292 | 24.0805 | 3.2114 | -0.96487 |  |  | 292 | 3.2114 |  | -0.35706 |  |  | 264 | 0.82191 |  | -0.21571 |  |  | 263 | 0.76557 |  | -0.091896 |  |  | 262 | 0.71123 |  | 0.018266 |  |  | 261 | 0.6589 |  | 0.11749 |  |  | 261 | 0.6589 |  | 0.20775 |  |  | 260 | 0.60856 | 0.29053 |  |  | 260 | 0.60856 |  | 0.36698 |  |  | 259 | 0.56022
2006 | 306.9 | -2.8306 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 9.3034 |  | 301 | 1.9225 | 0.03481 | -2.8306 |  |  | 301 | 0.03481 |  | -1.1928 |  |  | 276 | 0.95481 |  | -0.95499 |  |  | 274 | 1.0824 |  | -0.76298 |  |  | 273 | 1.1492 |  | -0.60196 |  |  | 273 | 1.1492 |  | -0.46331 |  |  | 272 | 1.218 |  | -0.34157 |  |  | 272 | 1.218 | -0.23305 |  |  | 271 | 1.2888 |  | -0.13516 |  |  | 271 | 1.2888
2007 | 321.2 | -4.4371 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 9.3034 |  | 308 | 4.1096 | 0.17424 | -4.4371 |  |  | 308 | 0.17424 |  | -1.4052 |  |  | 287 | 1.1696 |  | -1.1296 |  |  | 286 | 1.239 |  | -0.9138 |  |  | 285 | 1.3104 |  | -0.73641 |  |  | 284 | 1.3838 |  | -0.5858 |  |  | 283 | 1.4592 |  | -0.45492 |  |  | 283 | 1.4592 | -0.33922 |  |  | 283 | 1.4592 |  | -0.23552 |  |  | 282 | 1.5366
2008 | 324.6 | -6.6989 | 6 |  |  |  |  | 313 | 3.5736 | 0.13456 | -6.6989 |  |  | 313 | 0.13456 |  | -1.4598 |  |  | 297 | 0.76176 |  | -1.1734 |  |  | 296 | 0.81796 |  | -0.95109 |  |  | 296 | 0.81796 |  | -0.7693 |  |  | 295 | 0.87616 |  | -0.61552 |  |  | 295 | 0.87616 |  | -0.48228 |  |  | 294 | 0.93636 | -0.36472 |  |  | 294 | 0.93636 |  | -0.25953 |  |  | 294 | 0.93636
2009 | 322.7 | -4.9438 | 7 |  |  |  |  | 316 | 2.0762 | 0.04489 | -4.9438 |  |  | 316 | 0.04489 |  | -1.429 |  |  | 307 | 0.24649 |  | -1.1488 |  |  | 307 | 0.24649 |  | -0.93018 |  |  | 306 | 0.27889 |  | -0.75087 |  |  | 306 | 0.27889 |  | -0.59888 |  |  | 306 | 0.27889 |  | -0.46697 |  |  | 306 | 0.27889 | -0.35045 |  |  | 306 | 0.27889 |  | -0.2461 |  |  | 305 | 0.31329
2010 | 306 | -2.7791 | 8 |  |  |  |  | 319 | 4.2484 | 0.169 | -2.7791 |  |  | 319 | 0.169 |  | -1.1803 |  |  | 316 | 0.1 |  | -0.94446 |  |  | 316 | 0.1 |  | -0.75377 |  |  | 317 | 0.121 |  | -0.59369 |  |  | 317 | 0.121 |  | -0.45573 |  |  | 317 | 0.121 |  | -0.33451 |  |  | 317 | 0.121 | -0.22642 |  |  | 317 | 0.121 |  | -0.12887 |  |  | 317 | 0.121
2011 | 311.7 | -3.1543 | 9 |  |  |  |  | 320 | 2.6628 | 0.06889 | -3.1543 |  |  | 320 | 0.06889 |  | -1.2613 |  |  | 325 | 0.17689 |  | -1.012 |  |  | 326 | 0.20449 |  | -0.81262 |  |  | 326 | 0.20449 |  | -0.64645 |  |  | 327 | 0.23409 |  | -0.504 |  |  | 327 | 0.23409 |  | -0.37934 |  |  | 328 | 0.26569 | -0.26851 |  |  | 328 | 0.26569 |  | -0.16875 |  |  | 328 | 0.26569
2012 | 312.4 | -3.2106 | 10 |  |  |  |  | 322 | 3.073 | 0.09216 | -3.2106 |  |  | 322 | 0.09216 |  | -1.2715 |  |  | 333 | 0.42436 |  | -1.0204 |  |  | 334 | 0.46656 |  | -0.81993 |  |  | 336 | 0.55696 |  | -0.65299 |  |  | 337 | 0.60516 |  | -0.50997 |  |  | 338 | 0.65536 |  | -0.38487 |  |  | 338 | 0.65536 | -0.2737 |  |  | 339 | 0.70756 |  | -0.17365 |  |  | 339 | 0.70756
2013 | 323 |  | 11 |  |  |  |  | 323
2014 | 323 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 323 |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6
2015 | 324 |  | 13 | 325 | 0.8311 | 9.3749 |  | 324 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 324 |  | 14 | 400 | 0.67105 | 5.9044 |  | 324 |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25
2017 | 324 |  | 15 | 425 | 0.65586 | 6.0746 |  | 324
2018 | 325 |  | 16 | 450 | 0.64463 | 6.2099 |  | 325
2019 | 325 |  | 17 | 475 | 0.63612 | 6.3315 |  | 325
2020 | 325 |  | 18 | 500 | 0.62713 | 6.473 |  | 325
2021 | 325 |  | 19 | 525 | 0.62454 | 6.5144 |  | 325
2022 | 325 |  | 20 | 550 | 0.61921 | 6.604 |  | 325
2023 | 325 |  | 21 | 575 | 0.61563 | 6.6675 |  | 325
2024 | 325 |  | 22 |  |  |  |  | 325
2025 | 325 |  | 23 |  |  |  |  | 325
2026 | 325 |  | 24 |  |  |  |  | 325
2027 | 325 |  | 25 |  |  |  |  | 325
2028 | 325 |  | 26 |  |  |  |  | 325
2029 | 325 |  | 27 |  |  |  |  | 325
2030 | 325 |  | 28 |  |  |  |  | 325
2031 | 325 |  | 29 |  |  |  |  | 325
2032 | 325 |  | 30 |  |  |  |  | 325
2033 | 325 |  | 31 |  |  |  |  | 325
2034 | 325 |  | 32 |  |  |  |  | 325
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.82163 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.82163 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.70095 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.68801 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.67475 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.67423 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.66266 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.6607 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.6557 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.65513 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 325 | [6 empty] | k = | 325 |  |  |  |  | k = | 400 |  |  |  |  | k = | 425 |  |  |  |  | k = | 450 |  |  |  |  | k = | 475 |  |  |  |  | k = | 500 |  |  |  |  | k = | 525 |  |  |  | k = | 550 |  |  |  |  | k = | 575
|  |  |  | ln(a) = | 4.253 | [6 empty] | ln(a) = | 4.253 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1484 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2862 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.4066 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.5137 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.6102 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.6981 |  |  |  | ln(a) = | 5.7789 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.8536
|  |  |  | ln(b) = | -0.30091 | [6 empty] | ln(b) = | -0.30091 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.089918 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.074604 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.063847 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.055848 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.049655 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.044712 |  |  |  | ln(b) = | -0.040672 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.037307
|  |  |  | a = | 70.3188 | [6 empty] | a = | 70.3188 |  |  |  |  | a = | 172.1599 |  |  |  |  | a = | 197.5964 |  |  |  |  | a = | 222.8728 |  |  |  |  | a = | 248.0645 |  |  |  |  | a = | 273.2057 |  |  |  |  | a = | 298.3142 |  |  |  | a = | 323.4004 |  |  |  |  | a = | 348.4705
|  |  |  | b = | 0.74015 | [6 empty] | b = | 0.74015 |  |  |  |  | b = | 0.91401 |  |  |  |  | b = | 0.92811 |  |  |  |  | b = | 0.93815 |  |  |  |  | b = | 0.94568 |  |  |  |  | b = | 0.95156 |  |  |  |  | b = | 0.95627 |  |  |  | b = | 0.96014 |  |  |  |  | b = | 0.96338
2003 | 211.0195 | 4.736 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.82163 |  | 273 | 29.3719 | 3.8416 | 4.736 | R2 = | 0.82163 | 273 | 3.8416 |  | 5.2416 | R2 = | 0.70095 | 243 | 1.0228 |  | 5.3659 | R2 = | 0.68801 | 242 | 0.95979 |  | 5.4764 | R2 = | 0.67475 | 241 | 0.89883 |  | 5.5759 | R2 = | 0.67423 | 240 | 0.83987 |  | 5.6664 | R2 = | 0.66266 | 240 | 0.83987 |  | 5.7493 | R2 = | 0.6607 | 240 | 0.83987 | 5.8259 | R2 = | 0.6557 | 239 | 0.78291 |  | 5.8971 | R2 = | 0.65513 | 239 | 0.78291
2004 | 231.7853 | 4.5349 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 11.1283 |  | 286 | 23.39 | 2.9392 | 4.5349 | 오차자승합 = | 11.1283 | 286 | 2.9392 |  | 5.1252 | 오차자승합 = | 5.7985 | 256 | 0.58635 |  | 5.2638 | 오차자승합 = | 5.8424 | 255 | 0.53892 |  | 5.3855 | 오차자승합 = | 5.9443 | 254 | 0.49349 |  | 5.4939 | 오차자승합 = | 5.8891 | 253 | 0.45006 |  | 5.5918 | 오차자승합 = | 6.0463 | 253 | 0.45006 |  | 5.6809 | 오차자승합 = | 6.0436 | 252 | 0.40863 | 5.7627 | 오차자승합 = | 6.0936 | 252 | 0.40863 |  | 5.8384 | 오차자승합 = | 6.0935 | 252 | 0.40863
2005 | 235.331 | 4.4961 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 11.1283 |  | 296 | 25.7803 | 3.6807 | 4.4961 |  |  | 296 | 3.6807 |  | 5.1039 |  |  | 269 | 1.1336 |  | 5.2453 |  |  | 267 | 1.0029 |  | 5.3691 |  |  | 266 | 0.94059 |  | 5.4793 |  |  | 265 | 0.88025 |  | 5.5785 |  |  | 265 | 0.88025 |  | 5.6687 |  |  | 264 | 0.82191 | 5.7515 |  |  | 264 | 0.82191 |  | 5.828 |  |  | 263 | 0.76557
2006 | 306.9 | 2.8959 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 9.8919 |  | 304 | 0.94493 | 0.00841 | 2.8959 |  |  | 304 | 0.00841 |  | 4.5337 |  |  | 280 | 0.72361 |  | 4.7715 |  |  | 278 | 0.83521 |  | 4.9635 |  |  | 277 | 0.89401 |  | 5.1246 |  |  | 277 | 0.89401 |  | 5.2632 |  |  | 276 | 0.95481 |  | 5.385 |  |  | 276 | 0.95481 | 5.4935 |  |  | 275 | 1.0176 |  | 5.5914 |  |  | 275 | 1.0176
2007 | 321.2 | 1.335 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 9.8919 |  | 309 | 3.7983 | 0.14884 | 1.335 |  |  | 309 | 0.14884 |  | 4.3669 |  |  | 290 | 0.97344 |  | 4.6425 |  |  | 289 | 1.0368 |  | 4.8583 |  |  | 288 | 1.1022 |  | 5.0357 |  |  | 287 | 1.1696 |  | 5.1863 |  |  | 287 | 1.1696 |  | 5.3171 |  |  | 286 | 1.239 | 5.4328 |  |  | 286 | 1.239 |  | 5.5365 |  |  | 286 | 1.239
2008 | 324.6 | -0.91629 | 6 |  |  |  |  | 313 | 3.5736 | 0.13456 | -0.91629 |  |  | 313 | 0.13456 |  | 4.3228 |  |  | 300 | 0.60516 |  | 4.6092 |  |  | 299 | 0.65536 |  | 4.8315 |  |  | 298 | 0.70756 |  | 5.0133 |  |  | 298 | 0.70756 |  | 5.1671 |  |  | 297 | 0.76176 |  | 5.3003 |  |  | 297 | 0.76176 | 5.4179 |  |  | 297 | 0.76176 |  | 5.5231 |  |  | 296 | 0.81796
2009 | 322.7 | 0.83291 | 7 |  |  |  |  | 316 | 2.0762 | 0.04489 | 0.83291 |  |  | 316 | 0.04489 |  | 4.3477 |  |  | 308 | 0.21609 |  | 4.6279 |  |  | 308 | 0.21609 |  | 4.8465 |  |  | 307 | 0.24649 |  | 5.0259 |  |  | 307 | 0.24649 |  | 5.1778 |  |  | 307 | 0.24649 |  | 5.3098 |  |  | 307 | 0.24649 | 5.4263 |  |  | 307 | 0.24649 |  | 5.5306 |  |  | 307 | 0.24649
2010 | 306 | 2.9444 | 8 |  |  |  |  | 319 | 4.2484 | 0.169 | 2.9444 |  |  | 319 | 0.169 |  | 4.5433 |  |  | 316 | 0.1 |  | 4.7791 |  |  | 316 | 0.1 |  | 4.9698 |  |  | 316 | 0.1 |  | 5.1299 |  |  | 316 | 0.1 |  | 5.2679 |  |  | 316 | 0.1 |  | 5.3891 |  |  | 316 | 0.1 | 5.4972 |  |  | 316 | 0.1 |  | 5.5947 |  |  | 316 | 0.1
2011 | 311.7 | 2.5878 | 9 |  |  |  |  | 320 | 2.6628 | 0.06889 | 2.5878 |  |  | 320 | 0.06889 |  | 4.4807 |  |  | 323 | 0.12769 |  | 4.73 |  |  | 324 | 0.15129 |  | 4.9294 |  |  | 325 | 0.17689 |  | 5.0956 |  |  | 325 | 0.17689 |  | 5.238 |  |  | 325 | 0.17689 |  | 5.3627 |  |  | 326 | 0.20449 | 5.4735 |  |  | 326 | 0.20449 |  | 5.5733 |  |  | 326 | 0.20449
2012 | 312.4 | 2.5337 | 10 |  |  |  |  | 322 | 3.073 | 0.09216 | 2.5337 |  |  | 322 | 0.09216 |  | 4.4728 |  |  | 330 | 0.30976 |  | 4.7238 |  |  | 331 | 0.34596 |  | 4.9244 |  |  | 332 | 0.38416 |  | 5.0913 |  |  | 333 | 0.42436 |  | 5.2343 |  |  | 334 | 0.46656 |  | 5.3594 |  |  | 334 | 0.46656 | 5.4706 |  |  | 335 | 0.51076 |  | 5.5706 |  |  | 335 | 0.51076
2013 | 322 |  | 11 |  |  |  |  | 322
2014 | 323 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 323
2015 | 324 |  | 13 | 325 | 0.82163 | 11.1283 |  | 324 |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6
2016 | 324 |  | 14 | 400 | 0.70095 | 5.7985 |  | 324 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 324 |  | 15 | 425 | 0.68801 | 5.8424 |  | 324 |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25
2018 | 324 |  | 16 | 450 | 0.67475 | 5.9443 |  | 324
2019 | 325 |  | 17 | 475 | 0.67423 | 5.8891 |  | 325
2020 | 325 |  | 18 | 500 | 0.66266 | 6.0463 |  | 325
2021 | 325 |  | 19 | 525 | 0.6607 | 6.0436 |  | 325
2022 | 325 |  | 20 | 550 | 0.6557 | 6.0936 |  | 325
2023 | 325 |  | 21 | 575 | 0.65513 | 6.0935 |  | 325
2024 | 325 |  | 22 |  |  |  |  | 325
2025 | 325 |  | 23 |  |  |  |  | 325
2026 | 325 |  | 24 |  |  |  |  | 325
2027 | 325 |  | 25 |  |  |  |  | 325
2028 | 325 |  | 26 |  |  |  |  | 325
2029 | 325 |  | 27 |  |  |  |  | 325
2030 | 325 |  | 28 |  |  |  |  | 325
2031 | 325 |  | 29 |  |  |  |  | 325
2032 | 325 |  | 30 |  |  |  |  | 325
2033 | 325 |  | 31 |  |  |  |  | 325
2034 | 325 |  | 32 |  |  |  |  | 325

## 논산시 추계(5년) (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
논산시 5년 소비원단위 추정(군부대 포함) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(5년간)의
출처는 상수도 통계
2008 | 324.6 | 323 | 323 | 323 | 325 | 323 | 323 | 325
2009 | 322.7 | 319 | 319 | 319 | 318 | 319 | 319 | 318
2010 | 306 | 315 | 315 | 315 | 314 | 315 | 316 | 314
2011 | 311.7 | 312 | 312 | 312 | 311 | 312 | 312 | 311
2012 | 312.4 | 308 | 308 | 308 | 309 | 308 | 308 | 309
2013 |  | 305 | 305 | 305 | 307 | 305 | 304 | 307
2014 |  | 301 | 302 | 302 | 306 | 301 | 300 | 306
2015 |  | 298 | 298 | 298 | 305 | 298 | 295 | 305
2016 |  | 294 | 295 | 295 | 304 | 294 | 291 | 304
2017 |  | 291 | 292 | 292 | 303 | 291 | 286 | 303 |  |  |  | 291 | 292 | 292 | 303 | 291 | 286 | 303
2018 |  | 287 | 289 | 289 | 302 | 287 | 281 | 302 |  |  |  | 273 | 276 | 276 | 299 | 273 | 258 | 299
2019 |  | 284 | 285 | 285 | 301 | 284 | 276 | 301 |  |  |  | 255 | 261 | 261 | 296 | 255 | 224 | 296
2020 |  | 280 | 282 | 282 | 300 | 280 | 270 | 300 |  |  |  | 238 | 247 | 247 | 294 | 238 | 182 | 294
2021 |  | 277 | 279 | 279 | 300 | 276 | 264 | 300 | [6 empty] | ○
2022 |  | 273 | 276 | 276 | 299 | 273 | 258 | 299 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.092222 | 0.028835 | 0.032351 | 0.024849
2023 |  | 269 | 273 | 273 | 298 | 269 | 252 | 298 |  |  |  | 7.9645 | 7.9797 | 8.2023 | 7.8209 | 8.0641 | 8.0185
2024 |  | 266 | 270 | 270 | 298 | 266 | 246 | 298 |  |  |  | 7.9645 | 7.9797 | 8.2023 | 7.8209 | 8.0641 | 8.0185
2025 |  | 262 | 267 | 267 | 297 | 262 | 239 | 297 |  |  |  | 5.6013 | 5.8035 | 6.3746 | 5.8138 | 5.7123 | 5.7254
2026 |  | 259 | 264 | 264 | 297 | 259 | 232 | 297 |  |  |  | 2.8006 | 2.9017 | 3.1873 | 2.9069 | 2.8561 | 2.8627
2027 |  | 255 | 261 | 261 | 296 | 255 | 224 | 296
2028 |  | 252 | 258 | 258 | 296 | 252 | 216 | 296
2029 |  | 248 | 255 | 255 | 296 | 249 | 208 | 296
2030 |  | 245 | 252 | 252 | 295 | 245 | 200 | 295
2031 |  | 241 | 250 | 250 | 295 | 242 | 191 | 295
2032 |  | 238 | 247 | 247 | 294 | 238 | 182 | 294
2033 |  | 234 | 244 | 244 | 294 | 235 | 172 | 294
2034 |  | 231 | 241 | 241 | 294 | 231 | 162 | 294
채택 |  |  |  |  | ○
상관계수 (R²) |  | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.60596 | 0.53153 | 0.45937
오차자승합 (전구간) |  | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | 0.0983 | 0.1167 | 0.1357 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹
오차자승합 (최근10년간) |  | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | 0.0983 | 0.1167 | 0.1357 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 1.1014 | 1.2171 | 1.2824
절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.60854 | 0.60854 | 0.60854 | 0.5507 | 0.60854 | 0.64122
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.53153 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | -3.54
|  |  | 상수(b) = | 326.1
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.53153
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.1167
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.1167
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2171
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.60854
2008 | 324.6 | 1 | [5 empty] | 323 | 0.49291 | 0.00256
2009 | 322.7 | 2 | [5 empty] | 319 | 1.1466 | 0.01369
2010 | 306 | 3 | [5 empty] | 315 | 2.9412 | 0.081
2011 | 311.7 | 4 | [5 empty] | 312 | 0.096246 | 9e-05
2012 | 312.4 | 5 | [5 empty] | 308 | 1.4085 | 0.01936
2013 | 305 | 6 | [5 empty] | 305
2014 | 301 | 7 | [5 empty] | 301
2015 | 298 | 8 | [5 empty] | 298
2016 | 294 | 9 | [5 empty] | 294
2017 | 291 | 10 | [5 empty] | 291
2018 | 287 | 11 | [5 empty] | 287
2019 | 284 | 12 | [5 empty] | 284
2020 | 280 | 13 | [5 empty] | 280
2021 | 277 | 14 | [5 empty] | 277
2022 | 273 | 15 | [5 empty] | 273
2023 | 269 | 16 | [5 empty] | 269
2024 | 266 | 17 | [5 empty] | 266
2025 | 262 | 18 | [5 empty] | 262
2026 | 259 | 19 | [5 empty] | 259
2027 | 255 | 20 | [5 empty] | 255
2028 | 252 | 21 | [5 empty] | 252
2029 | 248 | 22 | [5 empty] | 248
2030 | 245 | 23 | [5 empty] | 245
2031 | 241 | 24 | [5 empty] | 241
2032 | 238 | 25 | [5 empty] | 238
2033 | 234 | 26 | [5 empty] | 234
2034 | 231 | 27 | [5 empty] | 231
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.53153 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.7872
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | -0.01113
|  |  |  | a = | 326.1103
|  |  |  | b = | -0.011068
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.53153
|  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.1167
|  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.1167
|  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2171
|  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.60854
2008 | 324.6 | 5.7826 | 1 |  |  |  |  | 323 | 0.49291 | 0.00256
2009 | 322.7 | 5.7767 | 2 |  |  |  |  | 319 | 1.1466 | 0.01369
2010 | 306 | 5.7236 | 3 |  |  |  |  | 315 | 2.9412 | 0.081
2011 | 311.7 | 5.742 | 4 |  |  |  |  | 312 | 0.096246 | 9e-05
2012 | 312.4 | 5.7443 | 5 |  |  |  |  | 308 | 1.4085 | 0.01936
2013 | 305 |  | 6 |  |  |  |  | 305
2014 | 302 |  | 7 |  |  |  |  | 302
2015 | 298 |  | 8 |  |  |  |  | 298
2016 | 295 |  | 9 |  |  |  |  | 295
2017 | 292 |  | 10 |  |  |  |  | 292
2018 | 289 |  | 11 |  |  |  |  | 289
2019 | 285 |  | 12 |  |  |  |  | 285
2020 | 282 |  | 13 |  |  |  |  | 282
2021 | 279 |  | 14 |  |  |  |  | 279
2022 | 276 |  | 15 |  |  |  |  | 276
2023 | 273 |  | 16 |  |  |  |  | 273
2024 | 270 |  | 17 |  |  |  |  | 270
2025 | 267 |  | 18 |  |  |  |  | 267
2026 | 264 |  | 19 |  |  |  |  | 264
2027 | 261 |  | 20 |  |  |  |  | 261
2028 | 258 |  | 21 |  |  |  |  | 258
2029 | 255 |  | 22 |  |  |  |  | 255
2030 | 252 |  | 23 |  |  |  |  | 252
2031 | 250 |  | 24 |  |  |  |  | 250
2032 | 247 |  | 25 |  |  |  |  | 247
2033 | 244 |  | 26 |  |  |  |  | 244
2034 | 241 |  | 27 |  |  |  |  | 241
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.53153 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.53153 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.51619 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.7872 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 5.7872 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.7561 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.7401 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.7239 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.7075 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.6907 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.6737 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.6564 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.6388 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.6208 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.6025 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.5839 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.565 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.5456
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.01113 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | -0.01113 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.011491 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.011681 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.011877 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.01208 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.012289 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.012506 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.012731 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.012965 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.013206 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.013458 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.013718 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.013989 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.014271
|  |  |  | a = | 326.1103 | [6 empty] | a = | 326.1103 | [5 empty] | a = | 316.1106 | [5 empty] | a = | 311.1107 | [5 empty] | a = | 306.1109 | [5 empty] | a = | 301.111 | [5 empty] | a = | 296.1112 |  |  |  |  | a = | 291.1113 | [5 empty] | a = | 286.1115 |  |  |  |  | a = | 281.1117 |  |  |  |  | a = | 276.1119 |  |  |  |  | a = | 271.1121 |  |  |  |  | a = | 266.1123 |  |  |  |  | a = | 261.1124 |  |  |  |  | a = | 256.1126
|  |  |  | b = | -0.011068 | [6 empty] | b = | -0.011068 | [5 empty] | b = | -0.011426 | [5 empty] | b = | -0.011613 | [5 empty] | b = | -0.011807 | [5 empty] | b = | -0.012007 | [5 empty] | b = | -0.012214 |  |  |  |  | b = | -0.012429 | [5 empty] | b = | -0.012651 |  |  |  |  | b = | -0.012881 |  |  |  |  | b = | -0.01312 |  |  |  |  | b = | -0.013367 |  |  |  |  | b = | -0.013625 |  |  |  |  | b = | -0.013892 |  |  |  |  | b = | -0.01417
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.53153 | [5 empty] | R2 = | 0.53153 | [5 empty] | R2 = | 0.51619 | [5 empty] | R2 = | 0.51619 | [5 empty] | R2 = | 0.51619 | [5 empty] | R2 = | 0.51619 | [5 empty] | R2 = | 0.51619 |  |  |  |  | R2 = | 0.51619 | [5 empty] | R2 = | 0.51619 |  |  |  |  | R2 = | 0.51619 |  |  |  |  | R2 = | 0.51619 |  |  |  |  | R2 = | 0.51619 |  |  |  |  | R2 = | 0.51619 |  |  |  |  | R2 = | 0.51619 |  |  |  |  | R2 = | 0.51619
|  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.1167 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.1167 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.1209 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.1209 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.1209 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.1209 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.1209 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1209 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.1209 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1209 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1209 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1209 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1209 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1209 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1209
|  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.1167
|  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2171
|  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.60854
2008 | 324.6 | 5.7826 | 1 |  |  |  |  | 323 | 0.49291 | 0.00256 | 5.7826 |  |  |  | 323 | 0.00256 |  | 5.7513 |  |  |  | 322 | 0.00676 |  | 5.7353 |  |  |  | 322 | 0.00676 |  | 5.719 |  |  |  | 322 | 0.00676 |  | 5.7024 |  |  |  | 322 | 0.00676 |  | 5.6856 |  |  |  | 322 | 0.00676 | 5.6685 |  |  |  | 322 | 0.00676 |  | 5.6511 |  |  |  | 322 | 0.00676 | 5.6334 |  |  |  | 322 | 0.00676 | 5.6153 |  |  |  | 322 | 0.00676 | 5.5969 |  |  |  | 322 | 0.00676 | 5.5782 |  |  |  | 322 | 0.00676 | 5.5591 |  |  |  | 322 | 0.00676 | 5.5397 |  |  |  | 322 | 0.00676
2009 | 322.7 | 5.7767 | 2 |  |  |  |  | 319 | 1.1466 | 0.01369 | 5.7767 |  |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.7452 |  |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.7291 |  |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.7127 |  |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.6961 |  |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.6791 |  |  |  | 319 | 0.01369 | 5.6619 |  |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.6444 |  |  |  | 319 | 0.01369 | 5.6265 |  |  |  | 319 | 0.01369 | 5.6084 |  |  |  | 319 | 0.01369 | 5.5899 |  |  |  | 319 | 0.01369 | 5.571 |  |  |  | 319 | 0.01369 | 5.5518 |  |  |  | 319 | 0.01369 | 5.5322 |  |  |  | 319 | 0.01369
2010 | 306 | 5.7236 | 3 |  |  |  |  | 315 | 2.9412 | 0.081 | 5.7236 |  |  |  | 315 | 0.081 |  | 5.6904 |  |  |  | 315 | 0.081 |  | 5.6733 |  |  |  | 315 | 0.081 |  | 5.656 |  |  |  | 315 | 0.081 |  | 5.6384 |  |  |  | 315 | 0.081 |  | 5.6204 |  |  |  | 315 | 0.081 | 5.6021 |  |  |  | 315 | 0.081 |  | 5.5835 |  |  |  | 315 | 0.081 | 5.5645 |  |  |  | 315 | 0.081 | 5.5452 |  |  |  | 315 | 0.081 | 5.5255 |  |  |  | 315 | 0.081 | 5.5053 |  |  |  | 315 | 0.081 | 5.4848 |  |  |  | 315 | 0.081 | 5.4638 |  |  |  | 315 | 0.081
2011 | 311.7 | 5.742 | 4 |  |  |  |  | 312 | 0.096246 | 9e-05 | 5.742 |  |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.7094 |  |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.6927 |  |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.6757 |  |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.6584 |  |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.6408 |  |  |  | 312 | 9e-05 | 5.6229 |  |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.6047 |  |  |  | 312 | 9e-05 | 5.5861 |  |  |  | 312 | 9e-05 | 5.5672 |  |  |  | 312 | 9e-05 | 5.5479 |  |  |  | 312 | 9e-05 | 5.5282 |  |  |  | 312 | 9e-05 | 5.5082 |  |  |  | 312 | 9e-05 | 5.4877 |  |  |  | 312 | 9e-05
2012 | 312.4 | 5.7443 | 5 |  |  |  |  | 308 | 1.4085 | 0.01936 | 5.7443 |  |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.7118 |  |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.6951 |  |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.6781 |  |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.6609 |  |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.6433 |  |  |  | 308 | 0.01936 | 5.6255 |  |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.6073 |  |  |  | 308 | 0.01936 | 5.5887 |  |  |  | 308 | 0.01936 | 5.5699 |  |  |  | 308 | 0.01936 | 5.5506 |  |  |  | 308 | 0.01936 | 5.531 |  |  |  | 308 | 0.01936 | 5.511 |  |  |  | 308 | 0.01936 | 5.4906 |  |  |  | 308 | 0.01936
2013 | 305 |  | 6 |  |  |  |  | 305
2014 | 302 |  | 7 | c | R2 | 오차자승합 |  | 302
2015 | 298 |  | 8 | 0 | 0.53153 | 0.1167 |  | 298 |  |  | min(y) = | 306 | [5 empty] | min(y) = | 306 | [5 empty] | min(y) = | 306 | [5 empty] | min(y) = | 306 | [5 empty] | min(y) = | 306 | [5 empty] | min(y) = | 306 |  |  |  |  | min(y) = | 306 | [5 empty] | min(y) = | 306 |  |  |  |  | min(y) = | 306 |  |  |  |  | min(y) = | 306 |  |  |  |  | min(y) = | 306 |  |  |  |  | min(y) = | 306 |  |  |  |  | min(y) = | 306 |  |  |  |  | min(y) = | 306
2016 | 295 |  | 9 | 10 | 0.51619 | 0.1209 |  | 295 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 292 |  | 10 | 15 | 0.51619 | 0.1209 |  | 292 |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | 289 |  | 11 | 20 | 0.51619 | 0.1209 |  | 289
2019 | 285 |  | 12 | 25 | 0.51619 | 0.1209 |  | 285
2020 | 282 |  | 13 | 30 | 0.51619 | 0.1209 |  | 282
2021 | 279 |  | 14 | 35 | 0.51619 | 0.1209 |  | 279
2022 | 276 |  | 15 | 40 | 0.51619 | 0.1209 |  | 276
2023 | 273 |  | 16 | 45 | 0.51619 | 0.1209 |  | 273
2024 | 270 |  | 17 | 50 | 0.51619 | 0.1209 |  | 270
2025 | 267 |  | 18 | 55 | 0.51619 | 0.1209 |  | 267
2026 | 264 |  | 19 | 60 | 0.51619 | 0.1209 |  | 264
2027 | 261 |  | 20 | 65 | 0.51619 | 0.1209 |  | 261
2028 | 258 |  | 21 | 70 | 0.51619 | 0.1209 |  | 258
2029 | 255 |  | 22 |  |  |  |  | 255
2030 | 252 |  | 23 |  |  |  |  | 252
2031 | 250 |  | 24 |  |  |  |  | 250
2032 | 247 |  | 25 |  |  |  |  | 247
2033 | 244 |  | 26 |  |  |  |  | 244
2034 | 241 |  | 27 |  |  |  |  | 241
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.60596 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60596 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 40 | [5 empty] | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 60 | [5 empty] | c = | 70 |  |  |  |  | c = | 80 |  |  |  |  | c = | 90 |  |  |  |  | c = | 100 |  |  |  |  | c = | 110 |  |  |  |  | c = | 120 |  |  |  |  | c = | 130
[5 empty] | b = | -0.030417 | [5 empty] | b = | -0.030417 | [5 empty] | b = | -0.031406 | [5 empty] | b = | -0.032462 | [5 empty] | b = | -0.033591 | [5 empty] | b = | -0.034801 | [5 empty] | b = | -0.036102 |  |  |  |  | b = | -0.037503 | [5 empty] | b = | -0.039019 |  |  |  |  | b = | -0.040661 |  |  |  |  | b = | -0.042448 |  |  |  |  | b = | -0.0444 |  |  |  |  | b = | -0.046539 |  |  |  |  | b = | -0.048895 |  |  |  |  | b = | -0.051503
[5 empty] | A = | 5.783 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.783 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.7517 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.7194 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.686 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.6515 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.6158 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.5787 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.5402 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.5001 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.4584 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.4148 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.3693 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.3216 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.2715 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 324.7222 | [5 empty] | a = | 324.7222 | [5 empty] | a = | 314.7219 | [5 empty] | a = | 304.7216 | [5 empty] | a = | 294.7213 | [5 empty] | a = | 284.7209 | [5 empty] | a = | 274.7205 |  |  |  |  | a = | 264.72 | [5 empty] | a = | 254.7196 |  |  |  |  | a = | 244.719 |  |  |  |  | a = | 234.7184 |  |  |  |  | a = | 224.7178 |  |  |  |  | a = | 214.7171 |  |  |  |  | a = | 204.7163 |  |  |  |  | a = | 194.7154
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.60596 |  |  |  |  | R2 = | 0.60596 | [5 empty] | R2 = | 0.60596 | [5 empty] | R2 = | 0.60596 | [5 empty] | R2 = | 0.60596 | [5 empty] | R2 = | 0.60596 | [5 empty] | R2 = | 0.60596 |  |  |  |  | R2 = | 0.60596 | [5 empty] | R2 = | 0.60596 |  |  |  |  | R2 = | 0.60596 |  |  |  |  | R2 = | 0.60596 |  |  |  |  | R2 = | 0.60596 |  |  |  |  | R2 = | 0.60596 |  |  |  |  | R2 = | 0.60596 |  |  |  |  | R2 = | 0.60596
[5 empty] | 오차자승합 (전구간) |  | 0.0983 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0983 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0983 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0983 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0983 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0983 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0983 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0983 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0983 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0983 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0983 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0983 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0983 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0983 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0983
[5 empty] | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.0983
[5 empty] | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.1014
[5 empty] | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.5507
2008 | 324.6 | 5.7826 | 1 | 0 |  |  |  | 325 | 0.12323 | 0.00016 | 5.7826 |  |  |  | 325 | 0.00016 |  | 5.7513 |  |  |  | 325 | 0.00016 |  | 5.719 |  |  |  | 325 | 0.00016 |  | 5.6856 |  |  |  | 325 | 0.00016 |  | 5.6511 |  |  |  | 325 | 0.00016 |  | 5.6153 |  |  |  | 325 | 0.00016 | 5.5782 |  |  |  | 325 | 0.00016 |  | 5.5397 |  |  |  | 325 | 0.00016 | 5.4996 |  |  |  | 325 | 0.00016 | 5.4579 |  |  |  | 325 | 0.00016 | 5.4143 |  |  |  | 325 | 0.00016 | 5.3688 |  |  |  | 325 | 0.00016 | 5.3211 |  |  |  | 325 | 0.00016 | 5.2709 |  |  |  | 325 | 0.00016
2009 | 322.7 | 5.7767 | 2 | 0.69315 |  |  |  | 318 | 1.4565 | 0.02209 | 5.7767 |  |  |  | 318 | 0.02209 |  | 5.7452 |  |  |  | 318 | 0.02209 |  | 5.7127 |  |  |  | 318 | 0.02209 |  | 5.6791 |  |  |  | 318 | 0.02209 |  | 5.6444 |  |  |  | 318 | 0.02209 |  | 5.6084 |  |  |  | 318 | 0.02209 | 5.571 |  |  |  | 318 | 0.02209 |  | 5.5322 |  |  |  | 318 | 0.02209 | 5.4918 |  |  |  | 318 | 0.02209 | 5.4498 |  |  |  | 318 | 0.02209 | 5.4058 |  |  |  | 318 | 0.02209 | 5.3599 |  |  |  | 318 | 0.02209 | 5.3117 |  |  |  | 318 | 0.02209 | 5.2611 |  |  |  | 318 | 0.02209
2010 | 306 | 5.7236 | 3 | 1.0986 |  |  |  | 314 | 2.6144 | 0.064 | 5.7236 |  |  |  | 314 | 0.064 |  | 5.6904 |  |  |  | 314 | 0.064 |  | 5.656 |  |  |  | 314 | 0.064 |  | 5.6204 |  |  |  | 314 | 0.064 |  | 5.5835 |  |  |  | 314 | 0.064 |  | 5.5452 |  |  |  | 314 | 0.064 | 5.5053 |  |  |  | 314 | 0.064 |  | 5.4638 |  |  |  | 314 | 0.064 | 5.4205 |  |  |  | 314 | 0.064 | 5.3753 |  |  |  | 314 | 0.064 | 5.3279 |  |  |  | 314 | 0.064 | 5.2781 |  |  |  | 314 | 0.064 | 5.2257 |  |  |  | 314 | 0.064 | 5.1705 |  |  |  | 314 | 0.064
2011 | 311.7 | 5.742 | 4 | 1.3863 |  |  |  | 311 | 0.22457 | 0.00049 | 5.742 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.7094 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.6757 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.6408 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.6047 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.5672 |  |  |  | 311 | 0.00049 | 5.5282 |  |  |  | 311 | 0.00049 |  | 5.4877 |  |  |  | 311 | 0.00049 | 5.4454 |  |  |  | 311 | 0.00049 | 5.4013 |  |  |  | 311 | 0.00049 | 5.3552 |  |  |  | 311 | 0.00049 | 5.3068 |  |  |  | 311 | 0.00049 | 5.2559 |  |  |  | 311 | 0.00049 | 5.2024 |  |  |  | 311 | 0.00049
2012 | 312.4 | 5.7443 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 309 | 1.0883 | 0.01156 | 5.7443 |  |  |  | 309 | 0.01156 |  | 5.7118 |  |  |  | 309 | 0.01156 |  | 5.6781 |  |  |  | 309 | 0.01156 |  | 5.6433 |  |  |  | 309 | 0.01156 |  | 5.6073 |  |  |  | 309 | 0.01156 |  | 5.5699 |  |  |  | 309 | 0.01156 | 5.531 |  |  |  | 309 | 0.01156 |  | 5.4906 |  |  |  | 309 | 0.01156 | 5.4485 |  |  |  | 309 | 0.01156 | 5.4045 |  |  |  | 309 | 0.01156 | 5.3585 |  |  |  | 309 | 0.01156 | 5.3102 |  |  |  | 309 | 0.01156 | 5.2596 |  |  |  | 309 | 0.01156 | 5.2062 |  |  |  | 309 | 0.01156
2013 | 307 |  | 6 |  |  |  |  | 307
2014 | 306 |  | 7 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 306
2015 | 305 |  | 8 |  | 0 | 0.60596 | 0.0983 | 305 |  |  | 최소자료값 = | 306 | [5 empty] | 최소자료값 = | 306 | [5 empty] | 최소자료값 = | 306 | [5 empty] | 최소자료값 = | 306 | [5 empty] | 최소자료값 = | 306 | [5 empty] | 최소자료값 = | 306 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 306 | [5 empty] | 최소자료값 = | 306 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 306 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 306 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 306 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 306 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 306 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 306
2016 | 304 |  | 9 |  | 10 | 0.60596 | 0.0983 | 304 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 303 |  | 10 |  | 20 | 0.60596 | 0.0983 | 303 |  |  | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10
2018 | 302 |  | 11 |  | 30 | 0.60596 | 0.0983 | 302
2019 | 301 |  | 12 |  | 40 | 0.60596 | 0.0983 | 301
2020 | 300 |  | 13 |  | 50 | 0.60596 | 0.0983 | 300
2021 | 300 |  | 14 |  | 60 | 0.60596 | 0.0983 | 300
2022 | 299 |  | 15 |  | 70 | 0.60596 | 0.0983 | 299
2023 | 298 |  | 16 |  | 80 | 0.60596 | 0.0983 | 298
2024 | 298 |  | 17 |  | 90 | 0.60596 | 0.0983 | 298
2025 | 297 |  | 18 |  | 100 | 0.60596 | 0.0983 | 297
2026 | 297 |  | 19 |  | 110 | 0.60596 | 0.0983 | 297
2027 | 296 |  | 20 |  | 120 | 0.60596 | 0.0983 | 296
2028 | 296 |  | 21 |  | 130 | 0.60596 | 0.0983 | 296
2029 | 296 |  | 22 |  |  |  |  | 296
2030 | 295 |  | 23 |  |  |  |  | 295
2031 | 295 |  | 24 |  |  |  |  | 295
2032 | 294 |  | 25 |  |  |  |  | 294
2033 | 294 |  | 26 |  |  |  |  | 294
2034 | 294 |  | 27 |  |  |  |  | 294
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.53153 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.20218 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.53153 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 600 | [6 empty] | k= | 325 |  |  |  |  | k= | 400 |  |  |  |  | k= | 425 |  |  |  |  | k= | 450 |  |  |  |  | k= | 475 |  |  |  |  | k= | 500 |  |  |  |  | k= | 525 |  |  |  | k= | 550 |  |  |  |  | k= | 575
|  |  |  | max(y) = | 324.6 | [6 empty] | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6
|  |  |  | avg(5) = | 315.48 | [6 empty] | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  | avg(5) = | 315.48 |  |  |  |  | avg(5) = | 315.48
|  |  |  | -b = | 0.023689 | [6 empty] | -b = | 0.87661 |  |  |  |  | -b = | 0.054429 |  |  |  |  | -b = | 0.044279 |  |  |  |  | -b = | 0.037986 |  |  |  |  | -b = | 0.033703 |  |  |  |  | -b = | 0.030598 |  |  |  |  | -b = | 0.028244 |  |  |  | -b = | 0.026398 |  |  |  |  | -b = | 0.024912
|  |  |  | a = | -0.17442 | [6 empty] | a = | -6.7872 |  |  |  |  | a = | -1.4837 |  |  |  |  | a = | -1.1927 |  |  |  |  | a = | -0.96748 |  |  |  |  | a = | -0.78377 |  |  |  |  | a = | -0.62862 |  |  |  |  | a = | -0.49433 |  |  |  | a = | -0.37595 |  |  |  |  | a = | -0.27012
|  |  |  | b = | -0.023689 | [6 empty] | b = | -0.87661 |  |  |  |  | b = | -0.054429 |  |  |  |  | b = | -0.044279 |  |  |  |  | b = | -0.037986 |  |  |  |  | b = | -0.033703 |  |  |  |  | b = | -0.030598 |  |  |  |  | b = | -0.028244 |  |  |  | b = | -0.026398 |  |  |  |  | b = | -0.024912
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.53153 | [5 empty] | R2 = | 0.20218 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.53153
|  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.1167 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.4055 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1167
|  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.1167
|  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2171
|  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.60854
2008 | 324.6 | -0.16437 | 1 |  |  |  |  | 323 | 0.49291 | 0.00256 | -6.6989 |  |  | 324 | 0.00036 |  | -1.4598 |  |  | 323 | 0.00256 |  | -1.1734 |  |  | 323 | 0.00256 |  | -0.95109 |  |  | 323 | 0.00256 |  | -0.7693 |  |  | 323 | 0.00256 |  | -0.61552 |  |  | 323 | 0.00256 |  | -0.48228 |  |  | 323 | 0.00256 | -0.36472 |  |  | 323 | 0.00256 |  | -0.25953 |  |  | 323 | 0.00256
2009 | 322.7 | -0.15162 | 2 |  |  |  |  | 319 | 1.1466 | 0.01369 | -4.9438 |  |  | 323 | 9e-05 |  | -1.429 |  |  | 319 | 0.01369 |  | -1.1488 |  |  | 319 | 0.01369 |  | -0.93018 |  |  | 319 | 0.01369 |  | -0.75087 |  |  | 319 | 0.01369 |  | -0.59888 |  |  | 319 | 0.01369 |  | -0.46697 |  |  | 319 | 0.01369 | -0.35045 |  |  | 319 | 0.01369 |  | -0.2461 |  |  | 319 | 0.01369
2010 | 306 | -0.040005 | 3 |  |  |  |  | 315 | 2.9412 | 0.081 | -2.7791 |  |  | 320 | 0.196 |  | -1.1803 |  |  | 316 | 0.1 |  | -0.94446 |  |  | 316 | 0.1 |  | -0.75377 |  |  | 316 | 0.1 |  | -0.59369 |  |  | 316 | 0.1 |  | -0.45573 |  |  | 316 | 0.1 |  | -0.33451 |  |  | 316 | 0.1 | -0.22642 |  |  | 316 | 0.1 |  | -0.12887 |  |  | 315 | 0.081
2011 | 311.7 | -0.07804 | 4 |  |  |  |  | 312 | 0.096246 | 9e-05 | -3.1543 |  |  | 313 | 0.00169 |  | -1.2613 |  |  | 312 | 9e-05 |  | -1.012 |  |  | 312 | 9e-05 |  | -0.81262 |  |  | 312 | 9e-05 |  | -0.64645 |  |  | 312 | 9e-05 |  | -0.504 |  |  | 312 | 9e-05 |  | -0.37934 |  |  | 312 | 9e-05 | -0.26851 |  |  | 312 | 9e-05 |  | -0.16875 |  |  | 312 | 9e-05
2012 | 312.4 | -0.082714 | 5 |  |  |  |  | 308 | 1.4085 | 0.01936 | -3.2106 |  |  | 298 | 0.20736 |  | -1.2715 |  |  | 308 | 0.01936 |  | -1.0204 |  |  | 308 | 0.01936 |  | -0.81993 |  |  | 308 | 0.01936 |  | -0.65299 |  |  | 308 | 0.01936 |  | -0.50997 |  |  | 308 | 0.01936 |  | -0.38487 |  |  | 308 | 0.01936 | -0.2737 |  |  | 308 | 0.01936 |  | -0.17365 |  |  | 308 | 0.01936
2013 | 305 |  | 6 |  |  |  |  | 305
2014 | 301 |  | 7 | k | R2 | 오차자승합 |  | 301 |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6
2015 | 298 |  | 8 | 325 | 0.20218 | 0.4055 |  | 298 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 294 |  | 9 | 400 | 0.45937 | 0.1357 |  | 294 |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25
2017 | 291 |  | 10 | 425 | 0.45937 | 0.1357 |  | 291
2018 | 287 |  | 11 | 450 | 0.45937 | 0.1357 |  | 287
2019 | 284 |  | 12 | 475 | 0.45937 | 0.1357 |  | 284
2020 | 280 |  | 13 | 500 | 0.45937 | 0.1357 |  | 280
2021 | 276 |  | 14 | 525 | 0.45937 | 0.1357 |  | 276
2022 | 273 |  | 15 | 550 | 0.45937 | 0.1357 |  | 273
2023 | 269 |  | 16 | 575 | 0.53153 | 0.1167 |  | 269
2024 | 266 |  | 17 |  |  |  |  | 266
2025 | 262 |  | 18 |  |  |  |  | 262
2026 | 259 |  | 19 |  |  |  |  | 259
2027 | 255 |  | 20 |  |  |  |  | 255
2028 | 252 |  | 21 |  |  |  |  | 252
2029 | 249 |  | 22 |  |  |  |  | 249
2030 | 245 |  | 23 |  |  |  |  | 245
2031 | 242 |  | 24 |  |  |  |  | 242
2032 | 238 |  | 25 |  |  |  |  | 238
2033 | 235 |  | 26 |  |  |  |  | 235
2034 | 231 |  | 27 |  |  |  |  | 231
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.45937 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.1952 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.45937 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 400 | [6 empty] | k = | 325 |  |  |  |  | k = | 400 |  |  |  |  | k = | 425 |  |  |  |  | k = | 450 |  |  |  |  | k = | 475 |  |  |  |  | k = | 500 |  |  |  |  | k = | 525 |  |  |  | k = | 550 |  |  |  |  | k = | 575
|  |  |  | ln(a) = | 4.3036 | [6 empty] | ln(a) = | -0.99995 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.3036 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.5946 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8198 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0035 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1586 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2929 |  |  |  | ln(a) = | 5.4113 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.5171
|  |  |  | ln(b) = | 0.043299 | [6 empty] | ln(b) = | 0.86548 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.043299 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.033149 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.026856 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.022573 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.019468 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.017114 |  |  |  | ln(b) = | 0.015268 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.013782
|  |  |  | a = | 73.963 | [6 empty] | a = | 0.3679 |  |  |  |  | a = | 73.963 |  |  |  |  | a = | 98.9455 |  |  |  |  | a = | 123.9353 |  |  |  |  | a = | 148.9288 |  |  |  |  | a = | 173.9243 |  |  |  |  | a = | 198.921 |  |  |  | a = | 223.9184 |  |  |  |  | a = | 248.9164
|  |  |  | b = | 1.0443 | [6 empty] | b = | 2.3762 |  |  |  |  | b = | 1.0443 |  |  |  |  | b = | 1.0337 |  |  |  |  | b = | 1.0272 |  |  |  |  | b = | 1.0228 |  |  |  |  | b = | 1.0197 |  |  |  |  | b = | 1.0173 |  |  |  | b = | 1.0154 |  |  |  |  | b = | 1.0139
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.45937 | [5 empty] | R2 = | 0.1952 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  | R2 = | 0.45937 |  |  |  |  | R2 = | 0.45937
|  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.1357 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.4353 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.1357
|  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.1357
|  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2824
|  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.64122
2008 | 324.6 | 4.3228 | 1 |  |  |  |  | 323 | 0.49291 | 0.00256 | -0.91629 |  |  | 324 | 0.00036 |  | 4.3228 |  |  | 323 | 0.00256 |  | 4.6092 |  |  | 323 | 0.00256 |  | 4.8315 |  |  | 323 | 0.00256 |  | 5.0133 |  |  | 323 | 0.00256 |  | 5.1671 |  |  | 323 | 0.00256 |  | 5.3003 |  |  | 323 | 0.00256 | 5.4179 |  |  | 323 | 0.00256 |  | 5.5231 |  |  | 323 | 0.00256
2009 | 322.7 | 4.3477 | 2 |  |  |  |  | 319 | 1.1466 | 0.01369 | 0.83291 |  |  | 323 | 9e-05 |  | 4.3477 |  |  | 319 | 0.01369 |  | 4.6279 |  |  | 319 | 0.01369 |  | 4.8465 |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.0259 |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.1778 |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.3098 |  |  | 319 | 0.01369 | 5.4263 |  |  | 319 | 0.01369 |  | 5.5306 |  |  | 319 | 0.01369
2010 | 306 | 4.5433 | 3 |  |  |  |  | 316 | 3.268 | 0.1 | 2.9444 |  |  | 320 | 0.196 |  | 4.5433 |  |  | 316 | 0.1 |  | 4.7791 |  |  | 316 | 0.1 |  | 4.9698 |  |  | 316 | 0.1 |  | 5.1299 |  |  | 316 | 0.1 |  | 5.2679 |  |  | 316 | 0.1 |  | 5.3891 |  |  | 316 | 0.1 | 5.4972 |  |  | 316 | 0.1 |  | 5.5947 |  |  | 316 | 0.1
2011 | 311.7 | 4.4807 | 4 |  |  |  |  | 312 | 0.096246 | 9e-05 | 2.5878 |  |  | 313 | 0.00169 |  | 4.4807 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 4.73 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 4.9294 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.0956 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.238 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.3627 |  |  | 312 | 9e-05 | 5.4735 |  |  | 312 | 9e-05 |  | 5.5733 |  |  | 312 | 9e-05
2012 | 312.4 | 4.4728 | 5 |  |  |  |  | 308 | 1.4085 | 0.01936 | 2.5337 |  |  | 297 | 0.23716 |  | 4.4728 |  |  | 308 | 0.01936 |  | 4.7238 |  |  | 308 | 0.01936 |  | 4.9244 |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.0913 |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.2343 |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.3594 |  |  | 308 | 0.01936 | 5.4706 |  |  | 308 | 0.01936 |  | 5.5706 |  |  | 308 | 0.01936
2013 | 304 |  | 6 |  |  |  |  | 304
2014 | 300 |  | 7 | k | R2 | 오차자승합 |  | 300
2015 | 295 |  | 8 | 325 | 0.1952 | 0.4353 |  | 295 |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  | max(y) = | 324.6 |  |  |  |  | max(y) = | 324.6
2016 | 291 |  | 9 | 400 | 0.45937 | 0.1357 |  | 291 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 286 |  | 10 | 425 | 0.45937 | 0.1357 |  | 286 |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25
2018 | 281 |  | 11 | 450 | 0.45937 | 0.1357 |  | 281
2019 | 276 |  | 12 | 475 | 0.45937 | 0.1357 |  | 276
2020 | 270 |  | 13 | 500 | 0.45937 | 0.1357 |  | 270
2021 | 264 |  | 14 | 525 | 0.45937 | 0.1357 |  | 264
2022 | 258 |  | 15 | 550 | 0.45937 | 0.1357 |  | 258
2023 | 252 |  | 16 | 575 | 0.45937 | 0.1357 |  | 252
2024 | 246 |  | 17 |  |  |  |  | 246
2025 | 239 |  | 18 |  |  |  |  | 239
2026 | 232 |  | 19 |  |  |  |  | 232
2027 | 224 |  | 20 |  |  |  |  | 224
2028 | 216 |  | 21 |  |  |  |  | 216
2029 | 208 |  | 22 |  |  |  |  | 208
2030 | 200 |  | 23 |  |  |  |  | 200
2031 | 191 |  | 24 |  |  |  |  | 191
2032 | 182 |  | 25 |  |  |  |  | 182
2033 | 172 |  | 26 |  |  |  |  | 172
2034 | 162 |  | 27 |  |  |  |  | 162

## 논산시 용도별 추계 10년(군부대제외) (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
논산시 10년 가정용 소비원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 119.8 | 124 | 125 | 125 | 116 | 97 | 123 | 125 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 123.5 | 130 | 130 | 130 | 129 | 119 | 131 | 130 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 128.3 | 136 | 135 | 135 | 138 | 137 | 137 | 135 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 155.7 | 141 | 140 | 140 | 145 | 149 | 144 | 140 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 156.3 | 147 | 146 | 146 | 151 | 157 | 150 | 146 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 155.6 | 153 | 152 | 152 | 156 | 162 | 155 | 152 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 161.9 | 159 | 158 | 158 | 160 | 165 | 160 | 158 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 162.3 | 164 | 164 | 164 | 164 | 167 | 164 | 164 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 168 | 170 | 171 | 171 | 168 | 168 | 168 | 171 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 168.8 | 176 | 178 | 178 | 171 | 168 | 172 | 178 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 181 | 185 | 185 | 174 | 169 | 176 | 185
2014 |  | 187 | 193 | 193 | 176 | 169 | 179 | 193
2015 |  | 193 | 200 | 200 | 179 | 169 | 182 | 200
2016 |  | 198 | 208 | 208 | 182 | 169 | 184 | 208
2017 |  | 204 | 217 | 217 | 184 | 169 | 187 | 217
2018 |  | 210 | 226 | 226 | 186 | 169 | 189 | 226 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 216 | 235 | 235 | 188 | 169 | 191 | 235 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 221 | 244 | 244 | 190 | 169 | 193 | 244 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 227 | 254 | 254 | 192 | 169 | 195 | 254 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 233 | 264 | 264 | 193 | 169 | 197 | 264 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 238 | 275 | 275 | 195 | 169 | 198 | 275 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 244 | 286 | 286 | 197 | 169 | 199 | 286 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 250 | 298 | 298 | 198 | 169 | 201 | 298 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 255 | 310 | 310 | 200 | 169 | 202 | 310 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 261 | 322 | 322 | 201 | 169 | 203 | 322 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 267 | 335 | 335 | 203 | 169 | 204 | 335 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 273 | 349 | 349 | 204 | 169 | 205 | 349 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 278 | 363 | 363 | 206 | 169 | 206 | 363 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 284 | 377 | 377 | 207 | 169 | 206 | 377 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 290 | 393 | 393 | 208 | 169 | 207 | 393 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 295 | 408 | 408 | 210 | 169 | 208 | 408 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 301 | 425 | 425 | 211 | 169 | 208 | 425 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  | ○ | [8 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.84321 | 0.8151 | 0.8151 | 0.90745 | 0.89279 | 0.89943 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 0.49566 | 0.59146 | 0.59146 | 0.29286 | 0.73446 | 0.33586 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 0.49566 | 0.59146 | 0.59146 | 0.29286 | 0.73446 | 0.33586 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 4.0127 | 4.4505 | 4.4505 | 2.923 | 4.3605 | 3.1572
절대평균오차율(최근10년간) |  | 4.0127 | 4.4505 | 4.4505 | 2.923 | 4.3605 | 3.1572 | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.84321 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 5.6994
|  |  | 상수(b) = | 118.6733
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.84321
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.49566
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.49566
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 4.0127
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 4.0127
2003 | 119.8 | 1 | [5 empty] | 124 | 3.5058 | 0.01764
2004 | 123.5 | 2 | [5 empty] | 130 | 5.2632 | 0.04225
2005 | 128.3 | 3 | [5 empty] | 136 | 6.0016 | 0.05929
2006 | 155.7 | 4 | [5 empty] | 141 | 9.4412 | 0.21609
2007 | 156.3 | 5 | [5 empty] | 147 | 5.9501 | 0.08649
2008 | 155.6 | 6 | [5 empty] | 153 | 1.671 | 0.00676
2009 | 161.9 | 7 | [5 empty] | 159 | 1.7912 | 0.00841
2010 | 162.3 | 8 | [5 empty] | 164 | 1.0474 | 0.00289
2011 | 168 | 9 | [5 empty] | 170 | 1.1905 | 0.004
2012 | 168.8 | 10 | [5 empty] | 176 | 4.2654 | 0.05184
2013 | 181 | 11 | [5 empty] | 181
2014 | 187 | 12 | [5 empty] | 187
2015 | 193 | 13 | [5 empty] | 193
2016 | 198 | 14 | [5 empty] | 198
2017 | 204 | 15 | [5 empty] | 204
2018 | 210 | 16 | [5 empty] | 210
2019 | 216 | 17 | [5 empty] | 216
2020 | 221 | 18 | [5 empty] | 221
2021 | 227 | 19 | [5 empty] | 227
2022 | 233 | 20 | [5 empty] | 233
2023 | 238 | 21 | [5 empty] | 238
2024 | 244 | 22 | [5 empty] | 244
2025 | 250 | 23 | [5 empty] | 250
2026 | 255 | 24 | [5 empty] | 255
2027 | 261 | 25 | [5 empty] | 261
2028 | 267 | 26 | [5 empty] | 267
2029 | 273 | 27 | [5 empty] | 273
2030 | 278 | 28 | [5 empty] | 278
2031 | 284 | 29 | [5 empty] | 284
2032 | 290 | 30 | [5 empty] | 290
2033 | 295 | 31 | [5 empty] | 295
2034 | 301 | 32 | [5 empty] | 301
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.8151 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 4.7857
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.039564
|  |  |  | a = | 119.7792
|  |  |  | b = | 0.040357
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.8151
2003 | 119.8 | 4.7858 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.59146 |  | 125 | 4.3406 | 0.02704
2004 | 123.5 | 4.8162 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.59146 |  | 130 | 5.2632 | 0.04225
2005 | 128.3 | 4.8544 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 4.4505 |  | 135 | 5.2221 | 0.04489
2006 | 155.7 | 5.0479 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 4.4505 |  | 140 | 10.0835 | 0.24649
2007 | 156.3 | 5.0518 | 5 |  |  |  |  | 146 | 6.5899 | 0.10609
2008 | 155.6 | 5.0473 | 6 |  |  |  |  | 152 | 2.3136 | 0.01296
2009 | 161.9 | 5.087 | 7 |  |  |  |  | 158 | 2.4089 | 0.01521
2010 | 162.3 | 5.0894 | 8 |  |  |  |  | 164 | 1.0474 | 0.00289
2011 | 168 | 5.124 | 9 |  |  |  |  | 171 | 1.7857 | 0.009
2012 | 168.8 | 5.1287 | 10 |  |  |  |  | 178 | 5.4502 | 0.08464
2013 | 185 |  | 11 |  |  |  |  | 185
2014 | 193 |  | 12 |  |  |  |  | 193
2015 | 200 |  | 13 |  |  |  |  | 200
2016 | 208 |  | 14 |  |  |  |  | 208
2017 | 217 |  | 15 |  |  |  |  | 217
2018 | 226 |  | 16 |  |  |  |  | 226
2019 | 235 |  | 17 |  |  |  |  | 235
2020 | 244 |  | 18 |  |  |  |  | 244
2021 | 254 |  | 19 |  |  |  |  | 254
2022 | 264 |  | 20 |  |  |  |  | 264
2023 | 275 |  | 21 |  |  |  |  | 275
2024 | 286 |  | 22 |  |  |  |  | 286
2025 | 298 |  | 23 |  |  |  |  | 298
2026 | 310 |  | 24 |  |  |  |  | 310
2027 | 322 |  | 25 |  |  |  |  | 322
2028 | 335 |  | 26 |  |  |  |  | 335
2029 | 349 |  | 27 |  |  |  |  | 349
2030 | 363 |  | 28 |  |  |  |  | 363
2031 | 377 |  | 29 |  |  |  |  | 377
2032 | 393 |  | 30 |  |  |  |  | 393
2033 | 408 |  | 31 |  |  |  |  | 408
2034 | 425 |  | 32 |  |  |  |  | 425
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.8151 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.8151 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.8151 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.8151 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.8151 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.8151 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81023 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81461 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81222 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.80943 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.80943 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.8046 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.79606 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.79553 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.7879 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
|  |  |  | A = | LN(a) = | 4.7857 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 4.7857 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.6991 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.6529 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.6045 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.5536 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.5001 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.4435 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.3836 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.32 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.2521 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.1794 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.101 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.0161 |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.9235
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.039564 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | 0.039564 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.042544 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.044211 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.046015 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.047974 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.05011 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.052448 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.055019 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.05786 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.061016 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.064544 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.068516 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.073025 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.07819
|  |  |  | a = | 119.7792 | [6 empty] | a = | 119.7792 | [5 empty] | a = | 109.8499 | [5 empty] | a = | 104.8887 | [5 empty] | a = | 99.9302 | [5 empty] | a = | 94.9746 | [5 empty] | a = | 90.0222 |  |  |  |  | a = | 85.0734 | [5 empty] | a = | 80.1286 |  |  |  |  | a = | 75.1883 |  |  |  |  | a = | 70.2531 |  |  |  |  | a = | 65.3235 |  |  |  |  | a = | 60.4004 |  |  |  |  | a = | 55.4846 |  |  |  |  | a = | 50.5773
|  |  |  | b = | 0.040357 | [6 empty] | b = | 0.040357 | [5 empty] | b = | 0.043462 | [5 empty] | b = | 0.045203 | [5 empty] | b = | 0.04709 | [5 empty] | b = | 0.049144 | [5 empty] | b = | 0.051387 |  |  |  |  | b = | 0.053848 | [5 empty] | b = | 0.056561 |  |  |  |  | b = | 0.059566 |  |  |  |  | b = | 0.062916 |  |  |  |  | b = | 0.066673 |  |  |  |  | b = | 0.070918 |  |  |  |  | b = | 0.075758 |  |  |  |  | b = | 0.081328
2003 | 119.8 | 4.7858 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.8151 |  | 125 | 4.3406 | 0.02704 | 4.7858 | R2 = | 0.8151 |  | 125 | 0.02704 |  | 4.6987 | R2 = | 0.8151 |  | 125 | 0.02704 |  | 4.6521 | R2 = | 0.8151 |  | 125 | 0.02704 |  | 4.6032 | R2 = | 0.8151 |  | 125 | 0.02704 |  | 4.5518 | R2 = | 0.8151 |  | 125 | 0.02704 |  | 4.4976 | R2 = | 0.81023 |  | 125 | 0.02704 | 4.4403 | R2 = | 0.81461 |  | 125 | 0.02704 |  | 4.3795 | R2 = | 0.81222 |  | 125 | 0.02704 | 4.3148 | R2 = | 0.80943 |  | 125 | 0.02704 | 4.2456 | R2 = | 0.80943 |  | 125 | 0.02704 | 4.1713 | R2 = | 0.8046 |  | 125 | 0.02704 | 4.091 | R2 = | 0.79606 |  | 125 | 0.02704 | 4.0037 | R2 = | 0.79553 |  | 125 | 0.02704 | 3.908 | R2 = | 0.7879 |  | 125 | 0.02704
2004 | 123.5 | 4.8162 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.59146 |  | 130 | 5.2632 | 0.04225 | 4.8162 | 오차자승합 = | 0.59146 |  | 130 | 0.04225 |  | 4.7318 | 오차자승합 = | 0.59146 |  | 130 | 0.04225 |  | 4.6868 | 오차자승합 = | 0.59146 |  | 130 | 0.04225 |  | 4.6396 | 오차자승합 = | 0.59146 |  | 130 | 0.04225 |  | 4.5901 | 오차자승합 = | 0.59146 |  | 130 | 0.04225 |  | 4.538 | 오차자승합 = | 0.61086 |  | 130 | 0.04225 | 4.483 | 오차자승합 = | 0.59886 |  | 129 | 0.03025 |  | 4.4248 | 오차자승합 = | 0.60706 |  | 129 | 0.03025 | 4.3631 | 오차자승합 = | 0.62326 |  | 129 | 0.03025 | 4.2973 | 오차자승합 = | 0.62326 |  | 129 | 0.03025 | 4.2268 | 오차자승합 = | 0.64466 |  | 129 | 0.03025 | 4.151 | 오차자승합 = | 0.67706 |  | 129 | 0.03025 | 4.069 | 오차자승합 = | 0.68146 |  | 129 | 0.03025 | 3.9797 | 오차자승합 = | 0.71366 |  | 129 | 0.03025
2005 | 128.3 | 4.8544 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.59146 |  | 135 | 5.2221 | 0.04489 | 4.8544 |  |  |  | 135 | 0.04489 |  | 4.7732 |  |  |  | 135 | 0.04489 |  | 4.73 |  |  |  | 135 | 0.04489 |  | 4.6849 |  |  |  | 135 | 0.04489 |  | 4.6376 |  |  |  | 135 | 0.04489 |  | 4.588 |  |  |  | 135 | 0.04489 | 4.5358 |  |  |  | 135 | 0.04489 |  | 4.4807 |  |  |  | 135 | 0.04489 | 4.4224 |  |  |  | 134 | 0.03249 | 4.3605 |  |  |  | 134 | 0.03249 | 4.2946 |  |  |  | 134 | 0.03249 | 4.2239 |  |  |  | 134 | 0.03249 | 4.1479 |  |  |  | 134 | 0.03249 | 4.0656 |  |  |  | 134 | 0.03249
2006 | 155.7 | 5.0479 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 4.4505 |  | 140 | 10.0835 | 0.24649 | 5.0479 |  |  |  | 140 | 0.24649 |  | 4.9815 |  |  |  | 140 | 0.24649 |  | 4.9466 |  |  |  | 140 | 0.24649 |  | 4.9104 |  |  |  | 140 | 0.24649 |  | 4.8729 |  |  |  | 140 | 0.24649 |  | 4.8339 |  |  |  | 140 | 0.24649 | 4.7933 |  |  |  | 140 | 0.24649 |  | 4.751 |  |  |  | 140 | 0.24649 | 4.7068 |  |  |  | 140 | 0.24649 | 4.6606 |  |  |  | 140 | 0.24649 | 4.6121 |  |  |  | 140 | 0.24649 | 4.5612 |  |  |  | 139 | 0.27889 | 4.5076 |  |  |  | 139 | 0.27889 | 4.4509 |  |  |  | 139 | 0.27889
2007 | 156.3 | 5.0518 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 4.4505 |  | 146 | 6.5899 | 0.10609 | 5.0518 |  |  |  | 146 | 0.10609 |  | 4.9857 |  |  |  | 146 | 0.10609 |  | 4.9509 |  |  |  | 146 | 0.10609 |  | 4.9149 |  |  |  | 146 | 0.10609 |  | 4.8775 |  |  |  | 146 | 0.10609 |  | 4.8387 |  |  |  | 146 | 0.10609 | 4.7983 |  |  |  | 146 | 0.10609 |  | 4.7562 |  |  |  | 146 | 0.10609 | 4.7122 |  |  |  | 145 | 0.12769 | 4.6663 |  |  |  | 145 | 0.12769 | 4.6181 |  |  |  | 145 | 0.12769 | 4.5675 |  |  |  | 145 | 0.12769 | 4.5142 |  |  |  | 145 | 0.12769 | 4.4578 |  |  |  | 145 | 0.12769
2008 | 155.6 | 5.0473 | 6 |  |  |  |  | 152 | 2.3136 | 0.01296 | 5.0473 |  |  |  | 152 | 0.01296 |  | 4.9809 |  |  |  | 152 | 0.01296 |  | 4.9459 |  |  |  | 152 | 0.01296 |  | 4.9097 |  |  |  | 152 | 0.01296 |  | 4.8721 |  |  |  | 152 | 0.01296 |  | 4.8331 |  |  |  | 152 | 0.01296 | 4.7925 |  |  |  | 152 | 0.01296 |  | 4.7501 |  |  |  | 151 | 0.02116 | 4.7059 |  |  |  | 151 | 0.02116 | 4.6597 |  |  |  | 151 | 0.02116 | 4.6112 |  |  |  | 151 | 0.02116 | 4.5602 |  |  |  | 151 | 0.02116 | 4.5065 |  |  |  | 151 | 0.02116 | 4.4497 |  |  |  | 151 | 0.02116
2009 | 161.9 | 5.087 | 7 |  |  |  |  | 158 | 2.4089 | 0.01521 | 5.087 |  |  |  | 158 | 0.01521 |  | 5.0232 |  |  |  | 158 | 0.01521 |  | 4.9898 |  |  |  | 158 | 0.01521 |  | 4.9551 |  |  |  | 158 | 0.01521 |  | 4.9193 |  |  |  | 158 | 0.01521 |  | 4.882 |  |  |  | 158 | 0.01521 | 4.8434 |  |  |  | 158 | 0.01521 |  | 4.8032 |  |  |  | 158 | 0.01521 | 4.7613 |  |  |  | 158 | 0.01521 | 4.7176 |  |  |  | 158 | 0.01521 | 4.6719 |  |  |  | 158 | 0.01521 | 4.624 |  |  |  | 158 | 0.01521 | 4.5737 |  |  |  | 158 | 0.01521 | 4.5207 |  |  |  | 157 | 0.02401
2010 | 162.3 | 5.0894 | 8 |  |  |  |  | 164 | 1.0474 | 0.00289 | 5.0894 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 5.0259 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.9925 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.9579 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.9222 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.8851 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.8465 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.8065 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.7647 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.7212 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.6756 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.6279 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.5778 |  |  |  | 165 | 0.00729 | 4.525 |  |  |  | 165 | 0.00729
2011 | 168 | 5.124 | 9 |  |  |  |  | 171 | 1.7857 | 0.009 | 5.124 |  |  |  | 171 | 0.009 |  | 5.0626 |  |  |  | 171 | 0.009 |  | 5.0304 |  |  |  | 171 | 0.009 |  | 4.9972 |  |  |  | 171 | 0.009 |  | 4.9628 |  |  |  | 171 | 0.009 |  | 4.9273 |  |  |  | 171 | 0.009 | 4.8903 |  |  |  | 171 | 0.009 |  | 4.852 |  |  |  | 171 | 0.009 | 4.8122 |  |  |  | 172 | 0.016 | 4.7707 |  |  |  | 172 | 0.016 | 4.7274 |  |  |  | 172 | 0.016 | 4.6821 |  |  |  | 172 | 0.016 | 4.6347 |  |  |  | 172 | 0.016 | 4.585 |  |  |  | 172 | 0.016
2012 | 168.8 | 5.1287 | 10 |  |  |  |  | 178 | 5.4502 | 0.08464 | 5.1287 |  |  |  | 178 | 0.08464 |  | 5.0676 |  |  |  | 178 | 0.08464 |  | 5.0357 |  |  |  | 178 | 0.08464 |  | 5.0026 |  |  |  | 178 | 0.08464 |  | 4.9684 |  |  |  | 178 | 0.08464 |  | 4.933 |  |  |  | 179 | 0.10404 | 4.8963 |  |  |  | 179 | 0.10404 |  | 4.8583 |  |  |  | 179 | 0.10404 | 4.8187 |  |  |  | 179 | 0.10404 | 4.7774 |  |  |  | 179 | 0.10404 | 4.7344 |  |  |  | 180 | 0.12544 | 4.6895 |  |  |  | 180 | 0.12544 | 4.6425 |  |  |  | 180 | 0.12544 | 4.5931 |  |  |  | 181 | 0.14884
2013 | 185 |  | 11 |  |  |  |  | 185
2014 | 193 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 193
2015 | 200 |  | 13 | 0 | 0.8151 | 0.59146 |  | 200 |  |  | min(y) = | 119.8 | [5 empty] | min(y) = | 119.8 | [5 empty] | min(y) = | 119.8 | [5 empty] | min(y) = | 119.8 | [5 empty] | min(y) = | 119.8 | [5 empty] | min(y) = | 119.8 |  |  |  |  | min(y) = | 119.8 | [5 empty] | min(y) = | 119.8 |  |  |  |  | min(y) = | 119.8 |  |  |  |  | min(y) = | 119.8 |  |  |  |  | min(y) = | 119.8 |  |  |  |  | min(y) = | 119.8 |  |  |  |  | min(y) = | 119.8 |  |  |  |  | min(y) = | 119.8
2016 | 208 |  | 14 | 10 | 0.8151 | 0.59146 |  | 208 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 217 |  | 15 | 15 | 0.8151 | 0.59146 |  | 217 |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | 226 |  | 16 | 20 | 0.8151 | 0.59146 |  | 226
2019 | 235 |  | 17 | 25 | 0.8151 | 0.59146 |  | 235
2020 | 244 |  | 18 | 30 | 0.81023 | 0.61086 |  | 244
2021 | 254 |  | 19 | 35 | 0.81461 | 0.59886 |  | 254
2022 | 264 |  | 20 | 40 | 0.81222 | 0.60706 |  | 264
2023 | 275 |  | 21 | 45 | 0.80943 | 0.62326 |  | 275
2024 | 286 |  | 22 | 50 | 0.80943 | 0.62326 |  | 286
2025 | 298 |  | 23 | 55 | 0.8046 | 0.64466 |  | 298
2026 | 310 |  | 24 | 60 | 0.79606 | 0.67706 |  | 310
2027 | 322 |  | 25 | 65 | 0.79553 | 0.68146 |  | 322
2028 | 335 |  | 26 | 70 | 0.7879 | 0.71366 |  | 335
2029 | 349 |  | 27 |  |  |  |  | 349
2030 | 363 |  | 28 |  |  |  |  | 363
2031 | 377 |  | 29 |  |  |  |  | 377
2032 | 393 |  | 30 |  |  |  |  | 393
2033 | 408 |  | 31 |  |  |  |  | 408
2034 | 425 |  | 32 |  |  |  |  | 425
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.90745 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90181 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90181 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90051 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90441 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90733 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90745 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90745 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90745 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90745 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90745 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90745 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90745 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90569 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90406 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
[5 empty] | b = | 0.2159 | [5 empty] | b = | 0.16998 | [5 empty] | b = | 0.18293 | [5 empty] | b = | 0.19018 | [5 empty] | b = | 0.19804 | [5 empty] | b = | 0.20658 | [5 empty] | b = | 0.2159 |  |  |  |  | b = | 0.22612 | [5 empty] | b = | 0.23736 |  |  |  |  | b = | 0.24981 |  |  |  |  | b = | 0.26366 |  |  |  |  | b = | 0.27917 |  |  |  |  | b = | 0.29667 |  |  |  |  | b = | 0.31657 |  |  |  |  | b = | 0.33943
[5 empty] | A = | 4.4496 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.7465 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6568 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6088 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.5584 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.5054 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.4496 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.3904 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.3277 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.2609 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.1894 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.1127 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.0297 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.9396 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.8409 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 85.589 | [5 empty] | a = | 115.1815 | [5 empty] | a = | 105.299 | [5 empty] | a = | 100.3639 | [5 empty] | a = | 95.4335 | [5 empty] | a = | 90.5083 | [5 empty] | a = | 85.589 |  |  |  |  | a = | 80.6762 | [5 empty] | a = | 75.7708 |  |  |  |  | a = | 70.8738 |  |  |  |  | a = | 65.9864 |  |  |  |  | a = | 61.11 |  |  |  |  | a = | 56.2462 |  |  |  |  | a = | 51.3972 |  |  |  |  | a = | 46.5655
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.90745 |  |  |  |  | R2 = | 0.90181 | [5 empty] | R2 = | 0.90181 | [5 empty] | R2 = | 0.90051 | [5 empty] | R2 = | 0.90441 | [5 empty] | R2 = | 0.90733 | [5 empty] | R2 = | 0.90745 |  |  |  |  | R2 = | 0.90745 | [5 empty] | R2 = | 0.90745 |  |  |  |  | R2 = | 0.90745 |  |  |  |  | R2 = | 0.90745 |  |  |  |  | R2 = | 0.90745 |  |  |  |  | R2 = | 0.90745 |  |  |  |  | R2 = | 0.90569 |  |  |  |  | R2 = | 0.90406
2003 | 119.8 | 4.4976 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.29286 | 116 | 3.172 | 0.01444 | 4.7858 | 오차자승합 = | 0.31106 |  | 115 | 0.02304 |  | 4.6987 | 오차자승합 = | 0.31106 |  | 115 | 0.02304 |  | 4.6521 | 오차자승합 = | 0.31446 |  | 115 | 0.02304 |  | 4.6032 | 오차자승합 = | 0.30246 |  | 115 | 0.02304 |  | 4.5518 | 오차자승합 = | 0.29286 |  | 116 | 0.01444 |  | 4.4976 | 오차자승합 = | 0.29286 |  | 116 | 0.01444 | 4.4403 | 오차자승합 = | 0.29286 |  | 116 | 0.01444 |  | 4.3795 | 오차자승합 = | 0.29286 |  | 116 | 0.01444 | 4.3148 | 오차자승합 = | 0.29286 |  | 116 | 0.01444 | 4.2456 | 오차자승합 = | 0.29286 |  | 116 | 0.01444 | 4.1713 | 오차자승합 = | 0.29286 |  | 116 | 0.01444 | 4.091 | 오차자승합 = | 0.29286 |  | 116 | 0.01444 | 4.0037 | 오차자승합 = | 0.29826 |  | 116 | 0.01444 | 3.908 | 오차자승합 = | 0.30326 |  | 117 | 0.00784
2004 | 123.5 | 4.538 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.29286 | 129 | 4.4534 | 0.03025 | 4.8162 |  |  |  | 130 | 0.04225 |  | 4.7318 |  |  |  | 130 | 0.04225 |  | 4.6868 |  |  |  | 130 | 0.04225 |  | 4.6396 |  |  |  | 129 | 0.03025 |  | 4.5901 |  |  |  | 129 | 0.03025 |  | 4.538 |  |  |  | 129 | 0.03025 | 4.483 |  |  |  | 129 | 0.03025 |  | 4.4248 |  |  |  | 129 | 0.03025 | 4.3631 |  |  |  | 129 | 0.03025 | 4.2973 |  |  |  | 129 | 0.03025 | 4.2268 |  |  |  | 129 | 0.03025 | 4.151 |  |  |  | 129 | 0.03025 | 4.069 |  |  |  | 129 | 0.03025 | 3.9797 |  |  |  | 129 | 0.03025
2005 | 128.3 | 4.588 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 2.923 | 138 | 7.5604 | 0.09409 | 4.8544 |  |  |  | 139 | 0.11449 |  | 4.7732 |  |  |  | 139 | 0.11449 |  | 4.73 |  |  |  | 139 | 0.11449 |  | 4.6849 |  |  |  | 139 | 0.11449 |  | 4.6376 |  |  |  | 139 | 0.11449 |  | 4.588 |  |  |  | 138 | 0.09409 | 4.5358 |  |  |  | 138 | 0.09409 |  | 4.4807 |  |  |  | 138 | 0.09409 | 4.4224 |  |  |  | 138 | 0.09409 | 4.3605 |  |  |  | 138 | 0.09409 | 4.2946 |  |  |  | 138 | 0.09409 | 4.2239 |  |  |  | 138 | 0.09409 | 4.1479 |  |  |  | 138 | 0.09409 | 4.0656 |  |  |  | 138 | 0.09409
2006 | 155.7 | 4.8339 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 2.923 | 145 | 6.8722 | 0.11449 | 5.0479 |  |  |  | 146 | 0.09409 |  | 4.9815 |  |  |  | 146 | 0.09409 |  | 4.9466 |  |  |  | 146 | 0.09409 |  | 4.9104 |  |  |  | 146 | 0.09409 |  | 4.8729 |  |  |  | 146 | 0.09409 |  | 4.8339 |  |  |  | 145 | 0.11449 | 4.7933 |  |  |  | 145 | 0.11449 |  | 4.751 |  |  |  | 145 | 0.11449 | 4.7068 |  |  |  | 145 | 0.11449 | 4.6606 |  |  |  | 145 | 0.11449 | 4.6121 |  |  |  | 145 | 0.11449 | 4.5612 |  |  |  | 145 | 0.11449 | 4.5076 |  |  |  | 145 | 0.11449 | 4.4509 |  |  |  | 145 | 0.11449
2007 | 156.3 | 4.8387 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 151 | 3.3909 | 0.02809 | 5.0518 |  |  |  | 151 | 0.02809 |  | 4.9857 |  |  |  | 151 | 0.02809 |  | 4.9509 |  |  |  | 151 | 0.02809 |  | 4.9149 |  |  |  | 151 | 0.02809 |  | 4.8775 |  |  |  | 151 | 0.02809 |  | 4.8387 |  |  |  | 151 | 0.02809 | 4.7983 |  |  |  | 151 | 0.02809 |  | 4.7562 |  |  |  | 151 | 0.02809 | 4.7122 |  |  |  | 151 | 0.02809 | 4.6663 |  |  |  | 151 | 0.02809 | 4.6181 |  |  |  | 151 | 0.02809 | 4.5675 |  |  |  | 151 | 0.02809 | 4.5142 |  |  |  | 151 | 0.02809 | 4.4578 |  |  |  | 150 | 0.03969
2008 | 155.6 | 4.8331 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 156 | 0.25707 | 0.00016 | 5.0473 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.9809 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.9459 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.9097 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.8721 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.8331 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.7925 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.7501 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.7059 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.6597 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.6112 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.5602 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.5065 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.4497 |  |  |  | 156 | 0.00016
2009 | 161.9 | 4.882 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 160 | 1.1736 | 0.00361 | 5.087 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 5.0232 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.9898 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.9551 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.9193 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.882 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.8434 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.8032 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.7613 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.7176 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.6719 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.624 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.5737 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.5207 |  |  |  | 160 | 0.00361
2010 | 162.3 | 4.8851 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 164 | 1.0474 | 0.00289 | 5.0894 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 5.0259 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.9925 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.9579 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.9222 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.8851 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.8465 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.8065 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.7647 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.7212 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.6756 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.6279 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.5778 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.525 |  |  |  | 164 | 0.00289
2011 | 168 | 4.9273 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 168 | 0 | 0 | 5.124 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 5.0626 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 5.0304 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.9972 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.9628 |  |  |  | 168 | 0 |  | 4.9273 |  |  |  | 168 | 0 | 4.8903 |  |  |  | 168 | 0 |  | 4.852 |  |  |  | 168 | 0 | 4.8122 |  |  |  | 168 | 0 | 4.7707 |  |  |  | 168 | 0 | 4.7274 |  |  |  | 168 | 0 | 4.6821 |  |  |  | 168 | 0 | 4.6347 |  |  |  | 168 | 0 | 4.585 |  |  |  | 168 | 0
2012 | 168.8 | 4.933 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 171 | 1.3033 | 0.00484 | 5.1287 |  |  |  | 170 | 0.00144 |  | 5.0676 |  |  |  | 170 | 0.00144 |  | 5.0357 |  |  |  | 171 | 0.00484 |  | 5.0026 |  |  |  | 171 | 0.00484 |  | 4.9684 |  |  |  | 171 | 0.00484 |  | 4.933 |  |  |  | 171 | 0.00484 | 4.8963 |  |  |  | 171 | 0.00484 |  | 4.8583 |  |  |  | 171 | 0.00484 | 4.8187 |  |  |  | 171 | 0.00484 | 4.7774 |  |  |  | 171 | 0.00484 | 4.7344 |  |  |  | 171 | 0.00484 | 4.6895 |  |  |  | 171 | 0.00484 | 4.6425 |  |  |  | 172 | 0.01024 | 4.5931 |  |  |  | 172 | 0.01024
2013 | 174 |  | 11 |  |  |  |  | 174
2014 | 176 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 176
2015 | 179 |  | 13 |  | 0 | 0.90181 | 0.31106 | 179 |  |  | 최소자료값 = | 119.8 | [5 empty] | 최소자료값 = | 119.8 | [5 empty] | 최소자료값 = | 119.8 | [5 empty] | 최소자료값 = | 119.8 | [5 empty] | 최소자료값 = | 119.8 | [5 empty] | 최소자료값 = | 119.8 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 119.8 | [5 empty] | 최소자료값 = | 119.8 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 119.8 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 119.8 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 119.8 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 119.8 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 119.8 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 119.8
2016 | 181 |  | 14 |  | 10 | 0.90181 | 0.31106 | 182 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 184 |  | 15 |  | 15 | 0.90051 | 0.31446 | 184 |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | 186 |  | 16 |  | 20 | 0.90441 | 0.30246 | 186
2019 | 188 |  | 17 |  | 25 | 0.90733 | 0.29286 | 188
2020 | 190 |  | 18 |  | 30 | 0.90745 | 0.29286 | 190
2021 | 192 |  | 19 |  | 35 | 0.90745 | 0.29286 | 192
2022 | 193 |  | 20 |  | 40 | 0.90745 | 0.29286 | 193
2023 | 195 |  | 21 |  | 45 | 0.90745 | 0.29286 | 195
2024 | 197 |  | 22 |  | 50 | 0.90745 | 0.29286 | 197
2025 | 198 |  | 23 |  | 55 | 0.90745 | 0.29286 | 198
2026 | 200 |  | 24 |  | 60 | 0.90745 | 0.29286 | 200
2027 | 201 |  | 25 |  | 65 | 0.90569 | 0.29826 | 201
2028 | 203 |  | 26 |  | 70 | 0.90406 | 0.30326 | 203
2029 | 204 |  | 27 |  |  |  |  | 204
2030 | 206 |  | 28 |  |  |  |  | 206
2031 | 207 |  | 29 |  |  |  |  | 207
2032 | 208 |  | 30 |  |  |  |  | 208
2033 | 210 |  | 31 |  |  |  |  | 210
2034 | 211 |  | 32 |  |  |  |  | 211
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.89279 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.89279 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.88943 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.88141 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.8687 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.86745 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.8564 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.8564 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.84739 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.84321 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 169 | [6 empty] | k= | 169 |  |  |  |  | k= | 200 |  |  |  |  | k= | 215 |  |  |  |  | k= | 230 |  |  |  |  | k= | 245 |  |  |  |  | k= | 260 |  |  |  |  | k= | 275 |  |  |  | k= | 290 |  |  |  |  | k= | 305
|  |  |  | max(y) = | 168.8 | [6 empty] | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8
|  |  |  | avg(5) = | 163.32 | [6 empty] | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32
|  |  |  | -b = | -0.56758 | [6 empty] | -b = | -0.56758 |  |  |  |  | -b = | -0.15016 |  |  |  |  | -b = | -0.12429 |  |  |  |  | -b = | -0.10846 |  |  |  |  | -b = | -0.097696 |  |  |  |  | -b = | -0.08988 |  |  |  |  | -b = | -0.083936 |  |  |  | -b = | -0.079258 |  |  |  |  | -b = | -0.075478
|  |  |  | a = | 0.25814 | [6 empty] | a = | 0.25814 |  |  |  |  | a = | -0.32418 |  |  |  |  | a = | -0.18028 |  |  |  |  | a = | -0.048009 |  |  |  |  | a = | 0.071297 |  |  |  |  | a = | 0.17905 |  |  |  |  | a = | 0.27695 |  |  |  | a = | 0.36648 |  |  |  |  | a = | 0.44888
|  |  |  | b = | 0.56758 | [6 empty] | b = | 0.56758 |  |  |  |  | b = | 0.15016 |  |  |  |  | b = | 0.12429 |  |  |  |  | b = | 0.10846 |  |  |  |  | b = | 0.097696 |  |  |  |  | b = | 0.08988 |  |  |  |  | b = | 0.083936 |  |  |  | b = | 0.079258 |  |  |  |  | b = | 0.075478
2003 | 119.8 | -0.88993 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.89279 |  | 97 | 19.0317 | 0.51984 | -0.88993 | R2 = | 0.89279 | 97 | 0.51984 |  | -0.4013 | R2 = | 0.88943 | 123 | 0.01024 |  | -0.22984 | R2 = | 0.88141 | 124 | 0.01764 |  | -0.083527 | R2 = | 0.8687 | 124 | 0.01764 |  | 0.044089 | R2 = | 0.86745 | 124 | 0.01764 |  | 0.15725 | R2 = | 0.8564 | 124 | 0.01764 |  | 0.25889 | R2 = | 0.8564 | 124 | 0.01764 | 0.35115 | R2 = | 0.84739 | 124 | 0.01764 |  | 0.43561 | R2 = | 0.84321 | 124 | 0.01764
2004 | 123.5 | -0.99853 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.73446 |  | 119 | 3.6437 | 0.02025 | -0.99853 | 오차자승합 = | 0.73446 | 119 | 0.02025 |  | -0.47895 | 오차자승합 = | 0.35986 | 130 | 0.04225 |  | -0.2999 | 오차자승합 = | 0.38186 | 130 | 0.04225 |  | -0.1481 | 오차자승합 = | 0.41766 | 130 | 0.04225 |  | -0.016327 | 오차자승합 = | 0.42186 | 130 | 0.04225 |  | 0.10008 | 오차자승합 = | 0.45386 | 130 | 0.04225 |  | 0.20434 | 오차자승합 = | 0.45386 | 130 | 0.04225 | 0.29875 | 오차자승합 = | 0.48226 | 130 | 0.04225 |  | 0.38501 | 오차자승합 = | 0.49566 | 130 | 0.04225
2005 | 128.3 | -1.1481 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.73446 |  | 137 | 6.781 | 0.07569 | -1.1481 |  |  | 137 | 0.07569 |  | -0.58188 |  |  | 137 | 0.07569 |  | -0.39192 |  |  | 136 | 0.05929 |  | -0.23234 |  |  | 136 | 0.05929 |  | -0.094765 |  |  | 136 | 0.05929 |  | 0.026155 |  |  | 136 | 0.05929 |  | 0.13402 |  |  | 136 | 0.05929 | 0.23137 |  |  | 136 | 0.05929 |  | 0.32008 |  |  | 136 | 0.05929
2006 | 155.7 | -2.4602 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 4.3605 |  | 149 | 4.3031 | 0.04489 | -2.4602 |  |  | 149 | 0.04489 |  | -1.2569 |  |  | 143 | 0.16129 |  | -0.96532 |  |  | 143 | 0.16129 |  | -0.73982 |  |  | 142 | 0.18769 |  | -0.55593 |  |  | 142 | 0.18769 |  | -0.40066 |  |  | 142 | 0.18769 |  | -0.26629 |  |  | 142 | 0.18769 | -0.14785 |  |  | 141 | 0.21609 |  | -0.041973 |  |  | 141 | 0.21609
2007 | 156.3 | -2.5102 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 4.3605 |  | 157 | 0.44786 | 0.00049 | -2.5102 |  |  | 157 | 0.00049 |  | -1.2744 |  |  | 149 | 0.05329 |  | -0.97934 |  |  | 148 | 0.06889 |  | -0.75177 |  |  | 148 | 0.06889 |  | -0.56652 |  |  | 148 | 0.06889 |  | -0.41028 |  |  | 147 | 0.08649 |  | -0.27518 |  |  | 147 | 0.08649 | -0.15618 |  |  | 147 | 0.08649 |  | -0.049846 |  |  | 147 | 0.08649
2008 | 155.6 | -2.452 | 6 |  |  |  |  | 162 | 4.1131 | 0.04096 | -2.452 |  |  | 162 | 0.04096 |  | -1.254 |  |  | 155 | 0.00036 |  | -0.96299 |  |  | 154 | 0.00256 |  | -0.73783 |  |  | 154 | 0.00256 |  | -0.55417 |  |  | 153 | 0.00676 |  | -0.39906 |  |  | 153 | 0.00676 |  | -0.26481 |  |  | 153 | 0.00676 | -0.14647 |  |  | 153 | 0.00676 |  | -0.040661 |  |  | 153 | 0.00676
2009 | 161.9 | -3.1269 | 7 |  |  |  |  | 165 | 1.9148 | 0.00961 | -3.1269 |  |  | 165 | 0.00961 |  | -1.4468 |  |  | 160 | 0.00361 |  | -1.1148 |  |  | 159 | 0.00841 |  | -0.866 |  |  | 159 | 0.00841 |  | -0.66693 |  |  | 159 | 0.00841 |  | -0.50099 |  |  | 159 | 0.00841 |  | -0.35871 |  |  | 159 | 0.00841 | -0.23417 |  |  | 159 | 0.00841 |  | -0.12344 |  |  | 159 | 0.00841
2010 | 162.3 | -3.1873 | 8 |  |  |  |  | 167 | 2.8959 | 0.02209 | -3.1873 |  |  | 167 | 0.02209 |  | -1.4598 |  |  | 164 | 0.00289 |  | -1.1248 |  |  | 164 | 0.00289 |  | -0.87436 |  |  | 164 | 0.00289 |  | -0.67423 |  |  | 164 | 0.00289 |  | -0.50754 |  |  | 164 | 0.00289 |  | -0.36472 |  |  | 164 | 0.00289 | -0.23976 |  |  | 164 | 0.00289 |  | -0.1287 |  |  | 164 | 0.00289
2011 | 168 | -5.124 | 9 |  |  |  |  | 168 | 0 | 0 | -5.124 |  |  | 168 | 0 |  | -1.6582 |  |  | 168 | 0 |  | -1.2738 |  |  | 169 | 0.001 |  | -0.99683 |  |  | 169 | 0.001 |  | -0.78016 |  |  | 169 | 0.001 |  | -0.60218 |  |  | 170 | 0.004 |  | -0.45114 |  |  | 170 | 0.004 | -0.31994 |  |  | 170 | 0.004 |  | -0.20398 |  |  | 170 | 0.004
2012 | 168.8 | -6.7382 | 10 |  |  |  |  | 168 | 0.47393 | 0.00064 | -6.7382 |  |  | 168 | 0.00064 |  | -1.6883 |  |  | 172 | 0.01024 |  | -1.2957 |  |  | 173 | 0.01764 |  | -1.0146 |  |  | 174 | 0.02704 |  | -0.79535 |  |  | 174 | 0.02704 |  | -0.61566 |  |  | 175 | 0.03844 |  | -0.46339 |  |  | 175 | 0.03844 | -0.33127 |  |  | 175 | 0.03844 |  | -0.21459 |  |  | 176 | 0.05184
2013 | 169 |  | 11 |  |  |  |  | 169
2014 | 169 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 169 |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8
2015 | 169 |  | 13 | 169 | 0.89279 | 0.73446 |  | 169 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 169 |  | 14 | 200 | 0.88943 | 0.35986 |  | 169 |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2017 | 169 |  | 15 | 215 | 0.88141 | 0.38186 |  | 169
2018 | 169 |  | 16 | 230 | 0.8687 | 0.41766 |  | 169
2019 | 169 |  | 17 | 245 | 0.86745 | 0.42186 |  | 169
2020 | 169 |  | 18 | 260 | 0.8564 | 0.45386 |  | 169
2021 | 169 |  | 19 | 275 | 0.8564 | 0.45386 |  | 169
2022 | 169 |  | 20 | 290 | 0.84739 | 0.48226 |  | 169
2023 | 169 |  | 21 | 305 | 0.84321 | 0.49566 |  | 169
2024 | 169 |  | 22 |  |  |  |  | 169
2025 | 169 |  | 23 |  |  |  |  | 169
2026 | 169 |  | 24 |  |  |  |  | 169
2027 | 169 |  | 25 |  |  |  |  | 169
2028 | 169 |  | 26 |  |  |  |  | 169
2029 | 169 |  | 27 |  |  |  |  | 169
2030 | 169 |  | 28 |  |  |  |  | 169
2031 | 169 |  | 29 |  |  |  |  | 169
2032 | 169 |  | 30 |  |  |  |  | 169
2033 | 169 |  | 31 |  |  |  |  | 169
2034 | 169 |  | 32 |  |  |  |  | 169
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.89943 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.83612 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.89695 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.89943 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.88077 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.88183 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.88183 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.87263 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.87263 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.86365 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 215 | [6 empty] | k = | 169 |  |  |  |  | k = | 200 |  |  |  |  | k = | 215 |  |  |  |  | k = | 230 |  |  |  |  | k = | 245 |  |  |  |  | k = | 260 |  |  |  |  | k = | 275 |  |  |  | k = | 290 |  |  |  |  | k = | 305
|  |  |  | ln(a) = | 4.6054 | [6 empty] | ln(a) = | 5.0438 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.4615 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.6054 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.7376 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8569 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.9647 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0626 |  |  |  | ln(a) = | 5.1521 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2345
|  |  |  | ln(b) = | -0.084721 | [6 empty] | ln(b) = | -0.52801 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.1106 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.084721 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.068891 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.058131 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.050316 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.044372 |  |  |  | ln(b) = | -0.039694 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.035914
|  |  |  | a = | 100.0199 | [6 empty] | a = | 155.056 |  |  |  |  | a = | 86.6148 |  |  |  |  | a = | 100.0199 |  |  |  |  | a = | 114.1646 |  |  |  |  | a = | 128.6309 |  |  |  |  | a = | 143.2661 |  |  |  |  | a = | 158.001 |  |  |  | a = | 172.7996 |  |  |  |  | a = | 187.6414
|  |  |  | b = | 0.91877 | [6 empty] | b = | 0.58978 |  |  |  |  | b = | 0.8953 |  |  |  |  | b = | 0.91877 |  |  |  |  | b = | 0.93343 |  |  |  |  | b = | 0.94353 |  |  |  |  | b = | 0.95093 |  |  |  |  | b = | 0.9566 |  |  |  | b = | 0.96108 |  |  |  |  | b = | 0.96472
2003 | 119.8 | 4.556 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.89943 |  | 123 | 2.6711 | 0.01024 | 3.8959 | R2 = | 0.83612 | 78 | 1.7472 |  | 4.3845 | R2 = | 0.89695 | 122 | 0.00484 |  | 4.556 | R2 = | 0.89943 | 123 | 0.01024 |  | 4.7023 | R2 = | 0.88077 | 123 | 0.01024 |  | 4.8299 | R2 = | 0.88183 | 124 | 0.01764 |  | 4.9431 | R2 = | 0.88183 | 124 | 0.01764 |  | 5.0447 | R2 = | 0.87263 | 124 | 0.01764 | 5.137 | R2 = | 0.87263 | 124 | 0.01764 |  | 5.2214 | R2 = | 0.86365 | 124 | 0.01764
2004 | 123.5 | 4.5163 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.33586 |  | 131 | 6.0729 | 0.05625 | 3.8177 | 오차자승합 = | 2.0039 | 115 | 0.07225 |  | 4.3373 | 오차자승합 = | 0.34346 | 131 | 0.05625 |  | 4.5163 | 오차자승합 = | 0.33586 | 131 | 0.05625 |  | 4.6681 | 오차자승합 = | 0.38446 | 131 | 0.05625 |  | 4.7999 | 오차자승합 = | 0.38266 | 130 | 0.04225 |  | 4.9163 | 오차자승합 = | 0.38266 | 130 | 0.04225 |  | 5.0206 | 오차자승합 = | 0.40766 | 130 | 0.04225 | 5.115 | 오차자승합 = | 0.40766 | 130 | 0.04225 |  | 5.2013 | 오차자승합 = | 0.43406 | 130 | 0.04225
2005 | 128.3 | 4.4625 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.33586 |  | 137 | 6.781 | 0.07569 | 3.7062 |  |  | 137 | 0.07569 |  | 4.2725 |  |  | 138 | 0.09409 |  | 4.4625 |  |  | 137 | 0.07569 |  | 4.622 |  |  | 137 | 0.07569 |  | 4.7596 |  |  | 137 | 0.07569 |  | 4.8805 |  |  | 137 | 0.07569 |  | 4.9884 |  |  | 137 | 0.07569 | 5.0857 |  |  | 137 | 0.07569 |  | 5.1745 |  |  | 137 | 0.07569
2006 | 155.7 | 4.0826 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.1572 |  | 144 | 7.5145 | 0.13689 | 2.5878 |  |  | 150 | 0.03249 |  | 3.791 |  |  | 144 | 0.13689 |  | 4.0826 |  |  | 144 | 0.13689 |  | 4.3081 |  |  | 143 | 0.16129 |  | 4.492 |  |  | 143 | 0.16129 |  | 4.6473 |  |  | 143 | 0.16129 |  | 4.7816 |  |  | 143 | 0.16129 | 4.9001 |  |  | 143 | 0.16129 |  | 5.006 |  |  | 142 | 0.18769
2007 | 156.3 | 4.0724 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.1572 |  | 150 | 4.0307 | 0.03969 | 2.5416 |  |  | 158 | 0.00289 |  | 3.7773 |  |  | 150 | 0.03969 |  | 4.0724 |  |  | 150 | 0.03969 |  | 4.3 |  |  | 149 | 0.05329 |  | 4.4853 |  |  | 149 | 0.05329 |  | 4.6415 |  |  | 149 | 0.05329 |  | 4.7766 |  |  | 148 | 0.06889 | 4.8956 |  |  | 148 | 0.06889 |  | 5.0019 |  |  | 148 | 0.06889
2008 | 155.6 | 4.0843 | 6 |  |  |  |  | 155 | 0.3856 | 0.00036 | 2.5953 |  |  | 162 | 0.04096 |  | 3.7932 |  |  | 155 | 0.00036 |  | 4.0843 |  |  | 155 | 0.00036 |  | 4.3095 |  |  | 154 | 0.00256 |  | 4.4931 |  |  | 154 | 0.00256 |  | 4.6482 |  |  | 154 | 0.00256 |  | 4.7825 |  |  | 154 | 0.00256 | 4.9008 |  |  | 154 | 0.00256 |  | 5.0066 |  |  | 154 | 0.00256
2009 | 161.9 | 3.9722 | 7 |  |  |  |  | 160 | 1.1736 | 0.00361 | 1.9601 |  |  | 165 | 0.00961 |  | 3.6402 |  |  | 160 | 0.00361 |  | 3.9722 |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.221 |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.42 |  |  | 159 | 0.00841 |  | 4.586 |  |  | 159 | 0.00841 |  | 4.7283 |  |  | 159 | 0.00841 | 4.8528 |  |  | 159 | 0.00841 |  | 4.9635 |  |  | 159 | 0.00841
2010 | 162.3 | 3.9646 | 8 |  |  |  |  | 164 | 1.0474 | 0.00289 | 1.9021 |  |  | 167 | 0.02209 |  | 3.6297 |  |  | 164 | 0.00289 |  | 3.9646 |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.2151 |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.4152 |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.5819 |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.7247 |  |  | 164 | 0.00289 | 4.8497 |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.9607 |  |  | 164 | 0.00289
2011 | 168 | 3.8501 | 9 |  |  |  |  | 168 | 0 | 0 | 0 |  |  | 168 | 0 |  | 3.4657 |  |  | 168 | 0 |  | 3.8501 |  |  | 168 | 0 |  | 4.1271 |  |  | 169 | 0.001 |  | 4.3438 |  |  | 169 | 0.001 |  | 4.5218 |  |  | 169 | 0.001 |  | 4.6728 |  |  | 169 | 0.001 | 4.804 |  |  | 169 | 0.001 |  | 4.92 |  |  | 169 | 0.001
2012 | 168.8 | 3.833 | 10 |  |  |  |  | 172 | 1.8957 | 0.01024 | -1.6094 |  |  | 168 | 0.00064 |  | 3.4404 |  |  | 171 | 0.00484 |  | 3.833 |  |  | 172 | 0.01024 |  | 4.1141 |  |  | 173 | 0.01764 |  | 4.3334 |  |  | 173 | 0.01764 |  | 4.5131 |  |  | 173 | 0.01764 |  | 4.6653 |  |  | 174 | 0.02704 | 4.7974 |  |  | 174 | 0.02704 |  | 4.9141 |  |  | 174 | 0.02704
2013 | 176 |  | 11 |  |  |  |  | 176
2014 | 179 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 179
2015 | 182 |  | 13 | 169 | 0.83612 | 2.0039 |  | 182 |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8
2016 | 184 |  | 14 | 200 | 0.89695 | 0.34346 |  | 184 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 187 |  | 15 | 215 | 0.89943 | 0.33586 |  | 187 |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2018 | 189 |  | 16 | 230 | 0.88077 | 0.38446 |  | 189
2019 | 191 |  | 17 | 245 | 0.88183 | 0.38266 |  | 191
2020 | 193 |  | 18 | 260 | 0.88183 | 0.38266 |  | 193
2021 | 195 |  | 19 | 275 | 0.87263 | 0.40766 |  | 195
2022 | 197 |  | 20 | 290 | 0.87263 | 0.40766 |  | 197
2023 | 198 |  | 21 | 305 | 0.86365 | 0.43406 |  | 198
2024 | 199 |  | 22 |  |  |  |  | 199
2025 | 201 |  | 23 |  |  |  |  | 201
2026 | 202 |  | 24 |  |  |  |  | 202
2027 | 203 |  | 25 |  |  |  |  | 203
2028 | 204 |  | 26 |  |  |  |  | 204
2029 | 205 |  | 27 |  |  |  |  | 205
2030 | 206 |  | 28 |  |  |  |  | 206
2031 | 206 |  | 29 |  |  |  |  | 206
2032 | 207 |  | 30 |  |  |  |  | 207
2033 | 208 |  | 31 |  |  |  |  | 208
2034 | 208 |  | 32 |  |  |  |  | 208

## 논산시 용도별 추계 5년(군부대제외) (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
논산시 5년 가정용 소비원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(5년간)의
출처는 상수도 통계
2008 | 155.6 | 157 | 157 | 157 | 156 | 157 | 157 | 157
2009 | 161.9 | 160 | 160 | 160 | 161 | 160 | 160 | 160
2010 | 162.3 | 163 | 163 | 163 | 164 | 163 | 163 | 163
2011 | 168 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167
2012 | 168.8 | 170 | 170 | 170 | 169 | 170 | 170 | 170
2013 |  | 173 | 173 | 173 | 170 | 172 | 172 | 173
2014 |  | 176 | 177 | 177 | 172 | 175 | 175 | 177
2015 |  | 180 | 180 | 180 | 173 | 178 | 178 | 180
2016 |  | 183 | 184 | 184 | 174 | 180 | 180 | 184
2017 |  | 186 | 188 | 188 | 175 | 182 | 183 | 188 |  |  |  | 170 | 170 | 169 | 166 | 170 | 170 | 169
2018 |  | 189 | 192 | 192 | 176 | 184 | 185 | 192 |  |  |  | 172 | 172 | 172 | 166 | 172 | 172 | 172
2019 |  | 193 | 195 | 195 | 176 | 186 | 187 | 195 |  |  |  | 174 | 174 | 174 | 167 | 174 | 174 | 174
2020 |  | 196 | 199 | 199 | 177 | 188 | 189 | 199 |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 168 | 176 | 176 | 176
2021 |  | 199 | 203 | 203 | 178 | 190 | 191 | 203 |  |  |  | 178 | 178 | 178 | 168 | 178 | 178 | 178
2022 |  | 202 | 207 | 207 | 178 | 191 | 193 | 207 |  |  |  | 181 | 181 | 181 | 168 | 180 | 180 | 181
2023 |  | 206 | 212 | 212 | 179 | 193 | 195 | 212 |  |  |  | 183 | 183 | 183 | 168 | 183 | 182 | 183
2024 |  | 209 | 216 | 216 | 179 | 194 | 196 | 216 |  |  |  | 185 | 185 | 185 | 168 | 185 | 184 | 185
2025 |  | 212 | 220 | 220 | 180 | 195 | 198 | 220 |  |  |  | 187 | 188 | 188 | 169 | 187 | 186 | 188
2026 |  | 215 | 225 | 225 | 180 | 197 | 199 | 225 |  |  |  | 189 | 190 | 190 | 169 | 189 | 188 | 190
2027 |  | 219 | 229 | 229 | 181 | 198 | 201 | 229 |  |  |  | 191 | 192 | 193 | 169 | 191 | 190 | 193
2028 |  | 222 | 234 | 234 | 181 | 199 | 202 | 234 |  |  |  | 193 | 195 | 195 | 169 | 193 | 191 | 195
2029 |  | 225 | 239 | 239 | 182 | 200 | 204 | 239 |  |  |  | 195 | 197 | 198 | 170 | 195 | 193 | 198
2030 |  | 228 | 243 | 243 | 182 | 200 | 205 | 243 |  |  |  | 198 | 200 | 200 | 170 | 196 | 195 | 200
2031 |  | 232 | 248 | 248 | 183 | 201 | 206 | 248 |  |  |  | 200 | 202 | 203 | 170 | 198 | 196 | 203
2032 |  | 235 | 253 | 253 | 183 | 202 | 207 | 253 |  |  |  | 202 | 205 | 205 | 170 | 200 | 198 | 205
2033 |  | 238 | 259 | 259 | 183 | 203 | 208 | 259 |  |  |  | 204 | 208 | 208 | 170 | 202 | 200 | 208
2034 |  | 241 | 264 | 264 | 184 | 203 | 209 | 264 |  |  |  | 206 | 210 | 211 | 170 | 204 | 201 | 211
채택 |  |  |  | ○ | [7 empty] | 208 | 213 | 213 | 170 | 206 | 203 | 213
상관계수 (R²) |  | 0.92629 | 0.92629 | 0.92629 | 0.95794 | 0.92629 | 0.92629 |  |  |  |  | 210 | 216 | 216 | 171 | 208 | 204 | 216
오차자승합 (전구간) |  | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0049 | 0.0085 | 0.0085 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹
오차자승합 (최근10년간) |  | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0049 | 0.0085 | 0.0085 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 0.76215 | 0.76215 | 0.76215 | 0.51483 | 0.76215 | 0.76215 | [6 empty] | ○
절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.38107 | 0.38107 | 0.38107 | 0.25741 | 0.38107 | 0.38107 |  |  |  |  | 0.039473 | 0.069315 | 0.069315 | 0.0060673 | 0.061742 | 0.069315
[12 empty] | 0.6278 | 0.6054 | 0.6054 | 0.6508 | 0.609 | 0.6044
[12 empty] | 0.6278 | 0.6054 | 0.6054 | 0.6508 | 0.609 | 0.6044
[12 empty] | 5.6594 | 5.7518 | 5.7518 | 5.8838 | 5.5424 | 5.4188
[12 empty] | 2.8297 | 2.8759 | 2.8759 | 2.9419 | 2.7712 | 2.7094
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.92629 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 3.25
|  |  | 상수(b) = | 153.57
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.92629
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.0085
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.0085
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 0.76215
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.38107
2006 | 155.6 | 1 | [5 empty] | 157 | 0.89974 | 0.00196
2007 | 161.9 | 2 | [5 empty] | 160 | 1.1736 | 0.00361
2008 | 162.3 | 3 | [5 empty] | 163 | 0.4313 | 0.00049
2009 | 168 | 4 | [5 empty] | 167 | 0.59524 | 0.001
2010 | 168.8 | 5 | [5 empty] | 170 | 0.7109 | 0.00144
2011 | 173 | 6 | [5 empty] | 173
2012 | 176 | 7 | [5 empty] | 176
2013 | 180 | 8 | [5 empty] | 180
2014 | 183 | 9 | [5 empty] | 183
2015 | 186 | 10 | [5 empty] | 186
2016 | 189 | 11 | [5 empty] | 189
2017 | 193 | 12 | [5 empty] | 193
2018 | 196 | 13 | [5 empty] | 196
2019 | 199 | 14 | [5 empty] | 199
2020 | 202 | 15 | [5 empty] | 202
2021 | 206 | 16 | [5 empty] | 206
2022 | 209 | 17 | [5 empty] | 209
2023 | 212 | 18 | [5 empty] | 212
2024 | 215 | 19 | [5 empty] | 215
2025 | 219 | 20 | [5 empty] | 219
2026 | 222 | 21 | [5 empty] | 222
2027 | 225 | 22 | [5 empty] | 225
2028 | 228 | 23 | [5 empty] | 228
2029 | 232 | 24 | [5 empty] | 232
2030 | 235 | 25 | [5 empty] | 235
2031 | 238 | 26 | [5 empty] | 238
2032 | 241 | 27 | [5 empty] | 241
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.92629 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.0353
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.019984
|  |  |  | a = | 153.7499
|  |  |  | b = | 0.020185
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.92629
|  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.0085
|  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.0085
|  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 0.76215
|  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.38107
2006 | 155.6 | 5.0473 | 1 |  |  |  |  | 157 | 0.89974 | 0.00196
2007 | 161.9 | 5.087 | 2 |  |  |  |  | 160 | 1.1736 | 0.00361
2008 | 162.3 | 5.0894 | 3 |  |  |  |  | 163 | 0.4313 | 0.00049
2009 | 168 | 5.124 | 4 |  |  |  |  | 167 | 0.59524 | 0.001
2010 | 168.8 | 5.1287 | 5 |  |  |  |  | 170 | 0.7109 | 0.00144
2011 | 173 |  | 6 |  |  |  |  | 173
2012 | 177 |  | 7 |  |  |  |  | 177
2013 | 180 |  | 8 |  |  |  |  | 180
2014 | 184 |  | 9 |  |  |  |  | 184
2015 | 188 |  | 10 |  |  |  |  | 188
2016 | 192 |  | 11 |  |  |  |  | 192
2017 | 195 |  | 12 |  |  |  |  | 195
2018 | 199 |  | 13 |  |  |  |  | 199
2019 | 203 |  | 14 |  |  |  |  | 203
2020 | 207 |  | 15 |  |  |  |  | 207
2021 | 212 |  | 16 |  |  |  |  | 212
2022 | 216 |  | 17 |  |  |  |  | 216
2023 | 220 |  | 18 |  |  |  |  | 220
2024 | 225 |  | 19 |  |  |  |  | 225
2025 | 229 |  | 20 |  |  |  |  | 229
2026 | 234 |  | 21 |  |  |  |  | 234
2027 | 239 |  | 22 |  |  |  |  | 239
2028 | 243 |  | 23 |  |  |  |  | 243
2029 | 248 |  | 24 |  |  |  |  | 248
2030 | 253 |  | 25 |  |  |  |  | 253
2031 | 259 |  | 26 |  |  |  |  | 259
2032 | 264 |  | 27 |  |  |  |  | 264
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.92629 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.92629 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70 |  |  |  |  | c = | 75
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.0353 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 5.0353 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.9682 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.9328 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8962 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8581 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8186 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.7774 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.7345 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.6897 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.5935 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.5417 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.4871 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.4294 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.3681
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.019984 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | 0.019984 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.021294 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.022015 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.022788 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.023616 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.024507 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.025468 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.026508 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.027636 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.030207 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.031682 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.033307 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.035109 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.037117
|  |  |  | a = | 153.7499 | [6 empty] | a = | 153.7499 | [5 empty] | a = | 143.7613 | [5 empty] | a = | 138.7676 | [5 empty] | a = | 133.7743 | [5 empty] | a = | 128.7814 | [5 empty] | a = | 123.7891 |  |  |  |  | a = | 118.7973 | [5 empty] | a = | 113.8062 |  |  |  |  | a = | 108.8159 |  |  |  |  | a = | 98.8377 |  |  |  |  | a = | 93.8501 |  |  |  |  | a = | 88.8637 |  |  |  |  | a = | 83.8787 |  |  |  |  | a = | 78.8953
|  |  |  | b = | 0.020185 | [6 empty] | b = | 0.020185 | [5 empty] | b = | 0.021522 | [5 empty] | b = | 0.02226 | [5 empty] | b = | 0.023049 | [5 empty] | b = | 0.023897 | [5 empty] | b = | 0.02481 |  |  |  |  | b = | 0.025795 | [5 empty] | b = | 0.026862 |  |  |  |  | b = | 0.028021 |  |  |  |  | b = | 0.030668 |  |  |  |  | b = | 0.032189 |  |  |  |  | b = | 0.033868 |  |  |  |  | b = | 0.035733 |  |  |  |  | b = | 0.037815
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.92629 | [5 empty] | R2 = | 0.92629 | [5 empty] | R2 = | 0.92629 | [5 empty] | R2 = | 0.92629 | [5 empty] | R2 = | 0.92629 | [5 empty] | R2 = | 0.92629 | [5 empty] | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 | [5 empty] | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629
|  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.0085 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0085 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0085 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0085 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0085 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0085 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085
|  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.0085
|  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 0.76215
|  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.38107
2006 | 155.6 | 5.0473 | 1 |  |  |  |  | 157 | 0.89974 | 0.00196 | 5.0473 |  |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.9809 |  |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.9459 |  |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.9097 |  |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.8721 |  |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.8331 |  |  |  | 157 | 0.00196 | 4.7925 |  |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.7501 |  |  |  | 157 | 0.00196 | 4.7059 |  |  |  | 157 | 0.00196 | 4.6112 |  |  |  | 157 | 0.00196 | 4.5602 |  |  |  | 157 | 0.00196 | 4.5065 |  |  |  | 157 | 0.00196 | 4.4497 |  |  |  | 157 | 0.00196 | 4.3895 |  |  |  | 157 | 0.00196
2007 | 161.9 | 5.087 | 2 |  |  |  |  | 160 | 1.1736 | 0.00361 | 5.087 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 5.0232 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.9898 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.9551 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.9193 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.882 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.8434 |  |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.8032 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.7613 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.6719 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.624 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.5737 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.5207 |  |  |  | 160 | 0.00361 | 4.4648 |  |  |  | 160 | 0.00361
2008 | 162.3 | 5.0894 | 3 |  |  |  |  | 163 | 0.4313 | 0.00049 | 5.0894 |  |  |  | 163 | 0.00049 |  | 5.0259 |  |  |  | 163 | 0.00049 |  | 4.9925 |  |  |  | 163 | 0.00049 |  | 4.9579 |  |  |  | 163 | 0.00049 |  | 4.9222 |  |  |  | 163 | 0.00049 |  | 4.8851 |  |  |  | 163 | 0.00049 | 4.8465 |  |  |  | 163 | 0.00049 |  | 4.8065 |  |  |  | 163 | 0.00049 | 4.7647 |  |  |  | 163 | 0.00049 | 4.6756 |  |  |  | 163 | 0.00049 | 4.6279 |  |  |  | 163 | 0.00049 | 4.5778 |  |  |  | 163 | 0.00049 | 4.525 |  |  |  | 163 | 0.00049 | 4.4694 |  |  |  | 163 | 0.00049
2009 | 168 | 5.124 | 4 |  |  |  |  | 167 | 0.59524 | 0.001 | 5.124 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 5.0626 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 5.0304 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.9972 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.9628 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.9273 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.8903 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.852 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.8122 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.7274 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.6821 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.6347 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.585 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.5326 |  |  |  | 167 | 0.001
2010 | 168.8 | 5.1287 | 5 |  |  |  |  | 170 | 0.7109 | 0.00144 | 5.1287 |  |  |  | 170 | 0.00144 |  | 5.0676 |  |  |  | 170 | 0.00144 |  | 5.0357 |  |  |  | 170 | 0.00144 |  | 5.0026 |  |  |  | 170 | 0.00144 |  | 4.9684 |  |  |  | 170 | 0.00144 |  | 4.933 |  |  |  | 170 | 0.00144 | 4.8963 |  |  |  | 170 | 0.00144 |  | 4.8583 |  |  |  | 170 | 0.00144 | 4.8187 |  |  |  | 170 | 0.00144 | 4.7344 |  |  |  | 170 | 0.00144 | 4.6895 |  |  |  | 170 | 0.00144 | 4.6425 |  |  |  | 170 | 0.00144 | 4.5931 |  |  |  | 170 | 0.00144 | 4.5412 |  |  |  | 170 | 0.00144
2011 | 173 |  | 6 |  |  |  |  | 173
2012 | 177 |  | 7 | c | R2 | 오차자승합 |  | 177
2013 | 180 |  | 8 | 0 | 0.92629 | 0.0085 |  | 180 |  |  | min(y) = | 155.6 | [5 empty] | min(y) = | 155.6 | [5 empty] | min(y) = | 155.6 | [5 empty] | min(y) = | 155.6 | [5 empty] | min(y) = | 155.6 | [5 empty] | min(y) = | 155.6 |  |  |  |  | min(y) = | 155.6 | [5 empty] | min(y) = | 155.6 |  |  |  |  | min(y) = | 155.6 |  |  |  |  | min(y) = | 155.6 |  |  |  |  | min(y) = | 155.6 |  |  |  |  | min(y) = | 155.6 |  |  |  |  | min(y) = | 155.6 |  |  |  |  | min(y) = | 155.6
2014 | 184 |  | 9 | 10 | 0.92629 | 0.0085 |  | 184 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2015 | 188 |  | 10 | 15 | 0.92629 | 0.0085 |  | 188 |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2016 | 192 |  | 11 | 20 | 0.92629 | 0.0085 |  | 192
2017 | 195 |  | 12 | 25 | 0.92629 | 0.0085 |  | 195
2018 | 199 |  | 13 | 30 | 0.92629 | 0.0085 |  | 199
2019 | 203 |  | 14 | 35 | 0.92629 | 0.0085 |  | 203
2020 | 207 |  | 15 | 40 | 0.92629 | 0.0085 |  | 207
2021 | 212 |  | 16 | 45 | 0.92629 | 0.0085 |  | 212
2022 | 216 |  | 17 | 55 | 0.92629 | 0.0085 |  | 216
2023 | 220 |  | 18 | 60 | 0.92629 | 0.0085 |  | 220
2024 | 225 |  | 19 | 65 | 0.92629 | 0.0085 |  | 225
2025 | 229 |  | 20 | 70 | 0.92629 | 0.0085 |  | 229
2026 | 234 |  | 21 | 75 | 0.92629 | 0.0085 |  | 234
2027 | 239 |  | 22 |  |  |  |  | 239
2028 | 243 |  | 23 |  |  |  |  | 243
2029 | 248 |  | 24 |  |  |  |  | 248
2030 | 253 |  | 25 |  |  |  |  | 253
2031 | 259 |  | 26 |  |  |  |  | 259
2032 | 264 |  | 27 |  |  |  |  | 264
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.95794 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.95794 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 40 | [5 empty] | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 60 | [5 empty] | c = | 70 |  |  |  |  | c = | 80 |  |  |  |  | c = | 90 |  |  |  |  | c = | 100 |  |  |  |  | c = | 110 |  |  |  |  | c = | 120 |  |  |  |  | c = | 130
[5 empty] | b = | 0.050399 | [5 empty] | b = | 0.050399 | [5 empty] | b = | 0.053714 | [5 empty] | b = | 0.057495 | [5 empty] | b = | 0.061849 | [5 empty] | b = | 0.066918 | [5 empty] | b = | 0.072893 |  |  |  |  | b = | 0.08004 | [5 empty] | b = | 0.088744 |  |  |  |  | b = | 0.099577 |  |  |  |  | b = | 0.11343 |  |  |  |  | b = | 0.13178 |  |  |  |  | b = | 0.15724 |  |  |  |  | b = | 0.195 |  |  |  |  | b = | 0.25696
[5 empty] | A = | 5.047 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.047 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.9806 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.9095 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.8329 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.7499 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6595 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.5601 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.4497 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.3257 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.1841 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.0191 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.8216 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.5756 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.2492 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 155.5584 | [5 empty] | a = | 155.5584 | [5 empty] | a = | 145.5624 | [5 empty] | a = | 135.5669 | [5 empty] | a = | 125.5721 | [5 empty] | a = | 115.5782 | [5 empty] | a = | 105.5852 |  |  |  |  | a = | 95.5935 | [5 empty] | a = | 85.6035 |  |  |  |  | a = | 75.6158 |  |  |  |  | a = | 65.6311 |  |  |  |  | a = | 55.6509 |  |  |  |  | a = | 45.6774 |  |  |  |  | a = | 35.7145 |  |  |  |  | a = | 25.7702
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.95794 |  |  |  |  | R2 = | 0.95794 | [5 empty] | R2 = | 0.95794 | [5 empty] | R2 = | 0.95794 | [5 empty] | R2 = | 0.95794 | [5 empty] | R2 = | 0.95794 | [5 empty] | R2 = | 0.95794 |  |  |  |  | R2 = | 0.95794 | [5 empty] | R2 = | 0.95794 |  |  |  |  | R2 = | 0.95794 |  |  |  |  | R2 = | 0.95794 |  |  |  |  | R2 = | 0.95794 |  |  |  |  | R2 = | 0.95794 |  |  |  |  | R2 = | 0.95794 |  |  |  |  | R2 = | 0.95794
[5 empty] | 오차자승합 (전구간) |  | 0.0049 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0049 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0049 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0049 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0049 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0049 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0049 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0049 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0049 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0049 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0049 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0049 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0049 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0049 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0049
[5 empty] | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.0049
[5 empty] | 절대평균오차율 (전구간) |  | 0.51483
[5 empty] | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.25741
2006 | 155.6 | 5.0473 | 1 | 0 |  |  |  | 156 | 0.25707 | 0.00016 | 5.0473 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.9809 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.9097 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.8331 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.7501 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.6597 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.5602 |  |  |  | 156 | 0.00016 |  | 4.4497 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.3255 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.1836 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 4.0182 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 3.8199 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 3.5723 |  |  |  | 156 | 0.00016 | 3.2426 |  |  |  | 156 | 0.00016
2007 | 161.9 | 5.087 | 2 | 0.69315 |  |  |  | 161 | 0.5559 | 0.00081 | 5.087 |  |  |  | 161 | 0.00081 |  | 5.0232 |  |  |  | 161 | 0.00081 |  | 4.9551 |  |  |  | 161 | 0.00081 |  | 4.882 |  |  |  | 161 | 0.00081 |  | 4.8032 |  |  |  | 161 | 0.00081 |  | 4.7176 |  |  |  | 161 | 0.00081 | 4.624 |  |  |  | 161 | 0.00081 |  | 4.5207 |  |  |  | 161 | 0.00081 | 4.4055 |  |  |  | 161 | 0.00081 | 4.2753 |  |  |  | 161 | 0.00081 | 4.1255 |  |  |  | 161 | 0.00081 | 3.9493 |  |  |  | 161 | 0.00081 | 3.7353 |  |  |  | 161 | 0.00081 | 3.4626 |  |  |  | 161 | 0.00081
2008 | 162.3 | 5.0894 | 3 | 1.0986 |  |  |  | 164 | 1.0474 | 0.00289 | 5.0894 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 5.0259 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.9579 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.8851 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.8065 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.7212 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.6279 |  |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.525 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.4104 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.2808 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 4.132 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 3.957 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 3.7448 |  |  |  | 164 | 0.00289 | 3.4751 |  |  |  | 164 | 0.00289
2009 | 168 | 5.124 | 4 | 1.3863 |  |  |  | 167 | 0.59524 | 0.001 | 5.124 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 5.0626 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.9972 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.9273 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.852 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.7707 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.6821 |  |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.585 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.4773 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.3567 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.2195 |  |  |  | 167 | 0.001 | 4.0604 |  |  |  | 167 | 0.001 | 3.8712 |  |  |  | 167 | 0.001 | 3.6376 |  |  |  | 167 | 0.001
2010 | 168.8 | 5.1287 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 169 | 0.11848 | 4e-05 | 5.1287 |  |  |  | 169 | 4e-05 |  | 5.0676 |  |  |  | 169 | 4e-05 |  | 5.0026 |  |  |  | 169 | 4e-05 |  | 4.933 |  |  |  | 169 | 4e-05 |  | 4.8583 |  |  |  | 169 | 4e-05 |  | 4.7774 |  |  |  | 169 | 4e-05 | 4.6895 |  |  |  | 169 | 4e-05 |  | 4.5931 |  |  |  | 169 | 4e-05 | 4.4864 |  |  |  | 169 | 4e-05 | 4.3669 |  |  |  | 169 | 4e-05 | 4.2312 |  |  |  | 169 | 4e-05 | 4.0741 |  |  |  | 169 | 4e-05 | 3.8877 |  |  |  | 169 | 4e-05 | 3.6584 |  |  |  | 169 | 4e-05
2011 | 170 |  | 6 |  |  |  |  | 170
2012 | 172 |  | 7 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 172
2013 | 173 |  | 8 |  | 0 | 0.95794 | 0.0049 | 173 |  |  | 최소자료값 = | 155.6 | [5 empty] | 최소자료값 = | 155.6 | [5 empty] | 최소자료값 = | 155.6 | [5 empty] | 최소자료값 = | 155.6 | [5 empty] | 최소자료값 = | 155.6 | [5 empty] | 최소자료값 = | 155.6 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 155.6 | [5 empty] | 최소자료값 = | 155.6 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 155.6 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 155.6 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 155.6 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 155.6 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 155.6 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 155.6
2014 | 174 |  | 9 |  | 10 | 0.95794 | 0.0049 | 174 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2015 | 175 |  | 10 |  | 20 | 0.95794 | 0.0049 | 175 |  |  | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 | [5 empty] | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10 |  |  |  |  | c 간격 = | 10
2016 | 176 |  | 11 |  | 30 | 0.95794 | 0.0049 | 176
2017 | 176 |  | 12 |  | 40 | 0.95794 | 0.0049 | 176
2018 | 177 |  | 13 |  | 50 | 0.95794 | 0.0049 | 177
2019 | 178 |  | 14 |  | 60 | 0.95794 | 0.0049 | 178
2020 | 178 |  | 15 |  | 70 | 0.95794 | 0.0049 | 178
2021 | 179 |  | 16 |  | 80 | 0.95794 | 0.0049 | 179
2022 | 179 |  | 17 |  | 90 | 0.95794 | 0.0049 | 179
2023 | 180 |  | 18 |  | 100 | 0.95794 | 0.0049 | 180
2024 | 180 |  | 19 |  | 110 | 0.95794 | 0.0049 | 180
2025 | 181 |  | 20 |  | 120 | 0.95794 | 0.0049 | 181
2026 | 181 |  | 21 |  | 130 | 0.95794 | 0.0049 | 181
2027 | 182 |  | 22 |  |  |  |  | 182
2028 | 182 |  | 23 |  |  |  |  | 182
2029 | 183 |  | 24 |  |  |  |  | 183
2030 | 183 |  | 25 |  |  |  |  | 183
2031 | 183 |  | 26 |  |  |  |  | 183
2032 | 184 |  | 27 |  |  |  |  | 184
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.92629 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.8734 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.90882 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 210 | [6 empty] | k= | 169 |  |  |  |  | k= | 200 |  |  |  |  | k= | 210 |  |  |  |  | k= | 220 |  |  |  |  | k= | 230 |  |  |  |  | k= | 240 |  |  |  |  | k= | 250 |  |  |  | k= | 260 |  |  |  |  | k= | 270
|  |  |  | max(y) = | 168.8 | [6 empty] | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8
|  |  |  | avg(5) = | 163.32 | [6 empty] | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  | avg(5) = | 163.32 |  |  |  |  | avg(5) = | 163.32
|  |  |  | -b = | -0.08913 | [6 empty] | -b = | -1.0569 |  |  |  |  | -b = | -0.108 |  |  |  |  | -b = | -0.08913 |  |  |  |  | -b = | -0.076951 |  |  |  |  | -b = | -0.06843 |  |  |  |  | -b = | -0.062131 |  |  |  |  | -b = | -0.057284 |  |  |  | -b = | -0.053439 |  |  |  |  | -b = | -0.050313
|  |  |  | a = | -0.98975 | [6 empty] | a = | -0.95488 |  |  |  |  | a = | -1.1774 |  |  |  |  | a = | -0.98975 |  |  |  |  | a = | -0.83052 |  |  |  |  | a = | -0.69263 |  |  |  |  | a = | -0.57117 |  |  |  |  | a = | -0.46271 |  |  |  | a = | -0.36477 |  |  |  |  | a = | -0.27551
|  |  |  | b = | 0.08913 | [6 empty] | b = | 1.0569 |  |  |  |  | b = | 0.108 |  |  |  |  | b = | 0.08913 |  |  |  |  | b = | 0.076951 |  |  |  |  | b = | 0.06843 |  |  |  |  | b = | 0.062131 |  |  |  |  | b = | 0.057284 |  |  |  | b = | 0.053439 |  |  |  |  | b = | 0.050313
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.92629 | [5 empty] | R2 = | 0.8734 |  |  |  |  | R2 = | 0.90882 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629
|  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.0085 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0581 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0109 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085
|  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.0085
|  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 0.76215
|  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.38107
2006 | 155.6 | -1.0509 | 1 |  |  |  |  | 157 | 0.89974 | 0.00196 | -2.452 |  |  | 149 | 0.04356 |  | -1.254 |  |  | 157 | 0.00196 |  | -1.0509 |  |  | 157 | 0.00196 |  | -0.88217 |  |  | 157 | 0.00196 |  | -0.73783 |  |  | 157 | 0.00196 |  | -0.61172 |  |  | 157 | 0.00196 |  | -0.49975 |  |  | 157 | 0.00196 | -0.39906 |  |  | 157 | 0.00196 |  | -0.30759 |  |  | 157 | 0.00196
2007 | 161.9 | -1.2137 | 2 |  |  |  |  | 160 | 1.1736 | 0.00361 | -3.1269 |  |  | 161 | 0.00081 |  | -1.4468 |  |  | 160 | 0.00361 |  | -1.2137 |  |  | 160 | 0.00361 |  | -1.0248 |  |  | 160 | 0.00361 |  | -0.866 |  |  | 160 | 0.00361 |  | -0.72899 |  |  | 160 | 0.00361 |  | -0.60851 |  |  | 160 | 0.00361 | -0.50099 |  |  | 160 | 0.00361 |  | -0.40392 |  |  | 160 | 0.00361
2008 | 162.3 | -1.2245 | 3 |  |  |  |  | 163 | 0.4313 | 0.00049 | -3.1873 |  |  | 166 | 0.01369 |  | -1.4598 |  |  | 164 | 0.00289 |  | -1.2245 |  |  | 163 | 0.00049 |  | -1.0342 |  |  | 163 | 0.00049 |  | -0.87436 |  |  | 163 | 0.00049 |  | -0.73659 |  |  | 163 | 0.00049 |  | -0.61552 |  |  | 163 | 0.00049 | -0.50754 |  |  | 163 | 0.00049 |  | -0.4101 |  |  | 163 | 0.00049
2009 | 168 | -1.3863 | 4 |  |  |  |  | 167 | 0.59524 | 0.001 | -5.124 |  |  | 168 | 0 |  | -1.6582 |  |  | 167 | 0.001 |  | -1.3863 |  |  | 167 | 0.001 |  | -1.1727 |  |  | 167 | 0.001 |  | -0.99683 |  |  | 167 | 0.001 |  | -0.8473 |  |  | 167 | 0.001 |  | -0.71724 |  |  | 167 | 0.001 | -0.60218 |  |  | 167 | 0.001 |  | -0.49899 |  |  | 167 | 0.001
2010 | 168.8 | -1.4103 | 5 |  |  |  |  | 170 | 0.7109 | 0.00144 | -6.7382 |  |  | 169 | 4e-05 |  | -1.6883 |  |  | 170 | 0.00144 |  | -1.4103 |  |  | 170 | 0.00144 |  | -1.193 |  |  | 170 | 0.00144 |  | -1.0146 |  |  | 170 | 0.00144 |  | -0.86322 |  |  | 170 | 0.00144 |  | -0.7318 |  |  | 170 | 0.00144 | -0.61566 |  |  | 170 | 0.00144 |  | -0.51162 |  |  | 170 | 0.00144
2011 | 172 |  | 6 |  |  |  |  | 172
2012 | 175 |  | 7 | k | R2 | 오차자승합 |  | 175 |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8
2013 | 178 |  | 8 | 169 | 0.8734 | 0.0581 |  | 178 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2014 | 180 |  | 9 | 200 | 0.90882 | 0.0109 |  | 180 |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10
2015 | 182 |  | 10 | 210 | 0.92629 | 0.0085 |  | 182
2016 | 184 |  | 11 | 220 | 0.92629 | 0.0085 |  | 184
2017 | 186 |  | 12 | 230 | 0.92629 | 0.0085 |  | 186
2018 | 188 |  | 13 | 240 | 0.92629 | 0.0085 |  | 188
2019 | 190 |  | 14 | 250 | 0.92629 | 0.0085 |  | 190
2020 | 191 |  | 15 | 260 | 0.92629 | 0.0085 |  | 191
2021 | 193 |  | 16 | 270 | 0.92629 | 0.0085 |  | 193
2022 | 194 |  | 17 |  |  |  |  | 194
2023 | 195 |  | 18 |  |  |  |  | 195
2024 | 197 |  | 19 |  |  |  |  | 197
2025 | 198 |  | 20 |  |  |  |  | 198
2026 | 199 |  | 21 |  |  |  |  | 199
2027 | 200 |  | 22 |  |  |  |  | 200
2028 | 200 |  | 23 |  |  |  |  | 200
2029 | 201 |  | 24 |  |  |  |  | 201
2030 | 202 |  | 25 |  |  |  |  | 202
2031 | 203 |  | 26 |  |  |  |  | 203
2032 | 203 |  | 27 |  |  |  |  | 203
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.92629 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.85879 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.91878 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.90882 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.92629 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 230 | [6 empty] | k = | 169 |  |  |  |  | k = | 200 |  |  |  |  | k = | 215 |  |  |  |  | k = | 230 |  |  |  |  | k = | 245 |  |  |  |  | k = | 260 |  |  |  |  | k = | 275 |  |  |  | k = | 290 |  |  |  |  | k = | 305
|  |  |  | ln(a) = | 4.3427 | [6 empty] | ln(a) = | 4.0804 |  |  |  |  | ln(a) = | 3.8579 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.1282 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.3427 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.5198 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.6706 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8017 |  |  |  | ln(a) = | 4.9176 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0216
|  |  |  | ln(b) = | -0.048446 | [6 empty] | ln(b) = | -1.0369 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.088012 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.062466 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.048446 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.039576 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.033455 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.028975 |  |  |  | ln(b) = | -0.025555 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.022857
|  |  |  | a = | 76.9148 | [6 empty] | a = | 59.172 |  |  |  |  | a = | 47.3653 |  |  |  |  | a = | 62.0686 |  |  |  |  | a = | 76.9148 |  |  |  |  | a = | 91.8207 |  |  |  |  | a = | 106.7572 |  |  |  |  | a = | 121.7114 |  |  |  | a = | 136.6769 |  |  |  |  | a = | 151.6499
|  |  |  | b = | 0.95271 | [6 empty] | b = | 0.35454 |  |  |  |  | b = | 0.91575 |  |  |  |  | b = | 0.93945 |  |  |  |  | b = | 0.95271 |  |  |  |  | b = | 0.9612 |  |  |  |  | b = | 0.9671 |  |  |  |  | b = | 0.97144 |  |  |  | b = | 0.97477 |  |  |  |  | b = | 0.9774
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.92629 | [5 empty] | R2 = | 0.85879 |  |  |  |  | R2 = | 0.91878 |  |  |  |  | R2 = | 0.90882 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  | R2 = | 0.92629 |  |  |  |  | R2 = | 0.92629
|  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.0085 | [5 empty] | 오차자승합 = | 0.0715 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0095 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0109 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 0.0085
|  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.0085
|  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 0.76215
|  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 0.38107
2006 | 155.6 | 4.3095 | 1 |  |  |  |  | 157 | 0.89974 | 0.00196 | 2.5953 |  |  | 148 | 0.05776 |  | 3.7932 |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.0843 |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.3095 |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.4931 |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.6482 |  |  | 157 | 0.00196 |  | 4.7825 |  |  | 157 | 0.00196 | 4.9008 |  |  | 157 | 0.00196 |  | 5.0066 |  |  | 157 | 0.00196
2007 | 161.9 | 4.221 | 2 |  |  |  |  | 160 | 1.1736 | 0.00361 | 1.9601 |  |  | 162 | 1e-05 |  | 3.6402 |  |  | 160 | 0.00361 |  | 3.9722 |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.221 |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.42 |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.586 |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.7283 |  |  | 160 | 0.00361 | 4.8528 |  |  | 160 | 0.00361 |  | 4.9635 |  |  | 160 | 0.00361
2008 | 162.3 | 4.2151 | 3 |  |  |  |  | 163 | 0.4313 | 0.00049 | 1.9021 |  |  | 166 | 0.01369 |  | 3.6297 |  |  | 164 | 0.00289 |  | 3.9646 |  |  | 164 | 0.00289 |  | 4.2151 |  |  | 163 | 0.00049 |  | 4.4152 |  |  | 163 | 0.00049 |  | 4.5819 |  |  | 163 | 0.00049 |  | 4.7247 |  |  | 163 | 0.00049 | 4.8497 |  |  | 163 | 0.00049 |  | 4.9607 |  |  | 163 | 0.00049
2009 | 168 | 4.1271 | 4 |  |  |  |  | 167 | 0.59524 | 0.001 | 0 |  |  | 168 | 0 |  | 3.4657 |  |  | 167 | 0.001 |  | 3.8501 |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.1271 |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.3438 |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.5218 |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.6728 |  |  | 167 | 0.001 | 4.804 |  |  | 167 | 0.001 |  | 4.92 |  |  | 167 | 0.001
2010 | 168.8 | 4.1141 | 5 |  |  |  |  | 170 | 0.7109 | 0.00144 | -1.6094 |  |  | 169 | 4e-05 |  | 3.4404 |  |  | 169 | 4e-05 |  | 3.833 |  |  | 170 | 0.00144 |  | 4.1141 |  |  | 170 | 0.00144 |  | 4.3334 |  |  | 170 | 0.00144 |  | 4.5131 |  |  | 170 | 0.00144 |  | 4.6653 |  |  | 170 | 0.00144 | 4.7974 |  |  | 170 | 0.00144 |  | 4.9141 |  |  | 170 | 0.00144
2011 | 172 |  | 6 |  |  |  |  | 172
2012 | 175 |  | 7 | k | R2 | 오차자승합 |  | 175
2013 | 178 |  | 8 | 169 | 0.85879 | 0.0715 |  | 178 |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  | max(y) = | 168.8 |  |  |  |  | max(y) = | 168.8
2014 | 180 |  | 9 | 200 | 0.91878 | 0.0095 |  | 180 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2015 | 183 |  | 10 | 215 | 0.90882 | 0.0109 |  | 183 |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2016 | 185 |  | 11 | 230 | 0.92629 | 0.0085 |  | 185
2017 | 187 |  | 12 | 245 | 0.92629 | 0.0085 |  | 187
2018 | 189 |  | 13 | 260 | 0.92629 | 0.0085 |  | 189
2019 | 191 |  | 14 | 275 | 0.92629 | 0.0085 |  | 191
2020 | 193 |  | 15 | 290 | 0.92629 | 0.0085 |  | 193
2021 | 195 |  | 16 | 305 | 0.92629 | 0.0085 |  | 195
2022 | 196 |  | 17 |  |  |  |  | 196
2023 | 198 |  | 18 |  |  |  |  | 198
2024 | 199 |  | 19 |  |  |  |  | 199
2025 | 201 |  | 20 |  |  |  |  | 201
2026 | 202 |  | 21 |  |  |  |  | 202
2027 | 204 |  | 22 |  |  |  |  | 204
2028 | 205 |  | 23 |  |  |  |  | 205
2029 | 206 |  | 24 |  |  |  |  | 206
2030 | 207 |  | 25 |  |  |  |  | 207
2031 | 208 |  | 26 |  |  |  |  | 208
2032 | 209 |  | 27 |  |  |  |  | 209

## 강경읍 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 2003 | 유효자리수 = | 0
강경읍 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 210.3004 | 213 | 214 | 214 | 211 | 213 | 212 | 211
2004 | 216.2662 | 217 | 217 | 217 | 216 | 217 | 217 | 216
2005 | 221.6359 | 221 | 220 | 220 | 220 | 221 | 221 | 220
2006 | 228.6952 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 225 | 224
2007 | 229.1195 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 229 | 228
2008 | 232.5441 | 232 | 231 | 231 | 232 | 232 | 232 | 232
2009 | 234.4397 | 235 | 235 | 235 | 236 | 235 | 236 | 236
2010 | 230.0458 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
2011 | 249.5768 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 242 | 243
2012 | 244.5885 | 246 | 247 | 247 | 246 | 246 | 245 | 246
2013 |  | 250 | 251 | 251 | 250 | 250 | 248 | 250
2014 |  | 254 | 255 | 255 | 253 | 253 | 251 | 253
2015 |  | 257 | 259 | 259 | 257 | 256 | 253 | 257
2016 |  | 261 | 263 | 263 | 260 | 260 | 256 | 260
2017 |  | 265 | 267 | 267 | 263 | 263 | 258 | 263
2018 |  | 268 | 271 | 271 | 266 | 266 | 260 | 266
2019 |  | 272 | 276 | 276 | 269 | 269 | 262 | 269
2020 |  | 276 | 280 | 280 | 273 | 272 | 264 | 273
2021 |  | 279 | 285 | 285 | 276 | 275 | 266 | 276
2022 |  | 283 | 289 | 289 | 279 | 278 | 268 | 279
2023 |  | 287 | 294 | 294 | 282 | 281 | 270 | 282
2024 |  | 290 | 299 | 299 | 285 | 284 | 271 | 285
2025 |  | 294 | 304 | 304 | 288 | 287 | 273 | 288
2026 |  | 297 | 308 | 308 | 291 | 290 | 274 | 291
2027 |  | 301 | 313 | 313 | 294 | 292 | 275 | 294
2028 |  | 305 | 318 | 318 | 297 | 295 | 277 | 297
2029 |  | 308 | 324 | 324 | 300 | 298 | 278 | 300
2030 |  | 312 | 329 | 329 | 303 | 300 | 279 | 303
2031 |  | 316 | 334 | 334 | 306 | 303 | 280 | 306
2032 |  | 319 | 339 | 339 | 308 | 305 | 281 | 308
2033 |  | 323 | 345 | 345 | 311 | 307 | 282 | 311
2034 |  | 327 | 350 | 350 | 314 | 310 | 283 | 314
채택 |  |  |  |  | ○
상관계수 (R²) |  | 0.87604 | 0.86474 | 0.86474 | 0.88108 | 0.87604 | 0.87581
오차자승합 (전구간) |  | 0.15756 | 0.17214 | 0.17214 | 0.15469 | 0.15756 | 0.15799 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹
오차자승합 (최근10년간) |  | 0.15756 | 0.17214 | 0.17214 | 0.15469 | 0.15756 | 0.15799 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2029 | 1.3795 | 1.3795 | 1.174 | 1.2029 | 1.1098
절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.2029 | 1.3795 | 1.3795 | 1.174 | 1.2029 | 1.1098
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.87604 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 3.6635
|  |  | 상수(b) = | 209.572
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.87604
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.15756
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.15756
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2029
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.2029
2003 | 210.3004 | 1 | [5 empty] | 213 | 1.2837 | 0.0072877
2004 | 216.2662 | 2 | [5 empty] | 217 | 0.33932 | 0.0005385
2005 | 221.6359 | 3 | [5 empty] | 221 | 0.2869 | 0.00040435
2006 | 228.6952 | 4 | [5 empty] | 224 | 2.053 | 0.022044
2007 | 229.1195 | 5 | [5 empty] | 228 | 0.48863 | 0.0012534
2008 | 232.5441 | 6 | [5 empty] | 232 | 0.23399 | 0.00029607
2009 | 234.4397 | 7 | [5 empty] | 235 | 0.23902 | 0.00031399
2010 | 230.0458 | 8 | [5 empty] | 239 | 3.8924 | 0.080178
2011 | 249.5768 | 9 | [5 empty] | 243 | 2.6352 | 0.043254
2012 | 244.5885 | 10 | [5 empty] | 246 | 0.57707 | 0.0019922
2013 | 250 | 11 | [5 empty] | 250
2014 | 254 | 12 | [5 empty] | 254
2015 | 257 | 13 | [5 empty] | 257
2016 | 261 | 14 | [5 empty] | 261
2017 | 265 | 15 | [5 empty] | 265
2018 | 268 | 16 | [5 empty] | 268
2019 | 272 | 17 | [5 empty] | 272
2020 | 276 | 18 | [5 empty] | 276
2021 | 279 | 19 | [5 empty] | 279
2022 | 283 | 20 | [5 empty] | 283
2023 | 287 | 21 | [5 empty] | 287
2024 | 290 | 22 | [5 empty] | 290
2025 | 294 | 23 | [5 empty] | 294
2026 | 297 | 24 | [5 empty] | 297
2027 | 301 | 25 | [5 empty] | 301
2028 | 305 | 26 | [5 empty] | 305
2029 | 308 | 27 | [5 empty] | 308
2030 | 312 | 28 | [5 empty] | 312
2031 | 316 | 29 | [5 empty] | 316
2032 | 319 | 30 | [5 empty] | 319
2033 | 323 | 31 | [5 empty] | 323
2034 | 327 | 32 | [5 empty] | 327
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.86474 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.3477
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.015986
|  |  |  | a = | 210.133
|  |  |  | b = | 0.016114
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.86474
2003 | 210.3004 | 5.3485 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.17214 |  | 214 | 1.7592 | 0.013687
2004 | 216.2662 | 5.3765 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.17214 |  | 217 | 0.33932 | 0.0005385
2005 | 221.6359 | 5.401 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.3795 |  | 220 | 0.7381 | 0.0026761
2006 | 228.6952 | 5.4324 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.3795 |  | 224 | 2.053 | 0.022044
2007 | 229.1195 | 5.4342 | 5 |  |  |  |  | 228 | 0.48863 | 0.0012534
2008 | 232.5441 | 5.4491 | 6 |  |  |  |  | 231 | 0.66401 | 0.0023843
2009 | 234.4397 | 5.4572 | 7 |  |  |  |  | 235 | 0.23902 | 0.00031399
2010 | 230.0458 | 5.4383 | 8 |  |  |  |  | 239 | 3.8924 | 0.080178
2011 | 249.5768 | 5.5198 | 9 |  |  |  |  | 243 | 2.6352 | 0.043254
2012 | 244.5885 | 5.4996 | 10 |  |  |  |  | 247 | 0.98592 | 0.0058151
2013 | 251 |  | 11 |  |  |  |  | 251
2014 | 255 |  | 12 |  |  |  |  | 255
2015 | 259 |  | 13 |  |  |  |  | 259
2016 | 263 |  | 14 |  |  |  |  | 263
2017 | 267 |  | 15 |  |  |  |  | 267
2018 | 271 |  | 16 |  |  |  |  | 271
2019 | 276 |  | 17 |  |  |  |  | 276
2020 | 280 |  | 18 |  |  |  |  | 280
2021 | 285 |  | 19 |  |  |  |  | 285
2022 | 289 |  | 20 |  |  |  |  | 289
2023 | 294 |  | 21 |  |  |  |  | 294
2024 | 299 |  | 22 |  |  |  |  | 299
2025 | 304 |  | 23 |  |  |  |  | 304
2026 | 308 |  | 24 |  |  |  |  | 308
2027 | 313 |  | 25 |  |  |  |  | 313
2028 | 318 |  | 26 |  |  |  |  | 318
2029 | 324 |  | 27 |  |  |  |  | 324
2030 | 329 |  | 28 |  |  |  |  | 329
2031 | 334 |  | 29 |  |  |  |  | 334
2032 | 339 |  | 30 |  |  |  |  | 339
2033 | 345 |  | 31 |  |  |  |  | 345
2034 | 350 |  | 32 |  |  |  |  | 350
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.86474 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.3477 |  |  |  |  | LN(a) = | #REF! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.015986 |  |  |  |  | LN(1+b) = | #REF! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 210.133 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.016114 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 210.3004 | 5.3485 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.86474 |  | 214 | 1.7592 | 0.013687 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 216.2662 | 5.3765 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.17214 |  | 217 | 0.33932 | 0.0005385 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 221.6359 | 5.401 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.17214 |  | 220 | 0.7381 | 0.0026761 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 228.6952 | 5.4324 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.3795 |  | 224 | 2.053 | 0.022044 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 229.1195 | 5.4342 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.3795 |  | 228 | 0.48863 | 0.0012534 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 232.5441 | 5.4491 | 6 |  |  |  |  | 231 | 0.66401 | 0.0023843 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 234.4397 | 5.4572 | 7 |  |  |  |  | 235 | 0.23902 | 0.00031399 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 230.0458 | 5.4383 | 8 |  |  |  |  | 239 | 3.8924 | 0.080178 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 249.5768 | 5.5198 | 9 |  |  |  |  | 243 | 2.6352 | 0.043254 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 244.5885 | 5.4996 | 10 |  |  |  |  | 247 | 0.98592 | 0.0058151 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | 251 |  | 11 |  |  |  |  | 251
2014 | 255 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 255
2015 | 259 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 259 | [7 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! | [5 empty] | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF! |  |  |  |  | min(y) = | #REF!
2016 | 263 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 263 | [7 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! | [5 empty] | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF! |  |  |  |  | 유효자리 = | #REF!
2017 | 267 |  | 15 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 267 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2018 | 271 |  | 16 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 271
2019 | 276 |  | 17 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 276
2020 | 280 |  | 18 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 280
2021 | 285 |  | 19 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 285
2022 | 289 |  | 20 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 289
2023 | 294 |  | 21 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 294
2024 | 299 |  | 22 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 299
2025 | 304 |  | 23 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 304
2026 | 308 |  | 24 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 308
2027 | 313 |  | 25 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 313
2028 | 318 |  | 26 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 318
2029 | 324 |  | 27 |  |  |  |  | 324
2030 | 329 |  | 28 |  |  |  |  | 329
2031 | 334 |  | 29 |  |  |  |  | 334
2032 | 339 |  | 30 |  |  |  |  | 339
2033 | 345 |  | 31 |  |  |  |  | 345
2034 | 350 |  | 32 |  |  |  |  | 350
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.88108 | 절대오차율 | 오차자승 |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #REF! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [11 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [11 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [11 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 205 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! | [5 empty] | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF! |  |  |  |  | c = | #REF!
[5 empty] | b = | 0.8325 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | 1.807 | = LN(a) |  |  |  | #REF! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | 6.0919 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.88108 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! | [5 empty] | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF! |  |  |  |  | R2 = | #REF!
2003 | 210.3004 | 1.6678 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.15469 | 211 | 0.33265 | 0.0004894 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! |  | #REF! | #REF!
2004 | 216.2662 | 2.4218 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.15469 | 216 | 0.12308 | 7.0848e-05 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2005 | 221.6359 | 2.8116 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.174 | 220 | 0.7381 | 0.0026761 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 228.6952 | 3.1653 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.174 | 224 | 2.053 | 0.022044 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 229.1195 | 3.183 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 228 | 0.48863 | 0.0012534 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 232.5441 | 3.3158 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 232 | 0.23399 | 0.00029607 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 234.4397 | 3.3823 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 236 | 0.66557 | 0.0024347 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 230.0458 | 3.2207 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 239 | 3.8924 | 0.080178 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 249.5768 | 3.7972 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 243 | 2.6352 | 0.043254 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 244.5885 | 3.6785 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 246 | 0.57707 | 0.0019922 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 250 |  | 11 |  |  |  |  | 250
2014 | 253 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 253
2015 | 257 |  | 13 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 257 | [7 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! | [5 empty] | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF! |  |  |  |  | 최소자료값 = | #REF!
2016 | 260 |  | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 260 | [7 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2017 | 263 |  | 15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 263 | [7 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! | [5 empty] | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF! |  |  |  |  | c 간격 = | #REF!
2018 | 266 |  | 16 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 266
2019 | 269 |  | 17 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 269
2020 | 273 |  | 18 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 273
2021 | 276 |  | 19 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 276
2022 | 279 |  | 20 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 279
2023 | 282 |  | 21 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 282
2024 | 285 |  | 22 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 285
2025 | 288 |  | 23 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 288
2026 | 291 |  | 24 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 291
2027 | 294 |  | 25 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 294
2028 | 297 |  | 26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 297
2029 | 300 |  | 27 |  |  |  |  | 300
2030 | 303 |  | 28 |  |  |  |  | 303
2031 | 306 |  | 29 |  |  |  |  | 306
2032 | 308 |  | 30 |  |  |  |  | 308
2033 | 311 |  | 31 |  |  |  |  | 311
2034 | 314 |  | 32 |  |  |  |  | 314
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.87604 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [10 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [10 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 375 | [9 empty] | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  | k= | #REF! |  |  |  |  | k= | #REF!
|  |  |  | max(y) = | 249.5768 | [9 empty] | max(y) = | 249.5768 |  |  |  |  | max(y) = | 249.5768 |  |  |  |  | max(y) = | 249.5768 |  |  |  |  | max(y) = | 249.5768 |  |  |  |  | max(y) = | 249.5768 |  |  |  | max(y) = | 249.5768 |  |  |  |  | max(y) = | 249.5768
|  |  |  | avg(5) = | 238.239 | [9 empty] | avg(5) = | 238.239 |  |  |  |  | avg(5) = | 238.239 |  |  |  |  | avg(5) = | 238.239 |  |  |  |  | avg(5) = | 238.239 |  |  |  |  | avg(5) = | 238.239 |  |  |  | avg(5) = | 238.239 |  |  |  |  | avg(5) = | 238.239
|  |  |  | -b = | -0.041292 | [9 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | -0.23294 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.041292 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 210.3004 | -0.24441 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.87604 |  | 213 | 1.2837 | 0.0072877 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2004 | 216.2662 | -0.30928 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.15756 |  | 217 | 0.33932 | 0.0005385 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 221.6359 | -0.36822 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.15756 |  | 221 | 0.2869 | 0.00040435 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 228.6952 | -0.4467 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.2029 |  | 224 | 2.053 | 0.022044 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 229.1195 | -0.45146 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.2029 |  | 228 | 0.48863 | 0.0012534 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 232.5441 | -0.49005 | 6 |  |  |  |  | 232 | 0.23399 | 0.00029607 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 234.4397 | -0.51156 | 7 |  |  |  |  | 235 | 0.23902 | 0.00031399 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 230.0458 | -0.46186 | 8 |  |  |  |  | 239 | 3.8924 | 0.080178 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 249.5768 | -0.68807 | 9 |  |  |  |  | 243 | 2.6352 | 0.043254 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 244.5885 | -0.62888 | 10 |  |  |  |  | 246 | 0.57707 | 0.0019922 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 250 |  | 11 |  |  |  |  | 250
2014 | 253 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 253 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2015 | 256 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 256 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2016 | 260 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 260 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2017 | 263 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 263
2018 | 266 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 266
2019 | 269 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 269
2020 | 272 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 272
2021 | 275 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 275
2022 | 278 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 278
2023 | 281 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 281
2024 | 284 |  | 22 |  |  |  |  | 284
2025 | 287 |  | 23 |  |  |  |  | 287
2026 | 290 |  | 24 |  |  |  |  | 290
2027 | 292 |  | 25 |  |  |  |  | 292
2028 | 295 |  | 26 |  |  |  |  | 295
2029 | 298 |  | 27 |  |  |  |  | 298
2030 | 300 |  | 28 |  |  |  |  | 300
2031 | 303 |  | 29 |  |  |  |  | 303
2032 | 305 |  | 30 |  |  |  |  | 305
2033 | 307 |  | 31 |  |  |  |  | 307
2034 | 310 |  | 32 |  |  |  |  | 310
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.87581 | 절대오차율 | 오차자승 | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #REF! | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [10 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [10 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 300 | [9 empty] | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  | k = | #REF! |  |  |  |  | k = | #REF!
|  |  |  | ln(a) = | 4.5309 | [9 empty] | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  | ln(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(a) = | #VALUE!
|  |  |  | ln(b) = | -0.053058 | [9 empty] | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  | ln(b) = | #VALUE! |  |  |  |  | ln(b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 92.8435 | [9 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.94832 | [9 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 210.3004 | 4.4965 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.87581 |  | 212 | 0.80816 | 0.0028885 | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R2 = | #REF! | #REF! | #REF!
2004 | 216.2662 | 4.4276 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.15799 |  | 217 | 0.33932 | 0.0005385 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 오차자승합 = | #REF! | #REF! | #REF!
2005 | 221.6359 | 4.3614 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.15799 |  | 221 | 0.2869 | 0.00040435 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2006 | 228.6952 | 4.267 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 1.1098 |  | 225 | 1.6158 | 0.013654 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2007 | 229.1195 | 4.261 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.1098 |  | 229 | 0.052176 | 1.4291e-05 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2008 | 232.5441 | 4.2115 | 6 |  |  |  |  | 232 | 0.23399 | 0.00029607 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2009 | 234.4397 | 4.183 | 7 |  |  |  |  | 236 | 0.66557 | 0.0024347 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2010 | 230.0458 | 4.2478 | 8 |  |  |  |  | 239 | 3.8924 | 0.080178 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2011 | 249.5768 | 3.9205 | 9 |  |  |  |  | 242 | 3.0358 | 0.057407 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | 244.5885 | 4.0148 | 10 |  |  |  |  | 245 | 0.16822 | 0.00016929 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | 248 |  | 11 |  |  |  |  | 248
2014 | 251 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 251
2015 | 253 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 253 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2016 | 256 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 256 | [5 empty] | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  | 유효자리= | #REF! |  |  |  |  | 유효자리= | #REF!
2017 | 258 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 258 | [5 empty] | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  | k 간격 = | #REF! |  |  |  |  | k 간격 = | #REF!
2018 | 260 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 260
2019 | 262 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 262
2020 | 264 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 264
2021 | 266 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 266
2022 | 268 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 268
2023 | 270 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 270
2024 | 271 |  | 22 |  |  |  |  | 271
2025 | 273 |  | 23 |  |  |  |  | 273
2026 | 274 |  | 24 |  |  |  |  | 274
2027 | 275 |  | 25 |  |  |  |  | 275
2028 | 277 |  | 26 |  |  |  |  | 277
2029 | 278 |  | 27 |  |  |  |  | 278
2030 | 279 |  | 28 |  |  |  |  | 279
2031 | 280 |  | 29 |  |  |  |  | 280
2032 | 281 |  | 30 |  |  |  |  | 281
2033 | 282 |  | 31 |  |  |  |  | 282
2034 | 283 |  | 32 |  |  |  |  | 283

## 연무읍 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
연무읍 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 166.0158 | 152 | 155 | 156 | 164 | 153 | 149 | 164 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 175.1865 | 162 | 163 | 164 | 168 | 162 | 160 | 168 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 174.8411 | 171 | 171 | 171 | 173 | 171 | 172 | 173 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 168.3993 | 181 | 180 | 179 | 178 | 181 | 182 | 178 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 163.4241 | 191 | 189 | 188 | 183 | 190 | 193 | 183 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 170.093 | 201 | 198 | 197 | 188 | 200 | 203 | 188 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 223.9753 | 211 | 208 | 207 | 193 | 210 | 213 | 193 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 237.2161 | 221 | 219 | 218 | 198 | 220 | 222 | 198 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 238.1885 | 231 | 230 | 229 | 203 | 231 | 232 | 203 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 244.8124 | 241 | 241 | 241 | 208 | 241 | 241 | 208 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 251 | 253 | 254 | 214 | 251 | 249 | 214
2014 |  | 261 | 266 | 268 | 219 | 262 | 258 | 219
2015 |  | 271 | 279 | 282 | 224 | 272 | 266 | 224
2016 |  | 280 | 293 | 298 | 230 | 282 | 273 | 230
2017 |  | 290 | 308 | 314 | 235 | 292 | 281 | 235
2018 |  | 300 | 323 | 332 | 241 | 302 | 288 | 241 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 310 | 340 | 351 | 246 | 312 | 295 | 246 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 320 | 357 | 371 | 252 | 321 | 302 | 252 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 330 | 374 | 392 | 257 | 331 | 309 | 257 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 340 | 393 | 414 | 263 | 340 | 315 | 263 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 350 | 413 | 439 | 269 | 349 | 321 | 269 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 360 | 434 | 464 | 274 | 357 | 327 | 274 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 370 | 455 | 492 | 280 | 366 | 333 | 280 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 380 | 478 | 521 | 285 | 374 | 338 | 285 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 389 | 502 | 552 | 291 | 381 | 344 | 291 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 399 | 527 | 585 | 297 | 389 | 349 | 297 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 409 | 554 | 621 | 303 | 396 | 354 | 303 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 419 | 581 | 658 | 308 | 402 | 359 | 308 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 429 | 611 | 698 | 314 | 409 | 363 | 314 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 439 | 641 | 741 | 320 | 415 | 368 | 320 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 449 | 673 | 787 | 326 | 420 | 372 | 326 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 459 | 707 | 835 | 332 | 426 | 377 | 332 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.74748 | 0.77191 | 0.78253 | 0.74746 | 0.75532 | 0.72008 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 2.7571 | 2.5207 | 2.4369 | 5.9459 | 2.6754 | 3.0756 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 2.7571 | 2.5207 | 2.4369 | 5.9459 | 2.6754 | 3.0756 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 7.7898 | 7.4541 | 7.2862 | 9.4749 | 7.6964 | 8.1534
절대평균오차율(최근10년간) |  | 7.7898 | 7.4541 | 7.2862 | 9.4749 | 7.6964 | 8.1534 | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.74748 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 9.9119
|  |  | 상수(b) = | 141.7
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.74748
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 2.7571
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.7571
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 7.7898
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 7.7898
2003 | 166.0158 | 1 | [5 empty] | 152 | 8.4424 | 0.19644
2004 | 175.1865 | 2 | [5 empty] | 162 | 7.5271 | 0.17388
2005 | 174.8411 | 3 | [5 empty] | 171 | 2.1969 | 0.014754
2006 | 168.3993 | 4 | [5 empty] | 181 | 7.4826 | 0.15878
2007 | 163.4241 | 5 | [5 empty] | 191 | 16.8738 | 0.76043
2008 | 170.093 | 6 | [5 empty] | 201 | 18.1707 | 0.95524
2009 | 223.9753 | 7 | [5 empty] | 211 | 5.7932 | 0.16836
2010 | 237.2161 | 8 | [5 empty] | 221 | 6.836 | 0.26296
2011 | 238.1885 | 9 | [5 empty] | 231 | 3.018 | 0.051675
2012 | 244.8124 | 10 | [5 empty] | 241 | 1.5573 | 0.014534
2013 | 251 | 11 | [5 empty] | 251
2014 | 261 | 12 | [5 empty] | 261
2015 | 271 | 13 | [5 empty] | 271
2016 | 280 | 14 | [5 empty] | 280
2017 | 290 | 15 | [5 empty] | 290
2018 | 300 | 16 | [5 empty] | 300
2019 | 310 | 17 | [5 empty] | 310
2020 | 320 | 18 | [5 empty] | 320
2021 | 330 | 19 | [5 empty] | 330
2022 | 340 | 20 | [5 empty] | 340
2023 | 350 | 21 | [5 empty] | 350
2024 | 360 | 22 | [5 empty] | 360
2025 | 370 | 23 | [5 empty] | 370
2026 | 380 | 24 | [5 empty] | 380
2027 | 389 | 25 | [5 empty] | 389
2028 | 399 | 26 | [5 empty] | 399
2029 | 409 | 27 | [5 empty] | 409
2030 | 419 | 28 | [5 empty] | 419
2031 | 429 | 29 | [5 empty] | 429
2032 | 439 | 30 | [5 empty] | 439
2033 | 449 | 31 | [5 empty] | 449
2034 | 459 | 32 | [5 empty] | 459
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.77191 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 4.9966
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.048892
|  |  |  | a = | 147.9069
|  |  |  | b = | 0.050107
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.77191
2003 | 166.0158 | 5.1121 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 2.5207 |  | 155 | 6.6354 | 0.12135
2004 | 175.1865 | 5.1659 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.5207 |  | 163 | 6.9563 | 0.14851
2005 | 174.8411 | 5.1639 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 7.4541 |  | 171 | 2.1969 | 0.014754
2006 | 168.3993 | 5.1263 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 7.4541 |  | 180 | 6.8888 | 0.13458
2007 | 163.4241 | 5.0963 | 5 |  |  |  |  | 189 | 15.65 | 0.65413
2008 | 170.093 | 5.1363 | 6 |  |  |  |  | 198 | 16.4069 | 0.7788
2009 | 223.9753 | 5.4115 | 7 |  |  |  |  | 208 | 7.1326 | 0.25521
2010 | 237.2161 | 5.469 | 8 |  |  |  |  | 219 | 7.6791 | 0.33183
2011 | 238.1885 | 5.4731 | 9 |  |  |  |  | 230 | 3.4378 | 0.067052
2012 | 244.8124 | 5.5005 | 10 |  |  |  |  | 241 | 1.5573 | 0.014534
2013 | 253 |  | 11 |  |  |  |  | 253
2014 | 266 |  | 12 |  |  |  |  | 266
2015 | 279 |  | 13 |  |  |  |  | 279
2016 | 293 |  | 14 |  |  |  |  | 293
2017 | 308 |  | 15 |  |  |  |  | 308
2018 | 323 |  | 16 |  |  |  |  | 323
2019 | 340 |  | 17 |  |  |  |  | 340
2020 | 357 |  | 18 |  |  |  |  | 357
2021 | 374 |  | 19 |  |  |  |  | 374
2022 | 393 |  | 20 |  |  |  |  | 393
2023 | 413 |  | 21 |  |  |  |  | 413
2024 | 434 |  | 22 |  |  |  |  | 434
2025 | 455 |  | 23 |  |  |  |  | 455
2026 | 478 |  | 24 |  |  |  |  | 478
2027 | 502 |  | 25 |  |  |  |  | 502
2028 | 527 |  | 26 |  |  |  |  | 527
2029 | 554 |  | 27 |  |  |  |  | 554
2030 | 581 |  | 28 |  |  |  |  | 581
2031 | 611 |  | 29 |  |  |  |  | 611
2032 | 641 |  | 30 |  |  |  |  | 641
2033 | 673 |  | 31 |  |  |  |  | 673
2034 | 707 |  | 32 |  |  |  |  | 707
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.78253 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.77191 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.77191 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.77105 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.77498 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.78253 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.78483 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.78153 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.78907 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.78968 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.79995 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.80501 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81053 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81505 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81595 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 46 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 22 | [5 empty] | c = | 34 | [5 empty] | c = | 46 | [5 empty] | c = | 58 |  |  |  |  | c = | 70 | [5 empty] | c = | 82 |  |  |  |  | c = | 94 |  |  |  |  | c = | 106 |  |  |  |  | c = | 118 |  |  |  |  | c = | 130 |  |  |  |  | c = | 142 |  |  |  |  | c = | 154
|  |  |  | A = | LN(a) = | 4.6396 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 4.9966 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.9287 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8409 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.745 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.6396 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.5224 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.3908 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.2408 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.0667 |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.8597 |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.6053 |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.2768 |  |  |  | A = | LN(a) = | 2.8165 |  |  |  | A = | LN(a) = | 2.0523
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.063489 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | 0.048892 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.051458 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.05492 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.05889 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.063489 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.068882 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.075301 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.083079 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.092714 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.105 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.12127 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.14407 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.17897 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.2428
|  |  |  | a = | 103.4987 | [6 empty] | a = | 147.9069 | [5 empty] | a = | 138.1948 | [5 empty] | a = | 126.5778 | [5 empty] | a = | 115.0092 | [5 empty] | a = | 103.4987 | [5 empty] | a = | 92.0591 |  |  |  |  | a = | 80.7073 | [5 empty] | a = | 69.4659 |  |  |  |  | a = | 58.3662 |  |  |  |  | a = | 47.4531 |  |  |  |  | a = | 36.7931 |  |  |  |  | a = | 26.4902 |  |  |  |  | a = | 16.7174 |  |  |  |  | a = | 7.7857
|  |  |  | b = | 0.065547 | [6 empty] | b = | 0.050107 | [5 empty] | b = | 0.052805 | [5 empty] | b = | 0.056456 | [5 empty] | b = | 0.060658 | [5 empty] | b = | 0.065547 | [5 empty] | b = | 0.07131 |  |  |  |  | b = | 0.078209 | [5 empty] | b = | 0.086627 |  |  |  |  | b = | 0.097147 |  |  |  |  | b = | 0.11071 |  |  |  |  | b = | 0.12893 |  |  |  |  | b = | 0.15496 |  |  |  |  | b = | 0.19598 |  |  |  |  | b = | 0.27481
2003 | 166.0158 | 4.7876 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.78253 |  | 156 | 6.033 | 0.10032 | 5.1121 | R2 = | 0.77191 |  | 155 | 0.12135 |  | 5.05 | R2 = | 0.77191 |  | 155 | 0.12135 |  | 4.9699 | R2 = | 0.77105 |  | 156 | 0.10032 |  | 4.8829 | R2 = | 0.77498 |  | 156 | 0.10032 |  | 4.7876 | R2 = | 0.78253 |  | 156 | 0.10032 |  | 4.6823 | R2 = | 0.78483 |  | 157 | 0.081284 | 4.5645 | R2 = | 0.78153 |  | 157 | 0.081284 |  | 4.431 | R2 = | 0.78907 |  | 157 | 0.081284 | 4.2769 | R2 = | 0.78968 |  | 158 | 0.064252 | 4.0946 | R2 = | 0.79995 |  | 159 | 0.049221 | 3.8715 | R2 = | 0.80501 |  | 160 | 0.036189 | 3.584 | R2 = | 0.81053 |  | 161 | 0.025158 | 3.1787 | R2 = | 0.81505 |  | 162 | 0.016126 | 2.4862 | R2 = | 0.81595 |  | 164 | 0.0040633
2004 | 175.1865 | 4.8613 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 2.4369 |  | 164 | 6.3855 | 0.12514 | 5.1659 | 오차자승합 = | 2.5207 |  | 163 | 0.14851 |  | 5.1071 | 오차자승합 = | 2.5207 |  | 163 | 0.14851 |  | 5.0317 | 오차자승합 = | 2.5371 |  | 163 | 0.14851 |  | 4.9501 | 오차자승합 = | 2.5044 |  | 163 | 0.14851 |  | 4.8613 | 오차자승합 = | 2.4369 |  | 164 | 0.12514 |  | 4.7638 | 오차자승합 = | 2.4179 |  | 164 | 0.12514 | 4.6557 | 오차자승합 = | 2.4573 |  | 164 | 0.12514 |  | 4.5346 | 오차자승합 = | 2.3913 |  | 164 | 0.12514 | 4.3967 | 오차자승합 = | 2.387 |  | 164 | 0.12514 | 4.2368 | 오차자승합 = | 2.3118 |  | 165 | 0.10377 | 4.0463 | 오차자승합 = | 2.2882 |  | 165 | 0.10377 | 3.8108 | 오차자승합 = | 2.2778 |  | 165 | 0.10377 | 3.5021 | 오차자승합 = | 2.3135 |  | 166 | 0.084392 | 3.0534 | 오차자승합 = | 2.5185 |  | 167 | 0.067019
2005 | 174.8411 | 4.8586 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.4369 |  | 171 | 2.1969 | 0.014754 | 5.1639 |  |  |  | 171 | 0.014754 |  | 5.105 |  |  |  | 171 | 0.014754 |  | 5.0294 |  |  |  | 171 | 0.014754 |  | 4.9476 |  |  |  | 171 | 0.014754 |  | 4.8586 |  |  |  | 171 | 0.014754 |  | 4.7608 |  |  |  | 171 | 0.014754 | 4.6524 |  |  |  | 171 | 0.014754 |  | 4.5309 |  |  |  | 171 | 0.014754 | 4.3925 |  |  |  | 171 | 0.014754 | 4.2318 |  |  |  | 171 | 0.014754 | 4.0403 |  |  |  | 171 | 0.014754 | 3.8031 |  |  |  | 171 | 0.014754 | 3.4917 |  |  |  | 171 | 0.014754 | 3.0369 |  |  |  | 170 | 0.023436
2006 | 168.3993 | 4.8073 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 7.2862 |  | 179 | 6.295 | 0.11237 | 5.1263 |  |  |  | 180 | 0.13458 |  | 5.0651 |  |  |  | 180 | 0.13458 |  | 4.9863 |  |  |  | 180 | 0.13458 |  | 4.9008 |  |  |  | 180 | 0.13458 |  | 4.8073 |  |  |  | 179 | 0.11237 |  | 4.7041 |  |  |  | 179 | 0.11237 | 4.589 |  |  |  | 179 | 0.11237 |  | 4.459 |  |  |  | 179 | 0.11237 | 4.3094 |  |  |  | 179 | 0.11237 | 4.1336 |  |  |  | 178 | 0.092173 | 3.92 |  |  |  | 178 | 0.092173 | 3.648 |  |  |  | 177 | 0.073972 | 3.2733 |  |  |  | 176 | 0.05777 | 2.6672 |  |  |  | 175 | 0.043569
2007 | 163.4241 | 4.7658 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 7.2862 |  | 188 | 15.0381 | 0.60397 | 5.0963 |  |  |  | 189 | 0.65413 |  | 5.0332 |  |  |  | 189 | 0.65413 |  | 4.9518 |  |  |  | 189 | 0.65413 |  | 4.8631 |  |  |  | 188 | 0.60397 |  | 4.7658 |  |  |  | 188 | 0.60397 |  | 4.658 |  |  |  | 188 | 0.60397 | 4.5371 |  |  |  | 188 | 0.60397 |  | 4.3997 |  |  |  | 187 | 0.55582 | 4.2402 |  |  |  | 187 | 0.55582 | 4.0505 |  |  |  | 186 | 0.50967 | 3.816 |  |  |  | 185 | 0.46552 | 3.5093 |  |  |  | 184 | 0.42337 | 3.0645 |  |  |  | 183 | 0.38321 | 2.2433 |  |  |  | 180 | 0.27476
2008 | 170.093 | 4.821 | 6 |  |  |  |  | 197 | 15.819 | 0.72399 | 5.1363 |  |  |  | 198 | 0.7788 |  | 5.0758 |  |  |  | 198 | 0.7788 |  | 4.9978 |  |  |  | 198 | 0.7788 |  | 4.9133 |  |  |  | 198 | 0.7788 |  | 4.821 |  |  |  | 197 | 0.72399 |  | 4.7193 |  |  |  | 197 | 0.72399 | 4.6061 |  |  |  | 197 | 0.72399 |  | 4.4784 |  |  |  | 196 | 0.67117 | 4.332 |  |  |  | 196 | 0.67117 | 4.1603 |  |  |  | 195 | 0.62036 | 3.953 |  |  |  | 194 | 0.57155 | 3.6912 |  |  |  | 193 | 0.52473 | 3.3355 |  |  |  | 191 | 0.4371 | 2.7784 |  |  |  | 187 | 0.28585
2009 | 223.9753 | 5.1816 | 7 |  |  |  |  | 207 | 7.5791 | 0.28816 | 5.4115 |  |  |  | 208 | 0.25521 |  | 5.3659 |  |  |  | 208 | 0.25521 |  | 5.3081 |  |  |  | 208 | 0.25521 |  | 5.2469 |  |  |  | 208 | 0.25521 |  | 5.1816 |  |  |  | 207 | 0.28816 |  | 5.1118 |  |  |  | 207 | 0.28816 | 5.0368 |  |  |  | 207 | 0.28816 |  | 4.9557 |  |  |  | 206 | 0.32311 | 4.8673 |  |  |  | 206 | 0.32311 | 4.7705 |  |  |  | 205 | 0.36006 | 4.6632 |  |  |  | 204 | 0.39901 | 4.543 |  |  |  | 203 | 0.43996 | 4.4064 |  |  |  | 201 | 0.52786 | 4.2481 |  |  |  | 197 | 0.72766
2010 | 237.2161 | 5.2534 | 8 |  |  |  |  | 218 | 8.1007 | 0.36926 | 5.469 |  |  |  | 219 | 0.33183 |  | 5.4259 |  |  |  | 219 | 0.33183 |  | 5.3716 |  |  |  | 218 | 0.36926 |  | 5.3143 |  |  |  | 218 | 0.36926 |  | 5.2534 |  |  |  | 218 | 0.36926 |  | 5.1886 |  |  |  | 218 | 0.36926 | 5.1193 |  |  |  | 217 | 0.40869 |  | 5.0448 |  |  |  | 217 | 0.40869 | 4.9644 |  |  |  | 217 | 0.40869 | 4.8768 |  |  |  | 216 | 0.45012 | 4.7809 |  |  |  | 215 | 0.49356 | 4.6748 |  |  |  | 214 | 0.53899 | 4.5561 |  |  |  | 212 | 0.63585 | 4.4214 |  |  |  | 208 | 0.85358
2011 | 238.1885 | 5.2585 | 9 |  |  |  |  | 229 | 3.8577 | 0.084429 | 5.4731 |  |  |  | 230 | 0.067052 |  | 5.4302 |  |  |  | 230 | 0.067052 |  | 5.3762 |  |  |  | 230 | 0.067052 |  | 5.319 |  |  |  | 229 | 0.084429 |  | 5.2585 |  |  |  | 229 | 0.084429 |  | 5.194 |  |  |  | 229 | 0.084429 | 5.1251 |  |  |  | 229 | 0.084429 |  | 5.0511 |  |  |  | 229 | 0.084429 | 4.9711 |  |  |  | 228 | 0.10381 | 4.8842 |  |  |  | 228 | 0.10381 | 4.7891 |  |  |  | 228 | 0.10381 | 4.6839 |  |  |  | 227 | 0.12518 | 4.5663 |  |  |  | 226 | 0.14856 | 4.4331 |  |  |  | 223 | 0.23069
2012 | 244.8124 | 5.2924 | 10 |  |  |  |  | 241 | 1.5573 | 0.014534 | 5.5005 |  |  |  | 241 | 0.014534 |  | 5.4588 |  |  |  | 241 | 0.014534 |  | 5.4063 |  |  |  | 241 | 0.014534 |  | 5.351 |  |  |  | 241 | 0.014534 |  | 5.2924 |  |  |  | 241 | 0.014534 |  | 5.2301 |  |  |  | 241 | 0.014534 | 5.1637 |  |  |  | 241 | 0.014534 |  | 5.0926 |  |  |  | 241 | 0.014534 | 5.016 |  |  |  | 242 | 0.0079095 | 4.9331 |  |  |  | 242 | 0.0079095 | 4.8427 |  |  |  | 242 | 0.0079095 | 4.7433 |  |  |  | 242 | 0.0079095 | 4.6329 |  |  |  | 242 | 0.0079095 | 4.5088 |  |  |  | 242 | 0.0079095
2013 | 254 |  | 11 |  |  |  |  | 254
2014 | 268 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 268
2015 | 282 |  | 13 | 0 | 0.77191 | 2.5207 |  | 282 |  |  | min(y) = | 163.4241 | [5 empty] | min(y) = | 163.4241 | [5 empty] | min(y) = | 163.4241 | [5 empty] | min(y) = | 163.4241 | [5 empty] | min(y) = | 163.4241 | [5 empty] | min(y) = | 163.4241 |  |  |  |  | min(y) = | 163.4241 | [5 empty] | min(y) = | 163.4241 |  |  |  |  | min(y) = | 163.4241 |  |  |  |  | min(y) = | 163.4241 |  |  |  |  | min(y) = | 163.4241 |  |  |  |  | min(y) = | 163.4241 |  |  |  |  | min(y) = | 163.4241 |  |  |  |  | min(y) = | 163.4241
2016 | 298 |  | 14 | 10 | 0.77191 | 2.5207 |  | 298 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 314 |  | 15 | 22 | 0.77105 | 2.5371 |  | 314 |  |  | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12
2018 | 332 |  | 16 | 34 | 0.77498 | 2.5044 |  | 332
2019 | 351 |  | 17 | 46 | 0.78253 | 2.4369 |  | 351
2020 | 371 |  | 18 | 58 | 0.78483 | 2.4179 |  | 371
2021 | 392 |  | 19 | 70 | 0.78153 | 2.4573 |  | 392
2022 | 414 |  | 20 | 82 | 0.78907 | 2.3913 |  | 414
2023 | 439 |  | 21 | 94 | 0.78968 | 2.387 |  | 439
2024 | 464 |  | 22 | 106 | 0.79995 | 2.3118 |  | 464
2025 | 492 |  | 23 | 118 | 0.80501 | 2.2882 |  | 492
2026 | 521 |  | 24 | 130 | 0.81053 | 2.2778 |  | 521
2027 | 552 |  | 25 | 142 | 0.81505 | 2.3135 |  | 552
2028 | 585 |  | 26 | 154 | 0.81595 | 2.5185 |  | 585
2029 | 621 |  | 27 |  |  |  |  | 621
2030 | 658 |  | 28 |  |  |  |  | 658
2031 | 698 |  | 29 |  |  |  |  | 698
2032 | 741 |  | 30 |  |  |  |  | 741
2033 | 787 |  | 31 |  |  |  |  | 787
2034 | 835 |  | 32 |  |  |  |  | 835
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.74746 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.57474 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.57659 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.5695 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.5844 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.58897 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.58661 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.59537 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60073 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.61273 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.61169 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.62904 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.65066 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.68059 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.71468 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 160 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 22 | [5 empty] | c = | 34 | [5 empty] | c = | 46 | [5 empty] | c = | 58 |  |  |  |  | c = | 70 | [5 empty] | c = | 82 |  |  |  |  | c = | 94 |  |  |  |  | c = | 106 |  |  |  |  | c = | 118 |  |  |  |  | c = | 130 |  |  |  |  | c = | 142 |  |  |  |  | c = | 154
[5 empty] | b = | 1.0875 | [5 empty] | b = | 0.17107 | [5 empty] | b = | 0.18008 | [5 empty] | b = | 0.19223 | [5 empty] | b = | 0.20618 | [5 empty] | b = | 0.22234 | [5 empty] | b = | 0.2413 |  |  |  |  | b = | 0.26389 | [5 empty] | b = | 0.29128 |  |  |  |  | b = | 0.32524 |  |  |  |  | b = | 0.3686 |  |  |  |  | b = | 0.42613 |  |  |  |  | b = | 0.50689 |  |  |  |  | b = | 0.63093 |  |  |  |  | b = | 0.85878
[5 empty] | A = | 1.3762 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.0071 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.9397 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.8526 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.7575 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6529 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.5368 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.4064 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.2578 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.0854 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.8805 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.6287 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.3035 | = LN(a) |  |  |  | A = | 2.8478 | = LN(a) |  |  |  | A = | 2.0905 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 3.96 | [5 empty] | a = | 149.4703 | [5 empty] | a = | 139.7267 | [5 empty] | a = | 128.0681 | [5 empty] | a = | 116.4531 | [5 empty] | a = | 104.8906 | [5 empty] | a = | 93.3922 |  |  |  |  | a = | 81.9734 | [5 empty] | a = | 70.6549 |  |  |  |  | a = | 59.4657 |  |  |  |  | a = | 48.4475 |  |  |  |  | a = | 37.6623 |  |  |  |  | a = | 27.208 |  |  |  |  | a = | 17.2495 |  |  |  |  | a = | 8.0893
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.74746 |  |  |  |  | R2 = | 0.57474 | [5 empty] | R2 = | 0.57659 | [5 empty] | R2 = | 0.5695 | [5 empty] | R2 = | 0.5844 | [5 empty] | R2 = | 0.58897 | [5 empty] | R2 = | 0.58661 |  |  |  |  | R2 = | 0.59537 | [5 empty] | R2 = | 0.60073 |  |  |  |  | R2 = | 0.61273 |  |  |  |  | R2 = | 0.61169 |  |  |  |  | R2 = | 0.62904 |  |  |  |  | R2 = | 0.65066 |  |  |  |  | R2 = | 0.68059 |  |  |  |  | R2 = | 0.71468
2003 | 166.0158 | 1.7944 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 5.9459 | 164 | 1.2142 | 0.0040633 | 5.1121 | 오차자승합 = | 4.7411 |  | 149 | 0.28954 |  | 5.05 | 오차자승합 = | 4.739 |  | 150 | 0.2565 |  | 4.9699 | 오차자승합 = | 4.827 |  | 150 | 0.2565 |  | 4.8829 | 오차자승합 = | 4.696 |  | 150 | 0.2565 |  | 4.7876 | 오차자승합 = | 4.665 |  | 151 | 0.22547 |  | 4.6823 | 오차자승합 = | 4.7072 |  | 151 | 0.22547 | 4.5645 | 오차자승합 = | 4.6574 |  | 152 | 0.19644 |  | 4.431 | 오차자승합 = | 4.6582 |  | 153 | 0.16941 | 4.2769 | 오차자승합 = | 4.5795 |  | 153 | 0.16941 | 4.0946 | 오차자승합 = | 4.68 |  | 154 | 0.14438 | 3.8715 | 오차자승합 = | 4.6678 |  | 156 | 0.10032 | 3.584 | 오차자승합 = | 4.6419 |  | 157 | 0.081284 | 3.1787 | 오차자승합 = | 4.7003 |  | 159 | 0.049221 | 2.4862 | 오차자승합 = | 5.22 |  | 162 | 0.016126
2004 | 175.1865 | 2.7204 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 5.9459 | 168 | 4.1022 | 0.051646 | 5.1659 |  |  |  | 168 | 0.051646 |  | 5.1071 |  |  |  | 168 | 0.051646 |  | 5.0317 |  |  |  | 168 | 0.051646 |  | 4.9501 |  |  |  | 168 | 0.051646 |  | 4.8613 |  |  |  | 168 | 0.051646 |  | 4.7638 |  |  |  | 168 | 0.051646 | 4.6557 |  |  |  | 168 | 0.051646 |  | 4.5346 |  |  |  | 168 | 0.051646 | 4.3967 |  |  |  | 169 | 0.038273 | 4.2368 |  |  |  | 169 | 0.038273 | 4.0463 |  |  |  | 169 | 0.038273 | 3.8108 |  |  |  | 169 | 0.038273 | 3.5021 |  |  |  | 169 | 0.038273 | 3.0534 |  |  |  | 169 | 0.038273
2005 | 174.8411 | 2.6974 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 9.4749 | 173 | 1.053 | 0.0033897 | 5.1639 |  |  |  | 180 | 0.026614 |  | 5.105 |  |  |  | 180 | 0.026614 |  | 5.0294 |  |  |  | 180 | 0.026614 |  | 4.9476 |  |  |  | 180 | 0.026614 |  | 4.8586 |  |  |  | 180 | 0.026614 |  | 4.7608 |  |  |  | 180 | 0.026614 | 4.6524 |  |  |  | 180 | 0.026614 |  | 4.5309 |  |  |  | 179 | 0.017296 | 4.3925 |  |  |  | 179 | 0.017296 | 4.2318 |  |  |  | 179 | 0.017296 | 4.0403 |  |  |  | 178 | 0.0099785 | 3.8031 |  |  |  | 177 | 0.0046608 | 3.4917 |  |  |  | 176 | 0.001343 | 3.0369 |  |  |  | 175 | 2.5244e-05
2006 | 168.3993 | 2.1281 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 9.4749 | 178 | 5.7011 | 0.092173 | 5.1263 |  |  |  | 189 | 0.42439 |  | 5.0651 |  |  |  | 189 | 0.42439 |  | 4.9863 |  |  |  | 189 | 0.42439 |  | 4.9008 |  |  |  | 189 | 0.42439 |  | 4.8073 |  |  |  | 189 | 0.42439 |  | 4.7041 |  |  |  | 188 | 0.38419 | 4.589 |  |  |  | 188 | 0.38419 |  | 4.459 |  |  |  | 188 | 0.38419 | 4.3094 |  |  |  | 187 | 0.34599 | 4.1336 |  |  |  | 187 | 0.34599 | 3.92 |  |  |  | 186 | 0.30978 | 3.648 |  |  |  | 185 | 0.27558 | 3.2733 |  |  |  | 183 | 0.21318 | 2.6672 |  |  |  | 181 | 0.15878
2007 | 163.4241 | 1.2308 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 183 | 11.9786 | 0.38321 | 5.0963 |  |  |  | 197 | 1.1273 |  | 5.0332 |  |  |  | 197 | 1.1273 |  | 4.9518 |  |  |  | 197 | 1.1273 |  | 4.8631 |  |  |  | 196 | 1.0612 |  | 4.7658 |  |  |  | 196 | 1.0612 |  | 4.658 |  |  |  | 196 | 1.0612 | 4.5371 |  |  |  | 195 | 0.99704 |  | 4.3997 |  |  |  | 195 | 0.99704 | 4.2402 |  |  |  | 194 | 0.93488 | 4.0505 |  |  |  | 194 | 0.93488 | 3.816 |  |  |  | 193 | 0.87473 | 3.5093 |  |  |  | 192 | 0.81658 | 3.0645 |  |  |  | 190 | 0.70628 | 2.2433 |  |  |  | 186 | 0.50967
2008 | 170.093 | 2.3118 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 188 | 10.5278 | 0.32066 | 5.1363 |  |  |  | 203 | 1.0829 |  | 5.0758 |  |  |  | 203 | 1.0829 |  | 4.9978 |  |  |  | 203 | 1.0829 |  | 4.9133 |  |  |  | 202 | 1.0181 |  | 4.821 |  |  |  | 202 | 1.0181 |  | 4.7193 |  |  |  | 202 | 1.0181 | 4.6061 |  |  |  | 202 | 1.0181 |  | 4.4784 |  |  |  | 201 | 0.95524 | 4.332 |  |  |  | 201 | 0.95524 | 4.1603 |  |  |  | 200 | 0.89443 | 3.953 |  |  |  | 199 | 0.83562 | 3.6912 |  |  |  | 197 | 0.72399 | 3.3355 |  |  |  | 195 | 0.62036 | 2.7784 |  |  |  | 192 | 0.47992
2009 | 223.9753 | 4.1585 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 193 | 13.8298 | 0.95947 | 5.4115 |  |  |  | 209 | 0.22426 |  | 5.3659 |  |  |  | 208 | 0.25521 |  | 5.3081 |  |  |  | 208 | 0.25521 |  | 5.2469 |  |  |  | 208 | 0.25521 |  | 5.1816 |  |  |  | 208 | 0.25521 |  | 5.1118 |  |  |  | 207 | 0.28816 | 5.0368 |  |  |  | 207 | 0.28816 |  | 4.9557 |  |  |  | 207 | 0.28816 | 4.8673 |  |  |  | 206 | 0.32311 | 4.7705 |  |  |  | 205 | 0.36006 | 4.6632 |  |  |  | 204 | 0.39901 | 4.543 |  |  |  | 203 | 0.43996 | 4.4064 |  |  |  | 201 | 0.52786 | 4.2481 |  |  |  | 197 | 0.72766
2010 | 237.2161 | 4.3466 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 198 | 16.5318 | 1.5379 | 5.469 |  |  |  | 213 | 0.58642 |  | 5.4259 |  |  |  | 213 | 0.58642 |  | 5.3716 |  |  |  | 213 | 0.58642 |  | 5.3143 |  |  |  | 213 | 0.58642 |  | 5.2534 |  |  |  | 213 | 0.58642 |  | 5.1886 |  |  |  | 212 | 0.63585 | 5.1193 |  |  |  | 212 | 0.63585 |  | 5.0448 |  |  |  | 211 | 0.68729 | 4.9644 |  |  |  | 211 | 0.68729 | 4.8768 |  |  |  | 210 | 0.74072 | 4.7809 |  |  |  | 209 | 0.79615 | 4.6748 |  |  |  | 208 | 0.85358 | 4.5561 |  |  |  | 206 | 0.97445 | 4.4214 |  |  |  | 202 | 1.2402
2011 | 238.1885 | 4.3591 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 203 | 14.7734 | 1.2382 | 5.4731 |  |  |  | 218 | 0.40758 |  | 5.4302 |  |  |  | 218 | 0.40758 |  | 5.3762 |  |  |  | 217 | 0.44895 |  | 5.319 |  |  |  | 217 | 0.44895 |  | 5.2585 |  |  |  | 217 | 0.44895 |  | 5.194 |  |  |  | 217 | 0.44895 | 5.1251 |  |  |  | 216 | 0.49233 |  | 5.0511 |  |  |  | 216 | 0.49233 | 4.9711 |  |  |  | 216 | 0.49233 | 4.8842 |  |  |  | 215 | 0.53771 | 4.7891 |  |  |  | 214 | 0.58509 | 4.6839 |  |  |  | 213 | 0.63446 | 4.5663 |  |  |  | 211 | 0.73922 | 4.4331 |  |  |  | 207 | 0.97272
2012 | 244.8124 | 4.4404 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 208 | 15.037 | 1.3552 | 5.5005 |  |  |  | 222 | 0.5204 |  | 5.4588 |  |  |  | 222 | 0.5204 |  | 5.4063 |  |  |  | 221 | 0.56703 |  | 5.351 |  |  |  | 221 | 0.56703 |  | 5.2924 |  |  |  | 221 | 0.56703 |  | 5.2301 |  |  |  | 221 | 0.56703 | 5.1637 |  |  |  | 221 | 0.56703 |  | 5.0926 |  |  |  | 220 | 0.61565 | 5.016 |  |  |  | 220 | 0.61565 | 4.9331 |  |  |  | 219 | 0.66628 | 4.8427 |  |  |  | 218 | 0.7189 | 4.7433 |  |  |  | 217 | 0.77353 | 4.6329 |  |  |  | 216 | 0.83015 | 4.5088 |  |  |  | 212 | 1.0767
2013 | 214 |  | 11 |  |  |  |  | 214
2014 | 219 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 219
2015 | 224 |  | 13 |  | 0 | 0.57474 | 4.7411 | 224 |  |  | 최소자료값 = | 163.4241 | [5 empty] | 최소자료값 = | 163.4241 | [5 empty] | 최소자료값 = | 163.4241 | [5 empty] | 최소자료값 = | 163.4241 | [5 empty] | 최소자료값 = | 163.4241 | [5 empty] | 최소자료값 = | 163.4241 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 163.4241 | [5 empty] | 최소자료값 = | 163.4241 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 163.4241 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 163.4241 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 163.4241 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 163.4241 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 163.4241 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 163.4241
2016 | 230 |  | 14 |  | 10 | 0.57659 | 4.739 | 230 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 235 |  | 15 |  | 22 | 0.5695 | 4.827 | 235 |  |  | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 | [5 empty] | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12 |  |  |  |  | c 간격 = | 12
2018 | 241 |  | 16 |  | 34 | 0.5844 | 4.696 | 241
2019 | 246 |  | 17 |  | 46 | 0.58897 | 4.665 | 246
2020 | 252 |  | 18 |  | 58 | 0.58661 | 4.7072 | 252
2021 | 257 |  | 19 |  | 70 | 0.59537 | 4.6574 | 257
2022 | 263 |  | 20 |  | 82 | 0.60073 | 4.6582 | 263
2023 | 269 |  | 21 |  | 94 | 0.61273 | 4.5795 | 269
2024 | 274 |  | 22 |  | 106 | 0.61169 | 4.68 | 274
2025 | 280 |  | 23 |  | 118 | 0.62904 | 4.6678 | 280
2026 | 285 |  | 24 |  | 130 | 0.65066 | 4.6419 | 285
2027 | 291 |  | 25 |  | 142 | 0.68059 | 4.7003 | 291
2028 | 297 |  | 26 |  | 154 | 0.71468 | 5.22 | 297
2029 | 303 |  | 27 |  |  |  |  | 303
2030 | 308 |  | 28 |  |  |  |  | 308
2031 | 314 |  | 29 |  |  |  |  | 314
2032 | 320 |  | 30 |  |  |  |  | 320
2033 | 326 |  | 31 |  |  |  |  | 326
2034 | 332 |  | 32 |  |  |  |  | 332
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.75532 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.45412 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.70799 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.72754 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.73585 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.73938 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.74748 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.74748 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.75004 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.75324 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 500 | [6 empty] | k= | 245 |  |  |  |  | k= | 300 |  |  |  |  | k= | 325 |  |  |  |  | k= | 350 |  |  |  |  | k= | 375 |  |  |  |  | k= | 400 |  |  |  |  | k= | 425 |  |  |  | k= | 450 |  |  |  |  | k= | 475
|  |  |  | max(y) = | 244.8124 | [6 empty] | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124
|  |  |  | avg(5) = | 222.8571 | [6 empty] | avg(5) = | 222.8571 |  |  |  |  | avg(5) = | 222.8571 |  |  |  |  | avg(5) = | 222.8571 |  |  |  |  | avg(5) = | 222.8571 |  |  |  |  | avg(5) = | 222.8571 |  |  |  |  | avg(5) = | 222.8571 |  |  |  |  | avg(5) = | 222.8571 |  |  |  | avg(5) = | 222.8571 |  |  |  |  | avg(5) = | 222.8571
|  |  |  | -b = | -0.082629 | [6 empty] | -b = | -0.56787 |  |  |  |  | -b = | -0.15827 |  |  |  |  | -b = | -0.13387 |  |  |  |  | -b = | -0.11855 |  |  |  |  | -b = | -0.10798 |  |  |  |  | -b = | -0.10023 |  |  |  |  | -b = | -0.094294 |  |  |  | -b = | -0.089596 |  |  |  |  | -b = | -0.085784
|  |  |  | a = | 0.89913 | [6 empty] | a = | 0.98432 |  |  |  |  | a = | 0.18732 |  |  |  |  | a = | 0.29175 |  |  |  |  | a = | 0.39673 |  |  |  |  | a = | 0.49616 |  |  |  |  | a = | 0.58883 |  |  |  |  | a = | 0.67488 |  |  |  | a = | 0.75487 |  |  |  |  | a = | 0.82943
|  |  |  | b = | 0.082629 | [6 empty] | b = | 0.56787 |  |  |  |  | b = | 0.15827 |  |  |  |  | b = | 0.13387 |  |  |  |  | b = | 0.11855 |  |  |  |  | b = | 0.10798 |  |  |  |  | b = | 0.10023 |  |  |  |  | b = | 0.094294 |  |  |  | b = | 0.089596 |  |  |  |  | b = | 0.085784
2003 | 166.0158 | 0.69901 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.75532 |  | 153 | 7.8401 | 0.16941 | -0.74283 | R2 = | 0.45412 | 97 | 4.7632 |  | -0.21436 | R2 = | 0.70799 | 148 | 0.32457 |  | -0.043278 | R2 = | 0.72754 | 150 | 0.2565 |  | 0.10277 | R2 = | 0.73585 | 151 | 0.22547 |  | 0.23018 | R2 = | 0.73938 | 152 | 0.19644 |  | 0.34317 | R2 = | 0.74748 | 152 | 0.19644 |  | 0.44468 | R2 = | 0.74748 | 152 | 0.19644 | 0.53684 | R2 = | 0.75004 | 153 | 0.16941 |  | 0.62121 | R2 = | 0.75324 | 153 | 0.16941
2004 | 175.1865 | 0.6174 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 2.6754 |  | 162 | 7.5271 | 0.17388 | -0.92002 | 오차자승합 = | 12.7497 | 132 | 1.8651 |  | -0.33903 | 오차자승합 = | 3.2418 | 160 | 0.23063 |  | -0.15646 | 오차자승합 = | 2.9905 | 161 | 0.20126 |  | -0.0021316 | 오차자승합 = | 2.8889 | 161 | 0.20126 |  | 0.13153 | 오차자승합 = | 2.847 | 161 | 0.20126 |  | 0.24942 | 오차자승합 = | 2.7571 | 162 | 0.17388 |  | 0.35486 | 오차자승합 = | 2.7571 | 162 | 0.17388 | 0.45024 | 오차자승합 = | 2.73 | 162 | 0.17388 |  | 0.53731 | 오차자승합 = | 2.6962 | 162 | 0.17388
2005 | 174.8411 | 0.62044 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 2.6754 |  | 171 | 2.1969 | 0.014754 | -0.91312 |  |  | 165 | 0.096848 |  | -0.33429 |  |  | 171 | 0.014754 |  | -0.15218 |  |  | 171 | 0.014754 |  | 0.0018158 |  |  | 171 | 0.014754 |  | 0.13523 |  |  | 171 | 0.014754 |  | 0.25293 |  |  | 171 | 0.014754 |  | 0.35822 |  |  | 171 | 0.014754 | 0.45347 |  |  | 171 | 0.014754 |  | 0.54043 |  |  | 171 | 0.014754
2006 | 168.3993 | 0.67759 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 7.6964 |  | 181 | 7.4826 | 0.15878 | -0.78773 |  |  | 192 | 0.55699 |  | -0.24657 |  |  | 183 | 0.21318 |  | -0.072639 |  |  | 182 | 0.18498 |  | 0.075472 |  |  | 182 | 0.18498 |  | 0.20445 |  |  | 181 | 0.15878 |  | 0.31868 |  |  | 181 | 0.15878 |  | 0.42118 |  |  | 181 | 0.15878 | 0.51415 |  |  | 181 | 0.15878 |  | 0.59921 |  |  | 181 | 0.15878
2007 | 163.4241 | 0.72247 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 7.6964 |  | 190 | 16.2619 | 0.70628 | -0.69482 |  |  | 212 | 2.3596 |  | -0.17947 |  |  | 194 | 0.93488 |  | -0.011374 |  |  | 193 | 0.87473 |  | 0.13249 |  |  | 192 | 0.81658 |  | 0.25823 |  |  | 192 | 0.81658 |  | 0.36992 |  |  | 191 | 0.76043 |  | 0.47038 |  |  | 191 | 0.76043 | 0.56165 |  |  | 191 | 0.76043 |  | 0.64529 |  |  | 191 | 0.76043
2008 | 170.093 | 0.66247 | 6 |  |  |  |  | 200 | 17.5828 | 0.89443 | -0.8201 |  |  | 225 | 3.0148 |  | -0.26953 |  |  | 205 | 1.2185 |  | -0.09352 |  |  | 203 | 1.0829 |  | 0.056095 |  |  | 202 | 1.0181 |  | 0.18621 |  |  | 202 | 1.0181 |  | 0.30133 |  |  | 201 | 0.95524 |  | 0.40455 |  |  | 201 | 0.95524 | 0.49811 |  |  | 201 | 0.95524 |  | 0.58366 |  |  | 200 | 0.89443
2009 | 223.9753 | 0.20895 | 7 |  |  |  |  | 210 | 6.2396 | 0.19531 | -2.3658 |  |  | 233 | 0.081446 |  | -1.0805 |  |  | 215 | 0.080555 |  | -0.79617 |  |  | 213 | 0.12046 |  | -0.57506 |  |  | 212 | 0.14341 |  | -0.39409 |  |  | 212 | 0.14341 |  | -0.24091 |  |  | 211 | 0.16836 |  | -0.10811 |  |  | 211 | 0.16836 | 0.0091088 |  |  | 211 | 0.16836 |  | 0.11402 |  |  | 210 | 0.19531
2010 | 237.2161 | 0.10236 | 8 |  |  |  |  | 220 | 7.2576 | 0.2964 | -3.4169 |  |  | 238 | 0.00061445 |  | -1.3293 |  |  | 224 | 0.17467 |  | -0.99409 |  |  | 223 | 0.2021 |  | -0.7435 |  |  | 222 | 0.23153 |  | -0.54329 |  |  | 222 | 0.23153 |  | -0.37655 |  |  | 221 | 0.26296 |  | -0.23368 |  |  | 221 | 0.26296 | -0.10869 |  |  | 221 | 0.26296 |  | 0.0023905 |  |  | 221 | 0.26296
2011 | 238.1885 | 0.094562 | 9 |  |  |  |  | 231 | 3.018 | 0.051675 | -3.5545 |  |  | 241 | 0.0079044 |  | -1.349 |  |  | 233 | 0.026921 |  | -1.0093 |  |  | 232 | 0.038298 |  | -0.75625 |  |  | 232 | 0.038298 |  | -0.55446 |  |  | 231 | 0.051675 |  | -0.38663 |  |  | 231 | 0.051675 |  | -0.24296 |  |  | 231 | 0.051675 | -0.11737 |  |  | 231 | 0.051675 |  | -0.0057982 |  |  | 231 | 0.051675
2012 | 244.8124 | 0.041507 | 10 |  |  |  |  | 241 | 1.5573 | 0.014534 | -7.1738 |  |  | 243 | 0.0032847 |  | -1.4898 |  |  | 240 | 0.023159 |  | -1.1161 |  |  | 241 | 0.014534 |  | -0.84475 |  |  | 241 | 0.014534 |  | -0.63152 |  |  | 241 | 0.014534 |  | -0.45586 |  |  | 241 | 0.014534 |  | -0.30649 |  |  | 241 | 0.014534 | -0.17657 |  |  | 241 | 0.014534 |  | -0.061597 |  |  | 241 | 0.014534
2013 | 251 |  | 11 |  |  |  |  | 251
2014 | 262 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 262 |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124
2015 | 272 |  | 13 | 245 | 0.45412 | 12.7497 |  | 272 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 282 |  | 14 | 300 | 0.70799 | 3.2418 |  | 282 |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25
2017 | 292 |  | 15 | 325 | 0.72754 | 2.9905 |  | 292
2018 | 302 |  | 16 | 350 | 0.73585 | 2.8889 |  | 302
2019 | 312 |  | 17 | 375 | 0.73938 | 2.847 |  | 312
2020 | 321 |  | 18 | 400 | 0.74748 | 2.7571 |  | 321
2021 | 331 |  | 19 | 425 | 0.74748 | 2.7571 |  | 331
2022 | 340 |  | 20 | 450 | 0.75004 | 2.73 |  | 340
2023 | 349 |  | 21 | 475 | 0.75324 | 2.6962 |  | 349
2024 | 357 |  | 22 |  |  |  |  | 357
2025 | 366 |  | 23 |  |  |  |  | 366
2026 | 374 |  | 24 |  |  |  |  | 374
2027 | 381 |  | 25 |  |  |  |  | 381
2028 | 389 |  | 26 |  |  |  |  | 389
2029 | 396 |  | 27 |  |  |  |  | 396
2030 | 402 |  | 28 |  |  |  |  | 402
2031 | 409 |  | 29 |  |  |  |  | 409
2032 | 415 |  | 30 |  |  |  |  | 415
2033 | 420 |  | 31 |  |  |  |  | 420
2034 | 426 |  | 32 |  |  |  |  | 426
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.72008 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.33688 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.65729 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.67641 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.69018 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.69705 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.70404 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.70638 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.71213 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.71774 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 500 | [6 empty] | k = | 245 |  |  |  |  | k = | 300 |  |  |  |  | k = | 325 |  |  |  |  | k = | 350 |  |  |  |  | k = | 375 |  |  |  |  | k = | 400 |  |  |  |  | k = | 425 |  |  |  | k = | 450 |  |  |  |  | k = | 475
|  |  |  | ln(a) = | 5.8957 | [6 empty] | ln(a) = | 5.9809 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1839 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2883 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.3933 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.4927 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.5854 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.6715 |  |  |  | ln(a) = | 5.7515 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.826
|  |  |  | ln(b) = | -0.033736 | [6 empty] | ln(b) = | -0.51898 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.10938 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.084974 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.069659 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.059092 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.05134 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.045402 |  |  |  | ln(b) = | -0.040704 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.036892
|  |  |  | a = | 363.4772 | [6 empty] | a = | 395.7969 |  |  |  |  | a = | 178.378 |  |  |  |  | a = | 198.0128 |  |  |  |  | a = | 219.9306 |  |  |  |  | a = | 242.9233 |  |  |  |  | a = | 266.5099 |  |  |  |  | a = | 290.4599 |  |  |  | a = | 314.6489 |  |  |  |  | a = | 339.0033
|  |  |  | b = | 0.96683 | [6 empty] | b = | 0.59513 |  |  |  |  | b = | 0.89639 |  |  |  |  | b = | 0.91854 |  |  |  |  | b = | 0.93271 |  |  |  |  | b = | 0.94262 |  |  |  |  | b = | 0.94996 |  |  |  |  | b = | 0.95561 |  |  |  | b = | 0.96011 |  |  |  |  | b = | 0.96378
2003 | 166.0158 | 5.8111 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.72008 |  | 149 | 10.2495 | 0.28954 | 4.3692 | R2 = | 0.33688 | 9 | 24.6539 |  | 4.8977 | R2 = | 0.65729 | 140 | 0.67682 |  | 5.0688 | R2 = | 0.67641 | 143 | 0.52972 |  | 5.2149 | R2 = | 0.69018 | 145 | 0.44166 |  | 5.3423 | R2 = | 0.69705 | 146 | 0.40063 |  | 5.4553 | R2 = | 0.70404 | 147 | 0.3616 |  | 5.5568 | R2 = | 0.70638 | 147 | 0.3616 | 5.6489 | R2 = | 0.71213 | 148 | 0.32457 |  | 5.7333 | R2 = | 0.71774 | 148 | 0.32457
2004 | 175.1865 | 5.7833 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 3.0756 |  | 160 | 8.6688 | 0.23063 | 4.2458 | 오차자승합 = | 36.487 | 105 | 4.9261 |  | 4.8268 | 오차자승합 = | 4.0052 | 157 | 0.33075 |  | 5.0094 | 오차자승합 = | 3.69 | 158 | 0.29538 |  | 5.1637 | 오차자승합 = | 3.476 | 159 | 0.262 |  | 5.2974 | 오차자승합 = | 3.3729 | 159 | 0.262 |  | 5.4153 | 오차자승합 = | 3.2839 | 159 | 0.262 |  | 5.5207 | 오차자승합 = | 3.2525 | 160 | 0.23063 | 5.6161 | 오차자승합 = | 3.1763 | 160 | 0.23063 |  | 5.7032 | 오차자승합 = | 3.1094 | 160 | 0.23063
2005 | 174.8411 | 5.7843 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 3.0756 |  | 172 | 1.625 | 0.0080719 | 4.2508 |  |  | 162 | 0.16489 |  | 4.8296 |  |  | 172 | 0.0080719 |  | 5.0117 |  |  | 172 | 0.0080719 |  | 5.1657 |  |  | 172 | 0.0080719 |  | 5.2991 |  |  | 172 | 0.0080719 |  | 5.4168 |  |  | 172 | 0.0080719 |  | 5.5221 |  |  | 172 | 0.0080719 | 5.6173 |  |  | 172 | 0.0080719 |  | 5.7043 |  |  | 172 | 0.0080719
2006 | 168.3993 | 5.8039 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 8.1534 |  | 182 | 8.0765 | 0.18498 | 4.3386 |  |  | 195 | 0.7076 |  | 4.8798 |  |  | 185 | 0.27558 |  | 5.0537 |  |  | 184 | 0.24338 |  | 5.2018 |  |  | 184 | 0.24338 |  | 5.3308 |  |  | 183 | 0.21318 |  | 5.445 |  |  | 183 | 0.21318 |  | 5.5475 |  |  | 183 | 0.21318 | 5.6405 |  |  | 183 | 0.21318 |  | 5.7255 |  |  | 183 | 0.21318
2007 | 163.4241 | 5.8188 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 8.1534 |  | 193 | 18.0976 | 0.87473 | 4.4015 |  |  | 215 | 2.6601 |  | 4.9169 |  |  | 197 | 1.1273 |  | 5.085 |  |  | 196 | 1.0612 |  | 5.2288 |  |  | 195 | 0.99704 |  | 5.3546 |  |  | 194 | 0.93488 |  | 5.4663 |  |  | 194 | 0.93488 |  | 5.5667 |  |  | 194 | 0.93488 | 5.658 |  |  | 193 | 0.87473 |  | 5.7416 |  |  | 193 | 0.87473
2008 | 170.093 | 5.7988 | 6 |  |  |  |  | 203 | 19.3465 | 1.0829 | 4.3162 |  |  | 227 | 3.2384 |  | 4.8668 |  |  | 207 | 1.3621 |  | 5.0428 |  |  | 206 | 1.2893 |  | 5.1924 |  |  | 205 | 1.2185 |  | 5.3226 |  |  | 205 | 1.2185 |  | 5.4377 |  |  | 204 | 1.1497 |  | 5.5409 |  |  | 204 | 1.1497 | 5.6345 |  |  | 204 | 1.1497 |  | 5.72 |  |  | 203 | 1.0829
2009 | 223.9753 | 5.6205 | 7 |  |  |  |  | 213 | 4.9002 | 0.12046 | 3.0457 |  |  | 235 | 0.12154 |  | 4.3311 |  |  | 217 | 0.048654 |  | 4.6154 |  |  | 216 | 0.063605 |  | 4.8365 |  |  | 215 | 0.080555 |  | 5.0174 |  |  | 214 | 0.099506 |  | 5.1706 |  |  | 214 | 0.099506 |  | 5.3034 |  |  | 214 | 0.099506 | 5.4206 |  |  | 213 | 0.12046 |  | 5.5256 |  |  | 213 | 0.12046
2010 | 237.2161 | 5.5713 | 8 |  |  |  |  | 222 | 6.4145 | 0.23153 | 2.0521 |  |  | 239 | 0.0031822 |  | 4.1397 |  |  | 226 | 0.1258 |  | 4.4749 |  |  | 225 | 0.14923 |  | 4.7255 |  |  | 224 | 0.17467 |  | 4.9257 |  |  | 224 | 0.17467 |  | 5.0924 |  |  | 223 | 0.2021 |  | 5.2353 |  |  | 223 | 0.2021 | 5.3603 |  |  | 223 | 0.2021 |  | 5.4714 |  |  | 223 | 0.2021
2011 | 238.1885 | 5.5676 | 9 |  |  |  |  | 232 | 2.5982 | 0.038298 | 1.9186 |  |  | 241 | 0.0079044 |  | 4.1241 |  |  | 233 | 0.026921 |  | 4.4637 |  |  | 233 | 0.026921 |  | 4.7168 |  |  | 233 | 0.026921 |  | 4.9186 |  |  | 232 | 0.038298 |  | 5.0864 |  |  | 232 | 0.038298 |  | 5.2301 |  |  | 232 | 0.038298 | 5.3557 |  |  | 232 | 0.038298 |  | 5.4673 |  |  | 232 | 0.038298
2012 | 244.8124 | 5.542 | 10 |  |  |  |  | 241 | 1.5573 | 0.014534 | -1.6733 |  |  | 243 | 0.0032847 |  | 4.0107 |  |  | 240 | 0.023159 |  | 4.3844 |  |  | 240 | 0.023159 |  | 4.6557 |  |  | 240 | 0.023159 |  | 4.869 |  |  | 240 | 0.023159 |  | 5.0446 |  |  | 241 | 0.014534 |  | 5.194 |  |  | 241 | 0.014534 | 5.3239 |  |  | 241 | 0.014534 |  | 5.4389 |  |  | 241 | 0.014534
2013 | 249 |  | 11 |  |  |  |  | 249
2014 | 258 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 258
2015 | 266 |  | 13 | 245 | 0.33688 | 36.487 |  | 266 |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  | max(y) = | 244.8124 |  |  |  |  | max(y) = | 244.8124
2016 | 273 |  | 14 | 300 | 0.65729 | 4.0052 |  | 273 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 281 |  | 15 | 325 | 0.67641 | 3.69 |  | 281 |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25
2018 | 288 |  | 16 | 350 | 0.69018 | 3.476 |  | 288
2019 | 295 |  | 17 | 375 | 0.69705 | 3.3729 |  | 295
2020 | 302 |  | 18 | 400 | 0.70404 | 3.2839 |  | 302
2021 | 309 |  | 19 | 425 | 0.70638 | 3.2525 |  | 309
2022 | 315 |  | 20 | 450 | 0.71213 | 3.1763 |  | 315
2023 | 321 |  | 21 | 475 | 0.71774 | 3.1094 |  | 321
2024 | 327 |  | 22 |  |  |  |  | 327
2025 | 333 |  | 23 |  |  |  |  | 333
2026 | 338 |  | 24 |  |  |  |  | 338
2027 | 344 |  | 25 |  |  |  |  | 344
2028 | 349 |  | 26 |  |  |  |  | 349
2029 | 354 |  | 27 |  |  |  |  | 354
2030 | 359 |  | 28 |  |  |  |  | 359
2031 | 363 |  | 29 |  |  |  |  | 363
2032 | 368 |  | 30 |  |  |  |  | 368
2033 | 372 |  | 31 |  |  |  |  | 372
2034 | 377 |  | 32 |  |  |  |  | 377

## 성동면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
성동면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 117.4004 | 140 | 140 | 140 | 127 | 139 | 138 | 127 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 162.6866 | 148 | 147 | 147 | 146 | 147 | 148 | 146 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 164.8668 | 156 | 154 | 154 | 159 | 156 | 157 | 159 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 170.2827 | 164 | 162 | 162 | 168 | 164 | 165 | 168 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 175.4481 | 171 | 169 | 169 | 177 | 172 | 173 | 177 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 180.1533 | 179 | 178 | 178 | 184 | 180 | 181 | 184 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 178.7072 | 187 | 186 | 186 | 190 | 188 | 188 | 190 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 186.2601 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 202.0856 | 203 | 204 | 204 | 201 | 203 | 202 | 201 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 215.3159 | 211 | 214 | 214 | 205 | 210 | 208 | 205 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 218 | 225 | 225 | 210 | 217 | 214 | 210
2014 |  | 226 | 235 | 235 | 214 | 223 | 220 | 214
2015 |  | 234 | 247 | 247 | 218 | 229 | 225 | 218
2016 |  | 242 | 259 | 259 | 222 | 235 | 230 | 222
2017 |  | 250 | 271 | 271 | 225 | 240 | 235 | 225
2018 |  | 258 | 284 | 284 | 228 | 245 | 239 | 228 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 266 | 298 | 298 | 231 | 250 | 243 | 231 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 273 | 312 | 312 | 234 | 255 | 247 | 234 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 281 | 327 | 327 | 237 | 259 | 251 | 237 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 289 | 343 | 343 | 240 | 262 | 255 | 240 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 297 | 359 | 359 | 242 | 266 | 258 | 242 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 305 | 377 | 377 | 245 | 269 | 261 | 245 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 313 | 395 | 395 | 247 | 272 | 265 | 247 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 320 | 414 | 414 | 250 | 275 | 267 | 250 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 328 | 434 | 434 | 252 | 277 | 270 | 252 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 336 | 455 | 455 | 254 | 279 | 273 | 254 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 344 | 476 | 476 | 256 | 281 | 275 | 256 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 352 | 499 | 499 | 259 | 283 | 278 | 259 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 360 | 523 | 523 | 261 | 285 | 280 | 261 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 367 | 549 | 549 | 263 | 286 | 282 | 263 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 375 | 575 | 575 | 265 | 288 | 284 | 265 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 383 | 603 | 603 | 267 | 289 | 286 | 267 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.83165 | 0.81873 | 0.81873 | 0.88017 | 0.83103 | 0.84475 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 1.0303 | 1.1247 | 1.1247 | 0.73894 | 1.0345 | 0.95281 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 1.0303 | 1.1247 | 1.1247 | 0.73894 | 1.0345 | 0.95281 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 5.231 | 5.555 | 5.555 | 4.2692 | 5.1972 | 4.9646
절대평균오차율(최근10년간) |  | 5.231 | 5.555 | 5.555 | 4.2692 | 5.1972 | 4.9646 | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.83165 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 7.8423
|  |  | 상수(b) = | 132.1881
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.83165
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 1.0303
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 1.0303
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 5.231
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 5.231
2003 | 117.4004 | 1 | [5 empty] | 140 | 19.25 | 0.51074
2004 | 162.6866 | 2 | [5 empty] | 148 | 9.0275 | 0.2157
2005 | 164.8668 | 3 | [5 empty] | 156 | 5.3782 | 0.07862
2006 | 170.2827 | 4 | [5 empty] | 164 | 3.6896 | 0.039472
2007 | 175.4481 | 5 | [5 empty] | 171 | 2.5353 | 0.019786
2008 | 180.1533 | 6 | [5 empty] | 179 | 0.64019 | 0.0013302
2009 | 178.7072 | 7 | [5 empty] | 187 | 4.6404 | 0.06877
2010 | 186.2601 | 8 | [5 empty] | 195 | 4.6923 | 0.076386
2011 | 202.0856 | 9 | [5 empty] | 203 | 0.45249 | 0.00083616
2012 | 215.3159 | 10 | [5 empty] | 211 | 2.0045 | 0.018627
2013 | 218 | 11 | [5 empty] | 218
2014 | 226 | 12 | [5 empty] | 226
2015 | 234 | 13 | [5 empty] | 234
2016 | 242 | 14 | [5 empty] | 242
2017 | 250 | 15 | [5 empty] | 250
2018 | 258 | 16 | [5 empty] | 258
2019 | 266 | 17 | [5 empty] | 266
2020 | 273 | 18 | [5 empty] | 273
2021 | 281 | 19 | [5 empty] | 281
2022 | 289 | 20 | [5 empty] | 289
2023 | 297 | 21 | [5 empty] | 297
2024 | 305 | 22 | [5 empty] | 305
2025 | 313 | 23 | [5 empty] | 313
2026 | 320 | 24 | [5 empty] | 320
2027 | 328 | 25 | [5 empty] | 328
2028 | 336 | 26 | [5 empty] | 336
2029 | 344 | 27 | [5 empty] | 344
2030 | 352 | 28 | [5 empty] | 352
2031 | 360 | 29 | [5 empty] | 360
2032 | 367 | 30 | [5 empty] | 367
2033 | 375 | 31 | [5 empty] | 375
2034 | 383 | 32 | [5 empty] | 383
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.81873 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 4.8969
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.047019
|  |  |  | a = | 133.8719
|  |  |  | b = | 0.048141
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.81873
2003 | 117.4004 | 4.7656 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 1.1247 |  | 140 | 19.25 | 0.51074
2004 | 162.6866 | 5.0918 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 1.1247 |  | 147 | 9.6422 | 0.24607
2005 | 164.8668 | 5.1051 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 5.555 |  | 154 | 6.5913 | 0.11809
2006 | 170.2827 | 5.1375 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 5.555 |  | 162 | 4.8641 | 0.068603
2007 | 175.4481 | 5.1673 | 5 |  |  |  |  | 169 | 3.6752 | 0.041578
2008 | 180.1533 | 5.1938 | 6 |  |  |  |  | 178 | 1.1953 | 0.0046368
2009 | 178.7072 | 5.1857 | 7 |  |  |  |  | 186 | 4.0809 | 0.053185
2010 | 186.2601 | 5.2271 | 8 |  |  |  |  | 195 | 4.6923 | 0.076386
2011 | 202.0856 | 5.3087 | 9 |  |  |  |  | 204 | 0.94733 | 0.003665
2012 | 215.3159 | 5.3721 | 10 |  |  |  |  | 214 | 0.61116 | 0.0017317
2013 | 225 |  | 11 |  |  |  |  | 225
2014 | 235 |  | 12 |  |  |  |  | 235
2015 | 247 |  | 13 |  |  |  |  | 247
2016 | 259 |  | 14 |  |  |  |  | 259
2017 | 271 |  | 15 |  |  |  |  | 271
2018 | 284 |  | 16 |  |  |  |  | 284
2019 | 298 |  | 17 |  |  |  |  | 298
2020 | 312 |  | 18 |  |  |  |  | 312
2021 | 327 |  | 19 |  |  |  |  | 327
2022 | 343 |  | 20 |  |  |  |  | 343
2023 | 359 |  | 21 |  |  |  |  | 359
2024 | 377 |  | 22 |  |  |  |  | 377
2025 | 395 |  | 23 |  |  |  |  | 395
2026 | 414 |  | 24 |  |  |  |  | 414
2027 | 434 |  | 25 |  |  |  |  | 434
2028 | 455 |  | 26 |  |  |  |  | 455
2029 | 476 |  | 27 |  |  |  |  | 476
2030 | 499 |  | 28 |  |  |  |  | 499
2031 | 523 |  | 29 |  |  |  |  | 523
2032 | 549 |  | 30 |  |  |  |  | 549
2033 | 575 |  | 31 |  |  |  |  | 575
2034 | 603 |  | 32 |  |  |  |  | 603
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.81873 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81873 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81612 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81612 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81612 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81612 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81612 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81679 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.81394 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.80813 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.80577 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.80605 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.80698 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.80739 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.80278 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
|  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8969 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 4.8969 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8197 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.7787 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.736 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.6913 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.6446 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.5955 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.5439 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.4895 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.4318 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.3705 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.3052 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.235 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.1594
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.047019 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | 0.047019 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.050106 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.051812 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.053643 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.055613 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.05774 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.060044 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.062549 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.065286 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.068288 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.071601 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.075279 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.079391 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.084027
|  |  |  | a = | 133.8719 | [6 empty] | a = | 133.8719 | [5 empty] | a = | 123.9231 | [5 empty] | a = | 118.9484 | [5 empty] | a = | 113.9731 | [5 empty] | a = | 108.997 | [5 empty] | a = | 104.0195 |  |  |  |  | a = | 99.0403 | [5 empty] | a = | 94.0584 |  |  |  |  | a = | 89.073 |  |  |  |  | a = | 84.0829 |  |  |  |  | a = | 79.0864 |  |  |  |  | a = | 74.0813 |  |  |  |  | a = | 69.0644 |  |  |  |  | a = | 64.0315
|  |  |  | b = | 0.048141 | [6 empty] | b = | 0.048141 | [5 empty] | b = | 0.051382 | [5 empty] | b = | 0.053178 | [5 empty] | b = | 0.055107 | [5 empty] | b = | 0.057188 | [5 empty] | b = | 0.059439 |  |  |  |  | b = | 0.061883 | [5 empty] | b = | 0.064547 |  |  |  |  | b = | 0.067464 |  |  |  |  | b = | 0.070674 |  |  |  |  | b = | 0.074227 |  |  |  |  | b = | 0.078185 |  |  |  |  | b = | 0.082627 |  |  |  |  | b = | 0.087659
2003 | 117.4004 | 4.7656 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.81873 |  | 140 | 19.25 | 0.51074 | 4.7656 | R2 = | 0.81873 |  | 140 | 0.51074 |  | 4.6766 | R2 = | 0.81612 |  | 140 | 0.51074 |  | 4.6289 | R2 = | 0.81612 |  | 140 | 0.51074 |  | 4.5788 | R2 = | 0.81612 |  | 140 | 0.51074 |  | 4.5261 | R2 = | 0.81612 |  | 140 | 0.51074 |  | 4.4705 | R2 = | 0.81612 |  | 140 | 0.51074 | 4.4116 | R2 = | 0.81679 |  | 140 | 0.51074 |  | 4.349 | R2 = | 0.81394 |  | 140 | 0.51074 | 4.2822 | R2 = | 0.80813 |  | 140 | 0.51074 | 4.2107 | R2 = | 0.80577 |  | 140 | 0.51074 | 4.1336 | R2 = | 0.80605 |  | 140 | 0.51074 | 4.0501 | R2 = | 0.80698 |  | 140 | 0.51074 | 3.9589 | R2 = | 0.80739 |  | 140 | 0.51074 | 3.8586 | R2 = | 0.80278 |  | 140 | 0.51074
2004 | 162.6866 | 5.0918 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 1.1247 |  | 147 | 9.6422 | 0.24607 | 5.0918 | 오차자승합 = | 1.1247 |  | 147 | 0.24607 |  | 5.0284 | 오차자승합 = | 1.1508 |  | 147 | 0.24607 |  | 4.9951 | 오차자승합 = | 1.1508 |  | 147 | 0.24607 |  | 4.9607 | 오차자승합 = | 1.1508 |  | 147 | 0.24607 |  | 4.925 | 오차자승합 = | 1.1508 |  | 147 | 0.24607 |  | 4.888 | 오차자승합 = | 1.1508 |  | 147 | 0.24607 | 4.8496 | 오차자승합 = | 1.1511 |  | 147 | 0.24607 |  | 4.8096 | 오차자승합 = | 1.1739 |  | 147 | 0.24607 | 4.768 | 오차자승합 = | 1.2201 |  | 146 | 0.27844 | 4.7246 | 오차자승합 = | 1.2397 |  | 146 | 0.27844 | 4.6792 | 오차자승합 = | 1.2489 |  | 146 | 0.27844 | 4.6317 | 오차자승합 = | 1.2426 |  | 146 | 0.27844 | 4.5818 | 오차자승합 = | 1.247 |  | 146 | 0.27844 | 4.5292 | 오차자승합 = | 1.2876 |  | 146 | 0.27844
2005 | 164.8668 | 5.1051 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 1.1247 |  | 154 | 6.5913 | 0.11809 | 5.1051 |  |  |  | 154 | 0.11809 |  | 5.0426 |  |  |  | 154 | 0.11809 |  | 5.0097 |  |  |  | 154 | 0.11809 |  | 4.9758 |  |  |  | 154 | 0.11809 |  | 4.9407 |  |  |  | 154 | 0.11809 |  | 4.9043 |  |  |  | 154 | 0.11809 | 4.8665 |  |  |  | 154 | 0.11809 |  | 4.8272 |  |  |  | 153 | 0.14082 | 4.7864 |  |  |  | 153 | 0.14082 | 4.7438 |  |  |  | 153 | 0.14082 | 4.6993 |  |  |  | 153 | 0.14082 | 4.6527 |  |  |  | 153 | 0.14082 | 4.6038 |  |  |  | 153 | 0.14082 | 4.5525 |  |  |  | 152 | 0.16555
2006 | 170.2827 | 5.1375 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 5.555 |  | 162 | 4.8641 | 0.068603 | 5.1375 |  |  |  | 162 | 0.068603 |  | 5.0769 |  |  |  | 161 | 0.086169 |  | 5.0452 |  |  |  | 161 | 0.086169 |  | 5.0125 |  |  |  | 161 | 0.086169 |  | 4.9787 |  |  |  | 161 | 0.086169 |  | 4.9437 |  |  |  | 161 | 0.086169 | 4.9074 |  |  |  | 161 | 0.086169 |  | 4.8697 |  |  |  | 161 | 0.086169 | 4.8306 |  |  |  | 161 | 0.086169 | 4.7898 |  |  |  | 160 | 0.10573 | 4.7474 |  |  |  | 160 | 0.10573 | 4.703 |  |  |  | 160 | 0.10573 | 4.6566 |  |  |  | 160 | 0.10573 | 4.608 |  |  |  | 160 | 0.10573
2007 | 175.4481 | 5.1673 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 5.555 |  | 169 | 3.6752 | 0.041578 | 5.1673 |  |  |  | 169 | 0.041578 |  | 5.1087 |  |  |  | 169 | 0.041578 |  | 5.078 |  |  |  | 169 | 0.041578 |  | 5.0463 |  |  |  | 169 | 0.041578 |  | 5.0136 |  |  |  | 169 | 0.041578 |  | 4.9798 |  |  |  | 169 | 0.041578 | 4.9448 |  |  |  | 169 | 0.041578 |  | 4.9086 |  |  |  | 169 | 0.041578 | 4.871 |  |  |  | 168 | 0.055475 | 4.8319 |  |  |  | 168 | 0.055475 | 4.7912 |  |  |  | 168 | 0.055475 | 4.7488 |  |  |  | 168 | 0.055475 | 4.7045 |  |  |  | 168 | 0.055475 | 4.6582 |  |  |  | 167 | 0.071371
2008 | 180.1533 | 5.1938 | 6 |  |  |  |  | 178 | 1.1953 | 0.0046368 | 5.1938 |  |  |  | 178 | 0.0046368 |  | 5.1367 |  |  |  | 177 | 0.0099434 |  | 5.1069 |  |  |  | 177 | 0.0099434 |  | 5.0761 |  |  |  | 177 | 0.0099434 |  | 5.0444 |  |  |  | 177 | 0.0099434 |  | 5.0117 |  |  |  | 177 | 0.0099434 | 4.9778 |  |  |  | 177 | 0.0099434 |  | 4.9427 |  |  |  | 177 | 0.0099434 | 4.9064 |  |  |  | 177 | 0.0099434 | 4.8687 |  |  |  | 177 | 0.0099434 | 4.8295 |  |  |  | 177 | 0.0099434 | 4.7888 |  |  |  | 176 | 0.01725 | 4.7463 |  |  |  | 176 | 0.01725 | 4.7019 |  |  |  | 176 | 0.01725
2009 | 178.7072 | 5.1857 | 7 |  |  |  |  | 186 | 4.0809 | 0.053185 | 5.1857 |  |  |  | 186 | 0.053185 |  | 5.1282 |  |  |  | 186 | 0.053185 |  | 5.0981 |  |  |  | 186 | 0.053185 |  | 5.0671 |  |  |  | 186 | 0.053185 |  | 5.035 |  |  |  | 186 | 0.053185 |  | 5.002 |  |  |  | 186 | 0.053185 | 4.9678 |  |  |  | 186 | 0.053185 |  | 4.9324 |  |  |  | 186 | 0.053185 | 4.8957 |  |  |  | 186 | 0.053185 | 4.8575 |  |  |  | 186 | 0.053185 | 4.8179 |  |  |  | 186 | 0.053185 | 4.7767 |  |  |  | 185 | 0.039599 | 4.7336 |  |  |  | 185 | 0.039599 | 4.6887 |  |  |  | 185 | 0.039599
2010 | 186.2601 | 5.2271 | 8 |  |  |  |  | 195 | 4.6923 | 0.076386 | 5.2271 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.172 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.1432 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.1136 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.083 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.0515 |  |  |  | 195 | 0.076386 | 5.019 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 4.9854 |  |  |  | 195 | 0.076386 | 4.9506 |  |  |  | 195 | 0.076386 | 4.9146 |  |  |  | 195 | 0.076386 | 4.8772 |  |  |  | 195 | 0.076386 | 4.8383 |  |  |  | 195 | 0.076386 | 4.7979 |  |  |  | 195 | 0.076386 | 4.7558 |  |  |  | 195 | 0.076386
2011 | 202.0856 | 5.3087 | 9 |  |  |  |  | 204 | 0.94733 | 0.003665 | 5.3087 |  |  |  | 204 | 0.003665 |  | 5.2579 |  |  |  | 205 | 0.0084938 |  | 5.2316 |  |  |  | 205 | 0.0084938 |  | 5.2045 |  |  |  | 205 | 0.0084938 |  | 5.1766 |  |  |  | 205 | 0.0084938 |  | 5.148 |  |  |  | 205 | 0.0084938 | 5.1185 |  |  |  | 205 | 0.0084938 |  | 5.0881 |  |  |  | 205 | 0.0084938 | 5.0568 |  |  |  | 205 | 0.0084938 | 5.0244 |  |  |  | 205 | 0.0084938 | 4.991 |  |  |  | 206 | 0.015323 | 4.9564 |  |  |  | 206 | 0.015323 | 4.9206 |  |  |  | 206 | 0.015323 | 4.8835 |  |  |  | 206 | 0.015323
2012 | 215.3159 | 5.3721 | 10 |  |  |  |  | 214 | 0.61116 | 0.0017317 | 5.3721 |  |  |  | 214 | 0.0017317 |  | 5.3245 |  |  |  | 215 | 9.9814e-05 |  | 5.2999 |  |  |  | 215 | 9.9814e-05 |  | 5.2746 |  |  |  | 215 | 9.9814e-05 |  | 5.2487 |  |  |  | 215 | 9.9814e-05 |  | 5.2221 |  |  |  | 215 | 9.9814e-05 | 5.1947 |  |  |  | 216 | 0.00046795 |  | 5.1666 |  |  |  | 216 | 0.00046795 | 5.1377 |  |  |  | 216 | 0.00046795 | 5.1079 |  |  |  | 216 | 0.00046795 | 5.0771 |  |  |  | 217 | 0.0028361 | 5.0455 |  |  |  | 217 | 0.0028361 | 5.0127 |  |  |  | 218 | 0.0072042 | 4.9789 |  |  |  | 218 | 0.0072042
2013 | 225 |  | 11 |  |  |  |  | 225
2014 | 235 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 235
2015 | 247 |  | 13 | 0 | 0.81873 | 1.1247 |  | 247 |  |  | min(y) = | 117.4004 | [5 empty] | min(y) = | 117.4004 | [5 empty] | min(y) = | 117.4004 | [5 empty] | min(y) = | 117.4004 | [5 empty] | min(y) = | 117.4004 | [5 empty] | min(y) = | 117.4004 |  |  |  |  | min(y) = | 117.4004 | [5 empty] | min(y) = | 117.4004 |  |  |  |  | min(y) = | 117.4004 |  |  |  |  | min(y) = | 117.4004 |  |  |  |  | min(y) = | 117.4004 |  |  |  |  | min(y) = | 117.4004 |  |  |  |  | min(y) = | 117.4004 |  |  |  |  | min(y) = | 117.4004
2016 | 259 |  | 14 | 10 | 0.81612 | 1.1508 |  | 259 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 271 |  | 15 | 15 | 0.81612 | 1.1508 |  | 271 |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | 284 |  | 16 | 20 | 0.81612 | 1.1508 |  | 284
2019 | 298 |  | 17 | 25 | 0.81612 | 1.1508 |  | 298
2020 | 312 |  | 18 | 30 | 0.81612 | 1.1508 |  | 312
2021 | 327 |  | 19 | 35 | 0.81679 | 1.1511 |  | 327
2022 | 343 |  | 20 | 40 | 0.81394 | 1.1739 |  | 343
2023 | 359 |  | 21 | 45 | 0.80813 | 1.2201 |  | 359
2024 | 377 |  | 22 | 50 | 0.80577 | 1.2397 |  | 377
2025 | 395 |  | 23 | 55 | 0.80605 | 1.2489 |  | 395
2026 | 414 |  | 24 | 60 | 0.80698 | 1.2426 |  | 414
2027 | 434 |  | 25 | 65 | 0.80739 | 1.247 |  | 434
2028 | 455 |  | 26 | 70 | 0.80278 | 1.2876 |  | 455
2029 | 476 |  | 27 |  |  |  |  | 476
2030 | 499 |  | 28 |  |  |  |  | 499
2031 | 523 |  | 29 |  |  |  |  | 523
2032 | 549 |  | 30 |  |  |  |  | 549
2033 | 575 |  | 31 |  |  |  |  | 575
2034 | 603 |  | 32 |  |  |  |  | 603
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.88017 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87632 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87995 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87995 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87995 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87995 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.88017 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87566 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87944 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87456 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87556 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87556 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87671 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87671 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.87481 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
[5 empty] | b = | 0.25781 | [5 empty] | b = | 0.20816 | [5 empty] | b = | 0.22237 | [5 empty] | b = | 0.23025 | [5 empty] | b = | 0.23874 | [5 empty] | b = | 0.24789 | [5 empty] | b = | 0.25781 |  |  |  |  | b = | 0.26859 | [5 empty] | b = | 0.28036 |  |  |  |  | b = | 0.29326 |  |  |  |  | b = | 0.30748 |  |  |  |  | b = | 0.32325 |  |  |  |  | b = | 0.34085 |  |  |  |  | b = | 0.36065 |  |  |  |  | b = | 0.38312
[5 empty] | A = | 4.5727 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.8411 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.7594 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.7159 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6704 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6228 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.5727 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.5201 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.4645 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.4056 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.343 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.2761 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.2044 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.127 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.0428 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 96.8093 | [5 empty] | a = | 126.6053 | [5 empty] | a = | 116.6721 | [5 empty] | a = | 111.7062 | [5 empty] | a = | 106.7406 | [5 empty] | a = | 101.775 | [5 empty] | a = | 96.8093 |  |  |  |  | a = | 91.843 | [5 empty] | a = | 86.8756 |  |  |  |  | a = | 81.9065 |  |  |  |  | a = | 76.9347 |  |  |  |  | a = | 71.959 |  |  |  |  | a = | 66.9778 |  |  |  |  | a = | 61.9887 |  |  |  |  | a = | 56.9883
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.88017 |  |  |  |  | R2 = | 0.87632 | [5 empty] | R2 = | 0.87995 | [5 empty] | R2 = | 0.87995 | [5 empty] | R2 = | 0.87995 | [5 empty] | R2 = | 0.87995 | [5 empty] | R2 = | 0.88017 |  |  |  |  | R2 = | 0.87566 | [5 empty] | R2 = | 0.87944 |  |  |  |  | R2 = | 0.87456 |  |  |  |  | R2 = | 0.87556 |  |  |  |  | R2 = | 0.87556 |  |  |  |  | R2 = | 0.87671 |  |  |  |  | R2 = | 0.87671 |  |  |  |  | R2 = | 0.87481
2003 | 117.4004 | 4.4705 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.73894 | 127 | 8.1768 | 0.092152 | 4.7656 | 오차자승합 = | 0.76018 |  | 127 | 0.092152 |  | 4.6766 | 오차자승합 = | 0.73854 |  | 127 | 0.092152 |  | 4.6289 | 오차자승합 = | 0.73854 |  | 127 | 0.092152 |  | 4.5788 | 오차자승합 = | 0.73854 |  | 127 | 0.092152 |  | 4.5261 | 오차자승합 = | 0.73854 |  | 127 | 0.092152 |  | 4.4705 | 오차자승합 = | 0.73894 |  | 127 | 0.092152 | 4.4116 | 오차자승합 = | 0.77015 |  | 127 | 0.092152 |  | 4.349 | 오차자승합 = | 0.74842 |  | 127 | 0.092152 | 4.2822 | 오차자승합 = | 0.78279 |  | 127 | 0.092152 | 4.2107 | 오차자승합 = | 0.7761 |  | 127 | 0.092152 | 4.1336 | 오차자승합 = | 0.7761 |  | 127 | 0.092152 | 4.0501 | 오차자승합 = | 0.77759 |  | 127 | 0.092152 | 3.9589 | 오차자승합 = | 0.77759 |  | 127 | 0.092152 | 3.8586 | 오차자승합 = | 0.79833 |  | 127 | 0.092152
2004 | 162.6866 | 4.888 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.73894 | 146 | 10.2569 | 0.27844 | 5.0918 |  |  |  | 146 | 0.27844 |  | 5.0284 |  |  |  | 146 | 0.27844 |  | 4.9951 |  |  |  | 146 | 0.27844 |  | 4.9607 |  |  |  | 146 | 0.27844 |  | 4.925 |  |  |  | 146 | 0.27844 |  | 4.888 |  |  |  | 146 | 0.27844 | 4.8496 |  |  |  | 146 | 0.27844 |  | 4.8096 |  |  |  | 146 | 0.27844 | 4.768 |  |  |  | 145 | 0.31281 | 4.7246 |  |  |  | 145 | 0.31281 | 4.6792 |  |  |  | 145 | 0.31281 | 4.6317 |  |  |  | 145 | 0.31281 | 4.5818 |  |  |  | 145 | 0.31281 | 4.5292 |  |  |  | 144 | 0.34919
2005 | 164.8668 | 4.9043 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 4.2692 | 159 | 3.5585 | 0.034419 | 5.1051 |  |  |  | 159 | 0.034419 |  | 5.0426 |  |  |  | 159 | 0.034419 |  | 5.0097 |  |  |  | 159 | 0.034419 |  | 4.9758 |  |  |  | 159 | 0.034419 |  | 4.9407 |  |  |  | 159 | 0.034419 |  | 4.9043 |  |  |  | 159 | 0.034419 | 4.8665 |  |  |  | 158 | 0.047153 |  | 4.8272 |  |  |  | 158 | 0.047153 | 4.7864 |  |  |  | 158 | 0.047153 | 4.7438 |  |  |  | 158 | 0.047153 | 4.6993 |  |  |  | 158 | 0.047153 | 4.6527 |  |  |  | 157 | 0.061887 | 4.6038 |  |  |  | 157 | 0.061887 | 4.5525 |  |  |  | 157 | 0.061887
2006 | 170.2827 | 4.9437 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 4.2692 | 168 | 1.3405 | 0.0052108 | 5.1375 |  |  |  | 169 | 0.0016453 |  | 5.0769 |  |  |  | 169 | 0.0016453 |  | 5.0452 |  |  |  | 169 | 0.0016453 |  | 5.0125 |  |  |  | 169 | 0.0016453 |  | 4.9787 |  |  |  | 169 | 0.0016453 |  | 4.9437 |  |  |  | 168 | 0.0052108 | 4.9074 |  |  |  | 168 | 0.0052108 |  | 4.8697 |  |  |  | 168 | 0.0052108 | 4.8306 |  |  |  | 168 | 0.0052108 | 4.7898 |  |  |  | 168 | 0.0052108 | 4.7474 |  |  |  | 168 | 0.0052108 | 4.703 |  |  |  | 167 | 0.010776 | 4.6566 |  |  |  | 167 | 0.010776 | 4.608 |  |  |  | 167 | 0.010776
2007 | 175.4481 | 4.9798 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 177 | 0.88452 | 0.0024083 | 5.1673 |  |  |  | 177 | 0.0024083 |  | 5.1087 |  |  |  | 177 | 0.0024083 |  | 5.078 |  |  |  | 177 | 0.0024083 |  | 5.0463 |  |  |  | 177 | 0.0024083 |  | 5.0136 |  |  |  | 177 | 0.0024083 |  | 4.9798 |  |  |  | 177 | 0.0024083 | 4.9448 |  |  |  | 177 | 0.0024083 |  | 4.9086 |  |  |  | 176 | 0.00030456 | 4.871 |  |  |  | 176 | 0.00030456 | 4.8319 |  |  |  | 176 | 0.00030456 | 4.7912 |  |  |  | 176 | 0.00030456 | 4.7488 |  |  |  | 176 | 0.00030456 | 4.7045 |  |  |  | 176 | 0.00030456 | 4.6582 |  |  |  | 176 | 0.00030456
2008 | 180.1533 | 5.0117 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 184 | 2.1352 | 0.014797 | 5.1938 |  |  |  | 184 | 0.014797 |  | 5.1367 |  |  |  | 184 | 0.014797 |  | 5.1069 |  |  |  | 184 | 0.014797 |  | 5.0761 |  |  |  | 184 | 0.014797 |  | 5.0444 |  |  |  | 184 | 0.014797 |  | 5.0117 |  |  |  | 184 | 0.014797 | 4.9778 |  |  |  | 184 | 0.014797 |  | 4.9427 |  |  |  | 184 | 0.014797 | 4.9064 |  |  |  | 184 | 0.014797 | 4.8687 |  |  |  | 183 | 0.0081036 | 4.8295 |  |  |  | 183 | 0.0081036 | 4.7888 |  |  |  | 183 | 0.0081036 | 4.7463 |  |  |  | 183 | 0.0081036 | 4.7019 |  |  |  | 183 | 0.0081036
2009 | 178.7072 | 5.002 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 190 | 6.3191 | 0.12753 | 5.1857 |  |  |  | 190 | 0.12753 |  | 5.1282 |  |  |  | 190 | 0.12753 |  | 5.0981 |  |  |  | 190 | 0.12753 |  | 5.0671 |  |  |  | 190 | 0.12753 |  | 5.035 |  |  |  | 190 | 0.12753 |  | 5.002 |  |  |  | 190 | 0.12753 | 4.9678 |  |  |  | 190 | 0.12753 |  | 4.9324 |  |  |  | 190 | 0.12753 | 4.8957 |  |  |  | 190 | 0.12753 | 4.8575 |  |  |  | 190 | 0.12753 | 4.8179 |  |  |  | 190 | 0.12753 | 4.7767 |  |  |  | 190 | 0.12753 | 4.7336 |  |  |  | 190 | 0.12753 | 4.6887 |  |  |  | 190 | 0.12753
2010 | 186.2601 | 5.0515 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 195 | 4.6923 | 0.076386 | 5.2271 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.172 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.1432 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.1136 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.083 |  |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.0515 |  |  |  | 195 | 0.076386 | 5.019 |  |  |  | 196 | 0.094866 |  | 4.9854 |  |  |  | 196 | 0.094866 | 4.9506 |  |  |  | 196 | 0.094866 | 4.9146 |  |  |  | 196 | 0.094866 | 4.8772 |  |  |  | 196 | 0.094866 | 4.8383 |  |  |  | 196 | 0.094866 | 4.7979 |  |  |  | 196 | 0.094866 | 4.7558 |  |  |  | 196 | 0.094866
2011 | 202.0856 | 5.148 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 201 | 0.53719 | 0.0011785 | 5.3087 |  |  |  | 200 | 0.0043496 |  | 5.2579 |  |  |  | 200 | 0.0043496 |  | 5.2316 |  |  |  | 200 | 0.0043496 |  | 5.2045 |  |  |  | 200 | 0.0043496 |  | 5.1766 |  |  |  | 200 | 0.0043496 |  | 5.148 |  |  |  | 201 | 0.0011785 | 5.1185 |  |  |  | 201 | 0.0011785 |  | 5.0881 |  |  |  | 201 | 0.0011785 | 5.0568 |  |  |  | 201 | 0.0011785 | 5.0244 |  |  |  | 201 | 0.0011785 | 4.991 |  |  |  | 201 | 0.0011785 | 4.9564 |  |  |  | 202 | 7.3241e-06 | 4.9206 |  |  |  | 202 | 7.3241e-06 | 4.8835 |  |  |  | 202 | 7.3241e-06
2012 | 215.3159 | 5.2221 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 205 | 4.7911 | 0.10642 | 5.3721 |  |  |  | 204 | 0.12805 |  | 5.3245 |  |  |  | 205 | 0.10642 |  | 5.2999 |  |  |  | 205 | 0.10642 |  | 5.2746 |  |  |  | 205 | 0.10642 |  | 5.2487 |  |  |  | 205 | 0.10642 |  | 5.2221 |  |  |  | 205 | 0.10642 | 5.1947 |  |  |  | 205 | 0.10642 |  | 5.1666 |  |  |  | 206 | 0.086787 | 5.1377 |  |  |  | 206 | 0.086787 | 5.1079 |  |  |  | 206 | 0.086787 | 5.0771 |  |  |  | 206 | 0.086787 | 5.0455 |  |  |  | 207 | 0.069155 | 5.0127 |  |  |  | 207 | 0.069155 | 4.9789 |  |  |  | 208 | 0.053523
2013 | 210 |  | 11 |  |  |  |  | 210
2014 | 214 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 214
2015 | 218 |  | 13 |  | 0 | 0.87632 | 0.76018 | 218 |  |  | 최소자료값 = | 117.4004 | [5 empty] | 최소자료값 = | 117.4004 | [5 empty] | 최소자료값 = | 117.4004 | [5 empty] | 최소자료값 = | 117.4004 | [5 empty] | 최소자료값 = | 117.4004 | [5 empty] | 최소자료값 = | 117.4004 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 117.4004 | [5 empty] | 최소자료값 = | 117.4004 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 117.4004 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 117.4004 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 117.4004 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 117.4004 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 117.4004 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 117.4004
2016 | 221 |  | 14 |  | 10 | 0.87995 | 0.73854 | 222 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 225 |  | 15 |  | 15 | 0.87995 | 0.73854 | 225 |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | 228 |  | 16 |  | 20 | 0.87995 | 0.73854 | 228
2019 | 231 |  | 17 |  | 25 | 0.87995 | 0.73854 | 231
2020 | 234 |  | 18 |  | 30 | 0.88017 | 0.73894 | 234
2021 | 237 |  | 19 |  | 35 | 0.87566 | 0.77015 | 237
2022 | 240 |  | 20 |  | 40 | 0.87944 | 0.74842 | 240
2023 | 242 |  | 21 |  | 45 | 0.87456 | 0.78279 | 242
2024 | 245 |  | 22 |  | 50 | 0.87556 | 0.7761 | 245
2025 | 247 |  | 23 |  | 55 | 0.87556 | 0.7761 | 247
2026 | 250 |  | 24 |  | 60 | 0.87671 | 0.77759 | 250
2027 | 252 |  | 25 |  | 65 | 0.87671 | 0.77759 | 252
2028 | 254 |  | 26 |  | 70 | 0.87481 | 0.79833 | 254
2029 | 256 |  | 27 |  |  |  |  | 256
2030 | 259 |  | 28 |  |  |  |  | 259
2031 | 261 |  | 29 |  |  |  |  | 261
2032 | 263 |  | 30 |  |  |  |  | 263
2033 | 265 |  | 31 |  |  |  |  | 265
2034 | 267 |  | 32 |  |  |  |  | 267
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.83103 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.82755 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.83103 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.82806 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.82879 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.82751 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.82174 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.82174 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.82174 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.82174 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 300 | [6 empty] | k= | 216 |  |  |  |  | k= | 300 |  |  |  |  | k= | 310 |  |  |  |  | k= | 320 |  |  |  |  | k= | 330 |  |  |  |  | k= | 340 |  |  |  |  | k= | 350 |  |  |  | k= | 360 |  |  |  |  | k= | 370
|  |  |  | max(y) = | 215.3159 | [6 empty] | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159
|  |  |  | avg(5) = | 192.5044 | [6 empty] | avg(5) = | 192.5044 |  |  |  |  | avg(5) = | 192.5044 |  |  |  |  | avg(5) = | 192.5044 |  |  |  |  | avg(5) = | 192.5044 |  |  |  |  | avg(5) = | 192.5044 |  |  |  |  | avg(5) = | 192.5044 |  |  |  |  | avg(5) = | 192.5044 |  |  |  | avg(5) = | 192.5044 |  |  |  |  | avg(5) = | 192.5044
|  |  |  | -b = | -0.10995 | [6 empty] | -b = | -0.39601 |  |  |  |  | -b = | -0.10995 |  |  |  |  | -b = | -0.10513 |  |  |  |  | -b = | -0.10101 |  |  |  |  | -b = | -0.097454 |  |  |  |  | -b = | -0.094343 |  |  |  |  | -b = | -0.0916 |  |  |  | -b = | -0.089162 |  |  |  |  | -b = | -0.08698
|  |  |  | a = | 0.25598 | [6 empty] | a = | 0.30963 |  |  |  |  | a = | 0.25598 |  |  |  |  | a = | 0.30936 |  |  |  |  | a = | 0.36053 |  |  |  |  | a = | 0.40955 |  |  |  |  | a = | 0.45653 |  |  |  |  | a = | 0.5016 |  |  |  | a = | 0.54488 |  |  |  |  | a = | 0.58647
|  |  |  | b = | 0.10995 | [6 empty] | b = | 0.39601 |  |  |  |  | b = | 0.10995 |  |  |  |  | b = | 0.10513 |  |  |  |  | b = | 0.10101 |  |  |  |  | b = | 0.097454 |  |  |  |  | b = | 0.094343 |  |  |  |  | b = | 0.0916 |  |  |  | b = | 0.089162 |  |  |  |  | b = | 0.08698
2003 | 117.4004 | 0.44171 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.83103 |  | 139 | 18.3982 | 0.46654 | -0.17452 | R2 = | 0.82755 | 113 | 0.019364 |  | 0.44171 | R2 = | 0.83103 | 139 | 0.46654 |  | 0.49502 | R2 = | 0.82806 | 139 | 0.46654 |  | 0.54564 | R2 = | 0.82879 | 139 | 0.46654 |  | 0.59382 | R2 = | 0.82751 | 139 | 0.46654 |  | 0.63978 | R2 = | 0.82174 | 140 | 0.51074 |  | 0.68373 | R2 = | 0.82174 | 140 | 0.51074 | 0.72582 | R2 = | 0.82174 | 140 | 0.51074 |  | 0.76622 | R2 = | 0.82174 | 140 | 0.51074
2004 | 162.6866 | -0.16956 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 1.0345 |  | 147 | 9.6422 | 0.24607 | -1.1156 | 오차자승합 = | 1.9481 | 134 | 0.82292 |  | -0.16956 | 오차자승합 = | 1.0345 | 147 | 0.24607 |  | -0.099263 | 오차자승합 = | 1.0532 | 147 | 0.24607 |  | -0.033585 | 오차자승합 = | 1.0492 | 147 | 0.24607 |  | 0.028043 | 오차자승합 = | 1.0584 | 147 | 0.24607 |  | 0.086094 | 오차자승합 = | 1.0929 | 147 | 0.24607 |  | 0.14096 | 오차자승합 = | 1.0929 | 147 | 0.24607 | 0.19297 | 오차자승합 = | 1.0929 | 147 | 0.24607 |  | 0.24241 | 오차자승합 = | 1.0929 | 147 | 0.24607
2005 | 164.8668 | -0.19888 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 1.0345 |  | 156 | 5.3782 | 0.07862 | -1.1707 |  |  | 153 | 0.14082 |  | -0.19888 |  |  | 156 | 0.07862 |  | -0.12749 |  |  | 155 | 0.097354 |  | -0.060854 |  |  | 155 | 0.097354 |  | 0.0016144 |  |  | 155 | 0.097354 |  | 0.060409 |  |  | 155 | 0.097354 |  | 0.11594 |  |  | 155 | 0.097354 | 0.16854 |  |  | 155 | 0.097354 |  | 0.21852 |  |  | 155 | 0.097354
2006 | 170.2827 | -0.2721 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 5.1972 |  | 164 | 3.6896 | 0.039472 | -1.315 |  |  | 169 | 0.0016453 |  | -0.2721 |  |  | 164 | 0.039472 |  | -0.19784 |  |  | 164 | 0.039472 |  | -0.12871 |  |  | 163 | 0.053038 |  | -0.064055 |  |  | 163 | 0.053038 |  | -0.003326 |  |  | 163 | 0.053038 |  | 0.053925 |  |  | 163 | 0.053038 | 0.10807 |  |  | 163 | 0.053038 |  | 0.15944 |  |  | 163 | 0.053038
2007 | 175.4481 | -0.34262 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 5.1972 |  | 172 | 1.9653 | 0.01189 | -1.4648 |  |  | 182 | 0.042927 |  | -0.34262 |  |  | 172 | 0.01189 |  | -0.26539 |  |  | 172 | 0.01189 |  | -0.1937 |  |  | 172 | 0.01189 |  | -0.12681 |  |  | 171 | 0.019786 |  | -0.064118 |  |  | 171 | 0.019786 |  | -0.0051215 |  |  | 171 | 0.019786 | 0.050587 |  |  | 171 | 0.019786 |  | 0.10336 |  |  | 171 | 0.019786
2008 | 180.1533 | -0.4076 | 6 |  |  |  |  | 180 | 0.085106 | 2.3508e-05 | -1.6146 |  |  | 192 | 0.14034 |  | -0.4076 |  |  | 180 | 2.3508e-05 |  | -0.32745 |  |  | 180 | 2.3508e-05 |  | -0.25326 |  |  | 180 | 2.3508e-05 |  | -0.1842 |  |  | 179 | 0.0013302 |  | -0.11959 |  |  | 179 | 0.0013302 |  | -0.058912 |  |  | 179 | 0.0013302 | -0.0017036 |  |  | 179 | 0.0013302 |  | 0.052409 |  |  | 179 | 0.0013302
2009 | 178.7072 | -0.38754 | 7 |  |  |  |  | 188 | 5.2 | 0.086356 | -1.5669 |  |  | 199 | 0.4118 |  | -0.38754 |  |  | 188 | 0.086356 |  | -0.30832 |  |  | 188 | 0.086356 |  | -0.23491 |  |  | 187 | 0.06877 |  | -0.16653 |  |  | 187 | 0.06877 |  | -0.10253 |  |  | 187 | 0.06877 |  | -0.042375 |  |  | 187 | 0.06877 | 0.014364 |  |  | 187 | 0.06877 |  | 0.068056 |  |  | 187 | 0.06877
2010 | 186.2601 | -0.49323 | 8 |  |  |  |  | 195 | 4.6923 | 0.076386 | -1.8347 |  |  | 204 | 0.3147 |  | -0.49323 |  |  | 195 | 0.076386 |  | -0.40896 |  |  | 195 | 0.076386 |  | -0.33125 |  |  | 195 | 0.076386 |  | -0.25914 |  |  | 195 | 0.076386 |  | -0.19188 |  |  | 195 | 0.076386 |  | -0.12886 |  |  | 195 | 0.076386 | -0.069585 |  |  | 195 | 0.076386 |  | -0.013623 |  |  | 195 | 0.076386
2011 | 202.0856 | -0.7246 | 9 |  |  |  |  | 203 | 0.45249 | 0.00083616 | -2.6758 |  |  | 208 | 0.03498 |  | -0.7246 |  |  | 203 | 0.00083616 |  | -0.62735 |  |  | 203 | 0.00083616 |  | -0.53873 |  |  | 203 | 0.00083616 |  | -0.45733 |  |  | 203 | 0.00083616 |  | -0.38206 |  |  | 203 | 0.00083616 |  | -0.31206 |  |  | 203 | 0.00083616 | -0.24664 |  |  | 203 | 0.00083616 |  | -0.18524 |  |  | 203 | 0.00083616
2012 | 215.3159 | -0.93318 | 10 |  |  |  |  | 210 | 2.4689 | 0.028259 | -5.7518 |  |  | 211 | 0.018627 |  | -0.93318 |  |  | 210 | 0.028259 |  | -0.82156 |  |  | 210 | 0.028259 |  | -0.72116 |  |  | 210 | 0.028259 |  | -0.62993 |  |  | 210 | 0.028259 |  | -0.54632 |  |  | 211 | 0.018627 |  | -0.46917 |  |  | 211 | 0.018627 | -0.39755 |  |  | 211 | 0.018627 |  | -0.33072 |  |  | 211 | 0.018627
2013 | 217 |  | 11 |  |  |  |  | 217
2014 | 223 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 223 |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159
2015 | 229 |  | 13 | 216 | 0.82755 | 1.9481 |  | 229 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 235 |  | 14 | 300 | 0.83103 | 1.0345 |  | 235 |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10
2017 | 240 |  | 15 | 310 | 0.82806 | 1.0532 |  | 240
2018 | 245 |  | 16 | 320 | 0.82879 | 1.0492 |  | 245
2019 | 250 |  | 17 | 330 | 0.82751 | 1.0584 |  | 250
2020 | 255 |  | 18 | 340 | 0.82174 | 1.0929 |  | 255
2021 | 259 |  | 19 | 350 | 0.82174 | 1.0929 |  | 259
2022 | 262 |  | 20 | 360 | 0.82174 | 1.0929 |  | 262
2023 | 266 |  | 21 | 370 | 0.82174 | 1.0929 |  | 266
2024 | 269 |  | 22 |  |  |  |  | 269
2025 | 272 |  | 23 |  |  |  |  | 272
2026 | 275 |  | 24 |  |  |  |  | 275
2027 | 277 |  | 25 |  |  |  |  | 277
2028 | 279 |  | 26 |  |  |  |  | 279
2029 | 281 |  | 27 |  |  |  |  | 281
2030 | 283 |  | 28 |  |  |  |  | 283
2031 | 285 |  | 29 |  |  |  |  | 285
2032 | 286 |  | 30 |  |  |  |  | 286
2033 | 288 |  | 31 |  |  |  |  | 288
2034 | 289 |  | 32 |  |  |  |  | 289
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.84475 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.83665 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.84406 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.84225 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.84475 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.84475 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.84475 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.83807 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.8402 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.8402 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 320 | [6 empty] | k = | 216 |  |  |  |  | k = | 300 |  |  |  |  | k = | 310 |  |  |  |  | k = | 320 |  |  |  |  | k = | 330 |  |  |  |  | k = | 340 |  |  |  |  | k = | 350 |  |  |  | k = | 360 |  |  |  |  | k = | 370
|  |  |  | ln(a) = | 5.2574 | [6 empty] | ln(a) = | 5.2065 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1529 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2062 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2574 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.3064 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.3534 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.3985 |  |  |  | ln(a) = | 5.4418 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.4834
|  |  |  | ln(b) = | -0.053996 | [6 empty] | ln(b) = | -0.34899 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.062935 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.058113 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.053996 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.050435 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.047324 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.044581 |  |  |  | ln(b) = | -0.042143 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.039962
|  |  |  | a = | 191.9835 | [6 empty] | a = | 182.4566 |  |  |  |  | a = | 172.9264 |  |  |  |  | a = | 182.4084 |  |  |  |  | a = | 191.9835 |  |  |  |  | a = | 201.6289 |  |  |  |  | a = | 211.3287 |  |  |  |  | a = | 221.0713 |  |  |  | a = | 230.8484 |  |  |  |  | a = | 240.6534
|  |  |  | b = | 0.94744 | [6 empty] | b = | 0.7054 |  |  |  |  | b = | 0.939 |  |  |  |  | b = | 0.94354 |  |  |  |  | b = | 0.94744 |  |  |  |  | b = | 0.95082 |  |  |  |  | b = | 0.95378 |  |  |  |  | b = | 0.9564 |  |  |  | b = | 0.95873 |  |  |  |  | b = | 0.96083
2003 | 117.4004 | 5.3112 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.84475 |  | 138 | 17.5464 | 0.42434 | 4.5911 | R2 = | 0.83665 | 87 | 0.92419 |  | 5.2073 | R2 = | 0.84406 | 138 | 0.42434 |  | 5.2606 | R2 = | 0.84225 | 138 | 0.42434 |  | 5.3112 | R2 = | 0.84475 | 138 | 0.42434 |  | 5.3594 | R2 = | 0.84475 | 138 | 0.42434 |  | 5.4054 | R2 = | 0.84475 | 138 | 0.42434 |  | 5.4493 | R2 = | 0.83807 | 139 | 0.46654 | 5.4914 | R2 = | 0.8402 | 139 | 0.46654 |  | 5.5318 | R2 = | 0.8402 | 139 | 0.46654
2004 | 162.6866 | 5.0582 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.95281 |  | 148 | 9.0275 | 0.2157 | 3.9762 | 오차자승합 = | 3.6432 | 125 | 1.4203 |  | 4.9223 | 오차자승합 = | 0.95894 | 148 | 0.2157 |  | 4.9926 | 오차자승합 = | 0.9685 | 148 | 0.2157 |  | 5.0582 | 오차자승합 = | 0.95281 | 148 | 0.2157 |  | 5.1199 | 오차자승합 = | 0.95281 | 148 | 0.2157 |  | 5.1779 | 오차자승합 = | 0.95281 | 148 | 0.2157 |  | 5.2328 | 오차자승합 = | 0.99501 | 148 | 0.2157 | 5.2848 | 오차자승합 = | 0.98138 | 148 | 0.2157 |  | 5.3342 | 오차자승합 = | 0.98138 | 148 | 0.2157
2005 | 164.8668 | 5.0443 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.95281 |  | 157 | 4.7716 | 0.061887 | 3.9344 |  |  | 152 | 0.16555 |  | 4.9063 |  |  | 157 | 0.061887 |  | 4.9777 |  |  | 157 | 0.061887 |  | 5.0443 |  |  | 157 | 0.061887 |  | 5.1068 |  |  | 157 | 0.061887 |  | 5.1655 |  |  | 157 | 0.061887 |  | 5.2211 |  |  | 157 | 0.061887 | 5.2737 |  |  | 157 | 0.061887 |  | 5.3237 |  |  | 157 | 0.061887
2006 | 170.2827 | 5.0087 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 4.9646 |  | 165 | 3.1023 | 0.027907 | 3.8225 |  |  | 171 | 0.00051451 |  | 4.8654 |  |  | 166 | 0.018342 |  | 4.9396 |  |  | 165 | 0.027907 |  | 5.0087 |  |  | 165 | 0.027907 |  | 5.0734 |  |  | 165 | 0.027907 |  | 5.1341 |  |  | 165 | 0.027907 |  | 5.1914 |  |  | 165 | 0.027907 | 5.2455 |  |  | 165 | 0.027907 |  | 5.2969 |  |  | 165 | 0.027907
2007 | 175.4481 | 4.9736 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 4.9646 |  | 173 | 1.3954 | 0.0059933 | 3.7026 |  |  | 184 | 0.073135 |  | 4.8247 |  |  | 174 | 0.0020971 |  | 4.9019 |  |  | 174 | 0.0020971 |  | 4.9736 |  |  | 173 | 0.0059933 |  | 5.0405 |  |  | 173 | 0.0059933 |  | 5.1032 |  |  | 173 | 0.0059933 |  | 5.1622 |  |  | 173 | 0.0059933 | 5.2179 |  |  | 173 | 0.0059933 |  | 5.2707 |  |  | 173 | 0.0059933
2008 | 180.1533 | 4.9405 | 6 |  |  |  |  | 181 | 0.46998 | 0.00071686 | 3.5793 |  |  | 194 | 0.19173 |  | 4.7862 |  |  | 181 | 0.00071686 |  | 4.8664 |  |  | 181 | 0.00071686 |  | 4.9405 |  |  | 181 | 0.00071686 |  | 5.0096 |  |  | 181 | 0.00071686 |  | 5.0742 |  |  | 181 | 0.00071686 |  | 5.1349 |  |  | 181 | 0.00071686 | 5.1921 |  |  | 181 | 0.00071686 |  | 5.2462 |  |  | 181 | 0.00071686
2009 | 178.7072 | 4.9508 | 7 |  |  |  |  | 188 | 5.2 | 0.086356 | 3.6188 |  |  | 200 | 0.45338 |  | 4.7982 |  |  | 189 | 0.10594 |  | 4.8774 |  |  | 189 | 0.10594 |  | 4.9508 |  |  | 188 | 0.086356 |  | 5.0192 |  |  | 188 | 0.086356 |  | 5.0832 |  |  | 188 | 0.086356 |  | 5.1434 |  |  | 188 | 0.086356 | 5.2001 |  |  | 188 | 0.086356 |  | 5.2538 |  |  | 188 | 0.086356
2010 | 186.2601 | 4.8959 | 8 |  |  |  |  | 195 | 4.6923 | 0.076386 | 3.3925 |  |  | 205 | 0.35118 |  | 4.7339 |  |  | 195 | 0.076386 |  | 4.8182 |  |  | 195 | 0.076386 |  | 4.8959 |  |  | 195 | 0.076386 |  | 4.968 |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.0353 |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.0983 |  |  | 195 | 0.076386 | 5.1576 |  |  | 195 | 0.076386 |  | 5.2135 |  |  | 195 | 0.076386
2011 | 202.0856 | 4.77 | 9 |  |  |  |  | 202 | 0.042349 | 7.3241e-06 | 2.6329 |  |  | 208 | 0.03498 |  | 4.5841 |  |  | 202 | 7.3241e-06 |  | 4.6813 |  |  | 202 | 7.3241e-06 |  | 4.77 |  |  | 202 | 7.3241e-06 |  | 4.8514 |  |  | 202 | 7.3241e-06 |  | 4.9266 |  |  | 202 | 7.3241e-06 |  | 4.9966 |  |  | 202 | 7.3241e-06 | 5.0621 |  |  | 202 | 7.3241e-06 |  | 5.1235 |  |  | 202 | 7.3241e-06
2012 | 215.3159 | 4.6509 | 10 |  |  |  |  | 208 | 3.3978 | 0.053523 | -0.3797 |  |  | 210 | 0.028259 |  | 4.4389 |  |  | 208 | 0.053523 |  | 4.5505 |  |  | 208 | 0.053523 |  | 4.6509 |  |  | 208 | 0.053523 |  | 4.7422 |  |  | 208 | 0.053523 |  | 4.8258 |  |  | 208 | 0.053523 |  | 4.9029 |  |  | 208 | 0.053523 | 4.9746 |  |  | 209 | 0.039891 |  | 5.0414 |  |  | 209 | 0.039891
2013 | 214 |  | 11 |  |  |  |  | 214
2014 | 220 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 220
2015 | 225 |  | 13 | 216 | 0.83665 | 3.6432 |  | 225 |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  | max(y) = | 215.3159 |  |  |  |  | max(y) = | 215.3159
2016 | 230 |  | 14 | 300 | 0.84406 | 0.95894 |  | 230 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 235 |  | 15 | 310 | 0.84225 | 0.9685 |  | 235 |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10
2018 | 239 |  | 16 | 320 | 0.84475 | 0.95281 |  | 239
2019 | 243 |  | 17 | 330 | 0.84475 | 0.95281 |  | 243
2020 | 247 |  | 18 | 340 | 0.84475 | 0.95281 |  | 247
2021 | 251 |  | 19 | 350 | 0.83807 | 0.99501 |  | 251
2022 | 255 |  | 20 | 360 | 0.8402 | 0.98138 |  | 255
2023 | 258 |  | 21 | 370 | 0.8402 | 0.98138 |  | 258
2024 | 261 |  | 22 |  |  |  |  | 261
2025 | 265 |  | 23 |  |  |  |  | 265
2026 | 267 |  | 24 |  |  |  |  | 267
2027 | 270 |  | 25 |  |  |  |  | 270
2028 | 273 |  | 26 |  |  |  |  | 273
2029 | 275 |  | 27 |  |  |  |  | 275
2030 | 278 |  | 28 |  |  |  |  | 278
2031 | 280 |  | 29 |  |  |  |  | 280
2032 | 282 |  | 30 |  |  |  |  | 282
2033 | 284 |  | 31 |  |  |  |  | 284
2034 | 286 |  | 32 |  |  |  |  | 286

## 광석면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 2003 | 유효자리수 = | 0
광석면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 115.3846 | 103 | 67 | 67 | 107 | 83 | 109 | 107 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 134.6154 | 93 | 60 | 60 | 68 | 74 | 100 | 68 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 115.3846 | 83 | 53 | 53 | 52 | 65 | 90 | 52 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 6.6979 | 73 | 48 | 48 | 43 | 56 | 79 | 43 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 22.6182 | 62 | 42 | 42 | 38 | 49 | 68 | 38 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 13.324 | 52 | 38 | 38 | 33 | 42 | 56 | 33 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 35.014 | 42 | 34 | 34 | 30 | 36 | 44 | 30 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 59.1603 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 31 | 28 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 60.2925 | 22 | 27 | 27 | 26 | 26 | 17 | 26 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 12 | 24 | 24 | 24 | 22 | 2 | 24
2014 |  | 2 | 22 | 22 | 23 | 18 | -14 | 23
2015 |  | -8 | 19 | 19 | 21 | 15 | -31 | 21
2016 |  | -18 | 17 | 17 | 21 | 13 | -48 | 21
2017 |  | -28 | 15 | 15 | 19 | 11 | -67 | 19
2018 |  | -38 | 14 | 14 | 18 | 9 | -87 | 18 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | -48 | 12 | 12 | 18 | 7 | -108 | 18 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | -58 | 11 | 11 | 17 | 6 | -131 | 17 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | -68 | 10 | 10 | 16 | 5 | -155 | 16 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | -78 | 9 | 9 | 16 | 4 | -180 | 16 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | -88 | 8 | 8 | 15 | 3 | -207 | 15 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | -98 | 7 | 7 | 15 | 3 | -236 | 15 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | -108 | 6 | 6 | 14 | 2 | -266 | 14 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | -118 | 6 | 6 | 14 | 2 | -298 | 14 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | -128 | 5 | 5 | 14 | 2 | -332 | 14 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | -138 | 4 | 4 | 13 | 1 | -369 | 13 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | -148 | 4 | 4 | 13 | 1 | -407 | 13 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | -158 | 4 | 4 | 13 | 1 | -448 | 13 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | -168 | 3 | 3 | 12 | 1 | -491 | 12 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | -178 | 3 | 3 | 12 | 1 | -537 | 12 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | -188 | 3 | 3 | 12 | 1 | -586 | 12 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | -198 | 2 | 2 | 12 | 0 | -638 | 12 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.32425 | 0.40039 | 0.40039 | 0.45398 | 0.40332 | 0.28488 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 12.6295 | 16.4505 | 16.4505 | 12.6392 | 13.2379 | 13.7397 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 12.6295 | 16.4505 | 16.4505 | 12.6392 | 13.2379 | 13.7397 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 183.7073 | 127.3738 | 127.3738 | 110.3581 | 143.7428 | 199.8581
절대평균오차율(최근10년간) |  | 183.7073 | 127.3738 | 127.3738 | 110.3581 | 143.7428 | 199.8581 | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.32425 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | -10.0141
|  |  | 상수(b) = | 112.5698
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.32425
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 12.6295
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 12.6295
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 183.7073
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 183.7073
2003
2004 | 115.3846 | 1 | [5 empty] | 103 | 10.7333 | 0.15338
2005 | 134.6154 | 2 | [5 empty] | 93 | 30.9143 | 1.7318
2006 | 115.3846 | 3 | [5 empty] | 83 | 28.0667 | 1.0488
2007 | 6.6979 | 4 | [5 empty] | 73 | 989.89 | 4.396
2008 | 22.6182 | 5 | [5 empty] | 62 | 174.1152 | 1.5509
2009 | 13.324 | 6 | [5 empty] | 52 | 290.2737 | 1.4958
2010 | 35.014 | 7 | [5 empty] | 42 | 19.952 | 0.048804
2011 | 59.1603 | 8 | [5 empty] | 32 | 45.9097 | 0.73768
2012 | 60.2925 | 9 | [5 empty] | 22 | 63.5112 | 1.4663
2013 | 12 | 10 | [5 empty] | 12
2014 | 2 | 11 | [5 empty] | 2
2015 | -8 | 12 | [5 empty] | -8
2016 | -18 | 13 | [5 empty] | -18
2017 | -28 | 14 | [5 empty] | -28
2018 | -38 | 15 | [5 empty] | -38
2019 | -48 | 16 | [5 empty] | -48
2020 | -58 | 17 | [5 empty] | -58
2021 | -68 | 18 | [5 empty] | -68
2022 | -78 | 19 | [5 empty] | -78
2023 | -88 | 20 | [5 empty] | -88
2024 | -98 | 21 | [5 empty] | -98
2025 | -108 | 22 | [5 empty] | -108
2026 | -118 | 23 | [5 empty] | -118
2027 | -128 | 24 | [5 empty] | -128
2028 | -138 | 25 | [5 empty] | -138
2029 | -148 | 26 | [5 empty] | -148
2030 | -158 | 27 | [5 empty] | -158
2031 | -168 | 28 | [5 empty] | -168
2032 | -178 | 29 | [5 empty] | -178
2033 | -188 | 30 | [5 empty] | -188
2034 | -198 | 31 | [5 empty] | -198
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.40039 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 4.3127
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | -0.11267
|  |  |  | a = | 74.6419
|  |  |  | b = | -0.10655
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.40039
2003 |  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 16.4505
2004 | 115.3846 | 4.7483 | 1 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 16.4505 |  | 67 | 41.9333 | 2.3411
2005 | 134.6154 | 4.9024 | 2 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 127.3738 |  | 60 | 55.4286 | 5.5675
2006 | 115.3846 | 4.7483 | 3 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 127.3738 |  | 53 | 54.0667 | 3.8918
2007 | 6.6979 | 1.9018 | 4 |  |  |  |  | 48 | 616.64 | 1.7059
2008 | 22.6182 | 3.1188 | 5 |  |  |  |  | 42 | 85.6909 | 0.37565
2009 | 13.324 | 2.5896 | 6 |  |  |  |  | 38 | 185.2 | 0.60891
2010 | 35.014 | 3.5557 | 7 |  |  |  |  | 34 | 2.896 | 0.0010282
2011 | 59.1603 | 4.0803 | 8 |  |  |  |  | 30 | 49.2903 | 0.85032
2012 | 60.2925 | 4.0992 | 9 |  |  |  |  | 27 | 55.2183 | 1.1084
2013 | 24 |  | 10 |  |  |  |  | 24
2014 | 22 |  | 11 |  |  |  |  | 22
2015 | 19 |  | 12 |  |  |  |  | 19
2016 | 17 |  | 13 |  |  |  |  | 17
2017 | 15 |  | 14 |  |  |  |  | 15
2018 | 14 |  | 15 |  |  |  |  | 14
2019 | 12 |  | 16 |  |  |  |  | 12
2020 | 11 |  | 17 |  |  |  |  | 11
2021 | 10 |  | 18 |  |  |  |  | 10
2022 | 9 |  | 19 |  |  |  |  | 9
2023 | 8 |  | 20 |  |  |  |  | 8
2024 | 7 |  | 21 |  |  |  |  | 7
2025 | 6 |  | 22 |  |  |  |  | 6
2026 | 6 |  | 23 |  |  |  |  | 6
2027 | 5 |  | 24 |  |  |  |  | 5
2028 | 4 |  | 25 |  |  |  |  | 4
2029 | 4 |  | 26 |  |  |  |  | 4
2030 | 4 |  | 27 |  |  |  |  | 4
2031 | 3 |  | 28 |  |  |  |  | 3
2032 | 3 |  | 29 |  |  |  |  | 3
2033 | 3 |  | 30 |  |  |  |  | 3
2034 | 2 |  | 31 |  |  |  |  | 2
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.40039 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.40039 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.39665 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.40389 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.4104 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.38577 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.39082 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.37321 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 1 | [5 empty] | c = | 2 | [5 empty] | c = | 3 | [5 empty] | c = | 4 | [5 empty] | c = | 5 |  |  |  |  | c = | 6 | [5 empty] | c = | 7 |  |  |  |  | c = | 8 |  |  |  |  | c = | 9 |  |  |  |  | c = | 10 |  |  |  |  | c = | 11 |  |  |  |  | c = | 12 |  |  |  |  | c = | 13
|  |  |  | A = | LN(a) = | 4.3127 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 4.3127 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.2728 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.2264 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.1707 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.0997 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.9994 |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.8157 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.11267 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | -0.11267 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.11296 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.1129 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.11225 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.11055 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.10663 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.095931 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 74.6419 | [6 empty] | a = | 74.6419 | [5 empty] | a = | 71.7211 | [5 empty] | a = | 68.473 | [5 empty] | a = | 64.7596 | [5 empty] | a = | 60.3219 | [5 empty] | a = | 54.5666 |  |  |  |  | a = | 45.4068 | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | -0.10655 | [6 empty] | b = | -0.10655 | [5 empty] | b = | -0.10682 | [5 empty] | b = | -0.10676 | [5 empty] | b = | -0.10618 | [5 empty] | b = | -0.10465 | [5 empty] | b = | -0.10115 |  |  |  |  | b = | -0.091473 | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 |  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.40039 | [5 empty] | R2 = | 0.40039 | [5 empty] | R2 = | 0.39665 | [5 empty] | R2 = | 0.40389 | [5 empty] | R2 = | 0.4104 | [5 empty] | R2 = | 0.38577 | [5 empty] | R2 = | 0.39082 |  |  |  |  | R2 = | 0.37321 | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 115.3846 | 4.7483 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 16.4505 |  | 67 | 41.9333 | 2.3411 | 4.7483 | 오차자승합 = | 16.4505 |  | 67 | 2.3411 |  | 4.7396 | 오차자승합 = | 16.9463 |  | 65 | 2.5386 |  | 4.7308 | 오차자승합 = | 17.3195 |  | 63 | 2.7441 |  | 4.7219 | 오차자승합 = | 17.9331 |  | 61 | 2.9577 |  | 4.713 | 오차자승합 = | 18.9455 |  | 58 | 3.293 |  | 4.704 | 오차자승합 = | 20.0261 |  | 54 | 3.7681 | 4.6949 | 오차자승합 = | 22.4652 |  | 47 | 4.6765 |  | 4.6857 | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6764 | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6671 | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6576 | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6481 | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6385 | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6287 | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 134.6154 | 4.9024 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 16.4505 |  | 60 | 55.4286 | 5.5675 | 4.9024 |  |  |  | 60 | 5.5675 |  | 4.895 |  |  |  | 58 | 5.8699 |  | 4.8875 |  |  |  | 57 | 6.0241 |  | 4.8799 |  |  |  | 55 | 6.3386 |  | 4.8723 |  |  |  | 52 | 6.8253 |  | 4.8646 |  |  |  | 49 | 7.33 | 4.8568 |  |  |  | 43 | 8.3934 |  | 4.849 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8412 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8332 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8252 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8172 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8091 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8009 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 115.3846 | 4.7483 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 127.3738 |  | 53 | 54.0667 | 3.8918 | 4.7483 |  |  |  | 53 | 3.8918 |  | 4.7396 |  |  |  | 52 | 4.0176 |  | 4.7308 |  |  |  | 51 | 4.1454 |  | 4.7219 |  |  |  | 49 | 4.4069 |  | 4.713 |  |  |  | 47 | 4.6765 |  | 4.704 |  |  |  | 45 | 4.954 | 4.6949 |  |  |  | 40 | 5.6828 |  | 4.6857 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6764 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6671 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6576 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6481 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6385 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6287 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 6.6979 | 1.9018 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 127.3738 |  | 48 | 616.64 | 1.7059 | 1.9018 |  |  |  | 48 | 1.7059 |  | 1.7401 |  |  |  | 47 | 1.6243 |  | 1.5471 |  |  |  | 46 | 1.5447 |  | 1.3078 |  |  |  | 44 | 1.3914 |  | 0.99248 |  |  |  | 43 | 1.3178 |  | 0.52941 |  |  |  | 41 | 1.1766 | -0.35965 |  |  |  | 37 | 0.91822 |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 22.6182 | 3.1188 | 5 |  |  |  |  | 42 | 85.6909 | 0.37565 | 3.1188 |  |  |  | 42 | 0.37565 |  | 3.0735 |  |  |  | 42 | 0.37565 |  | 3.0262 |  |  |  | 41 | 0.33789 |  | 2.9765 |  |  |  | 40 | 0.30213 |  | 2.9241 |  |  |  | 39 | 0.26836 |  | 2.8689 |  |  |  | 37 | 0.20684 | 2.8105 |  |  |  | 34 | 0.12954 |  | 2.7484 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.6823 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.6114 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.5351 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.4526 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.3626 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.2637 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 13.324 | 2.5896 | 6 |  |  |  |  | 38 | 185.2 | 0.60891 | 2.5896 |  |  |  | 38 | 0.60891 |  | 2.5115 |  |  |  | 37 | 0.56055 |  | 2.4269 |  |  |  | 37 | 0.56055 |  | 2.3345 |  |  |  | 36 | 0.5142 |  | 2.2326 |  |  |  | 35 | 0.46985 |  | 2.1191 |  |  |  | 34 | 0.4275 | 1.9912 |  |  |  | 32 | 0.34879 |  | 1.8443 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.6722 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.4642 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.2012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.84328 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.28064 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -1.1271 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 35.014 | 3.5557 | 7 |  |  |  |  | 34 | 2.896 | 0.0010282 | 3.5557 |  |  |  | 34 | 0.0010282 |  | 3.5268 |  |  |  | 34 | 0.0010282 |  | 3.4969 |  |  |  | 33 | 0.0040562 |  | 3.4662 |  |  |  | 33 | 0.0040562 |  | 3.4344 |  |  |  | 32 | 0.0090842 |  | 3.4017 |  |  |  | 31 | 0.016112 | 3.3678 |  |  |  | 29 | 0.036168 |  | 3.3327 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.2964 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.2586 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.2194 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.1786 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.1361 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.0917 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 59.1603 | 4.0803 | 8 |  |  |  |  | 30 | 49.2903 | 0.85032 | 4.0803 |  |  |  | 30 | 0.85032 |  | 4.0632 |  |  |  | 30 | 0.85032 |  | 4.0459 |  |  |  | 30 | 0.85032 |  | 4.0282 |  |  |  | 29 | 0.90964 |  | 4.0102 |  |  |  | 29 | 0.90964 |  | 3.9919 |  |  |  | 28 | 0.97096 | 3.9733 |  |  |  | 27 | 1.0343 |  | 3.9543 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.935 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.9152 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8951 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8745 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8536 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8321 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 60.2925 | 4.0992 | 9 |  |  |  |  | 27 | 55.2183 | 1.1084 | 4.0992 |  |  |  | 27 | 1.1084 |  | 4.0825 |  |  |  | 27 | 1.1084 |  | 4.0655 |  |  |  | 27 | 1.1084 |  | 4.0482 |  |  |  | 27 | 1.1084 |  | 4.0306 |  |  |  | 26 | 1.176 |  | 4.0126 |  |  |  | 26 | 1.176 | 3.9944 |  |  |  | 25 | 1.2456 |  | 3.9758 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.9569 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.9375 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.9179 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8978 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8773 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8564 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | 24 |  | 10 |  |  |  |  | 24
2014 | 22 |  | 11 | c | R2 | 오차자승합 |  | 22
2015 | 19 |  | 12 | 0 | 0.40039 | 16.4505 |  | 19 |  |  | min(y) = | 6.6979 | [5 empty] | min(y) = | 6.6979 | [5 empty] | min(y) = | 6.6979 | [5 empty] | min(y) = | 6.6979 | [5 empty] | min(y) = | 6.6979 | [5 empty] | min(y) = | 6.6979 |  |  |  |  | min(y) = | 6.6979 | [5 empty] | min(y) = | 6.6979 |  |  |  |  | min(y) = | 6.6979 |  |  |  |  | min(y) = | 6.6979 |  |  |  |  | min(y) = | 6.6979 |  |  |  |  | min(y) = | 6.6979 |  |  |  |  | min(y) = | 6.6979 |  |  |  |  | min(y) = | 6.6979
2016 | 17 |  | 13 | 1 | 0.39665 | 16.9463 |  | 17 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 15 |  | 14 | 2 | 0.40389 | 17.3195 |  | 15 |  |  | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1
2018 | 14 |  | 15 | 3 | 0.4104 | 17.9331 |  | 14
2019 | 12 |  | 16 | 4 | 0.38577 | 18.9455 |  | 12
2020 | 11 |  | 17 | 5 | 0.39082 | 20.0261 |  | 11
2021 | 10 |  | 18 | 6 | 0.37321 | 22.4652 |  | 10
2022 | 9 |  | 19 |  |  |  |  | 9
2023 | 8 |  | 20 |  |  |  |  | 8
2024 | 7 |  | 21 |  |  |  |  | 7
2025 | 6 |  | 22 |  |  |  |  | 6
2026 | 6 |  | 23 |  |  |  |  | 6
2027 | 5 |  | 24 |  |  |  |  | 5
2028 | 4 |  | 25 |  |  |  |  | 4
2029 | 4 |  | 26 |  |  |  |  | 4
2030 | 4 |  | 27 |  |  |  |  | 4
2031 | 3 |  | 28 |  |  |  |  | 3
2032 | 3 |  | 29 |  |  |  |  | 3
2033 | 3 |  | 30 |  |  |  |  | 3
2034 | 2 |  | 31 |  |  |  |  | 2
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.45398 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.45398 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.44486 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.45394 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.44751 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.45096 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.44324 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.44549 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 1 | [5 empty] | c = | 2 | [5 empty] | c = | 3 | [5 empty] | c = | 4 | [5 empty] | c = | 5 |  |  |  |  | c = | 6 | [5 empty] | c = | 7 |  |  |  |  | c = | 8 |  |  |  |  | c = | 9 |  |  |  |  | c = | 10 |  |  |  |  | c = | 11 |  |  |  |  | c = | 12 |  |  |  |  | c = | 13
[5 empty] | b = | -0.64698 | [5 empty] | b = | -0.64698 | [5 empty] | b = | -0.65909 | [5 empty] | b = | -0.67178 | [5 empty] | b = | -0.68505 | [5 empty] | b = | -0.6988 | [5 empty] | b = | -0.71262 |  |  |  |  | b = | -0.72438 | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | 4.6696 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6696 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6455 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6175 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.5839 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.541 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.4799 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.3664 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | 106.66 | [5 empty] | a = | 106.66 | [5 empty] | a = | 104.1131 | [5 empty] | a = | 101.2409 | [5 empty] | a = | 97.8928 | [5 empty] | a = | 93.7803 | [5 empty] | a = | 88.2258 |  |  |  |  | a = | 78.758 | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.45398 |  |  |  |  | R2 = | 0.45398 | [5 empty] | R2 = | 0.44486 | [5 empty] | R2 = | 0.45394 | [5 empty] | R2 = | 0.44751 | [5 empty] | R2 = | 0.45096 | [5 empty] | R2 = | 0.44324 |  |  |  |  | R2 = | 0.44549 | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE!
2003 |  |  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 12.6392 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 12.6392 | [5 empty] | 오차자승합 = | 13.0419 | [5 empty] | 오차자승합 = | 13.2267 | [5 empty] | 오차자승합 = | 13.6209 | [5 empty] | 오차자승합 = | 14.1329 | [5 empty] | 오차자승합 = | 15.1603 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 16.7682 | [5 empty] | 오차자승합 = | #VALUE! |  |  |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 115.3846 | 4.7483 | 1 | 0 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 12.6392 | 107 | 7.2667 | 0.070302 | 4.7483 |  |  |  | 107 | 0.070302 |  | 4.7396 |  |  |  | 105 | 0.10784 |  | 4.7308 |  |  |  | 103 | 0.15338 |  | 4.7219 |  |  |  | 101 | 0.20692 |  | 4.713 |  |  |  | 98 | 0.30222 |  | 4.704 |  |  |  | 93 | 0.50107 | 4.6949 |  |  |  | 85 | 0.92322 |  | 4.6857 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6764 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6671 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6576 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6481 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6385 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6287 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 134.6154 | 4.9024 | 2 | 0.69315 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 110.3581 | 68 | 49.4857 | 4.4376 | 4.9024 |  |  |  | 68 | 4.4376 |  | 4.895 |  |  |  | 67 | 4.5718 |  | 4.8875 |  |  |  | 66 | 4.7081 |  | 4.8799 |  |  |  | 64 | 4.9865 |  | 4.8723 |  |  |  | 62 | 5.273 |  | 4.8646 |  |  |  | 59 | 5.7177 | 4.8568 |  |  |  | 54 | 6.4988 |  | 4.849 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8412 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8332 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8252 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8172 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8091 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8009 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 115.3846 | 4.7483 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 110.3581 | 52 | 54.9333 | 4.0176 | 4.7483 |  |  |  | 52 | 4.0176 |  | 4.7396 |  |  |  | 51 | 4.1454 |  | 4.7308 |  |  |  | 50 | 4.2751 |  | 4.7219 |  |  |  | 49 | 4.4069 |  | 4.713 |  |  |  | 48 | 4.5407 |  | 4.704 |  |  |  | 45 | 4.954 | 4.6949 |  |  |  | 42 | 5.3853 |  | 4.6857 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6764 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6671 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6576 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6481 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6385 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6287 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 6.6979 | 1.9018 | 4 | 1.3863 |  |  |  | 43 | 541.99 | 1.3178 | 1.9018 |  |  |  | 43 | 1.3178 |  | 1.7401 |  |  |  | 43 | 1.3178 |  | 1.5471 |  |  |  | 42 | 1.2462 |  | 1.3078 |  |  |  | 41 | 1.1766 |  | 0.99248 |  |  |  | 40 | 1.109 |  | 0.52941 |  |  |  | 38 | 0.97982 | -0.35965 |  |  |  | 35 | 0.80101 |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 22.6182 | 3.1188 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 38 | 68.0061 | 0.2366 | 3.1188 |  |  |  | 38 | 0.2366 |  | 3.0735 |  |  |  | 37 | 0.20684 |  | 3.0262 |  |  |  | 36 | 0.17907 |  | 2.9765 |  |  |  | 36 | 0.17907 |  | 2.9241 |  |  |  | 34 | 0.12954 |  | 2.8689 |  |  |  | 33 | 0.10778 | 2.8105 |  |  |  | 31 | 0.070254 |  | 2.7484 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.6823 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.6114 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.5351 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.4526 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.3626 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.2637 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 13.324 | 2.5896 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 33 | 147.6737 | 0.38715 | 2.5896 |  |  |  | 33 | 0.38715 |  | 2.5115 |  |  |  | 33 | 0.38715 |  | 2.4269 |  |  |  | 32 | 0.34879 |  | 2.3345 |  |  |  | 32 | 0.34879 |  | 2.2326 |  |  |  | 31 | 0.31244 |  | 2.1191 |  |  |  | 30 | 0.27809 | 1.9912 |  |  |  | 28 | 0.21539 |  | 1.8443 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.6722 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.4642 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.2012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.84328 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.28064 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -1.1271 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 35.014 | 3.5557 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 30 | 14.32 | 0.02514 | 3.5557 |  |  |  | 30 | 0.02514 |  | 3.5268 |  |  |  | 30 | 0.02514 |  | 3.4969 |  |  |  | 29 | 0.036168 |  | 3.4662 |  |  |  | 29 | 0.036168 |  | 3.4344 |  |  |  | 28 | 0.049196 |  | 3.4017 |  |  |  | 27 | 0.064224 | 3.3678 |  |  |  | 25 | 0.10028 |  | 3.3327 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.2964 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.2586 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.2194 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.1786 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.1361 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.0917 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 59.1603 | 4.0803 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 28 | 52.671 | 0.97096 | 4.0803 |  |  |  | 28 | 0.97096 |  | 4.0632 |  |  |  | 27 | 1.0343 |  | 4.0459 |  |  |  | 27 | 1.0343 |  | 4.0282 |  |  |  | 27 | 1.0343 |  | 4.0102 |  |  |  | 26 | 1.0996 |  | 3.9919 |  |  |  | 25 | 1.1669 | 3.9733 |  |  |  | 23 | 1.3076 |  | 3.9543 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.935 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.9152 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8951 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8745 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8536 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8321 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 60.2925 | 4.0992 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 26 | 56.8769 | 1.176 | 4.0992 |  |  |  | 26 | 1.176 |  | 4.0825 |  |  |  | 25 | 1.2456 |  | 4.0655 |  |  |  | 25 | 1.2456 |  | 4.0482 |  |  |  | 25 | 1.2456 |  | 4.0306 |  |  |  | 24 | 1.3171 |  | 4.0126 |  |  |  | 23 | 1.3907 | 3.9944 |  |  |  | 22 | 1.4663 |  | 3.9758 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.9569 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.9375 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.9179 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8978 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8773 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8564 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | 24 |  | 10 |  |  |  |  | 24
2014 | 23 |  | 11 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 23
2015 | 21 |  | 12 |  | 0 | 0.45398 | 12.6392 | 21 |  |  | 최소자료값 = | 6.6979 | [5 empty] | 최소자료값 = | 6.6979 | [5 empty] | 최소자료값 = | 6.6979 | [5 empty] | 최소자료값 = | 6.6979 | [5 empty] | 최소자료값 = | 6.6979 | [5 empty] | 최소자료값 = | 6.6979 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 6.6979 | [5 empty] | 최소자료값 = | 6.6979 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 6.6979 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 6.6979 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 6.6979 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 6.6979 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 6.6979 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 6.6979
2016 | 20 |  | 13 |  | 1 | 0.44486 | 13.0419 | 21 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 19 |  | 14 |  | 2 | 0.45394 | 13.2267 | 19 |  |  | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1
2018 | 18 |  | 15 |  | 3 | 0.44751 | 13.6209 | 18
2019 | 18 |  | 16 |  | 4 | 0.45096 | 14.1329 | 18
2020 | 17 |  | 17 |  | 5 | 0.44324 | 15.1603 | 17
2021 | 16 |  | 18 |  | 6 | 0.44549 | 16.7682 | 16
2022 | 16 |  | 19 |  |  |  |  | 16
2023 | 15 |  | 20 |  |  |  |  | 15
2024 | 15 |  | 21 |  |  |  |  | 15
2025 | 14 |  | 22 |  |  |  |  | 14
2026 | 14 |  | 23 |  |  |  |  | 14
2027 | 14 |  | 24 |  |  |  |  | 14
2028 | 13 |  | 25 |  |  |  |  | 13
2029 | 13 |  | 26 |  |  |  |  | 13
2030 | 13 |  | 27 |  |  |  |  | 13
2031 | 12 |  | 28 |  |  |  |  | 12
2032 | 12 |  | 29 |  |  |  |  | 12
2033 | 12 |  | 30 |  |  |  |  | 12
2034 | 12 |  | 31 |  |  |  |  | 12
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.40332 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.3156 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.3952 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.39364 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.40332 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.40302 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.40221 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.39578 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.40035 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.39403 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 220 | [6 empty] | k= | 135 |  |  |  |  | k= | 200 |  |  |  |  | k= | 210 |  |  |  |  | k= | 220 |  |  |  |  | k= | 230 |  |  |  |  | k= | 240 |  |  |  |  | k= | 250 |  |  |  | k= | 260 |  |  |  |  | k= | 270
|  |  |  | max(y) = | 134.6154 | [6 empty] | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154
|  |  |  | avg(5) = | 38.0818 | [6 empty] | avg(5) = | 38.0818 |  |  |  |  | avg(5) = | 38.0818 |  |  |  |  | avg(5) = | 38.0818 |  |  |  |  | avg(5) = | 38.0818 |  |  |  |  | avg(5) = | 38.0818 |  |  |  |  | avg(5) = | 38.0818 |  |  |  |  | avg(5) = | 38.0818 |  |  |  | avg(5) = | 38.0818 |  |  |  |  | avg(5) = | 38.0818
|  |  |  | -b = | 0.19101 | [6 empty] | -b = | 0.51943 |  |  |  |  | -b = | 0.20614 |  |  |  |  | -b = | 0.19788 |  |  |  |  | -b = | 0.19101 |  |  |  |  | -b = | 0.18518 |  |  |  |  | -b = | 0.18018 |  |  |  |  | -b = | 0.17584 |  |  |  | -b = | 0.17203 |  |  |  |  | -b = | 0.16866
|  |  |  | a = | 0.3068 | [6 empty] | a = | -2.7219 |  |  |  |  | a = | 0.077878 |  |  |  |  | a = | 0.19914 |  |  |  |  | a = | 0.3068 |  |  |  |  | a = | 0.40364 |  |  |  |  | a = | 0.49166 |  |  |  |  | a = | 0.57234 |  |  |  | a = | 0.64684 |  |  |  |  | a = | 0.71603
|  |  |  | b = | -0.19101 | [6 empty] | b = | -0.51943 |  |  |  |  | b = | -0.20614 |  |  |  |  | b = | -0.19788 |  |  |  |  | b = | -0.19101 |  |  |  |  | b = | -0.18518 |  |  |  |  | b = | -0.18018 |  |  |  |  | b = | -0.17584 |  |  |  | b = | -0.17203 |  |  |  |  | b = | -0.16866
2003 |  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.40332 | [5 empty] | R2 = | 0.3156 |  |  |  |  | R2 = | 0.3952 |  |  |  |  | R2 = | 0.39364 |  |  |  |  | R2 = | 0.40332 |  |  |  |  | R2 = | 0.40302 |  |  |  |  | R2 = | 0.40221 |  |  |  |  | R2 = | 0.39578 |  |  |  | R2 = | 0.40035 |  |  |  |  | R2 = | 0.39403
2004 | 115.3846 | -0.09798 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 13.2379 |  | 83 | 28.0667 | 1.0488 | -1.772 | 오차자승합 = | 14.4786 | 122 | 0.043763 |  | -0.31015 | 오차자승합 = | 12.9411 | 86 | 0.86346 |  | -0.19845 | 오차자승합 = | 13.2231 | 84 | 0.98499 |  | -0.09798 | 오차자승합 = | 13.2379 | 83 | 1.0488 |  | -0.006689 | 오차자승합 = | 13.4195 | 82 | 1.1145 |  | 0.076961 | 오차자승합 = | 13.6167 | 81 | 1.1823 |  | 0.15415 | 오차자승합 = | 13.8687 | 80 | 1.2521 | 0.22581 | 오차자승합 = | 13.9014 | 80 | 1.2521 |  | 0.29267 | 오차자승합 = | 14.0809 | 79 | 1.3238
2005 | 134.6154 | -0.45526 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 13.2379 |  | 74 | 45.0286 | 3.6742 | -5.8579 |  |  | 114 | 0.42499 |  | -0.72213 |  |  | 76 | 3.4358 |  | -0.57982 |  |  | 75 | 3.554 |  | -0.45526 |  |  | 74 | 3.6742 |  | -0.3445 |  |  | 73 | 3.7965 |  | -0.24481 |  |  | 72 | 3.9207 |  | -0.15415 |  |  | 71 | 4.0469 | -0.071036 |  |  | 70 | 4.1751 |  | 0.005698 |  |  | 70 | 4.1751
2006 | 115.3846 | -0.09798 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 143.7428 |  | 65 | 43.6667 | 2.5386 | -1.772 |  |  | 103 | 0.15338 |  | -0.31015 |  |  | 67 | 2.3411 |  | -0.19845 |  |  | 65 | 2.5386 |  | -0.09798 |  |  | 65 | 2.5386 |  | -0.006689 |  |  | 64 | 2.6404 |  | 0.076961 |  |  | 63 | 2.7441 |  | 0.15415 |  |  | 62 | 2.8499 | 0.22581 |  |  | 62 | 2.8499 |  | 0.29267 |  |  | 61 | 2.9577
2007 | 6.6979 | 3.4609 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 143.7428 |  | 56 | 736.08 | 2.4307 | 2.9526 |  |  | 89 | 6.7736 |  | 3.3625 |  |  | 58 | 2.6319 |  | 3.4129 |  |  | 57 | 2.5303 |  | 3.4609 |  |  | 56 | 2.4307 |  | 3.5067 |  |  | 56 | 2.4307 |  | 3.5505 |  |  | 55 | 2.3331 |  | 3.5925 |  |  | 55 | 2.3331 | 3.6328 |  |  | 54 | 2.2375 |  | 3.6715 |  |  | 54 | 2.2375
2008 | 22.6182 | 2.1664 | 5 |  |  |  |  | 49 | 116.6394 | 0.696 | 1.6031 |  |  | 72 | 2.4386 |  | 2.0595 |  |  | 50 | 0.74976 |  | 2.1144 |  |  | 49 | 0.696 |  | 2.1664 |  |  | 49 | 0.696 |  | 2.2158 |  |  | 48 | 0.64423 |  | 2.2629 |  |  | 48 | 0.64423 |  | 2.3079 |  |  | 47 | 0.59447 | 2.3509 |  |  | 47 | 0.59447 |  | 2.3922 |  |  | 47 | 0.59447
2009 | 13.324 | 2.7416 | 6 |  |  |  |  | 42 | 215.2211 | 0.82231 | 2.2118 |  |  | 54 | 1.6545 |  | 2.6398 |  |  | 42 | 0.82231 |  | 2.692 |  |  | 42 | 0.82231 |  | 2.7416 |  |  | 42 | 0.82231 |  | 2.7888 |  |  | 41 | 0.76596 |  | 2.834 |  |  | 41 | 0.76596 |  | 2.8771 |  |  | 41 | 0.76596 | 2.9185 |  |  | 41 | 0.76596 |  | 2.9582 |  |  | 41 | 0.76596
2010 | 35.014 | 1.6645 | 7 |  |  |  |  | 36 | 2.816 | 0.00097218 | 1.0493 |  |  | 39 | 0.015888 |  | 1.5501 |  |  | 36 | 0.00097218 |  | 1.609 |  |  | 36 | 0.00097218 |  | 1.6645 |  |  | 36 | 0.00097218 |  | 1.7172 |  |  | 36 | 0.00097218 |  | 1.7672 |  |  | 35 | 1.9616e-07 |  | 1.8148 |  |  | 35 | 1.9616e-07 | 1.8603 |  |  | 35 | 1.9616e-07 |  | 1.9038 |  |  | 35 | 1.9616e-07
2011 | 59.1603 | 1.0002 | 8 |  |  |  |  | 30 | 49.2903 | 0.85032 | 0.24837 |  |  | 26 | 1.0996 |  | 0.86737 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 0.93597 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 1.0002 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 1.0605 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 1.1174 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 1.1712 |  |  | 30 | 0.85032 | 1.2223 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 1.2708 |  |  | 30 | 0.85032
2012 | 60.2925 | 0.97414 | 9 |  |  |  |  | 26 | 56.8769 | 1.176 | 0.21437 |  |  | 17 | 1.8742 |  | 0.84034 |  |  | 25 | 1.2456 |  | 0.90947 |  |  | 25 | 1.2456 |  | 0.97414 |  |  | 26 | 1.176 |  | 1.0349 |  |  | 26 | 1.176 |  | 1.0921 |  |  | 26 | 1.176 |  | 1.1463 |  |  | 26 | 1.176 | 1.1976 |  |  | 26 | 1.176 |  | 1.2465 |  |  | 26 | 1.176
2013 | 22 |  | 10 |  |  |  |  | 22
2014 | 18 |  | 11 | k | R2 | 오차자승합 |  | 18 |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154
2015 | 15 |  | 12 | 135 | 0.3156 | 14.4786 |  | 15 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 13 |  | 13 | 200 | 0.3952 | 12.9411 |  | 13 |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10
2017 | 11 |  | 14 | 210 | 0.39364 | 13.2231 |  | 11
2018 | 9 |  | 15 | 220 | 0.40332 | 13.2379 |  | 9
2019 | 7 |  | 16 | 230 | 0.40302 | 13.4195 |  | 7
2020 | 6 |  | 17 | 240 | 0.40221 | 13.6167 |  | 6
2021 | 5 |  | 18 | 250 | 0.39578 | 13.8687 |  | 5
2022 | 4 |  | 19 | 260 | 0.40035 | 13.9014 |  | 4
2023 | 3 |  | 20 | 270 | 0.39403 | 14.0809 |  | 3
2024 | 3 |  | 21 |  |  |  |  | 3
2025 | 2 |  | 22 |  |  |  |  | 2
2026 | 2 |  | 23 |  |  |  |  | 2
2027 | 2 |  | 24 |  |  |  |  | 2
2028 | 1 |  | 25 |  |  |  |  | 1
2029 | 1 |  | 26 |  |  |  |  | 1
2030 | 1 |  | 27 |  |  |  |  | 1
2031 | 1 |  | 28 |  |  |  |  | 1
2032 | 1 |  | 29 |  |  |  |  | 1
2033 | 1 |  | 30 |  |  |  |  | 1
2034 | 0 |  | 31 |  |  |  |  | 0
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.28488 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.079359 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.24988 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.25498 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.26219 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.2663 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.27162 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.26877 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.28488 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.27647 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 260 | [6 empty] | k = | 135 |  |  |  |  | k = | 200 |  |  |  |  | k = | 210 |  |  |  |  | k = | 220 |  |  |  |  | k = | 230 |  |  |  |  | k = | 240 |  |  |  |  | k = | 250 |  |  |  | k = | 260 |  |  |  |  | k = | 270
|  |  |  | ln(a) = | 4.9595 | [6 empty] | ln(a) = | 1.5908 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.3906 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.5118 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.6195 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.7163 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8044 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.885 |  |  |  | ln(a) = | 4.9595 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0287
|  |  |  | ln(b) = | 0.059365 | [6 empty] | ln(b) = | 0.40676 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.093473 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.085216 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.078339 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.072516 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.067516 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.063174 |  |  |  | ln(b) = | 0.059365 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.055995
|  |  |  | a = | 142.5282 | [6 empty] | a = | 4.9079 |  |  |  |  | a = | 80.6872 |  |  |  |  | a = | 91.0892 |  |  |  |  | a = | 101.4434 |  |  |  |  | a = | 111.7586 |  |  |  |  | a = | 122.0413 |  |  |  |  | a = | 132.2965 |  |  |  | a = | 142.5282 |  |  |  |  | a = | 152.7395
|  |  |  | b = | 1.0612 | [6 empty] | b = | 1.502 |  |  |  |  | b = | 1.098 |  |  |  |  | b = | 1.089 |  |  |  |  | b = | 1.0815 |  |  |  |  | b = | 1.0752 |  |  |  |  | b = | 1.0698 |  |  |  |  | b = | 1.0652 |  |  |  | b = | 1.0612 |  |  |  |  | b = | 1.0576
2003 |  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.28488 | [5 empty] | R2 = | 0.079359 |  |  |  |  | R2 = | 0.24988 |  |  |  |  | R2 = | 0.25498 |  |  |  |  | R2 = | 0.26219 |  |  |  |  | R2 = | 0.2663 |  |  |  |  | R2 = | 0.27162 |  |  |  |  | R2 = | 0.26877 |  |  |  | R2 = | 0.28488 |  |  |  |  | R2 = | 0.27647
2004 | 115.3846 | 4.9741 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 13.7397 |  | 109 | 5.5333 | 0.040763 | 2.9763 | 오차자승합 = | 37.1619 | 128 | 0.15915 |  | 4.4381 | 오차자승합 = | 14.9556 | 111 | 0.019225 |  | 4.5498 | 오차자승합 = | 14.73 | 111 | 0.019225 |  | 4.6503 | 오차자승합 = | 14.4501 | 110 | 0.028994 |  | 4.7416 | 오차자승합 = | 14.3157 | 110 | 0.028994 |  | 4.8252 | 오차자승합 = | 14.1012 | 109 | 0.040763 |  | 4.9024 | 오차자승합 = | 14.151 | 109 | 0.040763 | 4.9741 | 오차자승합 = | 13.7397 | 109 | 0.040763 |  | 5.0409 | 오차자승합 = | 13.8755 | 108 | 0.054533
2005 | 134.6154 | 4.8314 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 13.7397 |  | 100 | 25.7143 | 1.1982 | -0.95551 |  |  | 124 | 0.11269 |  | 4.1803 |  |  | 103 | 0.99953 |  | 4.3226 |  |  | 102 | 1.0638 |  | 4.4472 |  |  | 101 | 1.13 |  | 4.5579 |  |  | 101 | 1.13 |  | 4.6576 |  |  | 100 | 1.1982 |  | 4.7483 |  |  | 100 | 1.1982 | 4.8314 |  |  | 100 | 1.1982 |  | 4.9081 |  |  | 99 | 1.2685
2006 | 115.3846 | 4.9741 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 199.8581 |  | 90 | 22 | 0.64438 | 2.9763 |  |  | 118 | 0.0068402 |  | 4.4381 |  |  | 93 | 0.50107 |  | 4.5498 |  |  | 92 | 0.54684 |  | 4.6503 |  |  | 92 | 0.54684 |  | 4.7416 |  |  | 91 | 0.59461 |  | 4.8252 |  |  | 91 | 0.59461 |  | 4.9024 |  |  | 90 | 0.64438 | 4.9741 |  |  | 90 | 0.64438 |  | 5.0409 |  |  | 89 | 0.69615
2007 | 6.6979 | 5.5346 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 199.8581 |  | 79 | 1079.47 | 5.2276 | 4.8544 |  |  | 110 | 10.6713 |  | 5.2643 |  |  | 83 | 5.822 |  | 5.3147 |  |  | 82 | 5.6704 |  | 5.3627 |  |  | 81 | 5.5208 |  | 5.4085 |  |  | 81 | 5.5208 |  | 5.4523 |  |  | 80 | 5.3732 |  | 5.4943 |  |  | 80 | 5.3732 | 5.5346 |  |  | 79 | 5.2276 |  | 5.5733 |  |  | 79 | 5.2276
2008 | 22.6182 | 5.4697 | 5 |  |  |  |  | 68 | 200.6424 | 2.0595 | 4.7219 |  |  | 97 | 5.5326 |  | 5.1783 |  |  | 71 | 2.3408 |  | 5.2331 |  |  | 71 | 2.3408 |  | 5.2851 |  |  | 70 | 2.245 |  | 5.3346 |  |  | 69 | 2.1513 |  | 5.3817 |  |  | 69 | 2.1513 |  | 5.4266 |  |  | 69 | 2.1513 | 5.4697 |  |  | 68 | 2.0595 |  | 5.5109 |  |  | 68 | 2.0595
2009 | 13.324 | 5.5081 | 6 |  |  |  |  | 56 | 320.2947 | 1.8212 | 4.8014 |  |  | 79 | 4.3133 |  | 5.2294 |  |  | 59 | 2.0863 |  | 5.2816 |  |  | 58 | 1.9959 |  | 5.3312 |  |  | 58 | 1.9959 |  | 5.3784 |  |  | 57 | 1.9076 |  | 5.4235 |  |  | 57 | 1.9076 |  | 5.4667 |  |  | 57 | 1.9076 | 5.5081 |  |  | 56 | 1.8212 |  | 5.5478 |  |  | 56 | 1.8212
2010 | 35.014 | 5.416 | 7 |  |  |  |  | 44 | 25.664 | 0.080748 | 4.605 |  |  | 50 | 0.22458 |  | 5.1059 |  |  | 45 | 0.09972 |  | 5.1647 |  |  | 45 | 0.09972 |  | 5.2203 |  |  | 44 | 0.080748 |  | 5.2729 |  |  | 44 | 0.080748 |  | 5.3229 |  |  | 44 | 0.080748 |  | 5.3706 |  |  | 44 | 0.080748 | 5.416 |  |  | 44 | 0.080748 |  | 5.4595 |  |  | 44 | 0.080748
2011 | 59.1603 | 5.3025 | 8 |  |  |  |  | 31 | 47.6 | 0.793 | 4.3286 |  |  | 8 | 2.6174 |  | 4.9476 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 5.0162 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 5.0804 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 5.1407 |  |  | 30 | 0.85032 |  | 5.1976 |  |  | 31 | 0.793 |  | 5.2514 |  |  | 31 | 0.793 | 5.3025 |  |  | 31 | 0.793 |  | 5.3511 |  |  | 31 | 0.793
2012 | 60.2925 | 5.2969 | 9 |  |  |  |  | 17 | 71.8041 | 1.8742 | 4.3136 |  |  | -56 | 13.524 |  | 4.9396 |  |  | 13 | 2.2366 |  | 5.0087 |  |  | 14 | 2.143 |  | 5.0733 |  |  | 15 | 2.0514 |  | 5.1341 |  |  | 15 | 2.0514 |  | 5.1913 |  |  | 16 | 1.9618 |  | 5.2455 |  |  | 16 | 1.9618 | 5.2969 |  |  | 17 | 1.8742 |  | 5.3457 |  |  | 17 | 1.8742
2013 | 2 |  | 10 |  |  |  |  | 2
2014 | -14 |  | 11 | k | R2 | 오차자승합 |  | -14
2015 | -31 |  | 12 | 135 | 0.079359 | 37.1619 |  | -31 |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  | max(y) = | 134.6154 |  |  |  |  | max(y) = | 134.6154
2016 | -48 |  | 13 | 200 | 0.24988 | 14.9556 |  | -48 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | -67 |  | 14 | 210 | 0.25498 | 14.73 |  | -67 |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10
2018 | -87 |  | 15 | 220 | 0.26219 | 14.4501 |  | -87
2019 | -108 |  | 16 | 230 | 0.2663 | 14.3157 |  | -108
2020 | -131 |  | 17 | 240 | 0.27162 | 14.1012 |  | -131
2021 | -155 |  | 18 | 250 | 0.26877 | 14.151 |  | -155
2022 | -180 |  | 19 | 260 | 0.28488 | 13.7397 |  | -180
2023 | -207 |  | 20 | 270 | 0.27647 | 13.8755 |  | -207
2024 | -236 |  | 21 |  |  |  |  | -236
2025 | -266 |  | 22 |  |  |  |  | -266
2026 | -298 |  | 23 |  |  |  |  | -298
2027 | -332 |  | 24 |  |  |  |  | -332
2028 | -369 |  | 25 |  |  |  |  | -369
2029 | -407 |  | 26 |  |  |  |  | -407
2030 | -448 |  | 27 |  |  |  |  | -448
2031 | -491 |  | 28 |  |  |  |  | -491
2032 | -537 |  | 29 |  |  |  |  | -537
2033 | -586 |  | 30 |  |  |  |  | -586
2034 | -638 |  | 31 |  |  |  |  | -638

## 노성면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
노성면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 131.2
2004 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 130.4
2005 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 119.8
2006 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 123.5
2007 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 128.3
2008 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 161.8
2009 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 170.9
2010 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 142.1
2011 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 170.7
2012 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2014 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2015 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2016 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2017 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2018 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  | ○ | [8 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | #DIV/0! | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 0
|  |  | 상수(b) = | 0
|  |  | 상관계수 (R²) |  | #DIV/0!
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0!
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0!
2003 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2004 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2005 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2006 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2007 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2008 | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2009 | 0 | 7 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2010 | 0 | 8 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2011 | 0 | 9 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2012 | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2013 | 0 | 11 | [5 empty] | 0
2014 | 0 | 12 | [5 empty] | 0
2015 | 0 | 13 | [5 empty] | 0
2016 | 0 | 14 | [5 empty] | 0
2017 | 0 | 15 | [5 empty] | 0
2018 | 0 | 16 | [5 empty] | 0
2019 | 0 | 17 | [5 empty] | 0
2020 | 0 | 18 | [5 empty] | 0
2021 | 0 | 19 | [5 empty] | 0
2022 | 0 | 20 | [5 empty] | 0
2023 | 0 | 21 | [5 empty] | 0
2024 | 0 | 22 | [5 empty] | 0
2025 | 0 | 23 | [5 empty] | 0
2026 | 0 | 24 | [5 empty] | 0
2027 | 0 | 25 | [5 empty] | 0
2028 | 0 | 26 | [5 empty] | 0
2029 | 0 | 27 | [5 empty] | 0
2030 | 0 | 28 | [5 empty] | 0
2031 | 0 | 29 | [5 empty] | 0
2032 | 0 | 30 | [5 empty] | 0
2033 | 0 | 31 | [5 empty] | 0
2034 | 0 | 32 | [5 empty] | 0
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE!
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #NUM! | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #NUM! | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 |  |  |  |  | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 |  |  |  |  | #VALUE!
2016 | #VALUE! |  | 14 |  |  |  |  | #VALUE!
2017 | #VALUE! |  | 15 |  |  |  |  | #VALUE!
2018 | #VALUE! |  | 16 |  |  |  |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 |  |  |  |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 |  |  |  |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 |  |  |  |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 |  |  |  |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 |  |  |  |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  |  |  |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  |  |  |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  |  |  |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  |  |  |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  |  |  |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
|  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! | [5 empty] | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE! | [6 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE! | [6 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #NUM! | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #NUM! | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0
2016 | #VALUE! |  | 14 | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | #VALUE! |  | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | #VALUE! |  | 16 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 | 25 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 | 30 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 | 35 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 | 40 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 | 45 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 | 50 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 | 55 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 | 60 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 | 65 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 | 70 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
[5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 | 1.6094 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 | 1.7918 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 | 1.9459 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 | 2.0794 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #NUM! | 9 | 2.1972 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #NUM! | 10 | 2.3026 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0
2016 | #VALUE! |  | 14 |  | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | #VALUE! |  | 15 |  | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | #VALUE! |  | 16 |  | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 |  | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 |  | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 |  | 35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 |  | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 |  | 45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  | 55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  | 60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  | 65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  | 70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 700 | [6 empty] | k= | 1 |  |  |  |  | k= | 100 |  |  |  |  | k= | 115 |  |  |  |  | k= | 130 |  |  |  |  | k= | 145 |  |  |  |  | k= | 160 |  |  |  |  | k= | 175 |  |  |  | k= | 190 |  |  |  |  | k= | 205
|  |  |  | max(y) = | 0 | [6 empty] | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0
|  |  |  | avg(5) = | 0 | [6 empty] | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0
|  |  |  | -b = | #VALUE! | [6 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE! | [6 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE! | [6 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 0 | #DIV/0! | 1 | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #DIV/0! | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #DIV/0! | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #DIV/0! | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #DIV/0! | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #DIV/0! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #DIV/0! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #DIV/0! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #DIV/0! | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #DIV/0! | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | #VALUE! |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0
2015 | #VALUE! |  | 13 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | #VALUE! |  | 14 | 100 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2017 | #VALUE! |  | 15 | 115 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2018 | #VALUE! |  | 16 | 130 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 | 145 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 | 160 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 | 175 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 | 190 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 | 205 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  |  |  |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  |  |  |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  |  |  |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  |  |  |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  |  |  |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #DIV/0! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 600 | [6 empty] | k = | 1 |  |  |  |  | k = | 100 |  |  |  |  | k = | 115 |  |  |  |  | k = | 130 |  |  |  |  | k = | 145 |  |  |  |  | k = | 160 |  |  |  |  | k = | 175 |  |  |  | k = | 190 |  |  |  |  | k = | 205
|  |  |  | ln(a) = | 6.3969 | [6 empty] | ln(a) = | 0 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.6052 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.7449 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8675 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.9767 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0752 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1648 |  |  |  | ln(a) = | 5.247 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.323
|  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 | [6 empty] | ln(b) = | 0 |  |  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | 4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | 4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | 0 |  |  |  | ln(b) = | 0 |  |  |  |  | ln(b) = | 4.8212e-48
|  |  |  | a = | 600 | [6 empty] | a = | 1 |  |  |  |  | a = | 100 |  |  |  |  | a = | 115 |  |  |  |  | a = | 130 |  |  |  |  | a = | 145 |  |  |  |  | a = | 160 |  |  |  |  | a = | 175 |  |  |  | a = | 190 |  |  |  |  | a = | 205
|  |  |  | b = | 1 | [6 empty] | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1
2003 | 0 | 6.3969 | 1 | 상관계수 (R²) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.6052 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.7449 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.8675 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.9767 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5.0752 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5.1648 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 | 5.247 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5.323 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0
2004 | 0 | 6.3969 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.6052 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.7449 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.8675 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.9767 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 5.0752 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 5.1648 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 5.323 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0
2005 | 0 | 6.3969 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2006 | 0 | 6.3969 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2007 | 0 | 6.3969 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2008 | 0 | 6.3969 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2009 | 0 | 6.3969 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2010 | 0 | 6.3969 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2011 | 0 | 6.3969 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2012 | 0 | 6.3969 | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2013 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 0
2014 | 0 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 0
2015 | 0 |  | 13 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0
2016 | 0 |  | 14 | 100 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 0 |  | 15 | 115 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2018 | 0 |  | 16 | 130 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2019 | 0 |  | 17 | 145 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2020 | 0 |  | 18 | 160 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2021 | 0 |  | 19 | 175 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2022 | 0 |  | 20 | 190 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2023 | 0 |  | 21 | 205 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2024 | 0 |  | 22 |  |  |  |  | 0
2025 | 0 |  | 23 |  |  |  |  | 0
2026 | 0 |  | 24 |  |  |  |  | 0
2027 | 0 |  | 25 |  |  |  |  | 0
2028 | 0 |  | 26 |  |  |  |  | 0
2029 | 0 |  | 27 |  |  |  |  | 0
2030 | 0 |  | 28 |  |  |  |  | 0
2031 | 0 |  | 29 |  |  |  |  | 0
2032 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 0
2033 | 0 |  | 31 |  |  |  |  | 0
2034 | 0 |  | 32 |  |  |  |  | 0

## 상월면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
상월면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 131.2
2004 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 130.4
2005 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 119.8
2006 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 123.5
2007 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 128.3
2008 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 161.8
2009 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 170.9
2010 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 142.1
2011 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 170.7
2012 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2014 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2015 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2016 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2017 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2018 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  | ○ | [8 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | #DIV/0! | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 0
|  |  | 상수(b) = | 0
|  |  | 상관계수 (R²) |  | #DIV/0!
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0!
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0!
2003 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2004 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2005 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2006 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2007 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2008 | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2009 | 0 | 7 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2010 | 0 | 8 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2011 | 0 | 9 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2012 | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2013 | 0 | 11 | [5 empty] | 0
2014 | 0 | 12 | [5 empty] | 0
2015 | 0 | 13 | [5 empty] | 0
2016 | 0 | 14 | [5 empty] | 0
2017 | 0 | 15 | [5 empty] | 0
2018 | 0 | 16 | [5 empty] | 0
2019 | 0 | 17 | [5 empty] | 0
2020 | 0 | 18 | [5 empty] | 0
2021 | 0 | 19 | [5 empty] | 0
2022 | 0 | 20 | [5 empty] | 0
2023 | 0 | 21 | [5 empty] | 0
2024 | 0 | 22 | [5 empty] | 0
2025 | 0 | 23 | [5 empty] | 0
2026 | 0 | 24 | [5 empty] | 0
2027 | 0 | 25 | [5 empty] | 0
2028 | 0 | 26 | [5 empty] | 0
2029 | 0 | 27 | [5 empty] | 0
2030 | 0 | 28 | [5 empty] | 0
2031 | 0 | 29 | [5 empty] | 0
2032 | 0 | 30 | [5 empty] | 0
2033 | 0 | 31 | [5 empty] | 0
2034 | 0 | 32 | [5 empty] | 0
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE!
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #NUM! | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #NUM! | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 |  |  |  |  | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 |  |  |  |  | #VALUE!
2016 | #VALUE! |  | 14 |  |  |  |  | #VALUE!
2017 | #VALUE! |  | 15 |  |  |  |  | #VALUE!
2018 | #VALUE! |  | 16 |  |  |  |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 |  |  |  |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 |  |  |  |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 |  |  |  |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 |  |  |  |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 |  |  |  |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  |  |  |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  |  |  |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  |  |  |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  |  |  |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  |  |  |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
|  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! | [5 empty] | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE! | [6 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE! | [6 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #NUM! | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #NUM! | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0
2016 | #VALUE! |  | 14 | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | #VALUE! |  | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | #VALUE! |  | 16 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 | 25 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 | 30 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 | 35 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 | 40 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 | 45 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 | 50 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 | 55 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 | 60 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 | 65 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 | 70 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
[5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 | 1.6094 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 | 1.7918 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 | 1.9459 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 | 2.0794 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #NUM! | 9 | 2.1972 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #NUM! | 10 | 2.3026 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0
2016 | #VALUE! |  | 14 |  | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | #VALUE! |  | 15 |  | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | #VALUE! |  | 16 |  | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 |  | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 |  | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 |  | 35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 |  | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 |  | 45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  | 55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  | 60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  | 65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  | 70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 700 | [6 empty] | k= | 1 |  |  |  |  | k= | 100 |  |  |  |  | k= | 115 |  |  |  |  | k= | 130 |  |  |  |  | k= | 145 |  |  |  |  | k= | 160 |  |  |  |  | k= | 175 |  |  |  | k= | 190 |  |  |  |  | k= | 205
|  |  |  | max(y) = | 0 | [6 empty] | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0
|  |  |  | avg(5) = | 0 | [6 empty] | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0
|  |  |  | -b = | #VALUE! | [6 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE! | [6 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE! | [6 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 0 | #DIV/0! | 1 | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #DIV/0! | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #DIV/0! | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #DIV/0! | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #DIV/0! | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #DIV/0! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #DIV/0! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #DIV/0! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #DIV/0! | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #DIV/0! | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | #VALUE! |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0
2015 | #VALUE! |  | 13 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | #VALUE! |  | 14 | 100 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2017 | #VALUE! |  | 15 | 115 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2018 | #VALUE! |  | 16 | 130 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 | 145 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 | 160 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 | 175 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 | 190 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 | 205 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  |  |  |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  |  |  |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  |  |  |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  |  |  |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  |  |  |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #DIV/0! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 600 | [6 empty] | k = | 1 |  |  |  |  | k = | 100 |  |  |  |  | k = | 115 |  |  |  |  | k = | 130 |  |  |  |  | k = | 145 |  |  |  |  | k = | 160 |  |  |  |  | k = | 175 |  |  |  | k = | 190 |  |  |  |  | k = | 205
|  |  |  | ln(a) = | 6.3969 | [6 empty] | ln(a) = | 0 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.6052 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.7449 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8675 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.9767 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0752 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1648 |  |  |  | ln(a) = | 5.247 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.323
|  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 | [6 empty] | ln(b) = | 0 |  |  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | 4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | 4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | 0 |  |  |  | ln(b) = | 0 |  |  |  |  | ln(b) = | 4.8212e-48
|  |  |  | a = | 600 | [6 empty] | a = | 1 |  |  |  |  | a = | 100 |  |  |  |  | a = | 115 |  |  |  |  | a = | 130 |  |  |  |  | a = | 145 |  |  |  |  | a = | 160 |  |  |  |  | a = | 175 |  |  |  | a = | 190 |  |  |  |  | a = | 205
|  |  |  | b = | 1 | [6 empty] | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1
2003 | 0 | 6.3969 | 1 | 상관계수 (R²) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.6052 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.7449 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.8675 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.9767 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5.0752 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5.1648 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 | 5.247 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5.323 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0
2004 | 0 | 6.3969 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.6052 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.7449 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.8675 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.9767 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 5.0752 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 5.1648 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 5.323 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0
2005 | 0 | 6.3969 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2006 | 0 | 6.3969 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2007 | 0 | 6.3969 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2008 | 0 | 6.3969 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2009 | 0 | 6.3969 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2010 | 0 | 6.3969 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2011 | 0 | 6.3969 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2012 | 0 | 6.3969 | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2013 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 0
2014 | 0 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 0
2015 | 0 |  | 13 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0
2016 | 0 |  | 14 | 100 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 0 |  | 15 | 115 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2018 | 0 |  | 16 | 130 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2019 | 0 |  | 17 | 145 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2020 | 0 |  | 18 | 160 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2021 | 0 |  | 19 | 175 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2022 | 0 |  | 20 | 190 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2023 | 0 |  | 21 | 205 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2024 | 0 |  | 22 |  |  |  |  | 0
2025 | 0 |  | 23 |  |  |  |  | 0
2026 | 0 |  | 24 |  |  |  |  | 0
2027 | 0 |  | 25 |  |  |  |  | 0
2028 | 0 |  | 26 |  |  |  |  | 0
2029 | 0 |  | 27 |  |  |  |  | 0
2030 | 0 |  | 28 |  |  |  |  | 0
2031 | 0 |  | 29 |  |  |  |  | 0
2032 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 0
2033 | 0 |  | 31 |  |  |  |  | 0
2034 | 0 |  | 32 |  |  |  |  | 0

## 부적면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
부적면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 46.6461 | 77 | 66 | 66 | 58 | 123 | 86 | 86 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 141.7708 | 97 | 86 | 86 | 92 | 127 | 104 | 104 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 117.9826 | 117 | 112 | 112 | 121 | 130 | 119 | 119 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 120.355 | 136 | 147 | 147 | 147 | 132 | 132 | 132 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 156 | 191 | 191 | 170 | 134 | 144 | 144
2014 |  | 176 | 250 | 250 | 193 | 136 | 154 | 154
2015 |  | 195 | 326 | 326 | 214 | 137 | 162 | 162
2016 |  | 215 | 425 | 425 | 234 | 138 | 170 | 170
2017 |  | 235 | 555 | 555 | 253 | 139 | 176 | 176
2018 |  | 255 | 724 | 724 | 272 | 140 | 182 | 182 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 274 | 944 | 944 | 290 | 140 | 187 | 187 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 294 | 1232 | 1232 | 307 | 141 | 191 | 191 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 314 | 1607 | 1607 | 324 | 141 | 195 | 195 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 334 | 2097 | 2097 | 341 | 141 | 198 | 198 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 353 | 2736 | 2736 | 357 | 141 | 201 | 201 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 373 | 3570 | 3570 | 373 | 141 | 204 | 204 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 393 | 4658 | 4658 | 389 | 142 | 206 | 206 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 413 | 6077 | 6077 | 404 | 142 | 208 | 208 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 432 | 7929 | 7929 | 419 | 142 | 209 | 209 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 452 | 10345 | 10345 | 434 | 142 | 211 | 211 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 472 | 13497 | 13497 | 448 | 142 | 212 | 212 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 491 | 17610 | 17610 | 462 | 142 | 213 | 213 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 511 | 22977 | 22977 | 477 | 142 | 214 | 214 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 531 | 29978 | 29978 | 490 | 142 | 215 | 215 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 551 | 39113 | 39113 | 504 | 142 | 215 | 215 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 570 | 51031 | 51031 | 518 | 142 | 216 | 216 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 | [6 empty] | ○ |  |  |  |  | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.38423 | 0.2864 | 0.2864 | 0.43003 | 0.49482 | 0.43992 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 3.1715 | 4.2307 | 4.2307 | 3.3251 | 6.3281 | 3.112 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 3.1715 | 4.2307 | 4.2307 | 3.3251 | 6.3281 | 3.112 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 27.6211 | 27.0098 | 27.0098 | 21.0358 | 48.4919 | 30.3868
절대평균오차율(최근10년간) |  | 27.6211 | 27.0098 | 27.0098 | 21.0358 | 48.4919 | 12.1547 | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.38423 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 19.7338
|  |  | 상수(b) = | 57.354
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.38423
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 3.1715
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 3.1715
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 27.6211
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 27.6211
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 | 46.6461 | 1 | [5 empty] | 77 | 65.0727 | 0.92136
2010 | 141.7708 | 2 | [5 empty] | 97 | 31.5797 | 2.0044
2011 | 117.9826 | 3 | [5 empty] | 117 | 0.83282 | 0.00096548
2012 | 120.355 | 4 | [5 empty] | 136 | 12.9991 | 0.24477
2013 | 156 | 5 | [5 empty] | 156
2014 | 176 | 6 | [5 empty] | 176
2015 | 195 | 7 | [5 empty] | 195
2016 | 215 | 8 | [5 empty] | 215
2017 | 235 | 9 | [5 empty] | 235
2018 | 255 | 10 | [5 empty] | 255
2019 | 274 | 11 | [5 empty] | 274
2020 | 294 | 12 | [5 empty] | 294
2021 | 314 | 13 | [5 empty] | 314
2022 | 334 | 14 | [5 empty] | 334
2023 | 353 | 15 | [5 empty] | 353
2024 | 373 | 16 | [5 empty] | 373
2025 | 393 | 17 | [5 empty] | 393
2026 | 413 | 18 | [5 empty] | 413
2027 | 432 | 19 | [5 empty] | 432
2028 | 452 | 20 | [5 empty] | 452
2029 | 472 | 21 | [5 empty] | 472
2030 | 491 | 22 | [5 empty] | 491
2031 | 511 | 23 | [5 empty] | 511
2032 | 531 | 24 | [5 empty] | 531
2033 | 551 | 25 | [5 empty] | 551
2034 | 570 | 26 | [5 empty] | 570
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.2864 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 3.9245
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.26599
|  |  |  | a = | 50.6264
|  |  |  | b = | 0.30472
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.2864
2003 |  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 4.2307
2004 |  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 4.2307
2005 |  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 27.0098
2006 |  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 27.0098
2007
2008
2009 | 46.6461 | 3.8426 | 1 |  |  |  |  | 66 | 41.4909 | 0.37457
2010 | 141.7708 | 4.9542 | 2 |  |  |  |  | 86 | 39.3387 | 3.1104
2011 | 117.9826 | 4.7705 | 3 |  |  |  |  | 112 | 5.0707 | 0.035791
2012 | 120.355 | 4.7904 | 4 |  |  |  |  | 147 | 22.1387 | 0.70996
2013 | 191 |  | 5 |  |  |  |  | 191
2014 | 250 |  | 6 |  |  |  |  | 250
2015 | 326 |  | 7 |  |  |  |  | 326
2016 | 425 |  | 8 |  |  |  |  | 425
2017 | 555 |  | 9 |  |  |  |  | 555
2018 | 724 |  | 10 |  |  |  |  | 724
2019 | 944 |  | 11 |  |  |  |  | 944
2020 | 1232 |  | 12 |  |  |  |  | 1232
2021 | 1607 |  | 13 |  |  |  |  | 1607
2022 | 2097 |  | 14 |  |  |  |  | 2097
2023 | 2736 |  | 15 |  |  |  |  | 2736
2024 | 3570 |  | 16 |  |  |  |  | 3570
2025 | 4658 |  | 17 |  |  |  |  | 4658
2026 | 6077 |  | 18 |  |  |  |  | 6077
2027 | 7929 |  | 19 |  |  |  |  | 7929
2028 | 10345 |  | 20 |  |  |  |  | 10345
2029 | 13497 |  | 21 |  |  |  |  | 13497
2030 | 17610 |  | 22 |  |  |  |  | 17610
2031 | 22977 |  | 23 |  |  |  |  | 22977
2032 | 29978 |  | 24 |  |  |  |  | 29978
2033 | 39113 |  | 25 |  |  |  |  | 39113
2034 | 51031 |  | 26 |  |  |  |  | 51031
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.2864 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.2864 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.27751 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.27106 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.25794 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.26331 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.25754 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.24295 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.23549 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.22185 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.21362 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.19533 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.18174 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.148 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.097114 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 13 | [5 empty] | c = | 16 | [5 empty] | c = | 19 | [5 empty] | c = | 22 |  |  |  |  | c = | 25 | [5 empty] | c = | 28 |  |  |  |  | c = | 31 |  |  |  |  | c = | 34 |  |  |  |  | c = | 37 |  |  |  |  | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 43 |  |  |  |  | c = | 46
|  |  |  | A = | LN(a) = | 3.9245 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 3.9245 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.69 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.6068 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.5158 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.4153 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.3031 |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.1761 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.0299 |  |  |  | A = | LN(a) = | 2.8576 |  |  |  | A = | LN(a) = | 2.6481 |  |  |  | A = | LN(a) = | 2.3809 |  |  |  | A = | LN(a) = | 2.0122 |  |  |  | A = | LN(a) = | 1.4159 |  |  |  | A = | LN(a) = | -0.31024
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.26599 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | 0.26599 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.31081 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.32765 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.34662 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.36821 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.39305 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.42205 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.45654 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.49854 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.5514 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.62121 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.7211 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.88887 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 1.3951
|  |  |  | a = | 50.6264 | [6 empty] | a = | 50.6264 | [5 empty] | a = | 40.0444 | [5 empty] | a = | 36.8496 | [5 empty] | a = | 33.6441 | [5 empty] | a = | 30.427 | [5 empty] | a = | 27.1973 |  |  |  |  | a = | 23.9538 | [5 empty] | a = | 20.6954 |  |  |  |  | a = | 17.4205 |  |  |  |  | a = | 14.1274 |  |  |  |  | a = | 10.8145 |  |  |  |  | a = | 7.4795 |  |  |  |  | a = | 4.12 |  |  |  |  | a = | 0.73327
|  |  |  | b = | 0.30472 | [6 empty] | b = | 0.30472 | [5 empty] | b = | 0.36453 | [5 empty] | b = | 0.3877 | [5 empty] | b = | 0.41428 | [5 empty] | b = | 0.44514 | [5 empty] | b = | 0.48149 |  |  |  |  | b = | 0.52509 | [5 empty] | b = | 0.57861 |  |  |  |  | b = | 0.64632 |  |  |  |  | b = | 0.73567 |  |  |  |  | b = | 0.86118 |  |  |  |  | b = | 1.0567 |  |  |  |  | b = | 1.4324 |  |  |  |  | b = | 3.0355
2003 |  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.2864 | [5 empty] | R2 = | 0.2864 | [5 empty] | R2 = | 0.27751 | [5 empty] | R2 = | 0.27106 | [5 empty] | R2 = | 0.25794 | [5 empty] | R2 = | 0.26331 | [5 empty] | R2 = | 0.25754 |  |  |  |  | R2 = | 0.24295 | [5 empty] | R2 = | 0.23549 |  |  |  |  | R2 = | 0.22185 |  |  |  |  | R2 = | 0.21362 |  |  |  |  | R2 = | 0.19533 |  |  |  |  | R2 = | 0.18174 |  |  |  |  | R2 = | 0.148 |  |  |  |  | R2 = | 0.097114
2004 |  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 4.2307 | [5 empty] | 오차자승합 = | 4.2307 | [5 empty] | 오차자승합 = | 4.4161 | [5 empty] | 오차자승합 = | 4.5662 | [5 empty] | 오차자승합 = | 4.743 | [5 empty] | 오차자승합 = | 4.7716 | [5 empty] | 오차자승합 = | 4.9377 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 5.1928 | [5 empty] | 오차자승합 = | 5.4452 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 5.8192 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 6.1818 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 6.9965 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 7.9841 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 10.328 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 21.9132
2005 |  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 4.2307
2006 |  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 27.0098
2007 |  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 27.0098
2008
2009 | 46.6461 | 3.8426 | 1 |  |  |  |  | 66 | 41.4909 | 0.37457 | 3.8426 |  |  |  | 66 | 0.37457 |  | 3.6013 |  |  |  | 65 | 0.33687 |  | 3.5159 |  |  |  | 64 | 0.30116 |  | 3.4225 |  |  |  | 64 | 0.30116 |  | 3.3195 |  |  |  | 63 | 0.26745 |  | 3.2046 |  |  |  | 62 | 0.23574 | 3.0748 |  |  |  | 62 | 0.23574 |  | 2.9256 |  |  |  | 61 | 0.20603 | 2.7502 |  |  |  | 60 | 0.17833 | 2.5373 |  |  |  | 59 | 0.15262 | 2.2666 |  |  |  | 57 | 0.1072 | 1.894 |  |  |  | 55 | 0.069788 | 1.2937 |  |  |  | 53 | 0.040372 | -0.43679 |  |  |  | 49 | 0.0055408
2010 | 141.7708 | 4.9542 | 2 |  |  |  |  | 86 | 39.3387 | 3.1104 | 4.9542 |  |  |  | 86 | 3.1104 |  | 4.8811 |  |  |  | 85 | 3.2229 |  | 4.858 |  |  |  | 84 | 3.3375 |  | 4.8345 |  |  |  | 83 | 3.454 |  | 4.8103 |  |  |  | 83 | 3.454 |  | 4.7856 |  |  |  | 82 | 3.5725 | 4.7602 |  |  |  | 81 | 3.6931 |  | 4.7342 |  |  |  | 80 | 3.8156 | 4.7075 |  |  |  | 78 | 4.0667 | 4.68 |  |  |  | 77 | 4.1953 | 4.6518 |  |  |  | 74 | 4.5929 | 4.6227 |  |  |  | 72 | 4.868 | 4.5928 |  |  |  | 67 | 5.5907 | 4.562 |  |  |  | 58 | 7.0175
2011 | 117.9826 | 4.7705 | 3 |  |  |  |  | 112 | 5.0707 | 0.035791 | 4.7705 |  |  |  | 112 | 0.035791 |  | 4.682 |  |  |  | 112 | 0.035791 |  | 4.6538 |  |  |  | 111 | 0.048757 |  | 4.6248 |  |  |  | 111 | 0.048757 |  | 4.5949 |  |  |  | 111 | 0.048757 |  | 4.5642 |  |  |  | 110 | 0.063722 | 4.5324 |  |  |  | 110 | 0.063722 |  | 4.4996 |  |  |  | 109 | 0.080687 | 4.4657 |  |  |  | 109 | 0.080687 | 4.4306 |  |  |  | 108 | 0.099652 | 4.3942 |  |  |  | 107 | 0.12062 | 4.3565 |  |  |  | 105 | 0.16855 | 4.3173 |  |  |  | 102 | 0.25544 | 4.2764 |  |  |  | 94 | 0.57516
2012 | 120.355 | 4.7904 | 4 |  |  |  |  | 147 | 22.1387 | 0.70996 | 4.7904 |  |  |  | 147 | 0.70996 |  | 4.7037 |  |  |  | 149 | 0.82054 |  | 4.6761 |  |  |  | 150 | 0.87883 |  | 4.6478 |  |  |  | 151 | 0.93912 |  | 4.6186 |  |  |  | 152 | 1.0014 |  | 4.5886 |  |  |  | 153 | 1.0657 | 4.5576 |  |  |  | 155 | 1.2003 |  | 4.5256 |  |  |  | 157 | 1.3429 | 4.4926 |  |  |  | 159 | 1.4934 | 4.4585 |  |  |  | 162 | 1.7343 | 4.4231 |  |  |  | 167 | 2.1758 | 4.3865 |  |  |  | 174 | 2.8778 | 4.3484 |  |  |  | 187 | 4.4416 | 4.3089 |  |  |  | 240 | 14.3149
2013 | 191 |  | 5 |  |  |  |  | 191
2014 | 250 |  | 6 | c | R2 | 오차자승합 |  | 250
2015 | 326 |  | 7 | 0 | 0.2864 | 4.2307 |  | 326 |  |  | min(y) = | 46.6461 | [5 empty] | min(y) = | 46.6461 | [5 empty] | min(y) = | 46.6461 | [5 empty] | min(y) = | 46.6461 | [5 empty] | min(y) = | 46.6461 | [5 empty] | min(y) = | 46.6461 |  |  |  |  | min(y) = | 46.6461 | [5 empty] | min(y) = | 46.6461 |  |  |  |  | min(y) = | 46.6461 |  |  |  |  | min(y) = | 46.6461 |  |  |  |  | min(y) = | 46.6461 |  |  |  |  | min(y) = | 46.6461 |  |  |  |  | min(y) = | 46.6461 |  |  |  |  | min(y) = | 46.6461
2016 | 425 |  | 8 | 10 | 0.27751 | 4.4161 |  | 425 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 555 |  | 9 | 13 | 0.27106 | 4.5662 |  | 555 |  |  | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3
2018 | 724 |  | 10 | 16 | 0.25794 | 4.743 |  | 724
2019 | 944 |  | 11 | 19 | 0.26331 | 4.7716 |  | 944
2020 | 1232 |  | 12 | 22 | 0.25754 | 4.9377 |  | 1232
2021 | 1607 |  | 13 | 25 | 0.24295 | 5.1928 |  | 1607
2022 | 2097 |  | 14 | 28 | 0.23549 | 5.4452 |  | 2097
2023 | 2736 |  | 15 | 31 | 0.22185 | 5.8192 |  | 2736
2024 | 3570 |  | 16 | 34 | 0.21362 | 6.1818 |  | 3570
2025 | 4658 |  | 17 | 37 | 0.19533 | 6.9965 |  | 4658
2026 | 6077 |  | 18 | 40 | 0.18174 | 7.9841 |  | 6077
2027 | 7929 |  | 19 | 43 | 0.148 | 10.328 |  | 7929
2028 | 10345 |  | 20 | 46 | 0.097114 | 21.9132 |  | 10345
2029 | 13497 |  | 21 |  |  |  |  | 13497
2030 | 17610 |  | 22 |  |  |  |  | 17610
2031 | 22977 |  | 23 |  |  |  |  | 22977
2032 | 29978 |  | 24 |  |  |  |  | 29978
2033 | 39113 |  | 25 |  |  |  |  | 39113
2034 | 51031 |  | 26 |  |  |  |  | 51031
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.43003 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.43003 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.40514 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.41241 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.39692 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.39288 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.3853 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.36731 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.3572 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.33825 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.31938 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.29784 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.26577 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.21605 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.1344 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 13 | [5 empty] | c = | 16 | [5 empty] | c = | 19 | [5 empty] | c = | 22 |  |  |  |  | c = | 25 | [5 empty] | c = | 28 |  |  |  |  | c = | 31 |  |  |  |  | c = | 34 |  |  |  |  | c = | 37 |  |  |  |  | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 43 |  |  |  |  | c = | 46
[5 empty] | b = | 0.6737 | [5 empty] | b = | 0.6737 | [5 empty] | b = | 0.78516 | [5 empty] | b = | 0.82696 | [5 empty] | b = | 0.874 | [5 empty] | b = | 0.92746 | [5 empty] | b = | 0.98891 |  |  |  |  | b = | 1.0606 | [5 empty] | b = | 1.1457 |  |  |  |  | b = | 1.2492 |  |  |  |  | b = | 1.3793 |  |  |  |  | b = | 1.5509 |  |  |  |  | b = | 1.796 |  |  |  |  | b = | 2.2069 |  |  |  |  | b = | 3.4449
[5 empty] | A = | 4.0542 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.0542 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 3.8432 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 3.7689 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 3.688 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 3.599 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 3.5 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.3886 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 3.261 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.1115 | = LN(a) |  |  |  | A = | 2.9308 | = LN(a) |  |  |  | A = | 2.7017 | = LN(a) |  |  |  | A = | 2.388 | = LN(a) |  |  |  | A = | 1.8846 | = LN(a) |  |  |  | A = | 0.44061 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 57.638 | [5 empty] | a = | 57.638 | [5 empty] | a = | 46.674 | [5 empty] | a = | 43.3339 | [5 empty] | a = | 39.9643 | [5 empty] | a = | 36.5605 | [5 empty] | a = | 33.1166 |  |  |  |  | a = | 29.625 | [5 empty] | a = | 26.0756 |  |  |  |  | a = | 22.4546 |  |  |  |  | a = | 18.7417 |  |  |  |  | a = | 14.9057 |  |  |  |  | a = | 10.8917 |  |  |  |  | a = | 6.5836 |  |  |  |  | a = | 1.5537
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.43003 |  |  |  |  | R2 = | 0.43003 | [5 empty] | R2 = | 0.40514 | [5 empty] | R2 = | 0.41241 | [5 empty] | R2 = | 0.39692 | [5 empty] | R2 = | 0.39288 | [5 empty] | R2 = | 0.3853 |  |  |  |  | R2 = | 0.36731 | [5 empty] | R2 = | 0.3572 |  |  |  |  | R2 = | 0.33825 |  |  |  |  | R2 = | 0.31938 |  |  |  |  | R2 = | 0.29784 |  |  |  |  | R2 = | 0.26577 |  |  |  |  | R2 = | 0.21605 |  |  |  |  | R2 = | 0.1344
2003 |  |  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 3.3251 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.3251 | [5 empty] | 오차자승합 = | 3.6171 | [5 empty] | 오차자승합 = | 3.5923 | [5 empty] | 오차자승합 = | 3.7551 | [5 empty] | 오차자승합 = | 3.8154 | [5 empty] | 오차자승합 = | 3.9666 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 4.2057 | [5 empty] | 오차자승합 = | 4.4391 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 4.7991 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 5.1474 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 5.716 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 6.6506 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 8.666 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 18.2446
2004 |  |  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 3.3251
2005 |  |  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 21.0358
2006 |  |  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 21.0358
2007
2008
2009 | 46.6461 | 3.8426 | 1 | 0 |  |  |  | 58 | 24.3405 | 0.12891 | 3.8426 |  |  |  | 58 | 0.12891 |  | 3.6013 |  |  |  | 57 | 0.1072 |  | 3.5159 |  |  |  | 56 | 0.087495 |  | 3.4225 |  |  |  | 56 | 0.087495 |  | 3.3195 |  |  |  | 56 | 0.087495 |  | 3.2046 |  |  |  | 55 | 0.069788 | 3.0748 |  |  |  | 55 | 0.069788 |  | 2.9256 |  |  |  | 54 | 0.05408 | 2.7502 |  |  |  | 53 | 0.040372 | 2.5373 |  |  |  | 53 | 0.040372 | 2.2666 |  |  |  | 52 | 0.028664 | 1.894 |  |  |  | 51 | 0.018956 | 1.2937 |  |  |  | 50 | 0.011249 | -0.43679 |  |  |  | 48 | 0.001833
2010 | 141.7708 | 4.9542 | 2 | 0.69315 |  |  |  | 92 | 35.1065 | 2.4771 | 4.9542 |  |  |  | 92 | 2.4771 |  | 4.8811 |  |  |  | 90 | 2.6802 |  | 4.858 |  |  |  | 90 | 2.6802 |  | 4.8345 |  |  |  | 89 | 2.7848 |  | 4.8103 |  |  |  | 89 | 2.7848 |  | 4.7856 |  |  |  | 88 | 2.8913 | 4.7602 |  |  |  | 87 | 2.9998 |  | 4.7342 |  |  |  | 86 | 3.1104 | 4.7075 |  |  |  | 84 | 3.3375 | 4.68 |  |  |  | 83 | 3.454 | 4.6518 |  |  |  | 81 | 3.6931 | 4.6227 |  |  |  | 78 | 4.0667 | 4.5928 |  |  |  | 73 | 4.7294 | 4.562 |  |  |  | 63 | 6.2048
2011 | 117.9826 | 4.7705 | 3 | 1.0986 |  |  |  | 121 | 2.5575 | 0.0091048 | 4.7705 |  |  |  | 121 | 0.0091048 |  | 4.682 |  |  |  | 121 | 0.0091048 |  | 4.6538 |  |  |  | 120 | 0.00407 |  | 4.6248 |  |  |  | 120 | 0.00407 |  | 4.5949 |  |  |  | 120 | 0.00407 |  | 4.5642 |  |  |  | 120 | 0.00407 | 4.5324 |  |  |  | 120 | 0.00407 |  | 4.4996 |  |  |  | 120 | 0.00407 | 4.4657 |  |  |  | 120 | 0.00407 | 4.4306 |  |  |  | 119 | 0.0010351 | 4.3942 |  |  |  | 119 | 0.0010351 | 4.3565 |  |  |  | 118 | 3.0318e-07 | 4.3173 |  |  |  | 117 | 0.00096548 | 4.2764 |  |  |  | 114 | 0.015861
2012 | 120.355 | 4.7904 | 4 | 1.3863 |  |  |  | 147 | 22.1387 | 0.70996 | 4.7904 |  |  |  | 147 | 0.70996 |  | 4.7037 |  |  |  | 149 | 0.82054 |  | 4.6761 |  |  |  | 149 | 0.82054 |  | 4.6478 |  |  |  | 150 | 0.87883 |  | 4.6186 |  |  |  | 151 | 0.93912 |  | 4.5886 |  |  |  | 152 | 1.0014 | 4.5576 |  |  |  | 154 | 1.132 |  | 4.5256 |  |  |  | 156 | 1.2706 | 4.4926 |  |  |  | 158 | 1.4171 | 4.4585 |  |  |  | 161 | 1.652 | 4.4231 |  |  |  | 165 | 1.9932 | 4.3865 |  |  |  | 171 | 2.5649 | 4.3484 |  |  |  | 183 | 3.9244 | 4.3089 |  |  |  | 230 | 12.022
2013 | 170 |  | 5 |  |  |  |  | 170
2014 | 193 |  | 6 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 193
2015 | 214 |  | 7 |  | 0 | 0.43003 | 3.3251 | 214 |  |  | 최소자료값 = | 46.6461 | [5 empty] | 최소자료값 = | 46.6461 | [5 empty] | 최소자료값 = | 46.6461 | [5 empty] | 최소자료값 = | 46.6461 | [5 empty] | 최소자료값 = | 46.6461 | [5 empty] | 최소자료값 = | 46.6461 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 46.6461 | [5 empty] | 최소자료값 = | 46.6461 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 46.6461 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 46.6461 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 46.6461 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 46.6461 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 46.6461 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 46.6461
2016 | 234 |  | 8 |  | 10 | 0.40514 | 3.6171 | 234 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 253 |  | 9 |  | 13 | 0.41241 | 3.5923 | 253 |  |  | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 | [5 empty] | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3 |  |  |  |  | c 간격 = | 3
2018 | 272 |  | 10 |  | 16 | 0.39692 | 3.7551 | 272
2019 | 290 |  | 11 |  | 19 | 0.39288 | 3.8154 | 290
2020 | 307 |  | 12 |  | 22 | 0.3853 | 3.9666 | 307
2021 | 324 |  | 13 |  | 25 | 0.36731 | 4.2057 | 324
2022 | 341 |  | 14 |  | 28 | 0.3572 | 4.4391 | 341
2023 | 357 |  | 15 |  | 31 | 0.33825 | 4.7991 | 357
2024 | 373 |  | 16 |  | 34 | 0.31938 | 5.1474 | 373
2025 | 389 |  | 17 |  | 37 | 0.29784 | 5.716 | 389
2026 | 404 |  | 18 |  | 40 | 0.26577 | 6.6506 | 404
2027 | 419 |  | 19 |  | 43 | 0.21605 | 8.666 | 419
2028 | 434 |  | 20 |  | 46 | 0.1344 | 18.2446 | 434
2029 | 448 |  | 21 |  |  |  |  | 448
2030 | 462 |  | 22 |  |  |  |  | 462
2031 | 477 |  | 23 |  |  |  |  | 477
2032 | 490 |  | 24 |  |  |  |  | 490
2033 | 504 |  | 25 |  |  |  |  | 504
2034 | 518 |  | 26 |  |  |  |  | 518
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.49482 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.49482 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.38417 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.37807 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.36181 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.37286 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.36735 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.36254 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.36254 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.36254 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 142 | [6 empty] | k= | 142 |  |  |  |  | k= | 200 |  |  |  |  | k= | 205 |  |  |  |  | k= | 210 |  |  |  |  | k= | 215 |  |  |  |  | k= | 220 |  |  |  |  | k= | 225 |  |  |  | k= | 230 |  |  |  |  | k= | 235
|  |  |  | max(y) = | 141.7708 | [6 empty] | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708
|  |  |  | avg(5) = | 106.6886 | [6 empty] | avg(5) = | 106.6886 |  |  |  |  | avg(5) = | 106.6886 |  |  |  |  | avg(5) = | 106.6886 |  |  |  |  | avg(5) = | 106.6886 |  |  |  |  | avg(5) = | 106.6886 |  |  |  |  | avg(5) = | 106.6886 |  |  |  |  | avg(5) = | 106.6886 |  |  |  | avg(5) = | 106.6886 |  |  |  |  | avg(5) = | 106.6886
|  |  |  | -b = | -0.24565 | [6 empty] | -b = | -0.24565 |  |  |  |  | -b = | -0.42829 |  |  |  |  | -b = | -0.42196 |  |  |  |  | -b = | -0.4161 |  |  |  |  | -b = | -0.41064 |  |  |  |  | -b = | -0.40556 |  |  |  |  | -b = | -0.40081 |  |  |  | -b = | -0.39637 |  |  |  |  | -b = | -0.39221
|  |  |  | a = | -1.6408 | [6 empty] | a = | -1.6408 |  |  |  |  | a = | 0.95168 |  |  |  |  | a = | 0.99451 |  |  |  |  | a = | 1.035 |  |  |  |  | a = | 1.0733 |  |  |  |  | a = | 1.1099 |  |  |  |  | a = | 1.1448 |  |  |  | a = | 1.1783 |  |  |  |  | a = | 1.2105
|  |  |  | b = | 0.24565 | [6 empty] | b = | 0.24565 |  |  |  |  | b = | 0.42829 |  |  |  |  | b = | 0.42196 |  |  |  |  | b = | 0.4161 |  |  |  |  | b = | 0.41064 |  |  |  |  | b = | 0.40556 |  |  |  |  | b = | 0.40081 |  |  |  | b = | 0.39637 |  |  |  |  | b = | 0.39221
2003 |  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.49482 | [5 empty] | R2 = | 0.49482 |  |  |  |  | R2 = | 0.38417 |  |  |  |  | R2 = | 0.37807 |  |  |  |  | R2 = | 0.36181 |  |  |  |  | R2 = | 0.37286 |  |  |  |  | R2 = | 0.36735 |  |  |  |  | R2 = | 0.36254 |  |  |  | R2 = | 0.36254 |  |  |  |  | R2 = | 0.36254
2004 |  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 6.3281 | [5 empty] | 오차자승합 = | 6.3281 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.1815 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.2167 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.3113 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.2576 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.2919 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.3367 |  |  |  | 오차자승합 = | 3.3367 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.3367
2005 |  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 6.3281
2006 |  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 48.4919
2007 |  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 48.4919
2008
2009 | 46.6461 | 0.71501 | 1 |  |  |  |  | 123 | 163.6876 | 5.8299 | 0.71501 |  |  | 123 | 5.8299 |  | 1.1902 |  |  | 74 | 0.74824 |  | 1.2222 |  |  | 74 | 0.74824 |  | 1.2533 |  |  | 74 | 0.74824 |  | 1.2835 |  |  | 73 | 0.69453 |  | 1.3127 |  |  | 73 | 0.69453 |  | 1.3412 |  |  | 72 | 0.64282 | 1.3688 |  |  | 72 | 0.64282 |  | 1.3957 |  |  | 72 | 0.64282
2010 | 141.7708 | -6.4273 | 2 |  |  |  |  | 127 | 10.4188 | 0.21818 | -6.4273 |  |  | 127 | 0.21818 |  | -0.88982 |  |  | 95 | 2.1875 |  | -0.80744 |  |  | 95 | 2.1875 |  | -0.73134 |  |  | 94 | 2.282 |  | -0.66062 |  |  | 94 | 2.282 |  | -0.59457 |  |  | 94 | 2.282 |  | -0.53261 |  |  | 93 | 2.3786 | -0.47427 |  |  | 93 | 2.3786 |  | -0.41915 |  |  | 93 | 2.3786
2011 | 117.9826 | -1.5918 | 3 |  |  |  |  | 130 | 10.1858 | 0.14442 | -1.5918 |  |  | 130 | 0.14442 |  | -0.36361 |  |  | 117 | 0.00096548 |  | -0.30443 |  |  | 116 | 0.0039307 |  | -0.24856 |  |  | 116 | 0.0039307 |  | -0.19565 |  |  | 116 | 0.0039307 |  | -0.14539 |  |  | 116 | 0.0039307 |  | -0.097546 |  |  | 116 | 0.0039307 | -0.051883 |  |  | 116 | 0.0039307 |  | -0.0082143 |  |  | 116 | 0.0039307
2012 | 120.355 | -1.7157 | 4 |  |  |  |  | 132 | 9.6756 | 0.13561 | -1.7157 |  |  | 132 | 0.13561 |  | -0.41287 |  |  | 136 | 0.24477 |  | -0.35198 |  |  | 137 | 0.27706 |  | -0.29459 |  |  | 137 | 0.27706 |  | -0.24031 |  |  | 137 | 0.27706 |  | -0.18883 |  |  | 138 | 0.31135 |  | -0.13987 |  |  | 138 | 0.31135 | -0.093197 |  |  | 138 | 0.31135 |  | -0.048605 |  |  | 138 | 0.31135
2013 | 134 |  | 5 |  |  |  |  | 134
2014 | 136 |  | 6 | k | R2 | 오차자승합 |  | 136 |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708
2015 | 137 |  | 7 | 142 | 0.49482 | 6.3281 |  | 137 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 138 |  | 8 | 200 | 0.38417 | 3.1815 |  | 138 |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5
2017 | 139 |  | 9 | 205 | 0.37807 | 3.2167 |  | 139
2018 | 140 |  | 10 | 210 | 0.36181 | 3.3113 |  | 140
2019 | 140 |  | 11 | 215 | 0.37286 | 3.2576 |  | 140
2020 | 141 |  | 12 | 220 | 0.36735 | 3.2919 |  | 141
2021 | 141 |  | 13 | 225 | 0.36254 | 3.3367 |  | 141
2022 | 141 |  | 14 | 230 | 0.36254 | 3.3367 |  | 141
2023 | 141 |  | 15 | 235 | 0.36254 | 3.3367 |  | 141
2024 | 141 |  | 16 |  |  |  |  | 141
2025 | 142 |  | 17 |  |  |  |  | 142
2026 | 142 |  | 18 |  |  |  |  | 142
2027 | 142 |  | 19 |  |  |  |  | 142
2028 | 142 |  | 20 |  |  |  |  | 142
2029 | 142 |  | 21 |  |  |  |  | 142
2030 | 142 |  | 22 |  |  |  |  | 142
2031 | 142 |  | 23 |  |  |  |  | 142
2032 | 142 |  | 24 |  |  |  |  | 142
2033 | 142 |  | 25 |  |  |  |  | 142
2034 | 142 |  | 26 |  |  |  |  | 142
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.43992 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.048353 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.42879 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.42543 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.43992 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.41653 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.42248 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.41433 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.41433 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.41433 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 220 | [6 empty] | k = | 142 |  |  |  |  | k = | 200 |  |  |  |  | k = | 210 |  |  |  |  | k = | 220 |  |  |  |  | k = | 230 |  |  |  |  | k = | 240 |  |  |  |  | k = | 250 |  |  |  | k = | 260 |  |  |  |  | k = | 270
|  |  |  | ln(a) = | 5.0343 | [6 empty] | ln(a) = | 2.2837 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8762 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.9594 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0343 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1028 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1659 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2247 |  |  |  | ln(a) = | 5.2797 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.3315
|  |  |  | ln(b) = | -0.13957 | [6 empty] | ln(b) = | 0.020338 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.1623 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.15011 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.13957 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.13038 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.12231 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.11518 |  |  |  | ln(b) = | -0.10882 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.10313
|  |  |  | a = | 153.5997 | [6 empty] | a = | 9.8127 |  |  |  |  | a = | 131.1251 |  |  |  |  | a = | 142.512 |  |  |  |  | a = | 153.5997 |  |  |  |  | a = | 164.4758 |  |  |  |  | a = | 175.1967 |  |  |  |  | a = | 185.8005 |  |  |  | a = | 196.3135 |  |  |  |  | a = | 206.7549
|  |  |  | b = | 0.86974 | [6 empty] | b = | 1.0205 |  |  |  |  | b = | 0.85019 |  |  |  |  | b = | 0.86062 |  |  |  |  | b = | 0.86974 |  |  |  |  | b = | 0.87776 |  |  |  |  | b = | 0.88487 |  |  |  |  | b = | 0.89121 |  |  |  | b = | 0.89689 |  |  |  |  | b = | 0.90201
2003 |  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.43992 | [5 empty] | R2 = | 0.048353 |  |  |  |  | R2 = | 0.42879 |  |  |  |  | R2 = | 0.42543 |  |  |  |  | R2 = | 0.43992 |  |  |  |  | R2 = | 0.41653 |  |  |  |  | R2 = | 0.42248 |  |  |  |  | R2 = | 0.41433 |  |  |  | R2 = | 0.41433 |  |  |  |  | R2 = | 0.41433
2004 |  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 3.112 | [5 empty] | 오차자승합 = | 7.6906 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.2603 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.1917 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.112 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.1885 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.1351 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.1369 |  |  |  | 오차자승합 = | 3.1369 |  |  |  |  | 오차자승합 = | 3.1369
2005 |  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 3.112
2006 |  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 30.3868
2007 |  |  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 12.1547
2008
2009 | 46.6461 | 5.1553 | 1 |  |  |  |  | 86 | 84.3669 | 1.5487 | 4.5576 |  |  | 132 | 7.2853 |  | 5.0327 |  |  | 89 | 1.7939 |  | 5.0959 |  |  | 87 | 1.6284 |  | 5.1553 |  |  | 86 | 1.5487 |  | 5.2114 |  |  | 86 | 1.5487 |  | 5.2645 |  |  | 85 | 1.471 |  | 5.3149 |  |  | 84 | 1.3953 | 5.363 |  |  | 84 | 1.3953 |  | 5.4088 |  |  | 84 | 1.3953
2010 | 141.7708 | 4.3596 | 2 |  |  |  |  | 104 | 26.6421 | 1.4266 | -1.4731 |  |  | 132 | 0.095468 |  | 4.0644 |  |  | 105 | 1.3521 |  | 4.2229 |  |  | 104 | 1.4266 |  | 4.3596 |  |  | 104 | 1.4266 |  | 4.4799 |  |  | 103 | 1.5032 |  | 4.5873 |  |  | 103 | 1.5032 |  | 4.6843 |  |  | 102 | 1.5817 | 4.7726 |  |  | 102 | 1.5817 |  | 4.8538 |  |  | 102 | 1.5817
2011 | 117.9826 | 4.6251 | 3 |  |  |  |  | 119 | 0.86234 | 0.0010351 | 3.1788 |  |  | 132 | 0.19649 |  | 4.4069 |  |  | 119 | 0.0010351 |  | 4.522 |  |  | 119 | 0.0010351 |  | 4.6251 |  |  | 119 | 0.0010351 |  | 4.7187 |  |  | 119 | 0.0010351 |  | 4.8042 |  |  | 119 | 0.0010351 |  | 4.8829 |  |  | 118 | 3.0318e-07 | 4.9559 |  |  | 118 | 3.0318e-07 |  | 5.024 |  |  | 118 | 3.0318e-07
2012 | 120.355 | 4.6016 | 4 |  |  |  |  | 132 | 9.6756 | 0.13561 | 3.0748 |  |  | 131 | 0.11332 |  | 4.3776 |  |  | 131 | 0.11332 |  | 4.4959 |  |  | 132 | 0.13561 |  | 4.6016 |  |  | 132 | 0.13561 |  | 4.6972 |  |  | 132 | 0.13561 |  | 4.7845 |  |  | 133 | 0.1599 |  | 4.8648 |  |  | 133 | 0.1599 | 4.9391 |  |  | 133 | 0.1599 |  | 5.0083 |  |  | 133 | 0.1599
2013 | 144 |  | 5 |  |  |  |  | 144
2014 | 154 |  | 6 | k | R2 | 오차자승합 |  | 154
2015 | 162 |  | 7 | 142 | 0.048353 | 7.6906 |  | 162 |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  | max(y) = | 141.7708 |  |  |  |  | max(y) = | 141.7708
2016 | 170 |  | 8 | 200 | 0.42879 | 3.2603 |  | 170 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 176 |  | 9 | 210 | 0.42543 | 3.1917 |  | 176 |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  | k 간격 = | 10 |  |  |  |  | k 간격 = | 10
2018 | 182 |  | 10 | 220 | 0.43992 | 3.112 |  | 182
2019 | 187 |  | 11 | 230 | 0.41653 | 3.1885 |  | 187
2020 | 191 |  | 12 | 240 | 0.42248 | 3.1351 |  | 191
2021 | 195 |  | 13 | 250 | 0.41433 | 3.1369 |  | 195
2022 | 198 |  | 14 | 260 | 0.41433 | 3.1369 |  | 198
2023 | 201 |  | 15 | 270 | 0.41433 | 3.1369 |  | 201
2024 | 204 |  | 16 |  |  |  |  | 204
2025 | 206 |  | 17 |  |  |  |  | 206
2026 | 208 |  | 18 |  |  |  |  | 208
2027 | 209 |  | 19 |  |  |  |  | 209
2028 | 211 |  | 20 |  |  |  |  | 211
2029 | 212 |  | 21 |  |  |  |  | 212
2030 | 213 |  | 22 |  |  |  |  | 213
2031 | 214 |  | 23 |  |  |  |  | 214
2032 | 215 |  | 24 |  |  |  |  | 215
2033 | 215 |  | 25 |  |  |  |  | 215
2034 | 216 |  | 26 |  |  |  |  | 216

## 연산면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 2003 | 유효자리수 = | 0
연산면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 165.8537 | 171 | 176 | 176 | 212 | 173 | 169 | 173 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 163.0728 | 158 | 156 | 156 | 152 | 157 | 159 | 157 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 154.3127 | 144 | 139 | 139 | 125 | 142 | 147 | 142 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 172.4599 | 131 | 123 | 123 | 109 | 128 | 135 | 128 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 89.861 | 118 | 109 | 109 | 98 | 114 | 122 | 114 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 86.147 | 104 | 97 | 97 | 90 | 100 | 109 | 100 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 60.8715 | 91 | 86 | 86 | 83 | 88 | 94 | 88 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 68.9143 | 78 | 76 | 76 | 78 | 77 | 79 | 77 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 74.8533 | 65 | 68 | 68 | 74 | 67 | 62 | 67 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 75.2559 | 51 | 60 | 60 | 70 | 57 | 45 | 57 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 38 | 53 | 53 | 67 | 49 | 26 | 49
2014 |  | 25 | 47 | 47 | 64 | 42 | 7 | 42
2015 |  | 11 | 42 | 42 | 62 | 36 | -14 | 36
2016 |  | -2 | 37 | 37 | 60 | 31 | -36 | 31
2017 |  | -15 | 33 | 33 | 58 | 26 | -60 | 26
2018 |  | -29 | 29 | 29 | 56 | 22 | -85 | 22 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | -42 | 26 | 26 | 55 | 18 | -112 | 18 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | -55 | 23 | 23 | 53 | 16 | -140 | 16 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | -69 | 20 | 20 | 52 | 13 | -170 | 13 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | -82 | 18 | 18 | 50 | 11 | -202 | 11 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | -95 | 16 | 16 | 49 | 9 | -236 | 9 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | -109 | 14 | 14 | 48 | 8 | -272 | 8 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | -122 | 13 | 13 | 47 | 6 | -311 | 6 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | -135 | 11 | 11 | 46 | 5 | -352 | 5 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | -149 | 10 | 10 | 45 | 5 | -395 | 5 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | -162 | 9 | 9 | 45 | 4 | -441 | 4 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | -175 | 8 | 8 | 44 | 3 | -490 | 3 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | -189 | 7 | 7 | 43 | 3 | -542 | 3 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | -202 | 6 | 6 | 42 | 2 | -597 | 2 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | -215 | 5 | 5 | 42 | 2 | -656 | 2 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | -229 | 5 | 5 | 41 | 2 | -719 | 2 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | -242 | 4 | 4 | 40 | 1 | -785 | 1 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.75844 | 0.78273 | 0.78273 | 0.62411 | 0.78498 | 0.72745 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 4.6637 | 4.2792 | 4.2792 | 7.8201 | 4.1871 | 5.3182 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 4.6637 | 4.2792 | 4.2792 | 7.8201 | 4.1871 | 5.3182 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 19.7049 | 16.3945 | 16.3945 | 16.1597 | 17.5785 | 21.9582
절대평균오차율(최근10년간) |  | 19.7049 | 16.3945 | 16.3945 | 16.1597 | 17.5785 | 21.9582 | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.75844 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | -13.3236
|  |  | 상수(b) = | 184.4398
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.75844
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 4.6637
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 4.6637
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 19.7049
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 19.7049
2003 | 165.8537 | 1 | [5 empty] | 171 | 3.1029 | 0.026485
2004 | 163.0728 | 2 | [5 empty] | 158 | 3.1107 | 0.025733
2005 | 154.3127 | 3 | [5 empty] | 144 | 6.683 | 0.10635
2006 | 172.4599 | 4 | [5 empty] | 131 | 24.0403 | 1.7189
2007 | 89.861 | 5 | [5 empty] | 118 | 31.314 | 0.79181
2008 | 86.147 | 6 | [5 empty] | 104 | 20.7238 | 0.31873
2009 | 60.8715 | 7 | [5 empty] | 91 | 49.4953 | 0.90773
2010 | 68.9143 | 8 | [5 empty] | 78 | 13.184 | 0.082549
2011 | 74.8533 | 9 | [5 empty] | 65 | 13.1635 | 0.097088
2012 | 75.2559 | 10 | [5 empty] | 51 | 32.2312 | 0.58835
2013 | 38 | 11 | [5 empty] | 38
2014 | 25 | 12 | [5 empty] | 25
2015 | 11 | 13 | [5 empty] | 11
2016 | -2 | 14 | [5 empty] | -2
2017 | -15 | 15 | [5 empty] | -15
2018 | -29 | 16 | [5 empty] | -29
2019 | -42 | 17 | [5 empty] | -42
2020 | -55 | 18 | [5 empty] | -55
2021 | -69 | 19 | [5 empty] | -69
2022 | -82 | 20 | [5 empty] | -82
2023 | -95 | 21 | [5 empty] | -95
2024 | -109 | 22 | [5 empty] | -109
2025 | -122 | 23 | [5 empty] | -122
2026 | -135 | 24 | [5 empty] | -135
2027 | -149 | 25 | [5 empty] | -149
2028 | -162 | 26 | [5 empty] | -162
2029 | -175 | 27 | [5 empty] | -175
2030 | -189 | 28 | [5 empty] | -189
2031 | -202 | 29 | [5 empty] | -202
2032 | -215 | 30 | [5 empty] | -215
2033 | -229 | 31 | [5 empty] | -229
2034 | -242 | 32 | [5 empty] | -242
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.78273 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.2913
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | -0.11975
|  |  |  | a = | 198.6082
|  |  |  | b = | -0.11286
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.78273
2003 | 165.8537 | 5.1111 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 4.2792 |  | 176 | 6.1176 | 0.10295
2004 | 163.0728 | 5.0942 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 4.2792 |  | 156 | 4.3372 | 0.050024
2005 | 154.3127 | 5.039 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 16.3945 |  | 139 | 9.9231 | 0.23448
2006 | 172.4599 | 5.1502 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 16.3945 |  | 123 | 28.6791 | 2.4463
2007 | 89.861 | 4.4983 | 5 |  |  |  |  | 109 | 21.2985 | 0.3663
2008 | 86.147 | 4.4561 | 6 |  |  |  |  | 97 | 12.5982 | 0.11779
2009 | 60.8715 | 4.1088 | 7 |  |  |  |  | 86 | 41.2813 | 0.63144
2010 | 68.9143 | 4.2329 | 8 |  |  |  |  | 76 | 10.2818 | 0.050207
2011 | 74.8533 | 4.3155 | 9 |  |  |  |  | 68 | 9.1557 | 0.046968
2012 | 75.2559 | 4.3209 | 10 |  |  |  |  | 60 | 20.272 | 0.23274
2013 | 53 |  | 11 |  |  |  |  | 53
2014 | 47 |  | 12 |  |  |  |  | 47
2015 | 42 |  | 13 |  |  |  |  | 42
2016 | 37 |  | 14 |  |  |  |  | 37
2017 | 33 |  | 15 |  |  |  |  | 33
2018 | 29 |  | 16 |  |  |  |  | 29
2019 | 26 |  | 17 |  |  |  |  | 26
2020 | 23 |  | 18 |  |  |  |  | 23
2021 | 20 |  | 19 |  |  |  |  | 20
2022 | 18 |  | 20 |  |  |  |  | 18
2023 | 16 |  | 21 |  |  |  |  | 16
2024 | 14 |  | 22 |  |  |  |  | 14
2025 | 13 |  | 23 |  |  |  |  | 13
2026 | 11 |  | 24 |  |  |  |  | 11
2027 | 10 |  | 25 |  |  |  |  | 10
2028 | 9 |  | 26 |  |  |  |  | 9
2029 | 8 |  | 27 |  |  |  |  | 8
2030 | 7 |  | 28 |  |  |  |  | 7
2031 | 6 |  | 29 |  |  |  |  | 6
2032 | 5 |  | 30 |  |  |  |  | 5
2033 | 5 |  | 31 |  |  |  |  | 5
2034 | 4 |  | 32 |  |  |  |  | 4
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.78273 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.78273 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.78254 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.78254 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.77748 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.77892 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.77966 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.77705 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.77712 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.7719 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.76909 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.76224 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.75379 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.74227 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.72558 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 14 | [5 empty] | c = | 18 | [5 empty] | c = | 22 | [5 empty] | c = | 26 |  |  |  |  | c = | 30 | [5 empty] | c = | 34 |  |  |  |  | c = | 38 |  |  |  |  | c = | 42 |  |  |  |  | c = | 46 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 54 |  |  |  |  | c = | 58
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2913 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 5.2913 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2497 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2334 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2174 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2019 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1871 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1733 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1608 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1501 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.142 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1374 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1382 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1468 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1684
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.11975 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | -0.11975 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.13247 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.13841 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.14496 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.15222 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.16034 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.16948 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.1799 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.19191 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.20599 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.22286 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.24373 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.27095 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.31135
|  |  |  | a = | 198.6082 | [6 empty] | a = | 198.6082 | [5 empty] | a = | 190.5059 | [5 empty] | a = | 187.4202 | [5 empty] | a = | 184.4487 | [5 empty] | a = | 181.6149 | [5 empty] | a = | 178.9494 |  |  |  |  | a = | 176.4928 | [5 empty] | a = | 174.3004 |  |  |  |  | a = | 172.4496 |  |  |  |  | a = | 171.0527 |  |  |  |  | a = | 170.2795 |  |  |  |  | a = | 170.4015 |  |  |  |  | a = | 171.8862 |  |  |  |  | a = | 175.6285
|  |  |  | b = | -0.11286 | [6 empty] | b = | -0.11286 | [5 empty] | b = | -0.12407 | [5 empty] | b = | -0.12926 | [5 empty] | b = | -0.13494 | [5 empty] | b = | -0.1412 | [5 empty] | b = | -0.14814 |  |  |  |  | b = | -0.1559 | [5 empty] | b = | -0.16464 |  |  |  |  | b = | -0.17462 |  |  |  |  | b = | -0.18616 |  |  |  |  | b = | -0.19977 |  |  |  |  | b = | -0.2163 |  |  |  |  | b = | -0.23735 |  |  |  |  | b = | -0.26754
2003 | 165.8537 | 5.1111 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.78273 |  | 176 | 6.1176 | 0.10295 | 5.1111 | R2 = | 0.78273 |  | 176 | 0.10295 |  | 5.0489 | R2 = | 0.78254 |  | 177 | 0.12424 |  | 5.0229 | R2 = | 0.78254 |  | 177 | 0.12424 |  | 4.9962 | R2 = | 0.77748 |  | 178 | 0.14753 |  | 4.9688 | R2 = | 0.77892 |  | 178 | 0.14753 |  | 4.9406 | R2 = | 0.77966 |  | 178 | 0.14753 | 4.9116 | R2 = | 0.77705 |  | 179 | 0.17283 |  | 4.8817 | R2 = | 0.77712 |  | 180 | 0.20012 | 4.8509 | R2 = | 0.7719 |  | 180 | 0.20012 | 4.8191 | R2 = | 0.76909 |  | 181 | 0.22941 | 4.7863 | R2 = | 0.76224 |  | 182 | 0.2607 | 4.7523 | R2 = | 0.75379 |  | 184 | 0.32929 | 4.7172 | R2 = | 0.74227 |  | 185 | 0.36658 | 4.6808 | R2 = | 0.72558 |  | 187 | 0.44717
2004 | 163.0728 | 5.0942 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 4.2792 |  | 156 | 4.3372 | 0.050024 | 5.0942 | 오차자승합 = | 4.2792 |  | 156 | 0.050024 |  | 5.0309 | 오차자승합 = | 4.2953 |  | 156 | 0.050024 |  | 5.0044 | 오차자승합 = | 4.2953 |  | 156 | 0.050024 |  | 4.9772 | 오차자승합 = | 4.4001 |  | 156 | 0.050024 |  | 4.9493 | 오차자승합 = | 4.3726 |  | 156 | 0.050024 |  | 4.9205 | 오차자승합 = | 4.3793 |  | 156 | 0.050024 | 4.8909 | 오차자승합 = | 4.427 |  | 156 | 0.050024 |  | 4.8604 | 오차자승합 = | 4.4308 |  | 156 | 0.050024 | 4.8289 | 오차자승합 = | 4.5622 |  | 155 | 0.06517 | 4.7964 | 오차자승합 = | 4.6343 |  | 155 | 0.06517 | 4.7628 | 오차자승합 = | 4.7831 |  | 155 | 0.06517 | 4.728 | 오차자승합 = | 4.9913 |  | 155 | 0.06517 | 4.692 | 오차자승합 = | 5.2963 |  | 154 | 0.082315 | 4.6547 | 오차자승합 = | 5.8007 |  | 152 | 0.12261
2005 | 154.3127 | 5.039 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 4.2792 |  | 139 | 9.9231 | 0.23448 | 5.039 |  |  |  | 139 | 0.23448 |  | 4.972 |  |  |  | 138 | 0.2661 |  | 4.9439 |  |  |  | 138 | 0.2661 |  | 4.915 |  |  |  | 137 | 0.29973 |  | 4.8852 |  |  |  | 137 | 0.29973 |  | 4.8545 |  |  |  | 137 | 0.29973 | 4.8228 |  |  |  | 136 | 0.33535 |  | 4.7901 |  |  |  | 136 | 0.33535 | 4.7563 |  |  |  | 135 | 0.37298 | 4.7213 |  |  |  | 134 | 0.4126 | 4.685 |  |  |  | 133 | 0.45423 | 4.6474 |  |  |  | 132 | 0.49786 | 4.6083 |  |  |  | 130 | 0.59111 | 4.5676 |  |  |  | 127 | 0.74598
2006 | 172.4599 | 5.1502 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 16.3945 |  | 123 | 28.6791 | 2.4463 | 5.1502 |  |  |  | 123 | 2.4463 |  | 5.0904 |  |  |  | 122 | 2.5462 |  | 5.0655 |  |  |  | 122 | 2.5462 |  | 5.0399 |  |  |  | 121 | 2.6481 |  | 5.0137 |  |  |  | 121 | 2.6481 |  | 4.9868 |  |  |  | 120 | 2.752 | 4.9591 |  |  |  | 120 | 2.752 |  | 4.9306 |  |  |  | 119 | 2.858 | 4.9013 |  |  |  | 118 | 2.9659 | 4.8711 |  |  |  | 117 | 3.0758 | 4.8399 |  |  |  | 116 | 3.1877 | 4.8078 |  |  |  | 114 | 3.4176 | 4.7746 |  |  |  | 112 | 3.6554 | 4.7402 |  |  |  | 109 | 4.0272
2007 | 89.861 | 4.4983 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 16.3945 |  | 109 | 21.2985 | 0.3663 | 4.4983 |  |  |  | 109 | 0.3663 |  | 4.3803 |  |  |  | 108 | 0.32902 |  | 4.3289 |  |  |  | 108 | 0.32902 |  | 4.2747 |  |  |  | 107 | 0.29375 |  | 4.2175 |  |  |  | 107 | 0.29375 |  | 4.1567 |  |  |  | 106 | 0.26047 | 4.092 |  |  |  | 106 | 0.26047 |  | 4.0229 |  |  |  | 105 | 0.22919 | 3.9486 |  |  |  | 104 | 0.19991 | 3.8683 |  |  |  | 103 | 0.17263 | 3.781 |  |  |  | 102 | 0.14736 | 3.6854 |  |  |  | 100 | 0.1028 | 3.5796 |  |  |  | 98 | 0.066244 | 3.4614 |  |  |  | 95 | 0.02641
2008 | 86.147 | 4.4561 | 6 |  |  |  |  | 97 | 12.5982 | 0.11779 | 4.4561 |  |  |  | 97 | 0.11779 |  | 4.3327 |  |  |  | 96 | 0.097081 |  | 4.2787 |  |  |  | 96 | 0.097081 |  | 4.2217 |  |  |  | 95 | 0.078375 |  | 4.1612 |  |  |  | 95 | 0.078375 |  | 4.0968 |  |  |  | 94 | 0.061669 | 4.028 |  |  |  | 94 | 0.061669 |  | 3.9541 |  |  |  | 93 | 0.046963 | 3.8743 |  |  |  | 93 | 0.046963 | 3.7875 |  |  |  | 92 | 0.034257 | 3.6925 |  |  |  | 91 | 0.023551 | 3.5876 |  |  |  | 89 | 0.0081393 | 3.4703 |  |  |  | 88 | 0.0034334 | 3.3374 |  |  |  | 85 | 0.0013157
2009 | 60.8715 | 4.1088 | 7 |  |  |  |  | 86 | 41.2813 | 0.63144 | 4.1088 |  |  |  | 86 | 0.63144 |  | 3.9293 |  |  |  | 85 | 0.58219 |  | 3.8474 |  |  |  | 85 | 0.58219 |  | 3.7582 |  |  |  | 85 | 0.58219 |  | 3.6603 |  |  |  | 85 | 0.58219 |  | 3.5517 |  |  |  | 84 | 0.53493 | 3.4298 |  |  |  | 84 | 0.53493 |  | 3.2911 |  |  |  | 83 | 0.48967 | 3.1299 |  |  |  | 83 | 0.48967 | 2.9377 |  |  |  | 82 | 0.44641 | 2.6994 |  |  |  | 82 | 0.44641 | 2.3861 |  |  |  | 81 | 0.40516 | 1.9274 |  |  |  | 80 | 0.3659 | 1.0548 |  |  |  | 78 | 0.29339
2010 | 68.9143 | 4.2329 | 8 |  |  |  |  | 76 | 10.2818 | 0.050207 | 4.2329 |  |  |  | 76 | 0.050207 |  | 4.0761 |  |  |  | 76 | 0.050207 |  | 4.0058 |  |  |  | 76 | 0.050207 |  | 3.9301 |  |  |  | 76 | 0.050207 |  | 3.8483 |  |  |  | 76 | 0.050207 |  | 3.7592 |  |  |  | 76 | 0.050207 | 3.6614 |  |  |  | 75 | 0.037035 |  | 3.5529 |  |  |  | 75 | 0.037035 | 3.4312 |  |  |  | 75 | 0.037035 | 3.2927 |  |  |  | 75 | 0.037035 | 3.1318 |  |  |  | 75 | 0.037035 | 2.9399 |  |  |  | 74 | 0.025864 | 2.7023 |  |  |  | 74 | 0.025864 | 2.3901 |  |  |  | 73 | 0.016693
2011 | 74.8533 | 4.3155 | 9 |  |  |  |  | 68 | 9.1557 | 0.046968 | 4.3155 |  |  |  | 68 | 0.046968 |  | 4.1721 |  |  |  | 68 | 0.046968 |  | 4.1085 |  |  |  | 68 | 0.046968 |  | 4.0405 |  |  |  | 68 | 0.046968 |  | 3.9675 |  |  |  | 68 | 0.046968 |  | 3.8888 |  |  |  | 68 | 0.046968 | 3.8034 |  |  |  | 68 | 0.046968 |  | 3.71 |  |  |  | 69 | 0.034261 | 3.6069 |  |  |  | 69 | 0.034261 | 3.4921 |  |  |  | 69 | 0.034261 | 3.3622 |  |  |  | 69 | 0.034261 | 3.213 |  |  |  | 69 | 0.034261 | 3.0375 |  |  |  | 69 | 0.034261 | 2.8245 |  |  |  | 69 | 0.034261
2012 | 75.2559 | 4.3209 | 10 |  |  |  |  | 60 | 20.272 | 0.23274 | 4.3209 |  |  |  | 60 | 0.23274 |  | 4.1783 |  |  |  | 61 | 0.20323 |  | 4.1151 |  |  |  | 61 | 0.20323 |  | 4.0475 |  |  |  | 61 | 0.20323 |  | 3.9751 |  |  |  | 62 | 0.17572 |  | 3.897 |  |  |  | 62 | 0.17572 | 3.8123 |  |  |  | 62 | 0.17572 |  | 3.7198 |  |  |  | 63 | 0.15021 | 3.6178 |  |  |  | 63 | 0.15021 | 3.5042 |  |  |  | 64 | 0.12669 | 3.3761 |  |  |  | 64 | 0.12669 | 3.2291 |  |  |  | 65 | 0.10518 | 3.0566 |  |  |  | 65 | 0.10518 | 2.8482 |  |  |  | 66 | 0.085671
2013 | 53 |  | 11 |  |  |  |  | 53
2014 | 47 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 47
2015 | 42 |  | 13 | 0 | 0.78273 | 4.2792 |  | 42 |  |  | min(y) = | 60.8715 | [5 empty] | min(y) = | 60.8715 | [5 empty] | min(y) = | 60.8715 | [5 empty] | min(y) = | 60.8715 | [5 empty] | min(y) = | 60.8715 | [5 empty] | min(y) = | 60.8715 |  |  |  |  | min(y) = | 60.8715 | [5 empty] | min(y) = | 60.8715 |  |  |  |  | min(y) = | 60.8715 |  |  |  |  | min(y) = | 60.8715 |  |  |  |  | min(y) = | 60.8715 |  |  |  |  | min(y) = | 60.8715 |  |  |  |  | min(y) = | 60.8715 |  |  |  |  | min(y) = | 60.8715
2016 | 37 |  | 14 | 10 | 0.78254 | 4.2953 |  | 37 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 33 |  | 15 | 14 | 0.78254 | 4.2953 |  | 33 |  |  | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4
2018 | 29 |  | 16 | 18 | 0.77748 | 4.4001 |  | 29
2019 | 26 |  | 17 | 22 | 0.77892 | 4.3726 |  | 26
2020 | 23 |  | 18 | 26 | 0.77966 | 4.3793 |  | 23
2021 | 20 |  | 19 | 30 | 0.77705 | 4.427 |  | 20
2022 | 18 |  | 20 | 34 | 0.77712 | 4.4308 |  | 18
2023 | 16 |  | 21 | 38 | 0.7719 | 4.5622 |  | 16
2024 | 14 |  | 22 | 42 | 0.76909 | 4.6343 |  | 14
2025 | 13 |  | 23 | 46 | 0.76224 | 4.7831 |  | 13
2026 | 11 |  | 24 | 50 | 0.75379 | 4.9913 |  | 11
2027 | 10 |  | 25 | 54 | 0.74227 | 5.2963 |  | 10
2028 | 9 |  | 26 | 58 | 0.72558 | 5.8007 |  | 9
2029 | 8 |  | 27 |  |  |  |  | 8
2030 | 7 |  | 28 |  |  |  |  | 7
2031 | 6 |  | 29 |  |  |  |  | 6
2032 | 5 |  | 30 |  |  |  |  | 5
2033 | 5 |  | 31 |  |  |  |  | 5
2034 | 4 |  | 32 |  |  |  |  | 4
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.62411 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.62411 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.61289 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.60781 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.59656 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.59472 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.58365 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.58045 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.56912 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.55489 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.53983 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.52786 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.50656 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.48074 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.44735 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 14 | [5 empty] | c = | 18 | [5 empty] | c = | 22 | [5 empty] | c = | 26 |  |  |  |  | c = | 30 | [5 empty] | c = | 34 |  |  |  |  | c = | 38 |  |  |  |  | c = | 42 |  |  |  |  | c = | 46 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 54 |  |  |  |  | c = | 58
[5 empty] | b = | -0.47867 | [5 empty] | b = | -0.47867 | [5 empty] | b = | -0.52924 | [5 empty] | b = | -0.55285 | [5 empty] | b = | -0.57887 | [5 empty] | b = | -0.60773 | [5 empty] | b = | -0.63998 |  |  |  |  | b = | -0.67632 | [5 empty] | b = | -0.7177 |  |  |  |  | b = | -0.76546 |  |  |  |  | b = | -0.82151 |  |  |  |  | b = | -0.88881 |  |  |  |  | b = | -0.97243 |  |  |  |  | b = | -1.0826 |  |  |  |  | b = | -1.2504
[5 empty] | A = | 5.3557 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.3557 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.3205 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.3071 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.2945 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.2826 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.2719 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.2627 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.2554 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.2508 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.2499 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.2542 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.2665 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.2918 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.3447 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 211.8105 | [5 empty] | a = | 211.8105 | [5 empty] | a = | 204.483 | [5 empty] | a = | 201.7743 | [5 empty] | a = | 199.23 | [5 empty] | a = | 196.8853 | [5 empty] | a = | 194.786 |  |  |  |  | a = | 192.9943 | [5 empty] | a = | 191.5965 |  |  |  |  | a = | 190.7166 |  |  |  |  | a = | 190.5414 |  |  |  |  | a = | 191.3703 |  |  |  |  | a = | 193.7297 |  |  |  |  | a = | 198.7013 |  |  |  |  | a = | 209.488
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.62411 |  |  |  |  | R2 = | 0.62411 | [5 empty] | R2 = | 0.61289 | [5 empty] | R2 = | 0.60781 | [5 empty] | R2 = | 0.59656 | [5 empty] | R2 = | 0.59472 | [5 empty] | R2 = | 0.58365 |  |  |  |  | R2 = | 0.58045 | [5 empty] | R2 = | 0.56912 |  |  |  |  | R2 = | 0.55489 |  |  |  |  | R2 = | 0.53983 |  |  |  |  | R2 = | 0.52786 |  |  |  |  | R2 = | 0.50656 |  |  |  |  | R2 = | 0.48074 |  |  |  |  | R2 = | 0.44735
2003 | 165.8537 | 5.1111 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 7.8201 | 212 | 27.8235 | 2.1295 | 5.1111 | 오차자승합 = | 7.8201 |  | 212 | 2.1295 |  | 5.0489 | 오차자승합 = | 8.1743 |  | 214 | 2.3181 |  | 5.0229 | 오차자승합 = | 8.3709 |  | 216 | 2.5147 |  | 4.9962 | 오차자승합 = | 8.6641 |  | 217 | 2.6159 |  | 4.9688 | 오차자승합 = | 8.8247 |  | 219 | 2.8245 |  | 4.9406 | 오차자승합 = | 9.2197 |  | 221 | 3.0411 | 4.9116 | 오차자승합 = | 9.4303 |  | 223 | 3.2657 |  | 4.8817 | 오차자승합 = | 9.9311 |  | 226 | 3.6176 | 4.8509 | 오차자승합 = | 10.5317 |  | 229 | 3.9875 | 4.8191 | 오차자승합 = | 11.2531 |  | 233 | 4.5086 | 4.7863 | 오차자승합 = | 11.9866 |  | 237 | 5.0618 | 4.7523 | 오차자승합 = | 13.3539 |  | 244 | 6.1069 | 4.7172 | 오차자승합 = | 15.3679 |  | 253 | 7.5945 | 4.6808 | 오차자승합 = | 18.748 |  | 267 | 10.2306
2004 | 163.0728 | 5.0942 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 7.8201 | 152 | 6.7901 | 0.12261 | 5.0942 |  |  |  | 152 | 0.12261 |  | 5.0309 |  |  |  | 152 | 0.12261 |  | 5.0044 |  |  |  | 152 | 0.12261 |  | 4.9772 |  |  |  | 151 | 0.14575 |  | 4.9493 |  |  |  | 151 | 0.14575 |  | 4.9205 |  |  |  | 151 | 0.14575 | 4.8909 |  |  |  | 151 | 0.14575 |  | 4.8604 |  |  |  | 151 | 0.14575 | 4.8289 |  |  |  | 150 | 0.1709 | 4.7964 |  |  |  | 150 | 0.1709 | 4.7628 |  |  |  | 149 | 0.19804 | 4.728 |  |  |  | 149 | 0.19804 | 4.692 |  |  |  | 148 | 0.22719 | 4.6547 |  |  |  | 146 | 0.29148
2005 | 154.3127 | 5.039 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 16.1597 | 125 | 18.9956 | 0.85923 | 5.039 |  |  |  | 125 | 0.85923 |  | 4.972 |  |  |  | 124 | 0.91886 |  | 4.9439 |  |  |  | 124 | 0.91886 |  | 4.915 |  |  |  | 123 | 0.98048 |  | 4.8852 |  |  |  | 123 | 0.98048 |  | 4.8545 |  |  |  | 122 | 1.0441 | 4.8228 |  |  |  | 122 | 1.0441 |  | 4.7901 |  |  |  | 121 | 1.1097 | 4.7563 |  |  |  | 120 | 1.1774 | 4.7213 |  |  |  | 119 | 1.247 | 4.685 |  |  |  | 118 | 1.3186 | 4.6474 |  |  |  | 117 | 1.3922 | 4.6083 |  |  |  | 114 | 1.6251 | 4.5676 |  |  |  | 111 | 1.876
2006 | 172.4599 | 5.1502 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 16.1597 | 109 | 36.7969 | 4.0272 | 5.1502 |  |  |  | 109 | 4.0272 |  | 5.0904 |  |  |  | 108 | 4.1551 |  | 5.0655 |  |  |  | 108 | 4.1551 |  | 5.0399 |  |  |  | 107 | 4.285 |  | 5.0137 |  |  |  | 107 | 4.285 |  | 4.9868 |  |  |  | 106 | 4.4169 | 4.9591 |  |  |  | 106 | 4.4169 |  | 4.9306 |  |  |  | 105 | 4.5508 | 4.9013 |  |  |  | 104 | 4.6868 | 4.8711 |  |  |  | 103 | 4.8247 | 4.8399 |  |  |  | 102 | 4.9646 | 4.8078 |  |  |  | 100 | 5.2504 | 4.7746 |  |  |  | 98 | 5.5443 | 4.7402 |  |  |  | 95 | 6
2007 | 89.861 | 4.4983 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 98 | 9.0574 | 0.066244 | 4.4983 |  |  |  | 98 | 0.066244 |  | 4.3803 |  |  |  | 97 | 0.050966 |  | 4.3289 |  |  |  | 97 | 0.050966 |  | 4.2747 |  |  |  | 96 | 0.037688 |  | 4.2175 |  |  |  | 96 | 0.037688 |  | 4.1567 |  |  |  | 96 | 0.037688 | 4.092 |  |  |  | 95 | 0.02641 |  | 4.0229 |  |  |  | 94 | 0.017132 | 3.9486 |  |  |  | 94 | 0.017132 | 3.8683 |  |  |  | 93 | 0.0098535 | 3.781 |  |  |  | 92 | 0.0045755 | 3.6854 |  |  |  | 91 | 0.0012974 | 3.5796 |  |  |  | 89 | 0.00074127 | 3.4614 |  |  |  | 86 | 0.014907
2008 | 86.147 | 4.4561 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 90 | 4.4725 | 0.014845 | 4.4561 |  |  |  | 90 | 0.014845 |  | 4.3327 |  |  |  | 89 | 0.0081393 |  | 4.2787 |  |  |  | 89 | 0.0081393 |  | 4.2217 |  |  |  | 89 | 0.0081393 |  | 4.1612 |  |  |  | 88 | 0.0034334 |  | 4.0968 |  |  |  | 88 | 0.0034334 | 4.028 |  |  |  | 87 | 0.00072752 |  | 3.9541 |  |  |  | 87 | 0.00072752 | 3.8743 |  |  |  | 86 | 2.1624e-05 | 3.7875 |  |  |  | 86 | 2.1624e-05 | 3.6925 |  |  |  | 85 | 0.0013157 | 3.5876 |  |  |  | 84 | 0.0046098 | 3.4703 |  |  |  | 83 | 0.0099039 | 3.3374 |  |  |  | 80 | 0.037786
2009 | 60.8715 | 4.1088 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 83 | 36.3529 | 0.48967 | 4.1088 |  |  |  | 83 | 0.48967 |  | 3.9293 |  |  |  | 83 | 0.48967 |  | 3.8474 |  |  |  | 83 | 0.48967 |  | 3.7582 |  |  |  | 83 | 0.48967 |  | 3.6603 |  |  |  | 82 | 0.44641 |  | 3.5517 |  |  |  | 82 | 0.44641 | 3.4298 |  |  |  | 82 | 0.44641 |  | 3.2911 |  |  |  | 81 | 0.40516 | 3.1299 |  |  |  | 81 | 0.40516 | 2.9377 |  |  |  | 81 | 0.40516 | 2.6994 |  |  |  | 80 | 0.3659 | 2.3861 |  |  |  | 79 | 0.32864 | 1.9274 |  |  |  | 78 | 0.29339 | 1.0548 |  |  |  | 76 | 0.22887
2010 | 68.9143 | 4.2329 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 78 | 13.184 | 0.082549 | 4.2329 |  |  |  | 78 | 0.082549 |  | 4.0761 |  |  |  | 78 | 0.082549 |  | 4.0058 |  |  |  | 78 | 0.082549 |  | 3.9301 |  |  |  | 78 | 0.082549 |  | 3.8483 |  |  |  | 78 | 0.082549 |  | 3.7592 |  |  |  | 77 | 0.065378 | 3.6614 |  |  |  | 77 | 0.065378 |  | 3.5529 |  |  |  | 77 | 0.065378 | 3.4312 |  |  |  | 77 | 0.065378 | 3.2927 |  |  |  | 77 | 0.065378 | 3.1318 |  |  |  | 76 | 0.050207 | 2.9399 |  |  |  | 76 | 0.050207 | 2.7023 |  |  |  | 75 | 0.037035 | 2.3901 |  |  |  | 74 | 0.025864
2011 | 74.8533 | 4.3155 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 74 | 1.14 | 0.00072817 | 4.3155 |  |  |  | 74 | 0.00072817 |  | 4.1721 |  |  |  | 74 | 0.00072817 |  | 4.1085 |  |  |  | 74 | 0.00072817 |  | 4.0405 |  |  |  | 74 | 0.00072817 |  | 3.9675 |  |  |  | 74 | 0.00072817 |  | 3.8888 |  |  |  | 74 | 0.00072817 | 3.8034 |  |  |  | 74 | 0.00072817 |  | 3.71 |  |  |  | 74 | 0.00072817 | 3.6069 |  |  |  | 73 | 0.0034348 | 3.4921 |  |  |  | 73 | 0.0034348 | 3.3622 |  |  |  | 73 | 0.0034348 | 3.213 |  |  |  | 73 | 0.0034348 | 3.0375 |  |  |  | 72 | 0.0081415 | 2.8245 |  |  |  | 71 | 0.014848
2012 | 75.2559 | 4.3209 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 70 | 6.984 | 0.027624 | 4.3209 |  |  |  | 70 | 0.027624 |  | 4.1783 |  |  |  | 70 | 0.027624 |  | 4.1151 |  |  |  | 70 | 0.027624 |  | 4.0475 |  |  |  | 71 | 0.018112 |  | 3.9751 |  |  |  | 71 | 0.018112 |  | 3.897 |  |  |  | 71 | 0.018112 | 3.8123 |  |  |  | 71 | 0.018112 |  | 3.7198 |  |  |  | 71 | 0.018112 | 3.6178 |  |  |  | 71 | 0.018112 | 3.5042 |  |  |  | 71 | 0.018112 | 3.3761 |  |  |  | 71 | 0.018112 | 3.2291 |  |  |  | 71 | 0.018112 | 3.0566 |  |  |  | 70 | 0.027624 | 2.8482 |  |  |  | 70 | 0.027624
2013 | 67 |  | 11 |  |  |  |  | 67
2014 | 64 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 64
2015 | 62 |  | 13 |  | 0 | 0.62411 | 7.8201 | 62 |  |  | 최소자료값 = | 60.8715 | [5 empty] | 최소자료값 = | 60.8715 | [5 empty] | 최소자료값 = | 60.8715 | [5 empty] | 최소자료값 = | 60.8715 | [5 empty] | 최소자료값 = | 60.8715 | [5 empty] | 최소자료값 = | 60.8715 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 60.8715 | [5 empty] | 최소자료값 = | 60.8715 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 60.8715 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 60.8715 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 60.8715 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 60.8715 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 60.8715 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 60.8715
2016 | 60 |  | 14 |  | 10 | 0.61289 | 8.1743 | 60 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 58 |  | 15 |  | 14 | 0.60781 | 8.3709 | 58 |  |  | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 | [5 empty] | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4 |  |  |  |  | c 간격 = | 4
2018 | 56 |  | 16 |  | 18 | 0.59656 | 8.6641 | 56
2019 | 55 |  | 17 |  | 22 | 0.59472 | 8.8247 | 55
2020 | 53 |  | 18 |  | 26 | 0.58365 | 9.2197 | 53
2021 | 52 |  | 19 |  | 30 | 0.58045 | 9.4303 | 52
2022 | 50 |  | 20 |  | 34 | 0.56912 | 9.9311 | 50
2023 | 49 |  | 21 |  | 38 | 0.55489 | 10.5317 | 49
2024 | 48 |  | 22 |  | 42 | 0.53983 | 11.2531 | 48
2025 | 47 |  | 23 |  | 46 | 0.52786 | 11.9866 | 47
2026 | 46 |  | 24 |  | 50 | 0.50656 | 13.3539 | 46
2027 | 45 |  | 25 |  | 54 | 0.48074 | 15.3679 | 45
2028 | 45 |  | 26 |  | 58 | 0.44735 | 18.748 | 45
2029 | 44 |  | 27 |  |  |  |  | 44
2030 | 43 |  | 28 |  |  |  |  | 43
2031 | 42 |  | 29 |  |  |  |  | 42
2032 | 42 |  | 30 |  |  |  |  | 42
2033 | 41 |  | 31 |  |  |  |  | 41
2034 | 40 |  | 32 |  |  |  |  | 40
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.78498 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.65765 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.76143 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.77449 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.77847 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.78167 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.78085 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.7837 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.78479 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.78498 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 340 | [6 empty] | k= | 173 |  |  |  |  | k= | 200 |  |  |  |  | k= | 220 |  |  |  |  | k= | 240 |  |  |  |  | k= | 260 |  |  |  |  | k= | 280 |  |  |  |  | k= | 300 |  |  |  | k= | 320 |  |  |  |  | k= | 340
|  |  |  | max(y) = | 172.4599 | [6 empty] | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599
|  |  |  | avg(5) = | 73.2084 | [6 empty] | avg(5) = | 73.2084 |  |  |  |  | avg(5) = | 73.2084 |  |  |  |  | avg(5) = | 73.2084 |  |  |  |  | avg(5) = | 73.2084 |  |  |  |  | avg(5) = | 73.2084 |  |  |  |  | avg(5) = | 73.2084 |  |  |  |  | avg(5) = | 73.2084 |  |  |  | avg(5) = | 73.2084 |  |  |  |  | avg(5) = | 73.2084
|  |  |  | -b = | 0.1806 | [6 empty] | -b = | 0.50895 |  |  |  |  | -b = | 0.3038 |  |  |  |  | -b = | 0.26047 |  |  |  |  | -b = | 0.23455 |  |  |  |  | -b = | 0.217 |  |  |  |  | -b = | 0.20424 |  |  |  |  | -b = | 0.19451 |  |  |  | -b = | 0.18683 |  |  |  |  | -b = | 0.1806
|  |  |  | a = | -0.2127 | [6 empty] | a = | -4.0327 |  |  |  |  | a = | -1.9855 |  |  |  |  | a = | -1.4767 |  |  |  |  | a = | -1.1326 |  |  |  |  | a = | -0.87289 |  |  |  |  | a = | -0.66473 |  |  |  |  | a = | -0.49123 |  |  |  | a = | -0.3426 |  |  |  |  | a = | -0.2127
|  |  |  | b = | -0.1806 | [6 empty] | b = | -0.50895 |  |  |  |  | b = | -0.3038 |  |  |  |  | b = | -0.26047 |  |  |  |  | b = | -0.23455 |  |  |  |  | b = | -0.217 |  |  |  |  | b = | -0.20424 |  |  |  |  | b = | -0.19451 |  |  |  | b = | -0.18683 |  |  |  |  | b = | -0.1806
2003 | 165.8537 | 0.04879 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.78498 |  | 173 | 4.3088 | 0.05107 | -3.1445 | R2 = | 0.65765 | 168 | 0.0046068 |  | -1.5805 | R2 = | 0.76143 | 169 | 0.0098995 |  | -1.1194 | R2 = | 0.77449 | 170 | 0.017192 |  | -0.80507 | R2 = | 0.77847 | 171 | 0.026485 |  | -0.56626 | R2 = | 0.78167 | 171 | 0.026485 |  | -0.37362 | R2 = | 0.78085 | 172 | 0.037778 |  | -0.21217 | R2 = | 0.7837 | 172 | 0.037778 | -0.073203 | R2 = | 0.78479 | 172 | 0.037778 |  | 0.04879 | R2 = | 0.78498 | 173 | 0.05107
2004 | 163.0728 | 0.081542 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 4.1871 |  | 157 | 3.724 | 0.036879 | -2.7989 | 오차자승합 = | 8.014 | 165 | 0.0037142 |  | -1.4852 | 오차자승합 = | 4.6541 | 160 | 0.009442 |  | -1.0524 | 오차자승합 = | 4.3694 | 159 | 0.016588 |  | -0.75134 | 오차자승합 = | 4.289 | 158 | 0.025733 |  | -0.52024 | 오차자승합 = | 4.2344 | 158 | 0.025733 |  | -0.33264 | 오차자승합 = | 4.2477 | 158 | 0.025733 |  | -0.17475 | 오차자승합 = | 4.2011 | 158 | 0.025733 | -0.038414 | 오차자승합 = | 4.1845 | 158 | 0.025733 |  | 0.081542 | 오차자승합 = | 4.1871 | 157 | 0.036879
2005 | 154.3127 | 0.18508 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 4.1871 |  | 142 | 7.979 | 0.1516 | -2.1111 |  |  | 160 | 0.032346 |  | -1.2172 |  |  | 149 | 0.028224 |  | -0.85407 |  |  | 147 | 0.053475 |  | -0.58828 |  |  | 145 | 0.086726 |  | -0.3785 |  |  | 144 | 0.10635 |  | -0.20518 |  |  | 144 | 0.10635 |  | -0.057518 |  |  | 143 | 0.12798 | 0.071122 |  |  | 143 | 0.12798 |  | 0.18508 |  |  | 142 | 0.1516
2006 | 172.4599 | -0.028942 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 17.5785 |  | 128 | 25.7798 | 1.9767 | -5.7662 |  |  | 152 | 0.41861 |  | -1.8345 |  |  | 137 | 1.2574 |  | -1.2886 |  |  | 134 | 1.4792 |  | -0.93744 |  |  | 132 | 1.637 |  | -0.67807 |  |  | 130 | 1.8028 |  | -0.4723 |  |  | 129 | 1.8888 |  | -0.30173 |  |  | 129 | 1.8888 | -0.15606 |  |  | 128 | 1.9767 |  | -0.028942 |  |  | 128 | 1.9767
2007 | 89.861 | 1.0238 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 17.5785 |  | 114 | 26.8626 | 0.58269 | -0.077749 |  |  | 141 | 2.6152 |  | 0.20348 |  |  | 123 | 1.0982 |  | 0.37034 |  |  | 120 | 0.90836 |  | 0.5133 |  |  | 118 | 0.79181 |  | 0.63835 |  |  | 116 | 0.68325 |  | 0.74949 |  |  | 115 | 0.63197 |  | 0.84951 |  |  | 115 | 0.63197 | 0.94042 |  |  | 114 | 0.58269 |  | 1.0238 |  |  | 114 | 0.58269
2008 | 86.147 | 1.0807 | 6 |  |  |  |  | 100 | 16.0806 | 0.1919 | 0.0081607 |  |  | 126 | 1.5883 |  | 0.27885 |  |  | 108 | 0.47755 |  | 0.44069 |  |  | 105 | 0.35543 |  | 0.57994 |  |  | 104 | 0.31873 |  | 0.70215 |  |  | 103 | 0.28402 |  | 0.81104 |  |  | 102 | 0.25132 |  | 0.90923 |  |  | 101 | 0.22061 | 0.99864 |  |  | 101 | 0.22061 |  | 1.0807 |  |  | 100 | 0.1919
2009 | 60.8715 | 1.5229 | 7 |  |  |  |  | 88 | 44.5669 | 0.73596 | 0.61088 |  |  | 106 | 2.0366 |  | 0.82663 |  |  | 93 | 1.0322 |  | 0.96095 |  |  | 91 | 0.90773 |  | 1.0793 |  |  | 90 | 0.84847 |  | 1.1852 |  |  | 89 | 0.79121 |  | 1.2809 |  |  | 89 | 0.79121 |  | 1.3682 |  |  | 89 | 0.79121 | 1.4486 |  |  | 88 | 0.73596 |  | 1.5229 |  |  | 88 | 0.73596
2010 | 68.9143 | 1.3696 | 8 |  |  |  |  | 77 | 11.7329 | 0.065378 | 0.41235 |  |  | 85 | 0.25875 |  | 0.64299 |  |  | 78 | 0.082549 |  | 0.78498 |  |  | 78 | 0.082549 |  | 0.9093 |  |  | 77 | 0.065378 |  | 1.0199 |  |  | 77 | 0.065378 |  | 1.1194 |  |  | 77 | 0.065378 |  | 1.2099 |  |  | 77 | 0.065378 | 1.2929 |  |  | 77 | 0.065378 |  | 1.3696 |  |  | 77 | 0.065378
2011 | 74.8533 | 1.2648 | 9 |  |  |  |  | 67 | 10.4916 | 0.061675 | 0.27093 |  |  | 63 | 0.1405 |  | 0.51396 |  |  | 64 | 0.11779 |  | 0.66221 |  |  | 65 | 0.097088 |  | 0.7913 |  |  | 66 | 0.078381 |  | 0.90562 |  |  | 66 | 0.078381 |  | 1.0082 |  |  | 66 | 0.078381 |  | 1.1012 |  |  | 66 | 0.078381 | 1.1863 |  |  | 66 | 0.078381 |  | 1.2648 |  |  | 67 | 0.061675
2012 | 75.2559 | 1.2579 | 10 |  |  |  |  | 57 | 24.2584 | 0.33328 | 0.26146 |  |  | 45 | 0.91542 |  | 0.50537 |  |  | 52 | 0.54084 |  | 0.65407 |  |  | 54 | 0.45181 |  | 0.7835 |  |  | 55 | 0.4103 |  | 0.89808 |  |  | 56 | 0.37079 |  | 1.0009 |  |  | 56 | 0.37079 |  | 1.0941 |  |  | 57 | 0.33328 | 1.1793 |  |  | 57 | 0.33328 |  | 1.2579 |  |  | 57 | 0.33328
2013 | 49 |  | 11 |  |  |  |  | 49
2014 | 42 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 42 |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599
2015 | 36 |  | 13 | 173 | 0.65765 | 8.014 |  | 36 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 31 |  | 14 | 200 | 0.76143 | 4.6541 |  | 31 |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20
2017 | 26 |  | 15 | 220 | 0.77449 | 4.3694 |  | 26
2018 | 22 |  | 16 | 240 | 0.77847 | 4.289 |  | 22
2019 | 18 |  | 17 | 260 | 0.78167 | 4.2344 |  | 18
2020 | 16 |  | 18 | 280 | 0.78085 | 4.2477 |  | 16
2021 | 13 |  | 19 | 300 | 0.7837 | 4.2011 |  | 13
2022 | 11 |  | 20 | 320 | 0.78479 | 4.1845 |  | 11
2023 | 9 |  | 21 | 340 | 0.78498 | 4.1871 |  | 9
2024 | 8 |  | 22 |  |  |  |  | 8
2025 | 6 |  | 23 |  |  |  |  | 6
2026 | 5 |  | 24 |  |  |  |  | 5
2027 | 5 |  | 25 |  |  |  |  | 5
2028 | 4 |  | 26 |  |  |  |  | 4
2029 | 3 |  | 27 |  |  |  |  | 3
2030 | 3 |  | 28 |  |  |  |  | 3
2031 | 2 |  | 29 |  |  |  |  | 2
2032 | 2 |  | 30 |  |  |  |  | 2
2033 | 2 |  | 31 |  |  |  |  | 2
2034 | 1 |  | 32 |  |  |  |  | 1
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.72745 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.46438 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.63588 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.67302 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.69161 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.70874 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.71535 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.71838 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.72327 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.72745 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 340 | [6 empty] | k = | 173 |  |  |  |  | k = | 200 |  |  |  |  | k = | 220 |  |  |  |  | k = | 240 |  |  |  |  | k = | 260 |  |  |  |  | k = | 280 |  |  |  |  | k = | 300 |  |  |  | k = | 320 |  |  |  |  | k = | 340
|  |  |  | ln(a) = | 5.0786 | [6 empty] | ln(a) = | 1.2586 |  |  |  |  | ln(a) = | 3.3058 |  |  |  |  | ln(a) = | 3.8146 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.1588 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.4184 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.6266 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8001 |  |  |  | ln(a) = | 4.9487 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0786
|  |  |  | ln(b) = | 0.060846 | [6 empty] | ln(b) = | 0.3892 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.18404 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.14072 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.11479 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.097247 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.08449 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.074759 |  |  |  | ln(b) = | 0.067076 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.060846
|  |  |  | a = | 160.5544 | [6 empty] | a = | 3.5206 |  |  |  |  | a = | 27.2716 |  |  |  |  | a = | 45.3588 |  |  |  |  | a = | 63.9931 |  |  |  |  | a = | 82.967 |  |  |  |  | a = | 102.1664 |  |  |  |  | a = | 121.5236 |  |  |  | a = | 140.9958 |  |  |  |  | a = | 160.5544
|  |  |  | b = | 1.0627 | [6 empty] | b = | 1.4758 |  |  |  |  | b = | 1.2021 |  |  |  |  | b = | 1.1511 |  |  |  |  | b = | 1.1216 |  |  |  |  | b = | 1.1021 |  |  |  |  | b = | 1.0882 |  |  |  |  | b = | 1.0776 |  |  |  | b = | 1.0694 |  |  |  |  | b = | 1.0627
2003 | 165.8537 | 5.1599 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.72745 |  | 169 | 1.8971 | 0.0098995 | 1.9666 | R2 = | 0.46438 | 168 | 0.0046068 |  | 3.5307 | R2 = | 0.63588 | 167 | 0.0013141 |  | 3.9917 | R2 = | 0.67302 | 168 | 0.0046068 |  | 4.306 | R2 = | 0.69161 | 168 | 0.0046068 |  | 4.5449 | R2 = | 0.70874 | 169 | 0.0098995 |  | 4.7375 | R2 = | 0.71535 | 169 | 0.0098995 |  | 4.8989 | R2 = | 0.71838 | 169 | 0.0098995 | 5.0379 | R2 = | 0.72327 | 169 | 0.0098995 |  | 5.1599 | R2 = | 0.72745 | 169 | 0.0098995
2004 | 163.0728 | 5.1757 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 5.3182 |  | 159 | 2.4975 | 0.016588 | 2.2953 | 오차자승합 = | 16.3316 | 165 | 0.0037142 |  | 3.6089 | 오차자승합 = | 7.9737 | 161 | 0.0042964 |  | 4.0418 | 오차자승합 = | 6.7576 | 160 | 0.009442 |  | 4.3429 | 오차자승합 = | 6.2233 | 159 | 0.016588 |  | 4.574 | 오차자승합 = | 5.7957 | 159 | 0.016588 |  | 4.7616 | 오차자승합 = | 5.6225 | 159 | 0.016588 |  | 4.9194 | 오차자승합 = | 5.5349 | 159 | 0.016588 | 5.0558 | 오차자승합 = | 5.4247 | 159 | 0.016588 |  | 5.1757 | 오차자승합 = | 5.3182 | 159 | 0.016588
2005 | 154.3127 | 5.2241 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 5.3182 |  | 147 | 4.7389 | 0.053475 | 2.9278 |  |  | 162 | 0.059095 |  | 3.8218 |  |  | 153 | 0.0017231 |  | 4.1849 |  |  | 151 | 0.010974 |  | 4.4507 |  |  | 150 | 0.018599 |  | 4.6605 |  |  | 149 | 0.028224 |  | 4.8338 |  |  | 148 | 0.03985 |  | 4.9815 |  |  | 148 | 0.03985 | 5.1101 |  |  | 148 | 0.03985 |  | 5.2241 |  |  | 147 | 0.053475
2006 | 172.4599 | 5.1212 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 21.9582 |  | 135 | 21.7209 | 1.4032 | -0.61599 |  |  | 156 | 0.27093 |  | 3.3156 |  |  | 143 | 0.86789 |  | 3.8616 |  |  | 140 | 1.0536 |  | 4.2127 |  |  | 139 | 1.1196 |  | 4.4721 |  |  | 138 | 1.1875 |  | 4.6779 |  |  | 137 | 1.2574 |  | 4.8484 |  |  | 136 | 1.3293 | 4.9941 |  |  | 136 | 1.3293 |  | 5.1212 |  |  | 135 | 1.4032
2007 | 89.861 | 5.522 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 21.9582 |  | 122 | 35.7653 | 1.0329 | 4.4205 |  |  | 148 | 3.3801 |  | 4.7017 |  |  | 132 | 1.7757 |  | 4.8686 |  |  | 128 | 1.4546 |  | 5.0116 |  |  | 126 | 1.306 |  | 5.1366 |  |  | 125 | 1.2348 |  | 5.2478 |  |  | 124 | 1.1655 |  | 5.3478 |  |  | 123 | 1.0982 | 5.4387 |  |  | 123 | 1.0982 |  | 5.522 |  |  | 122 | 1.0329
2008 | 86.147 | 5.5368 | 6 |  |  |  |  | 109 | 26.5278 | 0.52226 | 4.4642 |  |  | 137 | 2.586 |  | 4.7349 |  |  | 118 | 1.0146 |  | 4.8967 |  |  | 114 | 0.77579 |  | 5.036 |  |  | 113 | 0.72108 |  | 5.1582 |  |  | 111 | 0.61767 |  | 5.2671 |  |  | 110 | 0.56896 |  | 5.3653 |  |  | 110 | 0.56896 | 5.4547 |  |  | 109 | 0.52226 |  | 5.5368 |  |  | 109 | 0.52226
2009 | 60.8715 | 5.6317 | 7 |  |  |  |  | 94 | 54.4237 | 1.0975 | 4.7196 |  |  | 119 | 3.3789 |  | 4.9354 |  |  | 101 | 1.6103 |  | 5.0697 |  |  | 99 | 1.4538 |  | 5.1881 |  |  | 97 | 1.3053 |  | 5.294 |  |  | 96 | 1.234 |  | 5.3897 |  |  | 95 | 1.1648 |  | 5.477 |  |  | 95 | 1.1648 | 5.5573 |  |  | 95 | 1.1648 |  | 5.6317 |  |  | 94 | 1.0975
2010 | 68.9143 | 5.6024 | 8 |  |  |  |  | 79 | 14.6351 | 0.10172 | 4.6452 |  |  | 94 | 0.62929 |  | 4.8759 |  |  | 81 | 0.14606 |  | 5.0178 |  |  | 80 | 0.12289 |  | 5.1422 |  |  | 80 | 0.12289 |  | 5.2527 |  |  | 79 | 0.10172 |  | 5.3523 |  |  | 79 | 0.10172 |  | 5.4428 |  |  | 79 | 0.10172 | 5.5258 |  |  | 79 | 0.10172 |  | 5.6024 |  |  | 79 | 0.10172
2011 | 74.8533 | 5.5803 | 9 |  |  |  |  | 62 | 17.1714 | 0.16521 | 4.5865 |  |  | 56 | 0.35545 |  | 4.8295 |  |  | 57 | 0.31874 |  | 4.9777 |  |  | 59 | 0.25133 |  | 5.1068 |  |  | 60 | 0.22062 |  | 5.2211 |  |  | 61 | 0.19191 |  | 5.3237 |  |  | 61 | 0.19191 |  | 5.4168 |  |  | 62 | 0.16521 | 5.5019 |  |  | 62 | 0.16521 |  | 5.5803 |  |  | 62 | 0.16521
2012 | 75.2559 | 5.5788 | 10 |  |  |  |  | 45 | 40.204 | 0.91542 | 4.5824 |  |  | 0 | 5.6634 |  | 4.8263 |  |  | 28 | 2.2331 |  | 4.975 |  |  | 35 | 1.6205 |  | 5.1044 |  |  | 38 | 1.388 |  | 5.219 |  |  | 41 | 1.1735 |  | 5.3218 |  |  | 42 | 1.106 |  | 5.415 |  |  | 43 | 1.0404 | 5.5002 |  |  | 44 | 0.97693 |  | 5.5788 |  |  | 45 | 0.91542
2013 | 26 |  | 11 |  |  |  |  | 26
2014 | 7 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 7
2015 | -14 |  | 13 | 173 | 0.46438 | 16.3316 |  | -14 |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  | max(y) = | 172.4599 |  |  |  |  | max(y) = | 172.4599
2016 | -36 |  | 14 | 200 | 0.63588 | 7.9737 |  | -36 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | -60 |  | 15 | 220 | 0.67302 | 6.7576 |  | -60 |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  | k 간격 = | 20 |  |  |  |  | k 간격 = | 20
2018 | -85 |  | 16 | 240 | 0.69161 | 6.2233 |  | -85
2019 | -112 |  | 17 | 260 | 0.70874 | 5.7957 |  | -112
2020 | -140 |  | 18 | 280 | 0.71535 | 5.6225 |  | -140
2021 | -170 |  | 19 | 300 | 0.71838 | 5.5349 |  | -170
2022 | -202 |  | 20 | 320 | 0.72327 | 5.4247 |  | -202
2023 | -236 |  | 21 | 340 | 0.72745 | 5.3182 |  | -236
2024 | -272 |  | 22 |  |  |  |  | -272
2025 | -311 |  | 23 |  |  |  |  | -311
2026 | -352 |  | 24 |  |  |  |  | -352
2027 | -395 |  | 25 |  |  |  |  | -395
2028 | -441 |  | 26 |  |  |  |  | -441
2029 | -490 |  | 27 |  |  |  |  | -490
2030 | -542 |  | 28 |  |  |  |  | -542
2031 | -597 |  | 29 |  |  |  |  | -597
2032 | -656 |  | 30 |  |  |  |  | -656
2033 | -719 |  | 31 |  |  |  |  | -719
2034 | -785 |  | 32 |  |  |  |  | -785

## 별곡면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
벌곡면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 131.2
2004 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 130.4
2005 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 119.8
2006 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 123.5
2007 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 128.3
2008 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 161.8
2009 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 170.9
2010 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 142.1
2011 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 170.7
2012 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2014 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2015 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2016 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2017 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2018 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  | ○ | [8 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | #DIV/0! | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 0
|  |  | 상수(b) = | 0
|  |  | 상관계수 (R²) |  | #DIV/0!
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0!
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0!
2003 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2004 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2005 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2006 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2007 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2008 | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2009 | 0 | 7 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2010 | 0 | 8 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2011 | 0 | 9 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2012 | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2013 | 0 | 11 | [5 empty] | 0
2014 | 0 | 12 | [5 empty] | 0
2015 | 0 | 13 | [5 empty] | 0
2016 | 0 | 14 | [5 empty] | 0
2017 | 0 | 15 | [5 empty] | 0
2018 | 0 | 16 | [5 empty] | 0
2019 | 0 | 17 | [5 empty] | 0
2020 | 0 | 18 | [5 empty] | 0
2021 | 0 | 19 | [5 empty] | 0
2022 | 0 | 20 | [5 empty] | 0
2023 | 0 | 21 | [5 empty] | 0
2024 | 0 | 22 | [5 empty] | 0
2025 | 0 | 23 | [5 empty] | 0
2026 | 0 | 24 | [5 empty] | 0
2027 | 0 | 25 | [5 empty] | 0
2028 | 0 | 26 | [5 empty] | 0
2029 | 0 | 27 | [5 empty] | 0
2030 | 0 | 28 | [5 empty] | 0
2031 | 0 | 29 | [5 empty] | 0
2032 | 0 | 30 | [5 empty] | 0
2033 | 0 | 31 | [5 empty] | 0
2034 | 0 | 32 | [5 empty] | 0
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE!
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #NUM! | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #NUM! | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 |  |  |  |  | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 |  |  |  |  | #VALUE!
2016 | #VALUE! |  | 14 |  |  |  |  | #VALUE!
2017 | #VALUE! |  | 15 |  |  |  |  | #VALUE!
2018 | #VALUE! |  | 16 |  |  |  |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 |  |  |  |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 |  |  |  |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 |  |  |  |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 |  |  |  |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 |  |  |  |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  |  |  |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  |  |  |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  |  |  |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  |  |  |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  |  |  |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
|  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! | [5 empty] | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE! | [6 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE! | [6 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #NUM! | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #NUM! | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0
2016 | #VALUE! |  | 14 | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | #VALUE! |  | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | #VALUE! |  | 16 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 | 25 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 | 30 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 | 35 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 | 40 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 | 45 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 | 50 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 | 55 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 | 60 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 | 65 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 | 70 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
[5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 | 1.6094 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 | 1.7918 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 | 1.9459 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 | 2.0794 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #NUM! | 9 | 2.1972 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #NUM! | 10 | 2.3026 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0
2016 | #VALUE! |  | 14 |  | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | #VALUE! |  | 15 |  | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | #VALUE! |  | 16 |  | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 |  | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 |  | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 |  | 35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 |  | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 |  | 45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  | 55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  | 60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  | 65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  | 70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 700 | [6 empty] | k= | 1 |  |  |  |  | k= | 100 |  |  |  |  | k= | 115 |  |  |  |  | k= | 130 |  |  |  |  | k= | 145 |  |  |  |  | k= | 160 |  |  |  |  | k= | 175 |  |  |  | k= | 190 |  |  |  |  | k= | 205
|  |  |  | max(y) = | 0 | [6 empty] | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0
|  |  |  | avg(5) = | 0 | [6 empty] | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  | avg(5) = | 0 |  |  |  |  | avg(5) = | 0
|  |  |  | -b = | #VALUE! | [6 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE! | [6 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE! | [6 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 0 | #DIV/0! | 1 | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #DIV/0! | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #DIV/0! | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #DIV/0! | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #DIV/0! | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #DIV/0! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #DIV/0! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #DIV/0! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 0 | #DIV/0! | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 0 | #DIV/0! | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | #VALUE! |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0
2015 | #VALUE! |  | 13 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | #VALUE! |  | 14 | 100 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2017 | #VALUE! |  | 15 | 115 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2018 | #VALUE! |  | 16 | 130 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 | 145 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 | 160 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 | 175 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 | 190 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 | 205 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  |  |  |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  |  |  |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  |  |  |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  |  |  |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  |  |  |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #DIV/0! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 600 | [6 empty] | k = | 1 |  |  |  |  | k = | 100 |  |  |  |  | k = | 115 |  |  |  |  | k = | 130 |  |  |  |  | k = | 145 |  |  |  |  | k = | 160 |  |  |  |  | k = | 175 |  |  |  | k = | 190 |  |  |  |  | k = | 205
|  |  |  | ln(a) = | 6.3969 | [6 empty] | ln(a) = | 0 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.6052 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.7449 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8675 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.9767 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0752 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1648 |  |  |  | ln(a) = | 5.247 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.323
|  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 | [6 empty] | ln(b) = | 0 |  |  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | 4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | -4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | 4.8212e-48 |  |  |  |  | ln(b) = | 0 |  |  |  | ln(b) = | 0 |  |  |  |  | ln(b) = | 4.8212e-48
|  |  |  | a = | 600 | [6 empty] | a = | 1 |  |  |  |  | a = | 100 |  |  |  |  | a = | 115 |  |  |  |  | a = | 130 |  |  |  |  | a = | 145 |  |  |  |  | a = | 160 |  |  |  |  | a = | 175 |  |  |  | a = | 190 |  |  |  |  | a = | 205
|  |  |  | b = | 1 | [6 empty] | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1 |  |  |  | b = | 1 |  |  |  |  | b = | 1
2003 | 0 | 6.3969 | 1 | 상관계수 (R²) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.6052 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.7449 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.8675 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4.9767 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5.0752 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5.1648 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 | 5.247 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 5.323 | R2 = | #DIV/0! | 0 | 0
2004 | 0 | 6.3969 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.6052 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.7449 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.8675 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 4.9767 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 5.0752 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 5.1648 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0 |  | 5.323 | 오차자승합 = | 0 | 0 | 0
2005 | 0 | 6.3969 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2006 | 0 | 6.3969 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2007 | 0 | 6.3969 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2008 | 0 | 6.3969 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2009 | 0 | 6.3969 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2010 | 0 | 6.3969 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2011 | 0 | 6.3969 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2012 | 0 | 6.3969 | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2013 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 0
2014 | 0 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 0
2015 | 0 |  | 13 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  | max(y) = | 0 |  |  |  |  | max(y) = | 0
2016 | 0 |  | 14 | 100 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 0 |  | 15 | 115 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2018 | 0 |  | 16 | 130 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2019 | 0 |  | 17 | 145 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2020 | 0 |  | 18 | 160 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2021 | 0 |  | 19 | 175 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2022 | 0 |  | 20 | 190 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2023 | 0 |  | 21 | 205 | #DIV/0! | 0 |  | 0
2024 | 0 |  | 22 |  |  |  |  | 0
2025 | 0 |  | 23 |  |  |  |  | 0
2026 | 0 |  | 24 |  |  |  |  | 0
2027 | 0 |  | 25 |  |  |  |  | 0
2028 | 0 |  | 26 |  |  |  |  | 0
2029 | 0 |  | 27 |  |  |  |  | 0
2030 | 0 |  | 28 |  |  |  |  | 0
2031 | 0 |  | 29 |  |  |  |  | 0
2032 | 0 |  | 30 |  |  |  |  | 0
2033 | 0 |  | 31 |  |  |  |  | 0
2034 | 0 |  | 32 |  |  |  |  | 0

## 양촌면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
양촌면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 0 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -1 | #VALUE! |  |  |  |  | 131.2
2004 | 0 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -1 | #VALUE! |  |  |  |  | 130.4
2005 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 119.8
2006 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | 123.5
2007 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  |  |  |  | 128.3
2008 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  |  |  |  | 161.8
2009 | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  |  |  |  | 170.9
2010 | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  |  |  |  | 142.1
2011 | 1.5853 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! |  |  |  |  | 170.7
2012 | 7.5643 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE!
2014 |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE!
2015 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE!
2016 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE!
2017 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE!
2018 |  | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE! |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10 | #VALUE! |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10 | #VALUE! |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11 | #VALUE! |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11 | #VALUE! |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE! |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE! |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13 | #VALUE! |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13 | #VALUE! |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14 | #VALUE! |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  | ○ | [8 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.32599 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32599 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 0.034834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.034834 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 0.034834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.034834 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.32599 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 0.47985
|  |  | 상수(b) = | -1.7242
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.32599
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.034834
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.034834
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0!
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0!
2003 | 0 | 1 | [5 empty] | -1 | #DIV/0! | 0.001
2004 | 0 | 2 | [5 empty] | -1 | #DIV/0! | 0.001
2005 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2006 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2007 | 0 | 5 | [5 empty] | 1 | #DIV/0! | 0.001
2008 | 0 | 6 | [5 empty] | 1 | #DIV/0! | 0.001
2009 | 0 | 7 | [5 empty] | 2 | #DIV/0! | 0.004
2010 | 0 | 8 | [5 empty] | 2 | #DIV/0! | 0.004
2011 | 1.5853 | 9 | [5 empty] | 3 | 89.24 | 0.0020014
2012 | 7.5643 | 10 | [5 empty] | 3 | 60.34 | 0.020833
2013 | 4 | 11 | [5 empty] | 4
2014 | 4 | 12 | [5 empty] | 4
2015 | 5 | 13 | [5 empty] | 5
2016 | 5 | 14 | [5 empty] | 5
2017 | 5 | 15 | [5 empty] | 5
2018 | 6 | 16 | [5 empty] | 6
2019 | 6 | 17 | [5 empty] | 6
2020 | 7 | 18 | [5 empty] | 7
2021 | 7 | 19 | [5 empty] | 7
2022 | 8 | 20 | [5 empty] | 8
2023 | 8 | 21 | [5 empty] | 8
2024 | 9 | 22 | [5 empty] | 9
2025 | 9 | 23 | [5 empty] | 9
2026 | 10 | 24 | [5 empty] | 10
2027 | 10 | 25 | [5 empty] | 10
2028 | 11 | 26 | [5 empty] | 11
2029 | 11 | 27 | [5 empty] | 11
2030 | 12 | 28 | [5 empty] | 12
2031 | 12 | 29 | [5 empty] | 12
2032 | 13 | 30 | [5 empty] | 13
2033 | 13 | 31 | [5 empty] | 13
2034 | 14 | 32 | [5 empty] | 14
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE!
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 1.5853 | 0.46077 | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 7.5643 | 2.0234 | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 |  |  |  |  | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 |  |  |  |  | #VALUE!
2016 | #VALUE! |  | 14 |  |  |  |  | #VALUE!
2017 | #VALUE! |  | 15 |  |  |  |  | #VALUE!
2018 | #VALUE! |  | 16 |  |  |  |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 |  |  |  |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 |  |  |  |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 |  |  |  |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 |  |  |  |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 |  |  |  |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  |  |  |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  |  |  |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  |  |  |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  |  |  |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  |  |  |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
|  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! | [5 empty] | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE! | [6 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE! | [6 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 1.5853 | 0.46077 | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46077 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 7.5643 | 2.0234 | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.0234 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 | [5 empty] | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0 |  |  |  |  | min(y) = | 0
2016 | #VALUE! |  | 14 | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | #VALUE! |  | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | #VALUE! |  | 16 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 | 25 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 | 30 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 | 35 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 | 40 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 | 45 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 | 50 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 | 55 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 | 60 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 | 65 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 | 70 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
[5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #NUM! | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #NUM! | 5 | 1.6094 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #NUM! | 6 | 1.7918 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #NUM! | 7 | 1.9459 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #NUM! | 8 | 2.0794 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 1.5853 | #NUM! | 9 | 2.1972 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46077 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 7.5643 | #NUM! | 10 | 2.3026 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.0234 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0
2016 | #VALUE! |  | 14 |  | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | #VALUE! |  | 15 |  | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | #VALUE! |  | 16 |  | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 |  | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 |  | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 |  | 35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 |  | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 |  | 45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  | 55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  | 60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  | 65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  | 70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 700 | [6 empty] | k= | 8 |  |  |  |  | k= | 100 |  |  |  |  | k= | 115 |  |  |  |  | k= | 130 |  |  |  |  | k= | 145 |  |  |  |  | k= | 160 |  |  |  |  | k= | 175 |  |  |  | k= | 190 |  |  |  |  | k= | 205
|  |  |  | max(y) = | 7.5643 | [6 empty] | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643
|  |  |  | avg(5) = | 1.8299 | [6 empty] | avg(5) = | 1.8299 |  |  |  |  | avg(5) = | 1.8299 |  |  |  |  | avg(5) = | 1.8299 |  |  |  |  | avg(5) = | 1.8299 |  |  |  |  | avg(5) = | 1.8299 |  |  |  |  | avg(5) = | 1.8299 |  |  |  |  | avg(5) = | 1.8299 |  |  |  | avg(5) = | 1.8299 |  |  |  |  | avg(5) = | 1.8299
|  |  |  | -b = | #VALUE! | [6 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE! | [6 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE! | [6 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 0 | #DIV/0! | 1 | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #DIV/0! | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #DIV/0! | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 0 | #DIV/0! | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 0 | #DIV/0! | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 0 | #DIV/0! | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 0 | #DIV/0! | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 0 | #DIV/0! | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 1.5853 | 6.088 | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.3978 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.1284 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.2703 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.3945 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.505 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.6044 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.6949 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.7779 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.8545 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 7.5643 | 4.5168 | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -2.8542 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.5031 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.6535 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.7841 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.8997 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.0033 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.0972 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.183 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.262 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | #VALUE! |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643
2015 | #VALUE! |  | 13 | 8 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | #VALUE! |  | 14 | 100 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2017 | #VALUE! |  | 15 | 115 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2018 | #VALUE! |  | 16 | 130 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 | 145 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 | 160 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 | 175 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 | 190 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 | 205 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  |  |  |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  |  |  |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  |  |  |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  |  |  |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  |  |  |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.32599 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.22377 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.32599 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.32599 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.32599 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.32599 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.32599 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.32599 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.32599 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.32599 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 600 | [6 empty] | k = | 8 |  |  |  |  | k = | 100 |  |  |  |  | k = | 115 |  |  |  |  | k = | 130 |  |  |  |  | k = | 145 |  |  |  |  | k = | 160 |  |  |  |  | k = | 175 |  |  |  | k = | 190 |  |  |  |  | k = | 205
|  |  |  | ln(a) = | 6.3998 | [6 empty] | ln(a) = | 2.6909 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.623 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.7604 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8812 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.9889 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0862 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1748 |  |  |  | ln(a) = | 5.2563 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.3316
|  |  |  | ln(b) = | -0.00080427 | [6 empty] | ln(b) = | -0.16811 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.0049683 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.0043001 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.0037904 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.0033888 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.0030641 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.0027962 |  |  |  | ln(b) = | -0.0025714 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.0023801
|  |  |  | a = | 601.7366 | [6 empty] | a = | 14.7455 |  |  |  |  | a = | 101.8023 |  |  |  |  | a = | 116.7916 |  |  |  |  | a = | 131.7835 |  |  |  |  | a = | 146.7771 |  |  |  |  | a = | 161.772 |  |  |  |  | a = | 176.7677 |  |  |  | a = | 191.7642 |  |  |  |  | a = | 206.7612
|  |  |  | b = | 0.9992 | [6 empty] | b = | 0.84526 |  |  |  |  | b = | 0.99504 |  |  |  |  | b = | 0.99571 |  |  |  |  | b = | 0.99622 |  |  |  |  | b = | 0.99662 |  |  |  |  | b = | 0.99694 |  |  |  |  | b = | 0.99721 |  |  |  | b = | 0.99743 |  |  |  |  | b = | 0.99762
2003 | 0 | 6.3969 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.32599 |  | -1 | #DIV/0! | 0.001 | 2.0794 | R2 = | 0.22377 | -4 | 0.016 |  | 4.6052 | R2 = | 0.32599 | -1 | 0.001 |  | 4.7449 | R2 = | 0.32599 | -1 | 0.001 |  | 4.8675 | R2 = | 0.32599 | -1 | 0.001 |  | 4.9767 | R2 = | 0.32599 | -1 | 0.001 |  | 5.0752 | R2 = | 0.32599 | -1 | 0.001 |  | 5.1648 | R2 = | 0.32599 | -1 | 0.001 | 5.247 | R2 = | 0.32599 | -1 | 0.001 |  | 5.323 | R2 = | 0.32599 | -1 | 0.001
2004 | 0 | 6.3969 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.034834 |  | -1 | #DIV/0! | 0.001 | 2.0794 | 오차자승합 = | 0.082236 | -3 | 0.009 |  | 4.6052 | 오차자승합 = | 0.034834 | -1 | 0.001 |  | 4.7449 | 오차자승합 = | 0.034834 | -1 | 0.001 |  | 4.8675 | 오차자승합 = | 0.034834 | -1 | 0.001 |  | 4.9767 | 오차자승합 = | 0.034834 | -1 | 0.001 |  | 5.0752 | 오차자승합 = | 0.034834 | -1 | 0.001 |  | 5.1648 | 오차자승합 = | 0.034834 | -1 | 0.001 | 5.247 | 오차자승합 = | 0.034834 | -1 | 0.001 |  | 5.323 | 오차자승합 = | 0.034834 | -1 | 0.001
2005 | 0 | 6.3969 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.034834 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 2.0794 |  |  | -1 | 0.001 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2006 | 0 | 6.3969 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 2.0794 |  |  | 0 | 0 |  | 4.6052 |  |  | 0 | 0 |  | 4.7449 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8675 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9767 |  |  | 0 | 0 |  | 5.0752 |  |  | 0 | 0 |  | 5.1648 |  |  | 0 | 0 | 5.247 |  |  | 0 | 0 |  | 5.323 |  |  | 0 | 0
2007 | 0 | 6.3969 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | 0.001 | 2.0794 |  |  | 2 | 0.004 |  | 4.6052 |  |  | 1 | 0.001 |  | 4.7449 |  |  | 1 | 0.001 |  | 4.8675 |  |  | 1 | 0.001 |  | 4.9767 |  |  | 1 | 0.001 |  | 5.0752 |  |  | 1 | 0.001 |  | 5.1648 |  |  | 1 | 0.001 | 5.247 |  |  | 1 | 0.001 |  | 5.323 |  |  | 1 | 0.001
2008 | 0 | 6.3969 | 6 |  |  |  |  | 1 | #DIV/0! | 0.001 | 2.0794 |  |  | 3 | 0.009 |  | 4.6052 |  |  | 1 | 0.001 |  | 4.7449 |  |  | 1 | 0.001 |  | 4.8675 |  |  | 1 | 0.001 |  | 4.9767 |  |  | 1 | 0.001 |  | 5.0752 |  |  | 1 | 0.001 |  | 5.1648 |  |  | 1 | 0.001 | 5.247 |  |  | 1 | 0.001 |  | 5.323 |  |  | 1 | 0.001
2009 | 0 | 6.3969 | 7 |  |  |  |  | 2 | #DIV/0! | 0.004 | 2.0794 |  |  | 3 | 0.009 |  | 4.6052 |  |  | 2 | 0.004 |  | 4.7449 |  |  | 2 | 0.004 |  | 4.8675 |  |  | 2 | 0.004 |  | 4.9767 |  |  | 2 | 0.004 |  | 5.0752 |  |  | 2 | 0.004 |  | 5.1648 |  |  | 2 | 0.004 | 5.247 |  |  | 2 | 0.004 |  | 5.323 |  |  | 2 | 0.004
2010 | 0 | 6.3969 | 8 |  |  |  |  | 2 | #DIV/0! | 0.004 | 2.0794 |  |  | 4 | 0.016 |  | 4.6052 |  |  | 2 | 0.004 |  | 4.7449 |  |  | 2 | 0.004 |  | 4.8675 |  |  | 2 | 0.004 |  | 4.9767 |  |  | 2 | 0.004 |  | 5.0752 |  |  | 2 | 0.004 |  | 5.1648 |  |  | 2 | 0.004 | 5.247 |  |  | 2 | 0.004 |  | 5.323 |  |  | 2 | 0.004
2011 | 1.5853 | 6.3943 | 9 |  |  |  |  | 3 | 89.24 | 0.0020014 | 1.8586 |  |  | 5 | 0.01166 |  | 4.5892 |  |  | 3 | 0.0020014 |  | 4.7311 |  |  | 3 | 0.0020014 |  | 4.8553 |  |  | 3 | 0.0020014 |  | 4.9657 |  |  | 3 | 0.0020014 |  | 5.0652 |  |  | 3 | 0.0020014 |  | 5.1557 |  |  | 3 | 0.0020014 | 5.2386 |  |  | 3 | 0.0020014 |  | 5.3152 |  |  | 3 | 0.0020014
2012 | 7.5643 | 6.3842 | 10 |  |  |  |  | 3 | 60.34 | 0.020833 | -0.83079 |  |  | 5 | 0.0065756 |  | 4.5265 |  |  | 3 | 0.020833 |  | 4.6769 |  |  | 3 | 0.020833 |  | 4.8076 |  |  | 3 | 0.020833 |  | 4.9232 |  |  | 3 | 0.020833 |  | 5.0267 |  |  | 3 | 0.020833 |  | 5.1206 |  |  | 3 | 0.020833 | 5.2064 |  |  | 3 | 0.020833 |  | 5.2854 |  |  | 3 | 0.020833
2013 | 4 |  | 11 |  |  |  |  | 4
2014 | 4 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 4
2015 | 5 |  | 13 | 8 | 0.22377 | 0.082236 |  | 5 |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  | max(y) = | 7.5643 |  |  |  |  | max(y) = | 7.5643
2016 | 5 |  | 14 | 100 | 0.32599 | 0.034834 |  | 5 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 5 |  | 15 | 115 | 0.32599 | 0.034834 |  | 5 |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2018 | 6 |  | 16 | 130 | 0.32599 | 0.034834 |  | 6
2019 | 6 |  | 17 | 145 | 0.32599 | 0.034834 |  | 6
2020 | 7 |  | 18 | 160 | 0.32599 | 0.034834 |  | 7
2021 | 7 |  | 19 | 175 | 0.32599 | 0.034834 |  | 7
2022 | 8 |  | 20 | 190 | 0.32599 | 0.034834 |  | 8
2023 | 8 |  | 21 | 205 | 0.32599 | 0.034834 |  | 8
2024 | 9 |  | 22 |  |  |  |  | 9
2025 | 9 |  | 23 |  |  |  |  | 9
2026 | 10 |  | 24 |  |  |  |  | 10
2027 | 10 |  | 25 |  |  |  |  | 10
2028 | 11 |  | 26 |  |  |  |  | 11
2029 | 11 |  | 27 |  |  |  |  | 11
2030 | 12 |  | 28 |  |  |  |  | 12
2031 | 12 |  | 29 |  |  |  |  | 12
2032 | 13 |  | 30 |  |  |  |  | 13
2033 | 13 |  | 31 |  |  |  |  | 13
2034 | 14 |  | 32 |  |  |  |  | 14

## 가야곡면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
가야곡면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -36 | 0 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -16 | 0 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | 0 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 3.4934 | -8 | 8 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | 8 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 17.9695 | 18 | 13 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 42 | 13 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 56.6667 | 43 | 24 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | 60 | 24 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 37.8229 | 68 | 41 | 41 | #VALUE! | #VALUE! | 77 | 41 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 73.8255 | 94 | 72 | 72 | #VALUE! | #VALUE! | 94 | 72 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 127.6596 | 119 | 126 | 126 | #VALUE! | #VALUE! | 110 | 126 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 160.8084 | 144 | 221 | 221 | #VALUE! | #VALUE! | 126 | 221 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 170 | 387 | 387 | #VALUE! | #VALUE! | 141 | 387
2014 |  | 195 | 678 | 678 | #VALUE! | #VALUE! | 156 | 678
2015 |  | 220 | 1187 | 1187 | #VALUE! | #VALUE! | 170 | 1187
2016 |  | 245 | 2077 | 2077 | #VALUE! | #VALUE! | 184 | 2077
2017 |  | 271 | 3635 | 3635 | #VALUE! | #VALUE! | 197 | 3635
2018 |  | 296 | 6362 | 6362 | #VALUE! | #VALUE! | 210 | 6362 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 321 | 11136 | 11136 | #VALUE! | #VALUE! | 223 | 11136 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 347 | 19491 | 19491 | #VALUE! | #VALUE! | 235 | 19491 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 372 | 34116 | 34116 | #VALUE! | #VALUE! | 246 | 34116 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 397 | 59712 | 59712 | #VALUE! | #VALUE! | 258 | 59712 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 423 | 104514 | 104514 | #VALUE! | #VALUE! | 269 | 104514 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 448 | 182929 | 182929 | #VALUE! | #VALUE! | 279 | 182929 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 473 | 320180 | 320180 | #VALUE! | #VALUE! | 290 | 320180 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 498 | 560407 | 560407 | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 560407 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 524 | 980875 | 980875 | #VALUE! | #VALUE! | 309 | 980875 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 549 | 1716815 | 1716815 | #VALUE! | #VALUE! | 319 | 1716815 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 574 | 3004924 | 3004924 | #VALUE! | #VALUE! | 328 | 3004924 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 600 | 5259488 | 5259488 | #VALUE! | #VALUE! | 336 | 5259488 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 625 | 9205628 | 9205628 | #VALUE! | #VALUE! | 345 | 9205628 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 650 | 16112516 | 16112516 | #VALUE! | #VALUE! | 353 | 16112516 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 676 | 28201572 | 28201572 | #VALUE! | #VALUE! | 361 | 28201572 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 701 | 49360924 | 49360924 | #VALUE! | #VALUE! | 369 | 49360924 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  | ○ | [8 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.89984 | 0.9161 | 0.9161 | #VALUE! | #VALUE! | 0.80104 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 1.9941 | 4.7513 | 4.7513 | #VALUE! | #VALUE! | 6.0024 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 1.9941 | 4.7513 | 4.7513 | #VALUE! | #VALUE! | 6.0024 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 68.2337 | 37.7008 | 37.7008 | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0!
절대평균오차율(최근10년간) |  | 68.2337 | 37.7008 | 37.7008 | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.89984 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 25.303
|  |  | 상수(b) = | -32.8912
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.89984
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 1.9941
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 1.9941
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 68.2337
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 68.2337
2003
2004
2005
2006 | 3.4934 | 1 | [5 empty] | -8 | 329 | 0.1321
2007 | 17.9695 | 2 | [5 empty] | 18 | 0.17 | 9.3318e-07
2008 | 56.6667 | 3 | [5 empty] | 43 | 24.1176 | 0.18678
2009 | 37.8229 | 4 | [5 empty] | 68 | 79.7854 | 0.91066
2010 | 73.8255 | 5 | [5 empty] | 94 | 27.3273 | 0.40701
2011 | 127.6596 | 6 | [5 empty] | 119 | 6.7833 | 0.074988
2012 | 160.8084 | 7 | [5 empty] | 144 | 10.4525 | 0.28252
2013 | 170 | 8 | [5 empty] | 170
2014 | 195 | 9 | [5 empty] | 195
2015 | 220 | 10 | [5 empty] | 220
2016 | 245 | 11 | [5 empty] | 245
2017 | 271 | 12 | [5 empty] | 271
2018 | 296 | 13 | [5 empty] | 296
2019 | 321 | 14 | [5 empty] | 321
2020 | 347 | 15 | [5 empty] | 347
2021 | 372 | 16 | [5 empty] | 372
2022 | 397 | 17 | [5 empty] | 397
2023 | 423 | 18 | [5 empty] | 423
2024 | 448 | 19 | [5 empty] | 448
2025 | 473 | 20 | [5 empty] | 473
2026 | 498 | 21 | [5 empty] | 498
2027 | 524 | 22 | [5 empty] | 524
2028 | 549 | 23 | [5 empty] | 549
2029 | 574 | 24 | [5 empty] | 574
2030 | 600 | 25 | [5 empty] | 600
2031 | 625 | 26 | [5 empty] | 625
2032 | 650 | 27 | [5 empty] | 650
2033 | 676 | 28 | [5 empty] | 676
2034 | 701 | 29 | [5 empty] | 701
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.9161 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 1.481
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.55978
|  |  |  | a = | 4.3974
|  |  |  | b = | 0.75029
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.9161
2003 |  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 4.7513
2004 |  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 4.7513
2005 |  |  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 37.7008
2006 | 3.4934 | 1.2509 | 1 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 37.7008 |  | 8 | 129 | 0.020309
2007 | 17.9695 | 2.8887 | 2 |  |  |  |  | 13 | 27.655 | 0.024695
2008 | 56.6667 | 4.0372 | 3 |  |  |  |  | 24 | 57.6471 | 1.0671
2009 | 37.8229 | 3.6329 | 4 |  |  |  |  | 41 | 8.4 | 0.010094
2010 | 73.8255 | 4.3017 | 5 |  |  |  |  | 72 | 2.4727 | 0.0033325
2011 | 127.6596 | 4.8494 | 6 |  |  |  |  | 126 | 1.3 | 0.0027542
2012 | 160.8084 | 5.0802 | 7 |  |  |  |  | 221 | 37.4306 | 3.623
2013 | 387 |  | 8 |  |  |  |  | 387
2014 | 678 |  | 9 |  |  |  |  | 678
2015 | 1187 |  | 10 |  |  |  |  | 1187
2016 | 2077 |  | 11 |  |  |  |  | 2077
2017 | 3635 |  | 12 |  |  |  |  | 3635
2018 | 6362 |  | 13 |  |  |  |  | 6362
2019 | 11136 |  | 14 |  |  |  |  | 11136
2020 | 19491 |  | 15 |  |  |  |  | 19491
2021 | 34116 |  | 16 |  |  |  |  | 34116
2022 | 59712 |  | 17 |  |  |  |  | 59712
2023 | 104514 |  | 18 |  |  |  |  | 104514
2024 | 182929 |  | 19 |  |  |  |  | 182929
2025 | 320180 |  | 20 |  |  |  |  | 320180
2026 | 560407 |  | 21 |  |  |  |  | 560407
2027 | 980875 |  | 22 |  |  |  |  | 980875
2028 | 1716815 |  | 23 |  |  |  |  | 1716815
2029 | 3004924 |  | 24 |  |  |  |  | 3004924
2030 | 5259488 |  | 25 |  |  |  |  | 5259488
2031 | 9205628 |  | 26 |  |  |  |  | 9205628
2032 | 16112516 |  | 27 |  |  |  |  | 16112516
2033 | 28201572 |  | 28 |  |  |  |  | 28201572
2034 | 49360924 |  | 29 |  |  |  |  | 49360924
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.9161 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.9161 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.90646 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.89218 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.86041 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 0 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 1 | [5 empty] | c = | 2 | [5 empty] | c = | 3 | [5 empty] | c = | 4 | [5 empty] | c = | 5 |  |  |  |  | c = | 6 | [5 empty] | c = | 7 |  |  |  |  | c = | 8 |  |  |  |  | c = | 9 |  |  |  |  | c = | 10 |  |  |  |  | c = | 11 |  |  |  |  | c = | 12 |  |  |  |  | c = | 13
|  |  |  | A = | LN(a) = | 1.481 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 1.481 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 1.2578 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 0.93264 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 0.26574 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE! |  |  |  | A = | LN(a) = | #VALUE!
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.55978 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | 0.55978 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.59892 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.65709 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.77928 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE! |  |  |  | B = | LN(1+b) = | #VALUE!
|  |  |  | a = | 4.3974 | [6 empty] | a = | 4.3974 | [5 empty] | a = | 3.5175 | [5 empty] | a = | 2.5412 | [5 empty] | a = | 1.3044 | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | 0.75029 | [6 empty] | b = | 0.75029 | [5 empty] | b = | 0.82015 | [5 empty] | b = | 0.92918 | [5 empty] | b = | 1.1799 | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 |  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.9161 | [5 empty] | R2 = | 0.9161 | [5 empty] | R2 = | 0.90646 | [5 empty] | R2 = | 0.89218 | [5 empty] | R2 = | 0.86041 |  |  |  |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 |  |  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 4.7513 | [5 empty] | 오차자승합 = | 4.7513 | [5 empty] | 오차자승합 = | 6.6103 | [5 empty] | 오차자승합 = | 10.3212 | [5 empty] | 오차자승합 = | 23.6414 |  |  |  |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 |  |  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 4.7513 | [32 empty] | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 3.4934 | 1.2509 | 1 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 37.7008 |  | 8 | 129 | 0.020309 | 1.2509 |  |  |  | 8 | 0.020309 |  | 0.91367 |  |  |  | 7 | 0.012296 |  | 0.40109 |  |  |  | 7 | 0.012296 |  | -0.70633 |  |  |  | 6 | 0.0062828 |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 17.9695 | 2.8887 | 2 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 37.7008 |  | 13 | 27.655 | 0.024695 | 2.8887 |  |  |  | 13 | 0.024695 |  | 2.8314 |  |  |  | 13 | 0.024695 |  | 2.7707 |  |  |  | 11 | 0.048573 |  | 2.706 |  |  |  | 9 | 0.080451 |  | 2.6369 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.5626 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.4824 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.3951 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.2995 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.1938 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.0756 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.9415 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.7867 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.6033 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 56.6667 | 4.0372 | 3 |  |  |  |  | 24 | 57.6471 | 1.0671 | 4.0372 |  |  |  | 24 | 1.0671 |  | 4.0194 |  |  |  | 22 | 1.2018 |  | 4.0013 |  |  |  | 20 | 1.3444 |  | 3.9828 |  |  |  | 17 | 1.5734 |  | 3.964 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.9448 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.9253 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.9053 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.885 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8642 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.843 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.8214 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.7992 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.7766 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 37.8229 | 3.6329 | 4 |  |  |  |  | 41 | 8.4 | 0.010094 | 3.6329 |  |  |  | 41 | 0.010094 |  | 3.6061 |  |  |  | 40 | 0.0047399 |  | 3.5786 |  |  |  | 37 | 0.00067713 |  | 3.5503 |  |  |  | 32 | 0.033906 |  | 3.5211 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.4911 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.4602 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.4283 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.3953 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.3612 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.3259 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.2893 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.2513 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.2118 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 73.8255 | 4.3017 | 5 |  |  |  |  | 72 | 2.4727 | 0.0033325 | 4.3017 |  |  |  | 72 | 0.0033325 |  | 4.2881 |  |  |  | 71 | 0.0079835 |  | 4.2742 |  |  |  | 70 | 0.014634 |  | 4.2602 |  |  |  | 67 | 0.046587 |  | 4.246 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.2316 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.2169 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.2021 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.187 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.1717 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.1562 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.1404 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.1243 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.108 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 127.6596 | 4.8494 | 6 |  |  |  |  | 126 | 1.3 | 0.0027542 | 4.8494 |  |  |  | 126 | 0.0027542 |  | 4.8415 |  |  |  | 129 | 0.0017967 |  | 4.8336 |  |  |  | 133 | 0.02852 |  | 4.8256 |  |  |  | 143 | 0.23533 |  | 4.8175 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.8094 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8012 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.793 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.7847 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.7763 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.7678 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.7593 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.7507 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.742 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 160.8084 | 5.0802 | 7 |  |  |  |  | 221 | 37.4306 | 3.623 | 5.0802 |  |  |  | 221 | 3.623 |  | 5.074 |  |  |  | 234 | 5.357 |  | 5.0677 |  |  |  | 255 | 8.8721 |  | 5.0614 |  |  |  | 308 | 21.6654 |  | 5.055 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 5.0486 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 5.0422 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 5.0357 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 5.0292 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 5.0226 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 5.016 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 5.0094 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 5.0027 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.9959 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | 387 |  | 8 |  |  |  |  | 387
2014 | 678 |  | 9 | c | R2 | 오차자승합 |  | 678
2015 | 1187 |  | 10 | 0 | 0.9161 | 4.7513 |  | 1187 |  |  | min(y) = | 3.4934 | [5 empty] | min(y) = | 3.4934 | [5 empty] | min(y) = | 3.4934 | [5 empty] | min(y) = | 3.4934 | [5 empty] | min(y) = | 3.4934 | [5 empty] | min(y) = | 3.4934 |  |  |  |  | min(y) = | 3.4934 | [5 empty] | min(y) = | 3.4934 |  |  |  |  | min(y) = | 3.4934 |  |  |  |  | min(y) = | 3.4934 |  |  |  |  | min(y) = | 3.4934 |  |  |  |  | min(y) = | 3.4934 |  |  |  |  | min(y) = | 3.4934 |  |  |  |  | min(y) = | 3.4934
2016 | 2077 |  | 11 | 1 | 0.90646 | 6.6103 |  | 2077 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 3635 |  | 12 | 2 | 0.89218 | 10.3212 |  | 3635 |  |  | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 | [5 empty] | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1 |  |  |  |  | c 간격 = | 1
2018 | 6362 |  | 13 | 3 | 0.86041 | 23.6414 |  | 6362
2019 | 11136 |  | 14 |  |  |  |  | 11136
2020 | 19491 |  | 15 |  |  |  |  | 19491
2021 | 34116 |  | 16 |  |  |  |  | 34116
2022 | 59712 |  | 17 |  |  |  |  | 59712
2023 | 104514 |  | 18 |  |  |  |  | 104514
2024 | 182929 |  | 19 |  |  |  |  | 182929
2025 | 320180 |  | 20 |  |  |  |  | 320180
2026 | 560407 |  | 21 |  |  |  |  | 560407
2027 | 980875 |  | 22 |  |  |  |  | 980875
2028 | 1716815 |  | 23 |  |  |  |  | 1716815
2029 | 3004924 |  | 24 |  |  |  |  | 3004924
2030 | 5259488 |  | 25 |  |  |  |  | 5259488
2031 | 9205628 |  | 26 |  |  |  |  | 9205628
2032 | 16112516 |  | 27 |  |  |  |  | 16112516
2033 | 28201572 |  | 28 |  |  |  |  | 28201572
2034 | 49360924 |  | 29 |  |  |  |  | 49360924
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 30 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
[5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! | [5 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
[5 empty] | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a) |  |  |  | A = | #VALUE! | = LN(a)
[5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! | [5 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! | [5 empty] | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE! |  |  |  |  | R2 = | #VALUE!
2003 | 0 | #NUM! | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #NUM! | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #NUM! | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 3.4934 | #NUM! | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.2509 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 17.9695 | #NUM! | 5 | 1.6094 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.8887 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.0756 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.0884 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 56.6667 | 3.2834 | 6 | 1.7918 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.0372 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.843 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.7297 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.6019 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.4553 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.2834 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.0758 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.8134 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.4567 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.8971 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.51083 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 37.8229 | 2.0571 | 7 | 1.9459 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.6329 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.3259 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.1278 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.8805 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.5512 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.0571 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.0378 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 73.8255 | 3.7802 | 8 | 2.0794 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.3017 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.1562 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.0746 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.9857 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.8883 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.7802 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.6591 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.5212 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.3613 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3.1708 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.9352 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.6265 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.1776 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.3417 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 127.6596 | 4.5815 | 9 | 2.1972 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.8494 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.7678 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.7244 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.679 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.6314 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.5815 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.5289 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.4735 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.4147 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.3523 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.2858 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.2145 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.1377 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.0546 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 160.8084 | 4.8737 | 10 | 2.3026 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5.0802 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 5.016 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.9823 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.9474 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.9112 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.8737 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.8348 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.7942 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.7519 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.7078 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6616 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.6132 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.5624 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.5088 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | #VALUE!
2015 | #VALUE! |  | 13 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 | [5 empty] | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 0
2016 | #VALUE! |  | 14 |  | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | #VALUE! |  | 15 |  | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | #VALUE! |  | 16 |  | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 |  | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 |  | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 |  | 35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 |  | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 |  | 45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  | 55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  | 60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  | 65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  | 70 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | #VALUE! | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 700 | [6 empty] | k= | 161 |  |  |  |  | k= | 200 |  |  |  |  | k= | 215 |  |  |  |  | k= | 230 |  |  |  |  | k= | 245 |  |  |  |  | k= | 260 |  |  |  |  | k= | 275 |  |  |  | k= | 290 |  |  |  |  | k= | 305
|  |  |  | max(y) = | 160.8084 | [6 empty] | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084
|  |  |  | avg(5) = | 91.3566 | [6 empty] | avg(5) = | 91.3566 |  |  |  |  | avg(5) = | 91.3566 |  |  |  |  | avg(5) = | 91.3566 |  |  |  |  | avg(5) = | 91.3566 |  |  |  |  | avg(5) = | 91.3566 |  |  |  |  | avg(5) = | 91.3566 |  |  |  |  | avg(5) = | 91.3566 |  |  |  | avg(5) = | 91.3566 |  |  |  |  | avg(5) = | 91.3566
|  |  |  | -b = | #VALUE! | [6 empty] | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  | -b = | #VALUE! |  |  |  |  | -b = | #VALUE!
|  |  |  | a = | #VALUE! | [6 empty] | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  | a = | #VALUE! |  |  |  |  | a = | #VALUE!
|  |  |  | b = | #VALUE! | [6 empty] | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  | b = | #VALUE! |  |  |  |  | b = | #VALUE!
2003 | 0 | #DIV/0! | 1 | 상관계수 (R²) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | R2 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 0 | #DIV/0! | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 오차자승합 = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 0 | #DIV/0! | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 3.4934 | 5.2952 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.8086 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.0298 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.1034 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.1719 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.236 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.2963 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.3531 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.4069 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.4579 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 17.9695 | 3.6364 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.0744 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.3155 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.3947 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.4681 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.5364 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.6004 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.6605 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.7172 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.7709 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2008 | 56.6667 | 2.4295 | 6 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.6104 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.92799 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.0275 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.118 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.201 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.2777 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.3488 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.4153 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.4776 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2009 | 37.8229 | 2.8626 | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.1807 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.4558 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.5442 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.6255 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.7007 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.7706 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.8359 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.8972 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.955 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2010 | 73.8255 | 2.1379 | 8 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.16621 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.53596 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.64829 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.74927 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.84098 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.92498 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.0025 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1.0744 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.1415 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2011 | 127.6596 | 1.5004 | 9 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -1.3426 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.56798 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.37955 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.22106 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.084288 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.03601 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.14338 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.24033 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.3287 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2012 | 160.8084 | 1.2099 | 10 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -6.7327 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -1.4118 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -1.0877 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.84333 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.64712 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.48316 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.34234 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.21892 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.10907 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2013 | #VALUE! |  | 11 |  |  |  |  | #VALUE!
2014 | #VALUE! |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | #VALUE! |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084
2015 | #VALUE! |  | 13 | 161 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | #VALUE! |  | 14 | 200 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2017 | #VALUE! |  | 15 | 215 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2018 | #VALUE! |  | 16 | 230 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2019 | #VALUE! |  | 17 | 245 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2020 | #VALUE! |  | 18 | 260 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2021 | #VALUE! |  | 19 | 275 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2022 | #VALUE! |  | 20 | 290 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2023 | #VALUE! |  | 21 | 305 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
2024 | #VALUE! |  | 22 |  |  |  |  | #VALUE!
2025 | #VALUE! |  | 23 |  |  |  |  | #VALUE!
2026 | #VALUE! |  | 24 |  |  |  |  | #VALUE!
2027 | #VALUE! |  | 25 |  |  |  |  | #VALUE!
2028 | #VALUE! |  | 26 |  |  |  |  | #VALUE!
2029 | #VALUE! |  | 27 |  |  |  |  | #VALUE!
2030 | #VALUE! |  | 28 |  |  |  |  | #VALUE!
2031 | #VALUE! |  | 29 |  |  |  |  | #VALUE!
2032 | #VALUE! |  | 30 |  |  |  |  | #VALUE!
2033 | #VALUE! |  | 31 |  |  |  |  | #VALUE!
2034 | #VALUE! |  | 32 |  |  |  |  | #VALUE!
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.80104 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.41562 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.68334 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.70609 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.72111 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.73296 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.73872 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.74951 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.75527 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.76324 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 600 | [6 empty] | k = | 161 |  |  |  |  | k = | 200 |  |  |  |  | k = | 215 |  |  |  |  | k = | 230 |  |  |  |  | k = | 245 |  |  |  |  | k = | 260 |  |  |  |  | k = | 275 |  |  |  | k = | 290 |  |  |  |  | k = | 305
|  |  |  | ln(a) = | 6.4881 | [6 empty] | ln(a) = | 6.63 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.7523 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.7591 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.7793 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.8064 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.8371 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.8696 |  |  |  | ln(a) = | 5.9031 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.9368
|  |  |  | ln(b) = | -0.03264 | [6 empty] | ln(b) = | -0.45908 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.15094 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.13068 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.11581 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.10428 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.095 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.087333 |  |  |  | ln(b) = | -0.080872 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.075342
|  |  |  | a = | 657.3016 | [6 empty] | a = | 757.4478 |  |  |  |  | a = | 314.9152 |  |  |  |  | a = | 317.0641 |  |  |  |  | a = | 323.5427 |  |  |  |  | a = | 332.4162 |  |  |  |  | a = | 342.7738 |  |  |  |  | a = | 354.1225 |  |  |  | a = | 366.1691 |  |  |  |  | a = | 378.7276
|  |  |  | b = | 0.96789 | [6 empty] | b = | 0.63186 |  |  |  |  | b = | 0.8599 |  |  |  |  | b = | 0.8775 |  |  |  |  | b = | 0.89064 |  |  |  |  | b = | 0.90097 |  |  |  |  | b = | 0.90937 |  |  |  |  | b = | 0.91637 |  |  |  | b = | 0.92231 |  |  |  |  | b = | 0.92743
2003 | 0 | 6.3969 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.80104 |  | -36 | #DIV/0! | 1.296 | 5.0814 | R2 = | 0.41562 | -318 | 101.124 |  | 5.2983 | R2 = | 0.68334 | -71 | 5.041 |  | 5.3706 | R2 = | 0.70609 | -63 | 3.969 |  | 5.4381 | R2 = | 0.72111 | -58 | 3.364 |  | 5.5013 | R2 = | 0.73296 | -54 | 2.916 |  | 5.5607 | R2 = | 0.73872 | -52 | 2.704 |  | 5.6168 | R2 = | 0.74951 | -50 | 2.5 | 5.6699 | R2 = | 0.75527 | -48 | 2.304 |  | 5.7203 | R2 = | 0.76324 | -46 | 2.116
2004 | 0 | 6.3969 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 6.0024 |  | -16 | #DIV/0! | 0.256 | 5.0814 | 오차자승합 = | 144.7504 | -141 | 19.881 |  | 5.2983 | 오차자승합 = | 13.0426 | -33 | 1.089 |  | 5.3706 | 오차자승합 = | 11.1209 | -29 | 0.841 |  | 5.4381 | 오차자승합 = | 10.0427 | -27 | 0.729 |  | 5.5013 | 오차자승합 = | 9.2609 | -25 | 0.625 |  | 5.5607 | 오차자승합 = | 8.8205 | -23 | 0.529 |  | 5.6168 | 오차자승합 = | 8.31 | -22 | 0.484 | 5.6699 | 오차자승합 = | 7.9656 | -21 | 0.441 |  | 5.7203 | 오차자승합 = | 7.6195 | -21 | 0.441
2005 | 0 | 6.3969 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 6.0024 |  | 4 | #DIV/0! | 0.016 | 5.0814 |  |  | -30 | 0.9 |  | 5.2983 |  |  | 0 | 0 |  | 5.3706 |  |  | 1 | 0.001 |  | 5.4381 |  |  | 1 | 0.001 |  | 5.5013 |  |  | 2 | 0.004 |  | 5.5607 |  |  | 2 | 0.004 |  | 5.6168 |  |  | 2 | 0.004 | 5.6699 |  |  | 3 | 0.009 |  | 5.7203 |  |  | 3 | 0.009
2006 | 3.4934 | 6.3911 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | #DIV/0! |  | 23 | 558.375 | 0.38051 | 5.0595 |  |  | 40 | 1.3327 |  | 5.2807 |  |  | 28 | 0.60057 |  | 5.3543 |  |  | 27 | 0.55256 |  | 5.4228 |  |  | 26 | 0.50654 |  | 5.4869 |  |  | 26 | 0.50654 |  | 5.5472 |  |  | 26 | 0.50654 |  | 5.604 |  |  | 25 | 0.46253 | 5.6578 |  |  | 25 | 0.46253 |  | 5.7088 |  |  | 25 | 0.46253
2007 | 17.9695 | 6.3665 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | #DIV/0! |  | 42 | 133.73 | 0.57747 | 4.9631 |  |  | 85 | 4.4931 |  | 5.2042 |  |  | 52 | 1.1581 |  | 5.2834 |  |  | 50 | 1.026 |  | 5.3567 |  |  | 49 | 0.96289 |  | 5.4251 |  |  | 48 | 0.90183 |  | 5.4891 |  |  | 47 | 0.84277 |  | 5.5492 |  |  | 46 | 0.78571 | 5.6059 |  |  | 46 | 0.78571 |  | 5.6596 |  |  | 45 | 0.73065
2008 | 56.6667 | 6.2977 | 6 |  |  |  |  | 60 | 5.8824 | 0.011111 | 4.6476 |  |  | 113 | 3.1734 |  | 4.9652 |  |  | 73 | 0.26678 |  | 5.0647 |  |  | 70 | 0.17778 |  | 5.1552 |  |  | 69 | 0.15211 |  | 5.2382 |  |  | 67 | 0.10678 |  | 5.3148 |  |  | 66 | 0.087111 |  | 5.386 |  |  | 65 | 0.069444 | 5.4525 |  |  | 65 | 0.069444 |  | 5.5148 |  |  | 64 | 0.053778
2009 | 37.8229 | 6.3318 | 7 |  |  |  |  | 77 | 103.5805 | 1.5348 | 4.8136 |  |  | 131 | 8.682 |  | 5.0887 |  |  | 91 | 2.8278 |  | 5.1771 |  |  | 88 | 2.5177 |  | 5.2584 |  |  | 86 | 2.321 |  | 5.3336 |  |  | 85 | 2.2257 |  | 5.4035 |  |  | 84 | 2.1323 |  | 5.4688 |  |  | 83 | 2.041 | 5.5301 |  |  | 82 | 1.9516 |  | 5.5879 |  |  | 81 | 1.8643
2010 | 73.8255 | 6.2656 | 8 |  |  |  |  | 94 | 27.3273 | 0.40701 | 4.4679 |  |  | 142 | 4.6478 |  | 4.8377 |  |  | 106 | 1.0352 |  | 4.95 |  |  | 104 | 0.9105 |  | 5.051 |  |  | 102 | 0.7938 |  | 5.1427 |  |  | 101 | 0.73845 |  | 5.2267 |  |  | 100 | 0.6851 |  | 5.3042 |  |  | 99 | 0.63376 | 5.3761 |  |  | 98 | 0.58441 |  | 5.4432 |  |  | 98 | 0.58441
2011 | 127.6596 | 6.1577 | 9 |  |  |  |  | 110 | 13.8333 | 0.31186 | 3.5068 |  |  | 149 | 0.45541 |  | 4.2814 |  |  | 119 | 0.074988 |  | 4.4698 |  |  | 117 | 0.11363 |  | 4.6283 |  |  | 116 | 0.13595 |  | 4.7651 |  |  | 115 | 0.16026 |  | 4.8854 |  |  | 114 | 0.18658 |  | 4.9927 |  |  | 114 | 0.18658 | 5.0897 |  |  | 113 | 0.2149 |  | 5.1781 |  |  | 113 | 0.2149
2012 | 160.8084 | 6.0849 | 10 |  |  |  |  | 126 | 21.6459 | 1.2116 | -1.6525 |  |  | 153 | 0.060972 |  | 3.6685 |  |  | 130 | 0.94916 |  | 3.9925 |  |  | 129 | 1.0118 |  | 4.2369 |  |  | 128 | 1.0764 |  | 4.4331 |  |  | 128 | 1.0764 |  | 4.5971 |  |  | 127 | 1.143 |  | 4.7379 |  |  | 127 | 1.143 | 4.8613 |  |  | 127 | 1.143 |  | 4.9711 |  |  | 127 | 1.143
2013 | 141 |  | 11 |  |  |  |  | 141
2014 | 156 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 156
2015 | 170 |  | 13 | 161 | 0.41562 | 144.7504 |  | 170 |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  | max(y) = | 160.8084 |  |  |  |  | max(y) = | 160.8084
2016 | 184 |  | 14 | 200 | 0.68334 | 13.0426 |  | 184 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 197 |  | 15 | 215 | 0.70609 | 11.1209 |  | 197 |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  | k 간격 = | 15 |  |  |  |  | k 간격 = | 15
2018 | 210 |  | 16 | 230 | 0.72111 | 10.0427 |  | 210
2019 | 223 |  | 17 | 245 | 0.73296 | 9.2609 |  | 223
2020 | 235 |  | 18 | 260 | 0.73872 | 8.8205 |  | 235
2021 | 246 |  | 19 | 275 | 0.74951 | 8.31 |  | 246
2022 | 258 |  | 20 | 290 | 0.75527 | 7.9656 |  | 258
2023 | 269 |  | 21 | 305 | 0.76324 | 7.6195 |  | 269
2024 | 279 |  | 22 |  |  |  |  | 279
2025 | 290 |  | 23 |  |  |  |  | 290
2026 | 300 |  | 24 |  |  |  |  | 300
2027 | 309 |  | 25 |  |  |  |  | 309
2028 | 319 |  | 26 |  |  |  |  | 319
2029 | 328 |  | 27 |  |  |  |  | 328
2030 | 336 |  | 28 |  |  |  |  | 336
2031 | 345 |  | 29 |  |  |  |  | 345
2032 | 353 |  | 30 |  |  |  |  | 353
2033 | 361 |  | 31 |  |  |  |  | 361
2034 | 369 |  | 32 |  |  |  |  | 369

## 은진면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
은진면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 214.0375 | 384 | 354 | 343 | 287 | 398 | 417 | 287 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 480.303 | 371 | 343 | 333 | 286 | 383 | 403 | 286 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 462.1212 | 357 | 332 | 324 | 285 | 369 | 389 | 285 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 502.1521 | 344 | 322 | 315 | 285 | 354 | 373 | 285 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 230.1542 | 330 | 312 | 306 | 284 | 338 | 356 | 284 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 257.4094 | 317 | 302 | 297 | 284 | 323 | 338 | 284 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 230.2026 | 303 | 293 | 289 | 284 | 307 | 319 | 284 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 253.8601 | 290 | 284 | 281 | 283 | 292 | 299 | 283 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 269.746 | 276 | 275 | 274 | 283 | 276 | 278 | 283 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 334.0541 | 263 | 266 | 267 | 283 | 261 | 255 | 283 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 249 | 258 | 260 | 283 | 246 | 231 | 283
2014 |  | 236 | 250 | 253 | 283 | 231 | 205 | 283
2015 |  | 222 | 242 | 247 | 283 | 216 | 177 | 283
2016 |  | 209 | 234 | 241 | 283 | 202 | 148 | 283
2017 |  | 195 | 227 | 235 | 282 | 189 | 117 | 282
2018 |  | 182 | 220 | 229 | 282 | 176 | 84 | 282 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 168 | 213 | 223 | 282 | 163 | 49 | 282 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 155 | 206 | 218 | 282 | 151 | 11 | 282 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 141 | 200 | 213 | 282 | 140 | -29 | 282 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 128 | 193 | 208 | 282 | 129 | -71 | 282 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 115 | 187 | 203 | 282 | 119 | -116 | 282 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 101 | 182 | 199 | 282 | 110 | -164 | 282 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 88 | 176 | 195 | 282 | 101 | -215 | 282 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 74 | 170 | 190 | 281 | 92 | -270 | 281 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 61 | 165 | 186 | 281 | 85 | -327 | 281 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 47 | 160 | 183 | 281 | 78 | -389 | 281 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 34 | 155 | 179 | 281 | 71 | -454 | 281 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 20 | 150 | 175 | 281 | 65 | -524 | 281 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 7 | 145 | 172 | 281 | 59 | -598 | 281 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | -7 | 141 | 168 | 281 | 54 | -677 | 281 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | -20 | 136 | 165 | 281 | 49 | -761 | 281 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | -34 | 132 | 162 | 281 | 45 | -850 | 281 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.12978 | 0.12494 | 0.12972 | 0.089807 | 0.13135 | 0.12773 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 102.1105 | 106.0259 | 108.4609 | 131.736 | 102.592 | 107.7688 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 102.1105 | 106.0259 | 108.4609 | 131.736 | 102.592 | 107.7688 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 29.2388 | 27.2368 | 26.4297 | 24.4886 | 30.0773 | 32.153
절대평균오차율(최근10년간) |  | 29.2388 | 27.2368 | 26.4297 | 24.4886 | 30.0773 | 32.153 | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.12978 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | -13.4767
|  |  | 상수(b) = | 397.5257
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.12978
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 102.1105
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 102.1105
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 29.2388
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 29.2388
2003 | 214.0375 | 1 | [5 empty] | 384 | 79.4078 | 28.8872
2004 | 480.303 | 2 | [5 empty] | 371 | 22.7571 | 11.9472
2005 | 462.1212 | 3 | [5 empty] | 357 | 22.7475 | 11.0505
2006 | 502.1521 | 4 | [5 empty] | 344 | 31.4949 | 25.0121
2007 | 230.1542 | 5 | [5 empty] | 330 | 43.3821 | 9.9692
2008 | 257.4094 | 6 | [5 empty] | 317 | 23.1501 | 3.551
2009 | 230.2026 | 7 | [5 empty] | 303 | 31.6232 | 5.2995
2010 | 253.8601 | 8 | [5 empty] | 290 | 14.2361 | 1.3061
2011 | 269.746 | 9 | [5 empty] | 276 | 2.3185 | 0.039113
2012 | 334.0541 | 10 | [5 empty] | 263 | 21.2702 | 5.0487
2013 | 249 | 11 | [5 empty] | 249
2014 | 236 | 12 | [5 empty] | 236
2015 | 222 | 13 | [5 empty] | 222
2016 | 209 | 14 | [5 empty] | 209
2017 | 195 | 15 | [5 empty] | 195
2018 | 182 | 16 | [5 empty] | 182
2019 | 168 | 17 | [5 empty] | 168
2020 | 155 | 18 | [5 empty] | 155
2021 | 141 | 19 | [5 empty] | 141
2022 | 128 | 20 | [5 empty] | 128
2023 | 115 | 21 | [5 empty] | 115
2024 | 101 | 22 | [5 empty] | 101
2025 | 88 | 23 | [5 empty] | 88
2026 | 74 | 24 | [5 empty] | 74
2027 | 61 | 25 | [5 empty] | 61
2028 | 47 | 26 | [5 empty] | 47
2029 | 34 | 27 | [5 empty] | 34
2030 | 20 | 28 | [5 empty] | 20
2031 | 7 | 29 | [5 empty] | 7
2032 | -7 | 30 | [5 empty] | -7
2033 | -20 | 31 | [5 empty] | -20
2034 | -34 | 32 | [5 empty] | -34
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.12494 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.9021
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | -0.03185
|  |  |  | a = | 365.8055
|  |  |  | b = | -0.031349
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.12494
2003 | 214.0375 | 5.3662 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 106.0259 |  | 354 | 65.3916 | 19.5895
2004 | 480.303 | 6.1744 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 106.0259 |  | 343 | 28.5868 | 18.8521
2005 | 462.1212 | 6.1358 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 27.2368 |  | 332 | 28.1574 | 16.9315
2006 | 502.1521 | 6.2189 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 27.2368 |  | 322 | 35.876 | 32.4548
2007 | 230.1542 | 5.4387 | 5 |  |  |  |  | 312 | 35.5613 | 6.6987
2008 | 257.4094 | 5.5507 | 6 |  |  |  |  | 302 | 17.3228 | 1.9883
2009 | 230.2026 | 5.439 | 7 |  |  |  |  | 293 | 27.2792 | 3.9435
2010 | 253.8601 | 5.5368 | 8 |  |  |  |  | 284 | 11.8726 | 0.90841
2011 | 269.746 | 5.5975 | 9 |  |  |  |  | 275 | 1.9478 | 0.027605
2012 | 334.0541 | 5.8113 | 10 |  |  |  |  | 266 | 20.3722 | 4.6314
2013 | 258 |  | 11 |  |  |  |  | 258
2014 | 250 |  | 12 |  |  |  |  | 250
2015 | 242 |  | 13 |  |  |  |  | 242
2016 | 234 |  | 14 |  |  |  |  | 234
2017 | 227 |  | 15 |  |  |  |  | 227
2018 | 220 |  | 16 |  |  |  |  | 220
2019 | 213 |  | 17 |  |  |  |  | 213
2020 | 206 |  | 18 |  |  |  |  | 206
2021 | 200 |  | 19 |  |  |  |  | 200
2022 | 193 |  | 20 |  |  |  |  | 193
2023 | 187 |  | 21 |  |  |  |  | 187
2024 | 182 |  | 22 |  |  |  |  | 182
2025 | 176 |  | 23 |  |  |  |  | 176
2026 | 170 |  | 24 |  |  |  |  | 170
2027 | 165 |  | 25 |  |  |  |  | 165
2028 | 160 |  | 26 |  |  |  |  | 160
2029 | 155 |  | 27 |  |  |  |  | 155
2030 | 150 |  | 28 |  |  |  |  | 150
2031 | 145 |  | 29 |  |  |  |  | 145
2032 | 141 |  | 30 |  |  |  |  | 141
2033 | 136 |  | 31 |  |  |  |  | 136
2034 | 132 |  | 32 |  |  |  |  | 132
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.12972 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12494 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12749 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12173 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12375 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12479 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12463 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12972 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12641 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12736 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12774 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12253 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12474 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12712 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.12543 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 85 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 40 | [5 empty] | c = | 55 | [5 empty] | c = | 70 |  |  |  |  | c = | 85 | [5 empty] | c = | 100 |  |  |  |  | c = | 115 |  |  |  |  | c = | 130 |  |  |  |  | c = | 145 |  |  |  |  | c = | 160 |  |  |  |  | c = | 175 |  |  |  |  | c = | 190
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.5917 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 5.9021 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.8713 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.8229 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.7712 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.716 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.6564 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.5917 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.5205 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.4412 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.3512 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2465 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1198 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.9572 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.7239
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.038897 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | -0.03185 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.032576 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.033717 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.034923 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.036193 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.037522 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.038897 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.040292 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.041656 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.042885 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.043774 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.043873 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.042097 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | -0.035199
|  |  |  | a = | 268.1808 | [6 empty] | a = | 365.8055 | [5 empty] | a = | 354.7179 | [5 empty] | a = | 337.934 | [5 empty] | a = | 320.9373 | [5 empty] | a = | 303.6855 | [5 empty] | a = | 286.124 |  |  |  |  | a = | 268.1808 | [5 empty] | a = | 249.7582 |  |  |  |  | a = | 230.7194 |  |  |  |  | a = | 210.8661 |  |  |  |  | a = | 189.8948 |  |  |  |  | a = | 167.3082 |  |  |  |  | a = | 142.2019 |  |  |  |  | a = | 112.6109
|  |  |  | b = | -0.03815 | [6 empty] | b = | -0.031349 | [5 empty] | b = | -0.032051 | [5 empty] | b = | -0.033155 | [5 empty] | b = | -0.03432 | [5 empty] | b = | -0.035546 | [5 empty] | b = | -0.036826 |  |  |  |  | b = | -0.03815 | [5 empty] | b = | -0.039491 |  |  |  |  | b = | -0.0408 |  |  |  |  | b = | -0.041979 |  |  |  |  | b = | -0.042829 |  |  |  |  | b = | -0.042924 |  |  |  |  | b = | -0.041224 |  |  |  |  | b = | -0.034586
2003 | 214.0375 | 4.8601 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.12972 |  | 343 | 60.2523 | 16.6313 | 5.3662 | R2 = | 0.12494 |  | 354 | 19.5895 |  | 5.3183 | R2 = | 0.12749 |  | 353 | 19.3106 |  | 5.2419 | R2 = | 0.12173 |  | 352 | 19.0336 |  | 5.1593 | R2 = | 0.12375 |  | 350 | 18.4858 |  | 5.0691 | R2 = | 0.12479 |  | 348 | 17.9459 |  | 4.9701 | R2 = | 0.12463 |  | 346 | 17.4141 | 4.8601 | R2 = | 0.12972 |  | 343 | 16.6313 |  | 4.7365 | R2 = | 0.12641 |  | 340 | 15.8665 | 4.5955 | R2 = | 0.12736 |  | 336 | 14.8748 | 4.4313 | R2 = | 0.12774 |  | 332 | 13.9151 | 4.2347 | R2 = | 0.12253 |  | 327 | 12.7605 | 3.9897 | R2 = | 0.12474 |  | 320 | 11.228 | 3.6645 | R2 = | 0.12712 |  | 311 | 9.4017 | 3.1796 | R2 = | 0.12543 |  | 299 | 7.2186
2004 | 480.303 | 5.9797 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 108.4609 |  | 333 | 30.6688 | 21.6982 | 6.1744 | 오차자승합 = | 106.0259 |  | 343 | 18.8521 |  | 6.1534 | 오차자승합 = | 106.0373 |  | 342 | 19.1277 |  | 6.121 | 오차자승합 = | 106.8281 |  | 341 | 19.4053 |  | 6.0875 | 오차자승합 = | 107.1025 |  | 339 | 19.9665 |  | 6.0528 | 오차자승합 = | 107.5788 |  | 337 | 20.5358 |  | 6.0169 | 오차자승합 = | 108.1434 |  | 335 | 21.113 | 5.9797 | 오차자승합 = | 108.4609 |  | 333 | 21.6982 |  | 5.941 | 오차자승합 = | 109.6851 |  | 330 | 22.591 | 5.9007 | 오차자승합 = | 110.7812 |  | 327 | 23.5018 | 5.8588 | 오차자승합 = | 112.1341 |  | 324 | 24.4306 | 5.815 | 오차자승합 = | 114.3197 |  | 319 | 26.0187 | 5.7693 | 오차자승합 = | 116.9647 |  | 313 | 27.9903 | 5.7213 | 오차자승합 = | 120.8053 |  | 306 | 30.3815 | 5.6709 | 오차자승합 = | 127.1239 |  | 295 | 34.3372
2005 | 462.1212 | 5.9326 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 108.4609 |  | 324 | 29.8885 | 19.0775 | 6.1358 |  |  |  | 332 | 16.9315 |  | 6.114 |  |  |  | 332 | 16.9315 |  | 6.0802 |  |  |  | 330 | 17.456 |  | 6.0453 |  |  |  | 329 | 17.7213 |  | 6.0091 |  |  |  | 327 | 18.2577 |  | 5.9716 |  |  |  | 326 | 18.529 | 5.9326 |  |  |  | 324 | 19.0775 |  | 5.892 |  |  |  | 321 | 19.9152 | 5.8497 |  |  |  | 319 | 20.4837 | 5.8055 |  |  |  | 315 | 21.6447 | 5.7593 |  |  |  | 312 | 22.5364 | 5.7108 |  |  |  | 307 | 24.0626 | 5.6599 |  |  |  | 300 | 26.2833 | 5.6062 |  |  |  | 291 | 29.2825
2006 | 502.1521 | 6.0335 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 26.4297 |  | 315 | 37.27 | 35.0259 | 6.2189 |  |  |  | 322 | 32.4548 |  | 6.1988 |  |  |  | 321 | 32.8161 |  | 6.1678 |  |  |  | 320 | 33.1794 |  | 6.1359 |  |  |  | 319 | 33.5447 |  | 6.1029 |  |  |  | 318 | 33.912 |  | 6.0688 |  |  |  | 316 | 34.6526 | 6.0335 |  |  |  | 315 | 35.0259 |  | 5.9968 |  |  |  | 313 | 35.7785 | 5.9588 |  |  |  | 310 | 36.9224 | 5.9193 |  |  |  | 308 | 37.695 | 5.8782 |  |  |  | 304 | 39.2642 | 5.8353 |  |  |  | 300 | 40.8655 | 5.7904 |  |  |  | 295 | 42.912 | 5.7435 |  |  |  | 288 | 45.8611
2007 | 230.1542 | 4.9778 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 26.4297 |  | 306 | 32.9543 | 5.7526 | 5.4387 |  |  |  | 312 | 6.6987 |  | 5.3943 |  |  |  | 311 | 6.536 |  | 5.3238 |  |  |  | 311 | 6.536 |  | 5.2478 |  |  |  | 310 | 6.3754 |  | 5.1657 |  |  |  | 308 | 6.06 |  | 5.0761 |  |  |  | 307 | 5.9053 | 4.9778 |  |  |  | 306 | 5.7526 |  | 4.8687 |  |  |  | 304 | 5.4532 | 4.7463 |  |  |  | 302 | 5.1618 | 4.6067 |  |  |  | 300 | 4.8784 | 4.4445 |  |  |  | 298 | 4.6031 | 4.2507 |  |  |  | 294 | 4.0763 | 4.0101 |  |  |  | 290 | 3.5815 | 3.6927 |  |  |  | 284 | 2.8994
2008 | 257.4094 | 5.1499 | 6 |  |  |  |  | 297 | 15.3804 | 1.5674 | 5.5507 |  |  |  | 302 | 1.9883 |  | 5.511 |  |  |  | 302 | 1.9883 |  | 5.4485 |  |  |  | 301 | 1.9001 |  | 5.3818 |  |  |  | 300 | 1.814 |  | 5.3103 |  |  |  | 299 | 1.7298 |  | 5.2333 |  |  |  | 298 | 1.6476 | 5.1499 |  |  |  | 297 | 1.5674 |  | 5.0589 |  |  |  | 296 | 1.4892 | 4.9587 |  |  |  | 295 | 1.4131 | 4.8474 |  |  |  | 293 | 1.2667 | 4.7221 |  |  |  | 291 | 1.1283 | 4.5789 |  |  |  | 289 | 0.99796 | 4.4117 |  |  |  | 285 | 0.76124 | 4.2108 |  |  |  | 281 | 0.55651
2009 | 230.2026 | 4.9781 | 7 |  |  |  |  | 289 | 25.5416 | 3.4571 | 5.439 |  |  |  | 293 | 3.9435 |  | 5.3945 |  |  |  | 292 | 3.8189 |  | 5.324 |  |  |  | 292 | 3.8189 |  | 5.2481 |  |  |  | 291 | 3.6963 |  | 5.1659 |  |  |  | 291 | 3.6963 |  | 5.0764 |  |  |  | 290 | 3.5757 | 4.9781 |  |  |  | 289 | 3.4571 |  | 4.8691 |  |  |  | 288 | 3.3405 | 4.7467 |  |  |  | 287 | 3.2259 | 4.6072 |  |  |  | 286 | 3.1134 | 4.445 |  |  |  | 285 | 3.0028 | 4.2514 |  |  |  | 283 | 2.7876 | 4.011 |  |  |  | 281 | 2.5804 | 3.6939 |  |  |  | 278 | 2.2846
2010 | 253.8601 | 5.1291 | 8 |  |  |  |  | 281 | 10.6909 | 0.73657 | 5.5368 |  |  |  | 284 | 0.90841 |  | 5.4966 |  |  |  | 283 | 0.84913 |  | 5.4331 |  |  |  | 283 | 0.84913 |  | 5.3653 |  |  |  | 283 | 0.84913 |  | 5.2926 |  |  |  | 282 | 0.79185 |  | 5.2142 |  |  |  | 282 | 0.79185 | 5.1291 |  |  |  | 281 | 0.73657 |  | 5.036 |  |  |  | 281 | 0.73657 | 4.9335 |  |  |  | 280 | 0.68329 | 4.8192 |  |  |  | 280 | 0.68329 | 4.6901 |  |  |  | 279 | 0.63201 | 4.5418 |  |  |  | 278 | 0.58273 | 4.3677 |  |  |  | 277 | 0.53545 | 4.1567 |  |  |  | 275 | 0.44689
2011 | 269.746 | 5.219 | 9 |  |  |  |  | 274 | 1.5771 | 0.018097 | 5.5975 |  |  |  | 275 | 0.027605 |  | 5.5597 |  |  |  | 275 | 0.027605 |  | 5.5002 |  |  |  | 274 | 0.018097 |  | 5.437 |  |  |  | 274 | 0.018097 |  | 5.3695 |  |  |  | 274 | 0.018097 |  | 5.297 |  |  |  | 274 | 0.018097 | 5.219 |  |  |  | 274 | 0.018097 |  | 5.1343 |  |  |  | 274 | 0.018097 | 5.0418 |  |  |  | 274 | 0.018097 | 4.9398 |  |  |  | 273 | 0.010589 | 4.8263 |  |  |  | 273 | 0.010589 | 4.6982 |  |  |  | 273 | 0.010589 | 4.5512 |  |  |  | 272 | 0.0050807 | 4.3788 |  |  |  | 272 | 0.0050807
2012 | 334.0541 | 5.5177 | 10 |  |  |  |  | 267 | 20.0728 | 4.4962 | 5.8113 |  |  |  | 266 | 4.6314 |  | 5.7809 |  |  |  | 266 | 4.6314 |  | 5.7335 |  |  |  | 266 | 4.6314 |  | 5.6838 |  |  |  | 266 | 4.6314 |  | 5.6314 |  |  |  | 266 | 4.6314 |  | 5.5762 |  |  |  | 267 | 4.4962 | 5.5177 |  |  |  | 267 | 4.4962 |  | 5.4556 |  |  |  | 267 | 4.4962 | 5.3893 |  |  |  | 267 | 4.4962 | 5.3184 |  |  |  | 267 | 4.4962 | 5.242 |  |  |  | 268 | 4.3631 | 5.1594 |  |  |  | 268 | 4.3631 | 5.0692 |  |  |  | 268 | 4.3631 | 4.9702 |  |  |  | 269 | 4.232
2013 | 260 |  | 11 |  |  |  |  | 260
2014 | 253 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 253
2015 | 247 |  | 13 | 0 | 0.12494 | 106.0259 |  | 247 |  |  | min(y) = | 214.0375 | [5 empty] | min(y) = | 214.0375 | [5 empty] | min(y) = | 214.0375 | [5 empty] | min(y) = | 214.0375 | [5 empty] | min(y) = | 214.0375 | [5 empty] | min(y) = | 214.0375 |  |  |  |  | min(y) = | 214.0375 | [5 empty] | min(y) = | 214.0375 |  |  |  |  | min(y) = | 214.0375 |  |  |  |  | min(y) = | 214.0375 |  |  |  |  | min(y) = | 214.0375 |  |  |  |  | min(y) = | 214.0375 |  |  |  |  | min(y) = | 214.0375 |  |  |  |  | min(y) = | 214.0375
2016 | 241 |  | 14 | 10 | 0.12749 | 106.0373 |  | 241 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 235 |  | 15 | 25 | 0.12173 | 106.8281 |  | 235 |  |  | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15
2018 | 229 |  | 16 | 40 | 0.12375 | 107.1025 |  | 229
2019 | 223 |  | 17 | 55 | 0.12479 | 107.5788 |  | 223
2020 | 218 |  | 18 | 70 | 0.12463 | 108.1434 |  | 218
2021 | 213 |  | 19 | 85 | 0.12972 | 108.4609 |  | 213
2022 | 208 |  | 20 | 100 | 0.12641 | 109.6851 |  | 208
2023 | 203 |  | 21 | 115 | 0.12736 | 110.7812 |  | 203
2024 | 199 |  | 22 | 130 | 0.12774 | 112.1341 |  | 199
2025 | 195 |  | 23 | 145 | 0.12253 | 114.3197 |  | 195
2026 | 190 |  | 24 | 160 | 0.12474 | 116.9647 |  | 190
2027 | 186 |  | 25 | 175 | 0.12712 | 120.8053 |  | 186
2028 | 183 |  | 26 | 190 | 0.12543 | 127.1239 |  | 183
2029 | 179 |  | 27 |  |  |  |  | 179
2030 | 175 |  | 28 |  |  |  |  | 175
2031 | 172 |  | 29 |  |  |  |  | 172
2032 | 168 |  | 30 |  |  |  |  | 168
2033 | 165 |  | 31 |  |  |  |  | 165
2034 | 162 |  | 32 |  |  |  |  | 162
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.089807 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.048679 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.053564 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.049105 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.051157 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.048964 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.051497 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.044753 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.05043 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.049942 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.044657 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.045515 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.044516 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.089807 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.053257 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 186 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 26 | [5 empty] | c = | 42 | [5 empty] | c = | 58 | [5 empty] | c = | 74 |  |  |  |  | c = | 90 | [5 empty] | c = | 106 |  |  |  |  | c = | 122 |  |  |  |  | c = | 138 |  |  |  |  | c = | 154 |  |  |  |  | c = | 170 |  |  |  |  | c = | 186 |  |  |  |  | c = | 202
[5 empty] | b = | -0.01767 | [5 empty] | b = | -0.079415 | [5 empty] | b = | -0.080821 | [5 empty] | b = | -0.083083 | [5 empty] | b = | -0.085319 | [5 empty] | b = | -0.087452 | [5 empty] | b = | -0.089362 |  |  |  |  | b = | -0.090842 | [5 empty] | b = | -0.091546 |  |  |  |  | b = | -0.09086 |  |  |  |  | b = | -0.087636 |  |  |  |  | b = | -0.079544 |  |  |  |  | b = | -0.061243 |  |  |  |  | b = | -0.01767 |  |  |  |  | b = | 0.11736
[5 empty] | A = | 4.615 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.8469 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.8142 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.7591 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.7 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.636 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.5663 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.4894 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.4035 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.3056 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.1911 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.0521 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.8728 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.615 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.1349 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 100.986 | [5 empty] | a = | 346.1514 | [5 empty] | a = | 335.0333 | [5 empty] | a = | 317.0721 | [5 empty] | a = | 298.8622 | [5 empty] | a = | 280.3511 | [5 empty] | a = | 261.4692 |  |  |  |  | a = | 242.1229 | [5 empty] | a = | 222.1818 |  |  |  |  | a = | 201.4575 |  |  |  |  | a = | 179.6654 |  |  |  |  | a = | 156.3452 |  |  |  |  | a = | 130.681 |  |  |  |  | a = | 100.986 |  |  |  |  | a = | 62.4825
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.089807 |  |  |  |  | R2 = | 0.048679 | [5 empty] | R2 = | 0.053564 | [5 empty] | R2 = | 0.049105 | [5 empty] | R2 = | 0.051157 | [5 empty] | R2 = | 0.048964 | [5 empty] | R2 = | 0.051497 |  |  |  |  | R2 = | 0.044753 | [5 empty] | R2 = | 0.05043 |  |  |  |  | R2 = | 0.049942 |  |  |  |  | R2 = | 0.044657 |  |  |  |  | R2 = | 0.045515 |  |  |  |  | R2 = | 0.044516 |  |  |  |  | R2 = | 0.089807 |  |  |  |  | R2 = | 0.053257
2003 | 214.0375 | 3.3335 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 131.736 | 287 | 34.0886 | 5.3235 | 5.3662 | 오차자승합 = | 114.5753 |  | 346 | 17.4141 |  | 5.3183 | 오차자승합 = | 114.3367 |  | 345 | 17.1512 |  | 5.2366 | 오차자승합 = | 115.1314 |  | 343 | 16.6313 |  | 5.1477 | 오차자승합 = | 115.3237 |  | 341 | 16.1195 |  | 5.0501 | 오차자승합 = | 116.0583 |  | 338 | 15.3667 |  | 4.9419 | 오차자승합 = | 116.5157 |  | 335 | 14.6319 | 4.8206 | 오차자승합 = | 117.8117 |  | 332 | 13.9151 |  | 4.6825 | 오차자승합 = | 118.2195 |  | 328 | 12.9874 | 4.5222 | 오차자승합 = | 119.6416 |  | 323 | 11.8728 | 4.3312 | 오차자승합 = | 121.4555 |  | 318 | 10.8082 | 4.095 | 오차자승합 = | 123.657 |  | 310 | 9.2088 | 3.785 | 오차자승합 = | 126.9639 |  | 301 | 7.5625 | 3.3335 | 오차자승합 = | 131.736 |  | 287 | 5.3235 | 2.488 | 오차자승합 = | 142.3492 |  | 264 | 2.4962
2004 | 480.303 | 5.6846 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 131.736 | 286 | 40.4543 | 37.7537 | 6.1744 |  |  |  | 328 | 23.1962 |  | 6.1534 |  |  |  | 327 | 23.5018 |  | 6.1188 |  |  |  | 325 | 24.119 |  | 6.0829 |  |  |  | 324 | 24.4306 |  | 6.0457 |  |  |  | 322 | 25.0598 |  | 6.0071 |  |  |  | 320 | 25.6971 | 5.9669 |  |  |  | 317 | 26.6679 |  | 5.9251 |  |  |  | 315 | 27.3251 | 5.8814 |  |  |  | 311 | 28.6635 | 5.8357 |  |  |  | 307 | 30.0339 | 5.7878 |  |  |  | 302 | 31.792 | 5.7375 |  |  |  | 295 | 34.3372 | 5.6846 |  |  |  | 286 | 37.7537 | 5.6287 |  |  |  | 270 | 44.2274
2005 | 462.1212 | 5.6208 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 24.4886 | 285 | 38.3279 | 31.3719 | 6.1358 |  |  |  | 317 | 21.0602 |  | 6.114 |  |  |  | 317 | 21.0602 |  | 6.0779 |  |  |  | 315 | 21.6447 |  | 6.0405 |  |  |  | 314 | 21.9399 |  | 6.0017 |  |  |  | 313 | 22.2371 |  | 5.9613 |  |  |  | 311 | 22.8376 | 5.9192 |  |  |  | 309 | 23.4461 |  | 5.8753 |  |  |  | 307 | 24.0626 | 5.8293 |  |  |  | 304 | 25.0023 | 5.7811 |  |  |  | 301 | 25.96 | 5.7305 |  |  |  | 297 | 27.265 | 5.6772 |  |  |  | 292 | 28.9412 | 5.6208 |  |  |  | 285 | 31.3719 | 5.5611 |  |  |  | 273 | 35.7668
2006 | 502.1521 | 5.7562 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 24.4886 | 285 | 43.2443 | 47.155 | 6.2189 |  |  |  | 310 | 36.9224 |  | 6.1988 |  |  |  | 310 | 36.9224 |  | 6.1657 |  |  |  | 309 | 37.3077 |  | 6.1316 |  |  |  | 308 | 37.695 |  | 6.0962 |  |  |  | 306 | 38.4756 |  | 6.0595 |  |  |  | 305 | 38.8689 | 6.0214 |  |  |  | 303 | 39.6616 |  | 5.9818 |  |  |  | 302 | 40.0609 | 5.9406 |  |  |  | 300 | 40.8655 | 5.8976 |  |  |  | 297 | 42.0874 | 5.8526 |  |  |  | 294 | 43.3273 | 5.8056 |  |  |  | 290 | 45.0085 | 5.7562 |  |  |  | 285 | 47.155 | 5.7043 |  |  |  | 276 | 51.1448
2007 | 230.1542 | 3.7877 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 284 | 23.3955 | 2.8994 | 5.4387 |  |  |  | 305 | 5.6019 |  | 5.3943 |  |  |  | 304 | 5.4532 |  | 5.3189 |  |  |  | 303 | 5.3065 |  | 5.2373 |  |  |  | 303 | 5.3065 |  | 5.1484 |  |  |  | 302 | 5.1618 |  | 5.0508 |  |  |  | 300 | 4.8784 | 4.9427 |  |  |  | 299 | 4.7397 |  | 4.8215 |  |  |  | 298 | 4.6031 | 4.6836 |  |  |  | 296 | 4.3357 | 4.5235 |  |  |  | 294 | 4.0763 | 4.3328 |  |  |  | 292 | 3.8249 | 4.0969 |  |  |  | 288 | 3.3461 | 3.7877 |  |  |  | 284 | 2.8994 | 3.3377 |  |  |  | 277 | 2.1945
2008 | 257.4094 | 4.2684 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 284 | 10.3301 | 0.70706 | 5.5507 |  |  |  | 300 | 1.814 |  | 5.511 |  |  |  | 300 | 1.814 |  | 5.4442 |  |  |  | 299 | 1.7298 |  | 5.3725 |  |  |  | 298 | 1.6476 |  | 5.2954 |  |  |  | 298 | 1.6476 |  | 5.2117 |  |  |  | 297 | 1.5674 | 5.1204 |  |  |  | 296 | 1.4892 |  | 5.02 |  |  |  | 295 | 1.4131 | 4.9083 |  |  |  | 293 | 1.2667 | 4.7826 |  |  |  | 292 | 1.1965 | 4.6387 |  |  |  | 290 | 1.0621 | 4.4706 |  |  |  | 287 | 0.8756 | 4.2684 |  |  |  | 284 | 0.70706 | 4.0147 |  |  |  | 279 | 0.46615
2009 | 230.2026 | 3.7888 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 284 | 23.3696 | 2.8942 | 5.439 |  |  |  | 297 | 4.4619 |  | 5.3945 |  |  |  | 296 | 4.3293 |  | 5.3191 |  |  |  | 296 | 4.3293 |  | 5.2375 |  |  |  | 295 | 4.1987 |  | 5.1487 |  |  |  | 294 | 4.0701 |  | 5.0512 |  |  |  | 294 | 4.0701 | 4.9431 |  |  |  | 293 | 3.9435 |  | 4.8219 |  |  |  | 292 | 3.8189 | 4.684 |  |  |  | 291 | 3.6963 | 4.524 |  |  |  | 289 | 3.4571 | 4.3334 |  |  |  | 288 | 3.3405 | 4.0977 |  |  |  | 286 | 3.1134 | 3.7888 |  |  |  | 284 | 2.8942 | 3.3394 |  |  |  | 281 | 2.5804
2010 | 253.8601 | 4.2174 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 283 | 11.4787 | 0.84913 | 5.5368 |  |  |  | 293 | 1.5319 |  | 5.4966 |  |  |  | 293 | 1.5319 |  | 5.4287 |  |  |  | 293 | 1.5319 |  | 5.3559 |  |  |  | 292 | 1.4546 |  | 5.2774 |  |  |  | 292 | 1.4546 |  | 5.1922 |  |  |  | 291 | 1.3794 | 5.099 |  |  |  | 290 | 1.3061 |  | 4.9963 |  |  |  | 290 | 1.3061 | 4.8817 |  |  |  | 289 | 1.2348 | 4.7524 |  |  |  | 288 | 1.1655 | 4.6038 |  |  |  | 287 | 1.0983 | 4.4292 |  |  |  | 285 | 0.96969 | 4.2174 |  |  |  | 283 | 0.84913 | 3.9486 |  |  |  | 282 | 0.79185
2011 | 269.746 | 4.4278 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 283 | 4.9135 | 0.17567 | 5.5975 |  |  |  | 291 | 0.45173 |  | 5.5597 |  |  |  | 291 | 0.45173 |  | 5.4961 |  |  |  | 290 | 0.41023 |  | 5.4282 |  |  |  | 290 | 0.41023 |  | 5.3554 |  |  |  | 289 | 0.37072 |  | 5.2768 |  |  |  | 289 | 0.37072 | 5.1915 |  |  |  | 288 | 0.33321 |  | 5.0983 |  |  |  | 288 | 0.33321 | 4.9955 |  |  |  | 287 | 0.2977 | 4.8809 |  |  |  | 286 | 0.26419 | 4.7514 |  |  |  | 285 | 0.23269 | 4.6026 |  |  |  | 284 | 0.20318 | 4.4278 |  |  |  | 283 | 0.17567 | 4.2158 |  |  |  | 283 | 0.17567
2012 | 334.0541 | 4.9976 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 283 | 15.2832 | 2.6065 | 5.8113 |  |  |  | 288 | 2.121 |  | 5.7809 |  |  |  | 288 | 2.121 |  | 5.7303 |  |  |  | 288 | 2.121 |  | 5.6769 |  |  |  | 288 | 2.121 |  | 5.6206 |  |  |  | 287 | 2.2141 |  | 5.5609 |  |  |  | 287 | 2.2141 | 5.4974 |  |  |  | 286 | 2.3092 |  | 5.4296 |  |  |  | 286 | 2.3092 | 5.3568 |  |  |  | 285 | 2.4063 | 5.2784 |  |  |  | 285 | 2.4063 | 5.1933 |  |  |  | 284 | 2.5054 | 5.1002 |  |  |  | 283 | 2.6065 | 4.9976 |  |  |  | 283 | 2.6065 | 4.8832 |  |  |  | 284 | 2.5054
2013 | 283 |  | 11 |  |  |  |  | 283
2014 | 283 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 283
2015 | 283 |  | 13 |  | 0 | 0.048679 | 114.5753 | 283 |  |  | 최소자료값 = | 214.0375 | [5 empty] | 최소자료값 = | 214.0375 | [5 empty] | 최소자료값 = | 214.0375 | [5 empty] | 최소자료값 = | 214.0375 | [5 empty] | 최소자료값 = | 214.0375 | [5 empty] | 최소자료값 = | 214.0375 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 214.0375 | [5 empty] | 최소자료값 = | 214.0375 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 214.0375 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 214.0375 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 214.0375 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 214.0375 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 214.0375 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 214.0375
2016 | 282 |  | 14 |  | 10 | 0.053564 | 114.3367 | 283 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 282 |  | 15 |  | 26 | 0.049105 | 115.1314 | 282 |  |  | c 간격 = | 16 | [5 empty] | c 간격 = | 16 | [5 empty] | c 간격 = | 16 | [5 empty] | c 간격 = | 16 | [5 empty] | c 간격 = | 16 | [5 empty] | c 간격 = | 16 |  |  |  |  | c 간격 = | 16 | [5 empty] | c 간격 = | 16 |  |  |  |  | c 간격 = | 16 |  |  |  |  | c 간격 = | 16 |  |  |  |  | c 간격 = | 16 |  |  |  |  | c 간격 = | 16 |  |  |  |  | c 간격 = | 16 |  |  |  |  | c 간격 = | 16
2018 | 282 |  | 16 |  | 42 | 0.051157 | 115.3237 | 282
2019 | 282 |  | 17 |  | 58 | 0.048964 | 116.0583 | 282
2020 | 282 |  | 18 |  | 74 | 0.051497 | 116.5157 | 282
2021 | 282 |  | 19 |  | 90 | 0.044753 | 117.8117 | 282
2022 | 282 |  | 20 |  | 106 | 0.05043 | 118.2195 | 282
2023 | 282 |  | 21 |  | 122 | 0.049942 | 119.6416 | 282
2024 | 282 |  | 22 |  | 138 | 0.044657 | 121.4555 | 282
2025 | 282 |  | 23 |  | 154 | 0.045515 | 123.657 | 282
2026 | 281 |  | 24 |  | 170 | 0.044516 | 126.9639 | 281
2027 | 281 |  | 25 |  | 186 | 0.089807 | 131.736 | 281
2028 | 281 |  | 26 |  | 202 | 0.053257 | 142.3492 | 281
2029 | 281 |  | 27 |  |  |  |  | 281
2030 | 281 |  | 28 |  |  |  |  | 281
2031 | 281 |  | 29 |  |  |  |  | 281
2032 | 281 |  | 30 |  |  |  |  | 281
2033 | 281 |  | 31 |  |  |  |  | 281
2034 | 281 |  | 32 |  |  |  |  | 281
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.13135 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.12708 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.1274 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.12782 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.13135 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.12972 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.13096 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.13032 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.12963 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.13061 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 610 | [6 empty] | k= | 503 |  |  |  |  | k= | 600 |  |  |  |  | k= | 605 |  |  |  |  | k= | 610 |  |  |  |  | k= | 615 |  |  |  |  | k= | 620 |  |  |  |  | k= | 625 |  |  |  | k= | 630 |  |  |  |  | k= | 635
|  |  |  | max(y) = | 502.1521 | [6 empty] | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521
|  |  |  | avg(5) = | 269.0544 | [6 empty] | avg(5) = | 269.0544 |  |  |  |  | avg(5) = | 269.0544 |  |  |  |  | avg(5) = | 269.0544 |  |  |  |  | avg(5) = | 269.0544 |  |  |  |  | avg(5) = | 269.0544 |  |  |  |  | avg(5) = | 269.0544 |  |  |  |  | avg(5) = | 269.0544 |  |  |  | avg(5) = | 269.0544 |  |  |  |  | avg(5) = | 269.0544
|  |  |  | -b = | 0.10214 | [6 empty] | -b = | 0.26053 |  |  |  |  | -b = | 0.10619 |  |  |  |  | -b = | 0.10411 |  |  |  |  | -b = | 0.10214 |  |  |  |  | -b = | 0.10029 |  |  |  |  | -b = | 0.098531 |  |  |  |  | -b = | 0.096867 |  |  |  | -b = | 0.095287 |  |  |  |  | -b = | 0.093784
|  |  |  | a = | -0.72936 | [6 empty] | a = | -2.6443 |  |  |  |  | a = | -0.79668 |  |  |  |  | a = | -0.76236 |  |  |  |  | a = | -0.72936 |  |  |  |  | a = | -0.69758 |  |  |  |  | a = | -0.66694 |  |  |  |  | a = | -0.63734 |  |  |  | a = | -0.60872 |  |  |  |  | a = | -0.58102
|  |  |  | b = | -0.10214 | [6 empty] | b = | -0.26053 |  |  |  |  | b = | -0.10619 |  |  |  |  | b = | -0.10411 |  |  |  |  | b = | -0.10214 |  |  |  |  | b = | -0.10029 |  |  |  |  | b = | -0.098531 |  |  |  |  | b = | -0.096867 |  |  |  | b = | -0.095287 |  |  |  |  | b = | -0.093784
2003 | 214.0375 | 0.61517 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.13135 |  | 398 | 85.9487 | 33.8422 | 0.30015 | R2 = | 0.12708 | 461 | 60.9905 |  | 0.58959 | R2 = | 0.1274 | 400 | 34.582 |  | 0.60246 | R2 = | 0.12782 | 399 | 34.2111 |  | 0.61517 | R2 = | 0.13135 | 398 | 33.8422 |  | 0.62772 | R2 = | 0.12972 | 397 | 33.4753 |  | 0.64011 | R2 = | 0.13096 | 396 | 33.1103 |  | 0.65235 | R2 = | 0.13032 | 395 | 32.7474 | 0.66444 | R2 = | 0.12963 | 394 | 32.3865 |  | 0.67639 | R2 = | 0.13061 | 393 | 32.0276
2004 | 480.303 | -1.3092 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 102.592 |  | 383 | 20.2587 | 9.4679 | -3.0522 | 오차자승합 = | 137.1433 | 449 | 0.97988 |  | -1.3895 | 오차자승합 = | 103.3354 | 385 | 9.0827 |  | -1.3485 | 오차자승합 = | 103.1386 | 384 | 9.2743 |  | -1.3092 | 오차자승합 = | 102.592 | 383 | 9.4679 |  | -1.2714 | 오차자승합 = | 102.6998 | 382 | 9.6635 |  | -1.2349 | 오차자승합 = | 102.4561 | 382 | 9.6635 |  | -1.1998 | 오차자승합 = | 102.4425 | 381 | 9.8611 | -1.1658 | 오차자승합 = | 102.4744 | 380 | 10.0607 |  | -1.1329 | 오차자승합 = | 102.2835 | 379 | 10.2623
2005 | 462.1212 | -1.1394 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 102.592 |  | 369 | 20.1508 | 8.6716 | -2.4252 |  |  | 435 | 0.73556 |  | -1.2095 |  |  | 370 | 8.4863 |  | -1.1738 |  |  | 369 | 8.6716 |  | -1.1394 |  |  | 369 | 8.6716 |  | -1.1062 |  |  | 368 | 8.8588 |  | -1.074 |  |  | 367 | 9.048 |  | -1.0428 |  |  | 366 | 9.2393 | -1.0126 |  |  | 365 | 9.4325 |  | -0.98324 |  |  | 365 | 9.4325
2006 | 502.1521 | -1.5382 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 30.0773 |  | 354 | 29.5034 | 21.949 | -6.3839 |  |  | 419 | 6.9143 |  | -1.6355 |  |  | 355 | 21.6537 |  | -1.5857 |  |  | 354 | 21.949 |  | -1.5382 |  |  | 354 | 21.949 |  | -1.4929 |  |  | 353 | 22.2463 |  | -1.4495 |  |  | 352 | 22.5456 |  | -1.408 |  |  | 351 | 22.847 | -1.3681 |  |  | 351 | 22.847 |  | -1.3297 |  |  | 350 | 23.1503
2007 | 230.1542 | 0.50102 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 30.0773 |  | 338 | 46.8581 | 11.6307 | 0.17016 |  |  | 399 | 28.5089 |  | 0.47434 |  |  | 340 | 12.0661 |  | 0.48777 |  |  | 339 | 11.8474 |  | 0.50102 |  |  | 338 | 11.6307 |  | 0.51409 |  |  | 338 | 11.6307 |  | 0.527 |  |  | 337 | 11.416 |  | 0.53975 |  |  | 336 | 11.2033 | 0.55233 |  |  | 336 | 11.2033 |  | 0.56476 |  |  | 335 | 10.9926
2008 | 257.4094 | 0.31464 | 6 |  |  |  |  | 323 | 25.481 | 4.3021 | -0.047002 |  |  | 376 | 14.0637 |  | 0.28587 |  |  | 324 | 4.4343 |  | 0.30036 |  |  | 323 | 4.3021 |  | 0.31464 |  |  | 323 | 4.3021 |  | 0.32872 |  |  | 322 | 4.1719 |  | 0.34261 |  |  | 322 | 4.1719 |  | 0.3563 |  |  | 321 | 4.0438 | 0.36981 |  |  | 321 | 4.0438 |  | 0.38314 |  |  | 320 | 3.9176
2009 | 230.2026 | 0.50068 | 7 |  |  |  |  | 307 | 33.3608 | 5.8978 | 0.16977 |  |  | 349 | 14.1128 |  | 0.474 |  |  | 308 | 6.0524 |  | 0.48743 |  |  | 308 | 6.0524 |  | 0.50068 |  |  | 307 | 5.8978 |  | 0.51376 |  |  | 307 | 5.8978 |  | 0.52667 |  |  | 306 | 5.7452 |  | 0.53941 |  |  | 306 | 5.7452 | 0.552 |  |  | 306 | 5.7452 |  | 0.56443 |  |  | 306 | 5.7452
2010 | 253.8601 | 0.33854 | 8 |  |  |  |  | 292 | 15.024 | 1.4546 | -0.018769 |  |  | 320 | 4.3745 |  | 0.31006 |  |  | 292 | 1.4546 |  | 0.3244 |  |  | 292 | 1.4546 |  | 0.33854 |  |  | 292 | 1.4546 |  | 0.35248 |  |  | 291 | 1.3794 |  | 0.36623 |  |  | 291 | 1.3794 |  | 0.3798 |  |  | 291 | 1.3794 | 0.39318 |  |  | 291 | 1.3794 |  | 0.40638 |  |  | 291 | 1.3794
2011 | 269.746 | 0.23221 | 9 |  |  |  |  | 276 | 2.3185 | 0.039113 | -0.14535 |  |  | 289 | 0.37072 |  | 0.20238 |  |  | 276 | 0.039113 |  | 0.21741 |  |  | 276 | 0.039113 |  | 0.23221 |  |  | 276 | 0.039113 |  | 0.2468 |  |  | 276 | 0.039113 |  | 0.26118 |  |  | 276 | 0.039113 |  | 0.27535 |  |  | 276 | 0.039113 | 0.28933 |  |  | 276 | 0.039113 |  | 0.30311 |  |  | 276 | 0.039113
2012 | 334.0541 | -0.1911 | 10 |  |  |  |  | 261 | 21.8689 | 5.3369 | -0.68172 |  |  | 256 | 6.0924 |  | -0.22801 |  |  | 260 | 5.484 |  | -0.20938 |  |  | 261 | 5.3369 |  | -0.1911 |  |  | 261 | 5.3369 |  | -0.17314 |  |  | 261 | 5.3369 |  | -0.1555 |  |  | 261 | 5.3369 |  | -0.13817 |  |  | 261 | 5.3369 | -0.12113 |  |  | 261 | 5.3369 |  | -0.10437 |  |  | 261 | 5.3369
2013 | 246 |  | 11 |  |  |  |  | 246
2014 | 231 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 231 |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521
2015 | 216 |  | 13 | 503 | 0.12708 | 137.1433 |  | 216 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 202 |  | 14 | 600 | 0.1274 | 103.3354 |  | 202 |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5
2017 | 189 |  | 15 | 605 | 0.12782 | 103.1386 |  | 189
2018 | 176 |  | 16 | 610 | 0.13135 | 102.592 |  | 176
2019 | 163 |  | 17 | 615 | 0.12972 | 102.6998 |  | 163
2020 | 151 |  | 18 | 620 | 0.13096 | 102.4561 |  | 151
2021 | 140 |  | 19 | 625 | 0.13032 | 102.4425 |  | 140
2022 | 129 |  | 20 | 630 | 0.12963 | 102.4744 |  | 129
2023 | 119 |  | 21 | 635 | 0.13061 | 102.2835 |  | 119
2024 | 110 |  | 22 |  |  |  |  | 110
2025 | 101 |  | 23 |  |  |  |  | 101
2026 | 92 |  | 24 |  |  |  |  | 92
2027 | 85 |  | 25 |  |  |  |  | 85
2028 | 78 |  | 26 |  |  |  |  | 78
2029 | 71 |  | 27 |  |  |  |  | 71
2030 | 65 |  | 28 |  |  |  |  | 65
2031 | 59 |  | 29 |  |  |  |  | 59
2032 | 54 |  | 30 |  |  |  |  | 54
2033 | 49 |  | 31 |  |  |  |  | 49
2034 | 45 |  | 32 |  |  |  |  | 45
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.12773 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.099926 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.12682 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.12355 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.12534 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.12546 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.12545 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.12522 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.12598 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.12773 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 635 | [6 empty] | k = | 503 |  |  |  |  | k = | 600 |  |  |  |  | k = | 605 |  |  |  |  | k = | 610 |  |  |  |  | k = | 615 |  |  |  |  | k = | 620 |  |  |  |  | k = | 625 |  |  |  | k = | 630 |  |  |  |  | k = | 635
|  |  |  | ln(a) = | 5.3211 | [6 empty] | ln(a) = | 3.2578 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1054 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1397 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.1727 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2045 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2352 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.2648 |  |  |  | ln(a) = | 5.2934 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.3211
|  |  |  | ln(b) = | 0.061934 | [6 empty] | ln(b) = | 0.22868 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.074344 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.072258 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.070293 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.068437 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.066681 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.065016 |  |  |  | ln(b) = | 0.063436 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.061934
|  |  |  | a = | 204.6055 | [6 empty] | a = | 25.9922 |  |  |  |  | a = | 164.9129 |  |  |  |  | a = | 170.6723 |  |  |  |  | a = | 176.3984 |  |  |  |  | a = | 182.0936 |  |  |  |  | a = | 187.7601 |  |  |  |  | a = | 193.3997 |  |  |  | a = | 199.0144 |  |  |  |  | a = | 204.6055
|  |  |  | b = | 1.0639 | [6 empty] | b = | 1.2569 |  |  |  |  | b = | 1.0772 |  |  |  |  | b = | 1.0749 |  |  |  |  | b = | 1.0728 |  |  |  |  | b = | 1.0708 |  |  |  |  | b = | 1.069 |  |  |  |  | b = | 1.0672 |  |  |  | b = | 1.0655 |  |  |  |  | b = | 1.0639
2003 | 214.0375 | 6.0425 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.12773 |  | 417 | 94.8256 | 41.1938 | 5.6663 | R2 = | 0.099926 | 470 | 65.5168 |  | 5.9557 | R2 = | 0.12682 | 422 | 43.2484 |  | 5.9686 | R2 = | 0.12355 | 422 | 43.2484 |  | 5.9813 | R2 = | 0.12534 | 421 | 42.8335 |  | 5.9939 | R2 = | 0.12546 | 420 | 42.4205 |  | 6.0063 | R2 = | 0.12545 | 419 | 42.0096 |  | 6.0185 | R2 = | 0.12522 | 419 | 42.0096 | 6.0306 | R2 = | 0.12598 | 418 | 41.6007 |  | 6.0425 | R2 = | 0.12773 | 417 | 41.1938
2004 | 480.303 | 5.0415 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 107.7688 |  | 403 | 16.0946 | 5.9758 | 3.1222 | 오차자승합 = | 163.8366 | 462 | 0.335 |  | 4.785 | 오차자승합 = | 109.9498 | 409 | 5.0841 |  | 4.8259 | 오차자승합 = | 110.2192 | 408 | 5.2277 |  | 4.8652 | 오차자승합 = | 109.4766 | 407 | 5.3733 |  | 4.903 | 오차자승합 = | 109.1863 | 406 | 5.5209 |  | 4.9395 | 오차자승합 = | 108.9216 | 405 | 5.6705 |  | 4.9746 | 오차자승합 = | 108.7207 | 405 | 5.6705 | 5.0086 | 오차자승합 = | 108.3582 | 404 | 5.8222 |  | 5.0415 | 오차자승합 = | 107.7688 | 403 | 5.9758
2005 | 462.1212 | 5.1526 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 107.7688 |  | 389 | 15.823 | 5.3467 | 3.7106 |  |  | 451 | 0.12368 |  | 4.9264 |  |  | 394 | 4.6405 |  | 4.962 |  |  | 393 | 4.7777 |  | 4.9964 |  |  | 392 | 4.917 |  | 5.0296 |  |  | 391 | 5.0582 |  | 5.0618 |  |  | 391 | 5.0582 |  | 5.093 |  |  | 390 | 5.2015 | 5.1232 |  |  | 389 | 5.3467 |  | 5.1526 |  |  | 389 | 5.3467
2006 | 502.1521 | 4.8892 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 32.153 |  | 373 | 25.7197 | 16.6803 | -0.16497 |  |  | 438 | 4.1155 |  | 4.5834 |  |  | 378 | 15.4137 |  | 4.6333 |  |  | 377 | 15.663 |  | 4.6807 |  |  | 376 | 15.9143 |  | 4.726 |  |  | 376 | 15.9143 |  | 4.7694 |  |  | 375 | 16.1677 |  | 4.8109 |  |  | 374 | 16.423 | 4.8508 |  |  | 374 | 16.423 |  | 4.8892 |  |  | 373 | 16.6803
2007 | 230.1542 | 6.0035 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 32.153 |  | 356 | 54.6789 | 15.8372 | 5.6089 |  |  | 421 | 36.4221 |  | 5.9131 |  |  | 361 | 17.1206 |  | 5.9265 |  |  | 360 | 16.8599 |  | 5.9398 |  |  | 359 | 16.6012 |  | 5.9528 |  |  | 359 | 16.6012 |  | 5.9658 |  |  | 358 | 16.3445 |  | 5.9785 |  |  | 357 | 16.0899 | 5.9911 |  |  | 357 | 16.0899 |  | 6.0035 |  |  | 356 | 15.8372
2008 | 257.4094 | 5.9338 | 6 |  |  |  |  | 338 | 31.3083 | 6.4948 | 5.5037 |  |  | 401 | 20.6182 |  | 5.8365 |  |  | 342 | 7.1556 |  | 5.851 |  |  | 342 | 7.1556 |  | 5.8653 |  |  | 341 | 6.9874 |  | 5.8794 |  |  | 340 | 6.8212 |  | 5.8933 |  |  | 340 | 6.8212 |  | 5.907 |  |  | 339 | 6.657 | 5.9205 |  |  | 339 | 6.657 |  | 5.9338 |  |  | 338 | 6.4948
2009 | 230.2026 | 6.0034 | 7 |  |  |  |  | 319 | 38.5736 | 7.885 | 5.6087 |  |  | 374 | 20.6777 |  | 5.913 |  |  | 322 | 8.4268 |  | 5.9264 |  |  | 322 | 8.4268 |  | 5.9396 |  |  | 321 | 8.2442 |  | 5.9527 |  |  | 321 | 8.2442 |  | 5.9656 |  |  | 321 | 8.2442 |  | 5.9784 |  |  | 320 | 8.0636 | 5.991 |  |  | 320 | 8.0636 |  | 6.0034 |  |  | 319 | 7.885
2010 | 253.8601 | 5.9432 | 8 |  |  |  |  | 299 | 17.7814 | 2.0376 | 5.518 |  |  | 341 | 7.5934 |  | 5.8468 |  |  | 301 | 2.2222 |  | 5.8612 |  |  | 301 | 2.2222 |  | 5.8753 |  |  | 300 | 2.1289 |  | 5.8893 |  |  | 300 | 2.1289 |  | 5.903 |  |  | 300 | 2.1289 |  | 5.9166 |  |  | 300 | 2.1289 | 5.93 |  |  | 299 | 2.0376 |  | 5.9432 |  |  | 299 | 2.0376
2011 | 269.746 | 5.9006 | 9 |  |  |  |  | 278 | 3.0599 | 0.068129 | 5.4521 |  |  | 299 | 0.8558 |  | 5.7999 |  |  | 278 | 0.068129 |  | 5.8149 |  |  | 278 | 0.068129 |  | 5.8297 |  |  | 278 | 0.068129 |  | 5.8443 |  |  | 278 | 0.068129 |  | 5.8587 |  |  | 278 | 0.068129 |  | 5.8728 |  |  | 278 | 0.068129 | 5.8868 |  |  | 278 | 0.068129 |  | 5.9006 |  |  | 278 | 0.068129
2012 | 334.0541 | 5.7069 | 10 |  |  |  |  | 255 | 23.665 | 6.2495 | 5.1296 |  |  | 247 | 7.5784 |  | 5.5833 |  |  | 253 | 6.5698 |  | 5.6019 |  |  | 253 | 6.5698 |  | 5.6202 |  |  | 254 | 6.4087 |  | 5.6382 |  |  | 254 | 6.4087 |  | 5.6558 |  |  | 254 | 6.4087 |  | 5.6731 |  |  | 254 | 6.4087 | 5.6902 |  |  | 255 | 6.2495 |  | 5.7069 |  |  | 255 | 6.2495
2013 | 231 |  | 11 |  |  |  |  | 231
2014 | 205 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 205
2015 | 177 |  | 13 | 503 | 0.099926 | 163.8366 |  | 177 |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  | max(y) = | 502.1521 |  |  |  |  | max(y) = | 502.1521
2016 | 148 |  | 14 | 600 | 0.12682 | 109.9498 |  | 148 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 117 |  | 15 | 605 | 0.12355 | 110.2192 |  | 117 |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  | k 간격 = | 5 |  |  |  |  | k 간격 = | 5
2018 | 84 |  | 16 | 610 | 0.12534 | 109.4766 |  | 84
2019 | 49 |  | 17 | 615 | 0.12546 | 109.1863 |  | 49
2020 | 11 |  | 18 | 620 | 0.12545 | 108.9216 |  | 11
2021 | -29 |  | 19 | 625 | 0.12522 | 108.7207 |  | -29
2022 | -71 |  | 20 | 630 | 0.12598 | 108.3582 |  | -71
2023 | -116 |  | 21 | 635 | 0.12773 | 107.7688 |  | -116
2024 | -164 |  | 22 |  |  |  |  | -164
2025 | -215 |  | 23 |  |  |  |  | -215
2026 | -270 |  | 24 |  |  |  |  | -270
2027 | -327 |  | 25 |  |  |  |  | -327
2028 | -389 |  | 26 |  |  |  |  | -389
2029 | -454 |  | 27 |  |  |  |  | -454
2030 | -524 |  | 28 |  |  |  |  | -524
2031 | -598 |  | 29 |  |  |  |  | -598
2032 | -677 |  | 30 |  |  |  |  | -677
2033 | -761 |  | 31 |  |  |  |  | -761
2034 | -850 |  | 32 |  |  |  |  | -850

## 채운면 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
채운면 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 76.0194 | 179 | 146 | 142 | 98 | 189 | 196 | 98 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 361.3861 | 174 | 146 | 142 | 111 | 183 | 189 | 111 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 142.6025 | 169 | 146 | 143 | 121 | 176 | 181 | 121 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 145.2514 | 164 | 146 | 143 | 129 | 169 | 174 | 129 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 146.5517 | 159 | 145 | 143 | 136 | 163 | 167 | 136 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 123.9905 | 154 | 145 | 144 | 143 | 156 | 159 | 143 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 121.303 | 149 | 145 | 144 | 150 | 150 | 151 | 150 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 137.3008 | 144 | 144 | 145 | 155 | 144 | 143 | 155 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 148.623 | 139 | 144 | 145 | 161 | 137 | 135 | 161 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 161.6738 | 134 | 144 | 145 | 166 | 131 | 127 | 166 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 128 | 144 | 146 | 171 | 126 | 119 | 171
2014 |  | 123 | 143 | 146 | 176 | 120 | 111 | 176
2015 |  | 118 | 143 | 146 | 181 | 114 | 102 | 181
2016 |  | 113 | 143 | 147 | 186 | 109 | 94 | 186
2017 |  | 108 | 142 | 147 | 190 | 104 | 85 | 190
2018 |  | 103 | 142 | 147 | 194 | 98 | 76 | 194 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 98 | 142 | 148 | 198 | 94 | 68 | 198 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 93 | 142 | 148 | 202 | 89 | 58 | 202 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 88 | 141 | 148 | 206 | 84 | 49 | 206 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 83 | 141 | 149 | 209 | 80 | 40 | 209 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 78 | 141 | 149 | 213 | 76 | 30 | 213 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 73 | 140 | 150 | 217 | 72 | 21 | 217 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 67 | 140 | 150 | 220 | 68 | 11 | 220 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 62 | 140 | 150 | 224 | 64 | 1 | 224 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 57 | 140 | 151 | 227 | 60 | -9 | 227 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 52 | 139 | 151 | 231 | 57 | -19 | 231 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 47 | 139 | 151 | 234 | 54 | -29 | 234 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 42 | 139 | 152 | 237 | 51 | -40 | 237 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 37 | 139 | 152 | 240 | 48 | -51 | 240 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 32 | 138 | 152 | 243 | 45 | -61 | 243 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 27 | 138 | 153 | 246 | 42 | -72 | 246 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 22 | 138 | 153 | 249 | 40 | -84 | 249 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.041353 | 0.04123 | 0.086808 | 0.036572 | 0.045352 | 0.041531 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 49.4929 | 52.6846 | 53.7675 | 65.6885 | 49.5052 | 50.3592 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 49.4929 | 52.6846 | 53.7675 | 65.6885 | 49.5052 | 50.3592 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 30.2738 | 21.1014 | 20.4961 | 19.462 | 33.0122 | 35.3683
절대평균오차율(최근10년간) |  | 30.2738 | 21.1014 | 20.4961 | 19.462 | 33.0122 | 35.3683 | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.041353 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | -5.0871
|  |  | 상수(b) = | 184.4491
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.041353
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 49.4929
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 49.4929
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 30.2738
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 30.2738
2003 | 76.0194 | 1 | [5 empty] | 179 | 135.4664 | 10.605
2004 | 361.3861 | 2 | [5 empty] | 174 | 51.8521 | 35.1136
2005 | 142.6025 | 3 | [5 empty] | 169 | 18.5113 | 0.69683
2006 | 145.2514 | 4 | [5 empty] | 164 | 12.9077 | 0.35151
2007 | 146.5517 | 5 | [5 empty] | 159 | 8.4941 | 0.15496
2008 | 123.9905 | 6 | [5 empty] | 154 | 24.2031 | 0.90057
2009 | 121.303 | 7 | [5 empty] | 149 | 22.8329 | 0.76712
2010 | 137.3008 | 8 | [5 empty] | 144 | 4.8792 | 0.044879
2011 | 148.623 | 9 | [5 empty] | 139 | 6.4748 | 0.092602
2012 | 161.6738 | 10 | [5 empty] | 134 | 17.1171 | 0.76584
2013 | 128 | 11 | [5 empty] | 128
2014 | 123 | 12 | [5 empty] | 123
2015 | 118 | 13 | [5 empty] | 118
2016 | 113 | 14 | [5 empty] | 113
2017 | 108 | 15 | [5 empty] | 108
2018 | 103 | 16 | [5 empty] | 103
2019 | 98 | 17 | [5 empty] | 98
2020 | 93 | 18 | [5 empty] | 93
2021 | 88 | 19 | [5 empty] | 88
2022 | 83 | 20 | [5 empty] | 83
2023 | 78 | 21 | [5 empty] | 78
2024 | 73 | 22 | [5 empty] | 73
2025 | 67 | 23 | [5 empty] | 67
2026 | 62 | 24 | [5 empty] | 62
2027 | 57 | 25 | [5 empty] | 57
2028 | 52 | 26 | [5 empty] | 52
2029 | 47 | 27 | [5 empty] | 47
2030 | 42 | 28 | [5 empty] | 42
2031 | 37 | 29 | [5 empty] | 37
2032 | 32 | 30 | [5 empty] | 32
2033 | 27 | 31 | [5 empty] | 27
2034 | 22 | 32 | [5 empty] | 22
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.04123 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 4.9883
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | -0.0019729
|  |  |  | a = | 146.6871
|  |  |  | b = | -0.001971
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.04123
2003 | 76.0194 | 4.331 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 52.6846 |  | 146 | 92.0564 | 4.8973
2004 | 361.3861 | 5.8899 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 52.6846 |  | 146 | 59.6 | 46.3912
2005 | 142.6025 | 4.9601 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 21.1014 |  | 146 | 2.3825 | 0.011543
2006 | 145.2514 | 4.9785 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 21.1014 |  | 146 | 0.51538 | 0.00056041
2007 | 146.5517 | 4.9874 | 5 |  |  |  |  | 145 | 1.0588 | 0.0024078
2008 | 123.9905 | 4.8202 | 6 |  |  |  |  | 145 | 16.9444 | 0.4414
2009 | 121.303 | 4.7983 | 7 |  |  |  |  | 145 | 19.5353 | 0.56155
2010 | 137.3008 | 4.9222 | 8 |  |  |  |  | 144 | 4.8792 | 0.044879
2011 | 148.623 | 5.0014 | 9 |  |  |  |  | 144 | 3.1105 | 0.021372
2012 | 161.6738 | 5.0856 | 10 |  |  |  |  | 144 | 10.9318 | 0.31236
2013 | 144 |  | 11 |  |  |  |  | 144
2014 | 143 |  | 12 |  |  |  |  | 143
2015 | 143 |  | 13 |  |  |  |  | 143
2016 | 143 |  | 14 |  |  |  |  | 143
2017 | 142 |  | 15 |  |  |  |  | 142
2018 | 142 |  | 16 |  |  |  |  | 142
2019 | 142 |  | 17 |  |  |  |  | 142
2020 | 142 |  | 18 |  |  |  |  | 142
2021 | 141 |  | 19 |  |  |  |  | 141
2022 | 141 |  | 20 |  |  |  |  | 141
2023 | 141 |  | 21 |  |  |  |  | 141
2024 | 140 |  | 22 |  |  |  |  | 140
2025 | 140 |  | 23 |  |  |  |  | 140
2026 | 140 |  | 24 |  |  |  |  | 140
2027 | 140 |  | 25 |  |  |  |  | 140
2028 | 139 |  | 26 |  |  |  |  | 139
2029 | 139 |  | 27 |  |  |  |  | 139
2030 | 139 |  | 28 |  |  |  |  | 139
2031 | 139 |  | 29 |  |  |  |  | 139
2032 | 138 |  | 30 |  |  |  |  | 138
2033 | 138 |  | 31 |  |  |  |  | 138
2034 | 138 |  | 32 |  |  |  |  | 138
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.086808 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.04123 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | #DIV/0! | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.078237 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.086808 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.075026 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.040635 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.041353 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.044916 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.051234 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.052374 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.038668 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.032538 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.035964 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.038895 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 20 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
|  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8022 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 4.9883 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.9009 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8532 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8022 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.7473 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.6879 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.623 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.5514 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.471 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.3791 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.271 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.1384 |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.9634 |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.6945
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.0028095 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | -0.0019729 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 3.5912e-05 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.0013068 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.0028095 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.0046009 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.0067575 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.0093848 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.012634 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.016728 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.022018 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.02909 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.039035 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.054223 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.081587
|  |  |  | a = | 121.7741 | [6 empty] | a = | 146.6871 | [5 empty] | a = | 134.417 | [5 empty] | a = | 128.1489 | [5 empty] | a = | 121.7741 | [5 empty] | a = | 115.2748 | [5 empty] | a = | 108.628 |  |  |  |  | a = | 101.8038 | [5 empty] | a = | 94.7613 |  |  |  |  | a = | 87.4435 |  |  |  |  | a = | 79.7658 |  |  |  |  | a = | 71.5953 |  |  |  |  | a = | 62.703 |  |  |  |  | a = | 52.6341 |  |  |  |  | a = | 40.2245
|  |  |  | b = | 0.0028135 | [6 empty] | b = | -0.001971 | [5 empty] | b = | 3.5912e-05 | [5 empty] | b = | 0.0013076 | [5 empty] | b = | 0.0028135 | [5 empty] | b = | 0.0046115 | [5 empty] | b = | 0.0067803 |  |  |  |  | b = | 0.009429 | [5 empty] | b = | 0.012714 |  |  |  |  | b = | 0.016869 |  |  |  |  | b = | 0.022262 |  |  |  |  | b = | 0.029517 |  |  |  |  | b = | 0.039807 |  |  |  |  | b = | 0.05572 |  |  |  |  | b = | 0.085008
2003 | 76.0194 | 4.0257 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.086808 |  | 142 | 86.7945 | 4.3534 | 4.331 | R2 = | 0.04123 |  | 146 | 4.8973 |  | 4.1899 | R2 = | #DIV/0! |  | 144 | 4.6214 |  | 4.1112 | R2 = | 0.078237 |  | 143 | 4.4864 |  | 4.0257 | R2 = | 0.086808 |  | 142 | 4.3534 |  | 3.9322 | R2 = | 0.075026 |  | 141 | 4.2225 |  | 3.8291 | R2 = | 0.040635 |  | 139 | 3.9666 | 3.714 | R2 = | 0.041353 |  | 138 | 3.8416 |  | 3.5841 | R2 = | 0.044916 |  | 136 | 3.5977 | 3.4346 | R2 = | 0.051234 |  | 134 | 3.3618 | 3.2588 | R2 = | 0.052374 |  | 132 | 3.1338 | 3.0454 | R2 = | 0.038668 |  | 129 | 2.8069 | 2.7738 | R2 = | 0.032538 |  | 125 | 2.3991 | 2.3997 | R2 = | 0.035964 |  | 121 | 2.0233 | 1.795 | R2 = | 0.038895 |  | 114 | 1.4425
2004 | 361.3861 | 5.833 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 53.7675 |  | 142 | 60.7068 | 48.1303 | 5.8899 | 오차자승합 = | 52.6846 |  | 146 | 46.3912 |  | 5.8619 | 오차자승합 = | 53.1823 |  | 144 | 47.2567 |  | 5.8476 | 오차자승합 = | 53.4405 |  | 143 | 47.6925 |  | 5.833 | 오차자승합 = | 53.7675 |  | 142 | 48.1303 |  | 5.8183 | 오차자승합 = | 54.0497 |  | 141 | 48.5701 |  | 5.8033 | 오차자승합 = | 54.2068 |  | 140 | 49.0118 | 5.7881 | 오차자승합 = | 54.5008 |  | 139 | 49.4556 |  | 5.7726 | 오차자승합 = | 55.119 |  | 137 | 50.3491 | 5.757 | 오차자승합 = | 55.7833 |  | 135 | 51.2507 | 5.741 | 오차자승합 = | 56.4596 |  | 133 | 52.1602 | 5.7248 | 오차자승합 = | 57.0558 |  | 131 | 53.0778 | 5.7084 | 오차자승합 = | 58.0932 |  | 128 | 54.4691 | 5.6917 | 오차자승합 = | 59.7472 |  | 124 | 56.3522 | 5.6746 | 오차자승합 = | 62.934 |  | 117 | 59.7246
2005 | 142.6025 | 4.8089 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 53.7675 |  | 143 | 0.27875 | 0.00015801 | 4.9601 |  |  |  | 146 | 0.011543 |  | 4.8874 |  |  |  | 144 | 0.001953 |  | 4.8489 |  |  |  | 144 | 0.001953 |  | 4.8089 |  |  |  | 143 | 0.00015801 |  | 4.7673 |  |  |  | 142 | 0.000363 |  | 4.7239 |  |  |  | 141 | 0.002568 | 4.6784 |  |  |  | 140 | 0.006773 |  | 4.6309 |  |  |  | 138 | 0.021183 | 4.5809 |  |  |  | 137 | 0.031388 | 4.5283 |  |  |  | 135 | 0.057798 | 4.4728 |  |  |  | 133 | 0.092208 | 4.414 |  |  |  | 130 | 0.15882 | 4.3516 |  |  |  | 127 | 0.24344 | 4.285 |  |  |  | 121 | 0.46667
2006 | 145.2514 | 4.8303 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 20.4961 |  | 143 | 1.55 | 0.0050688 | 4.9785 |  |  |  | 146 | 0.00056041 |  | 4.9071 |  |  |  | 144 | 0.001566 |  | 4.8695 |  |  |  | 144 | 0.001566 |  | 4.8303 |  |  |  | 143 | 0.0050688 |  | 4.7896 |  |  |  | 142 | 0.010572 |  | 4.7471 |  |  |  | 142 | 0.010572 | 4.7028 |  |  |  | 141 | 0.018074 |  | 4.6564 |  |  |  | 140 | 0.027577 | 4.6077 |  |  |  | 138 | 0.052583 | 4.5565 |  |  |  | 137 | 0.068086 | 4.5026 |  |  |  | 135 | 0.10509 | 4.4456 |  |  |  | 133 | 0.1501 | 4.3852 |  |  |  | 130 | 0.23261 | 4.3208 |  |  |  | 126 | 0.37062
2007 | 146.5517 | 4.8407 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 20.4961 |  | 143 | 2.4235 | 0.012615 | 4.9874 |  |  |  | 145 | 0.0024078 |  | 4.9167 |  |  |  | 144 | 0.0065113 |  | 4.8794 |  |  |  | 144 | 0.0065113 |  | 4.8407 |  |  |  | 143 | 0.012615 |  | 4.8003 |  |  |  | 143 | 0.012615 |  | 4.7583 |  |  |  | 142 | 0.020718 | 4.7145 |  |  |  | 142 | 0.020718 |  | 4.6686 |  |  |  | 141 | 0.030822 | 4.6206 |  |  |  | 140 | 0.042925 | 4.5701 |  |  |  | 139 | 0.057029 | 4.5169 |  |  |  | 138 | 0.073132 | 4.4607 |  |  |  | 136 | 0.11134 | 4.4012 |  |  |  | 134 | 0.15755 | 4.338 |  |  |  | 130 | 0.27396
2008 | 123.9905 | 4.6443 | 6 |  |  |  |  | 144 | 16.1379 | 0.40038 | 4.8202 |  |  |  | 145 | 0.4414 |  | 4.7361 |  |  |  | 144 | 0.40038 |  | 4.6913 |  |  |  | 144 | 0.40038 |  | 4.6443 |  |  |  | 144 | 0.40038 |  | 4.595 |  |  |  | 144 | 0.40038 |  | 4.5432 |  |  |  | 143 | 0.36136 | 4.4885 |  |  |  | 143 | 0.36136 |  | 4.4307 |  |  |  | 142 | 0.32434 | 4.3693 |  |  |  | 142 | 0.32434 | 4.3039 |  |  |  | 141 | 0.28932 | 4.234 |  |  |  | 140 | 0.2563 | 4.1587 |  |  |  | 139 | 0.22529 | 4.0774 |  |  |  | 138 | 0.19627 | 3.9888 |  |  |  | 136 | 0.14423
2009 | 121.303 | 4.6181 | 7 |  |  |  |  | 144 | 18.711 | 0.51515 | 4.7983 |  |  |  | 145 | 0.56155 |  | 4.7123 |  |  |  | 144 | 0.51515 |  | 4.6663 |  |  |  | 144 | 0.51515 |  | 4.6181 |  |  |  | 144 | 0.51515 |  | 4.5675 |  |  |  | 144 | 0.51515 |  | 4.5142 |  |  |  | 144 | 0.51515 | 4.4579 |  |  |  | 144 | 0.51515 |  | 4.3982 |  |  |  | 144 | 0.51515 | 4.3347 |  |  |  | 143 | 0.47076 | 4.2669 |  |  |  | 143 | 0.47076 | 4.1942 |  |  |  | 143 | 0.47076 | 4.1158 |  |  |  | 142 | 0.42836 | 4.0307 |  |  |  | 142 | 0.42836 | 3.9378 |  |  |  | 141 | 0.38797
2010 | 137.3008 | 4.7647 | 8 |  |  |  |  | 145 | 5.6075 | 0.059277 | 4.9222 |  |  |  | 144 | 0.044879 |  | 4.8466 |  |  |  | 144 | 0.044879 |  | 4.8065 |  |  |  | 144 | 0.044879 |  | 4.7647 |  |  |  | 145 | 0.059277 |  | 4.7212 |  |  |  | 145 | 0.059277 |  | 4.6756 |  |  |  | 145 | 0.059277 | 4.6279 |  |  |  | 145 | 0.059277 |  | 4.5778 |  |  |  | 145 | 0.059277 | 4.5251 |  |  |  | 145 | 0.059277 | 4.4694 |  |  |  | 145 | 0.059277 | 4.4104 |  |  |  | 145 | 0.059277 | 4.3477 |  |  |  | 146 | 0.075675 | 4.2808 |  |  |  | 146 | 0.075675 | 4.2092 |  |  |  | 147 | 0.094074
2011 | 148.623 | 4.8569 | 9 |  |  |  |  | 145 | 2.4377 | 0.013126 | 5.0014 |  |  |  | 144 | 0.021372 |  | 4.9318 |  |  |  | 144 | 0.021372 |  | 4.895 |  |  |  | 145 | 0.013126 |  | 4.8569 |  |  |  | 145 | 0.013126 |  | 4.8172 |  |  |  | 145 | 0.013126 |  | 4.776 |  |  |  | 145 | 0.013126 | 4.7329 |  |  |  | 146 | 0.00688 |  | 4.6879 |  |  |  | 146 | 0.00688 | 4.6408 |  |  |  | 147 | 0.0026341 | 4.5913 |  |  |  | 147 | 0.0026341 | 4.5393 |  |  |  | 148 | 0.00038811 | 4.4844 |  |  |  | 149 | 0.00014214 | 4.4263 |  |  |  | 151 | 0.0056502 | 4.3647 |  |  |  | 154 | 0.028912
2012 | 161.6738 | 4.9535 | 10 |  |  |  |  | 145 | 10.3132 | 0.27802 | 5.0856 |  |  |  | 144 | 0.31236 |  | 5.0217 |  |  |  | 144 | 0.31236 |  | 4.9882 |  |  |  | 145 | 0.27802 |  | 4.9535 |  |  |  | 145 | 0.27802 |  | 4.9176 |  |  |  | 146 | 0.24567 |  | 4.8803 |  |  |  | 146 | 0.24567 | 4.8416 |  |  |  | 147 | 0.21532 |  | 4.8013 |  |  |  | 148 | 0.18697 | 4.7594 |  |  |  | 148 | 0.18697 | 4.7156 |  |  |  | 149 | 0.16063 | 4.6698 |  |  |  | 151 | 0.11393 | 4.6218 |  |  |  | 153 | 0.075235 | 4.5713 |  |  |  | 156 | 0.032192 | 4.5182 |  |  |  | 161 | 0.00045401
2013 | 146 |  | 11 |  |  |  |  | 146
2014 | 146 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 146
2015 | 146 |  | 13 | 0 | 0.04123 | 52.6846 |  | 146 |  |  | min(y) = | 76.0194 | [5 empty] | min(y) = | 76.0194 | [5 empty] | min(y) = | 76.0194 | [5 empty] | min(y) = | 76.0194 | [5 empty] | min(y) = | 76.0194 | [5 empty] | min(y) = | 76.0194 |  |  |  |  | min(y) = | 76.0194 | [5 empty] | min(y) = | 76.0194 |  |  |  |  | min(y) = | 76.0194 |  |  |  |  | min(y) = | 76.0194 |  |  |  |  | min(y) = | 76.0194 |  |  |  |  | min(y) = | 76.0194 |  |  |  |  | min(y) = | 76.0194 |  |  |  |  | min(y) = | 76.0194
2016 | 147 |  | 14 | 10 | #DIV/0! | 53.1823 |  | 147 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 147 |  | 15 | 15 | 0.078237 | 53.4405 |  | 147 |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | 147 |  | 16 | 20 | 0.086808 | 53.7675 |  | 147
2019 | 148 |  | 17 | 25 | 0.075026 | 54.0497 |  | 148
2020 | 148 |  | 18 | 30 | 0.040635 | 54.2068 |  | 148
2021 | 148 |  | 19 | 35 | 0.041353 | 54.5008 |  | 148
2022 | 149 |  | 20 | 40 | 0.044916 | 55.119 |  | 149
2023 | 149 |  | 21 | 45 | 0.051234 | 55.7833 |  | 149
2024 | 150 |  | 22 | 50 | 0.052374 | 56.4596 |  | 150
2025 | 150 |  | 23 | 55 | 0.038668 | 57.0558 |  | 150
2026 | 150 |  | 24 | 60 | 0.032538 | 58.0932 |  | 150
2027 | 151 |  | 25 | 65 | 0.035964 | 59.7472 |  | 151
2028 | 151 |  | 26 | 70 | 0.038895 | 62.934 |  | 151
2029 | 151 |  | 27 |  |  |  |  | 151
2030 | 152 |  | 28 |  |  |  |  | 152
2031 | 152 |  | 29 |  |  |  |  | 152
2032 | 152 |  | 30 |  |  |  |  | 152
2033 | 153 |  | 31 |  |  |  |  | 153
2034 | 153 |  | 32 |  |  |  |  | 153
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.036572 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.018922 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.020934 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.026121 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.021943 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.025012 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.032752 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.028963 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.027886 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.034287 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.033048 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.027032 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.03342 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.035536 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.036572 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 70 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 15 | [5 empty] | c = | 20 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 30 |  |  |  |  | c = | 35 | [5 empty] | c = | 40 |  |  |  |  | c = | 45 |  |  |  |  | c = | 50 |  |  |  |  | c = | 55 |  |  |  |  | c = | 60 |  |  |  |  | c = | 65 |  |  |  |  | c = | 70
[5 empty] | b = | 0.53513 | [5 empty] | b = | 0.038687 | [5 empty] | b = | 0.05217 | [5 empty] | b = | 0.060497 | [5 empty] | b = | 0.070194 | [5 empty] | b = | 0.081589 | [5 empty] | b = | 0.095123 |  |  |  |  | b = | 0.1114 | [5 empty] | b = | 0.13129 |  |  |  |  | b = | 0.15608 |  |  |  |  | b = | 0.18778 |  |  |  |  | b = | 0.22974 |  |  |  |  | b = | 0.28821 |  |  |  |  | b = | 0.37678 |  |  |  |  | b = | 0.53513
[5 empty] | A = | 3.3349 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.919 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.8223 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.769 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.7116 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.6494 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.5814 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.5064 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.4225 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.3272 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.2166 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.084 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.9178 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.6925 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.3349 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 28.0761 | [5 empty] | a = | 136.8678 | [5 empty] | a = | 124.256 | [5 empty] | a = | 117.8017 | [5 empty] | a = | 111.2295 | [5 empty] | a = | 104.521 | [5 empty] | a = | 97.6528 |  |  |  |  | a = | 90.5948 | [5 empty] | a = | 83.3071 |  |  |  |  | a = | 75.7351 |  |  |  |  | a = | 67.8004 |  |  |  |  | a = | 59.3837 |  |  |  |  | a = | 50.2884 |  |  |  |  | a = | 40.1447 |  |  |  |  | a = | 28.0761
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.036572 |  |  |  |  | R2 = | 0.018922 | [5 empty] | R2 = | 0.020934 | [5 empty] | R2 = | 0.026121 | [5 empty] | R2 = | 0.021943 | [5 empty] | R2 = | 0.025012 | [5 empty] | R2 = | 0.032752 |  |  |  |  | R2 = | 0.028963 | [5 empty] | R2 = | 0.027886 |  |  |  |  | R2 = | 0.034287 |  |  |  |  | R2 = | 0.033048 |  |  |  |  | R2 = | 0.027032 |  |  |  |  | R2 = | 0.03342 |  |  |  |  | R2 = | 0.035536 |  |  |  |  | R2 = | 0.036572
2003 | 76.0194 | 1.795 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 65.6885 | 98 | 28.9145 | 0.48315 | 4.331 | 오차자승합 = | 53.7838 |  | 137 | 3.7186 |  | 4.1899 | 오차자승합 = | 54.2697 |  | 134 | 3.3618 |  | 4.1112 | 오차자승합 = | 54.6304 |  | 133 | 3.2468 |  | 4.0257 | 오차자승합 = | 54.8361 |  | 131 | 3.0229 |  | 3.9322 | 오차자승합 = | 55.1927 |  | 130 | 2.9139 |  | 3.8291 | 오차자승합 = | 55.8817 |  | 128 | 2.702 | 3.714 | 오차자승합 = | 56.1536 |  | 126 | 2.4981 |  | 3.5841 | 오차자승합 = | 56.7406 |  | 123 | 2.2072 | 3.4346 | 오차자승합 = | 57.5462 |  | 121 | 2.0233 | 3.2588 | 오차자승합 = | 58.2504 |  | 118 | 1.7624 | 3.0454 | 오차자승합 = | 58.9476 |  | 114 | 1.4425 | 2.7738 | 오차자승합 = | 60.6566 |  | 110 | 1.1547 | 2.3997 | 오차자승합 = | 62.5318 |  | 105 | 0.83988 | 1.795 | 오차자승합 = | 65.6885 |  | 98 | 0.48315
2004 | 361.3861 | 5.6746 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 65.6885 | 111 | 69.2849 | 62.6932 | 5.8899 |  |  |  | 141 | 48.5701 |  | 5.8619 |  |  |  | 139 | 49.4556 |  | 5.8476 |  |  |  | 138 | 49.9014 |  | 5.833 |  |  |  | 137 | 50.3491 |  | 5.8183 |  |  |  | 136 | 50.7989 |  | 5.8033 |  |  |  | 134 | 51.7045 | 5.7881 |  |  |  | 133 | 52.1602 |  | 5.7726 |  |  |  | 131 | 53.0778 | 5.757 |  |  |  | 129 | 54.0033 | 5.741 |  |  |  | 127 | 54.9369 | 5.7248 |  |  |  | 125 | 55.8784 | 5.7084 |  |  |  | 121 | 57.7855 | 5.6917 |  |  |  | 117 | 59.7246 | 5.6746 |  |  |  | 111 | 62.6932
2005 | 142.6025 | 4.285 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 19.462 | 121 | 15.1487 | 0.46667 | 4.9601 |  |  |  | 143 | 0.00015801 |  | 4.8874 |  |  |  | 142 | 0.000363 |  | 4.8489 |  |  |  | 141 | 0.002568 |  | 4.8089 |  |  |  | 140 | 0.006773 |  | 4.7673 |  |  |  | 139 | 0.012978 |  | 4.7239 |  |  |  | 138 | 0.021183 | 4.6784 |  |  |  | 137 | 0.031388 |  | 4.6309 |  |  |  | 136 | 0.043593 | 4.5809 |  |  |  | 135 | 0.057798 | 4.5283 |  |  |  | 133 | 0.092208 | 4.4728 |  |  |  | 131 | 0.13462 | 4.414 |  |  |  | 129 | 0.18503 | 4.3516 |  |  |  | 126 | 0.27564 | 4.285 |  |  |  | 121 | 0.46667
2006 | 145.2514 | 4.3208 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 19.462 | 129 | 11.1885 | 0.26411 | 4.9785 |  |  |  | 144 | 0.001566 |  | 4.9071 |  |  |  | 144 | 0.001566 |  | 4.8695 |  |  |  | 143 | 0.0050688 |  | 4.8303 |  |  |  | 143 | 0.0050688 |  | 4.7896 |  |  |  | 142 | 0.010572 |  | 4.7471 |  |  |  | 141 | 0.018074 | 4.7028 |  |  |  | 141 | 0.018074 |  | 4.6564 |  |  |  | 140 | 0.027577 | 4.6077 |  |  |  | 139 | 0.03908 | 4.5565 |  |  |  | 138 | 0.052583 | 4.5026 |  |  |  | 137 | 0.068086 | 4.4456 |  |  |  | 135 | 0.10509 | 4.3852 |  |  |  | 133 | 0.1501 | 4.3208 |  |  |  | 129 | 0.26411
2007 | 146.5517 | 4.338 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 136 | 7.2 | 0.11134 | 4.9874 |  |  |  | 146 | 0.0003044 |  | 4.9167 |  |  |  | 145 | 0.0024078 |  | 4.8794 |  |  |  | 145 | 0.0024078 |  | 4.8407 |  |  |  | 145 | 0.0024078 |  | 4.8003 |  |  |  | 144 | 0.0065113 |  | 4.7583 |  |  |  | 144 | 0.0065113 | 4.7145 |  |  |  | 143 | 0.012615 |  | 4.6686 |  |  |  | 143 | 0.012615 | 4.6206 |  |  |  | 142 | 0.020718 | 4.5701 |  |  |  | 142 | 0.020718 | 4.5169 |  |  |  | 141 | 0.030822 | 4.4607 |  |  |  | 140 | 0.042925 | 4.4012 |  |  |  | 139 | 0.057029 | 4.338 |  |  |  | 136 | 0.11134
2008 | 123.9905 | 3.9888 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 143 | 15.3314 | 0.36136 | 4.8202 |  |  |  | 147 | 0.52944 |  | 4.7361 |  |  |  | 146 | 0.48442 |  | 4.6913 |  |  |  | 146 | 0.48442 |  | 4.6443 |  |  |  | 146 | 0.48442 |  | 4.595 |  |  |  | 146 | 0.48442 |  | 4.5432 |  |  |  | 146 | 0.48442 | 4.4885 |  |  |  | 146 | 0.48442 |  | 4.4307 |  |  |  | 145 | 0.4414 | 4.3693 |  |  |  | 145 | 0.4414 | 4.3039 |  |  |  | 145 | 0.4414 | 4.234 |  |  |  | 145 | 0.4414 | 4.1587 |  |  |  | 144 | 0.40038 | 4.0774 |  |  |  | 144 | 0.40038 | 3.9888 |  |  |  | 143 | 0.36136
2009 | 121.303 | 3.9378 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 150 | 23.6572 | 0.82352 | 4.7983 |  |  |  | 148 | 0.71273 |  | 4.7123 |  |  |  | 148 | 0.71273 |  | 4.6663 |  |  |  | 148 | 0.71273 |  | 4.6181 |  |  |  | 148 | 0.71273 |  | 4.5675 |  |  |  | 148 | 0.71273 |  | 4.5142 |  |  |  | 148 | 0.71273 | 4.4579 |  |  |  | 148 | 0.71273 |  | 4.3982 |  |  |  | 148 | 0.71273 | 4.3347 |  |  |  | 148 | 0.71273 | 4.2669 |  |  |  | 148 | 0.71273 | 4.1942 |  |  |  | 148 | 0.71273 | 4.1158 |  |  |  | 148 | 0.71273 | 4.0307 |  |  |  | 149 | 0.76712 | 3.9378 |  |  |  | 150 | 0.82352
2010 | 137.3008 | 4.2092 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 155 | 12.8908 | 0.31326 | 4.9222 |  |  |  | 148 | 0.11447 |  | 4.8466 |  |  |  | 148 | 0.11447 |  | 4.8065 |  |  |  | 149 | 0.13687 |  | 4.7647 |  |  |  | 149 | 0.13687 |  | 4.7212 |  |  |  | 149 | 0.13687 |  | 4.6756 |  |  |  | 149 | 0.13687 | 4.6279 |  |  |  | 149 | 0.13687 |  | 4.5778 |  |  |  | 149 | 0.13687 | 4.5251 |  |  |  | 150 | 0.16127 | 4.4694 |  |  |  | 150 | 0.16127 | 4.4104 |  |  |  | 151 | 0.18767 | 4.3477 |  |  |  | 152 | 0.21607 | 4.2808 |  |  |  | 153 | 0.24646 | 4.2092 |  |  |  | 155 | 0.31326
2011 | 148.623 | 4.3647 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 161 | 8.3278 | 0.15319 | 5.0014 |  |  |  | 149 | 0.00014214 |  | 4.9318 |  |  |  | 149 | 0.00014214 |  | 4.895 |  |  |  | 150 | 0.0018962 |  | 4.8569 |  |  |  | 150 | 0.0018962 |  | 4.8172 |  |  |  | 150 | 0.0018962 |  | 4.776 |  |  |  | 150 | 0.0018962 | 4.7329 |  |  |  | 151 | 0.0056502 |  | 4.6879 |  |  |  | 151 | 0.0056502 | 4.6408 |  |  |  | 152 | 0.011404 | 4.5913 |  |  |  | 152 | 0.011404 | 4.5393 |  |  |  | 153 | 0.019158 | 4.4844 |  |  |  | 155 | 0.040666 | 4.4263 |  |  |  | 157 | 0.070174 | 4.3647 |  |  |  | 161 | 0.15319
2012 | 161.6738 | 4.5182 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 166 | 2.6759 | 0.018716 | 5.0856 |  |  |  | 150 | 0.13628 |  | 5.0217 |  |  |  | 150 | 0.13628 |  | 4.9882 |  |  |  | 150 | 0.13628 |  | 4.9535 |  |  |  | 151 | 0.11393 |  | 4.9176 |  |  |  | 151 | 0.11393 |  | 4.8803 |  |  |  | 152 | 0.093582 | 4.8416 |  |  |  | 152 | 0.093582 |  | 4.8013 |  |  |  | 153 | 0.075235 | 4.7594 |  |  |  | 153 | 0.075235 | 4.7156 |  |  |  | 154 | 0.058887 | 4.6698 |  |  |  | 156 | 0.032192 | 4.6218 |  |  |  | 158 | 0.013497 | 4.5713 |  |  |  | 161 | 0.00045401 | 4.5182 |  |  |  | 166 | 0.018716
2013 | 171 |  | 11 |  |  |  |  | 171
2014 | 176 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 176
2015 | 181 |  | 13 |  | 0 | 0.018922 | 53.7838 | 181 |  |  | 최소자료값 = | 76.0194 | [5 empty] | 최소자료값 = | 76.0194 | [5 empty] | 최소자료값 = | 76.0194 | [5 empty] | 최소자료값 = | 76.0194 | [5 empty] | 최소자료값 = | 76.0194 | [5 empty] | 최소자료값 = | 76.0194 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 76.0194 | [5 empty] | 최소자료값 = | 76.0194 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 76.0194 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 76.0194 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 76.0194 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 76.0194 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 76.0194 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 76.0194
2016 | 185 |  | 14 |  | 10 | 0.020934 | 54.2697 | 186 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 190 |  | 15 |  | 15 | 0.026121 | 54.6304 | 190 |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 | [5 empty] | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5 |  |  |  |  | c 간격 = | 5
2018 | 194 |  | 16 |  | 20 | 0.021943 | 54.8361 | 194
2019 | 198 |  | 17 |  | 25 | 0.025012 | 55.1927 | 198
2020 | 202 |  | 18 |  | 30 | 0.032752 | 55.8817 | 202
2021 | 206 |  | 19 |  | 35 | 0.028963 | 56.1536 | 206
2022 | 209 |  | 20 |  | 40 | 0.027886 | 56.7406 | 209
2023 | 213 |  | 21 |  | 45 | 0.034287 | 57.5462 | 213
2024 | 217 |  | 22 |  | 50 | 0.033048 | 58.2504 | 217
2025 | 220 |  | 23 |  | 55 | 0.027032 | 58.9476 | 220
2026 | 224 |  | 24 |  | 60 | 0.03342 | 60.6566 | 224
2027 | 227 |  | 25 |  | 65 | 0.035536 | 62.5318 | 227
2028 | 231 |  | 26 |  | 70 | 0.036572 | 65.6885 | 231
2029 | 234 |  | 27 |  |  |  |  | 234
2030 | 237 |  | 28 |  |  |  |  | 237
2031 | 240 |  | 29 |  |  |  |  | 240
2032 | 243 |  | 30 |  |  |  |  | 243
2033 | 246 |  | 31 |  |  |  |  | 246
2034 | 249 |  | 32 |  |  |  |  | 249
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.045352 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.044403 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.045352 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.039604 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.041514 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.034925 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.040174 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.037113 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.044872 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.041353 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 400 | [6 empty] | k= | 362 |  |  |  |  | k= | 400 |  |  |  |  | k= | 440 |  |  |  |  | k= | 480 |  |  |  |  | k= | 520 |  |  |  |  | k= | 560 |  |  |  |  | k= | 600 |  |  |  | k= | 640 |  |  |  |  | k= | 680
|  |  |  | max(y) = | 361.3861 | [6 empty] | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861
|  |  |  | avg(5) = | 138.5782 | [6 empty] | avg(5) = | 138.5782 |  |  |  |  | avg(5) = | 138.5782 |  |  |  |  | avg(5) = | 138.5782 |  |  |  |  | avg(5) = | 138.5782 |  |  |  |  | avg(5) = | 138.5782 |  |  |  |  | avg(5) = | 138.5782 |  |  |  |  | avg(5) = | 138.5782 |  |  |  | avg(5) = | 138.5782 |  |  |  |  | avg(5) = | 138.5782
|  |  |  | -b = | 0.067468 | [6 empty] | -b = | 0.23401 |  |  |  |  | -b = | 0.067468 |  |  |  |  | -b = | 0.045321 |  |  |  |  | -b = | 0.034687 |  |  |  |  | -b = | 0.028279 |  |  |  |  | -b = | 0.023965 |  |  |  |  | -b = | 0.020857 |  |  |  | -b = | 0.01851 |  |  |  |  | -b = | 0.016676
|  |  |  | a = | 0.039725 | [6 empty] | a = | -1.4301 |  |  |  |  | a = | 0.039725 |  |  |  |  | a = | 0.35935 |  |  |  |  | a = | 0.56997 |  |  |  |  | a = | 0.73303 |  |  |  |  | a = | 0.8682 |  |  |  |  | a = | 0.98457 |  |  |  | a = | 1.0872 |  |  |  |  | a = | 1.1793
|  |  |  | b = | -0.067468 | [6 empty] | b = | -0.23401 |  |  |  |  | b = | -0.067468 |  |  |  |  | b = | -0.045321 |  |  |  |  | b = | -0.034687 |  |  |  |  | b = | -0.028279 |  |  |  |  | b = | -0.023965 |  |  |  |  | b = | -0.020857 |  |  |  | b = | -0.01851 |  |  |  |  | b = | -0.016676
2003 | 76.0194 | 1.4497 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.045352 |  | 189 | 148.6209 | 12.7646 | 1.3249 | R2 = | 0.044403 | 278 | 40.7962 |  | 1.4497 | R2 = | 0.045352 | 189 | 12.7646 |  | 1.5661 | R2 = | 0.039604 | 176 | 9.9961 |  | 1.6704 | R2 = | 0.041514 | 170 | 8.8324 |  | 1.7648 | R2 = | 0.034925 | 166 | 8.0965 |  | 1.8511 | R2 = | 0.040174 | 163 | 7.5656 |  | 1.9305 | R2 = | 0.037113 | 161 | 7.2217 | 2.004 | R2 = | 0.044872 | 159 | 6.8858 |  | 2.0726 | R2 = | 0.041353 | 158 | 6.7208
2004 | 361.3861 | -2.2363 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 49.5052 |  | 183 | 49.3616 | 31.8216 | -6.3779 | 오차자승합 = | 79.8109 | 262 | 9.8776 |  | -2.2363 | 오차자승합 = | 49.5052 | 183 | 31.8216 |  | -1.5254 | 오차자승합 = | 49.6129 | 171 | 36.2469 |  | -1.1141 | 오차자승합 = | 49.7723 | 166 | 38.1757 |  | -0.82347 | 오차자승합 = | 50.2776 | 162 | 39.7548 |  | -0.59858 | 오차자승합 = | 50.3427 | 160 | 40.5564 |  | -0.4151 | 오차자승합 = | 50.6409 | 158 | 41.3659 | -0.26012 | 오차자승합 = | 50.63 | 157 | 41.7737 |  | -0.12597 | 오차자승합 = | 50.8365 | 156 | 42.1835
2005 | 142.6025 | 0.59056 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 49.5052 |  | 176 | 23.42 | 1.1154 | 0.43082 |  |  | 244 | 10.2815 |  | 0.59056 |  |  | 176 | 1.1154 |  | 0.73501 |  |  | 167 | 0.59524 |  | 0.8612 |  |  | 162 | 0.37626 |  | 0.97324 |  |  | 159 | 0.26888 |  | 1.074 |  |  | 157 | 0.20729 |  | 1.1655 |  |  | 156 | 0.17949 | 1.2493 |  |  | 155 | 0.1537 |  | 1.3267 |  |  | 154 | 0.1299
2006 | 145.2514 | 0.56181 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 33.0122 |  | 169 | 16.35 | 0.564 | 0.40027 |  |  | 225 | 6.3598 |  | 0.56181 |  |  | 169 | 0.564 |  | 0.70766 |  |  | 162 | 0.28052 |  | 0.83491 |  |  | 158 | 0.16253 |  | 0.94779 |  |  | 156 | 0.11553 |  | 1.0492 |  |  | 155 | 0.095035 |  | 1.1413 |  |  | 153 | 0.060041 | 1.2256 |  |  | 153 | 0.060041 |  | 1.3033 |  |  | 152 | 0.045544
2007 | 146.5517 | 0.54778 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 33.0122 |  | 163 | 11.2235 | 0.27055 | 0.38534 |  |  | 204 | 3.3003 |  | 0.54778 |  |  | 163 | 0.27055 |  | 0.69432 |  |  | 157 | 0.10917 |  | 0.82211 |  |  | 155 | 0.071373 |  | 0.9354 |  |  | 153 | 0.04158 |  | 1.0372 |  |  | 152 | 0.029684 |  | 1.1295 |  |  | 151 | 0.019787 | 1.214 |  |  | 150 | 0.011891 |  | 1.292 |  |  | 150 | 0.011891
2008 | 123.9905 | 0.80023 | 6 |  |  |  |  | 156 | 25.8161 | 1.0246 | 0.65211 |  |  | 183 | 3.4821 |  | 0.80023 |  |  | 156 | 1.0246 |  | 0.93557 |  |  | 153 | 0.84155 |  | 1.0548 |  |  | 151 | 0.72951 |  | 1.1612 |  |  | 150 | 0.67649 |  | 1.2575 |  |  | 149 | 0.62548 |  | 1.3452 |  |  | 149 | 0.62548 | 1.4259 |  |  | 148 | 0.57646 |  | 1.5006 |  |  | 148 | 0.57646
2009 | 121.303 | 0.83183 | 7 |  |  |  |  | 150 | 23.6572 | 0.82352 | 0.68525 |  |  | 162 | 1.6562 |  | 0.83183 |  |  | 150 | 0.82352 |  | 0.96595 |  |  | 148 | 0.71273 |  | 1.0842 |  |  | 148 | 0.71273 |  | 1.1899 |  |  | 147 | 0.66033 |  | 1.2855 |  |  | 147 | 0.66033 |  | 1.3728 |  |  | 146 | 0.60994 | 1.453 |  |  | 146 | 0.60994 |  | 1.5273 |  |  | 146 | 0.60994
2010 | 137.3008 | 0.64884 | 8 |  |  |  |  | 144 | 4.8792 | 0.044879 | 0.49259 |  |  | 142 | 0.022082 |  | 0.64884 |  |  | 144 | 0.044879 |  | 0.79056 |  |  | 144 | 0.044879 |  | 0.91468 |  |  | 144 | 0.044879 |  | 1.0251 |  |  | 144 | 0.044879 |  | 1.1245 |  |  | 144 | 0.044879 |  | 1.2149 |  |  | 144 | 0.044879 | 1.2978 |  |  | 144 | 0.044879 |  | 1.3744 |  |  | 144 | 0.044879
2011 | 148.623 | 0.52554 | 9 |  |  |  |  | 137 | 7.8204 | 0.13509 | 0.36165 |  |  | 122 | 0.70878 |  | 0.52554 |  |  | 137 | 0.13509 |  | 0.67321 |  |  | 140 | 0.074356 |  | 0.80184 |  |  | 141 | 0.05811 |  | 0.9158 |  |  | 141 | 0.05811 |  | 1.0181 |  |  | 142 | 0.043864 |  | 1.1109 |  |  | 142 | 0.043864 | 1.1958 |  |  | 142 | 0.043864 |  | 1.2741 |  |  | 142 | 0.043864
2012 | 161.6738 | 0.38806 | 10 |  |  |  |  | 131 | 18.9726 | 0.94088 | 0.21437 |  |  | 104 | 3.3263 |  | 0.38806 |  |  | 131 | 0.94088 |  | 0.54321 |  |  | 135 | 0.71149 |  | 0.6775 |  |  | 137 | 0.6088 |  | 0.79586 |  |  | 138 | 0.56045 |  | 0.90169 |  |  | 139 | 0.5141 |  | 0.99738 |  |  | 140 | 0.46975 | 1.0847 |  |  | 140 | 0.46975 |  | 1.165 |  |  | 140 | 0.46975
2013 | 126 |  | 11 |  |  |  |  | 126
2014 | 120 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 120 |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861
2015 | 114 |  | 13 | 362 | 0.044403 | 79.8109 |  | 114 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 109 |  | 14 | 400 | 0.045352 | 49.5052 |  | 109 |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40
2017 | 104 |  | 15 | 440 | 0.039604 | 49.6129 |  | 104
2018 | 98 |  | 16 | 480 | 0.041514 | 49.7723 |  | 98
2019 | 94 |  | 17 | 520 | 0.034925 | 50.2776 |  | 94
2020 | 89 |  | 18 | 560 | 0.040174 | 50.3427 |  | 89
2021 | 84 |  | 19 | 600 | 0.037113 | 50.6409 |  | 84
2022 | 80 |  | 20 | 640 | 0.044872 | 50.63 |  | 80
2023 | 76 |  | 21 | 680 | 0.041353 | 50.8365 |  | 76
2024 | 72 |  | 22 |  |  |  |  | 72
2025 | 68 |  | 23 |  |  |  |  | 68
2026 | 64 |  | 24 |  |  |  |  | 64
2027 | 60 |  | 25 |  |  |  |  | 60
2028 | 57 |  | 26 |  |  |  |  | 57
2029 | 54 |  | 27 |  |  |  |  | 54
2030 | 51 |  | 28 |  |  |  |  | 51
2031 | 48 |  | 29 |  |  |  |  | 48
2032 | 45 |  | 30 |  |  |  |  | 45
2033 | 42 |  | 31 |  |  |  |  | 42
2034 | 40 |  | 32 |  |  |  |  | 40
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.041531 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.022378 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.036781 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.038748 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.039016 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.038095 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.040911 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.039467 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.037875 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.041531 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 680 | [6 empty] | k = | 362 |  |  |  |  | k = | 400 |  |  |  |  | k = | 440 |  |  |  |  | k = | 480 |  |  |  |  | k = | 520 |  |  |  |  | k = | 560 |  |  |  |  | k = | 600 |  |  |  | k = | 640 |  |  |  |  | k = | 680
|  |  |  | ln(a) = | 6.1676 | [6 empty] | ln(a) = | 3.5582 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.028 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.3477 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.5583 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.7213 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.8565 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.9729 |  |  |  | ln(a) = | 6.0755 |  |  |  |  | ln(a) = | 6.1676
|  |  |  | ln(b) = | 0.014703 | [6 empty] | ln(b) = | 0.23204 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.065496 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.043348 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.032714 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.026306 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.021992 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.018884 |  |  |  | ln(b) = | 0.016537 |  |  |  |  | ln(b) = | 0.014703
|  |  |  | a = | 477.03 | [6 empty] | a = | 35.0985 |  |  |  |  | a = | 152.6315 |  |  |  |  | a = | 210.1148 |  |  |  |  | a = | 259.3745 |  |  |  |  | a = | 305.3116 |  |  |  |  | a = | 349.4985 |  |  |  |  | a = | 392.6305 |  |  |  | a = | 435.0707 |  |  |  |  | a = | 477.03
|  |  |  | b = | 1.0148 | [6 empty] | b = | 1.2612 |  |  |  |  | b = | 1.0677 |  |  |  |  | b = | 1.0443 |  |  |  |  | b = | 1.0333 |  |  |  |  | b = | 1.0267 |  |  |  |  | b = | 1.0222 |  |  |  |  | b = | 1.0191 |  |  |  | b = | 1.0167 |  |  |  |  | b = | 1.0148
2003 | 76.0194 | 6.4035 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.041531 |  | 196 | 157.8291 | 14.3954 | 5.6559 | R2 = | 0.022378 | 318 | 58.5546 |  | 5.7807 | R2 = | 0.036781 | 237 | 25.9148 |  | 5.8971 | R2 = | 0.038748 | 221 | 21.0194 |  | 6.0014 | R2 = | 0.039016 | 212 | 18.4907 |  | 6.0958 | R2 = | 0.038095 | 207 | 17.1559 |  | 6.182 | R2 = | 0.040911 | 203 | 16.1241 |  | 6.2615 | R2 = | 0.039467 | 200 | 15.3712 | 6.335 | R2 = | 0.037875 | 198 | 14.8793 |  | 6.4035 | R2 = | 0.041531 | 196 | 14.3954
2004 | 361.3861 | 5.764 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 50.3592 |  | 189 | 47.7014 | 29.717 | -0.48799 | 오차자승합 = | 153.699 | 306 | 3.0676 |  | 3.6536 | 오차자승합 = | 61.8819 | 226 | 18.3294 |  | 4.3645 | 오차자승합 = | 55.5517 | 211 | 22.616 |  | 4.7759 | 오차자승합 = | 53.2447 | 203 | 25.0862 |  | 5.0665 | 오차자승합 = | 52.2447 | 198 | 26.695 |  | 5.2914 | 오차자승합 = | 51.3051 | 195 | 27.6843 |  | 5.4748 | 오차자승합 = | 50.9743 | 192 | 28.6917 | 5.6298 | 오차자승합 = | 50.8469 | 190 | 29.3732 |  | 5.764 | 오차자승합 = | 50.3592 | 189 | 29.717
2005 | 142.6025 | 6.2867 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 50.3592 |  | 181 | 26.9263 | 1.4744 | 5.3909 |  |  | 292 | 22.3196 |  | 5.5506 |  |  | 214 | 5.0976 |  | 5.6951 |  |  | 201 | 3.4103 |  | 5.8213 |  |  | 194 | 2.6417 |  | 5.9333 |  |  | 190 | 2.2465 |  | 6.034 |  |  | 187 | 1.9711 |  | 6.1256 |  |  | 184 | 1.7138 | 6.2094 |  |  | 183 | 1.632 |  | 6.2867 |  |  | 181 | 1.4744
2006 | 145.2514 | 6.2818 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 35.3683 |  | 174 | 19.7923 | 0.82648 | 5.3787 |  |  | 273 | 16.3197 |  | 5.5403 |  |  | 202 | 3.2204 |  | 5.6861 |  |  | 190 | 2.0024 |  | 5.8134 |  |  | 184 | 1.5015 |  | 5.9263 |  |  | 181 | 1.278 |  | 6.0277 |  |  | 178 | 1.0725 |  | 6.1197 |  |  | 177 | 1.008 | 6.204 |  |  | 175 | 0.88498 |  | 6.2818 |  |  | 174 | 0.82648
2007 | 146.5517 | 6.2794 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 35.3683 |  | 167 | 13.9529 | 0.41813 | 5.3727 |  |  | 250 | 10.7015 |  | 5.5352 |  |  | 188 | 1.718 |  | 5.6817 |  |  | 179 | 1.0529 |  | 5.8095 |  |  | 175 | 0.8093 |  | 5.9228 |  |  | 172 | 0.64761 |  | 6.0245 |  |  | 170 | 0.54982 |  | 6.1169 |  |  | 168 | 0.46003 | 6.2014 |  |  | 167 | 0.41813 |  | 6.2794 |  |  | 167 | 0.41813
2008 | 123.9905 | 6.3208 | 6 |  |  |  |  | 159 | 28.2356 | 1.2257 | 5.4723 |  |  | 221 | 9.4108 |  | 5.6204 |  |  | 174 | 2.501 |  | 5.7558 |  |  | 167 | 1.8498 |  | 5.875 |  |  | 164 | 1.6008 |  | 5.9814 |  |  | 162 | 1.4447 |  | 6.0777 |  |  | 161 | 1.3697 |  | 6.1654 |  |  | 160 | 1.2967 | 6.2461 |  |  | 160 | 1.2967 |  | 6.3208 |  |  | 159 | 1.2257
2009 | 121.303 | 6.3256 | 7 |  |  |  |  | 151 | 24.4816 | 0.88191 | 5.4835 |  |  | 184 | 3.9309 |  | 5.6301 |  |  | 159 | 1.4211 |  | 5.7642 |  |  | 155 | 1.1355 |  | 5.8825 |  |  | 154 | 1.0691 |  | 5.9882 |  |  | 153 | 1.0047 |  | 6.0838 |  |  | 152 | 0.9423 |  | 6.1711 |  |  | 152 | 0.9423 | 6.2513 |  |  | 152 | 0.9423 |  | 6.3256 |  |  | 151 | 0.88191
2010 | 137.3008 | 6.2966 | 8 |  |  |  |  | 143 | 4.1509 | 0.03248 | 5.4148 |  |  | 137 | 9.0507e-05 |  | 5.571 |  |  | 142 | 0.022082 |  | 5.7127 |  |  | 143 | 0.03248 |  | 5.8369 |  |  | 143 | 0.03248 |  | 5.9472 |  |  | 143 | 0.03248 |  | 6.0467 |  |  | 143 | 0.03248 |  | 6.1371 |  |  | 143 | 0.03248 | 6.22 |  |  | 143 | 0.03248 |  | 6.2966 |  |  | 143 | 0.03248
2011 | 148.623 | 6.2755 | 9 |  |  |  |  | 135 | 9.1661 | 0.18559 | 5.3631 |  |  | 79 | 4.8474 |  | 5.527 |  |  | 125 | 0.55805 |  | 5.6746 |  |  | 130 | 0.34682 |  | 5.8033 |  |  | 132 | 0.27632 |  | 5.9172 |  |  | 133 | 0.24408 |  | 6.0195 |  |  | 134 | 0.21383 |  | 6.1123 |  |  | 135 | 0.18559 | 6.1972 |  |  | 135 | 0.18559 |  | 6.2755 |  |  | 135 | 0.18559
2012 | 161.6738 | 6.2506 | 10 |  |  |  |  | 127 | 21.4468 | 1.2023 | 5.2999 |  |  | 5 | 24.5467 |  | 5.4736 |  |  | 106 | 3.0996 |  | 5.6288 |  |  | 116 | 2.0861 |  | 5.7631 |  |  | 120 | 1.7367 |  | 5.8814 |  |  | 123 | 1.4957 |  | 5.9873 |  |  | 125 | 1.345 |  | 6.083 |  |  | 126 | 1.2726 | 6.1703 |  |  | 127 | 1.2023 |  | 6.2506 |  |  | 127 | 1.2023
2013 | 119 |  | 11 |  |  |  |  | 119
2014 | 111 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 111
2015 | 102 |  | 13 | 362 | 0.022378 | 153.699 |  | 102 |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  | max(y) = | 361.3861 |  |  |  |  | max(y) = | 361.3861
2016 | 94 |  | 14 | 400 | 0.036781 | 61.8819 |  | 94 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 85 |  | 15 | 440 | 0.038748 | 55.5517 |  | 85 |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  | k 간격 = | 40 |  |  |  |  | k 간격 = | 40
2018 | 76 |  | 16 | 480 | 0.039016 | 53.2447 |  | 76
2019 | 68 |  | 17 | 520 | 0.038095 | 52.2447 |  | 68
2020 | 58 |  | 18 | 560 | 0.040911 | 51.3051 |  | 58
2021 | 49 |  | 19 | 600 | 0.039467 | 50.9743 |  | 49
2022 | 40 |  | 20 | 640 | 0.037875 | 50.8469 |  | 40
2023 | 30 |  | 21 | 680 | 0.041531 | 50.3592 |  | 30
2024 | 21 |  | 22 |  |  |  |  | 21
2025 | 11 |  | 23 |  |  |  |  | 11
2026 | 1 |  | 24 |  |  |  |  | 1
2027 | -9 |  | 25 |  |  |  |  | -9
2028 | -19 |  | 26 |  |  |  |  | -19
2029 | -29 |  | 27 |  |  |  |  | -29
2030 | -40 |  | 28 |  |  |  |  | -40
2031 | -51 |  | 29 |  |  |  |  | -51
2032 | -61 |  | 30 |  |  |  |  | -61
2033 | -72 |  | 31 |  |  |  |  | -72
2034 | -84 |  | 32 |  |  |  |  | -84

## 동지역 추계 10년 (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1988 | 유효자리수 = | 0
동지역 10년 소비량 원단위 추정(군부대 제외) | [9 empty] | < 단위 : 소비량 Lpcd>
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
과거자료(10년간)의
출처는 상수도 통계
2003 | 227.4567 | 248 | 248 | 247 | 238 | 251 | 251 | 247 |  |  |  |  | 131.2
2004 | 255.5377 | 251 | 250 | 250 | 248 | 255 | 256 | 250 |  |  |  |  | 130.4
2005 | 264.3461 | 254 | 253 | 253 | 255 | 259 | 259 | 253 |  |  |  |  | 119.8
2006 | 263.2298 | 257 | 256 | 256 | 259 | 262 | 262 | 256 |  |  |  |  | 123.5
2007 | 262.5803 | 260 | 259 | 259 | 262 | 264 | 265 | 259 |  |  |  |  | 128.3
2008 | 265.6243 | 263 | 262 | 262 | 265 | 266 | 267 | 262 |  |  |  |  | 161.8
2009 | 275.0207 | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 266 |  |  |  |  | 170.9
2010 | 259.5054 | 269 | 269 | 269 | 270 | 270 | 270 | 269 |  |  |  |  | 142.1
2011 | 270.87 | 271 | 272 | 272 | 272 | 271 | 271 | 272 |  |  |  |  | 170.7
2012 | 267.8651 | 274 | 275 | 275 | 274 | 272 | 272 | 275 |  |  |  |  | 172.5
2013 |  | 277 | 278 | 278 | 275 | 273 | 272 | 278
2014 |  | 280 | 282 | 282 | 277 | 273 | 273 | 282
2015 |  | 283 | 285 | 285 | 278 | 274 | 274 | 285
2016 |  | 286 | 288 | 288 | 280 | 274 | 274 | 288
2017 |  | 289 | 292 | 292 | 280 | 274 | 274 | 292
2018 |  | 292 | 295 | 295 | 281 | 275 | 275 | 295 |  |  |  | 176 | 178 | 178 | 162 | 177 | 175 | 178
2019 |  | 295 | 298 | 299 | 282 | 275 | 275 | 299 |  |  |  | 182 | 185 | 185 | 164 | 184 | 180 | 185
2020 |  | 298 | 302 | 302 | 283 | 275 | 275 | 302 |  |  |  | 188 | 192 | 193 | 166 | 191 | 184 | 192
2021 |  | 301 | 306 | 306 | 284 | 275 | 275 | 306 |  |  |  | 194 | 200 | 200 | 168 | 197 | 189 | 200
2022 |  | 304 | 309 | 309 | 285 | 275 | 275 | 309 |  |  |  | 199 | 208 | 209 | 169 | 204 | 193 | 208
2023 |  | 307 | 313 | 313 | 286 | 276 | 275 | 313 |  |  |  | 205 | 216 | 217 | 171 | 211 | 197 | 216
2024 |  | 310 | 316 | 317 | 287 | 276 | 276 | 317 |  |  |  | 211 | 225 | 226 | 172 | 218 | 201 | 225
2025 |  | 313 | 320 | 320 | 288 | 276 | 276 | 320 |  |  |  | 216 | 234 | 235 | 174 | 225 | 204 | 234
2026 |  | 316 | 324 | 324 | 288 | 276 | 276 | 324 |  |  |  | 222 | 243 | 245 | 175 | 233 | 208 | 243
2027 |  | 319 | 328 | 328 | 289 | 276 | 276 | 328 |  |  |  | 228 | 252 | 255 | 176 | 240 | 211 | 252
2028 |  | 321 | 332 | 332 | 290 | 276 | 276 | 332 |  |  |  | 234 | 262 | 265 | 177 | 248 | 215 | 262
2029 |  | 324 | 335 | 336 | 290 | 276 | 276 | 336 |  |  |  | 239 | 273 | 276 | 179 | 255 | 218 | 273
2030 |  | 327 | 339 | 340 | 291 | 276 | 276 | 340 |  |  |  | 245 | 284 | 287 | 180 | 263 | 221 | 284
2031 |  | 330 | 343 | 344 | 292 | 276 | 276 | 344 |  |  |  | 251 | 295 | 299 | 181 | 270 | 224 | 295
2032 |  | 333 | 347 | 348 | 292 | 276 | 276 | 348 |  |  |  | 256 | 306 | 311 | 182 | 278 | 227 | 306
2033 |  | 336 | 352 | 352 | 293 | 276 | 276 | 352 |  |  |  | 262 | 319 | 324 | 183 | 286 | 229 | 319
2034 |  | 339 | 356 | 356 | 293 | 276 | 276 | 356 |  |  |  | 268 | 331 | 338 | 184 | 293 | 232 | 331
채택 |  |  |  | ○ | [7 empty] | 273 | 344 | 351 | 185 | 301 | 234 | 344
상관계수 (R²) |  | 0.47284 | 0.42966 | 0.45523 | 0.69463 | 0.60399 | 0.61903 |  |  |  |  | 279 | 358 | 366 | 186 | 309 | 237 | 358
오차자승합 (전구간) |  | 0.81119 | 0.88336 | 0.84327 | 0.47229 | 0.76337 | 0.76888 |  | 오차자승합과 절대평균오차최소 유사그룹 |  |  | 285 | 372 | 381 | 186 | 316 | 239 | 372
오차자승합 (최근10년간) |  | 0.81119 | 0.88336 | 0.84327 | 0.47229 | 0.76337 | 0.76888 |  | 상기 해당그룹중 10년 오차자승최소
절대평균오차율 (전구간) |  | 2.8336 | 3.0985 | 3.0545 | 2.2488 | 2.1921 | 2.2649
절대평균오차율(최근10년간) |  | 2.8336 | 3.0985 | 3.0545 | 2.2488 | 2.1921 | 2.2649 | [7 empty] | ○
[12 empty] | 0.64651 | 0.65997 | 0.65273 | 0.5114 | 0.64978 | 0.62972
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 1.4698 | 1.4186 | 1.4492 | 2.0576 | 1.4574 | 1.547
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
[12 empty] | 7.8918 | 7.6054 | 7.6672 | 9.6301 | 7.777 | 8.0963
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.47284 | 절대오차율 | 오차자승
y = ax + b
|  |  | 상수(a) = | 2.9407
|  |  | 상수(b) = | 245.0298
|  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.47284
|  |  | 오차자승합 (전구간) |  | 0.81119
|  |  | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.81119
|  |  | 절대평균오차율 (전구간) |  | 2.8336
|  |  | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 2.8336
2003 | 227.4567 | 1 | [5 empty] | 248 | 9.0318 | 0.42203
2004 | 255.5377 | 2 | [5 empty] | 251 | 1.7758 | 0.020591
2005 | 264.3461 | 3 | [5 empty] | 254 | 3.9138 | 0.10704
2006 | 263.2298 | 4 | [5 empty] | 257 | 2.3667 | 0.038811
2007 | 262.5803 | 5 | [5 empty] | 260 | 0.98268 | 0.0066581
2008 | 265.6243 | 6 | [5 empty] | 263 | 0.98797 | 0.0068868
2009 | 275.0207 | 7 | [5 empty] | 266 | 3.28 | 0.081373
2010 | 259.5054 | 8 | [5 empty] | 269 | 3.6587 | 0.090147
2011 | 270.87 | 9 | [5 empty] | 271 | 0.048009 | 1.6911e-05
2012 | 267.8651 | 10 | [5 empty] | 274 | 2.2903 | 0.037638
2013 | 277 | 11 | [5 empty] | 277
2014 | 280 | 12 | [5 empty] | 280
2015 | 283 | 13 | [5 empty] | 283
2016 | 286 | 14 | [5 empty] | 286
2017 | 289 | 15 | [5 empty] | 289
2018 | 292 | 16 | [5 empty] | 292
2019 | 295 | 17 | [5 empty] | 295
2020 | 298 | 18 | [5 empty] | 298
2021 | 301 | 19 | [5 empty] | 301
2022 | 304 | 20 | [5 empty] | 304
2023 | 307 | 21 | [5 empty] | 307
2024 | 310 | 22 | [5 empty] | 310
2025 | 313 | 23 | [5 empty] | 313
2026 | 316 | 24 | [5 empty] | 316
2027 | 319 | 25 | [5 empty] | 319
2028 | 321 | 26 | [5 empty] | 321
2029 | 324 | 27 | [5 empty] | 324
2030 | 327 | 28 | [5 empty] | 327
2031 | 330 | 29 | [5 empty] | 330
2032 | 333 | 30 | [5 empty] | 333
2033 | 336 | 31 | [5 empty] | 336
2034 | 339 | 32 | [5 empty] | 339
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.42966 | 절대오차율 | 오차자승
y = a(1+b)^x
LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | A = | LN(A) = | 5.4998
|  |  |  | B = | LN(1+B) = | 0.011698
|  |  |  | a = | 244.6335
|  |  |  | b = | 0.011767
|  |  |  | 상관계수 (R²) |  | 0.42966
2003 | 227.4567 | 5.427 | 1 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.88336 |  | 248 | 9.0318 | 0.42203
2004 | 255.5377 | 5.5434 | 2 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.88336 |  | 250 | 2.1671 | 0.030666
2005 | 264.3461 | 5.5773 | 3 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.0985 |  | 253 | 4.2921 | 0.12873
2006 | 263.2298 | 5.573 | 4 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.0985 |  | 256 | 2.7466 | 0.05227
2007 | 262.5803 | 5.5706 | 5 |  |  |  |  | 259 | 1.3635 | 0.012819
2008 | 265.6243 | 5.5821 | 6 |  |  |  |  | 262 | 1.3644 | 0.013135
2009 | 275.0207 | 5.6168 | 7 |  |  |  |  | 266 | 3.28 | 0.081373
2010 | 259.5054 | 5.5588 | 8 |  |  |  |  | 269 | 3.6587 | 0.090147
2011 | 270.87 | 5.6016 | 9 |  |  |  |  | 272 | 0.41719 | 0.001277
2012 | 267.8651 | 5.5905 | 10 |  |  |  |  | 275 | 2.6636 | 0.050907
2013 | 278 |  | 11 |  |  |  |  | 278
2014 | 282 |  | 12 |  |  |  |  | 282
2015 | 285 |  | 13 |  |  |  |  | 285
2016 | 288 |  | 14 |  |  |  |  | 288
2017 | 292 |  | 15 |  |  |  |  | 292
2018 | 295 |  | 16 |  |  |  |  | 295
2019 | 298 |  | 17 |  |  |  |  | 298
2020 | 302 |  | 18 |  |  |  |  | 302
2021 | 306 |  | 19 |  |  |  |  | 306
2022 | 309 |  | 20 |  |  |  |  | 309
2023 | 313 |  | 21 |  |  |  |  | 313
2024 | 316 |  | 22 |  |  |  |  | 316
2025 | 320 |  | 23 |  |  |  |  | 320
2026 | 324 |  | 24 |  |  |  |  | 324
2027 | 328 |  | 25 |  |  |  |  | 328
2028 | 332 |  | 26 |  |  |  |  | 332
2029 | 335 |  | 27 |  |  |  |  | 335
2030 | 339 |  | 28 |  |  |  |  | 339
2031 | 343 |  | 29 |  |  |  |  | 343
2032 | 347 |  | 30 |  |  |  |  | 347
2033 | 352 |  | 31 |  |  |  |  | 352
2034 | 356 |  | 32 |  |  |  |  | 356
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.45523 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.42966 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.45523 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.4438 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.4438 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.4438 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.4438 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.4438 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.4438 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.43598 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.43598 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.43598 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.41928 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.42526 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.42526 | 오차자승
y = a(1+b)^x + c
LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x
Y = A + Bx
|  |  |  | c = | 10 | [6 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 40 | [5 empty] | c = | 55 | [5 empty] | c = | 70 |  |  |  |  | c = | 85 | [5 empty] | c = | 100 |  |  |  |  | c = | 115 |  |  |  |  | c = | 130 |  |  |  |  | c = | 145 |  |  |  |  | c = | 160 |  |  |  |  | c = | 175 |  |  |  |  | c = | 190
|  |  |  | A = | LN(a) = | 5.458 | [5 empty] | A = | LN(a) = | 5.4998 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.458 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.3917 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.3208 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.2445 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.1617 |  |  |  | A = | LN(a) = | 5.0715 |  |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.9722 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.8618 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.7376 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.5953 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.4287 |  |  |  | A = | LN(a) = | 4.2273 |  |  |  | A = | LN(a) = | 3.9714
|  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.012184 | [5 empty] | B = | LN(1+b) = | 0.011698 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.012184 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.012994 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.01392 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.014989 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.016236 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.017711 |  |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.019484 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.021655 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.024376 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.027893 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.032622 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.039347 |  |  |  | B = | LN(1+b) = | 0.049757
|  |  |  | a = | 234.6161 | [6 empty] | a = | 244.6335 | [5 empty] | a = | 234.6161 | [5 empty] | a = | 219.5869 | [5 empty] | a = | 204.5533 | [5 empty] | a = | 189.5142 | [5 empty] | a = | 174.4681 |  |  |  |  | a = | 159.413 | [5 empty] | a = | 144.3458 |  |  |  |  | a = | 129.2623 |  |  |  |  | a = | 114.1555 |  |  |  |  | a = | 99.0143 |  |  |  |  | a = | 83.8188 |  |  |  |  | a = | 68.5299 |  |  |  |  | a = | 53.0592
|  |  |  | b = | 0.012259 | [6 empty] | b = | 0.011767 | [5 empty] | b = | 0.012259 | [5 empty] | b = | 0.013079 | [5 empty] | b = | 0.014017 | [5 empty] | b = | 0.015102 | [5 empty] | b = | 0.016369 |  |  |  |  | b = | 0.017869 | [5 empty] | b = | 0.019675 |  |  |  |  | b = | 0.021891 |  |  |  |  | b = | 0.024676 |  |  |  |  | b = | 0.028285 |  |  |  |  | b = | 0.03316 |  |  |  |  | b = | 0.040131 |  |  |  |  | b = | 0.051016
2003 | 227.4567 | 5.382 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.45523 |  | 247 | 8.5921 | 0.38194 | 5.427 | R2 = | 0.42966 |  | 248 | 0.42203 |  | 5.382 | R2 = | 0.45523 |  | 247 | 0.38194 |  | 5.3105 | R2 = | 0.4438 |  | 247 | 0.38194 |  | 5.2335 | R2 = | 0.4438 |  | 247 | 0.38194 |  | 5.1501 | R2 = | 0.4438 |  | 247 | 0.38194 |  | 5.0592 | R2 = | 0.4438 |  | 247 | 0.38194 | 4.959 | R2 = | 0.4438 |  | 247 | 0.38194 |  | 4.8478 | R2 = | 0.4438 |  | 247 | 0.38194 | 4.7226 | R2 = | 0.43598 |  | 247 | 0.38194 | 4.5794 | R2 = | 0.43598 |  | 247 | 0.38194 | 4.4123 | R2 = | 0.43598 |  | 247 | 0.38194 | 4.2115 | R2 = | 0.41928 |  | 247 | 0.38194 | 3.96 | R2 = | 0.42526 |  | 246 | 0.34385 | 3.6232 | R2 = | 0.42526 |  | 246 | 0.34385
2004 | 255.5377 | 5.5035 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.84327 |  | 250 | 2.1671 | 0.030666 | 5.5434 | 오차자승합 = | 0.88336 |  | 250 | 0.030666 |  | 5.5035 | 오차자승합 = | 0.84327 |  | 250 | 0.030666 |  | 5.4404 | 오차자승합 = | 0.86231 |  | 250 | 0.030666 |  | 5.3731 | 오차자승합 = | 0.86231 |  | 250 | 0.030666 |  | 5.301 | 오차자승합 = | 0.86231 |  | 250 | 0.030666 |  | 5.2233 | 오차자승합 = | 0.86231 |  | 250 | 0.030666 | 5.139 | 오차자승합 = | 0.86231 |  | 250 | 0.030666 |  | 5.0469 | 오차자승합 = | 0.86231 |  | 250 | 0.030666 | 4.9455 | 오차자승합 = | 0.87758 |  | 250 | 0.030666 | 4.8326 | 오차자승합 = | 0.87758 |  | 250 | 0.030666 | 4.7054 | 오차자승합 = | 0.87758 |  | 250 | 0.030666 | 4.5595 | 오차자승합 = | 0.91335 |  | 249 | 0.042742 | 4.3887 | 오차자승합 = | 0.91941 |  | 249 | 0.042742 | 4.1826 | 오차자승합 = | 0.91941 |  | 249 | 0.042742
2005 | 264.3461 | 5.5387 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.84327 |  | 253 | 4.2921 | 0.12873 | 5.5773 |  |  |  | 253 | 0.12873 |  | 5.5387 |  |  |  | 253 | 0.12873 |  | 5.4779 |  |  |  | 253 | 0.12873 |  | 5.4132 |  |  |  | 253 | 0.12873 |  | 5.344 |  |  |  | 253 | 0.12873 |  | 5.2696 |  |  |  | 253 | 0.12873 | 5.1893 |  |  |  | 253 | 0.12873 |  | 5.102 |  |  |  | 253 | 0.12873 | 5.0063 |  |  |  | 253 | 0.12873 | 4.9004 |  |  |  | 253 | 0.12873 | 4.782 |  |  |  | 253 | 0.12873 | 4.6477 |  |  |  | 252 | 0.15243 | 4.4925 |  |  |  | 252 | 0.15243 | 4.3087 |  |  |  | 252 | 0.15243
2006 | 263.2298 | 5.5343 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.0545 |  | 256 | 2.7466 | 0.05227 | 5.573 |  |  |  | 256 | 0.05227 |  | 5.5343 |  |  |  | 256 | 0.05227 |  | 5.4732 |  |  |  | 256 | 0.05227 |  | 5.4082 |  |  |  | 256 | 0.05227 |  | 5.3386 |  |  |  | 256 | 0.05227 |  | 5.2639 |  |  |  | 256 | 0.05227 | 5.1831 |  |  |  | 256 | 0.05227 |  | 5.0952 |  |  |  | 256 | 0.05227 | 4.9988 |  |  |  | 256 | 0.05227 | 4.8921 |  |  |  | 256 | 0.05227 | 4.7726 |  |  |  | 256 | 0.05227 | 4.637 |  |  |  | 256 | 0.05227 | 4.4799 |  |  |  | 255 | 0.06773 | 4.2936 |  |  |  | 255 | 0.06773
2007 | 262.5803 | 5.5317 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.0545 |  | 259 | 1.3635 | 0.012819 | 5.5706 |  |  |  | 259 | 0.012819 |  | 5.5317 |  |  |  | 259 | 0.012819 |  | 5.4705 |  |  |  | 259 | 0.012819 |  | 5.4053 |  |  |  | 259 | 0.012819 |  | 5.3355 |  |  |  | 259 | 0.012819 |  | 5.2605 |  |  |  | 259 | 0.012819 | 5.1794 |  |  |  | 259 | 0.012819 |  | 5.0912 |  |  |  | 259 | 0.012819 | 4.9944 |  |  |  | 259 | 0.012819 | 4.8872 |  |  |  | 259 | 0.012819 | 4.7671 |  |  |  | 259 | 0.012819 | 4.6306 |  |  |  | 259 | 0.012819 | 4.4726 |  |  |  | 258 | 0.020979 | 4.2847 |  |  |  | 258 | 0.020979
2008 | 265.6243 | 5.5437 | 6 |  |  |  |  | 262 | 1.3644 | 0.013135 | 5.5821 |  |  |  | 262 | 0.013135 |  | 5.5437 |  |  |  | 262 | 0.013135 |  | 5.4832 |  |  |  | 262 | 0.013135 |  | 5.4189 |  |  |  | 262 | 0.013135 |  | 5.3501 |  |  |  | 262 | 0.013135 |  | 5.2762 |  |  |  | 262 | 0.013135 | 5.1964 |  |  |  | 262 | 0.013135 |  | 5.1097 |  |  |  | 262 | 0.013135 | 5.0148 |  |  |  | 262 | 0.013135 | 4.9099 |  |  |  | 262 | 0.013135 | 4.7927 |  |  |  | 262 | 0.013135 | 4.6599 |  |  |  | 262 | 0.013135 | 4.5067 |  |  |  | 262 | 0.013135 | 4.3258 |  |  |  | 262 | 0.013135
2009 | 275.0207 | 5.5798 | 7 |  |  |  |  | 266 | 3.28 | 0.081373 | 5.6168 |  |  |  | 266 | 0.081373 |  | 5.5798 |  |  |  | 266 | 0.081373 |  | 5.5215 |  |  |  | 265 | 0.10041 |  | 5.4597 |  |  |  | 265 | 0.10041 |  | 5.3937 |  |  |  | 265 | 0.10041 |  | 5.3231 |  |  |  | 265 | 0.10041 | 5.2471 |  |  |  | 265 | 0.10041 |  | 5.1649 |  |  |  | 265 | 0.10041 | 5.0753 |  |  |  | 265 | 0.10041 | 4.9769 |  |  |  | 265 | 0.10041 | 4.8677 |  |  |  | 265 | 0.10041 | 4.7451 |  |  |  | 265 | 0.10041 | 4.6054 |  |  |  | 265 | 0.10041 | 4.4429 |  |  |  | 265 | 0.10041
2010 | 259.5054 | 5.5195 | 8 |  |  |  |  | 269 | 3.6587 | 0.090147 | 5.5588 |  |  |  | 269 | 0.090147 |  | 5.5195 |  |  |  | 269 | 0.090147 |  | 5.4575 |  |  |  | 269 | 0.090147 |  | 5.3914 |  |  |  | 269 | 0.090147 |  | 5.3206 |  |  |  | 269 | 0.090147 |  | 5.2444 |  |  |  | 269 | 0.090147 | 5.162 |  |  |  | 269 | 0.090147 |  | 5.0721 |  |  |  | 269 | 0.090147 | 4.9733 |  |  |  | 269 | 0.090147 | 4.8637 |  |  |  | 269 | 0.090147 | 4.7406 |  |  |  | 269 | 0.090147 | 4.6002 |  |  |  | 269 | 0.090147 | 4.4368 |  |  |  | 269 | 0.090147 | 4.2414 |  |  |  | 269 | 0.090147
2011 | 270.87 | 5.564 | 9 |  |  |  |  | 272 | 0.41719 | 0.001277 | 5.6016 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.564 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.5048 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.4419 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.3747 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.3027 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 5.225 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.1409 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 5.049 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 4.9478 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 4.8352 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 4.7084 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 4.563 |  |  |  | 273 | 0.0045371 | 4.3928 |  |  |  | 273 | 0.0045371
2012 | 267.8651 | 5.5524 | 10 |  |  |  |  | 275 | 2.6636 | 0.050907 | 5.5905 |  |  |  | 275 | 0.050907 |  | 5.5524 |  |  |  | 275 | 0.050907 |  | 5.4925 |  |  |  | 275 | 0.050907 |  | 5.4288 |  |  |  | 275 | 0.050907 |  | 5.3607 |  |  |  | 275 | 0.050907 |  | 5.2876 |  |  |  | 275 | 0.050907 | 5.2087 |  |  |  | 275 | 0.050907 |  | 5.1232 |  |  |  | 275 | 0.050907 | 5.0296 |  |  |  | 276 | 0.066177 | 4.9263 |  |  |  | 276 | 0.066177 | 4.8111 |  |  |  | 276 | 0.066177 | 4.6809 |  |  |  | 276 | 0.066177 | 4.5311 |  |  |  | 277 | 0.083447 | 4.355 |  |  |  | 277 | 0.083447
2013 | 278 |  | 11 |  |  |  |  | 278
2014 | 282 |  | 12 | c | R2 | 오차자승합 |  | 282
2015 | 285 |  | 13 | 0 | 0.42966 | 0.88336 |  | 285 |  |  | min(y) = | 227.4567 | [5 empty] | min(y) = | 227.4567 | [5 empty] | min(y) = | 227.4567 | [5 empty] | min(y) = | 227.4567 | [5 empty] | min(y) = | 227.4567 | [5 empty] | min(y) = | 227.4567 |  |  |  |  | min(y) = | 227.4567 | [5 empty] | min(y) = | 227.4567 |  |  |  |  | min(y) = | 227.4567 |  |  |  |  | min(y) = | 227.4567 |  |  |  |  | min(y) = | 227.4567 |  |  |  |  | min(y) = | 227.4567 |  |  |  |  | min(y) = | 227.4567 |  |  |  |  | min(y) = | 227.4567
2016 | 288 |  | 14 | 10 | 0.45523 | 0.84327 |  | 288 |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 | [5 empty] | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1 |  |  |  |  | 유효자리 = | 1
2017 | 292 |  | 15 | 25 | 0.4438 | 0.86231 |  | 292 |  |  | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15
2018 | 295 |  | 16 | 40 | 0.4438 | 0.86231 |  | 295
2019 | 299 |  | 17 | 55 | 0.4438 | 0.86231 |  | 299
2020 | 302 |  | 18 | 70 | 0.4438 | 0.86231 |  | 302
2021 | 306 |  | 19 | 85 | 0.4438 | 0.86231 |  | 306
2022 | 309 |  | 20 | 100 | 0.4438 | 0.86231 |  | 309
2023 | 313 |  | 21 | 115 | 0.43598 | 0.87758 |  | 313
2024 | 317 |  | 22 | 130 | 0.43598 | 0.87758 |  | 317
2025 | 320 |  | 23 | 145 | 0.43598 | 0.87758 |  | 320
2026 | 324 |  | 24 | 160 | 0.41928 | 0.91335 |  | 324
2027 | 328 |  | 25 | 175 | 0.42526 | 0.91941 |  | 328
2028 | 332 |  | 26 | 190 | 0.42526 | 0.91941 |  | 332
2029 | 336 |  | 27 |  |  |  |  | 336
2030 | 340 |  | 28 |  |  |  |  | 340
2031 | 344 |  | 29 |  |  |  |  | 344
2032 | 348 |  | 30 |  |  |  |  | 348
2033 | 352 |  | 31 |  |  |  |  | 352
2034 | 356 |  | 32 |  |  |  |  | 356
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.69463 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.69463 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.69463 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.68313 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.68313 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.68313 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.68313 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.68313 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.68313 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.68313 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.68313 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.67785 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.66207 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.65446 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.64086 | 오차자승
[5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [6 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c | [5 empty] | y = ax^b + c
[5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [6 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) | [5 empty] | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x)
[5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [6 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx | [5 empty] | Y = A + bx
[5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 0 | [5 empty] | c = | 10 | [5 empty] | c = | 25 | [5 empty] | c = | 40 | [5 empty] | c = | 55 | [5 empty] | c = | 70 |  |  |  |  | c = | 85 | [5 empty] | c = | 100 |  |  |  |  | c = | 115 |  |  |  |  | c = | 130 |  |  |  |  | c = | 145 |  |  |  |  | c = | 160 |  |  |  |  | c = | 175 |  |  |  |  | c = | 190
[5 empty] | b = | 0.059942 | [5 empty] | b = | 0.059942 | [5 empty] | b = | 0.062449 | [5 empty] | b = | 0.066631 | [5 empty] | b = | 0.071415 | [5 empty] | b = | 0.076942 | [5 empty] | b = | 0.083401 |  |  |  |  | b = | 0.091051 | [5 empty] | b = | 0.10026 |  |  |  |  | b = | 0.11156 |  |  |  |  | b = | 0.12576 |  |  |  |  | b = | 0.14416 |  |  |  |  | b = | 0.16902 |  |  |  |  | b = | 0.20456 |  |  |  |  | b = | 0.26
[5 empty] | A = | 5.4736 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.4736 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.4306 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.3626 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.2895 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.2107 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 5.1251 | = LN(a) |  |  |  | A = | 5.0314 | = LN(a) |  |  |  |  | A = | 4.9279 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.8124 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.6817 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.5309 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.3528 | = LN(a) |  |  |  | A = | 4.1347 | = LN(a) |  |  |  | A = | 3.8524 | = LN(a)
[5 empty] | a = | 238.3072 | [5 empty] | a = | 238.3072 | [5 empty] | a = | 228.2945 | [5 empty] | a = | 213.2732 | [5 empty] | a = | 198.2486 | [5 empty] | a = | 183.2198 | [5 empty] | a = | 168.1857 |  |  |  |  | a = | 153.1448 | [5 empty] | a = | 138.0947 |  |  |  |  | a = | 123.0321 |  |  |  |  | a = | 107.9516 |  |  |  |  | a = | 92.8444 |  |  |  |  | a = | 77.6946 |  |  |  |  | a = | 62.4713 |  |  |  |  | a = | 47.1038
[5 empty] | 상관계수 (R²) |  | 0.69463 |  |  |  |  | R2 = | 0.69463 | [5 empty] | R2 = | 0.69463 | [5 empty] | R2 = | 0.68313 | [5 empty] | R2 = | 0.68313 | [5 empty] | R2 = | 0.68313 | [5 empty] | R2 = | 0.68313 |  |  |  |  | R2 = | 0.68313 | [5 empty] | R2 = | 0.68313 |  |  |  |  | R2 = | 0.68313 |  |  |  |  | R2 = | 0.68313 |  |  |  |  | R2 = | 0.67785 |  |  |  |  | R2 = | 0.66207 |  |  |  |  | R2 = | 0.65446 |  |  |  |  | R2 = | 0.64086
2003 | 227.4567 | 5.427 | 1 | 0 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.47229 | 238 | 4.6353 | 0.11116 | 5.427 | 오차자승합 = | 0.47229 |  | 238 | 0.11116 |  | 5.382 | 오차자승합 = | 0.47229 |  | 238 | 0.11116 |  | 5.3105 | 오차자승합 = | 0.49198 |  | 238 | 0.11116 |  | 5.2335 | 오차자승합 = | 0.49198 |  | 238 | 0.11116 |  | 5.1501 | 오차자승합 = | 0.49198 |  | 238 | 0.11116 |  | 5.0592 | 오차자승합 = | 0.49198 |  | 238 | 0.11116 | 4.959 | 오차자승합 = | 0.49198 |  | 238 | 0.11116 |  | 4.8478 | 오차자승합 = | 0.49198 |  | 238 | 0.11116 | 4.7226 | 오차자승합 = | 0.49198 |  | 238 | 0.11116 | 4.5794 | 오차자승합 = | 0.49198 |  | 238 | 0.11116 | 4.4123 | 오차자승합 = | 0.50144 |  | 238 | 0.11116 | 4.2115 | 오차자승합 = | 0.53404 |  | 238 | 0.11116 | 3.96 | 오차자승합 = | 0.55764 |  | 237 | 0.091075 | 3.6232 | 오차자승합 = | 0.59098 |  | 237 | 0.091075
2004 | 255.5377 | 5.5434 | 2 | 0.69315 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.47229 | 248 | 2.9497 | 0.056817 | 5.5434 |  |  |  | 248 | 0.056817 |  | 5.5035 |  |  |  | 248 | 0.056817 |  | 5.4404 |  |  |  | 248 | 0.056817 |  | 5.3731 |  |  |  | 248 | 0.056817 |  | 5.301 |  |  |  | 248 | 0.056817 |  | 5.2233 |  |  |  | 248 | 0.056817 | 5.139 |  |  |  | 248 | 0.056817 |  | 5.0469 |  |  |  | 248 | 0.056817 | 4.9455 |  |  |  | 248 | 0.056817 | 4.8326 |  |  |  | 248 | 0.056817 | 4.7054 |  |  |  | 248 | 0.056817 | 4.5595 |  |  |  | 247 | 0.072893 | 4.3887 |  |  |  | 247 | 0.072893 | 4.1826 |  |  |  | 246 | 0.090968
2005 | 264.3461 | 5.5773 | 3 | 1.0986 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 2.2488 | 255 | 3.5356 | 0.08735 | 5.5773 |  |  |  | 255 | 0.08735 |  | 5.5387 |  |  |  | 255 | 0.08735 |  | 5.4779 |  |  |  | 254 | 0.10704 |  | 5.4132 |  |  |  | 254 | 0.10704 |  | 5.344 |  |  |  | 254 | 0.10704 |  | 5.2696 |  |  |  | 254 | 0.10704 | 5.1893 |  |  |  | 254 | 0.10704 |  | 5.102 |  |  |  | 254 | 0.10704 | 5.0063 |  |  |  | 254 | 0.10704 | 4.9004 |  |  |  | 254 | 0.10704 | 4.782 |  |  |  | 254 | 0.10704 | 4.6477 |  |  |  | 254 | 0.10704 | 4.4925 |  |  |  | 253 | 0.12873 | 4.3087 |  |  |  | 253 | 0.12873
2006 | 263.2298 | 5.573 | 4 | 1.3863 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 2.2488 | 259 | 1.6069 | 0.017891 | 5.573 |  |  |  | 259 | 0.017891 |  | 5.5343 |  |  |  | 259 | 0.017891 |  | 5.4732 |  |  |  | 259 | 0.017891 |  | 5.4082 |  |  |  | 259 | 0.017891 |  | 5.3386 |  |  |  | 259 | 0.017891 |  | 5.2639 |  |  |  | 259 | 0.017891 | 5.1831 |  |  |  | 259 | 0.017891 |  | 5.0952 |  |  |  | 259 | 0.017891 | 4.9988 |  |  |  | 259 | 0.017891 | 4.8921 |  |  |  | 259 | 0.017891 | 4.7726 |  |  |  | 258 | 0.027351 | 4.637 |  |  |  | 258 | 0.027351 | 4.4799 |  |  |  | 258 | 0.027351 | 4.2936 |  |  |  | 258 | 0.027351
2007 | 262.5803 | 5.5706 | 5 | 1.6094 |  |  |  | 262 | 0.22101 | 0.00033678 | 5.5706 |  |  |  | 262 | 0.00033678 |  | 5.5317 |  |  |  | 262 | 0.00033678 |  | 5.4705 |  |  |  | 262 | 0.00033678 |  | 5.4053 |  |  |  | 262 | 0.00033678 |  | 5.3355 |  |  |  | 262 | 0.00033678 |  | 5.2605 |  |  |  | 262 | 0.00033678 | 5.1794 |  |  |  | 262 | 0.00033678 |  | 5.0912 |  |  |  | 262 | 0.00033678 | 4.9944 |  |  |  | 262 | 0.00033678 | 4.8872 |  |  |  | 262 | 0.00033678 | 4.7671 |  |  |  | 262 | 0.00033678 | 4.6306 |  |  |  | 262 | 0.00033678 | 4.4726 |  |  |  | 262 | 0.00033678 | 4.2847 |  |  |  | 262 | 0.00033678
2008 | 265.6243 | 5.5821 | 6 | 1.7918 |  |  |  | 265 | 0.23502 | 0.00038972 | 5.5821 |  |  |  | 265 | 0.00038972 |  | 5.5437 |  |  |  | 265 | 0.00038972 |  | 5.4832 |  |  |  | 265 | 0.00038972 |  | 5.4189 |  |  |  | 265 | 0.00038972 |  | 5.3501 |  |  |  | 265 | 0.00038972 |  | 5.2762 |  |  |  | 265 | 0.00038972 | 5.1964 |  |  |  | 265 | 0.00038972 |  | 5.1097 |  |  |  | 265 | 0.00038972 | 5.0148 |  |  |  | 265 | 0.00038972 | 4.9099 |  |  |  | 265 | 0.00038972 | 4.7927 |  |  |  | 265 | 0.00038972 | 4.6599 |  |  |  | 265 | 0.00038972 | 4.5067 |  |  |  | 265 | 0.00038972 | 4.3258 |  |  |  | 265 | 0.00038972
2009 | 275.0207 | 5.6168 | 7 | 1.9459 |  |  |  | 268 | 2.5528 | 0.04929 | 5.6168 |  |  |  | 268 | 0.04929 |  | 5.5798 |  |  |  | 268 | 0.04929 |  | 5.5215 |  |  |  | 268 | 0.04929 |  | 5.4597 |  |  |  | 268 | 0.04929 |  | 5.3937 |  |  |  | 268 | 0.04929 |  | 5.3231 |  |  |  | 268 | 0.04929 | 5.2471 |  |  |  | 268 | 0.04929 |  | 5.1649 |  |  |  | 268 | 0.04929 | 5.0753 |  |  |  | 268 | 0.04929 | 4.9769 |  |  |  | 268 | 0.04929 | 4.8677 |  |  |  | 268 | 0.04929 | 4.7451 |  |  |  | 268 | 0.04929 | 4.6054 |  |  |  | 268 | 0.04929 | 4.4429 |  |  |  | 268 | 0.04929
2010 | 259.5054 | 5.5588 | 8 | 2.0794 |  |  |  | 270 | 4.0441 | 0.11014 | 5.5588 |  |  |  | 270 | 0.11014 |  | 5.5195 |  |  |  | 270 | 0.11014 |  | 5.4575 |  |  |  | 270 | 0.11014 |  | 5.3914 |  |  |  | 270 | 0.11014 |  | 5.3206 |  |  |  | 270 | 0.11014 |  | 5.2444 |  |  |  | 270 | 0.11014 | 5.162 |  |  |  | 270 | 0.11014 |  | 5.0721 |  |  |  | 270 | 0.11014 | 4.9733 |  |  |  | 270 | 0.11014 | 4.8637 |  |  |  | 270 | 0.11014 | 4.7406 |  |  |  | 270 | 0.11014 | 4.6002 |  |  |  | 270 | 0.11014 | 4.4368 |  |  |  | 271 | 0.13213 | 4.2414 |  |  |  | 271 | 0.13213
2011 | 270.87 | 5.6016 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 272 | 0.41719 | 0.001277 | 5.6016 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.564 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.5048 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.4419 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.3747 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.3027 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 5.225 |  |  |  | 272 | 0.001277 |  | 5.1409 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 5.049 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 4.9478 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 4.8352 |  |  |  | 272 | 0.001277 | 4.7084 |  |  |  | 273 | 0.0045371 | 4.563 |  |  |  | 273 | 0.0045371 | 4.3928 |  |  |  | 273 | 0.0045371
2012 | 267.8651 | 5.5905 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 274 | 2.2903 | 0.037638 | 5.5905 |  |  |  | 274 | 0.037638 |  | 5.5524 |  |  |  | 274 | 0.037638 |  | 5.4925 |  |  |  | 274 | 0.037638 |  | 5.4288 |  |  |  | 274 | 0.037638 |  | 5.3607 |  |  |  | 274 | 0.037638 |  | 5.2876 |  |  |  | 274 | 0.037638 | 5.2087 |  |  |  | 274 | 0.037638 |  | 5.1232 |  |  |  | 274 | 0.037638 | 5.0296 |  |  |  | 274 | 0.037638 | 4.9263 |  |  |  | 274 | 0.037638 | 4.8111 |  |  |  | 274 | 0.037638 | 4.6809 |  |  |  | 275 | 0.050907 | 4.5311 |  |  |  | 275 | 0.050907 | 4.355 |  |  |  | 276 | 0.066177
2013 | 275 |  | 11 |  |  |  |  | 275
2014 | 277 |  | 12 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 277
2015 | 278 |  | 13 |  | 0 | 0.69463 | 0.47229 | 278 |  |  | 최소자료값 = | 227.4567 | [5 empty] | 최소자료값 = | 227.4567 | [5 empty] | 최소자료값 = | 227.4567 | [5 empty] | 최소자료값 = | 227.4567 | [5 empty] | 최소자료값 = | 227.4567 | [5 empty] | 최소자료값 = | 227.4567 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 227.4567 | [5 empty] | 최소자료값 = | 227.4567 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 227.4567 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 227.4567 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 227.4567 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 227.4567 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 227.4567 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 227.4567
2016 | 279 |  | 14 |  | 10 | 0.69463 | 0.47229 | 280 |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 | [5 empty] | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1 |  |  |  |  | 유효자리= | 1
2017 | 280 |  | 15 |  | 25 | 0.68313 | 0.49198 | 280 |  |  | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 | [5 empty] | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15 |  |  |  |  | c 간격 = | 15
2018 | 281 |  | 16 |  | 40 | 0.68313 | 0.49198 | 281
2019 | 282 |  | 17 |  | 55 | 0.68313 | 0.49198 | 282
2020 | 283 |  | 18 |  | 70 | 0.68313 | 0.49198 | 283
2021 | 284 |  | 19 |  | 85 | 0.68313 | 0.49198 | 284
2022 | 285 |  | 20 |  | 100 | 0.68313 | 0.49198 | 285
2023 | 286 |  | 21 |  | 115 | 0.68313 | 0.49198 | 286
2024 | 287 |  | 22 |  | 130 | 0.68313 | 0.49198 | 287
2025 | 288 |  | 23 |  | 145 | 0.67785 | 0.50144 | 288
2026 | 288 |  | 24 |  | 160 | 0.66207 | 0.53404 | 288
2027 | 289 |  | 25 |  | 175 | 0.65446 | 0.55764 | 289
2028 | 290 |  | 26 |  | 190 | 0.64086 | 0.59098 | 290
2029 | 290 |  | 27 |  |  |  |  | 290
2030 | 291 |  | 28 |  |  |  |  | 291
2031 | 292 |  | 29 |  |  |  |  | 292
2032 | 292 |  | 30 |  |  |  |  | 292
2033 | 293 |  | 31 |  |  |  |  | 293
2034 | 293 |  | 32 |  |  |  |  | 293
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.60399 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.60399 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.53885 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.50149 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.47861 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.48521 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.47284 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.47284 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.47284 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.47284 | 오차자승
|  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [7 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  |  | Y=k/(1+e^(a-bx)) | [5 empty] | Y=k/(1+e^(a-bx))
|  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [7 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  |  | LN(k/Y-1)=a-bx | [5 empty] | LN(k/Y-1)=a-bx
|  |  |  | k= | 276 | [6 empty] | k= | 276 |  |  |  |  | k= | 300 |  |  |  |  | k= | 325 |  |  |  |  | k= | 350 |  |  |  |  | k= | 375 |  |  |  |  | k= | 400 |  |  |  |  | k= | 425 |  |  |  | k= | 450 |  |  |  |  | k= | 475
|  |  |  | max(y) = | 275.0207 | [6 empty] | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207
|  |  |  | avg(5) = | 267.7771 | [6 empty] | avg(5) = | 267.7771 |  |  |  |  | avg(5) = | 267.7771 |  |  |  |  | avg(5) = | 267.7771 |  |  |  |  | avg(5) = | 267.7771 |  |  |  |  | avg(5) = | 267.7771 |  |  |  |  | avg(5) = | 267.7771 |  |  |  |  | avg(5) = | 267.7771 |  |  |  | avg(5) = | 267.7771 |  |  |  |  | avg(5) = | 267.7771
|  |  |  | -b = | -0.20555 | [6 empty] | -b = | -0.20555 |  |  |  |  | -b = | -0.077737 |  |  |  |  | -b = | -0.053281 |  |  |  |  | -b = | -0.04224 |  |  |  |  | -b = | -0.035878 |  |  |  |  | -b = | -0.031724 |  |  |  |  | -b = | -0.028795 |  |  |  | -b = | -0.026617 |  |  |  |  | -b = | -0.024932
|  |  |  | a = | -2.0982 | [6 empty] | a = | -2.0982 |  |  |  |  | a = | -1.5188 |  |  |  |  | a = | -1.1313 |  |  |  |  | a = | -0.85396 |  |  |  |  | a = | -0.63768 |  |  |  |  | a = | -0.46024 |  |  |  |  | a = | -0.30975 |  |  |  | a = | -0.17905 |  |  |  |  | a = | -0.063529
|  |  |  | b = | 0.20555 | [6 empty] | b = | 0.20555 |  |  |  |  | b = | 0.077737 |  |  |  |  | b = | 0.053281 |  |  |  |  | b = | 0.04224 |  |  |  |  | b = | 0.035878 |  |  |  |  | b = | 0.031724 |  |  |  |  | b = | 0.028795 |  |  |  | b = | 0.026617 |  |  |  |  | b = | 0.024932
2003 | 227.4567 | -1.5445 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.60399 |  | 251 | 10.3507 | 0.55429 | -1.5445 | R2 = | 0.60399 | 251 | 0.55429 |  | -1.1428 | R2 = | 0.53885 | 249 | 0.46411 |  | -0.84666 | R2 = | 0.50149 | 249 | 0.46411 |  | -0.6185 | R2 = | 0.47861 | 249 | 0.46411 |  | -0.43284 | R2 = | 0.48521 | 248 | 0.42203 |  | -0.27631 | R2 = | 0.47284 | 248 | 0.42203 |  | -0.141 | R2 = | 0.47284 | 248 | 0.42203 | -0.021838 | R2 = | 0.47284 | 248 | 0.42203 |  | 0.084626 | R2 = | 0.47284 | 248 | 0.42203
2004 | 255.5377 | -2.5248 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.76337 |  | 255 | 0.21042 | 0.00028914 | -2.5248 | 오차자승합 = | 0.76337 | 255 | 0.00028914 |  | -1.7487 | 오차자승합 = | 0.74315 | 253 | 0.00644 |  | -1.3026 | 오차자승합 = | 0.78063 | 252 | 0.012515 |  | -0.99517 | 오차자승합 = | 0.80752 | 252 | 0.012515 |  | -0.76037 | 오차자승합 = | 0.7932 | 251 | 0.020591 |  | -0.57035 | 오차자승합 = | 0.81119 | 251 | 0.020591 |  | -0.41074 | 오차자승합 = | 0.81119 | 251 | 0.020591 | -0.27313 | 오차자승합 = | 0.81119 | 251 | 0.020591 |  | -0.15219 | 오차자승합 = | 0.81119 | 251 | 0.020591
2005 | 264.3461 | -3.1216 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.76337 |  | 259 | 2.0224 | 0.028581 | -3.1216 |  |  | 259 | 0.028581 |  | -2.0034 |  |  | 256 | 0.069657 |  | -1.4721 |  |  | 255 | 0.08735 |  | -1.1269 |  |  | 255 | 0.08735 |  | -0.87085 |  |  | 254 | 0.10704 |  | -0.66715 |  |  | 254 | 0.10704 |  | -0.49801 |  |  | 254 | 0.10704 | -0.35338 |  |  | 254 | 0.10704 |  | -0.22704 |  |  | 254 | 0.10704
2006 | 263.2298 | -3.0259 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 2.1921 |  | 262 | 0.4672 | 0.0015125 | -3.0259 |  |  | 262 | 0.0015125 |  | -1.9683 |  |  | 259 | 0.017891 |  | -1.4496 |  |  | 258 | 0.027351 |  | -1.1098 |  |  | 257 | 0.038811 |  | -0.85658 |  |  | 257 | 0.038811 |  | -0.65473 |  |  | 257 | 0.038811 |  | -0.48685 |  |  | 257 | 0.038811 | -0.34315 |  |  | 257 | 0.038811 |  | -0.21753 |  |  | 257 | 0.038811
2007 | 262.5803 | -2.9738 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 2.1921 |  | 264 | 0.54066 | 0.0020155 | -2.9738 |  |  | 264 | 0.0020155 |  | -1.9484 |  |  | 261 | 0.0024974 |  | -1.4367 |  |  | 261 | 0.0024974 |  | -1.0998 |  |  | 260 | 0.0066581 |  | -0.84832 |  |  | 260 | 0.0066581 |  | -0.64752 |  |  | 260 | 0.0066581 |  | -0.48037 |  |  | 260 | 0.0066581 | -0.33721 |  |  | 260 | 0.0066581 |  | -0.21199 |  |  | 260 | 0.0066581
2008 | 265.6243 | -3.2426 | 6 |  |  |  |  | 266 | 0.14145 | 0.00014117 | -3.2426 |  |  | 266 | 0.00014117 |  | -2.0447 |  |  | 264 | 0.0026383 |  | -1.4982 |  |  | 263 | 0.0068868 |  | -1.1468 |  |  | 263 | 0.0068868 |  | -0.88729 |  |  | 263 | 0.0068868 |  | -0.68144 |  |  | 263 | 0.0068868 |  | -0.51082 |  |  | 263 | 0.0068868 | -0.36511 |  |  | 263 | 0.0068868 |  | -0.23795 |  |  | 263 | 0.0068868
2009 | 275.0207 | -5.6378 | 7 |  |  |  |  | 268 | 2.5528 | 0.04929 | -5.6378 |  |  | 268 | 0.04929 |  | -2.3988 |  |  | 266 | 0.081373 |  | -1.7052 |  |  | 266 | 0.081373 |  | -1.2996 |  |  | 266 | 0.081373 |  | -1.0119 |  |  | 266 | 0.081373 |  | -0.7887 |  |  | 266 | 0.081373 |  | -0.60635 |  |  | 266 | 0.081373 | -0.45218 |  |  | 266 | 0.081373 |  | -0.31863 |  |  | 266 | 0.081373
2010 | 259.5054 | -2.7557 | 8 |  |  |  |  | 270 | 4.0441 | 0.11014 | -2.7557 |  |  | 270 | 0.11014 |  | -1.8576 |  |  | 268 | 0.072158 |  | -1.3768 |  |  | 268 | 0.072158 |  | -1.0535 |  |  | 268 | 0.072158 |  | -0.80955 |  |  | 268 | 0.072158 |  | -0.61361 |  |  | 269 | 0.090147 |  | -0.44984 |  |  | 269 | 0.090147 | -0.30915 |  |  | 269 | 0.090147 |  | -0.18584 |  |  | 269 | 0.090147
2011 | 270.87 | -3.9665 | 9 |  |  |  |  | 271 | 0.048009 | 1.6911e-05 | -3.9665 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | -2.2299 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | -1.6102 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | -1.2305 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | -0.956 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | -0.74082 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | -0.56384 |  |  | 271 | 1.6911e-05 | -0.41353 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | -0.28288 |  |  | 271 | 1.6911e-05
2012 | 267.8651 | -3.4943 | 10 |  |  |  |  | 272 | 1.5437 | 0.017098 | -3.4943 |  |  | 272 | 0.017098 |  | -2.1205 |  |  | 273 | 0.026368 |  | -1.5451 |  |  | 273 | 0.026368 |  | -1.1821 |  |  | 274 | 0.037638 |  | -0.91639 |  |  | 274 | 0.037638 |  | -0.70666 |  |  | 274 | 0.037638 |  | -0.53338 |  |  | 274 | 0.037638 | -0.38574 |  |  | 274 | 0.037638 |  | -0.25711 |  |  | 274 | 0.037638
2013 | 273 |  | 11 |  |  |  |  | 273
2014 | 273 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 273 |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207
2015 | 274 |  | 13 | 276 | 0.60399 | 0.76337 |  | 274 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2016 | 274 |  | 14 | 300 | 0.53885 | 0.74315 |  | 274 |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25
2017 | 274 |  | 15 | 325 | 0.50149 | 0.78063 |  | 274
2018 | 275 |  | 16 | 350 | 0.47861 | 0.80752 |  | 275
2019 | 275 |  | 17 | 375 | 0.48521 | 0.7932 |  | 275
2020 | 275 |  | 18 | 400 | 0.47284 | 0.81119 |  | 275
2021 | 275 |  | 19 | 425 | 0.47284 | 0.81119 |  | 275
2022 | 275 |  | 20 | 450 | 0.47284 | 0.81119 |  | 275
2023 | 276 |  | 21 | 475 | 0.47284 | 0.81119 |  | 276
2024 | 276 |  | 22 |  |  |  |  | 276
2025 | 276 |  | 23 |  |  |  |  | 276
2026 | 276 |  | 24 |  |  |  |  | 276
2027 | 276 |  | 25 |  |  |  |  | 276
2028 | 276 |  | 26 |  |  |  |  | 276
2029 | 276 |  | 27 |  |  |  |  | 276
2030 | 276 |  | 28 |  |  |  |  | 276
2031 | 276 |  | 29 |  |  |  |  | 276
2032 | 276 |  | 30 |  |  |  |  | 276
2033 | 276 |  | 31 |  |  |  |  | 276
2034 | 276 |  | 32 |  |  |  |  | 276
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.61903 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.61903 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.52155 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.50492 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.50149 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.49766 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.47861 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.47861 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.48521 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.48521 | 오차자승
|  |  |  | y = k - ab^x | [7 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x |  |  |  |  | y = k - ab^x | [5 empty] | y = k - ab^x
|  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [7 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  |  | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x | [5 empty] | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x
|  |  |  | k = | 276 | [6 empty] | k = | 276 |  |  |  |  | k = | 300 |  |  |  |  | k = | 325 |  |  |  |  | k = | 350 |  |  |  |  | k = | 375 |  |  |  |  | k = | 400 |  |  |  |  | k = | 425 |  |  |  | k = | 450 |  |  |  |  | k = | 475
|  |  |  | ln(a) = | 3.4015 | [6 empty] | ln(a) = | 3.4015 |  |  |  |  | ln(a) = | 3.981 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.3685 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.6458 |  |  |  |  | ln(a) = | 4.8621 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.0395 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.19 |  |  |  | ln(a) = | 5.3207 |  |  |  |  | ln(a) = | 5.4362
|  |  |  | ln(b) = | -0.19385 | [6 empty] | ln(b) = | -0.19385 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.066039 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.041583 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.030542 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.02418 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.020026 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.017097 |  |  |  | ln(b) = | -0.014919 |  |  |  |  | ln(b) = | -0.013234
|  |  |  | a = | 30.0095 | [6 empty] | a = | 30.0095 |  |  |  |  | a = | 53.5706 |  |  |  |  | a = | 78.9244 |  |  |  |  | a = | 104.1466 |  |  |  |  | a = | 129.2928 |  |  |  |  | a = | 154.3954 |  |  |  |  | a = | 179.4712 |  |  |  | a = | 204.5295 |  |  |  |  | a = | 229.5756
|  |  |  | b = | 0.82378 | [6 empty] | b = | 0.82378 |  |  |  |  | b = | 0.93609 |  |  |  |  | b = | 0.95927 |  |  |  |  | b = | 0.96992 |  |  |  |  | b = | 0.97611 |  |  |  |  | b = | 0.98017 |  |  |  |  | b = | 0.98305 |  |  |  | b = | 0.98519 |  |  |  |  | b = | 0.98685
2003 | 227.4567 | 3.8825 | 1 | 상관계수 (R²) |  | 0.61903 |  | 251 | 10.3507 | 0.55429 | 3.8825 | R2 = | 0.61903 | 251 | 0.55429 |  | 4.2842 | R2 = | 0.52155 | 250 | 0.5082 |  | 4.5803 | R2 = | 0.50492 | 249 | 0.46411 |  | 4.8085 | R2 = | 0.50149 | 249 | 0.46411 |  | 4.9941 | R2 = | 0.49766 | 249 | 0.46411 |  | 5.1506 | R2 = | 0.47861 | 249 | 0.46411 |  | 5.286 | R2 = | 0.47861 | 249 | 0.46411 | 5.4051 | R2 = | 0.48521 | 248 | 0.42203 |  | 5.5116 | R2 = | 0.48521 | 248 | 0.42203
2004 | 255.5377 | 3.0186 | 2 | 오차자승합 (전구간) |  | 0.76888 |  | 256 | 0.18091 | 0.00021371 | 3.0186 | 오차자승합 = | 0.76888 | 256 | 0.00021371 |  | 3.7946 | 오차자승합 = | 0.77871 | 253 | 0.00644 |  | 4.2408 | 오차자승합 = | 0.77638 | 252 | 0.012515 |  | 4.5482 | 오차자승합 = | 0.78063 | 252 | 0.012515 |  | 4.783 | 오차자승합 = | 0.78479 | 252 | 0.012515 |  | 4.973 | 오차자승합 = | 0.80752 | 252 | 0.012515 |  | 5.1326 | 오차자승합 = | 0.80752 | 252 | 0.012515 | 5.2702 | 오차자승합 = | 0.7932 | 251 | 0.020591 |  | 5.3912 | 오차자승합 = | 0.7932 | 251 | 0.020591
2005 | 264.3461 | 2.4556 | 3 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 0.76888 |  | 259 | 2.0224 | 0.028581 | 2.4556 |  |  | 259 | 0.028581 |  | 3.5739 |  |  | 256 | 0.069657 |  | 4.1052 |  |  | 255 | 0.08735 |  | 4.4503 |  |  | 255 | 0.08735 |  | 4.7064 |  |  | 255 | 0.08735 |  | 4.9101 |  |  | 255 | 0.08735 |  | 5.0793 |  |  | 255 | 0.08735 | 5.2239 |  |  | 254 | 0.10704 |  | 5.3502 |  |  | 254 | 0.10704
2006 | 263.2298 | 2.5471 | 4 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 2.2649 |  | 262 | 0.4672 | 0.0015125 | 2.5471 |  |  | 262 | 0.0015125 |  | 3.6047 |  |  | 259 | 0.017891 |  | 4.1234 |  |  | 258 | 0.027351 |  | 4.4633 |  |  | 258 | 0.027351 |  | 4.7164 |  |  | 258 | 0.027351 |  | 4.9183 |  |  | 257 | 0.038811 |  | 5.0862 |  |  | 257 | 0.038811 | 5.2299 |  |  | 257 | 0.038811 |  | 5.3555 |  |  | 257 | 0.038811
2007 | 262.5803 | 2.5967 | 5 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 2.2649 |  | 265 | 0.9215 | 0.0058548 | 2.5967 |  |  | 265 | 0.0058548 |  | 3.6222 |  |  | 261 | 0.0024974 |  | 4.1339 |  |  | 261 | 0.0024974 |  | 4.4707 |  |  | 261 | 0.0024974 |  | 4.7222 |  |  | 260 | 0.0066581 |  | 4.923 |  |  | 260 | 0.0066581 |  | 5.0902 |  |  | 260 | 0.0066581 | 5.2334 |  |  | 260 | 0.0066581 |  | 5.3586 |  |  | 260 | 0.0066581
2008 | 265.6243 | 2.3395 | 6 |  |  |  |  | 267 | 0.51792 | 0.0018926 | 2.3395 |  |  | 267 | 0.0018926 |  | 3.5374 |  |  | 264 | 0.0026383 |  | 4.0839 |  |  | 264 | 0.0026383 |  | 4.4353 |  |  | 263 | 0.0068868 |  | 4.6948 |  |  | 263 | 0.0068868 |  | 4.9006 |  |  | 263 | 0.0068868 |  | 5.0713 |  |  | 263 | 0.0068868 | 5.217 |  |  | 263 | 0.0068868 |  | 5.3441 |  |  | 263 | 0.0068868
2009 | 275.0207 | -0.020934 | 7 |  |  |  |  | 268 | 2.5528 | 0.04929 | -0.020934 |  |  | 268 | 0.04929 |  | 3.218 |  |  | 266 | 0.081373 |  | 3.9116 |  |  | 266 | 0.081373 |  | 4.3172 |  |  | 266 | 0.081373 |  | 4.605 |  |  | 266 | 0.081373 |  | 4.8281 |  |  | 266 | 0.081373 |  | 5.0105 |  |  | 266 | 0.081373 | 5.1647 |  |  | 266 | 0.081373 |  | 5.2982 |  |  | 266 | 0.081373
2010 | 259.5054 | 2.803 | 8 |  |  |  |  | 270 | 4.0441 | 0.11014 | 2.803 |  |  | 270 | 0.11014 |  | 3.7012 |  |  | 268 | 0.072158 |  | 4.182 |  |  | 268 | 0.072158 |  | 4.5053 |  |  | 268 | 0.072158 |  | 4.7492 |  |  | 268 | 0.072158 |  | 4.9452 |  |  | 268 | 0.072158 |  | 5.1089 |  |  | 268 | 0.072158 | 5.2496 |  |  | 268 | 0.072158 |  | 5.3729 |  |  | 268 | 0.072158
2011 | 270.87 | 1.6351 | 9 |  |  |  |  | 271 | 0.048009 | 1.6911e-05 | 1.6351 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | 3.3718 |  |  | 270 | 0.00075682 |  | 3.9914 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | 4.3711 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | 4.6456 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | 4.8608 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | 5.0378 |  |  | 271 | 1.6911e-05 | 5.1881 |  |  | 271 | 1.6911e-05 |  | 5.3188 |  |  | 271 | 1.6911e-05
2012 | 267.8651 | 2.0962 | 10 |  |  |  |  | 272 | 1.5437 | 0.017098 | 2.0962 |  |  | 272 | 0.017098 |  | 3.4699 |  |  | 272 | 0.017098 |  | 4.0454 |  |  | 273 | 0.026368 |  | 4.4084 |  |  | 273 | 0.026368 |  | 4.6741 |  |  | 273 | 0.026368 |  | 4.8838 |  |  | 274 | 0.037638 |  | 5.0571 |  |  | 274 | 0.037638 | 5.2047 |  |  | 274 | 0.037638 |  | 5.3334 |  |  | 274 | 0.037638
2013 | 272 |  | 11 |  |  |  |  | 272
2014 | 273 |  | 12 | k | R2 | 오차자승합 |  | 273
2015 | 274 |  | 13 | 276 | 0.61903 | 0.76888 |  | 274 |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  | max(y) = | 275.0207 |  |  |  |  | max(y) = | 275.0207
2016 | 274 |  | 14 | 300 | 0.52155 | 0.77871 |  | 274 |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  | 유효자리= | 2 |  |  |  |  | 유효자리= | 2
2017 | 274 |  | 15 | 325 | 0.50492 | 0.77638 |  | 274 |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  | k 간격 = | 25 |  |  |  |  | k 간격 = | 25
2018 | 275 |  | 16 | 350 | 0.50149 | 0.78063 |  | 275
2019 | 275 |  | 17 | 375 | 0.49766 | 0.78479 |  | 275
2020 | 275 |  | 18 | 400 | 0.47861 | 0.80752 |  | 275
2021 | 275 |  | 19 | 425 | 0.47861 | 0.80752 |  | 275
2022 | 275 |  | 20 | 450 | 0.48521 | 0.7932 |  | 275
2023 | 275 |  | 21 | 475 | 0.48521 | 0.7932 |  | 275
2024 | 276 |  | 22 |  |  |  |  | 276
2025 | 276 |  | 23 |  |  |  |  | 276
2026 | 276 |  | 24 |  |  |  |  | 276
2027 | 276 |  | 25 |  |  |  |  | 276
2028 | 276 |  | 26 |  |  |  |  | 276
2029 | 276 |  | 27 |  |  |  |  | 276
2030 | 276 |  | 28 |  |  |  |  | 276
2031 | 276 |  | 29 |  |  |  |  | 276
2032 | 276 |  | 30 |  |  |  |  | 276
2033 | 276 |  | 31 |  |  |  |  | 276
2034 | 276 |  | 32 |  |  |  |  | 276

## 5.급수원단위
5. 급수원단위
1) 급수원단위 산정
구 분 |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 비고
논산시 | 일평균 사용량원단위(L/인·일) | 243 | 250 | 254 | 257 | 260
| 유수율 | 0.849 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
| 일평균 급수량원단위(L/인·일) | 287 | 295 | 299 | 303 | 306
| 첨두부하율 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31
| 일최대 급수량원단위(L/인·일) | 376 | 387 | 392 | 397 | 401
동지역 | 일평균 사용량원단위(L/인·일) | 271 | 273 | 280 | 289 | 301
| 유수율 | 0.849 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
| 일평균 급수량원단위(L/인·일) | 320 | 322 | 330 | 340 | 355
| 첨두부하율 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31
| 일최대 급수량원단위(L/인·일) | 420 | 422 | 433 | 446 | 466
읍지역 | 일평균 사용량원단위(L/인·일) | 236 | 252 | 270 | 284 | 294
| 유수율 | 0.849 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
| 일평균 급수량원단위(L/인·일) | 278 | 297 | 318 | 335 | 346
| 첨두부하율 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31
| 일최대 급수량원단위(L/인·일) | 365 | 390 | 417 | 439 | 454
면지역 | 일평균 사용량원단위(L/인·일) | 175 | 197 | 199 | 200 | 200
| 유수율 | 0.849 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
| 일평균 급수량원단위(L/인·일) | 207 | 232 | 235 | 236 | 236
| 첨두부하율 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31
| 일최대 급수량원단위(L/인·일) | 272 | 304 | 308 | 310 | 310
2) 급수원단위 결정
구분 |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 비고
급수 원단위 (일평균) | 논산시 | 287 | 295 | 299 | 303 | 306
| 동지역 | 320 | 322 | 330 | 340 | 355
| 읍지역 | 278 | 297 | 318 | 335 | 346
| 면지역 | 207 | 232 | 235 | 236 | 236
| 국방대 |  |  | 370 | 370 | 370
급수 원단위 (일최대) | 논산시 | 376 | 387 | 392 | 397 | 401
| 동지역 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466
| 읍지역 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454
| 면지역 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310
| 국방대 |  |  | 555 | 555 | 555
2014년 원단위
| 동지역 | 272 | 419
| 읍지역 | 247 | 381
| 면지역 | 197 | 304

## Sheet1
1) 논산시 전체
구분 | 총인구 | 급수인구 | 보급률 | 급수량 | 소비량 (군부대제외) | 원단위 |  | 유수율 | 비고
[6 empty] | 급수량 | 소비량
2004 | 136503 | 73746 | 54% | 38929 | 17112 | 528 | 232 | 56.9%
2005 | 135210 | 74036 | 54.8% | 40414 | 17420 | 546 | 235 | 54.4%
2006 | 132814 | 74404 | 56% | 35395 | 17435 | 476 | 234 | 64.5%
2007 | 131365 | 74674 | 56.8% | 34367 | 17676 | 460 | 237 | 70.1%
2008 | 130114 | 75875 | 58.3% | 30892 | 18053 | 407 | 238 | 79.7%
2009 | 129597 | 76547 | 59.1% | 29942 | 18851 | 391 | 246 | 83%
2010 | 130311 | 81581 | 62.6% | 30158 | 19886 | 370 | 244 | 82.8%
2011 | 130710 | 82286 | 63% | 31000 | 20642 | 377 | 251 | 82.8% |  |  | 129597
2012 | 129921 | 83108 | 64% | 31153 | 21009 | 375 | 253 | 83.6% |  |  | -632 | -0.09753%
2013 | 128965 | 89248 | 69.2% | 31470 | 21702 | 353 | 243 | 84.9%
5년평균 | 129901 | 82554 | 63.6% | 30745 | 20418 | 373 | 247 | 83.4%
10년평균 | 131551 | 78551 | 59.8% | 33372 | 18979 | 428 | 241 | 74.3%
5년증가율 | -0.1% | 3.32% | 3.42% | 1.02% | 3.02% | -1.94% | -0.24% | 0.46%
10년증가율 | -0.55% | 2.1% | 2.81% | -1.92% | 2.68% | -3.31% | 0.47% | 4.92%
2) 논산시 (동지역)
구분 | 총인구 | 급수인구 | 보급률 | 급수량 | 소비량 (군부대제외) | 원단위 |  | 유수율 | 비고
[6 empty] | 급수량 | 소비량
2004 | 46396 | 42346 | 91.3% | 22332 | 10954 | 527 | 259 | 49.1%
2005 | 46659 | 42346 | 90.8% | 23627 | 11265 | 558 | 266 | 47.7%
2006 | 46479 | 42442 | 91.3% | 22260 | 11211 | 524 | 264 | 50.4%
2007 | 46798 | 43103 | 92.1% | 21784 | 11355 | 505 | 263 | 52.1%
2008 | 46857 | 43170 | 92.1% | 18916 | 11506 | 438 | 267 | 60.8%
2009 | 48079 | 43444 | 90.4% | 17628 | 11963 | 406 | 275 | 67.9%
2010 | 57739 | 47394 | 82.1% | 15240 | 12302 | 322 | 260 | 80.7%
2011 | 56991 | 46646 | 81.8% | 15662 | 12640 | 336 | 271 | 80.7%
2012 | 49409 | 47397 | 95.9% | 14139 | 12689 | 298 | 268 | 89.7%
2013 | 49804 | 47811 | 96% | 15264.6043 | 12964 | 319 | 271 | 84.9%
5년평균 | 52404 | 46538 | 89.2% | 15587 | 12512 | 336 | 269 | 80.8%
10년평균 | 49521 | 44610 | 90.4% | 18685 | 11885 | 423 | 266 | 66.4%
5년증가율 | 0.72% | 2.01% | 1.24% | -2.68% | 1.67% | -4.29% | -0.29% | 5.01%
10년증가율 | 0.73% | 1.29% | 0.51% | -3.16% | 1.83% | -3.95% | 0.46% | 7.29%
3) 논산시 (읍지역)
구분 | 총인구 | 급수인구 | 보급률 | 급수량 | 소비량 (군부대제외) | 원단위 |  | 유수율 | 비고
[6 empty] | 급수량 | 소비량
2004 | 32108 | 27460 | 85.5% | 15596 | 5313 | 568 | 193 | 65.8%
2005 | 31462 | 26983 | 85.8% | 15596 | 5295 | 578 | 196 | 62.7%
2006 | 30635 | 26764 | 87.4% | 11688 | 5212 | 437 | 195 | 90%
2007 | 29936 | 26081 | 87.1% | 11518 | 5128 | 442 | 197 | 99.6%
2008 | 29239 | 25902 | 88.6% | 10549 | 5139 | 407 | 198 | 110.3%
2009 | 28499 | 23579 | 82.7% | 10608 | 5238 | 450 | 222 | 105.1%
2010 | 29434 | 24000 | 81.5% | 11051 | 5567 | 460 | 232 | 95.4%
2011 | 28967 | 23533 | 81.2% | 11028 | 5639 | 469 | 240 | 95.2%
2012 | 27381 | 23502 | 85.8% | 12854 | 5694 | 547 | 242 | 82.2%
2013 | 26917 | 24523 | 91.1% | 12519.9428 | 5783 | 511 | 236 | 84.9%
5년평균 | 28240 | 23827 | 84.5% | 11612 | 5584 | 487 | 234 | 92.6%
10년평균 | 29458 | 25233 | 85.7% | 12301 | 5401 | 487 | 215 | 89.1%
5년증가율 | -1.11% | 0.8% | 2.03% | 3.6% | 2.08% | 2.71% | 1.26% | -3.84%
10년증가율 | -1.62% | -1.07% | 0.65% | -1.97% | 0.88% | -1% | 2.23% | 2.9%
4) 논산시 (면지역)
구분 | 총인구 | 급수인구 | 보급률 | 급수량 | 소비량 (군부대제외) | 원단위 |  | 유수율 | 비고
[6 empty] | 급수량 | 소비량
2004 | 57999 | 3940 | 6.8% | 1001 | 845 | 254 | 214 | 92.7%
2005 | 57089 | 4707 | 8.2% | 1191 | 860 | 253 | 183 | 78.1%
2006 | 55700 | 5198 | 9.3% | 1447 | 1012 | 278 | 195 | 75.1%
2007 | 54631 | 5490 | 10% | 1065 | 1193 | 194 | 217 | 119.7%
2008 | 54018 | 6803 | 12.6% | 1427 | 1408 | 210 | 207 | 104.6%
2009 | 53019 | 9524 | 18% | 1706 | 1650 | 179 | 173 | 101.4%
2010 | 43138 | 10187 | 23.6% | 3867 | 2017 | 380 | 198 | 54.8%
2011 | 44752 | 12107 | 27.1% | 4310 | 2363 | 356 | 195 | 58.4%
2012 | 53131 | 12209 | 23% | 4160 | 2626 | 341 | 215 | 66.9%
2013 | 52244 | 16914 | 32.4% | 3685.4529 | 2955 | 218 | 175 | 84.9%
5년평균 | 49257 | 12188 | 24.8% | 3546 | 2322 | 295 | 191 | 73.3%
10년평균 | 52572 | 8708 | 17.1% | 2386 | 1693 | 266 | 197 | 83.7%
5년증가율 | -0.29% | 15.52% | 16% | 23.21% | 15.82% | 4.36% | 0.23% | -3.25%
10년증가율 | -0.99% | 32.93% | 37.65% | 26.82% | 24.97% | -1.42% | -1.82% | -0.84%
1) 논산시 전체
구분 | 급수인구 (인) | 총 사용량 |  | 상수도 사용량 | [7 empty] | 특수일반용
|  |  |  | 계 |  | 가정용 |  | 욕탕용 |  | 일반용
|  | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd
2004 | 73746 | 22036 | 299 | 17112 | 232 | 11299 | 153 | 288 | 4 | 5525 | 75 | 4924 | 67
2005 | 74036 | 21893 | 296 | 17420 | 235 | 11371 | 154 | 408 | 6 | 5641 | 76 | 4473 | 60
2006 | 74404 | 22707 | 305 | 17435 | 234 | 11641 | 156 | 381 | 5 | 5413 | 73 | 5272 | 71
2007 | 74674 | 23894 | 320 | 17676 | 237 | 11751 | 157 | 379 | 5 | 5546 | 74 | 6218 | 83
2008 | 75875 | 24387 | 321 | 18053 | 238 | 11921 | 157 | 398 | 5 | 5734 | 76 | 6334 | 83
2009 | 76547 | 24511 | 320 | 18851 | 246 | 12472 | 163 | 452 | 6 | 5927 | 77 | 5660 | 74
2010 | 81581 | 24589 | 301 | 19886 | 244 | 13254 | 162 | 397 | 5 | 6235 | 76 | 4703 | 58
2011 | 82286 | 25180 | 306 | 20642 | 251 | 13852 | 168 | 353 | 4 | 6437 | 78 | 4538 | 55
2012 | 83108 | 25504 | 307 | 21009 | 253 | 14086 | 169 | 279 | 3 | 6644 | 80 | 4495 | 54
2013 | 89248 | 26212 | 294 | 21702 | 243 | 14766 | 165 | 253 | 3 | 6683 | 75 | 4510 | 51
용도별 구성비 | 5년평균 | 100% |  | 81% |  | 54.3% |  | 1.4% |  | 25.3% |  | 19%
| 10년평균 | 100% |  | 78.8% |  | 52.5% |  | 1.5% |  | 24.8% |  | 21.2%
| 기준년도 | 100% |  | 82.8% |  | 56.3% |  | 1% |  | 25.5% |  | 17.2%
5년 연증가율 |  | 1.39% |  | 3.02% |  | 3.68% |  | -8.81% |  | 2.55% |  | -4.06%
10년 연증가율 |  | 1.9% |  | 2.68% |  | 3.07% |  | -1.22% |  | 2.1% |  | -0.84%
2) 논산시 (동지역)
구분 | 급수인구 (인) | 총 사용량 |  | 상수도 사용량 | [7 empty] | 특수일반용
|  |  |  | 계 |  | 가정용 |  | 욕탕용 |  | 일반용
|  | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd
2004 | 42346 | 10954 | 259 | 10954 | 259 | 7251 | 171 | 245 | 6 | 3458 | 82 | 0 | 0
2005 | 42346 | 11265 | 266 | 11265 | 266 | 7325 | 173 | 374 | 9 | 3566 | 84 | 0 | 0
2006 | 42442 | 11211 | 264 | 11211 | 264 | 7520 | 177 | 339 | 8 | 3352 | 79 | 0 | 0
2007 | 43103 | 11355 | 263 | 11355 | 263 | 7545 | 175 | 340 | 8 | 3470 | 81 | 0 | 0
2008 | 43170 | 11506 | 267 | 11506 | 267 | 7532 | 174 | 363 | 8 | 3611 | 84 | 0 | 0
2009 | 43444 | 11963 | 275 | 11963 | 275 | 7848 | 181 | 414 | 10 | 3701 | 85 | 0 | 0
2010 | 47394 | 12302 | 260 | 12302 | 260 | 8182 | 173 | 360 | 8 | 3760 | 79 | 0 | 0
2011 | 46646 | 12640 | 271 | 12640 | 271 | 8465 | 181 | 327 | 7 | 3848 | 82 | 0 | 0
2012 | 47397 | 12689 | 268 | 12689 | 268 | 8552 | 180 | 249 | 5 | 3888 | 82 | 0 | 0
2013 | 47811 | 12964 | 271 | 12964 | 271 | 8856 | 185 | 225 | 5 | 3883 | 81 | 0 | 0
용도별 구성비 | 5년평균 | 100% |  | 100% |  | 67% |  | 2.5% |  | 30.5% |  | 0%
| 10년평균 | 100% |  | 100% |  | 66.6% |  | 2.7% |  | 30.7% |  | 0%
| 기준년도 | 100% |  | 100% |  | 68.3% |  | 1.7% |  | 30% |  | 0%
5년 연증가율 |  | 1.67% |  | 1.67% |  | 2.57% |  | -9.13% |  | 0.98% |  | #DIV/0!
10년 연증가율 |  | 1.83% |  | 1.83% |  | 2.21% |  | -0.82% |  | 1.23% |  | #DIV/0!
3) 논산시 (읍지역)
구분 | 급수인구 (인) | 총 사용량 |  | 상수도 사용량 | [7 empty] | 특수일반용
|  |  |  | 계 |  | 가정용 |  | 욕탕용 |  | 일반용
|  | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd
2004 | 27460 | 10237 | 373 | 5313 | 193 | 3527 | 128 | 43 | 2 | 1743 | 63 | 4924 | 179
2005 | 26983 | 9768 | 362 | 5295 | 196 | 3487 | 129 | 32 | 1 | 1776 | 66 | 4473 | 166
2006 | 26764 | 10484 | 392 | 5212 | 195 | 3453 | 129 | 33 | 1 | 1726 | 64 | 5272 | 197
2007 | 26081 | 11346 | 435 | 5128 | 197 | 3407 | 131 | 38 | 1 | 1683 | 65 | 6218 | 238
2008 | 25902 | 11473 | 443 | 5139 | 198 | 3421 | 132 | 35 | 1 | 1683 | 65 | 6334 | 245
2009 | 23579 | 10898 | 462 | 5238 | 222 | 3468 | 147 | 38 | 2 | 1732 | 73 | 5660 | 240
2010 | 24000 | 10270 | 428 | 5567 | 232 | 3629 | 151 | 37 | 2 | 1901 | 79 | 4703 | 196
2011 | 23533 | 10177 | 432 | 5639 | 240 | 3673 | 156 | 26 | 1 | 1940 | 82 | 4538 | 193
2012 | 23502 | 10189 | 434 | 5694 | 242 | 3672 | 156 | 30 | 1 | 1992 | 85 | 4495 | 191
2013 | 24523 | 10293 | 420 | 5783 | 236 | 3808 | 155 | 28 | 1 | 1947 | 79 | 4510 | 184
용도별 구성비 | 5년평균 | 100% |  | 53.9% |  | 35.2% |  | 0.3% |  | 18.4% |  | 46.1%
| 10년평균 | 100% |  | 51.4% |  | 33.9% |  | 0.3% |  | 17.2% |  | 48.6%
| 기준년도 | 100% |  | 56.2% |  | 37% |  | 0.3% |  | 18.9% |  | 43.8%
5년 연증가율 |  | -1.11% |  | 2.08% |  | 1.96% |  | -5.26% |  | 2.48% |  | -4.06%
10년 연증가율 |  | 0.05% |  | 0.88% |  | 0.8% |  | -3.49% |  | 1.17% |  | -0.84%
4) 논산시 (면지역)
구분 | 급수인구 (인) | 총 사용량 |  | 상수도 사용량 | [7 empty] | 특수일반용
|  |  |  | 계 |  | 가정용 |  | 욕탕용 |  | 일반용
|  | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd | ㎥/일 | Lpcd
2004 | 3940 | 845 | 214 | 845 | 214 | 521 | 132 | 0 | 0 | 324 | 82 | 0 | 0
2005 | 4707 | 860 | 183 | 860 | 183 | 559 | 119 | 2 | 0 | 299 | 64 | 0 | 0
2006 | 5198 | 1012 | 195 | 1012 | 195 | 668 | 129 | 9 | 2 | 335 | 64 | 0 | 0
2007 | 5490 | 1193 | 217 | 1193 | 217 | 799 | 146 | 1 | 0 | 393 | 72 | 0 | 0
2008 | 6803 | 1408 | 207 | 1408 | 207 | 968 | 142 | 0 | 0 | 440 | 65 | 0 | 0
2009 | 9524 | 1650 | 173 | 1650 | 173 | 1156 | 121 | 0 | 0 | 494 | 52 | 0 | 0
2010 | 10187 | 2017 | 198 | 2017 | 198 | 1443 | 142 | 0 | 0 | 574 | 56 | 0 | 0
2011 | 12107 | 2363 | 195 | 2363 | 195 | 1714 | 142 | 0 | 0 | 649 | 54 | 0 | 0
2012 | 12209 | 2626 | 215 | 2626 | 215 | 1862 | 153 | 0 | 0 | 764 | 63 | 0 | 0
2013 | 16914 | 2955 | 175 | 2955 | 175 | 2102 | 124 | 0 | 0 | 853 | 50 | 0 | 0
용도별 구성비 | 5년평균 | 100% |  | 100% |  | 71.3% |  | 0% |  | 28.7% |  | 0%
| 10년평균 | 100% |  | 100% |  | 69.6% |  | 0.1% |  | 30.3% |  | 0%
| 기준년도 | 100% |  | 100% |  | 71.1% |  | 0% |  | 28.9% |  | 0%
5년 연증가율 |  | 15.82% |  | 15.82% |  | 16.37% |  | #DIV/0! |  | 14.53% |  | #DIV/0!
10년 연증가율 |  | 24.97% |  | 24.97% |  | 30.35% |  | #DIV/0! |  | 16.33% |  | #DIV/0!

## 급수실적 (hidden)
2012 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2011 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2010 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2009 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2008 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2007 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2006 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2005 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2004 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2003 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 2002 | 급수인구 | 사용량 | lpcd
합계 | 99922 | 21531 | 215.4781 | 합계 | 97563 | 21117 | 216.4448 | 합계 | 97265 | 20256 | 208.2558 | 합계 | 93044 | 19167 | 205.9993 | 합계 | 86441 | 18259 | 211.2308 | 합계 | 87649 | 17849 | 203.6418 | 합계 | 86225 | 17502 | 202.9806 | 합계 | 74036 | 17427 | 235.3855 | 합계 | 73746 | 17094 | 231.7956 | 합계 | 77678 | 16146 | 207.8581 | 합계 | 77532 | 16281 | 209.9907
강경읍 | 10949 | 2678 | 244.5885 | 강경읍 | 11223 | 2801 | 249.5768 | 강경읍 | 12015 | 2764 | 230.0458 | 강경읍 | 11359 | 2663 | 234.4397 | 강경읍 | 11615 | 2701 | 232.5441 | 강경읍 | 11937 | 2735 | 229.1195 | 강경읍 | 12239 | 2799 | 228.6952 | 강경읍 | 12507 | 2772 | 221.6359 | 강경읍 | 12984 | 2808 | 216.2662 | 강경읍 | 13048 | 2744 | 210.3004 | 강경읍 | 13456 | 2951 | 219.3074
연무읍 | 13831 | 3386 | 244.8124 | 연무읍 | 13271 | 3161 | 238.1885 | 연무읍 | 12946 | 3071 | 237.2161 | 연무읍 | 12613 | 2825 | 223.9753 | 연무읍 | 15274 | 2598 | 170.093 | 연무읍 | 15420 | 2520 | 163.4241 | 연무읍 | 14525 | 2446 | 168.3993 | 연무읍 | 14476 | 2531 | 174.8411 | 연무읍 | 14476 | 2536 | 175.1865 | 연무읍 | 15107 | 2508 | 166.0158 | 연무읍 | 14736 | 2511 | 170.399 | 7823
성동면 | 2912 | 627 | 215.3159 | 성동면 | 2781 | 562 | 202.0856 | 성동면 | 2722 | 507 | 186.2601 | 성동면 | 2630 | 470 | 178.7072 | 성동면 | 2348 | 423 | 180.1533 | 성동면 | 1841 | 323 | 175.4481 | 성동면 | 1521 | 259 | 170.2827 | 성동면 | 1389 | 229 | 164.8668 | 성동면 | 1340 | 218 | 162.6866 | 성동면 | 477 | 56 | 117.4004 | 성동면 | 0 |  | 0 | 6191
광석면 | 2803 | 169 | 60.2925 | 광석면 | 2620 | 155 | 59.1603 | 광석면 | 2856 | 100 | 35.014 | 광석면 | 2852 | 38 | 13.324 | 광석면 | 1459 | 33 | 22.6182 | 광석면 | 1493 | 10 | 6.6979 | 광석면 | 52 | 6 | 115.3846 | 광석면 | 52 | 7 | 134.6154 | 광석면 | 52 | 6 | 115.3846 | 광석면 | 0 | 9 | 0 | 광석면 | 0 | 6 | 0 | 1632
노성면 | 1803 | 0 | 0 | 노성면 | 1479 | 0 | 0 | 노성면 | 1479 | 0 | 0 | 노성면 | 1479 | 0 | 0 | 노성면 | 738 | 0 | 0 | 노성면 | 1219 | 0 | 0 | 노성면 | 1440 | 0 | 0 | 노성면 | 0 | 0 | 0 | 노성면 | 0 | 0 | 0 | 노성면 | 0 | 0 | 0 | 노성면 | 0 | 0 | 0
상월면 | 1777 | 0 | 0 | 상월면 | 1496 | 0 | 0 | 상월면 | 1496 | 0 | 0 | 상월면 | 1496 | 0 | 0 | 상월면 | 930 | 0 | 0 | 상월면 | 1142 | 0 | 0 | 상월면 | 1682 | 0 | 0 | 상월면 | 0 | 0 | 0 | 상월면 | 0 | 0 | 0 | 상월면 | 0 | 0 | 0 | 상월면 | 0 | 0 | 0
부적면 | 3606 | 434 | 120.355 | 부적면 | 3331 | 393 | 117.9826 | 부적면 | 1841 | 261 | 141.7708 | 부적면 | 2594 | 121 | 46.6461 | 부적면 | 1421 | 0 | 0 | 부적면 | 1923 | 0 | 0 | 부적면 | 2489 | 0 | 0 | 부적면 | 0 | 0 | 0 | 부적면 | 0 | 0 | 0 | 부적면 | 0 | 0 | 0 | 부적면 | 0 | 0 | 0
연산면 | 4983 | 375 | 75.2559 | 연산면 | 4943 | 370 | 74.8533 | 연산면 | 4716 | 325 | 68.9143 | 연산면 | 4567 | 278 | 60.8715 | 연산면 | 3169 | 273 | 86.147 | 연산면 | 2949 | 265 | 89.861 | 연산면 | 1496 | 258 | 172.4599 | 연산면 | 1484 | 229 | 154.3127 | 연산면 | 1484 | 242 | 163.0728 | 연산면 | 1435 | 238 | 165.8537 | 연산면 | 1423 | 251 | 176.3879
별곡면 | 1465 | 0 | 0 | 별곡면 | 1267 | 0 | 0 | 별곡면 | 1267 | 0 | 0 | 별곡면 | 1267 | 0 | 0 | 별곡면 | 268 | 0 | 0 | 별곡면 | 596 | 0 | 0 | 별곡면 | 1649 | 0 | 0 | 별곡면 | 0 | 0 | 0 | 별곡면 | 0 | 0 | 0 | 별곡면 | 0 | 0 | 0 | 별곡면 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 3305 | 25 | 7.5643 | 양촌면 | 3154 | 5 | 1.5853 | 양촌면 | 3154 | 0 | 0 | 양촌면 | 3154 | 0 | 0 | 양촌면 | 1522 | 0 | 0 | 양촌면 | 1422 | 0 | 0 | 양촌면 | 3416 | 0 | 0 | 양촌면 | 0 | 0 | 0 | 양촌면 | 0 | 0 | 0 | 양촌면 | 0 | 0 | 0 | 양촌면 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 1138 | 183 | 160.8084 | 가야곡면 | 1081 | 138 | 127.6596 | 가야곡면 | 1043 | 77 | 73.8255 | 가야곡면 | 1084 | 41 | 37.8229 | 가야곡면 | 600 | 34 | 56.6667 | 가야곡면 | 1113 | 20 | 17.9695 | 가야곡면 | 1145 | 4 | 3.4934 | 가야곡면 | 0 | 0 | 0 | 가야곡면 | 0 | 0 | 0 | 가야곡면 | 0 | 0 | 0 | 가야곡면 | 0 | 0 | 0
은진면 | 1850 | 618 | 334.0541 | 은진면 | 2165 | 584 | 269.746 | 은진면 | 2202 | 559 | 253.8601 | 은진면 | 2172 | 500 | 230.2026 | 은진면 | 1822 | 469 | 257.4094 | 은진면 | 1751 | 403 | 230.1542 | 은진면 | 697 | 350 | 502.1521 | 은진면 | 660 | 305 | 462.1212 | 은진면 | 660 | 317 | 480.303 | 은진면 | 1439 | 308 | 214.0375 | 은진면 | 1402 | 304 | 216.8331
채운면 | 2103 | 340 | 161.6738 | 채운면 | 2106 | 313 | 148.623 | 채운면 | 2134 | 293 | 137.3008 | 채운면 | 2333 | 283 | 121.303 | 채운면 | 2105 | 261 | 123.9905 | 채운면 | 1740 | 255 | 146.5517 | 채운면 | 1432 | 208 | 145.2514 | 채운면 | 1122 | 160 | 142.6025 | 채운면 | 404 | 146 | 361.3861 | 채운면 | 1447 | 110 | 76.0194 | 채운면 | 1648 | 115 | 69.7816
취암동 | 47397 | 12696 | 267.8651 | 취암동 | 46646 | 12635 | 270.87 | 취암동 | 47394 | 12299 | 259.5054 | 취암동 | 43444 | 11948 | 275.0207 | 취암동 | 43170 | 11467 | 265.6243 | 취암동 | 43103 | 11318 | 262.5803 | 취암동 | 42442 | 11172 | 263.2298 | 취암동 | 42346 | 11194 | 264.3461 | 취암동 | 42346 | 10821 | 255.5377 | 취암동 | 44725 | 10173 | 227.4567 | 취암동 | 44867 | 10143 | 226.0682
부창동 |  |  |  | 부창동 |  |  |  | 부창동 |  |  |  | 부창동 |  |  |  | 부창동 |  |  |  | 부창동 |  |  |  | 부창동 |  |  |  | 부창동 |  |  |  | 부창동 |  |  |  | 부창동 |  |  |  | 부창동
강경읍 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 연무읍 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 성동면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 광석면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 노성면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 상월면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 부적면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 연산면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 별곡면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 양촌면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 가야곡면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 은진면 | 급수인구 | 사용량 | lpcd | 채운면 | 급수인구 | 급수량 | lpcd
2003 | 13048 | 2744 | 210.3004 | 2003 | 15107 | 2508 | 166.0158 | 2003 | 477 | 56 | 117.4004 | 2003 | 0 | 9 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 1435 | 238 | 165.8537 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 1439 | 308 | 214.0375 | 2003 | 1447 | 110 | 76.0194
2004 | 12984 | 2808 | 216.2662 | 2004 | 14476 | 2536 | 175.1865 | 2004 | 1340 | 218 | 162.6866 | 2004 | 52 | 6 | 115.3846 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 1484 | 242 | 163.0728 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 660 | 317 | 480.303 | 2004 | 404 | 146 | 361.3861
2005 | 12507 | 2772 | 221.6359 | 2005 | 14476 | 2531 | 174.8411 | 2005 | 1389 | 229 | 164.8668 | 2005 | 52 | 7 | 134.6154 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 1484 | 229 | 154.3127 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 660 | 305 | 462.1212 | 2005 | 1122 | 160 | 142.6025
2006 | 12239 | 2799 | 228.6952 | 2006 | 14525 | 2446 | 168.3993 | 2006 | 1521 | 259 | 170.2827 | 2006 | 52 | 6 | 115.3846 | 2006 | 1440 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2489 | 0 | 0 | 2006 | 1496 | 258 | 172.4599 | 2006 | 1649 | 0 | 0 | 2006 | 3416 | 0 | 0 | 2006 | 1145 | 4 | 3.4934 | 2006 | 697 | 350 | 502.1521 | 2006 | 1432 | 208 | 145.2514
2007 | 11937 | 2735 | 229.1195 | 2007 | 15420 | 2520 | 163.4241 | 2007 | 1841 | 323 | 175.4481 | 2007 | 1493 | 10 | 6.6979 | 2007 | 1219 | 0 | 0 | 2007 | 1440 | 0 | 0 | 2007 | 1923 | 0 | 0 | 2007 | 2949 | 265 | 89.861 | 2007 | 596 | 0 | 0 | 2007 | 1422 | 0 | 0 | 2007 | 1113 | 20 | 17.9695 | 2007 | 1751 | 403 | 230.1542 | 2007 | 1740 | 255 | 146.5517
2008 | 11615 | 2701 | 232.5441 | 2008 | 15274 | 2598 | 170.093 | 2008 | 2348 | 423 | 180.1533 | 2008 | 1459 | 33 | 22.6182 | 2008 | 738 | 0 | 0 | 2008 | 1219 | 0 | 0 | 2008 | 1421 | 0 | 0 | 2008 | 3169 | 273 | 86.147 | 2008 | 268 | 0 | 0 | 2008 | 1522 | 0 | 0 | 2008 | 600 | 34 | 56.6667 | 2008 | 1822 | 469 | 257.4094 | 2008 | 2105 | 261 | 123.9905
2009 | 11359 | 2663 | 234.4397 | 2009 | 12613 | 2825 | 223.9753 | 2009 | 2630 | 470 | 178.7072 | 2009 | 2852 | 38 | 13.324 | 2009 | 1479 | 0 | 0 | 2009 | 738 | 0 | 0 | 2009 | 2594 | 121 | 46.6461 | 2009 | 4567 | 278 | 60.8715 | 2009 | 1267 | 0 | 0 | 2009 | 3154 | 0 | 0 | 2009 | 1084 | 41 | 37.8229 | 2009 | 2172 | 500 | 230.2026 | 2009 | 2333 | 283 | 121.303
2010 | 12015 | 2764 | 230.0458 | 2010 | 12946 | 3071 | 237.2161 | 2010 | 2722 | 507 | 186.2601 | 2010 | 2856 | 100 | 35.014 | 2010 | 1479 | 0 | 0 | 2010 | 1479 | 0 | 0 | 2010 | 1841 | 261 | 141.7708 | 2010 | 4716 | 325 | 68.9143 | 2010 | 1267 | 0 | 0 | 2010 | 3154 | 0 | 0 | 2010 | 1043 | 77 | 73.8255 | 2010 | 2202 | 559 | 253.8601 | 2010 | 2134 | 293 | 137.3008
2011 | 11223 | 2801 | 249.5768 | 2011 | 13271 | 3161 | 238.1885 | 2011 | 2781 | 562 | 202.0856 | 2011 | 2620 | 155 | 59.1603 | 2011 | 1479 | 0 | 0 | 2011 | 1479 | 0 | 0 | 2011 | 3331 | 393 | 117.9826 | 2011 | 4943 | 370 | 74.8533 | 2011 | 1267 | 0 | 0 | 2011 | 3154 | 5 | 1.5853 | 2011 | 1081 | 138 | 127.6596 | 2011 | 2165 | 584 | 269.746 | 2011 | 2106 | 313 | 148.623
2012 | 10949 | 2678 | 244.5885 | 2012 | 13831 | 3386 | 244.8124 | 2012 | 2912 | 627 | 215.3159 | 2012 | 2803 | 169 | 60.2925 | 2012 | 1803 | 0 | 0 | 2012 | 1479 | 0 | 0 | 2012 | 3606 | 434 | 120.355 | 2012 | 4983 | 375 | 75.2559 | 2012 | 1465 | 0 | 0 | 2012 | 3305 | 25 | 7.5643 | 2012 | 1138 | 183 | 160.8084 | 2012 | 1850 | 618 | 334.0541 | 2012 | 2103 | 340 | 161.6738
동지역 | 급수인구 | 사용량 | lpcd
2003 | 44725 | 10173 | 227.4567
2004 | 42346 | 10821 | 255.5377
2005 | 42346 | 11194 | 264.3461
2006 | 42442 | 11172 | 263.2298
2007 | 43103 | 11318 | 262.5803
2008 | 43170 | 11467 | 265.6243
2009 | 43444 | 11948 | 275.0207
2010 | 47394 | 12299 | 259.5054
2011 | 46646 | 12635 | 270.87
2012 | 47397 | 12696 | 267.8651

## 표준(21) (hidden)
|  |  | 자료시작년= | 1986 | 유효자리수 = | 0
표준(21)
연도 | 0. 과거자료 | 1. 등차급수 | 2. 등비급수 | 3. 베기함수 | 4. 지수함수 | 5. 로지스틱 | 6. 수정지수 | 선 정 | 비 고
1986 | 151519 | 135009 | 152922 | 152922 | 117880 | 145243 | 121035 | 145243
1987 | 162701 | 148517 | 161074 | 161074 | 150228 | 155248 | 138489 | 155248
1988 | 171259 | 162026 | 169662 | 169662 | 173675 | 165733 | 155495 | 165733
1989 | 181335 | 175534 | 178706 | 178706 | 192736 | 176692 | 172064 | 176692
1990 | 200144 | 189042 | 188233 | 188233 | 209083 | 188116 | 188207 | 188116
1991 | 168200 | 202550 | 198268 | 198268 | 223549 | 199990 | 203934 | 199990
1992 | 190000 | 216058 | 208838 | 208838 | 236617 | 212298 | 219258 | 212298
1993 | 218374 | 229566 | 219972 | 219972 | 248597 | 225014 | 234187 | 225014
1994 | 238319 | 243074 | 231699 | 231699 | 259700 | 238113 | 248733 | 238113
1995 | 254709 | 256582 | 244051 | 244051 | 270079 | 251561 | 262905 | 251561
1996 | 270403 | 270090 | 257062 | 257062 | 279846 | 265324 | 276712 | 265324
1997 | 281896 | 283598 | 270766 | 270766 | 289089 | 279359 | 290165 | 279359
1998 | 291607 | 297106 | 285201 | 285201 | 297876 | 293624 | 303271 | 293624
1999 | 307751 | 310614 | 300405 | 300405 | 306262 | 308070 | 316041 | 308070
2000 | 328807 | 324122 | 316420 | 316420 | 314293 | 322649 | 328482 | 322649
2001 | 345763 | 337630 | 333289 | 333289 | 322005 | 337308 | 340604 | 337308
2002 | 362529 | 351138 | 351057 | 351057 | 329431 | 351995 | 352414 | 351995
2003 | 368887 | 364646 | 369772 | 369772 | 336596 | 366657 | 363920 | 366657
2004 | 380521 | 378154 | 389485 | 389485 | 343524 | 381240 | 375131 | 381240
2005 | 397145 | 391662 | 410249 | 410249 | 350235 | 395694 | 386053 | 395694
2006 | 400018 | 405170 | 432120 | 432120 | 356745 | 409969 | 396695 | 409969
2007 |  | 418678 | 455157 | 455157 | 363070 | 424016 | 407063 | 424016
2008 |  | 432186 | 479422 | 479422 | 369223 | 437792 | 417164 | 437792
2009 |  | 445694 | 504980 | 504980 | 375216 | 451256 | 427006 | 451256
2010 |  | 459202 | 531901 | 531901 | 381059 | 464372 | 436595 | 464372
2011 |  | 472711 | 560258 | 560258 | 386763 | 477108 | 445937 | 477108
2012 |  | 486219 | 590126 | 590126 | 392335 | 489435 | 455039 | 489435
2013 |  | 499727 | 621586 | 621586 | 397783 | 501330 | 463907 | 501330
2014 |  | 513235 | 654724 | 654724 | 403115 | 512776 | 472547 | 512776
2015 |  | 526743 | 689628 | 689628 | 408336 | 523757 | 480965 | 523757
2016 |  | 540251 | 726393 | 726393 | 413454 | 534265 | 489167 | 534265
2017 |  | 553759 | 765117 | 765117 | 418472 | 544293 | 497158 | 544293
2018 |  | 567267 | 805907 | 805907 | 423395 | 553840 | 504943 | 553840
2019 |  | 580775 | 848871 | 848871 | 428230 | 562908 | 512528 | 562908
2020 |  | 594283 | 894125 | 894125 | 432979 | 571501 | 519919 | 571501
2021 |  | 607791 | 941792 | 941792 | 437646 | 579626 | 527119 | 579626
2022 |  | 621299 | 992000 | 992000 | 442235 | 587295 | 534134 | 587295
2023 |  | 634807 | 1044885 | 1044885 | 446750 | 594519 | 540969 | 594519
2024 |  | 648315 | 1100589 | 1100589 | 451194 | 601311 | 547628 | 601311
2025 |  | 661823 | 1159263 | 1159263 | 455569 | 607687 | 554116 | 607687
2026 |  | 675331 | 1221064 | 1221064 | 459878 | 613663 | 560437 | 613663
2027 |  | 688839 | 1286161 | 1286161 | 464124 | 619256 | 566595 | 619256
2028 |  | 702347 | 1354728 | 1354728 | 468309 | 624482 | 572596 | 624482
2029 |  | 715855 | 1426950 | 1426950 | 472435 | 629360 | 578442 | 629360
2030 |  | 729363 | 1503022 | 1503022 | 476505 | 633908 | 584137 | 633908
채택 | [5 empty] | ○
상관계수 (R²) |  | 0.97865 | 0.97512 | 0.97512 | 0.90285 | 0.98459 | 0.96458
오차자승합 (전구간) |  | 3065716.633 | 3695770.048 | 3695770.048 | 16883944.571 | 2216942.606 | 5180853.358
오차자승합 (최근10년간) |  | 339377.532 | 1942912.422 | 1942912.422 | 8448420.414 | 337597.227 | 589981.47
절대평균오차율 (전구간) |  | 4.3161 | 3.9843 | 3.9843 | 9.4532 | 3.3315 | 6.1658
절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.4779 | 3.2992 | 3.2992 | 6.6706 | 1.2566 | 2.0395
1. 등차급수
연도 | 원단위(y) | 경과년수(x) |  |  |  |  | R2= | 0.97865 | 절대오차율 | 오차자승
1986 | 151519 | 1 | y = ax + b |  |  |  |  | 135009 | 10.8963 | 272580.1
1987 | 162701 | 2 | [5 empty] | 148517 | 8.7178 | 201185.856
1988 | 171259 | 3 | 상수(a) = | 13508.0429 |  |  |  | 162026 | 5.3912 | 85248.289
1989 | 181335 | 4 | 상수(b) = | 121501.3857 |  |  |  | 175534 | 3.1991 | 33651.601
1990 | 200144 | 5 | [5 empty] | 189042 | 5.547 | 123254.404
1991 | 168200 | 6 | 상관계수 (R²) |  | 0.97865 |  |  | 202550 | 20.4221 | 1179922.5
1992 | 190000 | 7 | 오차자승합 (전구간) |  | 3065716.633 |  |  | 216058 | 13.7147 | 679019.364
1993 | 218374 | 8 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 339377.532 |  |  | 229566 | 5.1252 | 125260.864
1994 | 238319 | 9 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 4.3161 |  |  | 243074 | 1.9952 | 22610.025
1995 | 254709 | 10 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.4779 |  |  | 256582 | 0.73535 | 3508.129
1996 | 270403 | 11 | [5 empty] | 270090 | 0.11575 | 97.969
1997 | 281896 | 12 | [5 empty] | 283598 | 0.60377 | 2896.804
1998 | 291607 | 13 | [5 empty] | 297106 | 1.8858 | 30239.001
1999 | 307751 | 14 | [5 empty] | 310614 | 0.9303 | 8196.769
2000 | 328807 | 15 | [5 empty] | 324122 | 1.4248 | 21949.225
2001 | 345763 | 16 | [5 empty] | 337630 | 2.3522 | 66145.689
2002 | 362529 | 17 | [5 empty] | 351138 | 3.1421 | 129754.881
2003 | 368887 | 18 | [5 empty] | 364646 | 1.1497 | 17986.081
2004 | 380521 | 19 | [5 empty] | 378154 | 0.62204 | 5602.689
2005 | 397145 | 20 | [5 empty] | 391662 | 1.3806 | 30063.289
2006 | 400018 | 21 | [5 empty] | 405170 | 1.2879 | 26543.104
2007 | 418678 | 22 | [5 empty] | 418678
2008 | 432186 | 23 | [5 empty] | 432186
2009 | 445694 | 24 | [5 empty] | 445694
2010 | 459202 | 25 | [5 empty] | 459202
2011 | 472711 | 26 | [5 empty] | 472711
2012 | 486219 | 27 | [5 empty] | 486219
2013 | 499727 | 28 | [5 empty] | 499727
2014 | 513235 | 29 | [5 empty] | 513235
2015 | 526743 | 30 | [5 empty] | 526743
2016 | 540251 | 31 | [5 empty] | 540251
2017 | 553759 | 32 | [5 empty] | 553759
2018 | 567267 | 33 | [5 empty] | 567267
2019 | 580775 | 34 | [5 empty] | 580775
2020 | 594283 | 35 | [5 empty] | 594283
2021 | 607791 | 36 | [5 empty] | 607791
2022 | 621299 | 37 | [5 empty] | 621299
2023 | 634807 | 38 | [5 empty] | 634807
2024 | 648315 | 39 | [5 empty] | 648315
2025 | 661823 | 40 | [5 empty] | 661823
2026 | 675331 | 41 | [5 empty] | 675331
2027 | 688839 | 42 | [5 empty] | 688839
2028 | 702347 | 43 | [5 empty] | 702347
2029 | 715855 | 44 | [5 empty] | 715855
2030 | 729363 | 45 | [5 empty] | 729363
2. 등비급수
연도 | 원단위(y) | LN(y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.97512 | 절대오차율 | 오차자승
1986 | 151519 | 11.9285 | 1 | y = a(1+b)^x |  |  |  | 152922 | 0.92596 | 1968.409
1987 | 162701 | 11.9997 | 2 | LN(y) = LN(a) + LN(1+b)x |  |  |  | 161074 | 0.99999 | 2647.129
1988 | 171259 | 12.0509 | 3 | Y = A + Bx |  |  |  | 169662 | 0.93251 | 2550.409
1989 | 181335 | 12.1081 | 4 |  |  |  |  | 178706 | 1.4498 | 6911.641
1990 | 200144 | 12.2068 | 5 | A = | LN(A) = | 11.8857 |  | 188233 | 5.9512 | 141871.921
1991 | 168200 | 12.0329 | 6 | B = | LN(1+B) = | 0.051939 |  | 198268 | 17.8763 | 904084.624
1992 | 190000 | 12.1548 | 7 |  |  |  |  | 208838 | 9.9147 | 354870.244
1993 | 218374 | 12.294 | 8 | a = | 145182.1559 |  |  | 219972 | 0.73177 | 2553.604
1994 | 238319 | 12.3814 | 9 | b = | 0.053311 |  |  | 231699 | 2.7778 | 43824.4
1995 | 254709 | 12.4479 | 10 |  |  |  |  | 244051 | 4.1844 | 113592.964
1996 | 270403 | 12.5077 | 11 | 상관계수 (R²) |  | 0.97512 |  | 257062 | 4.9337 | 177982.281
1997 | 281896 | 12.5493 | 12 | 오차자승합 (전구간) |  | 3695770.048 |  | 270766 | 3.9483 | 123876.9
1998 | 291607 | 12.5832 | 13 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 1942912.422 |  | 285201 | 2.1968 | 41036.836
1999 | 307751 | 12.637 | 14 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.9843 |  | 300405 | 2.387 | 53963.716
2000 | 328807 | 12.7032 | 15 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.2992 |  | 316420 | 3.7673 | 153437.769
2001 | 345763 | 12.7535 | 16 |  |  |  |  | 333289 | 3.6077 | 155600.676
2002 | 362529 | 12.8009 | 17 |  |  |  |  | 351057 | 3.1644 | 131606.784
2003 | 368887 | 12.8182 | 18 |  |  |  |  | 369772 | 0.23991 | 783.225
2004 | 380521 | 12.8493 | 19 |  |  |  |  | 389485 | 2.3557 | 80353.296
2005 | 397145 | 12.8921 | 20 |  |  |  |  | 410249 | 3.2996 | 171714.816
2006 | 400018 | 12.8993 | 21 |  |  |  |  | 432120 | 8.0251 | 1030538.404
2007 | 455157 |  | 22 |  |  |  |  | 455157
2008 | 479422 |  | 23 |  |  |  |  | 479422
2009 | 504980 |  | 24 |  |  |  |  | 504980
2010 | 531901 |  | 25 |  |  |  |  | 531901
2011 | 560258 |  | 26 |  |  |  |  | 560258
2012 | 590126 |  | 27 |  |  |  |  | 590126
2013 | 621586 |  | 28 |  |  |  |  | 621586
2014 | 654724 |  | 29 |  |  |  |  | 654724
2015 | 689628 |  | 30 |  |  |  |  | 689628
2016 | 726393 |  | 31 |  |  |  |  | 726393
2017 | 765117 |  | 32 |  |  |  |  | 765117
2018 | 805907 |  | 33 |  |  |  |  | 805907
2019 | 848871 |  | 34 |  |  |  |  | 848871
2020 | 894125 |  | 35 |  |  |  |  | 894125
2021 | 941792 |  | 36 |  |  |  |  | 941792
2022 | 992000 |  | 37 |  |  |  |  | 992000
2023 | 1044885 |  | 38 |  |  |  |  | 1044885
2024 | 1100589 |  | 39 |  |  |  |  | 1100589
2025 | 1159263 |  | 40 |  |  |  |  | 1159263
2026 | 1221064 |  | 41 |  |  |  |  | 1221064
2027 | 1286161 |  | 42 |  |  |  |  | 1286161
2028 | 1354728 |  | 43 |  |  |  |  | 1354728
2029 | 1426950 |  | 44 |  |  |  |  | 1426950
2030 | 1503022 |  | 45 |  |  |  |  | 1503022
3. 베기함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.97512 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97512 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97406 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97347 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97283 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97214 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97139 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97057 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.96967 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.96869 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.96762 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.96645 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.96516 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.96373 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.96216 | 오차자승
1986 | 151519 | 11.9285 | 1 | y = a(1+b)^x + c |  |  |  | 152922 | 0.92596 | 1968.409 | 11.9285 |  |  |  | 152922 | 1968.409 |  | 11.8602 |  |  |  | 153450 | 3728.761 |  | 11.8242 |  |  |  | 153725 | 4866.436 |  | 11.7869 |  |  |  | 154009 | 6200.1 |  | 11.7481 |  |  |  | 154301 | 7739.524 |  | 11.7078 |  |  |  | 154602 | 9504.889 | 11.6658 |  |  |  | 154912 | 11512.449 |  | 11.622 |  |  |  | 155232 | 13786.369 | 11.5761 |  |  |  | 155562 | 16345.849 | 11.528 |  |  |  | 155902 | 19210.689 | 11.4775 |  |  |  | 156253 | 22410.756 | 11.4243 |  |  |  | 156615 | 25969.216 | 11.3681 |  |  |  | 156990 | 29931.841 | 11.3086 |  |  |  | 157376 | 34304.449
1987 | 162701 | 11.9997 | 2 | LN(y-c) = LN(a) + LN(1+b)x |  |  |  | 161074 | 0.99999 | 2647.129 | 11.9997 |  |  |  | 161074 | 2647.129 |  | 11.9362 |  |  |  | 161431 | 1612.9 |  | 11.9029 |  |  |  | 161616 | 1177.225 |  | 11.8685 |  |  |  | 161806 | 801.025 |  | 11.8328 |  |  |  | 162001 | 490 |  | 11.7959 |  |  |  | 162202 | 249.001 | 11.7574 |  |  |  | 162408 | 85.849 |  | 11.7175 |  |  |  | 162620 | 6.561 | 11.6759 |  |  |  | 162838 | 18.769 | 11.6325 |  |  |  | 163062 | 130.321 | 11.5871 |  |  |  | 163291 | 348.1 | 11.5396 |  |  |  | 163527 | 682.276 | 11.4897 |  |  |  | 163769 | 1140.624 | 11.4371 |  |  |  | 164017 | 1731.856
1988 | 171259 | 12.0509 | 3 | Y = A + Bx |  |  |  | 169662 | 0.93251 | 2550.409 | 12.0509 |  |  |  | 169662 | 2550.409 |  | 11.9908 |  |  |  | 169855 | 1971.216 |  | 11.9593 |  |  |  | 169955 | 1700.416 |  | 11.9267 |  |  |  | 170057 | 1444.804 |  | 11.8931 |  |  |  | 170161 | 1205.604 |  | 11.8584 |  |  |  | 170266 | 986.049 | 11.8223 |  |  |  | 170374 | 783.225 |  | 11.7849 |  |  |  | 170483 | 602.176 | 11.7461 |  |  |  | 170594 | 442.225 | 11.7057 |  |  |  | 170706 | 305.809 | 11.6636 |  |  |  | 170819 | 193.6 | 11.6196 |  |  |  | 170933 | 106.276 | 11.5736 |  |  |  | 171048 | 44.521 | 11.5254 |  |  |  | 171163 | 9.216
1989 | 181335 | 12.1081 | 4 |  |  |  |  | 178706 | 1.4498 | 6911.641 | 12.1081 |  |  |  | 178706 | 6911.641 |  | 12.0514 |  |  |  | 178749 | 6687.396 |  | 12.0218 |  |  |  | 178769 | 6584.356 |  | 11.9912 |  |  |  | 178788 | 6487.209 |  | 11.9598 |  |  |  | 178806 | 6395.841 |  | 11.9273 |  |  |  | 178823 | 6310.144 | 11.8937 |  |  |  | 178837 | 6240.004 |  | 11.8589 |  |  |  | 178850 | 6175.225 | 11.8229 |  |  |  | 178860 | 6125.625 | 11.7855 |  |  |  | 178867 | 6091.024 | 11.7467 |  |  |  | 178870 | 6076.225 | 11.7063 |  |  |  | 178869 | 6081.156 | 11.6642 |  |  |  | 178864 | 6105.841 | 11.6203 |  |  |  | 178852 | 6165.289
1990 | 200144 | 12.2068 | 5 | c = | 0 |  |  | 188233 | 5.9512 | 141871.921 | 12.2068 | c = | 0 |  | 188233 | 141871.921 |  | 12.1555 | c = | 10000 |  | 188138 | 144144.036 |  | 12.1289 | c = | 15000 |  | 188085 | 145419.481 |  | 12.1015 | c = | 20000 |  | 188028 | 146797.456 |  | 12.0734 | c = | 25000 |  | 187967 | 148279.329 |  | 12.0444 | c = | 30000 |  | 187901 | 149891.049 | 12.0146 | c = | 35000 |  | 187830 | 151634.596 |  | 11.9838 | c = | 40000 |  | 187753 | 153536.881 | 11.9521 | c = | 45000 |  | 187669 | 155625.625 | 11.9194 | c = | 50000 |  | 187579 | 157879.225 | 11.8855 | c = | 55000 |  | 187480 | 160376.896 | 11.8504 | c = | 60000 |  | 187373 | 163098.441 | 11.8141 | c = | 65000 |  | 187255 | 166126.321 | 11.7764 | c = | 70000 |  | 187126 | 169468.324
1991 | 168200 | 12.0329 | 6 | A = | LN(a) = | 11.8857 |  | 198268 | 17.8763 | 904084.624 | 12.0329 | A = | LN(a) = | 11.8857 | 198268 | 904084.624 |  | 11.9716 | A = | LN(a) = | 11.8196 | 198049 | 890962.801 |  | 11.9395 | A = | LN(a) = | 11.7849 | 197930 | 883872.9 |  | 11.9063 | A = | LN(a) = | 11.7491 | 197805 | 876456.025 |  | 11.872 | A = | LN(a) = | 11.712 | 197672 | 868598.784 |  | 11.8365 | A = | LN(a) = | 11.6737 | 197533 | 860424.889 | 11.7996 | A = | LN(a) = | 11.6339 | 197384 | 851705.856 |  | 11.7613 | A = | LN(a) = | 11.5926 | 197227 | 842566.729 | 11.7216 | A = | LN(a) = | 11.5496 | 197059 | 832841.881 | 11.6801 | A = | LN(a) = | 11.5048 | 196881 | 822599.761 | 11.6369 | A = | LN(a) = | 11.4582 | 196690 | 811680.1 | 11.5917 | A = | LN(a) = | 11.4094 | 196485 | 800041.225 | 11.5444 | A = | LN(a) = | 11.3583 | 196265 | 787644.225 | 11.4948 | A = | LN(a) = | 11.3047 | 196028 | 774397.584
1992 | 190000 | 12.1548 | 7 | B = | LN(1+b) = | 0.051939 |  | 208838 | 9.9147 | 354870.244 | 12.1548 | B = | LN(1+b) = | 0.051939 | 208838 | 354870.244 |  | 12.1007 | B = | LN(1+b) = | 0.054143 | 208511 | 342657.121 |  | 12.0725 | B = | LN(1+b) = | 0.055322 | 208335 | 336172.225 |  | 12.0436 | B = | LN(1+b) = | 0.056556 | 208150 | 329422.5 |  | 12.0137 | B = | LN(1+b) = | 0.057851 | 207956 | 322417.936 |  | 11.9829 | B = | LN(1+b) = | 0.059211 | 207752 | 315133.504 | 11.9512 | B = | LN(1+b) = | 0.060642 | 207536 | 307511.296 |  | 11.9184 | B = | LN(1+b) = | 0.062149 | 207308 | 299566.864 | 11.8845 | B = | LN(1+b) = | 0.06374 | 207067 | 291282.489 | 11.8494 | B = | LN(1+b) = | 0.065421 | 206811 | 282609.721 | 11.813 | B = | LN(1+b) = | 0.067203 | 206539 | 273538.521 | 11.7753 | B = | LN(1+b) = | 0.069095 | 206249 | 264030.001 | 11.7361 | B = | LN(1+b) = | 0.071109 | 205939 | 254051.721 | 11.6952 | B = | LN(1+b) = | 0.073257 | 205607 | 243578.449
1993 | 218374 | 12.294 | 8 |  |  |  |  | 219972 | 0.73177 | 2553.604 | 12.294 |  |  |  | 219972 | 2553.604 |  | 12.2471 |  |  |  | 219555 | 1394.761 |  | 12.2228 |  |  |  | 219332 | 917.764 |  | 12.1979 |  |  |  | 219098 | 524.176 |  | 12.1724 |  |  |  | 218853 | 229.441 |  | 12.1462 |  |  |  | 218595 | 48.841 | 12.1193 |  |  |  | 218323 | 2.601 |  | 12.0916 |  |  |  | 218036 | 114.244 | 12.0632 |  |  |  | 217733 | 410.881 | 12.0339 |  |  |  | 217413 | 923.521 | 12.0038 |  |  |  | 217073 | 1692.601 | 11.9727 |  |  |  | 216711 | 2765.569 | 11.9406 |  |  |  | 216326 | 4194.304 | 11.9075 |  |  |  | 215914 | 6051.6
1994 | 238319 | 12.3814 | 9 | a = | 145182.1559 |  |  | 231699 | 2.7778 | 43824.4 | 12.3814 | a = | 145182.1559 |  | 231699 | 43824.4 |  | 12.3385 | a = | 135889.2496 |  | 231214 | 50481.025 |  | 12.3164 | a = | 131258.8659 |  | 230955 | 54228.496 |  | 12.2937 | a = | 126639.8412 |  | 230683 | 58308.496 |  | 12.2705 | a = | 122032.6942 |  | 230398 | 62742.241 |  | 12.2468 | a = | 117437.9727 |  | 230099 | 67568.4 | 12.2225 | a = | 112856.2551 |  | 229784 | 72846.225 |  | 12.1976 | a = | 108288.1514 |  | 229452 | 78623.689 | 12.1721 | a = | 103734.3043 |  | 229102 | 84953.089 | 12.1459 | a = | 99195.3895 |  | 228731 | 91929.744 | 12.119 | a = | 94672.116 |  | 228339 | 99600.4 | 12.0913 | a = | 90165.2246 |  | 227922 | 108097.609 | 12.0629 | a = | 85675.4854 |  | 227478 | 117527.281 | 12.0336 | a = | 81203.6931 |  | 227005 | 128006.596
1995 | 254709 | 12.4479 | 10 | b = | 0.053311 |  |  | 244051 | 4.1844 | 113592.964 | 12.4479 | b = | 0.053311 |  | 244051 | 113592.964 |  | 12.4078 | b = | 0.055636 |  | 243521 | 125171.344 |  | 12.3872 | b = | 0.056881 |  | 243238 | 131583.841 |  | 12.3661 | b = | 0.058186 |  | 242942 | 138462.289 |  | 12.3446 | b = | 0.059557 |  | 242631 | 145878.084 |  | 12.3226 | b = | 0.060999 |  | 242305 | 153859.216 | 12.3001 | b = | 0.062518 |  | 241961 | 162511.504 |  | 12.277 | b = | 0.064121 |  | 241600 | 171845.881 | 12.2535 | b = | 0.065815 |  | 241218 | 182007.081 | 12.2293 | b = | 0.067609 |  | 240815 | 193043.236 | 12.2046 | b = | 0.069513 |  | 240388 | 205091.041 | 12.1793 | b = | 0.071538 |  | 239935 | 218271.076 | 12.1532 | b = | 0.073698 |  | 239452 | 232776.049 | 12.1265 | b = | 0.076007 |  | 238938 | 248724.441
1996 | 270403 | 12.5077 | 11 |  |  |  |  | 257062 | 4.9337 | 177982.281 | 12.5077 |  |  |  | 257062 | 177982.281 |  | 12.47 |  |  |  | 256513 | 192932.1 |  | 12.4506 |  |  |  | 256221 | 201129.124 |  | 12.4308 |  |  |  | 255914 | 209931.121 |  | 12.4107 |  |  |  | 255593 | 219336.1 |  | 12.3901 |  |  |  | 255255 | 229461.904 | 12.3691 |  |  |  | 254900 | 240343.009 |  | 12.3476 |  |  |  | 254527 | 252047.376 | 12.3256 |  |  |  | 254132 | 264745.441 | 12.3032 |  |  |  | 253716 | 278455.969 | 12.2803 |  |  |  | 253275 | 293368.384 | 12.2568 |  |  |  | 252807 | 309619.216 | 12.2327 |  |  |  | 252309 | 327392.836 | 12.2081 |  |  |  | 251779 | 346853.376
1997 | 281896 | 12.5493 | 12 | 상관계수 (R²) |  | 0.97512 |  | 270766 | 3.9483 | 123876.9 | 12.5493 | R2 = | 0.97512 |  | 270766 | 123876.9 |  | 12.5132 | R2 = | 0.97406 |  | 270228 | 136142.224 |  | 12.4946 | R2 = | 0.97347 |  | 269941 | 142922.025 |  | 12.4757 | R2 = | 0.97283 |  | 269641 | 150185.025 |  | 12.4564 | R2 = | 0.97214 |  | 269326 | 158004.9 |  | 12.4368 | R2 = | 0.97139 |  | 268995 | 166435.801 | 12.4167 | R2 = | 0.97057 |  | 268648 | 175509.504 |  | 12.3963 | R2 = | 0.96967 |  | 268282 | 185340.996 | 12.3754 | R2 = | 0.96869 |  | 267896 | 196000 | 12.354 | R2 = | 0.96762 |  | 267489 | 207561.649 | 12.3322 | R2 = | 0.96645 |  | 267058 | 220166.244 | 12.31 | R2 = | 0.96516 |  | 266600 | 233967.616 | 12.2872 | R2 = | 0.96373 |  | 266114 | 249071.524 | 12.2639 | R2 = | 0.96216 |  | 265595 | 265722.601
1998 | 291607 | 12.5832 | 13 | 오차자승합 (전구간) |  | 3695770.048 |  | 285201 | 2.1968 | 41036.836 | 12.5832 | 오차자승합 = | 3695770.048 |  | 285201 | 41036.836 |  | 12.5483 | 오차자승합 = | 3879378.863 |  | 284706 | 47623.801 |  | 12.5304 | 오차자승합 = | 3983778.535 |  | 284443 | 51322.896 |  | 12.5121 | 오차자승합 = | 4098108.455 |  | 284167 | 55353.6 |  | 12.4935 | 오차자승합 = | 4223505.651 |  | 283877 | 59752.9 |  | 12.4746 | 오차자승합 = | 4361492.853 |  | 283574 | 64529.089 | 12.4553 | 오차자승합 = | 4513431.215 |  | 283255 | 69755.904 |  | 12.4356 | 오차자승합 = | 4681448.916 |  | 282920 | 75463.969 | 12.4156 | 오차자승합 = | 4867827.647 |  | 282566 | 81739.681 | 12.3951 | 오차자승합 = | 5075228.629 |  | 282193 | 88623.396 | 12.3742 | 오차자승합 = | 5306775.66 |  | 281798 | 96216.481 | 12.3528 | 오차자승합 = | 5566554.58 |  | 281380 | 104591.529 | 12.331 | 오차자승합 = | 5859184.003 |  | 280935 | 113891.584 | 12.3087 | 오차자승합 = | 6190517.905 |  | 280462 | 124211.025
1999 | 307751 | 12.637 | 14 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 1942912.422 |  | 300405 | 2.387 | 53963.716 | 12.637 |  |  |  | 300405 | 53963.716 |  | 12.604 |  |  |  | 299990 | 60233.121 |  | 12.5871 |  |  |  | 299769 | 63712.324 |  | 12.5699 |  |  |  | 299538 | 67453.369 |  | 12.5523 |  |  |  | 299295 | 71503.936 |  | 12.5345 |  |  |  | 299042 | 75846.681 | 12.5163 |  |  |  | 298776 | 80550.625 |  | 12.4978 |  |  |  | 298496 | 85655.025 | 12.479 |  |  |  | 298202 | 91183.401 | 12.4597 |  |  |  | 297891 | 97219.6 | 12.4402 |  |  |  | 297564 | 103774.969 | 12.4202 |  |  |  | 297217 | 110965.156 | 12.3998 |  |  |  | 296849 | 118853.604 | 12.379 |  |  |  | 296458 | 127531.849
2000 | 328807 | 12.7032 | 15 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.9843 |  | 316420 | 3.7673 | 153437.769 | 12.7032 |  |  |  | 316420 | 153437.769 |  | 12.6723 |  |  |  | 316124 | 160858.489 |  | 12.6565 |  |  |  | 315967 | 164865.6 |  | 12.6405 |  |  |  | 315803 | 169104.016 |  | 12.6241 |  |  |  | 315632 | 173580.625 |  | 12.6076 |  |  |  | 315453 | 178329.316 | 12.5907 |  |  |  | 315266 | 183358.681 |  | 12.5735 |  |  |  | 315071 | 188677.696 | 12.556 |  |  |  | 314866 | 194351.481 | 12.5383 |  |  |  | 314651 | 200392.336 | 12.5202 |  |  |  | 314425 | 206841.924 | 12.5017 |  |  |  | 314187 | 213744.4 | 12.483 |  |  |  | 313936 | 221146.641 | 12.4638 |  |  |  | 313671 | 229098.496
2001 | 345763 | 12.7535 | 16 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 3.2992 |  | 333289 | 3.6077 | 155600.676 | 12.7535 |  |  |  | 333289 | 155600.676 |  | 12.7242 |  |  |  | 333155 | 158961.664 |  | 12.7092 |  |  |  | 333086 | 160706.329 |  | 12.6939 |  |  |  | 333014 | 162537.001 |  | 12.6785 |  |  |  | 332941 | 164403.684 |  | 12.6627 |  |  |  | 332866 | 166332.609 | 12.6468 |  |  |  | 332788 | 168350.625 |  | 12.6306 |  |  |  | 332709 | 170406.916 | 12.6141 |  |  |  | 332627 | 172554.496 | 12.5973 |  |  |  | 332544 | 174741.961 | 12.5803 |  |  |  | 332458 | 177023.025 | 12.5629 |  |  |  | 332371 | 179345.664 | 12.5453 |  |  |  | 332282 | 181737.361 | 12.5273 |  |  |  | 332191 | 184199.184
2002 | 362529 | 12.8009 | 17 |  |  |  |  | 351057 | 3.1644 | 131606.784 | 12.8009 |  |  |  | 351057 | 131606.784 |  | 12.7729 |  |  |  | 351134 | 129846.025 |  | 12.7586 |  |  |  | 351179 | 128822.5 |  | 12.7441 |  |  |  | 351228 | 127712.601 |  | 12.7294 |  |  |  | 351281 | 126517.504 |  | 12.7145 |  |  |  | 351340 | 125193.721 | 12.6993 |  |  |  | 351405 | 123743.376 |  | 12.6839 |  |  |  | 351477 | 122146.704 | 12.6683 |  |  |  | 351557 | 120384.784 | 12.6525 |  |  |  | 351646 | 118439.689 | 12.6363 |  |  |  | 351745 | 116294.656 | 12.6199 |  |  |  | 351856 | 113912.929 | 12.6033 |  |  |  | 351980 | 111281.401 | 12.5863 |  |  |  | 352120 | 108347.281
2003 | 368887 | 12.8182 | 18 |  |  |  |  | 369772 | 0.23991 | 783.225 | 12.8182 |  |  |  | 369772 | 783.225 |  | 12.7908 |  |  |  | 370114 | 1505.529 |  | 12.7767 |  |  |  | 370301 | 1999.396 |  | 12.7625 |  |  |  | 370500 | 2601.769 |  | 12.7481 |  |  |  | 370714 | 3337.929 |  | 12.7334 |  |  |  | 370942 | 4223.025 | 12.7186 |  |  |  | 371187 | 5290 |  | 12.7035 |  |  |  | 371450 | 6568.969 | 12.6881 |  |  |  | 371733 | 8099.716 | 12.6726 |  |  |  | 372040 | 9941.409 | 12.6568 |  |  |  | 372373 | 12152.196 | 12.6407 |  |  |  | 372735 | 14807.104 | 12.6244 |  |  |  | 373130 | 18003.049 | 12.6078 |  |  |  | 373563 | 21864.976
2004 | 380521 | 12.8493 | 19 |  |  |  |  | 389485 | 2.3557 | 80353.296 | 12.8493 |  |  |  | 389485 | 80353.296 |  | 12.8227 |  |  |  | 390149 | 92698.384 |  | 12.8091 |  |  |  | 390511 | 99800.1 |  | 12.7953 |  |  |  | 390895 | 107619.876 |  | 12.7813 |  |  |  | 391303 | 116251.524 |  | 12.7672 |  |  |  | 391739 | 125843.524 | 12.7528 |  |  |  | 392204 | 136492.489 |  | 12.7382 |  |  |  | 392702 | 148376.761 | 12.7234 |  |  |  | 393237 | 161696.656 | 12.7084 |  |  |  | 393813 | 176677.264 | 12.6932 |  |  |  | 394434 | 193571.569 | 12.6777 |  |  |  | 395107 | 212751.396 | 12.662 |  |  |  | 395838 | 234610.489 | 12.646 |  |  |  | 396636 | 259693.225
2005 | 397145 | 12.8921 | 20 |  |  |  |  | 410249 | 3.2996 | 171714.816 | 12.8921 |  |  |  | 410249 | 171714.816 |  | 12.8666 |  |  |  | 411299 | 200335.716 |  | 12.8536 |  |  |  | 411870 | 216825.625 |  | 12.8404 |  |  |  | 412476 | 235039.561 |  | 12.827 |  |  |  | 413119 | 255168.676 |  | 12.8135 |  |  |  | 413805 | 277555.6 | 12.7998 |  |  |  | 414536 | 302446.881 |  | 12.7859 |  |  |  | 415318 | 330257.929 | 12.7718 |  |  |  | 416156 | 361418.121 | 12.7575 |  |  |  | 417058 | 396527.569 | 12.743 |  |  |  | 418029 | 436141.456 | 12.7283 |  |  |  | 419080 | 481144.225 | 12.7133 |  |  |  | 420220 | 532455.625 | 12.6982 |  |  |  | 421463 | 591365.124
2006 | 400018 | 12.8993 | 21 |  |  |  |  | 432120 | 8.0251 | 1030538.404 | 12.8993 |  |  |  | 432120 | 1030538.404 |  | 12.8739 |  |  |  | 433625 | 1129430.449 |  | 12.861 |  |  |  | 434444 | 1185149.476 |  | 12.848 |  |  |  | 435312 | 1245666.436 |  | 12.8347 |  |  |  | 436235 | 1311671.089 |  | 12.8213 |  |  |  | 437217 | 1383765.601 | 12.8077 |  |  |  | 438264 | 1462756.516 |  | 12.7939 |  |  |  | 439384 | 1549681.956 | 12.7799 |  |  |  | 440584 | 1645600.356 | 12.7657 |  |  |  | 441874 | 1751924.736 | 12.7514 |  |  |  | 443264 | 1870216.516 | 12.7368 |  |  |  | 444768 | 2002562.5 | 12.7219 |  |  |  | 446399 | 2151197.161 | 12.7069 |  |  |  | 448176 | 2319192.964
2007 | 455157 |  | 22 |  |  |  |  | 455157
2008 | 479422 |  | 23 | c | R2 | 오차자승합 |  | 479422
2009 | 504980 |  | 24 | 0 | 0.97512 | 3695770.048 |  | 504980 |  |  | min(y) = | 151519 | [5 empty] | min(y) = | 151519 | [5 empty] | min(y) = | 151519 | [5 empty] | min(y) = | 151519 | [5 empty] | min(y) = | 151519 | [5 empty] | min(y) = | 151519 |  |  |  |  | min(y) = | 151519 | [5 empty] | min(y) = | 151519 |  |  |  |  | min(y) = | 151519 |  |  |  |  | min(y) = | 151519 |  |  |  |  | min(y) = | 151519 |  |  |  |  | min(y) = | 151519 |  |  |  |  | min(y) = | 151519 |  |  |  |  | min(y) = | 151519
2010 | 531901 |  | 25 | 10000 | 0.97406 | 3879378.863 |  | 531901 |  |  | 유효자리 = | 4 | [5 empty] | 유효자리 = | 4 | [5 empty] | 유효자리 = | 4 | [5 empty] | 유효자리 = | 4 | [5 empty] | 유효자리 = | 4 | [5 empty] | 유효자리 = | 4 |  |  |  |  | 유효자리 = | 4 | [5 empty] | 유효자리 = | 4 |  |  |  |  | 유효자리 = | 4 |  |  |  |  | 유효자리 = | 4 |  |  |  |  | 유효자리 = | 4 |  |  |  |  | 유효자리 = | 4 |  |  |  |  | 유효자리 = | 4 |  |  |  |  | 유효자리 = | 4
2011 | 560258 |  | 26 | 15000 | 0.97347 | 3983778.535 |  | 560258 |  |  | c 간격 = | 5000 | [5 empty] | c 간격 = | 5000 | [5 empty] | c 간격 = | 5000 | [5 empty] | c 간격 = | 5000 | [5 empty] | c 간격 = | 5000 | [5 empty] | c 간격 = | 5000 |  |  |  |  | c 간격 = | 5000 | [5 empty] | c 간격 = | 5000 |  |  |  |  | c 간격 = | 5000 |  |  |  |  | c 간격 = | 5000 |  |  |  |  | c 간격 = | 5000 |  |  |  |  | c 간격 = | 5000 |  |  |  |  | c 간격 = | 5000 |  |  |  |  | c 간격 = | 5000
2012 | 590126 |  | 27 | 20000 | 0.97283 | 4098108.455 |  | 590126
2013 | 621586 |  | 28 | 25000 | 0.97214 | 4223505.651 |  | 621586
2014 | 654724 |  | 29 | 30000 | 0.97139 | 4361492.853 |  | 654724
2015 | 689628 |  | 30 | 35000 | 0.97057 | 4513431.215 |  | 689628
2016 | 726393 |  | 31 | 40000 | 0.96967 | 4681448.916 |  | 726393
2017 | 765117 |  | 32 | 45000 | 0.96869 | 4867827.647 |  | 765117
2018 | 805907 |  | 33 | 50000 | 0.96762 | 5075228.629 |  | 805907
2019 | 848871 |  | 34 | 55000 | 0.96645 | 5306775.66 |  | 848871
2020 | 894125 |  | 35 | 60000 | 0.96516 | 5566554.58 |  | 894125
2021 | 941792 |  | 36 | 65000 | 0.96373 | 5859184.003 |  | 941792
2022 | 992000 |  | 37 | 70000 | 0.96216 | 6190517.905 |  | 992000
2023 | 1044885 |  | 38 |  |  |  |  | 1044885
2024 | 1100589 |  | 39 |  |  |  |  | 1100589
2025 | 1159263 |  | 40 |  |  |  |  | 1159263
2026 | 1221064 |  | 41 |  |  |  |  | 1221064
2027 | 1286161 |  | 42 |  |  |  |  | 1286161
2028 | 1354728 |  | 43 |  |  |  |  | 1354728
2029 | 1426950 |  | 44 |  |  |  |  | 1426950
2030 | 1503022 |  | 45 |  |  |  |  | 1503022
4. 지수함수
연도 | 원단위(y) | LN(y-c) | 경과년수(x) | LN(x) |  |  | R2= | 0.90285 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.89731 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97414 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97582 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97747 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97905 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.98054 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.98189 | 오차자승 |  | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.98304 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.98385 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.98409 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.98319 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | 0.97892 | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승 | LN(y-c) |  |  | R2= | #VALUE! | 오차자승
1986 | 151519 | 11.825 | 1 | 0 | y = ax^b + c |  |  | 117880 | 22.2012 | 1131582.321 | 11.9285 | y = ax^b + c |  |  | 115776 | 1277562.049 |  | 9.9767 | y = ax^b + c |  |  | 145144 | 40640.625 |  | 9.8791 | y = ax^b + c |  |  | 145909 | 31472.1 |  | 9.771 | y = ax^b + c |  |  | 146688 | 23338.561 |  | 9.6498 | y = ax^b + c |  |  | 147480 | 16313.521 |  | 9.5119 | y = ax^b + c |  |  | 148284 | 10465.225 | 9.3518 | y = ax^b + c |  |  | 149098 | 5861.241 |  | 9.1611 | y = ax^b + c |  |  | 149917 | 2566.404 | 8.9252 | y = ax^b + c |  |  | 150732 | 619.369 | 8.616 | y = ax^b + c |  |  | 151526 | 0.049 | 8.166 | y = ax^b + c |  |  | 152259 | 547.6 | 7.3259 | y = ax^b + c |  |  | 152786 | 1605.289 | #NUM! | y = ax^b + c |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! | y = ax^b + c |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1987 | 162701 | 11.9036 | 2 | 0.69315 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 150228 | 7.6662 | 155575.729 | 11.9997 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 149533 | 173396.224 |  | 10.3952 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 158614 | 16703.569 |  | 10.3321 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 158788 | 15311.569 |  | 10.2647 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 158953 | 14047.504 |  | 10.1925 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 159104 | 12938.409 |  | 10.1146 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 159235 | 12013.156 | 10.0302 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 159339 | 11303.044 |  | 9.9379 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 159401 | 10890 | 9.8363 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 159397 | 10916.416 | 9.7232 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 159281 | 11696.4 | 9.5957 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 158944 | 14115.049 | 9.4494 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | 158015 | 21958.596 | 9.2781 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 9.0712 | LN(y-c) = LN(a) + b LN(x) |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1988 | 171259 | 11.9599 | 3 | 1.0986 | Y = A + bx |  |  | 173675 | 1.4107 | 5837.056 | 12.0509 | Y = A + bx |  |  | 173674 | 5832.225 |  | 10.6276 | Y = A + bx |  |  | 171519 | 67.6 |  | 10.5779 | Y = A + bx |  |  | 171306 | 2.209 |  | 10.5257 | Y = A + bx |  |  | 171062 | 38.809 |  | 10.4705 | Y = A + bx |  |  | 170782 | 227.529 |  | 10.4121 | Y = A + bx |  |  | 170453 | 649.636 | 10.3501 | Y = A + bx |  |  | 170062 | 1432.809 |  | 10.2839 | Y = A + bx |  |  | 169585 | 2802.276 | 10.2131 | Y = A + bx |  |  | 168982 | 5184.729 | 10.1369 | Y = A + bx |  |  | 168180 | 9480.241 | 10.0545 | Y = A + bx |  |  | 167008 | 18071.001 | 9.9645 | Y = A + bx |  |  | 164870 | 40819.321 | 9.8657 | Y = A + bx |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 9.7561 | Y = A + bx |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1989 | 181335 | 12.0224 | 4 | 1.3863 |  |  |  | 192736 | 6.2873 | 129982.801 | 12.1081 |  |  |  | 193131 | 139145.616 |  | 10.8461 |  |  |  | 184068 | 7469.289 |  | 10.8064 |  |  |  | 183594 | 5103.081 |  | 10.765 |  |  |  | 183073 | 3020.644 |  | 10.7218 |  |  |  | 182495 | 1345.6 |  | 10.6767 |  |  |  | 181848 | 263.169 | 10.6295 |  |  |  | 181109 | 51.076 |  | 10.5799 |  |  |  | 180250 | 1177.225 | 10.5277 |  |  |  | 179218 | 4481.689 | 10.4726 |  |  |  | 177916 | 11689.561 | 10.4144 |  |  |  | 176122 | 27175.369 | 10.3525 |  |  |  | 173055 | 68558.4 | 10.2865 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 10.2159 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1990 | 200144 | 12.1294 | 5 | 1.6094 | c = | 14900 |  | 209083 | 4.4663 | 79905.721 | 12.2068 | c = | 0 |  | 209713 | 91565.761 |  | 11.1583 | c = | 129999.8945 |  | 196360 | 14318.656 |  | 11.1294 | c = | 131999.8945 |  | 195714 | 19624.9 |  | 11.0996 | c = | 133999.8945 |  | 195010 | 26357.956 |  | 11.0689 | c = | 135999.8945 |  | 194236 | 34904.464 |  | 11.0372 | c = | 137999.8945 |  | 193375 | 45819.361 | 11.0045 | c = | 139999.8945 |  | 192405 | 59892.121 |  | 10.9707 | c = | 141999.8945 |  | 191288 | 78428.736 | 10.9357 | c = | 143999.8945 |  | 189965 | 103612.041 | 10.8994 | c = | 145999.8945 |  | 188324 | 139712.4 | 10.8618 | c = | 147999.8945 |  | 186105 | 197093.521 | 10.8227 | c = | 149999.8945 |  | 182396 | 314991.504 | 10.782 | c = | 151999.8945 |  | #VALUE! | #VALUE! | 10.7395 | c = | 153999.8945 |  | #VALUE! | #VALUE!
1991 | 168200 | 11.9402 | 6 | 1.7918 | b = | 0.39409 |  | 223549 | 32.9067 | 3063511.801 | 12.0329 | b = | 0.36912 |  | 224312 | 3148556.544 |  | 10.5506 | b = | 0.91803 |  | 208451 | 1620143.001 |  | 10.4968 | b = | 0.9456 |  | 207702 | 1560408.004 |  | 10.44 | b = | 0.97574 |  | 206889 | 1496838.721 |  | 10.3797 | b = | 1.009 |  | 205997 | 1428613.209 |  | 10.3156 | b = | 1.046 |  | 205010 | 1354976.1 | 10.2471 | b = | 1.0879 |  | 203902 | 1274632.804 |  | 10.1735 | b = | 1.1362 |  | 202633 | 1185631.489 | 10.0941 | b = | 1.1936 |  | 201140 | 1085043.6 | 10.0079 | b = | 1.2649 |  | 199303 | 967396.609 | 9.9134 | b = | 1.3615 |  | 196842 | 820364.164 | 9.8092 | b = | 1.5243 |  | 192775 | 603930.625 | 9.6928 | b = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 9.561 | b = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
1992 | 190000 | 12.0731 | 7 | 1.9459 | A = | 11.5423 | = LN(a) | 236617 | 24.5353 | 2173144.689 | 12.1548 | A = | 11.6594 | = LN(a) | 237445 | 2251028.025 |  | 11.0021 | A = | 9.6253 | = LN(a) | 220377 | 922762.129 |  | 10.9682 | A = | 9.5403 | = LN(a) | 219582 | 875094.724 |  | 10.9331 | A = | 9.4484 | = LN(a) | 218719 | 824780.961 |  | 10.8967 | A = | 9.3484 | = LN(a) | 217776 | 771506.176 |  | 10.859 | A = | 9.2384 | = LN(a) | 216735 | 714760.225 | 10.8198 | A = | 9.1158 | = LN(a) | 215569 | 653773.761 |  | 10.779 | A = | 8.9767 | = LN(a) | 214240 | 587577.6 | 10.7364 | A = | 8.8146 | = LN(a) | 212683 | 514518.489 | 10.6919 | A = | 8.6173 | = LN(a) | 210778 | 431725.284 | 10.6454 | A = | 8.3569 | = LN(a) | 208247 | 332953.009 | 10.5966 | A = | 7.9325 | = LN(a) | 204105 | 198951.025 | 10.5453 | A = | #VALUE! | = LN(a) | #VALUE! | #VALUE! | 10.4913 | A = | #VALUE! | = LN(a) | #VALUE! | #VALUE!
1993 | 218374 | 12.2233 | 8 | 2.0794 | a = | 102979.9203 |  | 248597 | 13.84 | 913429.729 | 12.294 | a = | 115776.4597 |  | 249442 | 965220.624 |  | 11.3893 | a = | 15143.7465 |  | 232163 | 190136.521 |  | 11.3664 | a = | 13908.8742 |  | 231369 | 168870.025 |  | 11.343 | a = | 12687.9535 |  | 230509 | 147258.225 |  | 11.319 | a = | 11480.2659 |  | 229571 | 125372.809 |  | 11.2944 | a = | 10284.4539 |  | 228537 | 103286.569 | 11.2692 | a = | 9098.0662 |  | 227385 | 81198.121 |  | 11.2434 | a = | 7916.6663 |  | 226076 | 59320.804 | 11.2169 | a = | 6731.8921 |  | 224551 | 38155.329 | 11.1896 | a = | 5526.5765 |  | 222698 | 18696.976 | 11.1616 | a = | 4259.2575 |  | 220260 | 3556.996 | 11.1327 | a = | 2786.3861 |  | 216319 | 4223.025 | 11.1031 | a = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 11.0725 | a = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
1994 | 238319 | 12.3168 | 9 | 2.1972 |  |  |  | 259700 | 8.9716 | 457147.161 | 12.3814 |  |  |  | 260526 | 493150.849 |  | 11.5928 |  |  |  | 243829 | 30360.1 |  | 11.5742 |  |  |  | 243076 | 22629.049 |  | 11.5552 |  |  |  | 242263 | 15555.136 |  | 11.5359 |  |  |  | 241378 | 9357.481 |  | 11.5161 |  |  |  | 240408 | 4363.921 | 11.496 |  |  |  | 239331 | 1024.144 |  | 11.4754 |  |  |  | 238115 | 41.616 | 11.4544 |  |  |  | 236710 | 2588.881 | 11.433 |  |  |  | 235020 | 10883.401 | 11.4111 |  |  |  | 232828 | 30151.081 | 11.3887 |  |  |  | 229361 | 80245.764 | 11.3658 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 11.3424 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1995 | 254709 | 12.3876 | 10 | 2.3026 |  |  |  | 270079 | 6.0343 | 236236.9 | 12.4479 |  |  |  | 270857 | 260757.904 |  | 11.7337 |  |  |  | 255390 | 463.761 |  | 11.7176 |  |  |  | 254713 | 0.016 |  | 11.7011 |  |  |  | 253985 | 524.176 |  | 11.6844 |  |  |  | 253198 | 2283.121 |  | 11.6674 |  |  |  | 252340 | 5612.161 | 11.6502 |  |  |  | 251395 | 10982.596 |  | 11.6326 |  |  |  | 250339 | 19096.9 | 11.6147 |  |  |  | 249134 | 31080.625 | 11.5964 |  |  |  | 247711 | 48972.004 | 11.5779 |  |  |  | 245913 | 77369.616 | 11.5589 |  |  |  | 243187 | 132756.484 | 11.5397 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 11.52 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1996 | 270403 | 12.451 | 11 | 2.3979 | 상관계수 (R²) |  | 0.90285 | 279846 | 3.4922 | 89170.249 | 12.5077 | R2 = | 0.89731 |  | 280556 | 103083.409 |  | 11.8523 | R2 = | 0.97414 |  | 266855 | 12588.304 |  | 11.8379 | R2 = | 0.97582 |  | 266286 | 16949.689 |  | 11.8234 | R2 = | 0.97747 |  | 265678 | 22325.625 |  | 11.8086 | R2 = | 0.97905 |  | 265028 | 28890.625 |  | 11.7936 | R2 = | 0.98054 |  | 264327 | 36917.776 | 11.7784 | R2 = | 0.98189 |  | 263565 | 46758.244 |  | 11.7629 | R2 = | 0.98304 |  | 262730 | 58874.929 | 11.7472 | R2 = | 0.98385 |  | 261801 | 73994.404 | 11.7313 | R2 = | 0.98409 |  | 260743 | 93315.6 | 11.7151 | R2 = | 0.98319 |  | 259480 | 119311.929 | 11.6986 | R2 = | 0.97892 |  | 257759 | 159870.736 | 11.6819 | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 11.6648 | R2 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
1997 | 281896 | 12.495 | 12 | 2.4849 | 오차자승합 (전구간) |  | 16883944.571 | 289089 | 2.5517 | 51739.249 | 12.5493 | 오차자승합 = | 17467479.985 |  | 289713 | 61105.489 |  | 11.931 | 오차자승합 = | 7105877.689 |  | 278235 | 13402.921 |  | 11.9177 | 오차자승합 = | 6668605.118 |  | 277802 | 16760.836 |  | 11.9043 | 오차자승합 = | 6200773.974 |  | 277346 | 20702.5 |  | 11.8907 | 오차자승합 = | 5698924.754 |  | 276868 | 25280.784 |  | 11.8768 | 오차자승합 = | 5160423.845 |  | 276364 | 30603.024 | 11.8629 | 오차자승합 = | 4583614.537 |  | 275834 | 36747.844 |  | 11.8487 | 오차자승합 = | 3971894.58 |  | 275277 | 43811.161 | 11.8343 | 오차자승합 = | 3342734.546 |  | 274694 | 51868.804 | 11.8196 | 오차자승합 = | 2760369.434 |  | 274093 | 60886.809 | 11.8048 | 오차자승합 = | 2479588.652 |  | 273500 | 70492.816 | 11.7898 | 오차자승합 = | 4115729.87 |  | 273042 | 78393.316 | 11.7745 | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 11.759 | 오차자승합 = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
1998 | 291607 | 12.5307 | 13 | 2.5649 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 8448420.414 | 297876 | 2.1498 | 39300.361 | 12.5832 |  |  |  | 298401 | 46158.436 |  | 11.9929 |  |  |  | 289538 | 4280.761 |  | 11.9805 |  |  |  | 289265 | 5484.964 |  | 11.9679 |  |  |  | 288990 | 6848.689 |  | 11.9551 |  |  |  | 288716 | 8357.881 |  | 11.9422 |  |  |  | 288447 | 9985.6 | 11.929 |  |  |  | 288192 | 11662.225 |  | 11.9158 |  |  |  | 287966 | 13256.881 | 11.9023 |  |  |  | 287796 | 14523.721 | 11.8887 |  |  |  | 287741 | 14945.956 | 11.8748 |  |  |  | 287950 | 13373.649 | 11.8608 |  |  |  | 289009 | 6749.604 | 11.8466 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 11.8322 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1999 | 307751 | 12.5874 | 14 | 2.6391 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 9.4532 | 306262 | 0.48383 | 2217.121 | 12.637 |  |  |  | 306676 | 1155.625 |  | 12.0881 |  |  |  | 300770 | 48734.361 |  | 12.0768 |  |  |  | 300681 | 49984.9 |  | 12.0654 |  |  |  | 300613 | 50951.044 |  | 12.0538 |  |  |  | 300573 | 51523.684 |  | 12.0421 |  |  |  | 300574 | 51509.329 | 12.0302 |  |  |  | 300635 | 50637.456 |  | 12.0182 |  |  |  | 300789 | 48469.444 | 12.0061 |  |  |  | 301095 | 44302.336 | 11.9938 |  |  |  | 301670 | 36978.561 | 11.9814 |  |  |  | 302808 | 24433.249 | 11.9688 |  |  |  | 305633 | 4485.924 | 11.956 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 11.9431 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2000 | 328807 | 12.6569 | 15 | 2.7081 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 6.6706 | 314293 | 4.4141 | 210656.196 | 12.7032 |  |  |  | 314586 | 202236.841 |  | 12.2001 |  |  |  | 311936 | 284630.641 |  | 12.19 |  |  |  | 312053 | 280696.516 |  | 12.1798 |  |  |  | 312215 | 275294.464 |  | 12.1694 |  |  |  | 312437 | 267976.9 |  | 12.159 |  |  |  | 312740 | 258148.489 | 12.1485 |  |  |  | 313156 | 244953.801 |  | 12.1378 |  |  |  | 313738 | 227074.761 | 12.1271 |  |  |  | 314580 | 202407.529 | 12.1162 |  |  |  | 315866 | 167469.481 | 12.1052 |  |  |  | 318054 | 115627.009 | 12.0941 |  |  |  | 322892 | 34987.225 | 12.0828 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 12.0714 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2001 | 345763 | 12.7095 | 16 | 2.7726 |  |  |  | 322005 | 6.8712 | 564442.564 | 12.7535 |  |  |  | 322170 | 556629.649 |  | 12.2819 |  |  |  | 323041 | 516289.284 |  | 12.2726 |  |  |  | 323383 | 500864.4 |  | 12.2632 |  |  |  | 323799 | 482417.296 |  | 12.2537 |  |  |  | 324309 | 460274.116 |  | 12.2442 |  |  |  | 324944 | 433430.761 | 12.2345 |  |  |  | 325751 | 400480.144 |  | 12.2247 |  |  |  | 326805 | 359405.764 | 12.2148 |  |  |  | 328239 | 307090.576 | 12.2049 |  |  |  | 330315 | 238640.704 | 12.1948 |  |  |  | 333673 | 146168.1 | 12.1847 |  |  |  | 340766 | 24970.009 | 12.1744 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 12.164 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2002 | 362529 | 12.7589 | 17 | 2.8332 |  |  |  | 329431 | 9.1298 | 1095477.604 | 12.8009 |  |  |  | 329461 | 1093492.624 |  | 12.3568 |  |  |  | 334089 | 808833.6 |  | 12.3481 |  |  |  | 334675 | 775845.316 |  | 12.3394 |  |  |  | 335365 | 737882.896 |  | 12.3306 |  |  |  | 336187 | 693900.964 |  | 12.3218 |  |  |  | 337182 | 642470.409 | 12.3128 |  |  |  | 338415 | 581484.996 |  | 12.3038 |  |  |  | 339984 | 508277.025 | 12.2947 |  |  |  | 342066 | 418734.369 | 12.2855 |  |  |  | 345005 | 307090.576 | 12.2762 |  |  |  | 349649 | 165894.4 | 12.2668 |  |  |  | 359235 | 10850.436 | 12.2574 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 12.2478 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2003 | 368887 | 12.777 | 18 | 2.8904 |  |  |  | 336596 | 8.7536 | 1042708.681 | 12.8182 |  |  |  | 336486 | 1049824.801 |  | 12.3837 |  |  |  | 345084 | 566582.809 |  | 12.3753 |  |  |  | 345931 | 526977.936 |  | 12.3669 |  |  |  | 346914 | 482812.729 |  | 12.3583 |  |  |  | 348071 | 433305.856 |  | 12.3497 |  |  |  | 349455 | 377602.624 | 12.341 |  |  |  | 351145 | 314778.564 |  | 12.3322 |  |  |  | 353269 | 243921.924 | 12.3234 |  |  |  | 356050 | 164788.569 | 12.3144 |  |  |  | 359926 | 80299.521 | 12.3054 |  |  |  | 365968 | 8520.561 | 12.2963 |  |  |  | 378283 | 88284.816 | 12.2871 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 12.2779 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2004 | 380521 | 12.8094 | 19 | 2.9444 |  |  |  | 343524 | 9.7227 | 1368778.009 | 12.8493 |  |  |  | 343269 | 1387711.504 |  | 12.4313 |  |  |  | 356029 | 599858.064 |  | 12.4233 |  |  |  | 357153 | 546063.424 |  | 12.4152 |  |  |  | 358448 | 487217.329 |  | 12.4071 |  |  |  | 359961 | 422713.6 |  | 12.3988 |  |  |  | 361758 | 352050.169 | 12.3906 |  |  |  | 363937 | 275029.056 |  | 12.3822 |  |  |  | 366655 | 192265.956 | 12.3738 |  |  |  | 370186 | 106812.225 | 12.3653 |  |  |  | 375069 | 29724.304 | 12.3567 |  |  |  | 382619 | 4401.604 | 12.3481 |  |  |  | 397894 | 301821.129 | 12.3394 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 12.3306 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2005 | 397145 | 12.8538 | 20 | 2.9957 |  |  |  | 350235 | 11.8118 | 2200548.1 | 12.8921 |  |  |  | 349830 | 2238709.225 |  | 12.4955 |  |  |  | 366927 | 913127.524 |  | 12.488 |  |  |  | 368343 | 829555.204 |  | 12.4805 |  |  |  | 369967 | 738643.684 |  | 12.4728 |  |  |  | 371857 | 639482.944 |  | 12.4651 |  |  |  | 374091 | 531486.916 | 12.4574 |  |  |  | 376788 | 414407.449 |  | 12.4496 |  |  |  | 380138 | 289238.049 | 12.4417 |  |  |  | 384467 | 160731.684 | 12.4338 |  |  |  | 390424 | 45171.841 | 12.4258 |  |  |  | 399590 | 5978.025 | 12.4177 |  |  |  | 418054 | 437186.281 | 12.4096 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 12.4014 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2006 | 400018 | 12.8613 | 21 | 3.0445 |  |  |  | 356745 | 10.8178 | 1872552.529 | 12.8993 |  |  |  | 356187 | 1921156.561 |  | 12.5062 |  |  |  | 377781 | 494484.169 |  | 12.4988 |  |  |  | 379502 | 420906.256 |  | 12.4913 |  |  |  | 381473 | 343917.025 |  | 12.4838 |  |  |  | 383759 | 264355.081 |  | 12.4762 |  |  |  | 386453 | 184009.225 | 12.4685 |  |  |  | 389697 | 106523.041 |  | 12.4608 |  |  |  | 393712 | 39765.636 | 12.453 |  |  |  | 398887 | 1279.161 | 12.4452 |  |  |  | 405984 | 35593.156 | 12.4373 |  |  |  | 416870 | 283989.904 | 12.4293 |  |  |  | 438749 | 1500090.361 | 12.4213 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 12.4132 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2007 | 363070 |  | 22 |  |  |  |  | 363070
2008 | 369223 |  | 23 |  | Y0 | R2 | 오차자승합 | 369223
2009 | 375216 |  | 24 |  | 0 | 0.89731 | 17467479.985 | 375216 |  |  | 최소자료값 = | 151519 | [5 empty] | 최소자료값 = | 151519 | [5 empty] | 최소자료값 = | 151519 | [5 empty] | 최소자료값 = | 151519 | [5 empty] | 최소자료값 = | 151519 | [5 empty] | 최소자료값 = | 151519 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 151519 | [5 empty] | 최소자료값 = | 151519 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 151519 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 151519 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 151519 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 151519 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 151519 |  |  |  |  | 최소자료값 = | 151519
2010 | 381059 |  | 25 |  | 129999.8945 | 0.97414 | 7105877.689 | 381059 |  |  | 유효자리= | 5.1139 | [5 empty] | 유효자리= | 5.1139 | [5 empty] | 유효자리= | 5.1139 | [5 empty] | 유효자리= | 5.1139 | [5 empty] | 유효자리= | 5.1139 | [5 empty] | 유효자리= | 5.1139 |  |  |  |  | 유효자리= | 5.1139 | [5 empty] | 유효자리= | 5.1139 |  |  |  |  | 유효자리= | 5.1139 |  |  |  |  | 유효자리= | 5.1139 |  |  |  |  | 유효자리= | 5.1139 |  |  |  |  | 유효자리= | 5.1139 |  |  |  |  | 유효자리= | 5.1139 |  |  |  |  | 유효자리= | 5.1139
2011 | 386763 |  | 26 |  | 131999.8945 | 0.97582 | 6668605.118 | 386763 |  |  | c 간격 = | 2000 | [5 empty] | c 간격 = | 2000 | [5 empty] | c 간격 = | 2000 | [5 empty] | c 간격 = | 2000 | [5 empty] | c 간격 = | 2000 | [5 empty] | c 간격 = | 2000 |  |  |  |  | c 간격 = | 2000 | [5 empty] | c 간격 = | 2000 |  |  |  |  | c 간격 = | 2000 |  |  |  |  | c 간격 = | 2000 |  |  |  |  | c 간격 = | 2000 |  |  |  |  | c 간격 = | 2000 |  |  |  |  | c 간격 = | 2000 |  |  |  |  | c 간격 = | 2000
2012 | 392335 |  | 27 |  | 133999.8945 | 0.97747 | 6200773.974 | 392335
2013 | 397783 |  | 28 |  | 135999.8945 | 0.97905 | 5698924.754 | 397783
2014 | 403115 |  | 29 |  | 137999.8945 | 0.98054 | 5160423.845 | 403115
2015 | 408336 |  | 30 |  | 139999.8945 | 0.98189 | 4583614.537 | 408336
2016 | 413454 |  | 31 |  | 141999.8945 | 0.98304 | 3971894.58 | 413454
2017 | 418472 |  | 32 |  | 143999.8945 | 0.98385 | 3342734.546 | 418472
2018 | 423395 |  | 33 |  | 145999.8945 | 0.98409 | 2760369.434 | 423395
2019 | 428230 |  | 34 |  | 147999.8945 | 0.98319 | 2479588.652 | 428230
2020 | 432979 |  | 35 |  | 149999.8945 | 0.97892 | 4115729.87 | 432979
2021 | 437646 |  | 36 |  | 151999.8945 | #VALUE! | #VALUE! | 437646
2022 | 442235 |  | 37 |  | 153999.8945 | #VALUE! | #VALUE! | 442235
2023 | 446750 |  | 38 |  |  |  |  | 446750
2024 | 451194 |  | 39 |  |  |  |  | 451194
2025 | 455569 |  | 40 |  |  |  |  | 455569
2026 | 459878 |  | 41 |  |  |  |  | 459878
2027 | 464124 |  | 42 |  |  |  |  | 464124
2028 | 468309 |  | 43 |  |  |  |  | 468309
2029 | 472435 |  | 44 |  |  |  |  | 472435
2030 | 476505 |  | 45 |  |  |  |  | 476505
5. 로지스틱
연도 | 원단위(y) | LN(k/y-1) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.98459 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.85943 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.97865 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.98254 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.98403 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.98453 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.98457 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.9844 | 오차자승 | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.98413 | 오차자승 |  | LN(k/y-1) |  | R2= | 0.98381 | 오차자승
1986 | 151519 | 1.268 | 1 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  |  |  | 145243 | 4.1421 | 39388.176 | 0.49473 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 53226 | 9661513.849 |  | 0.83287 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 136148 | 236267.641 |  | 0.96695 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 140174 | 128709.025 |  | 1.0852 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 142616 | 79263.409 |  | 1.1909 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 144264 | 52635.025 |  | 1.2864 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 145454 | 36784.225 |  | 1.3737 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 146354 | 26677.225 | 1.4539 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 147060 | 19882.681 |  | 1.5282 | Y=k/(1+e^(a-bx)) |  | 147629 | 15132.1
1987 | 162701 | 1.1759 | 2 | LN(k/Y-1)=a-bx |  |  |  | 155248 | 4.5808 | 55547.209 | 0.37749 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 70969 | 8414759.824 |  | 0.72906 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 148043 | 214856.964 |  | 0.86728 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 151267 | 130736.356 |  | 0.9887 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 153196 | 90345.025 |  | 1.097 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 154487 | 67469.796 |  | 1.1946 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 155412 | 53129.521 |  | 1.2836 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 156108 | 43467.649 | 1.3653 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 156652 | 36590.401 |  | 1.4409 | LN(k/Y-1)=a-bx |  | 157088 | 31505.769
1988 | 171259 | 1.1082 | 3 |  |  |  |  | 165733 | 3.2267 | 30536.676 | 0.2895 |  |  | 93039 | 6118368.4 |  | 0.65209 |  |  | 160518 | 115369.081 |  | 0.79368 |  |  | 162889 | 70056.9 |  | 0.91768 |  |  | 164280 | 48706.441 |  | 1.028 |  |  | 165197 | 36747.844 |  | 1.1273 |  |  | 165848 | 29278.921 |  | 1.2177 |  |  | 166333 | 24265.476 | 1.3005 |  |  | 166709 | 20702.5 |  | 1.3771 |  |  | 167010 | 18054.001
1989 | 181335 | 1.0314 | 4 | k= | 690000 |  |  | 176692 | 2.5605 | 21557.449 | 0.18728 | k= | 400019 | 119481 | 3825917.316 |  | 0.56379 | k= | 500000 | 173526 | 60980.481 |  | 0.70954 | k= | 550000 | 175012 | 39980.329 |  | 0.83672 | k= | 600000 | 175850 | 30085.225 |  | 0.94954 | k= | 650000 | 176386 | 24492.601 |  | 1.0509 | k= | 700000 | 176757 | 20958.084 |  | 1.1429 | k= | 750000 | 177028 | 18550.249 | 1.2272 | k= | 800000 | 177235 | 16810 |  | 1.3049 | k= | 850000 | 177397 | 15507.844
1990 | 200144 | 0.89507 | 5 | max(y) = | 400018 |  |  | 188116 | 6.0097 | 144672.784 | -0.0013449 | max(y) = | 400018 | 149771 | 2537439.129 |  | 0.40427 | max(y) = | 400018 | 187007 | 172580.769 |  | 0.55848 | max(y) = | 400018 | 187600 | 157351.936 |  | 0.69207 | max(y) = | 400018 | 187883 | 150332.121 |  | 0.80989 | max(y) = | 400018 | 188039 | 146531.025 |  | 0.91528 | max(y) = | 400018 | 188131 | 144312.169 |  | 1.0106 | max(y) = | 400018 | 188189 | 142922.025 | 1.0977 | max(y) = | 400018 | 188227 | 142014.889 |  | 1.1777 | max(y) = | 400018 | 188253 | 141395.881
1991 | 168200 | 1.1321 | 6 | avg(5) = | 381820 |  |  | 199990 | 18.9001 | 1010604.1 | 0.3208 | avg(5) = | 381820 | 182738 | 211353.444 |  | 0.67938 | avg(5) = | 381820 | 200892 | 1068766.864 |  | 0.81974 | avg(5) = | 381820 | 200608 | 1050278.464 |  | 0.94281 | avg(5) = | 381820 | 200351 | 1033686.801 |  | 1.0524 | avg(5) = | 381820 | 200136 | 1019908.096 |  | 1.1511 | avg(5) = | 381820 | 199957 | 1008507.049 |  | 1.241 | avg(5) = | 381820 | 199808 | 999065.664 | 1.3234 | avg(5) = | 381820 | 199683 | 991179.289 |  | 1.3996 | avg(5) = | 381820 | 199575 | 984390.625
1992 | 190000 | 0.96758 | 7 |  |  |  |  | 212298 | 11.7358 | 497200.804 | 0.10017 |  |  | 216679 | 711769.041 |  | 0.48955 |  |  | 215099 | 629959.801 |  | 0.63908 |  |  | 213987 | 575376.169 |  | 0.76913 |  |  | 213218 | 539075.524 |  | 0.8842 |  |  | 212653 | 513158.409 |  | 0.98739 |  |  | 212219 | 493683.961 |  | 1.0809 |  |  | 211874 | 478471.876 | 1.1664 |  |  | 211594 | 466300.836 |  | 1.2452 |  |  | 211362 | 456335.044
1993 | 218374 | 0.76998 | 8 | -b = | -0.085156 |  |  | 225014 | 3.0407 | 44089.6 | -0.18415 | -b = | -0.34021 | 249680 | 980065.636 |  | 0.25437 | -b = | -0.11699 | 229539 | 124657.225 |  | 0.4178 | -b = | -0.1036 | 227676 | 86527.204 |  | 0.55823 | -b = | -0.094971 | 226444 | 65124.9 |  | 0.68135 | -b = | -0.088885 | 225561 | 51652.969 |  | 0.79096 | -b = | -0.084341 | 224894 | 42510.4 |  | 0.88973 | -b = | -0.08081 | 224372 | 35976.004 | 0.97962 | -b = | -0.077983 | 223951 | 31102.929 |  | 1.0621 | -b = | -0.075666 | 223605 | 27363.361
1994 | 238319 | 0.63937 | 9 | a = | 1.4071 |  |  | 238113 | 0.086439 | 42.436 | -0.38787 | a = | 2.2144 | 280030 | 1739807.521 |  | 0.093516 | a = | 1.1 | 244118 | 33628.401 |  | 0.26837 | a = | 1.1764 | 241611 | 10837.264 |  | 0.41715 | a = | 1.2603 | 239980 | 2758.921 |  | 0.54664 | a = | 1.3433 | 238824 | 255.025 |  | 0.66126 | a = | 1.4226 | 237957 | 131.044 |  | 0.76409 | a = | 1.4978 | 237282 | 1075.369 | 0.85732 | a = | 1.5686 | 236740 | 2493.241 |  | 0.9426 | a = | 1.6354 | 236295 | 4096.576
1995 | 254709 | 0.53589 | 10 | b = | 0.085156 |  |  | 251561 | 1.2359 | 9909.904 | -0.56125 | b = | 0.34021 | 306546 | 2687074.569 |  | -0.037676 | b = | 0.11699 | 258738 | 16232.841 |  | 0.14784 | b = | 0.1036 | 255722 | 1026.169 |  | 0.30427 | b = | 0.094971 | 253776 | 870.489 |  | 0.4395 | b = | 0.088885 | 252403 | 5317.636 |  | 0.55861 | b = | 0.084341 | 251377 | 11102.224 |  | 0.66502 | b = | 0.08081 | 250580 | 17048.641 | 0.7612 | b = | 0.077983 | 249941 | 22733.824 |  | 0.84893 | b = | 0.075666 | 249418 | 27994.681
1996 | 270403 | 0.43938 | 11 |  |  |  |  | 265324 | 1.8783 | 25796.241 | -0.73534 |  |  | 328696 | 3398073.849 |  | -0.16359 |  |  | 273298 | 8381.025 |  | 0.033436 |  |  | 269937 | 217.156 |  | 0.19796 |  |  | 267776 | 6901.129 |  | 0.3392 |  |  | 266255 | 17205.904 |  | 0.46293 |  |  | 265120 | 27910.089 |  | 0.57303 |  |  | 264240 | 37982.569 | 0.6722 |  |  | 263535 | 47169.424 |  | 0.76242 |  |  | 262958 | 55428.025
1997 | 281896 | 0.36998 | 12 | 상관계수 (R²) |  | 0.98459 |  | 279359 | 0.89998 | 6436.369 | -0.86981 | R2 = | 0.85943 | 346513 | 4175356.689 |  | -0.25657 | R2 = | 0.97865 | 287700 | 33686.416 |  | -0.050163 | R2 = | 0.98254 | 284178 | 5207.524 |  | 0.12084 | R2 = | 0.98403 | 281919 | 0.529 |  | 0.26683 | R2 = | 0.98453 | 280330 | 2452.356 |  | 0.39419 | R2 = | 0.98457 | 279147 | 7557.001 |  | 0.50715 | R2 = | 0.9844 | 278229 | 13446.889 | 0.60864 | R2 = | 0.98413 | 277495 | 19368.801 |  | 0.70077 | R2 = | 0.98381 | 276894 | 25020.004
1998 | 291607 | 0.31203 | 13 | 오차자승합 (전구간) |  | 2216942.606 |  | 293624 | 0.69168 | 4068.289 | -0.98947 | 오차자승합 = | 58679591.64 | 360415 | 4734540.864 |  | -0.33598 | 오차자승합 = | 3076618.364 | 301850 | 104919.049 |  | -0.12093 | 오차자승합 = | 2511161.974 | 298370 | 45738.169 |  | 0.055968 | 오차자승합 = | 2298287.848 | 296143 | 20575.296 |  | 0.20622 | 오차자승합 = | 2226331.667 | 294579 | 8832.784 |  | 0.33682 | 오차자승합 = | 2218567.752 | 293415 | 3268.864 |  | 0.45232 | 오차자승합 = | 2241891.166 | 292513 | 820.836 | 0.55585 | 오차자승합 = | 2280355.315 | 291792 | 34.225 |  | 0.64966 | 오차자승합 = | 2325649.413 | 291202 | 164.025
1999 | 307751 | 0.21678 | 14 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 337597.227 |  | 308070 | 0.10366 | 101.761 | -1.2046 |  |  | 371008 | 4001448.049 |  | -0.4705 |  |  | 315662 | 62583.921 |  | -0.23932 |  |  | 312438 | 21967.969 |  | -0.051685 |  |  | 310384 | 6932.689 |  | 0.10625 |  |  | 308946 | 1428.025 |  | 0.24261 |  |  | 307879 | 16.384 |  | 0.36258 |  |  | 307053 | 487.204 | 0.46969 |  |  | 306393 | 1844.164 |  | 0.56643 |  |  | 305855 | 3594.816
2000 | 328807 | 0.093941 | 15 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 3.3315 |  | 322649 | 1.8728 | 37920.964 | -1.5298 |  |  | 378933 | 2512615.876 |  | -0.65268 |  |  | 329056 | 62.001 |  | -0.39644 |  |  | 326309 | 6240.004 |  | -0.19264 |  |  | 324578 | 17884.441 |  | -0.023429 |  |  | 323377 | 29484.9 |  | 0.12125 |  |  | 322490 | 39904.489 |  | 0.24762 |  |  | 321807 | 49000 | 0.3598 |  |  | 321264 | 56896.849 |  | 0.46065 |  |  | 320821 | 63776.196
2001 | 345763 | -0.0044232 | 16 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 1.2566 |  | 337308 | 2.4453 | 71487.025 | -1.852 |  |  | 384782 | 1522482.361 |  | -0.80726 |  |  | 341964 | 14432.401 |  | -0.52647 |  |  | 339915 | 34199.104 |  | -0.30749 |  |  | 338663 | 50410 |  | -0.12795 |  |  | 337814 | 63186.601 |  | 0.024213 |  |  | 337199 | 73342.096 |  | 0.15625 |  |  | 336732 | 81558.961 | 0.27287 |  |  | 336364 | 88341.201 |  | 0.37729 |  |  | 336068 | 93993.025
2002 | 362529 | -0.1017 | 17 |  |  |  |  | 351995 | 2.9057 | 110965.156 | -2.269 |  |  | 389056 | 703681.729 |  | -0.96969 |  |  | 354329 | 67240 |  | -0.65948 |  |  | 353192 | 87179.569 |  | -0.42306 |  |  | 352577 | 99042.304 |  | -0.23198 |  |  | 352201 | 106667.584 |  | -0.071625 |  |  | 351953 | 111851.776 |  | 0.066537 |  |  | 351779 | 115562.5 | 0.18791 |  |  | 351653 | 118287.376 |  | 0.29613 |  |  | 351559 | 120340.9
2003 | 368887 | -0.1387 | 18 |  |  |  |  | 366657 | 0.60452 | 4972.9 | -2.4723 |  |  | 392155 | 541399.824 |  | -1.0344 |  |  | 366106 | 7733.961 |  | -0.71137 |  |  | 366084 | 7856.809 |  | -0.46758 |  |  | 366261 | 6895.876 |  | -0.27173 |  |  | 366481 | 5788.836 |  | -0.10803 |  |  | 366700 | 4782.969 |  | 0.032606 |  |  | 366903 | 3936.256 | 0.15588 |  |  | 367087 | 3240 |  | 0.26561 |  |  | 367253 | 2669.956
2004 | 380521 | -0.20665 | 19 |  |  |  |  | 381240 | 0.18895 | 516.961 | -2.9712 |  |  | 394391 | 192376.9 |  | -1.1584 |  |  | 377260 | 10634.121 |  | -0.80881 |  |  | 378542 | 3916.441 |  | -0.55028 |  |  | 379661 | 739.6 |  | -0.34505 |  |  | 380600 | 6.241 |  | -0.17485 |  |  | 381387 | 749.956 |  | -0.029447 |  |  | 382052 | 2343.961 | 0.097472 |  |  | 382620 | 4405.801 |  | 0.21008 |  |  | 383109 | 6697.744
2005 | 397145 | -0.30462 | 20 |  |  |  |  | 395694 | 0.36536 | 2105.401 | -4.9286 |  |  | 395998 | 1315.609 |  | -1.351 |  |  | 387769 | 87909.376 |  | -0.95481 |  |  | 390523 | 43850.884 |  | -0.67181 |  |  | 392727 | 19518.724 |  | -0.45149 |  |  | 394506 | 6964.321 |  | -0.27105 |  |  | 395964 | 1394.761 |  | -0.11824 |  |  | 397179 | 1.156 | 0.014275 |  |  | 398205 | 1123.6 |  | 0.13127 |  |  | 399083 | 3755.844
2006 | 400018 | -0.32169 | 21 |  |  |  |  | 409969 | 2.4876 | 99022.401 | -12.8993 |  |  | 397149 | 8231.161 |  | -1.3865 |  |  | 397623 | 5736.025 |  | -0.98099 |  |  | 401995 | 3908.529 |  | -0.69328 |  |  | 405416 | 29138.404 |  | -0.47012 |  |  | 408151 | 66145.689 |  | -0.28779 |  |  | 410381 | 107391.769 |  | -0.13363 |  |  | 412234 | 149230.656 | -9e-05 |  |  | 413796 | 189833.284 |  | 0.1177 |  |  | 415132 | 228432.996
2007 | 424016 |  | 22 |  |  |  |  | 424016
2008 | 437792 |  | 23 | k | R2 | 오차자승합 |  | 437792 |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018
2009 | 451256 |  | 24 | 400019 | 0.85943 | 58679591.64 |  | 451256 |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5
2010 | 464372 |  | 25 | 500000 | 0.97865 | 3076618.364 |  | 464372 |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000
2011 | 477108 |  | 26 | 550000 | 0.98254 | 2511161.974 |  | 477108
2012 | 489435 |  | 27 | 600000 | 0.98403 | 2298287.848 |  | 489435
2013 | 501330 |  | 28 | 650000 | 0.98453 | 2226331.667 |  | 501330
2014 | 512776 |  | 29 | 700000 | 0.98457 | 2218567.752 |  | 512776
2015 | 523757 |  | 30 | 750000 | 0.9844 | 2241891.166 |  | 523757
2016 | 534265 |  | 31 | 800000 | 0.98413 | 2280355.315 |  | 534265
2017 | 544293 |  | 32 | 850000 | 0.98381 | 2325649.413 |  | 544293
2018 | 553840 |  | 33 |  |  |  |  | 553840
2019 | 562908 |  | 34 |  |  |  |  | 562908
2020 | 571501 |  | 35 |  |  |  |  | 571501
2021 | 579626 |  | 36 |  |  |  |  | 579626
2022 | 587295 |  | 37 |  |  |  |  | 587295
2023 | 594519 |  | 38 |  |  |  |  | 594519
2024 | 601311 |  | 39 |  |  |  |  | 601311
2025 | 607687 |  | 40 |  |  |  |  | 607687
2026 | 613663 |  | 41 |  |  |  |  | 613663
2027 | 619256 |  | 42 |  |  |  |  | 619256
2028 | 624482 |  | 43 |  |  |  |  | 624482
2029 | 629360 |  | 44 |  |  |  |  | 629360
2030 | 633908 |  | 45 |  |  |  |  | 633908
6. 수정지수
연도 | 원단위(y) | LN(k-y) | 경과년수(x) |  |  |  | R2= | 0.96458 | 절대오차율 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.579 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.92574 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.94122 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.95007 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.95572 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.95962 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.96245 | 오차자승 | LN(k-y) |  | R2= | 0.96458 | 오차자승 |  | LN(k-y) |  | R2= | 0.96625 | 오차자승
1986 | 151519 | 13.3824 | 1 | y = k - ab^x |  |  |  | 121035 | 20.1189 | 929274.256 | 12.4232 | y = k - ab^x |  | -596338 | 559290092.449 |  | 12.7613 | y = k - ab^x |  | 91321 | 3623799.204 |  | 12.8954 | y = k - ab^x |  | 102903 | 2363515.456 |  | 13.0136 | y = k - ab^x |  | 109562 | 1760389.849 |  | 13.1193 | y = k - ab^x |  | 113911 | 1414361.664 |  | 13.2149 | y = k - ab^x |  | 116981 | 1192873.444 |  | 13.3022 | y = k - ab^x |  | 119266 | 1040256.009 | 13.3824 | y = k - ab^x |  | 121035 | 929274.256 |  | 13.4567 | y = k - ab^x |  | 122445 | 845297.476
1987 | 162701 | 13.365 | 2 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  |  |  | 138489 | 14.8813 | 586220.944 | 12.3772 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | -346809 | 259600440.1 |  | 12.7287 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 117061 | 2083009.6 |  | 12.867 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 125415 | 1390245.796 |  | 12.9884 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 130219 | 1055080.324 |  | 13.0966 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 133356 | 861129.025 |  | 13.1943 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 135569 | 736145.424 |  | 13.2833 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 137215 | 649536.196 | 13.365 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 138489 | 586220.944 |  | 13.4405 | LN(k-y) = ln(a) + ln(b)x |  | 139504 | 538100.809
1988 | 171259 | 13.3515 | 3 |  |  |  |  | 155495 | 9.2048 | 248503.696 | 12.3404 |  |  | -159773 | 109582185.024 |  | 12.703 |  |  | 141180 | 904746.241 |  | 12.8446 |  |  | 146793 | 598585.156 |  | 12.9686 |  |  | 150006 | 451690.009 |  | 13.0789 |  |  | 152095 | 367258.896 |  | 13.1783 |  |  | 153564 | 313113.025 |  | 13.2686 |  |  | 154654 | 275726.025 | 13.3515 |  |  | 155495 | 248503.696 |  | 13.428 |  |  | 156164 | 227859.025
1989 | 181335 | 13.3353 | 4 | k = | 800000 |  |  | 172064 | 5.1126 | 85951.441 | 12.2954 | k = | 400019 | -19578 | 40366033.569 |  | 12.6719 | k = | 500000 | 163779 | 308213.136 |  | 12.8176 | k = | 550000 | 167095 | 202777.6 |  | 12.9448 | k = | 600000 | 168960 | 153140.625 |  | 13.0576 | k = | 650000 | 170155 | 124992.4 |  | 13.159 | k = | 700000 | 170986 | 107101.801 |  | 13.251 | k = | 750000 | 171597 | 94828.644 | 13.3353 | k = | 800000 | 172064 | 85951.441 |  | 13.413 | k = | 850000 | 172433 | 79245.604
1990 | 200144 | 13.3044 | 5 |  |  |  |  | 188207 | 5.9642 | 142491.969 | 12.2054 |  |  | 85506 | 13141871.044 |  | 12.6111 |  |  | 184955 | 230705.721 |  | 12.7653 |  |  | 186375 | 189585.361 |  | 12.8989 |  |  | 187115 | 169754.841 |  | 13.0167 |  |  | 187560 | 158357.056 |  | 13.1221 |  |  | 187852 | 151093.264 |  | 13.2174 |  |  | 188057 | 146095.569 | 13.3044 |  |  | 188207 | 142491.969 |  | 13.3845 |  |  | 188320 | 139806.976
1991 | 168200 | 13.3563 | 6 | ln(a) = | 13.4544 |  |  | 203934 | 21.2449 | 1276918.756 | 12.3537 | ln(a) = | 14.1001 | 164273 | 15421.329 |  | 12.7123 | ln(a) = | 12.9857 | 204798 | 1339413.604 |  | 12.8527 | ln(a) = | 13.0622 | 204684 | 1331082.256 |  | 12.9757 | ln(a) = | 13.1461 | 204506 | 1318125.636 |  | 13.0853 | ln(a) = | 13.229 | 204333 | 1305593.689 |  | 13.184 | ln(a) = | 13.3084 | 204181 | 1294632.361 |  | 13.2739 | ln(a) = | 13.3835 | 204049 | 1285150.801 | 13.3563 | ln(a) = | 13.4544 | 203934 | 1276918.756 |  | 13.4325 | ln(a) = | 13.5212 | 203835 | 1269853.225
1992 | 190000 | 13.3212 | 7 | ln(b) = | -0.026044 |  |  | 219258 | 15.3989 | 856030.564 | 12.255 | ln(b) = | -0.28827 | 223313 | 1109755.969 |  | 12.6443 | ln(b) = | -0.065054 | 223390 | 1114892.1 |  | 12.7939 | ln(b) = | -0.051663 | 222071 | 1028549.041 |  | 12.9239 | ln(b) = | -0.043032 | 221164 | 971194.896 |  | 13.039 | ln(b) = | -0.036946 | 220499 | 930189.001 |  | 13.1422 | ln(b) = | -0.032402 | 219989 | 899340.121 |  | 13.2357 | ln(b) = | -0.028871 | 219585 | 875272.225 | 13.3212 | ln(b) = | -0.026044 | 219258 | 856030.564 |  | 13.4 | ln(b) = | -0.023727 | 218986 | 840188.196
1993 | 218374 | 13.2736 | 8 |  |  |  |  | 234187 | 7.2412 | 250050.969 | 12.1098 |  |  | 267568 | 2420049.636 |  | 12.5483 |  |  | 240812 | 503463.844 |  | 12.7118 |  |  | 238583 | 408403.681 |  | 12.8522 |  |  | 237120 | 351412.516 |  | 12.9753 |  |  | 236077 | 313396.209 |  | 13.0849 |  |  | 235293 | 286252.561 |  | 13.1837 |  |  | 234680 | 265885.636 | 13.2736 |  |  | 234187 | 250050.969 |  | 13.3561 |  |  | 233782 | 237406.464
1994 | 238319 | 13.2387 | 9 | a = | 696880.3148 |  |  | 248733 | 4.3698 | 108451.396 | 11.9935 | a = | 1329256.5007 | 300739 | 3896256.4 |  | 12.4749 | a = | 436148.3388 | 257136 | 354079.489 |  | 12.6497 | a = | 470802.7295 | 254263 | 254211.136 |  | 12.7985 | a = | 512002.9793 | 252404 | 198387.225 |  | 12.928 | a = | 556265.846 | 251091 | 163123.984 |  | 13.0426 | a = | 602219.7309 | 250109 | 139004.1 |  | 13.1455 | a = | 649209.2802 | 249345 | 121572.676 | 13.2387 | a = | 696880.3148 | 248733 | 108451.396 |  | 13.324 | a = | 745024.1479 | 248231 | 98247.744
1995 | 254709 | 13.2091 | 10 | b = | 0.97429 |  |  | 262905 | 3.2178 | 67174.416 | 11.8866 | b = | 0.74956 | 325603 | 5025959.236 |  | 12.4102 | b = | 0.93702 | 272433 | 314140.176 |  | 12.5957 | b = | 0.94965 | 269154 | 208658.025 |  | 12.7521 | b = | 0.95788 | 267045 | 152176.896 |  | 12.8874 | b = | 0.96373 | 265560 | 117744.201 |  | 13.0065 | b = | 0.96812 | 264453 | 94945.536 |  | 13.1129 | b = | 0.97154 | 263593 | 78925.456 | 13.2091 | b = | 0.97429 | 262905 | 67174.416 |  | 13.2968 | b = | 0.97655 | 262341 | 58247.424
1996 | 270403 | 13.1799 | 11 |  |  |  |  | 276712 | 2.3332 | 39803.481 | 11.7723 |  |  | 344239 | 5451754.896 |  | 12.3441 |  |  | 286765 | 267715.044 |  | 12.5411 |  |  | 283295 | 166203.664 |  | 12.7056 |  |  | 281069 | 113763.556 |  | 12.8469 |  |  | 279504 | 82828.201 |  | 12.9706 |  |  | 278339 | 62980.096 |  | 13.0807 |  |  | 277435 | 49449.024 | 13.1799 |  |  | 276712 | 39803.481 |  | 13.2701 |  |  | 276120 | 32684.089
1997 | 281896 | 13.1579 | 12 | 상관계수 (R²) |  | 0.96458 |  | 290165 | 2.9334 | 68376.361 | 11.6795 | R2 = | 0.579 | 358209 | 5823673.969 |  | 12.2927 | R2 = | 0.92574 | 300196 | 334890 |  | 12.4991 | R2 = | 0.94122 | 296724 | 219869.584 |  | 12.6701 | R2 = | 0.95007 | 294502 | 158911.236 |  | 12.8161 | R2 = | 0.95572 | 292943 | 122036.209 |  | 12.9435 | R2 = | 0.95962 | 291783 | 97752.769 |  | 13.0564 | R2 = | 0.96245 | 290883 | 80766.169 | 13.1579 | R2 = | 0.96458 | 290165 | 68376.361 |  | 13.2501 | R2 = | 0.96625 | 289576 | 58982.4
1998 | 291607 | 13.139 | 13 | 오차자승합 (전구간) |  | 5180853.358 |  | 303271 | 3.9999 | 136048.896 | 11.5937 | 오차자승합 = | 1022482995.105 | 368680 | 5940247.329 |  | 12.2472 | 오차자승합 = | 12652495.399 | 312780 | 448295.929 |  | 12.4622 | 오차자승합 = | 9328480.378 | 309476 | 319301.161 |  | 12.6391 | 오차자승합 = | 7648619.074 | 307370 | 248472.169 |  | 12.7894 | 오차자승합 = | 6647047.969 | 305894 | 204118.369 |  | 12.92 | 오차자승합 = | 5987810.286 | 304798 | 174002.481 |  | 13.0355 | 오차자승합 = | 5523724.931 | 303949 | 152324.964 | 13.139 | 오차자승합 = | 5180853.358 | 303271 | 136048.896 |  | 13.2328 | 오차자승합 = | 4918126.439 | 302717 | 123432.1
1999 | 307751 | 13.1067 | 14 | 오차자승합 (최근10년간) |  | 589981.47 |  | 316041 | 2.6937 | 68724.1 | 11.4325 |  |  | 376528 | 4730275.729 |  | 12.1665 |  |  | 324571 | 282912.4 |  | 12.3977 |  |  | 321587 | 191434.896 |  | 12.5854 |  |  | 319695 | 142659.136 |  | 12.7433 |  |  | 318375 | 112869.376 |  | 12.8797 |  |  | 317398 | 93064.609 |  | 12.9996 |  |  | 316643 | 79067.664 | 13.1067 |  |  | 316041 | 68724.1 |  | 13.2035 |  |  | 315550 | 60824.401
2000 | 328807 | 13.063 | 15 | 절대평균오차율 (전구간) |  | 6.1658 |  | 328482 | 0.098842 | 105.625 | 11.1734 |  |  | 382411 | 2873388.816 |  | 12.0505 |  |  | 335620 | 46416.969 |  | 12.3068 |  |  | 333088 | 18326.961 |  | 12.5106 |  |  | 331501 | 7257.636 |  | 12.6798 |  |  | 330404 | 2550.409 |  | 12.8245 |  |  | 329596 | 622.521 |  | 12.9508 |  |  | 328975 | 28.224 | 13.063 |  |  | 328482 | 105.625 |  | 13.1639 |  |  | 328081 | 527.076
2001 | 345763 | 13.0264 | 16 | 절대평균오차율(최근10년간) |  | 2.0395 |  | 340604 | 1.4921 | 26615.281 | 10.9015 |  |  | 386821 | 1685759.364 |  | 11.9462 |  |  | 345974 | 44.521 |  | 12.227 |  |  | 344010 | 3073.009 |  | 12.446 |  |  | 342810 | 8720.209 |  | 12.6256 |  |  | 341996 | 14190.289 |  | 12.7777 |  |  | 341406 | 18983.449 |  | 12.9098 |  |  | 340957 | 23097.636 | 13.0264 |  |  | 340604 | 26615.281 |  | 13.1308 |  |  | 340319 | 29637.136
2002 | 362529 | 12.9888 | 17 |  |  |  |  | 352414 | 2.7901 | 102313.225 | 10.5318 |  |  | 390126 | 761594.409 |  | 11.8312 |  |  | 355675 | 46977.316 |  | 12.1414 |  |  | 354382 | 66373.609 |  | 12.3778 |  |  | 353643 | 78960.996 |  | 12.5689 |  |  | 353168 | 87628.321 |  | 12.7292 |  |  | 352838 | 93915.481 |  | 12.8674 |  |  | 352597 | 98644.624 | 12.9888 |  |  | 352414 | 102313.225 |  | 13.097 |  |  | 352270 | 105247.081
2003 | 368887 | 12.9741 | 18 |  |  |  |  | 363920 | 1.3465 | 24671.089 | 10.346 |  |  | 392604 | 562496.089 |  | 11.7838 |  |  | 364765 | 16990.884 |  | 12.1069 |  |  | 364231 | 21678.336 |  | 12.3507 |  |  | 364020 | 23687.689 |  | 12.5465 |  |  | 363935 | 24522.304 |  | 12.7102 |  |  | 363907 | 24800.4 |  | 12.8509 |  |  | 363907 | 24800.4 | 12.9741 |  |  | 363920 | 24671.089 |  | 13.0839 |  |  | 363941 | 24462.916
2004 | 380521 | 12.9468 | 19 |  |  |  |  | 375131 | 1.4165 | 29052.1 | 9.8781 |  |  | 394461 | 194323.6 |  | 11.6909 |  |  | 373282 | 52403.121 |  | 12.0405 |  |  | 373585 | 48108.096 |  | 12.299 |  |  | 373959 | 43059.844 |  | 12.5042 |  |  | 374311 | 38564.1 |  | 12.6744 |  |  | 374622 | 34798.201 |  | 12.8198 |  |  | 374894 | 31663.129 | 12.9468 |  |  | 375131 | 29052.1 |  | 13.0594 |  |  | 375338 | 26863.489
2005 | 397145 | 12.9063 | 20 |  |  |  |  | 386053 | 2.7929 | 123032.464 | 7.9635 |  |  | 395853 | 1669.264 |  | 11.5411 |  |  | 381263 | 252237.924 |  | 11.9372 |  |  | 382468 | 215414.329 |  | 12.2202 |  |  | 383480 | 186732.225 |  | 12.4406 |  |  | 384310 | 164737.225 |  | 12.621 |  |  | 384996 | 147598.201 |  | 12.7738 |  |  | 385569 | 134003.776 | 12.9063 |  |  | 386053 | 123032.464 |  | 13.0233 |  |  | 386467 | 114019.684
2006 | 400018 | 12.8992 | 21 |  |  |  |  | 396695 | 0.83071 | 11042.329 | 0 |  |  | 396896 | 9746.884 |  | 11.5127 |  |  | 388742 | 127148.176 |  | 11.9183 |  |  | 390903 | 83083.225 |  | 12.206 |  |  | 392599 | 55041.561 |  | 12.4291 |  |  | 393947 | 36857.041 |  | 12.6115 |  |  | 395039 | 24790.441 |  | 12.7656 |  |  | 395940 | 16630.084 | 12.8992 |  |  | 396695 | 11042.329 |  | 13.017 |  |  | 397336 | 7193.124
2007 | 407063 |  | 22 |  |  |  |  | 407063
2008 | 417164 |  | 23 | k | R2 | 오차자승합 |  | 417164 |  |  | 2max(y)= | 800036
2009 | 427006 |  | 24 | 400019 | 0.579 | 1022482995.105 |  | 427006 |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  | max(y) = | 400018 |  |  |  |  | max(y) = | 400018
2010 | 436595 |  | 25 | 500000 | 0.92574 | 12652495.399 |  | 436595 |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  | 유효자리= | 5 |  |  |  |  | 유효자리= | 5
2011 | 445937 |  | 26 | 550000 | 0.94122 | 9328480.378 |  | 445937 |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  | k 간격 = | 50000 |  |  |  |  | k 간격 = | 50000
2012 | 455039 |  | 27 | 600000 | 0.95007 | 7648619.074 |  | 455039
2013 | 463907 |  | 28 | 650000 | 0.95572 | 6647047.969 |  | 463907
2014 | 472547 |  | 29 | 700000 | 0.95962 | 5987810.286 |  | 472547
2015 | 480965 |  | 30 | 750000 | 0.96245 | 5523724.931 |  | 480965
2016 | 489167 |  | 31 | 800000 | 0.96458 | 5180853.358 |  | 489167
2017 | 497158 |  | 32 | 850000 | 0.96625 | 4918126.439 |  | 497158
2018 | 504943 |  | 33 |  |  |  |  | 504943
2019 | 512528 |  | 34 |  |  |  |  | 512528
2020 | 519919 |  | 35 |  |  |  |  | 519919
2021 | 527119 |  | 36 |  |  |  |  | 527119
2022 | 534134 |  | 37 |  |  |  |  | 534134
2023 | 540969 |  | 38 |  |  |  |  | 540969
2024 | 547628 |  | 39 |  |  |  |  | 547628
2025 | 554116 |  | 40 |  |  |  |  | 554116
2026 | 560437 |  | 41 |  |  |  |  | 560437
2027 | 566595 |  | 42 |  |  |  |  | 566595
2028 | 572596 |  | 43 |  |  |  |  | 572596
2029 | 578442 |  | 44 |  |  |  |  | 578442
2030 | 584137 |  | 45 |  |  |  |  | 584137

## 유수율계획 (hidden)
유수율계획에 의한 원단위추정
논산시 과거 생산량분석 |  |  |  |  | (단위:톤/년)
년 도 | 년간 생산량 | 유수수량 | 무수수량 | 조정감액수량 | 누수량
2003년 | 13382000 | 7786000 | 3658000 | 0 | 1938000
2004년 | 14248000 | 8082000 | 969000 | 0 | 5197000
2005년 | 14768000 | 7986000 | 1424000 | 0 | 5358000
2006년 | 12919120 | 8333993 | 780071 | 8229 | 3796827
2007년 | 12544109 | 8755803 | 338107 | 5013 | 3445186
2008년 | 11275583 | 9014452 | 21210 | 12384 | 2227537
2009년 | 10928656 | 9016799 | 592701 | 0 | 1319156
2010년 | 11007599 | 9110336 | 736396 | 0 | 1160867
2011년 | 11314862 | 9361086 | 785910 | 0 | 1167866
2012년 | 11370878 | 9502494 | 749427 | 0 | 1118957
자료) 상수도통계
논산시 유·무수율 분석
년 도 | 계 | 유수율 | 무수율 | 누수율 | 조정감액수량비율
2003년 | 100 | 58.18 | 27.34 | 14.48 | 0
2004년 | 100.01 | 56.73 | 6.8 | 36.48 | 0
2005년 | 100 | 54.08 | 9.64 | 36.28 | 0
2006년 | 100 | 64.51 | 6.04 | 29.39 | 0.06
2007년 | 100 | 69.8 | 2.7 | 27.46 | 0.04
2008년 | 100.01 | 79.95 | 0.19 | 19.76 | 0.11
2009년 | 100 | 82.51 | 5.42 | 12.07 | 0
2010년 | 100.01 | 82.77 | 6.69 | 10.55 | 0
2011년 | 100 | 82.73 | 6.95 | 10.32 | 0
2012년 | 100 | 83.57 | 6.59 | 9.84 | 0
논산시 과거 유수율변화
구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
논산시 | 79.95 | 82.51 | 82.77 | 82.73 | 83.57
충청남도 물수요관리 종합계획의 유수율계획
구분 | 2009 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
충청남도 | 75.1 | 81.6 | 84.8 | 86.5
논산시 | 82.5 | 84 | 85 | 85
청주시 | 81.5 | 81.9 | 83
충주시 | 80.2 | 80.4 | 81.5
제천시 | 74.4 | 75.2 | 79
청원군 | 80.4 | 81.4 | 83
보은군 | 76 | 78.3 | 83.1
옥천군 | 73 | 75 | 80
논산시 유수율계획<금회>
구분 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
유수율(%) | 83.57 | 85 | 86 | 86 | 86
주) 관련계획(물수요관리)고려 설정

## 유수율현황 (hidden)
[5 empty] | (단위:톤/년) | [5 empty] | (단위:천톤/일)
년 도 | 총급수량 | 유수수량 | 무수수량 | 조정감액 수량 | 누수량 | 년 도 | 총급수량 | 유수수량 | 무수수량 | 조정감액 수량 | 누수량 | 1000
2003년 | 13382000 | 7786000 | 3658000 | 0 | 1938000 | 2003년 | 13382 | 7786 | 3658 | 0 | 1938
2004년 | 14248000 | 8082000 | 969000 | 0 | 5197000 | 2004년 | 14248 | 8082 | 969 | 0 | 5197
2005년 | 14768000 | 7986000 | 1424000 | 0 | 5358000 | 2005년 | 14768 | 7986 | 1424 | 0 | 5358
2006년 | 12919120 | 8333993 | 780071 | 8229 | 3796827
2007년 | 12544109 | 8755803 | 338107 | 5013 | 3445186
2008년 | 11275583 | 9014452 | 21210 | 12384 | 2227537
2009년 | 10928656 | 9016799 | 592701 |  | 1319156
2010년 | 11007599 | 9110336 | 736396 |  | 1160867
2011년 | 11314862 | 9361086 | 785910 |  | 1167866
2012년 | 11370878 | 9502494 | 749427 |  | 1118957
자료) 상수도 통계
년 도 | 계 | 유수율 | 무수율 | 누수율 | 조정감액 수량비율
2003년 | 100 | 58.18 | 27.34 | 14.48 | 0
2004년 | 100.01 | 56.73 | 6.8 | 36.48 | 0
2005년 | 100 | 54.08 | 9.64 | 36.28 | 0
2006년 | 100 | 64.51 | 6.04 | 29.39 | 0.06
2007년 | 100 | 69.8 | 2.7 | 27.46 | 0.04
2008년 | 100.01 | 79.95 | 0.19 | 19.76 | 0.11
2009년 | 100 | 82.51 | 5.42 | 12.07 | 0
2010년 | 100.01 | 82.77 | 6.69 | 10.55 | 0
2011년 | 100 | 82.73 | 6.95 | 10.32 | 0
2012년 | 100 | 83.57 | 6.59 | 9.84
자료) 상수도 통계

## 유수율적용 원단위 (hidden)
유수율적용 원단위 산정
사용량 원단위 추정
구 분 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
동 지 역 | 275 | 285 | 302 | 320 | 340
강 경 읍 | 246 | 257 | 273 | 288 | 303
연 무 읍 | 208 | 224 | 252 | 280 | 308
성 동 면 | 205 | 218 | 234 | 247 | 259
광 석 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노 성 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상 월 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부 적 면 | 132 | 162 | 191 | 206 | 213
연 산 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
별 곡 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양 촌 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은 진 면 | 283 | 283 | 282 | 282 | 281
채 운 면 | 166 | 181 | 202 | 220 | 237
유수율계획
구 분 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
논 산 시 | 83.57 | 85 | 86 | 86 | 86
유수율적용 원단위 산정
구 분 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
동지역 평균 | 330 | 336 | 352 | 373 | 396
동 지 역 | 330 | 336 | 352 | 373 | 396
읍지역 평균 | 272 | 283.5 | 306 | 330.5 | 356
강 경 읍 | 295 | 303 | 318 | 335 | 353
연 무 읍 | 249 | 264 | 294 | 326 | 359
면지역 평균 | 235.5 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25
성 동 면 | 246 | 257 | 273 | 288 | 302
광 석 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노 성 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상 월 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부 적 면 | 158 | 191 | 223 | 240 | 248
연 산 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
별 곡 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양 촌 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은 진 면 | 339 | 333 | 328 | 328 | 327
채 운 면 | 199 | 213 | 235 | 256 | 276
유수율적용 계획원단위 결정
구 분 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
논 산 시 | 동 지 역 | 336 | 352 | 373 | 396
| 읍 지 역 | 283.5 | 306 | 330.5 | 356
| 면 지 역 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25

## 첨두부하율 결정 (hidden)
첨두부하율 결정
첨두부하는 해마다 그 장시의 기온, 가뭄상황 등에 따라 다르게 나타날 수 있으므로 해당지역의 과거자료를 이용하여 장래의 첨두부하를 결정할 필요가 있다. "수도시설적정용량 산정기준수립연구)2007, 건교부/한국수자원공사)" 에서는 국내의 경우 일본의 경우와 다르게 첨두부하율의 편차가 거서 평균을 적용하는 것은 적절치 않음을 지적하였으며, 첨두부하율은 산포도가 크고, 불활실성, 큰 변화율 등으로 인하여 회귀모델 개발에 어려움을 제시하였다. 따라서, 최근 5개년 상수도 통계를 토대로 90%비초과학률에 근거한 첨두부하율을 산정 제시하였다.
급수인구[만명] | 0~1 | 1~2 | 2~5 | 5~10 | 10~25 | 25~50 | 50~100 | 100이상
첨두부하율 | 1.51 | 1.45 | 1.4 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.23 | 1.19

## 첨두부하율 결정원단위 (hidden)
첨두부하율적용 원단위 산정
유수율적용 원단위
구 분 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 첨두부하율
동지역 평균 |  | 336 | 352 | 373 | 396 | 1.31
읍지역 평균 |  | 283.5 | 306 | 330.5 | 356
면지역 평균 |  | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25
첨두부하율적용 계획원단위 결정
구 분 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
논 산 시 | 동 지 역 | 440.16 | 461.12 | 488.63 | 518.76
| 읍 지 역 | 371.385 | 400.86 | 432.955 | 466.36
| 면 지 역 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075
ㅗ

## 원단위결정 (hidden)
원단위 추정 총괄(10년)
구 분 |  |  | 현재 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 비고
관 련 상위계획 원 단 위 | 2020년 논산시 도시기본계획 변경 2차 (2012.12, 논산시) |  | - | 467 | 454 | - | - | 일최대
| 논산시 하수도정비기본계획 변경(2013.11, 논산시) | 동지역 | - | 318 | 318 | 318 | 318 | 일최대
|  | 읍면지역 | - | 297 | 297 | 297 | 297 | 일최대
|  | 면지역 | - | 272 | 272 | 272 | 272 | 일최대
| 논산시 수도정비기본계획 변경(2008.8, 논산시) | 동지역 | 456 | 469 | 505 | - | - | 일최대
|  | 강경읍 | 421 | 411 | 423 | - | - | 일최대
|  | 연무읍 | 315 | 309 | 317 | - | - | 일최대
|  | 면지역 | 398 | 385 | 390 | - | - | 일최대
| 전국수도종합계획(2007.3, 환경부) |  |  | 316 | 346 | 376 |  | 일평균
| 충청남도물수요관리 종합계획 (2011.11, 충청남도) | 충청남도 | - | 325 | 326 | 314 | - | 일평균
|  | 논산시 | - | 252 | 254 | 254 | - | 일평균
| 수학적 방법(사용량) | 동 지 역 |  | 440.16 | 461.12 | 488.63 | 518.76 | 일최대
|  | 읍 지 역 |  | 371.385 | 400.86 | 432.955 | 466.36 | 일최대
|  | 면 지 역 |  | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 일최대
본 설계 채택 |  |  | 현재 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
|  | 동지역 | 0 | 440.16 | 461.12 | 488.63 | 518.76
|  | 읍지역 | 0 | 371.385 | 400.86 | 432.955 | 466.36
|  | 면지역 | 0 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075