## 1. 총괄수요량
1. 총괄 용수수요량
구 분 |  |  |  | 금 회 계 획 |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
생활용수 | 계획인구 (인) | 계 |  | 134700 | 132700 | 141000 | 144000 | 146400
|  | 자연적 증가 |  | 132500 | 130500 | 133200 | 136200 | 138600
|  | 사회적 증가 |  | 2200 | 2200 | 7800 | 7800 | 7800
| 급수보급율 |  |  | 73% | 82.2% | 94.2% | 95.6% | 96%
| 급수인구 |  |  | 98300 | 109100 | 132800 | 137700 | 140500
| 급수량 원단위 | 일평균 | 동지역 | 320 | 322 | 330 | 340 | 355
|  |  | 읍지역 | 291 | 297 | 318 | 335 | 346
|  |  | 면지역 | 232 | 232 | 235 | 236 | 236
|  | 일최대 | 동지역 | 419 | 422 | 433 | 446 | 466
|  |  | 읍지역 | 381 | 390 | 417 | 439 | 454
|  |  | 면지역 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310
| 계획급수량 | 일평균 |  | 28500 | 31700 | 39600 | 42100 | 44200
|  | 일최대 |  | 37300 | 41500 | 51900 | 55200 | 57900
공업용수 | 정수 | 일최대 |  | 4300 | 6400 | 8400 | 6200 | 5100
| 침전수 | 일최대 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | 4700
기타용수 | 관광용수 |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
| 기타용수(군대용수포함) |  |  | 5200 | 5700 | 6500 | 6500 | 6500
계(일최대) |  |  | 합계 | 46800 | 53600 | 66900 | 71200 | 74300
|  |  | 정수 |  | 53600 | 66900 | 68000 | 69600
|  |  | 침전수 | 5200 | 0 | 0 | 3200 | 4700

## 1.행정구역별 수요량
1. 총괄 용수수요량
1) 읍면별, 용도별 용수수요량 집계
구 분 |  |  | 금 회 계 획 | [5 empty] | 비고 | 26200
|  |  | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
논산시 | 계 |  | 43403 | 46802 | 53597 | 66868 | 71216 | 74446 |  | 43400 | 53600 | 66900 | 71200 | 74400
| 생활용수 |  | 34311 | 37258 | 41526 | 51862 | 55168 | 57947 |  | 34300 | 41500 | 51900 | 58400 | 62700
| 공업용수 | 정수 | 3857 | 4309 | 6364 | 8363 | 6233 | 5123 |  | 3900 | 6400 | 8400 | 6200 | 5100
|  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 4733 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | 4700
| 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
| 기타용수(군대용수포함) |  | 5235 | 5235 | 5707 | 6514 | 6514 | 6514 |  | 5200 | 5700 | 6500 | 6500 | 6500
강경읍 | 계 |  | 4330 | 4037 | 4770 | 5148 | 5694 | 5934
| 생활용수 |  | 4330 | 4037 | 4066 | 4307 | 4643 | 4883
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 704 | 841 | 1051 | 1051
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
기타용수(군대용수포함)
연무읍 | 계 |  | 10827 | 11507 | 15293 | 16378 | 17513 | 17943
| 생활용수 |  | 5199 | 5427 | 7390 | 8126 | 8723 | 9153
| 공업용수 | 정수 | 393 | 845 | 2196 | 2545 | 1343 | 487
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 1740 | 2596
관광용수
| 기타용수(군대용수포함) |  | 5235 | 5235 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707
성동면 | 계 |  | 2781 | 2783 | 2903 | 2987 | 3035 | 3061
| 생활용수 |  | 1248 | 1250 | 1370 | 1454 | 1502 | 1528
| 공업용수 | 정수 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 824 | 475
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 709 | 1058
관광용수
기타용수(군대용수포함)
광석면 | 계 |  | 1852 | 2068 | 2481 | 2808 | 2933 | 2959
| 생활용수 |  | 396 | 612 | 1025 | 1352 | 1477 | 1503
| 공업용수 | 정수 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
기타용수(군대용수포함)
노성면 | 계 |  | 0 | 0 | 493 | 2482 | 2718 | 2967
| 생활용수 |  | 0 | 0 | 493 | 998 | 1087 | 1110
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
| 기타용수(군대용수포함) |  | 0 |  | 0 | 726 | 726 | 726
상월면 | 계 |  | 0 | 0 | 587 | 1135 | 1235 | 1252
| 생활용수 |  | 0 | 0 | 587 | 1054 | 1154 | 1171
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
| 기타용수(군대용수포함) |  | 0 |  | 0 | 81 | 81 | 81
부적면 | 계 |  | 941 | 902 | 1033 | 1100 | 1204 | 1223
| 생활용수 |  | 941 | 902 | 1033 | 1100 | 1204 | 1223
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광용수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
기타용수(군대용수포함)
연산면 | 계 |  | 1158 | 682 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
| 생활용수 |  | 1158 | 682 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
기타용수(군대용수포함)
벌곡면 | 계 |  | 0 | 0 | 0 | 689 | 710 | 725
| 생활용수 |  | 0 | 0 | 0 | 689 | 710 | 725
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
기타용수(군대용수포함)
양촌면 | 계 |  | 82 | 270 | 1130 | 3313 | 3369 | 3397
| 생활용수 |  | 82 | 270 | 1130 | 3313 | 3369 | 3397
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
기타용수(군대용수포함)
가야곡면 | 계 |  | 494 | 593 | 771 | 2368 | 2548 | 2795
| 생활용수 |  | 105 | 204 | 382 | 1095 | 1128 | 1150
| 공업용수 | 정수 | 389 | 389 | 389 | 1144 | 568 | 437
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 723 | 1079
| 관광용수 |  |  |  |  | 129 | 129 | 129
기타용수(군대용수포함)
은진면 | 계 |  | 979 | 1017 | 1350 | 1575 | 1685 | 1712
| 생활용수 |  | 893 | 931 | 1264 | 1489 | 1599 | 1626
| 공업용수 | 정수 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
기타용수(군대용수포함)
채운면 | 계 |  | 605 | 642 | 777 | 823 | 849 | 864
| 생활용수 |  | 605 | 642 | 777 | 823 | 849 | 864
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광용수 | [9 empty] | 42980 | 46840 | 48030
| 기타용수(군대용수포함) | [9 empty] | 6130 | 6090 | 7740
취암동 | 계 |  | 13574 | 14591 | 13184 | 15788 | 16745 | 17938 |  |  | 8350 | 8350 | 8350
| 생활용수 |  | 13574 | 14591 | 13184 | 15788 | 16745 | 17938
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57460 | 61280 | 64120
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광용수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
기타용수(군대용수포함)
부창동 | 계 |  | 5780 | 7710 | 7645 | 8443 | 8981 | 9640
| 생활용수 |  | 5780 | 7710 | 7645 | 8443 | 8981 | 9640
| 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 침전수 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
기타용수(군대용수포함)

## 1.급수구역별 수요량
1. 총괄 용수수요량
2) 급수구역별 용수수요량 집계
구분 |  |  |  |  | 용수수요량 |  |  |  |  | 비고
[5 empty] | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
논산시 |  | 계 |  |  | 43403 | 53597 | 66868 | 71216 | 74446 | 69713 | OK
|  | 생활용수 |  |  | 34311 | 41526 | 51862 | 55168 | 57947
|  | 공업용수 |  | 정수 | 3857 | 6364 | 8363 | 6233 | 5123
|  |  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 4733
|  | 관광용수 |  |  | 0 | 0 | 129 | 129 | 129
|  | 군대용수 |  |  | 5235 | 5707 | 6514 | 6514 | 6514
광석 급수구역 |  | 계 |  |  | 287 | 585 | 1006 | 1098 | 1118
|  | 생활용수 |  |  | 287 | 585 | 1006 | 1098 | 1118
|  | 공업용수 |  | 정수
침전수
관광용수
군대용수
성동 급수구역 |  | 계 |  |  | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601
|  | 생활용수 |  |  | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601
|  | 공업용수 |  | 정수
침전수
관광용수
군대용수
봉화 급수구역 |  | 계 |  |  | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578
|  | 생활용수 |  |  | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578
|  | 공업용수 |  | 정수
침전수
관광용수
군대용수
논산 급수구역 |  | 계 |  |  | 16771 | 18028 | 20917 | 22212 | 23807
|  | 생활용수 |  |  | 16771 | 18028 | 20917 | 22212 | 23807
|  | 공업용수 |  | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 논산 급수분구 | 계 |  |  | 12459 | 13127 | 14185 | 15096 | 16203
|  | 생활용수 |  |  | 12459 | 13127 | 14185 | 15096 | 16203
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
|  | 관광용수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 도시숲
군대용수
| 내동1 급수분구 | 계 |  |  | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
|  | 생활용수 |  |  | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
군대용수
| 내동2 급수분구 | 계 |  |  | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
|  | 생활용수 |  |  | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
군대용수
연무 급수분구 |  | 계 |  |  | 3955 | 5434 | 6948 | 7349 | 7639
|  | 생활용수 |  |  | 3549 | 5028 | 6413 | 6814 | 7104
|  | 공업용수 |  | 정수 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406
|  |  | 연무 농공단지 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
|  |  | 은진 농공단지 |  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
|  | 공업용수 |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 연무 농공단지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 은진 농공단지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  |  |  |  | 129 | 129 | 129 | 탑정호
군대용수
마산 급수구역 |  | 계 |  |  | 8759 | 12174 | 13853 | 14886 | 15365
|  | 생활용수 |  |  | 3062 | 4202 | 4777 | 5125 | 5379
|  | 공업용수 |  | 정수 | 462 | 2265 | 3369 | 1591 | 604
|  |  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 2463 | 3675
|  | 관광용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  |  | 5235 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707
| 마산 급수분구 | 계 |  |  | 8759 | 12174 | 13392 | 14412 | 14880
|  | 생활용수 |  |  | 3062 | 4202 | 4316 | 4651 | 4894
|  | 공업용수 |  | 정수 | 462 | 2265 | 3369 | 1591 | 604
|  |  | 가야곡 농공단지 |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
|  |  | 동산 농공단지 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
|  |  | 양지 농공단지 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 빙그레, 진주햄 |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  |  | 한국야쿠르트 |  | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
|  |  | 양지 제2농공단지 |  | 0 | 452 | 539 | 222 | 0
| 마산 급수분구 |  | 동산 일반산업단지 |  | 0 | 1351 | 1613 | 728 | 94
|  |  | 가야곡2 농공단지 |  | 0 | 0 | 755 | 179 | 48
|  | 공업용수 |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 2463 | 3675
|  |  | 가야곡 농공단지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 동산 농공단지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 양지 농공단지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 빙그레, 진주햄 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 한국야쿠르트 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 양지 제2농공단지 |  | 0 | 0 | 0 | 452 | 674
|  |  | 동산 일반산업단지 |  | 0 | 0 | 0 | 1288 | 1922
|  |  | 가야곡2 농공단지 |  | 0 | 0 | 0 | 723 | 1079
관광용수
|  | 군대용수 |  |  | 5235 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707
| 가야곡 급수분구 | 계 |  |  | 0 | 0 | 461 | 474 | 485
|  | 생활용수 |  |  | 0 | 0 | 461 | 474 | 485
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
군대용수
부적 급수구역 |  | 계 |  |  | 941 | 1033 | 1100 | 1204 | 1223
|  | 생활용수 |  |  | 941 | 1033 | 1100 | 1204 | 1223
|  | 공업용수 |  | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 부적1 급수분구 | 계 |  |  | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013
|  | 생활용수 |  |  | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
|  | 관광용수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 테마공원
군대용수
| 부적2 급수분구 | 계 |  |  | 176 | 176 | 189 | 208 | 210
|  | 생활용수 |  |  | 176 | 176 | 189 | 208 | 210
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
군대용수
연산 급수구역 |  | 계 |  |  | 1252 | 2385 | 6741 | 7058 | 7152
|  | 생활용수 |  |  | 1252 | 2385 | 6660 | 6977 | 7071
|  | 공업용수 |  | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  |  | 0 | 0 | 81 | 81 | 81
| 연산 급수분구 | 계 |  |  | 1158 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
|  | 생활용수 |  |  | 1158 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
군대용수
| 상월 급수분구 | 계 |  |  | 0 | 0 | 824 | 894 | 905
|  | 생활용수 |  |  | 0 | 0 | 743 | 813 | 824
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
|  | 군대용수 |  |  | 0 | 0 | 81 | 81 | 81
| 양촌 급수분구 | 계 |  |  | 94 | 1205 | 1720 | 1778 | 1806
|  | 생활용수 |  |  | 94 | 1205 | 1720 | 1778 | 1806
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
군대용수
| 벌곡 급수분구 | 계 |  |  | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
|  | 생활용수 |  |  | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
군대용수
| 국방대 급수분구 | 계 |  |  | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 1624
|  | 생활용수 |  |  | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 1624
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
군대용수
채운 급수구역 |  | 계 |  |  | 743 | 1119 | 1193 | 1258 | 1285
|  | 생활용수 |  |  | 743 | 1119 | 1193 | 1258 | 1285
|  | 공업용수 |  | 정수
침전수
관광용수
군대용수
강경 급수구역 |  | 계 |  |  | 4473 | 4886 | 5270 | 5821 | 6063
|  | 생활용수 |  |  | 4473 | 4182 | 4429 | 4770 | 5012
|  | 공업용수 |  | 정수 | 0 | 704 | 841 | 1051 | 1051
|  |  | 강경 농공단지 |  | 0 | 704 | 841 | 1051 | 1051
|  | 공업용수 |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 강경 농공단지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
군대용수
노성 급수구역 |  | 계 |  |  | 0 | 1458 | 3073 | 3366 | 3626
|  | 생활용수 |  |  | 0 | 1458 | 1589 | 1735 | 1769
|  | 공업용수 |  | 정수 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  |  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  |  | 0 | 0 | 726 | 726 | 726
| 노성 급수분구 | 계 |  |  | 0 | 871 | 2315 | 2461 | 2495
|  | 생활용수 |  |  | 0 | 871 | 1589 | 1735 | 1769
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
|  | 군대용수 |  |  | 0 | 0 | 726 | 726 | 726
| 상월 급수분구 | 계 |  |  | 0 | 587 | 0 | 0 | 0
|  | 생활용수 |  |  | 0 | 587 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 |  | 정수
|  | 공업용수 |  | 침전수
관광용수
|  | 군대용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 노성특화 급수분구 | 계 |  |  | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
생활용수
|  | 공업용수 |  | 정수 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  |  | 노성특화 농공단지 |  | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  | 공업용수 |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 노성특화 농공단지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
군대용수
논산산단 급수구역 |  | 계 |  |  | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 2989
|  | 생활용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 |  | 정수 | 2989 | 2989 | 2989 | 2280 | 1931
|  |  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 709 | 1058
|  | 관광용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 논산산단 급수분구 | 계 |  |  | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533
생활용수
|  | 공업용수 |  | 정수 | 1533 | 1533 | 1533 | 824 | 475
|  |  | 논산 제1일반산단 |  | 495 | 495 | 495 | 323 | 239
|  |  | 논산 제2일반산단 |  | 1038 | 1038 | 1038 | 501 | 236
|  | 공업용수 |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 709 | 1058
|  |  | 논산 제1일반산단 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 256
|  |  | 논산 제2일반산단 |  | 0 | 0 | 0 | 537 | 802
관광용수
군대용수
| 신송산업 급수분구 | 계 |  |  | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
생활용수
|  | 공업용수 |  | 정수 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|  |  | 신송산업 |  | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|  | 공업용수 |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신송산업 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관광용수
군대용수

## 1.배수지별 수요량
1. 총괄 용수수요량
3) 배수지별 용수수요량 집계
구분 |  |  |  | 용수수요량 |  |  |  |  | 비고 |  | 침전수 계수
|  |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  | 0
논산시 |  | 계 |  | 43403 | 53597 | 66868 | 71216 | 74446 | 69713 | OK
|  | 생활용수 |  | 34311 | 41526 | 51862 | 55168 | 57947
|  | 공업용수 | 정수 | 3857 | 6364 | 8363 | 6233 | 5123 |  | 0
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 4733
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 129 | 129 | 129
|  | 군대용수 |  | 5235 | 5707 | 6514 | 6514 | 6514
직결급수지역 |  | 계 |  | 4960 | 5726 | 8670 | 9078 | 9370
|  | 생활용수 |  | 1971 | 2737 | 4923 | 5184 | 5250
|  | 공업용수 | 정수 | 2989 | 2989 | 3747 | 3185 | 3062
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 709 | 1058
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광석 급수구역 | 계 |  | 287 | 585 | 1006 | 1098 | 1118
|  | 생활용수 |  | 287 | 585 | 1006 | 1098 | 1118
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 부적1 급수분구 | 계 |  | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013
|  | 생활용수 |  | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 부적2 급수분구 | 계 |  | 176 | 176 | 189 | 208 | 210
|  | 생활용수 |  | 176 | 176 | 189 | 208 | 210
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 채운 급수구역 | 계 |  | 743 | 1119 | 1193 | 1258 | 1285 |  |  |  | 5216 | 7824
|  | 생활용수 |  | 743 | 1119 | 1193 | 1258 | 1285 |  |  |  |  | 7486
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 논산산단 급수분구 | 계 |  | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533
|  | 생활용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 정수 | 1533 | 1533 | 1533 | 824 | 475
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 709 | 1058
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신송산업 급수분구 | 계 |  | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|  | 생활용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 정수 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 노성특화 급수분구 | 계 |  | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  | 생활용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 국방대 급수분구 | 계 |  | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 1624
|  | 생활용수 |  | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 1624
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
성동배수지 |  | 배수지용량 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  | 14.1 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 12
|  | 계 |  | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601
|  | 생활용수 |  | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성동 급수구역 | 계 |  | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601
|  | 생활용수 |  | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
봉화배수지 |  | 배수지용량 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 19.2 | 17.4 | 15.9 | 15 | 14
|  | 수요량 |  | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578
|  | 생활용수 |  | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 봉화 급수구역 | 계 |  | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578
|  | 생활용수 |  | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
논산배수지 |  | 배수지용량 |  | 6425 | 6425 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 7.4 | 6.7 | 13.8 | 13 | 12.2
|  | 수요량 |  | 20726 | 22918 | 24317 | 25896 | 27607
|  | 생활용수 |  | 16008 | 18155 | 20598 | 21910 | 23307
|  | 공업용수 | 정수 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 129 | 129 | 129
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 논산 급수구역 | 계 |  | 12459 | 13127 | 14185 | 15096 | 16203
|  | 생활용수 |  | 12459 | 13127 | 14185 | 15096 | 16203
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연무 급수구역 | 계 |  | 3955 | 5434 | 6948 | 7349 | 7639
|  | 생활용수 |  | 3549 | 5028 | 6413 | 6814 | 7104
|  | 공업용수 | 정수 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
내동배수지 |  | 배수지용량 |  | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 |  |  | 10.6 | 10.5 | 14.4 | 13.2 | 12.1
|  | 수요량 |  | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
|  | 생활용수 |  | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내동1 급수분구 | 계 |  | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
|  | 생활용수 |  | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
내동2배수지 |  | 배수지용량 |  | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | #DIV/0! | 110.3 | 16.9 | 16.4 | 15.6
|  | 수요량 |  | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
|  | 생활용수 |  | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내동2 급수분구 | 계 |  | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
|  | 생활용수 |  | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
마산배수지 |  | 배수지용량 |  | 3636 | 3636 | 3636 | 6200 | 6200 |  |  | 10 | 7.2 | 6.3 | 12 | 12.7
|  | 수요량 |  | 8759 | 12174 | 13853 | 12423 | 11690
|  | 생활용수 |  | 3062 | 4202 | 4777 | 5125 | 5379
|  | 공업용수 | 정수 | 462 | 2265 | 3369 | 1591 | 604
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 5235 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707
| 마산 급수분구 | 계 |  | 8759 | 12174 | 13392 | 11949 | 11205
|  | 생활용수 |  | 3062 | 4202 | 4316 | 4651 | 4894
|  | 공업용수 | 정수 | 462 | 2265 | 3369 | 1591 | 604
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 5235 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
가야곡배수지 |  | 배수지용량 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 수요량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생활용수
|  | 공업용수 | 정수
침전수
관광용수
군대용수
| 가야곡 급수분구 | 계 |  | 0 | 0 | 461 | 474 | 485
|  | 생활용수 |  | 0 | 0 | 461 | 474 | 485
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
양촌배수지 |  | 배수지용량 |  | 900 | 900 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 17.3 | 9.1 | 13.7 | 12.9 | 12.6
|  | 계 |  | 1252 | 2385 | 4375 | 4669 | 4747
|  | 생활용수 |  | 1252 | 2385 | 4294 | 4588 | 4666
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 81 | 81 | 81
| 연산 급수분구 | 계 |  | 1158 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
|  | 생활용수 |  | 1158 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상월 급수분구 | 계 |  | 0 | 0 | 824 | 894 | 905
|  | 생활용수 |  | 0 | 0 | 743 | 813 | 824
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 양촌 급수분구 | 계 |  | 94 | 1205 | 1720 | 1778 | 1806
|  | 생활용수 |  | 94 | 1205 | 1720 | 1778 | 1806
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
벌곡배수지 |  | 배수지용량 |  |  |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | 12.9 | 12.5 | 12.3
|  | 계 |  | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
|  | 생활용수 |  | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 벌곡 급수분구 | 계 |  | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
|  | 생활용수 |  | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
강경배수지 |  | 배수지용량 |  | 2404 | 2404 | 2404 | 3100 | 3100 |  |  | 12.9 | 11.8 | 10.9 | 12.8 | 12.3
|  | 계 |  | 4473 | 4886 | 5270 | 5821 | 6063
|  | 생활용수 |  | 4473 | 4182 | 4429 | 4770 | 5012
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 704 | 841 | 1051 | 1051
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 강경 급수분구 | 계 |  | 4473 | 4886 | 5270 | 5821 | 6063
|  | 생활용수 |  | 4473 | 4182 | 4429 | 4770 | 5012
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 704 | 841 | 1051 | 1051
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
노성배수지 |  | 배수지용량 |  | 0 | 900 | 900 | 1300 | 1300 |  |  |  | 14.8 | 9.3 | 12.7 | 12.5
|  | 계 |  | 0 | 1458 | 2315 | 2461 | 2495
|  | 생활용수 |  | 0 | 1458 | 1589 | 1735 | 1769
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 726 | 726 | 726
| 노성 급수분구 | 계 |  | 0 | 871 | 2315 | 2461 | 2495
|  | 생활용수 |  | 0 | 871 | 1589 | 1735 | 1769
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 726 | 726 | 726
| 상월 급수분구 | 계 |  | 0 | 587 | 0 | 0 | 0
|  | 생활용수 |  | 0 | 587 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 정수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 체류시간
|  | 군대용수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
양지배수지 (공업전용) |  | 배수지용량 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |  |  |  |  | #DIV/0! | 18.5 | 12.4
|  | 계 |  | 0 | 0 | 0 | 2463 | 3675
생활용수
|  | 공업용수 | 정수
|  |  | 침전수 | 0 | 0 | 0 | 2463 | 3675
관광용수
군대용수

## 1.배수지용수배분
4) 배수지별 용수배분
구분 |  |  | 단위 | 단계별 계획 |  |  |  |  | 비고
|  |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
합계 |  |  |  | 43403 | 53597 | 66868 | 68044 | 69713
직결급수 | 합계 |  | ㎥/일 | 4960 | 5726 | 8670 | 8369 | 8312
| 광석급수구역 | 용수수요량 | ㎥/일 | 287 | 585 | 1006 | 1098 | 1118
| 부적1급수분구 | 용수수요량 | ㎥/일 | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013
| 부적2급수분구 | 용수수요량 | ㎥/일 | 176 | 176 | 189 | 208 | 210
| 채운급수구역 | 용수수요량 | ㎥/일 | 743 | 1119 | 1193 | 1258 | 1285
| 논산산단 | 용수수요량 | ㎥/일 | 1533 | 1533 | 1533 | 824 | 475
| 신송산업 | 용수수요량 | ㎥/일 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
| 노성특화 | 용수수요량 | ㎥/일 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
| 국방대 | 용수수요량 | ㎥/일 | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 1624
성동배수지 | 용량 |  | ㎥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601
| 체류시간 |  | 시간 | 14.1 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 12
봉화배수지 | 용량 |  | ㎥ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578
| 체류시간 |  | 시간 | 19.2 | 17.4 | 15.9 | 15 | 14
논산배수지 | 용량 |  | ㎥ | 6425 | 6425 | 14000 | 14000 | 14000
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 20726 | 22918 | 24317 | 25896 | 27607 | 내동포함
| 체류시간 |  | 시간 | 7.4 | 6.7 | 13.8 | 13 | 12.2
내동배수지 | 용량 |  | ㎥ | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
| 체류시간 |  | 시간 | 10.6 | 10.5 | 14.4 | 13.2 | 12.1
내동2배수지 | 용량 |  | ㎥ | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
| 체류시간 |  | 시간 |  | 110.3 | 16.9 | 16.4 | 15.6
마산배수지 | 용량 |  | ㎥ | 3636 | 3636 | 3636 | 6200 | 6200
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 8759 | 12174 | 13853 | 12423 | 11690
| 체류시간 |  | 시간 | 10 | 7.2 | 6.3 | 12 | 12.7
가야곡배수지 | 용량 |  | ㎥ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 체류시간 |  | 시간 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
양촌배수지 | 용량 |  | ㎥ | 900 | 900 | 2500 | 2500 | 2500
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 1252 | 2385 | 4375 | 4669 | 4747
| 체류시간 |  | 시간 | 17.3 | 9.1 | 13.7 | 12.9 | 12.6
벌곡배수지 | 용량 |  | ㎥ | 0 | 0 | 400 | 400 | 400
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
| 체류시간 |  | 시간 |  |  | 12.9 | 12.5 | 12.3
강경배수지 | 용량 |  | ㎥ | 2404 | 2404 | 2404 | 3100 | 3100
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 4473 | 4886 | 5270 | 5821 | 6063
| 체류시간 |  | 시간 | 12.9 | 11.8 | 10.9 | 12.8 | 12.3
노성배수지 | 용량 |  | ㎥ | 0 | 900 | 900 | 1300 | 1300 |  | 노성배수지 | 용량 | ㎥ | 900 | 900 | 900 | 900
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 0 | 1458 | 2315 | 2461 | 2495 |  |  | 용수수요량 | ㎥/일 | 0 | 0 | 0 | 0
| 체류시간 |  | 시간 |  | 14.8 | 9.3 | 12.7 | 12.5 |  |  | 체류시간 | 시간 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
양지배수지 | 용량 |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 0 | 0 | 0 | 2463 | 3675
| 체류시간 |  | 시간 |  |  |  | 18.5 | 12.4
노성배수지 검토 | 용량 |  | ㎥ | 0 | 900 | 900 | 1700 | 1700
| 용수수요량 |  | ㎥/일 | 0 | 1458 | 3058 | 3274 | 3319
| 체류시간 |  | 시간 |  | 14.8 | 7.1 | 12.5 | 12.3
배수지 | 급수량 |  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 체류시간 | 비고
논산배수지 | 27607 |  |  |  | 7575 |  |  | 12.2
마산배수지 | 11690 |  |  |  | 0 |  |  | 12.7
양촌배수지 | 4747 |  |  |  | 1600 |  |  | 12.6
노성배수지 | 2495 |  |  | 900 |  |  |  | 12.5
벌곡배수지 | 781 |  |  |  | 400 |  |  | 12.3
양지배수지 | 3675 |  |  |  | 0 |  |  | 12.4

## 2.생활용수(보고서)
구분 |  | 급수인구 |  |  |  | 일최대원단위 |  |  |  | 생활용수량
|  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
논산시 |  | 109100 | 132800 | 137700 | 140500 |  |  |  |  | 41500 | 51900 | 55200 | 57900
| 강경읍 | 10400 | 10300 | 10600 | 10800 | 390 | 417 | 439 | 454 | 4100 | 4300 | 4600 | 4900 | 71195 | 71195 | 71195 | 71195
| 연무읍 | 18900 | 19500 | 19900 | 20200 | 390 | 417 | 439 | 454 | 7400 | 8100 | 8700 | 9200 | 57500 | 66900 | 73100 | 75700
| 성동면 | 4500 | 4700 | 4800 | 4900 | 304 | 308 | 310 | 310 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 13695 | 4295 | -1905 | -4505
| 광석면 | 3400 | 4400 | 4800 | 4900 | 304 | 308 | 310 | 310 | 1000 | 1400 | 1500 | 1500
| 노성면 | 1600 | 3200 | 3500 | 3600 | 304 | 308 | 310 | 310 | 500 | 1000 | 1100 | 1100
| 상월면 | 1900 | 3400 | 3700 | 3800 | 304 | 308 | 310 | 310 | 600 | 1100 | 1200 | 1200
| 부적면 | 3400 | 3600 | 3900 | 4000 | 304 | 308 | 310 | 310 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200
| 연산면 | 3900 | 5900 | 6400 | 6600 | 304 | 308 | 310 | 310 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000
| 벌곡면 | 0 | 2200 | 2300 | 2300 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 700 | 700 | 700
| 양촌면 | 3700 | 8400 | 8500 | 8600 | 304 | 308 | 310 | 310 | 1100 | 3300 | 3400 | 3400
| 가야곡면 | 1300 | 3600 | 3600 | 3700 | 304 | 308 | 310 | 310 | 400 | 1100 | 1100 | 1200
| 은진면 | 4200 | 4800 | 5200 | 5200 | 304 | 308 | 310 | 310 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600
| 채운면 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 304 | 308 | 310 | 310 | 800 | 800 | 800 | 900
| 취암동 | 31200 | 36500 | 37500 | 38500 | 422 | 433 | 446 | 466 | 13200 | 15800 | 16700 | 17900
| 부창동 | 18100 | 19600 | 20300 | 20600 | 422 | 433 | 446 | 466 | 7500 | 8400 | 9100 | 9600

## 2.생활용수(행정구역)
2. 논산시 생활용수 수요량
1) 행정구역별 생활용수 수요량
구분 |  | 급수인구 | [5 empty] | 용수수요량
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
논산시 합계 |  | 89248 | 96127 | 109118 | 132798 | 137651 | 140465 | 34311 | 37258 | 41526 | 51862 | 55168 | 57947 |  | 34300 | 41500 | 51900 | 55200 | 57900
강경읍 | 읍지역원단위 | 365 | 381 | 390 | 417 | 439 | 454 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 10575 | 10596 | 10421 | 10332 | 10581 | 10756 | 4330 | 4037 | 4066 | 4307 | 4643 | 4883 | 1.07 | 4300 | 4100 | 4300 | 4600 | 4900
| 남교리 | 512 | 522 | 499 | 511 | 526 | 516 | 258 | 199 | 195 | 213 | 231 | 234
| 동흥리 | 622 | 623 | 614 | 608 | 622 | 633 | 197 | 237 | 239 | 254 | 273 | 287
| 북옥리 | 210 | 211 | 207 | 205 | 210 | 214 | 68 | 80 | 81 | 85 | 92 | 97
| 서창리 | 266 | 266 | 262 | 260 | 266 | 271 | 107 | 101 | 102 | 108 | 117 | 123
| 홍교리 | 521 | 522 | 514 | 508 | 520 | 530 | 157 | 199 | 200 | 212 | 228 | 241
| 중앙리 | 571 | 571 | 562 | 558 | 571 | 582 | 224 | 218 | 219 | 233 | 251 | 264
| 염천리 | 202 | 202 | 199 | 197 | 201 | 205 | 93 | 77 | 78 | 82 | 88 | 93
| 태평리 | 244 | 245 | 241 | 238 | 244 | 248 | 135 | 93 | 94 | 99 | 107 | 113
| 대흥리 | 2084 | 2086 | 2054 | 2033 | 2082 | 2120 | 990 | 795 | 801 | 848 | 914 | 962
| 황산리 | 1842 | 1843 | 1817 | 1797 | 1840 | 1874 | 869 | 702 | 709 | 749 | 808 | 851
| 채산리 | 1499 | 1500 | 1478 | 1462 | 1497 | 1525 | 455 | 572 | 576 | 610 | 657 | 692
| 산양리 | 1622 | 1625 | 1600 | 1584 | 1622 | 1650 | 715 | 619 | 624 | 661 | 712 | 749
| 채운리 | 380 | 380 | 374 | 371 | 380 | 388 | 62 | 145 | 148 | 153 | 165 | 177
연무읍 | 읍지역원단위 | 365 | 381 | 390 | 417 | 439 | 454 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 13948 | 14243 | 18940 | 19490 | 19870 | 20163 | 5199 | 5427 | 7390 | 8126 | 8723 | 9153 | -0.31 | 5200 | 7400 | 8100 | 8700 | 9200
| 마산리 | 1615 | 1617 | 1592 | 1641 | 1681 | 1711 | 591 | 616 | 621 | 684 | 738 | 777
| 죽평리 | 145 | 254 | 252 | 261 | 267 | 271 | 64 | 97 | 98 | 109 | 117 | 123
| 금곡리 | 1018 | 1018 | 1004 | 1035 | 1060 | 1079 | 452 | 388 | 392 | 432 | 465 | 490
| 동산리 | 3151 | 3155 | 6740 | 6985 | 7068 | 7135 | 1569 | 1202 | 2629 | 2913 | 3103 | 3239
| 죽본리 | 43 | 43 | 244 | 252 | 259 | 263 | 9 | 16 | 95 | 105 | 114 | 119
| 소룡리 | 264 | 264 | 295 | 305 | 313 | 319 | 35 | 101 | 115 | 127 | 137 | 145
| 양지리 | 103 | 103 | 335 | 347 | 355 | 362 | 69 | 39 | 131 | 145 | 156 | 164
| 마전리 | 474 | 474 | 751 | 773 | 792 | 807 | 145 | 181 | 293 | 322 | 348 | 366
| 고내리 | 525 | 525 | 602 | 624 | 638 | 648 | 115 | 200 | 235 | 260 | 280 | 294
| 황화정리 | 540 | 541 | 695 | 708 | 725 | 738 | 117 | 206 | 271 | 295 | 318 | 335
| 안심리 | 5196 | 5375 | 5384 | 5480 | 5606 | 5704 | 1862 | 2048 | 2100 | 2285 | 2461 | 2590
| 신화리 | 365 | 365 | 359 | 370 | 380 | 387 | 75 | 139 | 140 | 154 | 167 | 176
| 봉동리 | 509 | 509 | 687 | 709 | 726 | 739 | 96 | 194 | 270 | 295 | 319 | 335
성동면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 3680 | 4111 | 4509 | 4726 | 4838 | 4925 | 1248 | 1250 | 1370 | 1454 | 1502 | 1528 | 7.03 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500
| 삼산리 | 290 | 290 | 322 | 336 | 345 | 351 | 84 | 88 | 98 | 103 | 107 | 109
| 월성리 | 118 | 389 | 394 | 413 | 422 | 431 | 48 | 118 | 120 | 127 | 131 | 134
| 병촌리 | 44 | 44 | 251 | 264 | 270 | 274 | 20 | 13 | 76 | 81 | 84 | 85
| 개척리 | 457 | 459 | 480 | 500 | 515 | 522 | 165 | 140 | 146 | 154 | 160 | 162
| 우곤리 | 557 | 557 | 584 | 612 | 628 | 637 | 394 | 169 | 178 | 188 | 195 | 197
| 원남리 | 377 | 377 | 394 | 414 | 423 | 430 | 43 | 115 | 120 | 128 | 131 | 133
| 원북리 | 455 | 455 | 476 | 500 | 511 | 521 | 136 | 138 | 145 | 154 | 158 | 162
| 정지리 | 600 | 601 | 630 | 660 | 675 | 689 | 139 | 183 | 192 | 203 | 209 | 214
| 원봉리 | 557 | 558 | 585 | 615 | 627 | 640 | 172 | 170 | 178 | 189 | 194 | 198
| 화정리- | 118 | 274 | 280 | 294 | 300 | 306 | 12 | 83 | 85 | 91 | 93 | 95
| 삼호리 | 107 | 107 | 113 | 118 | 122 | 124 | 35 | 33 | 32 | 36 | 40 | 39
광석면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 1841 | 2010 | 3373 | 4400 | 4769 | 4855 | 396 | 612 | 1025 | 1352 | 1477 | 1503 | 0.72 | 400 | 1000 | 1400 | 1500 | 1500
| 신당리 | 469 | 470 | 493 | 518 | 563 | 572 | 75 | 143 | 148 | 157 | 172 | 174
| 중리 | 181 | 181 | 188 | 199 | 216 | 219 | 29 | 55 | 57 | 61 | 67 | 68
| 득윤리 | 281 | 447 | 461 | 487 | 528 | 538 | 7 | 136 | 140 | 150 | 164 | 167
| 갈산리 | 286 | 286 | 301 | 316 | 343 | 349 | 54 | 87 | 92 | 97 | 106 | 108
| 광 리 | 117 | 117 | 124 | 130 | 140 | 143 | 16 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44
| 이사리 | 266 | 267 | 280 | 296 | 319 | 325 | 90 | 81 | 85 | 91 | 99 | 101
| 산동리 | 140 | 140 | 147 | 155 | 168 | 171 | 80 | 43 | 45 | 48 | 52 | 53
| 천동리 | 48 | 49 | 578 | 607 | 657 | 670 | 16 | 15 | 176 | 187 | 204 | 208
| 왕전리 | 53 | 53 | 447 | 469 | 510 | 518 | 29 | 16 | 136 | 144 | 158 | 161
| 항월리 | 0 | 0 | 354 | 372 | 403 | 409 | 0 | 0 | 108 | 115 | 125 | 127
| 사월리 | 0 | 0 | 0 | 308 | 334 | 341 | 0 | 0 | 0 | 95 | 104 | 106
| 율리 | 0 | 0 | 0 | 321 | 347 | 354 | 0 | 0 | 0 | 99 | 108 | 110
| 오강리 | 0 | 0 | 0 | 222 | 241 | 246 | 0 | 0 | 0 | 68 | 75 | 76
노성면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 0 | 0 | 1623 | 3235 | 3507 | 3573 | 0 | 0 | 493 | 998 | 1087 | 1110 | 1 | 0 | 500 | 1000 | 1100 | 1100
| 읍내리 | 0 | 0 | 490 | 514 | 559 | 569 | 0 | 0 | 149 | 159 | 173 | 178
| 두사리 | 0 | 0 | 172 | 181 | 196 | 200 | 0 | 0 | 52 | 56 | 61 | 62
| 송당리 | 0 | 0 | 539 | 567 | 615 | 627 | 0 | 0 | 164 | 175 | 191 | 194
| 교촌리 | 0 | 0 | 202 | 213 | 230 | 235 | 0 | 0 | 61 | 66 | 71 | 73
| 하도리 | 0 | 0 | 220 | 231 | 251 | 257 | 0 | 0 | 67 | 71 | 78 | 80
| 병사리 | 0 | 0 | 0 | 229 | 248 | 253 | 0 | 0 | 0 | 71 | 77 | 78
| 가곡리 | 0 | 0 | 0 | 128 | 139 | 141 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | 44
| 장구리 | 0 | 0 | 0 | 213 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 66 | 71 | 73
| 효죽리 | 0 | 0 | 0 | 105 | 113 | 115 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 36
| 죽림리 | 0 | 0 | 0 | 266 | 287 | 292 | 0 | 0 | 0 | 82 | 89 | 91
| 호암리 | 0 | 0 | 0 | 234 | 255 | 260 | 0 | 0 | 0 | 72 | 79 | 81
| 노티리 | 0 | 0 | 0 | 191 | 208 | 211 | 0 | 0 | 0 | 59 | 64 | 65
| 구암리 | 0 | 0 | 0 | 92 | 99 | 101 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 31
| 화곡리 | 0 | 0 | 0 | 71 | 77 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 24
상월면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 0 | 0 | 1931 | 3424 | 3713 | 3779 | 0 | 0 | 587 | 1054 | 1154 | 1171 | 1 | 0 | 600 | 1100 | 1200 | 1200
| 신충리 | 0 | 0 | 322 | 338 | 366 | 374 | 0 | 0 | 98 | 104 | 113 | 116
| 산성리 | 0 | 0 | 91 | 96 | 104 | 106 | 0 | 0 | 28 | 30 | 32 | 33
| 월오리 | 0 | 0 | 345 | 363 | 394 | 401 | 0 | 0 | 105 | 112 | 122 | 124
| 지경리 | 0 | 0 | 205 | 215 | 234 | 238 | 0 | 0 | 62 | 66 | 73 | 74
| 석종리 | 0 | 0 | 68 | 491 | 533 | 544 | 0 | 0 | 21 | 151 | 165 | 169
| 상도리 | 0 | 0 | 0 | 392 | 425 | 433 | 0 | 0 | 0 | 121 | 132 | 134
| 대명리 | 0 | 0 | 0 | 426 | 463 | 470 | 0 | 0 | 0 | 131 | 144 | 146
| 대우리 | 0 | 0 | 0 | 97 | 105 | 107 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 33
| 대촌리 | 0 | 0 | 187 | 257 | 277 | 281 | 0 | 0 | 57 | 79 | 86 | 87
| 학당리 | 0 | 0 | 125 | 131 | 141 | 144 | 0 | 0 | 38 | 40 | 44 | 45
| 주곡리 | 0 | 0 | 118 | 124 | 135 | 136 | 0 | 0 | 36 | 38 | 42 | 42
| 한천리 | 0 | 0 | 266 | 279 | 302 | 309 | 0 | 0 | 81 | 86 | 94 | 96
| 숙진리 | 0 | 0 | 204 | 215 | 234 | 236 | 0 | 0 | 61 | 66 | 74 | 72
부적면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 2961 | 2965 | 3397 | 3575 | 3877 | 3953 | 941 | 902 | 1033 | 1100 | 1204 | 1223 | 0 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200
| 마구평리 | 597 | 598 | 626 | 658 | 715 | 729 | 225 | 182 | 190 | 203 | 222 | 226
| 덕평리 | 289 | 289 | 303 | 319 | 346 | 352 | 86 | 88 | 92 | 98 | 107 | 109
| 부황리 | 170 | 170 | 179 | 187 | 204 | 208 | 63 | 52 | 54 | 58 | 63 | 64
| 외성리 | 280 | 280 | 303 | 319 | 347 | 353 | 90 | 85 | 92 | 98 | 108 | 109
| 감곡리 | 205 | 206 | 216 | 227 | 246 | 251 | 79 | 63 | 66 | 70 | 76 | 78
| 충곡리 | 178 | 179 | 187 | 198 | 214 | 218 | 69 | 54 | 57 | 61 | 66 | 68
| 신풍리 | 0 | 0 | 86 | 92 | 99 | 101 | 0 | 0 | 26 | 28 | 31 | 31
| 탑정리 | 197 | 197 | 207 | 218 | 235 | 241 | 55 | 60 | 63 | 67 | 73 | 75
| 신교리 | 396 | 397 | 415 | 437 | 474 | 484 | 81 | 121 | 126 | 135 | 147 | 150
| 반송리 | 379 | 379 | 398 | 420 | 455 | 462 | 123 | 115 | 121 | 129 | 141 | 143
| 아호리 | 226 | 226 | 236 | 248 | 270 | 275 | 50 | 69 | 72 | 76 | 84 | 85
| 부인리 | 44 | 44 | 241 | 252 | 272 | 279 | 20 | 13 | 74 | 77 | 86 | 85
연산면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 2237 | 2241 | 3884 | 5938 | 6442 | 6561 | 1158 | 682 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036 | 0 | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000
| 화악리 | 0 | 0 | 0 | 224 | 244 | 246 | 0 | 0 | 0 | 69 | 76 | 76
| 천호리 | 0 | 0 | 0 | 135 | 146 | 149 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | 46
| 송정리 | 0 | 0 | 0 | 358 | 387 | 395 | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | 122
| 신암리 | 0 | 0 | 231 | 242 | 262 | 268 | 0 | 0 | 70 | 75 | 81 | 83
| 연산리 | 843 | 844 | 886 | 931 | 1012 | 1028 | 498 | 257 | 269 | 287 | 314 | 319
| 청동리 | 570 | 570 | 620 | 652 | 707 | 722 | 297 | 173 | 188 | 201 | 219 | 224
| 고정리 | 0 | 0 | 127 | 133 | 144 | 147 | 0 | 0 | 39 | 41 | 45 | 46
| 한전리 | 278 | 279 | 452 | 474 | 514 | 524 | 52 | 85 | 137 | 146 | 159 | 162
| 임리 | 0 | 0 | 170 | 179 | 195 | 198 | 0 | 0 | 52 | 55 | 60 | 61
| 관동리 | 0 | 0 | 0 | 220 | 238 | 243 | 0 | 0 | 0 | 68 | 74 | 75
| 고양리 | 132 | 132 | 138 | 146 | 158 | 161 | 31 | 40 | 42 | 45 | 49 | 50
| 표정리 | 0 | 0 | 344 | 361 | 392 | 400 | 0 | 0 | 105 | 111 | 122 | 124
| 덕암리 | 0 | 0 | 0 | 212 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 65 | 71 | 73
| 장전리 | 153 | 154 | 357 | 376 | 407 | 415 | 84 | 47 | 109 | 116 | 126 | 129
| 백석리 | 0 | 0 | 0 | 411 | 446 | 453 | 0 | 0 | 0 | 127 | 138 | 140
| 어은리 | 0 | 0 | 0 | 170 | 184 | 187 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57 | 58
| 사포리 | 0 | 0 | 0 | 129 | 142 | 144 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 45
| 송산리 | 150 | 151 | 159 | 165 | 179 | 183 | 121 | 46 | 48 | 51 | 55 | 57
| 오산리 | 111 | 111 | 117 | 123 | 133 | 136 | 75 | 34 | 35 | 39 | 42 | 44
| 신양리 | 0 | 0 | 283 | 297 | 322 | 328 | 0 | 0 | 86 | 91 | 100 | 102
벌곡면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 2292 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 689 | 710 | 725 | 1 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700
| 한삼천리 | 0 | 0 | 0 | 327 | 334 | 341 | 0 | 0 | 0 | 101 | 104 | 106
| 덕목리 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77 | 78 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 24
| 사정리 | 0 | 0 | 0 | 106 | 108 | 111 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 34
| 대덕리 | 0 | 0 | 0 | 210 | 214 | 218 | 0 | 0 | 0 | 65 | 66 | 68
| 검천리 | 0 | 0 | 0 | 89 | 90 | 92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 29
벌곡면 | 덕곡리 | 0 | 0 | 0 | 158 | 162 | 165 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 51
| 수락리 | 0 | 0 | 0 | 152 | 156 | 159 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 49
| 도산리 | 0 | 0 | 0 | 237 | 242 | 246 | 0 | 0 | 0 | 73 | 75 | 76
| 만목리 | 0 | 0 | 0 | 120 | 123 | 125 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 39
| 어곡리 | 0 | 0 | 0 | 120 | 123 | 125 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 39
| 조동리 | 0 | 0 | 0 | 156 | 160 | 163 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 51
| 조령리 | 0 | 0 | 0 | 104 | 107 | 109 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 34
| 신양리- | 0 | 0 | 0 | 215 | 220 | 224 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68 | 69
| 양산리 | 0 | 0 | 0 | 172 | 176 | 180 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 56
양촌면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 699 | 887 | 3717 | 8408 | 8547 | 8648 | 82 | 270 | 1130 | 3313 | 3369 | 3397 | 1.62 | 100 | 1100 | 3300 | 3400 | 3400
| 인천리 | 503 | 503 | 613 | 742 | 761 | 773 | 62 | 153 | 187 | 229 | 238 | 240
| 도평리 | 108 | 108 | 331 | 346 | 354 | 362 | 4 | 33 | 101 | 107 | 110 | 112
| 임화리 | 0 | 0 | 217 | 379 | 389 | 397 | 0 | 0 | 66 | 117 | 121 | 123
| 양촌리- | 0 | 0 | 0 | 322 | 331 | 337 | 0 | 0 | 0 | 99 | 103 | 104
| 신기리 | 0 | 0 | 0 | 273 | 279 | 285 | 0 | 0 | 0 | 84 | 86 | 88
| 오산리- | 0 | 0 | 0 | 307 | 315 | 320 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 99
| 채광리 | 0 | 0 | 0 | 243 | 250 | 256 | 0 | 0 | 0 | 75 | 78 | 79
| 남산리- | 0 | 0 | 248 | 260 | 267 | 271 | 0 | 0 | 75 | 80 | 83 | 84
| 반암리 | 0 | 188 | 188 | 198 | 203 | 206 | 0 | 57 | 57 | 61 | 63 | 64
| 산직리 | 0 | 0 | 0 | 171 | 176 | 180 | 0 | 0 | 0 | 53 | 55 | 56
| 모촌리 | 88 | 88 | 362 | 381 | 391 | 398 | 16 | 27 | 110 | 117 | 121 | 123
| 신흥리 | 0 | 0 | 258 | 272 | 279 | 283 | 0 | 0 | 78 | 84 | 86 | 88
| 거사리 | 0 | 0 | 313 | 338 | 345 | 352 | 0 | 0 | 95 | 104 | 107 | 109
| 국방대 |  |  | 0 | 2927 | 2927 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 1624
| 반곡리 | 0 | 0 | 480 | 504 | 517 | 525 | 0 | 0 | 146 | 155 | 160 | 163
| 명암리 | 0 | 0 | 213 | 225 | 230 | 235 | 0 | 0 | 65 | 69 | 71 | 73
| 석서리 | 0 | 0 | 182 | 191 | 196 | 199 | 0 | 0 | 55 | 59 | 61 | 62
| 중산리 | 0 | 0 | 312 | 329 | 337 | 342 | 0 | 0 | 95 | 101 | 104 | 106
가야곡면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 602 | 671 | 1252 | 3563 | 3642 | 3711 | 105 | 204 | 382 | 1095 | 1128 | 1150 | 0 | 100 | 400 | 1100 | 1100 | 1200
| 육곡리 | 421 | 421 | 443 | 493 | 504 | 514 | 90 | 128 | 136 | 149 | 154 | 160
| 강청리 | 0 | 0 | 0 | 303 | 309 | 315 | 0 | 0 | 0 | 93 | 96 | 98
| 목곡리 | 0 | 0 | 0 | 148 | 150 | 153 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 47
| 함적리 | 0 | 0 | 0 | 150 | 153 | 156 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 48
| 산노리 | 0 | 0 | 0 | 307 | 315 | 320 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 99
| 병암리 | 92 | 161 | 165 | 173 | 178 | 180 | 12 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56
| 조정리 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11
| 등리 | 0 | 0 | 0 | 295 | 302 | 307 | 0 | 0 | 0 | 91 | 94 | 95
| 종연리 | 0 | 0 | 0 | 350 | 358 | 365 | 0 | 0 | 0 | 108 | 111 | 113
| 두월리 | 89 | 89 | 162 | 201 | 205 | 209 | 3 | 27 | 49 | 62 | 64 | 65
| 야촌리 | 0 | 0 | 401 | 421 | 431 | 439 | 0 | 0 | 122 | 130 | 134 | 136
| 왕암리 | 0 | 0 | 0 | 276 | 281 | 287 | 0 | 0 | 0 | 85 | 87 | 89
| 삼전리 | 0 | 0 | 0 | 308 | 314 | 322 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97 | 100
| 양촌리 | 0 | 0 | 81 | 102 | 105 | 107 | 0 | 0 | 25 | 31 | 33 | 33
은진면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 2785 | 3067 | 4156 | 4838 | 5152 | 5243 | 893 | 931 | 1264 | 1489 | 1599 | 1626 | 0.05 | 900 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600
| 연서리 | 396 | 396 | 441 | 463 | 502 | 508 | 97 | 120 | 135 | 140 | 158 | 157
| 방축리 | 356 | 356 | 397 | 416 | 450 | 457 | 86 | 108 | 121 | 128 | 140 | 142
| 토양리 | 53 | 332 | 339 | 355 | 382 | 390 | 48 | 101 | 103 | 109 | 118 | 121
| 시묘리 | 18 | 18 | 402 | 421 | 454 | 463 | 102 | 5 | 122 | 130 | 141 | 144
| 용산리 | 258 | 258 | 287 | 301 | 326 | 331 | 12 | 78 | 87 | 93 | 101 | 103
| 교촌리- | 462 | 463 | 546 | 570 | 608 | 620 | 123 | 141 | 166 | 176 | 188 | 192
| 와야리 | 721 | 722 | 1162 | 1214 | 1244 | 1265 | 373 | 219 | 353 | 374 | 386 | 392
| 남산리 | 318 | 319 | 356 | 372 | 401 | 410 | 21 | 97 | 108 | 115 | 124 | 127
| 성덕리 | 0 | 0 | 0 | 247 | 268 | 273 | 0 | 0 | 0 | 76 | 83 | 85
| 성평리 | 203 | 203 | 226 | 479 | 517 | 526 | 31 | 62 | 69 | 148 | 160 | 163
채운면 | 면지역원단위 | 272 | 304 | 304 | 308 | 310 | 310 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 2109 | 2111 | 2557 | 2667 | 2735 | 2783 | 605 | 642 | 777 | 823 | 849 | 864 | 0.47 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900
| 화산리 | 444 | 445 | 526 | 547 | 561 | 572 | 160 | 135 | 160 | 170 | 175 | 180
| 용화리 | 387 | 387 | 457 | 477 | 488 | 496 | 90 | 118 | 139 | 147 | 151 | 154
| 우기리 | 383 | 384 | 454 | 474 | 486 | 495 | 64 | 117 | 138 | 146 | 151 | 153
| 심암리 | 132 | 132 | 222 | 231 | 237 | 242 | 24 | 40 | 67 | 71 | 73 | 75
| 화정리 | 246 | 246 | 290 | 305 | 312 | 317 | 64 | 75 | 88 | 94 | 97 | 98
| 삼거리 | 152 | 152 | 180 | 188 | 193 | 195 | 63 | 46 | 55 | 58 | 60 | 60
| 장화리 | 114 | 114 | 134 | 140 | 144 | 146 | 55 | 35 | 41 | 43 | 45 | 45
| 야화리 | 251 | 251 | 294 | 305 | 314 | 320 | 85 | 76 | 89 | 94 | 97 | 99
취암동 | 동지역원단위 | 420 | 419 | 422 | 433 | 446 | 466 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 29627 | 34824 | 31241 | 36463 | 37547 | 38493 | 13574 | 14591 | 13184 | 15788 | 16745 | 17938 | 0 | 13600 | 13200 | 15800 | 16700 | 17900
| 화지동 | 2665 | 2668 | 2654 | 2653 | 2744 | 2824 | 1376 | 1118 | 1120 | 1149 | 1224 | 1316
| 반월동 | 1674 | 1677 | 1668 | 1668 | 1726 | 1775 | 965 | 703 | 704 | 722 | 770 | 827
| 취암동 | 12324 | 12526 | 12468 | 12822 | 13250 | 13618 | 5931 | 5248 | 5261 | 5552 | 5910 | 6346
| 지산동 | 791 | 793 | 789 | 787 | 814 | 837 | 270 | 332 | 333 | 341 | 363 | 390
| 덕지동 | 370 | 370 | 369 | 368 | 380 | 391 | 144 | 155 | 156 | 159 | 169 | 182
| 내동 | 11260 | 16247 | 12752 | 17624 | 18073 | 18472 | 4661 | 6807 | 5381 | 7631 | 8061 | 8608
| 관촉동 | 543 | 543 | 541 | 541 | 560 | 576 | 227 | 228 | 229 | 234 | 248 | 269
부창동 | 동지역원단위 | 420 | 419 | 422 | 433 | 446 | 466 | [7 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
| 소계 | 18184 | 18401 | 18117 | 19498 | 20139 | 20686 | 5780 | 7710 | 7645 | 8443 | 8981 | 9640 | 0.01 | 5800 | 7600 | 8400 | 9000 | 9600
| 대교동 | 4380 | 4433 | 4363 | 5749 | 5913 | 6056 | 1484 | 1857 | 1841 | 2489 | 2637 | 2822
| 부창동 | 6571 | 6648 | 6548 | 6546 | 6772 | 6964 | 2157 | 2786 | 2763 | 2834 | 3020 | 3245
| 등화동 | 686 | 695 | 684 | 683 | 707 | 727 | 85 | 291 | 289 | 296 | 315 | 339
| 강산동 | 6547 | 6625 | 6522 | 6520 | 6747 | 6939 | 2054 | 2776 | 2752 | 2824 | 3009 | 3234

## 2.생활용수(급수구역)
2. 논산시 생활용수 수요량
2) 급수구역별 생활용수 수요량
구분 |  |  | 급수인구 |  |  |  |  | 용수수요량
|  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
논산시 |  |  | 89248 | 109118 | 132797 | 137651 | 140466 | 34311 | 41526 | 51862 | 55168 | 57947
광석 급수구역 |  |  | 1648 | 1920 | 3274 | 3547 | 3610 | 287 | 585 | 1006 | 1098 | 1118 | OK
|  | 광석면 | 1648 | 1920 | 2780 | 3013 | 3067 | 287 | 585 | 854 | 933 | 949
|  | 노성면 | 0 | 0 | 494 | 534 | 543 | 0 | 0 | 152 | 165 | 169
성동 급수구역 |  |  | 3873 | 4712 | 4940 | 5070 | 5161 | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601 | OK
|  | 성동면 | 3680 | 4509 | 4726 | 4838 | 4925 | 1248 | 1370 | 1454 | 1502 | 1528
|  | 광석면 | 193 | 203 | 214 | 232 | 236 | 109 | 62 | 66 | 72 | 73
봉화 급수구역 |  |  | 4933 | 4916 | 5213 | 5385 | 5532 | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578 | OK
|  | 취암동 | 1262 | 1258 | 1258 | 1301 | 1338 | 736 | 530 | 545 | 580 | 623
|  | 부창동 | 3671 | 3658 | 3955 | 4084 | 4194 | 1140 | 1544 | 1713 | 1821 | 1955
논산 급수구역 |  |  | 41415 | 42781 | 48377 | 49883 | 51175 | 16771 | 18028 | 20917 | 22212 | 23807 | OK
| 논산 급수분구 |  | 31014 | 31170 | 32829 | 33928 | 34858 | 12459 | 13127 | 14185 | 15096 | 16203
|  | 취암동 | 16298 | 16485 | 17048 | 17616 | 18105 | 7788 | 6957 | 7382 | 7856 | 8437
|  | 부창동 | 14513 | 14459 | 15543 | 16055 | 16492 | 4640 | 6101 | 6730 | 7160 | 7685
|  | 은진면 | 203 | 226 | 238 | 257 | 261 | 31 | 69 | 73 | 80 | 81
| 내동 급수분구 |  | 10401 | 10323 | 7355 | 7738 | 8079 | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
|  | 취암동 | 10401 | 10323 | 7355 | 7738 | 8079 | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
| 내동2 급수분구 |  | 0 | 1288 | 8193 | 8217 | 8238 | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
|  | 취암동 | 0 | 1288 | 8193 | 8217 | 8238 | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
연무 급수구역 |  |  | 8099 | 13400 | 16670 | 17109 | 17365 | 3549 | 5028 | 6413 | 6814 | 7104 | OK
|  | 은진면 | 1643 | 2882 | 3503 | 3710 | 3774 | 656 | 876 | 1078 | 1150 | 1171
|  | 연무읍 | 4701 | 8469 | 8769 | 8895 | 8995 | 2152 | 3306 | 3656 | 3905 | 4083
|  | 가야곡면 | 89 | 162 | 1790 | 1829 | 1862 | 3 | 50 | 550 | 566 | 576
|  | 취암동 | 1666 | 1887 | 2608 | 2675 | 2734 | 738 | 796 | 1129 | 1193 | 1274
마산 급수구역 |  |  | 9303 | 10956 | 11849 | 12125 | 12343 | 3062 | 4202 | 4777 | 5125 | 5379 | OK
| 마산 급수분구 |  | 9303 | 10956 | 10351 | 10595 | 10781 | 3062 | 4202 | 4316 | 4651 | 4894
|  | 연무읍 | 8882 | 10112 | 10351 | 10595 | 10781 | 2972 | 3945 | 4316 | 4651 | 4894
|  | 가야곡면 | 421 | 844 | 0 | 0 | 0 | 90 | 257 | 0 | 0 | 0
| 가야곡 급수분구 |  | 0 | 0 | 1498 | 1530 | 1562 | 0 | 0 | 461 | 474 | 485
|  | 가야곡면 | 0 | 0 | 1498 | 1530 | 1562 | 0 | 0 | 461 | 474 | 485
부적 급수구역 |  |  | 2961 | 3397 | 3575 | 3877 | 3953 | 941 | 1033 | 1100 | 1204 | 1223 | OK
| 부적1 급수분구 |  | 2491 | 2815 | 2959 | 3210 | 3274 | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013
|  | 부적면 | 2491 | 2815 | 2959 | 3210 | 3274 | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013
| 부적2 급수분구 |  | 470 | 582 | 616 | 667 | 679 | 176 | 176 | 189 | 208 | 210
|  | 부적면 | 470 | 582 | 616 | 667 | 679 | 176 | 176 | 189 | 208 | 210
연산 급수구역 |  |  | 3028 | 7847 | 19274 | 20179 | 20492 | 1252 | 2385 | 6660 | 6977 | 7071 | OK
| 연산 급수분구 |  | 2237 | 3884 | 5938 | 6442 | 6561 | 1158 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
|  | 연산면 | 2237 | 3884 | 5938 | 6442 | 6561 | 1158 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
|  | 상월면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상월 급수분구 |  | 0 | 0 | 2412 | 2615 | 2660 | 0 | 0 | 743 | 813 | 824
|  | 상월면 | 0 | 0 | 2412 | 2615 | 2660 | 0 | 0 | 743 | 813 | 824
| 양촌 급수분구 |  | 791 | 3963 | 5585 | 5727 | 5828 | 94 | 1205 | 1720 | 1778 | 1806
|  | 양촌면 | 699 | 3717 | 5310 | 5444 | 5541 | 82 | 1130 | 1636 | 1690 | 1717
|  | 가야곡면 | 92 | 246 | 275 | 283 | 287 | 12 | 75 | 84 | 88 | 89
| 벌곡 급수분구 |  | 0 | 0 | 2412 | 2468 | 2516 | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
|  | 벌곡면 | 0 | 0 | 2241 | 2292 | 2336 | 0 | 0 | 689 | 710 | 725
|  | 양촌면 | 0 | 0 | 171 | 176 | 180 | 0 | 0 | 53 | 55 | 56
| 국방대 급수분구 |  |  | 0 | 2927 | 2927 | 2927 |  | 0 | 1624 | 1624 | 1624
채운 급수구역 |  |  | 3091 | 3584 | 3738 | 3893 | 3965 | 743 | 1119 | 1193 | 1258 | 1285 | OK
|  | 채운면 | 1787 | 2177 | 2271 | 2328 | 2370 | 462 | 661 | 701 | 722 | 735
|  | 은진면 | 939 | 1048 | 1097 | 1185 | 1208 | 206 | 319 | 338 | 369 | 374
|  | 연무읍 | 365 | 359 | 370 | 380 | 387 | 75 | 139 | 154 | 167 | 176
강경 급수구역 |  |  | 10897 | 10801 | 10728 | 10988 | 11169 | 4473 | 4182 | 4429 | 4770 | 5012 | OK
|  | 강경읍 | 10575 | 10421 | 10332 | 10581 | 10756 | 4330 | 4066 | 4307 | 4643 | 4883
|  | 채운면 | 322 | 380 | 396 | 407 | 413 | 143 | 116 | 122 | 127 | 129
노성 급수구역 |  |  | 0 | 4804 | 5159 | 5595 | 5701 | 0 | 1458 | 1589 | 1735 | 1769 | OK
| 노성 급수분구 |  | 0 | 2873 | 5159 | 5595 | 5701 | 0 | 871 | 1589 | 1735 | 1769
|  | 노성면 | 0 | 1623 | 2741 | 2973 | 3030 | 0 | 493 | 846 | 922 | 941
|  | 광석면 | 0 | 1250 | 1406 | 1524 | 1552 | 0 | 378 | 432 | 472 | 481
|  | 상월면 | 0 | 0 | 1012 | 1098 | 1119 | 0 | 0 | 311 | 341 | 347
| 상월 급수분구 |  | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0
|  | 상월면 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0
| 노성특화 급수분구 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
논산산단 급수구역 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 논산산단 급수분구 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신송산업 급수분구 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 확인구분 | 78794 | 97570 | 119370 | 123649 | 126163 | 34311 | 41526 | 51862 | 55168 | 57947 | TRUE | TRUE
|  | 강경읍 | 10575 | 10421 | 10332 | 10581 | 10756 | 4330 | 4066 | 4307 | 4643 | 4883
|  | 연무읍 | 13948 | 18940 | 19490 | 19870 | 20163 | 5199 | 7390 | 8126 | 8723 | 9153
|  | 성동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 1370 | 1454 | 1502 | 1528
|  | 광석면 | 0 | 1250 | 1406 | 1524 | 1552 | 396 | 1025 | 1352 | 1477 | 1503
|  | 노성면 | 0 | 1623 | 2741 | 2973 | 3030 | 0 | 493 | 998 | 1087 | 1110
|  | 상월면 | 0 | 1931 | 3424 | 3713 | 3779 | 0 | 587 | 1054 | 1154 | 1171
|  | 부적면 | 2961 | 3397 | 3575 | 3877 | 3953 | 941 | 1033 | 1100 | 1204 | 1223
|  | 연산면 | 2237 | 3884 | 5938 | 6442 | 6561 | 1158 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
|  | 벌곡면 | 0 | 0 | 2241 | 2292 | 2336 | 0 | 0 | 689 | 710 | 725
|  | 양촌면 | 699 | 3717 | 8408 | 8547 | 8648 | 82 | 1130 | 3313 | 3369 | 3397
|  | 가야곡면 | 602 | 1252 | 3563 | 3642 | 3711 | 105 | 382 | 1095 | 1128 | 1150
|  | 은진면 | 2785 | 4156 | 4838 | 5152 | 5243 | 893 | 1264 | 1489 | 1599 | 1626
|  | 채운면 | 2109 | 2557 | 2667 | 2735 | 2783 | 605 | 777 | 823 | 849 | 864
|  | 취암동 | 28365 | 29983 | 35204 | 36246 | 37156 | 13574 | 13184 | 15788 | 16745 | 17938
|  | 부창동 | 14513 | 14459 | 15543 | 16055 | 16492 | 5780 | 7645 | 8443 | 8981 | 9640

## 2.생활용수(광석)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 광석급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2030비율
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 431 | 411 | 0.9536 | 4.06
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
광석 급수구역 | [5 empty] | 1648 | 1920 | 3274 | 3547 | 3610 | [5 empty] | 287 | 585 | 1006 | 1098 | 1118
| 광석면 |  |  |  |  | 1648 | 1920 | 2780 | 3013 | 3067 | [5 empty] | 287 | 585 | 854 | 933 | 949 | 0.72 | 3.3066
|  | 신당 1 | A | 1 | 면지역 | 225 | 236 | 249 | 270 | 275 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 36 | 72 | 77 | 84 | 85 |  | 2.3611
|  | 신당 2 | A | 1 | 면지역 | 128 | 135 | 141 | 153 | 155 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 20 | 41 | 43 | 47 | 48 |  | 2.4
|  | 신당 3 | A | 1 | 면지역 | 116 | 122 | 128 | 140 | 142 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 19 | 37 | 39 | 43 | 44 |  | 2.3158
|  | 중리 1 | A | 1 | 면지역 | 94 | 98 | 104 | 113 | 114 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 15 | 30 | 32 | 35 | 35 |  | 2.3333
|  | 중리 2 | A | 1 | 면지역 | 87 | 90 | 95 | 103 | 105 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 14 | 27 | 29 | 32 | 33 |  | 2.3571
|  | 득윤 1 | A | 1 | 면지역 | 144 | 151 | 159 | 173 | 176 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 4 | 46 | 49 | 54 | 55 |  | 13.75
|  | 득윤 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 166 | 176 | 190 | 194 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 50 | 54 | 59 | 60
|  | 득윤 3 | A | 1 | 면지역 | 137 | 144 | 152 | 165 | 168 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 3 | 44 | 47 | 51 | 52 |  | 17.3333
|  | 갈산 1 | A | 1 | 면지역 | 163 | 171 | 180 | 195 | 199 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 31 | 52 | 55 | 60 | 62 |  | 2
|  | 갈산 2 | A | 1 | 면지역 | 123 | 130 | 136 | 148 | 150 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 23 | 40 | 42 | 46 | 47 |  | 2.0435
|  | 광 리 | A | 1 | 면지역 | 117 | 124 | 130 | 140 | 143 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 16 | 38 | 40 | 43 | 44 |  | 2.75
|  | 이사 1 | A | 1 | 면지역 | 186 | 196 | 206 | 223 | 227 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 63 | 60 | 63 | 69 | 70 |  | 1.1111
|  | 이사 2 | A | 1 | 면지역 | 80 | 84 | 90 | 96 | 98 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 27 | 26 | 28 | 30 | 30 |  | 1.1111
|  | 산동리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 성동
|  | 천동 4 | A | 1 | 면지역 | 48 | 73 | 78 | 84 | 85 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 16 | 22 | 24 | 26 | 26 |  | 1.625
|  | 왕전 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 성동
|  | 사월 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 134 | 146 | 149 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 41 | 45 | 46
|  | 사월 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 79 | 86 | 87 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 24 | 27 | 27
|  | 율리 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 129 | 140 | 143 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 40 | 43 | 44
|  | 율리 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 124 | 134 | 137 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 38 | 42 | 42
|  | 율리 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 68 | 73 | 74 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 21 | 23 | 23
|  | 오강 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 99 | 108 | 110 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 30 | 33 | 34
|  | 오강 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 123 | 133 | 136 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 38 | 41 | 42
| 노성면 |  |  |  |  | 0 | 0 | 494 | 534 | 543 | [5 empty] | 0 | 0 | 152 | 165 | 169 | 1
|  | 병사 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 병사 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 가곡 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 가곡 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 장구 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 93 | 100 | 102 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 29 | 31 | 32
|  | 장구 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 120 | 130 | 132 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 37 | 40 | 41
|  | 효죽리 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 105 | 113 | 115 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 32 | 35 | 36
|  | 죽림 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 117 | 127 | 129 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 36 | 39 | 40
|  | 죽림 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 죽림 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 59 | 64 | 65 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20
|  | 호암 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 호암 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 노티 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 노티 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 화곡리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 읍내 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 읍내 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 읍내 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 두사 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 두사 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 송당리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 교촌리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 하도 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 하도 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 하도 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 구암리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성

## 2.생활용수(성동)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 성동급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2030비율
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 1872 | 1774 | 0.94765 | 1.39
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
성동 급수구역 | [5 empty] | 3873 | 4712 | 4940 | 5070 | 5161 | [5 empty] | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601
| 성동면 |  |  |  |  | 3680 | 4509 | 4726 | 4838 | 4925 | [5 empty] | 1248 | 1370 | 1454 | 1502 | 1528 | 7.03
|  | 삼산 1 | A | 1 | 면지역 | 178 | 198 | 206 | 212 | 216 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 52 | 60 | 63 | 66 | 67 |  | 1.2885
|  | 삼산 2 | A | 1 | 면지역 | 112 | 124 | 130 | 133 | 135 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 32 | 38 | 40 | 41 | 42 |  | 1.3125
|  | 월성 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 112 | 116 | 119 | 122 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 34 | 36 | 37 | 38
|  | 월성 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 159 | 167 | 171 | 174 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 48 | 51 | 53 | 54
|  | 월성 3 | A | 1 | 면지역 | 118 | 123 | 130 | 132 | 135 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 48 | 37 | 40 | 41 | 42 |  | 0.875
|  | 병촌 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 103 | 108 | 111 | 113 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 31 | 33 | 34 | 35
|  | 병촌 2 | A | 1 | 면지역 | 44 | 148 | 156 | 159 | 161 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 20 | 45 | 48 | 49 | 50 |  | 2.5
|  | 개척 1 | A | 1 | 면지역 | 196 | 206 | 215 | 221 | 224 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 71 | 63 | 66 | 69 | 69 |  | 0.97183
|  | 개척 2 | A | 1 | 면지역 | 107 | 113 | 117 | 121 | 122 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 39 | 34 | 36 | 38 | 38 |  | 0.97436
|  | 개척 3 | A | 1 | 면지역 | 154 | 161 | 168 | 173 | 176 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 55 | 49 | 52 | 54 | 55 |  | 1
|  | 우곤 1 | A | 1 | 면지역 | 170 | 179 | 187 | 192 | 195 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 120 | 54 | 58 | 60 | 60 |  | 0.5
|  | 우곤 2 | A | 1 | 면지역 | 123 | 129 | 135 | 139 | 140 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 87 | 39 | 42 | 43 | 43 |  | 0.49425
|  | 우곤 3 | A | 1 | 면지역 | 92 | 96 | 101 | 103 | 105 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 65 | 29 | 31 | 32 | 33 |  | 0.50769
|  | 우곤 4 | A | 1 | 면지역 | 172 | 180 | 189 | 194 | 197 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 122 | 55 | 58 | 60 | 61 |  | 0.5
|  | 원남 1 | A | 1 | 면지역 | 220 | 230 | 241 | 247 | 251 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 25 | 70 | 74 | 77 | 78 |  | 3.12
|  | 원남 2 | A | 1 | 면지역 | 69 | 72 | 76 | 77 | 78 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 8 | 22 | 23 | 24 | 24 |  | 3
|  | 원남 3 | A | 1 | 면지역 | 88 | 92 | 97 | 99 | 101 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 10 | 28 | 30 | 31 | 31 |  | 3.1
|  | 원북 1 | A | 1 | 면지역 | 185 | 194 | 203 | 208 | 212 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 55 | 59 | 63 | 64 | 66 |  | 1.2
|  | 원북 2 | A | 1 | 면지역 | 141 | 147 | 155 | 158 | 161 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 42 | 45 | 48 | 49 | 50 |  | 1.1905
|  | 원북 3 | A | 1 | 면지역 | 129 | 135 | 142 | 145 | 148 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 39 | 41 | 44 | 45 | 46 |  | 1.1795
|  | 정지 1 | A | 1 | 면지역 | 207 | 217 | 228 | 233 | 237 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 48 | 66 | 70 | 72 | 73 |  | 1.5208
|  | 정지 2 | A | 1 | 면지역 | 128 | 134 | 140 | 144 | 147 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 30 | 41 | 43 | 45 | 46 |  | 1.5333
|  | 정지 3 | A | 1 | 면지역 | 159 | 167 | 176 | 179 | 183 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 37 | 51 | 54 | 55 | 57 |  | 1.5405
|  | 정지 4 | A | 1 | 면지역 | 106 | 112 | 116 | 119 | 122 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 24 | 34 | 36 | 37 | 38 |  | 1.5833
|  | 원봉 1 | A | 1 | 면지역 | 122 | 128 | 134 | 138 | 140 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 38 | 39 | 41 | 43 | 43 |  | 1.1316
|  | 원봉 2 | A | 1 | 면지역 | 134 | 141 | 148 | 150 | 154 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 |  | 1.1707
|  | 원봉 3 | A | 1 | 면지역 | 159 | 167 | 176 | 179 | 183 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 49 | 51 | 54 | 55 | 57 |  | 1.1633
|  | 원봉 4 | A | 1 | 면지역 | 142 | 149 | 157 | 160 | 163 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 |  | 1.1591
|  | 화정- 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 156 | 163 | 167 | 170 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 47 | 50 | 52 | 53
|  | 화정- 2 | A | 1 | 면지역 | 118 | 124 | 131 | 133 | 136 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 12 | 38 | 40 | 41 | 42 |  | 3.5
|  | 삼호리 | A | 1 | 면지역 | 107 | 113 | 118 | 122 | 124 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 35 | 34 | 36 | 38 | 38 |  | 1.0857
| 광석면 |  |  |  |  | 193 | 203 | 214 | 232 | 236 | [5 empty] | 109 | 62 | 66 | 72 | 73 | 0.72
|  | 신당 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 신당 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 신당 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 중리 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 중리 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 득윤 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 득윤 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 득윤 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 갈산 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 갈산 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 광 리 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 이사 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 이사 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 산동리 | B | 1 | 면지역 | 140 | 147 | 155 | 168 | 171 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 80 | 45 | 48 | 52 | 53 |  | 0.6625
|  | 천동 4 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 왕전 2 | B | 1 | 면지역 | 53 | 56 | 59 | 64 | 65 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 29 | 17 | 18 | 20 | 20 |  | 0.68966
|  | 사월 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 율리 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 율리 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 율리 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 오강 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 오강 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석

## 2.생활용수(봉화)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 봉화급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2030비율
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 3926 | 2648 | 0.67448 | 1.72
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
봉화 급수구역 | [5 empty] | 4933 | 4916 | 5213 | 5385 | 5532 | [5 empty] | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578
| 취암동 |  |  |  |  | 1262 | 1258 | 1258 | 1301 | 1338 | [5 empty] | 736 | 530 | 545 | 580 | 623 | 0
|  | 화지동 | A | 0.22 | 동지역 | 586 | 584 | 584 | 604 | 621 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 325 | 246 | 253 | 269 | 289 |  | 0.88923
|  | 반월동 | A | 0.404 | 동지역 | 676 | 674 | 674 | 697 | 717 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 411 | 284 | 292 | 311 | 334 |  | 0.81265
|  | 취암동 | A | 0 | 동지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지산동 | A | 0 | 동지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 덕지동 | A | 0 | 동지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 내동 | A | 0 | 동지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관촉동 | A | 0 | 동지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 부창동 |  |  |  |  | 3671 | 3658 | 3955 | 4084 | 4194 | [5 empty] | 1140 | 1544 | 1713 | 1821 | 1955 | 0.01
|  | 대교동 | A | 0.215 | 동지역 | 942 | 938 | 1236 | 1271 | 1302 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 343 | 396 | 535 | 567 | 607 |  | 1.7697
|  | 부창동 | A | 0.302 | 동지역 | 1984 | 1977 | 1977 | 2045 | 2103 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 692 | 834 | 856 | 912 | 980 |  | 1.4162
|  | 등화동 | A | 1 | 동지역 | 686 | 684 | 683 | 707 | 727 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 85 | 289 | 296 | 315 | 339 |  | 3.9882
|  | 강산동 | A | 0.009 | 동지역 | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 20 | 25 | 26 | 27 | 29 |  | 1.45
| 취암동 |  |  |  |  | 29627 | 31241 | 36462 | 37547 | 38494
|  | 화지동 |  | 1 |  | 2665 | 2654 | 2653 | 2744 | 2824
|  | 반월동 |  | 1 |  | 1674 | 1668 | 1668 | 1726 | 1775
|  | 취암동 |  | 1 |  | 12324 | 12468 | 12822 | 13250 | 13618
|  | 지산동 |  | 1 |  | 791 | 789 | 787 | 814 | 837
|  | 덕지동 |  | 1 |  | 370 | 369 | 368 | 380 | 391
|  | 내동 |  | 1 |  | 11260 | 12752 | 17623 | 18073 | 18473
|  | 관촉동 |  | 1 |  | 543 | 541 | 541 | 560 | 576
| 부창동 |  |  |  |  | 18184 | 18117 | 19498 | 20139 | 20686
|  | 대교동 |  | 1 |  | 4380 | 4363 | 5749 | 5913 | 6056
|  | 부창동 |  | 1 |  | 6571 | 6548 | 6546 | 6772 | 6964
|  | 등화동 |  | 1 |  | 686 | 684 | 683 | 707 | 727
|  | 강산동 |  | 1 |  | 6547 | 6522 | 6520 | 6747 | 6939

## 2.생활용수(논산)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 논산급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2030비율
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 29954 | 32421 | 1.0824 | 1.4
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
논산 급수구역 | [5 empty] | 41415 | 42781 | 48377 | 49883 | 51175 | [5 empty] | 16771 | 18028 | 20917 | 22212 | 23807
논산 급수분구 | [5 empty] | 31014 | 31170 | 32829 | 33928 | 34858 | [5 empty] | 12459 | 13127 | 14185 | 15096 | 16203
| 취암동 |  |  |  |  | 16298 | 16485 | 17048 | 17616 | 18105 | [5 empty] | 7788 | 6957 | 7382 | 7856 | 8437 | 0
|  | 화지동 | B | 0.78 | 동지역 | 2079 | 2070 | 2069 | 2140 | 2203 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 1051 | 874 | 896 | 954 | 1027 |  | 0.97716
|  | 반월동 | B | 0.596 | 동지역 | 998 | 994 | 994 | 1029 | 1058 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 554 | 419 | 430 | 459 | 493 |  | 0.88989
|  | 취암동 | B | 0.887 | 동지역 | 10931 | 11059 | 11373 | 11753 | 12079 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 5292 | 4667 | 4925 | 5242 | 5629 |  | 1.0637
|  | 지산동 | B | 1 | 동지역 | 791 | 789 | 787 | 814 | 837 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 270 | 333 | 341 | 363 | 390 |  | 1.4444
|  | 덕지동 | B | 1 | 동지역 | 370 | 369 | 368 | 380 | 391 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 144 | 156 | 159 | 169 | 182 |  | 1.2639
|  | 내동 | B | 0.052 | 동지역 | 586 | 663 | 916 | 940 | 961 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 250 | 280 | 397 | 419 | 448 |  | 1.792
|  | 관촉동 | B | 1 | 동지역 | 543 | 541 | 541 | 560 | 576 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 227 | 228 | 234 | 250 | 268 |  | 1.1806
| 부창동 |  |  |  |  | 14513 | 14459 | 15543 | 16055 | 16492 | [5 empty] | 4640 | 6101 | 6730 | 7160 | 7685 | 0.01
|  | 대교동 | B | 0.785 | 동지역 | 3438 | 3425 | 4513 | 4642 | 4754 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 1141 | 1445 | 1954 | 2070 | 2215 |  | 1.9413
|  | 부창동 | B | 0.698 | 동지역 | 4587 | 4571 | 4569 | 4727 | 4861 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 1465 | 1929 | 1978 | 2108 | 2265 |  | 1.5461
|  | 등화동 | B | 0 | 동지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강산동 | B | 0.991 | 동지역 | 6488 | 6463 | 6461 | 6686 | 6877 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 2034 | 2727 | 2798 | 2982 | 3205 |  | 1.5757
| 은진면 |  |  |  |  | 203 | 226 | 238 | 257 | 261 | [5 empty] | 31 | 69 | 73 | 80 | 81 | 0.05
|  | 성평 3 |  |  | 면지역 | 203 | 226 | 238 | 257 | 261 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 31 | 69 | 73 | 80 | 81 |  | 2.6129
내동 급수분구 | [5 empty] | 10401 | 10323 | 7355 | 7738 | 8079 | [5 empty] | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
| 취암동 |  |  |  |  | 10401 | 10323 | 7355 | 7738 | 8079 | [5 empty] | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765 | 0
|  | 취암동 | A | 0.113 | 동지역 | 1393 | 1409 | 1449 | 1497 | 1539 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 639 | 595 | 627 | 668 | 717 |  | 1.1221
|  | 내동 | A | 0.8 | 동지역 | 9008 | 8914 | 5906 | 6241 | 6540 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 3673 | 3762 | 2557 | 2783 | 3048 |  | 0.82984
내동2 급수분구 | [5 empty] | 0 | 1288 | 8193 | 8217 | 8238 | [5 empty] | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
| 취암동 |  |  |  |  | 0 | 1288 | 8193 | 8217 | 8238 | [5 empty] | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839 | 0
|  | 내동 | C |  | 동지역 | 0 | 1288 | 8193 | 8217 | 8238 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839

## 2.생활용수(연무)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 연무급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2030비율
구 분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 29954 | 32421 | 1.0824 | 2.81
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
연무 급수구역 | [5 empty] | 8099 | 13400 | 16670 | 17109 | 17365 | [5 empty] | 3549 | 5028 | 6413 | 6814 | 7104
| 은진면 |  |  |  |  | 1643 | 2882 | 3503 | 3710 | 3774 | [5 empty] | 656 | 876 | 1078 | 1150 | 1171 | 0.05
|  | 와야리 | A | 1 | 면지역 | 721 | 1162 | 1214 | 1244 | 1265 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 373 | 353 | 374 | 386 | 392 |  | 1.0509
|  | 교촌 1 | A | 1 | 면지역 | 128 | 144 | 150 | 162 | 165 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 30 | 44 | 46 | 50 | 51 |  | 1.7
|  | 교촌 3 | A | 1 | 면지역 | 80 | 119 | 123 | 125 | 128 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 18 | 36 | 38 | 39 | 40 |  | 2.2222
|  | 연서 1 | A | 1 | 면지역 | 171 | 191 | 200 | 217 | 220 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 42 | 58 | 62 | 67 | 68 |  | 1.619
|  | 연서 2 | A | 1 | 면지역 | 143 | 159 | 167 | 181 | 183 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 35 | 48 | 51 | 56 | 57 |  | 1.6286
|  | 연서 3 | A | 1 | 면지역 | 82 | 91 | 96 | 104 | 105 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 20 | 28 | 30 | 32 | 33 |  | 1.65
|  | 용산 1 | A | 1 | 면지역 | 89 | 99 | 104 | 113 | 115 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 4 | 30 | 32 | 35 | 36 |  | 9
|  | 용산 2 | A | 1 | 면지역 | 115 | 128 | 134 | 145 | 147 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 5 | 39 | 41 | 45 | 46 |  | 9.2
|  | 용산 3 | A | 1 | 면지역 | 54 | 60 | 63 | 68 | 69 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 3 | 18 | 19 | 21 | 21 |  | 7
|  | 토양 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 227 | 239 | 257 | 262 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 69 | 74 | 80 | 81
|  | 토양 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 52 | 54 | 58 | 60 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | 시묘 1 | A | 1 | 면지역 | 18 | 120 | 127 | 137 | 140 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 102 | 36 | 39 | 42 | 43 |  | 0.42157
|  | 시묘 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 76 | 79 | 86 | 87 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 23 | 24 | 27 | 27
|  | 시묘 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 111 | 115 | 124 | 127 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 34 | 35 | 38 | 39
|  | 시묘 4 | A | 1 | 면지역 | 0 | 95 | 100 | 107 | 109 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 29 | 31 | 33 | 34
|  | 성평 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 99 | 106 | 108 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 30 | 33 | 33
|  | 성평 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 142 | 154 | 157 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 44 | 48 | 49
|  | 성덕리 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 247 | 268 | 273 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 76 | 83 | 85
|  | 남산 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 남산 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 남산 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 방축 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 방축 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 방축 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 방축 4 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 교촌 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 토양 2 | A | 0.8 | 면지역 | 42 | 48 | 50 | 54 | 54 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 24 | 15 | 15 | 17 | 17 |  | 0.70833
| 연무읍 |  |  |  |  | 4701 | 8469 | 8769 | 8895 | 8995 | [5 empty] | 2152 | 3306 | 3656 | 3905 | 4083 | -0.31
|  | 죽본 1 | A | 1 | 읍지역 | 0 | 176 | 182 | 187 | 190 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 69 | 76 | 82 | 86
|  | 죽본 2 | A | 1 | 읍지역 | 43 | 68 | 70 | 72 | 73 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 9 | 27 | 29 | 32 | 33 |  | 3.6667
|  | 동산 1 | A | 1 | 읍지역 | 160 | 158 | 162 | 165 | 169 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 82 | 62 | 68 | 72 | 77 |  | 0.93902
|  | 동산 2 | A | 1 | 읍지역 | 316 | 312 | 322 | 330 | 336 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 162 | 122 | 134 | 145 | 153 |  | 0.94444
|  | 동산 3 | A | 1 | 읍지역 | 568 | 561 | 578 | 592 | 602 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 291 | 219 | 241 | 260 | 273 |  | 0.93814
|  | 동산 4 | A | 1 | 읍지역 | 177 | 174 | 179 | 183 | 187 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 91 | 68 | 75 | 80 | 85 |  | 0.93407
|  | 동산 5 | A | 1 | 읍지역 | 0 | 94 | 97 | 100 | 102 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 37 | 40 | 44 | 46
|  | 동산 6 | A | 1 | 읍지역 | 0 | 3202 | 3334 | 3338 | 3341 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 1249 | 1390 | 1465 | 1517
|  | 동산 7 | A | 1 | 읍지역 | 671 | 661 | 682 | 699 | 712 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 344 | 258 | 284 | 307 | 323 |  | 0.93895
|  | 동산 9 | A | 1 | 읍지역 | 1054 | 1376 | 1422 | 1447 | 1468 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 540 | 537 | 593 | 635 | 666 |  | 1.2333
|  | 안심 7 | A | 1 | 읍지역 | 768 | 756 | 781 | 799 | 814 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 284 | 295 | 326 | 351 | 370 |  | 1.3028
|  | 안심 8 | A | 1 | 읍지역 | 944 | 931 | 960 | 983 | 1001 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 349 | 363 | 400 | 432 | 454 |  | 1.3009
|  | 안심 1 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안심 2 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안심 3 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안심 4 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안심 5 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안심 6 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안심 9 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동산 8 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 양지 1 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 양지 2 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마산 1 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마산 2 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마산 3 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마산 4 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 금곡 1 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 금곡 2 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 금곡 3 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 금곡 4 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 죽평 1 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 죽평 2 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 황화정 1 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 황화정 2 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 황화정 3 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 황화정 4 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소룡리 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마전 1 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마전 2 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마전 3 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마전 4 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마전 5 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마전 6 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고내 1 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고내 2 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고내 3 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고내 4 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고내 5 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고내 6 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 봉동 1 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 봉동 2 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 봉동 3 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 봉동 4 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 봉동 5 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 봉동 6 | A | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가야곡면 |  |  |  |  | 89 | 162 | 1790 | 1829 | 1862 | [5 empty] | 3 | 50 | 550 | 566 | 576 | 0
|  | 두월 1 | A | 1 | 면지역 | 89 | 94 | 99 | 101 | 103 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 3 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 10.6667
|  | 두월 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 68 | 102 | 104 | 106 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 21 | 31 | 32 | 33
|  | 강청 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 208 | 212 | 216 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 64 | 66 | 67
|  | 야촌 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 야촌 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 야촌 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 왕암 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 왕암 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 육곡 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 육곡 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 삼전 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 삼전 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 종연 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 135 | 138 | 141 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 42 | 43 | 44
|  | 종연 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 82 | 84 | 85 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 25 | 26 | 26
|  | 종연 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 133 | 136 | 139 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 41 | 42 | 43
|  | 조정리 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 36 | 37 | 37 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11
|  | 산노 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 158 | 163 | 165 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 49 | 51 | 51
|  | 산노 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 149 | 152 | 155 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 46 | 47 | 48
|  | 등 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 130 | 133 | 136 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 40 | 41 | 42
|  | 등 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 165 | 169 | 171 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 51 | 52 | 53
|  | 목곡 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 95 | 96 | 98 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 29 | 30 | 30
|  | 목곡 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 53 | 54 | 55 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 16 | 17 | 17
|  | 강청 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 95 | 97 | 99 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 29 | 30 | 31
|  | 함적 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 115 | 117 | 119 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 35 | 36 | 37
|  | 함적 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 35 | 36 | 37 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11
| 취암동 |  |  |  |  | 1666 | 1887 | 2608 | 2675 | 2734 | [5 empty] | 738 | 796 | 1129 | 1193 | 1274 | 0
|  | 화지동 |  |  | 동지역 | [5 empty] | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 반월동 |  |  | 동지역 | [5 empty] | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 취암동 |  |  | 동지역 | [5 empty] | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지산동 |  |  | 동지역 | [5 empty] | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 덕지동 |  |  | 동지역 | [5 empty] | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 내동 | A | 0.148 | 동지역 | 1666 | 1887 | 2608 | 2675 | 2734 | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 738 | 796 | 1129 | 1193 | 1274 |  | 1.7263
|  | 관촉동 |  |  | 동지역 | [5 empty] | 420 | 422 | 433 | 446 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11260 | 12752 | 17623 | 18073 | 18473

## 2.생활용수(마산)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 마산급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2030비율
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 5033 | 4402 | 0.87463 | 1.72
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
마산 급수구역 | [5 empty] | 9303 | 10956 | 11849 | 12125 | 12343 | [5 empty] | 3062 | 4202 | 4777 | 5125 | 5379
마산 급수분구 | [5 empty] | 9303 | 10956 | 10351 | 10595 | 10781 | [5 empty] | 3062 | 4202 | 4316 | 4651 | 4894
| 연무읍 |  |  |  |  | 8882 | 10112 | 10351 | 10595 | 10781 | [5 empty] | 2972 | 3945 | 4316 | 4651 | 4894 | -0.31
|  | 죽본 1 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 죽본 2 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동산 1 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동산 2 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동산 3 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동산 4 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동산 5 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동산 6 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동산 7 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동산 9 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안심 7 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안심 8 | B | 0 | 읍지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안심 1 | B | 1 | 읍지역 | 605 | 770 | 796 | 811 | 822 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 262 | 300 | 332 | 356 | 373 |  | 1.4237
|  | 안심 2 | B | 1 | 읍지역 | 451 | 446 | 459 | 470 | 478 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 152 | 174 | 191 | 206 | 217 |  | 1.4276
|  | 안심 3 | B | 1 | 읍지역 | 142 | 140 | 144 | 147 | 149 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 48 | 55 | 60 | 65 | 68 |  | 1.4167
|  | 안심 4 | B | 1 | 읍지역 | 251 | 247 | 255 | 261 | 266 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 84 | 96 | 106 | 115 | 121 |  | 1.4405
|  | 안심 5 | B | 1 | 읍지역 | 206 | 203 | 209 | 214 | 218 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 69 | 79 | 87 | 94 | 99 |  | 1.4348
|  | 안심 6 | B | 1 | 읍지역 | 152 | 150 | 154 | 158 | 161 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 51 | 59 | 64 | 69 | 73 |  | 1.4314
|  | 안심 9 | B | 1 | 읍지역 | 1677 | 1741 | 1722 | 1763 | 1795 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 563 | 679 | 718 | 774 | 815 |  | 1.4476
|  | 동산 8 | B | 1 | 읍지역 | 205 | 202 | 209 | 214 | 218 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 59 | 79 | 87 | 94 | 99 |  | 1.678
|  | 양지 1 | B | 1 | 읍지역 | 0 | 234 | 242 | 248 | 253 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 91 | 101 | 109 | 115
|  | 양지 2 | B | 1 | 읍지역 | 103 | 101 | 105 | 107 | 109 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 69 | 39 | 44 | 47 | 49 |  | 0.71014
|  | 마산 1 | B | 1 | 읍지역 | 710 | 700 | 722 | 739 | 752 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 260 | 273 | 301 | 324 | 341 |  | 1.3115
|  | 마산 2 | B | 1 | 읍지역 | 352 | 346 | 357 | 366 | 373 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 129 | 135 | 149 | 161 | 169 |  | 1.3101
|  | 마산 3 | B | 1 | 읍지역 | 322 | 318 | 327 | 335 | 341 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 118 | 124 | 136 | 147 | 155 |  | 1.3136
|  | 마산 4 | B | 1 | 읍지역 | 231 | 228 | 235 | 241 | 245 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 84 | 89 | 98 | 106 | 111 |  | 1.3214
|  | 금곡 1 | B | 1 | 읍지역 | 355 | 350 | 361 | 370 | 377 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 158 | 137 | 151 | 162 | 171 |  | 1.0823
|  | 금곡 2 | B | 1 | 읍지역 | 294 | 290 | 298 | 305 | 311 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 131 | 113 | 124 | 134 | 141 |  | 1.0763
|  | 금곡 3 | B | 1 | 읍지역 | 222 | 219 | 227 | 232 | 236 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 99 | 85 | 95 | 102 | 107 |  | 1.0808
|  | 금곡 4 | B | 1 | 읍지역 | 147 | 145 | 149 | 153 | 155 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 64 | 57 | 62 | 67 | 70 |  | 1.0938
|  | 죽평 1 | B | 1 | 읍지역 | 0 | 109 | 113 | 116 | 118 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 43 | 47 | 51 | 54
|  | 죽평 2 | B | 1 | 읍지역 | 145 | 143 | 148 | 151 | 153 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 64 | 56 | 62 | 66 | 69 |  | 1.0781
|  | 황화정 1 | B | 1 | 읍지역 | 0 | 163 | 168 | 172 | 175 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 64 | 70 | 76 | 79
|  | 황화정 2 | B | 1 | 읍지역 | 138 | 136 | 141 | 144 | 146 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 30 | 53 | 59 | 63 | 66 |  | 2.2
|  | 황화정 3 | B | 1 | 읍지역 | 286 | 282 | 281 | 288 | 294 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 62 | 110 | 117 | 126 | 133 |  | 2.1452
|  | 황화정 4 | B | 1 | 읍지역 | 116 | 114 | 118 | 121 | 123 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 25 | 44 | 49 | 53 | 56 |  | 2.24
|  | 소룡리 | B | 1 | 읍지역 | 264 | 295 | 305 | 313 | 319 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 35 | 115 | 127 | 137 | 145 |  | 4.1429
|  | 마전 1 | B | 1 | 읍지역 | 239 | 236 | 242 | 248 | 253 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 73 | 92 | 101 | 109 | 115 |  | 1.5753
|  | 마전 2 | B | 1 | 읍지역 | 0 | 147 | 151 | 155 | 158 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 57 | 63 | 68 | 72
|  | 마전 3 | B | 1 | 읍지역 | 0 | 137 | 142 | 145 | 148 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 53 | 59 | 64 | 67
|  | 마전 4 | B | 1 | 읍지역 | 101 | 99 | 102 | 105 | 107 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 31 | 39 | 43 | 46 | 49 |  | 1.5806
|  | 마전 5 | B | 1 | 읍지역 | 77 | 76 | 78 | 80 | 81 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 24 | 30 | 33 | 35 | 37 |  | 1.5417
|  | 마전 6 | B | 1 | 읍지역 | 57 | 56 | 58 | 59 | 60 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 17 | 22 | 24 | 26 | 27 |  | 1.5882
|  | 고내 1 | B | 1 | 읍지역 | 0 | 52 | 53 | 54 | 55 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 20 | 22 | 24 | 25
|  | 고내 2 | B | 1 | 읍지역 | 120 | 118 | 123 | 125 | 127 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 26 | 46 | 51 | 55 | 58 |  | 2.2308
|  | 고내 3 | B | 1 | 읍지역 | 124 | 129 | 135 | 138 | 140 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 27 | 50 | 56 | 61 | 64 |  | 2.3704
|  | 고내 4 | B | 1 | 읍지역 | 43 | 69 | 71 | 73 | 74 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 9 | 27 | 30 | 32 | 34 |  | 3.7778
|  | 고내 5 | B | 1 | 읍지역 | 68 | 67 | 69 | 71 | 72 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 15 | 26 | 29 | 31 | 33 |  | 2.2
|  | 고내 6 | B | 1 | 읍지역 | 170 | 167 | 173 | 177 | 180 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 38 | 65 | 72 | 78 | 82 |  | 2.1579
|  | 봉동 1 | B | 1 | 읍지역 | 140 | 138 | 143 | 146 | 149 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 26 | 54 | 60 | 64 | 68 |  | 2.6154
|  | 봉동 2 | B | 1 | 읍지역 | 98 | 96 | 99 | 102 | 104 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 18 | 37 | 41 | 45 | 47 |  | 2.6111
|  | 봉동 3 | B | 1 | 읍지역 | 0 | 186 | 193 | 197 | 201 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 0 | 73 | 80 | 86 | 91
|  | 봉동 4 | B | 1 | 읍지역 | 145 | 143 | 148 | 151 | 153 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 27 | 56 | 62 | 66 | 69 |  | 2.5556
|  | 봉동 5 | B | 1 | 읍지역 | 64 | 63 | 64 | 66 | 67 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 12 | 25 | 27 | 29 | 30 |  | 2.5
|  | 봉동 6 | B | 1 | 읍지역 | 62 | 61 | 62 | 64 | 65 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 13 | 24 | 26 | 28 | 30 |  | 2.3077
| 가야곡면 |  |  |  |  | 421 | 844 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 90 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 두월 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 두월 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강청 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 야촌 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 130 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | 야촌 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 195 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
|  | 야촌 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 76 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
|  | 왕암 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 왕암 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 육곡 1 | B | 1 | 면지역 | 149 | 157 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 육곡 2 | B | 1 | 면지역 | 272 | 286 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 58 | 87 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 삼전 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 삼전 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 종연 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 종연 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 종연 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 조정리 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산노 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산노 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 등 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 등 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목곡 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목곡 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강청 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 함적 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 함적 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡 급수분구 | [5 empty] | 0 | 0 | 1498 | 1530 | 1562 | [5 empty] | 0 | 0 | 461 | 474 | 485
| 가야곡면 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1498 | 1530 | 1562 | [5 empty] | 0 | 0 | 461 | 474 | 485 | 0
|  | 두월 1 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 두월 2 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강청 1 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 야촌 1 | C | 1 | 면지역 |  |  | 136 | 140 | 143 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 42 | 43 | 44
|  | 야촌 2 | C | 1 | 면지역 |  |  | 205 | 210 | 213 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 63 | 65 | 66
|  | 야촌 3 | C | 1 | 면지역 |  |  | 80 | 81 | 83 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 25 | 25 | 26
|  | 왕암 1 | C | 1 | 면지역 |  |  | 182 | 186 | 190 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 56 | 58 | 59
|  | 왕암 2 | C | 1 | 면지역 |  |  | 94 | 95 | 97 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 29 | 29 | 30
|  | 육곡 1 | C | 1 | 면지역 |  |  | 166 | 169 | 173 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 51 | 52 | 54
|  | 육곡 2 | C | 1 | 면지역 |  |  | 327 | 335 | 341 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 101 | 104 | 106
|  | 삼전 1 | C | 1 | 면지역 |  |  | 154 | 157 | 161 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 47 | 49 | 50
|  | 삼전 2 | C | 1 | 면지역 |  |  | 154 | 157 | 161 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 47 | 49 | 50
|  | 종연 1 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 종연 2 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 종연 3 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 조정리 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산노 1 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산노 2 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 등 1 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 등 2 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목곡 1 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목곡 2 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강청 2 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 함적 1 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 함적 2 | C | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 179 | 185 | 189

## 2.생활용수(부적)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 부적급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2013년 비율 |  |  | 2030비율
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 1007 | 896 | 0.88977 | 189 | 209 | 1.1058 | 1.22
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
부적 급수구역 | [5 empty] | 2961 | 3397 | 3575 | 3877 | 3953 | [5 empty] | 941 | 1033 | 1100 | 1204 | 1223
부적1 급수분구 | [5 empty] | 2491 | 2815 | 2959 | 3210 | 3274 | [5 empty] | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013
| 부적면 |  |  |  |  | 2491 | 2815 | 2959 | 3210 | 3274 | [5 empty] | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013 | 0
|  | 마구평 1 | A | 1 | 면지역 | 67 | 70 | 74 | 80 | 82 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 25 | 21 | 23 | 25 | 25 |  | 1
|  | 마구평 2 | A | 1 | 면지역 | 56 | 58 | 61 | 67 | 68 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 |  | 1
|  | 마구평 3 | A | 1 | 면지역 | 331 | 348 | 366 | 397 | 404 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 125 | 106 | 113 | 123 | 125 |  | 1
|  | 마구평 4 | A | 1 | 면지역 | 66 | 70 | 73 | 79 | 81 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 25 | 21 | 22 | 24 | 25 |  | 1
|  | 마구평 5 | A | 1 | 면지역 | 77 | 80 | 84 | 92 | 94 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 29 | 24 | 26 | 29 | 29 |  | 1
|  | 덕평 1 | A | 1 | 면지역 | 124 | 130 | 137 | 149 | 151 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 37 | 40 | 42 | 46 | 47 |  | 1.2703
|  | 덕평 2 | A | 1 | 면지역 | 128 | 134 | 141 | 153 | 156 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 38 | 41 | 43 | 47 | 48 |  | 1.2632
|  | 덕평 3 | A | 1 | 면지역 | 37 | 39 | 41 | 44 | 45 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |  | 1.2727
|  | 부황 1 | A | 1 | 면지역 | 59 | 62 | 65 | 70 | 72 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 |  | 1
|  | 부황 2 | A | 1 | 면지역 | 56 | 59 | 62 | 68 | 69 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 |  | 1
|  | 부황 3 | A | 1 | 면지역 | 55 | 58 | 60 | 66 | 67 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 |  | 1.05
|  | 외성 1 | A | 0.69 | 면지역 | 72 | 76 | 80 | 86 | 88 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |  | 1.1739
|  | 외성 2 | A | 0.69 | 면지역 | 69 | 79 | 83 | 90 | 92 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |  | 1.3182
|  | 외성 3 | A | 0.69 | 면지역 | 52 | 55 | 57 | 63 | 64 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 |  | 1.1765
|  | 감곡 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 감곡 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 충곡 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 충곡 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신풍리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 탑정 1 | A | 1 | 면지역 | 59 | 62 | 65 | 70 | 72 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 |  | 1.375
|  | 탑정 2 | A | 1 | 면지역 | 81 | 85 | 90 | 97 | 99 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |  | 1.3478
|  | 탑정 3 | A | 1 | 면지역 | 57 | 60 | 63 | 68 | 70 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |  | 1.375
|  | 신교 1 | A | 1 | 면지역 | 136 | 142 | 150 | 163 | 166 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 28 | 43 | 46 | 51 | 51 |  | 1.8214
|  | 신교 2 | A | 1 | 면지역 | 163 | 171 | 180 | 195 | 199 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 33 | 52 | 55 | 60 | 62 |  | 1.8788
|  | 신교 3 | A | 1 | 면지역 | 97 | 102 | 107 | 116 | 119 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 20 | 31 | 33 | 36 | 37 |  | 1.85
|  | 반송 1 | A | 1 | 면지역 | 104 | 109 | 115 | 124 | 126 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 34 | 33 | 35 | 38 | 39 |  | 1.1471
|  | 반송 2 | A | 1 | 면지역 | 196 | 207 | 218 | 236 | 240 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 64 | 63 | 67 | 73 | 74 |  | 1.1562
|  | 반송 3 | A | 1 | 면지역 | 79 | 82 | 87 | 95 | 96 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 |  | 1.2
|  | 아호 1 | A | 1 | 면지역 | 151 | 158 | 167 | 181 | 185 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 33 | 48 | 51 | 56 | 57 |  | 1.7273
|  | 아호 2 | A | 1 | 면지역 | 75 | 78 | 81 | 89 | 90 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 17 | 24 | 25 | 28 | 28 |  | 1.6471
|  | 부인 1 | A | 1 | 면지역 | 44 | 46 | 48 | 52 | 53 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 20 | 14 | 15 | 16 | 16 |  | 0.8
|  | 부인 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 133 | 139 | 150 | 154 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 40 | 43 | 47 | 48
|  | 부인 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 62 | 65 | 70 | 72 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 19 | 20 | 22 | 22
부적2 급수분구 | [5 empty] | 470 | 582 | 616 | 667 | 679 | [5 empty] | 176 | 176 | 189 | 208 | 210
| 부적면 |  |  |  |  | 470 | 582 | 616 | 667 | 679 | [5 empty] | 176 | 176 | 189 | 208 | 210 | 0
|  | 마구평 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마구평 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마구평 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마구평 4 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마구평 5 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 덕평 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 덕평 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 덕평 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부황 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부황 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부황 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 외성 1 | B | 0.31 | 면지역 | 32 | 34 | 36 | 39 | 39 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |  | 1.2
|  | 외성 2 | B | 0.31 | 면지역 | 31 | 35 | 37 | 41 | 41 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 |  | 1.3
|  | 외성 3 | B | 0.31 | 면지역 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |  | 1.125
|  | 감곡 1 | B | 1 | 면지역 | 70 | 74 | 77 | 84 | 86 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 27 | 22 | 24 | 26 | 27 |  | 1
|  | 감곡 2 | B | 1 | 면지역 | 135 | 142 | 150 | 162 | 165 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 52 | 43 | 46 | 50 | 51 |  | 0.98077
|  | 충곡 1 | B | 1 | 면지역 | 69 | 73 | 77 | 83 | 85 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 27 | 22 | 24 | 26 | 26 |  | 0.96296
|  | 충곡 2 | B | 1 | 면지역 | 109 | 114 | 121 | 131 | 133 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 42 | 35 | 37 | 41 | 41 |  | 0.97619
|  | 신풍리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 86 | 92 | 99 | 101 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 26 | 28 | 31 | 31
|  | 탑정 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 탑정 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 탑정 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신교 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신교 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신교 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 반송 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 반송 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 반송 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아호 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아호 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부인 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부인 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부인 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.생활용수(연산)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 연산급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2030비율 | 상월코드
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 1238 | 1308 | 1.0565 | 79.06 | 1
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
연산 급수구역 | [5 empty] | 3028 | 7847 | 19274 | 20179 | 20492 | [5 empty] | 1252 | 2385 | 5036 | 5353 | 5447
연산 급수분구 | [5 empty] | 2237 | 3884 | 5938 | 6442 | 6561 | [5 empty] | 1158 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036
| 연산면 |  |  |  |  | 2237 | 3884 | 5938 | 6442 | 6561 | [5 empty] | 1158 | 1180 | 1831 | 1997 | 2036 | 0
|  | 화악리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 224 | 244 | 246 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 69 | 76 | 76
|  | 천호리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 135 | 146 | 149 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 42 | 45 | 46
|  | 송정 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 178 | 192 | 196 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 55 | 60 | 61
|  | 송정 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 180 | 195 | 199 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 55 | 60 | 62
|  | 신암리 |  |  | 면지역 | 0 | 231 | 242 | 262 | 268 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 70 | 75 | 81 | 83
|  | 연산 1 |  |  | 면지역 | 114 | 120 | 126 | 137 | 139 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 67 | 36 | 39 | 42 | 43 |  | 0.64179
|  | 연산 2 |  |  | 면지역 | 303 | 319 | 335 | 364 | 370 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 179 | 97 | 103 | 113 | 115 |  | 0.64246
|  | 연산 3 |  |  | 면지역 | 280 | 294 | 309 | 336 | 342 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 165 | 89 | 95 | 104 | 106 |  | 0.64242
|  | 연산 4 |  |  | 면지역 | 146 | 153 | 161 | 175 | 177 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 87 | 47 | 50 | 54 | 55 |  | 0.63218
|  | 청동 1 |  |  | 면지역 | 92 | 97 | 102 | 111 | 113 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 48 | 29 | 31 | 34 | 35 |  | 0.72917
|  | 청동 2 |  |  | 면지역 | 239 | 251 | 264 | 286 | 292 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 125 | 76 | 81 | 89 | 91 |  | 0.728
|  | 청동 3 |  |  | 면지역 | 91 | 117 | 123 | 133 | 136 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 47 | 36 | 38 | 41 | 42 |  | 0.89362
|  | 청동 4 |  |  | 면지역 | 148 | 155 | 163 | 177 | 181 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 77 | 47 | 50 | 55 | 56 |  | 0.72727
|  | 고정리 |  |  | 면지역 | 0 | 127 | 133 | 144 | 147 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 39 | 41 | 45 | 46
|  | 한전 1 |  |  | 면지역 | 54 | 57 | 60 | 65 | 66 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 10 | 17 | 18 | 20 | 20 |  | 2
|  | 한전 2 |  |  | 면지역 | 224 | 395 | 414 | 449 | 458 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 42 | 120 | 128 | 139 | 142 |  | 3.381
|  | 임리 1 |  |  | 면지역 | 0 | 78 | 82 | 90 | 91 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 24 | 25 | 28 | 28
|  | 임리 2 |  |  | 면지역 | 0 | 92 | 97 | 105 | 107 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 28 | 30 | 33 | 33
|  | 관동 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 143 | 155 | 158 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 44 | 48 | 49
|  | 관동 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 77 | 83 | 85 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 24 | 26 | 26
|  | 고양리 |  |  | 면지역 | 132 | 138 | 146 | 158 | 161 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 31 | 42 | 45 | 49 | 50 |  | 1.6129
|  | 표정 1 |  |  | 면지역 | 0 | 178 | 187 | 203 | 207 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 54 | 58 | 63 | 64
|  | 표정 2 |  |  | 면지역 | 0 | 166 | 174 | 189 | 193 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 50 | 54 | 59 | 60
|  | 덕암 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 136 | 148 | 150 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 42 | 46 | 47
|  | 덕암 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 76 | 82 | 84 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 23 | 25 | 26
|  | 장전 1 |  |  | 면지역 | 153 | 161 | 169 | 183 | 186 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 84 | 49 | 52 | 57 | 58 |  | 0.69048
|  | 장전 2 |  |  | 면지역 | 0 | 81 | 85 | 93 | 95 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 25 | 26 | 29 | 29
|  | 장전 3 |  |  | 면지역 | 0 | 115 | 122 | 131 | 134 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 35 | 38 | 41 | 42
|  | 백석 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 49 | 53 | 54 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 15 | 16 | 17
|  | 백석 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 69 | 75 | 76 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 21 | 23 | 24
|  | 백석 3 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 161 | 175 | 177 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 50 | 54 | 55
|  | 백석 4 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 132 | 143 | 146 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 41 | 44 | 45
|  | 어은 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 91 | 98 | 100 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 28 | 30 | 31
|  | 어은 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 79 | 86 | 87 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 24 | 27 | 27
|  | 사포리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 129 | 142 | 144 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 40 | 44 | 45
|  | 송산 1 |  |  | 면지역 | 99 | 105 | 109 | 118 | 121 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 80 | 32 | 34 | 37 | 38 |  | 0.475
|  | 송산 2 |  |  | 면지역 | 51 | 54 | 56 | 61 | 62 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 41 | 16 | 17 | 19 | 19 |  | 0.46341
|  | 오산리 |  |  | 면지역 | 111 | 117 | 123 | 133 | 136 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 75 | 36 | 38 | 41 | 42 |  | 0.56
|  | 신양 1 |  |  | 면지역 | 0 | 119 | 125 | 135 | 138 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 36 | 39 | 42 | 43
|  | 신양 2 |  |  | 면지역 | 0 | 164 | 172 | 187 | 190 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 50 | 53 | 58 | 59
| 상월면 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 신충 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 신충 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 신충 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 산성리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 월오 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 월오 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 지경 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 지경 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 석종 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 석종 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 석종 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 상도 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 상도 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 상도 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 대명 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 대명 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 대우리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 대촌 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 대촌 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 학당리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 주곡리 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 한천 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 한천 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 한천 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 숙진 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
|  | 숙진 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결정지역
상월 급수분구 | [5 empty] | 0 | 0 | 2412 | 2615 | 2660 | [5 empty] | 0 | 0 | 743 | 813 | 824
| 상월면 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2412 | 2615 | 2660 | [5 empty] | 0 | 0 | 743 | 813 | 824 | 1
|  | 신충 1 | A | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 신충 2 | A | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 신충 3 | A | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 산성리 | A | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 월오 1 | A | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 월오 2 | A | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 지경 1 | A | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 지경 2 | A | 0 | 면지역 | [5 empty] | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 석종 1 | A | 1 | 면지역 |  |  | 62 | 68 | 69 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 19 | 21 | 21 | 결정지역
|  | 석종 2 | A | 1 | 면지역 |  |  | 299 | 324 | 331 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 92 | 100 | 103 | 결정지역
|  | 석종 3 | A | 1 | 면지역 |  |  | 130 | 141 | 144 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 40 | 44 | 45 | 결정지역
|  | 상도 1 | A | 1 | 면지역 |  |  | 174 | 189 | 193 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 54 | 59 | 60 | 결정지역
|  | 상도 2 | A | 1 | 면지역 |  |  | 138 | 150 | 152 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 43 | 47 | 47 | 결정지역
|  | 상도 3 | A | 1 | 면지역 |  |  | 80 | 86 | 88 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 25 | 27 | 27 | 결정지역
|  | 대명 1 | A | 1 | 면지역 |  |  | 300 | 325 | 330 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 92 | 101 | 102 | 결정지역
|  | 대명 2 | A | 1 | 면지역 |  |  | 126 | 138 | 140 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 39 | 43 | 43 | 결정지역
|  | 대우리 | A | 1 | 면지역 |  |  | 97 | 105 | 107 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 30 | 33 | 33 | 결정지역
|  | 대촌 1 | A | 1 | 면지역 |  |  | 197 | 212 | 216 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 61 | 66 | 67 | 결정지역
|  | 대촌 2 | A | 1 | 면지역 |  |  | 60 | 65 | 65 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | 결정지역
|  | 학당리 | A | 1 | 면지역 |  |  | 131 | 141 | 144 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 40 | 44 | 45 | 결정지역
|  | 주곡리 | A | 1 | 면지역 |  |  | 124 | 135 | 136 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 38 | 42 | 42 | 결정지역
|  | 한천 1 | A | 1 | 면지역 |  |  | 149 | 161 | 164 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 46 | 50 | 51 | 결정지역
|  | 한천 2 | A | 1 | 면지역 |  |  | 79 | 86 | 88 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 24 | 27 | 27 | 결정지역
|  | 한천 3 | A | 1 | 면지역 |  |  | 51 | 55 | 57 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 16 | 17 | 18 | 결정지역
|  | 숙진 1 | A | 1 | 면지역 |  |  | 128 | 139 | 140 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 39 | 43 | 43 | 결정지역
|  | 숙진 2 | A | 1 | 면지역 |  |  | 87 | 95 | 96 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 27 | 29 | 30 | 결정지역
양촌 급수분구 | [5 empty] | 791 | 3963 | 8512 | 8654 | 8755 | [5 empty] | 94 | 1205 | 1720 | 1778 | 1806
| 양촌면 |  |  |  |  | 699 | 3717 | 8237 | 8371 | 8468 | [5 empty] | 82 | 1130 | 1636 | 1690 | 1717 | 1.62
|  | 인천 1 | A | 1 | 면지역 | 307 | 322 | 339 | 348 | 354 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 38 | 98 | 104 | 108 | 110 |  | 2.8947
|  | 인천 2 | A | 1 | 면지역 | 196 | 206 | 217 | 222 | 225 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 24 | 63 | 67 | 69 | 70 |  | 2.9167
|  | 인천 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 85 | 90 | 92 | 94 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 26 | 28 | 29 | 29
|  | 인천 4 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 96 | 99 | 100 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 30 | 31 | 31
|  | 도평 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 98 | 103 | 105 | 107 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 30 | 32 | 33 | 33
|  | 도평 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 103 | 107 | 110 | 113 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 31 | 33 | 34 | 35
|  | 도평 3 | A | 1 | 면지역 | 108 | 130 | 136 | 139 | 142 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 4 | 40 | 42 | 43 | 44 |  | 11
|  | 임화 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 81 | 85 | 88 | 90 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | 임화 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 66 | 68 | 69 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 20 | 21 | 21
|  | 임화 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 136 | 143 | 146 | 149 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 41 | 44 | 45 | 46
|  | 임화 4 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 85 | 87 | 89 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 26 | 27 | 28
|  | 양촌 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 188 | 193 | 197 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 58 | 60 | 61
|  | 양촌 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 134 | 138 | 140 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 41 | 43 | 43
|  | 신기 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 153 | 156 | 160 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 47 | 48 | 50
|  | 신기 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 120 | 123 | 125 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 37 | 38 | 39
|  | 오산 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 119 | 122 | 124 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 37 | 38 | 38
|  | 오산 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 188 | 193 | 196 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 58 | 60 | 61
|  | 채광 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 137 | 141 | 144 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 42 | 44 | 45
|  | 채광 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 106 | 109 | 112 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 33 | 34 | 35
|  | 남산- 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 179 | 188 | 193 | 196 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 54 | 58 | 60 | 61
|  | 남산- 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 69 | 72 | 74 | 75 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 21 | 22 | 23 | 23
|  | 반암 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 79 | 83 | 86 | 87 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 24 | 26 | 27 | 27
|  | 반암 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 109 | 115 | 117 | 119 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 33 | 35 | 36 | 37
|  | 산직 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 벌곡
|  | 산직 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 벌곡
|  | 모촌 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 200 | 210 | 216 | 220 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 61 | 65 | 67 | 68
|  | 모촌 2 | A | 1 | 면지역 | 88 | 92 | 97 | 99 | 101 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 16 | 28 | 30 | 31 | 31 |  | 1.9375
|  | 모촌 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 70 | 74 | 76 | 77 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 21 | 23 | 24 | 24
|  | 신흥 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 141 | 149 | 153 | 155 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 43 | 46 | 47 | 48
|  | 신흥 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 117 | 123 | 126 | 128 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 36 | 38 | 39 | 40
|  | 거사 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 151 | 158 | 162 | 165 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 46 | 49 | 50 | 51
|  | 거사 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 105 | 120 | 122 | 125 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 32 | 37 | 38 | 39
|  | 거사 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 57 | 60 | 61 | 62 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 17 | 18 | 19 | 19
|  | 국방대 | A | 1 | 국방대 | 0 | 0 | 2927 | 2927 | 2927 | 0 | 0 | 555 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1624
|  | 반곡 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 220 | 232 | 239 | 242 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 67 | 71 | 74 | 75
|  | 반곡 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 260 | 272 | 278 | 283 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 79 | 84 | 86 | 88
|  | 명암 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 74 | 78 | 80 | 82 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 22 | 24 | 25 | 25
|  | 명암 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 139 | 147 | 150 | 153 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 42 | 45 | 47 | 47
|  | 석서 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 69 | 72 | 74 | 75 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 21 | 22 | 23 | 23
|  | 석서 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 113 | 119 | 122 | 124 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 34 | 37 | 38 | 38
|  | 중산 1 | A | 1 | 면지역 | 0 | 99 | 105 | 107 | 109 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 30 | 32 | 33 | 34
|  | 중산 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 109 | 116 | 119 | 120 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 33 | 36 | 37 | 37
|  | 중산 3 | A | 1 | 면지역 | 0 | 104 | 108 | 111 | 113 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 32 | 33 | 34 | 35
| 가야곡면 |  |  |  |  | 92 | 246 | 275 | 283 | 287 | [5 empty] | 12 | 75 | 84 | 88 | 89 | 0
|  | 양촌리 |  |  | 면지역 | 0 | 81 | 102 | 105 | 107 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 25 | 31 | 33 | 33
|  | 병암 1 |  |  | 면지역 | 0 | 69 | 72 | 74 | 75 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 21 | 22 | 23 | 23
|  | 병암 2 |  |  | 면지역 | 92 | 96 | 101 | 104 | 105 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 12 | 29 | 31 | 32 | 33 |  | 2.75
벌곡 급수분구 | [5 empty] | 0 | 0 | 2412 | 2468 | 2516 | [5 empty] | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
| 벌곡면 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2241 | 2292 | 2336 | [5 empty] | 0 | 0 | 689 | 710 | 725 | 1
|  | 한삼천 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 186 | 190 | 194 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 57 | 59 | 60
|  | 한삼천 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 47 | 48 | 49 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15
|  | 한삼천 3 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 94 | 96 | 98 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 29 | 30 | 30
|  | 덕목리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 75 | 77 | 78 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 23 | 24 | 24
|  | 사정 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 58 | 59 | 61 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 18 | 18 | 19
|  | 사정 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 48 | 49 | 50 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16
|  | 대덕리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 210 | 214 | 218 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 65 | 66 | 68
|  | 검천리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 89 | 90 | 92 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 27 | 28 | 29
|  | 덕곡리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 158 | 162 | 165 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 49 | 50 | 51
|  | 수락 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 102 | 105 | 107 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 31 | 33 | 33
|  | 수락 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 50 | 51 | 52 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 15 | 16 | 16
|  | 도산 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 141 | 144 | 146 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 43 | 45 | 45
|  | 도산 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 96 | 98 | 100 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 30 | 30 | 31
|  | 만목리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 120 | 123 | 125 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 37 | 38 | 39
|  | 어곡리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 120 | 123 | 125 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 37 | 38 | 39
|  | 조동 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 102 | 104 | 106 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 31 | 32 | 33
|  | 조동 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 54 | 56 | 57 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 17 | 17 | 18
|  | 조령리 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 104 | 107 | 109 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 32 | 33 | 34
|  | 신양- 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 44 | 45 | 46 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14
|  | 신양- 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 82 | 85 | 86 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 25 | 26 | 27
|  | 신양- 3 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 89 | 90 | 92 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 27 | 28 | 29
|  | 양산 1 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 69 | 70 | 72 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 21 | 22 | 22
|  | 양산 2 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 103 | 106 | 108 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 32 | 33 | 33
| 양촌면 |  |  |  |  | 0 | 0 | 171 | 176 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 53 | 55 | 56 | 1.62
|  | 인천 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인천 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인천 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인천 4 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 도평 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 도평 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 도평 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 임화 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 임화 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 임화 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 임화 4 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 양촌 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 양촌 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신기 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신기 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오산 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오산 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 채광 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 채광 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 남산- 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 남산- 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 반암 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 반암 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산직 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 74 | 76 | 78 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 23 | 24 | 24
|  | 산직 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 97 | 100 | 102 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 30 | 31 | 32
|  | 모촌 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 모촌 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 모촌 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신흥 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신흥 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거사 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거사 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거사 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국방대 | B | 0 | 국방대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 반곡 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 반곡 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 명암 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 명암 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 석서 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 석서 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 중산 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 중산 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 중산 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AA3: withus: 1: 상월분구-노성급수 0: 상월분구-연산급수

## 2.생활용수(채운)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 채운급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2030비율
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 1316 | 968 | 0.73556 | 2.18
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
채운 급수구역 | [5 empty] | 3091 | 3584 | 3738 | 3893 | 3965 | [5 empty] | 743 | 1119 | 1193 | 1258 | 1285
| 채운면 |  |  |  |  | 1787 | 2177 | 2271 | 2328 | 2370 | [5 empty] | 462 | 661 | 701 | 722 | 735 | 0.47
|  | 화산 1 | A | 1 | 면지역 | 178 | 211 | 219 | 224 | 229 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 64 | 64 | 67 | 69 | 71 |  | 1.1094
|  | 화산 2 | A | 1 | 면지역 | 169 | 200 | 208 | 214 | 218 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 61 | 61 | 64 | 66 | 68 |  | 1.1148
|  | 화산 3 | A | 1 | 면지역 | 97 | 115 | 120 | 123 | 125 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 |  | 1.1143
|  | 용화 1 | A | 1 | 면지역 | 112 | 132 | 138 | 141 | 143 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 26 | 40 | 43 | 44 | 44 |  | 1.6923
|  | 용화 2 | A | 1 | 면지역 | 109 | 129 | 135 | 138 | 141 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 25 | 39 | 42 | 43 | 44 |  | 1.76
|  | 용화 3 | A | 1 | 면지역 | 116 | 137 | 143 | 146 | 148 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 27 | 42 | 44 | 45 | 46 |  | 1.7037
|  | 용화 4 | A | 1 | 면지역 | 50 | 59 | 61 | 63 | 64 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 12 | 18 | 19 | 20 | 20 |  | 1.6667
|  | 우기 1 | A | 1 | 면지역 | 181 | 214 | 223 | 229 | 233 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 30 | 65 | 69 | 71 | 72 |  | 2.4
|  | 우기 2 | A | 1 | 면지역 | 122 | 145 | 151 | 155 | 158 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 20 | 44 | 47 | 48 | 49 |  | 2.45
|  | 우기 3 | A | 1 | 면지역 | 80 | 95 | 100 | 102 | 104 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 14 | 29 | 31 | 32 | 32 |  | 2.2857
|  | 심암 1 | A | 1 | 면지역 | 132 | 156 | 163 | 167 | 170 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 24 | 47 | 50 | 52 | 53 |  | 2.2083
|  | 심암 2 | A | 1 | 면지역 | 0 | 66 | 68 | 70 | 72 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 20 | 21 | 22 | 22
|  | 화정 1 | A | 1 | 면지역 | 111 | 131 | 138 | 141 | 143 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 29 | 40 | 43 | 44 | 44 |  | 1.5172
|  | 화정 2 | A | 1 | 면지역 | 135 | 159 | 167 | 171 | 174 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 35 | 48 | 51 | 53 | 54 |  | 1.5429
|  | 야화 1 | A | 1 | 면지역 | 104 | 122 | 126 | 130 | 132 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 32 | 37 | 39 | 40 | 41 |  | 1.2812
|  | 야화 2 | A | 1 | 면지역 | 91 | 106 | 111 | 114 | 116 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 28 | 32 | 34 | 35 | 36 |  | 1.2857
|  | 장화 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장화 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장화 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 야화 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 삼거 1 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 삼거 2 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 삼거 3 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 삼거 4 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 삼거 5 | A | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 은진면 |  |  |  |  | 939 | 1048 | 1097 | 1185 | 1208 | [5 empty] | 206 | 319 | 338 | 369 | 374 | 0.05
|  | 와야리 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 교촌 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 교촌 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 연서 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 연서 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 연서 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 용산 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 용산 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 용산 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 토양 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 토양 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 시묘 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 시묘 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 시묘 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 시묘 4 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성평 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성평 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성덕리 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 남산 1 | B | 1 | 면지역 | 150 | 167 | 176 | 190 | 194 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 10 | 51 | 54 | 59 | 60 |  | 6
|  | 남산 2 | B | 1 | 면지역 | 68 | 77 | 80 | 86 | 88 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 4 | 23 | 25 | 27 | 27 |  | 6.75
|  | 남산 3 | B | 1 | 면지역 | 100 | 112 | 116 | 125 | 128 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 7 | 34 | 36 | 39 | 40 |  | 5.7143
|  | 방축 1 | B | 1 | 면지역 | 85 | 94 | 100 | 107 | 109 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 21 | 29 | 31 | 33 | 34 |  | 1.619
|  | 방축 2 | B | 1 | 면지역 | 68 | 76 | 79 | 86 | 87 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 16 | 23 | 24 | 27 | 27 |  | 1.6875
|  | 방축 3 | B | 1 | 면지역 | 114 | 128 | 133 | 144 | 146 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 28 | 39 | 41 | 45 | 45 |  | 1.6071
|  | 방축 4 | B | 1 | 면지역 | 89 | 99 | 104 | 113 | 115 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 21 | 30 | 32 | 35 | 36 |  | 1.7143
|  | 교촌 2 | B | 1 | 면지역 | 254 | 283 | 297 | 321 | 327 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 75 | 86 | 91 | 100 | 101 |  | 1.3467
|  | 토양 2 | B | 0.2 | 면지역 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0.16667
| 연무읍 |  |  |  |  | 365 | 359 | 370 | 380 | 387 | [5 empty] | 75 | 139 | 154 | 167 | 176 | -0.31
|  | 신화 1 |  |  | 읍지역 | 186 | 183 | 189 | 194 | 198 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 38 | 71 | 79 | 85 | 90 |  | 2.3684
|  | 신화 2 |  |  | 읍지역 | 98 | 96 | 99 | 102 | 104 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 20 | 37 | 41 | 45 | 47 |  | 2.35
|  | 신화 3 |  |  | 읍지역 | 81 | 80 | 82 | 84 | 85 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 17 | 31 | 34 | 37 | 39 |  | 2.2941

## 2.생활용수(강경)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 강경급수구역 | [21 empty] | 2013년 비율 |  |  | 2030비율
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 5919 | 6381 | 1.0781 | 1.21
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
강경 급수구역 | [5 empty] | 10897 | 10801 | 10728 | 10988 | 11169 | [5 empty] | 4473 | 4182 | 4429 | 4770 | 5012
| 강경읍 |  |  |  |  | 10575 | 10421 | 10332 | 10581 | 10756 | [5 empty] | 4330 | 4066 | 4307 | 4643 | 4883 | 1.07
|  | 남교리 |  |  | 읍지역 | 512 | 499 | 511 | 526 | 516 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 258 | 195 | 213 | 231 | 234 |  | 0.90698
|  | 동흥 1 |  |  | 읍지역 | 321 | 317 | 314 | 321 | 327 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 102 | 124 | 131 | 141 | 148 |  | 1.451
|  | 동흥 2 |  |  | 읍지역 | 301 | 297 | 294 | 301 | 306 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 95 | 116 | 123 | 132 | 139 |  | 1.4632
|  | 북옥리 |  |  | 읍지역 | 210 | 207 | 205 | 210 | 214 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 68 | 81 | 85 | 92 | 97 |  | 1.4265
|  | 서창리 |  |  | 읍지역 | 266 | 262 | 260 | 266 | 271 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 107 | 102 | 108 | 117 | 123 |  | 1.1495
|  | 홍교리 |  |  | 읍지역 | 521 | 514 | 508 | 520 | 530 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 157 | 200 | 212 | 228 | 241 |  | 1.535
|  | 중앙 1 |  |  | 읍지역 | 373 | 367 | 364 | 373 | 380 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 146 | 143 | 152 | 164 | 173 |  | 1.1849
|  | 중앙 2 |  |  | 읍지역 | 198 | 195 | 194 | 198 | 202 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 78 | 76 | 81 | 87 | 92 |  | 1.1795
|  | 염천리 |  |  | 읍지역 | 202 | 199 | 197 | 201 | 205 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 93 | 78 | 82 | 88 | 93 |  | 1
|  | 태평리 |  |  | 읍지역 | 244 | 241 | 238 | 244 | 248 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 135 | 94 | 99 | 107 | 113 |  | 0.83704
|  | 대흥 1 |  |  | 읍지역 | 810 | 798 | 791 | 810 | 824 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 385 | 311 | 330 | 356 | 374 |  | 0.97143
|  | 대흥 2 |  |  | 읍지역 | 346 | 341 | 337 | 345 | 352 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 164 | 133 | 141 | 151 | 160 |  | 0.97561
|  | 대흥 3 |  |  | 읍지역 | 928 | 915 | 905 | 927 | 944 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 441 | 357 | 377 | 407 | 429 |  | 0.97279
|  | 황산 1 |  |  | 읍지역 | 257 | 253 | 250 | 256 | 261 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 121 | 99 | 104 | 112 | 118 |  | 0.97521
|  | 황산 2 |  |  | 읍지역 | 151 | 149 | 147 | 150 | 153 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 71 | 58 | 61 | 66 | 69 |  | 0.97183
|  | 황산 3 |  |  | 읍지역 | 236 | 233 | 231 | 236 | 241 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 111 | 91 | 96 | 104 | 109 |  | 0.98198
|  | 황산 4 |  |  | 읍지역 | 525 | 518 | 512 | 525 | 534 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 248 | 202 | 214 | 230 | 242 |  | 0.97581
|  | 황산 5 |  |  | 읍지역 | 673 | 664 | 657 | 673 | 685 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 318 | 259 | 274 | 295 | 311 |  | 0.97799
|  | 채산 1 |  |  | 읍지역 | 191 | 188 | 186 | 191 | 194 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 58 | 73 | 78 | 84 | 88 |  | 1.5172
|  | 채산 2 |  |  | 읍지역 | 364 | 359 | 355 | 363 | 370 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 111 | 140 | 148 | 159 | 168 |  | 1.5135
|  | 채산 3 |  |  | 읍지역 | 223 | 220 | 217 | 223 | 227 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 68 | 86 | 90 | 98 | 103 |  | 1.5147
|  | 채산 4 |  |  | 읍지역 | 305 | 301 | 298 | 305 | 311 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 93 | 117 | 124 | 134 | 141 |  | 1.5161
|  | 채산 5 |  |  | 읍지역 | 416 | 410 | 406 | 415 | 423 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 125 | 160 | 169 | 182 | 192 |  | 1.536
|  | 산양 1 |  |  | 읍지역 | 246 | 243 | 240 | 246 | 250 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 109 | 95 | 100 | 108 | 114 |  | 1.0459
|  | 산양 2 |  |  | 읍지역 | 597 | 589 | 583 | 597 | 607 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 263 | 230 | 243 | 262 | 276 |  | 1.0494
|  | 산양 3 |  |  | 읍지역 | 779 | 768 | 761 | 779 | 793 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 343 | 300 | 317 | 342 | 360 |  | 1.0496
|  | 채운 1 |  |  | 읍지역 | 197 | 194 | 192 | 197 | 201 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 32 | 76 | 80 | 86 | 91 |  | 2.8438
|  | 채운 2 |  |  | 읍지역 | 183 | 180 | 179 | 183 | 187 | 365 | 390 | 417 | 439 | 454 | 30 | 70 | 75 | 80 | 85 |  | 2.8333
| 채운면 |  |  |  |  | 322 | 380 | 396 | 407 | 413 | [5 empty] | 143 | 116 | 122 | 127 | 129 | 0.47
|  | 화산 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 화산 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 화산 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 용화 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 용화 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 용화 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 용화 4 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우기 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우기 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우기 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 심암 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 심암 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 화정 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 화정 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 야화 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 야화 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장화 1 | B | 1 | 면지역 | 53 | 62 | 65 | 67 | 67 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 26 | 19 | 20 | 21 | 21 |  | 0.80769
|  | 장화 2 | B | 1 | 면지역 | 56 | 67 | 69 | 71 | 73 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 0.85185
|  | 장화 3 | B | 1 | 면지역 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1
|  | 야화 3 | B | 1 | 면지역 | 56 | 66 | 68 | 70 | 72 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 25 | 20 | 21 | 22 | 22 |  | 0.88
|  | 삼거 1 | B | 1 | 면지역 | 26 | 31 | 32 | 33 | 34 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 |  | 1
|  | 삼거 2 | B | 1 | 면지역 | 30 | 35 | 37 | 38 | 39 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |  | 1
|  | 삼거 3 | B | 1 | 면지역 | 35 | 42 | 44 | 45 | 45 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 |  | 0.93333
|  | 삼거 4 | B | 1 | 면지역 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1
|  | 삼거 5 | B | 1 | 면지역 | 53 | 62 | 65 | 67 | 67 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 |  | 0.95455

## 2.생활용수(노성)
2. 논산시 생활용수 수요량
◈ 노성급수구역 | [21 empty] | 상월코드
구분 |  |  |  | 비율 (숨김) | 지역 (숨김) | 급수인구 |  |  |  |  | 원단위 |  |  |  |  | 생활용수량 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
노성 급수구역 | [5 empty] | 0 | 4804 | 5159 | 5595 | 5701 | [5 empty] | 0 | 1458 | 1589 | 1735 | 1769
노성 급수분구 | [5 empty] | 0 | 2873 | 5159 | 5595 | 5701 | [5 empty] | 0 | 871 | 1589 | 1735 | 1769
| 노성면 |  |  |  |  | 0 | 1623 | 2741 | 2973 | 3030 | [5 empty] | 0 | 493 | 846 | 922 | 941 | 1
|  | 병사 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 94 | 101 | 103 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 29 | 31 | 32
|  | 병사 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 135 | 147 | 150 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 42 | 46 | 47
|  | 가곡 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 52 | 57 | 57 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 16 | 18 | 18
|  | 가곡 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 76 | 82 | 84 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 23 | 25 | 26
|  | 장구 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석 |  | 600
|  | 장구 2 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 효죽리 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 죽림 1 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 죽림 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 90 | 96 | 98 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 28 | 30 | 30
|  | 죽림 3 | B | 0 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광석
|  | 호암 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 133 | 145 | 148 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 41 | 45 | 46
|  | 호암 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 101 | 110 | 112 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 31 | 34 | 35
|  | 노티 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 82 | 90 | 90 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 25 | 28 | 28
|  | 노티 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 109 | 118 | 121 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 34 | 37 | 38
|  | 화곡리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 71 | 77 | 78 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 22 | 24 | 24
|  | 읍내 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 194 | 204 | 221 | 225 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 59 | 63 | 69 | 70
|  | 읍내 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 192 | 201 | 220 | 223 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 58 | 62 | 68 | 69
|  | 읍내 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 104 | 109 | 118 | 121 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 32 | 34 | 37 | 38
|  | 두사 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 126 | 132 | 143 | 146 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 38 | 41 | 44 | 45
|  | 두사 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 46 | 49 | 53 | 54 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | 송당리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 539 | 567 | 615 | 627 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 164 | 175 | 191 | 194
|  | 교촌리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 202 | 213 | 230 | 235 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 61 | 66 | 71 | 73
|  | 하도 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 79 | 83 | 91 | 93 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 24 | 26 | 28 | 29
|  | 하도 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 70 | 73 | 79 | 81 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 21 | 22 | 24 | 25
|  | 하도 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 71 | 75 | 81 | 83 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 22 | 23 | 25 | 26
|  | 구암리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 92 | 99 | 101 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 28 | 31 | 31
| 광석면 |  |  |  |  | 0 | 1250 | 1406 | 1524 | 1552 | [5 empty] | 0 | 378 | 432 | 472 | 481 | 0.72
|  | 항월 1 |  |  | 면지역 | 0 | 122 | 128 | 139 | 140 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 37 | 39 | 43 | 43
|  | 항월 2 |  |  | 면지역 | 0 | 97 | 103 | 111 | 113 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 29 | 32 | 34 | 35
|  | 항월 3 |  |  | 면지역 | 0 | 65 | 68 | 74 | 75 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 20 | 21 | 23 | 23
|  | 항월 4 |  |  | 면지역 | 0 | 70 | 73 | 79 | 81 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 21 | 22 | 24 | 25
|  | 왕전 1 |  |  | 면지역 | 0 | 317 | 332 | 361 | 367 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 96 | 102 | 112 | 114
|  | 왕전 3 |  |  | 면지역 | 0 | 74 | 78 | 85 | 86 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 22 | 24 | 26 | 27
|  | 천동 1 |  |  | 면지역 | 0 | 189 | 198 | 214 | 219 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 57 | 61 | 66 | 68
|  | 천동 2 |  |  | 면지역 | 0 | 187 | 196 | 212 | 217 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 57 | 60 | 66 | 67
|  | 천동 3 |  |  | 면지역 | 0 | 129 | 135 | 147 | 149 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 39 | 42 | 46 | 46
|  | 사월 3 |  |  | 면지역 | 0 | 0 | 95 | 102 | 105 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 29 | 32 | 33
| 상월면 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1012 | 1098 | 1119 | [5 empty] | 0 | 0 | 311 | 341 | 347 | 1 | 3479
|  | 신충 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 196 | 212 | 217 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 60 | 66 | 67 | 노성
|  | 신충 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 41 | 44 | 45 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 13 | 14 | 14 | 노성
|  | 신충 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 101 | 110 | 112 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 31 | 34 | 35 | 노성
|  | 산성리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 96 | 104 | 106 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 30 | 32 | 33 | 노성
|  | 월오 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 271 | 294 | 300 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 83 | 91 | 93 | 노성
|  | 월오 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 92 | 100 | 101 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 28 | 31 | 31 | 노성
|  | 지경 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 157 | 171 | 174 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 48 | 53 | 54 | 노성
|  | 지경 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 58 | 63 | 64 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | 노성
|  | 석종 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 석종 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 석종 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상도 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상도 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상도 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대명 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대명 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대우리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대촌 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대촌 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 학당리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 주곡리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 한천 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 한천 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 한천 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 숙진 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 숙진 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월 급수분구 | [5 empty] | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 587 | 0 | 0 | 0
| 상월면 |  |  |  |  | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 신충 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 신충 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 신충 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 산성리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 월오 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 월오 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 지경 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 지경 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 노성
|  | 석종 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 석종 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 석종 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 68 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
|  | 상도 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상도 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상도 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대명 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대명 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대우리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대촌 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 187 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
|  | 대촌 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 학당리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 125 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
|  | 주곡리 | B | 1 | 면지역 | 0 | 118 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
|  | 한천 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 141 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
|  | 한천 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 77 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
|  | 한천 3 | B | 1 | 면지역 | 0 | 48 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | 숙진 1 | B | 1 | 면지역 | 0 | 122 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
|  | 숙진 2 | B | 1 | 면지역 | 0 | 82 |  |  |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0

## 3.공업용수
3. 논산시 공업용수 수요량
1) 업체별 용수수요량
구분 |  |  | 위치 | 용수량 | 단계 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
합계 |  | 계 |  | 9856 |  | 3857 | 4309 | 6364 | 8363 | 9405 | 9856 | 3860 | 4310 | 6360 | 8360 | 9410 | 9860
|  | 정수 |  | 5123 |  | 3857 | 4309 | 6364 | 8363 | 6233 | 5123 | 3860 | 4310 | 6360 | 8360 | 6230 | 5120
|  | 침전수 |  | 4733 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 | 4730
기존 | 소계 | 계 |  | 3857 |  | 3857 | 3857 | 3857 | 3857 | 3857 | 3857 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860
|  | 정수 |  | 2799 |  | 3857 | 3857 | 3857 | 3857 | 3148 | 2799 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3150 | 2800
|  | 침전수 |  | 1058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 1060
| 가야곡 농공단지 | 계 | 가야곡면 | 72 | 기존 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | 정수 | 가야곡면 | 72 | 기존 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | 침전수 | 가야곡면 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동산 농공단지 | 계 | 연무읍 | 48 | 기존 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 정수 | 연무읍 | 48 | 기존 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 침전수 | 연무읍 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 양지 농공단지 | 계 | 연무읍 | 25 | 기존 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 정수 | 연무읍 | 25 | 기존 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 침전수 | 연무읍 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연무 농공단지 | 계 | 연무읍 | 320 | 기존 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
|  | 정수 | 연무읍 | 320 | 기존 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
|  | 침전수 | 연무읍 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 은진 농공단지 | 계 | 은진면 | 86 | 기존 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
|  | 정수 | 은진면 | 86 | 기존 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
|  | 침전수 | 은진면 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 개별공장 | 계 | 가야곡면 | 317 | 기존 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317
|  | 정수 | 가야곡면 | 317 | 기존 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317
|  | 침전수 | 가야곡면 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 논산 제1일반산업단지 | 계 | 성동면 | 495 | 기존 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495
|  | 정수 | 성동면 | 239 | 기존 | 495 | 495 | 495 | 495 | 323 | 239
|  | 침전수 | 성동면 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 256
| 논산 제2일반산업단지 | 계 | 성동면 | 1038 | 기존 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038
|  | 정수 | 성동면 | 236 | 기존 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 501 | 236
|  | 침전수 | 성동면 | 802 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 802
| 신송산업 | 계 | 광석면 | 1456 | 기존 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|  | 정수 | 광석면 | 1456 | 기존 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|  | 침전수 | 광석면 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계획 | 소계 | 계 |  | 5999 |  | 0 | 452 | 2507 | 4506 | 5548 | 5999 | 0 | 450 | 2510 | 4510 | 5550 | 6000
|  | 정수 |  | 2324 |  | 0 | 452 | 2507 | 4506 | 3085 | 2324 | 0 | 450 | 2510 | 4510 | 3090 | 2320
|  | 침전수 |  | 3675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 3680
| 양지 제2농공단지 | 계 | 연무읍 | 674 | 1 | 0 | 452 | 452 | 539 | 674 | 674
|  | 정수 | 연무읍 | 0 | 1 | 0 | 452 | 452 | 539 | 222 | 0
|  | 침전수 | 연무읍 | 674 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 674
| 동산 일반산업단지 | 계 | 연무읍 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1351 | 1613 | 2016 | 2016
|  | 정수 | 연무읍 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1351 | 1613 | 728 | 94
|  | 침전수 | 연무읍 | 1922 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 1922
| 강경 농공단지 | 계 | 강경읍 | 1051 | 1 | 0 | 0 | 704 | 841 | 1051 | 1051
|  | 정수 | 강경읍 | 1051 | 1 | 0 | 0 | 704 | 841 | 1051 | 1051
|  | 침전수 | 강경읍 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가야곡2 농공단지 | 계 | 가야곡면 | 1127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 755 | 902 | 1127
|  | 정수 | 가야곡면 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 755 | 179 | 48
|  | 침전수 | 가야곡면 | 1079 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 1079
| 노성특화 농공단지 | 계 | 노성면 | 1131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  | 정수 | 노성면 | 1131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  | 침전수 | 노성면 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) 행정구역별 용수수요량
구분 | [5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
논산시 |  |  | 계 |  |  | 3857 | 4309 | 6364 | 8363 | 9405 | 9856
|  |  | 정수 |  |  | 3857 | 4309 | 6364 | 8363 | 6233 | 5123
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 4733
| 강경읍 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 704 | 841 | 1051 | 1051
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 704 | 841 | 1051 | 1051
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연무읍 |  | 계 |  |  | 393 | 845 | 2196 | 2545 | 3083 | 3083
|  |  | 정수 |  |  | 393 | 845 | 2196 | 2545 | 1343 | 487
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 2596
| 성동면 |  | 계 |  |  | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533
|  |  | 정수 |  |  | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 824 | 475
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 1058
| 광석면 |  | 계 |  |  | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|  |  | 정수 |  |  | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 노성면 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상월면 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 부적면 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연산면 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 벌곡면 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 양촌면 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가야곡면 |  | 계 |  |  | 389 | 389 | 389 | 1144 | 1291 | 1516
|  |  | 정수 |  |  | 389 | 389 | 389 | 1144 | 568 | 437
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 1079
| 은진면 |  | 계 |  |  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
|  |  | 정수 |  |  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 채운면 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 취암동 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 부창동 |  | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 정수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 침전수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.계획산단용수량
3. 논산시 공업용수 수요량
3) 계획 산업단지 용수량 산정
구 분 | 유치업종 | 부지면적 (천㎡) | 종사자수 (명) | 원단위 |  | 용수량 |  |  | 비고 | 상수도 수요량 | 산업입지 원단위 | 상수도 수요량
|  |  |  | 공업원단위 (㎥/천㎡*일) | 생활원단위 (LPCD) | 공업용수량 (㎥/일) | 생활용수량 (㎥/일) | 합계
합 계 | - | 1004.3403 | 3725 | - | - | 5999 | 0 | 5999
양지 제2농공단지 | 합 계 | 104.1665 | 584 |  |  | 674 | 0 | 674 | 2014 | 생활원단위
| C25 금속가공제품; 기계 및 가구 제외 | 104.1665 | 584 | 6.47 | 80 | 674 |  | 674 |  | 구분 | 단위급수량
동산일반산업단지 | 합 계 | 476.7518 | 1565 |  |  | 2016 | 0 | 2016 | 2015 | 공장 | 60~100
| C10 식료품 | 8.4078 | 35 | 11.13 | 80 | 94 |  | 94 |  | 적용 | 80
| C20 화학물질 및 화학제품(의약품 제외) | 12.9943 | 23 | 8.08 | 80 | 105 |  | 105
| C17 펄프, 종이 및 종이제품 | 58.0194 | 176 | 3.22 | 80 | 187 |  | 187
| C22 고무제품 및 플라스틱제품 | 16.3149 | 80 | 4.64 | 80 | 76 |  | 76
| C23 비금속 광물제품 | 14.9694 | 19 | 4.31 | 80 | 65 |  | 65
| C23 비금속 광물제품 | 13.9816 | 17 | 4.31 | 80 | 60 |  | 60 | 제외
| C24 1차 금속 | 220.2494 | 363 | 3.66 | 80 | 806 |  | 806
| C25 금속가공제품; 기계 및 가구 제외 | 16.6142 | 89 | 6.47 | 80 | 107 |  | 107
| C26 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비 | 4.6774 | 48 | 14.62 | 80 | 68 |  | 68
| C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 | 3.6899 | 46 | 19.35 | 80 | 71 |  | 71
| C28 전기장비 | 43.1625 | 309 | 6.24 | 80 | 269 |  | 269
| C29 기타 기계 및 장비 | 11.5035 | 72 | 4.95 | 80 | 57 |  | 57
| C29 기타 기계 및 장비 | 21.2388 | 132 | 4.95 | 80 | 105 |  | 105 | 제외
| C30 자동차 및 트레일러 | 30.9287 | 156 | 3.59 | 80 | 111 |  | 111
| 주거시설 | 20 | 3200 |  | 200 | 0 |  | 0 |  |  | 0.16
| 지원시설 | 5 | 157 |  | 80 | 0 |  | 0 |  |  | #REF!
강경 농공단지 | 합 계 | 94.422 | 388 |  |  | 1051 | 0 | 1051 | 2015
| C10 식료품 | 94.422 | 388 | 11.13 | 80 | 1051 |  | 1051
가야곡2 농공단지 | 합 계 | 221 | 735 |  |  | 1127 | 0 | 1127 | 2015
| C24 1차 금속 | 54 | 89 | 3.66 | 80 | 198 |  | 198
| C22 고무제품 및 플라스틱제품 | 7 | 34 | 4.64 | 80 | 32 |  | 32
| C24 1차 금속 | 7 | 12 | 3.66 | 80 | 26 |  | 26
| C25 금속가공제품; 기계 및 가구 제외 | 7 | 38 | 6.47 | 80 | 45 |  | 45
| C26 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비 | 7 | 72 | 14.62 | 80 | 102 |  | 102
| C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 | 7 | 88 | 19.35 | 80 | 135 |  | 135
| C30 자동차 및 트레일러 | 7 | 35 | 3.59 | 80 | 25 |  | 25
| C31 기타 운송장비 | 7 | 24 | 2.89 | 80 | 20 |  | 20
| C25 금속가공제품; 기계 및 가구 제외 | 40 | 214 | 6.47 | 80 | 259 |  | 259
| C24 1차 금속 | 78 | 129 | 3.66 | 80 | 285 |  | 285
노성특화 농공단지 | 합 계 | 108 | 453 |  |  | 1131 | 0 | 1131 | 2015
| C10 식료품 | 97 | 399 | 11.13 | 80 | 1080 |  | 1080
| C22 고무제품 및 플라스틱제품 | 11 | 54 | 4.64 | 80 | 51 |  | 51
생활원단위 : 상수도 시설기준 건물의 종류별 단위급수량 사용인원표 참조

## 3.기존공장용수량
3. 논산시 공업용수 수요량
4) 기존공장 용수량
구분 |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 적용
년간 사용량 (㎥/년) | 소계 | 235312 | 331598 | 366502 | 374616 | 363965 | 308583 | 337134 | 451282 | 703640 | 908590 | 1116098
| 가야곡 |  | 0 | 0 | 0 | 5435 | 6882 | 7340 | 12347 | 16065 | 22708 | 22405
| 동산 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7593 | 8090 | 10931 | 21194 | 15926 | 14802
| 양지 |  | 0 | 0 | 0 | 447 | 5830 | 2770 | 4048 | 5672 | 4506 | 7544
| 연무 |  | 9310 | 569 | 8998 | 43440 | 42391 | 77179 | 79804 | 87959 | 112899 | 99316
| 은진 |  | 32504 | 28061 | 29827 | 27562 | 27012 | 25173 | 28675 | 32132 | 25730 | 26754
| 빙그레,진주햄 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11998 | 11554 | 17545
| 신송산업 | 235312 | 289784 | 309314 | 277040 | 214999 | 141063 | 117639 | 178686 | 206114 | 301083 | 452051
| 논산1산단 |  |  | 28558 | 58751 | 72082 | 77812 | 98943 | 136765 | 140368 | 168117 | 153664
| 논산2산단 | 2011: 182138; 2012: 246067; 2013: 322017
일간 사용량 (㎥/일) | 소계 | 645 | 909 | 1004 | 1027 | 997 | 845 | 923 | 1238 | 1929 | 2489 | 3057 | 3057
| 가야곡 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 20 | 34 | 44 | 62 | 61 | 61
| 동산 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 30 | 58 | 44 | 41 | 41
| 양지 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 11 | 16 | 12 | 21 | 21
| 연무 |  | 26 | 2 | 25 | 119 | 116 | 211 | 219 | 241 | 309 | 272 | 272
| 은진 |  | 89 | 77 | 82 | 76 | 74 | 69 | 79 | 88 | 70 | 73 | 73
| 빙그레,진주햄 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 48 | 48
| 신송산업 | 645 | 794 | 847 | 759 | 589 | 386 | 322 | 490 | 565 | 825 | 1238 | 1238
| 논산1산단 | 0 | 0 | 78 | 161 | 197 | 213 | 271 | 375 | 385 | 461 | 421 | 421
| 논산2산단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 674 | 882 | 882
5) 자체수원 사용업체
구분 |  | 2003 | 업종 | 부지면적 (천㎡) | 종사자수 (명) | 원단위 |  | 용수량(㎥/일) |  |  | 지하수대장 (㎥/일) | 적용 용수량 (㎥/일) | 비고
[6 empty] | 공업원단위 (㎥/천㎡*일) | 생활원단위 (LPCD) | 공업용수량 | 생활용수량 | 합계
한국야쿠르트 (지하수) (㎥/일) | 소계 | 2009: 261; 2010: 0; 2011: 261; 2012: 952; 2013: 261
| 수요량 |  |  | 37.6 | 199 | 6.94 | 80 | 261 |  | 261 | 952 | 261
6) 기존공장 용수량 적용
구분 |  | 2004: 실사용량; 2007: 유수율; 2010: 용수수요량; 2013: 비고
합계 |  | 2004: 3318; 2010: 3857 |  | 3330 | 2180 | 1150
| 가야곡 | 2004: 61; 2007: 0.85; 2010: 72 |  | 60 | 30 | 30
| 동산 | 2004: 41; 2007: 0.85; 2010: 48 |  | 20 |  | 20
| 양지 | 2004: 21; 2007: 0.85; 2010: 25 |  | 270 | 270
| 연무 | 2004: 272; 2007: 0.85; 2010: 320
| 은진 | 2004: 73; 2007: 0.85; 2010: 86 |  | 70 | 70
| 빙그레,진주햄 | 2004: 48; 2007: 0.85; 2010: 56 |  | 40 |  | 40
| 한국야쿠르트 | 2004: 261; 2007: 1; 2010: 261 |  | 430 | 170 | 260
| 신송산업 | 2004: 1238; 2007: 0.85; 2010: 1456 |  | 880 | 80 | 800
| 논산1산단 | 2004: 421; 2007: 0.85; 2010: 495 |  | 1240 | 1240
| 논산2산단 | 2004: 882; 2007: 0.85; 2010: 1038 |  | 40 | 40
[14 empty] | 280 | 280
753052
261040
243521
[6 empty] | 11710 | 5890 | 5820 |  | 11710 | 6040 | 5670
[6 empty] | 3870 | 2720 | 1150 |  | 3870 | 2810 | 1060
[6 empty] | 70 | 40 | 30 |  | 500 | 240 | 260
[6 empty] | 20 | - | 20 |  | 1040 | 240 | 800
[6 empty] | 320 | 320 | - |  | 70 | 70 | -
[6 empty] | - | - | - |  | 20 | 20 | -
[6 empty] | 80 | 80 | - |  | 320 | 320 | -
[6 empty] | 50 | 10 | 40 |  | - | - | -
[6 empty] | 500 | 240 | 260 |  | 80 | 80 | -
[6 empty] | 1030 | 230 | 800 |  | 50 | 50 | -
[6 empty] | 1460 | 1460 | - |  | 1460 | 1460 | -
[6 empty] | 60 | 60 | - |  | 60 | 60 | -
[6 empty] | 280 | 280 | - |  | 270 | 270 | -
[6 empty] | 7840 | 3170 | 4670 |  | 7840 | 3230 | 4610
[6 empty] | 720 | 50 | 670 |  | 720 | 50 | 670
[6 empty] | 3720 | 860 | 2860 |  | 3720 | 860 | 2860
[6 empty] | 1080 | 1080 | - |  | 1140 | 60 | 1080
[6 empty] | 1140 | 60 | 1080 |  | 1080 | 1080 | -
[6 empty] | 1180 | 1120 | 60 |  | 1180 | 1180 | -

## 3.전용공업용수(침전수)
3. 논산시 공업용수 수요량
7) 전용공업용수(침전수) 사용(2013년)
구분 |  | 공업용수(㎥/일) |  |  | 적용 침전수 (㎥/일) | 비고
|  | 계 | 정수 | 침전수
합계 |  | 9839 | 4960 | 4879 | 4733
기존 산단 | 합계 | 3873 | 2726 | 1147 | 1058
| 가야곡 농단 | 72 | 45 | 27
| 양지 농단 | 25 | 4 | 21
| 연무 농단 | 320 | 320 | 0
| 연산 농단 | 0
| 은진 농단 | 86 | 86 | 0
| 동산 농단 | 48 | 7 | 41
| 논산1 산단 | 495 | 239 | 256 | 256 | 적용
| 논산2 산단 | 1038 | 236 | 802 | 802 | 적용
| 신송 산단 | 1456 | 1456 | 0
| 빙그레, 진주햄 | 56 | 56 | 0
| 한국야쿠르트 | 277 | 277 | 0
계획 산단 | 합계 | 5966 | 2234 | 3732 | 3675
| 양지 제2 농단 | 674 | 0 | 674 | 674 | 적용
| 동산 산단 | 2016 | 94 | 1922 | 1922 | 적용
| 강경 산단 | 1051 | 1051 | 0
| 가야곡2 농단 | 1079 | 0 | 1079 | 1079 | 적용
| 노성특화 농단 | 1146 | 1089 | 57

## 4.관광원단위
4. 논산시 관광용수 수요량
1) 관광용수 원단위
구 분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
급수 원단위 | 동지역 |  | 420 | 422 | 433 | 446 | 466
| 읍지역 |  | 365 | 390 | 417 | 439 | 454
| 면지역 |  | 272 | 304 | 308 | 310 | 310
가정 용수율 (%) | 동지역 |  | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 1-영업용수율
| 읍지역 |  | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4%
| 면지역 |  | 71.2% | 71.2% | 71.2% | 71.2% | 71.2%
급수(가정) 원단위 | 동지역 |  | 281 | 283 | 290 | 299 | 312
| 읍지역 |  | 239 | 255 | 273 | 287 | 297
| 면지역 |  | 194 | 216 | 219 | 221 | 221
비율 | 숙박객 |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
| 일귀객 |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
관광 원단위 | 동지역 | 숙박객 | 141 | 142 | 145 | 150 | 156
|  | 일귀객 | 42 | 42 | 44 | 45 | 47
| 읍지역 | 숙박객 | 120 | 128 | 137 | 144 | 149
|  | 일귀객 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45
| 면지역 | 숙박객 | 97 | 108 | 110 | 111 | 111
|  | 일귀객 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33
관광 원단위 | 동지역 | 숙박객 | 156
|  | 일귀객 | 47
| 읍지역 | 숙박객 | 149
|  | 일귀객 | 45
| 면지역 | 숙박객 | 111
|  | 일귀객 | 33

## 4.관광용수
4. 논산시 관광용수 수요량
구 분 | 위치 | 인 구 (인) |  | 원 단 위 | 용수량(㎥/일) | 비 고
총 계 |  |  | 4964.17 |  | 129
1. 탑정호 수변개발사업 | 논산시 가야곡면 탑정지 일원 | 계 | 3719 |  | 129 | 탑정지 수변개발사업 예비타당성 사전검토서 (2012.12)
|  | 일귀객(일) | 3634 | 33 | 120
|  | 숙박객(일) | 85 | 111 | 9
2. 논산 도시숲 (시민공원)조성사업 | 논산시 관촉동 296-1 일원 (취암동) | 계 | 352 |  |  | 적용 원단위 : 건축물의 용도별 오수발생량 산정방법 적용 (환경부)
|  | 문화예술회관 | - | 18
|  | 거울못 | - | 25
|  | 중앙광장 | - | 10
|  | 어린이물놀이터 | - | 25
|  | 벽천광장 | - | 33
|  | 화장실1 | 176 | 56
|  | 화장실2 | 176 | 56
2. 딸기향 농촌테마공원 조성사업 | 논산시 부적면 충곡리 일원 | 계 | 893.17 |  |  | 딸기향 농촌테마공원 조성사업 기본계획 (2013.08, 논산시)
|  | 일귀객(일) | 893.17 | 33
딸기향 공원 예상관광객 추정
구분 | 인구 | 비고
예상방문객수(년) | 89317
최대일 이용객 | 893.17 | 최대일률 : 4계절(1/100)
3635.1

## 5.기타용수(훈련소)
5. 기타용수 수요량
1) 육군훈련소 사용량
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 비고
1월 | 4973.0645 | 5511.3226 | 4332.6129 | 4053.0645 | 4274.7419
2월 | 5308.7857 | 4491.0714 | 4145.5357 | 3850.8387 | 3920.5714
3월 | 6260 | 4444.2258 | 4131.6452 | 4210.4516 | 4285.6129
4월 | 4750.8333 | 4462.9333 | 4130.7 | 3864.3548 | 4528
5월 | 5623.1613 | 5103.0323 | 4660.0645 | 4432.5484 | 4378.6774
6월 | 5783 | 4339.8667 | 4491 | 4410.5161 | 4386.9333
7월 | 6374.129 | 5061.3548 | 5382 | 5329 | 4861.1613
8월 | 6748.3548 | 5242.9355 | 5305.871 | 5657.1935 | 5234.6
9월 | 5833.2333 | 4710.8667 | 4988.4333 | 4924.4839 | 4618.5667
10월 | 5852.5161 | 4520.0323 | 4468.2903 | 4347.5806 | 4887.2903
11월 | 5442.8333 | 4398.2667 | 4283.7 | 3851.7742 | 4615.0667
12월 | 4903.8065 | 4104.1935 | 4088.0323 | 3998.3871 | 4247.0323
평균 | 5654 | 4699 | 4534 | 4411 | 4520 | 적용
일최대 | 6748 | 5511 | 5382 | 5657 | 5235 | 5707 | 18164
2) 육군항공학교
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 적용
적용 |  |  |  |  | 726 | 726
3) 금강대학교
구 분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 적용
적용 |  |  |  |  | 81 | 81
4) 집계
구 분 | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
훈련소 | 5235 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707 | 마산
육군항공학교 |  |  | 726 | 726 | 726 | 노성
금강대학교 |  |  | 81 | 81 | 81 | 상월

## 5.기타용수(금강대,육군항공학교)
※ 육군항공학교 수도사용량 (2014년)
구 분 |  | 적용 (월최대) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
항공학교 | 사용량(㎥) | 14531 | 13051 | 10976 | 12476 | 11994 | 13476 | 12563 | 14531 | 13976 | 13476 | 11248 | 11764 | 12614
| 일평균(㎥) | 469 | 421 | 392 | 402 | 400 | 435 | 419 | 469 | 451 | 449 | 363 | 392 | 407
창공 아파트 | 사용량(㎥) | 6432 | 6076 | 5152 | 5801 | 5731 | 5801 | 5731 | 6321 | 5158 | 5741 | 6134 | 5910 | 6432
| 일평균(㎥) | 207 | 196 | 184 | 187 | 191 | 187 | 191 | 204 | 166 | 191 | 198 | 197 | 207
60 항공단(㎥/일) |  | 50
적용(㎥/일) |  | 726
※ 금강대학교 수도사용량 (2015년)
구 분 |  | 적용 (일평균) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
본관 | 사용량(㎥) | 10635 | 485 | 387 | 1498 | 1238 | 1293 | 888 | 521 | 495 | 824 | 935 | 966 | 1105
| 일평균(㎥) | 29 | 16 | 14 | 48 | 41 | 42 | 30 | 17 | 16 | 27 | 30 | 32 | 36
기숙사, 도서관 | 사용량(㎥) | 18814 | 916 | 591 | 2100 | 2294 | 1687 | 2026 | 1450 | 360 | 1761 | 2241 | 1880 | 1508
| 일평균(㎥) | 52 | 30 | 21 | 68 | 76 | 54 | 68 | 47 | 12 | 59 | 72 | 63 | 49
적용(㎥/일) |  | 81

## 확장용량
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
1. 배분계획량 | 계 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 수자원공사
| 정수 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000
| 침전수 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 용수수요량 | 계 | 53600 | 66900 | 71200 | 74300
| 정수 | 53600 | 66900 | 68000 | 69600
| 침전수 | 0 | 0 | 3200 | 4700
3. 과부족량 | 계 | 17400 | 4100 | -200 | -3300
| 정수 | 17400 | 4100 | 3000 | 1400
| 침전수 | 0 | 0 | -3200 | -4700
4. 급수구역 |  | 논산시 | 논산시 | 논산시 | 논산시
연도 |  | 부족량 | 용수공급 |  | 비고
|  |  | 저감 | 증대
2015
2020 | [6 empty] | 198.6 | 253.3 | 296.5 | 349.2
2025 |  | 200 | 270 | -70 |  |  | 198600 | 253300 | 296500 | 349200
2030 |  | 3300 | 410 | 2890 |  |  | 544 | 694 | 812 | 957

## 1.총괄 (hidden)
▨ 용수수요량 총괄
구 분 |  |  |  | 금 회 계 획 |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
생활용수 | 계획인구 (인) | 계 |  | 135275 | 151001.5918 | 161081.3425 | 163436.5315
|  | 자연적 증가 |  | 130469 | 133201 | 136221 | 138561
|  | 사회적 증가 |  | 4806 | 17800.5918 | 24860.3425 | 24875.5315
| 급수보급율 | 자연적 증가 |  | 84% | 85% | 85% | 86%
|  | 사회적 증가 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| 급수인구 | 계 |  | 114400 | 131022 | 140648 | 144038
|  | 자연적 증가 |  | 109594 | 113221 | 115788 | 119162
|  | 사회적 증가 |  | 4806 | 17801 | 24860 | 24876
| 급수량 원단위 | 일평균 | 동지역 | 336 | 352 | 373 | 396
|  |  | 읍지역 | 283.5 | 306 | 330.5 | 356
|  |  | 면지역 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25
|  | 일최대 | 동지역 | 440.16 | 461.12 | 488.63 | 518.76
|  |  | 읍지역 | 371.385 | 400.86 | 432.955 | 466.36
|  |  | 면지역 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075
| 계획급수량 | 일평균 |  | 33991 | 40536 | 45433 | 48864
|  | 일최대 |  | 43518 | 52641 | 59541 | 64396
공업용수 | 계획급수량 | 일평균 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
기타용수 | 관광용수 |  |  | 0 | 149 | 161 | 170
| 군대용수 |  |  | 5700 | 5700 | 5700 | 5700
계(일최대) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 2.계통별 (hidden)
▨ 읍ㆍ면별 용수수요량 총괄
구 분 |  | 금 회 계 획 |  |  |  | 비고
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
논산시 | 생활용수 | 43518 | 52641 | 59541 | 64396
| 공업용수 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 관광용수 | 0 | 149 | 161 | 170
| 군대용수 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700
| 계 | 49218 | #REF! | #REF! | #REF!
강경읍 | 생활용수 | 3504 | 3909 | 4508 | 4979
| 공업용수 |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 관광용수 |  | 35 | 39 | 43
군대용수
| 계 | 3504 | #REF! | #REF! | #REF!
연무읍 | 생활용수 | 5933 | 7796 | 8562 | 9422
| 공업용수 |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 관광용수 |  | 29 | 32 | 35
| 군대용수 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700
| 계 | 11633 | #REF! | #REF! | #REF!
성동면 | 생활용수 | 1482 | 1631 | 3117 | 3284
공업용수
| 관광용수 |  | 1 | 1 | 2
군대용수
| 계 | 1482 | 1632 | 3118 | 3286
광석면 | 생활용수 | 1467 | 1614 | 1734 | 1851
공업용수
| 관광용수 |  | 1 | 1 | 1
군대용수
| 계 | 1467 | 1615 | 1735 | 1852
노성면 | 생활용수 | 1078 | 1186 | 1729 | 1831
공업용수
| 관광용수 |  | 0 | 0 | 0
군대용수
| 계 | 1078 | 1186 | 1729 | 1831
상월면 | 생활용수 | 1143 | 1258 | 1350 | 1442
공업용수
| 관광용수 |  | 1 | 1 | 1
군대용수
| 계 | 1143 | 1259 | 1351 | 1443
부적면 | 생활용수 | 1192 | 1312 | 1986 | 2103
공업용수
| 관광용수 |  | 3 | 3 | 3
군대용수
| 계 | 1192 | 1315 | 1989 | 2106
연산면 | 생활용수 | 1985 | 2288 | 2455 | 2616
공업용수
| 관광용수 |  | 15 | 16 | 16
군대용수
| 계 | 1985 | 2303 | 2471 | 2632
벌곡면 | 생활용수 | 795 | 874 | 938 | 1001
공업용수
| 관광용수 |  | 8 | 9 | 9
군대용수
| 계 | 795 | 882 | 947 | 1010
양촌면 | 생활용수 | 1826 | 3101 | 3305 | 3492
공업용수
| 관광용수 |  | 3 | 3 | 3
군대용수
| 계 | 1826 | 3104 | 3308 | 3495
가야곡면 | 생활용수 | 1188 | 2462 | 2623 | 2768
공업용수
| 관광용수 |  | 4 | 4 | 4
군대용수
| 계 | 1188 | 2466 | 2627 | 2772
은진면 | 생활용수 | 1502 | 1654 | 1775 | 1894
공업용수
| 관광용수 |  | 1 | 1 | 2
군대용수
| 계 | 1502 | 1655 | 1776 | 1896
채운면 | 생활용수 | 797 | 876 | 941 | 1005
공업용수
| 관광용수 |  | 0 | 0 | 0
군대용수
| 계 | 797 | 876 | 941 | 1005
취암동 | 생활용수 | 12540 | 14752 | 15931 | 17335
공업용수
| 관광용수 |  | 44 | 47 | 47
군대용수
| 계 | 12540 | 14796 | 15978 | 17382
부창동 | 생활용수 | 7086 | 7928 | 8587 | 9373
공업용수
| 관광용수 |  | 4 | 4 | 4
군대용수
| 계 | 7086 | 7932 | 8591 | 9377

## 생활용수량 (hidden)
◎ 생활용수량(일최대)
구 분 |  | 계획인구 |  |  |  |  | 급수인구 |  |  |  |  | 일최대 급수원단위 |  |  |  | 일최대 급수량 |  |  |  | 비 고 | 구 분 |  | 급수인구 |  |  |  |  | 구 분 |  | 급수인구
[7 empty] | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | [11 empty] | 0.77 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 |  |  | 0.77 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
논산시 | 자연적 증가 | 2012년: 128965; 2015년: 130469; 2020년: 133201; 2025년: 136221; 2030년: 138561; 1 2012년: 99303; 1 2015년: 109595; 1 2020년: 113220; 1 2025년: 115790; 1 2030년: 119162 |  | 논산시 | 자연적 증가 | 97523 | 106950 | 114398 | 122569 | 130705 | 논산시 | 자연적 증가 | 97523 | 9427 | 7448 | 8171 | 8136
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 4806; 2020년: 17800.5918; 2025년: 24860.3425; 2030년: 24875.5315; 1 2012년: 0; 1 2015년: 4806; 1 2020년: 17801; 1 2025년: 24860; 1 2030년: 24876 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 4806 | 17801 | 24860 | 24876 |  | 사회적 증가 | 0 | 4806 | 12995 | 7059 | 16
| 계 | 128965 | 135275 | 151001.5918 | 161081.3425 | 163436.5315 | 99303 | 114401 | 131021 | 140650 | 144038 |  |  |  |  | 43518 | 52641 | 59541 | 64396 |  |  | 계 | 97523 | 111756 | 132199 | 147429 | 155581 |  | 계 | 97523 | 14233 | 20443 | 15230 | 8152
강경읍 | 자연적 증가 | 2012년: 10575; 2015년: 10689; 2020년: 10935; 2025년: 11184; 2030년: 11359; 1 2012년: 8143; 1 2015년: 8979; 1 2020년: 9295; 1 2025년: 9506; 1 2030년: 9769 |  | 강경읍 | 자연적 증가 | 8268 | 9070 | 9701 | 10394 | 11084 | 강경읍 | 자연적 증가 | 8268 | 802 | 631 | 693 | 690
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 457; 2020년: 457; 2025년: 907; 2030년: 907; 1 2012년: 0; 1 2015년: 457; 1 2020년: 457; 1 2025년: 907; 1 2030년: 907 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 457 | 457 | 907 | 907 |  | 사회적 증가 | 0 | 457 | 0 | 450 | 0
| 계 | 10575 | 11146 | 11392 | 12091 | 12266 | 8143 | 9436 | 9752 | 10413 | 10676 | 371.385 | 400.86 | 432.955 | 466.36 | 3504 | 3909 | 4508 | 4979 |  |  | 계 | 8268 | 9527 | 10158 | 11301 | 11991 |  | 계 | 8268 | 1259 | 631 | 1143 | 690
연무읍 | 자연적 증가 | 2012년: 16342; 2015년: 16535; 2020년: 16879; 2025년: 17263; 2030년: 17559; 1 2012년: 12583; 1 2015년: 13889; 1 2020년: 14347; 1 2025년: 14674; 1 2030년: 15101 |  | 연무읍 | 자연적 증가 | 12408 | 13606 | 14553 | 15593 | 16628 | 연무읍 | 자연적 증가 | 12408 | 1198 | 947 | 1040 | 1035
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 2087; 2020년: 5102; 2025년: 5102; 2030년: 5102; 1 2012년: 0; 1 2015년: 2087; 1 2020년: 5102; 1 2025년: 5102; 1 2030년: 5102 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 2087 | 5102 | 5102 | 5102 |  | 사회적 증가 | 0 | 2087 | 3015 | 0 | 0
| 계 | 16342 | 18622 | 21981 | 22365 | 22661 | 12583 | 15976 | 19449 | 19776 | 20203 | 371.385 | 400.86 | 432.955 | 466.36 | 5933 | 7796 | 8562 | 9422 |  |  | 계 | 12408 | 15693 | 19655 | 20695 | 21730 |  | 계 | 12408 | 3285 | 3962 | 1040 | 1035
성동면 | 자연적 증가 | 2012년: 5357; 2015년: 5421; 2020년: 5534; 2025년: 5658; 2030년: 5754; 1 2012년: 4125; 1 2015년: 4554; 1 2020년: 4704; 1 2025년: 4809; 1 2030년: 4948 |  | 성동면 | 자연적 증가 | 3960 | 4342 | 4645 | 4977 | 5308 | 성동면 | 자연적 증가 | 3960 | 382 | 303 | 332 | 331
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 3750; 2030년: 3750; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 3750; 1 2030년: 3750 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0
| 계 | 5357 | 5421 | 5534 | 9408 | 9504 | 4125 | 4554 | 4704 | 8559 | 8698 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 1482 | 1631 | 3117 | 3284 |  |  | 계 | 3960 | 4342 | 4645 | 8727 | 9058 |  | 계 | 3960 | 382 | 303 | 4082 | 331
광석면 | 자연적 증가 | 2012년: 5303; 2015년: 5364; 2020년: 5477; 2025년: 5601; 2030년: 5699; 1 2012년: 4083; 1 2015년: 4506; 1 2020년: 4655; 1 2025년: 4761; 1 2030년: 4901 |  | 광석면 | 자연적 증가 | 4039 | 4428 | 4736 | 5075 | 5412 | 광석면 | 자연적 증가 | 4039 | 389 | 308 | 339 | 337
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 5303 | 5364 | 5477 | 5601 | 5699 | 4083 | 4506 | 4655 | 4761 | 4901 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 1467 | 1614 | 1734 | 1851 |  |  | 계 | 4039 | 4428 | 4736 | 5075 | 5412 |  | 계 | 4039 | 389 | 308 | 339 | 337
노성면 | 자연적 증가 | 2012년: 3897; 2015년: 3943; 2020년: 4024; 2025년: 4115; 2030년: 4186; 1 2012년: 3001; 1 2015년: 3312; 1 2020년: 3420; 1 2025년: 3498; 1 2030년: 3600 |  | 노성면 | 자연적 증가 | 2998 | 3284 | 3512 | 3763 | 4013 | 노성면 | 자연적 증가 | 2998 | 286 | 228 | 251 | 250
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 1250; 2030년: 1250; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 1250; 1 2030년: 1250 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
| 계 | 3897 | 3943 | 4024 | 5365 | 5436 | 3001 | 3312 | 3420 | 4748 | 4850 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 1078 | 1186 | 1729 | 1831 |  |  | 계 | 2998 | 3284 | 3512 | 5013 | 5263 |  | 계 | 2998 | 286 | 228 | 1501 | 250
상월면 | 자연적 증가 | 2012년: 4131; 2015년: 4179; 2020년: 4266; 2025년: 4362; 2030년: 4439; 1 2012년: 3181; 1 2015년: 3510; 1 2020년: 3626; 1 2025년: 3708; 1 2030년: 3818 |  | 상월면 | 자연적 증가 | 3124 | 3422 | 3661 | 3922 | 4183 | 상월면 | 자연적 증가 | 3124 | 298 | 239 | 261 | 261
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 4131 | 4179 | 4266 | 4362 | 4439 | 3181 | 3510 | 3626 | 3708 | 3818 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 1143 | 1258 | 1350 | 1442 |  |  | 계 | 3124 | 3422 | 3661 | 3922 | 4183 |  | 계 | 3124 | 298 | 239 | 261 | 261
부적면 | 자연적 증가 | 2012년: 4307; 2015년: 4359; 2020년: 4450; 2025년: 4547; 2030년: 4630; 1 2012년: 3316; 1 2015년: 3662; 1 2020년: 3783; 1 2025년: 3865; 1 2030년: 3982 |  | 부적면 | 자연적 증가 | 3242 | 3551 | 3798 | 4069 | 4339 | 부적면 | 자연적 증가 | 3242 | 309 | 247 | 271 | 270
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 1588; 2030년: 1588; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 1588; 1 2030년: 1588 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 1588 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 0
| 계 | 4307 | 4359 | 4450 | 6135 | 6218 | 3316 | 3662 | 3783 | 5453 | 5570 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 1192 | 1312 | 1986 | 2103 |  |  | 계 | 3242 | 3551 | 3798 | 5657 | 5927 |  | 계 | 3242 | 309 | 247 | 1859 | 270
연산면 | 자연적 증가 | 2012년: 7175; 2015년: 7258; 2020년: 7407; 2025년: 7578; 2030년: 7708; 1 2012년: 5525; 1 2015년: 6097; 1 2020년: 6296; 1 2025년: 6441; 1 2030년: 6629 |  | 연산면 | 자연적 증가 | 5341 | 5862 | 6270 | 6718 | 7163 | 연산면 | 자연적 증가 | 5341 | 521 | 408 | 448 | 445
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 300; 2025년: 300; 2030년: 300; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 300; 1 2025년: 300; 1 2030년: 300 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
| 계 | 7175 | 7258 | 7707 | 7878 | 8008 | 5525 | 6097 | 6596 | 6741 | 6929 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 1985 | 2288 | 2455 | 2616 |  |  | 계 | 5341 | 5862 | 6570 | 7018 | 7463 |  | 계 | 5341 | 521 | 708 | 448 | 445
벌곡면 | 자연적 증가 | 2012년: 2871; 2015년: 2906; 2020년: 2964; 2025년: 3030; 2030년: 3084; 1 2012년: 2211; 1 2015년: 2441; 1 2020년: 2519; 1 2025년: 2576; 1 2030년: 2652 |  | 벌곡면 | 자연적 증가 | 2184 | 2396 | 2563 | 2746 | 2928 | 벌곡면 | 자연적 증가 | 2184 | 212 | 167 | 183 | 182
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 2871 | 2906 | 2964 | 3030 | 3084 | 2211 | 2441 | 2519 | 2576 | 2652 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 795 | 874 | 938 | 1001 |  |  | 계 | 2184 | 2396 | 2563 | 2746 | 2928 |  | 계 | 2184 | 212 | 167 | 183 | 182
양촌면 | 자연적 증가 | 2012년: 6598; 2015년: 6676; 2020년: 6813; 2025년: 6970; 2030년: 7090; 1 2012년: 5080; 1 2015년: 5608; 1 2020년: 5791; 1 2025년: 5925; 1 2030년: 6097 |  | 양촌면 | 자연적 증가 | 4827 | 5294 | 5664 | 6068 | 6470 | 양촌면 | 자연적 증가 | 4827 | 467 | 370 | 404 | 402
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 3150; 2025년: 3150; 2030년: 3150; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 3150; 1 2025년: 3150; 1 2030년: 3150 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 3150 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0
| 계 | 6598 | 6676 | 9963 | 10120 | 10240 | 5080 | 5608 | 8941 | 9075 | 9247 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 1826 | 3101 | 3305 | 3492 |  |  | 계 | 4827 | 5294 | 8814 | 9218 | 9620 |  | 계 | 4827 | 467 | 3520 | 404 | 402
가야곡면 | 자연적 증가 | 2012년: 4295; 2015년: 4343; 2020년: 4435; 2025년: 4534; 2030년: 4612; 1 2012년: 3307; 1 2015년: 3648; 1 2020년: 3770; 1 2025년: 3854; 1 2030년: 3966 |  | 가야곡면 | 자연적 증가 | 3288 | 3605 | 3856 | 4131 | 4405 | 가야곡면 | 자연적 증가 | 3288 | 317 | 251 | 275 | 274
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 3327.5918; 2025년: 3349.3425; 2030년: 3364.5315; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 3328; 1 2025년: 3349; 1 2030년: 3365 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 3328 | 3349 | 3365 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 3328 | 21 | 16
| 계 | 4295 | 4343 | 7762.5918 | 7883.3425 | 7976.5315 | 3307 | 3648 | 7098 | 7203 | 7331 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 1188 | 2462 | 2623 | 2768 |  |  | 계 | 3288 | 3605 | 7184 | 7480 | 7770 |  | 계 | 3288 | 317 | 3579 | 296 | 290
은진면 | 자연적 증가 | 2012년: 5431; 2015년: 5494; 2020년: 5609; 2025년: 5735; 2030년: 5834; 1 2012년: 4182; 1 2015년: 4615; 1 2020년: 4768; 1 2025년: 4875; 1 2030년: 5017 |  | 은진면 | 자연적 증가 | 4212 | 4621 | 4943 | 5296 | 5647 | 은진면 | 자연적 증가 | 4212 | 409 | 322 | 353 | 351
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 5431 | 5494 | 5609 | 5735 | 5834 | 4182 | 4615 | 4768 | 4875 | 5017 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 1502 | 1654 | 1775 | 1894 |  |  | 계 | 4212 | 4621 | 4943 | 5296 | 5647 |  | 계 | 4212 | 409 | 322 | 353 | 351
채운면 | 자연적 증가 | 2012년: 2879; 2015년: 2915; 2020년: 2971; 2025년: 3041; 2030년: 3094; 1 2012년: 2217; 1 2015년: 2449; 1 2020년: 2525; 1 2025년: 2585; 1 2030년: 2661 |  | 채운면 | 자연적 증가 | 2230 | 2450 | 2620 | 2807 | 2993 | 채운면 | 자연적 증가 | 2230 | 220 | 170 | 187 | 186
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 2879 | 2915 | 2971 | 3041 | 3094 | 2217 | 2449 | 2525 | 2585 | 2661 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075 | 797 | 876 | 941 | 1005 |  |  | 계 | 2230 | 2450 | 2620 | 2807 | 2993 |  | 계 | 2230 | 220 | 170 | 187 | 186
취암동 | 자연적 증가 | 2012년: 30861; 2015년: 31223; 2020년: 31873; 2025년: 32593; 2030년: 33159; 1 2012년: 23763; 1 2015년: 26227; 1 2020년: 27092; 1 2025년: 27704; 1 2030년: 28517 |  | 취암동 | 자연적 증가 | 22853 | 25061 | 26806 | 28721 | 30628 | 취암동 | 자연적 증가 | 22853 | 2208 | 1745 | 1915 | 1907
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 2262; 2020년: 4899; 2025년: 4899; 2030년: 4899; 1 2012년: 0; 1 2015년: 2262; 1 2020년: 4899; 1 2025년: 4899; 1 2030년: 4899 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 2262 | 4899 | 4899 | 4899 |  | 사회적 증가 | 0 | 2262 | 2637 | 0 | 0
| 계 | 30861 | 33485 | 36772 | 37492 | 38058 | 23763 | 28489 | 31991 | 32603 | 33416 | 440.16 | 461.12 | 488.63 | 518.76 | 12540 | 14752 | 15931 | 17335 |  |  | 계 | 22853 | 27323 | 31705 | 33620 | 35527 |  | 계 | 22853 | 4470 | 4382 | 1915 | 1907
부창동 | 자연적 증가 | 2012년: 18943; 2015년: 19164; 2020년: 19564; 2025년: 20010; 2030년: 20354; 1 2012년: 14586; 1 2015년: 16098; 1 2020년: 16629; 1 2025년: 17009; 1 2030년: 17504 |  | 부창동 | 자연적 증가 | 14549 | 15958 | 17070 | 18289 | 19504 | 부창동 | 자연적 증가 | 14549 | 1409 | 1112 | 1219 | 1215
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 565; 2025년: 565; 2030년: 565; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 565; 1 2025년: 565; 1 2030년: 565 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 565 | 565 | 565 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
| 계 | 18943 | 19164 | 20129 | 20575 | 20919 | 14586 | 16098 | 17194 | 17574 | 18069 | 440.16 | 461.12 | 488.63 | 518.76 | 7086 | 7928 | 8587 | 9373 |  |  | 계 | 14549 | 15958 | 17635 | 18854 | 20069 |  | 계 | 14549 | 1409 | 1677 | 1219 | 1215
◎ 생활용수량(일평균)
구 분 |  | 2012년: 계획인구; 1 2012년: 급수인구; 1 2015년: 일평균 급수원단위; 1 2015년: 일평균 급수량 | 비 고 | 구 분 |  | 급수인구 |  |  |  |  | 구 분 |  | 급수인구
|  | 1 2012년: 0.77; 1 2015년: 0.79401; 1 2020년: 0.85761; 1 2025년: 0.89938; 1 2030년: 0.96873 |  |  |  | 0.77 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 |  |  | 0.77 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95
[23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1 2012년 to 1 2030년
|  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
논산시 | 자연적 증가 | 2012년: 126653; 2015년: 133688; 2020년: 134584; 2025년: 136186; 2030년: 137583; 1 2012년: 97523; 1 2015년: 112299; 1 2020년: 114398; 1 2025년: 115758; 1 2030년: 118323 |  | 논산시 | 자연적 증가 | 97523 | 106950 | 114398 | 122569 | 130705 | 논산시 | 자연적 증가 | 97523 | 9427 | 7448 | 8171 | 8136
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 4806; 2020년: 17800.5918; 2025년: 24860.3425; 2030년: 24875.5315; 1 2012년: 0; 1 2015년: 4806; 1 2020년: 17801; 1 2025년: 24860; 1 2030년: 24876 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 4806 | 17801 | 24860 | 24876 |  | 사회적 증가 | 0 | 4806 | 12995 | 7059 | 16
| 계 | 126653 | 138494 | 152384.5918 | 161046.3425 | 162458.5315 | 97523 | 117105 | 132199 | 140618 | 143199 |  |  |  |  | 33991 | 40536 | 45433 | 48864 |  |  | 계 | 97523 | 111756 | 132199 | 147429 | 155581 |  | 계 | 97523 | 14233 | 20443 | 15230 | 8152
강경읍 | 자연적 증가 | 2012년: 10738; 2015년: 11338; 2020년: 11413; 2025년: 11549; 2030년: 11667; 1 2012년: 8268; 1 2015년: 9524; 1 2020년: 9701; 1 2025년: 9817; 1 2030년: 10034 |  | 강경읍 | 자연적 증가 | 8268 | 9070 | 9701 | 10394 | 11084 | 강경읍 | 자연적 증가 | 8268 | 802 | 631 | 693 | 690
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 457; 2020년: 457; 2025년: 907; 2030년: 907; 1 2012년: 0; 1 2015년: 457; 1 2020년: 457; 1 2025년: 907; 1 2030년: 907 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 457 | 457 | 907 | 907 |  | 사회적 증가 | 0 | 457 | 0 | 450 | 0
| 계 | 10738 | 11795 | 11870 | 12456 | 12574 | 8268 | 9981 | 10158 | 10724 | 10941 | 283.5 | 306 | 330.5 | 356 | 2830 | 3108 | 3544 | 3895 |  |  | 계 | 8268 | 9527 | 10158 | 11301 | 11991 |  | 계 | 8268 | 1259 | 631 | 1143 | 690
연무읍 | 자연적 증가 | 2012년: 16114; 2015년: 17007; 2020년: 17121; 2025년: 17325; 2030년: 17503; 1 2012년: 12408; 1 2015년: 14286; 1 2020년: 14553; 1 2025년: 14726; 1 2030년: 15053 |  | 연무읍 | 자연적 증가 | 12408 | 13606 | 14553 | 15593 | 16628 | 연무읍 | 자연적 증가 | 12408 | 1198 | 947 | 1040 | 1035
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 2087; 2020년: 5102; 2025년: 5102; 2030년: 5102; 1 2012년: 0; 1 2015년: 2087; 1 2020년: 5102; 1 2025년: 5102; 1 2030년: 5102 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 2087 | 5102 | 5102 | 5102 |  | 사회적 증가 | 0 | 2087 | 3015 | 0 | 0
| 계 | 16114 | 19094 | 22223 | 22427 | 22605 | 12408 | 16373 | 19655 | 19828 | 20155 | 283.5 | 306 | 330.5 | 356 | 4642 | 6014 | 6553 | 7175 |  |  | 계 | 12408 | 15693 | 19655 | 20695 | 21730 |  | 계 | 12408 | 3285 | 3962 | 1040 | 1035
성동면 | 자연적 증가 | 2012년: 5143; 2015년: 5428; 2020년: 5465; 2025년: 5530; 2030년: 5587; 1 2012년: 3960; 1 2015년: 4560; 1 2020년: 4645; 1 2025년: 4701; 1 2030년: 4805 |  | 성동면 | 자연적 증가 | 3960 | 4342 | 4645 | 4977 | 5308 | 성동면 | 자연적 증가 | 3960 | 382 | 303 | 332 | 331
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 3750; 2030년: 3750; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 3750; 1 2030년: 3750 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0
| 계 | 5143 | 5428 | 5465 | 9280 | 9337 | 3960 | 4560 | 4645 | 8451 | 8555 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 1133 | 1230 | 2349 | 2466 |  |  | 계 | 3960 | 4342 | 4645 | 8727 | 9058 |  | 계 | 3960 | 382 | 303 | 4082 | 331
광석면 | 자연적 증가 | 2012년: 5245; 2015년: 5535; 2020년: 5572; 2025년: 5639; 2030년: 5697; 1 2012년: 4039; 1 2015년: 4649; 1 2020년: 4736; 1 2025년: 4793; 1 2030년: 4899 |  | 광석면 | 자연적 증가 | 4039 | 4428 | 4736 | 5075 | 5412 | 광석면 | 자연적 증가 | 4039 | 389 | 308 | 339 | 337
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 5245 | 5535 | 5572 | 5639 | 5697 | 4039 | 4649 | 4736 | 4793 | 4899 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 1155 | 1254 | 1332 | 1412 |  |  | 계 | 4039 | 4428 | 4736 | 5075 | 5412 |  | 계 | 4039 | 389 | 308 | 339 | 337
노성면 | 자연적 증가 | 2012년: 3894; 2015년: 4105; 2020년: 4132; 2025년: 4181; 2030년: 4224; 1 2012년: 2998; 1 2015년: 3448; 1 2020년: 3512; 1 2025년: 3554; 1 2030년: 3633 |  | 노성면 | 자연적 증가 | 2998 | 3284 | 3512 | 3763 | 4013 | 노성면 | 자연적 증가 | 2998 | 286 | 228 | 251 | 250
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 1250; 2030년: 1250; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 1250; 1 2030년: 1250 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
| 계 | 3894 | 4105 | 4132 | 5431 | 5474 | 2998 | 3448 | 3512 | 4804 | 4883 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 857 | 930 | 1336 | 1408 |  |  | 계 | 2998 | 3284 | 3512 | 5013 | 5263 |  | 계 | 2998 | 286 | 228 | 1501 | 250
상월면 | 자연적 증가 | 2012년: 4057; 2015년: 4278; 2020년: 4307; 2025년: 4358; 2030년: 4403; 1 2012년: 3124; 1 2015년: 3594; 1 2020년: 3661; 1 2025년: 3704; 1 2030년: 3787 |  | 상월면 | 자연적 증가 | 3124 | 3422 | 3661 | 3922 | 4183 | 상월면 | 자연적 증가 | 3124 | 298 | 239 | 261 | 261
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 4057 | 4278 | 4307 | 4358 | 4403 | 3124 | 3594 | 3661 | 3704 | 3787 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 893 | 969 | 1030 | 1092 |  |  | 계 | 3124 | 3422 | 3661 | 3922 | 4183 |  | 계 | 3124 | 298 | 239 | 261 | 261
부적면 | 자연적 증가 | 2012년: 4210; 2015년: 4439; 2020년: 4468; 2025년: 4521; 2030년: 4567; 1 2012년: 3242; 1 2015년: 3729; 1 2020년: 3798; 1 2025년: 3843; 1 2030년: 3928 |  | 부적면 | 자연적 증가 | 3242 | 3551 | 3798 | 4069 | 4339 | 부적면 | 자연적 증가 | 3242 | 309 | 247 | 271 | 270
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 1588; 2030년: 1588; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 1588; 1 2030년: 1588 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 1588 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 0
| 계 | 4210 | 4439 | 4468 | 6109 | 6155 | 3242 | 3729 | 3798 | 5431 | 5516 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 927 | 1006 | 1510 | 1590 |  |  | 계 | 3242 | 3551 | 3798 | 5657 | 5927 |  | 계 | 3242 | 309 | 247 | 1859 | 270
연산면 | 자연적 증가 | 2012년: 6937; 2015년: 7327; 2020년: 7376; 2025년: 7464; 2030년: 7540; 1 2012년: 5341; 1 2015년: 6155; 1 2020년: 6270; 1 2025년: 6344; 1 2030년: 6484 |  | 연산면 | 자연적 증가 | 5341 | 5862 | 6270 | 6718 | 7163 | 연산면 | 자연적 증가 | 5341 | 521 | 408 | 448 | 445
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 300; 2025년: 300; 2030년: 300; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 300; 1 2025년: 300; 1 2030년: 300 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
| 계 | 6937 | 7327 | 7676 | 7764 | 7840 | 5341 | 6155 | 6570 | 6644 | 6784 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 1530 | 1739 | 1847 | 1955 |  |  | 계 | 5341 | 5862 | 6570 | 7018 | 7463 |  | 계 | 5341 | 521 | 708 | 448 | 445
벌곡면 | 자연적 증가 | 2012년: 2836; 2015년: 2995; 2020년: 3015; 2025년: 3051; 2030년: 3082; 1 2012년: 2184; 1 2015년: 2516; 1 2020년: 2563; 1 2025년: 2593; 1 2030년: 2651 |  | 벌곡면 | 자연적 증가 | 2184 | 2396 | 2563 | 2746 | 2928 | 벌곡면 | 자연적 증가 | 2184 | 212 | 167 | 183 | 182
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 2836 | 2995 | 3015 | 3051 | 3082 | 2184 | 2516 | 2563 | 2593 | 2651 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 625 | 679 | 721 | 764 |  |  | 계 | 2184 | 2396 | 2563 | 2746 | 2928 |  | 계 | 2184 | 212 | 167 | 183 | 182
양촌면 | 자연적 증가 | 2012년: 6269; 2015년: 6618; 2020년: 6663; 2025년: 6742; 2030년: 6811; 1 2012년: 4827; 1 2015년: 5559; 1 2020년: 5664; 1 2025년: 5731; 1 2030년: 5857 |  | 양촌면 | 자연적 증가 | 4827 | 5294 | 5664 | 6068 | 6470 | 양촌면 | 자연적 증가 | 4827 | 467 | 370 | 404 | 402
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 3150; 2025년: 3150; 2030년: 3150; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 3150; 1 2025년: 3150; 1 2030년: 3150 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 3150 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0
| 계 | 6269 | 6618 | 9813 | 9892 | 9961 | 4827 | 5559 | 8814 | 8881 | 9007 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 1381 | 2334 | 2469 | 2596 |  |  | 계 | 4827 | 5294 | 8814 | 9218 | 9620 |  | 계 | 4827 | 467 | 3520 | 404 | 402
가야곡면 | 자연적 증가 | 2012년: 4270; 2015년: 4506; 2020년: 4536; 2025년: 4590; 2030년: 4637; 1 2012년: 3288; 1 2015년: 3785; 1 2020년: 3856; 1 2025년: 3902; 1 2030년: 3988 |  | 가야곡면 | 자연적 증가 | 3288 | 3605 | 3856 | 4131 | 4405 | 가야곡면 | 자연적 증가 | 3288 | 317 | 251 | 275 | 274
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 3327.5918; 2025년: 3349.3425; 2030년: 3364.5315; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 3328; 1 2025년: 3349; 1 2030년: 3365 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 3328 | 3349 | 3365 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 3328 | 21 | 16
| 계 | 4270 | 4506 | 7863.5918 | 7939.3425 | 8001.5315 | 3288 | 3785 | 7184 | 7251 | 7353 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 941 | 1902 | 2016 | 2120 |  |  | 계 | 3288 | 3605 | 7184 | 7480 | 7770 |  | 계 | 3288 | 317 | 3579 | 296 | 290
은진면 | 자연적 증가 | 2012년: 5470; 2015년: 5776; 2020년: 5815; 2025년: 5884; 2030년: 5944; 1 2012년: 4212; 1 2015년: 4852; 1 2020년: 4943; 1 2025년: 5001; 1 2030년: 5112 |  | 은진면 | 자연적 증가 | 4212 | 4621 | 4943 | 5296 | 5647 | 은진면 | 자연적 증가 | 4212 | 409 | 322 | 353 | 351
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 5470 | 5776 | 5815 | 5884 | 5944 | 4212 | 4852 | 4943 | 5001 | 5112 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 1206 | 1309 | 1390 | 1474 |  |  | 계 | 4212 | 4621 | 4943 | 5296 | 5647 |  | 계 | 4212 | 409 | 322 | 353 | 351
채운면 | 자연적 증가 | 2012년: 2896; 2015년: 3062; 2020년: 3082; 2025년: 3119; 2030년: 3151; 1 2012년: 2230; 1 2015년: 2572; 1 2020년: 2620; 1 2025년: 2651; 1 2030년: 2710 |  | 채운면 | 자연적 증가 | 2230 | 2450 | 2620 | 2807 | 2993 | 채운면 | 자연적 증가 | 2230 | 220 | 170 | 187 | 186
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 0; 1 2025년: 0; 1 2030년: 0 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 2896 | 3062 | 3082 | 3119 | 3151 | 2230 | 2572 | 2620 | 2651 | 2710 | 248.5 | 264.75 | 278 | 288.25 | 639 | 694 | 737 | 781 |  |  | 계 | 2230 | 2450 | 2620 | 2807 | 2993 |  | 계 | 2230 | 220 | 170 | 187 | 186
취암동 | 자연적 증가 | 2012년: 29679; 2015년: 31326; 2020년: 31537; 2025년: 31912; 2030년: 32240; 1 2012년: 22853; 1 2015년: 26314; 1 2020년: 26806; 1 2025년: 27125; 1 2030년: 27726 |  | 취암동 | 자연적 증가 | 22853 | 25061 | 26806 | 28721 | 30628 | 취암동 | 자연적 증가 | 22853 | 2208 | 1745 | 1915 | 1907
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 2262; 2020년: 4899; 2025년: 4899; 2030년: 4899; 1 2012년: 0; 1 2015년: 2262; 1 2020년: 4899; 1 2025년: 4899; 1 2030년: 4899 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 2262 | 4899 | 4899 | 4899 |  | 사회적 증가 | 0 | 2262 | 2637 | 0 | 0
| 계 | 29679 | 33588 | 36436 | 36811 | 37139 | 22853 | 28576 | 31705 | 32024 | 32625 | 336 | 352 | 373 | 396 | 9602 | 11160 | 11945 | 12920 |  |  | 계 | 22853 | 27323 | 31705 | 33620 | 35527 |  | 계 | 22853 | 4470 | 4382 | 1915 | 1907
부창동 | 자연적 증가 | 2012년: 18895; 2015년: 19948; 2020년: 20082; 2025년: 20321; 2030년: 20530; 1 2012년: 14549; 1 2015년: 16756; 1 2020년: 17070; 1 2025년: 17273; 1 2030년: 17656 |  | 부창동 | 자연적 증가 | 14549 | 15958 | 17070 | 18289 | 19504 | 부창동 | 자연적 증가 | 14549 | 1409 | 1112 | 1219 | 1215
| 사회적 증가 | 2012년: 0; 2015년: 0; 2020년: 565; 2025년: 565; 2030년: 565; 1 2012년: 0; 1 2015년: 0; 1 2020년: 565; 1 2025년: 565; 1 2030년: 565 |  |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 565 | 565 | 565 |  | 사회적 증가 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
| 계 | 18895 | 19948 | 20647 | 20886 | 21095 | 14549 | 16756 | 17635 | 17838 | 18221 | 336 | 352 | 373 | 396 | 5630 | 6208 | 6654 | 7216 |  |  | 계 | 14549 | 15958 | 17635 | 18854 | 20069 |  | 계 | 14549 | 1409 | 1677 | 1219 | 1215
ㅇ

## 공업용수 (hidden)
◎ 공업용수량
구 분 |  | 면 적 (천㎡) | 계 획 인 구 (인) | 일평균 공업용수량 |  | 비 고
|  |  |  | 원단위 (㎥/천㎡․일) | 용수량 (㎥/일)
계 |  | 384.8435 | #REF! | - | #REF!
양지 제2농공단지 |  | 104.1665 | 584 | - | #REF!
| 조립금속제품(28) | 104.1665 | 584 | #REF! | #REF!
동산 일반산업단지 |  | 186.255 | #REF! | - | #REF!
| 조립금속제품(28) | 8.4078 | #REF! | #REF! | #REF!
| 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비(32) | 12.9943 | #REF! | #REF! | #REF!
| 기타 기계 및 장비(29) | 58.0194 | #REF! | #REF! | #REF!
| 펄프, 종이 및 종이제품(21) | 43.1625 | #REF! | #REF! | #REF!
| 고무 및 플라스틱(25) | 11.5035 | #REF! | #REF! | #REF!
| 비금속 광물(26) | 21.2388 | #REF! | #REF! | #REF!
| 기타 운송장비(35) | 30.9287 | #REF! | #REF! | #REF!
강경 농공단지 |  | 94.422 | #REF! | - | #REF!
| 음식료품(15) | 94.422 | #REF! | #REF! | #REF!
| 구 분 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
| 일평균 공업용수량 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 관광용수 (hidden)
◎ 읍ㆍ면별 숙박객 | [6 empty] | ◎ 읍ㆍ면별 일귀객 | [6 empty] | ◎ 읍ㆍ면별 관광용수
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
계 | 숙박객 |  | 580 | 592 | 600 |  | 계 | 일귀객 |  | 469 | 479 | 486 |  | 계 | 숙박객 | 0 | 120 | 131 | 138
| 원단위 | [6 empty] | 원단위 | [6 empty] | 일귀객 | 0 | 29 | 30 | 32
| 용수량 |  | 120 | 131 | 138 |  |  | 용수량 |  | 29 | 30 | 32 |  |  | 계 | 0 | 149 | 161 | 170
강경읍 | 숙박객 |  | 125 | 127 | 129 |  | 강경읍 | 일귀객 |  | 98 | 100 | 102 |  | 강경읍 | 숙박객 |  | 28 | 32 | 35
| 원단위 |  | 226.63 | 249.2275 | 268.8775 |  |  | 원단위 |  | 67.989 | 74.7683 | 80.6632 |  |  | 일귀객 |  | 7 | 7 | 8
| 용수량 |  | 28 | 32 | 35 |  |  | 용수량 |  | 7 | 7 | 8 |  |  | 계 |  | 35 | 39 | 43
연무읍 | 숙박객 |  | 101 | 103 | 105 |  | 연무읍 | 일귀객 |  | 82 | 84 | 85 |  | 연무읍 | 숙박객 |  | 23 | 26 | 28
| 원단위 |  | 226.63 | 249.2275 | 268.8775 |  |  | 원단위 |  | 67.989 | 74.7683 | 80.6632 |  |  | 일귀객 |  | 6 | 6 | 7
| 용수량 |  | 23 | 26 | 28 |  |  | 용수량 |  | 6 | 6 | 7 |  |  | 계 |  | 29 | 32 | 35
성동면 | 숙박객 |  | 8 | 8 | 8 |  | 성동면 | 일귀객 |  | 7 | 7 | 7 |  | 성동면 | 숙박객 |  | 1 | 1 | 2
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0
| 용수량 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 용수량 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 계 |  | 1 | 1 | 2
광석면 | 숙박객 |  | 4 | 4 | 4 |  | 광석면 | 일귀객 |  | 3 | 3 | 3 |  | 광석면 | 숙박객 |  | 1 | 1 | 1
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0
| 용수량 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 용수량 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 계 |  | 1 | 1 | 1
노성면 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0 |  | 노성면 | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0 |  | 노성면 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0
| 용수량 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 용수량 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 계 |  | 0 | 0 | 0
상월면 | 숙박객 |  | 4 | 4 | 4 |  | 상월면 | 일귀객 |  | 3 | 3 | 3 |  | 상월면 | 숙박객 |  | 1 | 1 | 1
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0
| 용수량 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 용수량 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 계 |  | 1 | 1 | 1
부적면 | 숙박객 |  | 12 | 12 | 13 |  | 부적면 | 일귀객 |  | 10 | 10 | 10 |  | 부적면 | 숙박객 |  | 2 | 2 | 2
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 1 | 1 | 1
| 용수량 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 용수량 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 계 |  | 3 | 3 | 3
연산면 | 숙박객 |  | 69 | 70 | 71 |  | 연산면 | 일귀객 |  | 56 | 57 | 58 |  | 연산면 | 숙박객 |  | 12 | 13 | 13
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 3 | 3 | 3
| 용수량 |  | 12 | 13 | 13 |  |  | 용수량 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 계 |  | 15 | 16 | 16
벌곡면 | 숙박객 |  | 37 | 37 | 38 |  | 벌곡면 | 일귀객 |  | 30 | 30 | 31 |  | 벌곡면 | 숙박객 |  | 6 | 7 | 7
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 2 | 2 | 2
| 용수량 |  | 6 | 7 | 7 |  |  | 용수량 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 계 |  | 8 | 9 | 9
양촌면 | 숙박객 |  | 12 | 12 | 13 |  | 양촌면 | 일귀객 |  | 10 | 10 | 10 |  | 양촌면 | 숙박객 |  | 2 | 2 | 2
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 1 | 1 | 1
| 용수량 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 용수량 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 계 |  | 3 | 3 | 3
가야곡면 | 숙박객 |  | 16 | 17 | 17 |  | 가야곡면 | 일귀객 |  | 13 | 13 | 14 |  | 가야곡면 | 숙박객 |  | 3 | 3 | 3
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 1 | 1 | 1
| 용수량 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 용수량 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 계 |  | 4 | 4 | 4
은진면 | 숙박객 |  | 8 | 8 | 8 |  | 은진면 | 일귀객 |  | 7 | 7 | 7 |  | 은진면 | 숙박객 |  | 1 | 1 | 2
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0
| 용수량 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 용수량 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 계 |  | 1 | 1 | 2
채운면 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0 |  | 채운면 | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0 |  | 채운면 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0
| 원단위 |  | 173.4112 | 182.09 | 188.8038 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0
| 용수량 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 용수량 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 계 |  | 0 | 0 | 0
취암동 | 숙박객 |  | 172 | 178 | 177 |  | 취암동 | 일귀객 |  | 140 | 145 | 146 |  | 취암동 | 숙박객 |  | 37 | 39 | 39
| 원단위 |  | 216.15 | 219.425 | 222.045 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 7 | 8 | 8
| 용수량 |  | 37 | 39 | 39 |  |  | 용수량 |  | 7 | 8 | 8 |  |  | 계 |  | 44 | 47 | 47
부창동 | 숙박객 |  | 12 | 12 | 13 |  | 부창동 | 일귀객 |  | 10 | 10 | 10 |  | 부창동 | 숙박객 |  | 3 | 3 | 3
| 원단위 |  | 216.15 | 219.425 | 222.045 |  |  | 원단위 |  | 52.0234 | 54.627 | 56.6411 |  |  | 일귀객 |  | 1 | 1 | 1
| 용수량 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 용수량 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 계 |  | 4 | 4 | 4
구 분 |  | 분담율 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
합 계 | 숙박객 | 100% |  | 580 | 592 | 600 |  | 580 | 592 | 600
| 일귀객 |  |  | 469 | 479 | 486 |  | 469 | 479 | 486
강경읍 | 숙박객 | 20.98% |  | 125 | 127 | 129
| 일귀객 |  |  | 98 | 100 | 102
연무읍 | 숙박객 | 17.48% |  | 101 | 103 | 105 |  |  | 현재 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 일귀객 |  |  | 82 | 84 | 85 |  | 동지역 | 0 | 429.68 | 432.3 | 438.85 | 444.09
성동면 | 숙박객 | 1.399% |  | 8 | 8 | 8 |  | 읍지역 | 0 | 408.065 | 453.26 | 498.455 | 537.755
| 일귀객 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 면지역 | 0 | 325.535 | 346.8225 | 364.18 | 377.6075
광석면 | 숙박객 | 0.6993% |  | 4 | 4 | 4
| 일귀객 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 숙박객 | 현재 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
노성면 | 숙박객 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 동지역 | 0 | 214.84 | 216.15 | 219.425 | 222.045
| 일귀객 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 읍지역 | 0 | 204.0325 | 226.63 | 249.2275 | 268.8775
상월면 | 숙박객 | 0.6993% |  | 4 | 4 | 4 |  | 면지역 | 0 | 162.7675 | 173.4112 | 182.09 | 188.8038
| 일귀객 |  |  | 3 | 3 | 3
부적면 | 숙박객 | 2.098% |  | 12 | 12 | 13 |  | 일귀객 | 현재 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 일귀객 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 동지역 | 0 | 64.452 | 64.845 | 65.8275 | 66.6135
연산면 | 숙박객 | 11.89% |  | 69 | 70 | 71 |  | 읍지역 | 0 | 61.2097 | 67.989 | 74.7683 | 80.6632
| 일귀객 |  |  | 56 | 57 | 58 |  | 면지역 | 0 | 48.8302 | 52.0234 | 54.627 | 56.6411
벌곡면 | 숙박객 | 6.294% |  | 37 | 37 | 38
| 일귀객 |  |  | 30 | 30 | 31
양촌면 | 숙박객 | 2.098% |  | 12 | 12 | 13
| 일귀객 |  |  | 10 | 10 | 10
가야곡면 | 숙박객 | 2.797% |  | 16 | 17 | 17
| 일귀객 |  |  | 13 | 13 | 14
은진면 | 숙박객 | 1.399% |  | 8 | 8 | 8
| 일귀객 |  |  | 7 | 7 | 7
채운면 | 숙박객 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 일귀객 |  |  | 0 | 0 | 0
취암동 | 숙박객 | 30.07% |  | 172 | 178 | 177
| 일귀객 |  |  | 140 | 145 | 146
부창동 | 숙박객 | 2.098% |  | 12 | 12 | 13
| 일귀객 |  |  | 10 | 10 | 10

## 군대용수(국방부) (hidden)
◎ 군대용수
◎ 육군훈련소
구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 비고
1월 | 6608.71 | 4973.0645 | 5511.3226 | 4332.6129 | 4053.0645
2월 | 6682.179 | 5308.7857 | 4491.0714 | 4145.5357 | 3850.8387
3월 | 6239.194 | 6260 | 4444.2258 | 4131.6452 | 4210.4516
4월 | 6522.6 | 4750.8333 | 4462.9333 | 4130.7 | 3864.3548
5월 | 6543.581 | 5623.1613 | 5103.0323 | 4660.0645 | 4432.5484
6월 | 6704.833 | 5783 | 4339.8667 | 4491 | 4410.5161
7월 | 7110.258 | 6374.129 | 5061.3548 | 5382 | 5329
8월 | 6396.129 | 6748.3548 | 5242.9355 | 5305.871 | 5657.1935
9월 | 7165.2 | 5833.2333 | 4710.8667 | 4988.4333 | 4924.4839
10월 | 6495.484 | 5852.5161 | 4520.0323 | 4468.2903 | 4347.5806
11월 | 5293.467 | 5442.8333 | 4398.2667 | 4283.7 | 3851.7742
12월 | 4294.871 | 4903.8065 | 4104.1935 | 4088.0323 | 3998.3871
평균 | 6338.0422 | 5654.4765 | 4699.1751 | 4533.9904 | 4410.8495
최대 | 7165.2 | 6748.3548 | 5511.3226 | 5382 | 5657.1935
최소 | 4294.871 | 4750.8333 | 4104.1935 | 4088.0323 | 3850.8387

## 급수분배 (hidden)
◎ 장 래 인 구 계 획 | [8 empty] | ◎ 덕산통합정수장 장래인구계획 | [6 empty] | ◎ 배수지별 자연적 인구 급수량 산정
구 분 |  | 2010년 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 급 수 인 구
|  | 인 구 | 백분율 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
인 제 군 |  | 31842 | 100% | 130469 | 133200 | 136220 | 138560 |  | 합 계 |  | 78374 | 80014 | 81824 | 83230 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 78374 | 80014 | 81824 | 83230 | 62699 | 68011 | 73642 | 79069
인제읍 | 계 | 9570 | 30.05% | 39154 | 39973 | 40879 | 41581 |  | 인제읍 | 계 | 36730 | 37497 | 38344 | 39004 |  |  | 덕산배수지 | 36730 | 37497 | 38344 | 39004 | 29384 | 31872 | 34510 | 37054
| 상동 1리 | 1595 | 16.67% | 6526 | 6661 | 6811 | 6929 |  |  | 상동 1리 | 6526 | 6661 | 6811 | 6929 |  |  | 원통배수지 | 24879 | 25399 | 25977 | 26423 | 19903 | 21589 | 23379 | 25102
| 상동 2리 | 546 | 5.705% | 2234 | 2281 | 2332 | 2372 |  |  | 상동 2리 | 2234 | 2281 | 2332 | 2372 |  |  | 남면배수지 | 16765 | 17118 | 17503 | 17803 | 13412 | 14550 | 15753 | 16913
| 상동 3리 | 661 | 6.907% | 2704 | 2761 | 2824 | 2872 |  |  | 상동 3리 | 2704 | 2761 | 2824 | 2872 |  | 기린통합 계통 | 계 | 30778 | 31421 | 32135 | 32686 | 24622 | 26708 | 28922 | 31052
| 상동 4리 | 1071 | 11.19% | 4382 | 4473 | 4575 | 4653 |  |  | 상동 4리 | 4382 | 4473 | 4575 | 4653 |  |  | 현리배수지 | 21696 | 22148 | 22654 | 23041 | 17357 | 18826 | 20389 | 21889
| 상동 5리 | 501 | 5.235% | 2050 | 2093 | 2140 | 2177 |  |  | 상동 5리 | 2050 | 2093 | 2140 | 2177 |  |  | 하남배수지 | 2588 | 2642 | 2702 | 2748 | 2070 | 2246 | 2432 | 2611
| 남북 1리 | 619 | 6.468% | 2533 | 2586 | 2644 | 2690 |  |  | 남북 1리 | 2533 | 2586 | 2644 | 2690 |  |  | 상남배수지 | 4445 | 4539 | 4640 | 4721 | 3556 | 3858 | 4176 | 4485 | 63360 | 66832 | 70184 | 73112
| 남북 2리 | 456 | 4.765% | 1866 | 1905 | 1948 | 1981 |  |  | 남북 2리 | 1866 | 1905 | 1948 | 1981 |  |  | 방동리배수지 | 2049 | 2092 | 2139 | 2176 | 1639 | 1778 | 1925 | 2067
| 합강 1리 | 376 | 3.929% | 1538 | 1571 | 1606 | 1634 |  |  | 합강 1리 | 1538 | 1571 | 1606 | 1634 |  | 서화계통 | 계 | 15364 | 15689 | 16046 | 16317 | 12291 | 13336 | 14441 | 15501
| 합강 2리 | 495 | 5.172% | 2025 | 2068 | 2114 | 2151 |  |  | 합강 2리 | 2025 | 2068 | 2114 | 2151 |  |  | 서화배수지 | 6740 | 6881 | 7037 | 7158 | 5392 | 5849 | 6333 | 6800
| 합강 3리 | 129 | 1.348% | 528 | 539 | 551 | 560 |  |  | 합강 3리 | 528 | 539 | 551 | 560 |  |  | 천도배수지 | 8624 | 8808 | 9009 | 9159 | 6899 | 7487 | 8108 | 8701
| 가아 1리 | 237 | 2.476% | 970 | 990 | 1012 | 1030 |  |  | 가아 1리 | 970 | 990 | 1012 | 1030 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 5953 | 6078 | 6216 | 6323 | 4762 | 5166 | 5594 | 6007
| 가아 2리 | 186 | 1.944% | 761 | 777 | 795 | 808 |  |  | 가아 2리 | 761 | 777 | 795 | 808 |  | 계 |  | 130469 | 133202 | 136221 | 138556 | 104374 | 113221 | 122599 | 131629
| 덕 산 리 | 916 | 9.572% | 3748 | 3826 | 3913 | 3980 |  |  | 덕 산 리 | 3748 | 3826 | 3913 | 3980 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
| 덕 적 리 | 193 | 2.017% | 790 | 806 | 824 | 839 |  |  | 덕 적 리 | 790 | 806 | 824 | 839 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 고 사 리 | 272 | 2.842% | 1113 | 1136 | 1162 | 1182 |  |  | 고 사 리 | 1113 | 1136 | 1162 | 1182 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 37993; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 39865; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 41566; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 43065
| 원 대 리 | 283 | 2.957% | 1158 | 1182 | 1209 | 1230 |  |  | 원 대 리 | 1158 | 1182 | 1209 | 1230 |  |  | 덕산배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 18277 | 19091 | 19774 | 20380 | 18657 | 19554 | 20217 | 20805
| 하 추 리 | 207 | 2.163% | 847 | 865 | 884 | 899 |  |  | 하 추 리 | 847 | 865 | 884 | 899 |  |  | 원통배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 12380 | 12932 | 13396 | 13806 | 0 | 15 | 15 | 16
| 귀둔 1리 | 285 | 2.978% | 1166 | 1190 | 1217 | 1238 |  |  | 가리산리 | 957 | 977 | 1000 | 1017 |  |  | 남면배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 7336 | 7842 | 8396 | 8879 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 귀둔 2리 | 308 | 3.218% | 1260 | 1286 | 1316 | 1338 |  | 남면 | 계 | 16765 | 17118 | 17503 | 17803 |  | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 13468; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 14395; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 15415; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 16303 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 가리산리 | 234 | 2.445% | 957 | 977 | 1000 | 1017 |  |  | 어 론 리 | 3749 | 3828 | 3914 | 3981 |  |  | 현리배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 9494 | 10147 | 10867 | 11492
남면 | 계 | 4051 | 12.72% | 16765 | 17116 | 17504 | 17805 |  |  | 신 풍 리 | 1759 | 1796 | 1836 | 1868 |  |  | 하남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 1132 | 1211 | 1296 | 1371
| 어 론 리 | 906 | 22.36% | 3749 | 3828 | 3914 | 3981 |  |  | 신남 1리 | 1995 | 2037 | 2083 | 2118 |  |  | 상남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 1945 | 2079 | 2226 | 2355
| 신 풍 리 | 425 | 10.49% | 1759 | 1796 | 1836 | 1868 |  |  | 신남 2리 | 1535 | 1568 | 1603 | 1631 |  |  | 방동리배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 897 | 958 | 1026 | 1085
| 신남 1리 | 482 | 11.9% | 1995 | 2037 | 2083 | 2118 |  |  | 신남 3리 | 790 | 807 | 825 | 839 |  | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 6723; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 7188; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 7697; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 8138
| 신남 2리 | 371 | 9.158% | 1535 | 1568 | 1603 | 1631 |  |  | 신남 4리 | 1879 | 1918 | 1962 | 1995 |  |  | 서화배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 2949 | 3153 | 3375 | 3570
| 신남 3리 | 191 | 4.715% | 790 | 807 | 825 | 839 |  |  | 부 평 리 | 1610 | 1644 | 1681 | 1710 |  |  | 천도배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 3774 | 4035 | 4322 | 4568
| 신남 4리 | 454 | 11.21% | 1879 | 1918 | 1962 | 1995 |  |  | 갑 둔 리 | 443 | 452 | 462 | 470 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 2605 | 2784 | 2982 | 3154
| 부 평 리 | 389 | 9.603% | 1610 | 1644 | 1681 | 1710 |  |  | 정 자 리 | 488 | 499 | 510 | 519 |  | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 60789; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 64232; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 67660; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 70660
| 갑 둔 리 | 107 | 2.641% | 443 | 452 | 462 | 470 |  |  | 남전 1리 | 600 | 613 | 627 | 637
| 정 자 리 | 118 | 2.913% | 488 | 499 | 510 | 519 |  |  | 남전 2리 | 385 | 393 | 402 | 409 |  | ◎ 배수지별 사회적인구 급수량 산정(관사)
| 남전 1리 | 145 | 3.579% | 600 | 613 | 627 | 637 |  |  | 관 대 리 | 207 | 211 | 216 | 220 |  | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 장 래 계 획; 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 급 수 인 구
| 남전 2리 | 93 | 2.296% | 385 | 393 | 402 | 409 |  |  | 신 월 리 | 534 | 545 | 557 | 567 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 관 대 리 | 50 | 1.234% | 207 | 211 | 216 | 220 |  |  | 상수내리 | 348 | 355 | 363 | 369 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482
| 신 월 리 | 129 | 3.184% | 534 | 545 | 557 | 567 |  |  | 수 산 리 | 443 | 452 | 462 | 470 |  |  | 덕산배수지 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
| 상수내리 | 84 | 2.074% | 348 | 355 | 363 | 369 |  | 북면 | 계 | 24879 | 25399 | 25977 | 26423 |  |  | 원통배수지 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512
| 수 산 리 | 107 | 2.641% | 443 | 452 | 462 | 470 |  |  | 원통1리 | 4024 | 4109 | 4203 | 4274 |  |  | 남면배수지 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
북면 | 계 | 8184 | 25.7% | 33374 | 34072 | 34845 | 35444 |  |  | 원통2리 | 1550 | 1582 | 1618 | 1646 |  | 기린통합 계통 | 계 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315
북면 | 원통1리 | 987 | 12.06% | 4024 | 4109 | 4203 | 4274 |  | 북면 | 원통3리 | 4926 | 5029 | 5143 | 5232 |  |  | 현리배수지 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
| 원통2리 | 380 | 4.643% | 1550 | 1582 | 1618 | 1646 |  |  | 원통4리 | 1647 | 1682 | 1720 | 1750 |  |  | 하남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원통3리 | 1208 | 14.76% | 4926 | 5029 | 5143 | 5232 |  |  | 원통5리 | 1403 | 1432 | 1465 | 1490 |  |  | 상남배수지 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030
| 원통4리 | 404 | 4.936% | 1647 | 1682 | 1720 | 1750 |  |  | 원통6리 | 3218 | 3285 | 3359 | 3417 |  | 서화계통 | 계 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
| 원통5리 | 344 | 4.203% | 1403 | 1432 | 1465 | 1490 |  |  | 원통7리 | 3523 | 3597 | 3679 | 3742 |  |  | 서화배수지 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
| 원통6리 | 789 | 9.641% | 3218 | 3285 | 3359 | 3417 |  |  | 원통8리 | 730 | 745 | 762 | 775 |  |  | 천도배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원통7리 | 864 | 10.56% | 3523 | 3597 | 3679 | 3742 |  |  | 월학1리 | 1293 | 1320 | 1350 | 1373 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원통8리 | 179 | 2.187% | 730 | 745 | 762 | 775 |  |  | 한계1리 | 881 | 899 | 920 | 935 |  | 계 |  | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938
| 월학1리 | 317 | 3.873% | 1293 | 1320 | 1350 | 1373 |  |  | 한계2리 | 1109 | 1132 | 1158 | 1178 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
| 월학2리 | 239 | 2.92% | 975 | 995 | 1018 | 1035 |  |  | 한계3리 | 575 | 587 | 600 | 611 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 월학3리 | 384 | 4.692% | 1566 | 1599 | 1635 | 1663 | [8 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 1504; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 1456; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 1401; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 1353
| 한계1리 | 216 | 2.639% | 881 | 899 | 920 | 935 |  | ◎ 기린통합정수장 장래인구계획 | [7 empty] | 덕산배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 280 | 270 | 258 | 248
| 한계2리 | 272 | 3.324% | 1109 | 1132 | 1158 | 1178 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 |  | 원통배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 940 | 906 | 866 | 832
| 한계3리 | 141 | 1.723% | 575 | 587 | 600 | 611 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  | 남면배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 284 | 280 | 277 | 273
| 용대1리 | 275 | 3.36% | 1121 | 1145 | 1171 | 1191 |  | 합 계 |  | 30778 | 31421 | 32135 | 32686 |  | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 719; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 709; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 701; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 691
| 용대2리 | 656 | 8.016% | 2675 | 2731 | 2793 | 2841 |  | 기린면 | 계 | 21319 | 21764 | 22260 | 22641 |  |  | 현리배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 156 | 154 | 152 | 150
| 용대3리 | 529 | 6.464% | 2157 | 2202 | 2252 | 2291 |  |  | 현 1 리 | 1914 | 1953 | 1997 | 2031 |  |  | 하남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
기린면 | 계 | 5182 | 16.27% | 21319 | 21765 | 22259 | 22641 |  |  | 현 2 리 | 1901 | 1940 | 1984 | 2019 |  |  | 상남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 563 | 555 | 549 | 541
| 현 1 리 | 465 | 8.973% | 1914 | 1953 | 1997 | 2031 |  |  | 현 3 리 | 1238 | 1264 | 1293 | 1315 |  | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 77; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 76; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 75; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 74
| 현 2 리 | 462 | 8.915% | 1901 | 1940 | 1984 | 2019 |  |  | 현 4 리 | 580 | 592 | 606 | 616 |  |  | 서화배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 77 | 76 | 75 | 74
| 현 3 리 | 301 | 5.809% | 1238 | 1264 | 1293 | 1315 |  |  | 현 5 리 | 7014 | 7161 | 7324 | 7449 |  |  | 천도배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 현 4 리 | 141 | 2.721% | 580 | 592 | 606 | 616 |  |  | 현 6 리 | 720 | 735 | 752 | 765 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 현 5 리 | 1705 | 32.9% | 7014 | 7161 | 7324 | 7449 |  |  | 방동1리 | 1391 | 1420 | 1452 | 1477 |  | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 2300; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 2241; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 2177; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 2118
| 현 6 리 | 175 | 3.377% | 720 | 735 | 752 | 765 |  |  | 방동2리 | 658 | 672 | 687 | 699
| 방동1리 | 338 | 6.523% | 1391 | 1420 | 1452 | 1477 |  |  | 서 1 리 | 1045 | 1067 | 1091 | 1110 |  | ◎ 배수지별 사회적인구 급수량 산정(개발계획)
| 방동2리 | 160 | 3.088% | 658 | 672 | 687 | 699 |  |  | 서 2 리 | 420 | 428 | 438 | 446 |  | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 장 래 계 획; 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 급 수 인 구
| 서 1 리 | 254 | 4.902% | 1045 | 1067 | 1091 | 1110 |  |  | 북 1 리 | 444 | 454 | 464 | 472 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 서 2 리 | 102 | 1.968% | 420 | 428 | 438 | 446 |  |  | 북 2 리 | 1263 | 1289 | 1319 | 1341 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 312 | 473 | 473 | 473 | 312 | 473 | 473 | 473
| 북 1 리 | 108 | 2.084% | 444 | 454 | 464 | 472 |  |  | 북 3 리 | 1082 | 1105 | 1130 | 1149 |  |  | 덕산배수지 | 161 | 322 | 322 | 322 | 161 | 322 | 322 | 322
| 북 2 리 | 307 | 5.924% | 1263 | 1289 | 1319 | 1341 |  |  | 진동1리 | 987 | 1008 | 1031 | 1049 |  |  | 원통배수지 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
| 북 3 리 | 263 | 5.075% | 1082 | 1105 | 1130 | 1149 |  |  | 진동2리 | 662 | 676 | 692 | 703 |  |  | 남면배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 진동1리 | 240 | 4.631% | 987 | 1008 | 1031 | 1049 |  | 상남면 | 계 | 7033 | 7181 | 7342 | 7469 |  | 기린통합 계통 | 계 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
| 진동2리 | 161 | 3.107% | 662 | 676 | 692 | 703 |  |  | 상남1리 | 1374 | 1404 | 1433 | 1460 |  |  | 현리배수지 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
서화면 | 계 | 3140 | 9.861% | 12825 | 13094 | 13391 | 13621 |  |  | 상남2리 | 336 | 343 | 351 | 357 |  |  | 하남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 천도1리 | 199 | 6.338% | 813 | 830 | 849 | 863 |  |  | 상남3리 | 1033 | 1055 | 1079 | 1097 |  |  | 상남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 천도2리 | 389 | 12.39% | 1589 | 1622 | 1659 | 1687 |  |  | 상남4리 | 570 | 582 | 595 | 605 |  | 서화계통 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 천도3리 | 762 | 24.27% | 3111 | 3178 | 3251 | 3304 |  |  | 하남1리 | 1337 | 1365 | 1396 | 1420 |  |  | 서화배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 천도4리 | 762 | 24.27% | 3111 | 3178 | 3250 | 3305 |  |  | 하남2리 | 615 | 628 | 642 | 653 |  |  | 천도배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서흥1리 | 182 | 5.796% | 743 | 759 | 776 | 789 |  |  | 하남3리 | 636 | 649 | 664 | 675 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 서흥2리 | 141 | 4.49% | 576 | 588 | 601 | 612 |  |  | 미산1리 | 726 | 741 | 758 | 771 |  | 계 |  | 453 | 614 | 614 | 614 | 453 | 614 | 614 | 614
서화면 | 서화1리 | 366 | 11.66% | 1495 | 1526 | 1561 | 1588 |  | 상남면 | 미산2리 | 406 | 414 | 424 | 431 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 장 래 계 획 2030년: 일최대 급수량(㎥/일)
| 서화2리 | 339 | 10.8% | 1385 | 1414 | 1446 | 1471 |  | 인제읍 | 계 | 2426 | 2476 | 2533 | 2576 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
상남면 | 계 | 1715 | 5.386% | 7032 | 7180 | 7342 | 7468 |  |  | 귀둔 1리 | 1166 | 1190 | 1217 | 1238 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 194; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 283; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 272; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 260
| 상남1리 | 335 | 19.53% | 1374 | 1404 | 1433 | 1460 |  |  | 귀둔 2리 | 1260 | 1286 | 1316 | 1338 |  |  | 덕산배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 100 | 193 | 185 | 177
| 상남2리 | 82 | 4.781% | 336 | 343 | 351 | 357 | [9 empty] | 원통배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 94 | 90 | 87 | 83
| 상남3리 | 252 | 14.69% | 1033 | 1055 | 1079 | 1097 |  | ◎ 서화정수장 장래인구계획 | [7 empty] | 남면배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상남4리 | 139 | 8.105% | 570 | 582 | 595 | 605 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 61; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 60; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 60; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 59
| 하남1리 | 326 | 19.01% | 1337 | 1365 | 1396 | 1420 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  | 현리배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 61 | 60 | 60 | 59
| 하남2리 | 150 | 8.746% | 615 | 628 | 642 | 653 |  | 합 계 |  | 15364 | 15689 | 16046 | 16317 |  |  | 하남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하남3리 | 155 | 9.038% | 636 | 649 | 664 | 675 |  | 서화면 | 계 | 12823 | 13095 | 13393 | 13619 |  |  | 상남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 미산1리 | 177 | 10.32% | 726 | 741 | 758 | 771 |  |  | 천도1리 | 813 | 830 | 849 | 863 |  | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 0
| 미산2리 | 99 | 5.773% | 406 | 414 | 424 | 431 |  |  | 천도2리 | 1589 | 1622 | 1659 | 1687 |  |  | 서화배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 천도3리 | 3111 | 3178 | 3251 | 3304 |  |  | 천도배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
구분 | 2010년 | 인구비율 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고 |  |  | 천도4리 | 3111 | 3178 | 3250 | 3305 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 16 | 16 | 15 | 15
|  |  | (2015년) | (2020년) | (2025년) | (2030년) |  |  |  | 서흥1리 | 743 | 759 | 776 | 789 |  | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 271; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 359; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 347; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 334
인제군 | 31842 | 100% | 130469 | 133200 | 136220 | 138560 |  |  |  | 서흥2리 | 576 | 588 | 601 | 612
인제읍 | 9570 | 30.05% | 39154 | 39973 | 40879 | 41581 |  |  |  | 서화1리 | 1495 | 1526 | 1561 | 1588
남 면 | 4051 | 12.72% | 16765 | 17116 | 17504 | 17805 |  |  |  | 서화2리 | 1385 | 1414 | 1446 | 1471
북 면 | 8184 | 25.7% | 33374 | 34072 | 34845 | 35444 |  |  | 북면 | 계 | 2541 | 2594 | 2653 | 2698
기린면 | 5182 | 16.27% | 21319 | 21765 | 22259 | 22641 |  |  |  | 월학2리 | 975 | 995 | 1018 | 1035
서화면 | 3140 | 9.861% | 12825 | 13094 | 13391 | 13621 |  |  |  | 월학3리 | 1566 | 1599 | 1635 | 1663
상남면 | 1715 | 5.386% | 7032 | 7180 | 7342 | 7468
[9 empty] | ◎ 용대정수장 장래인구계획 | [6 empty] | ◎ 배수지별 공업용수 급수량 산정
[9 empty] | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 일평균 급수량(㎥/일); 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 일최대 급수량(㎥/일)
[11 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[9 empty] | 합 계 |  | 5953 | 6078 | 6216 | 6323 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189
[9 empty] | 북면 | 계 | 5953 | 6078 | 6216 | 6323 |  |  | 덕산배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 용대1리 | 1121 | 1145 | 1171 | 1191 |  |  | 원통배수지 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189
[10 empty] | 용대2리 | 2675 | 2731 | 2793 | 2841 |  |  | 남면배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 용대3리 | 2157 | 2202 | 2252 | 2291
구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  | 급 수 인 구 | [10 empty] | ◎ 배수지별 관광용수 급수량 산정(숙박객)
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | [7 empty] | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 급 수 인 구
덕산통합 계통 | 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 인제읍 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 0 | 234 | 238 | 242 | 0 | 234 | 238 | 242
| 북 면 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 덕산배수지 | 0 | 125 | 127 | 129 | 0 | 125 | 127 | 129
| 남 면 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 원통배수지 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8
기린통합 계통 | 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 남면배수지 | 0 | 101 | 103 | 105 | 0 | 101 | 103 | 105
| 기린면 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 12 | 12 | 13
| 하남리 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 현리배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상남리 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 하남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 방동리 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 상남배수지 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 12 | 12 | 13
서화계통 | 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 서화계통 | 계 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
| 서화리 인근 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 서화배수지 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
| 천도리 인근 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 천도배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
용대계통 | 용대리 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
[16 empty] | 계 |  | 0 | 254 | 258 | 263 | 0 | 254 | 258 | 263
[16 empty] | 구 분 |  | 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 21; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 22; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 24
[17 empty] | 덕산배수지 | 91 | 94 | 96 | 99 | 0 | 12 | 12 | 13
[17 empty] | 원통배수지 | 91 | 94 | 96 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 남면배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 8 | 9 | 10
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 1; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 1; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 1
[17 empty] | 현리배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 하남배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 상남배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 0
[17 empty] | 서화배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 천도배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 22; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 23; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 25
◎ 배수지별 관광용수 급수량 산정(일귀객)
[16 empty] | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 장 래 계 획; 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 급 수 인 구
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 0 | 187 | 191 | 194 | 0 | 187 | 191 | 194
[17 empty] | 덕산배수지 | 0 | 98 | 100 | 102 | 0 | 98 | 100 | 102
[17 empty] | 원통배수지 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7
[17 empty] | 남면배수지 | 0 | 82 | 84 | 85 | 0 | 82 | 84 | 85
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10
[17 empty] | 현리배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 하남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 상남배수지 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
[17 empty] | 서화배수지 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
[17 empty] | 천도배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
[16 empty] | 계 |  | 0 | 203 | 207 | 210 | 0 | 203 | 207 | 210
[16 empty] | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 5; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 5; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 5
[17 empty] | 덕산배수지 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3
[17 empty] | 원통배수지 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 남면배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 0
[17 empty] | 현리배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 하남배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 상남배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 0
[17 empty] | 서화배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 천도배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 5; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 5; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 5
◎ 배수지별 군대용수 급수량 산정
[16 empty] | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 장 래 계 획; 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 급 수 인 구
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 덕산배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 원통배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 남면배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 현리배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 하남배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 상남배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 방동배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 서화계통 | 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 서화배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 천도배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 계 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: #REF!
[17 empty] | 덕산배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 원통배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 남면배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: #REF!
[17 empty] | 현리배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 하남배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 상남배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 방동배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: #REF!
[17 empty] | 서화배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 천도배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: #REF!; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: #REF!
◎ 배수지별 급수량 산정
[16 empty] | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 일최대 급수량(㎥/일); 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 비 고
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[17 empty] | 덕산배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[17 empty] | 원통배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[17 empty] | 남면배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[17 empty] | 현리배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[17 empty] | 하남배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[17 empty] | 상남배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[17 empty] | 방동배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[17 empty] | 서화배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[17 empty] | 천도배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!
[16 empty] | 계 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: #REF!; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: #REF!

## Sheet3 (hidden)
◆ 인제읍(덕산정수지)
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고 | 구 분 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
계획인구 | 계 | 37341 | 38269 | 39116 | 39776 |  | 인 제 군 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 자연적 증가 | 36730 | 37497 | 38344 | 39004 |  | 덕산통합 정수장 | 계 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 사회적 증가 | 611 | 772 | 772 | 772 |  |  | 덕산정수지 (배수지) | 소 계 | 25339.179 | 24080.0714 | 24401.5357 | 24697.8387
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95% |  |  |  | 생활용수 | 18657 | 19554 | 20217 | 20804
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0
급수인구 | 계 | 29995 | 32644 | 35282 | 37826 |  |  |  | 관광용수 | 0 | 35 | 39 | 43
| 자연적 증가 | 29384 | 31872 | 34510 | 37054 |  |  |  | 군대용수 | 6682.179 | 4491.0714 | 4145.5357 | 3850.8387
| 사회적 증가 | 611 | 772 | 772 | 772 |  |  | 원통배수지 | 소 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 279 | 289 | 296 | 303 |  |  |  | 생활용수 | 13414 | 13928 | 14349 | 14721
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80% |  |  |  | 공업용수 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
첨두부하율 |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  | 관광용수 | 0 | 1 | 1 | 2
계획급수 원단위 | 일평균 | 429 | 413 | 395 | 379 |  |  |  | 군대용수 | 6522.6 | 4462.9333 | 4130.7 | 3864.3548
| 일최대 | 622 | 599 | 573 | 550 |  |  | 남면배수지 | 소 계 | 13860.194 | 12596.2258 | 12837.6452 | 13397.4516
계획급수량 | 일평균 | 12868 | 13482 | 13936 | 14336 |  |  |  | 생활용수 | 7621 | 8123 | 8674 | 9152
| 일최대 | 18657 | 19554 | 20217 | 20804 |  |  |  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0
◆ 북면(원통배수지) | [8 empty] | 관광용수 | 0 | 29 | 32 | 35
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고 |  |  | 군대용수 | 6239.194 | 4444.2258 | 4131.6452 | 4210.4516
계획인구 | 계 | 26542 | 27062 | 27640 | 28086 |  | 기린통합 정수장 | 계 |  | 41625.42 | 34523.0237 | 36346.3043 | 37375.1935
| 자연적 증가 | 24879 | 25399 | 25977 | 26423 |  |  | 현리배수지 | 소 계 | 16415.833 | 14700.8667 | 15570 | 16110.5161
| 사회적 증가 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |  |  |  | 생활용수 | 9711 | 10361 | 11079 | 11700
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95% |  |  |  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 관광용수 | 0 | 0 | 0 | 0
급수인구 | 계 | 21566 | 23252 | 25042 | 26765 |  |  |  | 군대용수 | 6704.833 | 4339.8667 | 4491 | 4410.5161
| 자연적 증가 | 19903 | 21589 | 23379 | 25102 |  |  | 하남배수지 | 소 계 | 8242.258 | 6272.3548 | 6678 | 6700
| 사회적 증가 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |  |  |  | 생활용수 | 1132 | 1211 | 1296 | 1371
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 279 | 289 | 296 | 303 |  |  |  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80% |  |  |  | 관광용수 | 0 | 0 | 0 | 0
첨두부하율 |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  | 군대용수 | 7110.258 | 5061.3548 | 5382 | 5329
계획급수 원단위 | 일평균 | 429 | 413 | 395 | 379 |  |  | 상남배수지 | 소 계 | 8905.129 | 7880.9355 | 8083.871 | 8555.1935
| 일최대 | 622 | 599 | 573 | 550 |  |  |  | 생활용수 | 2509 | 2635 | 2775 | 2895
계획급수량 | 일평균 | 9252 | 9603 | 9892 | 10144 |  |  |  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 13414 | 13928 | 14349 | 14721 |  |  |  | 관광용수 | 0 | 3 | 3 | 3
◆ 남면(남면배수지) | [8 empty] | 군대용수 | 6396.129 | 5242.9355 | 5305.871 | 5657.1935
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고 |  | 방동리배수지 | 소 계 | 8062.2 | 5668.8667 | 6014.4333 | 6009.4839
계획인구 | 계 | 17285 | 17638 | 18023 | 18323 |  |  |  | 생활용수 | 897 | 958 | 1026 | 1085
| 자연적 증가 | 16765 | 17118 | 17503 | 17803 |  |  |  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사회적 증가 | 520 | 520 | 520 | 520 |  |  |  | 관광용수 | 0 | 0 | 0 | 0
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95% |  |  |  | 군대용수 | 7165.2 | 4710.8667 | 4988.4333 | 4924.4839
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 서화정수장 | 계 |  | 17591.355 | 15889.2258 | 16330.3226 | 16411.4194
급수인구 | 계 | 13932 | 15070 | 16273 | 17433 |  |  | 서화정수지 (배수지) | 소 계 | 9522.484 | 7750.0323 | 7920.2903 | 7992.5806
| 자연적 증가 | 13412 | 14550 | 15753 | 16913 |  |  |  | 생활용수 | 3027 | 3229 | 3451 | 3644
| 사회적 증가 | 520 | 520 | 520 | 520 |  |  |  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 235 | 250 | 265 | 278 |  |  |  | 관광용수 | 0 | 1 | 1 | 1
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80% |  |  |  | 군대용수 | 6495.484 | 4520.0323 | 4468.2903 | 4347.5806
첨두부하율 |  | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  | 천도배수지 | 소 계 | 8068.871 | 8139.1935 | 8410.0323 | 8418.8387
계획급수 원단위 | 일평균 | 362 | 357 | 353 | 348 |  |  |  | 생활용수 | 3774 | 4035 | 4322 | 4568
| 일최대 | 547 | 539 | 533 | 525 |  |  |  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0
계획급수량 | 일평균 | 5043 | 5380 | 5744 | 6067 |  |  |  | 관광용수 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 7621 | 8123 | 8674 | 9152 |  |  |  | 군대용수 | 4294.871 | 4104.1935 | 4088.0323 | 3850.8387
◆ 기린면(현리배수지) | [6 empty] | 용대정수장 | 계 |  | 9164.581 | 7904.0323 | 7658.0645 | 7602.5484
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고 |  | 용대정수지 (배수지) | 소 계 | 9164.581 | 7904.0323 | 7658.0645 | 7602.5484
계획인구 | 계 | 22093 | 22545 | 23051 | 23438 |  |  |  | 생활용수 | 2621 | 2800 | 2997 | 3169
| 자연적 증가 | 21696 | 22148 | 22654 | 23041 |  |  |  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사회적 증가 | 397 | 397 | 397 | 397 |  |  |  | 관광용수 | 0 | 1 | 1 | 1
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95% |  |  |  | 군대용수 | 6543.581 | 5103.0323 | 4660.0645 | 4432.5484
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100%
급수인구 | 계 | 17754 | 19223 | 20786 | 22286
| 자연적 증가 | 17357 | 18826 | 20389 | 21889 |  |  |  | 생활용수 | 63363 | 66834 | 70186 | 73109
| 사회적 증가 | 397 | 397 | 397 | 397 |  |  |  | 공업용수 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 235 | 250 | 265 | 278 |  |  |  | 관광용수 | 0 | 70 | 77 | 85
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80% |  |  |  | 군대용수 | 64154.329 | 46480.5123 | 45791.5723 | 44877.8065
첨두부하율 |  | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  | 64154.329 | 46550.5123 | 45868.5723 | 44962.8065
계획급수 원단위 | 일평균 | 362 | 357 | 353 | 348
| 일최대 | 547 | 539 | 533 | 525
계획급수량 | 일평균 | 6427 | 6863 | 7337 | 7756
| 일최대 | 9711 | 10361 | 11079 | 11700
◆ 상남면 하남리(하남배수지)
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
계획인구 | 계 | 2588 | 2642 | 2702 | 2748
| 자연적 증가 | 2588 | 2642 | 2702 | 2748
| 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95%
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100%
급수인구 | 계 | 2070 | 2246 | 2432 | 2611
| 자연적 증가 | 2070 | 2246 | 2432 | 2611
| 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 235 | 250 | 265 | 278
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80%
첨두부하율 |  | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
계획급수 원단위 | 일평균 | 362 | 357 | 353 | 348
| 일최대 | 547 | 539 | 533 | 525
계획급수량 | 일평균 | 749 | 802 | 858 | 909
| 일최대 | 1132 | 1211 | 1296 | 1371
◆ 상남면 상남리(상남배수지)
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
계획인구 | 계 | 5475 | 5569 | 5670 | 5751
| 자연적 증가 | 4445 | 4539 | 4640 | 4721
| 사회적 증가 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95%
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100%
급수인구 | 계 | 4586 | 4888 | 5206 | 5515
| 자연적 증가 | 3556 | 3858 | 4176 | 4485
| 사회적 증가 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 235 | 250 | 265 | 278
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80%
첨두부하율 |  | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
계획급수 원단위 | 일평균 | 362 | 357 | 353 | 348
| 일최대 | 547 | 539 | 533 | 525
계획급수량 | 일평균 | 1660 | 1745 | 1838 | 1919
| 일최대 | 2509 | 2635 | 2775 | 2895
◆ 기린면 방동리(방동리배수지)
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
계획인구 | 계 | 2049 | 2092 | 2139 | 2176
| 자연적 증가 | 2049 | 2092 | 2139 | 2176
| 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95%
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100%
급수인구 | 계 | 1639 | 1778 | 1925 | 2067
| 자연적 증가 | 1639 | 1778 | 1925 | 2067
| 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 235 | 250 | 265 | 278
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80%
첨두부하율 |  | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
계획급수 원단위 | 일평균 | 362 | 357 | 353 | 348
| 일최대 | 547 | 539 | 533 | 525
계획급수량 | 일평균 | 593 | 635 | 680 | 719
| 일최대 | 897 | 958 | 1026 | 1085
◆ 서화면(서화정수지)
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
계획인구 | 계 | 6881 | 7022 | 7178 | 7299
| 자연적 증가 | 6740 | 6881 | 7037 | 7158
| 사회적 증가 | 141 | 141 | 141 | 141
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95%
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100%
급수인구 | 계 | 5533 | 5990 | 6474 | 6941
| 자연적 증가 | 5392 | 5849 | 6333 | 6800
| 사회적 증가 | 141 | 141 | 141 | 141
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 235 | 250 | 265 | 278
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80%
첨두부하율 |  | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
계획급수 원단위 | 일평균 | 362 | 357 | 353 | 348
| 일최대 | 547 | 539 | 533 | 525
계획급수량 | 일평균 | 2003 | 2138 | 2285 | 2415
| 일최대 | 3027 | 3229 | 3451 | 3644
◆ 서화면(천도배수지)
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
계획인구 | 계 | 8624 | 8808 | 9009 | 9159
| 자연적 증가 | 8624 | 8808 | 9009 | 9159
| 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95%
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100%
급수인구 | 계 | 6899 | 7487 | 8108 | 8701
| 자연적 증가 | 6899 | 7487 | 8108 | 8701
| 사회적 증가 | 0 | 0 | 0 | 0
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 235 | 250 | 265 | 278
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80%
첨두부하율 |  | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
계획급수 원단위 | 일평균 | 362 | 357 | 353 | 348
| 일최대 | 547 | 539 | 533 | 525
계획급수량 | 일평균 | 2497 | 2673 | 2862 | 3028
| 일최대 | 3774 | 4035 | 4322 | 4568
◆ 북면(용대정수지)
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
계획인구 | 계 | 5982 | 6107 | 6245 | 6352
| 자연적 증가 | 5953 | 6078 | 6216 | 6323
| 사회적 증가 | 29 | 29 | 29 | 29
급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95%
| 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100%
급수인구 | 계 | 4791 | 5195 | 5623 | 6036
| 자연적 증가 | 4762 | 5166 | 5594 | 6007
| 사회적 증가 | 29 | 29 | 29 | 29
사용량 원단위(ℓpcd) |  | 235 | 250 | 265 | 278
유수율(%) |  | 65% | 70% | 75% | 80%
첨두부하율 |  | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
계획급수 원단위 | 일평균 | 362 | 357 | 353 | 348
| 일최대 | 547 | 539 | 533 | 525
계획급수량 | 일평균 | 1734 | 1855 | 1985 | 2101
| 일최대 | 2621 | 2800 | 2997 | 3169
구 분 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
인 제 군 |  |  | 63363 | 66834 | 70186 | 73109
덕산통합 정수장 | 소 계 |  | 39692 | 41605 | 43240 | 44677
| 인제읍 | 덕산정수지 | 18657 | 19554 | 20217 | 20804
| 북 면 | 원통배수지 | 13414 | 13928 | 14349 | 14721
| 남 면 | 남면배수지 | 7621 | 8123 | 8674 | 9152
기린통합 정수장 | 소 계 |  | 14249 | 15165 | 16176 | 17051
| 기린면 | 현리배수지 | 9711 | 10361 | 11079 | 11700
| 기린면 | 방동리배수지 | 897 | 958 | 1026 | 1085
| 상남면 | 하남배수지 | 1132 | 1211 | 1296 | 1371
| 상남면 | 상남배수지 | 2509 | 2635 | 2775 | 2895
서화정수장 | 소 계 |  | 6801 | 7264 | 7773 | 8212
| 서화면 | 서화정수지 | 3027 | 3229 | 3451 | 3644
| 서화면 | 천도배수지 | 3774 | 4035 | 4322 | 4568
용대정수장 | 소 계 |  | 2621 | 2800 | 2997 | 3169
| 북 면 | 용대정수지 | 2621 | 2800 | 2997 | 3169
|  | 42826 | 45176 | 47417 | 49394

## 보고용 (hidden)
구 분 |  |  | 초안보고서 |  |  |  |  | 보완계획 |  |  |  |  | 비 고
목표년도 |  |  | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2009년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
급수현황 및 행정구역 면적
인구 |  | 계획인구 | 31705 | 34966 | 33688 | 32388 | 31088 | 32175 | 34691 | 33452 | 32152 | 30652
|  | 보급률(%) | 69.8 | 84.1 | 88.3 | 92.3 | 96.2 | 71.1 | 82.5 | 87 | 91.4 | 95.7
|  | 급수인구 | 22143 | 29406 | 29743 | 29888 | 29903 | 22879 | 28631 | 29117 | 29392 | 29347
급수량 원단위 (Lpcd) | 사용량 원단위 | 인제군 | - | 353 | 365 | 375 | 382 | -
|  | 읍제읍, 북면 | 2015년: 279; 2020년: 289; 2025년: 296; 2030년: 303
|  | 남면 외 | 2015년: 235; 2020년: 250; 2025년: 265; 2030년: 278
| 유수율(%) |  | - | 70 | 75 | 80 | 85 | - | 65 | 70 | 75 | 80
| 급수량 원단위 | 인제군 | - | 353 | 365 | 375 | 382 | -
|  | 읍제읍, 북면 | 2015년: 429; 2020년: 413; 2025년: 395; 2030년: 379
|  | 남면 외 | 2015년: 362; 2020년: 357; 2025년: 353; 2030년: 348
| 첨두부하율 | 읍제읍, 북면 | - | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
|  | 남면 외 | 2015년: 1.51; 2020년: 1.51; 2025년: 1.51; 2030년: 1.51
| 일최대 급수량 원단위 | 인제군 | - | 533 | 551 | 566 | 577 | -
|  | 읍제읍, 북면 | 2015년: 622; 2020년: 599; 2025년: 573; 2030년: 550
|  | 남면 외 | 2015년: 547; 2020년: 539; 2025년: 533; 2030년: 525
계획 일최대 수요량 (㎥/일) |  | 합 계 | - | 38179 | 42036 | 42781 | 43334 | - | 34019 | 36803 | 36570 | 36189
|  | 생활용수 | - | 15673 | 16388 | 16917 | 17254 | - | 16724 | 16566 | 16251 | 15773
|  | 공업용수 | - | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | - | 1189 | 1189 | 1189 | 1189
|  | 기타용수 | - | 21219 | 24361 | 24577 | 24793 | - | 16106 | 19048 | 19130 | 19227
정수장 시설용량 (㎥/일) |  | 합 계 | 23000 | 39500 | 43500 | 43800 | 44300 | 23000 | 36000 | 38500 | 38500 | 38500
|  | 덕산 | 12000 | 15500 | 16500 | 16500 | 17000 | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
|  | 부평 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
|  | 용대 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  | 현리 | 3000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500
|  | 천도 | 2000 | 7000 | 8500 | 8500 | 8500 | 2000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000
|  | 서화(공사중) | 2009년: (2000); 2010년: (2000)
|  | 상남 | 1000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000
구 분 |  |  | 2025년: 당 초 계 획; 2020년: 금 회 계 획 |  | 비 고
[6 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
목표년도 | bar: 금 회 계 획 2015년 to 금 회 계 획 2030년
급수현황 및 행정구역 면적
생활용수 |  |  | 계획인구 (인) | 계 |  | 34966 | 33688 | 32388 | 31088 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 자연적 증가 |  | 27800 | 26300 | 25000 | 23700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 사회적 증가 |  | 5016 | 5238 | 5238 | 5238 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 군부대 증가 |  | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 급수보급율 | 자연적 증가 |  | 80% | 85% | 90% | 95% | 80% | 85% | 90% | 95%
|  |  |  | 사회적 증가 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 군부대 증가 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 급수인구 | 계 |  | 29406 | 29743 | 29888 | 29903 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 자연적 증가 |  | 22240 | 22355 | 22500 | 22515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 사회적 증가 |  | 5016 | 5238 | 5238 | 5238 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 군부대 증가 |  | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 급수량 원단위 | 일평균 | 인제읍, 북면 | 353 | 365 | 375 | 382 | 429 | 413 | 395 | 379
[5 empty] | 남면 외 | 80%: 362; 85%: 357; 90%: 353; 95%: 348
|  |  |  | 일최대 | 인제읍, 북면 | 533 | 551 | 566 | 577 | 622 | 599 | 573 | 550
[5 empty] | 남면 외 | 80%: 547; 85%: 539; 90%: 533; 95%: 525
|  |  | 계획급수량 | 일평균 |  | 10380 | 10856 | 11208 | 11423 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 일최대 |  | 15673 | 16388 | 16917 | 17254 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
공업용수 |  |  | 계획급수량 | 일평균 |  | 852 | 852 | 852 | 852 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 일최대 |  | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
기타용수 |  |  | 관광용수 |  |  | 5391 | 6054 | 6270 | 6486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 군대용수 |  |  | 15828 | 18307 | 18307 | 18307 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
계(일최대) | [5 empty] | 38179 | 42036 | 42781 | 43334 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[15 empty] | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[15 empty] | 사용량 원단위 | 인제읍, 북면 | 279 | 289 | 296 | 303
[6 empty] | 21219 | 24361 | 24577 | 24793 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 남면 외 | 235 | 250 | 265 | 278
[15 empty] | 유수율 |  | 65% | 70% | 75% | 80%
[15 empty] | 급수량 원단위 | 인제읍, 북면 | 429 | 413 | 395 | 379
[16 empty] | 남면 외 | 362 | 357 | 353 | 348
[15 empty] | 첨두부하율 | 인제읍, 북면 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
[16 empty] | 남면 외 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
[15 empty] | 일최대 급수량 원단위 | 인제읍, 북면 | 622 | 599 | 573 | 550
[16 empty] | 남면 외 | 547 | 539 | 533 | 525

## Sheet2 (hidden)
급수인구
구 분 | 자연적 | 사회적 |  | 계
|  | 관사 | 개발
덕산 | 14894 | 2482 | 473 | 17849
용대 | 1131 | 0 | 29 | 1160
서화 | 2920 | 141 | 0 | 3061
기린 | 5850 | 1315 | 112 | 7277
계 | 24795 | 3938 | 614 | 29347

## 급수분배 (2) (hidden)
◎ 장 래 인 구 계 획 | [8 empty] | ◎ 덕산통합정수장 장래인구계획 | [6 empty] | ◎ 배수지별 자연적 인구 급수량 산정
구 분 |  | 2010년 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 급 수 인 구
|  | 인 구 | 백분율 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
인 제 군 |  | 31842 | 100% | 130469 | 133200 | 136220 | 138560 |  | 합 계 |  | 78374 | 80014 | 81824 | 83230 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 78374 | 80014 | 81824 | 83230 | 62699 | 68011 | 73642 | 79069
인제읍 | 계 | 9570 | 30.05% | 39154 | 39973 | 40879 | 41581 |  | 인제읍 | 계 | 36730 | 37497 | 38344 | 39004 |  |  | 덕산배수지 | 36730 | 37497 | 38344 | 39004 | 29384 | 31872 | 34510 | 37054
| 상동 1리 | 1595 | 16.67% | 6526 | 6661 | 6811 | 6929 |  |  | 상동 1리 | 6526 | 6661 | 6811 | 6929 |  |  | 원통배수지 | 24879 | 25399 | 25977 | 26423 | 19903 | 21589 | 23379 | 25102
| 상동 2리 | 546 | 5.705% | 2234 | 2281 | 2332 | 2372 |  |  | 상동 2리 | 2234 | 2281 | 2332 | 2372 |  |  | 남면배수지 | 16765 | 17118 | 17503 | 17803 | 13412 | 14550 | 15753 | 16913
| 상동 3리 | 661 | 6.907% | 2704 | 2761 | 2824 | 2872 |  |  | 상동 3리 | 2704 | 2761 | 2824 | 2872 |  | 기린통합 계통 | 계 | 30778 | 31421 | 32135 | 32686 | 24622 | 26708 | 28922 | 31052
| 상동 4리 | 1071 | 11.19% | 4382 | 4473 | 4575 | 4653 |  |  | 상동 4리 | 4382 | 4473 | 4575 | 4653 |  |  | 현리배수지 | 23745 | 24240 | 24793 | 25217 | 18996 | 20604 | 22314 | 23956
| 상동 5리 | 501 | 5.235% | 2050 | 2093 | 2140 | 2177 |  |  | 상동 5리 | 2050 | 2093 | 2140 | 2177 |  |  | 하남배수지 | 2588 | 2642 | 2702 | 2748 | 2070 | 2246 | 2432 | 2611
| 남북 1리 | 619 | 6.468% | 2533 | 2586 | 2644 | 2690 |  |  | 남북 1리 | 2533 | 2586 | 2644 | 2690 |  |  | 상남배수지 | 4445 | 4539 | 4640 | 4721 | 3556 | 3858 | 4176 | 4485
| 남북 2리 | 456 | 4.765% | 1866 | 1905 | 1948 | 1981 |  |  | 남북 2리 | 1866 | 1905 | 1948 | 1981 |  | 서화계통 | 계 | 15364 | 15689 | 16046 | 16317 | 12291 | 13336 | 14441 | 15501
| 합강 1리 | 376 | 3.929% | 1538 | 1571 | 1606 | 1634 |  |  | 합강 1리 | 1538 | 1571 | 1606 | 1634 |  |  | 서화배수지 | 2880 | 2940 | 3007 | 3059 | 2304 | 2499 | 2706 | 2906
| 합강 2리 | 495 | 5.172% | 2025 | 2068 | 2114 | 2151 |  |  | 합강 2리 | 2025 | 2068 | 2114 | 2151 |  |  | 천도배수지 | 12484 | 12749 | 13039 | 13258 | 9987 | 10837 | 11735 | 12595
| 합강 3리 | 129 | 1.348% | 528 | 539 | 551 | 560 |  |  | 합강 3리 | 528 | 539 | 551 | 560 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 5953 | 6078 | 6216 | 6323 | 4762 | 5166 | 5594 | 6007
| 가아 1리 | 237 | 2.476% | 970 | 990 | 1012 | 1030 |  |  | 가아 1리 | 970 | 990 | 1012 | 1030 |  | 계 |  | 130469 | 133202 | 136221 | 138556 | 104374 | 113221 | 122599 | 131629
| 가아 2리 | 186 | 1.944% | 761 | 777 | 795 | 808 |  |  | 가아 2리 | 761 | 777 | 795 | 808 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
| 덕 산 리 | 916 | 9.572% | 3748 | 3826 | 3913 | 3980 |  |  | 덕 산 리 | 3748 | 3826 | 3913 | 3980 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 덕 적 리 | 193 | 2.017% | 790 | 806 | 824 | 839 |  |  | 덕 적 리 | 790 | 806 | 824 | 839 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 37993; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 39865; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 41566; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 43065
| 고 사 리 | 272 | 2.842% | 1113 | 1136 | 1162 | 1182 |  |  | 고 사 리 | 1113 | 1136 | 1162 | 1182 |  |  | 덕산배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 18277 | 19091 | 19774 | 20380
| 원 대 리 | 283 | 2.957% | 1158 | 1182 | 1209 | 1230 |  |  | 원 대 리 | 1158 | 1182 | 1209 | 1230 |  |  | 원통배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 12380 | 12932 | 13396 | 13806
| 하 추 리 | 207 | 2.163% | 847 | 865 | 884 | 899 |  |  | 하 추 리 | 847 | 865 | 884 | 899 |  |  | 남면배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 7336 | 7842 | 8396 | 8879
| 귀둔 1리 | 285 | 2.978% | 1166 | 1190 | 1217 | 1238 |  |  | 가리산리 | 957 | 977 | 1000 | 1017 |  | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 13468; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 14396; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 15415; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 16303
| 귀둔 2리 | 308 | 3.218% | 1260 | 1286 | 1316 | 1338 |  | 남면 | 계 | 16765 | 17118 | 17503 | 17803 |  |  | 현리배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 10391 | 11106 | 11893 | 12577
| 가리산리 | 234 | 2.445% | 957 | 977 | 1000 | 1017 |  |  | 어 론 리 | 3749 | 3828 | 3914 | 3981 |  |  | 하남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 1132 | 1211 | 1296 | 1371
남면 | 계 | 4051 | 12.72% | 16765 | 17116 | 17504 | 17805 |  |  | 신 풍 리 | 1759 | 1796 | 1836 | 1868 |  |  | 상남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 1945 | 2079 | 2226 | 2355
| 어 론 리 | 906 | 22.36% | 3749 | 3828 | 3914 | 3981 |  |  | 신남 1리 | 1995 | 2037 | 2083 | 2118 |  | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 6723; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 7188; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 7697; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 8138
| 신 풍 리 | 425 | 10.49% | 1759 | 1796 | 1836 | 1868 |  |  | 신남 2리 | 1535 | 1568 | 1603 | 1631 |  |  | 서화배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 1260 | 1347 | 1442 | 1526
| 신남 1리 | 482 | 11.9% | 1995 | 2037 | 2083 | 2118 |  |  | 신남 3리 | 790 | 807 | 825 | 839 |  |  | 천도배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 5463 | 5841 | 6255 | 6612
| 신남 2리 | 371 | 9.158% | 1535 | 1568 | 1603 | 1631 |  |  | 신남 4리 | 1879 | 1918 | 1962 | 1995 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 2605 | 2784 | 2982 | 3154
| 신남 3리 | 191 | 4.715% | 790 | 807 | 825 | 839 |  |  | 부 평 리 | 1610 | 1644 | 1681 | 1710 |  | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 60789; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 64233; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 67660; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 70660
| 신남 4리 | 454 | 11.21% | 1879 | 1918 | 1962 | 1995 |  |  | 갑 둔 리 | 443 | 452 | 462 | 470
| 부 평 리 | 389 | 9.603% | 1610 | 1644 | 1681 | 1710 |  |  | 정 자 리 | 488 | 499 | 510 | 519 |  | ◎ 배수지별 사회적인구 급수량 산정(관사)
| 갑 둔 리 | 107 | 2.641% | 443 | 452 | 462 | 470 |  |  | 남전 1리 | 600 | 613 | 627 | 637 |  | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 장 래 계 획; 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 급 수 인 구
| 정 자 리 | 118 | 2.913% | 488 | 499 | 510 | 519 |  |  | 남전 2리 | 385 | 393 | 402 | 409 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 남전 1리 | 145 | 3.579% | 600 | 613 | 627 | 637 |  |  | 관 대 리 | 207 | 211 | 216 | 220 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482
| 남전 2리 | 93 | 2.296% | 385 | 393 | 402 | 409 |  |  | 신 월 리 | 534 | 545 | 557 | 567 |  |  | 덕산배수지 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
| 관 대 리 | 50 | 1.234% | 207 | 211 | 216 | 220 |  |  | 상수내리 | 348 | 355 | 363 | 369 |  |  | 원통배수지 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512
| 신 월 리 | 129 | 3.184% | 534 | 545 | 557 | 567 |  |  | 수 산 리 | 443 | 452 | 462 | 470 |  |  | 남면배수지 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
| 상수내리 | 84 | 2.074% | 348 | 355 | 363 | 369 |  | 북면 | 계 | 24879 | 25399 | 25977 | 26423 |  | 기린통합 계통 | 계 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315
| 수 산 리 | 107 | 2.641% | 443 | 452 | 462 | 470 |  |  | 원통1리 | 4024 | 4109 | 4203 | 4274 |  |  | 현리배수지 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
북면 | 계 | 8184 | 25.7% | 33374 | 34072 | 34845 | 35444 |  |  | 원통2리 | 1550 | 1582 | 1618 | 1646 |  |  | 하남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원통1리 | 987 | 12.06% | 4024 | 4109 | 4203 | 4274 |  |  | 원통3리 | 4926 | 5029 | 5143 | 5232 |  |  | 상남배수지 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030
| 원통2리 | 380 | 4.643% | 1550 | 1582 | 1618 | 1646 |  |  | 원통4리 | 1647 | 1682 | 1720 | 1750 |  | 서화계통 | 계 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
| 원통3리 | 1208 | 14.76% | 4926 | 5029 | 5143 | 5232 |  |  | 원통5리 | 1403 | 1432 | 1465 | 1490 |  |  | 서화배수지 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
| 원통4리 | 404 | 4.936% | 1647 | 1682 | 1720 | 1750 |  |  | 원통6리 | 3218 | 3285 | 3359 | 3417 |  |  | 천도배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원통5리 | 344 | 4.203% | 1403 | 1432 | 1465 | 1490 |  |  | 원통7리 | 3523 | 3597 | 3679 | 3742 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원통6리 | 789 | 9.641% | 3218 | 3285 | 3359 | 3417 |  |  | 원통8리 | 730 | 745 | 762 | 775 |  | 계 |  | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938
| 원통7리 | 864 | 10.56% | 3523 | 3597 | 3679 | 3742 |  |  | 월학1리 | 1293 | 1320 | 1350 | 1373 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
| 원통8리 | 179 | 2.187% | 730 | 745 | 762 | 775 |  |  | 한계1리 | 881 | 899 | 920 | 935 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 월학1리 | 317 | 3.873% | 1293 | 1320 | 1350 | 1373 |  |  | 한계2리 | 1109 | 1132 | 1158 | 1178 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 1504; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 1456; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 1401; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 1353
| 월학2리 | 239 | 2.92% | 975 | 995 | 1018 | 1035 |  |  | 한계3리 | 575 | 587 | 600 | 611 |  |  | 덕산배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 280 | 270 | 258 | 248
| 월학3리 | 384 | 4.692% | 1566 | 1599 | 1635 | 1663 | [9 empty] | 원통배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 940 | 906 | 866 | 832
| 한계1리 | 216 | 2.639% | 881 | 899 | 920 | 935 |  | ◎ 기린통합정수장 장래인구계획 | [7 empty] | 남면배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 284 | 280 | 277 | 273
| 한계2리 | 272 | 3.324% | 1109 | 1132 | 1158 | 1178 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 719; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 709; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 701; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 691
| 한계3리 | 141 | 1.723% | 575 | 587 | 600 | 611 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  | 현리배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 156 | 154 | 152 | 150
| 용대1리 | 275 | 3.36% | 1121 | 1145 | 1171 | 1191 |  | 합 계 |  | 30778 | 31421 | 32135 | 32686 |  |  | 하남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용대2리 | 656 | 8.016% | 2675 | 2731 | 2793 | 2841 |  | 기린면 | 계 | 21319 | 21764 | 22260 | 22641 |  |  | 상남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 563 | 555 | 549 | 541
| 용대3리 | 529 | 6.464% | 2157 | 2202 | 2252 | 2291 |  |  | 현 1 리 | 1914 | 1953 | 1997 | 2031 |  | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 77; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 76; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 75; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 74
기린면 | 계 | 5182 | 16.27% | 21319 | 21765 | 22259 | 22641 |  |  | 현 2 리 | 1901 | 1940 | 1984 | 2019 |  |  | 서화배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 77 | 76 | 75 | 74
| 현 1 리 | 465 | 8.973% | 1914 | 1953 | 1997 | 2031 |  |  | 현 3 리 | 1238 | 1264 | 1293 | 1315 |  |  | 천도배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 현 2 리 | 462 | 8.915% | 1901 | 1940 | 1984 | 2019 |  |  | 현 4 리 | 580 | 592 | 606 | 616 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 현 3 리 | 301 | 5.809% | 1238 | 1264 | 1293 | 1315 |  |  | 현 5 리 | 7014 | 7161 | 7324 | 7449 |  | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 2300; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 2241; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 2177; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 2118
| 현 4 리 | 141 | 2.721% | 580 | 592 | 606 | 616 |  |  | 현 6 리 | 720 | 735 | 752 | 765
| 현 5 리 | 1705 | 32.9% | 7014 | 7161 | 7324 | 7449 |  |  | 방동1리 | 1391 | 1420 | 1452 | 1477 |  | ◎ 배수지별 사회적인구 급수량 산정(개발계획)
| 현 6 리 | 175 | 3.377% | 720 | 735 | 752 | 765 |  |  | 방동2리 | 658 | 672 | 687 | 699 |  | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 장 래 계 획; 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 급 수 인 구
| 방동1리 | 338 | 6.523% | 1391 | 1420 | 1452 | 1477 |  |  | 서 1 리 | 1045 | 1067 | 1091 | 1110 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 방동2리 | 160 | 3.088% | 658 | 672 | 687 | 699 |  |  | 서 2 리 | 420 | 428 | 438 | 446 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 312 | 473 | 473 | 473 | 312 | 473 | 473 | 473
| 서 1 리 | 254 | 4.902% | 1045 | 1067 | 1091 | 1110 |  |  | 북 1 리 | 444 | 454 | 464 | 472 |  |  | 덕산배수지 | 161 | 322 | 322 | 322 | 161 | 322 | 322 | 322
| 서 2 리 | 102 | 1.968% | 420 | 428 | 438 | 446 |  |  | 북 2 리 | 1263 | 1289 | 1319 | 1341 |  |  | 원통배수지 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
| 북 1 리 | 108 | 2.084% | 444 | 454 | 464 | 472 |  |  | 북 3 리 | 1082 | 1105 | 1130 | 1149 |  |  | 남면배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 북 2 리 | 307 | 5.924% | 1263 | 1289 | 1319 | 1341 |  |  | 진동1리 | 987 | 1008 | 1031 | 1049 |  | 기린통합 계통 | 계 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
| 북 3 리 | 263 | 5.075% | 1082 | 1105 | 1130 | 1149 |  |  | 진동2리 | 662 | 676 | 692 | 703 |  |  | 현리배수지 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
| 진동1리 | 240 | 4.631% | 987 | 1008 | 1031 | 1049 |  | 상남면 | 계 | 7033 | 7181 | 7342 | 7469 |  |  | 하남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 진동2리 | 161 | 3.107% | 662 | 676 | 692 | 703 |  |  | 상남1리 | 1374 | 1404 | 1433 | 1460 |  |  | 상남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
서화면 | 계 | 3140 | 9.861% | 12825 | 13094 | 13391 | 13621 |  |  | 상남2리 | 336 | 343 | 351 | 357 |  | 서화계통 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 천도1리 | 199 | 6.338% | 813 | 830 | 849 | 863 |  |  | 상남3리 | 1033 | 1055 | 1079 | 1097 |  |  | 서화배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 천도2리 | 389 | 12.39% | 1589 | 1622 | 1659 | 1687 |  |  | 상남4리 | 570 | 582 | 595 | 605 |  |  | 천도배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 천도3리 | 762 | 24.27% | 3111 | 3178 | 3251 | 3304 |  |  | 하남1리 | 1337 | 1365 | 1396 | 1420 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 천도4리 | 762 | 24.27% | 3111 | 3178 | 3250 | 3305 |  |  | 하남2리 | 615 | 628 | 642 | 653 |  | 계 |  | 453 | 614 | 614 | 614 | 453 | 614 | 614 | 614
| 서흥1리 | 182 | 5.796% | 743 | 759 | 776 | 789 |  |  | 하남3리 | 636 | 649 | 664 | 675 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
| 서흥2리 | 141 | 4.49% | 576 | 588 | 601 | 612 |  |  | 미산1리 | 726 | 741 | 758 | 771 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 서화1리 | 366 | 11.66% | 1495 | 1526 | 1561 | 1588 |  |  | 미산2리 | 406 | 414 | 424 | 431 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 194; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 283; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 272; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 260
| 서화2리 | 339 | 10.8% | 1385 | 1414 | 1446 | 1471 |  | 인제읍 | 계 | 2426 | 2476 | 2533 | 2576 |  |  | 덕산배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 100 | 193 | 185 | 177
상남면 | 계 | 1715 | 5.386% | 7032 | 7180 | 7342 | 7468 |  |  | 귀둔 1리 | 1166 | 1190 | 1217 | 1238 |  |  | 원통배수지 | 622 | 599 | 573 | 550 | 94 | 90 | 87 | 83
| 상남1리 | 335 | 19.53% | 1374 | 1404 | 1433 | 1460 |  |  | 귀둔 2리 | 1260 | 1286 | 1316 | 1338 |  |  | 남면배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상남2리 | 82 | 4.781% | 336 | 343 | 351 | 357 | [8 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 61; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 60; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 60; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 59
| 상남3리 | 252 | 14.69% | 1033 | 1055 | 1079 | 1097 |  | ◎ 서화정수장 장래인구계획 | [7 empty] | 현리배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 61 | 60 | 60 | 59
| 상남4리 | 139 | 8.105% | 570 | 582 | 595 | 605 |  | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 |  | 하남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하남1리 | 326 | 19.01% | 1337 | 1365 | 1396 | 1420 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  | 상남배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하남2리 | 150 | 8.746% | 615 | 628 | 642 | 653 |  | 합 계 |  | 15364 | 15689 | 16046 | 16317 |  | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 0
| 하남3리 | 155 | 9.038% | 636 | 649 | 664 | 675 |  | 서화면 | 계 | 12823 | 13095 | 13393 | 13619 |  |  | 서화배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 미산1리 | 177 | 10.32% | 726 | 741 | 758 | 771 |  |  | 천도1리 | 813 | 830 | 849 | 863 |  |  | 천도배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 미산2리 | 99 | 5.773% | 406 | 414 | 424 | 431 |  |  | 천도2리 | 1589 | 1622 | 1659 | 1687 |  | 용대계통 | 용대배수지 | 547 | 539 | 533 | 525 | 16 | 16 | 15 | 15
[10 empty] | 천도3리 | 3111 | 3178 | 3251 | 3304 |  | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 271; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 359; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 347; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 334
[10 empty] | 천도4리 | 3111 | 3178 | 3250 | 3305
[10 empty] | 서흥1리 | 743 | 759 | 776 | 789 |  | ◎ 배수지별 공업용수 급수량 산정
[10 empty] | 서흥2리 | 576 | 588 | 601 | 612 |  | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 일평균 급수량(㎥/일); 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
[10 empty] | 서화1리 | 1495 | 1526 | 1561 | 1588 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[10 empty] | 서화2리 | 1385 | 1414 | 1446 | 1471 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189
[9 empty] | 북면 | 계 | 2541 | 2594 | 2653 | 2698 |  |  | 덕산배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 월학2리 | 975 | 995 | 1018 | 1035 |  |  | 원통배수지 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189
[10 empty] | 월학3리 | 1566 | 1599 | 1635 | 1663 |  |  | 남면배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ◎ 용대정수장 장래인구계획 | [6 empty] | ◎ 배수지별 관광용수 급수량 산정(숙박객)
[9 empty] | 구 분 |  | 장 래 계 획 |  |  |  | 비 고 | 구 분 |  | 일평균 급수량(㎥/일) 2015년: 장 래 계 획; 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 급 수 인 구
[11 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[9 empty] | 합 계 |  | 5953 | 6078 | 6216 | 6323 |  | 덕산통합 계통 | 계 | 0 | 234 | 238 | 242 | 0 | 234 | 238 | 242
[9 empty] | 북면 | 계 | 5953 | 6078 | 6216 | 6323 |  |  | 덕산배수지 | 0 | 125 | 127 | 129 | 0 | 125 | 127 | 129
[10 empty] | 용대1리 | 1121 | 1145 | 1171 | 1191 |  |  | 원통배수지 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8
[10 empty] | 용대2리 | 2675 | 2731 | 2793 | 2841 |  |  | 남면배수지 | 0 | 101 | 103 | 105 | 0 | 101 | 103 | 105
[10 empty] | 용대3리 | 2157 | 2202 | 2252 | 2291 |  | 기린통합 계통 | 계 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 12 | 12 | 13
[17 empty] | 현리배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 하남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 상남배수지 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 12 | 12 | 13
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
[17 empty] | 서화배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 천도배수지 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
[16 empty] | 계 |  | 0 | 254 | 258 | 263 | 0 | 254 | 258 | 263
[16 empty] | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 21; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 22; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 24
[17 empty] | 덕산배수지 | 91 | 94 | 96 | 99 | 0 | 12 | 12 | 13
[17 empty] | 원통배수지 | 91 | 94 | 96 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 남면배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 8 | 9 | 10
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 1; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 1; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 1
[17 empty] | 현리배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 하남배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 상남배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 0
[17 empty] | 서화배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 천도배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 77 | 82 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 22; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 23; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 25
◎ 배수지별 관광용수 급수량 산정(일귀객)
[16 empty] | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 장 래 계 획; 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 급 수 인 구
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 0 | 187 | 191 | 194 | 0 | 187 | 191 | 194
[17 empty] | 덕산배수지 | 0 | 98 | 100 | 102 | 0 | 98 | 100 | 102
[17 empty] | 원통배수지 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7
[17 empty] | 남면배수지 | 0 | 82 | 84 | 85 | 0 | 82 | 84 | 85
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10
[17 empty] | 현리배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 하남배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 상남배수지 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
[17 empty] | 서화배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 천도배수지 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
[16 empty] | 계 |  | 0 | 203 | 207 | 210 | 0 | 203 | 207 | 210
[16 empty] | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 5; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 5; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 5
[17 empty] | 덕산배수지 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3
[17 empty] | 원통배수지 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 남면배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 0
[17 empty] | 현리배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 하남배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 상남배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 0
[17 empty] | 서화배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 천도배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 23 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 0; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 5; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 5; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 5
◎ 배수지별 군대용수 급수량 산정
[16 empty] | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 장 래 계 획; 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 급 수 인 구
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 12657 | 12657 | 12657 | 12657 | 11320 | 11320 | 11320 | 11320
[17 empty] | 덕산배수지 | 3577 | 3577 | 3577 | 3577 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
[17 empty] | 원통배수지 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
[17 empty] | 남면배수지 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370 | 6370
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 4450 | 6350 | 6350 | 6350
[17 empty] | 현리배수지 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
[17 empty] | 하남배수지 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
[17 empty] | 상남배수지 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 550 | 2450 | 2450 | 2450
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 8816 | 11020 | 11020 | 11020
[17 empty] | 서화배수지 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 2496 | 4700 | 4700 | 4700
[17 empty] | 천도배수지 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620
[16 empty] | 계 |  | 33837 | 33837 | 33837 | 33837 | 26206 | 30310 | 30310 | 30310
[16 empty] | 구 분 |  | 장 래 계 획 2015년: 일최대 급수량 원단위(Lpcd); 급 수 인 구 2015년: 일최대 급수량(㎥/일)
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 6282; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 6282; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 6282; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 6282
[17 empty] | 덕산배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665
[17 empty] | 원통배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082
[17 empty] | 남면배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 2470; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 3525; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 3525; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 3525
[17 empty] | 현리배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221
[17 empty] | 하남배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | 944 | 944 | 944 | 944
[17 empty] | 상남배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | 305 | 1360 | 1360 | 1360
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 4893; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 6117; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 6117; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 6117
[17 empty] | 서화배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | 1385 | 2609 | 2609 | 2609
[17 empty] | 천도배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | 3508 | 3508 | 3508 | 3508
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 555 | 555 | 555 | 555 | 899 | 899 | 899 | 899
[16 empty] | 계 |  | 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 14544; 일최대 급수량(㎥/일) 2020년: 16823; 일최대 급수량(㎥/일) 2025년: 16823; 일최대 급수량(㎥/일) 2030년: 16823
◎ 배수지별 급수량 산정
[16 empty] | 구 분 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 일최대 급수량(㎥/일); 일최대 급수량(㎥/일) 2015년: 비 고
[18 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
[16 empty] | 덕산통합 계통 | 계 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 47200; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 49134; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 50758; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 52192
[17 empty] | 덕산배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 20335; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 21245; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 21904; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 22491
[17 empty] | 원통배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 15698; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 16211; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 16628; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 16998
[17 empty] | 남면배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 11167; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 11678; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 12226; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 12703
[16 empty] | 기린통합 계통 | 계 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 16718; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 18691; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 19702; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 20579
[17 empty] | 현리배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 11829; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 12541; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 13326; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 14007
[17 empty] | 하남배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 2076; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 2155; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 2240; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 2315
[17 empty] | 상남배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 2813; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 3995; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 4136; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 4257
[16 empty] | 서화계통 | 계 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 11693; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 13393; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 13900; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 14341
[17 empty] | 서화배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 2722; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 4038; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 4131; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 4215
[17 empty] | 천도배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 8971; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 9355; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 9769; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 10126
[16 empty] | 용대계통 | 용대배수지 | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 3517; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 3696; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 3894; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 4065
[16 empty] | 계 |  | 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2015년: 79128; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2020년: 84914; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2025년: 88254; 일최대 급수량 원단위(Lpcd) 2030년: 91177

## 행정구역별 장래인구 (hidden)
◎ 자연적 인구
구분 | 2010년 | 인구비율 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
인제군 | 32175 | 100% | 130469 | 133201 | 136221 | 138561
인제읍 | 9656 | 30.01% | 39154 | 39973 | 40879 | 41581
남면 | 4135 | 12.85% | 16765 | 17116 | 17504 | 17805
북면 | 6147 | 19.1% | 24920 | 25441 | 26018 | 26465
북면 (월학2,3리) | 623 | 1.94% | 2531 | 2584 | 2643 | 2688
북면 (용대리) | 1460 | 4.54% | 5923 | 6047 | 6184 | 6291
기린면 | 5258 | 16.34% | 21319 | 21765 | 22259 | 22641
서화면 | 3162 | 9.83% | 12825 | 13094 | 13391 | 13621
상남면 | 1734 | 5.39% | 7032 | 7180 | 7342 | 7468
| 32175 |  | 130469 | 133200 | 136220 | 138560
◎ 사회적 인구
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
계 |  | 4391 | 4552 | 4552 | 4552
인제읍 |  | 611 | 772 | 772 | 772
남 면 |  | 520 | 520 | 520 | 520
북 면 |  | 1663 | 1663 | 1663 | 1663
북 면(용대리) |  | 29 | 29 | 29 | 29
기린면 |  | 397 | 397 | 397 | 397
서화면 |  | 141 | 141 | 141 | 141
상남면 |  | 1030 | 1030 | 1030 | 1030
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
인제군 | 자연적 증가 | 130469 | 133200 | 136220 | 138560
| 사회적 증가 | 4391 | 4552 | 4552 | 4552
| 소 계 | 134860 | 137752 | 140772 | 143112
인제읍 | 자연적 증가 | 39154 | 39973 | 40879 | 41581
| 사회적 증가 | 611 | 772 | 772 | 772
| 소 계 | 39765 | 40745 | 41651 | 42353
남 면 | 자연적 증가 | 16765 | 17116 | 17504 | 17805
| 사회적 증가 | 520 | 520 | 520 | 520
| 소 계 | 17285 | 17636 | 18024 | 18325
북 면 | 자연적 증가 | 24920 | 25441 | 26018 | 26465
| 사회적 증가 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663
| 소 계 | 26583 | 27104 | 27681 | 28128
북면 (용대리) | 자연적 증가 | 5923 | 6047 | 6184 | 6291
| 사회적 증가 | 29 | 29 | 29 | 29
| 소 계 | 5952 | 6076 | 6213 | 6320
기린면 | 자연적 증가 | 21319 | 21765 | 22259 | 22641
| 사회적 증가 | 397 | 397 | 397 | 397
| 소 계 | 21716 | 22162 | 22656 | 23038
서화면 | 자연적 증가 (서화) | 12825 | 13094 | 13391 | 13621
| 자연적 증가 (월학리) | 2531 | 2584 | 2643 | 2688
| 사회적 증가 | 141 | 141 | 141 | 141
| 소 계 | 15497 | 15819 | 16175 | 16450
상남면 | 자연적 증가 | 7032 | 7180 | 7342 | 7468
| 사회적 증가 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030
| 소 계 | 8062 | 8210 | 8372 | 8498
|  | 15356 | 15678 | 16034 | 16309
|  | 141 | 141 | 141 | 141

## Sheet1 (hidden)
◎ 인제군 상수도 급수현황(최근10년)
구 분 | 총인구 (인) | 급수인구 (인) | 보급율 | 급수량(㎥/년) | [6 empty] | 급수량(㎥/일) | [6 empty] | 유수율 | 무수율 | 누수율 | 1인 1일 급수량 (ℓpcd) | 1인 1일 사용량 (ℓpcd) | 비 고
|  |  |  | 계 | 유효수량 |  |  | 무효수량 |  |  | 계 | 유효수량 |  |  | 무효수량
[5 empty] | 소계 | 유수수량 | 유효무수수량 | 소계 | 조정감액수량 | 누수량 |  | 소계 | 유수수량 | 유효무수수량 | 소계 | 조정감액수량 | 누수량
2000년 | 33646 | 24085 | 71.58% | 3454000 | 3194000 | 3109000 | 85000 | 260000 | 0 | 260000 | 9463 | 8751 | 8518 | 233 | 712 | 0 | 712 | 90.01% | 9.986% | 7.524% | 392.9 | 353.7
2001년 | 33133 | 24447 | 73.78% | 3729000 | 3449000 | 3354000 | 95000 | 280000 | 0 | 280000 | 10216 | 9449 | 9189 | 260 | 767 | 0 | 767 | 89.95% | 10.05% | 7.508% | 417.9 | 375.9
2002년 | 32505 | 24447 | 75.21% | 3750373 | 3447373 | 3354373 | 93000 | 303000 | 0 | 303000 | 10275 | 9445 | 9190 | 255 | 830 | 0 | 830 | 89.44% | 10.56% | 8.078% | 420.3 | 375.9
2003년 | 32188 | 27236 | 84.62% | 6271300 | 3780422 | 3780422 | 0 | 2490878 | 0 | 2490878 | 17181 | 10357 | 10357 | 0 | 6824 | 0 | 6824 | 60.28% | 39.72% | 39.72% | 630.8 | 380.3
2004년 | 32563 | 27768 | 85.27% | 7870000 | 4205000 | 4091000 | 114000 | 3665000 | 0 | 3665000 | 21561 | 11520 | 11208 | 312 | 10041 | 0 | 10041 | 51.98% | 48.02% | 46.57% | 776.5 | 403.6
2005년 | 32934 | 27809 | 84.44% | 7576000 | 4273000 | 4180000 | 93000 | 3303000 | 0 | 3303000 | 20756 | 11707 | 11452 | 255 | 9049 | 0 | 9049 | 55.17% | 44.83% | 43.6% | 746.4 | 411.8 | 인제군 통계연보
2006년 | 32619 | 21688 | 66.49% | 6903268 | 4742731 | 4269568 | 473163 | 2160537 | 17955 | 2142582 | 18912 | 12993 | 11697 | 1296 | 5919 | 49 | 5870 | 61.85% | 38.15% | 31.04% | 872 | 539.3
2007년 | 32317 | 20568 | 63.64% | 6818403 | 5034931 | 4384688 | 650243 | 1783472 | 19387 | 1764085 | 18680 | 13794 | 12013 | 1781 | 4886 | 53 | 4833 | 64.31% | 35.69% | 25.87% | 908.2 | 584.1
2008년 | 31911 | 25385 | 79.55% | 7245369 | 4874131 | 4313065 | 561066 | 2371238 | 23147 | 2348091 | 19850 | 13354 | 11817 | 1537 | 6496 | 63 | 6433 | 59.53% | 40.47% | 32.41% | 782 | 465.5
2009년 | 31705 | 22143 | 69.84% | 6897172 | 4934966 | 4349158 | 585808 | 1962206 | 9900 | 1952306 | 18897 | 13521 | 11916 | 1605 | 5376 | 27 | 5349 | 63.06% | 36.94% | 28.31% | 853.4 | 538.1
2010년 | 32175 | 22810 | 70.89% | 7393958 | 5344647 | 4678990 | 665657 | 2049311 | 27134 | 2022177 | 20257 | 14643 | 12819 | 1824 | 5614 | 74 | 5540 | 63.28% | 36.72% | 27.35% | 888.1 | 562
구 분 | 급수사용량(㎥/년) | [7 empty] | 급수사용량(㎥/일) | [7 empty] | 1인 1일 사용량 (ℓpcd) |  |  | 비 고
| 계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 (일반용) | 욕탕1종 (대중탕용) | 욕탕2종 | 공업용 | 기타 | 계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 (일반용) | 욕탕1종 (대중탕용) | 욕탕2종 | 공업용 | 기타 | 계 | 가정용 | 영업용
2000년 | 3109000 | 1125000 | 1554000 | 414000 | 16000 |  |  |  | 8518 | 3082 | 4258 | 1134 | 44 | 0 | 0 | 0 | 353.7 | 128 | 225.7
2001년 | 3354000 | 1171000 | 1739000 | 422000 | 22000 |  |  |  | 9188 | 3208 | 4764 | 1156 | 60 | 0 | 0 | 0 | 375.8 | 131.2 | 244.6
2002년 | 3354373 | 1164000 | 1756184 | 412534 | 21655 |  |  |  | 9189 | 3189 | 4811 | 1130 | 59 | 0 | 0 | 0 | 375.8 | 130.4 | 245.4
2003년 | 3780422 | 1191190 | 2136512 | 433612 | 19108 |  |  |  | 10357 | 3264 | 5853 | 1188 | 52 | 0 | 0 | 0 | 380.2 | 119.8 | 260.4
2004년 | 4091000 | 1252000 | 2375000 | 434000 | 30000 |  |  |  | 11208 | 3430 | 6507 | 1189 | 82 | 0 | 0 | 0 | 403.6 | 123.5 | 280.1
2005년 | 4180000 | 1302000 | 2832000 | 35000 | 3000 |  |  | 8000 | 11452 | 3567 | 7759 | 96 | 8 | 0 | 0 | 22 | 411.8 | 128.3 | 283.5
2006년 | 4269568 | 1280876 | 2971380 |  |  |  | 17312 |  | 11697 | 3509 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 539.3 | 161.8 | 377.5
2007년 | 4384688 | 1283400 | 3084834 |  |  |  | 16454 |  | 12013 | 3516 | 8452 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 584 | 170.9 | 413.1
2008년 | 4313065 | 1316810 | 2978206 |  |  |  | 18049 |  | 11816 | 3608 | 8159 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 465.4 | 142.1 | 323.3
2009년 | 4349158 | 1379315 |  | 2915572 |  |  | 23068 | 31203 | 11915 | 3779 | 0 | 7988 | 0 | 0 | 63 | 85 | 538.1 | 170.7 | 367.4
2010년 | 4678990 | 1436050 |  | 3125173 |  |  |  | 117767 | 12819 | 3934 | 0 | 8562 | 0 | 0 | 0 | 323 | 562 | 172.5 | 389.5
| 구 분 | 급수인구 | 급수사용량(㎥/년) |  |  |  | 급수사용량(㎥/일) |  |  |  | 1인 1일 사용량 (ℓpcd)
|  |  | 가정용 | 영 업 용 |  |  | 가정용 | 영 업 용 |  |  | 계 | 가정용 | 영업용
|  |  |  | 계 | 군부대 | 영업용 |  | 계 | 군부대 | 영업용
| 2000년 | 24085 | 1125000 | 1984000 | 0 | 1984000 | 3082 | 5435.6164 | 0 | 5436 | 353.7 | 128 | 225.7
| 2001년 | 24447 | 1171000 | 2183000 | 1482868 | 700132 | 3208 | 5980.8219 | 4063 | 1918 | 209.7 | 131.2 | 78.5
| 2002년 | 24447 | 1164000 | 2190373 | 1479619 | 710754 | 3189 | 6001.0219 | 4054 | 1947 | 210 | 130.4 | 79.6
| 2003년 | 27236 | 1191190 | 2589232 | 1892498 | 696734 | 3264 | 7093.7863 | 5185 | 1909 | 189.9 | 119.8 | 70.1
| 2004년 | 27768 | 1252000 | 2839000 | 2138639 | 700361 | 3430 | 7778.0822 | 5859 | 1919 | 192.6 | 123.5 | 69.1
| 2005년 | 27809 | 1302000 | 2870000 | 2192807 | 677193 | 3567 | 7863.0137 | 6008 | 1855 | 195 | 128.3 | 66.7
| 2006년 | 21688 | 1280876 | 2971380 | 2299320 | 672060 | 3509 | 8140.7671 | 6300 | 1841 | 246.7 | 161.8 | 84.9
| 2007년 | 20568 | 1283400 | 3084834 | 2409290 | 675544 | 3516 | 8451.6 | 6601 | 1851 | 260.9 | 170.9 | 90
| 2008년 | 25385 | 1316810 | 2978206 | 2320688 | 657518 | 3608 | 8159.4685 | 6358 | 1801 | 213 | 142.1 | 70.9
| 2009년 | 22143 | 1379315 | 2915572 | 2275864 | 639708 | 3779 | 7987.8685 | 6235 | 1753 | 249.9 | 170.7 | 79.2
| 2010년 | 22810 | 1436050 | 3125173 | 2452398 | 672775 | 3934 | 8562.1178 | 6719 | 1843 | 253.3 | 172.5 | 80.8

## 비교표 (hidden)
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
생활용수 | 초안 | 15673 | 16388 | 16917 | 17254
| 수정안 | 17383 | 17211 | 16877 | 16379
| 증감 | 1710 | 823 | -40 | -875
공업용수 | 초안 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287
| 수정안 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189
| 증감 | -98 | -98 | -98 | -98
관광용수 | 초안 | 5391 | 6054 | 6270 | 6486
| 수정안 | 1765 | 2509 | 2608 | 2716
| 증감 | -3626 | -3545 | -3662 | -3770
군대용수 | 초안 | 15828 | 18307 | 18307 | 18307
| 수정안 | 14544 | 16821 | 16821 | 16821
| 증감 | -1284 | -1486 | -1486 | -1486
계 |  | -3298 | -4306 | -5286 | -6229

## 개발계획유입인구 (hidden)
1. 원통농공단지
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
개발계획인구 |  | 344 | 344 | 344 | 344
입주율 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
종업원수(A) |  | 344 | 344 | 344 | 344
인제군 거주 종업원수(B) |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 22.73%
동반가족수(C) |  | 73 | 73 | 73 | 73 | 기혼률 : B의67% 동반가족수 : 1.4인
계획인구 적용 |  | 151 | 151 | 151 | 151 | (B)+(C)
2. 한석산 개발게획
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
개발계획인구 |  | 730 | 730 | 730 | 730
입주율 |  | 50% | 100% | 100% | 100%
종업원수(A) |  | 365 | 730 | 730 | 730
인제군 거주 종업원수(B) |  | 83 | 166 | 166 | 166 | 22.73%
동반가족수(C) |  | 78 | 156 | 156 | 156 | 기혼률 : B의67% 동반가족수 : 1.4인
계획인구 적용 |  | 161 | 322 | 322 | 322 | (B)+(C)
3. 인제 오토테마파크 개발게획
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
개발계획인구 |  | 257 | 257 | 257 | 257
입주율 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
종업원수(A) |  | 257 | 257 | 257 | 257
인제군 거주 종업원수(B) |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 22.73%
동반가족수(C) |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 기혼률 : B의67% 동반가족수 : 1.4인
계획인구 적용 |  | 112 | 112 | 112 | 112 | (B)+(C)
4. 내설악 용대관광지 개발게획
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
개발계획인구 |  | 66 | 66 | 66 | 66
입주율 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
종업원수(A) |  | 66 | 66 | 66 | 66
인제군 거주 종업원수(B) |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 22.73%
동반가족수(C) |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 기혼률 : B의67% 동반가족수 : 1.4인
계획인구 적용 |  | 29 | 29 | 29 | 29 | (B)+(C)
5. 군부대 관사
위 치 | 개발계획명 |  | 목표년도 | 세대수 | 계획인구 | 비 고
인제읍 | 제2037부대 관사 |  | 2012년 | 150 | 450 | 3.0인/세대
남면 | 과학화전투훈련단 |  | 2014년 | 90 | 270
|  |  |  | 250 | 250 | 독신자숙소
북면 | 제1862부대 관사 |  | 2012년 | 230 | 690 | 3.0인/세대
| 제2037부대 관사 |  | 2012년 | 16 | 48
| 제3723부대 관사 |  | 2012년 | 129 | 387
| 세륭스카이빌 |  | 2012년 | 129 | 387
기린면 | 군부대 관사 |  | 2012년 | 47 | 141
| 제3723부대 관사 |  | 2012년 | 48 | 144
서화면 | 제1862부대 관사 |  | 2012년 | 47 | 141
상남면 | 10-11년관사 및 병영시설 BTL사업 |  | 2014년 | 190 | 570
|  |  |  | 460 | 460 | 독신자숙소
계 |  |  |  | 1786 | 3938
6. 개발계획에 따른 유입인구
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
계 |  | 4391 | 4552 | 4552 | 4552
인제읍 | 군부대관사 | 450 | 450 | 450 | 450
| 관광개발 | 161 | 322 | 322 | 322
| 소 계 | 611 | 772 | 772 | 772
남 면 | 군부대관사 | 520 | 520 | 520 | 520
북 면 | 군부대관사 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512
| 원통농공단지 | 151 | 151 | 151 | 151
| 소 계 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663
북 면(용대리) | 관광개발 | 29 | 29 | 29 | 29
기린면 | 군부대관사 | 285 | 285 | 285 | 285
| 관광개발 | 112 | 112 | 112 | 112
| 소 계 | 397 | 397 | 397 | 397
서화면 | 군부대관사 | 141 | 141 | 141 | 141
상남면 | 군부대관사 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030

## 관광용수-1 (hidden)
구 분 |  | 분담율 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
합 계 | 숙박객 | 100% | 14437 | 19641 | 19641 | 19641 | [15 empty] | ◎ 읍ㆍ면별
| 일귀객 |  | 21655 | 29461 | 29461 | 29461 | [15 empty] | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
인제읍 | 숙박객 | 43.92% | 6342 | 8627 | 8627 | 8627 | [15 empty] | 사용량 원단위 | 인제읍, 북면 | 279 | 289 | 296 | 303
| 일귀객 |  | 9512 | 12943 | 12943 | 12943 | [16 empty] | 남면 외 | 235 | 250 | 265 | 278
남 면 | 숙박객 | 3.97% | 573 | 780 | 780 | 780 | [15 empty] | 가정용수 원단위 | 인제읍, 북면 | 181 | 188 | 192 | 197 | 65%
| 일귀객 |  | 860 | 1170 | 1170 | 1170 | [16 empty] | 남면 외 | 153 | 163 | 172 | 181 | 65%
북 면 | 숙박객 | 10.13% | 1462 | 1990 | 1990 | 1990 | [15 empty] | 관광용수 원단위 (인제읍, 북면) | 숙박객 | 91 | 94 | 96 | 99 | 50%
| 일귀객 |  | 2194 | 2984 | 2984 | 2984 | [16 empty] | 일귀객 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15%
북 면 (용대리) | 숙박객 | 15.69% | 2265 | 3082 | 3082 | 3082 | [15 empty] | 관광용수 원단위 (남면 외) | 숙박객 | 77 | 82 | 86 | 91 | 50%
| 일귀객 |  | 3398 | 4622 | 4622 | 4622 | [16 empty] | 일귀객 | 23 | 24 | 26 | 27 | 15%
기린면 | 숙박객 | 18.72% | 2703 | 3677 | 3677 | 3677
| 일귀객 |  | 4054 | 5515 | 5515 | 5515
서화면 | 숙박객 | 2.18% | 315 | 428 | 428 | 428
| 일귀객 |  | 472 | 642 | 642 | 642
상남면 | 숙박객 | 5.38% | 777 | 1057 | 1057 | 1057 | [15 empty] | ◎ 용도별
| 일귀객 |  | 1165 | 1585 | 1585 | 1585 | [15 empty] | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
[22 empty] | 가정용수 원단위 |  | 178 | 188 | 196 | 204
◎ 읍ㆍ면별 숙박객 | [7 empty] | ◎ 읍ㆍ면별 일귀객 | [6 empty] | ◎ 읍ㆍ면별 일귀객 | [6 empty] | 관광용수 원단위 | 숙박객 | 89 | 94 | 98 | 102 | 50%
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 |  | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 |  | 일귀객 | 27 | 28 | 29 | 31 | 15%
계 | 숙박객 | 14437 | 19641 | 19641 | 19641 |  |  | 계 | 일귀객 | 21655 | 29461 | 29461 | 29461 |  | 계 | 숙박객 | 1220 | 1739 | 1795 | 1872
| 원단위 | - | - | - | - |  |  |  | 원단위 | - | - | - | - |  |  | 일귀객 | 545 | 770 | 813 | 844
| 용수량 | 1220 | 1739 | 1795 | 1872 |  |  |  | 용수량 | 545 | 770 | 813 | 844 |  |  | 계 | 1765 | 2509 | 2608 | 2716 |  | ◎ 전체 소비량
인제읍 | 숙박객 | 6342 | 8627 | 8627 | 8627 |  |  | 인제읍 | 일귀객 | 9512 | 12943 | 12943 | 12943 |  | 인제읍 | 숙박객 | 577 | 811 | 828 | 854 |  | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
| 원단위 | 91 | 94 | 96 | 99 |  |  |  | 원단위 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 일귀객 | 257 | 362 | 375 | 388 |  | 사용량 원단위 |  | 284 | 318 | 351 | 383
| 용수량 | 577 | 811 | 828 | 854 |  |  |  | 용수량 | 257 | 362 | 375 | 388 |  |  | 계 | 834 | 1173 | 1203 | 1242 |  | 가정용수 원단위 |  | 185 | 207 | 228 | 249 | 65%
남 면 | 숙박객 | 573 | 780 | 780 | 780 |  |  | 남 면 | 일귀객 | 860 | 1170 | 1170 | 1170 |  | 남 면 | 숙박객 | 44 | 64 | 67 | 71 |  | 관광용수 원단위 | 숙박객 | 93 | 104 | 114 | 125 | 50%
| 원단위 | 77 | 82 | 86 | 91 |  |  |  | 원단위 | 23 | 24 | 26 | 27 |  |  | 일귀객 | 20 | 28 | 30 | 32 |  |  | 일귀객 | 28 | 31 | 34 | 37 | 15%
| 용수량 | 44 | 64 | 67 | 71 |  |  |  | 용수량 | 20 | 28 | 30 | 32 |  |  | 계 | 64 | 92 | 97 | 103
북 면 | 숙박객 | 1462 | 1990 | 1990 | 1990 |  |  | 북 면 | 일귀객 | 2194 | 2984 | 2984 | 2984 |  | 북 면 | 숙박객 | 133 | 187 | 191 | 197
| 원단위 | 91 | 94 | 96 | 99 |  |  |  | 원단위 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 일귀객 | 59 | 84 | 87 | 90
| 용수량 | 133 | 187 | 191 | 197 |  |  |  | 용수량 | 59 | 84 | 87 | 90 |  |  | 계 | 192 | 271 | 278 | 287
북 면 (용대리) | 숙박객 | 2265 | 3082 | 3082 | 3082 |  |  | 북 면 (용대리) | 일귀객 | 3398 | 4622 | 4622 | 4622 |  | 북 면 (용대리) | 숙박객 | 174 | 253 | 265 | 280
| 원단위 | 77 | 82 | 86 | 91 |  |  |  | 원단위 | 23 | 24 | 26 | 27 |  |  | 일귀객 | 78 | 111 | 120 | 125
| 용수량 | 174 | 253 | 265 | 280 |  |  |  | 용수량 | 78 | 111 | 120 | 125 |  |  | 계 | 252 | 364 | 385 | 405
기린면 | 숙박객 | 2703 | 3677 | 3677 | 3677 |  |  | 기린면 | 일귀객 | 4054 | 5515 | 5515 | 5515 |  | 기린면 | 숙박객 | 208 | 302 | 316 | 335
| 원단위 | 77 | 82 | 86 | 91 |  |  |  | 원단위 | 23 | 24 | 26 | 27 |  |  | 일귀객 | 93 | 132 | 143 | 149
| 용수량 | 208 | 302 | 316 | 335 |  |  |  | 용수량 | 93 | 132 | 143 | 149 |  |  | 계 | 301 | 434 | 459 | 484
서화면 | 숙박객 | 315 | 428 | 428 | 428 |  |  | 서화면 | 일귀객 | 472 | 642 | 642 | 642 |  | 서화면 | 숙박객 | 24 | 35 | 37 | 39
| 원단위 | 77 | 82 | 86 | 91 |  |  |  | 원단위 | 23 | 24 | 26 | 27 |  |  | 일귀객 | 11 | 15 | 17 | 17
| 용수량 | 24 | 35 | 37 | 39 |  |  |  | 용수량 | 11 | 15 | 17 | 17 |  |  | 계 | 35 | 50 | 54 | 56
상남면 | 숙박객 | 777 | 1057 | 1057 | 1057 |  |  | 상남면 | 일귀객 | 1165 | 1585 | 1585 | 1585 |  | 상남면 | 숙박객 | 60 | 87 | 91 | 96
| 원단위 | 77 | 82 | 86 | 91 |  |  |  | 원단위 | 23 | 24 | 26 | 27 |  |  | 일귀객 | 27 | 38 | 41 | 43
| 용수량 | 60 | 87 | 91 | 96 |  |  |  | 용수량 | 27 | 38 | 41 | 43 |  |  | 계 | 87 | 125 | 132 | 139
◎ 용도별 숙박객 | [7 empty] | ◎ 용도별 일귀객 | [6 empty] | ◎ 용도별 일귀객
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 |  | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
계 | 숙박객 | 14437 | 19641 | 19641 | 19641 |  |  | 계 | 일귀객 | 21655 | 29461 | 29461 | 29461 |  | 계 | 숙박객 | 1285 | 1846 | 1924 | 2004
| 원단위 | - | - | - | - |  |  |  | 원단위 | - | - | - | - |  |  | 일귀객 | 584 | 824 | 855 | 913
| 용수량 | 1285 | 1846 | 1924 | 2004 |  |  |  | 용수량 | 584 | 824 | 855 | 913 |  |  | 계 | 1869 | 2670 | 2779 | 2917
인제읍 | 숙박객 | 6342 | 8627 | 8627 | 8627 |  |  | 인제읍 | 일귀객 | 9512 | 12943 | 12943 | 12943 |  | 인제읍 | 숙박객 | 564 | 811 | 845 | 880
| 원단위 | 89 | 94 | 98 | 102 |  |  |  | 원단위 | 27 | 28 | 29 | 31 |  |  | 일귀객 | 257 | 362 | 375 | 401
| 용수량 | 564 | 811 | 845 | 880 |  |  |  | 용수량 | 257 | 362 | 375 | 401 |  |  | 계 | 821 | 1173 | 1220 | 1281
남 면 | 숙박객 | 573 | 780 | 780 | 780 |  |  | 남 면 | 일귀객 | 860 | 1170 | 1170 | 1170 |  | 남 면 | 숙박객 | 51 | 73 | 76 | 80
| 원단위 | 89 | 94 | 98 | 102 |  |  |  | 원단위 | 27 | 28 | 29 | 31 |  |  | 일귀객 | 23 | 33 | 34 | 36
| 용수량 | 51 | 73 | 76 | 80 |  |  |  | 용수량 | 23 | 33 | 34 | 36 |  |  | 계 | 74 | 106 | 110 | 116
북 면 | 숙박객 | 1462 | 1990 | 1990 | 1990 |  |  | 북 면 | 일귀객 | 2194 | 2984 | 2984 | 2984 |  | 북 면 | 숙박객 | 130 | 187 | 195 | 203
| 원단위 | 89 | 94 | 98 | 102 |  |  |  | 원단위 | 27 | 28 | 29 | 31 |  |  | 일귀객 | 59 | 84 | 87 | 93
| 용수량 | 130 | 187 | 195 | 203 |  |  |  | 용수량 | 59 | 84 | 87 | 93 |  |  | 계 | 189 | 271 | 282 | 296
북 면 (용대리) | 숙박객 | 2265 | 3082 | 3082 | 3082 |  |  | 북 면 (용대리) | 일귀객 | 3398 | 4622 | 4622 | 4622 |  | 북 면 (용대리) | 숙박객 | 202 | 290 | 302 | 314
| 원단위 | 89 | 94 | 98 | 102 |  |  |  | 원단위 | 27 | 28 | 29 | 31 |  |  | 일귀객 | 92 | 129 | 134 | 143
| 용수량 | 202 | 290 | 302 | 314 |  |  |  | 용수량 | 92 | 129 | 134 | 143 |  |  | 계 | 294 | 419 | 436 | 457
기린면 | 숙박객 | 2703 | 3677 | 3677 | 3677 |  |  | 기린면 | 일귀객 | 4054 | 5515 | 5515 | 5515 |  | 기린면 | 숙박객 | 241 | 346 | 360 | 375
| 원단위 | 89 | 94 | 98 | 102 |  |  |  | 원단위 | 27 | 28 | 29 | 31 |  |  | 일귀객 | 109 | 154 | 160 | 171
| 용수량 | 241 | 346 | 360 | 375 |  |  |  | 용수량 | 109 | 154 | 160 | 171 |  |  | 계 | 350 | 500 | 520 | 546
서화면 | 숙박객 | 315 | 428 | 428 | 428 |  |  | 서화면 | 일귀객 | 472 | 642 | 642 | 642 |  | 서화면 | 숙박객 | 28 | 40 | 42 | 44
| 원단위 | 89 | 94 | 98 | 102 |  |  |  | 원단위 | 27 | 28 | 29 | 31 |  |  | 일귀객 | 13 | 18 | 19 | 20
| 용수량 | 28 | 40 | 42 | 44 |  |  |  | 용수량 | 13 | 18 | 19 | 20 |  |  | 계 | 41 | 58 | 61 | 64
상남면 | 숙박객 | 777 | 1057 | 1057 | 1057 |  |  | 상남면 | 일귀객 | 1165 | 1585 | 1585 | 1585 |  | 상남면 | 숙박객 | 69 | 99 | 104 | 108
| 원단위 | 89 | 94 | 98 | 102 |  |  |  | 원단위 | 27 | 28 | 29 | 31 |  |  | 일귀객 | 31 | 44 | 46 | 49
| 용수량 | 69 | 99 | 104 | 108 |  |  |  | 용수량 | 31 | 44 | 46 | 49 |  |  | 계 | 100 | 143 | 150 | 157
◎ 전체 소비량 숙박객 | [7 empty] | ◎ 전체 소비량 일귀객 | [6 empty] | ◎ 전체 소비량 일귀객
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 |  | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
계 | 숙박객 | 14437 | 19641 | 19641 | 19641 |  |  | 계 | 일귀객 | 21655 | 29461 | 29461 | 29461 |  | 계 | 숙박객 | 1342 | 2043 | 2238 | 2456
| 원단위 | - | - | - | - |  |  |  | 원단위 | - | - | - | - |  |  | 일귀객 | 606 | 913 | 1002 | 1090
| 용수량 | 1342 | 2043 | 2238 | 2456 |  |  |  | 용수량 | 606 | 913 | 1002 | 1090 |  |  | 계 | 1948 | 2956 | 3240 | 3546
인제읍 | 숙박객 | 6342 | 8627 | 8627 | 8627 |  |  | 인제읍 | 일귀객 | 9512 | 12943 | 12943 | 12943 |  | 인제읍 | 숙박객 | 590 | 897 | 983 | 1078
| 원단위 | 93 | 104 | 114 | 125 |  |  |  | 원단위 | 28 | 31 | 34 | 37 |  |  | 일귀객 | 266 | 401 | 440 | 479
| 용수량 | 590 | 897 | 983 | 1078 |  |  |  | 용수량 | 266 | 401 | 440 | 479 |  |  | 계 | 856 | 1298 | 1423 | 1557
남 면 | 숙박객 | 573 | 780 | 780 | 780 |  |  | 남 면 | 일귀객 | 860 | 1170 | 1170 | 1170 |  | 남 면 | 숙박객 | 53 | 81 | 89 | 98
| 원단위 | 93 | 104 | 114 | 125 |  |  |  | 원단위 | 28 | 31 | 34 | 37 |  |  | 일귀객 | 24 | 36 | 40 | 43
| 용수량 | 53 | 81 | 89 | 98 |  |  |  | 용수량 | 24 | 36 | 40 | 43 |  |  | 계 | 77 | 117 | 129 | 141
북 면 | 숙박객 | 1462 | 1990 | 1990 | 1990 |  |  | 북 면 | 일귀객 | 2194 | 2984 | 2984 | 2984 |  | 북 면 | 숙박객 | 136 | 207 | 227 | 249
| 원단위 | 93 | 104 | 114 | 125 |  |  |  | 원단위 | 28 | 31 | 34 | 37 |  |  | 일귀객 | 61 | 93 | 101 | 110
| 용수량 | 136 | 207 | 227 | 249 |  |  |  | 용수량 | 61 | 93 | 101 | 110 |  |  | 계 | 197 | 300 | 328 | 359
북 면 (용대리) | 숙박객 | 2265 | 3082 | 3082 | 3082 |  |  | 북 면 (용대리) | 일귀객 | 3398 | 4622 | 4622 | 4622 |  | 북 면 (용대리) | 숙박객 | 211 | 321 | 351 | 385
| 원단위 | 93 | 104 | 114 | 125 |  |  |  | 원단위 | 28 | 31 | 34 | 37 |  |  | 일귀객 | 95 | 143 | 157 | 171
| 용수량 | 211 | 321 | 351 | 385 |  |  |  | 용수량 | 95 | 143 | 157 | 171 |  |  | 계 | 306 | 464 | 508 | 556
기린면 | 숙박객 | 2703 | 3677 | 3677 | 3677 |  |  | 기린면 | 일귀객 | 4054 | 5515 | 5515 | 5515 |  | 기린면 | 숙박객 | 251 | 382 | 419 | 460
| 원단위 | 93 | 104 | 114 | 125 |  |  |  | 원단위 | 28 | 31 | 34 | 37 |  |  | 일귀객 | 114 | 171 | 188 | 204
| 용수량 | 251 | 382 | 419 | 460 |  |  |  | 용수량 | 114 | 171 | 188 | 204 |  |  | 계 | 365 | 553 | 607 | 664
서화면 | 숙박객 | 315 | 428 | 428 | 428 |  |  | 서화면 | 일귀객 | 472 | 642 | 642 | 642 |  | 서화면 | 숙박객 | 29 | 45 | 49 | 54
| 원단위 | 93 | 104 | 114 | 125 |  |  |  | 원단위 | 28 | 31 | 34 | 37 |  |  | 일귀객 | 13 | 20 | 22 | 24
| 용수량 | 29 | 45 | 49 | 54 |  |  |  | 용수량 | 13 | 20 | 22 | 24 |  |  | 계 | 42 | 65 | 71 | 78
상남면 | 숙박객 | 777 | 1057 | 1057 | 1057 |  |  | 상남면 | 일귀객 | 1165 | 1585 | 1585 | 1585 |  | 상남면 | 숙박객 | 72 | 110 | 120 | 132
| 원단위 | 93 | 104 | 114 | 125 |  |  |  | 원단위 | 28 | 31 | 34 | 37 |  |  | 일귀객 | 33 | 49 | 54 | 59
| 용수량 | 72 | 110 | 120 | 132 |  |  |  | 용수량 | 33 | 49 | 54 | 59 |  |  | 계 | 105 | 159 | 174 | 191
※ 최대일율
구 분 | 1계절형 | 2계절형 | 3계절형 | 4계절형 | 비 고
전국계획 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/50
※ 회전율
체제시간 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 5시간 | 6시간 | 7시간 | 8시간
회전율 | 1/4 | 1/2.5 | 1/2 | 1/1.7 | 1/1.5 | 1/1.4 | 1/1.3 | 1/1.2
구 분 | 면적 | 이용가능 면적율(%) | 원단위 | 최대일율 | 시설중복 이용율 | 일최대 이용인구 | 비 고
한석산 | 10095000 | 50% | 80 | 0.125 | 70% | 151425 | 1계절형
오토 | 1054111 | 50% | 80 | 0.125 | 70% | 15812 | 1계절형
내설악 | 289754 | 50% | 80 | 0.125 | 70% | 4346 | 1계절형
계 | 6시간: 171583

## 군대용수(실사용량) (hidden)
◎ 인제군 전체
구 분 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
인제군 | 15960 | 17216 | 16155 | 15185
인제읍 | 1827 | 1704 | 1599 | 1503
남면 | 3879 | 3618 | 3395 | 3191
북면 | 1188 | 1108 | 1039 | 977 |  |  | 구 분 | 5년평균 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
북면(용대리) | 987 | 920 | 863 | 812 |  |  | 실 사용량 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426
기린면 | 1340 | 1250 | 1173 | 1102 |  |  | 유수율 | 62.4% | 65% | 70% | 75% | 80%
서화면 | 5369 | 6259 | 5874 | 5521 |  |  | 급수량 원단위 | 683 | 655 | 609 | 568 | 533
상남면 | 1370 | 2357 | 2212 | 2079
◎ 인제읍
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 3577 | 3577 | 3577 | 3577
급 수 율 |  | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9
급수 군부대인구 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 609 | 568 | 533 | 501
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 1827 | 1704 | 1599 | 1503
◎ 남면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 6370 | 6370 | 6370 | 6370
급 수 율 |  | 100 | 100 | 100 | 100
급수 군부대인구 |  | 6370 | 6370 | 6370 | 6370
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 609 | 568 | 533 | 501
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 3879 | 3618 | 3395 | 3191
◎ 북면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 2710 | 2710 | 2710 | 2710
급 수 율 |  | 72 | 72 | 72 | 72
급수 군부대인구 |  | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 609 | 568 | 533 | 501
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 1188 | 1108 | 1039 | 977
◎ 북면(용대리)
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 3300 | 3300 | 3300 | 3300
급 수 율 |  | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1
급수 군부대인구 |  | 1620 | 1620 | 1620 | 1620
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 609 | 568 | 533 | 501
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 987 | 920 | 863 | 812
◎ 기린면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 2710 | 2710 | 2710 | 2710
급 수 율 |  | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2
급수 군부대인구 |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 609 | 568 | 533 | 501
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 1340 | 1250 | 1173 | 1102
◎ 서화면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 11020 | 11020 | 11020 | 11020
급 수 율 |  | 80 | 100 | 100 | 100
급수 군부대인구 |  | 8816 | 11020 | 11020 | 11020
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 609 | 568 | 533 | 501
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 5369 | 6259 | 5874 | 5521
◎ 상남면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 4150 | 4150 | 4150 | 4150
급 수 율 |  | 54.2 | 100 | 100 | 100
급수 군부대인구 |  | 2250 | 4150 | 4150 | 4150
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 609 | 568 | 533 | 501
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 1370 | 2357 | 2212 | 2079

## 군대용수(실사용량) (2) (hidden)
◎ 인제군 전체
구 분 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
인제군 | 16983 | 19642 | 19642 | 19642
인제읍 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944
남면 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128
북면 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 |  |  | 구 분 | 5년평균 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
북면(용대리) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |  |  | 실 사용량 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
기린면 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 |  |  | 유수율 | 63.3% | 70% | 75% | 80% | 85%
서화면 | 5713 | 7141 | 7141 | 7141 |  |  | 급수량 원단위 | 648 | 586 | 547 | 513 | 482
상남면 | 1458 | 2689 | 2689 | 2689
◎ 인제읍
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 3577 | 3577 | 3577 | 3577
급 수 율 |  | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9
급수 군부대인구 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 648 | 648 | 648 | 648
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944
◎ 남면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 6370 | 6370 | 6370 | 6370
급 수 율 |  | 100 | 100 | 100 | 100
급수 군부대인구 |  | 6370 | 6370 | 6370 | 6370
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 648 | 648 | 648 | 648
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 4128 | 4128 | 4128 | 4128
◎ 북면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 2710 | 2710 | 2710 | 2710
급 수 율 |  | 72 | 72 | 72 | 72
급수 군부대인구 |  | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 648 | 648 | 648 | 648
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264
◎ 북면(용대리)
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 3300 | 3300 | 3300 | 3300
급 수 율 |  | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1
급수 군부대인구 |  | 1620 | 1620 | 1620 | 1620
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 648 | 648 | 648 | 648
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
◎ 기린면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 2710 | 2710 | 2710 | 2710
급 수 율 |  | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2
급수 군부대인구 |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 648 | 648 | 648 | 648
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426
◎ 서화면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 11020 | 11020 | 11020 | 11020
급 수 율 |  | 80 | 100 | 100 | 100
급수 군부대인구 |  | 8816 | 11020 | 11020 | 11020
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 648 | 648 | 648 | 648
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 5713 | 7141 | 7141 | 7141
◎ 상남면
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
군부대인구 |  | 4150 | 4150 | 4150 | 4150
급 수 율 |  | 54.2 | 100 | 100 | 100
급수 군부대인구 |  | 2250 | 4150 | 4150 | 4150
급수량 원단위 (ℓpcd) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 648 | 648 | 648 | 648
급수량 (㎥/일) | 일평균 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일최대 | 1458 | 2689 | 2689 | 2689

## 읍ㆍ면구분 (hidden)
구 분 |  |  | 금 회 계 획 |  |  |  | 비 고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
생활용수 | 계획인구 (인) | 계 | 35803 | 34576 | 33276 | 31776
|  | 자연적 증가 | 30300 | 28900 | 27600 | 26100
|  | 사회적 증가 | 5503 | 5676 | 5676 | 5676 |  |  | 구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
|  | 군부대 증가 | - | - | - | - |  |  | 사용량 원단위 | 인제읍, 북면 | 279 | 289 | 296 | 303
| 급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95% |  |  |  | 남면 외 | 235 | 250 | 265 | 278
|  | 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 유수율 |  | 70% | 75% | 80% | 85%
|  | 군부대 증가 | - | - | - | - |  |  | 급수량 원단위 | 인제읍, 북면 | 399 | 385 | 370 | 356
| 급수인구 | 계 | 29743 | 30241 | 30516 | 30471 |  |  |  | 남면 외 | 336 | 333 | 331 | 327
|  | 자연적 증가 | 24240 | 24565 | 24840 | 24795 |  |  | 첨두부하율 | 인제읍, 북면 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
|  | 사회적 증가 | 5503 | 5676 | 5676 | 5676 |  |  |  | 남면 외 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
|  | 군부대 증가 | - | - | - | - |  |  | 일최대 급수량 원단위 | 인제읍, 북면 | 579 | 558 | 537 | 516
| 급수량 원단위 | 일평균 | - | - | - | - |  |  |  | 남면 외 | 507 | 503 | 500 | 494
|  | 일최대 | - | - | - | -
| 계획급수량 | 일평균 | - | - | - | -
|  | 일최대 | 16150 | 16047 | 15827 | 15389
공업용수 | 계획급수량 | 일평균 | 820 | 820 | 820 | 820
|  | 일최대 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189
기타용수 | 관광용수 |  | 1765 | 2509 | 2608 | 2716
| 군대용수 |  | 14544 | 16821 | 16821 | 16821
계(일최대) |  |  | 33648 | 36566 | 36445 | 36115
구 분 |  |  | 계획인구 |  |  |  | 급수인구 |  |  |  | 일최대 급수원단위 |  |  |  | 일최대 급수량 |  |  |  | 비 고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
인제군 |  | 자연적 증가 | 계획인구 2015년: 30300; 계획인구 2020년: 28900; 계획인구 2025년: 27600; 계획인구 2030년: 26100; 급수인구 2015년: 24240; 급수인구 2020년: 24565; 급수인구 2025년: 24840; 급수인구 2030년: 24795
|  | 사회적 증가 | 계획인구 2015년: 5503; 계획인구 2020년: 5676; 계획인구 2025년: 5676; 계획인구 2030년: 5676; 급수인구 2015년: 5503; 급수인구 2020년: 5676; 급수인구 2025년: 5676; 급수인구 2030년: 5676
|  | 계 | 35803 | 34576 | 33276 | 31776 | 29743 | 30241 | 30516 | 30471 |  |  |  |  | 16150 | 16047 | 15827 | 15389
인제읍 |  | 자연적 증가 | 계획인구 2015년: 9093; 계획인구 2020년: 8672; 계획인구 2025년: 8282; 계획인구 2030년: 7832; 급수인구 2015년: 7274; 급수인구 2020년: 7371; 급수인구 2025년: 7454; 급수인구 2030년: 7440
|  | 사회적 증가 | 계획인구 2015년: 773; 계획인구 2020년: 946; 계획인구 2025년: 946; 계획인구 2030년: 946; 급수인구 2015년: 773; 급수인구 2020년: 946; 급수인구 2025년: 946; 급수인구 2030년: 946
|  | 계 | 9866 | 9618 | 9228 | 8778 | 8047 | 8317 | 8400 | 8386 | 579 | 558 | 537 | 516 | 4659 | 4641 | 4511 | 4327
남면 |  | 자연적 증가 | 계획인구 2015년: 3894; 계획인구 2020년: 3714; 계획인구 2025년: 3547; 계획인구 2030년: 3354; 급수인구 2015년: 3115; 급수인구 2020년: 3157; 급수인구 2025년: 3192; 급수인구 2030년: 3186
|  | 사회적 증가 | 계획인구 2015년: 610; 계획인구 2020년: 610; 계획인구 2025년: 610; 계획인구 2030년: 610; 급수인구 2015년: 610; 급수인구 2020년: 610; 급수인구 2025년: 610; 급수인구 2030년: 610
|  | 계 | 4504 | 4324 | 4157 | 3964 | 3725 | 3767 | 3802 | 3796 | 507 | 503 | 500 | 494 | 1889 | 1895 | 1901 | 1875
북면 |  | 자연적 증가 | 계획인구 2015년: 5787; 계획인구 2020년: 5520; 계획인구 2025년: 5272; 계획인구 2030년: 4985; 급수인구 2015년: 4630; 급수인구 2020년: 4692; 급수인구 2025년: 4745; 급수인구 2030년: 4736
|  | 사회적 증가 | 계획인구 2015년: 2179; 계획인구 2020년: 2179; 계획인구 2025년: 2179; 계획인구 2030년: 2179; 급수인구 2015년: 2179; 급수인구 2020년: 2179; 급수인구 2025년: 2179; 급수인구 2030년: 2179
|  | 계 | 7966 | 7699 | 7451 | 7164 | 6809 | 6871 | 6924 | 6915 | 579 | 558 | 537 | 516 | 3942 | 3834 | 3718 | 3568
북면(용대리) |  | 자연적 증가 | 계획인구 2015년: 1376; 계획인구 2020년: 1312; 계획인구 2025년: 1253; 계획인구 2030년: 1185; 급수인구 2015년: 1101; 급수인구 2020년: 1115; 급수인구 2025년: 1128; 급수인구 2030년: 1126
|  | 사회적 증가 | 계획인구 2015년: 31; 계획인구 2020년: 31; 계획인구 2025년: 31; 계획인구 2030년: 31; 급수인구 2015년: 31; 급수인구 2020년: 31; 급수인구 2025년: 31; 급수인구 2030년: 31
|  | 계 | 1407 | 1343 | 1284 | 1216 | 1132 | 1146 | 1159 | 1157 | 507 | 503 | 500 | 494 | 574 | 576 | 580 | 572
기린면 |  | 자연적 증가 | 계획인구 2015년: 4951; 계획인구 2020년: 4722; 계획인구 2025년: 4510; 계획인구 2030년: 4265; 급수인구 2015년: 3961; 급수인구 2020년: 4014; 급수인구 2025년: 4059; 급수인구 2030년: 4052
|  | 사회적 증가 | 계획인구 2015년: 502; 계획인구 2020년: 502; 계획인구 2025년: 502; 계획인구 2030년: 502; 급수인구 2015년: 502; 급수인구 2020년: 502; 급수인구 2025년: 502; 급수인구 2030년: 502
|  | 계 | 5453 | 5224 | 5012 | 4767 | 4463 | 4516 | 4561 | 4554 | 507 | 503 | 500 | 494 | 2263 | 2272 | 2281 | 2250
서화면 |  | 자연적 증가 | 계획인구 2015년: 3566; 계획인구 2020년: 3402; 계획인구 2025년: 3248; 계획인구 2030년: 3072; 급수인구 2015년: 2853; 급수인구 2020년: 2892; 급수인구 2025년: 2923; 급수인구 2030년: 2918
|  | 사회적 증가 | 계획인구 2015년: 188; 계획인구 2020년: 188; 계획인구 2025년: 188; 계획인구 2030년: 188; 급수인구 2015년: 188; 급수인구 2020년: 188; 급수인구 2025년: 188; 급수인구 2030년: 188
|  | 계 | 3754 | 3590 | 3436 | 3260 | 3041 | 3080 | 3111 | 3106 | 507 | 503 | 500 | 494 | 1542 | 1549 | 1556 | 1534
상남면 |  | 자연적 증가 | 계획인구 2015년: 1633; 계획인구 2020년: 1558; 계획인구 2025년: 1488; 계획인구 2030년: 1407; 급수인구 2015년: 1306; 급수인구 2020년: 1324; 급수인구 2025년: 1339; 급수인구 2030년: 1337
|  | 사회적 증가 | 계획인구 2015년: 1220; 계획인구 2020년: 1220; 계획인구 2025년: 1220; 계획인구 2030년: 1220; 급수인구 2015년: 1220; 급수인구 2020년: 1220; 급수인구 2025년: 1220; 급수인구 2030년: 1220
|  | 계 | 2853 | 2778 | 2708 | 2627 | 2526 | 2544 | 2559 | 2557 | 507 | 503 | 500 | 494 | 1281 | 1280 | 1280 | 1263

## 용도별 소비량 (hidden)
구 분 |  |  | 금 회 계 획 |  |  |  | 비 고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
생활용수 | 계획인구 (인) | 계 | 35803 | 34576 | 33276 | 31776
|  | 자연적 증가 | 30300 | 28900 | 27600 | 26100
|  | 사회적 증가 | 5503 | 5676 | 5676 | 5676
|  | 군부대 증가 | - | - | - | - |  | 구 분 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95% |  | 사용량 원단위 | 274 | 289 | 302 | 314
|  | 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 유수율 | 65% | 70% | 75% | 80%
|  | 군부대 증가 | - | - | - | - |  | 급수량 원단위 | 422 | 413 | 403 | 393
| 급수인구 | 계 | 29743 | 30241 | 30516 | 30471 |  | 첨두부하율 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 자연적 증가 | 24240 | 24565 | 24840 | 24795 |  | 일최대 급수량 원단위 | 591 | 578 | 564 | 550
|  | 사회적 증가 | 5503 | 5676 | 5676 | 5676
|  | 군부대 증가 | - | - | - | -
| 급수량 원단위 | 일평균 | 422 | 413 | 403 | 393
|  | 일최대 | 591 | 578 | 564 | 550
| 계획급수량 | 일평균 | 12552 | 12490 | 12298 | 11975
|  | 일최대 | 17578 | 17479 | 17211 | 16759
공업용수 | 계획급수량 | 일평균 | 820 | 820 | 820 | 820
|  | 일최대 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148
기타용수 | 관광용수 |  | 1869 | 2670 | 2779 | 2917
| 군대용수 |  | 14544 | 16821 | 16821 | 16821
계(일최대) |  |  | 35139 | 38118 | 37959 | 37645

## 전체 소비량(군부대제외) (hidden)
구 분 |  |  | 금 회 계 획 |  |  |  | 비 고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
생활용수 | 계획인구 (인) | 계 | 35803 | 34576 | 33276 | 31776
|  | 자연적 증가 | 30300 | 28900 | 27600 | 26100
|  | 사회적 증가 | 5503 | 5676 | 5676 | 5676
|  | 군부대 증가 | - | - | - | - |  | 구 분 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95% |  | 사용량 원단위 | 284 | 318 | 351 | 383
|  | 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 유수율 | 65% | 70% | 75% | 80%
|  | 군부대 증가 | - | - | - | - |  | 급수량 원단위 | 437 | 454 | 468 | 479
| 급수인구 | 계 | 29743 | 30241 | 30516 | 30471 |  | 첨두부하율 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 자연적 증가 | 24240 | 24565 | 24840 | 24795 |  | 일최대 급수량 원단위 | 612 | 636 | 655 | 671
|  | 사회적 증가 | 5503 | 5676 | 5676 | 5676
|  | 군부대 증가 | - | - | - | -
| 급수량 원단위 | 일평균 | 437 | 454 | 468 | 479
|  | 일최대 | 612 | 636 | 655 | 671
| 계획급수량 | 일평균 | 12998 | 13729 | 14281 | 14596
|  | 일최대 | 18203 | 19233 | 19988 | 20446
공업용수 | 계획급수량 | 일평균 | 820 | 820 | 820 | 820
|  | 일최대 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148
기타용수 | 관광용수 |  | 1948 | 2956 | 3240 | 3546
| 군대용수 |  | 14544 | 16821 | 16821 | 16821
계(일최대) |  |  | 35843 | 40158 | 41197 | 41961

## 인구규모별 표준원단위 (hidden)
구 분 |  |  | 금 회 계 획 |  |  |  | 비 고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
생활용수 | 계획인구 (인) | 계 | 35803 | 34576 | 33276 | 31776
|  | 자연적 증가 | 30300 | 28900 | 27600 | 26100
|  | 사회적 증가 | 5503 | 5676 | 5676 | 5676
|  | 군부대 증가 | - | - | - | - |  | 구 분 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 급수보급율 | 자연적 증가 | 80% | 85% | 90% | 95% |  | 사용량 원단위 | 314 | 327 | 327 | 327
|  | 사회적 증가 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 유수율 | 65% | 70% | 75% | 80%
|  | 군부대 증가 | - | - | - | - |  | 급수량 원단위 | 483 | 467 | 436 | 409
| 급수인구 | 계 | 29743 | 30241 | 30516 | 30471 |  | 첨두부하율 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 자연적 증가 | 24240 | 24565 | 24840 | 24795 |  | 일최대 급수량 원단위 | 676 | 654 | 610 | 573
|  | 사회적 증가 | 5503 | 5676 | 5676 | 5676
|  | 군부대 증가 | - | - | - | -
| 급수량 원단위 | 일평균 | 483 | 467 | 436 | 409
|  | 일최대 | 676 | 654 | 610 | 573
| 계획급수량 | 일평균 | 14366 | 14123 | 13305 | 12463
|  | 일최대 | 20106 | 19778 | 18615 | 17460
공업용수 | 계획급수량 | 일평균 | 820 | 820 | 820 | 820
|  | 일최대 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148
기타용수 | 관광용수 |  | 1948 | 2956 | 3240 | 3546
| 군대용수 |  | 14544 | 16821 | 16821 | 16821
계(일최대) |  |  | 37746 | 40703 | 39824 | 38975

## 군인구추정 (hidden)
◎ 군부대 유입인구 산정
구 분 |  | 산출병력 |  |  |  | 백분율 | 비고
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
병력 | 계 | 33837 | 33837 | 33837 | 33837 | 100%
| 일반 | 25378 | 25378 | 25378 | 25378 | 75% |  | 33837
| 장교 | 8459 | 8459 | 8459 | 8459 | 25%
영외거주인구 |  | 5921 | 5921 | 5921 | 5921 | 70%
주민등록 여부구분 | 등록자 | 4145 | 4145 | 4145 | 4145 | 70%
| 미등록자 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 30%
결혼여부 | 미혼 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 60%
| 기혼 | 710 | 710 | 710 | 710 | 40%
기혼자 부양가족 |  | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |  | 세대3인
군인 유입인구 |  | 3906 | 3906 | 3906 | 3906

## Sheet4
구분 |  | 하천 | [5 empty] | 유로
|  | 본류 | 1지류 | 2지류 | 3지류 | 4지류 | 5지류 | 연장 | 면적
합계 | [7 empty] | 310.25 | 11649.23
국가하천 | 소계 | 4 | [5 empty] | 87.83 | 10677.8
| 금강 | 금강 | [5 empty] | 2.81 | 9810.4
| 논산천 | 금강 | 논산천 |  |  |  |  | 57.1 | 667.16
| 노성천 | 금강 | 논산천 | 노성천 |  |  |  | 27.72 | 200.24
| 강경천 | 금강 | 논산천 | 강경천 |  |  |  | 0.2
지방하천 | 소계 | 30 | [5 empty] | 222.42 | 971.43
| 갑천 | 금강 | 갑천 |  |  |  |  | 22 | 85.2
| 검천천 | 금강 | 갑천 | 검천천 |  |  |  | 4.77 | 8.71
| 어곡천 | 금강 | 갑천 | 어곡천 |  |  |  | 3.6 | 2.39
| 석성천 | 금강 | 석성천 |  |  |  |  | 8.7 | 183.33
| 노티천 | 금강 | 석성천 | 노티천 |  |  |  | 3.8 | 7.95
| 덕포천 | 금강 | 석성천 | 덕포천 |  |  |  | 8.24 | 19.03
| 논산천 | 금강 | 논산천 |  |  |  |  | 35.65 | 198.68
| 오산천 | 금강 | 논산천 | 오산천 |  |  |  | 3.1 | 10.77
| 양촌천 | 금강 | 논산천 | 양촌천 |  |  |  | 3.57 | 9.34
| 입촌천 | 금강 | 논산천 | 입촌천 |  |  |  | 4.7 | 9.87
| 장성천 | 금강 | 논산천 | 장성천 |  |  |  | 7.9 | 19.99
| 웅천 | 금강 | 논산천 | 웅천 |  |  |  | 4.2 | 9.12
| 명암천 | 금강 | 논산천 | 명암천 |  |  |  | 5.5 | 7.42
| 왕암천 | 금강 | 논산천 | 왕암천 |  |  |  | 12.8 | 26.09
| 중교천 | 금강 | 논산천 | 중교천
| 노성천 | 금강 | 논산천 | 노성천 |  |  |  | 9 | 100.8
| 월산천 | 금강 | 논산천 | 노성천 | 월산천 |  |  | 3.69 | 6.34
| 주천 | 금강 | 논산천 | 노성천 | 주천 |  |  | 5.26 | 25.91
| 대명천 | 금강 | 논산천 | 노성천 | 주천 | 대명천 |  | 3.85 | 7.73
| 대촌천 | 금강 | 논산천 | 노성천 | 주천 | 대촌천 |  | 4.18 | 5.5
| 옥천 | 금강 | 논산천 | 노성천 | 옥천 |  |  | 2.4 | 3.34
| 연산천 | 금강 | 논산천 | 연산천 |  |  |  | 12.3 | 69.53
| 신암천 | 금강 | 논산천 | 연산천 | 신암천 |  |  | 2.7 | 3.18
| 왕덕천 | 금강 | 논산천 | 연산천 | 왕덕천 |  |  | 7.4 | 17.49
| 방축천 | 금강 | 논산천 | 방축천 |  |  |  | 11.3 | 35.89
| 시묘천 | 금강 | 논산천 | 시묘천 |  |  |  | 5.06 | 9.99
| 신양천 | 금강 | 논산천 | 강경천 | 신양천 |  |  | 4.38 | 11.53
| 마산천 | 금강 | 논산천 | 강경천 | 마산천 |  |  | 9.1 | 52.87
| 황화천 | 금강 | 논산천 | 강경천 | 마산천 | 황화천 |  | 6.5 | 15.13
| 수철천 | 금강 | 논산천 | 강경천 | 마산천 | 황화천 | 수철천 | 6.77 | 8.31

## 2013 행정구역 생활용수량
|  |  | 합계 | 광석 | 성동 | 봉화 | 논산 | 연무 | 마산 | 부적 | 연산 | 채운 | 강경 | 노성
논산시 |  |  | 34311 | 287 | 1357 | 1876 | 16771 | 3549 | 3062 | 941 | 1252 | 743 | 4473 | 0
강경읍 | 남교리 | 남교리 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258
강경읍 | 동흥리 | 동흥 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
강경읍 | 동흥리 | 동흥 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
강경읍 | 북옥리 | 북옥리 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
강경읍 | 서창리 | 서창리 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
강경읍 | 홍교리 | 홍교리 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157
강경읍 | 중앙리 | 중앙 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
강경읍 | 중앙리 | 중앙 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
강경읍 | 염천리 | 염천리 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
강경읍 | 태평리 | 태평리 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
강경읍 | 대흥리 | 대흥 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385
강경읍 | 대흥리 | 대흥 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
강경읍 | 대흥리 | 대흥 3 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441
강경읍 | 황산리 | 황산 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
강경읍 | 황산리 | 황산 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
강경읍 | 황산리 | 황산 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
강경읍 | 황산리 | 황산 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248
강경읍 | 황산리 | 황산 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318
강경읍 | 채산리 | 채산 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
강경읍 | 채산리 | 채산 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
강경읍 | 채산리 | 채산 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
강경읍 | 채산리 | 채산 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
강경읍 | 채산리 | 채산 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
강경읍 | 산양리 | 산양 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
강경읍 | 산양리 | 산양 2 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263
강경읍 | 산양리 | 산양 3 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343
강경읍 | 채운리 | 채운 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
강경읍 | 채운리 | 채운 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
연무읍 | 마산리 | 마산 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 마산리 | 마산 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 마산리 | 마산 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 마산리 | 마산 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 죽평리 | 죽평 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 죽평리 | 죽평 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 금곡리 | 금곡 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 금곡리 | 금곡 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 금곡리 | 금곡 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 금곡리 | 금곡 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 동산리 | 동산 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 동산리 | 동산 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 동산리 | 동산 3 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 동산리 | 동산 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 동산리 | 동산 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 동산리 | 동산 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 동산리 | 동산 7 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 동산리 | 동산 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 동산리 | 동산 9 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 죽본리 | 죽본 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 죽본리 | 죽본 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 소룡리 | 소룡리 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 양지리 | 양지 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 양지리 | 양지 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 마전리 | 마전 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 마전리 | 마전 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 마전리 | 마전 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 마전리 | 마전 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 마전리 | 마전 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 마전리 | 마전 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 고내리 | 고내 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 고내리 | 고내 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 고내리 | 고내 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 고내리 | 고내 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 고내리 | 고내 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 고내리 | 고내 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 황화정리 | 황화정 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 황화정리 | 황화정 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 황화정리 | 황화정 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 황화정리 | 황화정 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 안심리 | 안심 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 안심리 | 안심 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 안심리 | 안심 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 안심리 | 안심 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 안심리 | 안심 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 안심리 | 안심 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 안심리 | 안심 7 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 안심리 | 안심 8 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 안심리 | 안심 9 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 신화리 | 신화 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
연무읍 | 신화리 | 신화 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
연무읍 | 신화리 | 신화 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
연무읍 | 봉동리 | 봉동 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 봉동리 | 봉동 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 봉동리 | 봉동 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 봉동리 | 봉동 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 봉동리 | 봉동 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
연무읍 | 봉동리 | 봉동 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 삼산리 | 삼산 1 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 삼산리 | 삼산 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 월성리 | 월성 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 월성리 | 월성 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 월성리 | 월성 3 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 병촌리 | 병촌 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 병촌리 | 병촌 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 개척리 | 개척 1 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 개척리 | 개척 2 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 개척리 | 개척 3 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 우곤리 | 우곤 1 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 우곤리 | 우곤 2 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 우곤리 | 우곤 3 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 우곤리 | 우곤 4 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원남리 | 원남 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원남리 | 원남 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원남리 | 원남 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원북리 | 원북 1 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원북리 | 원북 2 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원북리 | 원북 3 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 정지리 | 정지 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 정지리 | 정지 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 정지리 | 정지 3 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 정지리 | 정지 4 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원봉리 | 원봉 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원봉리 | 원봉 2 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원봉리 | 원봉 3 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 원봉리 | 원봉 4 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 화정리- | 화정- 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 화정리- | 화정- 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성동면 | 삼호리 | 삼호리 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 신당리 | 신당 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 신당리 | 신당 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 신당리 | 신당 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 중리 | 중리 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 중리 | 중리 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 득윤리 | 득윤 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 득윤리 | 득윤 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 득윤리 | 득윤 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 갈산리 | 갈산 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 갈산리 | 갈산 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 광 리 | 광 리 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 이사리 | 이사 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 이사리 | 이사 2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 산동리 | 산동리 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 천동리 | 천동 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 천동리 | 천동 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 천동리 | 천동 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 천동리 | 천동 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 왕전리 | 왕전 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 왕전리 | 왕전 2 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 왕전리 | 왕전 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 항월리 | 항월 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 항월리 | 항월 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 항월리 | 항월 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 항월리 | 항월 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 사월리 | 사월 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 사월리 | 사월 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 사월리 | 사월 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 율리 | 율리 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 율리 | 율리 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 율리 | 율리 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 오강리 | 오강 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석면 | 오강리 | 오강 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 읍내리 | 읍내 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 읍내리 | 읍내 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 읍내리 | 읍내 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 두사리 | 두사 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 두사리 | 두사 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 송당리 | 송당리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 교촌리 | 교촌리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 하도리 | 하도 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 하도리 | 하도 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 하도리 | 하도 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 병사리 | 병사 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 병사리 | 병사 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 가곡리 | 가곡 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 가곡리 | 가곡 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 장구리 | 장구 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 장구리 | 장구 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 효죽리 | 효죽리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 죽림리 | 죽림 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 죽림리 | 죽림 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 죽림리 | 죽림 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 호암리 | 호암 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 호암리 | 호암 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 노티리 | 노티 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 노티리 | 노티 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 구암리 | 구암리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노성면 | 화곡리 | 화곡리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 신충리 | 신충 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 신충리 | 신충 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 신충리 | 신충 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 산성리 | 산성리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 월오리 | 월오 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 월오리 | 월오 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 지경리 | 지경 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 지경리 | 지경 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 석종리 | 석종 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 석종리 | 석종 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 석종리 | 석종 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 상도리 | 상도 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 상도리 | 상도 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 상도리 | 상도 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 대명리 | 대명 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 대명리 | 대명 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 대우리 | 대우리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 대촌리 | 대촌 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 대촌리 | 대촌 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 학당리 | 학당리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 주곡리 | 주곡리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 한천리 | 한천 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 한천리 | 한천 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 한천리 | 한천 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 숙진리 | 숙진 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상월면 | 숙진리 | 숙진 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부적면 | 마구평리 | 마구평 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
부적면 | 마구평리 | 마구평 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
부적면 | 마구평리 | 마구평 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0
부적면 | 마구평리 | 마구평 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
부적면 | 마구평리 | 마구평 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
부적면 | 덕평리 | 덕평 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
부적면 | 덕평리 | 덕평 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
부적면 | 덕평리 | 덕평 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
부적면 | 부황리 | 부황 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
부적면 | 부황리 | 부황 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
부적면 | 부황리 | 부황 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
부적면 | 외성리 | 외성 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
부적면 | 외성리 | 외성 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
부적면 | 외성리 | 외성 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
부적면 | 감곡리 | 감곡 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
부적면 | 감곡리 | 감곡 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
부적면 | 충곡리 | 충곡 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
부적면 | 충곡리 | 충곡 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
부적면 | 신풍리 | 신풍리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부적면 | 탑정리 | 탑정 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
부적면 | 탑정리 | 탑정 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
부적면 | 탑정리 | 탑정 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
부적면 | 신교리 | 신교 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
부적면 | 신교리 | 신교 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
부적면 | 신교리 | 신교 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
부적면 | 반송리 | 반송 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
부적면 | 반송리 | 반송 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
부적면 | 반송리 | 반송 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
부적면 | 아호리 | 아호 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
부적면 | 아호리 | 아호 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
부적면 | 부인리 | 부인 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
부적면 | 부인리 | 부인 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부적면 | 부인리 | 부인 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 화악리 | 화악리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 천호리 | 천호리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 송정리 | 송정 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 송정리 | 송정 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 신암리 | 신암리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 연산리 | 연산 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
연산면 | 연산리 | 연산 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0
연산면 | 연산리 | 연산 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
연산면 | 연산리 | 연산 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
연산면 | 청동리 | 청동 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
연산면 | 청동리 | 청동 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
연산면 | 청동리 | 청동 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
연산면 | 청동리 | 청동 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
연산면 | 고정리 | 고정리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 한전리 | 한전 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
연산면 | 한전리 | 한전 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
연산면 | 임리 | 임리 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 임리 | 임리 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 관동리 | 관동 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 관동리 | 관동 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 고양리 | 고양리 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
연산면 | 표정리 | 표정 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 표정리 | 표정 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 덕암리 | 덕암 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 덕암리 | 덕암 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 장전리 | 장전 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
연산면 | 장전리 | 장전 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 장전리 | 장전 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 백석리 | 백석 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 백석리 | 백석 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 백석리 | 백석 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 백석리 | 백석 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 어은리 | 어은 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 어은리 | 어은 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 사포리 | 사포리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 송산리 | 송산 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
연산면 | 송산리 | 송산 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
연산면 | 오산리 | 오산리 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
연산면 | 신양리 | 신양 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산면 | 신양리 | 신양 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 한삼천리 | 한삼천 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 한삼천리 | 한삼천 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 한삼천리 | 한삼천 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 덕목리 | 덕목리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 사정리 | 사정 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 사정리 | 사정 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 대덕리 | 대덕리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 검천리 | 검천리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 덕곡리 | 덕곡리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 수락리 | 수락 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 수락리 | 수락 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 도산리 | 도산 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 도산리 | 도산 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 만목리 | 만목리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 어곡리 | 어곡리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 조동리 | 조동 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 조동리 | 조동 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 조령리 | 조령리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 신양리- | 신양- 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 신양리- | 신양- 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 신양리- | 신양- 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 양산리 | 양산 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌곡면 | 양산리 | 양산 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 인천리 | 인천 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
양촌면 | 인천리 | 인천 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
양촌면 | 인천리 | 인천 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 인천리 | 인천 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 도평리 | 도평 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 도평리 | 도평 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 도평리 | 도평 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
양촌면 | 임화리 | 임화 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 임화리 | 임화 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 임화리 | 임화 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 임화리 | 임화 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 양촌리- | 양촌 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 양촌리- | 양촌 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 신기리 | 신기 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 신기리 | 신기 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 오산리- | 오산 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 오산리- | 오산 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 채광리 | 채광 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 채광리 | 채광 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 남산리- | 남산- 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 남산리- | 남산- 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 반암리 | 반암 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 반암리 | 반암 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 산직리 | 산직 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 산직리 | 산직 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 모촌리 | 모촌 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 모촌리 | 모촌 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
양촌면 | 모촌리 | 모촌 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 신흥리 | 신흥 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 신흥리 | 신흥 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 거사리 | 거사 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 거사리 | 거사 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 거사리 | 거사 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 반곡리 | 반곡 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 반곡리 | 반곡 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 명암리 | 명암 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 명암리 | 명암 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 석서리 | 석서 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 석서리 | 석서 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 중산리 | 중산 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 중산리 | 중산 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌면 | 중산리 | 중산 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 육곡리 | 육곡 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 육곡리 | 육곡 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 강청리 | 강청 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 강청리 | 강청 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 목곡리 | 목곡 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 목곡리 | 목곡 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 함적리 | 함적 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 함적리 | 함적 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 산노리 | 산노 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 산노리 | 산노 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 병암리 | 병암 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 병암리 | 병암 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
가야곡면 | 조정리 | 조정리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 등리 | 등 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 등리 | 등 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 종연리 | 종연 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 종연리 | 종연 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 종연리 | 종연 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 두월리 | 두월 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 두월리 | 두월 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 야촌리 | 야촌 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 야촌리 | 야촌 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 야촌리 | 야촌 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 왕암리 | 왕암 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 왕암리 | 왕암 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 삼전리 | 삼전 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 삼전리 | 삼전 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가야곡면 | 양촌리 | 양촌리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 연서리 | 연서 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 연서리 | 연서 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 연서리 | 연서 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 방축리 | 방축 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
은진면 | 방축리 | 방축 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
은진면 | 방축리 | 방축 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
은진면 | 방축리 | 방축 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
은진면 | 토양리 | 토양 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 토양리 | 토양 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
은진면 | 토양리 | 토양 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 시묘리 | 시묘 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 시묘리 | 시묘 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 시묘리 | 시묘 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 시묘리 | 시묘 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 용산리 | 용산 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 용산리 | 용산 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 용산리 | 용산 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 교촌리- | 교촌 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 교촌리- | 교촌 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
은진면 | 교촌리- | 교촌 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 와야리 | 와야리 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 남산리 | 남산 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
은진면 | 남산리 | 남산 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
은진면 | 남산리 | 남산 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
은진면 | 성덕리 | 성덕리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 성평리 | 성평 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 성평리 | 성평 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은진면 | 성평리 | 성평 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
채운면 | 화산리 | 화산 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
채운면 | 화산리 | 화산 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
채운면 | 화산리 | 화산 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
채운면 | 용화리 | 용화 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
채운면 | 용화리 | 용화 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
채운면 | 용화리 | 용화 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
채운면 | 용화리 | 용화 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
채운면 | 우기리 | 우기 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
채운면 | 우기리 | 우기 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
채운면 | 우기리 | 우기 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
채운면 | 심암리 | 심암 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
채운면 | 심암리 | 심암 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
채운면 | 화정리 | 화정 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
채운면 | 화정리 | 화정 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
채운면 | 삼거리 | 삼거 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
채운면 | 삼거리 | 삼거 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
채운면 | 삼거리 | 삼거 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
채운면 | 삼거리 | 삼거 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
채운면 | 삼거리 | 삼거 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
채운면 | 장화리 | 장화 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
채운면 | 장화리 | 장화 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
채운면 | 장화리 | 장화 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
채운면 | 야화리 | 야화 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
채운면 | 야화리 | 야화 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
채운면 | 야화리 | 야화 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
취암동 | 화지동 | 화지동 | 1376 | 0 | 0 | 325 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 화지동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 화지동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 화지동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 화지동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 반월동 | 반월동 | 965 | 0 | 0 | 411 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 반월동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 반월동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 | 취암동 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 취암동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 지산동 | 지산동 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 지산동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 지산동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 덕지동 | 덕지동 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 덕지동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 내동 | 내동 | 4661 | 0 | 0 | 0 | 3923 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 내동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 내동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 내동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 내동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 내동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 내동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 내동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 내동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 관촉동 | 관촉동 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
취암동 | 관촉동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 대교동 | 대교동 | 1484 | 0 | 0 | 343 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 대교동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 대교동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 대교동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 대교동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 대교동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 부창동 | 부창동 | 2157 | 0 | 0 | 692 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 부창동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 부창동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 부창동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 부창동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 부창동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 부창동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 부창동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 등화동 | 등화동 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 등화동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 강산동 | 강산동 | 2054 | 0 | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 강산동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 강산동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 강산동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 강산동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 강산동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 강산동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부창동 | 강산동 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2013년도 용수량 비율
| 실사용량 |  | 이론적 사용량 |  | 비율
| 일평균 사용량 | 일최대 급수량 | 일평균 사용량 | 일최대 급수량
합계 | 7045 | 10870 |  | 33594
강경읍 | 2668 | 4117 |  | 3860 | 1.07
연무읍 | -1036 | -1599 |  | 5092 | -0.31
성동면 | 4510 | 6959 |  | 990 | 7.03
광석면 | 230 | 355 |  | 496 | 0.72
노성면 | 0 | 0 |  | 0 | 1
상월면 | 0 | 0 |  | 0 | 1
부적면 | 0 | 0 |  | 798 | 0
연산면 | 0 | 0 |  | 610 | 0
벌곡면 | 0 | 0 |  | 0 | 1
양촌면 | 197 | 304 |  | 188 | 1.62
가야곡면 | 0 | 0 |  | 162 | 0
은진면 | 26 | 40 |  | 750 | 0.05
채운면 | 172 | 265 |  | 568 | 0.47
취암동 | 0 | 0 |  | 12442 | 0
부창동 | 53 | 82 |  | 7638 | 0.01
기타 | 225 | 347 |  | 0 | 1

## 2013실사용량 정리
구분 |  |  |  | 2013 |  | 비고
|  |  |  | 급수인구 | 급수량
광석급수구역 |  |  |  |  | 287 | TRUE
| 광석면 | 광석면 |  | 1648 | 287
|  | 신당리 | 신당리 | 469 | 75
|  |  | 신당 1 | 225 | 36
|  |  | 신당 2 | 128 | 20
|  |  | 신당 3 | 116 | 19
|  | 중리 | 중리 | 181 | 29
|  |  | 중리 1 | 94 | 15
|  |  | 중리 2 | 87 | 14
|  | 득윤리 | 득윤리 | 281 | 7
|  |  | 득윤 1 | 144 | 4
|  |  | 득윤 3 | 137 | 3
|  | 갈산리 | 갈산리 | 286 | 54
|  |  | 갈산 1 | 163 | 31
|  |  | 갈산 2 | 123 | 23
|  | 광리 | 광리 | 117 | 16
|  |  | 광 리 | 117 | 16
|  | 이사리 | 이사리 | 266 | 90
|  |  | 이사 1 | 186 | 63
|  |  | 이사 2 | 80 | 27
|  | 천동리 | 천동리 | 48 | 16
|  |  | 천동 4 | 48 | 16
성동 급수구역 |  |  |  |  | 1357 | TRUE
| 성동면 | 성동면 |  | 3680 | 1248
|  | 삼산리 | 삼산리 | 290 | 84
|  |  | 삼산 1 | 178 | 52
|  |  | 삼산 2 | 112 | 32
|  | 월성리 | 월성리 | 118 | 48
|  |  | 월성 3 | 118 | 48
|  | 병촌리 | 병촌리 | 44 | 20
|  |  | 병촌 2 | 44 | 20
|  | 개척리 | 개척리 | 457 | 165
|  |  | 개척 1 | 196 | 71
|  |  | 개척 2 | 107 | 39
|  |  | 개척 3 | 154 | 55
|  | 우곤리 | 우곤리 | 557 | 394
|  |  | 우곤 1 | 170 | 120
|  |  | 우곤 2 | 123 | 87
|  |  | 우곤 3 | 92 | 65
|  |  | 우곤 4 | 172 | 122
|  | 원남리 | 원남리 | 377 | 43
|  |  | 원남 1 | 220 | 25
|  |  | 원남 2 | 69 | 8
|  |  | 원남 3 | 88 | 10
|  | 원북리 | 원북리 | 455 | 136
|  |  | 원북 1 | 185 | 55
|  |  | 원북 2 | 141 | 42
|  |  | 원북 3 | 129 | 39
|  | 정지리 | 정지리 | 600 | 139
|  |  | 정지 1 | 207 | 48
|  |  | 정지 2 | 128 | 30
|  |  | 정지 3 | 159 | 37
|  |  | 정지 4 | 106 | 24
|  | 원봉리 | 원봉리 | 557 | 172
|  |  | 원봉 1 | 122 | 38
|  |  | 원봉 2 | 134 | 41
|  |  | 원봉 3 | 159 | 49
|  |  | 원봉 4 | 142 | 44
|  | 화정리 | 화정리 | 118 | 12
|  |  | 화정- 2 | 118 | 12
|  | 삼호리 | 삼호리 | 107 | 35
|  |  | 삼호리 | 107 | 35
| 광석면 | 광석면 |  |  | 109
|  | 산동리 | 산동리 | 140 | 80
|  |  | 산동리 | 140 | 80
|  | 왕전리 | 왕전리 | 53 | 29
|  |  | 왕전 2 | 53 | 29
봉화 급수구역 |  |  |  |  | 1876 | TRUE
| 취암동 | 취암동 |  |  | 736
|  |  | 화지동 |  | 325
|  |  | 반월동 |  | 411
|  |  | 취암동 |  | 0
| 부창동 | 부창동 |  |  | 1140
|  |  | 대교동 |  | 343
|  |  | 부창동 |  | 692
|  |  | 등화동 |  | 85
|  |  | 강산동 |  | 20
논산 급수구역 |  |  |  |  | 16771 | TRUE
| 논산 급수분구 |  |  |  | 12459
| 취암동 | 취암동 |  |  | 7788
|  |  | 화지동 |  | 1051
|  |  | 반월동 |  | 554
|  |  | 취암동 |  | 5292
|  |  | 지산동 |  | 270
|  |  | 덕지동 |  | 144
|  |  | 내동 |  | 250
|  |  | 관촉동 |  | 227
| 부창동 | 부창동 |  |  | 4640
|  |  | 대교동 |  | 1141
|  |  | 부창동 |  | 1465
|  |  | 등화동 |  | 0
|  |  | 강산동 |  | 2034
| 은진면 | 은진면 |  |  | 31
|  | 성평리 | 성평리 | 203 | 31
|  |  | 성평 3 | 203 | 31
| 내동 급수구역 |  |  |  | 4312
| 취암동 | 취암동 |  |  | 4312
|  |  | 취암동 |  | 639
|  |  | 내동 |  | 3673
연무 급수구역 |  |  |  |  | 3549 | TRUE
| 은진면 | 은진면 |  |  | 656
|  | 와야리 | 와야리 | 722 | 373
|  |  | 와야리 | 722 | 373
|  | 교촌리 | 교촌리 | 209 | 48
|  |  | 교촌 1 | 129 | 30
|  |  | 교촌 3 | 80 | 18
|  | 연서리 | 연서리 | 396 | 97
|  |  | 연서 1 | 171 | 42
|  |  | 연서 2 | 143 | 35
|  |  | 연서 3 | 82 | 20
|  | 용산리 | 용산리 | 258 | 12
|  |  | 용산 1 | 89 | 4
|  |  | 용산 2 | 115 | 5
|  |  | 용산 3 | 54 | 3
|  | 시묘리 | 시묘리 | 18 | 102
|  |  | 시묘 1 | 18 | 102
|  | 토양리 | 토양리 | 53 | 24
|  |  | 토양 2 | 53 | 24
| 연무읍 | 연무읍 |  |  | 2152
|  | 죽본리 | 죽본리 | 43 | 9
|  |  | 죽본 2 | 43 | 9
|  | 동산리 | 동산리 | 2950 | 1510
|  |  | 동산 1 | 161 | 82
|  |  | 동산 2 | 316 | 162
|  |  | 동산 3 | 569 | 291
|  |  | 동산 4 | 177 | 91
|  |  | 동산 7 | 672 | 344
|  |  | 동산 9 | 1055 | 540
|  | 안심리 | 안심리 | 1714 | 633
|  |  | 안심 7 | 769 | 284
|  |  | 안심 8 | 945 | 349
| 가야곡면 | 가야곡면 |  |  | 3
|  | 두월리 | 두월리 | 89 | 3
|  |  | 두월 1 | 89 | 3
| 취암동 | 취암동 |  |  | 738
|  |  | 내동 |  | 738
마산 급수구역 |  |  |  |  | 3062 | TRUE
| 마산 급수분구 |  |  |  | 3062
| 연무읍 | 연무읍 |  |  | 2972
|  | 안심리 | 안심리 | 3661 | 1229
|  |  | 안심 1 | 779 | 262
|  |  | 안심 2 | 452 | 152
|  |  | 안심 3 | 142 | 48
|  |  | 안심 4 | 251 | 84
|  |  | 안심 5 | 206 | 69
|  |  | 안심 6 | 152 | 51
|  |  | 안심 9 | 1679 | 563
|  | 동산리 | 동산리 | 205 | 59
|  |  | 동산 8 | 205 | 59
|  | 양지리 | 양지리 | 103 | 69
|  |  | 양지 2 | 103 | 69
|  | 마산리 | 마산리 | 1617 | 591
|  |  | 마산 1 | 711 | 260
|  |  | 마산 2 | 352 | 129
|  |  | 마산 3 | 322 | 118
|  |  | 마산 4 | 232 | 84
|  | 금곡리 | 금곡리 | 1018 | 452
|  |  | 금곡 1 | 355 | 158
|  |  | 금곡 2 | 294 | 131
|  |  | 금곡 3 | 222 | 99
|  |  | 금곡 4 | 147 | 64
|  | 죽평리 | 죽평리 | 145 | 64
|  |  | 죽평 2 | 145 | 64
|  | 황화정리 | 황화정리 | 541 | 117
|  |  | 황화정 2 | 138 | 30
|  |  | 황화정 3 | 287 | 62
|  |  | 황화정 4 | 116 | 25
|  | 소룡리 | 소룡리 | 264 | 35
|  |  | 소룡리 | 264 | 35
|  | 마전리 | 마전리 | 474 | 145
|  |  | 마전 1 | 239 | 73
|  |  | 마전 4 | 101 | 31
|  |  | 마전 5 | 77 | 24
|  |  | 마전 6 | 57 | 17
|  | 고내리 | 고내리 | 525 | 115
|  |  | 고내 2 | 120 | 26
|  |  | 고내 3 | 124 | 27
|  |  | 고내 4 | 43 | 9
|  |  | 고내 5 | 68 | 15
|  |  | 고내 6 | 170 | 38
|  | 봉동리 | 봉동리 | 509 | 96
|  |  | 봉동 1 | 140 | 26
|  |  | 봉동 2 | 98 | 18
|  |  | 봉동 4 | 145 | 27
|  |  | 봉동 5 | 64 | 12
|  |  | 봉동 6 | 62 | 13
| 가야곡면 | 가야곡면 |  |  | 90
|  | 육곡리 | 육곡리 | 421 | 90
|  |  | 육곡 1 | 149 | 32
|  |  | 육곡 2 | 272 | 58
부적 급수구역 |  |  |  |  | 941 | TRUE
| 부적1 급수분구 |  |  |  | 765
| 부적면 | 부적면 |  |  | 765
|  | 마구평리 | 마구평리 | 598 | 225
|  |  | 마구평 1 | 67 | 25
|  |  | 마구평 2 | 56 | 21
|  |  | 마구평 3 | 332 | 125
|  |  | 마구평 4 | 66 | 25
|  |  | 마구평 5 | 77 | 29
|  | 덕평리 | 덕평리 | 289 | 86
|  |  | 덕평 1 | 124 | 37
|  |  | 덕평 2 | 128 | 38
|  |  | 덕평 3 | 37 | 11
|  | 부황리 | 부황리 | 170 | 63
|  |  | 부황 1 | 59 | 22
|  |  | 부황 2 | 56 | 21
|  |  | 부황 3 | 55 | 20
|  | 외성리 | 외성리 | 280 | 62
|  |  | 외성 1 | 104 | 23
|  |  | 외성 2 | 100 | 22
|  |  | 외성 3 | 76 | 17
|  | 탑정리 | 탑정리 | 197 | 55
|  |  | 탑정 1 | 59 | 16
|  |  | 탑정 2 | 81 | 23
|  |  | 탑정 3 | 57 | 16
|  | 신교리 | 신교리 | 397 | 81
|  |  | 신교 1 | 136 | 28
|  |  | 신교 2 | 163 | 33
|  |  | 신교 3 | 98 | 20
|  | 반송리 | 반송리 | 379 | 123
|  |  | 반송 1 | 104 | 34
|  |  | 반송 2 | 196 | 64
|  |  | 반송 3 | 79 | 25
|  | 아호리 | 아호리 | 226 | 50
|  |  | 아호 1 | 151 | 33
|  |  | 아호 2 | 75 | 17
|  | 부인리 | 부인리 | 44 | 20
|  |  | 부인 1 | 44 | 20
| 부적2 급수분구 |  |  |  | 176
| 부적면 | 부적면 |  |  | 176
|  | 외성리 | 외성리 | 280 | 28
|  |  | 외성 1 | 104 | 10
|  |  | 외성 2 | 100 | 10
|  |  | 외성 3 | 76 | 8
|  | 감곡리 | 감곡리 | 206 | 79
|  |  | 감곡 1 | 71 | 27
|  |  | 감곡 2 | 135 | 52
|  | 충곡리 | 충곡리 | 179 | 69
|  |  | 충곡 1 | 70 | 27
|  |  | 충곡 2 | 109 | 42
연산 급수구역
| 연산 급수분구 |  |  |  | 1158
| 연산면 | 연산면 |  |  | 1158
|  | 연산리 | 연산리 | 844 | 498
|  |  | 연산 1 | 114 | 67
|  |  | 연산 2 | 304 | 179
|  |  | 연산 3 | 280 | 165
|  |  | 연산 4 | 146 | 87
|  | 청동리 | 청동리 | 570 | 297
|  |  | 청동 1 | 92 | 48
|  |  | 청동 2 | 239 | 125
|  |  | 청동 3 | 91 | 47
|  |  | 청동 4 | 148 | 77
|  | 한전리 | 한전리 | 279 | 52
|  |  | 한전 1 | 54 | 10
|  |  | 한전 2 | 225 | 42
|  | 고양리 | 고양리 | 132 | 31
|  |  | 고양리 | 132 | 31
|  | 장전리 | 장전리 | 154 | 84
|  |  | 장전 1 | 154 | 84
|  | 사포리 | 사포리 | 0 | 0
|  |  | 사포리 | 0 | 0
|  | 송산리 | 송산리 | 151 | 121
|  |  | 송산 1 | 100 | 80
|  |  | 송산 2 | 51 | 41
|  | 오산리 | 오산리 | 111 | 75
|  |  | 오산리 | 111 | 75
| 양촌 급수분구 |  |  |  | 94
| 양촌면 | 양촌면 |  |  | 82
|  | 인천리 | 인천리 | 503 | 62
|  |  | 인천 1 | 307 | 38
|  |  | 인천 2 | 196 | 24
|  | 도평리 | 도평리 | 108 | 4
|  |  | 도평 3 | 108 | 4
|  | 모촌리 | 모촌리 | 88 | 16
|  |  | 모촌 2 | 88 | 16
| 가야곡면 | 가야곡면 |  |  | 12
|  | 병암리 | 병암리 | 92 | 12
|  |  | 병암 2 | 92 | 12
채운 급수구역 |  |  |  |  | 724 | TRUE
| 채운면 | 채운면 |  |  | 462
|  | 화산리 | 화산리 | 445 | 160
|  |  | 화산 1 | 178 | 64
|  |  | 화산 2 | 169 | 61
|  |  | 화산 3 | 98 | 35
|  | 용화리 | 용화리 | 387 | 90
|  |  | 용화 1 | 112 | 26
|  |  | 용화 2 | 109 | 25
|  |  | 용화 3 | 116 | 27
|  |  | 용화 4 | 50 | 12
|  | 우기리 | 우기리 | 384 | 64
|  |  | 우기 1 | 182 | 30
|  |  | 우기 2 | 122 | 20
|  |  | 우기 3 | 80 | 14
|  | 심암리 | 심암리 | 132 | 24
|  |  | 심암 1 | 132 | 24
|  | 화정리 | 화정리 | 246 | 64
|  |  | 화정 1 | 111 | 29
|  |  | 화정 2 | 135 | 35
|  | 야화리 | 야화리 | 195 | 60
|  |  | 야화 1 | 104 | 32
|  |  | 야화 2 | 91 | 28
| 은진면 | 은진면 |  |  | 187
|  | 남산리 | 남산리 | 319 | 21
|  |  | 남산 1 | 150 | 10
|  |  | 남산 2 | 68 | 4
|  |  | 남산 3 | 101 | 7
|  | 방축리 | 방축리 | 356 | 86
|  |  | 방축 1 | 85 | 21
|  |  | 방축 2 | 68 | 16
|  |  | 방축 3 | 114 | 28
|  |  | 방축 4 | 89 | 21
|  | 교촌리 | 교촌리 | 254 | 75
|  |  | 교촌 2 | 254 | 75
|  | 토양리 | 토양리 | 53 | 5
|  |  | 토양 2 | 53 | 5
| 연무읍 | 연무읍 |  |  | 75
|  | 신화리 | 신화리 | 365 | 75
|  |  | 신화 1 | 186 | 38
|  |  | 신화 2 | 98 | 20
|  |  | 신화 3 | 81 | 17
강경 급수구역 |  |  |  |  | 4473 | TRUE
| 강경읍 | 강경읍 |  |  | 4330
|  | 남교리 | 남교리 | 522 | 258
|  |  | 남교리 | 522 | 258
|  | 동흥리 | 동흥리 | 623 | 197
|  |  | 동흥 1 | 322 | 102
|  |  | 동흥 2 | 301 | 95
|  | 북옥리 | 북옥리 | 211 | 68
|  |  | 북옥리 | 211 | 68
|  | 서창리 | 서창리 | 266 | 107
|  |  | 서창리 | 266 | 107
|  | 홍교리 | 홍교리 | 522 | 157
|  |  | 홍교리 | 522 | 157
|  | 중앙리 | 중앙리 | 571 | 224
|  |  | 중앙 1 | 373 | 146
|  |  | 중앙 2 | 198 | 78
|  | 염천리 | 염천리 | 202 | 93
|  |  | 염천리 | 202 | 93
|  | 태평리 | 태평리 | 245 | 135
|  |  | 태평리 | 245 | 135
|  | 대흥리 | 대흥리 | 2086 | 990
|  |  | 대흥 1 | 811 | 385
|  |  | 대흥 2 | 346 | 164
|  |  | 대흥 3 | 929 | 441
|  | 황산리 | 황산리 | 1843 | 869
|  |  | 황산 1 | 257 | 121
|  |  | 황산 2 | 151 | 71
|  |  | 황산 3 | 236 | 111
|  |  | 황산 4 | 525 | 248
|  |  | 황산 5 | 674 | 318
|  | 채산리 | 채산리 | 1500 | 455
|  |  | 채산 1 | 191 | 58
|  |  | 채산 2 | 365 | 111
|  |  | 채산 3 | 223 | 68
|  |  | 채산 4 | 305 | 93
|  |  | 채산 5 | 416 | 125
|  | 산양리 | 산양리 | 1625 | 715
|  |  | 산양 1 | 247 | 109
|  |  | 산양 2 | 598 | 263
|  |  | 산양 3 | 780 | 343
|  | 채운리 | 채운리 | 380 | 62
|  |  | 채운 1 | 197 | 32
|  |  | 채운 2 | 183 | 30
| 채운면 | 채운면 |  |  | 143
|  | 장화리 | 장화리 | 114 | 55
|  |  | 장화 1 | 53 | 26
|  |  | 장화 2 | 56 | 27
|  |  | 장화 3 | 5 | 2
|  | 야화리 | 야화리 | 56 | 25
|  |  | 야화 3 | 56 | 25
|  | 삼거리 | 삼거리 | 152 | 63
|  |  | 삼거 1 | 26 | 11
|  |  | 삼거 2 | 30 | 12
|  |  | 삼거 3 | 35 | 15
|  |  | 삼거 4 | 8 | 3
|  |  | 삼거 5 | 53 | 22

## Sheet5
노성 | 2013 | 2015 | 2020 | 2016 | 2013 | 2015 | 2020 |  | 2016
노성 | 6189 | 6105 | 6035 |  | 0 | 4736 | 5132 | 79 | 4815
노성면 | 2058 | 2030 | 2007 |  | 0 | 1623 | 1706
읍내 1 | 246 | 243 | 240 |  | 0 | 194 | 204
읍내 2 | 243 | 240 | 237 |  | 0 | 192 | 201
읍내 3 | 131 | 130 | 128 |  | 0 | 104 | 109
두사 1 | 159 | 157 | 155 |  | 0 | 126 | 132
두사 2 | 59 | 58 | 58 |  | 0 | 46 | 49
송당리 | 684 | 674 | 667 |  | 0 | 539 | 567
교촌리 | 257 | 253 | 250 |  | 0 | 202 | 213
하도 1 | 101 | 99 | 98 |  | 0 | 79 | 83
하도 2 | 88 | 87 | 86 |  | 0 | 70 | 73
하도 3 | 90 | 89 | 88 |  | 0 | 71 | 75
광석면 | 1581 | 1561 | 1542 |  | 0 | 1250 | 1311 | 12 | 1262
항월 1 | 154 | 152 | 150 |  | 0 | 122 | 128
항월 2 | 123 | 121 | 120 |  | 0 | 97 | 103
항월 3 | 82 | 81 | 80 |  | 0 | 65 | 68
항월 4 | 88 | 87 | 86 |  | 0 | 70 | 73
왕전 1 | 401 | 396 | 391 |  | 0 | 317 | 332
왕전 3 | 94 | 93 | 92 |  | 0 | 74 | 78
천동 1 | 239 | 236 | 233 |  | 0 | 189 | 198
천동 2 | 237 | 234 | 231 |  | 0 | 187 | 196
천동 3 | 163 | 161 | 159 |  | 0 | 129 | 135
상월면 | 2550 | 2514 | 2486 |  | 0 | 1863 | 2115 | 50 | 1913
신충 1 | 237 | 234 | 231 |  | 0 | 187 | 196
신충 2 | 49 | 49 | 48 |  | 0 | 39 | 41
신충 3 | 122 | 120 | 119 |  | 0 | 96 | 101
산성리 | 116 | 114 | 113 |  | 0 | 91 | 96
월오 1 | 326 | 322 | 318 |  | 0 | 258 | 271
월오 2 | 111 | 109 | 109 |  | 0 | 87 | 92
지경 1 | 190 | 187 | 185 |  | 0 | 149 | 157
지경 2 | 70 | 69 | 68 |  | 0 | 56 | 58
대우리 | 117 | 115 | 114 |  | 0 | 0 | 97
대촌 1 | 237 | 234 | 231 |  | 0 | 187 | 197
대촌 2 | 72 | 71 | 70 |  | 0 | 0 | 60
학당리 | 157 | 155 | 153 |  | 0 | 125 | 131
주곡리 | 150 | 148 | 146 |  | 0 | 118 | 124
한천 1 | 179 | 176 | 175 |  | 0 | 141 | 149
한천 2 | 97 | 96 | 94 |  | 0 | 77 | 79
한천 3 | 61 | 60 | 60 |  | 0 | 48 | 51
숙진 1 | 154 | 152 | 150 |  | 0 | 122 | 128
숙진 2 | 105 | 103 | 102 |  | 0 | 82 | 87
상월
상월면 | 1581 | 1560 | 1540 |  | 0 | 68 | 1309 | 248 | 316
석종 1 | 75 | 74 | 73 |  | 0 | 0 | 62
석종 2 | 361 | 356 | 352 |  | 0 | 0 | 299
석종 3 | 157 | 155 | 153 |  | 0 | 68 | 130
상도 1 | 210 | 207 | 205 |  | 0 | 0 | 174
상도 2 | 167 | 165 | 162 |  | 0 | 0 | 138
상도 3 | 97 | 96 | 94 |  | 0 | 0 | 80
대명 1 | 361 | 356 | 352 |  | 0 | 0 | 300
대명 2 | 153 | 151 | 149 |  | 0 | 0 | 126
광석 | 2274 | 2242 | 2218 |  | 0 | 0 | 1886
노성면 | 1361 | 1341 | 1328 |  | 0 | 0 | 1130
병사 1 | 112 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 94
병사 2 | 163 | 161 | 159 |  | 0 | 0 | 135
가곡 1 | 63 | 62 | 61 |  | 0 | 0 | 52
가곡 2 | 91 | 90 | 89 |  | 0 | 0 | 76
죽림 2 | 107 | 105 | 105 |  | 0 | 0 | 90
호암 1 | 161 | 159 | 157 |  | 0 | 0 | 133
호암 2 | 122 | 120 | 119 |  | 0 | 0 | 101
노티 1 | 99 | 97 | 96 |  | 0 | 0 | 82
노티 2 | 132 | 131 | 128 |  | 0 | 0 | 109
화곡리 | 86 | 85 | 84 |  | 0 | 0 | 71
구암리 | 110 | 108 | 108 |  | 0 | 0 | 92
사월 3 | 115 | 113 | 112 |  | 0 | 0 | 95
광석면 | 913 | 901 | 890 |  | 0 | 0 | 756
사월 1 | 162 | 160 | 158 |  | 0 | 0 | 134
사월 2 | 95 | 94 | 93 |  | 0 | 0 | 79
율리 1 | 156 | 154 | 152 |  | 0 | 0 | 129
율리 2 | 150 | 148 | 146 |  | 0 | 0 | 124
율리 3 | 81 | 80 | 79 |  | 0 | 0 | 68
오강 1 | 120 | 118 | 117 |  | 0 | 0 | 99
오강 2 | 149 | 147 | 145 |  | 0 | 0 | 123
가야곡 | 2619 | 2580 | 2553 |  | 0 | 0 | 2173
왕암 1 | 220 | 217 | 214 |  | 0 | 0 | 182
왕암 2 | 112 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 94
삼전 1 | 186 | 183 | 181 |  | 0 | 0 | 154
삼전 2 | 186 | 183 | 181 |  | 0 | 0 | 154
강청 1 | 250 | 247 | 244 |  | 0 | 0 | 208
종연 1 | 163 | 161 | 159 |  | 0 | 0 | 135
종연 2 | 99 | 97 | 96 |  | 0 | 0 | 82
종연 3 | 160 | 158 | 156 |  | 0 | 0 | 133
조정리 | 44 | 44 | 42 |  | 0 | 0 | 36
산노 1 | 191 | 188 | 186 |  | 0 | 0 | 158
산노 2 | 180 | 177 | 176 |  | 0 | 0 | 149
등 1 | 157 | 155 | 153 |  | 0 | 0 | 130
등 2 | 198 | 195 | 194 |  | 0 | 0 | 165
목곡 1 | 114 | 112 | 111 |  | 0 | 0 | 95
목곡 2 | 64 | 63 | 62 |  | 0 | 0 | 53
강청 2 | 115 | 113 | 112 |  | 0 | 0 | 95
함적 1 | 138 | 136 | 135 |  | 0 | 0 | 115
함적 2 | 42 | 41 | 41 |  | 0 | 0 | 35
연산 | 878 | [5 empty] | 717
화악리 | 285 |  |  |  | 0 | 0 | 224
천호리 | 162 |  |  |  | 0 | 0 | 135
송정 1 | 214 |  |  |  | 0 | 0 | 178
송정 2 | 217 |  |  |  | 0 | 0 | 180

## Sheet6
노성상월 | 노성면 |  | 상월면 |  | 광석면
1310 | 소계 | 493 | 소계 | 587 | 소계 | 225
| 읍내 1 | 59 |  |  | 항월 1 | 37
| 읍내 2 | 58 |  |  | 항월 2 | 29
| 읍내 3 | 32 |  |  | 항월 3 | 20
| 두사 1 | 38 |  |  | 항월 4 | 21
| 두사 2 | 14 |  |  | 왕전 1 | 96
| 송당리 | 164 |  |  | 왕전 3 | 22
| 교촌리 | 61
| 하도 1 | 24
| 하도 2 | 21
| 하도 3 | 22
광석 | 광석면 |  | 노성면
730 | 소계 | 261 | 소계 | 471
| 사월 1 | 41 | 장구 1 | 29
| 사월 2 | 24 | 장구 2 | 37
| 율리 1 | 40 | 효죽리 | 32
| 율리 2 | 38 | 죽림 1 | 36
| 율리 3 | 21 | 죽림 3 | 18
| 오강 1 | 30 | 병사 1 | 29
| 오강 2 | 38 | 병사 2 | 42
| 사월3 | 29 | 가곡 1 | 16
|  |  | 가곡 2 | 23
|  |  | 죽림 2 | 28
|  |  | 호암 1 | 41
|  |  | 호암 2 | 31
|  |  | 노티 1 | 25
|  |  | 노티 2 | 34
|  |  | 화곡리 | 22
|  |  | 구암리 | 28
가야곡벌곡 | 가야곡면 |  | 양촌면 |  | 벌곡면
2120 | 소계 | 950 | 소계 | 482 | 소계 | 689
| 강청 1 | 64 | 인천 4 | 30
| 강청 2 | 29 | 임화 2 | 20
| 종연 1 | 42 | 임화 4 | 26
| 종연 2 | 25 | 양촌 1 | 58
| 종연 3 | 41 | 양촌 2 | 41
| 조정리 | 11 | 신기 1 | 47
| 산노 1 | 49 | 신기 2 | 37
| 산노 2 | 46 | 오산 1 | 37
| 등 1 | 40 | 오산 2 | 58
| 등 2 | 51 | 채광 1 | 42
| 목곡 1 | 29 | 채광 2 | 33
| 목곡 2 | 16 | 산직 1 | 23
| 함적 1 | 35 | 산직 2 | 30
| 함적 2 | 11
| 야촌 1 | 42
| 야촌 2 | 63
| 야촌 3 | 25
| 왕암 1 | 56
| 왕암 2 | 29
| 육곡 1 | 51
| 육곡 2 | 101
| 삼전 1 | 47
| 삼전 2 | 47
| 일최대 | 일평균 | 월급수
노성상월 | 1310 | 1000 | 30000
광석 | 730 | 560 | 16800
가야곡벌곡 | 2120 | 1620 | 48600

## 배수지
구분 | 2013 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 |  | 비고
| 시설용량 | 체류시간 | 시설용량 | 체류시간 | 시설용량 | 체류시간 | 시설용량 | 체류시간 | 시설용량 | 체류시간 |  | 6425 | 14000 | 7575
논산 | 6425 | 7.4 | 6425 | 6.7 | 14000 | 13.8 | 14000 | 13 | 14000 | 12.2 |  | 20715 | 27607
내동 | 1904 | 10.6 | 1904 | 10.5 | 1904 | 14.4 | 1904 | 13.2 | 1904 | 12.1 |  | 7.4 | 12.2
내동2 |  |  | 2500 | 110.3 | 2500 | 16.9 | 2500 | 16.4 | 2500 | 15.6 |  | 1904 | 1904 | 0
봉화 | 1500 | 19.2 | 1500 | 17.4 | 1500 | 15.9 | 1500 | 15 | 1500 | 14 |  | 4506 | 3765
마산 | 3636 | 10 | 3636 | 7.2 | 3636 | 6.3 | 6200 | 12 | 6200 | 12.7 |  | 10.1 | 12.1
강경 | 2404 | 12.9 | 2404 | 11.8 | 2404 | 10.9 | 3100 | 12.8 | 3100 | 12.3 |  | 1500 | 1500 | 0
양촌 | 900 | 17.3 | 900 | 9.1 | 2500 | 13.7 | 2500 | 12.9 | 2500 | 12.6 |  | 1876 | 2578
성동 | 800 | 운휴 | 800 | 운휴 | 800 | 12.6 | 800 | 12.2 | 800 | 12 |  | 19.2 | 14
가야곡 | 300 | 운휴 | 300 | 운휴 | 300 | 운휴 | 300 | 운휴 | 300 | 운휴 |  | 3636 | 6200 | 2564
벌곡 |  |  |  |  | 400 | 12.9 | 400 | 12.5 | 400 | 12.3 |  | 8759 | 11690
노성 |  |  | 900 | 14.8 | 900 | 9.3 | 1300 | 12.7 | 1300 | 12.5 |  | 10 | 12.7
양지 | [6 empty] | 1900 | 18.5 | 1900 | 12.4 |  | 2404 | 3100 | 696
[12 empty] | 4473 | 6063
[12 empty] | 12.9 | 12.3
[12 empty] | 900 | 2500 | 1600
[12 empty] | 1252 | 4747
[12 empty] | 17.3 | 12.6
[12 empty] | 800 | 800 | 0
[12 empty] | - | 1601
[12 empty] | - | 12
[12 empty] | 900 | 1300 | 400
[12 empty] | - | 2495
[12 empty] | - | 12.5
[12 empty] | 2500 | 2500 | 0
[12 empty] | - | 3839
[12 empty] | - | 15.6
[12 empty] | 0 | 400 | 400
[12 empty] | - | 751
[12 empty] | - | 12.8
[12 empty] | 0 | 1900 | 1900
[12 empty] | - | 3675
[12 empty] | - | 12.4