## 2013
▷ 강경배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
[26 empty] | 강경배수지 |  |  |  |  | 1-8 구간 |  |  |  |  | 대흥가압장(P)
[26 empty] | H.W.L : |  | 29.9 |  |  | D= | 250 |  |  |  | 양정(H): |  | 30
[31 empty] | L= | 454 |  |  |  | 1-7 구간
[18 empty] | 광석 분기 |  |  |  |  | 성동,노성 분기 |  |  |  |  | 논산 분기 | [7 empty] | D= | 450
[18 empty] | 동수두: |  | 60.99 |  |  | 동수두: |  | 60.55 |  |  | 동수두: |  | 58.64 | [5 empty] | L= | 5675
| 석성정수장 |  |  |  |  | 1-1 구간 |  |  |  |  | 1-2 구간 |  |  |  |  | 1-3 구간 |  |  |  |  | 1-4 구간 |  |  |  |  | 1-5 구간 |  |  |  |  | 1-6 구간 |  |  |  |  | 채운 분기
| L.W.L : |  | 68.6 |  |  | D= | 1000 |  |  |  | D= | 900 |  |  |  | D= | 900 |  |  |  | D= | 900 |  |  |  | D= | 900 |  |  |  | D= | 450 |  |  |  | 동수두: |  | 57.61
[6 empty] | L= | 7053 |  |  |  | L= | 2346 |  |  |  | L= | 3796 |  |  |  | L= | 610 |  |  |  | L= | 2823 |  |  |  | L= | 1784
[8 empty] | 신송산업 |  |  |  |  | 논산1,2산단 |  |  |  |  | 광석면 |  |  |  |  | 성동,노성배수지 |  |  |  |  | 논산,내동2배수지 계통 |  |  |  |  | 채운면
[8 empty] | Q= | 1456 |  |  |  | Q= | 1533 |  |  |  | Q= | 287 |  |  |  | Q= | 1357 |  |  |  | Q= | 33554 |  |  |  | Q= | 743
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
1-1 |  | 석성정수장 |  |  | ~ | 신송산업 |  |  | 7053 |  | 43403 |  | 0.50235 |  | 1000 |  | 120 |  | 0.00042499 |  | 0.64312 |  | 3 |  | 68.6 |  | 65.6 |  |  |  | 68.6 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-2 |  | 신송산업 |  |  | ~ | 논산 1,2산단 |  |  | 2346 |  | 41947 |  | 0.4855 |  | 900 |  | 110 |  | 0.00078291 |  | 0.76729 |  | 1.84 |  | 65.6 |  | 63.76 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-3 |  | 논산 1,2산단 |  |  | ~ | 광석 분기 |  |  | 3796 |  | 40414 |  | 0.46775 |  | 900 |  | 110 |  | 0.0007308 |  | 0.73927 |  | 2.77 |  | 63.76 |  | 60.99 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-4 |  | 광석 분기 |  |  | ~ | 성동,노성 분기 |  |  | 610 |  | 40127 |  | 0.46443 |  | 900 |  | 110 |  | 0.00072123 |  | 0.73403 |  | 0.44 |  | 60.99 |  | 60.55 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-5 |  | 성동,노성 분기 |  |  | ~ | 논산 분기 |  |  | 2823 |  | 38770 |  | 0.44873 |  | 900 |  | 110 |  | 0.00067675 |  | 0.70923 |  | 1.91 |  | 60.55 |  | 58.64 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-6 |  | 논산 분기 |  |  | ~ | 채운 분기 |  |  | 1784 |  | 5216 |  | 0.06037 |  | 450 |  | 100 |  | 0.00057727 |  | 0.38235 |  | 1.03 |  | 58.64 |  | 57.61 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-7 |  | 채운 분기 |  |  | ~ | 대흥가압장 |  |  | 5675 |  | 4473 |  | 0.051771 |  | 450 |  | 100 |  | 0.00043442 |  | 0.32793 |  | 2.47 |  | 57.61 |  | 55.14 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-8 |  | 대흥가압장 |  |  | ~ | 강경배수지 |  |  | 454 |  | 4473 |  | 0.051771 |  | 250 |  | 100 |  | 0.0076049 |  | 1.0624 |  | 3.45 |  | 55.14 |  | 81.69 |  | 46.5 |  | 43 |  | 펌프양정: |  | 30 |  | 잔류수두: |  | 35.19
▷ 성동배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
| 성동,노성 분기 |  |  |  |  | 2-1 구간 |  |  |  | 성동1가압장(P) |  |  |  |  | 2-2 구간 |  |  |  | 성동배수지
| 동수두: |  |  |  |  | D= | 300 |  |  | 양정(H): |  | 0 |  |  | D= | 250 |  |  | H.W.L : |  | 29.9
[6 empty] | L= | 66 | [7 empty] | L= | 1576
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
2-1 |  | 성동,노성 분기 |  |  | ~ | 성동1가압장 |  |  | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.99 |  | 60.99 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
2-2 |  | 성동1가압장 |  |  | ~ | 성동배수지 |  |  | 1576 |  | 0 |  | 0 |  | 250 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.99 |  | 60.99 |  | 29.9 |  | 26.9 |  | 펌프양정: |  | 0 |  | 잔류수두: |  | 31.09
2013년 현재 직결급수양 | [10 empty] | 1357
▷ 논산배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
[20 empty] | 양촌,벌곡배수지 계통 | [12 empty] | 내동배수지
[20 empty] | Q= | 2193 | [11 empty] | H.W.L : |  | 66.6
[32 empty] | 3-5구간 |  |  | D= | 200
[8 empty] | 봉화 분기 |  |  |  |  | 마산 분기 | [6 empty] | 논산가압장(연산P) | [14 empty] | L= | 798
[8 empty] | 동수두: |  | 56.7 |  |  | 동수두: |  | 57.53 |  |  |  |  | 양정(H): |  | 90
| 논산 분기 |  |  |  |  | 3-1 구간 |  |  |  |  | 3-2 구간 |  |  |  |  | 3-3 구간 |  |  |  | 논산가압장(논산P) |  |  |  |  | 3-4 구간 |  |  |  | 논산배수지 |  |  |  | 내동가압장(P)
| 동수두: |  | 58.64 |  |  | D= | 700 |  |  |  | D= | 700 |  |  |  | D= | 500 |  |  | 양정(H): |  | 40 |  |  | D= | 500 |  |  | H.W.L : |  | 44.3 |  | 양정(H): |  | 41
[6 empty] | L= | 1100 |  |  |  | L= | 701 |  |  |  | L= | 2685 | [7 empty] | L= | 864
[8 empty] | 봉화배수지 |  |  |  |  | 마산,내동2배수지 계통
[8 empty] | Q= | 1876 |  |  |  | Q= | 8759
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
3-1 |  | 논산 분기 |  |  | ~ | 봉화 분기 |  |  | 1100 |  | 33554 |  | 0.38836 |  | 700 |  | 110 |  | 0.0017615 |  | 1.0148 |  | 1.94 |  | 58.64 |  | 56.7 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
3-2 |  | 봉화 분기 |  |  | ~ | 마산 분기 |  |  | 701 |  | 31678 |  | 0.36664 |  | 700 |  | 110 |  | 0.0015836 |  | 0.95808 |  | 1.11 |  | 58.64 |  | 57.53 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
3-3 |  | 마산 분기 |  |  | ~ | 논산가압장 (논산계통) |  |  | 2685 |  | 22919 |  | 0.26527 |  | 500 |  | 100 |  | 0.0053435 |  | 1.3588 |  | 14.35 |  | 56.7 |  | 42.35 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
3-4 |  | 논산가압장 (논산계통) |  |  | ~ | 논산배수지 |  |  | 864 |  | 20726 |  | 0.23988 |  | 500 |  | 100 |  | 0.0044363 |  | 1.2289 |  | 3.83 |  | 42.35 |  | 78.52 |  | 44.3 |  | 41 |  | 펌프양정: |  | 40 |  | 잔류수두: |  | 34.22
3-5 |  | 내동가압장 |  |  | ~ | 내동배수지 |  |  | 798 |  | 4312 |  | 0.049907 |  | 200 |  | 100 |  | 0.021066 |  | 1.6002 |  | 16.81 |  | 41 |  | 65.19 |  | 66.6 |  | 61.6 |  | 펌프양정: |  | 41 |  | 잔류수두: |  | -1.41
▷ 내동2배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
| 마산 분기 |  |  |  |  | 4-1 구간 |  |  |  | 내동2배수지
| 동수두: |  | 57.53 |  |  | D= | 300 |  |  | H.W.L : |  | 25.35
[6 empty] | L= | 3131
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
4-1 |  | 내동2 분기 |  |  | ~ | 내동2배수지 |  |  | 3131 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57.96 |  | 57.96 |  | 25.35 |  | 23.85 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | 32.61
▷ 마산배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
|  |  |  | 4-7 구간 |  |  |  | 내동2배수지
|  |  |  | D= | 300 |  |  | H.W.L : |  | 25.35
|  |  |  | L= | 3131
[8 empty] | 한국주유소 | [13 empty] | 가야곡 분기
[22 empty] | 동수두: |  | 100.33
| 마산 분기 |  |  |  |  | 4-1 구간 |  |  |  |  | 4-2 구간 |  |  |  | 동산가압장(P) |  |  |  |  | 4-3 구간 |  |  |  |  | 4-4 구간 |  |  |  | 마산배수지
| 동수두: |  | 57.53 |  |  | D= | 500 |  |  |  | D= | 400 |  |  | 양정(H): |  | 60 |  |  | D= | 400 |  |  |  | D= | 400 |  |  | H.W.L : |  | 80.28
[6 empty] | L= | 4783 |  |  |  | L= | 2438 | [7 empty] | L= | 2382 |  |  |  | L= | 184
[24 empty] | 4-5 구간 |  |  | 가야곡가압장(P) |  |  |  |  | 4-6 구간 |  |  |  | 가야곡배수지
[24 empty] | D= | 200 |  | 양정(H): |  | 46 |  |  | D= | 200 |  |  | H.W.L : |  | 84.1
[24 empty] | L= | 3980 | [6 empty] | L= | 341
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
4-1 |  | 마산 분기 |  |  | ~ | 한국주유소 |  |  | 4783 |  | 8759 |  | 0.10138 |  | 500 |  | 100 |  | 0.00090159 |  | 0.51981 |  | 4.31 |  | 57.53 |  | 53.22 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
4-2 |  | 한국주요소 |  |  | ~ | 동산가압장 |  |  | 2438 |  | 8759 |  | 0.10138 |  | 400 |  | 100 |  | 0.0026728 |  | 0.81216 |  | 6.52 |  | 53.22 |  | 46.7 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
4-3 |  | 동산가압장 |  |  | ~ | 가야곡 분기 |  |  | 2382 |  | 8759 |  | 0.10138 |  | 400 |  | 100 |  | 0.0026728 |  | 0.81216 |  | 6.37 |  | 46.7 |  | 100.33 | [5 empty] | 펌프양정: |  | 60 |  | 잔류수두:
4-4 |  | 가야곡 분기 |  |  | ~ | 마산배수지 |  |  | 184 |  | 8759 |  | 0.10138 |  | 400 |  | 100 |  | 0.0026728 |  | 0.81216 |  | 0.49 |  | 100.33 |  | 99.84 |  | 80.28 |  | 77.28 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | 19.56
4-5 |  | 가야곡 분기 |  |  | ~ | 가야곡가압장 |  |  | 3980 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100.33 |  | 100.33 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
4-6 |  | 가야곡가압장 |  |  | ~ | 가야곡배수지 |  |  | 341 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100.33 |  | 146.33 |  | 84.1 |  | 81.1 |  | 펌프양정: |  | 46 |  | 잔류수두: |  | 62.23
4-7 |  | 마산 분기 |  |  | ~ | 내동2배수지 |  |  | 3131 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57.53 |  | 57.53 |  | 25.35 |  | 23.85 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | 32.18
▷ 봉화배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
| 봉화 분기 |  |  |  |  | 5-1 구간 |  |  |  | 봉화가압장 |  |  |  |  | 5-2 구간 |  |  |  | 봉화배수지
| 동수두: |  | 56.7 |  |  | D= | 250 |  |  | 양정(H): |  | 28 |  |  | D= | 250 |  |  | H.W.L : |  | 46
[6 empty] | L= | 167 | [7 empty] | L= | 311
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
5-1 |  | 봉화 분기 |  |  | ~ | 봉화가압장 |  |  | 167 |  | 1876 |  | 0.021713 |  | 250 |  | 100 |  | 0.0015239 |  | 0.44595 |  | 0.25 |  | 56.7 |  | 56.45 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
5-2 |  | 봉화가압장 |  |  | ~ | 봉화배수지 |  |  | 311 |  | 1876 |  | 0.021713 |  | 250 |  | 100 |  | 0.0015239 |  | 0.44595 |  | 0.47 |  | 56.45 |  | 83.98 |  | 49.5 |  | 46 |  | 펌프양정: |  | 28 |  | 잔류수두: |  | 34.48
▷ 양촌배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
[8 empty] | 부적1 분기 |  |  |  |  | 부적2 분기 |  |  |  |  | 연산중학교 인근 |  |  |  |  | 벌곡 분기
[8 empty] | 동수두: |  | 115.43 |  |  | 동수두: |  | 114.16 | [7 empty] | 동수두: |  | 112.41
| 논산가압장(연산P) |  |  |  |  | 6-1 구간 |  |  |  |  | 6-2 구간 |  |  |  |  | 6-3 구간 |  |  |  |  | 6-4 구간 |  |  |  |  | 6-5 구간 |  |  |  | 양촌배수지
| 양정(H): |  | 76 |  |  | D= | 300 |  |  |  | D= | 300 |  |  |  | D= | 300 |  |  |  | D= | 300 |  |  |  | D= | 300 |  |  | H.W.L : |  | 87.8
[6 empty] | L= | 3483 |  |  |  | L= | 3359 |  |  |  | L= | 4636 |  |  |  | L= | 1258 |  |  |  | L= | 236
[8 empty] | 부적면(1) |  |  |  |  | 부적면(2) | [9 empty] | 벌곡배수지
[8 empty] | Q= | 765 |  |  |  | Q= | 176 | [8 empty] | Q= | 0
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
6-1 |  | 논산가압장 (연산계통) |  |  | ~ | 부적1 분기 |  |  | 3483 |  | 2193 |  | 0.025382 |  | 300 |  | 100 |  | 0.00083713 |  | 0.36198 |  | 2.92 |  | 42.35 |  | 115.43 | [5 empty] | 펌프양정: |  | 76 |  | 잔류수두:
6-2 |  | 부적1 분기 |  |  | ~ | 부적2 분기 |  |  | 3359 |  | 1428 |  | 0.016528 |  | 300 |  | 100 |  | 0.00037855 |  | 0.23581 |  | 1.27 |  | 115.43 |  | 114.16 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
6-3 |  | 부적2 분기 |  |  | ~ | 연산중학교 |  |  | 4636 |  | 1252 |  | 0.014491 |  | 300 |  | 100 |  | 0.00029678 |  | 0.20677 |  | 1.38 |  | 114.16 |  | 112.78 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
6-4 |  | 연산중학교 |  |  | ~ | 벌곡 분기 |  |  | 1258 |  | 1252 |  | 0.014491 |  | 300 |  | 100 |  | 0.00029678 |  | 0.20677 |  | 0.37 |  | 112.78 |  | 112.41 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
6-5 |  | 벌곡 분기 |  |  | ~ | 양촌배수지 |  |  | 236 |  | 1252 |  | 0.014491 |  | 300 |  | 100 |  | 0.00029678 |  | 0.20677 |  | 0.07 |  | 112.41 |  | 112.34 |  | 87.8 |  | 86.3 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | 24.54
▷ 벌곡배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
| 벌곡 분기 |  |  |  |  | 7-1 구간 |  |  |  | 벌곡1가압장 |  |  |  |  | 7-2 구간 |  |  |  | 벌곡2가압장 |  |  |  |  | 7-3 구간 |  |  |  | 벌곡배수지
| 동수두: |  | 112.41 |  |  | D= |  |  |  | 양정(H): |  |  |  |  | D= |  |  |  | 양정(H): |  |  |  |  | D= |  |  |  | H.W.L : |  | 0
[6 empty] | L= | [8 empty] | L= | [8 empty] | L=
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
7-1 |  | 벌곡 분기 |  |  | ~ | 벌곡1가압장 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100 |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | 41 |  | #NUM! |  | 66.6 |  | 61.6 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | #NUM!
7-2 |  | 벌곡1가압장 |  |  | ~ | 벌곡2가압장 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100 |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  |  |  | #NUM! | [5 empty] | 펌프양정: |  | 40 |  | 잔류수두: |  | #NUM!
7-3 |  | 벌곡2가압장 |  |  | ~ | 벌곡배수지 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100 |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  |  |  | #NUM! | [5 empty] | 펌프양정: |  | 40 |  | 잔류수두: |  | #NUM!
▷ 노성배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
| 성동,노성 분기 |  |  |  |  | 9-1 구간 |  |  |  | 노성가압장 |  |  |  |  | 9-2 구간 |  |  |  |  | 9-3 구간 |  |  |  | 내동배수지
| 동수두: |  | 60.55 |  |  | D= | 250 |  |  | 양정(H): |  | 95 |  |  | D= | 200 |  |  |  | D= | 200 |  |  | H.W.L : |  | 73.7
[6 empty] | L= | 4512 | [7 empty] | L= | 4400 |  |  |  | L= | 2768
노성특화농단
[17 empty] | Q= | 0
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
9-1 |  | 성동,노성 분기 |  |  | ~ | 노성가압장 |  |  | 4512 |  | 0 |  | 0 |  | 250 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.55 |  | 60.55 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | 60.55
9-2 |  | 노성가압장 |  |  | ~ | 노성특화농단 |  |  | 4400 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.55 |  | 155.55 | [5 empty] | 펌프양정: |  | 95 |  | 잔류수두: |  | 155.55
9-3 |  | 노성특화농단 |  |  | ~ | 노성배수지 |  |  | 2768 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 155.55 |  | 155.55 |  | 73.7 |  | 69.7 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | 81.85

## 2030
▷ 강경배수지 계통 송수관로 수리계산 (2030년)
[26 empty] | 강경배수지 |  |  |  |  | 1-8 구간 |  |  |  |  | 대흥가압장(P)
[26 empty] | H.W.L : |  | 29.9 |  |  | D= | 250 |  |  |  | 양정(H): |  | 30
[31 empty] | L= | 454 |  |  |  | 1-7 구간
[18 empty] | 광석 분기 |  |  |  |  | 성동,노성 분기 |  |  |  |  | 논산 분기 | [7 empty] | D= | 450
[18 empty] | 동수두: |  | 49.66 |  |  | 동수두: |  | 48.53 |  |  | 동수두: |  | 44.05 | [5 empty] | L= | 5675
| 석성정수장 |  |  |  |  | 1-1 구간 |  |  |  |  | 1-2 구간 |  |  |  |  | 1-3 구간 |  |  |  |  | 1-4 구간 |  |  |  |  | 1-5 구간 |  |  |  |  | 1-6 구간 |  |  |  |  | 채운 분기
| L.W.L : |  | 68.6 |  |  | D= | 1000 |  |  |  | D= | 900 |  |  |  | D= | 900 |  |  |  | D= | 900 |  |  |  | D= | 900 |  |  |  | D= | 450 |  |  |  | 동수두: |  | 42.11
[6 empty] | L= | 7053 |  |  |  | L= | 2346 |  |  |  | L= | 3796 |  |  |  | L= | 610 |  |  |  | L= | 2823 |  |  |  | L= | 1784
[8 empty] | 신송산업 |  |  |  |  | 논산1,2산단 |  |  |  |  | 광석면 |  |  |  |  | 성동,노성배수지 |  |  |  |  | 논산,내동2배수지 계통 |  |  |  |  | 채운면
[8 empty] | Q= | 1456 |  |  |  | Q= | 475 |  |  |  | Q= | 1118 |  |  |  | Q= | 5227 |  |  |  | Q= | 54089 |  |  |  | Q= | 1285
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
1-1 |  | 석성정수장 |  |  | ~ | 신송산업 |  |  | 7053 |  | 69713 |  | 0.80686 |  | 1000 |  | 120 |  | 0.0010212 |  | 1.0325 |  | 7.2 |  | 68.6 |  | 61.4 |  |  |  | 68.6 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-2 |  | 신송산업 |  |  | ~ | 논산 1,2산단 |  |  | 2346 |  | 68257 |  | 0.79001 |  | 900 |  | 110 |  | 0.001927 |  | 1.2479 |  | 4.52 |  | 61.4 |  | 56.88 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-3 |  | 논산 1,2산단 |  |  | ~ | 광석 분기 |  |  | 3796 |  | 67782 |  | 0.78451 |  | 900 |  | 110 |  | 0.0019023 |  | 1.2393 |  | 7.22 |  | 56.88 |  | 49.66 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-4 |  | 광석 분기 |  |  | ~ | 성동,노성 분기 |  |  | 610 |  | 66664 |  | 0.77157 |  | 900 |  | 110 |  | 0.0018446 |  | 1.2188 |  | 1.13 |  | 49.66 |  | 48.53 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-5 |  | 성동,노성 분기 |  |  | ~ | 논산 분기 |  |  | 2823 |  | 61437 |  | 0.71108 |  | 900 |  | 110 |  | 0.001586 |  | 1.1234 |  | 4.48 |  | 48.53 |  | 44.05 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-6 |  | 논산 분기 |  |  | ~ | 채운 분기 |  |  | 1784 |  | 7348 |  | 0.085046 |  | 450 |  | 100 |  | 0.0010882 |  | 0.53844 |  | 1.94 |  | 44.05 |  | 42.11 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-7 |  | 채운 분기 |  |  | ~ | 대흥가압장 |  |  | 5675 |  | 6063 |  | 0.070174 |  | 450 |  | 100 |  | 0.00076257 |  | 0.44437 |  | 4.33 |  | 42.11 |  | 37.78 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
1-8 |  | 대흥가압장 |  |  | ~ | 강경배수지 |  |  | 454 |  | 6063 |  | 0.070174 |  | 250 |  | 100 |  | 0.013349 |  | 1.4396 |  | 6.06 |  | 37.78 |  | 61.72 |  | 46.5 |  | 43 |  | 펌프양정: |  | 30 |  | 잔류수두: |  | 15.22
▷ 성동배수지 계통 송수관로 수리계산 (2030년)
| 성동,노성 분기 |  |  |  |  | 2-1 구간 |  |  |  | 성동1가압장(P) |  |  |  |  | 2-2 구간 |  |  |  | 성동배수지
| 동수두: |  |  |  |  | D= | 300 |  |  | 양정(H): |  | 0 |  |  | D= | 250 |  |  | H.W.L : |  | 29.9
[6 empty] | L= | 66 | [7 empty] | L= | 1576
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
2-1 |  | 성동,노성 분기 |  |  | ~ | 성동1가압장 |  |  | 66 |  | 1601 |  | 0.01853 |  | 300 |  | 100 |  | 0.00046773 |  | 0.26435 |  | 0.03 |  | 49.66 |  | 49.63 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
2-2 |  | 성동1가압장 |  |  | ~ | 성동배수지 |  |  | 1576 |  | 1601 |  | 0.01853 |  | 250 |  | 100 |  | 0.0011366 |  | 0.38064 |  | 1.79 |  | 49.63 |  | 47.84 |  | 29.9 |  | 26.9 |  | 펌프양정: |  | 0 |  | 잔류수두: |  | 17.94
2013년 현재 직결급수양
▷ 논산배수지 계통 송수관로 수리계산 (2030년)
[20 empty] | 양촌,벌곡배수지 계통 | [12 empty] | 내동배수지
[20 empty] | Q= | 8375 | [11 empty] | H.W.L : |  | 66.6
[32 empty] | 3-5구간 |  |  | D= | 200
[8 empty] | 봉화 분기 |  |  |  |  | 마산 분기 | [6 empty] | 논산가압장(연산P) | [14 empty] | L= | 798
[8 empty] | 동수두: |  | 39.36 |  |  | 동수두: |  | 41.32 |  |  |  |  | 양정(H): |  | 90
| 논산 분기 |  |  |  |  | 3-1 구간 |  |  |  |  | 3-2 구간 |  |  |  |  | 3-3 구간 |  |  |  | 논산가압장(논산P) |  |  |  |  | 3-4 구간 |  |  |  | 논산배수지 |  |  |  | 내동가압장(P)
| 동수두: |  | 44.05 |  |  | D= | 700 |  |  |  | D= | 700 |  |  |  | D= | 500 |  |  | 양정(H): |  | 50 |  |  | D= | 500 |  |  | H.W.L : |  | 44.3 |  | 양정(H): |  | 41
[6 empty] | L= | 1100 |  |  |  | L= | 701 |  |  |  | L= | 2685 | [7 empty] | L= | 864
[8 empty] | 봉화배수지 |  |  |  |  | 마산,내동2배수지 계통
[8 empty] | Q= | 2578 |  |  |  | Q= | 15529
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
3-1 |  | 논산 분기 |  |  | ~ | 봉화 분기 |  |  | 1100 |  | 54089 |  | 0.62603 |  | 700 |  | 110 |  | 0.0042609 |  | 1.635 |  | 4.69 |  | 44.05 |  | 39.36 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
3-2 |  | 봉화 분기 |  |  | ~ | 마산 분기 |  |  | 701 |  | 51511 |  | 0.59619 |  | 700 |  | 110 |  | 0.0038928 |  | 1.5572 |  | 2.73 |  | 44.05 |  | 41.32 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
3-3 |  | 마산 분기 |  |  | ~ | 논산가압장 (논산계통) |  |  | 2685 |  | 35982 |  | 0.41646 |  | 500 |  | 100 |  | 0.012309 |  | 2.1324 |  | 33.05 |  | 39.36 |  | 6.31 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
3-4 |  | 논산가압장 (논산계통) |  |  | ~ | 논산배수지 |  |  | 864 |  | 27607 |  | 0.31953 |  | 500 |  | 100 |  | 0.0075397 |  | 1.6365 |  | 6.51 |  | 6.31 |  | 49.8 |  | 44.3 |  | 41 |  | 펌프양정: |  | 50 |  | 잔류수두: |  | 5.5
3-5 |  | 내동가압장 |  |  | ~ | 내동배수지 |  |  | 798 |  | 3765 |  | 0.043576 |  | 200 |  | 100 |  | 0.016391 |  | 1.3974 |  | 13.08 |  | 41 |  | 68.92 |  | 66.6 |  | 61.6 |  | 펌프양정: |  | 41 |  | 잔류수두: |  | 2.32
▷ 내동2배수지 계통 송수관로 수리계산 (2013년)
| 마산 분기 |  |  |  |  | 4-1 구간 |  |  |  | 내동2배수지
| 동수두: |  | 41.32 |  |  | D= | 300 |  |  | H.W.L : |  | 25.35
[6 empty] | L= | 3131
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
4-1 |  | 내동2 분기 |  |  | ~ | 내동2배수지 |  |  | 3131 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57.96 |  | 57.96 |  | 25.35 |  | 23.85 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | 32.61
▷ 마산배수지 계통 송수관로 수리계산 (2030년)
|  |  |  | 4-7 구간 |  |  |  | 내동2배수지
|  |  |  | D= | 300 |  |  | H.W.L : |  | 25.35
|  |  |  | L= | 3131
[8 empty] | 한국주유소 | [13 empty] | 가야곡 분기
[22 empty] | 동수두: |  | 91.98
| 마산 분기 |  |  |  |  | 4-1 구간 |  |  |  |  | 4-2 구간 |  |  |  | 동산가압장(P) |  |  |  |  | 4-3 구간 |  |  |  |  | 4-4 구간 |  |  |  | 마산배수지
| 동수두: |  | 41.32 |  |  | D= | 500 |  |  |  | D= | 400 |  |  | 양정(H): |  | 80 |  |  | D= | 400 |  |  |  | D= | 400 |  |  | H.W.L : |  | 80.28
[6 empty] | L= | 4783 |  |  |  | L= | 2438 | [7 empty] | L= | 2382 |  |  |  | L= | 184
[24 empty] | 4-5 구간 |  |  | 가야곡가압장(P) |  |  |  |  | 4-6 구간 |  |  |  | 가야곡배수지
[24 empty] | D= | 150 |  | 양정(H): |  | 46 |  |  | D= | 200 |  |  | H.W.L : |  | 84.1
[24 empty] | L= | 3980 | [6 empty] | L= | 341
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
4-1 |  | 마산 분기 |  |  | ~ | 한국주유소 |  |  | 4783 |  | 11690 |  | 0.1353 |  | 500 |  | 100 |  | 0.0015379 |  | 0.69355 |  | 7.36 |  | 41.32 |  | 33.96 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
4-2 |  | 한국주유소 |  |  | ~ | 동산가압장 |  |  | 2438 |  | 11690 |  | 0.1353 |  | 400 |  | 100 |  | 0.0045591 |  | 1.0836 |  | 11.12 |  | 33.96 |  | 22.84 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
4-3 |  | 동산가압장 |  |  | ~ | 가야곡 분기 |  |  | 2382 |  | 11690 |  | 0.1353 |  | 400 |  | 100 |  | 0.0045591 |  | 1.0836 |  | 10.86 |  | 22.84 |  | 91.98 | [5 empty] | 펌프양정: |  | 80 |  | 잔류수두:
4-4 |  | 가야곡 분기 |  |  | ~ | 마산배수지 |  |  | 184 |  | 11690 |  | 0.1353 |  | 400 |  | 100 |  | 0.0045591 |  | 1.0836 |  | 0.84 |  | 91.98 |  | 91.14 |  | 80.28 |  | 77.28 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | 10.86
4-5 |  | 가야곡 분기 |  |  | ~ | 가야곡가압장 |  |  | 3980 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.98 |  | 91.98 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
4-6 |  | 가야곡가압장 |  |  | ~ | 가야곡배수지 |  |  | 341 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.98 |  | 137.98 |  | 84.1 |  | 81.1 |  | 펌프양정: |  | 46 |  | 잔류수두: |  | 53.88
4-7 |  | 마산 분기 |  |  | ~ | 내동2배수지 |  |  | 3131 |  | 3839 |  | 0.044433 |  | 300 |  | 100 |  | 0.0023587 |  | 0.63331 |  | 7.39 |  | 41.32 |  | 33.93 |  | 25.35 |  | 23.85 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두: |  | 8.58
▷ 봉화배수지 계통 송수관로 수리계산 (2030년)
| 봉화 분기 |  |  |  |  | 5-1 구간 |  |  |  | 봉화가압장 |  |  |  |  | 5-2 구간 |  |  |  | 봉화배수지
| 동수두: |  | 39.36 |  |  | D= | 250 |  |  | 양정(H): |  | 28 |  |  | D= | 250 |  |  | H.W.L : |  | 46
[6 empty] | L= | 167 | [7 empty] | L= | 311
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
5-1 |  | 봉화 분기 |  |  | ~ | 봉화가압장 |  |  | 167 |  | 2578 |  | 0.029838 |  | 250 |  | 100 |  | 0.0027438 |  | 0.61264 |  | 0.46 |  | 39.36 |  | 38.9 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
5-2 |  | 봉화가압장 |  |  | ~ | 봉화배수지 |  |  | 311 |  | 2578 |  | 0.029838 |  | 250 |  | 100 |  | 0.0027438 |  | 0.61264 |  | 0.85 |  | 38.9 |  | 66.05 |  | 49.5 |  | 46 |  | 펌프양정: |  | 28 |  | 잔류수두: |  | 16.55
▷ 양촌배수지 계통 송수관로 수리계산 (2030년)
연산가압장
[28 empty] | 양정(H): |  | 40
[8 empty] | 부적1 분기 |  |  |  |  | 부적가압장 |  |  |  |  | 부적2 분기 |  |  |  |  | 연산중학교 인근 |  |  |  |  | 벌곡 분기
[8 empty] | 동수두: |  | 47.53 |  |  | 양정(H): |  | 80 |  |  | 동수두: |  | 35.73 | [7 empty] | 동수두: |  | 57.16
| 논산가압장(연산P) |  |  |  |  | 6-1 구간 |  |  |  |  | 6-2 구간 |  |  |  |  | 6-3 구간 |  |  |  |  | 6-4 구간 |  |  |  |  | 6-5 구간 |  |  |  |  | 6-6 구간 |  |  |  | 양촌배수지
| 양정(H): |  | 76 |  |  | D= | 300 |  |  |  | D= | 300 |  |  |  | D= | 300 |  |  |  | D= | 300 |  |  |  | D= | 300 |  |  |  | D= | 300 |  |  | H.W.L : |  | 87.8
[6 empty] | L= | 3483 |  |  |  | L= | 1500 |  |  |  | L= | 1859 |  |  |  | L= | 4636 |  |  |  | L= | 1258 |  |  |  | L= | 236
[8 empty] | 부적면(1) | [9 empty] | 부적면(2) | [9 empty] | 벌곡배수지
[8 empty] | Q= | 1013 | [8 empty] | Q= | 210 | [8 empty] | Q= | 2405
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
6-1 |  | 논산가압장 (연산계통) |  |  | ~ | 부적1 분기 |  |  | 3483 |  | 8375 |  | 0.096933 |  | 300 |  | 100 |  | 0.009986 |  | 1.3805 |  | 34.78 |  | 6.31 |  | 47.53 | [5 empty] | 펌프양정: |  | 76 |  | 잔류수두:
6-2 |  | 부적1 분기 |  |  | ~ | 부적가압장 |  |  | 1500 |  | 7362 |  | 0.085208 |  | 300 |  | 100 |  | 0.0078671 |  | 1.2137 |  | 11.8 |  | 47.53 |  | 35.73 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
6-3 |  | 부적가압장 |  |  | ~ | 부적2 분기 |  |  | 1859 |  | 7362 |  | 0.085208 |  | 300 |  | 100 |  | 0.0078671 |  | 1.2137 |  | 14.62 |  | 35.73 |  | 101.11 | [5 empty] | 펌프양정: |  | 80 |  | 잔류수두:
6-4 |  | 부적2 분기 |  |  | ~ | 연산중학교 |  |  | 4636 |  | 7152 |  | 0.082778 |  | 300 |  | 100 |  | 0.007457 |  | 1.1791 |  | 34.57 |  | 101.11 |  | 66.54 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
6-5 |  | 연산중학교 |  |  | ~ | 벌곡 분기 |  |  | 1258 |  | 7152 |  | 0.082778 |  | 300 |  | 100 |  | 0.007457 |  | 1.1791 |  | 9.38 |  | 66.54 |  | 57.16 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
6-6 |  | 벌곡 분기 |  |  | ~ | 양촌배수지 |  |  | 236 |  | 4747 |  | 0.054942 |  | 300 |  | 100 |  | 0.0034934 |  | 0.78294 |  | 0.82 |  | 57.16 |  | 96.34 |  | 87.8 |  | 86.3 |  | 펌프양정: |  | 40 |  | 잔류수두: |  | 8.54
▷ 벌곡배수지 계통 송수관로 수리계산 (2030년)
국방대학교
| Q= | 1624
[8 empty] | 7-1 구간 |  |  |  |  | 벌곡 분기
[8 empty] | D= | 300 |  |  |  | 동수두: |  | 57.16
7-2구간 |  |  | D= | 300 |  |  |  | L= | 3400
|  |  | L= | 1970
| 곰내마을 인근 |  |  |  |  | 7-3 구간 |  |  |  | 벌곡1가압장 |  |  |  |  | 7-4 구간 |  |  |  | 벌곡2가압장 |  |  |  |  | 7-5 구간 |  |  |  | 벌곡3가압장 |  |  |  |  | 7-6 구간 |  |  |  | 벌곡배수지
| 동수두: |  | 57.16 |  |  | D= | 150 |  |  | 양정(H): |  | 85 |  |  | D= | 150 |  |  | 양정(H): |  | 85 |  |  | D= | 150 |  |  | 양정(H): |  | 0 |  |  | D= | 150 |  |  | H.W.L : |  | 184
[6 empty] | L= | 710 | [7 empty] | L= | 3970 | [7 empty] | L= | 5160 | [7 empty] | L= | 0
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
7-1 |  | 벌곡 분기 |  |  | ~ | 국방대 |  |  | 3400 |  | 2405 |  | 0.027836 |  | 300 |  | 100 |  | 0.00099296 |  | 0.39693 |  | 3.38 |  | 57.16 |  | 53.78 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
7-2 |  | 국방대 |  |  | ~ | 곰내마을인근 |  |  | 1970 |  | 781 |  | 0.0090394 |  | 300 |  | 100 |  | 0.00012396 |  | 0.12905 |  | 0.24 |  | 96.34 |  | 96.1 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
7-3 |  | 곰내마을인근 |  |  | ~ | 벌곡1가압장 |  |  | 710 |  | 781 |  | 0.0090394 |  | 150 |  | 100 |  | 0.0036249 |  | 0.51611 |  | 2.57 |  | 53.78 |  | 51.21 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
7-4 |  | 벌곡1가압장 |  |  | ~ | 벌곡2가압장 |  |  | 3970 |  | 781 |  | 0.0090394 |  | 150 |  | 100 |  | 0.0036249 |  | 0.51611 |  | 14.39 |  | 51.21 |  | 121.82 | [5 empty] | 펌프양정: |  | 85 |  | 잔류수두:
7-5 |  | 벌곡2가압장 |  |  | ~ | 벌곡배수지 |  |  | 5160 |  | 781 |  | 0.0090394 |  | 150 |  | 100 |  | 0.0036249 |  | 0.51611 |  | 18.7 |  | 121.82 |  | 188.12 |  | 184 |  | 180 |  | 펌프양정: |  | 85 |  | 잔류수두: |  | 4.12
7-4 |  | 벌곡3가압장 |  |  | ~ | 벌곡배수지 |  |  |  |  | 781 |  | 0.0090394 |  | 150 |  | 100 |  | 0.0036249 |  | 0.51611 |  | 0 |  | 188.12 |  | 243.12 |  | 184 |  | 180 |  | 펌프양정: |  | 55 |  | 잔류수두: |  | 59.12
▷ 노성배수지 계통 송수관로 수리계산 (2030년)
| 성동,노성 분기 |  |  |  |  | 9-1 구간 |  |  |  | 노성가압장 |  |  |  |  | 9-2 구간 |  |  |  |  | 노성2가압장 |  |  |  |  | 9-3 구간 |  |  |  | 노성배수지
| 동수두: |  | 48.53 |  |  | D= | 250 |  |  | 양정(H): |  | 89 |  |  | D= | 200 |  |  |  | 양정(H): |  | 0 |  |  | D= | 200 |  |  | H.W.L : |  | 73.7
[6 empty] | L= | 4512 | [7 empty] | L= | 4400 | [8 empty] | L= | 2768
노성특화농단
[17 empty] | Q= | 1131
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
8-1 |  | 성동,노성 분기 |  |  | ~ | 노성가압장 |  |  | 4512 |  | 3626 |  | 0.041968 |  | 250 |  | 100 |  | 0.0051573 |  | 0.86139 |  | 23.27 |  | 48.53 |  | 25.26 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
8-2 |  | 노성가압장 |  |  | ~ | 노성특화농단 (노성2가압) |  |  | 4400 |  | 3626 |  | 0.041968 |  | 200 |  | 100 |  | 0.015289 |  | 1.3459 |  | 67.27 |  | 25.26 |  | 46.99 | [5 empty] | 펌프양정: |  | 89 |  | 잔류수두:
8-3 |  | 노성특화농단 (노성2가압) |  |  | ~ | 노성배수지 |  |  | 2768 |  | 2495 |  | 0.028877 |  | 200 |  | 100 |  | 0.0076562 |  | 0.92641 |  | 21.19 |  | 46.99 |  | 75.8 |  | 73.7 |  | 69.7 |  | 펌프양정: |  | 50 |  | 잔류수두: |  | 2.1
▷ 양지배수지(공업) 계통 송수관로 수리계산 (2030년)
| 성동,노성 분기 |  |  |  |  | 9-1 구간 |  |  |  | 노성가압장 |  |  |  |  | 9-2 구간 |  |  |  |  | 노성2가압장 |  |  |  |  | 9-3 구간 |  |  |  | 벌곡배수지
| 동수두: |  | 68.6 |  |  | D= | 1000 |  |  | 양정(H): |  | 0 |  |  | D= | 300 |  |  |  | 양정(H): |  | 0 |  |  | D= | 300 |  |  | H.W.L : |  | 85
[6 empty] | L= | 24541 | [7 empty] | L= | 100 | [8 empty] | L= | 13300
노성특화농단
[17 empty] | Q= | 0
구간 |  | 지명 | [6 empty] | 연장 (m) |  | 배분량 |  |  |  | 관경 (mm) |  | 유속계수 (Ｃ) |  | 동수경사 (‰) |  | 유속 (m/sec) |  | 손실수두 (m) |  | 동수두(m) |  |  |  | 배수지(흡수정) |  |  |  | 비고
[11 empty] | (㎥/일) |  | (㎥/sec) | [11 empty] | 시점 |  | 종점 |  | H.W.L |  | L.W.L
8-1 |  | 석성정수장 |  |  | ~ | 분기 |  |  | 24541 |  | 3675 |  | 0.042535 |  | 1000 |  | 120 |  | 4.4126e-06 |  | 0.054589 |  | 0.11 |  | 68.6 |  | 68.49 |  |  |  | 68.6 |  | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
8-2 |  | 분기 |  |  | ~ | 양지가압장 |  |  | 100 |  | 3675 |  | 0.042535 |  | 300 |  | 100 |  | 0.0021757 |  | 0.60628 |  | 0.22 |  | 68.49 |  | 68.27 | [5 empty] | 펌프양정: |  |  |  | 잔류수두:
8-3 |  | 양지가압장 |  |  | ~ | 양지배수지 |  |  | 13300 |  | 3675 |  | 0.042535 |  | 300 |  | 100 |  | 0.0021757 |  | 0.60628 |  | 28.94 |  | 68.27 |  | 89.33 |  | 85 |  | 81 |  | 펌프양정: |  | 50 |  | 잔류수두: |  | 4.33
Note on AJ77: withus: 40에서 50으로 변경
Note on AJ130: withus: 60에서 80으로 수정

## 배분계획
구분 |  | 단계별 용수량 |  |  |  |  | 비고
|  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
직결 | 광석 | 287 | 585 | 1006 | 1098 | 1118
| 부적1 | 765 | 857 | 911 | 996 | 1013
| 부적2 | 176 | 176 | 189 | 208 | 210
| 채운 | 743 | 1119 | 1193 | 1258 | 1285
| 논산산단 | 1533 | 1533 | 1533 | 824 | 475
| 신송산업 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
| 노성특화 | 0 | 0 | 758 | 905 | 1131
| 국방대 | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 1624
성동배수지 |  | 1357 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601
봉화배수지 |  | 1876 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578
논산배수지 |  | 20726 | 22918 | 24317 | 25896 | 27607
내동배수지 |  | 4312 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765
내동2배수지 |  | 0 | 544 | 3548 | 3665 | 3839
마산배수지 |  | 8759 | 12174 | 13853 | 12423 | 11690
가야곡배수지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양촌배수지 |  | 1252 | 2385 | 4375 | 4669 | 4747
벌곡배수지 |  | 0 | 0 | 742 | 765 | 781
강경배수지 |  | 4473 | 4886 | 5270 | 5821 | 6063
노성배수지 |  | 0 | 1458 | 2315 | 2461 | 2495
|  | 43403 | 53597 | 66868 | 68044 | 69713
양지배수지 |  | 0 | 0 | 0 | 2463 | 3675

## 송관로검토(율량배수지)공급계통검토 (hidden)
◎ 송수관로 수리검토
가. 적용공식 : Hazen - William 공식
-1.8 5 -4.87 1.85
I = 10.666 × C × D × Q
0.63 0.54
V = 0.35464 × C× D × I
Δh = I x L
여기서, | I : 동수경사(‰) |  | Q : 유량(㎥/sec) |  | D : 관경(m)
| C : 유속계수 = 110 |  | V : 유속(m/sec)
L : 연장(m)
Δh : 마찰손실수두(m)
나. 송수관로 용수 배분량
구 분 |  | 2003년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비 고
지북정수장 | 합계
지북정수장~용암2배수지
용암2배수지~용암고지배수지
지북정수장~율량배수지
영운정수장 | 합계
영운정수장~용암1배수지
청주광역정수장 | 합계
청주광역정수장~가경배수지
청주광역정수장~개신배수지
청주광역정수장~장성배수지
청주광역정수장~송정배수지(공업)
총 계
|  |  |  | 417 | 302325
|  |  |  | 420 | 304500
◎ 지북정수장 계통 |  |  |  | 펌프양정=68m
3구간
D=300mm
|  |  | 배수 | 수동가압장 |  | L=1100m
|  |  | 관로 | 펌프양정=68m
2구간
D=300mm
|  |  |  | 대성가압장 |  | L=2106m
펌프양정=24m
1구간
D=1100mm
L=5493m
[5 empty] | 104600 | 0.8368
( 2011년 기준)
구 분 |  | 연장(m) | 배분량 |  | 관경(mm) | 유속계수(C) | 동수경사(‰) | 유속(m/sec) | 손실수두(m) | 동수두(m) |  | 배수지(흡수정) |  | 비 고
|  |  | (㎥/day) | (㎥/sec) | [5 empty] | 시점 | 종점 | H.W.L | L.W.L
1구간:지북정수장~금천배수지 |  | 5493 | 77900 | 0.90162 | 1100 | 110 | 0.00092605 | 0.95333 | 5.0868 | 106.7 | 101.6132 | 85.3 | 82.7 | 펌프양정(m) | 24
2구간:대성가압장~대성배수지 |  | 2106 | 4700 | 0.054398 | 300 | 100 | 0.0034297 | 0.77519 | 7.2229 | 155 | 147.7771 | 95 | 90 | 펌프양정(m) | 65
3구간:수동가압장~수동배수지 |  | 1100 | 3300 | 0.038194 | 300 | 100 | 0.0017829 | 0.54448 | 1.9612 | 139.3 | 137.3388 | 75.3 | 71.3 | 펌프양정(m) | 68
주)금천배수지에서 북부배수지까지의 배수관로 수리검토결과 7.4m 여유수두가 있음.
◎ 영운정수장 계통
5084
1구간
D=800mm
|  | 펌프양정=50m |  | L=3330m
( 2011년 기준)
구 분 |  | 연장(m) | 배분량 |  | 관경(mm) | 유속계수(C) | 동수경사(‰) | 유속(m/sec) | 손실수두(m) | 동수두(m) |  | 배수지(흡수정) |  | 비 고
|  |  | (㎥/day) | (㎥/sec) | [5 empty] | 시점 | 종점 | H.W.L | L.W.L
1구간:영운수장~용암1배수지 |  | 3330 | 23200 | 0.26852 | 800 | 110 | 0.00046449 | 0.5374 | 1.5468 | 90.7 | 89.1532 | 44.5 | 40.7 | 펌프양정(m) | 50
◎ 단기1안 - 지북정수장 ~ 율량배수지 송수관로수리검토(율량가압장신설)
[6 empty] | (신설) | [5 empty] | (신설)
|  |  |  | 2-2구간 | 2-3구간 | 2-4구간 | 2-5구간 |  |  |  |  | 2-6구간
|  |  |  | D=1000mm | D=800mm | D=700mm | D=800mm |  |  |  |  | D=700mm
|  |  | 2-1구간 | L=1910m | L=4590m | L=2074m | L=678m |  |  | 펌프양정=40m |  | L=2300m
D=1100mm
L=131m
펌프양정=24m
|  | 1-1구간 | 1-2구간 | 1-3구간
|  | D=800mm | D=1100mm | D=1100mm
|  | L=8m | L=1669m | L=3396m
( 2011년 기준)
구 분 |  | 연장(m) | 배분량 |  | 관경(mm) | 유속계수(C) | 동수경사(‰) | 유속(m/sec) | 손실수두(m) | 동수두(m) |  | 배수지(흡수정) |  | 비 고
|  |  | (㎥/day) | (㎥/sec) | [5 empty] | 시점 | 종점 | H.W.L | L.W.L
1-1구간:지북정수장~D1100 분기점 |  | 8 | 89600 | 1.037 | 800 | 110 | 0.0056571 | 2.0727 | 0.045257 | 106.7 | 106.6547 | 86.7 | 82.7 | 펌프양정(m) | 24
1-2구간:D1100 분기점~금천배수지 분기점 |  | 1669 | 89600 | 1.037 | 1100 | 120 | 0.0010213 | 1.0965 | 1.7045 | 106.6547 | 104.9502
2-1구간:금천배수지분기점~D1000 분기점 |  | 131 | 34400 | 0.39815 | 1100 | 120 | 0.00017379 | 0.42136 | 0.022766 | 104.9502 | 104.9274
2-2구간:D1000 분기점~D800 분기점 |  | 1910 | 34400 | 0.39815 | 1000 | 120 | 0.00027644 | 0.50984 | 0.528 | 104.9274 | 104.3994
2-3구간:D800 분기점~D700(신설) 분기점 |  | 4590 | 34400 | 0.39815 | 800 | 110 | 0.00096263 | 0.79652 | 4.4185 | 104.3994 | 99.981
2-4구간:D700(신설) 분기점~D800 분기점 |  | 2074 | 34400 | 0.39815 | 700 | 110 | 0.0018445 | 1.0403 | 3.8255 | 99.981 | 96.1554
2-5구간:D800 분기점~북부배수지(율량가압장) |  | 678 | 34400 | 0.39815 | 800 | 110 | 0.00096263 | 0.79652 | 0.65266 | 96.1554 | 95.5028
율량가압장(가압펌프) | [11 empty] | 75.3 | 71.3 | 펌프양정(m) | 40
2-6구간:율량가압장~율량배수지(신설) |  | 2300 | 34400 | 0.39815 | 700 | 110 | 0.0018445 | 1.0403 | 4.2424 | 111.3 | 107.0576 | 104 | 100 | 잔류수두(m) | 3.0576
1-3구간:금천배수지 분기점~금천배수지 |  | 3396 | 55200 | 0.63889 | 1100 | 120 | 0.00041684 | 0.67582 | 1.4156 | 104.9502 | 103.5346 | 95 | 90 | 잔류수두(m) | 8.5346
◎ 단기2안 - 지북정수장 ~ 율량배수지 송수관로수리검토(정수장내 송수펌프 개량)
(신설)
|  |  | 2-4구간 | 2-5구간 |  | 2-6구간
|  | 2-3구간 | D=1000mm | D=800mm |  | D=700mm
|  | D=1100mm | L=1910m | L=4590m |  | L=4272m
L=131m
2-2구간
| 2-1구간 |  | D=800mm
| D=800mm |  | L=1397m
L=150m
펌프양정=39m
|  | 1-1구간 |  | 1-2구간
|  | D=1100mm |  | D=1100mm
| 펌프양정=24m | L=8m |  | L=5064m
( 2011년 기준)
구 분 |  | 연장(m) | 배분량 |  | 관경(mm) | 유속계수(C) | 동수경사(‰) | 유속(m/sec) | 손실수두(m) | 동수두(m) |  | 배수지(흡수정) |  | 비 고
|  |  | (㎥/day) | (㎥/sec) | [5 empty] | 시점 | 종점 | H.W.L | L.W.L
1-1구간:지북정수장~금천배수지 분기점 |  | 8 | 55200 | 0.63889 | 1100 | 120 | 0.00041684 | 0.67582 | 0.0033347 | 106.7 | 106.6967 | 86.7 | 82.7 | 펌프양정(m) | 24
1-2구간:D1100 분기점~금천배수지 |  | 5064 | 55200 | 0.63889 | 1100 | 120 | 0.00041684 | 0.67582 | 2.1109 | 106.6967 | 104.5858 | 95 | 90 | 잔류수두(m) | 9.5858
2-1구간:지북정수장~D800 분기점 |  | 150 | 34400 | 0.39815 | 800 | 110 | 0.00096263 | 0.79652 | 0.14439 | 121.7 | 121.5556 | 86.7 | 82.7 | 펌프양정(m) | 39
2-2구간:D800 분기점~D1100 분기점 |  | 1397 | 34400 | 0.39815 | 800 | 110 | 0.00096263 | 0.79652 | 1.3448 | 121.5556 | 120.2108
2-3구간:D1100 분기점~D1000 분기점 |  | 131 | 34400 | 0.39815 | 1100 | 120 | 0.00017379 | 0.42136 | 0.022766 | 120.2108 | 120.188
2-4구간:D1000 분기점~D800 분기점 |  | 1910 | 34400 | 0.39815 | 1000 | 120 | 0.00027644 | 0.50984 | 0.528 | 120.188 | 119.66
2-5구간:D800 분기점~D700(신설)분기점 |  | 4590 | 34400 | 0.39815 | 800 | 110 | 0.00096263 | 0.79652 | 4.4185 | 119.66 | 115.2416
2-6구간:D700(신설)분기점~율량배수지(신설) |  | 4272 | 34400 | 0.39815 | 700 | 110 | 0.0018445 | 1.0403 | 7.8797 | 115.2416 | 107.3618 | 104 | 100 | 잔류수두(m) | 3.3618
◎ 지북정수장 송수관로(생활용수) 수리계산
2-2구간
D=100mm
[11 empty] | L=293m |  |  | 펌프양정=100m
[9 empty] | 2-1구간 |  | 2-3구간
[9 empty] | D=250mm |  | D=200mm
[9 empty] | L=396m |  | L=3655m
펌프양정=65m
|  | 1-1구간 |  | 1-2구간 |  |  |  |  | 1-3구간 |  | 1-4구간
|  | D=1100mm |  | D=1100mm |  |  |  |  | D=300mm |  | D=300mm
| 펌프양정=24m | L=1775m |  | L=3629m |  |  |  |  | L=1048m |  | L=1170m
[6 empty] | 배 수 관 로 |  | 펌프양정=35.4300388637638m
3-1구간
D=300mm
L=598m
( 2009년 현재)
구 분 |  | 연장(m) | 배분량 |  | 관경(mm) | 유속계수(C) | 동수경사(‰) | 유속(m/sec) | 손실수두(m) | 동수두(m) |  | 배수지(흡수정) |  | 비 고
|  |  | (㎥/day) | (㎥/sec) | [5 empty] | 시점 | 종점 | H.W.L | L.W.L
1-1구간:지북정수장 ~ 방서교 앞 |  | 1775 | 70210 | 0.81262 | 1100 | 120 | 0.00065046 | 0.85938 | 1.1546 | 106.7 | 105.5454 | 85.3 | 82.7 | 펌프양정(m) | 24
1-2구간:방서교 앞 ~ 금천배수지 |  | 3629 | 70210 | 0.81262 | 1100 | 120 | 0.00065046 | 0.85938 | 2.3605 | 105.5454 | 103.1849 | 95 | 90 | 잔류수두(m) | 8.1849
1-3구간:금천배수지 ~ 명암가압장 분기점 |  | 1048 | 6230 | 0.072106 | 300 | 100 | 0.0057766 | 1.0273 | 6.0539 | 155 | 148.9461 |  |  | 펌프양정(m) | 65
1-4구간:명암가압장 분기점 ~ 용정탱크 |  | 1170 | 2500 | 0.028935 | 300 | 100 | 0.0010667 | 0.4126 | 1.2481 | 148.9461 | 147.698 | 139 | 135 | 잔류수두(m) | 8.698
2-1구간:명암가압장 분기점 ~ D100(기존) 시작점 |  | 396 | 1150 | 0.01331 | 250 | 100 | 0.00061627 | 0.27351 | 0.24404 | 148.9461 | 148.7021
2-2구간:D100(기존) 시작점 ~ 명암가압장 |  | 293 | 1150 | 0.01331 | 100 | 100 | 0.053425 | 1.7091 | 15.6534 | 148.7021 | 133.0486 |  |  | 펌프양정(m) | 100
2-3구간:명암가압장 ~ 명암탱크 |  | 3655 | 50 | 0.0005787 | 200 | 100 | 5.5275e-06 | 0.018638 | 0.020203 | 195 | 194.9798 | 185.5 | 180 | 잔류수두(m) | 9.4798 | 95
3-1구간:수동가압장 ~ 수동탱크 |  | 598 | 2580 | 0.029861 | 300 | 100 | 0.0011308 | 0.42579 | 0.67619 | 169.9062 | 169.23 | 133.8 | 128.8 | 잔류수두(m) | 35.43 | 48
◎ 영운정수장 송수관로(생활용수) 수리계산
|  | 2-1구간 | [5 empty] | 2-2구간
|  | D=800mm | [5 empty] | D=800mm
| 펌프양정=50m | L=1795m | [5 empty] | L=1513m
( 2009년 현재)
구 분 |  | 연장(m) | 배분량 |  | 관경(mm) | 유속계수(C) | 동수경사(‰) | 유속(m/sec) | 손실수두(m) | 동수두(m) |  | 배수지(흡수정) |  | 비 고
|  |  | (㎥/day) | (㎥/sec) | [5 empty] | 시점 | 종점 | H.W.L | L.W.L
1-1구간:영운정수장 ~ 방서사거리 |  | 1795 | 12230 | 0.14155 | 800 | 110 | 0.00014209 | 0.28347 | 0.25505 | 90.7 | 90.4449 | 44.5 | 40.7 | 펌프양정(m) | 50
1-2구간:방서사거리 ~ 용암1배수지 |  | 1513 | 12230 | 0.14155 | 800 | 110 | 0.00014209 | 0.28347 | 0.21498 | 90.4449 | 90.23 | 86.9 | 82.9 | 잔류수두(m) | 3.33
◎ 광역정수장 송수관로(생활용수) 수리계산
펌프양정=28m
1-6구간
[12 empty] | 1-5구간 |  | D=300mm
[12 empty] | D=300mm |  | L=105m
L=101m
| 1-1구간 |  | 1-2구간 |  | 1-3구간 |  |  |  |  | 1-4구간
| D=1450mm |  | D=1450mm |  | D=1450mm |  |  |  |  | D=500mm
| L=935m |  | L=907m |  | L=3767m |  |  |  |  | L=309m
[5 empty] | 2-1구간 |  |  | 3-2구간
[5 empty] | D=1000mm |  |  | D=500mm
[5 empty] | L=88m |  | 3-1구간 | L=372m |  | 3-3구간 |  | 3-5구간
|  |  | 4-1구간 |  |  |  | D=800mm |  |  | D=300mm |  | D=100mm
|  |  | D=1200mm |  |  |  | L=1981m |  |  | L=761m |  | L=466m
|  |  | L=841m | [10 empty] | 펌프양정=50m
3-4구간
D=150mm
L=779m
|  |  |  | 4-2구간 | [7 empty] | 4-3구간
|  |  |  | D=1000mm | [7 empty] | D=1000mm
|  |  |  | L=1776m | [5 empty] | 펌프양정=44m |  | L=77m
( 2009년 현재)
구 분 |  | 연장(m) | 배분량 |  | 관경(mm) | 유속계수(C) | 동수경사(‰) | 유속(m/sec) | 손실수두(m) | 동수두(m) |  | 배수지(흡수정) |  | 비 고
|  |  | (㎥/day) | (㎥/sec) | [5 empty] | 시점 | 종점 | H.W.L | L.W.L
1-1구간:광역정수장 ~ 개신배수지 분기점 |  | 935 | 111180 | 1.2868 | 1450 | 120 | 0.00039651 | 0.78287 | 0.37074 | 91 | 90.6293 | 94 | 91
1-2구간:개신배수지 분기점 ~ 가경배수지 분기점 |  | 907 | 58450 | 0.6765 | 1450 | 120 | 0.00012069 | 0.41184 | 0.10946 | 90.6293 | 90.5198
1-3구간:가경배수지 분기점 ~ D500 시작점 |  | 3767 | 320 | 0.0037037 | 1450 | 120 | 7.9001e-09 | 0.0022665 | 2.976e-05 | 90.5198 | 90.5198
1-4구간:D500 시작점 ~ D300 시작점 |  | 309 | 320 | 0.0037037 | 500 | 100 | 1.9769e-06 | 0.019054 | 0.00061088 | 90.5198 | 90.5192
1-5구간:D300 시작점 ~ 휴암가압장 |  | 101 | 320 | 0.0037037 | 300 | 100 | 2.379e-05 | 0.052921 | 0.0024028 | 90.5192 | 90.5168 |  |  | 펌프양정(m) | 28
1-6구간:휴암가압장 ~ 휴암탱크 |  | 105 | 320 | 0.0037037 | 300 | 100 | 2.379e-05 | 0.052921 | 0.002498 | 118.5168 | 118.5143 | 102.05 | 98 | 잔류수두(m) | 16.4643
2-1구간:가경배수지 분기점 ~ 가경배수지 |  | 88 | 58130 | 0.6728 | 1000 | 120 | 0.00072964 | 0.86109 | 0.064208 | 90.5198 | 90.4556 | 85.3 | 80 | 잔류수두(m) | 5.1556
3-1구간:가경배수지 ~ D500 시작점 |  | 1981 | 70 | 0.00081019 | 800 | 110 | 1.0099e-08 | 0.0016309 | 2.0005e-05 | 80 | 80
3-2구간:D500 시작점 ~ D300 시작점 |  | 372 | 70 | 0.00081019 | 500 | 100 | 1.1882e-07 | 0.0041743 | 4.4202e-05 | 80 | 79.9999
3-3구간:D300 시작점 ~ D150 시작점 |  | 761 | 70 | 0.00081019 | 300 | 100 | 1.4299e-06 | 0.011594 | 0.0010881 | 79.9999 | 79.9988
3-4구간:D150 시작점 ~ 주봉가압장 |  | 779 | 70 | 0.00081019 | 150 | 100 | 4.1814e-05 | 0.04637 | 0.032573 | 79.9988 | 79.9663 |  |  | 펌프양정(m) | 50
3-5구간:주봉가압장 ~ 주봉탱크 |  | 466 | 70 | 0.00081019 | 100 | 100 | 0.00030122 | 0.10432 | 0.14037 | 115 | 114.8596 | 108.2 | 104.2 | 잔류수두(m) | 6.6596 | 65
4-1구간:개신배수지 분기점 ~ D1000 시작점 |  | 841 | 52730 | 0.6103 | 1200 | 120 | 0.0002507 | 0.5425 | 0.21084 | 90.6293 | 90.4184
4-2구간:D1000 시작점 ~ 개신가압장 |  | 1776 | 52730 | 0.6103 | 1000 | 120 | 0.00060922 | 0.78117 | 1.082 | 90.4184 | 89.3365 | 79.2 | 75.2 | 펌프양정(m) | 44
4-3구간:개신가압장 ~ 개신배수지 |  | 77 | 52730 | 0.6103 | 1000 | 120 | 0.00060922 | 0.78117 | 0.04691 | 119.2 | 119.1531 | 116 | 111 | 잔류수두(m) | 3.1531
◎ 지북정수장 송수관로(생활용수) 수리계산-수동탱크
구 분 |  | 연장(m) | 배분량 |  | 관경(mm) | 유속계수(C) | 동수경사(‰) | 유속(m/sec) | 손실수두(m) | 동수두(m) |  | 배수지(흡수정) |  | 비 고
|  |  | (㎥/day) | (㎥/sec) | [5 empty] | 시점 | 종점 | H.W.L | L.W.L
1-1구간:금천배수지 ~ D1100(기존)시작점 |  | 1253 | 2580 | 0.029861 | 1200 | 120 | 9.4373e-07 | 0.026624 | 0.0011825 | 90 | 89.9988 | 95 | 90
1-2구간:D1100(기존)시작점 ~ D800(기존)시작점 |  | 792 | 2580 | 0.029861 | 1100 | 120 | 1.4417e-06 | 0.031684 | 0.0011418 | 89.9988 | 89.9977
1-3구간:D800(기존)시작점 ~ D600(기존)시작점 |  | 157 | 2580 | 0.029861 | 800 | 110 | 7.9859e-06 | 0.059894 | 0.0012538 | 89.9977 | 89.9964
1-4구간:D600(기존)시작점 ~ D500(기존)시작점 |  | 996 | 2580 | 0.029861 | 600 | 100 | 3.8668e-05 | 0.10646 | 0.038513 | 89.9964 | 89.9579
1-5구간:D500(기존)시작점 ~ 수동가압장 |  | 550 | 2580 | 0.029861 | 500 | 100 | 9.3964e-05 | 0.1533 | 0.05168 | 89.9579 | 89.9062 |  |  | 펌프양정(m) | 80
1-6구간:수동가압장 ~ 수동탱크 |  | 598 | 2580 | 0.029861 | 300 | 100 | 0.0011308 | 0.42579 | 0.67619 | 169.9062 | 169.23 | 133.8 | 128.8 | 잔류수두(m) | 35.43
Note on E53: User: 수동배수지 용량포함

## 용수배분계획 (hidden)
년차별 용수배분계획
정수장수계 | 배수지명 | 배수지시설 용량(㎥) | 용수수요량(㎥/일) |  |  |  |  | 배수지 체류시간(hr) |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2003년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
125000 | 금천배수지 | 35000 | 10000 | 73600 | 72300 | 10000 | 10000 | 84 | 11.413 | 11.6183 | 84 | 84
| 용암1배수지 | 8400 | 10000 | 19670 | 0 | 10000 | 10000 | 20.16 | 10.2491 | #DIV/0! | 20.16 | 20.16
| 율량배수지 | 20000 | 10000 | 18110 | 48220 | 10000 | 10000 | 48 | 26.5047 | 9.9544 | 48 | 48 | 신설
181000 | 가경배수지 | 22000 | 10000 | 66200 | 60120 | 10000 | 10000 | 52.8 | 7.9758 | 8.7824 | 52.8 | 52.8
| 개신배수지 | 36000 | 10000 | 80170 | 72840 | 10000 | 10000 | 86.4 | 10.7771 | 11.8616 | 86.4 | 86.4
| 송정배수지 | 10000 | 10000 | 58700 | 111500 | 10000 | 10000 | 24 | 4.0886 | 2.1525 | 24 | 24
| 송정2배수지 | 17000 | 10000 | 28300 | 49500 | 10000 | 10000 | 40.8 | 14.417 | 8.2424 | 40.8 | 40.8 | 신설

## 가압장
송수가압장
대흥가압장 | 수요량 | 6063 |  |  | ㎥/일
| 기존 | 1.78 | ㎥/분 | x | 30 | mH | x | 4 | 대 | 107 | 7690
| 변경 | 1.78 | ㎥/분 | x | 30 | mH | x | 4 | 대 |  | 7700
논산가압장 (논산계통) | 수요량 | 27607 |  |  | ㎥/일 | [6 empty] | 2020년
| 기존 | 5.4 | ㎥/분 | x | 40 | mH | x | 4 | 대 |  | 23328
| 변경 | 6.7 | ㎥/분 | x | 50 | mH | x | 4 | 대 |  | 28900
동산가압장 | 수요량 | 11690 |  |  | ㎥/일
| 기존 | 1.9 | ㎥/분 | x | 60 | mH | x | 6 | 대 | 114 | 13680 |  | 9216
| 변경 | 1.9 | ㎥/분 | x | 80 | mH | x | 6 | 대 |  | 13700
봉화가압장 | 수요량 | 2578 |  |  | ㎥/일
| 기존 | 2.57 | ㎥/분 | x | 28 | mH | x | 3 | 대 | 154 | 7402
| 변경 | 2.57 | ㎥/분 | x | 28 | mH | x | 3 | 대 |  | 7400
논산가압장 (연산계통) | 수요량 | 8375 |  |  | ㎥/일 | [6 empty] | 2020년
| 기존 | 1.28 | ㎥/분 | x | 76 | mH | x | 4 | 대 |  | 5530
| 변경 | 2.1 | ㎥/분 | x | 76 | mH | x | 4 | 대 |  | 9100
내동가압장 | 수요량 | 3765 |  |  | ㎥/일
| 기존 | 4.1 | ㎥/분 | x | 41 | mH | x | 1 | 대 | 246 | 5904 | 2020년
|  | 3 | ㎥/분 | x | 41 | mH | x | 1 | 대 | 180 | 4320
| 변경 | 4.1 | ㎥/분 | x | 41 | mH | x | 1 | 대 |  | 5900
|  | 3 | ㎥/분 | x | 41 | mH | x | 1 | 대 |  | 4300
가야곡가압장 | 수요량 | 0 |  |  | ㎥/일 | [6 empty] | 2020년
| 기존 | 0.33 | ㎥/분 | x | 46 | mH | x | 2 | 대 | 20 | 475
| 변경 | 0 | ㎥/분 | x | 46 | mH | x | 2 | 대 |  | 0
연산가압장 (신설) | 수요량 | 4747 |  |  | ㎥/일
| 기존 |  | ㎥/분 | x |  | mH | x |  | 대 |  | 0
| 변경 | 1.7 | ㎥/분 | x | 40 | mH | x | 3 | 대 |  | 4900
노성가압장 (신설) | 수요량 | 3626 |  |  | ㎥/일
| 기존 | 1.53 | ㎥/분 | x | 89 | mH | x | 2 | 대 |  | 2203
| 변경 | 2.6 | ㎥/분 | x | 89 | mH | x | 2 | 대 |  | 3700
노성2가압장 (신설) | 수요량 | 2495 |  |  | ㎥/일
| 기존 |  | ㎥/분 | x |  | mH | x |  | 대 |  | 0
| 변경 | 1.8 | ㎥/분 | x | 50 | mH | x | 2 | 대 |  | 2600
벌곡1가압장 (신설) | 수요량 | 781 |  |  | ㎥/일
| 기존 |  | ㎥/분 | x |  | mH | x |  | 대 |  | 0
| 변경 | 0.55 | ㎥/분 | x | 85 | mH | x | 2 | 대 |  | 800
벌곡2가압장 (신설) | 수요량 | 781 |  |  | ㎥/일
| 기존 |  | ㎥/분 | x |  | mH | x |  | 대 |  | 0
| 변경 | 0.55 | ㎥/분 | x | 85 | mH | x | 2 | 대 |  | 800
부적가압장 (신설) | 수요량 | 7362 |  |  | ㎥/일
| 기존 |  | ㎥/분 | x |  | mH | x |  | 대 |  | 0
| 변경 | 1.75 | ㎥/분 | x | 80 | mH | x | 4 | 대 |  | 7600
양지가압장 (신설) -공업용수 | 수요량 | 3675 |  |  | ㎥/일
| 기존 |  | ㎥/분 | x |  | mH | x |  | 대 |  | 0
| 변경 | 1.3 | ㎥/분 | x | 50 | mH | x | 3 | 대 |  | 3700
| 수요량 | 600 |  |  | ㎥/일
| 기존 | 0.3 | ㎥/분 | x | 45 | mH | x | 2 | 대 |  | 432
| 변경 | 0.5 | ㎥/분 | x | 45 | mH | x | 2 | 대 |  | 720

## 송수가압장계획
검토
가압장 |  | 기존시설 |  |  |  | 가압장 계획
|  | ㎥/분 | 대수 | ㎥/일 | 양정(m) | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030
[6 empty] | 용량 | 양정 | 용량 | 양정 | 용량 | 양정 | 용량 | 양정
논산 | 논산 | 5.4 | 4 | 23300 | 40 | 22918 |  | 24317 |  | 25896 |  | 27607
[8 empty] | 28900 | 50
| 연산 | 1.28 | 4 | 5500 | 76 | 3418 |  | 6217 |  | 6638 |  | 6751
[8 empty] | 9100 | 76
내동 |  | 4.1 | 1 | 10200 | 41 | 4357 |  | 3184 |  | 3451 |  | 3765
|  | 3 | 1 |  |  |  |  | 10200 | 41
가야곡 |  | 0.33 | 2 | 500 | 46 | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 46
노성 |  | 1.53 | 2 | 2200 | 89 | 1458 |  | 3073 |  | 3366 |  | 3626
[6 empty] | 3700 | 89
양촌 |  | 신설 가압장 |  |  |  | 2385 |  | 4375 |  | 4669 |  | 4747
[8 empty] | 4900 | 40
노성2 |  | 신설 가압장 |  |  |  | 1458 |  | 2315 |  | 2461 |  | 2495
[8 empty] | 2600 | 50
벌곡1 |  | 신설 가압장 |  |  |  | - |  | 742 |  | 765 |  | 781
[8 empty] | 800 | 85
벌곡2 |  | 신설 가압장 |  |  |  | - |  | 742 |  | 765 |  | 781
[8 empty] | 800 | 85
양지 -공업용수 |  | 신설 가압장 |  |  |  | -
[8 empty] | 0 | 0
가압장 |  |  | 가압장 계획
|  |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030
논산(논산계통)
논산(연산계통)
내동
가야곡
양촌
노성2
벌곡1
벌곡2

## 송수계획
급수구역 (급수분구) | 노선 | 구분 | 기존관경 (mm) | 신설관경 (mm) | 연장(m) |  |  |  | 비고
[5 empty] | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
합계 |  |  | - | 150 | 0 | 19190 | 0 | 0
|  |  | - | 500 | 0 | 5004 | 0 | 0
마산 (마산) | 한국주유소∼ 마산배수지 | 확장 | 400 | 500 |  | 5004
마산 (가야곡) | 가야곡 분기∼ 가야곡가압장 | 신설 | - | 150 |  | 3980
연산 (벌곡) | 벌곡 분기∼ 벌곡배수지 | 신설 | - | 150 |  | 15210
양지 (양지)-공업 |  | 신설