## 관경계산
● 경제적관경 산정조건
1. 전력요금 계산조건
1.1 기준년도 : 2013년 12월 (2013년1월14일부터 적용)
1.2 적용기준 : 산업용전력(갑), 선택요금(Ⅱ), 고압전력 A
| 구분 | 기본요금 | 사용요금
|  |  | 7,8월 | 3~6,9~10월 | 11~2월 | 평균
| 선택 Ⅰ | 6200 | 84.5 | 63.9 | 83.8 | 73.9667
| 선택 Ⅱ | 7140 | 80 | 59.4 | 78 | 69.0333
2. 동력비
2.1 산정기준
2.1.1 유량(Q)= |  |  | 1000 | ㎥/일
2.1.2 가압양정(H) = |  |  | 1 | m
2.2 소요동력
P= | 0.163rQH
η
여기서: P = 펌프의 축동력(kw)
r= 물의 단위체적당 중량(1.0)
Q= 펌프의 토출유량(㎥/min)
H= 펌프의 전양정(m)
η= 펌프의 효율(0~1) : 0.80적용
P= | 0.163rQH |  | = | 0.141 | kw
η
2.3 연간동력비 산정
2.3.1 계약전력비 : |  |  | 0.141 | × Q × | 7140 | 12
|  | = | 12080.88 | × Q원/년
2.3.2 사용전력비 : |  |  | 0.141 | × Q × | 69.0333 | 24 | 365
|  | = | 85267.212 | × Q원/년
2.3.3 계 |  | = | 97348.092 | × Q원/년 |  | 여기서Q= | 1000
|  |  | 119908 | 22559.908
3. 손실수두
3.1 적용공식 : Hazen-Williams공식
3.2 손실수두 : △H = 10.666 × C-1.85×D-4.87×Q1.85×L
|  | 여기서△H: | 손실수두(m)
|  | C: | 100 | (D600mm이하)
|  |  | 110 | (D700~900mm)
|  |  | 120 | (D1000mm이상)
|  | D: | 관경(m)
|  | Q: | 유량(㎥/sec)
|  | L: | 연장(m)
4. 현가계수
4.1 할인율 : |  | 3 | %
4.2 내구년도 : |  | 30 | 년
4.3 현가계수 : |  | (1+r)n-1 |  | 19.6004
r(1+r)n
5. 부설비
| 구경 | 강관 |  | 주철관 |  | C
|  | 토사 | 포장 | 토사 | 포장
| 80 |  |  | 98000 | 251000 | 100
| 100 |  |  | 104000 | 258000 | 100
| 150 |  |  | 130000 | 292000 | 100
| 200 |  |  | 150000 | 319000 | 100
| 250 |  |  | 177000 | 355000 | 100
| 300 |  |  | 205000 | 390000 | 100
| 350 |  |  | 237000 | 438000 | 100
| 400 |  |  | 301000 | 509000 | 100
| 450 |  |  | 337000 | 553000 | 100
| 500 |  |  | 373000 | 597000 | 100
| 600 |  |  | 449000 | 689000 | 100
| 700 |  |  | 545000 | 800000 | 110
| 800 |  |  | 702000 | 973000 | 110
| 900 |  |  | 831000 | 1118000 | 110
| 1000 |  |  | 1001000 | 1327000 | 120
| 1100 |  |  |  |  | 120
| 1200 |  |  |  |  | 120
| 1350 |  |  |  |  | 120
| 1500 |  |  |  |  | 120
| 1650 |  |  |  |  | 120
| 1800 |  |  |  |  | 120
| 2000 |  |  |  |  | 120
| 2200 |  |  |  |  | 120
| 2400 |  |  |  |  | 120
| 2600 |  |  |  |  | 120
| 2800 |  |  |  |  | 120
Note on C8: 한국종합:매년 업그래이드 할것

## 원본-주철관공사비
| 송수유량별 경제적 관경(DCIP) | [7 empty] | 3% |  | 용량 1000톤/일 의 연장 1 미터당 동력비 |  |  |  | 119.908
[7 empty] | (단위 : 1,000 원) |  | 30
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속 | 검산
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (포장) |  |  |  |  | VERTICAL LOOKUP
100 | 100 | 80 | 1.7274 | 21 | 412 | 251000 | 251412 | ○
| 100 | 100 | 0.5827 | 7 | 137 | 258000 | 258137
| 100 | 150 | 0.0809 | 1 | 20 | 292000 | 292020
200 | 200 | 80 | 6.2274 | 149 | 2920 | 251000 | 253920 | ○ | 0.46075 | 5060 | 관경 | 토사구간 | 포장구간 | C
| 200 | 100 | 2.1007 | 50 | 980 | 258000 | 258980 |  | 0.29488 | 11 | 80 | 98000 | 251000 | 100
| 200 | 150 | 0.2916 | 7 | 137 | 292000 | 292137 |  | 0.13106 | -33157 | 100 | 104000 | 258000 | 100
300 | 300 | 80 | 13.1849 | 474 | 9291 | 251000 | 260291 | ○ | 0.69113 | 845 | 150 | 130000 | 292000 | 100
| 300 | 100 | 4.4476 | 160 | 3136 | 258000 | 261136 |  | 0.44232 | 11 | 200 | 150000 | 319000 | 100
| 300 | 150 | 0.6174 | 22 | 431 | 292000 | 292431 |  | 0.19659 | -31295 | 250 | 177000 | 355000 | 100
400 | 400 | 80 | 22.4499 | 1077 | 21110 | 251000 | 272110 |  | 0.9215 | -6995 | 300 | 205000 | 390000 | 100
| 400 | 100 | 7.5729 | 363 | 7115 | 258000 | 265115 | ○ | 0.58976 | 11 | 350 | 237000 | 438000 | 100
| 400 | 150 | 1.0512 | 50 | 980 | 292000 | 292980 |  | 0.26212 | -27865 | 400 | 301000 | 509000 | 100
500 | 500 | 80 | 33.9232 | 2034 | 39867 | 251000 | 290867 |  | 1.1519 | -19421 | 450 | 337000 | 553000 | 100
| 500 | 100 | 11.4432 | 686 | 13446 | 258000 | 271446 | ○ | 0.7372 | 11 | 500 | 373000 | 597000 | 100
| 500 | 150 | 1.5885 | 95 | 1862 | 292000 | 293862 |  | 0.32765 | -22416 | 600 | 449000 | 689000 | 100
600 | 600 | 80 | 47.5316 | 3420 | 67034 | 251000 | 318034 |  | 1.3823 | -37415 | 700 | 545000 | 800000 | 110
| 600 | 100 | 16.0336 | 1154 | 22619 | 258000 | 280619 | ○ | 0.88464 | 11 | 800 | 702000 | 973000 | 100
| 600 | 150 | 2.2257 | 160 | 3136 | 292000 | 295136 |  | 0.39317 | -14517 | 900 | 831000 | 1118000 | 110
700 | 700 | 80 | 63.2171 | 5306 | 104000 | 251000 | 355000 |  | 1.6126 | -61915 | 1000 | 1001000 | 1327000 | 120
| 700 | 100 | 21.3247 | 1790 | 35085 | 258000 | 293085 | ○ | 1.0321 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 120
| 700 | 150 | 2.9602 | 248 | 4861 | 292000 | 296861 |  | 0.4587 | -3776 | 1200 | 0 | 0 | 120
800 | 800 | 100 | 27.3003 | 2619 | 51334 | 258000 | 309334 |  | 1.1795 | -10199
| 800 | 150 | 3.7897 | 364 | 7135 | 292000 | 299135 | ○ | 0.52423 | 11
| 800 | 200 | 0.9336 | 90 | 1764 | 319000 | 320764 |  | 0.29488 | -21629
900 | 900 | 100 | 33.9469 | 3663 | 71796 | 258000 | 329796 |  | 1.327 | -27819
| 900 | 150 | 4.7123 | 509 | 9977 | 292000 | 301977 | ○ | 0.58976 | 11
| 900 | 200 | 1.1609 | 125 | 2450 | 319000 | 321450 |  | 0.33174 | -19473
1000 | 1000 | 100 | 41.2526 | 4947 | 96963 | 258000 | 354963 |  | 1.4744 | -49497
| 1000 | 150 | 5.7265 | 687 | 13466 | 292000 | 305466 | ○ | 0.65529 | 11
| 1000 | 200 | 1.4107 | 169 | 3312 | 319000 | 322312 |  | 0.3686 | -16846
2000 | 2000 | 150 | 20.6439 | 4951 | 97042 | 292000 | 389042 |  | 1.3106 | -46129
| 2000 | 200 | 5.0856 | 1220 | 23913 | 319000 | 342913 | ○ | 0.7372 | 11
| 2000 | 250 | 1.7155 | 411 | 8056 | 355000 | 363056 |  | 0.47181 | -20143
3000 | 3000 | 200 | 10.7674 | 3873 | 75913 | 319000 | 394913 |  | 1.1058 | -14295
| 3000 | 250 | 3.6321 | 1307 | 25618 | 355000 | 380618 | ○ | 0.70771 | 11
| 3000 | 300 | 1.4947 | 538 | 10545 | 390000 | 400545 |  | 0.49147 | -19927
4000 | 4000 | 200 | 18.3335 | 8793 | 172347 | 319000 | 491347 |  | 1.4744 | -78212
| 4000 | 250 | 6.1844 | 2966 | 58135 | 355000 | 413135 | ○ | 0.94362 | 11
| 4000 | 300 | 2.545 | 1221 | 23932 | 390000 | 413932 |  | 0.65529 | -797
송수유량별 경제적 관경(DCIP)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (포장)
5000 | 5000 | 250 | 9.345 | 5603 | 109821 | 355000 | 464821 |  | 1.1795 | -29622
| 5000 | 300 | 3.8456 | 2306 | 45199 | 390000 | 435199 | ○ | 0.81911 | 11
| 5000 | 350 | 1.8152 | 1088 | 21325 | 438000 | 459325 |  | 0.6018 | -24126
6000 | 6000 | 250 | 13.0937 | 9420 | 184636 | 355000 | 539636 |  | 1.4154 | -73645
| 6000 | 300 | 5.3883 | 3877 | 75991 | 390000 | 465991 | ○ | 0.98294 | 11
| 6000 | 350 | 2.5434 | 1830 | 35869 | 438000 | 473869 |  | 0.72216 | -7878
7000 | 7000 | 300 | 7.1664 | 6015 | 117897 | 390000 | 507897 |  | 1.1468 | -14251
| 7000 | 350 | 3.3828 | 2839 | 55646 | 438000 | 493646 | ○ | 0.84252 | 11
| 7000 | 400 | 1.7654 | 1482 | 29048 | 509000 | 538048 |  | 0.64505 | -44402
8000 | 8000 | 300 | 9.1746 | 8801 | 172503 | 390000 | 562503 |  | 1.3106 | -43083
| 8000 | 350 | 4.3307 | 4154 | 81420 | 438000 | 519420 | ○ | 0.96288 | 11
| 8000 | 400 | 2.2601 | 2168 | 42494 | 509000 | 551494 |  | 0.7372 | -32074
9000 | 9000 | 300 | 11.4083 | 12312 | 241321 | 390000 | 631321 |  | 1.4744 | -79423
| 9000 | 350 | 5.385 | 5811 | 113898 | 438000 | 551898 | ○ | 1.0832 | 11
| 9000 | 400 | 2.8104 | 3033 | 59448 | 509000 | 568448 |  | 0.82935 | -16550
10000 | 10000 | 350 | 6.5439 | 7847 | 153805 | 438000 | 591805 |  | 1.2036 | -2541
| 10000 | 400 | 3.4152 | 4095 | 80264 | 509000 | 589264 | ○ | 0.9215 | 11
| 10000 | 450 | 1.9244 | 2308 | 45238 | 553000 | 598238 |  | 0.7281 | -8974
11000 | 11000 | 400 | 4.0738 | 5373 | 105313 | 509000 | 614313 |  | 1.0137 | -1963
| 11000 | 450 | 2.2955 | 3028 | 59350 | 553000 | 612350 | ○ | 0.80091 | 11
| 11000 | 500 | 1.3742 | 1813 | 35536 | 597000 | 632536 |  | 0.64874 | -20186
12000 | 12000 | 400 | 4.7852 | 6885 | 134949 | 509000 | 643949 |  | 1.1058 | -14899
| 12000 | 450 | 2.6964 | 3880 | 76050 | 553000 | 629050 | ○ | 0.87372 | 11
| 12000 | 500 | 1.6142 | 2323 | 45532 | 597000 | 642532 |  | 0.70771 | -13482
13000 | 13000 | 400 | 5.549 | 8650 | 169544 | 509000 | 678544 |  | 1.198 | -30011
| 13000 | 450 | 3.1268 | 4874 | 95533 | 553000 | 648533 | ○ | 0.94653 | 11
| 13000 | 500 | 1.8718 | 2918 | 57194 | 597000 | 654194 |  | 0.76669 | -5661
14000 | 14000 | 450 | 3.5863 | 6020 | 117995 | 553000 | 670995 |  | 1.0193 | -3355
| 14000 | 500 | 2.1469 | 3604 | 70640 | 597000 | 667640 | ○ | 0.82567 | 11
| 14000 | 600 | 0.8835 | 1483 | 29067 | 689000 | 718067 |  | 0.57338 | -50427
15000 | 15000 | 450 | 4.0745 | 7328 | 143632 | 553000 | 696632 |  | 1.0922 | -13645
| 15000 | 500 | 2.4391 | 4387 | 85987 | 597000 | 682987 | ○ | 0.88464 | 11
| 15000 | 600 | 1.0037 | 1805 | 35379 | 689000 | 724379 |  | 0.61434 | -41392
16000 | 16000 | 450 | 4.5912 | 8808 | 172641 | 553000 | 725641 |  | 1.165 | -25288
| 16000 | 500 | 2.7485 | 5273 | 103353 | 597000 | 700353 | ○ | 0.94362 | 11
| 16000 | 600 | 1.131 | 2170 | 42533 | 689000 | 731533 |  | 0.65529 | -31180
17000 | 17000 | 450 | 5.1361 | 10470 | 205217 | 553000 | 758217 |  | 1.2378 | -38361
| 17000 | 500 | 3.0747 | 6268 | 122856 | 597000 | 719856 | ○ | 1.0026 | 11
| 17000 | 600 | 1.2653 | 2579 | 50550 | 689000 | 739550 |  | 0.69625 | -19694
송수유량별 경제적 관경(DCIP)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속 | [5 empty] | Constant
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (토사구간) | [8 empty] | R Squared
18000 | 18000 | 450 | 5.709 | 12322 | 241517 | 553000 | 794517 |  | 1.3106 | -52944 |  |  |  |  | Degrees of Freedom
| 18000 | 500 | 3.4176 | 7376 | 144573 | 597000 | 741573 | ○ | 1.0616 | 11 |  |  |  |  | X Coefficient(s)
| 18000 | 600 | 1.4064 | 3035 | 59487 | 689000 | 748487 |  | 0.7372 | -6914
19000 | 19000 | 500 | 3.7771 | 8605 | 168662 | 597000 | 765662 |  | 1.1205 | -7257
| 19000 | 600 | 1.5543 | 3541 | 69405 | 689000 | 758405 | ○ | 0.77816 | 11
| 19000 | 700 | 0.6151 | 1401 | 27460 | 800000 | 827460 |  | 0.57171 | -69055
20000 | 20000 | 500 | 4.1531 | 9960 | 195220 | 597000 | 792220 |  | 1.1795 | -22878
| 20000 | 600 | 1.7091 | 4099 | 80342 | 689000 | 769342 | ○ | 0.81911 | 11
| 20000 | 700 | 0.6763 | 1622 | 31792 | 800000 | 831792 |  | 0.6018 | -62450
25000 | 25000 | 500 | 6.2756 | 18812 | 368724 | 597000 | 965724 |  | 1.4744 | -124977
| 25000 | 600 | 2.5825 | 7742 | 151747 | 689000 | 840747 | ○ | 1.0239 | 11
| 25000 | 700 | 1.022 | 3064 | 60056 | 800000 | 860056 |  | 0.75225 | -19309
30000 | 30000 | 600 | 3.6185 | 13017 | 255139 | 689000 | 944139 |  | 1.2287 | -43177
| 30000 | 700 | 1.4319 | 5151 | 100962 | 800000 | 900962 | ○ | 0.9027 | 11
| 30000 | 800 | 0.8914 | 3207 | 62859 | 973000 | 1035859 |  | 0.69113 | -134897
35000 | 35000 | 600 | 4.8126 | 20197 | 395870 | 689000 | 1084870 |  | 1.4334 | -128204
| 35000 | 700 | 1.9045 | 7993 | 156666 | 800000 | 956666 | ○ | 1.0531 | 11
| 35000 | 800 | 1.1856 | 4976 | 97532 | 973000 | 1070532 |  | 0.80631 | -113866
40000 | 40000 | 600 | 6.1612 | 29551 | 579213 | 689000 | 1268213 |  | 1.6382 | -239005
| 40000 | 700 | 2.4381 | 11694 | 229208 | 800000 | 1029208 | ○ | 1.2036 | 11
| 40000 | 800 | 1.5178 | 7280 | 142691 | 973000 | 1115691 |  | 0.9215 | -86483
45000 | 45000 | 600 | 7.6612 | 41339 | 810263 | 689000 | 1499263 |  | 1.843 | -378619
| 45000 | 700 | 3.0317 | 16359 | 320644 | 800000 | 1120644 | ○ | 1.354 | 11
| 45000 | 800 | 1.8873 | 10184 | 199611 | 973000 | 1172611 |  | 1.0367 | -51967
50000 | 50000 | 600 | 9.31 | 55817 | 1094038 | 689000 | 1783038 |  | 2.0478 | -550103
| 50000 | 700 | 3.6842 | 22088 | 432935 | 800000 | 1232935 | ○ | 1.5045 | 11
| 50000 | 800 | 2.2935 | 13750 | 269506 | 973000 | 1242506 |  | 1.1519 | -9571
55000 | 55000 | 800 | 2.7357 | 18042 | 353631 | 973000 | 1326631 |  | 1.2671 | -41576
| 55000 | 900 | 1.2924 | 8523 | 167055 | 1118000 | 1285055 | ○ | 1.0011 | 11
| 55000 | 1000 | 0.6586 | 4343 | 85125 | 1327000 | 1412125 |  | 0.81092 | -127070
60000 | 60000 | 800 | 3.2135 | 23119 | 453143 | 973000 | 1426143 |  | 1.3823 | -94067 |  |  |  |  | Constant
| 60000 | 900 | 1.5181 | 10922 | 214076 | 1118000 | 1332076 | ○ | 1.0922 | 11 |  |  |  |  | R Squared
| 60000 | 1000 | 0.7737 | 5566 | 109096 | 1327000 | 1436096 |  | 0.88464 | -104020 |  |  |  |  | Degrees of Freedom
65000 | 65000 | 800 | 3.7264 | 29044 | 569275 | 973000 | 1542275 |  | 1.4974 | -155337 |  |  |  |  | X Coefficient(s)
| 65000 | 900 | 1.7604 | 13721 | 268938 | 1118000 | 1386938 | ○ | 1.1832 | 11
| 65000 | 1000 | 0.8971 | 6992 | 137046 | 1327000 | 1464046 |  | 0.95836 | -77108
70000 | 70000 | 800 | 4.274 | 35874 | 703146 | 973000 | 1676146 |  | 1.6126 | -225977
| 70000 | 900 | 2.019 | 16947 | 332169 | 1118000 | 1450169 | ○ | 1.2742 | 11
| 70000 | 1000 | 1.029 | 8637 | 169289 | 1327000 | 1496289 |  | 1.0321 | -46120
송수유량별 경제적 관경(DCIP)(2006)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (포장)
71000 | 71000 | 600 | 17.8108 | 151632 | 2972054 | 689000 | 3661054 |  | 2.9079 | -1684930
| 71000 | 700 | 7.0482 | 60005 | 1176124 | 800000 | 1976124 | ○ | 2.1364 | 11
| 71000 | 800 | 4.3876 | 37354 | 732155 | 973000 | 1705155 |  | 1.6357 | 270969
72000 | 72000 | 600 | 18.2776 | 157797 | 3092891 | 689000 | 3781891 |  | 2.9488 | -1757961
| 72000 | 700 | 7.2329 | 62444 | 1223930 | 800000 | 2023930 | ○ | 2.1665 | 11
| 72000 | 800 | 4.5026 | 38873 | 761928 | 973000 | 1734928 |  | 1.6587 | 289002
73000 | 73000 | 600 | 18.75 | 164124 | 3216903 | 689000 | 3905903 |  | 2.9898 | -1832894
| 73000 | 700 | 7.4198 | 64948 | 1273009 | 800000 | 2073009 | ○ | 2.1966 | 11
| 73000 | 800 | 4.619 | 40431 | 792465 | 973000 | 1765465 |  | 1.6817 | 307544
74000 | 74000 | 600 | 19.228 | 170614 | 3344110 | 689000 | 4033110 |  | 3.0307 | -1909767
| 74000 | 700 | 7.609 | 67516 | 1323343 | 800000 | 2123343 | ○ | 2.2267 | 11
| 74000 | 800 | 4.7368 | 42031 | 823826 | 973000 | 1796826 |  | 1.7048 | 326517
75000 | 75000 | 600 | 19.7114 | 177267 | 3474511 | 689000 | 4163511 |  | 3.0717 | -1988560
| 75000 | 700 | 7.8003 | 70149 | 1374951 | 800000 | 2174951 | ○ | 2.2567 | 11
| 75000 | 800 | 4.8559 | 43670 | 855951 | 973000 | 1828951 |  | 1.7278 | 346000
76000 | 76000 | 600 | 20.2004 | 184086 | 3608167 | 689000 | 4297167 |  | 3.1126 | -2069314
| 76000 | 700 | 7.9938 | 72848 | 1427853 | 800000 | 2227853 | ○ | 2.2868 | 11
| 76000 | 800 | 4.9763 | 45349 | 888860 | 973000 | 1861860 |  | 1.7509 | 365993
77000 | 77000 | 600 | 20.6949 | 191074 | 3745135 | 689000 | 4434135 |  | 3.1536 | -2152087
| 77000 | 700 | 8.1895 | 75613 | 1482048 | 800000 | 2282048 | ○ | 2.3169 | 11
| 77000 | 800 | 5.0981 | 47070 | 922593 | 973000 | 1895593 |  | 1.7739 | 386455
78000 | 78000 | 600 | 21.1948 | 198231 | 3885415 | 689000 | 4574415 |  | 3.1945 | -2236858
| 78000 | 700 | 8.3873 | 78445 | 1537557 | 800000 | 2337557 | ○ | 2.347 | 11
| 78000 | 800 | 5.2213 | 48834 | 957168 | 973000 | 1930168 |  | 1.7969 | 407389
79000 | 79000 | 700 | 8.5873 | 81345 | 1594398 | 800000 | 2394398 |  | 2.3771 | -428851
| 79000 | 800 | 5.3458 | 50639 | 992547 | 973000 | 1965547 | ○ | 1.82 | 11
| 79000 | 900 | 2.5254 | 23922 | 468882 | 1118000 | 1586882 |  | 1.438 | 378665
80000 | 80000 | 700 | 8.7895 | 84315 | 1652611 | 800000 | 2452611 |  | 2.4072 | -450823
| 80000 | 800 | 5.4717 | 52488 | 1028788 | 973000 | 2001788 | ○ | 1.843 | 11
| 80000 | 900 | 2.5848 | 24795 | 485993 | 1118000 | 1603993 |  | 1.4562 | 397795
81000 | 81000 | 700 | 8.9938 | 87353 | 1712157 | 800000 | 2512157 |  | 2.4373 | -473285
| 81000 | 800 | 5.5989 | 54380 | 1065872 | 973000 | 2038872 | ○ | 1.866 | 11
| 81000 | 900 | 2.6449 | 25689 | 503516 | 1118000 | 1621516 |  | 1.4744 | 417356
82000 | 82000 | 700 | 9.2003 | 90462 | 1773095 | 800000 | 2573095 |  | 2.4674 | -496316
| 82000 | 800 | 5.7274 | 56314 | 1103779 | 973000 | 2076779 | ○ | 1.8891 | 11
| 82000 | 900 | 2.7056 | 26603 | 521431 | 1118000 | 1639431 |  | 1.4926 | 437348
83000 | 83000 | 700 | 9.409 | 93642 | 1835425 | 800000 | 2635425 |  | 2.4975 | -519837
| 83000 | 800 | 5.8573 | 58294 | 1142588 | 973000 | 2115588 | ○ | 1.9121 | 11
| 83000 | 900 | 2.767 | 27538 | 539757 | 1118000 | 1657757 |  | 1.5108 | 457831
송수유량별 경제적 관경(DCIP)(2006)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (토사구간)
84000 | 84000 | 700 | 9.6198 | 96893 | 1899146 | 800000 | 2699146 |  | 2.5276 | -543887
| 84000 | 800 | 5.9885 | 60318 | 1182259 | 973000 | 2155259 | ○ | 1.9352 | 11
| 84000 | 900 | 2.829 | 28494 | 558495 | 1118000 | 1676495 |  | 1.529 | 478764
85000 | 85000 | 700 | 9.8327 | 100217 | 1964297 | 800000 | 2764297 |  | 2.5576 | -568484
| 85000 | 800 | 6.1211 | 62387 | 1222813 | 973000 | 2195813 | ○ | 1.9582 | 11
| 85000 | 900 | 2.8916 | 29472 | 577664 | 1118000 | 1695664 |  | 1.5472 | 500149
86000 | 86000 | 700 | 10.0478 | 103614 | 2030880 | 800000 | 2830880 |  | 2.5877 | -593612
| 86000 | 800 | 6.255 | 64502 | 1264268 | 973000 | 2237268 | ○ | 1.9812 | 11
| 86000 | 900 | 2.9549 | 30471 | 597245 | 1118000 | 1715245 |  | 1.5654 | 522023
87000 | 87000 | 700 | 10.265 | 107084 | 2098894 | 800000 | 2898894 |  | 2.6178 | -619270
| 87000 | 800 | 6.3902 | 66663 | 1306624 | 973000 | 2279624 | ○ | 2.0043 | 11
| 87000 | 900 | 3.0187 | 31491 | 617237 | 1118000 | 1735237 |  | 1.5836 | 544387
88000 | 88000 | 700 | 10.4843 | 110629 | 2168377 | 800000 | 2968377 |  | 2.6479 | -645514
| 88000 | 800 | 6.5267 | 68869 | 1349863 | 973000 | 2322863 | ○ | 2.0273 | 11
| 88000 | 900 | 3.0832 | 32534 | 637681 | 1118000 | 1755681 |  | 1.6018 | 567182
89000 | 89000 | 700 | 10.7058 | 114250 | 2239350 | 800000 | 3039350 |  | 2.678 | -672308
| 89000 | 800 | 6.6646 | 71123 | 1394042 | 973000 | 2367042 | ○ | 2.0503 | 11
| 89000 | 900 | 3.1484 | 33599 | 658555 | 1118000 | 1776555 |  | 1.62 | 590487
90000 | 90000 | 700 | 10.9294 | 117947 | 2311813 | 800000 | 3111813 |  | 2.7081 | -699651
| 90000 | 800 | 6.8038 | 73425 | 1439162 | 973000 | 2412162 | ○ | 2.0734 | 11
| 90000 | 900 | 3.2141 | 34686 | 679861 | 1118000 | 1797861 |  | 1.6382 | 614301
91000 | 91000 | 700 | 11.1551 | 121720 | 2385766 | 800000 | 3185766 |  | 2.7382 | -727562
| 91000 | 800 | 6.9443 | 75774 | 1485204 | 973000 | 2458204 | ○ | 2.0964 | 11
| 91000 | 900 | 3.2805 | 35796 | 701617 | 1118000 | 1819617 |  | 1.6564 | 638587
92000 | 92000 | 700 | 11.3829 | 125571 | 2461247 | 800000 | 3261247 |  | 2.7683 | -756041
| 92000 | 800 | 7.0862 | 78172 | 1532206 | 973000 | 2505206 | ○ | 2.1195 | 11
| 92000 | 900 | 3.3475 | 36928 | 723805 | 1118000 | 1841805 |  | 1.6746 | 663401
93000 | 93000 | 700 | 11.6129 | 129501 | 2538277 | 800000 | 3338277 |  | 2.7984 | -785148
| 93000 | 800 | 7.2293 | 80617 | 1580129 | 973000 | 2553129 | ○ | 2.1425 | 11
| 93000 | 900 | 3.4151 | 38083 | 746444 | 1118000 | 1864444 |  | 1.6928 | 688685
94000 | 94000 | 700 | 11.845 | 133509 | 2616835 | 800000 | 3416835 |  | 2.8284 | -814784
| 94000 | 800 | 7.3738 | 83113 | 1629051 | 973000 | 2602051 | ○ | 2.1655 | 11
| 94000 | 900 | 3.4834 | 39263 | 769572 | 1118000 | 1887572 |  | 1.711 | 714479
95000 | 95000 | 700 | 12.0791 | 137596 | 2696942 | 800000 | 3496942 |  | 2.8585 | -845027
| 95000 | 800 | 7.5195 | 85657 | 1678915 | 973000 | 2651915 | ○ | 2.1886 | 11
| 95000 | 900 | 3.5522 | 40464 | 793112 | 1118000 | 1911112 |  | 1.7292 | 740803
96000 | 96000 | 700 | 12.3154 | 141765 | 2778657 | 800000 | 3578657 |  | 2.8886 | -875879
| 96000 | 800 | 7.6666 | 88252 | 1729778 | 973000 | 2702778 | ○ | 2.2116 | 11
| 96000 | 900 | 3.6217 | 41690 | 817142 | 1118000 | 1935142 |  | 1.7474 | 767636
송수유량별 경제적 관경(DCIP)(2006)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (토사구간)
97000 | 97000 | 700 | 12.5538 | 146014 | 2861939 | 800000 | 3661939 |  | 2.9187 | -907318
| 97000 | 800 | 7.815 | 90897 | 1781621 | 973000 | 2754621 | ○ | 2.2346 | 11
| 97000 | 900 | 3.6918 | 42940 | 841643 | 1118000 | 1959643 |  | 1.7656 | 794978
98000 | 98000 | 700 | 12.7943 | 150346 | 2946848 | 800000 | 3746848 |  | 2.9488 | -939384
| 98000 | 800 | 7.9647 | 93593 | 1834464 | 973000 | 2807464 | ○ | 2.2577 | 11
| 98000 | 900 | 3.7625 | 44213 | 866594 | 1118000 | 1984594 |  | 1.7838 | 822870
99000 | 99000 | 700 | 13.0368 | 154758 | 3033325 | 800000 | 3833325 |  | 2.9789 | -971999
| 99000 | 800 | 8.1157 | 96341 | 1888326 | 973000 | 2861326 | ○ | 2.2807 | 11
| 99000 | 900 | 3.8339 | 45512 | 892055 | 1118000 | 2010055 |  | 1.802 | 851271
100000 | 100000 | 800 | 8.268 | 99140 | 1943188 | 973000 | 2916188 |  | 2.3038 | -880221
| 100000 | 900 | 3.9058 | 46834 | 917967 | 1118000 | 2035967 | ○ | 1.8203 | 11
| 100000 | 1000 | 1.9905 | 23868 | 467823 | 1327000 | 1794823 |  | 1.4744 | 241144
101000 | 101000 | 800 | 8.4217 | 101993 | 1999108 | 973000 | 2972108 |  | 2.3268 | -909739
| 101000 | 900 | 3.9784 | 48181 | 944369 | 1118000 | 2062369 | ○ | 1.8385 | 11
| 101000 | 1000 | 2.0275 | 24554 | 481269 | 1327000 | 1808269 |  | 1.4891 | 254100
102000 | 102000 | 800 | 8.5766 | 104897 | 2056027 | 973000 | 3029027 |  | 2.3498 | -939747
| 102000 | 900 | 4.0516 | 49554 | 971280 | 1118000 | 2089280 | ○ | 1.8567 | 11
| 102000 | 1000 | 2.0648 | 25254 | 494990 | 1327000 | 1821990 |  | 1.5039 | 267290
103000 | 103000 | 800 | 8.7328 | 107855 | 2114006 | 973000 | 3087006 |  | 2.3729 | -970344
| 103000 | 900 | 4.1254 | 50951 | 998662 | 1118000 | 2116662 | ○ | 1.8749 | 11
| 103000 | 1000 | 2.1024 | 25966 | 508945 | 1327000 | 1835945 |  | 1.5186 | 280717
104000 | 104000 | 800 | 8.8903 | 110866 | 2173023 | 973000 | 3146023 |  | 2.3959 | -1001489
| 104000 | 900 | 4.1998 | 52373 | 1026534 | 1118000 | 2144534 | ○ | 1.8931 | 11
| 104000 | 1000 | 2.1403 | 26690 | 523136 | 1327000 | 1850136 |  | 1.5334 | 294398
105000 | 105000 | 800 | 9.0491 | 113931 | 2233098 | 973000 | 3206098 |  | 2.4189 | -1033183
| 105000 | 900 | 4.2748 | 53821 | 1054915 | 1118000 | 2172915 | ○ | 1.9113 | 11
| 105000 | 1000 | 2.1785 | 27428 | 537601 | 1327000 | 1864601 |  | 1.5481 | 308314
106000 | 106000 | 800 | 9.2091 | 117050 | 2294232 | 973000 | 3267232 |  | 2.442 | -1065426
| 106000 | 900 | 4.3504 | 55295 | 1083806 | 1118000 | 2201806 | ○ | 1.9295 | 11
| 106000 | 1000 | 2.2171 | 28180 | 552340 | 1327000 | 1879340 |  | 1.5629 | 322466
107000 | 107000 | 800 | 9.3705 | 120225 | 2356463 | 973000 | 3329463 |  | 2.465 | -1098276
| 107000 | 900 | 4.4266 | 56794 | 1113187 | 1118000 | 2231187 | ○ | 1.9477 | 11
| 107000 | 1000 | 2.2559 | 28944 | 567315 | 1327000 | 1894315 |  | 1.5776 | 336872
108000 | 108000 | 800 | 9.5332 | 123456 | 2419792 | 973000 | 3392792 |  | 2.4881 | -1131675
| 108000 | 900 | 4.5035 | 58321 | 1143117 | 1118000 | 2261117 | ○ | 1.9659 | 11
| 108000 | 1000 | 2.2951 | 29722 | 582564 | 1327000 | 1909564 |  | 1.5924 | 351553
109000 | 109000 | 800 | 9.6971 | 126741 | 2484180 | 973000 | 3457180 |  | 2.5111 | -1165662
| 109000 | 900 | 4.5809 | 59872 | 1173518 | 1118000 | 2291518 | ○ | 1.9841 | 11
| 109000 | 1000 | 2.3346 | 30513 | 598068 | 1327000 | 1925068 |  | 1.6071 | 366450
송수유량별 경제적 관경(DCIP)(2006)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (토사구간)
110000 | 110000 | 800 | 9.8623 | 130083 | 2549684 | 702000 | 3251684 |  | 2.5341 | -1216198
| 110000 | 900 | 4.659 | 61452 | 1204486 | 831000 | 2035486 | ○ | 2.0023 | 11
| 110000 | 1000 | 2.3743 | 31317 | 613827 | 1001000 | 1614827 |  | 1.6218 | 420659
111000 | 111000 | 800 | 10.0288 | 133481 | 2616287 | 702000 | 3318287 |  | 2.5572 | -1251362
| 111000 | 900 | 4.7376 | 63056 | 1235925 | 831000 | 2066925 | ○ | 2.0205 | 11
| 111000 | 1000 | 2.4144 | 32135 | 629860 | 1001000 | 1630860 |  | 1.6366 | 436065
112000 | 112000 | 900 | 4.8169 | 64690 | 1267953 | 831000 | 2098953 |  | 2.0387 | -451785
| 112000 | 1000 | 2.4548 | 32967 | 646168 | 1001000 | 1647168 | ○ | 1.6513 | 11
| 112000 | 1100 | 1.5433 | 20726 | 406239 | 0 | 406239 |  | 1.3647 | 1240929
113000 | 113000 | 900 | 4.8968 | 66350 | 1300489 | 831000 | 2131489 |  | 2.0569 | -467739
| 113000 | 1000 | 2.4955 | 33813 | 662750 | 1001000 | 1663750 | ○ | 1.6661 | 11
| 113000 | 1100 | 1.5688 | 21257 | 416647 | 0 | 416647 |  | 1.3769 | 1247103
114000 | 114000 | 900 | 4.9772 | 68036 | 1333536 | 831000 | 2164536 |  | 2.0751 | -483930
| 114000 | 1000 | 2.5365 | 34673 | 679606 | 1001000 | 1680606 | ○ | 1.6808 | 11
| 114000 | 1100 | 1.5946 | 21797 | 427231 | 0 | 427231 |  | 1.3891 | 1253375
115000 | 115000 | 900 | 5.0583 | 69751 | 1367150 | 831000 | 2198150 |  | 2.0933 | -500433
| 115000 | 1000 | 2.5778 | 35546 | 696717 | 1001000 | 1697717 | ○ | 1.6956 | 11
| 115000 | 1100 | 1.6206 | 22347 | 438011 | 0 | 438011 |  | 1.4013 | 1259706
116000 | 116000 | 900 | 5.14 | 71494 | 1401314 | 831000 | 2232314 |  | 2.1115 | -517172
| 116000 | 1000 | 2.6195 | 36435 | 714142 | 1001000 | 1715142 | ○ | 1.7103 | 11
| 116000 | 1100 | 1.6468 | 22906 | 448968 | 0 | 448968 |  | 1.4135 | 1266174
117000 | 117000 | 900 | 5.2222 | 73263 | 1435987 | 831000 | 2266987 |  | 2.1297 | -534165
| 117000 | 1000 | 2.6614 | 37337 | 731822 | 1001000 | 1732822 | ○ | 1.7251 | 11
| 117000 | 1100 | 1.6731 | 23472 | 460062 | 0 | 460062 |  | 1.4257 | 1272760
118000 | 118000 | 900 | 5.3051 | 75063 | 1471268 | 831000 | 2302268 |  | 2.1479 | -551473
| 118000 | 1000 | 2.7036 | 38254 | 749795 | 1001000 | 1750795 | ○ | 1.7398 | 11
| 118000 | 1100 | 1.6997 | 24049 | 471371 | 0 | 471371 |  | 1.4378 | 1279424
119000 | 119000 | 900 | 5.3886 | 76890 | 1507078 | 831000 | 2338078 |  | 2.1661 | -569015
| 119000 | 1000 | 2.7462 | 39186 | 768063 | 1001000 | 1769063 | ○ | 1.7545 | 11
| 119000 | 1100 | 1.7264 | 24634 | 482837 | 0 | 482837 |  | 1.45 | 1286226
120000 | 120000 | 900 | 5.4727 | 78746 | 1543456 | 831000 | 2374456 |  | 2.1843 | -586871
| 120000 | 1000 | 2.789 | 40131 | 786585 | 1001000 | 1787585 | ○ | 1.7693 | 11
| 120000 | 1100 | 1.7534 | 25230 | 494519 | 0 | 494519 |  | 1.4622 | 1293066
121000 | 121000 | 900 | 5.5573 | 80630 | 1580384 | 831000 | 2411384 |  | 2.2025 | -604963
| 121000 | 1000 | 2.8322 | 41092 | 805421 | 1001000 | 1806421 | ○ | 1.784 | 11
| 121000 | 1100 | 1.7805 | 25833 | 506338 | 0 | 506338 |  | 1.4744 | 1300083
122000 | 122000 | 900 | 5.6426 | 82544 | 1617899 | 831000 | 2448899 |  | 2.2207 | -623367
| 122000 | 1000 | 2.8756 | 42067 | 824532 | 1001000 | 1825532 | ○ | 1.7988 | 11
| 122000 | 1100 | 1.8078 | 26446 | 518353 | 0 | 518353 |  | 1.4866 | 1307179
송수유량별 경제적 관경(DCIP)(2006)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (토사구간)
123000 | 123000 | 900 | 5.7285 | 84488 | 1656002 | 831000 | 2487002 |  | 2.2389 | -642066
| 123000 | 1000 | 2.9194 | 43057 | 843936 | 1001000 | 1844936 | ○ | 1.8135 | 11
| 123000 | 1100 | 1.8353 | 27068 | 530545 | 0 | 530545 |  | 1.4988 | 1314391
124000 | 124000 | 900 | 5.8149 | 86459 | 1694635 | 831000 | 2525635 |  | 2.2571 | -661000
| 124000 | 1000 | 2.9634 | 44062 | 863635 | 1001000 | 1864635 | ○ | 1.8283 | 11
| 124000 | 1100 | 1.863 | 27700 | 542932 | 0 | 542932 |  | 1.511 | 1321703
125000 | 125000 | 900 | 5.902 | 88462 | 1733894 | 831000 | 2564894 |  | 2.2753 | -680267
| 125000 | 1000 | 3.0078 | 45082 | 883627 | 1001000 | 1884627 | ○ | 1.843 | 11
| 125000 | 1100 | 1.8909 | 28342 | 555516 | 0 | 555516 |  | 1.5231 | 1329111
126000 | 126000 | 900 | 5.9896 | 90493 | 1773703 | 831000 | 2604703 |  | 2.2935 | -699770
| 126000 | 1000 | 3.0525 | 46118 | 903933 | 1001000 | 1904933 | ○ | 1.8577 | 11
| 126000 | 1100 | 1.919 | 28993 | 568276 | 0 | 568276 |  | 1.5353 | 1336657
127000 | 127000 | 900 | 6.0779 | 92556 | 1814138 | 831000 | 2645138 |  | 2.3117 | -719624
| 127000 | 1000 | 3.0974 | 47168 | 924514 | 1001000 | 1925514 | ○ | 1.8725 | 11
| 127000 | 1100 | 1.9472 | 29653 | 581212 | 0 | 581212 |  | 1.5475 | 1344302
128000 | 128000 | 900 | 6.1667 | 94648 | 1855143 | 831000 | 2686143 |  | 2.3299 | -739716
| 128000 | 1000 | 3.1427 | 48235 | 945427 | 1001000 | 1946427 | ○ | 1.8872 | 11
| 128000 | 1100 | 1.9757 | 30323 | 594344 | 0 | 594344 |  | 1.5597 | 1352083
129000 | 129000 | 900 | 6.2561 | 96770 | 1896735 | 831000 | 2727735 |  | 2.3481 | -760100
| 129000 | 1000 | 3.1883 | 49317 | 966635 | 1001000 | 1967635 | ○ | 1.902 | 11
| 129000 | 1100 | 2.0044 | 31004 | 607692 | 0 | 607692 |  | 1.5719 | 1359943
130000 | 130000 | 900 | 6.3461 | 98923 | 1938934 | 831000 | 2769934 |  | 2.3663 | -780778
| 130000 | 1000 | 3.2342 | 50415 | 988156 | 1001000 | 1989156 | ○ | 1.9167 | 11
| 130000 | 1100 | 2.0332 | 31694 | 621216 | 0 | 621216 |  | 1.5841 | 1367940
131000 | 131000 | 900 | 6.4367 | 101107 | 1981742 | 831000 | 2812742 |  | 2.3845 | -801790
| 131000 | 1000 | 3.2803 | 51527 | 1009952 | 1001000 | 2010952 | ○ | 1.9315 | 11
| 131000 | 1100 | 2.0622 | 32393 | 634917 | 0 | 634917 |  | 1.5963 | 1376035
132000 | 132000 | 900 | 6.5279 | 103323 | 2025176 | 831000 | 2856176 |  | 2.4027 | -823095
| 132000 | 1000 | 3.3268 | 52656 | 1032081 | 1001000 | 2033081 | ○ | 1.9462 | 11
| 132000 | 1100 | 2.0914 | 33102 | 648814 | 0 | 648814 |  | 1.6084 | 1384267
133000 | 133000 | 900 | 6.6197 | 105569 | 2069199 | 831000 | 2900199 |  | 2.4209 | -844676
| 133000 | 1000 | 3.3736 | 53801 | 1054523 | 1001000 | 2055523 | ○ | 1.961 | 11
| 133000 | 1100 | 2.1208 | 33822 | 662926 | 0 | 662926 |  | 1.6206 | 1392597
134000 | 134000 | 900 | 6.7121 | 107848 | 2113868 | 831000 | 2944868 |  | 2.4391 | -866569
| 134000 | 1000 | 3.4207 | 54963 | 1077299 | 1001000 | 2078299 | ○ | 1.9757 | 11
| 134000 | 1100 | 2.1504 | 34552 | 677234 | 0 | 677234 |  | 1.6328 | 1401065
135000 | 135000 | 900 | 6.805 | 110156 | 2159106 | 831000 | 2990106 |  | 2.4573 | -888757
| 135000 | 1000 | 3.468 | 56139 | 1100349 | 1001000 | 2101349 | ○ | 1.9904 | 11
| 135000 | 1100 | 2.1802 | 35292 | 691739 | 0 | 691739 |  | 1.645 | 1409610
송수유량별 경제적 관경(DCIP)(2006)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (토사구간)
136000 | 136000 | 900 | 6.8986 | 112499 | 2205030 | 831000 | 3036030 |  | 2.4755 | -911297
| 136000 | 1000 | 3.5157 | 57332 | 1123733 | 1001000 | 2124733 | ○ | 2.0052 | 11
| 136000 | 1100 | 2.2102 | 36043 | 706459 | 0 | 706459 |  | 1.6572 | 1418274
137000 | 137000 | 900 | 6.9927 | 114872 | 2251542 | 831000 | 3082542 |  | 2.4937 | -934093
| 137000 | 1000 | 3.5637 | 58542 | 1147449 | 1001000 | 2148449 | ○ | 2.0199 | 11
| 137000 | 1100 | 2.2404 | 36804 | 721375 | 0 | 721375 |  | 1.6694 | 1427074
138000 | 138000 | 900 | 7.0874 | 117277 | 2298681 | 831000 | 3129681 |  | 2.5119 | -957182
| 138000 | 1000 | 3.612 | 59769 | 1171499 | 1001000 | 2172499 | ○ | 2.0347 | 11
| 138000 | 1100 | 2.2707 | 37574 | 736467 | 0 | 736467 |  | 1.6816 | 1436032
139000 | 139000 | 900 | 7.1828 | 119717 | 2346506 | 831000 | 3177506 |  | 2.5302 | -980683
| 139000 | 1000 | 3.6605 | 61010 | 1195823 | 1001000 | 2196823 | ○ | 2.0494 | 11
| 139000 | 1100 | 2.3012 | 38355 | 751775 | 0 | 751775 |  | 1.6937 | 1445048
140000 | 140000 | 900 | 7.2786 | 122187 | 2394919 | 831000 | 3225919 |  | 2.5484 | -1004400
| 140000 | 1000 | 3.7094 | 62270 | 1220519 | 1001000 | 2221519 | ○ | 2.0642 | 11
| 140000 | 1100 | 2.332 | 39148 | 767318 | 0 | 767318 |  | 1.7059 | 1454201
141000 | 141000 | 900 | 7.3751 | 124691 | 2443999 | 831000 | 3274999 |  | 2.5666 | -1028450
| 141000 | 1000 | 3.7586 | 63547 | 1245549 | 1001000 | 2246549 | ○ | 2.0789 | 11
| 141000 | 1100 | 2.3629 | 39950 | 783038 | 0 | 783038 |  | 1.7181 | 1463511
142000 | 142000 | 900 | 7.4722 | 127229 | 2493745 | 831000 | 3324745 |  | 2.5848 | -1052872
| 142000 | 1000 | 3.808 | 64839 | 1270873 | 1001000 | 2271873 | ○ | 2.0937 | 11
| 142000 | 1100 | 2.394 | 40762 | 798953 | 0 | 798953 |  | 1.7303 | 1472920
143000 | 143000 | 900 | 7.5698 | 129798 | 2544098 | 831000 | 3375098 |  | 2.603 | -1077548
| 143000 | 1000 | 3.8578 | 66149 | 1296550 | 1001000 | 2297550 | ○ | 2.1084 | 11
| 143000 | 1100 | 2.4252 | 41585 | 815084 | 0 | 815084 |  | 1.7425 | 1482466
144000 | 144000 | 900 | 7.668 | 132401 | 2595118 | 831000 | 3426118 |  | 2.6212 | -1102578
| 144000 | 1000 | 3.9078 | 67475 | 1322540 | 1001000 | 2323540 | ○ | 2.1231 | 11
| 144000 | 1100 | 2.4567 | 42419 | 831431 | 0 | 831431 |  | 1.7547 | 1492109
145000 | 145000 | 900 | 7.7668 | 135039 | 2646824 | 831000 | 3477824 |  | 2.6394 | -1127922
| 145000 | 1000 | 3.9582 | 68820 | 1348902 | 1001000 | 2349902 | ○ | 2.1379 | 11
| 145000 | 1100 | 2.4884 | 43265 | 848013 | 0 | 848013 |  | 1.7668 | 1501889
146000 | 146000 | 900 | 7.8662 | 137710 | 2699177 | 831000 | 3530177 |  | 2.6576 | -1153618
| 146000 | 1000 | 4.0088 | 70180 | 1375559 | 1001000 | 2376559 | ○ | 2.1526 | 11
| 146000 | 1100 | 2.5202 | 44120 | 864771 | 0 | 864771 |  | 1.779 | 1511788
147000 | 147000 | 1000 | 4.0598 | 71560 | 1402608 | 1001000 | 2403608 |  | 2.1674 | -1521863
| 147000 | 1100 | 2.5522 | 44986 | 881745 | 0 | 881745 | ○ | 1.7912 | 11
| 147000 | 1200 | 1.6707 | 29449 | 577213 | 0 | 577213 |  | 1.5051 | 304532
148000 | 148000 | 1000 | 4.111 | 72955 | 1429950 | 1001000 | 2430950 |  | 2.1821 | -1531995
| 148000 | 1100 | 2.5844 | 45864 | 898955 | 0 | 898955 | ○ | 1.8034 | 11
| 148000 | 1200 | 1.6918 | 30023 | 588464 | 0 | 588464 |  | 1.5154 | 310491
송수유량별 경제적 관경(DCIP)(2006)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (토사구간)
149000 | 149000 | 1000 | 4.1626 | 74370 | 1457685 | 1001000 | 2458685 |  | 2.1969 | -1542306
| 149000 | 1100 | 2.6168 | 46753 | 916379 | 0 | 916379 | ○ | 1.8156 | 11
| 149000 | 1200 | 1.713 | 30605 | 599872 | 0 | 599872 |  | 1.5256 | 316507
150000 | 150000 | 1000 | 4.2144 | 75801 | 1485733 | 1001000 | 2486733 |  | 2.2116 | -1552713
| 150000 | 1100 | 2.6494 | 47653 | 934020 | 0 | 934020 | ○ | 1.8278 | 11
| 150000 | 1200 | 1.7343 | 31193 | 611397 | 0 | 611397 |  | 1.5358 | 322623
151000 | 151000 | 1000 | 4.2665 | 77250 | 1514134 | 1001000 | 2515134 |  | 2.2264 | -1563258
| 151000 | 1100 | 2.6822 | 48564 | 951876 | 0 | 951876 | ○ | 1.84 | 11
| 151000 | 1200 | 1.7557 | 31789 | 623078 | 0 | 623078 |  | 1.5461 | 328798
152000 | 152000 | 1000 | 4.3189 | 78716 | 1542868 | 1001000 | 2543868 |  | 2.2411 | -1573901
| 152000 | 1100 | 2.7152 | 49487 | 969967 | 0 | 969967 | ○ | 1.8521 | 11
| 152000 | 1200 | 1.7773 | 32393 | 634917 | 0 | 634917 |  | 1.5563 | 335050
153000 | 153000 | 1000 | 4.3716 | 80201 | 1571975 | 1001000 | 2572975 |  | 2.2558 | -1584721
| 153000 | 1100 | 2.7483 | 50420 | 988254 | 0 | 988254 | ○ | 1.8643 | 11
| 153000 | 1200 | 1.799 | 33004 | 646893 | 0 | 646893 |  | 1.5666 | 341361
154000 | 154000 | 1000 | 4.4247 | 81706 | 1601474 | 1001000 | 2602474 |  | 2.2706 | -1595697
| 154000 | 1100 | 2.7816 | 51365 | 1006777 | 0 | 1006777 | ○ | 1.8765 | 11
| 154000 | 1200 | 1.8208 | 33623 | 659026 | 0 | 659026 |  | 1.5768 | 347751
155000 | 155000 | 1000 | 4.478 | 83227 | 1631286 | 1001000 | 2632286 |  | 2.2853 | -1606771
| 155000 | 1100 | 2.8151 | 52321 | 1025515 | 0 | 1025515 | ○ | 1.8887 | 11
| 155000 | 1200 | 1.8428 | 34250 | 671315 | 0 | 671315 |  | 1.587 | 354200
156000 | 156000 | 1000 | 4.5315 | 84765 | 1661431 | 1001000 | 2662431 |  | 2.3001 | -1617943
| 156000 | 1100 | 2.8488 | 53289 | 1044488 | 0 | 1044488 | ○ | 1.9009 | 11
| 156000 | 1200 | 1.8648 | 34882 | 683703 | 0 | 683703 |  | 1.5973 | 360785
157000 | 157000 | 1000 | 4.5854 | 86323 | 1691969 | 1001000 | 2692969 |  | 2.3148 | -1629292
| 157000 | 1100 | 2.8827 | 54268 | 1063677 | 0 | 1063677 | ○ | 1.9131 | 11
| 157000 | 1200 | 1.887 | 35524 | 696286 | 0 | 696286 |  | 1.6075 | 367391
158000 | 158000 | 1000 | 4.6396 | 87899 | 1722859 | 1001000 | 2723859 |  | 2.3296 | -1640778
| 158000 | 1100 | 2.9167 | 55258 | 1083081 | 0 | 1083081 | ○ | 1.9253 | 11
| 158000 | 1200 | 1.9093 | 36173 | 709007 | 0 | 709007 |  | 1.6177 | 374074
159000 | 159000 | 1000 | 4.6941 | 89495 | 1754141 | 1001000 | 2755141 |  | 2.3443 | -1652381
| 159000 | 1100 | 2.951 | 56262 | 1102760 | 0 | 1102760 | ○ | 1.9374 | 11
| 159000 | 1200 | 1.9317 | 36829 | 721865 | 0 | 721865 |  | 1.628 | 380895
160000 | 160000 | 1000 | 4.7488 | 91107 | 1785737 | 1001000 | 2786737 |  | 2.359 | -1664102
| 160000 | 1100 | 2.9854 | 57276 | 1122635 | 0 | 1122635 | ○ | 1.9496 | 11
| 160000 | 1200 | 1.9542 | 37492 | 734860 | 0 | 734860 |  | 1.6382 | 387775
161000 | 161000 | 1000 | 4.8039 | 92740 | 1817745 | 1001000 | 2818745 |  | 2.3738 | -1676000
| 161000 | 1100 | 3.02 | 58302 | 1142745 | 0 | 1142745 | ○ | 1.9618 | 11
| 161000 | 1200 | 1.9769 | 38164 | 748031 | 0 | 748031 |  | 1.6485 | 394714
송수유량별 경제적 관경(DCIP)(2006)
(단위 : 1,000 원)
| 유 량 | 관 경 | 손실수두 | 동 력 비 |  | 공사비 | 총현가 | 채택 | 유속
| (㎥/일) | ( mm ) | ( m/Km ) | 년 간 | 현 가 | (토사구간)
162000 | 162000 | 1000 | 4.8592 | 94390 | 1850086 | 1001000 | 2851086 |  | 2.3885 | -1687996
| 162000 | 1100 | 3.0548 | 59340 | 1163090 | 0 | 1163090 | ○ | 1.974 | 11
| 162000 | 1200 | 1.9997 | 38844 | 761360 | 0 | 761360 |  | 1.6587 | 401730
163000 | 163000 | 1000 | 4.9149 | 96062 | 1882858 | 1001000 | 2883858 |  | 2.4033 | -1700187
| 163000 | 1100 | 3.0898 | 60390 | 1183671 | 0 | 1183671 | ○ | 1.9862 | 11
| 163000 | 1200 | 2.0226 | 39532 | 774845 | 0 | 774845 |  | 1.6689 | 408826
164000 | 164000 | 1000 | 4.9708 | 97750 | 1915943 | 1001000 | 2916943 |  | 2.418 | -1712437
| 164000 | 1100 | 3.125 | 61453 | 1204506 | 0 | 1204506 | ○ | 1.9984 | 11
| 164000 | 1200 | 2.0456 | 40227 | 788467 | 0 | 788467 |  | 1.6792 | 416039
165000 | 165000 | 1000 | 5.027 | 99458 | 1949421 | 1001000 | 2950421 |  | 2.4328 | -1724884
| 165000 | 1100 | 3.1603 | 62526 | 1225537 | 0 | 1225537 | ○ | 2.0106 | 11
| 165000 | 1200 | 2.0687 | 40929 | 802226 | 0 | 802226 |  | 1.6894 | 423311
166000 | 166000 | 1000 | 5.0835 | 101186 | 1983290 | 1001000 | 2984290 |  | 2.4475 | -1737467
| 166000 | 1100 | 3.1958 | 63612 | 1246823 | 0 | 1246823 | ○ | 2.0227 | 11
| 166000 | 1200 | 2.092 | 41641 | 816182 | 0 | 816182 |  | 1.6997 | 430641
167000 | 167000 | 1000 | 5.1403 | 102933 | 2017532 | 1001000 | 3018532 |  | 2.4623 | -1750187
| 167000 | 1100 | 3.2315 | 64710 | 1268345 | 0 | 1268345 | ○ | 2.0349 | 11
| 167000 | 1200 | 2.1153 | 42358 | 830235 | 0 | 830235 |  | 1.7099 | 438110
168000 | 168000 | 1000 | 5.1974 | 104699 | 2052147 | 1001000 | 3053147 |  | 2.477 | -1763046
| 168000 | 1100 | 3.2674 | 65820 | 1290101 | 0 | 1290101 | ○ | 2.0471 | 11
| 168000 | 1200 | 2.1388 | 43085 | 844485 | 0 | 844485 |  | 1.7201 | 445616
169000 | 169000 | 1000 | 5.2548 | 106486 | 2087173 | 1001000 | 3088173 |  | 2.4917 | -1776041
| 169000 | 1100 | 3.3035 | 66944 | 1312132 | 0 | 1312132 | ○ | 2.0593 | 11
| 169000 | 1200 | 2.1624 | 43820 | 858891 | 0 | 858891 |  | 1.7304 | 453241
170000 | 170000 | 1000 | 5.3125 | 108292 | 2122571 | 1001000 | 3123571 |  | 2.5065 | -1789173
| 170000 | 1100 | 3.3398 | 68080 | 1334398 | 0 | 1334398 | ○ | 2.0715 | 11
| 170000 | 1200 | 2.1862 | 44564 | 873474 | 0 | 873474 |  | 1.7406 | 460924
171000 | 171000 | 1000 | 5.3704 | 110116 | 2158322 | 1001000 | 3159322 |  | 2.5212 | -1802442
| 171000 | 1100 | 3.3762 | 69227 | 1356880 | 0 | 1356880 | ○ | 2.0837 | 11
| 171000 | 1200 | 2.21 | 45314 | 888174 | 0 | 888174 |  | 1.7509 | 468706
172000 | 172000 | 1000 | 5.4287 | 111962 | 2194505 | 1001000 | 3195505 |  | 2.536 | -1815908
| 172000 | 1100 | 3.4128 | 70386 | 1379597 | 0 | 1379597 | ○ | 2.0958 | 11
| 172000 | 1200 | 2.234 | 46074 | 903071 | 0 | 903071 |  | 1.7611 | 476526
173000 | 173000 | 1000 | 5.4872 | 113827 | 2231059 | 1001000 | 3232059 |  | 2.5507 | -2313935
| 173000 | 1200 | 2.2581 | 46842 | 918124 | 0 | 918124 | ○ | 1.7713 | 11
| 173000 | 1200 | 2.2581 | 46842 | 918124 | 0 | 918124 |  | 1.7713 | 0
174000 | 174000 | 1100 | 3.4866 | 72744 | 1425815 | 0 | 1425815 |  | 2.1202 | -492481
| 174000 | 1200 | 2.2823 | 47618 | 933334 | 0 | 933334 | ○ | 1.7816 | 11
| 174000 | 1200 | 2.2823 | 47618 | 933334 | 0 | 933334 |  | 1.7816 | 0