## 1.송수관로
단계별 송수관로 확장계획
급수구역 | 급수분구 | 생활/공업 | 노선명 | 신설여부 | 기존관경 | 신설관경 | 연장 |  |  |  | 비고
[7 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
마산 | 마산 | 생활 | 한국주유소~마산배수지 | 확장
마산 | 가야곡 | 생활 | 가야곡분기~가야곡가압장 | 신설 | - | 150
마산 | 가야곡 | 공업 | 광역상수도~양지배수지 | 신설 | - | 300 |  |  | 13400
연산 | 벌곡 | 생활 | 벌곡분기~벌곡배수지 | 신설 | - | 150 |  | 9840
노성 | 노성 | 생활 | 노성분기~노성송수관로 | 신설 | - | 250 | 2850
4967
|  |  |  | 30.1 |  | 6582

## 2.배수지
단계별 배수지 확장계획
배수지 | 생활/공업 | 배수지 용수수요량(㎥/일) |  |  |  | 배수지 용량계획(V, ㎥) | [7 empty] | 비고
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년 |  | 2030년
|  | 일최대 | 일최대 | 일최대 | 일최대 | 용량 | 신·증설 | 용량 | 신·증설 | 용량 | 신·증설 | 용량 | 신·증설
성동 | 생활 | 1432 | 1520 | 1574 | 1601 | 800 |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0
봉화 | 생활 | 2074 | 2258 | 2401 | 2578 | 1500 |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
논산 | 생활 | 22918 | 24317 | 25896 | 27607 | 6425 |  | 14000 | 7575 | 14000 | 0 | 14000 | 0
내동 | 생활 | 4357 | 3184 | 3451 | 3765 | 1904 |  | 1904 | 0 | 1904 | 0 | 1904 | 0
내동2 | 생활 | 544 | 3548 | 3665 | 3839 | 2500 |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0
마산 | 생활 | 12174 | 13853 | 12423 | 11690 | 3636 |  | 3636 | 0 | 6200 | 2564 | 6200 | 0
가야곡 | 생활 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
양촌 | 생활 | 2385 | 4375 | 4669 | 4747 | 900 |  | 2500 | 1600 | 2500 | 0 | 2500 | 0
벌곡 | 생활 | 0 | 742 | 765 | 781 | 0 |  | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0
강경 | 생활 | 4886 | 5270 | 5821 | 6063 | 2404 |  | 2404 | 0 | 3100 | 696 | 3100 | 0
노성 | 생활 | 1458 | 2315 | 2461 | 2495 | 900 |  | 900 | 0 | 1300 | 400 | 1300 | 0
양지 | 공업 | 0 | 0 | 2463 | 3675 | 0 |  | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | 0

## 3.배수관로
단계별 배수관로 확장계획
급수구역 | 급수분구 | 명칭 | 생활/공업 | 관경 | 연장 |  |  |  | 비고
[5 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
소 계 |  |  |  |  | 24480 | 202990 | 4030 | 0
합 계 |  |  | 생활 | 소계 | 24480 | 202990 | 330 | 0
|  |  |  | 80 | 15920 | 103300 | 0 | 0 |  | 생활
|  |  |  | 100 | 5760 | 66240 | 0 | 0 |  | 생활
|  |  |  | 150 | 0 | 10870 | 0 | 0 |  | 생활
|  |  |  | 200 | 2800 | 21530 | 0 | 0 |  | 생활
|  |  |  | 300 | 0 | 0 | 330 | 0 |  | 생활
|  |  |  | 350 | 0 | 810 | 0 | 0 |  | 생활
|  |  |  | 400 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 생활
|  |  | 공업 | 소계 | 0 | 0 | 3700 | 0
|  |  |  | 150 | 0 | 0 | 1300 | 0 |  | 공업
|  |  |  | 200 |  |  | 1600 |  |  | 공업
|  |  |  | 300 | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 공업
광석 | 소계 |  |  |  | 0 | 56310 | 0 | 0
| 광석 | 광석 지방상수도 | 생활 | 소계 | 0 | 56310 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | 31590 |  |  |  | 생활 | 광석
|  |  |  | 100 |  | 15180 |  |  |  | 생활 | 광석
|  |  |  | 200 |  | 9540 |  |  |  | 생활 | 광석
성동 | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 330 | 0
| 성동 | 통수능 부족 | 생활 | 소계 |  | 0 | 330
|  |  |  | 300 |  |  | 330 |  |  | 생활
연무 | 소계 |  |  |  | 0 | 44850 | 0 | 0
| 탑정 | 가야곡 지방상수도 | 생활 | 소계 | 0 | 44850 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | 11880 |  |  |  | 생활 | 가야곡
|  |  |  | 100 |  | 27350 |  |  |  | 생활 | 가야곡
|  |  |  | 150 |  | 1850 |  |  |  | 생활 | 가야곡
|  |  |  | 200 |  | 3770 |  |  |  | 생활 | 가야곡
마산 | 소계 |  |  |  | 0 | 9520 | 2100 | 0
| 가야곡 | 가야곡 지방상수도 | 생활 | 소계 |  | 9520
|  |  |  | 80 |  | 5090 |  |  |  | 생활 | 가야곡
|  |  |  | 100 |  | 3190 |  |  |  | 생활 | 가야곡
|  |  |  | 150 |  | 1240 |  |  |  | 생활 | 가야곡
|  | 전용 공업용수도 | 공업 | 소계 | 0 | 0 | 2100 | 0
|  |  |  | 150 |  |  | 1300 |  |  | 공업 | 공업
|  |  |  | 300 |  |  | 800 |  |  | 공업 | 공업
연산 | 소계 |  |  |  | 0 | 92310 | 0 | 0 | 0
| 연산 | 지방상수도 변환 | 생활 | 소계 |  | 10450
|  |  |  | 80 |  | 7520 |  |  |  | 생활 | 연산
|  |  |  | 100 |  | 2930 |  |  |  | 생활 | 연산
|  | 통수능 부족 | 생활 | 소계 |  | 2110
|  |  |  | 200 |  | 1060 |  |  |  | 생활
|  |  |  | 350 |  | 810 |  |  |  | 생활
|  |  |  | 400 |  | 240 |  |  |  | 생활
| 벌곡 | 벌곡 지방상수도 | 생활 | 소계 |  | 56710
|  |  |  | 80 |  | 31680 |  |  |  | 생활 | 벌곡
|  |  |  | 100 |  | 15460 |  |  |  | 생활 | 벌곡
|  |  |  | 150 |  | 7780 |  |  |  | 생활 | 벌곡
|  |  |  | 200 |  | 1790 |  |  |  | 생활 | 벌곡 | 2200
| 양촌 | 벌곡 지방상수도 | 생활 | 소계 |  | 18930 | [5 empty] | 5370
|  |  |  | 80 |  | 11430 |  |  |  | 생활 | 벌곡
|  |  |  | 100 |  | 2130 |  |  |  | 생활 | 벌곡
|  |  |  | 200 |  | 5370 |  |  |  | 생활 | 벌곡
|  | 가야곡 지방상수도 | 생활 | 소계 |  | 4110
|  |  |  | 80 |  | 4110 |  |  |  | 생활 | 가야곡
노성 | 소계 |  |  |  | 24480 | 0 | 0 | 0
| 노성 | 노성· 상월 지방상수도 (잔여분) | 생활 | 소계 | 24480
|  |  |  | 80 | 15920 |  |  |  |  | 생활 | 노성상월
|  |  |  | 100 | 5760 |  |  |  |  | 생활 | 노성상월
|  |  |  | 200 | 2800 |  |  |  |  | 생활 | 노성상월
논산산단 | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 1600 | 0
| 논산산단 | 전용 공업용수도 | 공업 | 소계 |  | 0 | 1600
|  |  |  | 200 |  |  | 1600 |  |  | 공업 | 공업
| 사업별 | 벌곡면 지방상수도 |  | 소계 | 0 | 75640 | 0 | 0
|  |  | 벌곡 | 80 | 0 | 43110 | 0 | 0
|  |  | 벌곡 | 100 | 0 | 17590 | 0 | 0
|  |  | 벌곡 | 150 | 0 | 7780 | 0 | 0
|  |  | 벌곡 | 200 | 0 | 7160 | 0 | 0
|  | 가야곡 지방상수도 |  | 소계 | 0 | 58480 | 0 | 0
|  |  | 가야곡 | 80 | 0 | 21080 | 0 | 0
|  |  | 가야곡 | 100 | 0 | 30540 | 0 | 0
|  |  | 가야곡 | 150 | 0 | 3090 | 0 | 0
|  |  | 가야곡 | 200 | 0 | 3770 | 0 | 0
|  | 연산 |  | 소계 | 0 | 10450 | 0 | 0
|  |  | 연산 | 80 | 0 | 7520 | 0 | 0
|  |  | 연산 | 100 | 0 | 2930 | 0 | 0
|  |  | 연산 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 연산 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 노성· 상월 지방상수도 (잔여분) | 노성상월 | 소계 | 24480 | 0 | 0 | 0
|  |  | 노성상월 | 80 | 15920 | 0 | 0 | 0
|  |  | 노성상월 | 100 | 5760 | 0 | 0 | 0
|  |  | 노성상월 | 200 | 2800 | 0 | 0 | 0
|  | 광석 지방상수도 | 광석 | 소계 | 0 | 56310 | 0 | 0 | 0
|  |  | 광석 | 80 | 0 | 31590 | 0 | 0
|  |  | 광석 | 100 | 0 | 15180 | 0 | 0
|  |  | 광석 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 광석 | 200 | 0 | 9540 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 공업 | 소계 | 0 | 0 | 3700 | 0
|  |  | 공업 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공업 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공업 | 150 | 0 | 0 | 1300 | 0
|  |  | 공업 | 200 | 0 | 0 | 1600 | 0
|  |  | 공업 | 300 |  |  | 800

## 4.가압장
단계별 가압장 확장계획
급수구역 | 급수분구 | 가압장 | 생활/공업 | 송수/배수 | 기존 설비 |  |  |  | 신설/ 개량 등 |  | 금회 계획 |  |  |  | 비고
[5 empty] | 유량(㎥/분) | 양정(m) | 대수(예비) | 총유량 (㎥/일) | 구분 | 단계 | 유량(㎥/분) | 양정(m) | 대수(예비) | 총유량 (㎥/일)
강경 | 강경 | 대흥 | 생활 | 송수 | 1.78 | 30 | 4 | 7690
광역 |  | 논산(논산) | 생활 | 송수 | 5.4 | 40 | 4 | 23330 | 개량 | 2 | 6.7 | 50 | 4 | 28940
광역 |  | 논산(연산) | 생활 | 송수 | 1.28 | 76 | 4 | 5530 | 개량 | 2 | 2.1 | 76 | 4 | 9070
마산 | 마산 | 동산 | 생활 | 송수 | 1.9 | 60 | 6 | 13680 | 개량 | 2 | 1.9 | 80 | 6 | 13680
봉화 | 봉화 | 봉화 | 생활 | 송수 | 2.57 | 28 | 3 | 7400
논산 | 내동 | 내동 | 생활 | 송수 | 4.1 | 41 | 1 | 5900
|  |  |  | 송수 | 3 | 41 | 1 | 4320
마산 | 가야곡 | 가야곡 | 생활 | 송수 | 0.33 | 46 | 2 | 480
연산 | 연산 | 연산 | 생활 | 송수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 1.7 | 40 | 3 | 4900
광역 |  | 부적 | 생활 | 송수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 1.75 | 80 | 4 | 7560
노성 | 노성 | 노성 | 생활 | 송수 | 1.53 | 89 | 2 | 2200 | 개량 | 2 | 2.6 | 89 | 2 | 3740 | 2015년 준공
노성 | 노성 | 노성2 | 생활 | 송수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 1.8 | 50 | 2 | 2590
연산 | 벌곡 | 벌곡1 | 생활 | 송수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.55 | 85 | 2 | 790
연산 | 벌곡 | 벌곡2 | 생활 | 송수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.55 | 85 | 2 | 790
마산 | 가야곡 | 양지 | 공업 | 송수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 1.3 | 50 | 3 | 3740
논산 | 논산 | 지산 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 4.2 | 35 | 5 | 24190
연무 | 연무 | 연무 | 생활 | 배수 | 1.6 | 50 | 5 | 9220 | 개량 | 2 | 2.1 | 35 | 5 | 12100
성동 | 성동 | 성동2 | 생활 | 배수 | 0.6 | 36 | 3 | 1730 | 개량 | 3 | 0.6 | 50 | 3 | 1730
성동 | 성동 | 성동3 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 4 | 0.5 | 30 | 2 | 720
성동 | 성동 | 성동4 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 0.013 | 20 | 2 | 20
논산 | 내동2 | 내동2 | 생활 | 배수 | 3.75 | 35 | 4 | 16200
마산 | 마산 | 황화정 | 생활 | 배수 | 0.08 | 32 | 2 | 120 | 개량 | 1 | 0.17 | 50 | 2 | 240
강경 | 강경 | 북옥 | 생활 | 배수 | 0.12 | 34 | 2 | 170
연산 | 양촌 | 양촌 | 생활 | 배수 | 0.55 | 30 | 3 | 1580
연산 | 양촌 | 양촌2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.21 | 30 | 2 | 300
연산 | 연산 | 표정 | 생활 | 배수 | 0.013 | 38 | 2 | 20
광석 | 광석 | 광석 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 0.25 | 15 | 2 | 360
광석 | 광석 | 병사1 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.06 | 18 | 2 | 90
광석 | 광석 | 병사2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.02 | 32 | 2 | 30
광석 | 광석 | 병사2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 개량 | 4 | 0.1 | 50 | 2 | 140
광석 | 광석 | 구암1 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.05 | 15 | 2 | 70
광석 | 광석 | 구암1 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 개량 | 4 | 0.08 | 35 | 2 | 120
광석 | 광석 | 구암2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.0104 | 15 | 2 | 15
광석 | 광석 | 구암2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 4 | 0.02 | 40 | 2 | 29
광석 | 광석 | 화곡 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.01 | 20 | 2 | 10
노성 | 노성 | 노성3 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 0.08 | 20 | 2 | 120
연산 | 부적 | 부적2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 0.01 | 30 | 2 | 10
연산 | 부적 | 부적3 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 0.25 | 30 | 2 | 360
연산 | 연산 | 연산1 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 1.7 | 40 | 2 | 2450
연산 | 연산 | 연산2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.5 | 40 | 2 | 720
연산 | 연산 | 연산3 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 1 | 70 | 2 | 1440
연산 | 연산 | 연산4 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.28 | 55 | 2 | 400
연산 | 상월 | 상월1 | 생활 | 배수 | 0.12 | 38 | 2 | 170 | 개량 | 2 | 0.42 | 40 | 2 | 600
연산 | 상월 | 상월2 | 생활 | 배수 | 0.19 | 27 | 2 | 270 | 개량 | 2 | 0.83 | 60 | 2 | 1200 | 위치변경
연산 | 벌곡 | 벌실1 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.24 | 50 | 2 | 350
연산 | 벌곡 | 벌실2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.07 | 60 | 2 | 100
연산 | 벌곡 | 벌실3 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.01 | 20 | 2 | 14
연산 | 벌곡 | 벌실4 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.04 | 15 | 2 | 60
연산 | 벌곡 | 벌실5 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.01 | 20 | 2 | 14
연무 | 탑정 | 가야곡1 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.33 | 30 | 2 | 480
연무 | 탑정 | 가야곡2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.22 | 35 | 2 | 320
채운 | 채운 | 채운1 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 1 | 30 | 2 | 1440
마산 | 가야곡 | 가야곡3 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.17 | 40 | 2 | 240
마산 | 가야곡 | 가야곡4 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.1 | 40 | 2 | 140
마산 | 가야곡 | 가야곡5 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 2 | 0.01 | 20 | 2 | 14
마산 | 마산 | 마산1 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 0.15 | 20 | 2 | 220
마산 | 마산 | 마산2 | 생활 | 배수 |  |  |  |  | 신설 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2880

## 5.안정화
단계별 상수도시설 안정화 계획
구분 | 노선명 | 관경 | 연장 | 단계 | 연장 |  |  |  | 비고
[5 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
합계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3140 | 0
지역간 연계관로 | 채운~마산 급수구역간 비상연계 | 소계 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 0
|  | D150 | 310 | 3 | 0 | 0 | 310 | 0
|  | 추진 | 40 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0
| 부적~논산 급수구역간 비상연계 | 소계 | 270 |  | 0 | 0 | 270 | 0
|  | D100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 추진 | 270 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0
| 부적1~부적2 급수분구간 비상연계 | 소계 | 320 |  | 0 | 0 | 320 | 0
|  | D80 | 320 | 3 | 0 | 0 | 320 | 0
|  | 추진 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 마산~연산(양촌) 급수구역간 비상연계 | 소계 | 2200 |  | 0 | 0 | 2200 | 0
|  | D150 | 2200 | 3 | 0 | 0 | 2200 | 0
|  | 추진 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0