## 1.6 하수도인구
1.6 공공하수처리시설별 하수도인구

## 처리구역인구
1.6.1 당진하수처리시설
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
동부처리분구 | 자연적인구 | 21740 | 22360 | 22920 | 23300 | 23640 | 당진읍
| 사회적인구 |  | 22070 | 24700 | 38930 | 43100
| 계 | 21740 | 44430 | 47620 | 62230 | 66740
서부처리분구 | 자연적인구 | 6970 | 7170 | 7350 | 7470 | 7580
| 사회적인구 |  | 9920 | 10340 | 11180 | 11180
| 계 | 6970 | 17090 | 17690 | 18650 | 18760
시곡천처리분구 | 자연적인구 | 14373 | 14790 | 15150 | 15400 | 15630
| 사회적인구 |  | 4850 | 4850 | 31730 | 38450
| 계 | 14373 | 19640 | 20000 | 47130 | 54080
금암처리분구 | 자연적인구 | 1451 | 1460 | 1440 | 1420 | 1370 | 송산면
| 사회적인구 |  | 430 | 430 | 430 | 430
| 계 | 1451 | 1890 | 1870 | 1850 | 1800
계 | 자연적인구 | 44534 | 45780 | 46860 | 47590 | 48220
| 사회적인구 | 0 | 37270 | 40320 | 82270 | 93160
| 계 | 44534 | 83050 | 87180 | 129860 | 141380
1.6.2 고대·부곡하수처리시설
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
고 대 |  | 446 | 450 | 460 | 450 | 450 | 고대1리
부 곡 |  | 3740 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
한진리 |  | 829 | 840 | 850 | 840 | 830 | 한진1,2리
계 |  | 5015 | 7290 | 7310 | 7290 | 7280
1.6.3 합덕하수처리시설
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
합덕처리분구 | 자연적인구 | 4989 | 4920 | 4830 | 4730 | 4550 | 합덕읍
| 사회적인구 |  | 0 | 2320 | 2320 | 2320
| 계 | 4989 | 4920 | 7150 | 7050 | 6870
우강처리분구 | 자연적인구 | 4542 | 4540 | 4470 | 4320 | 4170 | 우강면
| 사회적인구 |  | 870 | 1300 | 1550 | 1720
| 계 | 4542 | 5410 | 5770 | 5870 | 5890
덕곡처리분구 | 자연적인구 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 합덕읍
| 사회적인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360
계 | 자연적인구 | 9531 | 9460 | 9660 | 9410 | 9080
| 사회적인구 | 0 | 870 | 3620 | 3870 | 4040
| 계 | 9531 | 10330 | 13280 | 13280 | 13120
1.6.4 신평하수처리시설
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
거산처리분구 | 자연적인구 | 4020 | 4020 | 3990 | 3960 | 3890
| 사회적인구 |  | 2920 | 2920 | 3400 | 3880
| 계 | 4020 | 6940 | 6910 | 7360 | 7770
금천1처리분구 | 자연적인구 | 1800 | 1800 | 1790 | 1770 | 1740
| 사회적인구 |  | 1280 | 1280 | 4960 | 4960
| 계 | 1800 | 3080 | 3070 | 6730 | 6700
금천2처리분구 | 자연적인구 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240
| 사회적인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240
초대처리분구 | 자연적인구 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110
| 사회적인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110
남산처리분구 | 자연적인구 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70
| 사회적인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70
남산1처리분구 | 자연적인구 | 105 | 110 | 100 | 100 | 100
| 사회적인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 105 | 110 | 100 | 100 | 100
남산2처리분구 | 자연적인구 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80
| 사회적인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80
계 | 자연적인구 | 6440 | 6330 | 6280 | 6340 | 6230
| 사회적인구 | 0 | 4200 | 4200 | 8360 | 8840
| 계 | 6330 | 10530 | 10480 | 14700 | 15070
1.6.5 송악하수처리시설
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
기지시 | 자연적인구 | 3402 | 3460 | 3480 | 3460 | 3400
| 사회적인구 |  | 8700 | 9360 | 9370 | 9370
| 계 | 3402 | 12160 | 12840 | 12830 | 12770
가학 | 자연적인구 | 593 | 600 | 610 | 600 | 590
| 사회적인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 593 | 600 | 610 | 600 | 590
계 | 자연적인구 | 3995 | 4060 | 4090 | 4060 | 3990
| 사회적인구 | 0 | 8700 | 9360 | 9370 | 9370
| 계 | 3995 | 12760 | 13450 | 13430 | 13360
1.6.6 중흥하수처리시설
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
북부 | 자연적인구 | 971 | 990 | 990 | 990 | 970
| 사회적인구 |  | 560 | 560 | 560 | 560
| 계 | 971 | 1550 | 1550 | 1550 | 1530
남부 | 자연적인구 | 1430 | 1450 | 1460 | 1450 | 1430
| 사회적인구 |  | 1660 | 1660 | 3860 | 5980
| 계 | 1430 | 3110 | 3120 | 5310 | 7410
계 | 자연적인구 | 2401 | 2440 | 2450 | 2440 | 2400
| 사회적인구 | 0 | 2220 | 2220 | 4420 | 6540
| 계 | 2401 | 4660 | 4670 | 6860 | 8940
1.6.7 면천하수처리시설
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
면천처리구역 | 자연적인구 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740
| 사회적인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740
1.6.8 순성하수처리시설
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
순성처리구역 | 자연적인구 | 2198 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
| 사회적인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 2198 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
1.6.9삽교천하수처리시설
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
삽교처리구역 | 상 주 인 구
| 관 광 인 구 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 숙박객
|  | 15975 | 15975 | 15975 | 15975 | 15975 | 일귀객
운정처리구역 | 상 주 인 구 |  |  | 665 | 665 | 665
계 | 상 주 인 구 |  |  | 665 | 665 | 665
| 관 광 인 구 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134
|  | 15975 | 15975 | 15975 | 15975 | 15975

## 처리구역별하수처리인구
처리구역별 하수처리인구
구 분 | 행정구역 | 처리구역 | 처리분구 | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
공공하수처리시설 | 당진읍 | 당진 | 동부 | 21740 | 44430 | 47620 | 62230 | 66740
|  |  | 서부 | 6970 | 17090 | 17690 | 18650 | 18760
|  |  | 시곡천 | 14373 | 19640 | 20000 | 47130 | 54080
|  |  | 금암 | 1451 | 1890 | 1870 | 1850 | 1800
|  |  | 계 | 44534 | 83050 | 87180 | 129860 | 141380
| 합덕읍 | 합덕 | 합덕 | 4989 | 4920 | 7150 | 7050 | 6870
|  |  | 우강 | 4542 | 5410 | 5770 | 5870 | 5890
|  |  | 덕곡 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360
|  |  | 계 | 9531 | 10330 | 13280 | 13280 | 13120
| 신평면 | 신평 | 거산 | 0 | 6940 | 6910 | 7360 | 7770
|  |  | 금천1 | 0 | 3080 | 3070 | 6730 | 6700
|  |  | 금천2 | 0 | 250 | 250 | 250 | 240
|  |  | 초대 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110
|  |  | 남산 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70
|  |  | 남산1 | 0 | 110 | 100 | 100 | 100
|  |  | 남산2 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80
|  |  | 계 | 0 | 10530 | 10480 | 14700 | 15070
|  | 삽교천 | 삽교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 운정 | 0 | 0 | 665 | 665 | 665
|  |  | 계 | 0 | 0 | 665 | 665 | 665
| 송악면 | 고대·부곡 | 고대 | 446 | 450 | 460 | 450 | 450
|  |  | 부곡 | 3740 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
|  |  | 한진리 | 829 | 840 | 850 | 840 | 830
|  |  | 계 | 5015 | 7290 | 7310 | 7290 | 7280
|  | 송악 | 기지시 | 0 | 12160 | 12840 | 12830 | 12770
|  |  | 가학 | 0 | 600 | 610 | 600 | 590
|  |  | 계 | 0 | 12760 | 13450 | 13430 | 13360
|  | 중흥 | 북부 | 0 | 1550 | 1550 | 1550 | 1530
|  |  | 남부 | 0 | 3110 | 3120 | 5310 | 7410
|  |  | 계 | 0 | 4660 | 4670 | 6860 | 8940
| 순성면 | 순성 |  | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
| 석문면 | 난지도 |  | 0 | 230 | 230 | 230 | 230
| 소 계 |  |  | 59080 | 131050 | 139465 | 188515 | 202245
소규모공공하수처리시설 | 당진읍 | 사기소리 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 고대면 | 용두 |  | 0 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330
|  | 독일인마을 |  | 0 | 108 | 108 | 108 | 108
| 석문면 | 삼봉 |  | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 1530
|  | 장고항 |  | 398 | 400 | 400 | 400 | 400
|  | 왜목마을 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대호지면 | 조금 |  | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
| 정미면 | 정미 |  | 0 | 480 | 480 | 480 | 480
|  | 덕마리 |  | 60 | 60 | 630 | 1110 | 1840
| 면천면 | 면천 |  | 0 | 740 | 740 | 740 | 740
| 우강면 | 송산 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 송산면 | 상거 |  | 0 | 550 | 550 | 550 | 550
| 소 계 |  |  | 578 | 3788 | 6208 | 6688 | 7418
공동처리구역 | 송산면 | 송산일반산업단지 |  | 0 | 0 | 7830 | 8950 | 11190
| 석문면 | 석문국가산업단지 |  | 0 | 0 | 16560 | 22080 | 27600
| 합덕읍 | 합덕테크노폴리스 |  | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 10000
| 송악면 | 황해경제자유구역 |  | 0 | 0 | 42400 | 56540 | 70670
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 71790 | 95570 | 119460
계 |  |  |  | 59658 | 134838 | 217463 | 290773 | 329123
당진군 계획인구 |  |  |  | 136254 | 191100 | 255100 | 323000 | 355000
하수도 보급률(%) |  |  |  | 43.8 | 70.6 | 85.2 | 90 | 92.7

## 2.하수량원단위
2. 하수량원단위

## 2.1장래상수도급수계획
2.1 장래 상수도 급수계획에 의한 추정

## 2.1.1급수원단위
2.1.1 관련계획상의 급수원단위(일평균)
(단위 : ℓpcd)
구 분 |  |  | 2006년 (2005) | 2011년 (2010) | 2016년 (2015) | 2021년 (2020) | 2025년 | 비고
당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 읍지역 | 당진읍 | 360 | 370 | 380
|  | 합덕읍 | 310 | 330 | 350
| 면지역 | 고대면 | 260 | 280 | 300
|  | 석문면 | 260 | 280 | 300
|  | 대호지면 |  | 280 | 300
|  | 정미면 | 260 | 280 | 300
|  | 면천면 | 260 | 280 | 300
|  | 순성면 | 260 | 280 | 300
|  | 우강면 | 260 | 280 | 300
|  | 신평면 | 300 | 320 | 340
|  | 송악면 | 300 | 320 | 340
|  | 송산면 | 260 | 280 | 300
광역상수도 및 공업용수도 수도정비 기본계획 (2004. 6, 건설교통부) |  | 당진군 | 296 | 310 | 316
전국수도종합계획 수립 연구 (2004.12, 환경부) |  | 충청남도 | 334 | 344
* 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 당진읍 |  | 343 | 347
|  | 합덕읍 |  | 327 | 324
|  | 고대면 |  | 221 | 216
|  | 석문면 |  | 221 | 216
|  | 대호지면 |  | 221 | 216
|  | 정미면 |  | 221 | 216
|  | 면천면 |  | 221 | 216
|  | 순성면 |  | 221 | 216
|  | 우강면 |  | 221 | 216
|  | 신평면 |  | 300 | 302
|  | 송악면 |  | 300 | 302
|  | 송산면 |  | 221 | 216
금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) |  | 당진읍 | 325 | 355 | 360 | 355
|  | 합덕읍 | 320 | 345 | 355 | 365
|  | 고대면 | 255 | 260 | 265 | 270
|  | 석문면 | 255 | 260 | 265 | 270
|  | 대호지면 | 255 | 260 | 265 | 270
|  | 정미면 | 255 | 260 | 265 | 270
|  | 면천면 | 255 | 260 | 265 | 270
|  | 순성면 | 255 | 260 | 265 | 270
|  | 우강면 | 255 | 260 | 265 | 270
|  | 신평면 | 290 | 295 | 300 | 300
|  | 송악면 | 290 | 295 | 300 | 300
|  | 송산면 | 255 | 260 | 265 | 270
충청남도 물 수요관리 종합계획 (2006. 7, 충청남도) |  | 당진군 | 360 | 365
*당진군 물 수요관리 시행계획(안) (2008, 당진군) |  | 당진읍 |  | 300 | 310 | 320 | 330
|  | 합덕읍 |  | 260 | 260 | 260 | 260
|  | 고대면 |  | 240 | 240 | 240 | 240
|  | 석문면 |  | 240 | 240 | 240 | 240
|  | 대호지면 |  | 240 | 240 | 240 | 240
|  | 정미면 |  | 240 | 240 | 240 | 240
|  | 면천면 |  | 260 | 260 | 260 | 260
|  | 순성면 |  | 260 | 260 | 260 | 260
|  | 우강면 |  | 260 | 260 | 260 | 260
|  | 신평면 |  | 260 | 260 | 260 | 260
|  | 송악면 |  | 300 | 310 | 320 | 330
|  | 송산면 |  | 300 | 310 | 320 | 330
당진하수종말처리시설건설사업 실시설계 (1997.12, 당진군) |  | 당진군 | 350 | 375
합덕하수종말처리시설 기본 및 실시설계 (1999. 12, 당진군) |  | 합덕읍 우강면 | 230 | 260 | 290
신평면 광역상수도 수수시설 실시설계 (2000. 5, 당진군) |  | 신평면 | 300 | 320
농어촌 지방상수도(면천·순성)기본 및 실시설계 (2002. 3, 당진군) |  | 면천면 순성면 | 260 | 280
당진군 하수도정비기본계획 (2003. 8, 당진군) |  | 당진읍 | 294 | 294 | 294 | 294
|  | 합덕읍 우강면 신평면 송악면 | 260 | 260 | 260 | 260
농어촌 지방상수도(송악· 송산)기본 및 실시설계 (2006. 3, 당진군) | 송악면 | 기존시가지 |  | 320 | 340
|  | 신시가지 |  | 370 | 380
| 송산면 | 기존시가지 |  | 280 | 300
|  | 신시가지 |  | 370 | 380
신평·송악·중흥 하수종말처리시설 건설공사 실시설계 (2006.12) |  | 신평면 송악면 | 206 | 206 | 206 | 206
금강북부권 급수체계 조정방안 구축사업 (2007, 환경부) |  | 당진군 |  | 291 | 289 | 283
* 목표년도는 ( ) 임.
당진군 물수요관리 시행계획(안) : 개발계획지역 급수량 원단위는 중심생활권(당진군, 송악면, 송산면) 급수량원단위 적용

## 2.1.2~3읍면별급수원단위
2.1.2 읍 · 면별 일평균 급수량 원단위 비교 | [7 empty] | 2.1.3 장래 급수계획상의 일평균 급수량 원단위 결정
[7 empty] | (단위 : ℓpcd) | [5 empty] | (단위 : ℓpcd)
구 분 |  | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2025 | 비 고 | 구 분 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
당진읍 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 360 | 370 | 380 |  |  |  | 당진읍 | 300 | 310 | 320 | 330
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 343 | 347 |  |  |  | 합덕읍 | 260 | 260 | 260 | 260
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 325 | 355 | 360 | 355 |  | 목표년도:2020년 | 고대면 | 240 | 240 | 240 | 240
| 당진하수종말처리시설건설사업 실시설계 (1997.12, 당진군) | 350 | 375 |  |  |  |  | 석문면 | 240 | 240 | 240 | 240
| 당진군 하수도정비기본계획 (2003. 8, 당진군) | 294 | 294 | 294 | 294 |  |  | 대호지면 | 240 | 240 | 240 | 240
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 300 | 310 | 320 | 330 |  | 정미면 | 240 | 240 | 240 | 240
합덕읍 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 310 | 330 | 350 |  |  |  | 면천면 | 260 | 260 | 260 | 260
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 327 | 324 |  |  |  | 순성면 | 260 | 260 | 260 | 260
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 320 | 345 | 355 | 365 |  | 목표년도:2020년 | 우강면 | 260 | 260 | 260 | 260
| 합덕하수종말처리시설 기본 및 실시설계 (1999. 12, 당진군) | 230 | 260 | 290 |  |  |  | 신평면 | 260 | 260 | 260 | 260
| 당진군 하수도정비기본계획 (2003. 8, 당진군) | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 송악면 | 300 | 310 | 320 | 330
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 260 | 260 | 260 | 260 |  | 송산면 | 300 | 310 | 320 | 330
고대면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 260 | 280 | 300
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 221 | 216
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 255 | 260 | 265 | 270 |  | 목표년도:2020년
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 240 | 240 | 240 | 240
석문면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 260 | 280 | 300
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 221 | 216
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 255 | 260 | 265 | 270 |  | 목표년도:2020년
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 240 | 240 | 240 | 240
대호지면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) |  | 280 | 300
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 221 | 216
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 255 | 260 | 265 | 270 |  | 목표년도:2020년
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 240 | 240 | 240 | 240
정미면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 260 | 280 | 300
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 221 | 216
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 255 | 260 | 265 | 270 |  | 목표년도:2020년
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 240 | 240 | 240 | 240
면천면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 260 | 280 | 300
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 221 | 216
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 255 | 260 | 265 | 270 |  | 목표년도:2020년
| 농어촌 지방상수도(면천·순성)기본 및 실시설계 (2002. 3, 당진군) | 260 | 280
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 260 | 260 | 260 | 260
순성면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 260 | 280 | 300
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 221 | 216
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 255 | 260 | 265 | 270 |  | 목표년도:2020년
| 농어촌 지방상수도(면천·순성)기본 및 실시설계 (2002. 3, 당진군) | 260 | 280
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 260 | 260 | 260 | 260
우강면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 260 | 280 | 300
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 221 | 216
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 255 | 260 | 265 | 270 |  | 목표년도:2020년
| 합덕하수종말처리시설 기본 및 실시설계 (1999. 12, 당진군) | 230 | 260 | 290
| 당진군 하수도정비기본계획 (2003. 8, 당진군) | 260 | 260 | 260 | 260
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 260 | 260 | 260 | 260
신평면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 300 | 320 | 340
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 300 | 302
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 290 | 295 | 300 | 300 |  | 목표년도:2020년
| 신평면 광역상수도 수수시설 실시설계 (2000. 5, 당진군) | 300 | 320
| 당진군 하수도정비기본계획 (2003. 8, 당진군) | 260 | 260 | 260 | 260
| 신평·송악·중흥 하수종말처리시설 건설공사 실시설계(2006.12) | 206 | 206 | 206 | 206
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 260 | 260 | 260 | 260
송악면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 300 | 320 | 340
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 300 | 302
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 290 | 295 | 300 | 300 |  | 목표년도:2020년
| 당진군 하수도정비기본계획 (2003. 8, 당진군) | 260 | 260 | 260 | 260
| 농어촌 지방상수도(송악·송산)기본 및 실시설계 (2006. 3, 당진군) | 345 | 360 |  |  |  | 구·신시가지 평균
| 신평·송악·중흥 하수종말처리시설 건설공사 실시설계(2006.12) | 206 | 206 | 206 | 206
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 300 | 310 | 320 | 330
송산면 | 당진군 수도정비기본계획 (1999. 10, 당진군) | 260 | 280 | 300
| 수도종합계획(2007, 환경부) |  | 221 | 216
| 금강북부권 권역별 급수체계구축 기본계획 (2004. 6, 건설교통부, 한국수자원공사) | 255 | 260 | 265 | 270 |  | 목표년도:2020년
| 농어촌 지방상수도(송악·송산)기본 및 실시설계 (2006. 3, 당진군) | 345 | 360 |  |  |  | 구·신시가지 평균
| 당진군 물 수요관리 시행계획(안)(2008, 당진군) |  | 300 | 310 | 320 | 330

## 2.1.4유효수율현황
2.1.4 유효수율 및 유수율 현황
(단위 : 천톤/년)
구 분 | 생산량 | 유효수량 | 유수수량 | 유효수율(%) | 유수율(%) | 비 고
1997 | 3478 | 3036 | 2774 | 87.3 | 79.8
1998 | 3275 | 2866 | 2640 | 87.5 | 80.6
1999 | 3346 | 2925 | 2686 | 87.4 | 80.3
2000 | 3346 | 2925 | 2686 | 87.4 | 80.3
2001 | 3440 | 3014 | 2770 | 87.6 | 80.5
2002 | 3680 | 3230 | 2800 | 87.8 | 76.1
2003 | 3812 | 3350 | 2914 | 87.9 | 76.4
2004 | 4192 | 3455 | 3232 | 82.4 | 77.1
2005 | 5255 | 4453 | 3845 | 84.7 | 73.2
2006 | 9978 | 8980 | 8076 | 90 | 80.9
평 균 | 4380 | 3823 | 3442 | 87 | 78.5

## 2.1.5생활오수량원단위추정
2.1.5 급수계획에 따른 생활오수량 원단위 추정(일평균)
구 분 |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
당진읍 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 300 | 310 | 320 | 330
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 230 | 237 | 245 | 252
합덕읍 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 260 | 260 | 260 | 260
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 199 | 199 | 199 | 199
고대면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 240 | 240 | 240 | 240
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 184 | 184 | 184 | 184
석문면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 240 | 240 | 240 | 240
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 184 | 184 | 184 | 184
대호지면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 240 | 240 | 240 | 240
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 184 | 184 | 184 | 184
정미면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 240 | 240 | 240 | 240
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 184 | 184 | 184 | 184
면천면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 260 | 260 | 260 | 260
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 199 | 199 | 199 | 199
순성면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 260 | 260 | 260 | 260
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 199 | 199 | 199 | 199
우강면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 260 | 260 | 260 | 260
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 199 | 199 | 199 | 199
신평면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 260 | 260 | 260 | 260
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 199 | 199 | 199 | 199
송악면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 300 | 310 | 320 | 330
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 230 | 237 | 245 | 252
송산면 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 300 | 310 | 320 | 330
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 230 | 237 | 245 | 252

## 2.2과거상수도사용실적
2.2 과거 상수도 사용실적을 이용한 추정

## 2.2.1상수도급수현황
2.2.1 상수도 급수현황
구 분 |  | 총인구 (인) | 급수인구 (인) | 보급률 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 1인1일 평균급수량(ℓ)
당진군 | 1995 | 122182 | 32529 | 26.6 | 16750 | 7729 | 238
| 1996 | 124719 | 33202 | 26.6 | 16750 | 9302 | 280
| 1997 | 125386 | 35126 | 28 | 16750 | 9528 | 271
| 1998 | 125635 | 36333 | 28.9 | 16750 | 8973 | 247
| 1999 | 124921 | 37446 | 30 | 16750 | 9151 | 244
| 2000 | 122818 | 37648 | 30.7 | 16750 | 9168 | 244
| 2001 | 120818 | 37861 | 31.3 | 13300 | 9801 | 259
| 2002 | 118701 | 40029 | 33.7 | 24900 | 10082 | 252
| 2003 | 117409 | 40641 | 34.6 | 22950 | 10444 | 257
| 2004 | 118764 | 41727 | 35.1 | 15350 | 11454 | 274
| 2005 | 122016 | 50241 | 41.2 | 12350 | 14398 | 287
| 2006 | 127167 | 53111 | 41.8 | 44506 | 27339 | 515
당진읍 | 1995 | 27172 | 19594 | 72.1 | 10300 | 5474 | 279
| 1996 | 29517 | 19684 | 66.7 | 10300 | 6815 | 346
| 1997 | 31215 | 19920 | 63.8 | 10300 | 6811 | 342
| 1998 | 31561 | 21070 | 66.8 | 10300 | 6298 | 299
| 1999 | 31480 | 21870 | 69.5 | 10300 | 6474 | 296
| 2000 | 30970 | 22142 | 71.5 | 10300 | 6579 | 297
| 2001 | 30391 | 22350 | 73.5 | 9900 | 6750 | 302
| 2002 | 29998 | 24534 | 81.8 | 13900 | 6813 | 278
| 2003 | 30391 | 25134 | 82.7 | 8900 | 7012 | 279
| 2004 | 32076 | 25312 | 78.9 | 8900 | 7577 | 299
| 2005 | 34107 | 29319 | 86 | 8900 | 8574 | 292
| 2006 | 37273 | 32547 | 87.3 |  | 15017 | 461
합덕읍 | 1995 | 15320 | 9815 | 64.1 | 2400 | 1705 | 174
| 1996 | 15025 | 9945 | 66.2 | 2400 | 1956 | 197
| 1997 | 14691 | 10150 | 69.1 | 2400 | 2045 | 201
| 1998 | 14424 | 10206 | 70.8 | 2400 | 2015 | 197
| 1999 | 13837 | 10560 | 76.3 | 2400 | 1977 | 187
| 2000 | 13240 | 10450 | 78.9 | 2400 | 1888 | 181
| 2001 | 12709 | 10378 | 81.7 | 2400 | 2179 | 210
| 2002 | 12292 | 9478 | 77.1 | 2400 | 2079 | 219
| 2003 | 11884 | 9193 | 77.4 | 2400 | 2022 | 220
| 2004 | 11784 | 9125 | 77.4 | 2400 | 2069 | 227
| 2005 | 11912 | 9023 | 75.7 | 2400 | 3063 | 339
| 2006 | 11970 | 9116 | 76.2 |  | 7807 | 856
우강면 | 1995 | 8110 | 3120 | 38.5 | 4050 | 550 | 176
| 1996 | 7896 | 3573 | 45.3 | 4050 | 531 | 149
| 1997 | 7785 | 5056 | 64.9 | 4050 | 672 | 133
| 1998 | 7748 | 5057 | 65.3 | 4050 | 660 | 131
| 1999 | 7584 | 5016 | 66.1 | 4050 | 700 | 140
| 2000 | 7557 | 5056 | 66.9 | 4050 | 701 | 139
| 2001 | 7549 | 5133 | 68 | 1000 | 872 | 170
| 2002 | 7377 | 5017 | 68 | 1000 | 890 | 177
| 2003 | 7150 | 4930 | 69 | 4050 | 986 | 200
| 2004 | 7026 | 4848 | 69 | 3000 | 908 | 187
| 2005 | 6978 | 4536 | 65 |  | 921 | 203
| 2006 | 6818 | 4538 | 66.6 |  | 706 | 156
신평면 | 2002 | 13385 | 1000 | 7.5 | 7600 | 300 | 300
| 2003 | 13194 | 1384 | 10.5 | 7600 | 424 | 306
| 2004 | 13168 | 2167 | 16.5 | 1050 | 722 | 333
| 2005 | 12998 | 4919 | 37.8 | 1050 | 475 | 97
| 2006 | 13222 | 3623 | 27.4 |  | 564 | 156
송악면 | 2004 | 12853 | 275 | 2.1 |  | 178 | 647
| 2005 | 13581 | 944 | 7 |  | 946 | 1002
| 2006 | 15089 | 1649 | 10.9 |  | 2741 | 1662
송산면 | 2005 | 8541 | 1500 | 17.6 |  | 419 | 279
| 2006 | 8820 | 1638 | 18.6 |  | 504 | 308

## 2.2.2용도별급수사용량
2.2.2 용도별 급수사용량
(단위 : ㎥/년, ㎥/일)
구 분 |  | 계 |  | 가정용 |  | 업무용 |  | 영업용 |  | 목욕탕용 |  | 기 타 |  | 비 고
|  | 년간 | 일간 | 년간 | 일간 | 년간 | 일간 | 년간 | 일간 | 년간 | 일간 | 년간 | 일간
당진군 | 1995 | 2488254 | 6817 | 1447487 | 3966 | 112967 | 309 | 853298 | 2338 | 74502 | 204 | 0 | 0
| 1996 | 2594071 | 7107 | 1442994 | 3953 | 477321 | 1308 | 592251 | 1623 | 81505 | 223 | 0 | 0
| 1997 | 2781174 | 7620 | 1631235 | 4469 | 469000 | 1285 | 603000 | 1652 | 71000 | 195 | 6939 | 19
| 1998 | 2647716 | 7255 | 1627229 | 4458 | 405702 | 1112 | 557333 | 1527 | 49965 | 137 | 7487 | 21
| 1999 | 2683335 | 7351 | 1657900 | 4542 | 415343 | 1138 | 558215 | 1529 | 45565 | 125 | 6312 | 17
| 2000 | 2692683 | 7376 | 1655091 | 4534 | 398706 | 1092 | 599529 | 1643 | 33032 | 90 | 6325 | 17
| 2001 | 2686478 | 7359 | 1655091 | 4534 | 398706 | 1092 | 599529 | 1643 | 33032 | 90 | 120 | 0
| 2002 | 2806642 | 7689 | 1602000 | 4389 | 402000 | 1101 | 788000 | 2159 | 8000 | 22 | 6642 | 18
| 2003 | 2928072 | 8021 | 1656074 | 4537 | 439167 | 1203 | 807523 | 2212 | 18294 | 50 | 7014 | 19
| 2004 | 3234209 | 8861 | 1896380 | 5196 | 427188 | 1170 | 897663 | 2459 | 12978 | 36 | 0 | 0
| 2005 | 3234209 | 8861 | 1896380 | 5196 | 427188 | 1170 | 897663 | 2459 | 12978 | 36 | 0 | 0
| 2006 | 8076249 | 22127 | 2877689 | 7884 |  | 0 | 1190002 | 3260 | 30558 | 84 | 3978000 | 10899
당진읍 | 1995 | 1837177 | 5034 | 977744 | 2679 | 88883 | 244 | 706739 | 1936 | 63811 | 175 |  | 0
| 1996 | 1807737 | 4953 | 901177 | 2469 | 375089 | 1028 | 462702 | 1268 | 68769 | 188 |  | 0
| 1997 | 1981019 | 5427 | 1094235 | 2998 | 362000 | 992 | 468760 | 1284 | 51597 | 141 | 4427 | 12
| 1998 | 1855942 | 5085 | 1089861 | 2986 | 301401 | 826 | 426729 | 1169 | 32984 | 90 | 4967 | 14
| 1999 | 1908873 | 5229 | 1133109 | 3104 | 309080 | 847 | 431055 | 1181 | 31818 | 87 | 3811 | 10
| 2000 | 1942101 | 5321 | 1141431 | 3127 | 300743 | 824 | 465940 | 1277 | 30169 | 83 | 3818 | 10
| 2001 | 1938403 | 5311 | 1141431 | 3127 | 300743 | 824 | 465940 | 1277 | 30169 | 83 | 120 | 0
| 2002 | 2118150 | 5802 | 1121735 | 3073 | 316615 | 867 | 667762 | 1829 | 7988 | 22 | 4050 | 11
| 2003 | 2186064 | 5990 | 1180307 | 3234 | 330307 | 905 | 661991 | 1814 | 9147 | 25 | 4312 | 12
| 2004 | 2468633 | 6763 | 1399157 | 3833 | 332677 | 911 | 723821 | 1983 | 12978 | 36 |  | 0
| 2005 | 2468633 | 6763 | 1399157 | 3833 | 332677 | 911 | 723821 | 1983 | 12978 | 36 |  | 0
| 2006 | 2714327 | 7436 | 2086835 | 5717 |  | 0 | 596943 | 1635 | 30549 | 84 |  | 0
합덕읍 | 1995 | 478910 | 1312 | 300321 | 823 | 22846 | 63 | 145052 | 397 | 10691 | 29 |  | 0
| 1996 | 592613 | 1624 | 353311 | 968 | 99524 | 273 | 127042 | 348 | 12736 | 35 |  | 0
| 1997 | 605004 | 1657 | 348000 | 953 | 104000 | 285 | 132000 | 362 | 19403 | 53 | 1601 | 4
| 1998 | 598749 | 1641 | 352146 | 965 | 100407 | 275 | 127606 | 350 | 16981 | 47 | 1609 | 4
| 1999 | 586228 | 1606 | 342316 | 938 | 104114 | 285 | 124443 | 341 | 13747 | 38 | 1608 | 4
| 2000 | 560462 | 1535 | 329932 | 904 | 95216 | 261 | 130835 | 358 | 2863 | 8 | 1616 | 4
| 2001 | 558846 | 1531 | 329932 | 904 | 95216 | 261 | 130835 | 358 | 2863 | 8 | 0 | 0
| 2002 | 515603 | 1413 | 314220 | 861 | 82355 | 226 | 117289 | 321 | 12 | 0 | 1727 | 5
| 2003 | 528874 | 1449 | 314418 | 861 | 93303 | 256 | 110285 | 302 | 9127 | 25 | 1741 | 5
| 2004 | 498450 | 1366 | 309429 | 848 | 79278 | 217 | 109743 | 301 | 0 | 0 |  | 0
| 2005 | 498450 | 1366 | 309429 | 848 | 79278 | 217 | 109743 | 301 | 0 | 0 |  | 0
| 2006 | 455241 | 1247 | 352135 | 965 |  | 0 | 103097 | 282 | 9 | 0 |  | 0
우강면 | 1995 | 172167 | 471 | 169422 | 464 | 1238 | 3 | 1507 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 1996 | 193721 | 530 | 188506 | 516 | 2708 | 7 | 2507 | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 1997 | 195151 | 534 | 189000 | 518 | 3000 | 8 | 2240 | 6 |  | 0 | 911 | 2
| 1998 | 193025 | 528 | 185222 | 507 | 3894 | 11 | 2998 | 8 |  | 0 | 911 | 2
| 1999 | 188234 | 515 | 182475 | 500 | 2149 | 6 | 2717 | 7 |  | 0 | 893 | 2
| 2000 | 190120 | 521 | 183728 | 503 | 2747 | 8 | 2754 | 8 |  | 0 | 891 | 2
| 2001 | 189229 | 519 | 183728 | 503 | 2747 | 8 | 2754 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 2002 | 172889 | 473 | 166045 | 455 | 3030 | 8 | 2949 | 8 |  | 0 | 865 | 2
| 2003 | 166992 | 457 | 161349 | 442 | 2124 | 6 | 2623 | 7 | 20 | 0 | 876 | 2
| 2004 | 169361 | 465 | 164468 | 451 | 1672 | 5 | 3221 | 9 | 0 | 0 |  | 0
| 2005 | 169361 | 465 | 164468 | 451 | 1672 | 5 | 3221 | 9 | 0 | 0 |  | 0
| 2006 | 180183 | 493 | 176361 | 483 |  | 0 | 3822 | 10 | 0 | 0 |  | 0
신평면 | 2002 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2003 | 46142 | 126 | 0 | 0 | 13433 | 37 | 32624 | 89 | 0 | 0 | 85 | 0
| 2004 | 87750 | 240 | 22004 | 60 | 7199 | 20 | 58547 | 160 | 0 | 0 |  | 0
| 2005 | 87750 | 240 | 22004 | 60 | 7199 | 20 | 58547 | 160 | 0 | 0 |  | 0
| 2006 | 333589 | 914 | 73751 | 202 |  | 0 | 259838 | 712 | 0 | 0 |  | 0
송악면 | 2004 | 10015 | 27 | 1322 | 4 | 6362 | 17 | 2331 | 6 | 0 | 0 |  | 0
| 2005 | 10015 | 27 | 1322 | 4 | 6362 | 17 | 2331 | 6 | 0 | 0 |  | 0
| 2006 | 4392909 | 12036 | 188607 | 517 |  | 0 | 226302 | 620 | 0 | 0 | 3978000 | 10899
송산면 | 2005 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2006 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2.2.3급수실적-생활오수량원단위추정
2.2.3 과거급수실적에 따른 생활오수량 원단위 추정(일평균)
구 분 |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
당진 고대부곡 송악 중흥 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 320 | 320 | 320 | 320
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 245 | 245 | 245 | 245
합덕 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 250 | 250 | 250 | 250
| 유효수율(%) | 71 | 71 | 71 | 71
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 160 | 160 | 160 | 160
신평 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 270 | 270 | 270 | 270
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 207 | 207 | 207 | 207
면천 순성 삽교천 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 260 | 260 | 260 | 260
| 유효수율(%) | 85 | 85 | 85 | 85
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 199 | 199 | 199 | 199
난지도 | 1인1일급수량(ℓpcd) | 240 | 240 | 240 | 240
| 유효수율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90
| 생활오수량원단위(ℓpcd) | 194 | 194 | 194 | 194

## 2.2.4영업급수사용량비율(2006)
2.2.4 가정용급수 사용량에 대한 영업용급수 사용량 비율
- 평균값 : 1997년~2006년자료 이용
(단위 : ㎥/일)
구 분 |  | 급 수 사용량 | 가정용 |  | 영업용 |  | 영업용 급수량 비율(%) | 비 고
|  |  | 사용량 | 비율(%) | 사용량 | 비율(%)
당진군 | 1995 | 6817 | 3966 | 58.2 | 2851 | 41.8 | 71.9
| 1996 | 7107 | 3953 | 55.6 | 3154 | 44.4 | 79.8
| 1997 | 7620 | 4469 | 58.6 | 3151 | 41.4 | 70.5
| 1998 | 7255 | 4458 | 61.4 | 2797 | 38.6 | 62.7
| 1999 | 7351 | 4542 | 61.8 | 2809 | 38.2 | 61.8
| 2000 | 7376 | 4534 | 61.5 | 2842 | 38.5 | 62.7
| 2001 | 7359 | 4534 | 61.6 | 2825 | 38.4 | 62.3
| 2002 | 7689 | 4389 | 57.1 | 3300 | 42.9 | 75.2
| 2003 | 8021 | 4537 | 56.6 | 3484 | 43.4 | 76.8
| 2004 | 8861 | 5196 | 58.6 | 3665 | 41.4 | 70.5
| 2005 | 8861 | 5196 | 58.6 | 3665 | 41.4 | 70.5
| 2006 | 22127 | 7884 | 35.6 | 14243 | 64.4 | 180.7
| 평 균 | 9252 | 4974 | 57.1 | 4278 | 42.9 | 79.4
당진읍 | 1995 | 5034 | 2679 | 53.2 | 2355 | 46.8 | 87.9
| 1996 | 4953 | 2469 | 49.8 | 2484 | 50.2 | 100.6
| 1997 | 5427 | 2998 | 55.2 | 2429 | 44.8 | 81
| 1998 | 5085 | 2986 | 58.7 | 2099 | 41.3 | 70.3
| 1999 | 5229 | 3104 | 59.4 | 2125 | 40.6 | 68.5
| 2000 | 5321 | 3127 | 58.8 | 2194 | 41.2 | 70.2
| 2001 | 5311 | 3127 | 58.9 | 2184 | 41.1 | 69.8
| 2002 | 5802 | 3073 | 53 | 2729 | 47 | 88.8
| 2003 | 5990 | 3234 | 54 | 2756 | 46 | 85.2
| 2004 | 6763 | 3833 | 56.7 | 2930 | 43.3 | 76.4
| 2005 | 6763 | 3833 | 56.7 | 2930 | 43.3 | 76.4
| 2006 | 7436 | 5717 | 76.9 | 1719 | 23.1 | 30.1
| 평 균 | 5913 | 3503 | 58.8 | 2410 | 41.2 | 71.7
합덕읍 | 1995 | 1312 | 823 | 62.7 | 489 | 37.3 | 59.4
| 1996 | 1624 | 968 | 59.6 | 656 | 40.4 | 67.8
| 1997 | 1657 | 953 | 57.5 | 704 | 42.5 | 73.9
| 1998 | 1641 | 965 | 58.8 | 676 | 41.2 | 70.1
| 1999 | 1606 | 938 | 58.4 | 668 | 41.6 | 71.2
| 2000 | 1535 | 904 | 58.9 | 631 | 41.1 | 69.8
| 2001 | 1531 | 904 | 59 | 627 | 41 | 69.4
| 2002 | 1413 | 861 | 60.9 | 552 | 39.1 | 64.1
| 2003 | 1449 | 861 | 59.4 | 588 | 40.6 | 68.3
| 2004 | 1366 | 848 | 62.1 | 518 | 37.9 | 61.1
| 2005 | 1366 | 848 | 62.1 | 518 | 37.9 | 61.1
| 2006 | 1247 | 965 | 77.4 | 282 | 22.6 | 29.2
| 평 균 | 1481 | 905 | 61.5 | 576 | 38.6 | 63.8
우강면 | 1995 | 471 | 464 | 98.5 | 7 | 1.5 | 1.5
| 1996 | 530 | 516 | 97.4 | 14 | 2.6 | 2.7
| 1997 | 534 | 518 | 97 | 16 | 3 | 3.1
| 1998 | 528 | 507 | 96 | 21 | 4 | 4.1
| 1999 | 515 | 500 | 97.1 | 15 | 2.9 | 3
| 2000 | 521 | 503 | 96.5 | 18 | 3.5 | 3.6
| 2001 | 519 | 503 | 96.9 | 16 | 3.1 | 3.2
| 2002 | 473 | 455 | 96.2 | 18 | 3.8 | 4
| 2003 | 457 | 442 | 96.7 | 15 | 3.3 | 3.4
| 2004 | 465 | 451 | 97 | 14 | 3 | 3.1
| 2005 | 465 | 451 | 97 | 14 | 3 | 3.1
| 2006 | 493 | 483 | 98 | 10 | 2 | 2.1
| 평 균 | 497 | 481 | 96.8 | 16 | 3.2 | 3.3
신평면 | 2002 | 0 | 0 |  | 0
| 2003 | 126 | 0 | 0 | 126 | 100
| 2004 | 240 | 60 | 25 | 180 | 75 | 300
| 2005 | 240 | 60 | 25 | 180 | 75 | 300
| 2006 | 914 | 202 | 22.1 | 712 | 77.9 | 352.5
송악면 | 2004 | 27 | 4 | 14.8 | 23 | 85.2 | 575
| 2005 | 27 | 4 | 14.8 | 23 | 85.2 | 575
| 2006 | 12036 | 517 | 4.3 | 11519 | 95.7 | 2228
송산면 | 2005 | 0 | 0 |  | 0
| 2006 | 0 | 0 |  | 0

## 2.2.5용도지역-영업용수율
2.2.5 용도지역별 영업용수율
가. 용도지역별 영엽용수율
용도지역 | 영업용수율 | 비 고
상업지역 | 0.6 ~ 0.8 | 용도지역별로 영업용수량과 영업용지율과의 상관관계를 구한 후에 1인당 가정용수량에 대한 비율로 하여 설정한 것임.
주거지역 | 0.3
준공업지역 | 0.5
공업지역 | 0.2
※ 자료 : 하수도 시설기준(2005, 한국상하수도협회)
나. 용도지역 면적에 의한 영업용수율(보고서 참조)
구 분 |  | 면 적(ha) | 비 고
당진읍 | 주거지역(A) | 278
| 상업지역(B) | 11.2
| 공업지역(C) | 21.5
| 영업용수율(D) (%) | 32.8
합덕읍 우강면 | 주거지역(A) | 97.1
| 상업지역(B) | 12.5
| 공업지역(C) | 4.5
| 영업용수율(D) (%) | 35.2
신평면 | 주거지역(A) | 84.4
| 상업지역(B) | 3.7
| 공업지역(C) | 0
| 영업용수율(D) (%) | 31.7
송악면 | 주거지역(A) | 59
| 상업지역(B) | 3.2
| 공업지역(C) | 0
| 영업용수율(D) (%) | 32.1
중흥리 (송악면) | 주거지역(A) | 25.4
| 상업지역(B) | 2.1
| 공업지역(C) | 0
| 영업용수율(D) (%) | 33.1
주 : 1. D=(A*0.3+B*0.7+C*0.5)÷(A+B+C)
2. 용도지역 면적은 "신평도시계획(2000)", "송악 도시계획재정비(1998.2)", 취락지구(중흥리) 개발계획
(1999, 당진군)"상의 면적임

## 2.3생활오수량 원단위(일평균)
2.3 생활오수량 원단위

## 2.3.1생활오수량원단위결정
2.3.1 생활오수량 원단위
가. 일평균
(단위 : ℓ/인·일)
구 분 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
장래 상수도 급수계획을 이용한 원단위 | 당진읍, 송악면 송산면 | 230 | 237 | 245 | 252
| 합덕읍, 면천면 순성면, 우강면 신평면 | 199 | 199 | 199 | 199
| 고대면, 석문면 대호지면, 정미면 | 184 | 184 | 184 | 184
과거 상수도 급수실적을 이용한 원단위 | 당진, 고대부곡 송악, 중흥 | 245 | 245 | 245 | 245
| 합덕 | 160 | 160 | 160 | 160
| 신평 | 207 | 207 | 207 | 207
| 면천, 순성, 삽교천 | 199 | 199 | 199 | 199
| 난지도 | 194 | 194 | 194 | 194
기승인시 적용된 원단위 | 당진읍 | 233 | 233 | 233 | 233
| 합덕읍, 우강면 신평면, 송악면 | 206 | 206 | 206 | 206
생활오수량 원단위 (결정) | 당진, 고대부곡 송악, 중흥 | 245 | 245 | 245 | 245
| 합덕 | 160 | 160 | 160 | 160
| 신평 | 207 | 207 | 207 | 207
| 면천, 순성, 삽교천 | 199 | 199 | 199 | 199
| 난지도 | 194 | 194 | 194 | 194
나. 일최대
(단위 : ℓ/인·일)
구 분 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
생활오수량 원단위 (결정) | 당진, 고대부곡 송악, 중흥 | 306 | 306 | 306 | 306
| 합덕 | 216 | 216 | 216 | 216
| 신평 | 279 | 279 | 279 | 279
| 면천, 순성, 삽교천 | 269 | 269 | 269 | 269
| 난지도 | 262 | 262 | 262 | 262
다. 시간최대
(단위 : ℓ/인·일)
구 분 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
생활오수량 원단위 (결정) | 당진, 고대부곡 송악, 중흥 | 459 | 459 | 459 | 459
| 합덕 | 324 | 324 | 324 | 324
| 신평 | 419 | 419 | 419 | 419
| 면천, 순성, 삽교천 | 404 | 404 | 404 | 404
| 난지도 | 393 | 393 | 393 | 393

## 3.계획하수량
3. 계획하수량

## 3.1공장폐수량
3.1 공장폐수량

## 3.1.1공장용수량추정
3.1.1 공장용수량 추정
1) 공업용수량
처리분구 | 업 종 | 공장부지 면적(ha) | 원단위 (㎥/ha·일) | 용수량 (㎥/일)
고대 | 철강 | 170.53 | 125 | 21316
부곡 | 발 전 소 | 41.25 | 177 | 7301
| 반 도 체 | 101.21 | 150 | 15181
| 기 계 | 66.1 | 60 | 3966
| 소 계 | 208.56 |  | 26448
계 |  | 379.09 |  | 47764
자료 : 아산국가산업단지 고대·부곡지구 하수종말처리장 건설공사 기본설계, 1999.2
2) 생활용수량
처리분구 | 구 분 | 종업원 및 면적 |  | 원단위 |  | 용수량(㎥/일)
고 대 | 공장종업원 | 3620 | 인 | 137.5 | ℓ/인·일 | 498
| 항만급수용 |  |  |  |  | 600
| 하수처리장 및 쓰레기매립장 | 81400 | ㎡ |  |  | 413
| 소 계 |  |  |  |  | 1511
부 곡 | 공장종업원 | 29972 | 인 | 200 | ℓ/인·일 | 5994
| 유통업무시설 | 3.37 | ha | 520 | ㎥/ha·일 | 1752
| 지원시설 | 4.73 | ha | 520 | ㎥/ha·일 | 2460
| 소 계 |  |  |  |  | 10206
계 | [5 empty] | 11717 | 59481
자료 : 아산국가산업단지 고대·부곡지구 하수종말처리장 건설공사 기본설계, 1999.2

## 3.1.2공장폐수량산정
3.1.2 기존 원단위 자료에 의한 공장폐수량 산정
1) 원단위 및 공장폐수량 추정
처리분구 | 업종 | 면적(ha) | 사업계획서 기준 | 유사공장자료 | 수 량 | 폐수량(㎥/일)
고대 | 철강 | 170.53 | 84.6㎥/ha·일 | 22.73㎥/만톤·일 | 465 만톤 | 10569
부곡 | 발전소 | 41.25 | 2.65㎥/MW·일 | 5.11㎥/MW·일 | 211.33 MW | 1080
| 반도체 | 101.21 | 4.73㎥/인·일 | 1.56㎥/인·일 | 7000 인 | 10920
| 기계 | 66.1 | 16.00㎥/ha·일 | 16.00㎥/ha·일 | 66.10 ha | 1058
| 기타 | 8.66 |  | 16.00㎥/ha·일 | 8.66 ha | 138
| 소계 | 217.22 |  | 채택 |  | 13196
계 |  | 387.75 |  |  |  | 23765
2) 종업원 잡배수
처리분구 | 종업원(인) | 오수원단위 | 오수발생량(㎥/일)
고대 | 13000 | 112 | 1456
부곡 | 10130 | 112 | 1134
| 23130 |  | 2590
3) 공장폐수량 산정 |  |  |  |  | 112
처리분구 | 업종 | 공 장 폐 수 |  | 종 업 원 잡 배 수 |  | 계
|  | 원단위 | 폐수량(㎥/일) | 종업원(인) | 오수량 (㎥/일)
고대 | 철강 | 22.73㎥/만톤·일 | 10569 | 13000 | 1456 | 12025
부곡 | 발전소 | 5.11㎥/MW·일 | 1080 | 130 | 14 | 1094
| 반도체 | 1.56㎥/인·일 | 10920 | 7000 | 784 | 11704
| 기계 | 16.00㎥/ha·일 | 1058 | 3000 | 336 | 1394
| 기타 | 16.00㎥/ha·일 |  |  | 138 | 138
| 소계 |  | 13058 | 10130 | 1272 | 14330
계 |  |  | 23627 | 23130 | 2728 | 26355
* 부곡지구의 기타는 유통업무 및 지원시설부지로 폐수발생량은 부지면적에 의해 산정되었으나
발생하는 하수수질특성상 오수를 발생하므로 종업원폐수량에 산정하였음.

## 3.1.3연도별 공장폐수량추정
3.1.3 연도별 공장폐수량 추정
공장폐수량 (일최대)
항 목 |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2011 | 2016
철강 | 비율(%) | 23.43 | 64.26 | 64.26 | 100 | 100 | 100
| 폐수(㎥/일) | 2476 | 6792 | 6792 | 10569 | 10569 | 10569
| 오수(㎥/일) | 341 | 935 | 935 | 1456 | 1456 | 1456
| 계(㎥/일) | 2817 | 7727 | 7727 | 12025 | 12025 | 12025
발전소 | 비율(%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
| 폐수(㎥/일) |  |  | 1080 | 1080 | 1080 | 1080
| 오수(㎥/일) |  |  | 14 | 14 | 14 | 14
| 계(㎥/일) |  |  | 1094 | 1094 | 1094 | 1094
반도체 | 비율(%) |  |  | 59.42 | 100 | 100 | 100
| 폐수(㎥/일) |  |  | 6489 | 10920 | 10920 | 10920
| 오수(㎥/일) |  |  | 466 | 784 | 784 | 784
| 계(㎥/일) |  |  | 6955 | 11704 | 11704 | 11704
기계 | 비율(%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
| 폐수(㎥/일) |  |  | 1058 | 1058 | 1058 | 1058
| 오수(㎥/일) |  |  | 336 | 336 | 336 | 336
| 계(㎥/일) |  |  | 1394 | 1394 | 1394 | 1394
기타 | 비율(%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
| 오수(㎥/일) |  |  | 138 | 138 | 138 | 138
계 | 비율(%) | 10.69 | 29.3 | 65.66 | 100 | 100 | 100
| 폐수(㎥/일) | 2476 | 6792 | 15419 | 23627 | 23627 | 23627
| 오수(㎥/일) | 341 | 935 | 1889 | 2728 | 2728 | 2728
| 계(㎥/일) | 2817 | 7727 | 17308 | 26355 | 26355 | 26355
주) 비율(%)는 사업계획서상에 제시된 폐수발생율을 근거로 한 것임.

## 3.2.관광오수량
3.2 관광오수량

## 삽교호관광오수(신평유원지)
3.2.1 삽교호관광지 숙박시설 현황
숙박업소명 | 읍 · 면 | 리 | 객실수 |  | 비 고
뉴월드파크 | 신평면 | 운정리 | 28 | 실
삽교호비치파크 | 신평면 | 운정리 | 39 | 실
계 |  |  | 67 | 실
3.2.2 당진군 관광객현황(2006년도)
(단위 : 인)
구분 | 계 | 함상공원 | 삽교호 | 왜목마을 | 난지도 | 비 고
1월 | 255754 | 20664 | 198934 | 34097 | 2059
2월 | 180560 | 12266 | 144994 | 20618 | 2682
3월 | 294987 | 18150 | 251690 | 19991 | 5156
4월 | 428860 | 34556 | 347707 | 36800 | 9797
5월 | 398816 | 33522 | 315932 | 37839 | 11523
6월 | 288814 | 23300 | 219357 | 31581 | 14576
7월 | 288679 | 16442 | 179320 | 17872 | 75045
8월 | 326926 | 28928 | 234891 | 18882 | 44225
9월 | 200815 | 13447 | 171616 | 14477 | 1275
10월 | 503771 | 32967 | 450291 | 19163 | 1350
11월 | 219058 | 14745 | 183508 | 19783 | 1022
12월 | 186591 | 8176 | 117186 | 60605 | 624
합 계 | 3573631 | 257163 | 2815426 | 331708 | 169334
3.2.3 삽교호관광지 하수처리인구
구 분 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
숙박객 | 134 | 134 | 134 | 134 | 객실수×2
일귀객 | 15975 | 15975 | 15975 | 15975 | 관광객수-숙박객
계 | 16109 | 16109 | 16109 | 16109
주)삽교호관광지 관광객수 : 삽교호관광지 월최고(10월) 관광객수 483,258인/월 ÷ 30일/월 = 16109인/일
3.2.4 삽교호관광지 관광오수량 원단위
(단위 : ℓ/인·일)
구 분 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
숙박객 | 일평균 | 74 | 74 | 74 | 74
| 일최대 | 100 | 100 | 100 | 100
| 시간최대 | 150 | 150 | 150 | 150
일귀객 | 일평균 | 22 | 22 | 22 | 22
| 일최대 | 30 | 30 | 30 | 30
| 시간최대 | 45 | 45 | 45 | 45
3.2.5 삽교호관광지 계획하수량
(단위 : ㎥/일)
구 분 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
일평균 |  | 361 | 361 | 361 | 361
일최대 |  | 493 | 493 | 493 | 493
시간최대 |  | 739 | 739 | 739 | 739

## 난지도관광오수
3.2.6 난지도관광지 하수처리인구
구 분 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
숙박객 | 550 | 550 | 550 | 550
일귀객 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812
계 | 14362 | 14362 | 14362 | 14362
주)숙박객 및 일귀객 : "난지도 관광지 조성사업 실시설계(2007.12, 당진군)" 참조
3.2.7 난지도관광지 관광오수량 원단위
(단위 : ℓ/인·일)
구 분 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
숙박객 | 일평균 | 72 | 72 | 72 | 72
| 일최대 | 97 | 97 | 97 | 97
| 시간최대 | 146 | 146 | 146 | 146
일귀객 | 일평균 | 21 | 21 | 21 | 21
| 일최대 | 29 | 29 | 29 | 29
| 시간최대 | 44 | 44 | 44 | 44
3.2.8 난지도관광지 계획하수량
(단위 : ㎥/일)
구 분 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
일평균 |  | 330 | 330 | 330 | 330
일최대 |  | 454 | 454 | 454 | 454
시간최대 |  | 688 | 688 | 688 | 688

## 3.3처리구역별계획하수량
3.3 처리구역별 계획하수량

## 구역별계획하수량
3.3.1 계획하수량(일평균) | [7 empty] | 3.3.2 계획하수량(일최대) | [8 empty] | 3.3.3 계획하수량(시간최대)
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고 | 구 분 |  |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고 | 구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
당진 처리구역 | 계 |  | 22974 | 24111 | 35874 | 39049 |  | 당진 처리구역 | 계 |  | 15074 | 28041 | 29429 | 43796 | 47673 |  | 당진 처리구역 | 계 |  | 40747 | 42768 | 63665 | 69305 |  | Q=15,000㎥/일
| 생활오수 |  | 20347 | 21359 | 31815 | 34638 |  |  | 생활오수 |  | 13627 | 25414 | 26677 | 39737 | 43262 |  |  | 생활오수 |  | 38120 | 40016 | 59606 | 64894
| 지하수 |  | 2542 | 2667 | 3974 | 4326 |  |  | 지하수 |  | 1362 | 2542 | 2667 | 3974 | 4326 |  |  | 지하수 |  | 2542 | 2667 | 3974 | 4326
| 분뇨 |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 현재 85㎘/일, "분뇨처리시설 증설공사 실시설계(1993, 당진군)"에서 2006년이후 110㎘/일로 계획함 |  | 분뇨 |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  | 분뇨 |  | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 현재 85㎘/일, "분뇨처리시설 증설공사 실시설계(1993, 당진군)"에서 2006년이후 110㎘/일로 계획함
| 동부 | 생활오수 | 10885 | 11667 | 15246 | 16351 |  |  | 동부 | 생활오수 | 6652 | 13596 | 14572 | 19042 | 20422 |  |  | 동부 | 생활오수 | 20393 | 21858 | 28564 | 30634
|  | 지하수 | 1360 | 1457 | 1904 | 2042 |  |  |  | 지하수 | 665 | 1360 | 1457 | 1904 | 2042 |  |  |  | 지하수 | 1360 | 1457 | 1904 | 2042
|  | 소계 | 12245 | 13124 | 17150 | 18393 |  |  |  | 소계 | 7317 | 14956 | 16029 | 20946 | 22464 |  |  |  | 소계 | 21753 | 23315 | 30468 | 32676
| 서부 | 생활오수 | 4187 | 4334 | 4569 | 4596 |  |  | 서부 | 생활오수 | 2133 | 5230 | 5413 | 5707 | 5741 |  |  | 서부 | 생활오수 | 7844 | 8120 | 8560 | 8611
|  | 지하수 | 523 | 541 | 571 | 574 |  |  |  | 지하수 | 213 | 523 | 541 | 571 | 574 |  |  |  | 지하수 | 523 | 541 | 571 | 574
|  | 소계 | 4710 | 4875 | 5140 | 5170 |  |  |  | 소계 | 2346 | 5753 | 5954 | 6278 | 6315 |  |  |  | 소계 | 8367 | 8661 | 9131 | 9185
| 시곡천 | 생활오수 | 4812 | 4900 | 11547 | 13250 |  |  | 시곡천 | 생활오수 | 4398 | 6010 | 6120 | 14422 | 16548 |  |  | 시곡천 | 생활오수 | 9015 | 9180 | 21633 | 24823
|  | 지하수 | 601 | 612 | 1442 | 1655 |  |  |  | 지하수 | 440 | 601 | 612 | 1442 | 1655 |  |  |  | 지하수 | 601 | 612 | 1442 | 1655
|  | 소계 | 5413 | 5512 | 12989 | 14905 |  |  |  | 소계 | 4838 | 6611 | 6732 | 15864 | 18203 |  |  |  | 소계 | 9616 | 9792 | 23075 | 26478
| 금암 | 생활오수 | 463 | 458 | 453 | 441 |  |  | 금암 | 생활오수 | 444 | 578 | 572 | 566 | 551 |  |  | 금암 | 생활오수 | 868 | 858 | 849 | 826
|  | 지하수 | 58 | 57 | 57 | 55 |  |  |  | 지하수 | 44 | 58 | 57 | 57 | 55 |  |  |  | 지하수 | 58 | 57 | 57 | 55
|  | 소계 | 521 | 515 | 510 | 496 |  |  |  | 소계 | 488 | 636 | 629 | 623 | 606 |  |  |  | 소계 | 926 | 915 | 906 | 881
고대·부곡 지구 | 계 |  | 28849 | 28855 | 28849 | 28845 |  | 고대·부곡 지구 | 계 |  | 28527 | 29294 | 29301 | 29294 | 29290 |  | 고대·부곡 지구 | 계 |  | 31774 | 31783 | 31774 | 31768 |  | Q=32,000㎥/일
| 생활오수 |  | 1786 | 1791 | 1786 | 1783 |  |  | 생활오수 |  | 1534 | 2231 | 2237 | 2231 | 2228 |  |  | 생활오수 |  | 3347 | 3355 | 3347 | 3342
| 공장폐수 |  | 23627 | 23627 | 23627 | 23627 |  |  | 공장폐수 |  | 23627 | 23627 | 23627 | 23627 | 23627 |  |  | 공장폐수 |  | 23627 | 23627 | 23627 | 23627
| 종업원 |  | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 |  |  | 종업원 |  | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 |  |  | 종업원 |  | 4092 | 4092 | 4092 | 4092
| 폐기물 침출수 |  | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  | 폐기물 침출수 |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |  | 폐기물 침출수 |  | 182 | 182 | 182 | 182
| 음식물류 폐기물 탈리액 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 음식물류 폐기물 탈리액 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 음식물류 폐기물 탈리액 |  | 30 | 30 | 30 | 30
| 지하수 |  | 496 | 497 | 496 | 495 |  |  | 지하수 |  | 426 | 496 | 497 | 496 | 495 |  |  | 지하수 |  | 496 | 497 | 496 | 495
| 고대 | 생활오수 | 110 | 113 | 110 | 110 |  |  | 고대 | 생활오수 | 136 | 138 | 141 | 138 | 138 |  |  | 고대 | 생활오수 | 207 | 211 | 207 | 207 |  | 고대·부곡지구 생활하수원단위 금회 산정한 결과값 반영
|  | 공장폐수 | 10569 | 10569 | 10569 | 10569 |  |  |  | 공장폐수 | 10569 | 10569 | 10569 | 10569 | 10569 |  |  |  | 공장폐수 | 10569 | 10569 | 10569 | 10569
|  | 종업원 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |  |  |  | 종업원 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |  |  |  | 종업원 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184
|  | 침출수 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |  |  | 침출수 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |  |  | 침출수 | 62 | 62 | 62 | 62
|  | 지하수 | 159 | 160 | 159 | 159 |  |  |  | 지하수 | 159 | 159 | 160 | 159 | 159 |  |  |  | 지하수 | 159 | 160 | 159 | 159
|  | 계 | 12356 | 12360 | 12356 | 12356 |  |  |  | 계 | 12382 | 12384 | 12388 | 12384 | 12384 |  |  |  | 계 | 13181 | 13186 | 13181 | 13181
| 부곡 | 생활오수 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |  |  | 부곡 | 생활오수 | 1144 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |  |  | 부곡 | 생활오수 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754
|  | 공장폐수 | 13058 | 13058 | 13058 | 13058 |  |  |  | 공장폐수 | 13058 | 13058 | 13058 | 13058 | 13058 |  |  |  | 공장폐수 | 13058 | 13058 | 13058 | 13058
|  | 종업원 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |  |  |  | 종업원 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |  |  |  | 종업원 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908
|  | 침출수 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 침출수 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 침출수 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | 지하수 | 311 | 311 | 311 | 311 |  |  |  | 지하수 | 242 | 311 | 311 | 311 | 311 |  |  |  | 지하수 | 311 | 311 | 311 | 311
|  | 계 | 16231 | 16231 | 16231 | 16231 |  |  |  | 계 | 15836 | 16597 | 16597 | 16597 | 16597 |  |  |  | 계 | 18151 | 18151 | 18151 | 18151
| 한진 | 생활오수 | 206 | 208 | 206 | 203 |  |  | 한진 | 생활오수 | 254 | 257 | 260 | 257 | 254 |  |  | 한진 | 생활오수 | 386 | 390 | 386 | 381
|  | 지하수 | 26 | 26 | 26 | 25 |  |  |  | 지하수 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 |  |  |  | 지하수 | 26 | 26 | 26 | 25
|  | 계 | 232 | 234 | 232 | 228 |  |  |  | 계 | 279 | 283 | 286 | 283 | 279 |  |  |  | 계 | 412 | 416 | 412 | 406
합덕 처리구역 | 계 |  | 1876 | 2412 | 2412 | 2382 |  | 합덕 처리구역 | 계 |  | 2265 | 2455 | 3155 | 3156 | 3117 |  | 합덕 처리구역 | 계 |  | 3570 | 4590 | 4590 | 4534 |  | Q=3,500㎥/일
| 생활오수 |  | 1653 | 2125 | 2125 | 2099 |  |  | 생활오수 |  | 2059 | 2232 | 2868 | 2869 | 2834 |  |  | 생활오수 |  | 3347 | 4303 | 4303 | 4251
| 지하수 |  | 223 | 287 | 287 | 283 |  |  | 지하수 |  | 206 | 223 | 287 | 287 | 283 |  |  | 지하수 |  | 223 | 287 | 287 | 283
| 합덕 | 생활오수 | 787 | 1144 | 1128 | 1099 |  |  | 합덕 | 생활오수 | 1078 | 1063 | 1544 | 1523 | 1484 |  |  | 합덕 | 생활오수 | 1594 | 2317 | 2284 | 2226
|  | 지하수 | 106 | 154 | 152 | 148 |  |  |  | 지하수 | 108 | 106 | 154 | 152 | 148 |  |  |  | 지하수 | 106 | 154 | 152 | 148
|  | 소계 | 893 | 1298 | 1280 | 1247 |  |  |  | 소계 | 1186 | 1169 | 1698 | 1675 | 1632 |  |  |  | 소계 | 1700 | 2471 | 2436 | 2374
| 우강 | 생활오수 | 866 | 923 | 939 | 942 |  |  | 우강 | 생활오수 | 981 | 1169 | 1246 | 1268 | 1272 |  |  | 우강 | 생활오수 | 1753 | 1869 | 1902 | 1908
|  | 지하수 | 117 | 125 | 127 | 127 |  |  |  | 지하수 | 98 | 117 | 125 | 127 | 127 |  |  |  | 지하수 | 117 | 125 | 127 | 127
|  | 소계 | 983 | 1048 | 1066 | 1069 |  |  |  | 소계 | 1079 | 1286 | 1371 | 1395 | 1399 |  |  |  | 소계 | 1870 | 1994 | 2029 | 2035
| 덕곡 | 생활오수 | 0 | 58 | 58 | 58 |  |  | 덕곡 | 생활오수 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 |  |  | 덕곡 | 생활오수 | 0 | 117 | 117 | 117
|  | 지하수 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 지하수 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 지하수 | 0 | 8 | 8 | 8
|  | 소계 | 0 | 66 | 66 | 66 |  |  |  | 소계 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 |  |  |  | 소계 | 0 | 125 | 125 | 125
신평 처리구역 | 계 |  | 2475 | 2462 | 3454 | 3541 |  | 신평 처리구역 | 계 |  | 1942 | 3232 | 3218 | 4512 | 4626 |  | 신평 처리구역 | 계 |  | 4707 | 4684 | 6570 | 6736 |  | Q=2,000㎥/일(건설중)
| 생활오수 |  | 2181 | 2169 | 3044 | 3120 |  |  | 생활오수 |  | 1766 | 2938 | 2925 | 4102 | 4205 |  |  | 생활오수 |  | 4413 | 4391 | 6160 | 6315 |  | Q=3,000㎥/일(2011년)
| 지하수 |  | 294 | 293 | 410 | 421 |  |  | 지하수 |  | 176 | 294 | 293 | 410 | 421 |  |  | 지하수 |  | 294 | 293 | 410 | 421 |  | Q=4,000㎥/일(2016년)
| 거산 | 생활오수 | 1437 | 1430 | 1524 | 1608 |  |  | 거산 | 생활오수 | 1122 | 1936 | 1928 | 2053 | 2168 |  |  | 거산 | 생활오수 | 2908 | 2895 | 3084 | 3256
|  | 지하수 | 194 | 193 | 205 | 217 |  |  |  | 지하수 | 112 | 194 | 193 | 205 | 217 |  |  |  | 지하수 | 194 | 193 | 205 | 217
|  | 소계 | 1631 | 1623 | 1729 | 1825 |  |  |  | 소계 | 1234 | 2130 | 2121 | 2258 | 2385 |  |  |  | 소계 | 3102 | 3088 | 3289 | 3473
| 금천1 | 생활오수 | 638 | 635 | 1393 | 1387 |  |  | 금천1 | 생활오수 | 502 | 859 | 857 | 1878 | 1869 |  |  | 금천1 | 생활오수 | 1291 | 1286 | 2820 | 2807
|  | 지하수 | 86 | 86 | 188 | 187 |  |  |  | 지하수 | 50 | 86 | 86 | 188 | 187 |  |  |  | 지하수 | 86 | 86 | 188 | 187
|  | 소계 | 724 | 721 | 1581 | 1574 |  |  |  | 소계 | 552 | 945 | 943 | 2066 | 2056 |  |  |  | 소계 | 1377 | 1372 | 3008 | 2994
| 금천2 | 생활오수 | 52 | 52 | 52 | 50 |  |  | 금천2 | 생활오수 | 70 | 70 | 70 | 70 | 67 |  |  | 금천2 | 생활오수 | 105 | 105 | 105 | 101
|  | 지하수 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 지하수 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 지하수 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 소계 | 59 | 59 | 59 | 57 |  |  |  | 소계 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 |  |  |  | 소계 | 112 | 112 | 112 | 108
| 초대 | 생활오수 | 0 | 0 | 23 | 23 |  |  | 초대 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |  |  | 초대 | 생활오수 | 0 | 0 | 46 | 46
|  | 지하수 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 지하수 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 지하수 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |  |  |  | 생활오수 | 0 | 0 | 49 | 49
| 남산 | 생활오수 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 남산 | 생활오수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 남산 | 생활오수 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 지하수 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 지하수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 지하수 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 소계 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 소계 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 소계 | 31 | 31 | 31 | 31
| 남산1 | 생활오수 | 23 | 21 | 21 | 21 |  |  | 남산1 | 생활오수 | 29 | 31 | 28 | 28 | 28 |  |  | 남산1 | 생활오수 | 46 | 42 | 42 | 42
|  | 지하수 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 지하수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 지하수 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 소계 | 26 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 소계 | 32 | 34 | 31 | 31 | 31 |  |  |  | 소계 | 49 | 45 | 45 | 45
| 남산2 | 생활오수 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  | 남산2 | 생활오수 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  | 남산2 | 생활오수 | 34 | 34 | 34 | 34
|  | 지하수 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 지하수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 지하수 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 소계 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |  | 소계 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 소계 | 36 | 36 | 36 | 36
송악 처리구역 | 계 |  | 3516 | 3707 | 3701 | 3683 |  | 송악 처리구역 | 계 |  | 1344 | 4295 | 4528 | 4521 | 4498 |  | 송악 처리구역 | 계 |  | 6246 | 6586 | 6575 | 6541 |  | Q=1,500㎥/일(건설중)
| 생활오수 |  | 3126 | 3295 | 3290 | 3274 |  |  | 생활오수 |  | 1222 | 3905 | 4116 | 4110 | 4089 |  |  | 생활오수 |  | 5856 | 6174 | 6164 | 6132
| 지하수 |  | 390 | 412 | 411 | 409 |  |  | 지하수 |  | 122 | 390 | 412 | 411 | 409 |  |  | 지하수 |  | 390 | 412 | 411 | 409
| 기지시 | 생활오수 | 2979 | 3146 | 3143 | 3129 |  |  | 기지시 | 생활오수 | 1041 | 3721 | 3929 | 3926 | 3908 |  |  | 기지시 | 생활오수 | 5581 | 5894 | 5889 | 5861
|  | 지하수 | 372 | 393 | 393 | 391 |  |  |  | 지하수 | 104 | 372 | 393 | 393 | 391 |  |  |  | 지하수 | 372 | 393 | 393 | 391
|  | 소계 | 3351 | 3539 | 3536 | 3520 |  |  |  | 소계 | 1145 | 4093 | 4322 | 4319 | 4299 |  |  |  | 소계 | 5953 | 6287 | 6282 | 6252
| 가학 | 생활오수 | 147 | 149 | 147 | 145 |  |  | 가학 | 생활오수 | 181 | 184 | 187 | 184 | 181 |  |  | 가학 | 생활오수 | 275 | 280 | 275 | 271
|  | 지하수 | 18 | 19 | 18 | 18 |  |  |  | 지하수 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |  |  |  | 지하수 | 18 | 19 | 18 | 18
|  | 소계 | 165 | 168 | 165 | 163 |  |  |  | 소계 | 199 | 202 | 206 | 202 | 199 |  |  |  | 소계 | 293 | 299 | 293 | 289
중흥 처리구역 | 계 |  | 1284 | 1287 | 1891 | 2464 |  | 중흥 처리구역 | 계 |  | 809 | 1568 | 1572 | 2309 | 3009 |  | 중흥 처리구역 | 계 |  | 2280 | 2286 | 3358 | 4377
| 생활오수 |  | 1142 | 1144 | 1681 | 2190 |  |  | 생활오수 |  | 735 | 1426 | 1429 | 2099 | 2735 |  |  | 생활오수 |  | 2138 | 2143 | 3148 | 4103
| 지하수 |  | 142 | 143 | 210 | 274 |  |  | 지하수 |  | 74 | 142 | 143 | 210 | 274 |  |  | 지하수 |  | 142 | 143 | 210 | 274
| 북부 | 생활오수 | 380 | 380 | 380 | 375 |  |  | 북부 | 생활오수 | 297 | 474 | 474 | 474 | 468 |  |  | 북부 | 생활오수 | 711 | 711 | 711 | 702
|  | 지하수 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  |  | 지하수 | 30 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  |  | 지하수 | 47 | 47 | 47 | 47
|  | 소계 | 427 | 427 | 427 | 422 |  |  |  | 소계 | 327 | 521 | 521 | 521 | 515 |  |  |  | 소계 | 758 | 758 | 758 | 749
| 남부 | 생활오수 | 762 | 764 | 1301 | 1815 |  |  | 남부 | 생활오수 | 438 | 952 | 955 | 1625 | 2267 |  |  | 남부 | 생활오수 | 1427 | 1432 | 2437 | 3401
|  | 지하수 | 95 | 96 | 163 | 227 |  |  |  | 지하수 | 44 | 95 | 96 | 163 | 227 |  |  |  | 지하수 | 95 | 96 | 163 | 227
|  | 소계 | 857 | 860 | 1464 | 2042 |  |  |  | 소계 | 482 | 1047 | 1051 | 1788 | 2494 |  |  |  | 소계 | 1522 | 1528 | 2600 | 3628
면천 처리구역 | 계 |  | 167 | 167 | 167 | 167 |  | 면천 처리구역 | 계 |  | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |  | 면천 처리구역 | 계 |  | 319 | 319 | 319 | 319
| 생활오수 |  | 147 | 147 | 147 | 147 |  |  | 생활오수 |  | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |  |  | 생활오수 |  | 299 | 299 | 299 | 299
| 지하수 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 지하수 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 지하수 |  | 20 | 20 | 20 | 20
순성 처리구역 | 계 |  | 497 | 497 | 497 | 497 |  | 순성 처리구역 | 계 |  | 650 | 651 | 651 | 651 | 651 |  | 순성 처리구역 | 계 |  | 948 | 948 | 948 | 948
| 생활오수 |  | 438 | 438 | 438 | 438 |  |  | 생활오수 |  | 591 | 592 | 592 | 592 | 592 |  |  | 생활오수 |  | 889 | 889 | 889 | 889
| 지하수 |  | 59 | 59 | 59 | 59 |  |  | 지하수 |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  |  | 지하수 |  | 59 | 59 | 59 | 59
삽교천 처리구역 | 계 |  | 410 | 560 | 560 | 560 |  | 삽교천 처리구역 | 계 |  | 542 | 542 | 739 | 739 | 739 |  | 삽교천 처리구역 | 계 |  | 788 | 1075 | 1075 | 1075
| 생활오수 |  | 0 | 132 | 132 | 132 |  |  | 생활오수 |  | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 |  |  | 생활오수 |  | 0 | 269 | 269 | 269
| 관광오수 |  | 361 | 361 | 361 | 361 |  |  | 관광오수 |  | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |  |  | 관광오수 |  | 739 | 739 | 739 | 739
| 지하수 |  | 49 | 67 | 67 | 67 |  |  | 지하수 |  | 49 | 49 | 67 | 67 | 67 |  |  | 지하수 |  | 49 | 67 | 67 | 67
| 삽교 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 삽교 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 삽교 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관광오수 | 361 | 361 | 361 | 361 |  |  |  | 관광오수 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |  |  |  | 관광오수 | 739 | 739 | 739 | 739
|  | 지하수 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 지하수 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 지하수 | 49 | 49 | 49 | 49
|  | 소계 | 410 | 410 | 410 | 410 |  |  |  | 소계 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |  |  |  | 소계 | 788 | 788 | 788 | 788
| 운정 | 생활오수 | 0 | 132 | 132 | 132 |  |  | 운정 | 생활오수 | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 |  |  | 운정 | 생활오수 | 0 | 269 | 269 | 269
|  | 지하수 | 0 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 지하수 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 지하수 | 0 | 18 | 18 | 18
|  | 소계 | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 소계 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 |  |  |  | 소계 | 0 | 287 | 287 | 287
난지도 처리구역 | 계 |  | 426 | 426 | 426 | 426 |  | 난지도 처리구역 | 계 |  | 0 | 565 | 565 | 565 | 565 |  | 난지도 처리구역 | 계 |  | 829 | 829 | 829 | 829
| 생활오수 |  | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  | 생활오수 |  | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 생활오수 |  | 90 | 90 | 90 | 90
| 관광오수 |  | 330 | 330 | 330 | 330 |  |  | 관광오수 |  | 0 | 454 | 454 | 454 | 454 |  |  | 관광오수 |  | 688 | 688 | 688 | 688
| 지하수 |  | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 지하수 |  | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 지하수 |  | 51 | 51 | 51 | 51

## 3.4단계별시설계획
3.4 단계별 시설계획

## 단계별시설계획
단계별 하수처리시설계획
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
|  | (현재) | (1단계) | (2단계) | (3단계) | (4단계)
당진군 | 계획인구(인) | 136254 | 239000 | 362000 | 429000 | 500000
| 하수처리인구(인) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 하수발생량(㎥/일) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 시설용량계획(㎥/일) | 57400 | 76750 | 78750 | 95400 | 100350
당 진 처리구역 | 하수처리인구(인) | 44534 | 83050 | 87180 | 129860 | 141380 | 송산면 금암처리 분구포함
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 306 | 306 | 306 | 306
| 하수발생량(㎥/일) | 15074 | 28041 | 29429 | 43796 | 47673
| 시설용량계획(㎥/일) | 15000 | 28000 | 30000 | 44000 | 48000
고대부곡 처리구역 | 하수처리인구(인) | 5015 | 7290 | 7310 | 7290 | 7280
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 306 | 306 | 306 | 306
| 하수발생량(㎥/일) | 28527 | 29294 | 29301 | 29294 | 29290
| 시설용량계획(㎥/일) | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000
합 덕 처리구역 | 하수처리인구(인) | 9531 | 10330 | 13280 | 13280 | 13120 | 우강면 우강처리 분구포함
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 269 | 269 | 269 | 269
| 하수발생량(㎥/일) | 2265 | 2455 | 3155 | 3156 | 3117
| 시설용량계획(㎥/일) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
신 평 처리구역 | 하수처리인구(인) | 6330 | 10530 | 10480 | 14700 | 15070
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 269 | 269 | 269 | 269
| 하수발생량(㎥/일) | 1942 | 3232 | 3218 | 4512 | 4626
| 시설용량계획(㎥/일) | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000
송 악 처리구역 | 하수처리인구(인) | 3995 | 12760 | 13450 | 13430 | 13360
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 306 | 306 | 306 | 306
| 하수발생량(㎥/일) | 1344 | 4295 | 4528 | 4521 | 4498
| 시설용량계획(㎥/일) | 1500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
중 흥 처리구역 | 하수처리인구(인) | 2401 | 4660 | 4670 | 6860 | 8940
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 306 | 306 | 306 | 306
| 하수발생량(㎥/일) | 809 | 1568 | 1572 | 2309 | 3009
| 시설용량계획(㎥/일) | 700 | 1600 | 1600 | 2400 | 3000
면 천 처리구역 | 하수처리인구(인) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 269 | 269 | 269 | 269
| 하수발생량(㎥/일) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219
| 시설용량계획(㎥/일) |  | 250 | 250 | 600 | 950
순 성 처리구역 | 하수처리인구(인) | 2198 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 269 | 269 | 269 | 269
| 하수발생량(㎥/일) | 650 | 651 | 651 | 651 | 651
| 시설용량계획(㎥/일) |  | 700 | 700 | 700 | 700
삽 교 천 처리구역 | 하수처리인구(인) | 0 | 0 | 665 | 665 | 665
| 관 광 인 구(인) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 숙박객
|  | 15975 | 15975 | 15975 | 15975 | 15975 | 일귀객
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 269 | 269 | 269 | 269
| 하수발생량(㎥/일) | 542 | 542 | 739 | 739 | 739
| 시설용량계획(㎥/일) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
난 지 도 처리구역 | 하수처리인구(인) | 0 | 230 | 230 | 230 | 230
| 관 광 인 구(인) | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 숙박객
|  | 0 | 13812 | 13812 | 13812 | 13812 | 일귀객
| 하수량원단위(ℓpcd) | 0 | 262 | 262 | 262 | 262
| 하수발생량(㎥/일) | 0 | 565 | 565 | 565 | 565
| 시설용량계획(㎥/일) |  | 600 | 600 | 600 | 600