## 4.계획유입수질
4. 계 획 유 입 수 질

## 4.1가정잡배수 원단위자료
4.1 가정잡배수 오염부하량 원단위
(단위 : g/인·일)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
문헌자료 | 하천오탁의 모델링 해석(일) | 11~34 (27) | 7~21 (15) | 8~24 (14) | 0.9~2.4 (1.45) | 0.2~1.1 (0.54)
| 가정잡배수의 오염부하량 원단위(일) | 26~33 (30) | 12~20 (16) | 10~28 (19) | 0.98~3.0 (1.99) | 0.37~0.82 (0.595)
| 영양염류의 원단위 산정에 관한 연구 | 18.04 | (33.53) | 11.88 | 1.064 | 0.202
| 하수발생량 절감방안 등에 관한 연구 | 25.61 | 28.63 (56.71) | 22.93 | 0.85 | 0.33
| 전국 주요하천 기초조사 | 20.42 | (37.55) | 10.03
유사지역자료 | 당진 하수처리장 실시설계 | 21 | 17 | 34
| 합덕 하수처리장 실시설계 | 19 | 15 | 30
| 당진군 하수도정비 기본계획 | 28 | 23 | 22 | 2.05 | 0.281
| 당진군(신평·송악·중흥) 하수도정비 기본계획 | 26.5 | 21.5 | 20.5 | 2.498 | 0.281
| 칠곡군 하수도정비 기본계획 | 25.6 | 17.6 | 22.6 | 2.06 | 0.3
| 여주군 하수도정비 기본계획 | 19 | 18 | 16 | 1 | 0.2
| 창녕군 하수도정비 기본계획 | 27.2 | 22.6 | 20.2 | 2.9 | 0.31
| 평 균 | 23.8 | 19.2 | 23.6 | 2.1 | 0.274
본 계 획 적 용 치 |  | 26.5 | 21.5 | 20.5 | 2.498 | 0.281

## 4.2분뇨오염부하량
4.2 분뇨 오염부하량 원단위
가. 발생분뇨 오염부하량 원단위 산정
(단위 : g/인·일)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
문 헌 자 료 | 하천오탁의 모델링 해석 (1970～1984, 일본) | 16 | 9 | 20 | 7.2 | 0.68
| Pollutant load Factor of Household Wastewater in Japan(1975, 일본) | 18 | 15 | - | 10.2 | 1
| 유역별 하수도정비 종합계획조사 (1980, 일본하수도협회) | 18 | 10 | 20 | 9 | 0.9
| 전국 주요하천유역 기초조사 (1981, 환경청) | 19.1 | 30.6 | 34.9 | 7.2 | 1.63
| 한강유역 환경보전 종합계획 (1983, 환경청) | 17 | - | 37 | - | -
| 소규모 하수도처리시스템 개발 (1988, 건설기술연구원) | 20 | 24 | 40 | - | -
| 영양염류원단위 산정에 관한 연구 (1991, 한국환경과학연구협의회) | 23.9 | - | 44.9 | 7.6 | 1.46
| 분뇨처리시설 구조지침 및 해설 (1991, 환경청) | 20 | - | 28 | - | -
| 하수발생량 절감방안 등에 관한 연구 (1994, 환경청) | 23.9 | 20.4 | 27.6 | 6.8 | 1.28
| 오염총량관리계획 수립지침 (1999, 환경부) | 26.6 | - | - | 15.2 | 1.14
| 평 균 | 20.3 | 18.2 | 31.6 | 9 | 1.16
| 괴산군 하수도정비 기본계획(2001, 괴산군) | 19 | 15 | 35 | 7.6 | 1.4
| 거제시 하수도정비 기본계획(2003, 거제시) | 19 | 18 | 30 | 7.5 | 1.4
| 음성군 하수도정비 기본계획(2003, 음성군) | 19 | 16 | 35 | 7.5 | 1.4
| 당진군 하수도정비 기본계획(2003, 당진군) | 19 | 16 | 33 | 7.57 | 1.4
| 칠곡군 하수도정비 기본계획(2004, 칠곡군) | 19 | 16 | 33 | 7.6 | 1.4
| 여주군 하수도정비 기본계획(2004, 여주군) | 19 | 15 | 29 | 7.8 | 1.3
| 창녕군 하수도정비 기본계획(2005, 창녕군) | 19 | 15 | 33 | 7.6 | 1.4
| 평 균 | 19 | 15.9 | 32.6 | 7.6 | 1.39
본 계 획 적 용 치 |  | 19 | 16 | 33 | 7.6 | 1.4
32.5714

## 나.수세화율
나. 수세화율
구 분 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 비 고
계 | 125448 | 124775 | 122818 | 120818 | 118395 | 117409 | 118764 | 122016 | 140
수거식 | 21459 | 16955 | 13133 | 13087 | 12998 | 12908 | 12798 | 12308 | 13
수세식 | 103989 | 107820 | 109685 | 107731 | 105397 | 104501 | 105966 | 109708 | 127
수세화율(%) | 82.9 | 86.4 | 89.3 | 89.2 | 89 | 89 | 89.2 | 89.9 | 90.7

## 다.분뇨에의한원단위
다. 분뇨 오염부하 원단위
구 분 |  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
분뇨 (g/인·일) |  | BOD | 19 | 19 | 19 | 19
|  | COD | 16 | 16 | 16 | 16
|  | SS | 33 | 33 | 33 | 33
|  | T-N | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
|  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
수세화율(%) |  |  | 91 | 92 | 96 | 98
분류식화 관거보급율(%) |  | 당진처리구역 | 88 | 97 | 98 | 100
|  | 합덕처리구역 | 79 | 100 | 100 | 100
|  | 고대·부곡처리구역 송악처리구역 중흥처리구역 순성처리구역 삽교천처리구역 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 신평처리구역 | 82 | 100 | 100 | 100
오수관거 직접투입율(%) |  | 당진처리구역 | 80.1 | 89.2 | 94.1 | 98
|  | 합덕처리구역 | 71.9 | 92 | 96 | 98
|  | 고대·부곡처리구역 송악처리구역 중흥처리구역 순성처리구역 삽교천처리구역 | 91 | 92 | 96 | 98
|  | 신평처리구역 | 74.6 | 92 | 96 | 98
정화조 설치율(%) |  | 당진처리구역 | 10.9 | 2.8 | 1.9 | 0
|  | 합덕처리구역 | 19.1 | 0 | 0 | 0
|  | 고대·부곡처리구역 송악처리구역 중흥처리구역 순성처리구역 삽교천처리구역 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신평처리구역 | 16.4 | 0 | 0 | 0
정화조 처리효율 (%) |  | BOD | 50 | 50 | 50 | 50
|  | COD | 50 | 50 | 50 | 50
|  | SS | 50 | 50 | 50 | 50
|  | T-N | 15 | 15 | 15 | 15
|  | T-P | 15 | 15 | 15 | 15
유입분뇨 부하량 (g/인·일) | 당진처리구역 | BOD | 16.3 | 17.2 | 18.1 | 18.6
|  | COD | 13.7 | 14.5 | 15.2 | 15.7
|  | SS | 28.2 | 29.9 | 31.4 | 32.3
|  | T-N | 6.79 | 6.96 | 7.27 | 7.45
|  | T-P | 1.251 | 1.282 | 1.34 | 1.372
| 합덕처리구역 | BOD | 15.5 | 17.5 | 18.2 | 18.6
|  | COD | 13 | 14.7 | 15.4 | 15.7
|  | SS | 26.9 | 30.4 | 31.7 | 32.3
|  | T-N | 6.7 | 6.99 | 7.3 | 7.45
|  | T-P | 1.234 | 1.288 | 1.344 | 1.372
| 고대·부곡처리구역 송악처리구역 중흥처리구역 순성처리구역 삽교천처리구역 | BOD | 17.3 | 17.5 | 18.2 | 18.6
|  | COD | 14.6 | 14.7 | 15.4 | 15.7
|  | SS | 30 | 30.4 | 31.7 | 32.3
|  | T-N | 6.92 | 6.99 | 7.3 | 7.45
|  | T-P | 1.274 | 1.288 | 1.344 | 1.372
| 신평처리구역 | BOD | 15.7 | 17.5 | 18.2 | 18.6
|  | COD | 13.2 | 14.7 | 15.4 | 15.7
|  | SS | 27.3 | 30.4 | 31.7 | 32.3
|  | T-N | 6.73 | 6.99 | 7.3 | 7.45
|  | T-P | 1.24 | 1.288 | 1.344 | 1.372

## 4.3생활오수오염부하량원단위
4.3 생활오수 오염부하량 원단위
(단위 : g/인·일)
구 분 |  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
|  | COD | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
|  | SS | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  | T-N | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498
|  | T-P | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281
분뇨 배출오염 부하량 원단위 | 당진처리구역 | BOD | 16.3 | 17.2 | 18.1 | 18.6
|  | COD | 13.7 | 14.5 | 15.2 | 15.7
|  | SS | 28.2 | 29.9 | 31.4 | 32.3
|  | T-N | 6.79 | 6.96 | 7.27 | 7.45
|  | T-P | 1.251 | 1.282 | 1.34 | 1.372
| 합덕처리구역 | BOD | 15.5 | 17.5 | 18.2 | 18.6
|  | COD | 13 | 14.7 | 15.4 | 15.7
|  | SS | 26.9 | 30.4 | 31.7 | 32.3
|  | T-N | 6.7 | 6.99 | 7.3 | 7.45
|  | T-P | 1.234 | 1.288 | 1.344 | 1.372
| 고대·부곡처리구역 송악처리구역 중흥처리구역 순성처리구역 삽교천처리구역 | BOD | 17.3 | 17.5 | 18.2 | 18.6
|  | COD | 14.6 | 14.7 | 15.4 | 15.7
|  | SS | 30 | 30.4 | 31.7 | 32.3
|  | T-N | 6.92 | 6.99 | 7.3 | 7.45
|  | T-P | 1.274 | 1.288 | 1.344 | 1.372
| 신평처리구역 | BOD | 15.7 | 17.5 | 18.2 | 18.6
|  | COD | 13.2 | 14.7 | 15.4 | 15.7
|  | SS | 27.3 | 30.4 | 31.7 | 32.3
|  | T-N | 6.73 | 6.99 | 7.3 | 7.45
|  | T-P | 1.24 | 1.288 | 1.344 | 1.372
가정잡배수 + 분뇨 오염부하량 원단위 | 당진처리구역 | BOD | 42.8 | 43.7 | 44.6 | 45.1
|  | COD | 35.2 | 36 | 36.7 | 37.2
|  | SS | 48.7 | 50.4 | 51.9 | 52.8
|  | T-N | 9.288 | 9.458 | 9.768 | 9.948
|  | T-P | 1.532 | 1.563 | 1.621 | 1.653
| 합덕처리구역 | BOD | 42 | 44 | 44.7 | 45.1
|  | COD | 34.5 | 36.2 | 36.9 | 37.2
|  | SS | 47.4 | 50.9 | 52.2 | 52.8
|  | T-N | 9.198 | 9.488 | 9.798 | 9.948
|  | T-P | 1.515 | 1.569 | 1.625 | 1.653
| 고대·부곡처리구역 송악처리구역 중흥처리구역 순성처리구역 삽교천처리구역 | BOD | 43.8 | 44 | 44.7 | 45.1
|  | COD | 36.1 | 36.2 | 36.9 | 37.2
|  | SS | 50.5 | 50.9 | 52.2 | 52.8
|  | T-N | 9.418 | 9.488 | 9.798 | 9.948
|  | T-P | 1.555 | 1.569 | 1.625 | 1.653
| 신평처리구역 | BOD | 42.2 | 44 | 44.7 | 45.1
|  | COD | 34.7 | 36.2 | 36.9 | 37.2
|  | SS | 47.8 | 50.9 | 52.2 | 52.8
|  | T-N | 9.228 | 9.488 | 9.798 | 9.948
|  | T-P | 1.521 | 1.569 | 1.625 | 1.653
영업용수율(%) |  |  | 40 | 40 | 40 | 40
| 합덕처리구역 |  | 10 | 10 | 10 | 10
영업오수 오염부하량 원단위 | 당진처리구역 | BOD | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 18
|  | COD | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.9
|  | SS | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.1
|  | T-N | 3.72 | 3.78 | 3.91 | 3.98
|  | T-P | 0.613 | 0.625 | 0.648 | 0.661
| 합덕처리구역 | BOD | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5
|  | COD | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7
|  | SS | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.3
|  | T-N | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.99
|  | T-P | 0.152 | 0.157 | 0.163 | 0.165
영업오수 오염부하량 원단위 | 고대·부곡처리구역 송악처리구역 중흥처리구역 순성처리구역 삽교천처리구역 | BOD | 17.5 | 17.6 | 17.9 | 18
|  | COD | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9
|  | SS | 20.2 | 20.4 | 20.9 | 21.1
|  | T-N | 3.77 | 3.8 | 3.92 | 3.98
|  | T-P | 0.622 | 0.628 | 0.65 | 0.661
| 신평처리구역 | BOD | 16.9 | 17.6 | 17.9 | 18
|  | COD | 13.9 | 14.5 | 14.8 | 14.9
|  | SS | 19.1 | 20.4 | 20.9 | 21.1
|  | T-N | 3.69 | 3.8 | 3.92 | 3.98
|  | T-P | 0.608 | 0.628 | 0.65 | 0.661
생활오수 오염부하량 원단위 | 당진처리구역 | BOD | 59.9 | 61.2 | 62.4 | 63.1
|  | COD | 49.3 | 50.4 | 51.4 | 52.1
|  | SS | 68.2 | 70.6 | 72.7 | 73.9
|  | T-N | 13.008 | 13.238 | 13.678 | 13.928
|  | T-P | 2.145 | 2.188 | 2.269 | 2.314
| 합덕처리구역 | BOD | 46.2 | 48.4 | 49.2 | 49.6
|  | COD | 38 | 39.8 | 40.6 | 40.9
|  | SS | 52.1 | 56 | 57.4 | 58.1
|  | T-N | 10.118 | 10.438 | 10.778 | 10.938
|  | T-P | 1.667 | 1.726 | 1.788 | 1.818
| 고대·부곡처리구역 송악처리구역 중흥처리구역 순성처리구역 삽교천처리구역 | BOD | 61.3 | 61.6 | 62.6 | 63.1
|  | COD | 50.5 | 50.7 | 51.7 | 52.1
|  | SS | 70.7 | 71.3 | 73.1 | 73.9
|  | T-N | 13.188 | 13.288 | 13.718 | 13.928
|  | T-P | 2.177 | 2.197 | 2.275 | 2.314
| 신평처리구역 | BOD | 59.1 | 61.6 | 62.6 | 63.1
|  | COD | 48.6 | 50.7 | 51.7 | 52.1
|  | SS | 66.9 | 71.3 | 73.1 | 73.9
|  | T-N | 12.918 | 13.288 | 13.718 | 13.928
|  | T-P | 2.129 | 2.197 | 2.275 | 2.314

## 4.4고대부곡-공장폐수오염부하량
4.4 공장폐수 오염부하량 원단위
가. 1일 폐수량 2,000㎥/일 미만 배출허용기준
(단위 : ㎎/ℓ)
항목 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
배출기준 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8
나. 업종별 오염부하원단위 채택
(단위 : ㎎/ℓ)
항목 | 철강 | 발전소 | 반도체 | 기계
BOD | 120 | 0 | 120 | 0
COD | 130 | 130 | 130 | 130
SS | 120 | 120 | 0 | 45
T-N | 15 | 0 | 60 | 60
T-P | 8 | 0 | 8 | 8
다. 연도별 오염물 유입농도(일최대 기준)
항 목 |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2011 | 2016
철강 | 유량(㎥/일) | 2476 | 6792 | 6792 | 10569 | 10569 | 10569
| BOD(㎎/ℓ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| COD(㎎/ℓ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| SS(㎎/ℓ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| T-N(㎎/ℓ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| T-P(㎎/ℓ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
발전소 | 유량(㎥/일) | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080
| BOD(㎎/ℓ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COD(㎎/ℓ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| SS(㎎/ℓ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| T-N(㎎/ℓ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T-P(㎎/ℓ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
반도체 | 유량(㎥/일) | 0 | 0 | 6489 | 10920 | 10920 | 10920
| BOD(㎎/ℓ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| COD(㎎/ℓ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| SS(㎎/ℓ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T-N(㎎/ℓ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| T-P(㎎/ℓ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
기계 | 유량(㎥/일) | 0 | 0 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058
| BOD(㎎/ℓ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COD(㎎/ℓ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| SS(㎎/ℓ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| T-N(㎎/ℓ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| T-P(㎎/ℓ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
혼합 | 유량(㎥/일) | 2476 | 6792 | 15419 | 23627 | 23627 | 23627
| BOD(㎎/ℓ) | 120 | 120 | 103.4 | 109.1 | 109.1 | 109.1
| COD(㎎/ℓ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| SS(㎎/ℓ) | 120 | 120 | 64.4 | 61.2 | 61.2 | 61.2
| T-N(㎎/ℓ) | 15 | 15 | 35.98 | 37.13 | 37.13 | 37.13
| T-P(㎎/ℓ) | 8 | 8 | 7.44 | 7.634 | 7.634 | 7.634

## 4.5연계처리수 오염부하량 원단위
4.5 연계처리수 오염부하량 원단위

## 4.5.1고대부곡-침출수(2006)
4.5.1 고대부곡지구 폐기물 침출수
가. 침출수 유입량 및 수질(2006년)
구 분 |  | 침출수 연계처리량 (㎥/월) | 침출수 원수 수질 (mg/l)
월 별 |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
1월 | 부곡 | 2248 | 330 | 832.8 | 107 | 250 | 1.398
고대
2월 | 부곡 | 2354 | 360 | 1065.1 | 248 | 260 | 1.174
고대
3월 | 부곡 | 2437 | 612 | 1276.3 | 268 | 276 | 1.661
고대
4월 | 부곡 | 1246 | 987.6 | 986 | 265 | 280 | 1.414
고대
5월 | 부곡 | 1610 | 270 | 388.6 | 154 | 190 | 1.362
고대
6월 | 부곡 | 1558 | 680.3 | 732.2 | 168 | 144 | 1.894
고대
7월 | 부곡 | 1997 | 635 | 590.6 | 194 | 270 | 1.663
| 고대 | 1501 | 383 | 603.5 | 146 | 240 | 1.894
8월 | 부곡 | 1496 | 480 | 624.5 | 140 | 215 | 1.321
| 고대 | 5788 | 40.3 | 149.3 | 50 | 140 | 1.092
9월 | 부곡 | 660 | 350.1 | 530.7 | 125 | 170 | 1.207
| 고대 | 5675 | 131 | 286.3 | 149 | 140 | 1.6
10월 | 부곡 | 649 | 14.1 | 60.7 | 15 | 74 | 1.207
| 고대 | 1934 | 188.9 | 447.1 | 113.3 | 104 | 1.209
11월 | 부곡 | 144 | 36.3 | 76.1 | 31.3 | 105 | 0.176
고대
12월 | 부곡 | 981 | 102.8 | 289.3 | 182 | 165.7 | 0.391
고대
최소 | 고대 | - | 40.3 | 149.3 | 50 | 104 | 1.092
| 부곡 | 144 | 14.1 | 60.7 | 15 | 74 | 0.176
최대 | 고대 | 5788 | 383 | 603.5 | 149 | 240 | 1.894
| 부곡 | 2437 | 987.6 | 1276.3 | 268 | 280 | 1.894
평균 | 고대 | 1242 | 185.8 | 371.6 | 114.6 | 156 | 1.449
| 부곡 | 1448 | 404.9 | 621.1 | 158.1 | 200 | 1.239
고대부곡 평균 계 |  | 2690 | 303.7 | 505.9 | 138 | 179.7 | 1.336

## 나.고대부곡-침출수(2007)
나. 침출수 유입량 및 수질(2007년)
구 분 |  | 침출수 연계처리량 (㎥/월) | 침출수 원수 수질 (mg/l)
월 별 |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
1월 | 부곡 | 408 | 17.7 | 26.2 | 20 | 49.36 | 0.081
| 고대 | 430 | 145.1 | 183.5 | 58 | 231.52 | 0.253
2월 | 부곡 | 845 | 64.5 | 209.8 | 65 | 83.71 | 0.341
| 고대 | 450 | 27.2 | 165.8 | 44 | 82.75 | 0.243
3월 | 부곡 | 583 | 206.6 | 309.6 | 150 | 120.56 | 0.847
| 고대 | 265 | 176.4 | 321.7 | 144 | 97.763 | 1.385
4월 | 부곡 | 874 | 111.9 | 422.6 | 155.7 | 95.62 | 1.134
| 고대 | 330 | 42.3 | 192.2 | 74.3 | 87.118 | 0.739
5월 | 부곡 | 745 | 74.6 | 139.5 | 52 | 62.723 | 0.192
| 고대 | 350 | 39.3 | 95.9 | 73 | 67.42 | 0.125
6월 | 부곡 | 929 | 179 | 244.2 | 256 | 93.66 | 0.283
| 고대 | 435 | 166.8 | 309.6 | 140 | 73.29 | 0.173
7월 | 부곡 | 732 | 171.3 | 263.8 | 210 | 147.36 | 0.592
| 고대 | 668 | 241.8 | 315 | 160 | 102.453 | 0.556
8월 | 부곡 | 2029 | 449 | 1033 | 243 | 179.33 | 2.357
| 고대 | 796 | 204.8 | 404.6 | 265 | 113.64 | 0.781
9월 | 부곡 | 486 | 108.8 | 268.3 | 114 | 96.54 | 0.728
| 고대 | 447 | 88.2 | 345 | 88 | 69.36 | 1.013
10월 | 부곡 | 406 | 98.3 | 233.8 | 64 | 93.803 | 0.261
| 고대 | 576 | 106.4 | 251.8 | 174 | 88.501 | 0.129
11월 | 부곡 | 350 | 151.3 | 398.1 | 188.3 | 117.82 | 0.537
| 고대 | 544 | 335.6 | 512.5 | 365 | 126.23 | 0.451
12월 | 부곡 | 222 | 199.5 | 379 | 276.7 | 134.3 | 1.049
| 고대 |  | 182.8 | 276.9 | 190 | 90.43 | 0.698
최소 | 고대 | 265 | 27.2 | 95.9 | 44 | 67.42 | 0.125
| 부곡 | 222 | 17.7 | 26.2 | 20 | 49.36 | 0.081
최대 | 고대 | 796 | 335.6 | 512.5 | 365 | 231.52 | 1.385
| 부곡 | 2029 | 449 | 1033 | 276.7 | 179.33 | 2.357
평균 | 고대 | 481 | 146.4 | 281.2 | 147.9 | 102.54 | 0.546
| 부곡 | 717 | 152.7 | 327.3 | 149.6 | 106.232 | 0.7
고대부곡 평균 계 |  | 1198 | 150.2 | 308.8 | 148.9 | 104.7 | 0.638
적 용 |  |  | 150 | 310 | 150 | 105 | 0.64

## 4.5.2폐기물침출수및음식물
침출수 오염부하량(일최대 기준) | [7 empty] | 아산국가산업단지 기본 및 실시설계(1999.2)
구 분 |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2011 | 2016
폐수량(㎥/일) |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
원단위 (㎎/ℓ) | BOD | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| CODMN | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| SS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| T-N | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
부하량 (㎏/일) | BOD | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546
| CODMN | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546
| SS | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6
| T-N | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6
| T-P | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82
4.5.2 음식물류 폐기물 탈리액
구 분 |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
탈리액(㎥/일) |  | 30 | 30 | 30 | 30
원단위 (㎎/ℓ) | BOD | 380 | 380 | 380 | 380
| COD | 940 | 940 | 940 | 940
| SS | 2450 | 2450 | 2450 | 2450
| T-N | 600 | 600 | 600 | 600
| T-P | 130 | 130 | 130 | 130
부하량 (㎏/일) | BOD | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
| COD | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| SS | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5
| T-N | 18 | 18 | 18 | 18
| T-P | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9

## 4.5.3당진-분뇨연계처리수
4.5.3 당진분뇨처리시설 운영현황
가. 분뇨처리장 운영현황(2006년)
구 분 | 정화조 원수 수질 (mg/l)
월 별 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
1월 | 3073 | 3516 | 10063 | 908 | 292
2월 | 4517 | 4761 | 11700 | 1098 | 320
3월 | 4527 | 3880 | 9506 | 922 | 335
4월 | 2804 | 3609 | 9158 | 1018 | 337
5월 | 4485 | 4155 | 9500 | 902 | 404
6월 | 4195 | 3614 | 10131 | 995 | 352
7월 | 3076 | 2443 | 7558 | 886 | 332
8월 | 5419 | 4224 | 10883 | 827 | 386
9월 | 3850 | 3164 | 8950 | 957 | 321
10월 | 3926 | 3639 | 10367 | 1033 | 433
11월 | 3542 | 3164 | 10085 | 855 | 236
12월 | 2955 | 2990 | 9643 | 815 | 276
최소 | 2804 | 2443 | 7558 | 815 | 236
최대 | 5419 | 4761 | 11700 | 1098 | 433
평균 | 3864 | 3597 | 9795 | 935 | 335
적용 | 3870 | 3600 | 9800 | 940 | 340
나. 분뇨처리장 운영현황(2007년)
구 분 | 정화조 원수 수질 (mg/l)
월 별 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
1월 | 3853 | 3595 | 9331 | 849 | 379
2월 | 5443 | 5252 | 11802 | 934 | 436
3월 | 7560 | 12391 | 13887 | 1030 | 540
4월 | 2804 | 3609 | 9158 | 1018 | 337
5월 | 7645 | 10538 | 9831 | 1228 | 720
6월 | 4195 | 3614 | 10131 | 995 | 352
7월 | 6965 | 8799 | 7287 | 1237 | 639
8월 | 6527 | 10991 | 9224 | 723 | 370
9월 | 8710 | 9466 | 11175 | 940 | 428
10월 | 9383 | 12740 | 11566 | 956 | 258
11월 | 8870 | 11119 | 13275 | 1008 | 495
12월 | 9109 | 10929 | 12965 | 993 | 321
최소 | 2804 | 3595 | 7287 | 723 | 258
최대 | 9383 | 12740 | 13887 | 1237 | 720
평균 | 6755 | 8587 | 10803 | 993 | 440
적용 | 6760 | 8590 | 10800 | 990 | 440

## 4.6처리시설별계획유입수질
4.6 처리시설별 계획유입수질

## 4.6.1당진-유입수질
4.6.1 당진하수처리시설 계획유입수질
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도인구(인) |  |  | 83050 | 87180 | 129860 | 141380
일최대 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  | 25414 | 26677 | 39737 | 43262
| 지하수 |  | 2542 | 2667 | 3974 | 4326
| 분 뇨 |  | 85 | 85 | 85 | 85
| 하수량총괄 |  | 28041 | 29429 | 43796 | 47673
오염 부하량 원단위 | 생활오수 (g/인·일) | BOD | 59.9 | 61.2 | 62.4 | 63.1
|  | COD | 49.3 | 50.4 | 51.4 | 52.1
|  | SS | 68.2 | 70.6 | 72.7 | 73.9
|  | T-N | 13.008 | 13.238 | 13.678 | 13.928
|  | T-P | 2.145 | 2.188 | 2.269 | 2.314
| 연계분뇨 (mg/L) | BOD | 3380 | 3380 | 3380 | 3380
|  | COD | 5390 | 5390 | 5390 | 5390
|  | SS | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
|  | T-N | 450 | 450 | 450 | 450
|  | T-P | 80 | 80 | 80 | 80
오염 부하량 (kg/일) | 생활오수 | BOD | 4974.7 | 5335.4 | 8103.3 | 8921.1
|  | COD | 4094.4 | 4393.9 | 6674.8 | 7365.9
|  | SS | 5664 | 6154.9 | 9440.8 | 10448
|  | T-N | 1080.31 | 1154.09 | 1776.23 | 1969.14
|  | T-P | 178.142 | 190.75 | 294.652 | 327.153
| 연계분뇨 | BOD | 287.3 | 287.3 | 287.3 | 287.3
|  | COD | 458.2 | 458.2 | 458.2 | 458.2
|  | SS | 612 | 612 | 612 | 612
|  | T-N | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25
|  | T-P | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
| 계 | BOD | 5262 | 5622.7 | 8390.6 | 9208.4
|  | COD | 4552.6 | 4852.1 | 7133 | 7824.1
|  | SS | 6276 | 6766.9 | 10052.8 | 11060
|  | T-N | 1118.56 | 1192.34 | 1814.48 | 2007.39
|  | T-P | 184.942 | 197.55 | 301.452 | 333.953
유입하수수질 (mg/L) |  | BOD | 187.7 | 191.1 | 191.6 | 193.2
|  | COD | 162.4 | 164.9 | 162.9 | 164.1
|  | SS | 223.8 | 229.9 | 229.5 | 232
|  | T-N | 39.89 | 40.52 | 41.43 | 42.11
|  | T-P | 6.595 | 6.713 | 6.883 | 7.005

## 4.6.2고대부곡-유입수질
4.6.2 고대부곡지구 하수처리시설 계획유입수질
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도인구(인) |  |  | 7290 | 7310 | 7290 | 7280
일최대 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  | 2231 | 2237 | 2231 | 2228
| 공장폐수 |  | 23627 | 23627 | 23627 | 23627
| 종업원 |  | 2728 | 2728 | 2728 | 2728
| 폐기물 침출수 |  | 182 | 182 | 182 | 182
| 음식물류 폐기물 탈리액 |  | 30 | 30 | 30 | 30
| 지하수 |  | 496 | 497 | 496 | 495
| 하수량총괄 |  | 29294 | 29301 | 29294 | 29290
오염 부하량 원단위 | 생활오수 (g/인·일) | BOD | 61.3 | 61.6 | 62.6 | 63.1
|  | COD | 50.5 | 50.7 | 51.7 | 52.1
|  | SS | 70.7 | 71.3 | 73.1 | 73.9
|  | T-N | 13.188 | 13.288 | 13.718 | 13.928
|  | T-P | 2.177 | 2.197 | 2.275 | 2.314
| 종업원 잡배수 (mg/L) | BOD | 200.3 | 201.3 | 204.6 | 206.2
|  | COD | 165 | 165.7 | 168.9 | 170.2
|  | SS | 231 | 233 | 238.9 | 241.5
|  | T-N | 43.09 | 43.42 | 44.82 | 45.51
|  | T-P | 7.113 | 7.179 | 7.434 | 7.561
| 공장폐수 (mg/L) | BOD | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2
|  | T-N | 37.13 | 37.13 | 37.13 | 37.13
|  | T-P | 7.634 | 7.634 | 7.634 | 7.634
| 매립장 침출수 (mg/L) | BOD | 150 | 150 | 150 | 150
|  | COD | 310 | 310 | 310 | 310
|  | SS | 150 | 150 | 150 | 150
|  | T-N | 105 | 105 | 105 | 105
|  | T-P | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64
| 음식물류 폐기물 탈리액 (mg/L) | BOD | 380 | 380 | 380 | 380
|  | COD | 940 | 940 | 940 | 940
|  | SS | 2450 | 2450 | 2450 | 2450
|  | T-N | 600 | 600 | 600 | 600
|  | T-P | 130 | 130 | 130 | 130
오염 부하량 (kg/일) | 생활오수 | BOD | 446.9 | 450.3 | 456.4 | 459.4
|  | COD | 368.1 | 370.6 | 376.9 | 379.3
|  | SS | 515.4 | 521.2 | 532.9 | 538
|  | T-N | 96.14 | 97.14 | 100 | 101.4
|  | T-P | 15.87 | 16.06 | 16.585 | 16.846
| 공장폐수 | BOD | 2577.7 | 2577.7 | 2577.7 | 2577.7
|  | COD | 3071.5 | 3071.5 | 3071.5 | 3071.5
|  | SS | 1446 | 1446 | 1446 | 1446
|  | T-N | 877.27 | 877.27 | 877.27 | 877.27
|  | T-P | 180.369 | 180.369 | 180.369 | 180.369
| 종업원 잡배수 | BOD | 546.4 | 549.1 | 558.1 | 562.5
|  | COD | 450.1 | 452 | 460.8 | 464.3
|  | SS | 630.2 | 635.6 | 651.7 | 658.8
|  | T-N | 117.55 | 118.45 | 122.27 | 124.15
|  | T-P | 19.404 | 19.584 | 20.28 | 20.626
| 매립장 침출수 | BOD | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
|  | COD | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
|  | SS | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
|  | T-N | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11
|  | T-P | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116
| 음식물류 폐기물 탈리액 | BOD | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
|  | COD | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
|  | SS | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5
|  | T-N | 18 | 18 | 18 | 18
|  | T-P | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
| 계 | BOD | 3609.7 | 3615.8 | 3630.9 | 3638.3
|  | COD | 3974.3 | 3978.7 | 3993.8 | 3999.7
|  | SS | 2692.4 | 2703.6 | 2731.4 | 2743.6
|  | T-N | 1128.07 | 1129.97 | 1136.65 | 1139.93
|  | T-P | 219.659 | 220.029 | 221.25 | 221.857
유입하수수질 (mg/L) |  | BOD | 123.2 | 123.4 | 123.9 | 124.2
|  | COD | 135.7 | 135.8 | 136.3 | 136.6
|  | SS | 91.9 | 92.3 | 93.2 | 93.7
|  | T-N | 38.51 | 38.56 | 38.8 | 38.92
|  | T-P | 7.498 | 7.509 | 7.553 | 7.574

## 4.6.3합덕-유입수질
4.6.3 합덕하수처리시설 계획유입수질
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도인구(인) |  |  | 10330 | 13280 | 13280 | 13120
일최대 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  | 2232 | 2868 | 2869 | 2834
| 지하수 |  | 223 | 287 | 287 | 283
| 하수량총괄 |  | 2455 | 3155 | 3156 | 3117
오염 부하량 원단위 | 생활오수 (g/인·일) | BOD | 46.2 | 48.4 | 49.2 | 49.6
|  | COD | 38 | 39.8 | 40.6 | 40.9
|  | SS | 52.1 | 56 | 57.4 | 58.1
|  | T-N | 10.118 | 10.438 | 10.778 | 10.938
|  | T-P | 1.667 | 1.726 | 1.788 | 1.818
오염 부하량 (kg/일) | 생활오수 | BOD | 477.2 | 642.8 | 653.4 | 650.8
|  | COD | 392.5 | 528.5 | 539.2 | 536.6
|  | SS | 538.2 | 743.7 | 762.3 | 762.3
|  | T-N | 104.52 | 138.62 | 143.13 | 143.51
|  | T-P | 17.22 | 22.921 | 23.745 | 23.852
유입하수수질 (mg/L) |  | BOD | 194.4 | 203.7 | 207 | 208.8
|  | COD | 159.9 | 167.5 | 170.8 | 172.2
|  | SS | 219.2 | 235.7 | 241.5 | 244.6
|  | T-N | 42.57 | 43.94 | 45.35 | 46.04
|  | T-P | 7.014 | 7.265 | 7.524 | 7.652

## 4.6.4신평-유입수질
4.6.4 신평하수처리시설 계획유입수질
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도인구(인) |  |  | 10530 | 10480 | 14700 | 15070
일최대 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  | 2938 | 2925 | 4102 | 4205
| 지하수 |  | 294 | 293 | 410 | 421
| 하수량총괄 |  | 3232 | 3218 | 4512 | 4626
오염 부하량 원단위 | 생활오수 (g/인·일) | BOD | 59.1 | 61.6 | 62.6 | 63.1
|  | COD | 48.6 | 50.7 | 51.7 | 52.1
|  | SS | 66.9 | 71.3 | 73.1 | 73.9
|  | T-N | 12.918 | 13.288 | 13.718 | 13.928
|  | T-P | 2.129 | 2.197 | 2.275 | 2.314
오염 부하량 (kg/일) | 생활오수 | BOD | 622.3 | 645.6 | 920.2 | 950.9
|  | COD | 511.8 | 531.3 | 760 | 785.1
|  | SS | 704.5 | 747.2 | 1074.6 | 1113.7
|  | T-N | 136.03 | 139.26 | 201.65 | 209.89
|  | T-P | 22.418 | 23.025 | 33.443 | 34.872
유입하수수질 (mg/L) |  | BOD | 192.5 | 200.6 | 203.9 | 205.6
|  | COD | 158.4 | 165.1 | 168.4 | 169.7
|  | SS | 218 | 232.2 | 238.2 | 240.7
|  | T-N | 42.09 | 43.28 | 44.69 | 45.37
|  | T-P | 6.936 | 7.155 | 7.412 | 7.538

## 4.6.5송악-유입수질
4.6.5 송악하수처리시설 계획유입수질
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도인구(인) |  |  | 12760 | 13450 | 13430 | 13360
일최대 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  | 3905 | 4116 | 4110 | 4089
| 지하수 |  | 390 | 412 | 411 | 409
| 하수량총괄 |  | 4295 | 4528 | 4521 | 4498
오염 부하량 원단위 | 생활오수 (g/인·일) | BOD | 61.3 | 61.6 | 62.6 | 63.1
|  | COD | 50.5 | 50.7 | 51.7 | 52.1
|  | SS | 70.7 | 71.3 | 73.1 | 73.9
|  | T-N | 13.188 | 13.288 | 13.718 | 13.928
|  | T-P | 2.177 | 2.197 | 2.275 | 2.314
오염 부하량 (kg/일) | 생활오수 | BOD | 782.2 | 828.5 | 840.7 | 843
|  | COD | 644.4 | 681.9 | 694.3 | 696.1
|  | SS | 902.1 | 959 | 981.7 | 987.3
|  | T-N | 168.28 | 178.72 | 184.23 | 186.08
|  | T-P | 27.779 | 29.55 | 30.553 | 30.915
유입하수수질 (mg/L) |  | BOD | 182.1 | 183 | 186 | 187.4
|  | COD | 150 | 150.6 | 153.6 | 154.8
|  | SS | 210 | 211.8 | 217.1 | 219.5
|  | T-N | 39.18 | 39.47 | 40.75 | 41.37
|  | T-P | 6.468 | 6.526 | 6.758 | 6.873

## 4.6.6중흥-유입수질
4.6.6 중흥하수처리시설 계획유입수질
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도인구(인) |  |  | 4660 | 4670 | 6860 | 8940
일최대 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  | 1426 | 1429 | 2099 | 2735
| 지하수 |  | 142 | 143 | 210 | 274
| 하수량총괄 |  | 1568 | 1572 | 2309 | 3009
오염 부하량 원단위 | 생활오수 (g/인·일) | BOD | 61.3 | 61.6 | 62.6 | 63.1
|  | COD | 50.5 | 50.7 | 51.7 | 52.1
|  | SS | 70.7 | 71.3 | 73.1 | 73.9
|  | T-N | 13.188 | 13.288 | 13.718 | 13.928
|  | T-P | 2.177 | 2.197 | 2.275 | 2.314
오염 부하량 (kg/일) | 생활오수 | BOD | 285.7 | 287.7 | 429.4 | 564.1
|  | COD | 235.3 | 236.8 | 354.7 | 465.8
|  | SS | 329.5 | 333 | 501.5 | 660.7
|  | T-N | 61.46 | 62.05 | 94.11 | 124.52
|  | T-P | 10.145 | 10.26 | 15.607 | 20.687
유입하수수질 (mg/L) |  | BOD | 182.2 | 183 | 186 | 187.5
|  | COD | 150.1 | 150.6 | 153.6 | 154.8
|  | SS | 210.1 | 211.8 | 217.2 | 219.6
|  | T-N | 39.2 | 39.47 | 40.76 | 41.38
|  | T-P | 6.47 | 6.527 | 6.759 | 6.875

## 4.6.7순성-유입수질
4.6.7 순성하수처리시설 계획유입수질
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도인구(인) |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
일최대 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  | 592 | 592 | 592 | 592
| 지하수 |  | 59 | 59 | 59 | 59
| 하수량총괄 |  | 651 | 651 | 651 | 651
오염 부하량 원단위 | 생활오수 (g/인·일) | BOD | 61.3 | 61.6 | 62.6 | 63.1
|  | COD | 50.5 | 50.7 | 51.7 | 52.1
|  | SS | 70.7 | 71.3 | 73.1 | 73.9
|  | T-N | 13.188 | 13.288 | 13.718 | 13.928
|  | T-P | 2.177 | 2.197 | 2.275 | 2.314
오염 부하량 (kg/일) | 생활오수 | BOD | 134.9 | 135.5 | 137.7 | 138.8
|  | COD | 111.1 | 111.5 | 113.7 | 114.6
|  | SS | 155.5 | 156.9 | 160.8 | 162.6
|  | T-N | 29.01 | 29.23 | 30.18 | 30.64
|  | T-P | 4.789 | 4.833 | 5.005 | 5.091
유입하수수질 (mg/L) |  | BOD | 207.2 | 208.1 | 211.5 | 213.2
|  | COD | 170.7 | 171.3 | 174.7 | 176
|  | SS | 238.9 | 241 | 247 | 249.8
|  | T-N | 44.56 | 44.9 | 46.36 | 47.07
|  | T-P | 7.356 | 7.424 | 7.688 | 7.82

## 4.6.8삽교천-유입수질
4.6.8 삽교천하수처리시설 계획유입수질
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도인구(인) |  |  | 0 | 665 | 665 | 665
관광인구(인) |  | 숙박객 | 134 | 134 | 134 | 134
|  | 일귀객 | 15975 | 15975 | 15975 | 15975
일최대 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  | 0 | 179 | 179 | 179
| 관광오수 |  | 493 | 493 | 493 | 493
| 지하수 |  | 49 | 67 | 67 | 67
| 하수량총괄 |  | 542 | 739 | 739 | 739
오염 부하량 원단위 | 생활오수 (g/인·일) | BOD | 61.3 | 61.6 | 62.6 | 63.1
|  | COD | 50.5 | 50.7 | 51.7 | 52.1
|  | SS | 70.7 | 71.3 | 73.1 | 73.9
|  | T-N | 13.188 | 13.288 | 13.718 | 13.928
|  | T-P | 2.177 | 2.197 | 2.275 | 2.314
| 관광오수 (g/인·일) (숙박객) | BOD | 21.1 | 22 | 22.4 | 22.6
|  | COD | 17.4 | 18.1 | 18.5 | 18.6
|  | SS | 23.9 | 25.5 | 26.1 | 26.4
|  | T-N | 4.61 | 4.74 | 4.9 | 4.97
|  | T-P | 0.761 | 0.785 | 0.813 | 0.827
| 관광오수 (g/인·일) (일귀객) | BOD | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.8
|  | COD | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6
|  | SS | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9
|  | T-N | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.49
|  | T-P | 0.228 | 0.235 | 0.244 | 0.248
오염 부하량 (kg/일) | 생활오수 | BOD | 0 | 41 | 41.6 | 42
|  | COD | 0 | 33.7 | 34.4 | 34.6
|  | SS | 0 | 47.4 | 48.6 | 49.1
|  | T-N | 0 | 8.84 | 9.12 | 9.26
|  | T-P | 0 | 1.461 | 1.513 | 1.539
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 2.8 | 2.9 | 3 | 3
|  | COD | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5
|  | SS | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5
|  | T-N | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.67
|  | T-P | 0.102 | 0.105 | 0.109 | 0.111
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 100.6 | 105.4 | 107 | 108.6
|  | COD | 83.1 | 86.3 | 87.9 | 89.5
|  | SS | 115 | 121.4 | 124.6 | 126.2
|  | T-N | 22.05 | 22.68 | 23.48 | 23.8
|  | T-P | 3.642 | 3.754 | 3.898 | 3.962
| 계 | BOD | 103.4 | 149.3 | 151.6 | 153.6
|  | COD | 85.4 | 122.4 | 124.8 | 126.6
|  | SS | 118.2 | 172.2 | 176.7 | 178.8
|  | T-N | 22.67 | 32.16 | 33.26 | 33.73
|  | T-P | 3.744 | 5.32 | 5.52 | 5.612
유입하수수질 (mg/L) |  | BOD | 190.8 | 202 | 205.1 | 207.8
|  | COD | 157.6 | 165.6 | 168.9 | 171.3
|  | SS | 218.1 | 233 | 239.1 | 241.9
|  | T-N | 41.83 | 43.52 | 45.01 | 45.64
|  | T-P | 6.908 | 7.199 | 7.47 | 7.594