## 2005당진집계
당진하수처리시설 2005년 운영현황
구 분 |  | 유입유량 | 방류량 | 유입수질 (㎎/ℓ) | [6 empty] | 최종침전지 유출수질(방류수질) (㎎/ℓ) | [6 empty] | 케익량 | 대장균군수 |  | 방류수질 초과횟수 (회)
[19 empty] | 유입수 | 방류수
|  | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ton/일 | 개/mL | 개/mL
1월 | 최소 | 9490 | 8510 | 4.8 | 8.19 | 89.2 | 52.6 | 68 | 18.4 | 2.7 | 5 | 7.25 | 2.4 | 7.1 | 2 | 3.84 | 1.12 | 0 | 16850 | 0
| 최대 | 11390 | 9990 | 10.6 | 8.65 | 278.3 | 158.1 | 258.3 | 52.8 | 11.52 | 10.3 | 7.7 | 9.1 | 9 | 5 | 22.56 | 2.24 | 10.21 | 36775 | 128
| 평균 | 10647 | 9199 | 6.8 | 8.43 | 161 | 89.5 | 136.6 | 32.8 | 5.954 | 7.5 | 7.51 | 4.8 | 8 | 3.6 | 10.467 | 1.605 | 7.04 | 25733 | 7
2월 | 최소 | 8980 | 7830 | 3.8 | 7.98 | 100.6 | 55.4 | 74 | 19.2 | 3.3 | 4 | 7.05 | 1.9 | 6.4 | 1.5 | 4.32 | 1.12 | 0 | 16600 | 0
| 최대 | 14130 | 12100 | 7.9 | 8.94 | 213 | 167.6 | 280 | 58.8 | 20.16 | 8.6 | 8.18 | 8.3 | 10.2 | 8.5 | 15.36 | 2.96 | 14.74 | 38275 | 92
| 평균 | 11196 | 9647 | 5.8 | 8.51 | 148.5 | 85.8 | 138.6 | 32.886 | 6.135 | 6.2 | 7.59 | 4.6 | 8.1 | 3.7 | 10.886 | 1.551 | 8.85 | 26309 | 6
3월 | 최소 | 10410 | 8680 | 5 | 7.96 | 98.1 | 61.6 | 80 | 16.8 | 2.88 | 5.5 | 7.08 | 2.7 | 7.9 | 2 | 2.4 | 1.2 | 0 | 13850 | 0
| 최대 | 17560 | 16180 | 10.5 | 8.9 | 297.6 | 219.7 | 326.7 | 67.2 | 14.4 | 11 | 7.86 | 8.7 | 10.6 | 7.5 | 18.72 | 2.32 | 10.08 | 38200 | 0
| 평균 | 12062 | 10332 | 8.2 | 8.41 | 171 | 104.1 | 159.1 | 35.355 | 6.213 | 8.4 | 7.55 | 5.9 | 9.2 | 4.1 | 11.133 | 1.695 | 9.12 | 25250 | 0
4월 | 최소 | 10120 | 8830 | 9.7 | 7.69 | 88.8 | 56.6 | 80 | 20.8 | 2.7 | 10.1 | 7.21 | 2.7 | 7.1 | 1 | 6.24 | 1.28 | 0 | 14850 | 0 | 4 | T-P 4회 | 4/4, 5, 20, 25
| 최대 | 17130 | 15520 | 18 | 8.16 | 261 | 222.1 | 346.7 | 64.8 | 11.52 | 16.9 | 7.47 | 9 | 10.4 | 6 | 18.72 | 2.4 | 10.17 | 61000 | 69
| 평균 | 12064 | 10312 | 12.9 | 8.02 | 159.9 | 99.2 | 172.3 | 36.893 | 6.616 | 13.1 | 7.38 | 5.4 | 8.7 | 3.3 | 11.968 | 1.712 | 8.96 | 24800 | 2
5월 | 최소 | 10460 | 9110 | 14.7 | 7.62 | 100.5 | 58.7 | 114 | 25.6 | 4.2 | 15 | 7.31 | 3 | 7.4 | 1.5 | 7.68 | 0.32 | 0 | 14900 | 0 | 2 | T-N 1회 | 5/6
| 최대 | 16690 | 15040 | 19.2 | 8.31 | 283.2 | 217.1 | 516.7 | 68.4 | 12 | 19.5 | 7.56 | 7.2 | 10.8 | 7 | 21.6 | 2.24 | 10.37 | 81500 | 61
| 평균 | 12054 | 10186 | 16.9 | 8.02 | 169.8 | 110.2 | 203.4 | 40.8 | 7.272 | 17.1 | 7.42 | 5.6 | 8.5 | 3.2 | 12.759 | 1.342 | 9.27 | 30001 | 2
6월 | 최소 | 11040 | 9670 | 16.5 | 7.77 | 80.4 | 47.4 | 80 | 19.2 | 3 | 16.1 | 7.15 | 2.9 | 6.6 | 2.5 | 1.92 | 1.12 | 6.77 | 15300 | 0 | 4 | T-P 4회 | 6/10, 17, 21 ,28
| 최대 | 17660 | 15590 | 22.2 | 8.16 | 345.6 | 226.4 | 466.7 | 57.6 | 13.44 | 23 | 7.5 | 7.8 | 9.7 | 6 | 19.2 | 3.04 | 12.83 | 95000 | 184
| 평균 | 13174 | 11319 | 20.3 | 7.98 | 162 | 104 | 195.7 | 36.8 | 7.216 | 20.7 | 7.38 | 5.3 | 8.4 | 3.7 | 9.568 | 1.68 | 9.7 | 34936 | 14
7월 | 최소 | 12310 | 11050 | 20.2 | 7.62 | 70.8 | 43.1 | 74 | 12 | 3.3 | 20.2 | 6.88 | 0.5 | 4.4 | 1 | 4.8 | 1.12 | 0 | 14650 | 0 | 2 | T-P 2회 | 7/11, 18
| 최대 | 19200 | 17920 | 24 | 8.39 | 177 | 168.3 | 540 | 63.6 | 12.48 | 24.3 | 7.48 | 6.7 | 8 | 4.5 | 19.2 | 2.4 | 10.18 | 91000 | 56
| 평균 | 15939 | 14272 | 22.5 | 7.95 | 104 | 87.8 | 183.6 | 35.381 | 6.693 | 22.9 | 7.29 | 2.4 | 6 | 2.5 | 9.337 | 1.657 | 9.3 | 33131 | 5
8월 | 최소 | 14660 | 13300 | 20 | 7.63 | 50.2 | 39 | 62 | 13.6 | 3.6 | 20.8 | 7.01 | 0.6 | 4.8 | 1 | 3.84 | 0.88 | 0 | 13950 | 0 | 1 | T-P 1회 | 8/5
| 최대 | 19460 | 17900 | 24.3 | 8.03 | 160.2 | 129.7 | 263.3 | 43.2 | 10.56 | 24.9 | 7.5 | 5.8 | 7.2 | 4 | 13.44 | 2.36 | 10.56 | 72500 | 82
| 평균 | 17398 | 16104 | 23 | 7.89 | 87.4 | 68.8 | 151.4 | 28.503 | 5.82 | 23.6 | 7.24 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | 7.527 | 1.495 | 7.17 | 29141 | 8
9월 | 최소 | 13660 | 11970 | 17.5 | 7.58 | 65.7 | 48.7 | 72.5 | 20 | 2.7 | 18 | 7.15 | 0.8 | 4.8 | 1 | 3.84 | 0.8 | 0 | 11850 | 0 | 4 | T-P 4회 | 9/8, 14, 20, 23
| 최대 | 19720 | 18190 | 23.6 | 8.27 | 188.7 | 123.4 | 335 | 46.8 | 10.08 | 24.8 | 7.54 | 4.3 | 7.3 | 3.5 | 15.84 | 2.4 | 11.4 | 62500 | 59
| 평균 | 16468 | 15043 | 21.1 | 8.04 | 105.1 | 78.7 | 173.8 | 31.013 | 6.4 | 21.6 | 7.4 | 2.2 | 5.9 | 2.3 | 9.872 | 1.656 | 7.17 | 32879 | 7
10월 | 최소 | 12900 | 11380 | 17 | 7.48 | 52.8 | 42.4 | 70 | 20.8 | 3.9 | 16.8 | 6.67 | 1.3 | 5.3 | 0.5 | 6.24 | 1.36 | 0 | 13200 | 0 | 5 | T-P 5회 | 10/6, 13, 28, 29, 30
| 최대 | 19300 | 18000 | 20.5 | 8.22 | 285.4 | 148 | 400 | 46.8 | 11.04 | 20.5 | 7.49 | 6.7 | 7.2 | 5 | 12.48 | 2.4 | 9.81 | 96500 | 61
| 평균 | 14980 | 13557 | 18.6 | 7.92 | 129.1 | 74.9 | 184.1 | 33.265 | 6.693 | 18.9 | 7.25 | 3.6 | 6.4 | 3.1 | 9.383 | 1.76 | 6.88 | 35869 | 4
11월 | 최소 | 12510 | 10930 | 12.7 | 7.19 | 83.2 | 51.5 | 87.5 | 20.8 | 3.3 | 12 | 7 | 1 | 5.7 | 1 | 7.68 | 1.28 | 0 | 12650 | 0
| 최대 | 15380 | 13640 | 19.6 | 9.36 | 205.2 | 150.3 | 400 | 49.2 | 11.04 | 19 | 8.26 | 8.1 | 9 | 6.5 | 11.04 | 1.92 | 10.04 | 57000 | 49
| 평균 | 13517 | 11900 | 16 | 8.2 | 120 | 95.5 | 199.6 | 31.72 | 7.623 | 16.3 | 7.5 | 3.5 | 7.2 | 3.3 | 9.76 | 1.528 | 7.46 | 29465 | 2
12월 | 최소 | 12360 | 10700 | 6.4 | 8.1 | 84.4 | 53.9 | 76.7 | 21.6 | 4.2 | 8 | 7.49 | 2.3 | 6.3 | 2 | 7.2 | 1.52 | 0 | 8350 | 0
| 최대 | 14540 | 12350 | 13.9 | 8.91 | 238.5 | 159.9 | 320 | 48 | 12.48 | 14.4 | 7.99 | 8.6 | 8.9 | 7.3 | 12.96 | 2.16 | 11.4 | 45550 | 0
| 평균 | 13258 | 11446 | 9.7 | 8.46 | 141.1 | 98.2 | 177.6 | 34.09 | 8.357 | 10.8 | 7.63 | 4.6 | 7.7 | 3.2 | 10.889 | 1.806 | 8.88 | 21925 | 0
계 | 최소 | 8980 | 7830 | 3.8 | 7.19 | 50.2 | 39 | 62 | 12 | 2.7 | 4 | 6.67 | 0.5 | 4.4 | 0.5 | 1.92 | 0.32 | 0 | 8350 | 0 | 22 | T-N 1회
| 최대 | 19720 | 18190 | 24.3 | 9.36 | 345.6 | 226.4 | 540 | 68.4 | 20.16 | 24.9 | 8.26 | 9.1 | 10.8 | 8.5 | 22.56 | 3.04 | 14.74 | 96500 | 184 |  | T-P 21회
| 평균 | 13563.0833 | 11943.0833 | 15.15 | 8.1525 | 138.2417 | 91.3917 | 172.9833 | 34.1255 | 6.7493 | 15.5917 | 7.4283 | 4.225 | 7.475 | 3.175 | 10.2957 | 1.6239 | 8.3167 | 29119.9167 | 4.75

## 2005당진처리장
1월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2006-01-01 | 9490 | 8510 | 8 | 8.31 | 97.2 | 57.7 | 102 | 20.8 | 4.2 | [6 empty] | 12.5529 | 5.7357 | [5 empty] | 13 | 10.2 | 7.36 | 1.8 | 2800 | 1830 | 0.65357 | 110.7143 | 21.1336
2006-01-02 | 11330 | 9660 | 8 | 8.19 | 102.2 | 62.1 | 118 | 22.4 | 4.2 | [6 empty] | 14.9868 | 4.8042 | [5 empty] | 13 | 9.9 | 7.23 | 1.7 | 2890 | 1840 | 0.63668 | 110.7266 | 21.1367
2006-01-03 | 11390 | 9970 | 10.6 | 8.23 | 171.6 | 127.8 | 225 | 45.6 | 6.72 | 94.6 | 42.2 | 96 | 84.2 | 39.7 | 66 | 15.0661 | 4.7789 | 10.9937 | 5.9242 | 31.25 | 5.45 | 2.62 | 13 | 10.5 | 7.23 | 1.4 | 2970 | 1980 | 0.66667 | 104.3771 | 21.1276 | 0.060697 | 0.18027
2006-01-04 | 10230 | 8930 | 8.8 | 8.41 | 89.2 | 64.5 | 74 | 27.2 | 4.8 | 76.6 | 50.8 | 98 | 64.4 | 48.4 | 90 | 13.5317 | 5.3208 | 15.9269 | 4.7244 | 8.1633 |  |  | 13 | 10.5 | 7.24 | 1.5 | 3060 | 2050 | 0.66993 | 117.6471 | 22.3481 | 0.04047 | 0.12384
2006-01-05 | 10700 | 9230 | 7.5 | 8.45 | 123 | 66.2 | 114 | 34.4 | 3.3 | 89.6 | 52.5 | 94 | 84.6 | 46.6 | 82 | 14.1534 | 5.0871 | 5.5804 | 11.2381 | 12.766 | 5.73 | 2.74 | 13 | 10 | 7.28 | 1.5 | 3150 | 2100 | 0.66667 | 117.4603 | 22.9536 | 0.054017 | 0.17015
2006-01-06 | 10730 | 9320 | 8.9 | 8.35 | 129.6 | 71.5 | 94 | 28 | 4.5 | 96.4 | 51.3 | 84 | 92.1 | 47.8 | 74 | 14.1931 | 5.0729 | 4.4606 | 6.8226 | 11.9048 |  |  | 13 | 10 | 7.18 | 1.7 | 3170 | 2140 | 0.67508 | 148.265 | 22.4466 | 0.058599 | 0.18576
2006-01-07 | 9900 | 8640 | 8.7 | 8.5 | 104.4 | 60.3 | 80 | 32 | 2.7 | 89.8 | 48 | 80 | 84.9 | 43.6 | 60 | 13.0952 | 5.4982 | 5.4566 | 9.1667 | 25 |  |  | 13 | 10.5 | 7.17 | 1.5 | 3330 | 2210 | 0.66366 | 114.1141 | 20.4127 | 0.047445 | 0.15799
2006-01-08 | 10680 | 9300 | 8.3 | 8.38 | 235.2 | 116.7 | 205 | 45.6 | 9.12 | 99.8 | 66.2 | 136.7 | 90.3 | 49.4 | 98 | 14.127 | 5.0966 | 9.519 | 25.3776 | 28.3102 |  |  | 13 | 8.1 | 7.65 | 1.5 | 3300 | 2210 | 0.6697 | 145.4545 | 20.2596 | 0.054933 | 0.18128
2006-01-09 | 10540 | 9090 | 8.4 | 8.42 | 91.4 | 63.9 | 116 | 28 | 4.5 | [6 empty] | 13.9418 | 5.1643 | [5 empty] | 15 | 9.3 | 7.41 | 1.4 | 3370 | 2240 | 0.66469 | 127.5964 | 23.6325
2006-01-10 | 11060 | 9650 | 6.1 | 8.34 | 211.1 | 140.5 | 200 | 51.6 | 11.52 | 105.2 | 60.1 | 106 | 80.4 | 44.8 | 70 | 14.6296 | 4.9215 | 23.5741 | 25.4576 | 33.9623 | 5.51 | 2.59 | 13 | 7 | 7.36 | 1.7 | 3060 | 2070 | 0.67647 | 117.6471 | 20.4939 | 0.054623 | 0.16715
2006-01-11 | 10040 | 8680 | 5.8 | 8.33 | 118.2 | 66.2 | 96 | 20 | 3.3 | 108.6 | 51.8 | 88 | 96.9 | 49.5 | 78 | 13.2804 | 5.4215 | 10.7735 | 4.4402 | 11.3636 |  |  | 13 | 6 | 7.29 | 1.6 | 3260 | 2230 | 0.68405 | 122.6994 | 22.2432 | 0.056096 | 0.18287
2006-01-12 | 11060 | 9470 | 4.9 | 8.44 | 126.6 | 66.3 | 96 | 20 | 3.36 | 109.4 | 55.6 | 92 | 88.8 | 53.2 | 84 | 14.6296 | 4.9215 | 18.83 | 4.3165 | 8.6957 | 5.8 | 2.64 | 13 | 5.9 | 7.49 | 1.4 | 3280 | 2280 | 0.69512 | 134.1463 | 21.1178 | 0.056284 | 0.18461
2006-01-13 | 9730 | 8670 | 5.3 | 8.52 | 161.8 | 86 | 94 | 25.6 | 4.5 | 104.4 | 52.1 | 80 | 91.2 | 47.5 | 70 | 12.8704 | 5.5942 | 12.6437 | 8.8292 | 12.5 |  |  | 13 | 6.4 | 7.4 | 1.4 | 3350 | 2310 | 0.68955 | 140.2985 | 21.4513 | 0.049791 | 0.1668
2006-01-14 | 10740 | 9240 | 6 | 8.47 | 272.6 | 158.1 | 215 | 52.8 | 9.6 | 160.2 | 69.1 | 108 | 124.4 | 50.7 | 80 | 14.2063 | 5.0682 | 22.3471 | 26.6281 | 25.9259 |  |  | 13 | 6.3 | 7.49 | 1.3 | 3130 | 2130 | 0.68051 | 134.1853 | 20.5819 | 0.080236 | 0.25114
2006-01-15 | 11340 | 9510 | 6.9 | 8.39 | 274.8 | 139.4 | 258.3 | 49.2 | 9.12 | 150 | 61.4 | 116 | 113.2 | 43.6 | 88 | 15 | 4.8 | 24.5333 | 28.9902 | 24.1379 |  |  | 13 | 6.8 | 7.48 | 1.7 | 3240 | 2210 | 0.6821 | 148.1481 | 21.2615 | 0.074474 | 0.24129
2006-01-16 | 10590 | 9000 | 5.9 | 8.34 | 106.8 | 52.6 | 112 | 27.2 | 3.9 | [6 empty] | 14.0079 | 5.1399 | [5 empty] | 13 | 6.7 | 7.33 | 1.5 | 3330 | 2260 | 0.67868 | 135.1351 | 22.2017
2006-01-17 | 10290 | 9230 | 6.9 | 8.44 | 136 | 61.3 | 80 | 18.4 | 6 | 140.1 | 68.3 | 122 | 123.4 | 50.8 | 78 | 13.6111 | 5.2898 | 11.9201 | 25.6223 | 36.0656 | 5.44 | 2.67 | 13 | 8 | 7.24 | 1.4 | 3370 | 2310 | 0.68546 | 121.6617 | 27.3501 | 0.070825 | 0.23868
2006-01-18 | 10970 | 9340 | 8.1 | 8.49 | 225.8 | 87.9 | 196 | 31.2 | 5.7 | 113.8 | 50.3 | 84 | 100.1 | 47.3 | 78 | 14.5106 | 4.9619 | 12.0387 | 5.9642 | 7.1429 |  |  | 13 | 8.8 | 7.38 | 1.5 | 3290 | 2290 | 0.69605 | 142.8571 | 27.5851 | 0.062738 | 0.20641
2006-01-19 | 10820 | 9250 | 6 | 8.42 | 151.8 | 69.8 | 116 | 30 | 8.64 | 119.2 | 48.6 | 90 | 101.1 | 44.4 | 86 | 14.3122 | 5.0307 | 15.1846 | 8.642 | 4.4444 | 5.21 | 2.55 | 13 | 6.9 | 7.36 | 1.5 | 3410 | 2350 | 0.68915 | 140.7625 | 17.8821 | 0.060299 | 0.20562
2006-01-20 | 10250 | 9270 | 4.9 | 8.49 | 125.2 | 70.9 | 68 | 27.2 | 4.8 | 179.1 | 93.9 | 180 | 92.4 | 59.2 | 74 | 13.5582 | 5.3104 | 48.4087 | 36.9542 | 58.8889 |  |  | 13 | 6 | 7.31 | 1.4 | 3320 | 2310 | 0.69578 | 126.506 | 20.4272 | 0.053622 | 0.17803
2006-01-21 | 10930 | 9140 | 5 | 8.58 | 150.9 | 75.7 | 86 | 23.2 | 4.2 | 128.1 | 64.1 | 94 | 122.4 | 56.9 | 76 | 14.4577 | 4.9801 | 4.4496 | 11.2324 | 19.1489 |  |  | 13 | 6.3 | 7.41 | 2.2 | 3490 | 2450 | 0.70201 | 137.5358 | 17.9388 | 0.072055 | 0.25147
2006-01-22 | 10390 | 8930 | 6 | 8.37 | 278.3 | 133.3 | 231.7 | 45.6 | 8.64 | 116.6 | 57.1 | 116 | 108.6 | 43.1 | 106 | 13.7434 | 5.2389 | 6.8611 | 24.5184 | 8.6207 |  |  | 13 | 6.5 | 7.31 | 1.6 | 3670 | 2560 | 0.69755 | 149.8638 | 21.8919 | 0.057792 | 0.2121
2006-01-23 | 10830 | 9140 | 6 | 8.41 | 114.6 | 60.4 | 128 | 27.2 | 4.5 | [6 empty] | 14.3254 | 5.026 | [5 empty] | 13 | 6.8 | 7.26 | 1.7 | 3520 | 2470 | 0.7017 | 127.8409 | 21.2728
2006-01-24 | 10730 | 9070 | 6.7 | 8.46 | 160.2 | 83.2 | 84 | 31.2 | 6.9 | 143.6 | 56.9 | 96 | 125.4 | 50 | 88 | 14.1931 | 5.0729 | 12.6741 | 12.1265 | 8.3333 | 5.56 | 2.78 | 13 | 7.2 | 7.37 | 2 | 3460 | 2420 | 0.69942 | 144.5087 | 17.4028 | 0.073099 | 0.25292
2006-01-25 | 10820 | 9120 | 6 | 8.55 | 159.6 | 82.6 | 90 | 30.4 | 6.3 | 131.2 | 56.8 | 86 | 115.4 | 51.6 | 78 | 14.3122 | 5.0307 | 12.0427 | 9.1549 | 9.3023 |  |  | 13 | 7 | 7.55 | 1.5 | 3370 | 2370 | 0.70326 | 139.4659 | 16.9146 | 0.069645 | 0.2347
2006-01-26 | 10930 | 9340 | 7.7 | 8.52 | 168 | 130 | 165 | 44.4 | 10.56 | 124.8 | 63 | 86 | 116.4 | 50.8 | 82 | 14.4577 | 4.9801 | 6.7308 | 19.3651 | 4.6512 | 5.16 | 2.56 | 13 | 7.9 | 7.56 | 1.2 | 3490 | 2470 | 0.70774 | 117.4785 | 16.4249 | 0.068523 | 0.23915
2006-01-27 | 10770 | 9280 | 6.5 | 8.52 | 156 | 83.4 | 94 | 25.6 | 3.9 | 101.6 | 52.3 | 84 | 95.4 | 49 | 76 | 14.246 | 5.054 | 6.1024 | 6.3098 | 9.5238 |  |  | 13 | 6.5 | 7.46 | 1.3 | 3550 | 2520 | 0.70986 | 129.5775 | 17.0412 | 0.054403 | 0.19313
2006-01-28 | 10590 | 9030 | 7 | 8.61 | 167.1 | 80.2 | 100 | 27.2 | 4.8 | 150.9 | 67.6 | 118 | 132.6 | 47.7 | 78 | 14.0079 | 5.1399 | 12.1272 | 29.4379 | 33.8983 |  |  | 13 | 7.6 | 7.48 | 1.3 | 3490 | 2490 | 0.71347 | 123.2092 | 17.355 | 0.075631 | 0.26395
2006-01-29 | 11080 | 9990 | 6.9 | 8.35 | 265.8 | 138.7 | 245 | 46.8 | 8.64 | 140.1 | 71.5 | 153.3 | 115.2 | 49.6 | 100 | 14.6561 | 4.9126 | 17.773 | 30.6294 | 34.7684 |  |  | 13 | 8 | 7.5 | 1.7 | 3420 | 2420 | 0.7076 | 128.655 | 22.0019 | 0.070154 | 0.23993
2006-01-30 | 10630 | 9160 | 5.5 | 8.36 | 142.5 | 74.4 | 112 | 33.6 | 5.4 | [6 empty] | 14.0608 | 5.1206 | [5 empty] | 13 | 7.1 | 7.38 | 1.4 | 3450 | 2430 | 0.70435 | 130.4348 | 17.2541
2006-01-31 | 10470 | 9000 | 4.8 | 8.65 | 172.2 | 142.6 | 240 | 44.4 | 6.24 | 120.6 | 45.5 | 68 | 84.2 | 42.9 | 64 | 13.8492 | 5.1989 | 30.1824 | 5.7143 | 5.8824 | 5.27 | 2.62 | 13 | 5 | 7.51 | 1.7 | 3410 | 2450 | 0.71848 | 134.8974 | 16.652 | 0.048595 | 0.16571
최소 | 9490 | 8510 | 4.8 | 8.19 | 89.2 | 52.6 | 68 | 18.4 | 2.7 | 76.6 | 42.2 | 68 | 64.4 | 39.7 | 60 | 12.5529 | 4.7789 | 4.4496 | 4.3165 | 4.4444 | 5.16 | 2.55 | 13 | 5 | 7.17 | 1.2 | 2800 | 1830 | 0.63668 | 104.3771 | 16.4249 | 0.04047 | 0.12384
최대 | 11390 | 9990 | 10.6 | 8.65 | 278.3 | 158.1 | 258.3 | 52.8 | 11.52 | 179.1 | 93.9 | 180 | 132.6 | 59.2 | 106 | 15.0661 | 5.7357 | 48.4087 | 36.9542 | 58.8889 | 5.8 | 2.78 | 15 | 10.5 | 7.65 | 2.2 | 3670 | 2560 | 0.71848 | 149.8638 | 27.5851 | 0.080236 | 0.26395
평균 | 10647 | 9199 | 6.8 | 8.43 | 161 | 89.5 | 136.6 | 32.8 | 5.954 | 119.8 | 58.3 | 102.2 | 101.1 | 48.3 | 80.2 | 14.1 | 5.12 | 14.4 | 15.5 | 19 | 5.46 | 2.64 | 13 | 7.7 | 7.38 | 1.5 | 3303 | 2271 | 0.69 | 130 | 20.7 | 0.06 | 0.2
합계 | 330050 | 285160 | [20 empty] | 405
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2006-01-01 | 9.8 | 7.43 | 3.8 | 7.8 | 3.5 | 9.6 | 1.6 | 15.1042 | 5.5613 | 96.0905 | 86.4818 | 96.5686 | 53.8462 | 61.9048 | 10171 | 107.176 | 0.64 | 0.4 |  |  | 105 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20200 | 0
2006-01-02 | 10.2 | 7.35 | 3.6 | 7.5 | 4 | 9.12 | 1.44 | 18.0328 | 4.6582 | 96.4775 | 87.9227 | 96.6102 | 59.2857 | 65.7143 | 10041 | 88.6231 | 0.65 | 0.4 |  |  | 105 |  |  | 37 |  |  | 70 | 0 | 2 | 7.93 |  | 17800 | 0
2006-01-03 | 10.1 | 7.45 | 2.4 | 7.8 | 3 | 9.12 | 1.6 | 18.1283 | 4.6336 | 98.6014 | 93.8967 | 98.6667 | 80 | 76.1905 | 10161 | 89.2098 | 0.68 | 0.43 | 0.61 | 0.41 | 105 | 1.55 | 1.04 | 27 | 3.01 | 1.69 | 63 | 20 | 4 | 9.88 | 81.2 | 35050 | 0
2006-01-04 | 10.3 | 7.49 | 2.5 | 8.4 | 3.5 | 10.56 | 1.68 | 16.282 | 5.1591 | 97.1973 | 86.9767 | 95.2703 | 61.1765 | 65 | 10581 | 103.4311 | 0.66 | 0.41 |  |  | 105 |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26050 | 0
2006-01-05 | 10 | 7.52 | 4.9 | 7.7 | 3.5 | 4.32 | 1.44 | 17.0301 | 4.9324 | 96.0163 | 88.3686 | 96.9298 | 87.4419 | 56.3636 | 10518 | 98.2991 | 0.66 | 0.43 | 0.59 | 0.39 | 105 | 1.33 | 0.85 | 33 | 2.67 | 1.49 | 68 | 0 | 3 | 9.83 | 81.9 | 21700 | 0
2006-01-06 | 10.2 | 7.48 | 4.2 | 8.8 | 4.5 | 7.68 | 1.12 | 17.0778 | 4.9187 | 96.7593 | 87.6923 | 95.2128 | 72.5714 | 75.1111 | 10503 | 97.8844 | 0.67 | 0.44 |  |  | 105 |  |  | 29 |  |  | 52 | 20 | 3 | 8.83 | 80.7 | 17250 | 0
2006-01-07 | 9.3 | 7.61 | 5.4 | 8.4 | 5 | 22.56 | 1.44 | 15.7568 | 5.331 | 94.8276 | 86.0697 | 93.75 | 29.5 | 46.6667 | 10145 | 102.4747 | 0.65 | 0.41 |  |  | 126 |  |  | 33 |  |  | 54 | 0 | 2 | 9.98 | 81.8 | 20800 | 0
2006-01-08 | 8.2 | 7.64 | 6.9 | 8.1 | 3.5 | 15.36 | 1.6 | 16.9982 | 4.9417 | 97.0663 | 93.0591 | 98.2927 | 66.3158 | 82.4561 | 10499 | 98.3052 | 0.68 | 0.44 |  |  | 122 |  |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34050 | 0
2006-01-09 | 8.9 | 7.5 | 4.7 | 7.6 | 4 | 10.08 | 1.44 | 16.7754 | 5.0073 | 94.8578 | 88.1064 | 96.5517 | 64 | 68 | 10469 | 99.3264 | 0.67 | 0.42 |  |  | 107 |  |  | 35 |  |  | 58 | 0 | 3 | 9.78 |  | 22500 | 0
2006-01-10 | 6.2 | 7.45 | 8.6 | 8.2 | 3.5 | 15.36 | 1.84 | 17.6031 | 4.7719 | 95.9261 | 94.1637 | 98.25 | 70.2326 | 84.0278 | 10551 | 95.3978 | 0.72 | 0.48 | 0.69 | 0.46 | 105 | 1.89 | 1.28 | 37 | 2.89 | 1.59 | 65 | 20 | 2 | 9.56 | 81.5 | 36725 | 0
2006-01-11 | 5 | 7.45 | 7.5 | 7.8 | 4.5 | 7.2 | 1.44 | 15.9796 | 5.2567 | 93.6548 | 88.2175 | 95.3125 | 64 | 56.3636 | 10729 | 106.8625 | 0.7 | 0.46 |  |  | 105 |  |  | 29 |  |  | 61 | 0 | 3 | 9.8 | 81.3 | 18400 | 0
2006-01-12 | 5.8 | 7.64 | 4.3 | 7.7 | 4.5 | 3.84 | 1.36 | 17.6031 | 4.7719 | 96.6035 | 88.3861 | 95.3125 | 80.8 | 59.5238 | 10691 | 96.6637 | 0.74 | 0.48 | 0.68 | 0.45 | 105 | 2.45 | 1.65 | 29 | 3.16 | 1.74 | 57 | 0 | 4 | 9.58 | 81.3 | 23450 | 0
2006-01-13 | 6 | 7.62 | 5.1 | 7.9 | 4.5 | 7.68 | 1.2 | 15.4862 | 5.4242 | 96.848 | 90.814 | 95.2128 | 70 | 73.3333 | 10648 | 109.4347 | 0.75 | 0.49 |  |  | 105 |  |  | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24733 | 0
2006-01-14 | 7 | 7.54 | 4.1 | 8.2 | 4 | 12 | 1.84 | 17.0937 | 4.9141 | 98.496 | 94.8134 | 98.1395 | 77.2727 | 80.8333 | 10621 | 98.892 | 0.73 | 0.48 |  |  | 105 |  |  | 31 |  |  | 62 | 20 | 4 | 10.21 | 80.4 | 35525 | 0
2006-01-15 | 6.9 | 7.55 | 4 | 8.2 | 3 | 11.52 | 1.76 | 18.0487 | 4.6541 | 98.5444 | 94.1176 | 98.8386 | 76.5854 | 80.7018 | 10579 | 93.2892 | 0.74 | 0.49 |  |  | 105 |  |  | 32 |  |  | 58 | 0 | 2 | 9.38 |  | 31775 | 0
2006-01-16 | 6.5 | 7.42 | 4.7 | 7.8 | 4 | 8.64 | 1.36 | 16.855 | 4.9837 | 95.5993 | 85.1711 | 96.4286 | 68.2353 | 65.1282 | 10576 | 99.8678 | 0.72 | 0.47 |  |  | 105 |  |  | 38 |  |  | 58 | 20 | 4 | 9.78 |  | 17950 | 0
2006-01-17 | 7.5 | 7.46 | 6.1 | 7.1 | 2.5 | 3.84 | 2.24 | 16.3775 | 5.129 | 95.5147 | 88.4176 | 96.875 | 79.1304 | 62.6667 | 10530 | 102.3324 | 0.75 | 0.5 | 0.69 | 0.46 | 84 | 1.56 | 1.07 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32425 | 0
2006-01-18 | 8.5 | 7.56 | 5 | 8.2 | 3.5 | 9.12 | 1.68 | 17.4598 | 4.811 | 97.7857 | 90.6712 | 98.2143 | 70.7692 | 70.5263 | 10388 | 94.6946 | 0.71 | 0.47 |  |  | 84 |  |  | 26 | 3.01 | 1.66 | 75 | 20 | 4 | 9.26 | 80.5 | 18950 | 0
2006-01-19 | 6 | 7.6 | 5 | 7.9 | 4 | 4.32 | 1.68 | 17.2211 | 4.8777 | 96.7062 | 88.6819 | 96.5517 | 85.6 | 80.5556 | 10325 | 95.4251 | 0.79 | 0.53 | 0.59 | 0.38 | 123 | 1.19 | 0.81 | 44 | 2.53 | 1.4 | 75 | 0 | 3 | 9.94 | 81.2 | 32975 | 0
2006-01-20 | 7 | 7.35 | 5.8 | 9 | 4.5 | 6.24 | 1.52 | 16.3139 | 5.149 | 95.3674 | 87.3061 | 93.3824 | 77.0588 | 68.3333 | 10272 | 100.2146 | 0.78 | 0.51 |  |  | 105 |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20950 | 0
2006-01-21 | 6.1 | 7.52 | 3.2 | 8.4 | 2.5 | 10.56 | 1.68 | 17.3961 | 4.8287 | 97.8794 | 88.9036 | 97.093 | 54.4828 | 60 | 10226 | 93.559 | 0.8 | 0.53 |  |  | 126 |  |  | 45 |  |  | 65 | 0 | 2 | 9.53 | 80.8 | 29000 | 0
2006-01-22 | 6.3 | 7.25 | 9.1 | 8 | 3 | 11.04 | 1.76 | 16.5367 | 5.0796 | 96.7301 | 93.9985 | 98.7052 | 75.7895 | 79.6296 | 10172 | 97.9018 | 0.82 | 0.56 |  |  | 105 |  |  | 36 |  |  | 58 | 20 | 3 | 9.27 |  | 36775 | 0
2006-01-23 | 6.5 | 7.37 | 4.9 | 8.2 | 4 | 8.64 | 1.36 | 17.237 | 4.8732 | 95.7243 | 86.4238 | 96.875 | 68.2353 | 69.7778 | 10161 | 93.8227 | 0.79 | 0.53 |  |  | 106 |  |  | 33 |  |  | 63 | 0 | 3 | 9.48 |  | 16850 | 0
2006-01-24 | 6.8 | 7.48 | 6.6 | 7.6 | 3.5 | 13.44 | 1.92 | 17.0778 | 4.9187 | 95.8801 | 90.8654 | 95.8333 | 56.9231 | 72.1739 | 10238 | 95.4147 | 0.81 | 0.54 | 0.66 | 0.45 | 126 | 1.78 | 1.21 | 40 | 2.97 | 1.64 | 62 | 20 | 3 | 9.45 | 80.6 | 25575 | 0
2006-01-25 | 6.1 | 7.61 | 5.6 | 8.3 | 2.5 | 14.4 | 1.52 | 17.2211 | 4.8777 | 96.4912 | 89.9516 | 97.2222 | 52.6316 | 75.873 | 10333 | 95.4991 | 0.82 | 0.54 |  |  | 126 |  |  | 41 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 20800 | 86
2006-01-26 | 8 | 7.58 | 3.2 | 7.8 | 2 | 12.96 | 1.84 | 17.3961 | 4.8287 | 98.0952 | 94 | 98.7879 | 70.8108 | 82.5758 | 10478 | 95.8646 | 0.88 | 0.59 | 0.65 | 0.45 | 126 | 1.6 | 0.45 | 36 | 2.87 | 1.64 | 63 | 0 | 2 | 9.06 | 81.3 | 31775 | 0
2006-01-27 | 6.8 | 7.62 | 3.7 | 8.8 | 3.5 | 12.48 | 1.52 | 17.1415 | 4.9004 | 97.6282 | 89.4484 | 96.2766 | 51.25 | 61.0256 | 10500 | 97.493 | 0.85 | 0.57 |  |  | 126 |  |  | 42 |  |  | 62 | 0 | 4 | 9.21 | 80.6 | 24150 | 0
2006-01-28 | 8.2 | 7.61 | 3.2 | 8 | 3.5 | 13.92 | 1.68 | 16.855 | 4.9837 | 98.085 | 90.0249 | 96.5 | 48.8235 | 65 | 10575 | 99.8584 | 0.82 | 0.54 |  |  | 126 |  |  | 45 |  |  | 64 | 20 | 3 | 9.6 | 81 | 18300 | 0
2006-01-29 | 6.3 | 7.7 | 3.9 | 8.2 | 3.5 | 11.52 | 1.6 | 17.6349 | 4.7633 | 98.5327 | 94.088 | 98.5714 | 75.3846 | 81.4815 | 10535 | 95.0812 | 0.83 | 0.56 |  |  | 95 |  |  | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28625 | 128
2006-01-30 | 5.8 | 7.52 | 3.6 | 7.9 | 3.5 | 12.48 | 1.52 | 16.9187 | 4.9649 | 97.4737 | 89.3817 | 96.875 | 62.8571 | 71.8519 | 10474 | 98.5325 | 0.79 | 0.53 |  |  | 130 |  |  | 48 |  |  | 67 | 0 | 2 | 9.59 |  | 20850 | 0
2006-01-31 | 5 | 7.52 | 3.7 | 8.1 | 3 | 14.88 | 2.08 | 16.664 | 5.0408 | 97.8513 | 94.3198 | 98.75 | 66.4865 | 66.6667 | 10409 | 99.4174 | 0.84 | 0.57 | 0.7 | 0.46 | 126 | 1.69 | 1.15 | 51 | 2.81 | 1.57 | 65 | 0 | 3 | 9.43 | 80.5 | 35775 | 0
최소 | 5 | 7.25 | 2.4 | 7.1 | 2 | 3.84 | 1.12 | 15.1042 | 4.6336 | 93.6548 | 85.1711 | 93.3824 | 29.5 | 46.6667 | 10041 | 88.6231 | 0.64 | 0.4 | 0.59 | 0.38 | 84 | 1.19 | 0.45 | 26 | 2.53 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 16850 | 0
최대 | 10.3 | 7.7 | 9.1 | 9 | 5 | 22.56 | 2.24 | 18.1283 | 5.5613 | 98.6014 | 94.8134 | 98.8386 | 87.4419 | 84.0278 | 10729 | 109.4347 | 0.88 | 0.59 | 0.7 | 0.46 | 130 | 2.45 | 1.65 | 51 | 3.16 | 1.74 | 75 | 20 | 4 | 10.21 | 81.9 | 36775 | 128
평균 | 7.5 | 7.51 | 4.8 | 8 | 3.6 | 10.467 | 1.605 | 16.9 | 4.97 | 96.8 | 90 | 96.8 | 67 | 69.9 | 10423 | 98.1 | 0.75 | 0.49 | 0.65 | 0.43 | 111 | 1.67 | 1.06 | 36 | 2.88 | 1.6 | 47 | 5.8 | 2.2 | 7.04 | 81.04 | 25733 | 7
합계 | [14 empty] | 323099 | [5 empty] | 3434 |  |  | 1130 |  |  | 1447 | 180 | 68 | 218.36
2월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-02-01 | 9900 | 8370 | 3.8 | 8.39 | 117 | 55.4 | 80 | 22.4 | 3.6 | 89.8 | 42.4 | 60 | 69.9 | 37.4 | 52 | 13.0952 | 5.4982 | 22.1604 | 11.7925 | 13.3333 |  |  | 13 | 5 | 7.36 | 1.5 | 3290 | 2360 | 0.71733 | 155.0152 | 16.5168 | 0.039537 | 0.13008
2007-02-02 | 11390 | 9650 | 4.2 | 8.64 | 151 | 65.8 | 84 | 27.2 | 4.5 | 114.8 | 51 | 80 | 90.2 | 44 | 74 | 15.0661 | 4.7789 | 21.4286 | 13.7255 | 7.5 | 5.08 | 2.58 | 13 | 5.1 | 7.59 | 1.3 | 3230 | 2300 | 0.71207 | 154.7988 | 18.5684 | 0.059788 | 0.19312
2007-02-03 | 10870 | 9310 | 5.7 | 8.62 | 161.4 | 95.6 | 144 | 36.8 | 3.9 | 96.2 | 54.5 | 70 | 77.6 | 52.9 | 68 | 14.3783 | 5.0075 | 19.3347 | 2.9358 | 2.8571 |  |  | 13 | 5.6 | 7.77 | 1.4 | 3450 | 2500 | 0.72464 | 127.5362 | 15.4819 | 0.045958 | 0.15855
2007-02-04 | 11310 | 9690 | 5.7 | 8.62 | 199.5 | 86.5 | 124 | 19.2 | 4.2 | 146.4 | 70 | 130 | 108 | 49.5 | 60 | 14.9603 | 4.8127 | 26.2295 | 29.2857 | 53.8462 |  |  | 26 | 5.6 | 7.77 | 1.4 | 3290 | 2410 | 0.73252 | 151.9757 | 14.0414 | 0.069788 | 0.2296
2007-02-05 | 11740 | 9910 | 6 | 8.55 | 210 | 138.7 | 258.3 | 55.2 | 12 | 217.8 | 64 | 146.7 | 116 | 50.6 | 102 | 15.5291 | 4.6365 | 46.7401 | 20.9375 | 30.4703 |  |  | 14 | 6.1 | 7.51 | 1.3 | 3340 | 2400 | 0.71856 | 110.7784 | 16.5468 | 0.076642 | 0.25598
2007-02-06 | 11170 | 9570 | 7.3 | 8.05 | 100.6 | 68.8 | 108 | 24.8 | 4.5 | [6 empty] | 14.7751 | 4.8731 | [5 empty] | 13 | 7.1 | 7.35 | 1.2 | 3310 | 2390 | 0.72205 | 151.0574 | 17.1207
2007-02-07 | 11610 | 10140 | 7.9 | 7.99 | 156.6 | 62.7 | 122 | 33.6 | 4.8 | 128.7 | 58.2 | 116.7 | 100.8 | 41.8 | 82 | 15.3571 | 4.6884 | 21.6783 | 28.1787 | 29.7344 | 5.25 | 2.65 | 14 | 8.1 | 7.21 | 1.2 | 3380 | 2450 | 0.72485 | 142.0118 | 16.4322 | 0.065083 | 0.21998
2007-02-08 | 10870 | 9730 | 6.5 | 8.06 | 108.8 | 59.2 | 108 | 25.6 | 4.5 | [6 empty] | 14.3783 | 5.0075 | [5 empty] | 13 | 8 | 7.16 | 1.3 | 3240 | 2340 | 0.72222 | 160.4938 | 19.29
2007-02-09 | 8980 | 7830 | 6.3 | 8.14 | 101.4 | 67.8 | 92 | 22.4 | 3.9 | [6 empty] | 11.8783 | 6.0615 | [5 empty] | 13 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 3150 | 2210 | 0.70159 | 149.2063 | 16.7318
2007-02-10 | 9790 | 8390 | 6 | 7.98 | 106.8 | 60.9 | 132 | 24 | 4.2 | [6 empty] | 12.9497 | 5.56 | [5 empty] | 6 | 7 | 7.11 | 1.3 | 3050 | 2180 | 0.71475 | 157.377 | 15.2487
2007-02-11 | 10420 | 9120 | 5.8 | 8.54 | 212.4 | 152.2 | 218.3 | 58.8 | 11.04 | 119.6 | 57.9 | 112 | 113 | 54.8 | 108 | 13.7831 | 5.2238 | 5.5184 | 5.3541 | 3.5714 | 5.11 | 2.55 | 13 | 5.9 | 7.52 | 1.4 | 3150 | 2310 | 0.73333 | 171.4286 | 16.2474 | 0.070263 | 0.22133
2007-02-12 | 11010 | 9500 | 5.3 | 8.66 | 135.9 | 77.8 | 120 | 32 | 5.7 | 126.3 | 69 | 104 | 106.8 | 49.1 | 84 | 14.5635 | 4.9439 | 15.4394 | 28.8406 | 19.2308 |  |  | 13 | 6.7 | 7.64 | 1.2 | 3280 | 2370 | 0.72256 | 161.5854 | 16.6807 | 0.067387 | 0.22103
2007-02-13 | 10300 | 8910 | 6.2 | 8.37 | 114.8 | 58.1 | 98 | 23.2 | 3.6 | [6 empty] | 13.6243 | 5.2847 | [5 empty] | 14 | 7.1 | 7.32 | 1.3 | 3200 | 2310 | 0.72188 | 153.125 | 17.0117
2007-02-14 | 10360 | 9020 | 6.1 | 8.69 | 192 | 167.6 | 220 | 57.6 | 10.56 | 101.7 | 62.2 | 96.7 | 98.4 | 42.6 | 62 | 13.7037 | 5.2541 | 3.2448 | 31.5113 | 35.8842 | 5.23 | 2.63 | 14 | 6.5 | 7.54 | 1 | 3340 | 2470 | 0.73952 | 179.6407 | 16.5849 | 0.057372 | 0.19162
2007-02-15 | 11780 | 10050 | 7.3 | 8.69 | 135.9 | 70.1 | 110 | 30.4 | 4.5 | 83.4 | 57.2 | 78 | 78.6 | 52.7 | 72 | 15.582 | 4.6207 | 5.7554 | 7.8671 | 7.6923 |  |  | 13 | 7 | 7.66 | 1 | 3410 | 2530 | 0.74194 | 152.4927 | 19.5357 | 0.051039 | 0.17404
2007-02-16 | 10380 | 9810 | 4.4 | 8.94 | 119.6 | 85.3 | 146.7 | 27.6 | 5.28 | 165 | 94.4 | 326.7 | 118.8 | 58.2 | 120 | 13.7302 | 5.2439 | 28 | 38.3475 | 63.2691 |  |  | 13 | 6 | 7.68 | 0.9 | 3470 | 2630 | 0.75793 | 172.9107 | 22.0747 | 0.066799 | 0.23179
2007-02-17 | 11080 | 9420 | 7 | 8.43 | 125.1 | 67.4 | 143.3 | 30 | 5.76 | 138 | 63.8 | 120 | 126.6 | 48.4 | 86 | 14.6561 | 4.9126 | 8.2609 | 24.1379 | 28.3333 | 5.17 | 2.59 | 13 | 6.8 | 7.51 | 1 | 3500 | 2600 | 0.74286 | 157.1429 | 19.1338 | 0.075334 | 0.26367
2007-02-18 | 14130 | 12100 | 6.7 | 8.77 | 136.4 | 60.7 | 74 | 32.8 | 4.8 | 101.8 | 57.1 | 120 | 96.8 | 51.5 | 82 | 18.6905 | 3.8522 | 4.9116 | 9.8074 | 31.6667 |  |  | 15 | 6.9 | 7.61 | 1 | 3560 | 2620 | 0.73596 | 148.8764 | 18.4282 | 0.07222 | 0.2571
2007-02-19 | 11710 | 10080 | 5.6 | 8.51 | 131.4 | 55.9 | 106 | 20.8 | 3.3 | 116.8 | 42.8 | 94 | 114.5 | 38.2 | 88 | 15.4894 | 4.6483 | 1.9692 | 10.7477 | 6.383 |  |  | 13 | 6 | 7.51 | 1 | 3380 | 2470 | 0.73077 | 192.3077 | 18.0836 | 0.074565 | 0.25203
2007-02-20 | 10710 | 9550 | 5.3 | 8.46 | 114.8 | 62.3 | 110 | 22.4 | 3.6 | [6 empty] | 14.1667 | 5.0824 | [5 empty] | 13 | 6 | 7.47 | 1 | 3320 | 2430 | 0.73193 | 153.6145 | 18.1048
2007-02-21 | 11610 | 10200 | 5.2 | 8.69 | 110.8 | 68.5 | 86 | 25.6 | 4.2 | 97.2 | 71.3 | 126.7 | 84.2 | 47 | 66 | 15.3571 | 4.6884 | 13.3745 | 34.0813 | 47.9084 | 5.05 | 2.68 | 14 | 6.5 | 7.56 | 1.4 | 3330 | 2450 | 0.73574 | 177.1772 | 18.3709 | 0.055181 | 0.18375
2007-02-22 | 11750 | 9570 | 6 | 8.52 | 135 | 72.4 | 78 | 30.4 | 4.8 | 99.3 | 66.5 | 94 | 94.4 | 48.9 | 74 | 15.5423 | 4.6325 | 4.9345 | 26.4662 | 21.2766 |  |  | 13 | 6.2 | 7.44 | 1.5 | 3550 | 2610 | 0.73521 | 185.9155 | 17.8029
2007-02-23 | 11540 | 10010 | 5.9 | 8.67 | 211.8 | 140.4 | 280 | 58.8 | 20.16 | 122.4 | 56.2 | 76 | 119.1 | 43.5 | 58 | 15.2646 | 4.7168 | 2.6961 | 22.5979 | 23.6842 | 4.6 | 2.49 | 14 | 6.1 | 7.6 | 1.3 | 3490 | 2600 | 0.74499 | 191.9771 | 18.6346 | 0.074025 | 0.25835
2007-02-24 | 11910 | 10200 | 5.2 | 8.65 | 156 | 75.8 | 112 | 27.2 | 5.1 | 113.4 | 57 | 102 | 108.8 | 47.6 | 64 | 15.754 | 4.5703 | 4.0564 | 16.4912 | 37.2549 |  |  | 13 | 6 | 7.53 | 1.2 | 3390 | 2470 | 0.72861 | 179.941 | 18.0262 | 0.07185 | 0.24357
2007-02-25 | 11610 | 9910 | 5.7 | 8.75 | 174.9 | 73.6 | 100 | 26.4 | 7.2 | 119.4 | 74.4 | 126 | 108 | 52.8 | 74 | 15.3571 | 4.6884 | 9.5477 | 29.0323 | 41.2698 |  |  | 14 | 5.9 | 8.13 | 1.3 | 3610 | 2740 | 0.759 | 177.2853 | 18.5451 | 0.065289 | 0.23569
2007-02-26 | 12040 | 10080 | 3.9 | 8.86 | 213 | 147.6 | 266.7 | 46.8 | 8.16 | 114.6 | 51.4 | 96 | 105.4 | 47 | 82 | 15.9259 | 4.5209 | 8.0279 | 8.5603 | 14.5833 |  |  | 13 | 4.9 | 7.91 | 1.4 | 3580 | 2690 | 0.7514 | 195.5307 | 18.4704 | 0.06663 | 0.23854
2007-02-27 | 11550 | 9810 | 5.1 | 8.53 | 115.5 | 67.6 | 106 | 29.6 | 4.8 | [6 empty] | 15.2778 | 4.7127 | [5 empty] | 13 | 5.5 | 7.87 | 1.3 | 3460 | 2570 | 0.74277 | 164.7399 | 18.4469
2007-02-28 | 11970 | 10190 | 7 | 8.58 | 208.2 | 138 | 253.3 | 49.2 | 9.12 | 113.4 | 57.8 | 103.3 | 106.2 | 42.4 | 68 | 15.8333 | 4.5474 | 6.3492 | 26.6436 | 34.1723 | 5.01 | 2.71 | 13 | 6.9 | 7.86 | 1.4 | 3480 | 2640 | 0.75862 | 178.1609 | 18.0459 | 0.068664 | 0.23895
최소 | 8980 | 7830 | 3.8 | 7.98 | 100.6 | 55.4 | 74 | 19.2 | 3.3 | 83.4 | 42.4 | 60 | 69.9 | 37.4 | 52 | 11.8783 | 3.8522 | 1.9692 | 2.9358 | 2.8571 | 4.6 | 2.49 | 6 | 4.9 | 7.11 | 0.9 | 3050 | 2180 | 0.70159 | 110.7784 | 14.0414 | 0.039537 | 0.13008
최대 | 14130 | 12100 | 7.9 | 8.94 | 213 | 167.6 | 280 | 58.8 | 20.16 | 217.8 | 94.4 | 326.7 | 126.6 | 58.2 | 120 | 18.6905 | 6.0615 | 46.7401 | 38.3475 | 63.2691 | 5.25 | 2.71 | 26 | 8.1 | 8.13 | 1.5 | 3610 | 2740 | 0.759 | 195.5307 | 22.0747 | 0.076642 | 0.26367
평균 | 11196 | 9647 | 5.8 | 8.51 | 148.5 | 85.8 | 138.6 | 32.886 | 6.135 | 120.3 | 60.9 | 113.3 | 102 | 47.7 | 77.4 | 14.8 | 4.9 | 13.3 | 20.3 | 26.4 | 5.06 | 2.61 | 14 | 6.3 | 7.55 | 1.2 | 3365 | 2466 | 0.73 | 163 | 17.7 | 0.06 | 0.22
합계 | 313490 | 270120 | [20 empty] | 379
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
날짜 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 ㎥/㎡.일 | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-02-01 | 4.3 | 7.5 | 2.9 | 8.2 | 4 | 9.6 | 1.2 | 15.7568 | 5.331 | 97.5214 | 85.1986 | 95 | 57.1429 | 66.6667 | 10452 | 105.5758 | 0.81 | 0.55 |  |  | 126 |  |  | 43 |  |  | 64 | 20 | 3 | 9.57 |  | 25325 | 0
2007-02-02 | 5.8 | 7.64 | 6.7 | 8.8 | 8.5 | 11.04 | 1.36 | 18.1283 | 4.6336 | 95.5629 | 86.6261 | 89.881 | 59.4118 | 69.7778 | 10393 | 91.2467 | 0.79 | 0.54 | 0.71 | 0.37 | 105 | 1.92 | 1.36 | 35 | 2.77 | 1.67 | 65 | 0 | 2 | 10.69 | 83.4 | 27525 | 0
2007-02-03 | 6.1 | 7.89 | 4.9 | 8.7 | 5 | 14.4 | 1.36 | 17.3007 | 4.8553 | 96.9641 | 90.8996 | 96.5278 | 60.8696 | 65.1282 | 10402 | 95.6946 | 0.77 | 0.55 |  |  | 147 |  |  | 49 |  |  | 63 | 20 | 3 | 9.68 | 82.4 | 31275 | 0
2007-02-04 | 6.1 | 7.89 | 8.3 | 8.3 | 5 | 4.32 | 1.2 | 18.001 | 4.6664 | 95.8396 | 90.4046 | 95.9677 | 77.5 | 71.4286 | 10471 | 92.5818 | 0.81 | 0.56 |  |  | 147 |  |  | 46 |  |  | 69 | 0 | 3 | 9.59 |  | 27450 | 0
2007-02-05 | 6 | 7.42 | 7.6 | 7.8 | 3.5 | 11.04 | 1.68 | 18.6853 | 4.4955 | 96.381 | 94.3764 | 98.645 | 80 | 86 | 10390 | 88.5009 | 0.82 | 0.56 |  |  | 126 |  |  | 43 |  |  | 83 | 0 | 3 | 14.58 |  | 37525 | 0
2007-02-06 | 7.2 | 7.21 | 5.9 | 8.1 | 3 | 8.64 | 1.2 | 17.7781 | 4.7249 | 94.1352 | 88.2267 | 97.2222 | 65.1613 | 73.3333 | 10402 | 93.1244 | 0.79 | 0.55 |  |  | 126 |  |  | 47 |  |  | 87 | 20 | 5 | 14.74 |  | 18050 | 0
2007-02-07 | 7.8 | 7.05 | 3.6 | 8.2 | 3.5 | 13.44 | 1.84 | 18.4784 | 4.5458 | 97.7011 | 86.9219 | 97.1311 | 60 | 61.6667 | 10380 | 89.4057 | 0.83 | 0.58 | 0.73 | 0.53 | 127 | 2.09 | 1.51 | 40 | 2.93 | 1.78 | 13 | 0 | 1 | 3.58 | 82.3 | 36475 | 92
2007-02-08 | 7.1 | 7.24 | 4.4 | 7.3 | 4 | 8.64 | 1.6 | 17.3007 | 4.8553 | 95.9559 | 87.6689 | 96.2963 | 66.25 | 64.4444 | 10385 | 95.5382 | 0.81 | 0.55 |  |  | 105 |  |  | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20500 | 0
2007-02-09 | 6.8 | 7.32 | 3.6 | 8.4 | 3 | 6.72 | 1.28 | 14.2925 | 5.8772 | 96.4497 | 87.6106 | 96.7391 | 70 | 67.1795 | 10479 | 116.6927 | 0.78 | 0.52 |  |  | 125 |  |  | 42 |  |  | 60 | 20 | 2 | 9.72 |  | 16600 | 0
2007-02-10 | 6.5 | 7.24 | 4.1 | 8 | 4.5 | 7.2 | 1.2 | 15.5817 | 5.3909 | 96.161 | 86.8637 | 96.5909 | 70 | 71.4286 | 10577 | 108.0388 | 0.81 | 0.55 |  |  | 126 |  |  | 45 |  |  | 67 | 0 | 4 | 9.68 |  | 25875 | 0
2007-02-11 | 6 | 7.57 | 3.8 | 8.3 | 3.5 | 13.92 | 1.76 | 16.5844 | 5.065 | 98.2109 | 94.5466 | 98.3967 | 76.3265 | 84.058 | 10503 | 100.7965 | 0.79 | 0.54 | 0.66 | 0.47 | 126 | 2.24 | 1.62 | 37 | 2.99 | 1.81 | 63 | 10 | 2 | 10.4 | 82.5 | 18400 | 0
2007-02-12 | 5.8 | 7.55 | 3.2 | 8 | 3.5 | 12.48 | 1.28 | 17.5235 | 4.7936 | 97.6453 | 89.7172 | 97.0833 | 61 | 77.5439 | 10511 | 95.4678 | 0.8 | 0.55 |  |  | 126 |  |  | 39 |  |  | 59 | 10 | 3 | 10.56 |  | 25550 | 0
2007-02-13 | 6.8 | 7.46 | 3.5 | 8 | 3 | 10.08 | 1.2 | 16.3934 | 5.124 | 96.9512 | 86.2306 | 96.9388 | 56.5517 | 66.6667 | 10527 | 102.2039 | 0.77 | 0.53 |  |  | 126 |  |  | 43 |  |  | 58 | 20 | 3 | 9.24 |  | 17550 | 0
2007-02-14 | 6 | 7.56 | 5.8 | 6.8 | 2.5 | 14.88 | 1.92 | 16.4889 | 5.0943 | 96.9792 | 95.9427 | 98.8636 | 74.1667 | 81.8182 | 10655 | 102.8475 | 0.83 | 0.58 | 0.74 | 0.54 | 126 | 2.26 | 1.66 | 40 | 3.06 | 1.85 | 58 | 0 | 4 | 9.3 | 81.9 | 37825 | 0
2007-02-15 | 6.6 | 7.62 | 7.3 | 7.9 | 4 | 12 | 1.28 | 18.749 | 4.4802 | 94.6284 | 88.7304 | 96.3636 | 60.5263 | 71.5556 | 10886 | 92.4109 | 0.7 | 0.51 |  |  | 126 |  |  | 40 |  |  | 62 | 20 | 3 | 9.32 | 81.4 | 25350 | 0
2007-02-16 | 6.1 | 7.66 | 6.4 | 10.2 | 7.5 | 14.88 | 1.84 | 16.5208 | 5.0845 | 94.6488 | 88.0422 | 94.8875 | 46.087 | 65.1515 | 10768 | 103.738 | 0.73 | 0.53 |  |  | 104 |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 62
2007-02-17 | 6.6 | 7.48 | 2.9 | 8.9 | 3.5 | 13.92 | 1.76 | 17.6349 | 4.7633 | 97.6819 | 86.7953 | 97.5576 | 53.6 | 69.4444 | 10738 | 96.9134 | 0.76 | 0.55 | 0.69 | 0.49 | 123 | 3.33 | 1.99 | 20 | 3.55 | 2.13 | 57 | 0 | 3 | 9.32 | 80.9 | 29325 | 0
2007-02-18 | 7 | 7.67 | 4.4 | 8.8 | 4 | 15.36 | 1.84 | 22.4893 | 3.7351 | 96.7742 | 85.5025 | 94.5946 | 53.1707 | 61.6667 | 10728 | 75.9236 | 0.79 | 0.56 |  |  | 123 |  |  | 19 |  |  | 48 | 0 | 3 | 9.74 |  | 27750 | 0
2007-02-19 | 5.8 | 7.5 | 6.5 | 8.2 | 4 | 8.64 | 1.2 | 18.6376 | 4.507 | 95.0533 | 85.3309 | 96.2264 | 58.4615 | 63.6364 | 10734 | 91.6652 | 0.79 | 0.55 |  |  | 120 |  |  | 22 |  |  | 40 | 20 | 3 | 9.56 |  | 24675 | 0
2007-02-20 | 5.5 | 7.52 | 4.5 | 7.8 | 3 | 8.64 | 1.28 | 17.046 | 4.9278 | 96.0801 | 87.4799 | 97.2727 | 61.4286 | 64.4444 | 10668 | 99.6078 | 0.78 | 0.55 |  |  | 121 |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0
2007-02-21 | 6.9 | 7.7 | 2 | 6.4 | 1.5 | 9.12 | 1.12 | 18.4784 | 4.5458 | 98.1949 | 90.6569 | 98.2558 | 64.375 | 73.3333 | 10612 | 91.404 | 0.77 | 0.55 | 0.7 | 0.49 | 123 | 3.89 | 2.78 | 22 | 4.39 | 2.73 | 37 | 0 | 3 | 10.9 | 82.4 | 28000 | 0
2007-02-22 | 5.9 | 7.56 | 3.8 | 7.9 | 2.5 | 12 | 1.76 | 18.7013 | 4.4917 | 97.1852 | 89.0884 | 96.7949 | 60.5263 | 63.3333 | 10585 | 90.0851 | 0.77 | 0.56 |  |  | 134 |  |  | 36 |  |  | 40 | 20 | 3 | 10.62 | 81.8 | 20050 | 0
2007-02-23 | 5.4 | 7.66 | 5.5 | 8.1 | 4.5 | 11.04 | 2.96 | 18.367 | 4.5734 | 97.4032 | 94.2308 | 98.3929 | 81.2245 | 85.3175 | 10589 | 91.7591 | 0.75 | 0.55 | 0.71 | 0.55 | 126 | 3.29 | 2.42 | 26 | 4.12 | 2.55 | 42 | 0 | 4 | 9.93 | 82.8 | 35625 | 0
2007-02-24 | 6.6 | 7.68 | 4.2 | 7.8 | 1.5 | 12.48 | 1.84 | 18.9559 | 4.4313 | 97.3077 | 89.7098 | 98.6607 | 54.1176 | 63.9216 | 10575 | 88.7909 | 0.78 | 0.55 |  |  | 126 |  |  | 23 |  |  | 42 | 20 | 4 | 9.84 | 82.1 | 24600 | 0
2007-02-25 | 5.2 | 8.18 | 5.3 | 8.5 | 3.5 | 7.68 | 2.32 | 18.4784 | 4.5458 | 96.9697 | 88.4511 | 96.5 | 70.9091 | 67.7778 | 10606 | 91.3523 | 0.79 | 0.58 |  |  | 126 |  |  | 25 |  |  | 46 | 0 | 4 | 9.24 |  | 25300 | 0
2007-02-26 | 4 | 8.04 | 2.5 | 7.9 | 3 | 11.04 | 1.28 | 19.1628 | 4.3835 | 98.8263 | 94.6477 | 98.8751 | 76.4103 | 84.3137 | 10579 | 87.8654 | 0.79 | 0.58 |  |  | 126 |  |  | 29 |  |  | 47 | 20 | 3 | 9.37 |  | 34775 | 0
2007-02-27 | 5.3 | 7.96 | 3.3 | 8 | 2 | 10.08 | 1.28 | 18.3829 | 4.5695 | 97.1429 | 88.1657 | 98.1132 | 65.9459 | 73.3333 | 10545 | 91.2987 | 0.78 | 0.57 |  |  | 125 |  |  | 28 |  |  | 47 | 0 | 4 | 9.63 |  | 18000 | 0
2007-02-28 | 8.6 | 7.88 | 1.9 | 7.6 | 2.5 | 11.52 | 1.6 | 19.0514 | 4.4091 | 99.0874 | 94.4928 | 99.013 | 76.5854 | 82.4561 | 10763 | 89.9165 | 0.81 | 0.59 | 0.77 | 0.55 | 123 | 3.11 | 2.24 | 36 | 3.89 | 2.34 | 45 | 20 | 4 | 8.99 | 81.3 | 38275 | 0
최소 | 4 | 7.05 | 1.9 | 6.4 | 1.5 | 4.32 | 1.12 | 14.2925 | 3.7351 | 94.1352 | 85.1986 | 89.881 | 46.087 | 61.6667 | 10380 | 75.9236 | 0.7 | 0.51 | 0.66 | 0.37 | 104 | 1.92 | 1.36 | 19 | 2.77 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 16600 | 0
최대 | 8.6 | 8.18 | 8.3 | 10.2 | 8.5 | 15.36 | 2.96 | 22.4893 | 5.8772 | 99.0874 | 95.9427 | 99.013 | 81.2245 | 86 | 10886 | 116.6927 | 0.83 | 0.59 | 0.77 | 0.55 | 147 | 3.89 | 2.78 | 49 | 4.39 | 2.73 | 87 | 20 | 5 | 14.74 | 83.4 | 38275 | 92
평균 | 6.2 | 7.59 | 4.6 | 8.1 | 3.7 | 10.886 | 1.551 | 17.8 | 4.75 | 96.8 | 89.4 | 96.9 | 64.9 | 71.3 | 10568 | 95 | 0.79 | 0.55 | 0.71 | 0.5 | 125 | 2.77 | 1.95 | 34 | 3.46 | 2.11 | 49 | 8.6 | 2.8 | 8.85 | 82.1 | 26309 | 6
합계 | [14 empty] | 295903 | [5 empty] | 3490 |  |  | 958 |  |  | 1362 | 240 | 79 | 247.79
3월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-03-01 | 12200 | 10480 | 6 | 8.62 | 115.8 | 65.9 | 112 | 32 | 5.1 | [6 empty] | 16.1376 | 4.4616 | [5 empty] | 13 | 6.8 | 7.71 | 1.3 | 3430 | 2520 | 0.73469 | 137.0262 | 17.5854
2007-03-02 | 11680 | 9920 | 5.9 | 8.69 | 207.9 | 81.3 | 130 | 38.4 | 4.2 | 139.5 | 67.2 | 140 | 117.8 | 49.6 | 64 | 15.4497 | 4.6603 | 15.5556 | 26.1905 | 54.2857 | 5.04 | 2.66 | 13 | 6.9 | 7.72 | 1.5 | 3470 | 2610 | 0.75216 | 187.3199 | 18.4773 | 0.074533 | 0.25863
2007-03-03 | 11740 | 10190 | 6.5 | 8.65 | 220.8 | 164.6 | 220 | 55.2 | 10.08 | 134.1 | 52.5 | 82 | 112.8 | 43.5 | 64 | 15.5291 | 4.6365 | 15.8837 | 17.1429 | 21.9512 |  |  | 13 | 7.1 | 7.73 | 1.4 | 3320 | 2480 | 0.74699 | 171.6867 | 18.0076 | 0.074977 | 0.24892
2007-03-04 | 12240 | 10520 | 6.2 | 8.74 | 158.6 | 108.4 | 175 | 34.8 | 5.28 | 96.3 | 63.9 | 123.3 | 94.2 | 46.1 | 62 | 16.1905 | 4.4471 | 2.1807 | 27.856 | 49.7161 |  |  | 13 | 6.8 | 7.72 | 1.5 | 3300 | 2480 | 0.75152 | 172.7273 | 17.3939 | 0.065676 | 0.21673
2007-03-05 | 11850 | 10010 | 6.7 | 8.51 | 153.6 | 155.7 | 216.7 | 45.6 | 8.64 | 102.8 | 49.4 | 96 | 96.8 | 45.7 | 88 | 15.6746 | 4.5934 | 5.8366 | 7.4899 | 8.3333 |  |  | 13 | 7.2 | 7.63 | 1.3 | 3320 | 2500 | 0.75301 | 195.7831 | 17.791 | 0.064945 | 0.21562
2007-03-06 | 11830 | 10710 | 6.5 | 8.56 | 126.6 | 67.2 | 106 | 22.4 | 3.9 | [6 empty] | 15.6481 | 4.6012 | [5 empty] | 13 | 7.5 | 7.55 | 1.4 | 3290 | 2470 | 0.75076 | 188.4498 | 20.8606
2007-03-07 | 11840 | 10270 | 7.5 | 8.65 | 184.5 | 84.6 | 136 | 26.4 | 4.8 | 119.4 | 57.3 | 88 | 118.2 | 49.3 | 70 | 15.6614 | 4.5973 | 1.005 | 13.9616 | 20.4545 | 3.81 | 2.33 | 13 | 7.9 | 7.66 | 1.2 | 3650 | 2760 | 0.75616 | 172.6027 | 20.0511 | 0.072072 | 0.26306
2007-03-08 | 11930 | 10170 | 9 | 8.71 | 150.3 | 81.5 | 114 | 24 | 4.5 | 126.6 | 62.9 | 113.3 | 90.4 | 51.6 | 54 | 15.7804 | 4.5626 | 28.594 | 17.965 | 52.3389 |  |  | 13 | 9 | 7.69 | 1.4 | 3580 | 2710 | 0.75698 | 139.6648 | 19.199 | 0.056626 | 0.20272
2007-03-09 | 11760 | 9730 | 8.1 | 8.84 | 158.1 | 84.2 | 138 | 26.4 | 4.2 | 120.3 | 62.9 | 113.3 | 112.8 | 51.4 | 74 | 15.5556 | 4.6286 | 6.2344 | 18.283 | 34.6867 | 4.94 | 2.66 | 13 | 8.2 | 7.74 | 1 | 3750 | 2790 | 0.744 | 186.6667 | 17.0656 | 0.066493 | 0.24935
2007-03-10 | 12510 | 10460 | 9.6 | 8.89 | 187.2 | 85.4 | 126 | 25.6 | 3.6 | 128.1 | 65.8 | 92 | 119.8 | 52.3 | 76 | 16.5476 | 4.3511 | 6.4793 | 20.5167 | 17.3913 |  |  | 14 | 9.2 | 7.8 | 1.3 | 3710 | 2790 | 0.75202 | 177.8976 | 16.8386 | 0.075933 | 0.28171
2007-03-11 | 17560 | 16180 | 6.2 | 8.8 | 103.5 | 72.8 | 228.3 | 16.8 | 2.88 | 121.1 | 74.1 | 266.7 | 75.3 | 46.5 | 106 | 23.2275 | 3.0998 | 37.82 | 37.247 | 60.255 |  |  | 13 | 7.8 | 7.76 | 1.4 | 3570 | 2670 | 0.7479 | 151.2605 | 14.8075 | 0.069621 | 0.24855
2007-03-12 | 12080 | 10070 | 5 | 8.88 | 213.6 | 152.6 | 283.3 | 56.4 | 10.56 | 157.5 | 60.2 | 104 | 141.8 | 51.4 | 94 | 15.9788 | 4.506 | 9.9683 | 14.6179 | 9.6154 |  |  | 13 | 6.8 | 7.63 | 1.5 | 3470 | 2600 | 0.74928 | 170.0288 | 18.0165 | 0.09279 | 0.32198
2007-03-13 | 11840 | 10010 | 6.4 | 8.73 | 148.2 | 68.9 | 118 | 23.2 | 3.9 | [6 empty] | 15.6614 | 4.5973 | [5 empty] | 13 | 7.2 | 7.64 | 1.2 | 3580 | 2670 | 0.74581 | 170.3911 | 18.7815
2007-03-14 | 11420 | 9550 | 7.5 | 8.88 | 130.5 | 80.7 | 94 | 18.4 | 3.9 | 157.1 | 87.9 | 183.3 | 117.2 | 52 | 84 | 15.1058 | 4.7664 | 25.3978 | 40.8419 | 54.1735 | 4.58 | 2.66 | 13 | 8.2 | 7.58 | 1.1 | 3500 | 2600 | 0.74286 | 191.4286 | 16.3797 | 0.071881 | 0.25158
2007-03-15 | 10950 | 9060 | 8.7 | 8.9 | 124.2 | 68.9 | 86 | 20 | 3.9 | 165.8 | 95.6 | 185 | 103.2 | 53.4 | 86 | 14.4841 | 4.971 | 37.7563 | 44.1423 | 53.5135 |  |  | 14 | 8.9 | 7.63 | 1.4 | 3390 | 2510 | 0.74041 | 123.8938 | 15.9906 | 0.062659 | 0.21241
2007-03-16 | 11880 | 10100 | 8.6 | 8.88 | 213.9 | 84.2 | 102 | 22.4 | 4.5 | 165.8 | 76.2 | 130 | 156 | 53.6 | 72 | 15.7143 | 4.5818 | 5.9107 | 29.6588 | 44.6154 | 4.32 | 2.48 | 13 | 9 | 7.52 | 1 | 3600 | 2660 | 0.73889 | 127.7778 | 16.1682 | 0.096767 | 0.34836
2007-03-17 | 15600 | 13830 | 8 | 7.96 | 201 | 162.6 | 306.7 | 51.6 | 9.6 | 114 | 68 | 150 | 88 | 45.7 | 74 | 20.6349 | 3.4892 | 22.807 | 32.7941 | 50.6667 |  |  | 13 | 8.9 | 7.22 | 1.1 | 3460 | 2560 | 0.73988 | 158.9595 | 15.3097 | 0.07458 | 0.25805
2007-03-18 | 11090 | 9500 | 8.9 | 8.06 | 133.6 | 70.6 | 80 | 35.2 | 6.3 | 137.3 | 91.5 | 190 | 102.6 | 49.8 | 80 | 14.6693 | 4.9082 | 25.2731 | 45.5738 | 57.8947 |  |  | 13 | 8 | 7.26 | 1.5 | 3270 | 2390 | 0.73089 | 152.9052 | 15.0221 | 0.065406 | 0.21388
2007-03-19 | 12080 | 10170 | 8.4 | 8.06 | 201.6 | 167.7 | 240 | 55.2 | 10.56 | 151.5 | 87.4 | 176.7 | 144 | 54 | 84 | 15.9788 | 4.506 | 4.9505 | 38.2151 | 52.4618 |  |  | 13 | 9 | 7.27 | 1.2 | 3430 | 2530 | 0.73761 | 166.1808 | 15.2678 | 0.095329 | 0.32698
2007-03-20 | 11910 | 9990 | 8.9 | 8.11 | 127.2 | 82.5 | 110 | 28.8 | 4.5 | [6 empty] | 15.754 | 4.5703 | [5 empty] | 14 | 9.3 | 7.28 | 1.4 | 3390 | 2510 | 0.74041 | 162.2419 | 15.2083
2007-03-21 | 10560 | 9050 | 10 | 8.02 | 165.6 | 77.6 | 100 | 22.4 | 3.9 | 163.1 | 92.2 | 156.7 | 123.4 | 54.9 | 80 | 13.9683 | 5.1545 | 24.3409 | 40.4555 | 48.947 | 4.49 | 2.53 | 13 | 10.7 | 7.27 | 1.2 | 3490 | 2590 | 0.74212 | 174.7851 | 15.8408 | 0.070185 | 0.24494
2007-03-22 | 16910 | 15510 | 9.3 | 7.98 | 98.1 | 61.6 | 90 | 21.6 | 3.6 | 106.5 | 73.8 | 216.7 | 60.6 | 41.6 | 78 | 22.3677 | 3.2189 | 43.0986 | 43.6314 | 64.0055 |  |  | 13 | 10.1 | 7.31 | 1.5 | 3140 | 2320 | 0.73885 | 159.2357 | 13.2724 | 0.061344 | 0.19262
2007-03-23 | 12150 | 10420 | 9.2 | 8.03 | 196.2 | 145.9 | 273.3 | 52.8 | 14.4 | 122.7 | 65.6 | 116.7 | 112.6 | 45.6 | 94 | 16.0714 | 4.48 | 8.2315 | 30.4878 | 19.4516 | 4.33 | 2.41 | 13 | 9.2 | 7.25 | 0.9 | 3700 | 2690 | 0.72703 | 216.2162 | 15.7043 | 0.069503 | 0.25716
2007-03-24 | 11070 | 9350 | 8.9 | 8.07 | 147 | 72.2 | 80 | 23.2 | 4.5 | 140.3 | 90.7 | 180 | 129.6 | 58.2 | 94 | 14.6429 | 4.9171 | 7.6265 | 35.8324 | 47.7778 |  |  | 15 | 9.4 | 7.29 | 1.1 | 3580 | 2600 | 0.72626 | 153.6313 | 14.424 | 0.075328 | 0.26968
2007-03-25 | 11170 | 9410 | 8.6 | 8.13 | 147.9 | 73.7 | 98 | 31.2 | 3.9 | 137.3 | 89.3 | 156.7 | 127.2 | 56.2 | 90 | 14.7751 | 4.8731 | 7.3562 | 37.0661 | 42.5654 |  |  | 13 | 8.9 | 7.32 | 1.1 | 3720 | 2720 | 0.73118 | 174.7312 | 16.2694 | 0.071794 | 0.26707
2007-03-26 | 11320 | 9500 | 9.3 | 8.06 | 297.6 | 152.5 | 243.3 | 56.4 | 11.52 | 218.3 | 86.6 | 153.3 | 155.6 | 54.4 | 84 | 14.9735 | 4.8085 | 28.7219 | 37.1824 | 45.2055 |  |  | 13 | 9.3 | 7.3 | 1.2 | 3550 | 2600 | 0.73239 | 183.0986 | 15.9756 | 0.093264 | 0.33109
2007-03-27 | 11560 | 9630 | 9.5 | 8.03 | 137.4 | 79.7 | 122 | 29.6 | 4.8 | [6 empty] | 15.291 | 4.7087 | [5 empty] | 14 | 10.3 | 7.27 | 1 | 3500 | 2560 | 0.73143 | 191.4286 | 15.6175
2007-03-28 | 10610 | 9050 | 9.8 | 8 | 144.3 | 73.9 | 90 | 37.6 | 3.3 | 151.5 | 100.4 | 230 | 138.6 | 54.3 | 92 | 14.0344 | 5.1303 | 8.5149 | 45.9163 | 60 | 4.11 | 2.33 | 13 | 10 | 7.23 | 1.1 | 3650 | 2680 | 0.73425 | 178.0822 | 15.9122 | 0.075731 | 0.27642
2007-03-29 | 10410 | 8680 | 9.7 | 8.14 | 149.4 | 68 | 108 | 30.4 | 3.3 | 112.8 | 74.5 | 130 | 105.8 | 56.1 | 84 | 13.7698 | 5.2288 | 6.2057 | 24.698 | 35.3846 |  |  | 13 | 10 | 7.33 | 1.2 | 3310 | 2420 | 0.73112 | 145.0151 | 14.8912 | 0.062546 | 0.20703
2007-03-30 | 11260 | 9540 | 10 | 8.01 | 280.8 | 219.7 | 280 | 67.2 | 12 | 152.1 | 62.4 | 114 | 136 | 51.9 | 82 | 14.8942 | 4.8341 | 10.5851 | 16.8269 | 28.0702 | 4.42 | 2.49 | 13 | 10 | 7.2 | 1.1 | 3630 | 2670 | 0.73554 | 165.2893 | 15.23 | 0.079297 | 0.28785
2007-03-31 | 10920 | 9240 | 10.5 | 7.97 | 274.8 | 213.1 | 326.7 | 64.8 | 12.48 | 180.3 | 78.2 | 166.7 | 124 | 49 | 76 | 14.4444 | 4.9846 | 31.2257 | 37.3402 | 54.4091 |  |  | 13 | 11.1 | 7.21 | 0.9 | 3480 | 2520 | 0.72414 | 149.4253 | 15.642 | 0.07314 | 0.25453
최소 | 10410 | 8680 | 5 | 7.96 | 98.1 | 61.6 | 80 | 16.8 | 2.88 | 96.3 | 49.4 | 82 | 60.6 | 41.6 | 54 | 13.7698 | 3.0998 | 1.005 | 7.4899 | 8.3333 | 3.81 | 2.33 | 13 | 6.8 | 7.2 | 0.9 | 3140 | 2320 | 0.72414 | 123.8938 | 13.2724 | 0.056626 | 0.19262
최대 | 17560 | 16180 | 10.5 | 8.9 | 297.6 | 219.7 | 326.7 | 67.2 | 14.4 | 218.3 | 100.4 | 266.7 | 156 | 58.2 | 106 | 23.2275 | 5.2288 | 43.0986 | 45.9163 | 64.0055 | 5.04 | 2.66 | 15 | 11.1 | 7.8 | 1.5 | 3750 | 2790 | 0.75698 | 216.2162 | 20.8606 | 0.096767 | 0.34836
평균 | 12062 | 10332 | 8.2 | 8.41 | 171 | 104.1 | 159.1 | 35.355 | 6.213 | 139.3 | 74.5 | 148.2 | 115.6 | 50.7 | 80.2 | 16 | 4.58 | 16.4 | 30.1 | 41.9 | 4.45 | 2.51 | 13 | 8.7 | 7.47 | 1.2 | 3491 | 2586 | 0.74 | 168 | 16.5 | 0.07 | 0.26
합계 | 373930 | 320300 | [20 empty] | 409
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-03-01 | 6.6 | 7.75 | 2.7 | 7.9 | 3.5 | 11.04 | 1.44 | 19.4175 | 4.326 | 97.6684 | 88.0121 | 96.875 | 65.5 | 71.7647 | 10733 | 87.9754 | 0.79 | 0.56 |  |  | 126 |  |  | 39 |  |  | 50 | 0 | 2 | 9.15 |  | 22150 | 0
2007-03-02 | 6.7 | 7.86 | 6.2 | 8.5 | 2.5 | 9.12 | 1.2 | 18.5898 | 4.5186 | 97.0178 | 89.5449 | 98.0769 | 76.25 | 71.4286 | 10672 | 91.3699 | 0.77 | 0.55 | 0.66 | 0.49 | 126 | 2.55 | 1.91 | 31 | 3.21 | 2.15 | 52 | 0 | 3 | 9.14 | 83.5 | 30850 | 0
2007-03-03 | 6.8 | 7.81 | 4.4 | 8.2 | 2 | 13.92 | 1.84 | 18.6853 | 4.4955 | 98.0072 | 95.0182 | 99.0909 | 74.7826 | 81.746 | 10745 | 91.5247 | 0.76 | 0.55 |  |  | 126 |  |  | 30 |  |  | 46 | 20 | 2 | 9.26 | 82.9 | 32050 | 0
2007-03-04 | 7.7 | 7.85 | 3.4 | 8.4 | 4.5 | 13.44 | 1.36 | 19.4811 | 4.3119 | 97.8562 | 92.2509 | 97.4286 | 61.3793 | 74.2424 | 10651 | 87.018 | 0.77 | 0.56 |  |  | 124 |  |  | 33 |  |  | 47 | 0 | 4 | 9.31 | 82.5 | 38175 | 0
2007-03-05 | 7 | 7.67 | 4.6 | 8.1 | 3 | 12 | 1.68 | 18.8604 | 4.4538 | 97.0052 | 94.7977 | 98.6156 | 73.6842 | 80.5556 | 10734 | 90.5823 | 0.76 | 0.54 |  |  | 126 |  |  | 33 |  |  | 51 | 20 | 4 | 9.51 |  | 30975 | 0
2007-03-06 | 7.3 | 7.63 | 3.8 | 7.9 | 3.5 | 9.12 | 1.44 | 18.8286 | 4.4613 | 96.9984 | 88.244 | 96.6981 | 59.2857 | 63.0769 | 10709 | 90.5241 | 0.76 | 0.55 |  |  | 105 |  |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18150 | 0
2007-03-07 | 7.2 | 7.76 | 3.1 | 8.7 | 2 | 11.52 | 1.76 | 18.8445 | 4.4575 | 98.3198 | 89.7163 | 98.5294 | 56.3636 | 63.3333 | 10599 | 89.5186 | 0.75 | 0.55 | 0.73 | 0.54 | 126 | 2.84 | 2.12 | 32 | 2.95 | 1.88 | 52 | 0 | 2 | 9.39 | 84 | 25950 | 0
2007-03-08 | 8.8 | 7.72 | 4.5 | 8.3 | 2.5 | 10.08 | 1.52 | 18.9877 | 4.4239 | 97.006 | 89.816 | 97.807 | 58 | 66.2222 | 10709 | 89.7653 | 0.77 | 0.56 |  |  | 125 |  |  | 33 |  |  | 49 | 20 | 3 | 9.21 | 82.4 | 17250 | 0
2007-03-09 | 9 | 7.78 | 5.5 | 9.1 | 2.5 | 6.72 | 1.6 | 18.7172 | 4.4879 | 96.5212 | 89.1924 | 98.1884 | 74.5455 | 61.9048 | 10721 | 91.165 | 0.75 | 0.54 | 0.74 | 0.52 | 152 | 2.41 | 1.81 | 43 | 3.09 | 2.01 | 54 | 0 | 3 | 9.33 | 82.8 | 27675 | 0
2007-03-10 | 9.1 | 7.79 | 6.7 | 9.6 | 4.5 | 10.56 | 1.84 | 19.9109 | 4.2188 | 96.4209 | 88.7588 | 96.4286 | 58.75 | 48.8889 | 10673 | 85.3157 | 0.77 | 0.56 |  |  | 145 |  |  | 41 |  |  | 55 | 0 | 3 | 9.05 | 83 | 29075 | 0
2007-03-11 | 7 | 7.81 | 7.6 | 10.4 | 7.5 | 2.4 | 1.68 | 27.9484 | 3.0055 | 92.657 | 85.7143 | 96.7148 | 85.7143 | 41.6667 | 10712 | 61.0023 | 0.8 | 0.58 |  |  | 144 |  |  | 41 |  |  | 51 | 20 | 4 | 8.76 | 82.8 | 23000 | 0
2007-03-12 | 5.5 | 7.78 | 5.8 | 8.9 | 3.5 | 8.64 | 1.6 | 19.2265 | 4.369 | 97.2846 | 94.1678 | 98.7646 | 84.6809 | 84.8485 | 10610 | 87.8311 | 0.78 | 0.57 |  |  | 126 |  |  | 32 |  |  | 53 | 0 | 2 | 9.44 |  | 19650 | 0
2007-03-13 | 7 | 7.71 | 4.8 | 8 | 4 | 9.12 | 1.44 | 18.8445 | 4.4575 | 96.7611 | 88.389 | 96.6102 | 60.6897 | 63.0769 | 10678 | 90.1858 | 0.78 | 0.56 |  |  | 124 |  |  | 34 |  |  | 50 | 0 | 4 | 9.44 |  | 26500 | 0
2007-03-14 | 7.5 | 7.71 | 5.6 | 9 | 5 | 6.24 | 1.44 | 18.176 | 4.6215 | 95.7088 | 88.8476 | 94.6809 | 66.087 | 63.0769 | 10586 | 92.697 | 0.74 | 0.53 | 0.72 | 0.51 | 146 | 2.54 | 1.85 | 40 | 3.11 | 2.02 | 54 | 0 | 4 | 9.45 | 82.4 | 24375 | 0
2007-03-15 | 8.4 | 7.76 | 4.9 | 9.3 | 4.5 | 7.68 | 1.52 | 17.428 | 4.8198 | 96.0548 | 86.5022 | 94.7674 | 61.6 | 61.0256 | 10537 | 96.2283 | 0.76 | 0.54 |  |  | 142 |  |  | 43 |  |  | 74 | 40 | 4 | 9.66 | 82 | 18450 | 0
2007-03-16 | 8.2 | 7.66 | 6.4 | 10.2 | 4 | 10.08 | 1.76 | 18.9082 | 4.4425 | 97.0079 | 87.886 | 96.0784 | 55 | 60.8889 | 10507 | 88.4428 | 0.79 | 0.57 | 0.7 | 0.51 | 144 | 2.25 | 1.64 | 43 | 2.83 | 1.82 | 56 | 0 | 3 | 9.35 | 83.1 | 13850 | 0
2007-03-17 | 8.4 | 7.27 | 7.8 | 10.4 | 6 | 11.52 | 1.84 | 24.8289 | 3.3832 | 96.1194 | 93.6039 | 98.0437 | 77.6744 | 80.8333 | 10456 | 67.0256 | 0.76 | 0.55 |  |  | 146 |  |  | 43 |  |  | 55 | 0 | 3 | 9.37 | 83.4 | 36950 | 0
2007-03-18 | 8.9 | 7.08 | 5.7 | 10.1 | 4.5 | 18.72 | 2.32 | 17.6508 | 4.759 | 95.7335 | 85.6941 | 94.375 | 46.8182 | 63.1746 | 10561 | 95.2299 | 0.77 | 0.55 |  |  | 144 |  |  | 40 |  |  | 51 | 20 | 2 | 9.35 | 81.9 | 24500 | 0
2007-03-19 | 8.6 | 7.33 | 7.1 | 9.1 | 3.5 | 16.8 | 2.08 | 19.2265 | 4.369 | 96.4782 | 94.5736 | 98.5417 | 69.5652 | 80.303 | 10504 | 86.9536 | 0.79 | 0.57 |  |  | 146 |  |  | 36 |  |  | 53 | 0 | 4 | 9.32 |  | 36250 | 0
2007-03-20 | 9 | 7.37 | 5.4 | 8.8 | 4 | 10.08 | 1.44 | 18.9559 | 4.4313 | 95.7547 | 89.3333 | 96.3636 | 65 | 68 | 10589 | 88.9085 | 0.78 | 0.55 |  |  | 146 |  |  | 40 |  |  | 58 | 20 | 4 | 9.99 |  | 25000 | 0
2007-03-21 | 11 | 7.33 | 5.8 | 10 | 6 | 10.56 | 1.44 | 16.8073 | 4.9978 | 96.4976 | 87.1134 | 94 | 52.8571 | 63.0769 | 10699 | 101.3163 | 0.76 | 0.55 | 0.75 | 0.53 | 146 | 2.42 | 1.75 | 44 | 3.04 | 1.99 | 50 | 0 | 2 | 9.18 | 83.6 | 16750 | 0
2007-03-22 | 10.3 | 7.35 | 5.8 | 10.6 | 5.5 | 10.08 | 1.52 | 26.9139 | 3.1211 | 94.0877 | 82.7922 | 93.8889 | 53.3333 | 57.7778 | 10869 | 64.2756 | 0.81 | 0.57 |  |  | 144 |  |  | 39 |  |  | 57 | 20 | 2 | 9.46 | 83 | 19000 | 0
2007-03-23 | 8.7 | 7.38 | 7.2 | 10.1 | 4 | 11.04 | 2.24 | 19.3379 | 4.3438 | 96.3303 | 93.0775 | 98.5364 | 79.0909 | 84.4444 | 10677 | 87.8765 | 0.82 | 0.58 | 0.73 | 0.52 | 147 | 2.73 | 1.98 | 38 | 3 | 1.95 | 51 | 0 | 4 | 9.14 | 83.4 | 33750 | 0
2007-03-24 | 8.8 | 7.43 | 8.3 | 9.5 | 4 | 10.56 | 1.84 | 17.619 | 4.7676 | 94.3537 | 86.8421 | 95 | 54.4828 | 59.1111 | 10642 | 96.1337 | 0.76 | 0.55 |  |  | 168 |  |  | 50 |  |  | 53 | 20 | 4 | 9.77 | 83.7 | 14050 | 0
2007-03-25 | 8.4 | 7.46 | 8.7 | 9.5 | 5 | 12 | 1.6 | 17.7781 | 4.7249 | 94.1176 | 87.1099 | 94.898 | 61.5385 | 58.9744 | 10560 | 94.5389 | 0.79 | 0.57 |  |  | 147 |  |  | 42 |  |  | 59 | 0 | 3 | 10.08 | 82.1 | 16650 | 0
2007-03-26 | 9.2 | 7.31 | 7.3 | 9.8 | 4.5 | 13.44 | 2.16 | 18.0169 | 4.6623 | 97.547 | 93.5738 | 98.1504 | 76.1702 | 81.25 | 10528 | 93.0035 | 0.77 | 0.55 |  |  | 147 |  |  | 34 |  |  | 55 | 20 | 3 | 9.68 |  | 34325 | 0
2007-03-27 | 9.7 | 7.35 | 6.1 | 9.2 | 4 | 10.08 | 1.84 | 18.3989 | 4.5655 | 95.5604 | 88.4567 | 96.7213 | 65.9459 | 61.6667 | 10510 | 90.917 | 0.78 | 0.56 |  |  | 147 |  |  | 39 |  |  | 54 | 0 | 4 | 9.38 |  | 22000 | 0
2007-03-28 | 9.9 | 7.43 | 7.6 | 9.6 | 5 | 14.4 | 1.92 | 16.8868 | 4.9743 | 94.7332 | 87.0095 | 94.4444 | 61.7021 | 41.8182 | 10758 | 101.3949 | 0.8 | 0.57 | 0.71 | 0.52 | 146 | 2.45 | 1.77 | 37 | 3.15 | 2.14 | 54 | 20 | 4 | 9.83 | 83.1 | 18500 | 0
2007-03-29 | 9.9 | 7.35 | 5.5 | 9.2 | 3.5 | 12.48 | 1.76 | 16.5685 | 5.0699 | 96.3186 | 86.4706 | 96.7593 | 58.9474 | 46.6667 | 10730 | 103.074 | 0.78 | 0.56 |  |  | 147 |  |  | 37 |  |  | 52 | 0 | 4 | 9.58 | 82.6 | 15150 | 0
2007-03-30 | 9.8 | 7.29 | 7.5 | 9.2 | 4 | 16.32 | 1.76 | 17.9214 | 4.6871 | 97.3291 | 95.8125 | 98.5714 | 75.7143 | 85.3333 | 10718 | 95.1865 | 0.76 | 0.54 | 0.74 | 0.53 | 161 | 2.24 | 1.56 | 51 | 2.95 | 2.05 | 57 | 20 | 2 | 9.46 | 82.3 | 38200 | 0
2007-03-31 | 10.8 | 7.31 | 6 | 9.2 | 5 | 15.36 | 1.68 | 17.3802 | 4.8331 | 97.8166 | 95.6828 | 98.4695 | 76.2963 | 86.5385 | 10724 | 98.2051 | 0.79 | 0.56 |  |  | 143 |  |  | 40 |  |  | 57 | 0 | 4 | 9.53 | 82.1 | 33550 | 0
최소 | 5.5 | 7.08 | 2.7 | 7.9 | 2 | 2.4 | 1.2 | 16.5685 | 3.0055 | 92.657 | 82.7922 | 93.8889 | 46.8182 | 41.6667 | 10456 | 61.0023 | 0.74 | 0.53 | 0.66 | 0.49 | 105 | 2.24 | 1.56 | 27 | 2.83 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 13850 | 0
최대 | 11 | 7.86 | 8.7 | 10.6 | 7.5 | 18.72 | 2.32 | 27.9484 | 5.0699 | 98.3198 | 95.8125 | 99.0909 | 85.7143 | 86.5385 | 10869 | 103.074 | 0.82 | 0.58 | 0.75 | 0.54 | 168 | 2.84 | 2.12 | 51 | 3.21 | 2.15 | 74 | 40 | 4 | 10.08 | 84 | 38200 | 0
평균 | 8.4 | 7.55 | 5.9 | 9.2 | 4.1 | 11.133 | 1.695 | 19.2 | 4.44 | 96.4 | 89.8 | 96.8 | 66 | 67 | 10648 | 89.5 | 0.77 | 0.56 | 0.72 | 0.52 | 140 | 2.49 | 1.82 | 38 | 3.04 | 2 | 52 | 8.4 | 3.1 | 9.12 | 82.8 | 25250 | 0
합계 | [14 empty] | 330101 | [5 empty] | 4332 |  |  | 1185 |  |  | 1610 | 260 | 96 | 282.57
4월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-04-01 | 10780 | 9010 | 11.2 | 8.04 | 120 | 61.4 | 122 | 25.6 | 4.8 | 138.6 | 89.7 | 200 | 134.4 | 54.8 | 94 | 14.2593 | 5.0494 | 3.0303 | 38.9075 | 53 |  |  | 13 | 11.8 | 7.25 | 1 | 3460 | 2520 | 0.72832 | 161.8497 | 15.6316 | 0.07871 | 0.27234
2007-04-02 | 10640 | 9090 | 10.8 | 8.01 | 194.4 | 145.7 | 253.3 | 55.2 | 9.6 | 140.7 | 74.6 | 136.7 | 136.8 | 54.3 | 88 | 14.0741 | 5.1158 | 2.7719 | 27.2118 | 35.6255 |  |  | 13 | 10.7 | 7.25 | 1.1 | 3570 | 2590 | 0.72549 | 207.2829 | 16.1565 | 0.076639 | 0.2736
2007-04-03 | 11660 | 9660 | 9.7 | 8.04 | 132.6 | 77.1 | 124 | 27.2 | 4.5 | [6 empty] | 15.4233 | 4.6683 | [5 empty] | 13 | 10.3 | 7.23 | 1 | 3530 | 2580 | 0.73088 | 169.9717 | 15.6568
2007-04-04 | 10120 | 9070 | 10.1 | 8.01 | 131.1 | 78.2 | 108 | 36 | 8.4 | 123.4 | 90.6 | 156.7 | 118.2 | 54.6 | 90 | 13.3862 | 5.3787 | 4.2139 | 39.7351 | 42.5654 |  |  | 13 | 11.9 | 7.37 | 1.2 | 3550 | 2600 | 0.73239 | 208.4507 | 23.3831 | 0.063337 | 0.22485
2007-04-05 | 11030 | 9100 | 11 | 7.96 | 125.4 | 80.9 | 118 | 32 | 7.2 | [6 empty] | 14.5899 | 4.9349 | [5 empty] | 13 | 11.8 | 7.3 | 1.1 | 3570 | 2610 | 0.73109 | 176.4706 | 16.2127
2007-04-06 | 10780 | 9220 | 12.8 | 7.69 | 184.5 | 84.6 | 138 | 39.2 | 4.8 | 132.6 | 68.5 | 130 | 120.2 | 51.8 | 82 | 14.2593 | 5.0494 | 9.3514 | 24.3796 | 36.9231 | 4.78 | 2.61 | 13 | 13 | 7.4 | 1.2 | 3650 | 2660 | 0.72877 | 197.2603 | 16.5815 | 0.06673 | 0.24356
2007-04-07 | 10810 | 8830 | 12.9 | 8 | 186 | 149.6 | 216.7 | 62.4 | 8.16 | 146.4 | 71.9 | 163.3 | 134.4 | 55.7 | 106 | 14.2989 | 5.0353 | 8.1967 | 22.5313 | 35.0888 |  |  | 13 | 12.8 | 7.39 | 1 | 3850 | 2800 | 0.72727 | 194.8052 | 17.1829 | 0.070934 | 0.27309
2007-04-08 | 11130 | 9320 | 13.1 | 7.95 | 150.6 | 75.9 | 116 | 31.2 | 5.1 | 159.3 | 107.6 | 210 | 123.8 | 59.7 | 106 | 14.7222 | 4.8906 | 22.285 | 44.5167 | 49.5238 | 4.68 | 2.56 | 13 | 13.9 | 7.42 | 1.4 | 3500 | 2530 | 0.72286 | 185.7143 | 15.9099 | 0.074001 | 0.259
2007-04-09 | 12350 | 10630 | 12.5 | 8.03 | 219.6 | 138.8 | 243.3 | 50.4 | 7.68 | 151.5 | 79.2 | 133.3 | 122.4 | 56 | 98 | 16.336 | 4.4074 | 19.2079 | 29.2929 | 26.4816 |  |  | 13 | 13 | 7.38 | 1 | 3570 | 2600 | 0.72829 | 182.0728 | 16.4375 | 0.079592 | 0.28414
2007-04-10 | 15530 | 14350 | 12.4 | 7.98 | 143.1 | 70.6 | 140 | 23.2 | 3.6 | [6 empty] | 20.5423 | 3.505 | [5 empty] | 13 | 13 | 7.35 | 1 | 3480 | 2510 | 0.72126 | 181.0345 | 15.2272
2007-04-11 | 14890 | 13450 | 12 | 8.15 | 88.8 | 64.2 | 80 | 20.8 | 3.3 | 73.5 | 51.6 | 103.3 | 65.4 | 40 | 88 | 19.6958 | 3.6556 | 11.0204 | 22.4806 | 14.8112 | 4.25 | 2.49 | 13 | 12.2 | 7.22 | 1.1 | 3300 | 2320 | 0.70303 | 157.5758 | 15.1159 | 0.055469 | 0.18305
2007-04-12 | 14360 | 12510 | 11.8 | 8.13 | 116.4 | 56.6 | 120 | 28 | 2.7 | 149.6 | 107.4 | 333.3 | 74.4 | 51.8 | 114 | 18.9947 | 3.7905 | 50.2674 | 51.7691 | 65.7966 |  |  | 13 | 12 | 7.29 | 0.9 | 3680 | 2540 | 0.69022 | 190.2174 | 17.2179 | 0.054572 | 0.20082
2007-04-13 | 12600 | 10750 | 12 | 8.16 | 153.4 | 112.2 | 250 | 49.2 | 7.68 | 121 | 51.5 | 96 | 82.2 | 44.1 | 90 | 16.6667 | 4.32 | 32.0661 | 14.3689 | 6.25 | 4.2 | 2.46 | 13 | 12.1 | 7.25 | 1.4 | 3930 | 2710 | 0.68957 | 155.2163 | 17.8635 | 0.049538 | 0.19468
2007-04-14 | 12500 | 10770 | 12.5 | 8.07 | 105 | 58.5 | 117 | 26.4 | 4.2 | 119.4 | 63.7 | 124 | 94.2 | 48.7 | 86 | 16.5344 | 4.3546 | 21.1055 | 23.5479 | 30.6452 |  |  | 13 | 12.9 | 7.32 | 1.2 | 3930 | 2750 | 0.69975 | 157.7608 | 18.7759 | 0.056319 | 0.22133
2007-04-15 | 11960 | 10090 | 11.9 | 8.07 | 156.4 | 101.6 | 185 | 34.8 | 5.28 | 108.3 | 54.3 | 98 | 93.6 | 51.4 | 78 | 15.8201 | 4.5512 | 13.5734 | 5.3407 | 20.4082 |  |  | 13 | 12.1 | 7.29 | 1.4 | 3620 | 2520 | 0.69613 | 187.8453 | 17.0601 | 0.058128 | 0.21042
2007-04-16 | 12040 | 10550 | 12.5 | 8.02 | 128.1 | 81.5 | 130 | 31.2 | 5.4 | 122.1 | 67.2 | 143.3 | 90.8 | 50.9 | 102 | 15.9259 | 4.5209 | 25.6347 | 24.256 | 28.8207 |  |  | 14 | 12.7 | 7.34 | 1 | 3760 | 2600 | 0.69149 | 186.1702 | 22.6708 | 0.054653 | 0.20549
2007-04-17 | 11420 | 10150 | 12.3 | 8.05 | 138 | 78.9 | 118 | 29.6 | 5.1 | [6 empty] | 15.1058 | 4.7664 | [5 empty] | 13 | 12.9 | 7.29 | 1.1 | 3640 | 2520 | 0.69231 | 170.3297 | 12.9564
2007-04-18 | 11360 | 9510 | 13 | 7.99 | 174 | 158.9 | 240 | 49.2 | 8.16 | 132.8 | 100.5 | 243.3 | 93.3 | 55.2 | 140 | 15.0265 | 4.7915 | 29.744 | 45.0746 | 42.4579 | 4.79 | 2.63 | 14 | 13.8 | 7.39 | 0.9 | 3840 | 2760 | 0.71875 | 182.2917 | 24.7055 | 0.051882 | 0.19923
2007-04-19 | 11950 | 10220 | 14.6 | 8.1 | 190.2 | 101.9 | 190 | 43.2 | 6.72 | 117.9 | 57.9 | 98 | 107.4 | 53.3 | 90 | 15.8069 | 4.555 | 8.9059 | 7.9447 | 8.1633 |  |  | 13 | 14.5 | 7.45 | 1 | 3780 | 2650 | 0.70106 | 185.1852 | 13.6032 | 0.063822 | 0.24125
2007-04-20 | 17130 | 15520 | 13.1 | 8.05 | 192.6 | 102.9 | 180 | 45.6 | 8.64 | 207 | 169.1 | 363.3 | 93.3 | 55 | 136.7 | 22.6587 | 3.1776 | 54.9275 | 67.4749 | 62.3727 | 4.88 | 2.68 | 13 | 13.3 | 7.32 | 1.2 | 3640 | 2550 | 0.70055 | 178.5714 | 15.524 | 0.082533 | 0.30042
2007-04-21 | 12170 | 10090 | 13 | 8.1 | 108.6 | 68.4 | 122 | 25.6 | 3.9 | 95.3 | 76.7 | 163.3 | 92 | 51.8 | 102 | 16.0979 | 4.4726 | 3.4627 | 32.4641 | 37.5383 |  |  | 14 | 13.2 | 7.28 | 1.4 | 3520 | 2450 | 0.69602 | 167.6136 | 16.443 | 0.059789 | 0.21046
2007-04-22 | 12150 | 10190 | 13.8 | 8.15 | 157.2 | 149 | 306.7 | 52.8 | 10.08 | 112.8 | 59 | 110 | 108.6 | 54.3 | 104 | 16.0714 | 4.48 | 3.7234 | 7.9661 | 5.4545 |  |  | 13 | 13.5 | 7.21 | 1 | 3970 | 2730 | 0.68766 | 188.9169 | 17.6725 | 0.062475 | 0.24802
2007-04-23 | 11930 | 9910 | 12.9 | 8.09 | 212.4 | 151.2 | 253.3 | 55.2 | 10.56 | 133.6 | 60.4 | 104 | 117 | 48.1 | 94 | 15.7804 | 4.5626 | 12.4251 | 20.3642 | 9.6154 |  |  | 13 | 13.7 | 7.27 | 1.1 | 3740 | 2590 | 0.69251 | 213.9037 | 16.8339 | 0.070152 | 0.26237
2007-04-24 | 11870 | 9860 | 13.2 | 8.04 | 123 | 74.5 | 112 | 31.2 | 6 | [6 empty] | 15.7011 | 4.5857 | [5 empty] | 12 | 14 | 7.29 | 1 | 3690 | 2560 | 0.69377 | 200.542 | 16.1301
2007-04-25 | 11470 | 9710 | 14.1 | 8.09 | 187.9 | 106 | 195 | 24.8 | 9 | 147.6 | 60.4 | 106 | 127 | 51.4 | 96 | 15.172 | 4.7456 | 13.9566 | 14.9007 | 9.434 | 4.65 | 2.56 | 13 | 14.3 | 7.34 | 1.1 | 3530 | 2460 | 0.69688 | 178.4703 | 14.7869 | 0.077568 | 0.27381
2007-04-26 | 11040 | 9350 | 14.8 | 8.01 | 120.6 | 74.3 | 106 | 25.6 | 7.5 | 94.8 | 69.5 | 150 | 92.2 | 55.9 | 110 | 14.6032 | 4.9304 |  | 19.5683 | 26.6667 |  |  | 14 | 15.3 | 7.32 | 1 | 3630 | 2550 | 0.70248 | 192.8375 | 17.094 | 0.052709 | 0.19133
2007-04-27 | 11370 | 9550 | 13.9 | 7.82 | 192 | 79 | 112 | 20.8 | 6.6 | 169.9 | 84.2 | 173.3 | 137.1 | 58.9 | 114 | 15.0397 | 4.7873 |  | 30.0475 | 34.2181 | 4.56 | 2.49 | 13 | 14.2 | 7.37 | 1.3 | 3980 | 2730 | 0.68593 | 160.804 | 21.3005 | 0.073621 | 0.29301
2007-04-28 | 10860 | 9050 | 16.1 | 8.09 | 261 | 222.1 | 346.7 | 64.8 | 11.52 | 166.2 | 85.7 | 240 | 141.8 | 60.6 | 112 | 14.3651 | 5.0122 |  | 29.2882 | 53.3333 |  |  | 13 | 15.7 | 7.38 | 1.1 | 3990 | 2750 | 0.68922 | 170.4261 | 15.6686 | 0.072547 | 0.28946
2007-04-29 | 12100 | 9740 | 15.6 | 7.85 | 215.1 | 87.4 | 268 | 33.6 | 6.3 | 162.8 | 91.7 | 233 | 127.2 | 64 | 116 | 16.0053 | 4.4985 |  | 30.2072 | 50.2146 |  |  | 13 | 15.9 | 7.39 | 1.1 | 3840 | 2730 | 0.71094 | 177.0833 | 17.1897 | 0.075341 | 0.28931
2007-04-30 | 11930 | 10110 | 18 | 7.95 | 189.8 | 83.3 | 156.7 | 32 | 6 | 117.9 | 65.6 | 140 | 112 | 58.1 | 106 | 15.7804 | 4.5626 |  | 11.4329 | 24.2857 |  |  | 13 | 17.3 | 7.31 | 0.9 | 3890 | 2710 | 0.69666 | 185.09 | 17.4383 | 0.064565 | 0.25116
최소 | 10120 | 8830 | 9.7 | 7.69 | 88.8 | 56.6 | 80 | 20.8 | 2.7 | 73.5 | 51.5 | 96 | 65.4 | 40 | 78 | 13.3862 | 3.1776 | 2.7719 | 5.3407 | 5.4545 | 4.2 | 2.46 | 12 | 10.3 | 7.21 | 0.9 | 3300 | 2320 | 0.68593 | 155.2163 | 12.9564 | 0.049538 | 0.18305
최대 | 17130 | 15520 | 18 | 8.16 | 261 | 222.1 | 346.7 | 64.8 | 11.52 | 207 | 169.1 | 363.3 | 141.8 | 64 | 140 | 22.6587 | 5.3787 | 54.9275 | 67.4749 | 65.7966 | 4.88 | 2.68 | 14 | 17.3 | 7.45 | 1.4 | 3990 | 2800 | 0.73239 | 213.9037 | 24.7055 | 0.082533 | 0.30042
평균 | 12064 | 10312 | 12.9 | 8.02 | 159.9 | 99.2 | 172.3 | 36.893 | 6.616 | 133.8 | 78.3 | 166.1 | 109.6 | 53.6 | 101.7 | 16 | 4.57 | 17.5 | 27.4 | 32.4 | 4.6 | 2.56 | 13 | 13.3 | 7.32 | 1.1 | 3688 | 2606 | 0.71 | 182 | 17.1 | 0.07 | 0.24
합계 | 361930 | 309360 | [20 empty] | 393
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-04-01 | 11.8 | 7.33 | 5.4 | 9.6 | 4.5 | 11.52 | 1.6 | 17.1574 | 4.8958 | 95.5 | 84.3648 | 96.3115 | 55 | 66.6667 | 10757 | 99.7866 | 0.79 | 0.57 |  |  | 143 |  |  | 49 |  |  | 58 | 20 | 4 | 9.5 | 81.2 | 18550 | 0
2007-04-02 | 10.7 | 7.21 | 8.3 | 9.5 | 3.5 | 11.04 | 1.68 | 16.9346 | 4.9603 | 95.7305 | 93.4798 | 98.6182 | 80 | 82.5 | 10788 | 101.391 | 0.78 | 0.55 |  |  | 146 |  |  | 41 |  |  | 59 | 0 | 3 | 9.5 |  | 32475 | 0
2007-04-03 | 10.1 | 7.29 | 7.1 | 9 | 4 | 9.6 | 1.6 | 18.558 | 4.5263 | 94.6456 | 88.3268 | 96.7742 | 64.7059 | 64.4444 | 10714 | 91.8868 | 0.79 | 0.56 |  |  | 146 |  |  | 41 |  |  | 57 | 0 | 3 | 10.11 |  | 15150 | 0
2007-04-04 | 11.9 | 7.34 | 8 | 8.7 | 4 | 15.36 | 2.4 | 16.107 | 5.2151 | 93.8978 | 88.8747 | 96.2963 | 57.3333 | 71.4286 | 10674 | 105.4743 | 0.76 | 0.55 |  |  | 101 |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17150 | 0
2007-04-05 | 12 | 7.29 | 5.6 | 9 | 3 | 14.88 | 2.16 | 17.5553 | 4.7849 | 95.5343 | 88.8752 | 97.4576 | 53.5 | 70 | 10792 | 97.8422 | 0.78 | 0.56 |  |  | 146 |  |  | 48 |  |  | 61 | 20 | 3 | 10.17 |  | 22000 | 0
2007-04-06 | 12.9 | 7.4 | 5.3 | 9.8 | 4.5 | 16.32 | 1.6 | 17.1574 | 4.8958 | 97.1274 | 88.4161 | 96.7391 | 58.3673 | 66.6667 | 10757 | 99.7866 | 0.78 | 0.55 | 0.73 | 0.51 | 144 | 1.8 | 1.3 | 43 | 2.76 | 1.83 | 61 | 0 | 3 | 9.61 | 83 | 17850 | 0
2007-04-07 | 12.3 | 7.42 | 8.9 | 10 | 4.5 | 13.44 | 1.6 | 17.2052 | 4.8823 | 95.2151 | 93.3155 | 97.9234 | 78.4615 | 80.3922 | 10654 | 98.5569 | 0.8 | 0.57 |  |  | 143 |  |  | 51 |  |  | 64 | 20 | 4 | 9.42 | 81.4 | 33550 | 0
2007-04-08 | 14 | 7.36 | 9 | 9 | 3.5 | 14.4 | 1.52 | 17.7145 | 4.7419 | 94.0239 | 88.1423 | 96.9828 | 53.8462 | 70.1961 | 10603 | 95.265 | 0.77 | 0.54 | 0.75 | 0.53 | 147 | 1.99 | 1.45 | 41 | 2.79 | 1.84 | 65 | 0 | 4 | 9.78 | 82.1 | 19800 | 0
2007-04-09 | 12.8 | 7.47 | 6 | 9.3 | 5 | 15.84 | 1.68 | 19.6562 | 4.2735 | 97.2678 | 93.2997 | 97.9449 | 68.5714 | 78.125 | 10652 | 86.251 | 0.76 | 0.54 |  |  | 144 |  |  | 44 |  |  | 61 | 20 | 2 | 9.94 |  | 28725 | 69
2007-04-10 | 13.1 | 7.42 | 5.5 | 9.1 | 4.5 | 13.44 | 1.36 | 24.7175 | 3.3984 | 96.1565 | 87.1105 | 96.7857 | 42.069 | 62.2222 | 10650 | 68.5769 | 0.78 | 0.55 |  |  | 147 |  |  | 43 |  |  | 59 | 0 | 4 | 9.53 |  | 15100 | 0
2007-04-11 | 12.7 | 7.32 | 4.1 | 7.1 | 3 | 12 | 1.28 | 23.6989 | 3.5445 | 95.3829 | 88.9408 | 96.25 | 42.3077 | 61.2121 | 10607 | 71.2357 | 0.76 | 0.52 | 0.76 | 0.52 | 147 | 2.11 | 1.46 | 35 | 2.99 | 1.97 | 59 | 0 | 4 | 9.97 | 82.5 | 16100 | 0
2007-04-12 | 11.8 | 7.38 | 4.7 | 9 | 3 | 9.6 | 1.28 | 22.8553 | 3.6753 | 95.9622 | 84.0989 | 97.5 | 65.7143 | 52.5926 | 10522 | 73.273 | 0.76 | 0.52 |  |  | 144 |  |  | 40 |  |  | 57 | 20 | 3 | 9.47 | 81.7 | 14850 | 0
2007-04-13 | 11.3 | 7.39 | 4.6 | 7.9 | 2 | 10.08 | 1.6 | 20.0541 | 4.1887 | 97.0013 | 92.959 | 99.2 | 79.5122 | 79.1667 | 10475 | 83.1349 | 0.79 | 0.54 | 0.73 | 0.48 | 145 | 2.16 | 1.49 | 39 | 2.86 | 1.78 | 58 | 0 | 3 | 9.57 | 82.7 | 33500 | 0
2007-04-14 | 13.5 | 7.4 | 2.9 | 7.7 | 1.5 | 9.12 | 1.28 | 19.895 | 4.2222 | 97.2381 | 86.8376 | 98.7179 | 65.4545 | 69.5238 | 10558 | 84.464 | 0.75 | 0.5 |  |  | 146 |  |  | 50 |  |  | 59 | 20 | 5 | 9.49 | 81 | 20700 | 0
2007-04-15 | 12.2 | 7.38 | 5.6 | 7.9 | 3 | 10.08 | 1.6 | 19.0355 | 4.4128 | 96.4194 | 92.2244 | 98.3784 | 71.0345 | 69.697 | 10363 | 86.6472 | 0.77 | 0.53 |  |  | 142 |  |  | 33 |  |  | 60 | 20 | 5 | 9.85 | 82 | 27833 | 0
2007-04-16 | 12.3 | 7.4 | 4.7 | 8.2 | 4 | 10.56 | 1.84 | 19.1628 | 4.3835 | 96.331 | 89.9387 | 96.9231 | 66.1538 | 65.9259 | 10689 | 88.7791 | 0.78 | 0.52 |  |  | 107 |  |  | 31 |  |  | 50 | 0 | 4 | 9.18 |  | 21150 | 0
2007-04-17 | 12.7 | 7.35 | 4.2 | 8.1 | 3.5 | 10.08 | 1.68 | 18.176 | 4.6215 | 96.9565 | 89.7338 | 97.0339 | 65.9459 | 67.0588 | 10529 | 92.1979 | 0.77 | 0.52 |  |  | 189 |  |  | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17900 | 0
2007-04-18 | 13.2 | 7.4 | 5.4 | 9 | 3.5 | 6.24 | 1.76 | 18.0805 | 4.6459 | 96.8966 | 94.3361 | 98.5417 | 87.3171 | 78.4314 | 10616 | 93.4507 | 0.75 | 0.51 | 0.75 | 0.51 | 105 | 2.05 | 1.35 | 31 | 3.11 | 1.94 | 54 | 20 | 4 | 9.37 | 82.2 | 33750 | 0
2007-04-19 | 14.3 | 7.47 | 4 | 9.4 | 3 | 9.12 | 1.84 | 19.0196 | 4.4165 | 97.897 | 90.7753 | 98.4211 | 78.8889 | 72.619 | 10614 | 88.8201 | 0.78 | 0.54 |  |  | 185 |  |  | 49 |  |  | 53 | 0 | 4 | 9.73 |  | 35300 | 0
2007-04-20 | 12.4 | 7.4 | 6.9 | 10.4 | 6 | 18.72 | 2.08 | 27.264 | 3.081 | 96.4174 | 89.8931 | 96.6667 | 58.9474 | 75.9259 | 10518 | 61.4011 | 0.79 | 0.54 | 0.75 | 0.51 | 145 | 2.34 | 1.49 | 38 | 3.12 | 2.09 | 54 | 20 | 3 | 9.4 | 82.4 | 31250 | 0
2007-04-21 | 12.6 | 7.36 | 3.7 | 8.3 | 2.5 | 16.32 | 1.92 | 19.3697 | 4.3367 | 96.593 | 87.8655 | 97.9508 | 36.25 | 50.7692 | 10567 | 86.8283 | 0.77 | 0.53 |  |  | 144 |  |  | 37 |  |  | 56 | 0 | 3 | 9.47 | 82.1 | 20850 | 0
2007-04-22 | 12.7 | 7.4 | 2.7 | 8.7 | 1.5 | 16.8 | 1.92 | 19.3379 | 4.3438 | 98.2824 | 94.1611 | 99.5109 | 68.1818 | 80.9524 | 10604 | 87.2757 | 0.79 | 0.54 |  |  | 149 |  |  | 43 |  |  | 53 | 20 | 4 | 9.32 | 81 | 36200 | 0
2007-04-23 | 13.5 | 7.32 | 6.2 | 8.9 | 3 | 15.84 | 1.68 | 18.9877 | 4.4239 | 97.081 | 94.1138 | 98.8156 | 71.3043 | 84.0909 | 10586 | 88.7343 | 0.78 | 0.52 |  |  | 147 |  |  | 41 |  |  | 68 | 0 | 4 | 9.48 |  | 32475 | 0
2007-04-24 | 13.8 | 7.35 | 4.6 | 8.2 | 3.5 | 13.44 | 1.36 | 18.8922 | 4.4463 | 96.2602 | 88.9933 | 96.875 | 56.9231 | 77.3333 | 10575 | 89.0901 | 0.8 | 0.54 |  |  | 147 |  |  | 42 |  |  | 80 | 20 | 4 | 9.36 |  | 18050 | 0
2007-04-25 | 13.9 | 7.4 | 6.5 | 8.6 | 2 | 6.24 | 2.08 | 18.2556 | 4.6013 | 96.5407 | 91.8868 | 98.9744 | 74.8387 | 76.8889 | 10852 | 94.612 | 0.77 | 0.53 | 0.79 | 0.53 | 162 | 2.11 | 1.41 | 59 | 2.77 | 1.72 | 76 | 0 | 2 | 9.75 | 81.1 | 22750 | 0
2007-04-26 | 15.1 | 7.34 | 3.9 | 8.3 | 2.5 | 8.16 | 1.84 | 17.5712 | 4.7805 | 96.7662 | 88.8291 | 97.6415 | 68.125 | 75.4667 | 10901 | 98.7409 | 0.75 | 0.5 |  |  | 147 |  |  | 44 |  |  | 71 | 20 | 4 | 9.5 | 81.7 | 19050 | 0
2007-04-27 | 14.7 | 7.41 | 3.3 | 8.7 | 1 | 7.68 | 1.68 | 18.0965 | 4.6418 | 98.2812 | 88.9873 | 99.1071 | 63.0769 | 74.5455 | 10857 | 95.4881 | 0.78 | 0.53 | 0.77 | 0.52 | 126 | 3.04 | 2.07 | 29 | 3.29 | 2.04 | 59 | 0 | 4 | 9.47 | 81.3 | 19600 | 0
2007-04-28 | 15.6 | 7.47 | 3.4 | 8.2 | 2.5 | 11.04 | 1.84 | 17.2847 | 4.8598 | 98.6973 | 96.308 | 99.2789 | 82.963 | 84.0278 | 10767 | 99.1436 | 0.8 | 0.54 |  |  | 166 |  |  | 47 |  |  | 53 | 20 | 4 | 9.66 | 81.2 | 61000 | 0
2007-04-29 | 16 | 7.45 | 5.3 | 8.5 | 3.5 | 11.52 | 1.84 | 19.2583 | 4.3618 | 97.536 | 90.2746 | 98.694 | 65.7143 | 70.7937 | 10803 | 89.281 | 0.78 | 0.52 |  |  | 147 |  |  | 41 |  |  | 55 | 0 | 3 | 9.48 | 82 | 21550 | 0
2007-04-30 | 16.9 | 7.42 | 5.8 | 8.2 | 3.5 | 10.56 | 1.76 | 18.9877 | 4.4239 | 96.9442 | 90.1561 | 97.7664 | 67 | 70.6667 | 10820 | 90.6957 | 0.79 | 0.54 |  |  | 145 |  |  | 39 |  |  | 58 | 20 | 4 | 9.8 |  | 19800 | 0
최소 | 10.1 | 7.21 | 2.7 | 7.1 | 1 | 6.24 | 1.28 | 16.107 | 3.081 | 93.8978 | 84.0989 | 96.25 | 36.25 | 50.7692 | 10363 | 61.4011 | 0.75 | 0.5 | 0.73 | 0.48 | 101 | 1.8 | 1.3 | 29 | 2.76 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 14850 | 0
최대 | 16.9 | 7.47 | 9 | 10.4 | 6 | 18.72 | 2.4 | 27.264 | 5.2151 | 98.6973 | 96.308 | 99.5109 | 87.3171 | 84.0909 | 10901 | 105.4743 | 0.8 | 0.57 | 0.79 | 0.53 | 189 | 3.04 | 2.07 | 59 | 3.29 | 2.09 | 80 | 20 | 5 | 10.17 | 83 | 61000 | 69
평균 | 13.1 | 7.38 | 5.4 | 8.7 | 3.3 | 11.968 | 1.712 | 19.2 | 4.43 | 96.5 | 90.2 | 97.8 | 64.9 | 71.7 | 10662 | 89.6 | 0.78 | 0.54 | 0.75 | 0.51 | 145 | 2.2 | 1.5 | 42 | 2.96 | 1.9 | 56 | 9.3 | 3.4 | 8.96 | 81.8 | 24800 | 2
합계 | [14 empty] | 319864 | [5 empty] | 4342 |  |  | 1257 |  |  | 1678 | 280 | 101 | 268.88
5월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-05-01 | 10460 | 9300 | 17.1 | 7.98 | 141.3 | 73.5 | 114 | 25.6 | 4.2 | [6 empty] | 13.836 | 5.2038 | [5 empty] | 13 | 17.5 | 7.28 | 1 | 3920 | 2720 | 0.69388 | 168.3673 | 17.2788
2007-05-02 | 11550 | 9740 | 17.5 | 7.96 | 158.4 | 78 | 130 | 30.4 | 5.1 | 156.6 | 76.8 | 173.3 | 142.6 | 60.8 | 132 | 15.2778 | 4.7127 | 8.94 | 20.8333 | 23.8315 | 4.25 | 2.3 | 13 | 17.7 | 7.35 | 1.1 | 4490 | 3080 | 0.68597 | 126.9488 | 21.1292 | 0.068951 | 0.30959
2007-05-03 | 11310 | 9450 | 16.5 | 8.1 | 222.6 | 217.1 | 330 | 52.8 | 12 | 109.8 | 64.1 | 120 | 105.6 | 58.5 | 110 | 14.9603 | 4.8127 | 3.8251 | 8.7363 | 8.3333 |  |  | 13 | 16.9 | 7.37 | 1.1 | 4160 | 2870 | 0.6899 | 192.3077 | 16.9173 | 0.053966 | 0.2245
2007-05-04 | 11210 | 9110 | 16.8 | 7.97 | 146.4 | 72.8 | 142 | 28.8 | 4.5 | 150 | 79.7 | 156.7 | 146.1 | 60.8 | 118 | 14.828 | 4.8557 | 2.6 | 23.7139 | 24.6969 | 4.6 | 2.57 | 14 | 17 | 7.47 | 1 | 3600 | 2490 | 0.69167 | 216.6667 | 16.5166 | 0.085515 | 0.30785
2007-05-05 | 11990 | 10160 | 16.5 | 8.02 | 137.1 | 77.4 | 128 | 27.2 | 4.2 | [6 empty] | 15.8598 | 4.5398 | [5 empty] | 13 | 16.8 | 7.35 | 1 | 3750 | 2580 | 0.688 | 186.6667 | 16.9202
2007-05-06 | 15690 | 14150 | 15.3 | 7.9 | 100.5 | 58.7 | 170 | 27.2 | 5.4 | 163.9 | 104.4 | 340 | 98.4 | 61 | 146.7 | 20.754 | 3.4692 | 39.9634 | 41.5709 | 56.8529 |  |  | 13 | 15.9 | 7.52 | 0.9 | 3880 | 2700 | 0.69588 | 224.2268 | 14.8015 | 0.074795 | 0.29021
2007-05-07 | 12440 | 10560 | 15.8 | 8.23 | 174 | 148.6 | 286.7 | 57.6 | 10.08 | 121.5 | 75.5 | 183.3 | 116.4 | 59.1 | 123.3 | 16.455 | 4.3756 | 4.1975 | 21.7219 | 32.7332 |  |  | 13 | 16.1 | 7.28 | 1.2 | 3980 | 2740 | 0.68844 | 201.005 | 17.2217 | 0.068388 | 0.27218
2007-05-08 | 11000 | 9170 | 16 | 8.04 | 130.5 | 80.3 | 136 | 32.8 | 6 | [6 empty] | 14.5503 | 4.9484 | [5 empty] | 13 | 16.3 | 7.32 | 1.1 | 3950 | 2730 | 0.69114 | 189.8734 | 17.0328
2007-05-09 | 12180 | 10090 | 15.6 | 8 | 156.3 | 66.2 | 122 | 30.4 | 4.8 | 144.3 | 75.3 | 200 | 138.4 | 58.1 | 140 | 16.1111 | 4.469 | 4.0887 | 22.842 | 30 | 4.51 | 2.44 | 13 | 16.3 | 7.4 | 1.2 | 4170 | 2840 | 0.68106 | 191.8465 | 16.5572 | 0.075986 | 0.31686
2007-05-10 | 11660 | 9720 | 15.9 | 8.24 | 196.1 | 144.6 | 240 | 50.4 | 8.16 | 157.5 | 112.4 | 363.3 | 117.4 | 61.3 | 142 | 15.4233 | 4.6683 | 25.4603 | 45.4626 | 60.9138 |  |  | 13 | 16.2 | 7.35 | 1 | 4310 | 2940 | 0.68213 | 185.6148 | 18.506 | 0.0597 | 0.25731
2007-05-11 | 12210 | 10570 | 14.7 | 8.31 | 234.6 | 163.6 | 330 | 57.6 | 10.56 | 233.4 | 136.3 | 406 | 126.8 | 56.3 | 104 | 16.1508 | 4.458 | 45.6727 | 58.6941 | 74.3842 | 4.47 | 2.43 | 14 | 15.5 | 7.36 | 1.1 | 4230 | 2880 | 0.68085 | 203.3097 | 14.4359 | 0.068799 | 0.29102
2007-05-12 | 14000 | 12270 | 15.7 | 8.24 | 111.6 | 128.6 | 213.3 | 45.6 | 7.2 | 96 | 67 | 176.7 | 94 | 50.7 | 130 | 18.5185 | 3.888 | 2.0833 | 24.3284 | 26.429 |  |  | 14 | 15.2 | 7.24 | 1.2 | 4270 | 2900 | 0.67916 | 187.3536 | 16.7433 | 0.057932 | 0.24737
2007-05-13 | 11700 | 9720 | 15.9 | 8.13 | 143.4 | 79.3 | 180 | 32.8 | 4.5 | 191.6 | 122.2 | 292.5 | 139.4 | 53.3 | 136 | 15.4762 | 4.6523 | 27.2443 | 56.383 | 53.5043 |  |  | 13 | 16.5 | 7.33 | 1.3 | 4260 | 2870 | 0.67371 | 176.0563 | 18.152 | 0.071966 | 0.30658
2007-05-14 | 11530 | 9440 | 16.1 | 8.21 | 283.2 | 160.2 | 283.3 | 61.2 | 11.04 | 199.5 | 86.4 | 183.3 | 140.8 | 53.1 | 114 | 15.2513 | 4.7209 | 29.4236 | 38.5417 | 37.8069 |  |  | 13 | 16.1 | 7.25 | 1 | 4120 | 2810 | 0.68204 | 206.3107 | 15.1122 | 0.074067 | 0.30515
2007-05-15 | 12020 | 10000 | 16.4 | 8.16 | 144.3 | 83.2 | 132 | 29.6 | 6.3 | [6 empty] | 15.8995 | 4.5285 | [5 empty] | 13 | 17 | 7.32 | 1.1 | 4220 | 2860 | 0.67773 | 184.8341 | 16.0778
2007-05-16 | 11540 | 9690 | 17.8 | 8.03 | 164.3 | 104.7 | 230 | 33.6 | 7.5 | 130.2 | 76.4 | 203.3 | 109 | 60.1 | 150 | 15.2646 | 4.7168 | 16.2826 | 21.3351 | 26.2174 | 4.55 | 2.47 | 14 | 18 | 7.41 | 1.2 | 4260 | 2820 | 0.66197 | 180.7512 | 16.4274 | 0.055502 | 0.23644
2007-05-17 | 12230 | 10300 | 17.2 | 8.05 | 171.4 | 87.2 | 173.3 | 37.6 | 5.1 | 134.7 | 76.5 | 173.3 | 129.9 | 66.2 | 143.3 | 16.1772 | 4.4507 | 3.5635 | 13.4641 | 17.311 |  |  | 13 | 17.8 | 7.36 | 1.1 | 4150 | 2730 | 0.65783 | 137.3494 | 13.9267 | 0.071957 | 0.29862
2007-05-18 | 16690 | 15040 | 16.5 | 7.62 | 175.2 | 168.9 | 516.7 | 63.6 | 11.04 | 101.6 | 85 | 335 | 89.1 | 57.5 | 166.7 | 22.0767 | 3.2614 | 12.3031 | 32.3529 | 50.2388 | 4.58 | 2.49 | 13 | 17 | 7.15 | 0.8 | 3660 | 2400 | 0.65574 | 183.0601 | 11.8325 | 0.076373 | 0.27953
2007-05-19 | 13490 | 11660 | 17.8 | 7.96 | 113.4 | 84.6 | 116 | 26.4 | 6 | 105.6 | 64.9 | 166.7 | 103.8 | 59.1 | 126.7 | 17.8439 | 4.035 | 1.7045 | 8.9368 | 23.9952 |  |  | 13 | 18.2 | 7.27 | 1.1 | 4060 | 2610 | 0.64286 | 177.3399 | 14.9857 | 0.064829 | 0.26321
2007-05-20 | 12060 | 10150 | 16.9 | 8.08 | 140.4 | 74.4 | 128 | 34.4 | 4.2 | 133.8 | 72.1 | 163.3 | 129 | 61.8 | 136.7 | 15.9524 | 4.5134 | 3.5874 | 14.2857 | 16.289 |  |  | 14 | 17.4 | 7.31 | 1.2 | 4210 | 2700 | 0.64133 | 192.399 | 14.8201 | 0.069461 | 0.29243
2007-05-21 | 11890 | 9920 | 16.3 | 8.07 | 216.6 | 146.1 | 303.3 | 55.2 | 9.6 | 112.5 | 70.1 | 156.7 | 111.4 | 58.2 | 123.3 | 15.7275 | 4.578 | 0.97778 | 16.9757 | 21.3146 |  |  | 13 | 16.8 | 7.27 | 0.9 | 4350 | 2810 | 0.64598 | 183.908 | 15.2602 | 0.057236 | 0.24897
2007-05-22 | 12050 | 9980 | 16.5 | 7.94 | 129.6 | 81.9 | 144 | 30.4 | 4.8 | [6 empty] | 15.9392 | 4.5172 | [5 empty] | 13 | 17 | 7.29 | 1.1 | 4290 | 2730 | 0.63636 | 177.1562 | 15.2432
2007-05-23 | 11480 | 9600 | 17.3 | 7.91 | 133.8 | 76.5 | 182 | 32 | 5.1 | 111.9 | 78.3 | 180 | 96.6 | 64.4 | 170 | 15.1852 | 4.7415 | 13.6729 | 17.7522 | 5.5556 | 4.77 | 2.59 | 13 | 17.9 | 7.36 | 1.2 | 3920 | 2540 | 0.64796 | 183.6735 | 13.9444 | 0.053177 | 0.20845
2007-05-24 | 11030 | 9270 | 17 | 8.1 | 246 | 192.9 | 316.7 | 66 | 10.56 | 168.8 | 92.9 | 246.7 | 119.7 | 59.4 | 143.3 | 14.5899 | 4.9349 | 29.0877 | 36.0603 | 41.9133 |  |  | 13 | 17 | 7.34 | 1 | 4320 | 2810 | 0.65046 | 194.4444 | 15.1507 | 0.057448 | 0.24818
2007-05-25 | 11860 | 9770 | 17 | 8.09 | 217.8 | 216.8 | 243.3 | 68.4 | 11.04 | 156.8 | 89.5 | 236.7 | 129 | 69.3 | 146.7 | 15.6878 | 4.5895 | 17.7296 | 22.5698 | 38.0228 | 4.62 | 2.51 | 13 | 17.2 | 7.36 | 1.1 | 4290 | 2750 | 0.64103 | 195.8042 | 15.5371 | 0.067036 | 0.28758
2007-05-26 | 11600 | 9470 | 17.6 | 7.91 | 191.4 | 78.8 | 140 | 31.2 | 5.7 | 178.9 | 106.5 | 350 | 158.7 | 66.5 | 156.7 | 15.3439 | 4.6924 | 11.2912 | 37.5587 | 55.2286 |  |  | 13 | 18.2 | 7.35 | 0.9 | 4330 | 2800 | 0.64665 | 187.067 | 16.5077 | 0.079916 | 0.34604
2007-05-27 | 11870 | 9870 | 18.5 | 7.9 | 152.4 | 72.5 | 142 | 35.2 | 7.5 | 111.8 | 81.2 | 163.3 | 104.4 | 50.4 | 123.3 | 15.7011 | 4.5857 | 6.619 | 37.931 | 24.4948 |  |  | 13 | 18.2 | 7.39 | 0.8 | 4240 | 2800 | 0.66038 | 181.6038 | 15.7151 | 0.054938 | 0.23294
2007-05-28 | 11260 | 9430 | 19 | 7.84 | 235.8 | 148.8 | 273.3 | 57.6 | 11.04 | 126.8 | 71.1 | 160 | 123 | 54.5 | 136.7 | 14.8942 | 4.8341 | 2.9968 | 23.3474 | 14.5625 |  |  | 14 | 19 | 7.25 | 0.9 | 4310 | 2790 | 0.64733 | 204.1763 | 15.751 | 0.060402 | 0.26033
2007-05-29 | 11070 | 9230 | 19 | 7.92 | 144.9 | 85.2 | 128 | 32.8 | 5.4 | [6 empty] | 14.6429 | 4.9171 | [5 empty] | 13 | 19.1 | 7.28 | 1 | 4220 | 2750 | 0.65166 | 189.5735 | 15.5484
2007-05-30 | 11210 | 9600 | 18.5 | 7.93 | 161.7 | 81.9 | 158 | 36 | 7.8 | 110.7 | 64.7 | 130 | 101.6 | 57.6 | 116.7 | 14.828 | 4.8557 | 8.2204 | 10.9737 | 10.2308 | 4.69 | 2.57 | 13 | 19.2 | 7.43 | 1 | 4390 | 2890 | 0.65831 | 182.2323 | 16.6914 | 0.048767 | 0.21409
2007-05-31 | 11400 | 9350 | 19.2 | 7.93 | 187.8 | 83.1 | 172 | 34.4 | 9 | 137.7 | 71.3 | 200 | 124.8 | 56.4 | 140 | 15.0794 | 4.7747 | 9.3682 | 20.8976 | 30 |  |  | 13 | 19 | 7.41 | 0.9 | 4460 | 2930 | 0.65695 | 192.8251 | 14.6541 | 0.059962 | 0.26743
최소 | 10460 | 9110 | 14.7 | 7.62 | 100.5 | 58.7 | 114 | 25.6 | 4.2 | 96 | 64.1 | 120 | 89.1 | 50.4 | 104 | 13.836 | 3.2614 | 0.97778 | 8.7363 | 5.5556 | 4.25 | 2.3 | 13 | 15.2 | 7.15 | 0.8 | 3600 | 2400 | 0.63636 | 126.9488 | 11.8325 | 0.048767 | 0.20845
최대 | 16690 | 15040 | 19.2 | 8.31 | 283.2 | 217.1 | 516.7 | 68.4 | 12 | 233.4 | 136.3 | 406 | 158.7 | 69.3 | 170 | 22.0767 | 5.2038 | 45.6727 | 58.6941 | 74.3842 | 4.77 | 2.59 | 14 | 19.2 | 7.52 | 1.3 | 4490 | 3080 | 0.69588 | 224.2268 | 21.1292 | 0.085515 | 0.34604
평균 | 12054 | 10186 | 16.9 | 8.02 | 169.8 | 110.2 | 203.4 | 40.8 | 7.272 | 141.8 | 84 | 218.4 | 119.8 | 59 | 135 | 15.9 | 4.56 | 13.2 | 27.1 | 32.2 | 4.56 | 2.49 | 13 | 17.2 | 7.34 | 1 | 4154 | 2770 | 0.67 | 187 | 16 | 0.07 | 0.27
합계 | 373680 | 315780 | [20 empty] | 409
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-05-01 | 17.2 | 7.35 | 4.8 | 8 | 3 | 9.12 | 1.36 | 16.6481 | 5.0456 | 96.603 | 89.1156 | 97.3684 | 64.375 | 67.619 | 10759 | 102.8585 | 0.8 | 0.53 |  |  | 147 |  |  | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15850 | 0
2007-05-02 | 17.3 | 7.45 | 5.9 | 9.2 | 2.5 | 12 | 1.92 | 18.3829 | 4.5695 | 96.2753 | 88.2051 | 98.0769 | 60.5263 | 62.3529 | 10845 | 93.8961 | 0.76 | 0.5 | 0.75 | 0.49 | 145 | 2.55 | 1.56 | 38 | 2.99 | 1.94 | 61 | 0 | 4 | 9.66 | 82.5 | 18800 | 0
2007-05-03 | 16.1 | 7.45 | 4.2 | 9 | 3.5 | 18.72 | 0.4 | 18.001 | 4.6664 | 98.1132 | 95.8544 | 98.9394 | 64.5455 | 96.6667 | 10871 | 96.1185 | 0.76 | 0.51 |  |  | 167 |  |  | 42 |  |  | 54 | 20 | 5 | 9.02 | 81.5 | 39275 | 0
2007-05-04 | 17 | 7.54 | 4.9 | 8.8 | 2.5 | 14.88 | 1.36 | 17.8418 | 4.708 | 96.653 | 87.9121 | 98.2394 | 48.3333 | 69.7778 | 10834 | 96.6459 | 0.77 | 0.52 | 0.74 | 0.49 | 147 | 2.74 | 1.86 | 36 | 3.42 | 2.05 | 59 | 0 | 4 | 9.65 | 81.8 | 18500 | 0
2007-05-05 | 16.7 | 7.41 | 4.4 | 8.5 | 3.5 | 12.96 | 1.44 | 19.0832 | 4.4018 | 96.7907 | 89.0181 | 97.2656 | 52.3529 | 65.7143 | 10892 | 90.8424 | 0.79 | 0.53 |  |  | 144 |  |  | 41 |  |  | 53 | 20 | 3 | 9.4 |  | 20450 | 0
2007-05-06 | 16.3 | 7.56 | 7.2 | 10.8 | 7 | 21.6 | 2.24 | 24.9721 | 3.3637 | 92.8358 | 81.6014 | 95.8824 | 20.5882 | 58.5185 | 10781 | 68.7126 | 0.77 | 0.52 |  |  | 167 |  |  | 38 |  |  | 57 | 0 | 5 | 9.6 | 81 | 16650 | 61
2007-05-07 | 15 | 7.45 | 5.1 | 9.5 | 5 | 17.76 | 2 | 19.7995 | 4.2425 | 97.069 | 93.607 | 98.256 | 69.1667 | 80.1587 | 10826 | 87.0257 | 0.8 | 0.53 |  |  | 146 |  |  | 33 |  |  | 58 | 20 | 6 | 9.36 |  | 35075 | 0
2007-05-08 | 15.7 | 7.41 | 4.6 | 9.1 | 3 | 13.44 | 1.76 | 17.5076 | 4.7979 | 96.4751 | 88.6675 | 97.7941 | 59.0244 | 70.6667 | 10808 | 98.2545 | 0.78 | 0.52 |  |  | 154 |  |  | 35 |  |  | 52 | 20 | 2 | 9.56 |  | 21950 | 0
2007-05-09 | 16.8 | 7.44 | 7.2 | 8 | 3 | 11.52 | 1.52 | 19.3856 | 4.3331 | 95.3935 | 87.9154 | 97.541 | 62.1053 | 68.3333 | 10706 | 87.8982 | 0.82 | 0.53 | 0.78 | 0.51 | 159 | 3.41 | 2.08 | 33 | 3.71 | 2.26 | 57 | 0 | 6 | 9.65 | 81.1 | 17700 | 0
2007-05-10 | 15.2 | 7.45 | 4.1 | 9.6 | 2 | 14.88 | 0.32 | 18.558 | 4.5263 | 97.9092 | 93.361 | 99.1667 | 70.4762 | 96.0784 | 10583 | 90.7633 | 0.8 | 0.52 |  |  | 152 |  |  | 27 |  |  | 48 | 20 | 4 | 9.45 | 81.2 | 63500 | 0
2007-05-11 | 15.5 | 7.45 | 6.5 | 9.8 | 3 | 16.8 | 1.52 | 19.4334 | 4.3225 | 97.2293 | 94.0098 | 99.0909 | 70.8333 | 85.6061 | 10560 | 86.4865 | 0.81 | 0.54 | 0.77 | 0.49 | 188 | 3.38 | 2.21 | 42 | 3.67 | 2.27 | 50 | 20 | 5 | 9.55 | 81.1 | 36350 | 0
2007-05-12 | 15.3 | 7.42 | 3.1 | 7.5 | 1.5 | 8.64 | 1.04 | 22.2823 | 3.7698 | 97.2222 | 94.168 | 99.2968 | 81.0526 | 85.5556 | 10499 | 74.9929 | 0.8 | 0.52 |  |  | 167 |  |  | 36 |  |  | 47 | 0 | 4 | 9.68 | 82.5 | 25300 | 0
2007-05-13 | 16.5 | 7.38 | 6.5 | 7.7 | 1.5 | 9.6 | 0.56 | 18.6217 | 4.5109 | 95.4672 | 90.29 | 99.1667 | 70.7317 | 87.5556 | 10392 | 88.8205 | 0.81 | 0.53 |  |  | 152 |  |  | 34 |  |  | 52 | 20 | 5 | 9.89 | 82.7 | 21850 | 0
2007-05-14 | 16 | 7.31 | 6.6 | 8.6 | 2.5 | 13.44 | 1.12 | 18.3511 | 4.5774 | 97.6695 | 94.6317 | 99.1175 | 78.0392 | 89.8551 | 10270 | 89.072 | 0.79 | 0.52 |  |  | 180 |  |  | 49 |  |  | 54 | 0 | 4 | 9.63 |  | 36050 | 0
2007-05-15 | 16.8 | 7.38 | 5.2 | 8.5 | 3 | 12 | 1.2 | 19.131 | 4.3908 | 96.3964 | 89.7837 | 97.7273 | 59.4595 | 80.9524 | 10220 | 85.025 | 0.81 | 0.54 |  |  | 168 |  |  | 35 |  |  | 53 | 20 | 4 | 9.5 |  | 18100 | 0
2007-05-16 | 17.8 | 7.45 | 6.2 | 8.8 | 4.5 | 12.48 | 1.12 | 18.367 | 4.5734 | 96.2264 | 91.595 | 98.0435 | 62.8571 | 85.0667 | 10316 | 89.3934 | 0.82 | 0.52 | 0.86 | 0.54 | 162 | 3.43 | 2.15 | 30 | 4.01 | 2.39 | 48 | 20 | 5 | 9.77 | 80.4 | 81500 | 0
2007-05-17 | 17.4 | 7.45 | 4.3 | 8.3 | 2.5 | 8.64 | 1.04 | 19.4652 | 4.3154 | 97.4912 | 90.4817 | 98.5574 | 77.0213 | 79.6078 | 10864 | 88.8307 | 0.81 | 0.52 |  |  | 192 |  |  | 44 |  |  | 50 | 0 | 5 | 9.87 | 79.7 | 23650 | 0
2007-05-18 | 16.8 | 7.32 | 7.2 | 7.9 | 3 | 8.16 | 1.2 | 26.5637 | 3.1622 | 95.8904 | 95.3227 | 99.4194 | 87.1698 | 89.1304 | 10681 | 63.9964 | 0.95 | 0.61 | 0.86 | 0.55 | 168 | 3.29 | 2.09 | 39 | 3.89 | 2.32 | 53 | 20 | 4 | 9.86 | 79.5 | 39000 | 0
2007-05-19 | 19.5 | 7.33 | 6.5 | 8.6 | 2.5 | 9.12 | 1.28 | 21.4706 | 3.9123 | 94.2681 | 89.8345 | 97.8448 | 65.4545 | 78.6667 | 10662 | 79.0363 | 0.88 | 0.56 |  |  | 160 |  |  | 32 |  |  | 51 | 0 | 4 | 9.78 | 77.9 | 20750 | 0
2007-05-20 | 16.8 | 7.41 | 6.5 | 7.4 | 2 | 13.92 | 1.12 | 19.1947 | 4.3762 | 95.3704 | 90.0538 | 98.4375 | 59.5349 | 73.3333 | 10612 | 87.9934 | 0.85 | 0.53 |  |  | 175 |  |  | 37 |  |  | 52 | 20 | 5 | 9.55 | 77.8 | 15350 | 0
2007-05-21 | 16.9 | 7.38 | 5.3 | 8.1 | 4 | 15.36 | 1.36 | 18.9241 | 4.4388 | 97.5531 | 94.4559 | 98.6812 | 72.1739 | 85.8333 | 10627 | 89.3776 | 0.88 | 0.55 |  |  | 167 |  |  | 48 |  |  | 55 | 20 | 5 | 9.36 |  | 34900 | 0
2007-05-22 | 16.7 | 7.36 | 4.7 | 7.9 | 3 | 10.08 | 1.04 | 19.1787 | 4.3799 | 96.3735 | 90.3541 | 97.9167 | 66.8421 | 78.3333 | 10582 | 87.8174 | 0.87 | 0.54 |  |  | 168 |  |  | 50 |  |  | 59 | 0 | 4 | 9.58 |  | 14900 | 0
2007-05-23 | 18.2 | 7.42 | 3 | 7.9 | 3 | 11.52 | 1.12 | 18.2715 | 4.5973 | 97.7578 | 89.6732 | 98.3516 | 64 | 78.0392 | 10751 | 93.6498 | 0.87 | 0.56 | 0.81 | 0.51 | 168 | 2.88 | 1.81 | 45 | 3.31 | 2.01 | 62 | 20 | 5 | 9.71 | 79.7 | 21050 | 0
2007-05-24 | 16.5 | 7.42 | 3.6 | 7.8 | 2 | 10.56 | 1.36 | 17.5553 | 4.7849 | 98.5366 | 95.9565 | 99.3685 | 84 | 87.1212 | 10712 | 97.117 | 0.89 | 0.56 |  |  | 168 |  |  | 56 |  |  | 59 | 20 | 4 | 9.4 | 80.2 | 48500 | 0
2007-05-25 | 17.7 | 7.47 | 7 | 8.7 | 3.5 | 13.92 | 1.68 | 18.8763 | 4.45 | 96.786 | 95.9871 | 98.5614 | 79.6491 | 84.7826 | 10667 | 89.941 | 0.85 | 0.54 | 0.74 | 0.47 | 168 | 2.55 | 1.6 | 46 | 3.01 | 1.83 | 70 | 0 | 6 | 9.65 | 78.5 | 34075 | 0
2007-05-26 | 17.8 | 7.46 | 6.5 | 8.6 | 4.5 | 7.68 | 1.2 | 18.4625 | 4.5498 | 96.604 | 89.0863 | 96.7857 | 75.3846 | 78.9474 | 10755 | 92.7155 | 0.8 | 0.51 |  |  | 168 |  |  | 47 |  |  | 67 | 20 | 4 | 9.45 | 80.7 | 19050 | 0
2007-05-27 | 18.1 | 7.47 | 6.1 | 8.6 | 3.5 | 12.96 | 1.76 | 18.8922 | 4.4463 | 95.9974 | 88.1379 | 97.5352 | 63.1818 | 76.5333 | 10789 | 90.893 | 0.83 | 0.53 |  |  | 168 |  |  | 56 |  |  | 72 | 20 | 4 | 9.69 | 79.8 | 21850 | 0
2007-05-28 | 18.8 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 2.5 | 12 | 1.84 | 17.9214 | 4.6871 | 97.0738 | 94.5565 | 99.0853 | 79.1667 | 83.3333 | 10696 | 94.9911 | 0.85 | 0.54 |  |  | 168 |  |  | 57 |  |  | 66 | 0 | 5 | 9.25 | 79.4 | 51000 | 0
2007-05-29 | 18.9 | 7.37 | 5.8 | 7.9 | 3 | 9.6 | 1.36 | 17.619 | 4.7676 | 95.9972 | 90.7277 | 97.6562 | 70.7317 | 74.8148 | 10690 | 96.5673 | 0.84 | 0.53 |  |  | 168 |  |  | 44 |  |  | 71 | 20 | 4 | 9.58 |  | 19000 | 0
2007-05-30 | 19.2 | 7.5 | 6.3 | 8.6 | 5 | 13.92 | 1.84 | 17.8418 | 4.708 | 96.1039 | 89.4994 | 96.8354 | 61.3333 | 76.4103 | 10842 | 96.7172 | 0.8 | 0.5 | 0.83 | 0.53 | 168 | 2.34 | 1.45 | 59 | 2.97 | 1.81 | 62 | 0 | 3 | 8.82 | 79.8 | 21550 | 0
2007-05-31 | 19.3 | 7.51 | 7.1 | 8.2 | 4.5 | 18.24 | 1.52 | 18.1442 | 4.6296 | 96.2194 | 90.1324 | 97.3837 | 46.9767 | 83.1111 | 10962 | 96.1579 | 0.83 | 0.53 |  |  | 189 |  |  | 60 |  |  | 74 | 20 | 5 | 10.37 | 80.5 | 58500 | 0
최소 | 15 | 7.31 | 3 | 7.4 | 1.5 | 7.68 | 0.32 | 16.6481 | 3.1622 | 92.8358 | 81.6014 | 95.8824 | 20.5882 | 58.5185 | 10220 | 63.9964 | 0.76 | 0.5 | 0.74 | 0.47 | 144 | 2.34 | 1.45 | 27 | 2.97 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 14900 | 0
최대 | 19.5 | 7.56 | 7.2 | 10.8 | 7 | 21.6 | 2.24 | 26.5637 | 5.0456 | 98.5366 | 95.9871 | 99.4194 | 87.1698 | 96.6667 | 10962 | 102.8585 | 0.95 | 0.61 | 0.86 | 0.55 | 192 | 3.43 | 2.21 | 60 | 4.01 | 2.39 | 74 | 20 | 6 | 10.37 | 82.7 | 81500 | 61
평균 | 17.1 | 7.42 | 5.6 | 8.5 | 3.2 | 12.759 | 1.342 | 19.2 | 4.42 | 96.5 | 91.1 | 98.2 | 66 | 79.3 | 10679 | 89.4 | 0.82 | 0.53 | 0.79 | 0.51 | 165 | 2.95 | 1.87 | 42 | 3.44 | 2.1 | 56 | 11.6 | 4.3 | 9.27 | 80.4 | 30001 | 2
합계 | [14 empty] | 331054 | [5 empty] | 5108 |  |  | 1317 |  |  | 1726 | 360 | 133 | 287.29
6월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-06-01 | 12370 | 10850 | 18.9 | 8.08 | 206.4 | 122.2 | 203.3 | 49.2 | 10.08 | 151.5 | 54.3 | 150 | 144 | 51.1 | 136.7 | 16.3624 | 4.4003 | 4.9505 | 5.8932 | 8.8667 | 4.55 | 2.47 | 13 | 19.2 | 7.31 | 0.9 | 4580 | 2960 | 0.64629 | 172.4891 | 15.1788 | 0.073106 | 0.33483
2007-06-02 | 16380 | 15180 | 18 | 7.88 | 102.6 | 90.3 | 210 | 44.4 | 8.64 | 69 | 47.2 | 186.7 | 63.4 | 35.6 | 133.3 | 21.6667 | 3.3231 | 8.1159 | 24.5763 | 28.602 |  |  | 13 | 18.7 | 7.07 | 1 | 4150 | 2750 | 0.66265 | 156.6265 | 12.561 | 0.047037 | 0.19521
2007-06-03 | 16170 | 14350 | 16.5 | 8.1 | 321.6 | 220.7 | 466.7 | 49.2 | 13.44 | 117.9 | 68.3 | 306.7 | 103 | 49.2 | 126.7 | 21.3889 | 3.3662 | 12.6378 | 27.9649 | 58.6893 |  |  | 13 | 16.9 | 7.37 | 1.1 | 3650 | 2380 | 0.65205 | 191.7808 | 11.5693 | 0.085771 | 0.31307
2007-06-04 | 12280 | 10340 | 18.8 | 7.94 | 151.8 | 86.7 | 163.3 | 37.2 | 8.64 | 124.5 | 83.8 | 186.7 | 115.6 | 54 | 123.3 | 16.2434 | 4.4326 | 7.1486 | 35.5609 | 33.9582 |  |  | 13 | 19.3 | 7.22 | 1 | 4060 | 2650 | 0.65271 | 197.0443 | 12.8849 | 0.065723 | 0.26684
2007-06-05 | 12110 | 10160 | 19.5 | 8.01 | 144.6 | 81.5 | 122 | 29.6 | 4.5 | [6 empty] | 16.0185 | 4.4948 | [5 empty] | 13 | 20 | 7.25 | 1.1 | 4140 | 2680 | 0.64734 | 185.9903 | 13.9105
2007-06-06 | 11910 | 10000 | 19.1 | 7.94 | 132 | 87.9 | 136 | 31.2 | 4.8 | [6 empty] | 15.754 | 4.5703 | [5 empty] | 13 | 19.8 | 7.3 | 1 | 4270 | 2770 | 0.64871 | 175.644 | 13.8982
2007-06-07 | 11770 | 9970 | 18.8 | 8.02 | 142.8 | 72.8 | 148 | 28 | 4.2 | 99.9 | 67.2 | 132 | 83.4 | 56.1 | 122 | 15.5688 | 4.6246 | 16.5165 | 16.5179 | 7.5758 | 4.99 | 2.61 | 13 | 19.2 | 7.33 | 1 | 4370 | 2800 | 0.64073 | 196.7963 | 14.9745 | 0.042223 | 0.18451
2007-06-08 | 12020 | 10170 | 21 | 7.9 | 156.6 | 77.8 | 162 | 30.4 | 5.1 | 99.9 | 68 | 156 | 97 | 52.3 | 118 | 15.8995 | 4.5285 | 2.9029 | 23.0882 | 24.359 |  |  | 13 | 20 | 7.34 | 1.1 | 4370 | 2840 | 0.64989 | 164.7597 | 18.8234 | 0.050151 | 0.21916
2007-06-09 | 12090 | 10030 | 20.7 | 7.92 | 109.2 | 53.8 | 86 | 20.8 | 3.9 | 105.9 | 56.7 | 116 | 104.4 | 51.2 | 110 | 15.9921 | 4.5022 | 1.4164 | 9.7002 | 5.1724 | 5.06 | 2.65 | 14 | 20.9 | 7.34 | 1.1 | 3810 | 2450 | 0.64304 | 173.2283 | 12.0916 | 0.062272 | 0.23725
2007-06-10 | 15930 | 14540 | 18.9 | 7.84 | 113.1 | 47.4 | 102 | 19.2 | 3 | 108.9 | 62 | 156.7 | 89.2 | 45 | 108 | 21.0714 | 3.4169 | 18.09 | 27.4194 | 31.0785 |  |  | 13 | 19.2 | 7.38 | 1.1 | 3650 | 2390 | 0.65479 | 136.9863 | 11.9038 | 0.073177 | 0.2671
2007-06-11 | 15390 | 13520 | 18.3 | 7.77 | 187.8 | 154.1 | 253.3 | 55.2 | 10.56 | 99.9 | 52.8 | 106 | 91.4 | 46.9 | 96 | 20.3571 | 3.5368 | 8.5085 | 11.1742 | 9.434 |  |  | 13 | 18.9 | 7.25 | 1 | 4010 | 2570 | 0.6409 | 134.6633 | 14.8211 | 0.065937 | 0.26441
2007-06-12 | 12320 | 10410 | 19 | 7.87 | 150.9 | 81.9 | 142 | 32 | 5.7 | [6 empty] | 16.2963 | 4.4182 | [5 empty] | 13 | 19.3 | 7.28 | 1 | 4290 | 2760 | 0.64336 | 135.1981 | 18.4392
2007-06-13 | 12910 | 10860 | 20.5 | 7.94 | 137.4 | 65.4 | 122 | 22.4 | 3.9 | 94.5 | 65.2 | 146.7 | 92.2 | 53.2 | 108 | 17.0767 | 4.2163 | 2.4339 | 18.4049 | 26.3804 | 4.96 | 2.55 | 13 | 20.5 | 7.26 | 1 | 4330 | 2830 | 0.65358 | 168.5912 | 15.9374 | 0.051672 | 0.22374
2007-06-14 | 12730 | 10700 | 20.8 | 8.11 | 129.6 | 94.7 | 230 | 43.2 | 6.72 | 103.5 | 68.3 | 143.3 | 87.4 | 53.3 | 114 | 16.8386 | 4.2759 | 15.5556 | 21.9619 | 20.4466 |  |  | 13 | 20.5 | 7.31 | 1.1 | 4290 | 2810 | 0.65501 | 156.1772 | 14.3968 | 0.04875 | 0.20914
2007-06-15 | 14330 | 12170 | 20.3 | 8.11 | 204 | 132.4 | 346.7 | 54 | 8.16 | 90.8 | 50.5 | 126 | 87 | 44.8 | 118 | 18.955 | 3.7985 | 4.185 | 11.2871 | 6.3492 | 5.07 | 2.65 | 13 | 20.9 | 7.3 | 0.9 | 4270 | 2690 | 0.62998 | 159.2506 | 10.8036 | 0.054881 | 0.23434
2007-06-16 | 12290 | 10330 | 20.3 | 8.03 | 130.2 | 71.8 | 114 | 27.2 | 4.2 | 119.7 | 77.1 | 180 | 112.8 | 57.6 | 128 | 16.2566 | 4.429 | 5.7644 | 25.2918 | 28.8889 |  |  | 14 | 21 | 7.23 | 1 | 4120 | 2580 | 0.62621 | 177.1845 | 12.381 | 0.063249 | 0.26058
2007-06-17 | 12160 | 10190 | 20.9 | 8.08 | 192 | 176.3 | 266.7 | 42 | 11.04 | 92.1 | 71.6 | 142 | 81.4 | 59.2 | 130 | 16.0847 | 4.4763 | 11.6178 | 17.3184 | 8.4507 |  |  | 13 | 20.7 | 7.34 | 0.9 | 4290 | 2760 | 0.64336 | 181.8182 | 12.7823 | 0.04337 | 0.18606
2007-06-18 | 11730 | 9960 | 20.2 | 7.96 | 163.5 | 83.5 | 134 | 26.4 | 5.4 | 120.3 | 82.4 | 173.3 | 100 | 59.2 | 126 | 15.5159 | 4.6404 | 16.8745 | 28.1553 | 27.2937 |  |  | 0 | 21 | 7.39 | 1 | 4230 | 2720 | 0.64303 | 130.0236 | 24.3363 | 0.052125 | 0.22049
2007-06-19 | 11040 | 9670 | 20.6 | 7.92 | 148.5 | 85.1 | 146 | 31.2 | 5.7 | [6 empty] | 14.6032 | 4.9304 | [5 empty] | 13 | 21 | 7.28 | 1 | 4340 | 2770 | 0.63825 | 147.4654 | 16.6777
2007-06-20 | 11910 | 9860 | 20.7 | 8.16 | 253.8 | 166.3 | 280 | 51.6 | 10.08 | 135.3 | 61.2 | 133.3 | 128.4 | 48 | 100 | 15.754 | 4.5703 | 5.0998 | 21.5686 | 24.9812 | 5.03 | 2.61 | 26 | 21.1 | 7.33 | 1 | 3520 | 2260 | 0.64205 | 127.8409 | 13.2354 | 0.081662 | 0.28745
2007-06-21 | 11940 | 9870 | 21.3 | 7.92 | 142.2 | 65.6 | 130 | 32 | 3.9 | 134.4 | 75.8 | 166.7 | 83.8 | 45 | 80 | 15.7937 | 4.5588 | 37.6488 | 40.6332 | 52.0096 |  |  | 13 | 21.8 | 7.38 | 1 | 3630 | 2320 | 0.63912 | 140.4959 | 12.7012 | 0.051812 | 0.18808
2007-06-22 | 11950 | 9830 | 21 | 8.13 | 202.8 | 177.1 | 296.7 | 50.4 | 10.08 | 119.7 | 62 | 112 | 99.2 | 51.1 | 102 | 15.8069 | 4.555 | 17.1261 | 17.5806 | 8.9286 | 5.1 | 2.51 | 13 | 21.1 | 7.38 | 1 | 3870 | 2460 | 0.63566 | 160.2067 | 12.8661 | 0.057578 | 0.22283
2007-06-23 | 12350 | 10280 | 21.5 | 8.03 | 229.2 | 226.4 | 356.7 | 57.6 | 11.52 | 125.4 | 77.6 | 166.7 | 97.2 | 52.5 | 108 | 16.336 | 4.4074 | 22.488 | 32.3454 | 35.213 |  |  | 13 | 22 | 7.43 | 1.1 | 3760 | 2370 | 0.63032 | 146.2766 | 8.8762 | 0.060011 | 0.22564
2007-06-24 | 12070 | 10150 | 22 | 8.01 | 110.7 | 60.8 | 112 | 34.4 | 6 | 107.7 | 69.9 | 163.3 | 105.2 | 55.2 | 126.7 | 15.9656 | 4.5097 | 2.3213 | 21.03 | 22.4127 |  |  | 13 | 22.8 | 7.48 | 1.2 | 3730 | 2400 | 0.64343 | 128.6863 | 15.9822 | 0.063989 | 0.23868
2007-06-25 | 12220 | 10020 | 21.5 | 8.01 | 345.6 | 142.8 | 273.3 | 45.6 | 10.56 | 154.8 | 68.3 | 122 | 148.4 | 55.4 | 104 | 16.164 | 4.4543 | 4.1344 | 18.8873 | 14.7541 |  |  | 13 | 22 | 7.35 | 1 | 3970 | 2500 | 0.62972 | 125.9446 | 10.9208 | 0.085862 | 0.34087
2007-06-26 | 11600 | 9780 | 20.7 | 7.92 | 123 | 80.3 | 128 | 30.4 | 4.8 | [6 empty] | 15.3439 | 4.6924 | [5 empty] | 13 | 21 | 7.31 | 1 | 3610 | 2260 | 0.62604 | 132.964 | 12.9271
2007-06-27 | 16420 | 14810 | 22.2 | 7.83 | 95.1 | 52.1 | 80 | 21.6 | 4.2 | 83 | 54.9 | 213.3 | 47.4 | 36 | 113.3 | 21.7196 | 3.315 | 42.8916 | 34.4262 | 46.8823 | 5.23 | 2.61 | 13 | 22.9 | 7.27 | 1.1 | 3570 | 2280 | 0.63866 | 128.8515 | 12.0671 | 0.04098 | 0.1463
2007-06-28 | 15260 | 13510 | 21.7 | 7.98 | 100.1 | 117.1 | 213.3 | 27.6 | 11.04 | 83.4 | 59.2 | 116.7 | 65.8 | 51.7 | 103.3 | 20.1852 | 3.567 | 21.1031 | 12.6689 | 11.4824 |  |  | 13 | 22.1 | 7.15 | 1.2 | 4240 | 2730 | 0.64387 | 127.3585 | 16.9082 | 0.044515 | 0.18874
2007-06-29 | 13910 | 12480 | 22 | 7.95 | 153 | 97.4 | 346.7 | 43.2 | 9.12 | 89.4 | 62.7 | 296.7 | 81.2 | 52.2 | 116 | 18.3995 | 3.9132 | 9.1723 | 16.7464 | 60.9033 | 5.81 | 2.85 | 14 | 22 | 7.37 | 1 | 4070 | 2630 | 0.64619 | 103.1941 | 13.5285 | 0.052165 | 0.21231
2007-06-30 | 17660 | 15590 | 22.2 | 8.03 | 80.4 | 47.9 | 100 | 36.8 | 7.5 | 83.7 | 42.6 | 233.3 | 67.6 | 40.5 | 126.7 | 23.3598 | 3.0822 | 19.2354 | 4.9296 | 45.6922 |  |  | 13 | 22.2 | 7.15 | 1 | 3650 | 2350 | 0.64384 | 131.5068 | 11.1498 | 0.06148 | 0.2244
최소 | 11040 | 9670 | 16.5 | 7.77 | 80.4 | 47.4 | 80 | 19.2 | 3 | 69 | 42.6 | 106 | 47.4 | 35.6 | 80 | 14.6032 | 3.0822 | 1.4164 | 4.9296 | 5.1724 | 4.55 | 2.47 | 0 | 16.9 | 7.07 | 0.9 | 3520 | 2260 | 0.62604 | 103.1941 | 8.8762 | 0.04098 | 0.1463
최대 | 17660 | 15590 | 22.2 | 8.16 | 345.6 | 226.4 | 466.7 | 57.6 | 13.44 | 154.8 | 83.8 | 306.7 | 148.4 | 59.2 | 136.7 | 23.3598 | 4.9304 | 42.8916 | 40.6332 | 60.9033 | 5.81 | 2.85 | 26 | 22.9 | 7.48 | 1.2 | 4580 | 2960 | 0.66265 | 197.0443 | 24.3363 | 0.085862 | 0.34087
평균 | 13174 | 11319 | 20.3 | 7.98 | 162 | 104 | 195.7 | 36.8 | 7.216 | 108.6 | 64.4 | 165.3 | 95.1 | 50.3 | 115.1 | 17.4 | 4.2 | 12.7 | 21 | 26 | 5.09 | 2.61 | 13 | 20.6 | 7.31 | 1 | 4028 | 2591 | 0.64 | 153 | 14 | 0.06 | 0.24
합계 | 395220 | 339580 | [20 empty] | 393
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-06-01 | 19.2 | 7.48 | 7.1 | 8 | 3 | 13.44 | 1.28 | 19.688 | 4.2665 | 96.5601 | 93.4534 | 98.5243 | 72.6829 | 87.3016 | 11157 | 90.194 | 0.83 | 0.53 | 0.79 | 0.5 | 189 | 2.39 | 1.48 | 61 | 2.67 | 1.64 | 72 | 0 | 4 | 9.79 | 81.7 | 38775 | 0
2007-06-02 | 18.8 | 7.25 | 6.3 | 8.3 | 3.5 | 11.52 | 1.12 | 26.0703 | 3.2221 | 93.8596 | 90.8084 | 98.3333 | 74.0541 | 87.037 | 11677 | 71.2882 | 0.9 | 0.57 |  |  | 189 |  |  | 59 |  |  | 64 | 20 | 4 | 9.13 | 81.5 | 29500 | 0
2007-06-03 | 16.1 | 7.45 | 7.8 | 7.6 | 4.5 | 3.36 | 1.36 | 25.7361 | 3.2639 | 97.5746 | 96.5564 | 99.0358 | 93.1707 | 89.881 | 12008 | 74.261 | 0.85 | 0.53 |  |  | 189 |  |  | 65 |  |  | 68 | 20 | 4 | 9.84 | 81 | 47500 | 0
2007-06-04 | 19.1 | 7.3 | 6.8 | 8.2 | 3.5 | 7.68 | 1.44 | 19.5448 | 4.2978 | 95.5204 | 90.5421 | 97.8567 | 79.3548 | 83.3333 | 11747 | 95.6596 | 0.86 | 0.55 |  |  | 190 |  |  | 55 |  |  | 69 | 0 | 4 | 9.91 |  | 20400 | 0
2007-06-05 | 19.6 | 7.33 | 6.2 | 7.9 | 3.5 | 8.16 | 1.12 | 19.2742 | 4.3582 | 95.7123 | 90.3067 | 97.1311 | 72.4324 | 75.1111 | 11732 | 96.8786 | 0.82 | 0.52 |  |  | 188 |  |  | 52 |  |  | 70 | 20 | 4 | 9.96 |  | 16250 | 0
2007-06-06 | 19.4 | 7.36 | 3.6 | 8.1 | 4 | 9.6 | 1.28 | 18.9559 | 4.4313 | 97.2727 | 90.785 | 97.0588 | 69.2308 | 73.3333 | 11741 | 98.581 | 0.84 | 0.53 |  |  | 189 |  |  | 64 |  |  | 67 | 0 | 5 | 9.57 |  | 19150 | 0
2007-06-07 | 19.4 | 7.4 | 4 | 8.3 | 3.5 | 6.72 | 2 | 18.7331 | 4.484 | 97.1989 | 88.5989 | 97.6351 | 76 | 52.381 | 11752 | 99.8471 | 0.8 | 0.5 | 0.81 | 0.49 | 189 | 2.51 | 1.56 | 60 | 3.05 | 1.77 | 69 | 20 | 5 | 9.75 | 78.8 | 16800 | 0
2007-06-08 | 20.5 | 7.42 | 3.4 | 8 | 2.5 | 7.68 | 1.84 | 19.131 | 4.3908 | 97.8289 | 89.7172 | 98.4568 | 74.7368 | 63.9216 | 11621 | 96.6805 | 0.82 | 0.52 |  |  | 147 |  |  | 44 |  |  | 63 | 0 | 3 | 9.3 | 79.9 | 21600 | 0
2007-06-09 | 22 | 7.39 | 3.2 | 8.8 | 5 | 6.72 | 1.44 | 19.2424 | 4.3654 | 97.0696 | 83.6431 | 94.186 | 67.6923 | 63.0769 | 11618 | 96.0959 | 0.86 | 0.54 | 0.81 | 0.49 | 188 | 2.7 | 1.67 | 56 | 3.15 | 1.81 | 69 | 20 | 5 | 9.62 | 78.9 | 78500 | 0
2007-06-10 | 19.2 | 7.44 | 7.4 | 9.1 | 4.5 | 13.44 | 2.08 | 25.3541 | 3.3131 | 93.4571 | 80.8017 | 95.5882 | 30 | 30.6667 | 11580 | 72.693 | 0.83 | 0.52 |  |  | 188 |  |  | 56 |  |  | 65 | 20 | 4 | 9.5 | 79.6 | 18800 | 67
2007-06-11 | 19 | 7.21 | 7.7 | 8.6 | 3.5 | 11.52 | 1.92 | 24.4947 | 3.4293 | 95.8999 | 94.4192 | 98.6182 | 79.1304 | 81.8182 | 10818 | 70.2924 | 0.83 | 0.51 |  |  | 167 |  |  | 53 |  |  | 69 | 0 | 5 | 9.91 |  | 39175 | 0
2007-06-12 | 19.5 | 7.34 | 5.9 | 8.3 | 3 | 10.56 | 1.6 | 19.6085 | 4.2839 | 96.0901 | 89.8657 | 97.8873 | 67 | 71.9298 | 10967 | 89.0179 | 0.84 | 0.52 |  |  | 143 |  |  | 37 |  |  | 63 | 20 | 5 | 9.77 |  | 18450 | 0
2007-06-13 | 20.8 | 7.41 | 4.7 | 8.6 | 4 | 11.04 | 1.76 | 20.5475 | 4.0881 | 96.5793 | 86.8502 | 96.7213 | 50.7143 | 54.8718 | 10933 | 84.6863 | 0.84 | 0.51 | 0.79 | 0.51 | 166 | 3.55 | 2.21 | 36 | 3.85 | 2.27 | 66 | 20 | 5 | 10.34 | 76.5 | 15300 | 0
2007-06-14 | 20.9 | 7.42 | 4.7 | 7.9 | 4.5 | 10.08 | 1.44 | 20.261 | 4.1459 | 96.3735 | 91.6579 | 98.0435 | 76.6667 | 78.5714 | 10942 | 85.9544 | 0.84 | 0.51 |  |  | 182 |  |  | 41 |  |  | 54 | 0 | 4 | 8.67 | 78.3 | 81000 | 184
2007-06-15 | 20.6 | 7.43 | 4.9 | 9.2 | 5.5 | 8.64 | 1.12 | 22.8076 | 3.683 | 97.598 | 93.0514 | 98.4136 | 84 | 86.2745 | 10703 | 74.6895 | 0.83 | 0.51 | 0.82 | 0.52 | 244 | 3.49 | 2.16 | 57 | 3.78 | 2.53 | 81 | 20 | 6 | 10.05 | 78.1 | 62000 | 0
2007-06-16 | 21 | 7.34 | 4 | 9.6 | 4 | 9.6 | 1.36 | 19.5607 | 4.2943 | 96.9278 | 86.6295 | 96.4912 | 64.7059 | 67.619 | 10442 | 84.9634 | 0.82 | 0.5 |  |  | 210 |  |  | 49 |  |  | 58 | 0 | 5 | 9.55 | 78.4 | 24500 | 0
2007-06-17 | 20.9 | 7.46 | 5.8 | 9.7 | 6 | 5.76 | 3.04 | 19.3538 | 4.3402 | 96.9792 | 94.498 | 97.7503 | 86.2857 | 72.4638 | 10433 | 85.7977 | 0.82 | 0.5 |  |  | 209 |  |  | 32 |  |  | 51 | 20 | 5 | 9.63 | 78.7 | 74500 | 38
2007-06-18 | 21.2 | 7.46 | 6.4 | 8.8 | 3.5 | 8.16 | 1.92 | 18.6694 | 4.4993 | 96.0856 | 89.4611 | 97.3881 | 69.0909 | 64.4444 | 10241 | 87.3061 | 0.85 | 0.52 |  |  | 104 |  |  | 21 |  |  | 55 | 40 | 6 | 9.47 |  | 28900 | 0
2007-06-19 | 20.8 | 7.37 | 5.1 | 8.4 | 2.5 | 9.6 | 1.76 | 17.5712 | 4.7805 | 96.5657 | 90.1293 | 98.2877 | 69.2308 | 69.1228 | 10496 | 95.0725 | 0.87 | 0.54 |  |  | 156 |  |  | 45 |  |  | 27 | 0 | 2 | 6.77 |  | 18050 | 0
2007-06-20 | 20.9 | 7.32 | 4.8 | 7.5 | 2.5 | 10.56 | 1.84 | 18.9559 | 4.4313 | 98.1087 | 95.4901 | 99.1071 | 79.5349 | 81.746 | 10582 | 88.8497 | 0.85 | 0.52 | 0.81 | 0.39 | 163 | 2.47 | 1.48 | 53 | 3.31 | 1.95 | 88 | 20 | 8 | 12.83 | 78.6 | 54000 | 0
2007-06-21 | 22 | 7.43 | 3.3 | 8.4 | 3 | 19.2 | 2.24 | 19.0037 | 4.4202 | 97.6793 | 87.1951 | 97.6923 | 40 | 42.5641 | 10612 | 88.8777 | 0.79 | 0.45 |  |  | 188 |  |  | 58 |  |  | 81 | 20 | 7 | 9.64 | 79.1 | 19150 | 0
2007-06-22 | 21.3 | 7.49 | 5.8 | 9 | 5.5 | 12.96 | 1.92 | 19.0196 | 4.4165 | 97.14 | 94.9181 | 98.1463 | 74.2857 | 80.9524 | 10683 | 89.3975 | 0.83 | 0.51 | 0.8 | 0.48 | 185 | 2.54 | 1.57 | 57 | 3.01 | 1.78 | 71 | 20 | 4 | 9.87 | 79.1 | 38075 | 0
2007-06-23 | 22.5 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 3.5 | 12 | 1.76 | 19.6562 | 4.2735 | 96.9023 | 96.3339 | 99.0188 | 79.1667 | 84.7222 | 10507 | 85.0769 | 0.81 | 0.49 |  |  | 273 |  |  | 88 |  |  | 69 | 20 | 6 | 9.64 | 78.8 | 95000 | 0
2007-06-24 | 23 | 7.4 | 3.5 | 8.6 | 2.5 | 10.08 | 1.6 | 19.2106 | 4.3726 | 96.8383 | 85.8553 | 97.7679 | 70.6977 | 73.3333 | 10674 | 88.4341 | 0.83 | 0.5 |  |  | 146 |  |  | 53 |  |  | 76 | 20 | 5 | 9.78 | 79 | 29450 | 0
2007-06-25 | 22 | 7.35 | 7.8 | 8 | 4 | 11.04 | 1.84 | 19.4493 | 4.3189 | 97.7431 | 94.3978 | 98.5364 | 75.7895 | 82.5758 | 10535 | 86.2111 | 0.82 | 0.49 |  |  | 230 |  |  | 79 |  |  | 71 | 0 | 5 | 9.74 |  | 33600 | 0
2007-06-26 | 21.3 | 7.42 | 5.4 | 8.3 | 3.5 | 10.08 | 1.52 | 18.4625 | 4.5498 | 95.6098 | 89.6638 | 97.2656 | 66.8421 | 68.3333 | 10517 | 90.6638 | 0.79 | 0.48 |  |  | 183 |  |  | 61 |  |  | 78 | 0 | 5 | 10.01 |  | 21050 | 0
2007-06-27 | 22.8 | 7.4 | 5.7 | 8.9 | 3 | 9.6 | 1.2 | 26.134 | 3.2142 | 94.0063 | 82.9175 | 96.25 | 55.5556 | 71.4286 | 9902 | 60.3045 | 0.82 | 0.51 | 0.85 | 0.51 | 186 | 2.66 | 1.62 | 57 | 3.11 | 1.99 | 74 | 40 | 5 | 9.59 | 77.1 | 17250 | 62
2007-06-28 | 22.5 | 7.16 | 3 | 7.6 | 2.5 | 1.92 | 2.08 | 24.2878 | 3.4585 | 97.003 | 93.5098 | 98.8279 | 93.0435 | 81.1594 | 9970 | 65.3342 | 0.87 | 0.54 |  |  | 149 |  |  | 35 |  |  | 67 | 0 | 5 | 9.89 | 79 | 28100 | 0
2007-06-29 | 22 | 7.37 | 2.9 | 9.4 | 4 | 7.2 | 1.92 | 22.1391 | 3.7942 | 98.1046 | 90.3491 | 98.8463 | 83.3333 | 78.9474 | 10173 | 73.1344 | 0.84 | 0.52 | 0.89 | 0.54 | 184 | 2.56 | 1.56 | 50 | 3.65 | 2.37 | 61 | 20 | 4 | 9.95 | 78.3 | 25400 | 68
2007-06-30 | 22.3 | 7.15 | 3.3 | 6.6 | 3 | 9.12 | 1.6 | 28.1076 | 2.9885 | 95.8955 | 86.2213 | 97 | 75.2174 | 78.6667 | 11033 | 62.4745 | 0.82 | 0.5 |  |  | 206 |  |  | 62 |  |  | 62 | 0 | 4 | 9.54 | 78 | 17850 | 0
최소 | 16.1 | 7.15 | 2.9 | 6.6 | 2.5 | 1.92 | 1.12 | 17.5712 | 2.9885 | 93.4571 | 80.8017 | 94.186 | 30 | 30.6667 | 9902 | 60.3045 | 0.79 | 0.45 | 0.79 | 0.39 | 104 | 2.39 | 1.48 | 21 | 2.67 | 1.64 | 27 | 0 | 2 | 6.77 | 76.5 | 15300 | 0
최대 | 23 | 7.5 | 7.8 | 9.7 | 6 | 19.2 | 3.04 | 28.1076 | 4.7805 | 98.1087 | 96.5564 | 99.1071 | 93.1707 | 89.881 | 12008 | 99.8471 | 0.9 | 0.57 | 0.89 | 0.54 | 273 | 3.55 | 2.21 | 88 | 3.85 | 2.53 | 88 | 40 | 8 | 12.83 | 81.7 | 95000 | 184
평균 | 20.7 | 7.38 | 5.3 | 8.4 | 3.7 | 9.568 | 1.68 | 21 | 4.07 | 96.5 | 90.3 | 97.7 | 71.7 | 72.6 | 10927 | 84.3 | 0.83 | 0.51 | 0.82 | 0.49 | 184 | 2.76 | 1.7 | 53 | 3.29 | 2.01 | 67 | 13.3 | 4.8 | 9.7 | 79 | 34936 | 14
합계 | [14 empty] | 327796 | [5 empty] | 5520 |  |  | 1596 |  |  | 1998 | 400 | 143 | 291.01
7월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-07-01 | 16530 | 14850 | 22.1 | 7.89 | 177 | 137.1 | 540 | 55.2 | 12.48 | 89.4 | 74.8 | 330 | 57.2 | 41.8 | 123.3 | 21.8651 | 3.2929 | 36.0179 | 44.1176 | 62.6364 |  |  | 13 | 22 | 7.37 | 1.3 | 3690 | 2300 | 0.62331 | 138.2114 | 12.0456 | 0.04327 | 0.17773
2007-07-02 | 16470 | 14760 | 22.1 | 7.84 | 105.6 | 120.5 | 223.3 | 52.8 | 11.52 | 98.6 | 90.1 | 193.3 | 66.6 | 53.7 | 123.3 | 21.7857 | 3.3049 | 32.4544 | 40.3996 | 36.2131 |  |  | 14 | 23 | 7.11 | 1.2 | 3550 | 2220 | 0.62535 | 140.8451 | 13.5775 | 0.05808 | 0.20618
2007-07-03 | 16480 | 15020 | 22 | 7.91 | 114.9 | 82 | 126 | 22.4 | 3.3 | [6 empty] | 21.7989 | 3.3029 | [5 empty] | 13 | 22.3 | 7.28 | 1.1 | 3470 | 2200 | 0.63401 | 138.3285 | 12.9449
2007-07-04 | 16520 | 15070 | 21.5 | 7.88 | 98.4 | 44.5 | 100 | 20 | 3.3 | 45.9 | 53.2 | 110 | 22 | 34.5 | 84 | 21.8519 | 3.2949 | 52.0697 | 35.1504 | 23.6364 | 6.44 | 2.96 | 13 | 22.1 | 7.04 | 1.6 | 3880 | 2320 | 0.59794 | 103.0928 | 14.2147 | 0.017607 | 0.068316
2007-07-05 | 18740 | 16720 | 22 | 7.89 | 72.2 | 50.6 | 74 | 20.8 | 3.3 | 72 | 55.9 | 116 | 52.4 | 36.1 | 82 | 24.7884 | 2.9046 | 27.2222 | 35.4204 | 29.3103 |  |  | 13 | 22 | 7.3 | 1.1 | 3710 | 2240 | 0.60377 | 97.035 | 10.4722 | 0.049753 | 0.18458
2007-07-06 | 15000 | 13180 | 22 | 8.04 | 92.3 | 76.1 | 160 | 20.8 | 6 | 82.5 | 54.5 | 86 | 69.6 | 38.9 | 82 | 19.8413 | 3.6288 | 15.6364 | 28.6239 | 4.6512 | 6.97 | 3.13 | 13 | 21.9 | 7.23 | 1 | 3660 | 2180 | 0.59563 | 109.2896 | 13.1292 | 0.053618 | 0.19624
2007-07-07 | 15120 | 13450 | 22 | 8.02 | 92.4 | 66.7 | 96.7 | 39.2 | 3.3 | 58 | 50.6 | 106.7 | 48.2 | 48.9 | 90 | 20 | 3.6 | 16.8966 | 3.3597 | 15.6514 |  |  | 13 | 22 | 7.27 | 1.2 | 3590 | 2140 | 0.5961 | 100.2786 | 13.2396 | 0.038159 | 0.13699
2007-07-08 | 15450 | 13480 | 23 | 8.02 | 115.8 | 158.4 | 260 | 57.6 | 11.52 | 66.6 | 42.5 | 120 | 52.4 | 39.5 | 86.7 | 20.4365 | 3.5231 | 21.3213 | 7.0588 | 27.75 |  |  | 13 | 22.5 | 7.2 | 1.1 | 3545 | 2030 | 0.57264 | 110.0141 | 12.9337 | 0.042927 | 0.15218
2007-07-09 | 15290 | 13790 | 21.9 | 7.62 | 88.5 | 81.3 | 116.7 | 32 | 5.7 | 45.9 | 76 | 133.8 | 43.6 | 41.9 | 88 | 20.2249 | 3.56 | 5.0109 | 44.8684 | 34.2302 |  |  | 13 | 22.1 | 7.29 | 1.2 | 3440 | 1960 | 0.56977 | 93.0233 | 12.505 | 0.036427 | 0.12531
2007-07-10 | 13260 | 11570 | 22 | 7.94 | 106.8 | 76.5 | 116 | 25.6 | 4.8 | [6 empty] | 17.5397 | 4.105 | [5 empty] | 13 | 22.3 | 7.3 | 1.3 | 3470 | 1990 | 0.57349 | 86.4553 | 9.849
2007-07-11 | 16840 | 15860 | 20.2 | 7.97 | 70.8 | 57.7 | 246.7 | 19.2 | 4.8 | 82.2 | 40.1 | 176.7 | 61 | 34.6 | 106.7 | 22.2751 | 3.2323 | 25.7908 | 13.7157 | 39.6152 | 6.85 | 3.01 | 13 | 20.8 | 7.25 | 1.5 | 3360 | 1920 | 0.57143 | 104.1667 | 9.7921 | 0.057467 | 0.19309
2007-07-12 | 15610 | 14300 | 21 | 7.84 | 95.4 | 66.5 | 156.7 | 31.2 | 6.3 | 53 | 37.7 | 116.7 | 37.7 | 23.7 | 60 | 20.6481 | 3.487 | 28.8679 | 37.1353 | 48.5861 |  |  | 13 | 21 | 6.96 | 1.6 | 3260 | 1880 | 0.57669 | 92.0245 | 11.8987 | 0.033932 | 0.11062
2007-07-13 | 15520 | 13930 | 21 | 7.85 | 78.8 | 85 | 205 | 40.8 | 7.68 | 49.2 | 44.8 | 106.7 | 32.4 | 27.5 | 78 | 20.5291 | 3.5072 | 34.1463 | 38.6161 | 26.8978 | 7.07 | 3.02 | 13 | 21 | 7.11 | 1.5 | 3300 | 1910 | 0.57879 | 84.8485 | 10.208 | 0.028643 | 0.09452
2007-07-14 | 14550 | 12720 | 21.8 | 7.95 | 92.6 | 100.2 | 270 | 42 | 6.72 | 65.4 | 41 | 123.3 | 51.3 | 30.6 | 74 | 19.246 | 3.741 | 21.5596 | 25.3659 | 39.9838 |  |  | 13 | 21.9 | 7.13 | 1.5 | 3220 | 1770 | 0.54969 | 77.6398 | 11.7015 | 0.043573 | 0.1403
2007-07-15 | 16740 | 14950 | 22.5 | 7.96 | 120 | 168.3 | 276.7 | 63.6 | 11.52 | 97.1 | 75 | 306.7 | 52.2 | 33.7 | 74 | 22.1429 | 3.2516 | 46.241 | 55.0667 | 75.8722 |  |  | 13 | 22.3 | 7.33 | 1.3 | 3130 | 1800 | 0.57508 | 86.262 | 11.4701 | 0.052477 | 0.16425
2007-07-16 | 16670 | 14840 | 22.7 | 8.02 | 126 | 160.7 | 260 | 57.6 | 10.56 | 76.6 | 51.2 | 114 | 68.6 | 38.7 | 80 | 22.0503 | 3.2653 | 10.4439 | 24.4141 | 29.8246 |  |  | 13 | 22.2 | 7.37 | 1.2 | 3150 | 1770 | 0.5619 | 79.3651 | 10.8 | 0.06824 | 0.21496
2007-07-17 | 12310 | 11050 | 22.5 | 7.93 | 98.6 | 67.8 | 120 | 21.6 | 3.6 | [6 empty] | 16.2831 | 4.4218 | [5 empty] | 13 | 23.1 | 7.31 | 1.3 | 3040 | 1740 | 0.57237 | 78.9474 | 10.2298
2007-07-18 | 13920 | 12140 | 22.5 | 7.85 | 75.4 | 56.2 | 76 | 12 | 4.5 | 60.6 | 37.2 | 106.7 | 42.6 | 27.4 | 76 | 18.4127 | 3.9103 | 29.703 | 26.3441 | 28.7723 | 7.22 | 3.09 | 13 | 22.8 | 7.01 | 1.5 | 2950 | 1725 | 0.58475 | 81.3559 | 10.8794 | 0.037785 | 0.11146
2007-07-19 | 18180 | 16250 | 22.3 | 7.98 | 114.8 | 79.1 | 200 | 39.6 | 7.68 | 67.8 | 91.7 | 84 | 47.7 | 30.8 | 66 | 24.0476 | 2.9941 | 29.646 | 66.4122 | 21.4286 |  |  | 14 | 22.5 | 7.2 | 1.5 | 2890 | 1665 | 0.57612 | 83.045 | 10.6505 | 0.056403 | 0.163
2007-07-20 | 19130 | 17260 | 22 | 7.98 | 146.4 | 128.5 | 216.7 | 39.6 | 7.68 | 67.5 | 48.1 | 130 | 43 | 35.5 | 74 | 25.3042 | 2.8454 | 36.2963 | 26.1954 | 43.0769 | 7.11 | 3.06 | 13 | 22 | 7.31 | 1.4 | 2815 | 1610 | 0.57194 | 92.3623 | 9.9554 | 0.054928 | 0.15462
2007-07-21 | 16330 | 14300 | 23.2 | 8.07 | 97.8 | 119 | 186.7 | 37.2 | 7.2 | 58 | 38.9 | 98 | 49.8 | 33.8 | 70 | 21.6005 | 3.3333 | 14.1379 | 13.1105 | 28.5714 |  |  | 13 | 23 | 7.29 | 1.3 | 2780 | 1620 | 0.58273 | 82.7338 | 10.7341 | 0.054987 | 0.15286
2007-07-22 | 14970 | 13010 | 23.6 | 8.15 | 110.4 | 110 | 173.3 | 43.2 | 8.16 | 57 | 31.7 | 82 | 52.6 | 30.9 | 66 | 19.8016 | 3.6361 | 7.7193 | 2.5237 | 19.5122 |  |  | 13 | 23.1 | 7.27 | 1.2 | 2710 | 1600 | 0.59041 | 84.8708 | 9.356 | 0.054617 | 0.14801
2007-07-23 | 15120 | 13180 | 24 | 8.09 | 74.8 | 55 | 118 | 27.2 | 3.9 | 89.6 | 49.4 | 96 | 79.2 | 34.6 | 78 | 20 | 3.6 | 11.6071 | 29.9595 | 18.75 |  |  | 13 | 23.6 | 7.21 | 1.2 | 2830 | 1640 | 0.57951 | 91.8728 | 9.9116 | 0.079539 | 0.22509
2007-07-24 | 16680 | 14690 | 23 | 7.93 | 108.2 | 65.4 | 116 | 28.8 | 4.8 | [6 empty] | 22.0635 | 3.2633 | [5 empty] | 15 | 23.2 | 7.28 | 1.3 | 2770 | 1600 | 0.57762 | 90.2527 | 9.942
2007-07-25 | 13140 | 11220 | 23.9 | 7.9 | 115.2 | 43.1 | 100 | 21.6 | 3.6 | 69 | 37 | 86.7 | 55.8 | 29.3 | 66 | 17.381 | 4.1425 | 19.1304 | 20.8108 | 23.8754 | 7.01 | 3.08 | 13 | 24 | 7.43 | 1 | 2680 | 1630 | 0.60821 | 93.2836 | 10.1396 | 0.051426 | 0.13782
2007-07-26 | 14750 | 13000 | 23.5 | 8.13 | 125.6 | 89.9 | 200 | 56.4 | 8.64 | 76 | 37.9 | 93.3 | 63.3 | 31.5 | 70 | 19.5106 | 3.6903 | 16.7105 | 16.8865 | 24.9732 |  |  | 13 | 23.5 | 7.41 | 1.2 | 2660 | 1590 | 0.59774 | 93.985 | 10.6355 | 0.065979 | 0.1755
2007-07-27 | 14020 | 12070 | 24 | 8.01 | 140.4 | 116.9 | 173.3 | 42 | 8.16 | 216 | 149.4 | 300 | 92.6 | 33.8 | 62 | 18.545 | 3.8825 | 57.1296 | 77.3762 | 79.3333 | 6.76 | 2.96 | 13 | 23.8 | 7.34 | 1.2 | 2640 | 1580 | 0.59848 | 90.9091 | 10.9822 | 0.092436 | 0.24403
2007-07-28 | 17930 | 17920 | 22.8 | 8.39 | 94.5 | 57 | 346.7 | 33.6 | 7.68 | 94.5 | 46.2 | 233.3 | 38 | 34.3 | 120 | 23.7169 | 3.0358 | 59.7884 | 25.7576 | 48.5641 |  |  | 13 | 23.3 | 7.41 | 1.5 | 2500 | 1470 | 0.588 | 92 | 11.0655 | 0.051229 | 0.12807
2007-07-29 | 14680 | 13210 | 22.8 | 7.82 | 95.3 | 72.5 | 186.7 | 37.2 | 8.16 | 32.8 | 35.7 | 100 | 23.9 | 24.9 | 63.3 | 19.418 | 3.7079 | 27.1341 | 30.2521 | 36.7 |  |  | 13 | 23.3 | 6.84 | 1.7 | 2770 | 1590 | 0.57401 | 83.0325 | 14.5128 | 0.023809 | 0.06595
2007-07-30 | 19200 | 17540 | 24 | 7.67 | 80.7 | 69.1 | 143.3 | 31.2 | 6.72 | 56.6 | 49.6 | 130 | 54.5 | 32.3 | 92 | 25.3968 | 2.835 | 3.7102 | 34.879 | 29.2308 |  |  | 13 | 24.1 | 7.11 | 1.3 | 2570 | 1460 | 0.56809 | 85.6031 | 9.2032 | 0.076534 | 0.19669
2007-07-31 | 18970 | 17100 | 23.3 | 7.84 | 98.1 | 61.3 | 106 | 24.8 | 4.2 | [6 empty] | 25.0926 | 2.8694 | [5 empty] | 0 | 24.2 | 7.25 | 1.4 | 2600 | 1480 | 0.56923 | 84.6154 | 9.9614
최소 | 12310 | 11050 | 20.2 | 7.62 | 70.8 | 43.1 | 74 | 12 | 3.3 | 32.8 | 31.7 | 82 | 22 | 23.7 | 60 | 16.3 | 2.84 | 3.7 | 2.5 | 4.7 | 6.44 | 2.96 | 0 | 20.8 | 6.84 | 1 | 2500 | 1460 | 0.55 | 78 | 9.2 | 0.02 | 0.07
최대 | 19200 | 17920 | 24 | 8.39 | 177 | 168.3 | 540 | 63.6 | 12.48 | 216 | 149.4 | 330 | 92.6 | 53.7 | 123.3 | 25.4 | 4.42 | 59.8 | 77.4 | 79.3 | 7.22 | 3.13 | 15 | 24.2 | 7.43 | 1.7 | 3880 | 2320 | 0.63 | 141 | 14.5 | 0.09 | 0.24
평균 | 15939 | 14272 | 22.5 | 7.95 | 104 | 87.8 | 183.6 | 35.381 | 6.693 | 74.1 | 55.4 | 141.5 | 52.2 | 34.7 | 82.1 | 21.1 | 3.46 | 26.4 | 30.9 | 34.5 | 6.93 | 3.04 | 13 | 22.6 | 7.23 | 1.3 | 3117 | 1827 | 0.59 | 95 | 11.3 | 0.05 | 0.16
합계 | 494120 | 442430 | [20 empty] | 394
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-07-01 | 22 | 7.38 | 6.7 | 7.7 | 3.5 | 8.16 | 1.44 | 23.6352 | 3.554 | 96.2147 | 94.3837 | 99.3519 | 85.2174 | 88.4615 | 11080 | 74.6128 | 0.85 | 0.51 |  |  | 185 |  |  | 65 |  |  | 67 | 20 | 6 | 9.7 | 74.9 | 91000 | 0
2007-07-02 | 22.8 | 7.2 | 2.3 | 8 | 2.5 | 9.6 | 1.6 | 23.492 | 3.5757 | 97.822 | 93.361 | 98.8804 | 81.8182 | 86.1111 | 11100 | 75.2033 | 0.86 | 0.52 |  |  | 157 |  |  | 58 |  |  | 73 | 20 | 4 | 9.8 |  | 71500 | 0
2007-07-03 | 22.5 | 7.35 | 3.1 | 7.8 | 4 | 7.68 | 1.2 | 23.9058 | 3.5138 | 97.302 | 90.4878 | 96.8254 | 65.7143 | 63.6364 | 13631 | 90.7523 | 0.84 | 0.51 |  |  | 162 |  |  | 56 |  |  | 72 | 0 | 4 | 9.42 |  | 20700 | 0
2007-07-04 | 22.3 | 7.13 | 0.8 | 5.6 | 1.5 | 7.2 | 1.12 | 23.9854 | 3.5021 | 99.187 | 87.4157 | 98.5 | 64 | 66.0606 | 13207 | 87.6377 | 0.86 | 0.5 | 0.91 | 0.53 | 166 | 2.6 | 1.46 | 57 | 3.12 | 1.64 | 73 | 20 | 6 | 9.67 | 76.5 | 16150 | 0
2007-07-05 | 23 | 7.4 | 4 | 6.1 | 3 | 8.16 | 1.2 | 26.6115 | 3.1565 | 94.4598 | 87.9447 | 95.9459 | 60.7692 | 63.6364 | 11122 | 66.5191 | 0.91 | 0.53 |  |  | 201 |  |  | 64 |  |  | 76 | 0 | 6 | 9.56 | 75.1 | 18000 | 0
2007-07-06 | 21.8 | 7.37 | 2.3 | 5.4 | 1.5 | 6.72 | 1.84 | 20.9772 | 4.0043 | 97.5081 | 92.9041 | 99.0625 | 67.6923 | 69.3333 | 11048 | 83.824 | 0.88 | 0.51 | 0.85 | 0.48 | 166 | 2.45 | 1.34 | 56 | 3.31 | 1.62 | 73 | 20 | 6 | 9.86 | 75.7 | 23800 | 0
2007-07-07 | 22.8 | 7.34 | 1.2 | 7.6 | 1 | 9.6 | 1.52 | 21.407 | 3.924 | 98.7013 | 88.6057 | 98.9659 | 75.5102 | 53.9394 | 10872 | 80.8327 | 0.86 | 0.5 |  |  | 166 |  |  | 54 |  |  | 67 | 20 | 5 | 9.52 | 75.4 | 55500 | 0
2007-07-08 | 23.2 | 7.33 | 2 | 5.9 | 2 | 10.56 | 1.68 | 21.4547 | 3.9152 | 98.2729 | 96.2753 | 99.2308 | 81.6667 | 85.4167 | 10832 | 80.3561 | 0.83 | 0.52 |  |  | 172 |  |  | 54 |  |  | 88 | 20 | 3 | 9.84 | 76.2 | 74500 | 0
2007-07-09 | 22.3 | 7.41 | 1.8 | 6.3 | 3 | 11.04 | 1.84 | 21.9481 | 3.8272 | 97.9661 | 92.2509 | 97.4293 | 65.5 | 67.7193 | 10842 | 78.6222 | 0.87 | 0.49 |  |  | 163 |  |  | 43 |  |  | 66 | 0 | 4 | 9.9 |  | 33625 | 0
2007-07-10 | 22.5 | 7.37 | 2.6 | 6.1 | 4.5 | 10.08 | 1.6 | 18.4148 | 4.5616 | 97.5655 | 92.0261 | 96.1207 | 60.625 | 66.6667 | 10876 | 94.0017 | 0.89 | 0.49 |  |  | 204 |  |  | 61 |  |  | 63 | 20 | 4 | 10.18 |  | 20850 | 0
2007-07-11 | 20.2 | 7.37 | 5.2 | 5.6 | 2 | 4.8 | 2.16 | 25.2427 | 3.3277 | 92.6554 | 90.2946 | 99.1893 | 75 | 55 | 11065 | 69.7667 | 0.87 | 0.49 | 0.91 | 0.52 | 206 | 2.79 | 1.47 | 66 | 3.45 | 1.75 | 65 | 0 | 4 | 9.57 | 77.4 | 17800 | 56
2007-07-12 | 21.9 | 7.03 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | 7.2 | 1.92 | 22.7598 | 3.6907 | 97.065 | 93.2331 | 99.0428 | 76.9231 | 69.5238 | 11107 | 77.6713 | 0.88 | 0.5 |  |  | 163 |  |  | 43 |  |  | 70 | 20 | 5 | 10.02 | 77 | 20300 | 0
2007-07-13 | 21.8 | 7.14 | 0.9 | 4.6 | 2 | 8.64 | 2 | 22.1709 | 3.7887 | 98.8579 | 94.5882 | 99.0244 | 78.8235 | 73.9583 | 11116 | 79.799 | 0.82 | 0.44 | 0.76 | 0.42 | 206 | 2.12 | 1.15 | 72 | 3.22 | 1.48 | 71 | 20 | 5 | 9.68 | 76.9 | 30900 | 0
2007-07-14 | 22.1 | 7.22 | 1.2 | 5.1 | 2.5 | 7.2 | 1.6 | 20.2451 | 4.1492 | 98.7041 | 94.9102 | 99.0741 | 82.8571 | 76.1905 | 11062 | 86.9654 | 0.85 | 0.45 |  |  | 168 |  |  | 60 |  |  | 75 | 0 | 4 | 9.73 | 74.3 | 50500 | 0
2007-07-15 | 22.6 | 7.29 | 1.9 | 5.9 | 2 | 9.12 | 1.84 | 23.7944 | 3.5302 | 98.4167 | 96.4944 | 99.2772 | 85.6604 | 84.0278 | 11086 | 74.1538 | 0.82 | 0.45 |  |  | 173 |  |  | 60 |  |  | 78 | 20 | 4 | 9.23 | 73.3 | 20450 | 0
2007-07-16 | 22.9 | 7.34 | 1.4 | 5.6 | 4 | 8.64 | 1.68 | 23.6193 | 3.5564 | 98.8889 | 96.5152 | 98.4615 | 85 | 84.0909 | 11118 | 74.9191 | 0.83 | 0.44 |  |  | 179 |  |  | 69 |  |  | 85 | 0 | 4 | 9.61 |  | 32000 | 0
2007-07-17 | 23 | 7.35 | 2.5 | 5.8 | 3.5 | 7.2 | 1.52 | 17.5871 | 4.7762 | 97.4645 | 91.4454 | 97.0833 | 66.6667 | 57.7778 | 11224 | 101.5747 | 0.85 | 0.46 |  |  | 181 |  |  | 60 |  |  | 78 | 20 | 3 | 9.35 |  | 19250 | 0
2007-07-18 | 23.8 | 7.11 | 0.5 | 5.2 | 3 | 7.68 | 2.4 | 19.322 | 4.3474 | 99.3369 | 90.7473 | 96.0526 | 36 | 46.6667 | 10542 | 86.8369 | 0.81 | 0.45 | 0.81 | 0.45 | 173 | 1.9 | 1.05 | 70 | 2.83 | 1.35 | 96 | 20 | 4 | 9.76 | 74.3 | 17950 | 0
2007-07-19 | 23.1 | 7.25 | 1.8 | 5.9 | 2.5 | 7.2 | 1.92 | 25.8634 | 3.2478 | 98.4321 | 92.5411 | 98.75 | 81.8182 | 75 | 9518 | 58.5723 | 0.74 | 0.4 |  |  | 189 |  |  | 62 |  |  | 84 | 0 | 4 | 9.81 | 74.7 | 25000 | 0
2007-07-20 | 22.8 | 7.37 | 1.4 | 6 | 2 | 12.48 | 1.44 | 27.471 | 3.0578 | 99.0437 | 95.3307 | 99.0771 | 68.4848 | 81.25 | 9299 | 53.876 | 0.78 | 0.42 | 0.82 | 0.45 | 188 | 2.15 | 1.18 | 67 | 3.1 | 1.44 | 75 | 20 | 3 | 9.27 | 76.4 | 44000 | 0
2007-07-21 | 23.6 | 7.43 | 1.6 | 6.4 | 1.5 | 11.04 | 1.28 | 22.7598 | 3.6907 | 98.364 | 94.6218 | 99.1966 | 70.3226 | 82.2222 | 9258 | 64.7413 | 0.72 | 0.42 |  |  | 188 |  |  | 73 |  |  | 80 | 0 | 4 | 9.45 | 76.1 | 49000 | 0
2007-07-22 | 23.8 | 7.41 | 1.9 | 6.2 | 2.5 | 7.68 | 1.44 | 20.7067 | 4.0567 | 98.279 | 94.3636 | 98.5574 | 82.2222 | 82.3529 | 10212 | 78.4935 | 0.8 | 0.43 |  |  | 188 |  |  | 70 |  |  | 92 | 20 | 4 | 9.83 | 75.5 | 27900 | 0
2007-07-23 | 24 | 7.19 | 1.6 | 6 | 3 | 9.6 | 1.52 | 20.9772 | 4.0043 | 97.861 | 89.0909 | 97.4576 | 64.7059 | 61.0256 | 11818 | 89.6662 | 0.78 | 0.43 |  |  | 189 |  |  | 67 |  |  | 85 | 0 | 5 | 9.29 |  | 16000 | 0
2007-07-24 | 23.5 | 7.31 | 1.2 | 6.3 | 3.5 | 10.56 | 1.68 | 23.3806 | 3.5927 | 98.8909 | 90.367 | 96.9828 | 63.3333 | 65 | 11862 | 80.7488 | 0.77 | 0.42 |  |  | 185 |  |  | 71 |  |  | 100 | 20 | 5 | 9.8 |  | 18100 | 0
2007-07-25 | 23.8 | 7.48 | 2.7 | 4.4 | 3.5 | 8.16 | 1.28 | 17.8577 | 4.7039 | 97.6562 | 89.7912 | 96.5 | 62.2222 | 64.4444 | 11400 | 101.6043 | 0.72 | 0.4 | 0.8 | 0.46 | 189 | 2.01 | 1.15 | 73 | 2.86 | 1.37 | 96 | 20 | 4 | 9.1 | 75.6 | 14650 | 0
2007-07-26 | 24.2 | 7.38 | 2.2 | 6.2 | 1 | 19.2 | 2 | 20.6908 | 4.0598 | 98.2484 | 93.1034 | 99.5 | 65.9574 | 76.8519 | 11087 | 85.2846 | 0.7 | 0.39 |  |  | 188 |  |  | 69 |  |  | 96 | 0 | 4 | 9.67 | 76 | 21950 | 0
2007-07-27 | 23.5 | 7.43 | 5 | 6.8 | 2 | 12 | 1.92 | 19.2106 | 4.3726 | 96.4387 | 94.1831 | 98.8459 | 71.4286 | 76.4706 | 10983 | 90.9942 | 0.68 | 0.39 | 0.73 | 0.42 | 184 | 1.7 | 1 | 62 | 2.99 | 1.41 | 93 | 20 | 3 | 9.01 | 74.6 | 54500 | 0
2007-07-28 | 23.1 | 7.46 | 6.3 | 6.8 | 2 | 12.96 | 1.76 | 28.5214 | 2.9452 | 93.3333 | 88.0702 | 99.4231 | 61.4286 | 77.0833 | 10914 | 60.904 | 0.72 | 0.43 |  |  | 162 |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36000 | 41
2007-07-29 | 24.3 | 6.88 | 0.6 | 4.9 | 1.5 | 9.6 | 1.52 | 21.025 | 3.9952 | 99.3704 | 93.2414 | 99.1966 | 74.1935 | 81.3725 | 10890 | 82.4375 | 0.69 | 0.37 |  |  | 144 |  |  | 37 |  |  | 82 | 0 | 4 | 9.57 |  | 45500 | 50
2007-07-30 | 24.1 | 7.09 | 3.5 | 5.3 | 2.5 | 11.04 | 1.68 | 27.9166 | 3.009 | 95.6629 | 92.33 | 98.2554 | 64.6154 | 75 | 10834 | 61.7674 | 0.73 | 0.4 |  |  | 197 |  |  | 52 |  |  | 67 | 20 | 3 | 9.55 | 76.9 | 21150 | 0
2007-07-31 | 24 | 7.21 | 2.7 | 5.2 | 2 | 8.64 | 1.76 | 27.2163 | 3.0864 | 97.2477 | 91.5171 | 98.1132 | 65.1613 | 58.0952 | 10811 | 63.2222 | 0.7 | 0.38 |  |  | 193 |  |  | 41 |  |  | 68 | 0 | 4 | 9.67 | 77 | 18550 | 0
최소 | 20.2 | 6.88 | 0.5 | 4.4 | 1 | 4.8 | 1.12 | 17.6 | 2.95 | 92.7 | 87.4 | 95.9 | 36 | 46.7 | 9258 | 53.9 | 0.68 | 0.37 | 0.73 | 0.42 | 144 | 1.7 | 1 | 37 | 2.83 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 14650 | 0
최대 | 24.3 | 7.48 | 6.7 | 8 | 4.5 | 19.2 | 2.4 | 28.5 | 4.78 | 99.4 | 96.5 | 99.5 | 85.7 | 88.5 | 13631 | 101.6 | 0.91 | 0.53 | 0.91 | 0.53 | 206 | 2.79 | 1.47 | 73 | 3.45 | 1.75 | 100 | 20 | 6 | 10.18 | 77.4 | 91000 | 56
평균 | 22.9 | 7.29 | 2.4 | 6 | 2.5 | 9.337 | 1.657 | 22.7 | 3.76 | 97.6 | 92.3 | 98.3 | 70.7 | 71.4 | 11026 | 78.6 | 0.8 | 0.45 | 0.82 | 0.47 | 180 | 2.22 | 1.23 | 60 | 3.11 | 1.51 | 76 | 11.6 | 4.1 | 9.3 | 75.7 | 33131 | 5
합계 | [14 empty] | 341816 | [5 empty] | 5575 |  |  | 1875 |  |  | 2354 | 360 | 128 | 288.42
8월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-08-01 | 17680 | 16630 | 23.4 | 7.83 | 84 | 46 | 123.3 | 18.4 | 5.4 | 58.6 | 35.6 | 210 | 52 | 32.4 | 130 | 23.3862 | 3.0787 | 11.2628 | 8.9888 | 38.0952 | 7.56 | 3.15 | 26 | 23 | 7.3 | 1.7 | 2550 | 1480 | 0.58039 | 78.4314 | 8.3551 | 0.063745 | 0.16255
2007-08-02 | 18070 | 16810 | 23 | 7.84 | 95.7 | 74.3 | 135 | 26.4 | 7.2 | 46.8 | 47.8 | 102 | 42.9 | 31 | 54 | 23.9021 | 3.0123 | 8.3333 | 35.1464 | 47.0588 |  |  | 13 | 23.5 | 7.07 | 1.6 | 2610 | 1495 | 0.5728 | 72.7969 | 9.8097 | 0.051937 | 0.13555
2007-08-03 | 17540 | 16600 | 23.1 | 7.95 | 90.6 | 65.1 | 165 | 23.2 | 3.9 | 45 | 37.3 | 116 | 35.7 | 23.9 | 60 | 23.2011 | 3.1033 | 20.6667 | 35.9249 | 48.2759 | 7.68 | 3.19 | 13 | 23.3 | 7.07 | 1.4 | 2470 | 1395 | 0.56478 | 68.8259 | 10.5412 | 0.045099 | 0.11139
2007-08-04 | 18630 | 17680 | 23 | 7.8 | 75 | 66.1 | 162.5 | 37.2 | 3.84 | 36.8 | 22.7 | 90 | 14.8 | 18.1 | 54 | 24.6429 | 2.9217 | 59.7826 | 20.2643 | 40 |  |  | 13 | 23 | 7.05 | 1.7 | 2410 | 1330 | 0.55187 | 66.39 | 10.95 | 0.020409 | 0.049185
2007-08-05 | 18400 | 17120 | 23.5 | 7.79 | 78.6 | 39 | 88 | 13.6 | 5.1 | 43.8 | 25.7 | 68 | 42.5 | 24.3 | 56 | 24.3386 | 2.9583 | 2.968 | 5.4475 | 17.6471 |  |  | 13 | 23.8 | 7.21 | 1.5 | 2340 | 1280 | 0.54701 | 68.3761 | 10.5193 | 0.058447 | 0.13677
2007-08-06 | 19460 | 17900 | 24 | 7.92 | 112.4 | 73.3 | 156.7 | 31.2 | 8.16 | 53.8 | 39.2 | 88 | 42.1 | 31.7 | 58 | 25.7407 | 2.7971 | 21.7472 | 19.1327 | 34.0909 |  |  | 13 | 24 | 7.11 | 1.5 | 2340 | 1290 | 0.55128 | 68.3761 | 12.2072 | 0.060535 | 0.14165
2007-08-07 | 18750 | 17370 | 24 | 7.85 | 78.1 | 55.6 | 102 | 24.8 | 4.8 | [6 empty] | 24.8016 | 2.903 | [5 empty] | 13 | 24.5 | 7.19 | 1.6 | 2410 | 1320 | 0.54772 | 70.5394 | 10.5886
2007-08-08 | 18550 | 17300 | 24 | 8 | 78 | 57.7 | 86 | 23.2 | 3.9 | 93.6 | 63.9 | 113.5 | 68.8 | 38.8 | 74 | 24.537 | 2.9343 | 26.4957 | 39.2801 | 34.8018 | 8.04 | 3.26 | 11 | 24 | 7.48 | 1.4 | 2350 | 1330 | 0.56596 | 63.8298 | 11.9491 | 0.095204 | 0.22373
2007-08-09 | 18480 | 17610 | 23.3 | 7.93 | 66 | 54.4 | 74 | 20.8 | 3.9 | 64.2 | 65.7 | 90 | 49.4 | 42 | 76.7 | 24.4444 | 2.9455 | 23.053 | 36.0731 | 14.7778 |  |  | 11 | 24 | 7.32 | 1.5 | 2400 | 1315 | 0.54792 | 70.8333 | 12.0702 | 0.068134 | 0.16352
2007-08-10 | 17750 | 16460 | 23.8 | 7.95 | 72.7 | 75.9 | 200 | 26.4 | 5.28 | 63 | 40.2 | 113.3 | 58.4 | 30.5 | 70 | 23.4788 | 3.0666 | 7.3016 | 24.1294 | 38.2171 | 7.96 | 3.23 | 13 | 23.7 | 7.33 | 1.4 | 2530 | 1420 | 0.56126 | 67.1937 | 13.0577 | 0.071418 | 0.18069
2007-08-11 | 15500 | 14450 | 24 | 7.96 | 96.9 | 69.7 | 233.3 | 31.2 | 6.72 | 59.4 | 46.1 | 116 | 49.8 | 37 | 82 | 20.5026 | 3.5117 | 16.1616 | 19.7397 | 29.3103 |  |  | 11 | 24 | 7.21 | 1.5 | 2450 | 1370 | 0.55918 | 65.3061 | 12.8069 | 0.05521 | 0.13527
2007-08-12 | 19080 | 17710 | 23 | 7.94 | 89.1 | 83.3 | 240 | 37.2 | 7.68 | 35.2 | 30.5 | 93.3 | 19.6 | 20.7 | 63.3 | 25.2381 | 2.8528 | 44.3182 | 32.1311 | 32.1543 |  |  | 11 | 23.8 | 7.09 | 1.7 | 2350 | 1310 | 0.55745 | 63.8298 | 11.8186 | 0.027765 | 0.065247
2007-08-13 | 15850 | 14460 | 24 | 7.9 | 78.4 | 93.9 | 263.3 | 43.2 | 8.64 | 70.6 | 36.8 | 96 | 61.1 | 28.2 | 72 | 20.9656 | 3.4342 | 13.4561 | 23.3696 | 25 |  |  | 11 | 24 | 7.15 | 1.3 | 2300 | 1270 | 0.55217 | 65.2174 | 11.6232 | 0.072205 | 0.16607
2007-08-14 | 18480 | 16650 | 24.3 | 7.89 | 50.2 | 56.8 | 118 | 27.2 | 4.8 | [6 empty] | 24.4444 | 2.9455 | [5 empty] | 11 | 24.5 | 7.2 | 1.4 | 2370 | 1330 | 0.56118 | 67.5105 | 12.0661
2007-08-15 | 14660 | 13690 | 24 | 7.94 | 61 | 59.9 | 128 | 28 | 5.4 | [6 empty] | 19.3915 | 3.713 | [5 empty] | 11 | 24.3 | 7.25 | 1.6 | 2340 | 1290 | 0.55128 | 68.3761 | 13.3972
2007-08-16 | 15240 | 13920 | 23.8 | 7.98 | 80.6 | 48.8 | 88 | 25.6 | 3.6 | 50.4 | 31.1 | 66 | 45.5 | 28.7 | 56 | 20.1587 | 3.5717 | 9.7222 | 7.717 | 15.1515 | 8.21 | 3.28 | 11 | 24 | 7.28 | 1.4 | 2390 | 1370 | 0.57322 | 75.3138 | 21.9635 | 0.049813 | 0.11905
2007-08-17 | 15240 | 13690 | 24 | 7.96 | 117 | 76.1 | 180 | 33.6 | 8.64 | 78.2 | 30.4 | 64 | 67.8 | 28 | 58 | 20.1587 | 3.5717 | 13.2992 | 7.8947 | 9.375 |  |  | 11 | 24 | 7.27 | 1.3 | 2350 | 1340 | 0.57021 | 76.5957 | 8.753 | 0.074243 | 0.17447
2007-08-18 | 17070 | 16000 | 23.7 | 7.81 | 99 | 113.9 | 255 | 39.6 | 7.2 | 80.3 | 35.2 | 57.5 | 69.6 | 29.9 | 40 | 22.5794 | 3.1888 | 13.325 | 15.0568 | 30.4348 |  |  | 11 | 24.3 | 7.26 | 1.7 | 2430 | 1370 | 0.56379 | 69.9588 | 12.3668 | 0.086141 | 0.20932
2007-08-19 | 16540 | 15430 | 23.4 | 7.69 | 63.9 | 45.8 | 62 | 24 | 4.8 | 53.4 | 47.4 | 57.5 | 45.8 | 37.7 | 45 | 21.8783 | 3.2909 | 14.2322 | 20.4641 | 21.7391 | 8.05 | 3.24 | 11 | 23.5 | 7.09 | 1.6 | 2410 | 1370 | 0.56846 | 74.6888 | 12.8756 | 0.055119 | 0.13284
2007-08-20 | 18480 | 17010 | 21.9 | 7.63 | 102.3 | 74.1 | 163.3 | 32.4 | 7.68 | 71.4 | 45.6 | 120 | 63.2 | 38.9 | 104 | 24.4444 | 2.9455 | 11.4846 | 14.693 | 13.3333 |  |  | 11 | 22.2 | 7.13 | 1.3 | 2390 | 1360 | 0.56904 | 75.3138 | 11.6931 | 0.08455 | 0.20207
2007-08-21 | 18320 | 17050 | 22 | 7.84 | 84 | 49.4 | 94 | 23.2 | 3.9 | [6 empty] | 24.2328 | 2.9712 | [5 empty] | 11 | 22.5 | 7.18 | 1.4 | 2320 | 1310 | 0.56466 | 73.2759 | 12.0622
2007-08-22 | 16730 | 15380 | 21.8 | 7.87 | 55.6 | 40.5 | 136.7 | 21.6 | 4.5 | 29.2 | 44.2 | 146.7 | 20.1 | 27.2 | 72 | 22.1296 | 3.2536 | 31.1644 | 38.4615 | 50.9202 | 7.99 | 3.14 | 11 | 22.6 | 7.33 | 1.5 | 2290 | 1310 | 0.57205 | 74.2358 | 11.6501 | 0.025375 | 0.058109
2007-08-23 | 18420 | 17270 | 22 | 8 | 159.3 | 119.9 | 216.7 | 43.2 | 10.56 | 83.4 | 41.8 | 102 | 63.3 | 31.9 | 56 | 24.3651 | 2.955 | 24.1007 | 23.6842 | 45.098 |  |  | 11 | 22.3 | 7.37 | 1.7 | 2390 | 1350 | 0.56485 | 79.4979 | 11.8478 | 0.085978 | 0.20549
2007-08-24 | 15120 | 13300 | 22 | 8.03 | 93.9 | 85.9 | 165 | 36 | 8.64 | 64.6 | 39.5 | 86 | 62.7 | 33.8 | 74 | 20 | 3.6 | 2.9412 | 14.4304 | 13.9535 | 8.15 | 3.31 | 11 | 22 | 7.31 | 1.7 | 2460 | 1390 | 0.56504 | 77.2358 | 14.8261 | 0.06372 | 0.15675
2007-08-25 | 16970 | 16140 | 20 | 7.88 | 86.2 | 55.6 | 100 | 25.6 | 4.5 | 35 | 29.4 | 93.3 | 20.7 | 20.8 | 66.7 | 22.4471 | 3.2075 | 40.8571 | 29.2517 | 28.5102 |  |  | 11 | 20.4 | 6.96 | 2.1 | 2475 | 1385 | 0.5596 | 76.7677 | 13.1511 | 0.025374 | 0.0628
2007-08-26 | 18760 | 17430 | 21 | 7.93 | 69.6 | 73.2 | 205 | 31.2 | 6.72 | 35.4 | 35.7 | 104 | 27.1 | 23.3 | 52 | 24.8148 | 2.9015 | 23.4463 | 34.7339 | 50 |  |  | 11 | 21.5 | 7.17 | 1.8 | 2475 | 1410 | 0.5697 | 72.7273 | 12.7035 | 0.035874 | 0.088788
2007-08-27 | 19110 | 17790 | 22 | 7.99 | 77 | 62 | 162 | 26.4 | 5.76 | 75.6 | 46.9 | 102 | 57.1 | 37.4 | 82 | 25.2778 | 2.8484 | 24.4709 | 20.2559 | 19.6078 |  |  | 11 | 22 | 7.09 | 1.6 | 2450 | 1390 | 0.56735 | 73.4694 | 12.7371 | 0.077935 | 0.19094
2007-08-28 | 16940 | 15310 | 22.2 | 7.95 | 82.2 | 63.6 | 154 | 24 | 5.28 | [6 empty] | 22.4074 | 3.2132 | [5 empty] | 11 | 22.5 | 7.15 | 1.5 | 2390 | 1330 | 0.55649 | 71.1297 | 12.0145
2007-08-29 | 16280 | 14830 | 22.5 | 7.89 | 103.2 | 63.9 | 133.3 | 22.8 | 4.32 | 81.9 | 54.3 | 80 | 79.1 | 43.7 | 52 | 21.5344 | 3.3435 | 3.4188 | 19.5212 | 35 | 8.25 | 3.35 | 11 | 23.5 | 7.15 | 1.5 | 2365 | 1330 | 0.56237 | 80.3383 | 13.8028 | 0.093234 | 0.2205
2007-08-30 | 18200 | 16380 | 23 | 7.89 | 70.1 | 60.3 | 96 | 24 | 3.84 | 88.8 | 66.8 | 113.3 | 69 | 46.3 | 85 | 24.0741 | 2.9908 | 22.2973 | 30.6886 | 24.9779 |  |  | 11 | 23.5 | 7.05 | 1.5 | 2410 | 1440 | 0.59751 | 74.6888 | 12.8907 | 0.088152 | 0.21245
2007-08-31 | 15030 | 13850 | 22 | 7.74 | 160.2 | 129.7 | 206.7 | 38.4 | 5.76 | 72.6 | 74.9 | 116 | 64.8 | 55.2 | 52 | 19.881 | 3.6216 | 10.7438 | 26.3017 | 55.1724 |  |  | 11 | 23.4 | 7.39 | 1.4 | 2415 | 1460 | 0.60455 | 74.5342 | 12.8457 | 0.069855 | 0.1687
최소 | 14660 | 13300 | 20 | 7.63 | 50.2 | 39 | 62 | 13.6 | 3.6 | 29.2 | 22.7 | 57.5 | 14.8 | 18.1 | 40 | 19.3915 | 2.7971 | 2.9412 | 5.4475 | 9.375 | 7.56 | 3.14 | 11 | 20.4 | 6.96 | 1.3 | 2290 | 1270 | 0.54701 | 63.8298 | 8.3551 | 0.020409 | 0.049185
최대 | 19460 | 17900 | 24.3 | 8.03 | 160.2 | 129.7 | 263.3 | 43.2 | 10.56 | 93.6 | 74.9 | 210 | 79.1 | 55.2 | 130 | 25.7407 | 3.713 | 59.7826 | 39.2801 | 55.1724 | 8.25 | 3.35 | 26 | 24.5 | 7.48 | 2.1 | 2610 | 1495 | 0.60455 | 80.3383 | 21.9635 | 0.095204 | 0.22373
평균 | 17398 | 16104 | 23 | 7.89 | 87.4 | 68.8 | 151.4 | 28.503 | 5.82 | 60.4 | 42.9 | 100.2 | 49.7 | 32.4 | 67.1 | 23 | 3.15 | 19.3 | 23.2 | 31.3 | 7.99 | 3.24 | 12 | 23.3 | 7.2 | 1.5 | 2407 | 1359 | 0.56 | 72 | 12.3 | 0.06 | 0.15
합계 | 539330 | 499220 | [20 empty] | 370
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-08-01 | 24 | 7.37 | 1.6 | 5.3 | 1.5 | 9.6 | 1.92 | 28.1394 | 2.9851 | 98.0952 | 88.4783 | 98.7835 | 47.8261 | 64.4444 | 10757 | 64.6843 | 0.71 | 0.39 | 0.69 | 0.37 | 225 | 2.09 | 1.05 | 74 | 5.12 | 2.41 | 60 | 20 | 4 | 9.86 | 72.4 | 26700 | 0
2007-08-02 | 24.5 | 7.12 | 2.3 | 5.1 | 2 | 11.52 | 1.6 | 28.7601 | 2.9207 | 97.5967 | 93.1359 | 98.5185 | 56.3636 | 77.7778 | 10522 | 62.5937 | 0.73 | 0.4 |  |  | 189 |  |  | 71 |  |  | 86 | 0 | 5 | 9.74 | 74.1 | 15650 | 0
2007-08-03 | 24.3 | 7.15 | 1.1 | 5.3 | 2.5 | 6.3 | 1.36 | 27.9166 | 3.009 | 98.7859 | 91.8587 | 98.4848 | 72.8448 | 65.1282 | 10349 | 62.3434 | 0.64 | 0.36 | 0.66 | 0.35 | 188 | 1.89 | 0.95 | 65 | 2.51 | 1.18 | 87 | 20 | 5 | 9.15 | 76.2 | 21400 | 82
2007-08-04 | 24.1 | 7.12 | 0.8 | 4.9 | 2 | 13.44 | 0.96 | 29.6514 | 2.8329 | 98.9333 | 92.587 | 98.7692 | 63.871 | 75 | 10090 | 57.0701 | 0.6 | 0.32 |  |  | 189 |  |  | 57 |  |  | 90 | 20 | 4 | 9.81 | 75.8 | 25500 | 0
2007-08-05 | 24 | 7.17 | 1.7 | 5.4 | 2 | 3.84 | 2.36 | 29.2854 | 2.8683 | 97.8372 | 86.1538 | 97.7273 | 71.7647 | 53.7255 | 10186 | 59.4977 | 0.62 | 0.33 |  |  | 185 |  |  | 45 |  |  | 77 | 0 | 4 | 9.45 | 74.3 | 17800 | 0
2007-08-06 | 24.5 | 7.21 | 1.5 | 5.2 | 2.5 | 7.68 | 2 | 30.9725 | 2.7121 | 98.6655 | 92.9059 | 98.4046 | 75.3846 | 75.4902 | 10764 | 60.1341 | 0.67 | 0.36 |  |  | 145 |  |  | 38 |  |  | 49 | 20 | 2 | 4.58 |  | 23700 | 0
2007-08-07 | 24.5 | 7.25 | 1.7 | 5.7 | 1.5 | 7.2 | 1.6 | 29.8424 | 2.8148 | 97.8233 | 89.7482 | 98.5294 | 70.9677 | 66.6667 | 10823 | 62.3086 | 0.65 | 0.34 |  |  | 182 |  |  | 40 |  |  | 38 | 0 | 2 | 4.8 |  | 18550 | 0
2007-08-08 | 24.3 | 7.5 | 4.9 | 5.9 | 1.5 | 8.16 | 1.68 | 29.5241 | 2.8451 | 93.7179 | 89.7747 | 98.2558 | 64.8276 | 56.9231 | 10805 | 62.4566 | 0.61 | 0.32 | 0.61 | 0.32 | 167 | 2.16 | 1.17 | 47 | 3.59 | 1.69 | 63 | 0 | 3 | 9.99 | 77.4 | 20500 | 0
2007-08-09 | 24.7 | 7.36 | 4.2 | 5.6 | 1 | 7.2 | 1.76 | 29.4127 | 2.8559 | 93.6364 | 89.7059 | 98.6486 | 65.3846 | 54.8718 | 10721 | 60.8802 | 0.63 | 0.33 |  |  | 165 |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13950 | 57
2007-08-10 | 24.2 | 7.33 | 5.4 | 5.6 | 1.5 | 5.76 | 1.2 | 28.2508 | 2.9734 | 92.5722 | 92.6219 | 99.25 | 78.1818 | 77.2727 | 10263 | 62.3512 | 0.62 | 0.32 | 0.59 | 0.31 | 162 | 2.63 | 1.39 | 36 | 4.46 | 2.12 | 47 | 20 | 4 | 8.91 | 76.5 | 26750 | 0
2007-08-11 | 24.3 | 7.24 | 3.4 | 5.1 | 2.5 | 7.2 | 1.6 | 24.6697 | 3.405 | 96.4912 | 92.6829 | 98.9284 | 76.9231 | 76.1905 | 10490 | 72.5952 | 0.59 | 0.31 |  |  | 166 |  |  | 50 |  |  | 86 | 20 | 5 | 10.06 | 75.4 | 30550 | 0
2007-08-12 | 24 | 7.16 | 1.8 | 5.1 | 2 | 9.12 | 1.44 | 30.3677 | 2.7661 | 97.9798 | 93.8776 | 99.1667 | 75.4839 | 81.25 | 10415 | 58.8086 | 0.6 | 0.34 |  |  | 170 |  |  | 47 |  |  | 68 | 0 | 4 | 8.4 | 74 | 51000 | 0
2007-08-13 | 24.5 | 7.2 | 1 | 4.9 | 1.5 | 10.08 | 1.84 | 25.2268 | 3.3298 | 98.7245 | 94.7817 | 99.4303 | 76.6667 | 78.7037 | 10528 | 72.8077 | 0.62 | 0.33 |  |  | 166 |  |  | 58 |  |  | 72 | 0 | 4 | 6.6 |  | 43500 | 0
2007-08-14 | 24.9 | 7.28 | 2.7 | 5.6 | 3 | 8.16 | 1.52 | 29.4127 | 2.8559 | 94.6215 | 90.1408 | 97.4576 | 70 | 68.3333 | 10693 | 64.2222 | 0.6 | 0.33 |  |  | 165 |  |  | 34 |  |  | 82 | 20 | 3 | 10.56 |  | 19150 | 0
2007-08-15 | 24.6 | 7.31 | 1.3 | 5.4 | 3.5 | 7.2 | 1.68 | 23.3328 | 3.6001 | 97.8689 | 90.985 | 97.2656 | 74.2857 | 68.8889 | 10612 | 77.5164 | 0.61 | 0.33 |  |  | 144 |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15550 | 0
2007-08-16 | 24.5 | 7.38 | 1.6 | 5.1 | 1.5 | 4.8 | 1.44 | 24.2559 | 3.4631 | 98.0149 | 89.5492 | 98.2955 | 81.25 | 60 | 10804 | 77.6149 | 0.54 | 0.31 | 0.54 | 0.3 | 103 | 1.91 | 0.87 | 29 | 2.67 | 1.29 | 87 | 0 | 5 | 10.08 | 77.1 | 20650 | 0
2007-08-17 | 24.7 | 7.35 | 4.9 | 4.8 | 2 | 6.72 | 1.52 | 24.2559 | 3.4631 | 95.812 | 93.6925 | 98.8889 | 80 | 82.4074 | 11062 | 80.8035 | 0.59 | 0.32 |  |  | 237 |  |  | 67 |  |  | 78 | 20 | 4 | 7.92 | 75.3 | 72500 | 48
2007-08-18 | 24.5 | 7.26 | 5.8 | 7.2 | 1.5 | 7.2 | 1.2 | 27.1686 | 3.0918 | 94.1414 | 93.6787 | 99.4118 | 81.8182 | 83.3333 | 11016 | 68.85 | 0.6 | 0.32 |  |  | 170 |  |  | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55825 | 0
2007-08-19 | 23.5 | 7.09 | 2 | 6.2 | 1 | 4.8 | 0.88 | 26.325 | 3.1909 | 96.8701 | 86.4629 | 98.3871 | 80 | 81.6667 | 10986 | 71.199 | 0.59 | 0.32 | 0.57 | 0.3 | 166 | 2.07 | 1.12 | 45 | 3.05 | 1.45 | 70 | 20 | 4 | 9.21 | 76.9 | 23175 | 0
2007-08-20 | 22.5 | 7.15 | 3.2 | 5.8 | 2.5 | 7.2 | 1.2 | 29.4127 | 2.8559 | 96.8719 | 92.1727 | 98.4691 | 77.7778 | 84.375 | 11002 | 64.6796 | 0.62 | 0.33 |  |  | 168 |  |  | 41 |  |  | 71 | 0 | 3 | 9.31 |  | 49500 | 0
2007-08-21 | 22.8 | 7.21 | 2.8 | 5.6 | 1.5 | 6.72 | 1.2 | 29.158 | 2.8809 | 96.6667 | 88.664 | 98.4043 | 71.0345 | 69.2308 | 10956 | 64.2581 | 0.6 | 0.33 |  |  | 166 |  |  | 44 |  |  | 66 | 20 | 4 | 8.87 | 75 | 22650 | 0
2007-08-22 | 22.4 | 7.39 | 0.7 | 5.1 | 2 | 6.24 | 1.36 | 26.6274 | 3.1546 | 98.741 | 87.4074 | 98.5369 | 71.1111 | 69.7778 | 11114 | 72.2627 | 0.61 | 0.32 | 0.56 | 0.31 | 166 | 2.1 | 1.15 | 44 | 2.94 | 1.39 | 70 | 20 | 4 | 8.58 | 76.2 | 19100 | 0
2007-08-23 | 22.1 | 7.39 | 5.1 | 5.7 | 1.5 | 7.68 | 1.76 | 29.3172 | 2.8652 | 96.7985 | 95.246 | 99.3078 | 82.2222 | 83.3333 | 10866 | 62.9184 | 0.63 | 0.34 |  |  | 166 |  |  | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68500 | 0
2007-08-24 | 22.5 | 7.42 | 5 | 6 | 2 | 6.72 | 1.36 | 24.0649 | 3.4906 | 94.6752 | 93.0151 | 98.7879 | 81.3333 | 84.2593 | 10628 | 79.9098 | 0.52 | 0.29 | 0.54 | 0.29 | 164 | 1.74 | 0.96 | 50 | 2.86 | 1.37 | 78 | 0 | 4 | 9.25 | 75.9 | 34000 | 0
2007-08-25 | 20.8 | 7.09 | 3.7 | 5.2 | 2 | 8.16 | 1.84 | 27.0094 | 3.11 | 95.7077 | 90.6475 | 98 | 68.125 | 59.1111 | 10583 | 65.57 | 0.59 | 0.32 |  |  | 164 |  |  | 39 |  |  | 82 | 20 | 4 | 9.91 | 74.5 | 18250 | 76
2007-08-26 | 21.5 | 7.17 | 0.6 | 5.5 | 2.5 | 9.6 | 1.6 | 29.8583 | 2.8133 | 99.1379 | 92.4863 | 98.7805 | 69.2308 | 76.1905 | 10546 | 60.5049 | 0.6 | 0.33 |  |  | 165 |  |  | 31 |  |  | 47 | 0 | 3 | 7.44 | 74.8 | 24600 | 0
2007-08-27 | 21.8 | 7.12 | 1.1 | 5.6 | 3.5 | 7.2 | 1.68 | 30.4154 | 2.7618 | 98.5714 | 90.9677 | 97.8395 | 72.7273 | 70.8333 | 10471 | 58.8589 | 0.58 | 0.32 |  |  | 165 |  |  | 43 |  |  | 10 | 0 | 1 | 1.8 |  | 25950 | 0
2007-08-28 | 22.5 | 7.08 | 1.5 | 6.3 | 4 | 6.72 | 1.52 | 26.9616 | 3.1155 | 98.1752 | 90.0943 | 97.4026 | 72 | 71.2121 | 10497 | 68.563 | 0.59 | 0.33 |  |  | 168 |  |  | 31 |  |  | 61 | 20 | 5 | 9.68 | 75.6 | 17500 | 0
2007-08-29 | 24 | 7.11 | 5.1 | 6.7 | 3 | 7.2 | 1.28 | 25.9112 | 3.2418 | 95.0581 | 89.5149 | 97.7494 | 68.4211 | 70.3704 | 9743 | 65.6979 | 0.52 | 0.29 | 0.52 | 0.29 | 166 | 2.33 | 1.28 | 37 | 3.44 | 1.62 | 63 | 0 | 4 | 9.75 | 77.8 | 14200 | 0
2007-08-30 | 23 | 7.01 | 3.8 | 6.3 | 3 | 6.72 | 0.96 | 28.9671 | 2.8998 | 94.5792 | 89.5522 | 96.875 | 72 | 75 | 10628 | 64.884 | 0.57 | 0.31 |  |  | 165 |  |  | 40 |  |  | 59 | 20 | 3 | 8.52 | 75.4 | 19300 | 0
2007-08-31 | 23 | 7.35 | 4.2 | 6.5 | 1 | 7.2 | 1.04 | 23.9217 | 3.5115 | 97.3783 | 94.9884 | 99.5162 | 81.25 | 81.9444 | 10401 | 75.0975 | 0.59 | 0.33 |  |  | 167 |  |  | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47425 | 0
최소 | 20.8 | 7.01 | 0.6 | 4.8 | 1 | 3.84 | 0.88 | 23.3328 | 2.7121 | 92.5722 | 86.1538 | 96.875 | 47.8261 | 53.7255 | 9743 | 57.0701 | 0.52 | 0.29 | 0.52 | 0.29 | 103 | 1.74 | 0.87 | 29 | 2.51 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 13950 | 0
최대 | 24.9 | 7.5 | 5.8 | 7.2 | 4 | 13.44 | 2.36 | 30.9725 | 3.6001 | 99.1379 | 95.246 | 99.5162 | 82.2222 | 84.375 | 11114 | 80.8035 | 0.73 | 0.4 | 0.69 | 0.37 | 237 | 2.63 | 1.39 | 74 | 5.12 | 2.41 | 90 | 20 | 5 | 10.56 | 77.8 | 72500 | 82
평균 | 23.6 | 7.24 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | 7.527 | 1.495 | 27.7 | 3.05 | 96.8 | 91.2 | 98.5 | 72.6 | 72.4 | 10623 | 66.5 | 0.61 | 0.33 | 0.59 | 0.32 | 170 | 2.1 | 1.1 | 46 | 3.4 | 1.61 | 56 | 9 | 3.1 | 7.17 | 75.5 | 29141 | 8
합계 | [14 empty] | 329321 | [5 empty] | 5274 |  |  | 1416 |  |  | 1747 | 280 | 97 | 222.23
9월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-09-01 | 15300 | 13810 | 23.5 | 8.04 | 100.2 | 93.9 | 195 | 38.4 | 6.72 | 64.2 | 53.8 | 98 | 54.2 | 37.1 | 64 | 20.2381 | 3.5576 | 15.5763 | 31.0409 | 34.6939 |  |  | 11 | 22.9 | 7.3 | 1.7 | 2460 | 1470 | 0.59756 | 73.1707 | 12.2808 | 0.057193 | 0.1407
2007-09-02 | 17740 | 16210 | 23.1 | 7.58 | 134.7 | 73.8 | 215 | 36 | 6.24 | 115.5 | 84.3 | 245 | 64.8 | 38.5 | 78 | 23.4656 | 3.0683 | 43.8961 | 54.3298 | 68.1633 |  |  | 11 | 23 | 7.27 | 1.8 | 2410 | 1450 | 0.60166 | 74.6888 | 14.6027 | 0.081927 | 0.19745
2007-09-03 | 17270 | 15900 | 23 | 7.84 | 113.1 | 70.5 | 205 | 40.8 | 7.68 | 86 | 61.3 | 108 | 58.2 | 40.6 | 56 | 22.8439 | 3.1518 | 32.3256 | 33.7684 | 48.1481 |  |  | 12 | 23.5 | 7.31 | 1.9 | 2440 | 1460 | 0.59836 | 77.8689 | 10.9017 | 0.071288 | 0.17394
2007-09-04 | 14660 | 13170 | 23.1 | 7.88 | 99.9 | 52.3 | 114 | 23.2 | 4.8 | [6 empty] | 19.3915 | 3.713 | [5 empty] | 11 | 23 | 7.34 | 1.5 | 2380 | 1430 | 0.60084 | 75.6303 | 12.5227
2007-09-05 | 14710 | 13390 | 22 | 8.09 | 116.4 | 102.4 | 235 | 44.4 | 9.6 | 56 | 43 | 94 | 43.4 | 33 | 62 | 19.4577 | 3.7003 | 22.5 | 23.2558 | 34.0426 | 7.59 | 2.95 | 11 | 22.2 | 7.41 | 1.6 | 2400 | 1420 | 0.59167 | 79.1667 | 13.3965 | 0.045514 | 0.10923
2007-09-06 | 13660 | 11970 | 21 | 8 | 110.7 | 67.8 | 240 | 28.8 | 5.7 | 86.1 | 56.6 | 126.7 | 59.8 | 39.8 | 72 | 18.0688 | 3.9848 | 30.5459 | 29.682 | 43.1728 |  |  | 12 | 21.8 | 7.37 | 1.8 | 2500 | 1490 | 0.596 | 80 | 14.9532 | 0.05382 | 0.13455
2007-09-07 | 14230 | 12710 | 21.7 | 8.16 | 91.8 | 79.4 | 223.3 | 31.2 | 6.3 | 75 | 63 | 213.3 | 40.8 | 35.9 | 74 | 18.8228 | 3.8252 | 45.6 | 43.0159 | 65.3071 | 8.04 | 3.02 | 11 | 21.8 | 7.32 | 1.4 | 2700 | 1600 | 0.59259 | 77.7778 | 14.6169 | 0.036102 | 0.097475
2007-09-08 | 13660 | 12460 | 22.2 | 8.15 | 103.2 | 78.3 | 195 | 28 | 6.6 | 62.6 | 45.1 | 150 | 44.1 | 33.8 | 76.7 | 18.0688 | 3.9848 | 29.5527 | 25.0554 | 48.8667 |  |  | 11 | 22.1 | 7.35 | 1.5 | 2410 | 1420 | 0.58921 | 78.8382 | 14.7705 | 0.042858 | 0.10329
2007-09-09 | 16050 | 14430 | 21.3 | 8.23 | 114 | 89.1 | 197.5 | 34.8 | 7.68 | 81.6 | 70.8 | 182.5 | 62.2 | 38.3 | 87.5 | 21.2302 | 3.3914 | 23.7745 | 45.904 | 52.0548 |  |  | 11 | 22 | 7.37 | 1.5 | 2610 | 1590 | 0.6092 | 80.4598 | 13.5081 | 0.06464 | 0.16871
2007-09-10 | 17300 | 15670 | 21.3 | 8.06 | 96.6 | 72.1 | 142 | 25.6 | 6 | 93 | 50.9 | 153.3 | 56.6 | 37 | 80 | 22.8836 | 3.1464 | 39.1398 | 27.3084 | 47.8147 |  |  | 11 | 22.1 | 7.41 | 1.2 | 2560 | 1560 | 0.60938 | 78.125 | 13.7929 | 0.065123 | 0.16671
2007-09-11 | 15050 | 13130 | 21.5 | 8.11 | 112.2 | 73.7 | 116 | 23.2 | 4.8 | [6 empty] | 19.9074 | 3.6167 | [5 empty] | 11 | 22 | 7.32 | 1.4 | 2510 | 1510 | 0.60159 | 75.6972 | 14.0831
2007-09-12 | 14560 | 13310 | 23.6 | 7.9 | 96.9 | 67.3 | 166.7 | 27.2 | 5.7 | 59 | 51.7 | 133.3 | 42.6 | 33.2 | 83.3 | 19.2593 | 3.7385 | 27.7966 | 35.7834 | 37.5094 |  |  | 11 | 23.9 | 7.39 | 1.2 | 2580 | 1575 | 0.61047 | 81.3953 | 14.5216 | 0.04131 | 0.10658
2007-09-13 | 14870 | 13520 | 21.2 | 7.95 | 87 | 62.7 | 146.7 | 21.6 | 4.5 | 61 | 46.4 | 103.3 | 44.3 | 32.7 | 76.7 | 19.6693 | 3.6605 | 27.377 | 29.5259 | 25.7502 | 8.23 | 3.18 | 11 | 21.5 | 7.32 | 1.3 | 2545 | 1555 | 0.611 | 82.5147 | 13.7852 | 0.044237 | 0.11258
2007-09-14 | 15230 | 13550 | 22.5 | 8.08 | 65.7 | 74.3 | 185 | 31.2 | 6.72 | 52.4 | 47.1 | 146.7 | 28.4 | 27.9 | 84 | 20.1455 | 3.574 | 45.8015 | 40.7643 | 42.7403 |  |  | 11 | 23.3 | 7.05 | 1.5 | 2490 | 1485 | 0.59639 | 80.3213 | 13.2947 | 0.02905 | 0.072335
2007-09-15 | 15920 | 14000 | 22.1 | 8.09 | 76.8 | 61.7 | 94 | 24.8 | 4.8 | 71.2 | 50.8 | 96.7 | 34.2 | 34.3 | 70 | 21.0582 | 3.4191 | 51.9663 | 32.4803 | 27.6112 | 8.11 | 3.09 | 11 | 22.5 | 7.35 | 1.4 | 2540 | 1535 | 0.60433 | 78.7402 | 13.127 | 0.035433 | 0.09
2007-09-16 | 15250 | 13990 | 22 | 8.18 | 137.3 | 101.3 | 180 | 42 | 10.08 | 67 | 53.9 | 106.7 | 57.6 | 36.3 | 73.3 | 20.172 | 3.5693 | 14.0299 | 32.6531 | 31.3027 |  |  | 9 | 22 | 7.34 | 1.3 | 2560 | 1520 | 0.59375 | 78.125 | 13.9852 | 0.059168 | 0.15147
2007-09-17 | 15280 | 13500 | 21 | 7.94 | 93.9 | 67.5 | 86 | 23.2 | 5.4 | [6 empty] | 20.2116 | 3.5623 | [5 empty] | 9 | 21.2 | 7.34 | 1.5 | 2620 | 1550 | 0.5916 | 83.9695 | 13.2883
2007-09-18 | 18950 | 17850 | 21.5 | 8.05 | 81.3 | 77.5 | 120 | 28.8 | 5.7 | [6 empty] | 25.0661 | 2.8724 | [5 empty] | 9 | 22 | 7.28 | 1.2 | 2540 | 1530 | 0.60236 | 82.6772 | 13.6509
2007-09-19 | 19010 | 17960 | 21.1 | 7.91 | 87.6 | 71.6 | 94 | 25.6 | 4.2 | [6 empty] | 25.1455 | 2.8633 | [5 empty] | 0 | 21.4 | 7.4 | 1.3 | 2640 | 1600 | 0.60606 | 75.7576 | 14.8962
2007-09-20 | 18190 | 16420 | 20.8 | 8.27 | 151.8 | 112.6 | 210 | 44.4 | 9.6 | 70.4 | 33.3 | 92.5 | 61.8 | 25.4 | 82 | 24.0608 | 2.9924 | 12.2159 | 23.7237 | 11.3514 | 8.15 | 3.01 | 11 | 20.8 | 7.41 | 2.2 | 2700 | 1620 | 0.6 | 74.0741 | 13.4842 | 0.070646 | 0.19074
2007-09-21 | 18520 | 17960 | 17.5 | 7.94 | 94.4 | 49.2 | 144 | 20 | 3.9 | 61.5 | 32.5 | 92 | 57.2 | 27.9 | 58 | 24.4974 | 2.9391 | 6.9919 | 14.1538 | 36.9565 |  |  | 11 | 18.5 | 7.22 | 1.9 | 2510 | 1520 | 0.60558 | 71.7131 | 11.7747 | 0.076934 | 0.1931
2007-09-22 | 14880 | 13920 | 19 | 8.04 | 73.1 | 48.7 | 72.5 | 25.6 | 2.7 | 39.2 | 29.6 | 70 | 29.7 | 21.7 | 60 | 19.6825 | 3.6581 | 24.2347 | 26.6892 | 14.2857 | 7.98 | 2.99 | 11 | 18.2 | 7.32 | 1.8 | 2410 | 1360 | 0.56432 | 70.5394 | 10.8248 | 0.032245 | 0.077711
2007-09-23 | 17020 | 16080 | 19.2 | 8.19 | 76.4 | 106.5 | 210 | 37.2 | 7.68 | 42.4 | 40.9 | 113.3 | 23.9 | 20.7 | 60 | 22.5132 | 3.1981 | 43.6321 | 49.3888 | 47.0432 |  |  | 11 | 19.5 | 7.28 | 1.9 | 2460 | 1410 | 0.57317 | 69.1057 | 10.3395 | 0.029365 | 0.072239
2007-09-24 | 19720 | 18100 | 19.6 | 8.08 | 69.4 | 68.9 | 136.7 | 23.2 | 5.4 | 35.8 | 39 | 93.3 | 34.7 | 24 | 66 | 26.0847 | 2.7602 | 3.0726 | 38.4615 | 29.2605 |  |  | 11 | 20 | 7.35 | 1.4 | 2390 | 1400 | 0.58577 | 66.9456 | 9.7656 | 0.049397 | 0.11806
2007-09-25 | 19260 | 18190 | 19.5 | 8.11 | 84 | 64.2 | 106 | 21.6 | 4.8 | [6 empty] | 25.4762 | 2.8262 | [5 empty] | 11 | 20.5 | 7.37 | 1.6 | 2480 | 1470 | 0.59274 | 68.5484 | 10.8832
2007-09-26 | 19120 | 17320 | 20 | 7.99 | 188.7 | 89.5 | 335 | 27.2 | 5.7 | 47.4 | 37.5 | 93.3 | 43.2 | 26.6 | 66 | 25.291 | 2.8469 | 8.8608 | 29.0667 | 29.2605 | 8.45 | 3.28 | 11 | 20.9 | 7.51 | 1 | 2490 | 1430 | 0.5743 | 76.3052 | 11.9354 | 0.056483 | 0.14064
2007-09-27 | 17700 | 16090 | 20 | 8.13 | 149.7 | 123.4 | 206.7 | 42 | 9.6 | 39.2 | 32.7 | 82.5 | 34.7 | 30.4 | 72 | 23.4127 | 3.0753 | 11.4796 | 7.0336 | 12.7273 |  |  | 11 | 20 | 7.43 | 1.5 | 2570 | 1530 | 0.59533 | 70.0389 | 13.204 | 0.040836 | 0.10495
2007-09-28 | 15970 | 14390 | 20 | 8.06 | 130.8 | 94.7 | 240 | 34.8 | 6.72 | 57.5 | 33.7 | 90 | 52.8 | 25.3 | 62 | 21.1243 | 3.4084 | 8.1739 | 24.9258 | 31.1111 | 8.29 | 3.23 | 11 | 20.1 | 7.4 | 1.3 | 2525 | 1475 | 0.58416 | 79.2079 |  | 0.056562 | 0.14282
2007-09-29 | 17310 | 15730 | 19.5 | 8.07 | 110.4 | 103.1 | 236.7 | 46.8 | 10.08 | 69.6 | 48.6 | 110 | 66 | 30.4 | 50 | 22.8968 | 3.1445 | 5.1724 | 37.4486 | 54.5455 |  |  | 11 | 19.8 | 7.35 | 1.5 | 2500 | 1480 | 0.592 | 72 | 13.6177 | 0.078059 | 0.19515
2007-09-30 | 17640 | 16550 | 18.4 | 8.03 | 104.7 | 64.2 | 165 | 28.8 | 6.6 | 70.8 | 49.7 | 156.7 | 44 | 33.8 | 70 | 23.3333 | 3.0857 | 37.8531 | 31.992 | 55.3287 |  |  | 11 | 19.5 | 7.48 | 1.5 | 2365 | 1395 | 0.58985 | 76.1099 | 12.3289 | 0.057877 | 0.13688
최소 | 13660 | 11970 | 17.5 | 7.58 | 65.7 | 48.7 | 72.5 | 20 | 2.7 | 35.8 | 29.6 | 70 | 23.9 | 20.7 | 50 | 18.0688 | 2.7602 | 3.0726 | 7.0336 | 11.3514 | 7.59 | 2.95 | 0 | 18.2 | 7.05 | 1 | 2365 | 1360 | 0.56432 | 66.9456 | 9.7656 | 0.02905 | 0.072239
최대 | 19720 | 18190 | 23.6 | 8.27 | 188.7 | 123.4 | 335 | 46.8 | 10.08 | 115.5 | 84.3 | 245 | 66 | 40.6 | 87.5 | 26.0847 | 3.9848 | 51.9663 | 54.3298 | 68.1633 | 8.45 | 3.28 | 12 | 23.9 | 7.51 | 2.2 | 2700 | 1620 | 0.611 | 83.9695 | 14.9532 | 0.081927 | 0.19745
평균 | 16468 | 15043 | 21.1 | 8.04 | 105.1 | 78.7 | 173.8 | 31.013 | 6.4 | 65.2 | 48.2 | 123 | 47.5 | 31.9 | 70.1 | 21.8 | 3.34 | 25.5 | 32 | 38.7 | 8.11 | 3.09 | 11 | 21.4 | 7.35 | 1.5 | 2510 | 1495 | 0.6 | 76 | 13 | 0.05 | 0.13
합계 | 494030 | 451280 | [20 empty] | 315
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-09-01 | 23.8 | 7.39 | 3.6 | 6 | 2 | 7.68 | 1.28 | 24.3514 | 3.4495 | 96.4072 | 93.6102 | 98.9744 | 80 | 80.9524 | 10222 | 74.0188 | 0.62 | 0.35 |  |  | 167 |  |  | 42 |  |  | 68 | 20 | 5 | 8.75 | 75.4 | 53000 | 0
2007-09-02 | 23.3 | 7.36 | 3 | 6.2 | 2.5 | 8.64 | 1.6 | 28.2349 | 2.975 | 97.7728 | 91.5989 | 98.8372 | 76 | 74.359 | 10099 | 62.301 | 0.6 | 0.34 |  |  | 139 |  |  | 18 |  |  | 71 | 0 | 4 | 9.79 | 74.2 | 26950 | 0
2007-09-03 | 23.6 | 7.36 | 2.8 | 5.9 | 1.5 | 9.6 | 1.84 | 27.4869 | 3.056 | 97.5243 | 91.6312 | 99.2683 | 76.4706 | 76.0417 | 10067 | 63.3145 | 0.61 | 0.35 |  |  | 191 |  |  | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32750 | 0
2007-09-04 | 23.5 | 7.4 | 2.6 | 6.4 | 3 | 6.72 | 1.28 | 23.3328 | 3.6001 | 97.3974 | 87.7629 | 97.3684 | 71.0345 | 73.3333 | 8957 | 68.0106 | 0.59 | 0.32 |  |  | 164 |  |  | 26 |  |  | 59 | 20 | 4 | 9.74 |  | 15100 | 0
2007-09-05 | 22.2 | 7.43 | 3.1 | 7.1 | 2 | 9.12 | 1.84 | 23.4124 | 3.5878 | 97.3368 | 93.0664 | 99.1489 | 79.4595 | 80.8333 | 9353 | 69.8506 | 0.55 | 0.31 | 0.53 | 0.31 | 168 | 2.75 | 1.53 | 32 | 4.56 | 1.85 | 46 | 0 | 3 | 8.46 | 75.9 | 55500 | 0
2007-09-06 | 22.9 | 7.36 | 3.1 | 6.6 | 1.5 | 9.6 | 1.44 | 21.7412 | 3.8636 | 97.1996 | 90.2655 | 99.375 | 66.6667 | 74.7368 | 10523 | 87.9114 | 0.53 | 0.29 |  |  | 164 |  |  | 38 |  |  | 65 | 20 | 4 | 9.54 | 74.2 | 20950 | 0
2007-09-07 | 21.5 | 7.42 | 4.3 | 7.3 | 3 | 9.12 | 1.84 | 22.6484 | 3.7089 | 95.3159 | 90.806 | 98.6565 | 70.7692 | 70.7937 | 10485 | 82.4941 | 0.57 | 0.32 | 0.56 | 0.31 | 165 | 2.56 | 1.39 | 35 | 4.13 | 1.66 | 58 | 0 | 4 | 8.4 | 73.4 | 55500 | 0
2007-09-08 | 22.8 | 7.38 | 1.5 | 6.1 | 2 | 15.84 | 2.08 | 21.7412 | 3.8636 | 98.5465 | 92.2095 | 98.9744 | 43.4286 | 68.4848 | 10596 | 85.0401 | 0.58 | 0.32 |  |  | 145 |  |  | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59500 | 0
2007-09-09 | 21.6 | 7.43 | 3.5 | 6.6 | 2.5 | 14.88 | 1.92 | 25.5451 | 3.2883 | 96.9298 | 92.5926 | 98.7342 | 57.2414 | 75 | 10513 | 72.8552 | 0.61 | 0.35 |  |  | 162 |  |  | 35 |  |  | 78 | 20 | 5 | 9.67 | 75.4 | 34775 | 57
2007-09-10 | 21.9 | 7.43 | 1.8 | 6.2 | 1.5 | 12.96 | 1.76 | 27.5346 | 3.0507 | 98.1366 | 91.4008 | 98.9437 | 49.375 | 70.6667 | 10442 | 66.6369 | 0.59 | 0.33 |  |  | 163 |  |  | 46 |  |  | 59 | 20 | 3 | 8.84 |  | 18100 | 0
2007-09-11 | 22.2 | 7.39 | 2.5 | 6.4 | 2 | 9.12 | 1.84 | 23.9535 | 3.5068 | 97.7718 | 91.3161 | 98.2759 | 60.6897 | 61.6667 | 10427 | 79.4136 | 0.56 | 0.31 |  |  | 164 |  |  | 37 |  |  | 77 | 0 | 4 | 9.99 |  | 21900 | 0
2007-09-12 | 24 | 7.5 | 1.6 | 5.8 | 3 | 13.92 | 2 | 23.1736 | 3.6248 | 98.3488 | 91.3819 | 98.2004 | 48.8235 | 64.9123 | 10563 | 79.3614 | 0.55 | 0.3 |  |  | 164 |  |  | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44000 | 0
2007-09-13 | 21.9 | 7.41 | 2.3 | 6.1 | 2.5 | 7.68 | 1.52 | 23.667 | 3.5492 | 97.3563 | 90.2711 | 98.2958 | 64.4444 | 66.2222 | 10518 | 77.7959 | 0.58 | 0.33 | 0.62 | 0.35 | 163 | 2.11 | 1.16 | 45 | 3.41 | 1.39 | 66 | 0 | 4 | 8.61 | 75 | 24800 | 0
2007-09-14 | 24.8 | 7.15 | 1.2 | 5.2 | 3 | 11.04 | 2.16 | 24.24 | 3.4653 | 98.1735 | 93.0013 | 98.3784 | 64.6154 | 67.8571 | 10451 | 77.1292 | 0.58 | 0.32 |  |  | 164 |  |  | 37 |  |  | 65 | 20 | 4 | 7.21 | 74.9 | 35200 | 0
2007-09-15 | 23.1 | 7.42 | 1 | 5.8 | 2.5 | 10.56 | 1.36 | 25.3382 | 3.3152 | 98.6979 | 90.5997 | 97.3404 | 57.4194 | 71.6667 | 10388 | 74.2 | 0.6 | 0.33 | 0.61 | 0.35 | 165 | 2.58 | 1.42 | 38 | 3.65 | 1.47 | 77 | 20 | 5 | 11.4 | 75.8 | 18750 | 0
2007-09-16 | 21.9 | 7.39 | 1.7 | 5.7 | 1.5 | 12.48 | 1.52 | 24.2718 | 3.4608 | 98.7618 | 94.3731 | 99.1667 | 70.2857 | 84.9206 | 10301 | 73.6312 | 0.58 | 0.31 |  |  | 164 |  |  | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54500 | 0
2007-09-17 | 21.5 | 7.41 | 1.7 | 5.6 | 2 | 11.04 | 1.28 | 24.3196 | 3.454 | 98.1896 | 91.7037 | 97.6744 | 52.4138 | 76.2963 | 10248 | 75.9111 | 0.61 | 0.34 |  |  | 167 |  |  | 38 |  |  | 66 | 0 | 3 | 9.22 |  | 24200 | 0
2007-09-18 | 22 | 7.36 | 2.3 | 5.4 | 1.5 | 12 | 1.44 | 30.1608 | 2.7851 | 97.171 | 93.0323 | 98.75 | 58.3333 | 74.7368 | 10253 | 57.4398 | 0.59 | 0.32 |  |  | 163 |  |  | 36 |  |  | 70 | 0 | 3 | 9.39 |  | 18050 | 0
2007-09-19 | 21.7 | 7.41 | 2 | 5.8 | 1 | 8.64 | 1.52 | 30.2562 | 2.7763 | 97.7169 | 91.8994 | 98.9362 | 66.25 | 63.8095 | 10184 | 56.7038 | 0.56 | 0.31 |  |  | 165 |  |  | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36600 | 0
2007-09-20 | 20.9 | 7.41 | 2.3 | 5.2 | 2 | 11.04 | 2.08 | 28.9511 | 2.9014 | 98.4848 | 95.3819 | 99.0476 | 75.1351 | 78.3333 | 9370 | 57.0646 | 0.62 | 0.35 | 0.67 | 0.37 | 166 | 2.75 | 1.59 | 40 | 4.13 | 1.75 | 64 | 40 | 4 | 9.25 | 72.8 | 58500 | 0
2007-09-21 | 18 | 7.44 | 4.3 | 6 | 3 | 8.16 | 1.28 | 29.4764 | 2.8497 | 95.4449 | 87.8049 | 97.9167 | 59.2 | 67.1795 | 8717 | 48.5356 | 0.65 | 0.35 |  |  | 166 |  |  | 34 |  |  | 64 | 0 | 4 | 9.89 | 72.4 | 21250 | 54
2007-09-22 | 18 | 7.32 | 0.9 | 4.9 | 2 | 10.56 | 0.8 | 23.683 | 3.5469 | 98.7688 | 89.9384 | 97.2414 | 58.75 | 70.3704 | 8781 | 63.0819 | 0.7 | 0.38 | 0.64 | 0.35 | 165 | 3.22 | 1.85 | 32 | 4.65 | 2.01 | 51 | 20 | 3 | 9.16 | 74.3 | 16900 | 0
2007-09-23 | 19.5 | 7.35 | 0.8 | 4.9 | 2.5 | 11.04 | 2.4 | 27.089 | 3.1009 | 98.9529 | 95.3991 | 98.8095 | 70.3226 | 68.75 | 8811 | 54.7948 | 0.76 | 0.41 |  |  | 161 |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50500 | 0
2007-09-24 | 19.9 | 7.37 | 1.8 | 5.4 | 2 | 10.08 | 1.92 | 31.3863 | 2.6763 | 97.4063 | 92.1626 | 98.5369 | 56.5517 | 64.4444 | 8645 | 47.7624 | 0.73 | 0.4 |  |  | 173 |  |  | 0 |  |  | 55 | 0 | 3 | 9.63 |  | 16500 | 0
2007-09-25 | 20.1 | 7.43 | 1.3 | 5.3 | 3 | 7.68 | 1.68 | 30.6541 | 2.7402 | 98.4524 | 91.7445 | 97.1698 | 64.4444 | 65 | 8569 | 47.1083 | 0.7 | 0.39 |  |  | 165 |  |  | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11850 | 0
2007-09-26 | 20.7 | 7.48 | 1.3 | 4.8 | 3 | 8.64 | 1.84 | 30.4313 | 2.7603 | 99.3111 | 94.6369 | 99.1045 | 68.2353 | 67.7193 | 8642 | 49.8961 | 0.65 | 0.36 | 0.58 | 0.33 | 162 | 2.2 | 1.19 | 42 | 4.65 | 1.99 | 56 | 20 | 4 | 9.67 | 73.8 | 25250 | 0
2007-09-27 | 19.8 | 7.54 | 1.3 | 6.4 | 2 | 3.84 | 1.04 | 28.1713 | 2.9818 | 99.1316 | 94.8136 | 99.0324 | 90.8571 | 89.1667 | 10179 | 63.2629 | 0.61 | 0.34 |  |  | 164 |  |  | 46 |  |  | 59 | 0 | 4 | 8.64 | 76.7 | 23400 | 41
2007-09-28 | 21 | 7.44 | 1.7 | 5.4 | 3.5 | 7.2 | 1.36 | 25.4178 | 3.3048 | 98.7003 | 94.2978 | 98.5417 | 79.3103 | 79.7619 | 10303 | 71.5983 | 0.55 | 0.31 | 0.55 | 0.32 | 165 | 2.56 | 1.42 | 35 | 4.23 | 1.81 | 65 | 20 | 4 | 10.47 | 74.8 | 26800 | 0
2007-09-29 | 19.9 | 7.32 | 1.5 | 6.4 | 2.5 | 9.6 | 1.84 | 27.5505 | 3.0489 | 98.6413 | 93.7924 | 98.9438 | 79.4872 | 81.746 | 10277 | 65.3338 | 0.58 | 0.32 |  |  | 161 |  |  | 48 |  |  | 67 | 0 | 4 | 9.75 | 75.9 | 62500 | 0
2007-09-30 | 18.9 | 7.46 | 4.2 | 5.7 | 1.5 | 7.68 | 1.92 | 28.0758 | 2.9919 | 95.9885 | 91.1215 | 99.0909 | 73.3333 | 70.9091 | 10236 | 61.8489 | 0.61 | 0.34 |  |  | 163 |  |  | 47 |  |  | 73 | 20 | 2 | 9.73 | 74.2 | 22800 | 59
최소 | 18 | 7.15 | 0.8 | 4.8 | 1 | 3.84 | 0.8 | 21.7412 | 2.6763 | 95.3159 | 87.7629 | 97.1698 | 43.4286 | 61.6667 | 8569 | 47.1083 | 0.53 | 0.29 | 0.53 | 0.31 | 139 | 2.11 | 1.16 | 0 | 3.41 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 11850 | 0
최대 | 24.8 | 7.54 | 4.3 | 7.3 | 3.5 | 15.84 | 2.4 | 31.3863 | 3.8636 | 99.3111 | 95.3991 | 99.375 | 90.8571 | 89.1667 | 10596 | 87.9114 | 0.76 | 0.41 | 0.67 | 0.37 | 191 | 3.22 | 1.85 | 49 | 4.65 | 2.01 | 78 | 40 | 5 | 11.4 | 76.7 | 62500 | 59
평균 | 21.6 | 7.4 | 2.2 | 5.9 | 2.3 | 9.872 | 1.656 | 26.2 | 3.24 | 97.8 | 92.1 | 98.6 | 66.3 | 72.7 | 9904 | 67.1 | 0.61 | 0.34 | 0.6 | 0.34 | 164 | 2.59 | 1.44 | 37 | 4.18 | 1.74 | 49 | 8.7 | 2.9 | 7.17 | 74.7 | 32879 | 7
합계 | [14 empty] | 297120 | [5 empty] | 4918 |  |  | 1113 |  |  | 1479 | 260 | 87 | 215.2
10월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-10-01 | 16660 | 16380 | 18.5 | 8.08 | 100.9 | 61.6 | 205 | 27.2 | 5.4 | 45.8 | 45.5 | 130 | 30.6 | 35.9 | 83.3 | 22.037 | 3.2672 | 33.1878 | 21.0989 | 35.9231 |  |  | 11 | 19.5 | 7.37 | 1.3 | 2330 | 1370 | 0.58798 | 77.2532 | 10.568 | 0.040436 | 0.094216
2007-10-02 | 14910 | 13350 | 18.7 | 7.95 | 106.8 | 66 | 126.7 | 24 | 4.5 | [6 empty] | 19.7222 | 3.6507 | [5 empty] | 0 | 19 | 7.35 | 1.2 | 2450 | 1450 | 0.59184 | 77.551 | 12.1507
2007-10-03 | 14220 | 12700 | 18.5 | 8.05 | 117.6 | 57.9 | 82 | 21.6 | 4.2 | [6 empty] | 18.8095 | 3.8278 | [5 empty] | 11 | 19 | 7.39 | 1.4 | 2410 | 1430 | 0.59336 | 78.8382 | 11.5498
2007-10-04 | 16990 | 15300 | 18.5 | 7.95 | 131.4 | 74 | 147.5 | 28 | 4.8 | 84.6 | 46 | 112 | 81.8 | 43.2 | 94 | 22.4735 | 3.2038 | 3.3097 | 6.087 | 16.0714 | 8.59 | 3.56 | 11 | 19 | 7.16 | 1.8 | 2280 | 1375 | 0.60307 | 70.1754 | 11.7732 | 0.10318 | 0.23525
2007-10-05 | 17960 | 16820 | 19 | 7.97 | 75.5 | 42.4 | 70 | 21.6 | 4.2 | 77.8 | 41.7 | 88 | 71 | 29 | 62 | 23.7566 | 3.0307 | 8.7404 | 30.4556 | 29.5455 |  |  | 22 | 19.2 | 7.29 | 1.6 | 2365 | 1390 | 0.58774 | 71.8816 | 15.1131 | 0.094916 | 0.22448
2007-10-06 | 16300 | 14570 | 18.8 | 8.03 | 103.2 | 89.9 | 230 | 33.6 | 7.68 | 65.4 | 32 | 82 | 46.8 | 30.5 | 68 | 21.5608 | 3.3394 | 28.4404 | 4.6875 | 17.0732 | 7.82 | 3.24 | 11 | 18.8 | 7.26 | 1.1 | 2460 | 1470 | 0.59756 | 69.1057 | 12.0998 | 0.052103 | 0.12817
2007-10-07 | 19300 | 18000 | 18.5 | 7.97 | 137.1 | 88.5 | 260 | 38.4 | 8.16 | 83.2 | 48.5 | 110 | 73.8 | 32.6 | 62 | 25.5291 | 2.8203 | 11.2981 | 32.7835 | 43.6364 |  |  | 12 | 18 | 7.33 | 1.4 | 2405 | 1415 | 0.58836 | 74.8441 | 12.3479 | 0.10383 | 0.2497
2007-10-08 | 18350 | 16670 | 18.1 | 7.95 | 116.1 | 87.7 | 186.7 | 34.8 | 7.68 | 108 | 47.9 | 104 | 58.8 | 35.6 | 76 | 24.2725 | 2.9663 | 45.5556 | 25.6785 | 26.9231 |  |  | 11 | 18.5 | 7.45 | 1.5 | 2560 | 1520 | 0.59375 | 70.3125 | 12.8903 | 0.071972 | 0.18425
2007-10-09 | 15750 | 14330 | 18 | 8.05 | 128.4 | 58.9 | 104 | 26.4 | 4.5 | [6 empty] | 20.8333 | 3.456 | [5 empty] | 11 | 19 | 7.32 | 1.2 | 2480 | 1490 | 0.60081 | 68.5484 | 12.6199
2007-10-10 | 15830 | 14410 | 18 | 7.56 | 117 | 94.7 | 256.7 | 46.8 | 10.56 | 65.4 | 49.1 | 90 | 60 | 44.8 | 88 | 20.9392 | 3.4385 | 8.2569 | 8.7576 | 2.2222 | 7.55 | 3.11 | 11 | 18.7 | 6.92 | 1.2 | 2900 | 1740 | 0.6 | 65.5172 | 15.217 | 0.056041 | 0.16252
2007-10-11 | 16070 | 14950 | 17.5 | 7.95 | 137.7 | 95.2 | 206.7 | 42 | 9.6 | 68.6 | 43.3 | 64 | 59.1 | 38.9 | 56 | 21.2566 | 3.3872 | 13.8484 | 10.1617 | 12.5 |  |  | 11 | 18 | 7.03 | 1.1 | 2540 | 1550 | 0.61024 | 70.8661 | 12.6682 | 0.065386 | 0.16608
2007-10-12 | 14650 | 13000 | 17.8 | 7.48 | 83.4 | 72.4 | 170 | 34.8 | 8.16 | 42.6 | 40.7 | 56 | 41 | 36.9 | 50 | 19.3783 | 3.7155 | 3.7559 | 9.3366 | 10.7143 | 8.31 | 3.51 | 11 | 18.3 | 6.87 | 1.4 | 2325 | 1410 | 0.60645 | 81.7204 | 12.322 | 0.043092 | 0.10019
2007-10-13 | 14700 | 13240 | 20.5 | 7.57 | 124.2 | 102.4 | 210 | 44.4 | 11.04 | 75 | 34.6 | 74 | 70.5 | 31.9 | 70 | 19.4444 | 3.7029 | 6 | 7.8035 | 5.4054 |  |  | 22 | 21 | 6.91 | 1.2 | 2395 | 1470 | 0.61378 | 75.1566 | 12.1108 | 0.073259 | 0.17545
2007-10-14 | 15770 | 14040 | 20 | 7.85 | 125.4 | 75.8 | 196.7 | 39.6 | 8.64 | 79.2 | 41.7 | 88 | 66.6 | 31.8 | 76 | 20.8598 | 3.4516 | 15.9091 | 23.741 | 13.6364 |  |  | 0 | 20.5 | 7.08 | 1.3 | 2330 | 1430 | 0.61373 | 81.5451 | 12.7393 | 0.075435 | 0.17576
2007-10-15 | 14430 | 13370 | 19.5 | 7.68 | 122.4 | 70.8 | 183.3 | 37.2 | 7.68 | 64 | 46.9 | 94 | 58.8 | 38.6 | 80 | 19.0873 | 3.7721 | 8.125 | 17.6972 | 14.8936 |  |  | 11 | 20 | 6.86 | 1.2 | 2290 | 1400 | 0.61135 | 78.6026 | 11.8648 | 0.06453 | 0.14777
2007-10-16 | 13810 | 12360 | 19 | 7.84 | 114.9 | 51.1 | 106 | 21.6 | 4.2 | [6 empty] | 18.2672 | 3.9415 | [5 empty] | 11 | 19.5 | 7.31 | 1.4 | 2440 | 1490 | 0.61066 | 81.9672 | 12.2282
2007-10-17 | 14550 | 13130 | 19.3 | 7.74 | 135.9 | 89.3 | 223.3 | 43.2 | 9.6 | 72.6 | 35.6 | 88 | 68 | 33.2 | 84 | 19.246 | 3.741 | 6.3361 | 6.7416 | 4.5455 | 7.05 | 3.12 | 11 | 19.5 | 7.14 | 1.1 | 2400 | 1480 | 0.61667 | 79.1667 | 23.4555 | 0.069928 | 0.16783
2007-10-18 | 14440 | 12920 | 18.8 | 7.82 | 138.9 | 55.7 | 103.3 | 27.2 | 4.8 | 74.1 | 49.4 | 92 | 64.8 | 36.5 | 74 | 19.1005 | 3.7695 | 12.5506 | 26.1134 | 19.5652 |  |  | 11 | 20 | 7.22 | 1.4 | 2495 | 1530 | 0.61323 | 76.1523 | 13.3172 | 0.063075 | 0.15737
2007-10-19 | 13650 | 12510 | 19 | 7.65 | 87.6 | 49.5 | 93.3 | 24.8 | 4.5 | 77 | 45.9 | 103.3 | 51.5 | 34 | 80 | 18.0556 | 3.9877 | 33.1169 | 25.9259 | 22.5557 |  |  | 11 | 19.5 | 7.1 | 1.1 | 2450 | 1530 | 0.62449 | 85.7143 | 15.2193 | 0.04943 | 0.1211
2007-10-20 | 13850 | 12340 | 19.3 | 7.57 | 90.6 | 46.5 | 98 | 23.2 | 4.2 | 104.4 | 50.3 | 110 | 52.4 | 36.4 | 70 | 18.3201 | 3.9301 | 49.8084 | 27.6342 | 36.3636 | 7.12 | 3.23 | 12 | 20 | 6.42 | 1.1 | 2360 | 1480 | 0.62712 | 93.2203 | 16.9469 | 0.051502 | 0.12154
2007-10-21 | 15170 | 13360 | 17.5 | 7.79 | 181.5 | 56.7 | 260 | 31.2 | 6.24 | 70.4 | 46.8 | 120 | 47.7 | 38.7 | 73.3 | 20.0661 | 3.5881 | 32.2443 | 17.3077 | 38.9167 |  |  | 11 | 18.2 | 7.15 | 1.1 | 2620 | 1600 | 0.61069 | 87.7863 | 9.1689 | 0.045721 | 0.11979
2007-10-22 | 15860 | 14070 | 17.9 | 8.22 | 137.4 | 53.3 | 195 | 32.4 | 5.76 | 89.6 | 42.6 | 133.3 | 63.9 | 34.9 | 93.3 | 20.9788 | 3.432 | 28.683 | 18.0751 | 30.0075 |  |  | 11 | 18.5 | 7.05 | 1.2 | 2700 | 1680 | 0.62222 | 92.5926 | 12.1247 | 0.062592 | 0.169
2007-10-23 | 13200 | 12040 | 18.5 | 8.014 | 107.4 | 48.3 | 104 | 23.2 | 4.2 | [6 empty] | 17.4603 | 4.1236 | [5 empty] | 11 | 19 | 7.15 | 1 | 2550 | 1590 | 0.62353 | 90.1961 | 13.3854
2007-10-24 | 13800 | 12070 | 19.2 | 7.92 | 52.8 | 47.1 | 80 | 20.8 | 3.9 | 62.2 | 40.2 | 106 | 48.6 | 31.6 | 100 | 18.254 | 3.9443 | 21.865 | 21.393 | 5.6604 | 6.27 | 2.53 | 11 | 19 | 7.21 | 1.5 | 2450 | 1524 | 0.62204 | 97.9592 | 12.389 | 0.045006 | 0.11026
2007-10-25 | 13910 | 12400 | 18.8 | 8.18 | 117.3 | 102.8 | 223.3 | 40.8 | 10.08 | 93.8 | 90.5 | 263.3 | 51.3 | 46.2 | 90 | 18.3995 | 3.9132 | 45.3092 | 48.9503 | 65.8185 |  |  | 11 | 18.8 | 7.25 | 1.05 | 2785 | 1825 | 0.6553 | 89.7666 | 23.5163 | 0.042934 | 0.11957
2007-10-26 | 13970 | 12490 | 19 | 8.17 | 123.6 | 97.4 | 213.3 | 37.2 | 9.12 | 66.6 | 48.3 | 124 | 55.7 | 40.3 | 93 | 18.4788 | 3.8963 | 16.3664 | 16.5631 | 25 | 5.27 | 2.49 | 11 | 18.8 | 7.33 | 1.8 | 2880 | 1875 | 0.65104 | 86.8056 | 13.962 | 0.045406 | 0.13077
2007-10-27 | 13250 | 12100 | 17.7 | 8.21 | 174.3 | 96.1 | 246.7 | 43.2 | 9.12 | 74.3 | 42.3 | 105.2 | 59 | 37.6 | 95 | 17.5265 | 4.1081 | 20.5922 | 11.1111 | 9.6958 |  |  | 11 | 18.8 | 7.44 | 1.3 | 2640 | 1750 | 0.66288 | 90.9091 | 13.0365 | 0.05083 | 0.13419
2007-10-28 | 13740 | 12230 | 18.9 | 8.08 | 165.6 | 82 | 235 | 42 | 4.8 | 116.8 | 60.7 | 173 | 77.6 | 43.1 | 133 | 18.1746 | 3.9616 | 33.5616 | 28.9951 | 23.1214 |  |  | 11 | 18.9 | 7.52 | 2.1 | 2710 | 1770 | 0.65314 | 84.8708 | 21.8918 | 0.065827 | 0.17839
2007-10-29 | 12900 | 11380 | 17.8 | 8.2 | 179.1 | 80.9 | 243.3 | 39.6 | 4.32 | 79.4 | 61.4 | 196.7 | 78.5 | 42.9 | 156.7 | 17.0635 | 4.2195 | 1.1335 | 30.1303 | 20.3355 |  |  | 22 | 18.2 | 7.31 | 1.6 | 2895 | 1855 | 0.64076 | 89.81 | 15.7827 | 0.058003 | 0.16792
2007-10-30 | 12900 | 11730 | 17 | 8.1 | 181.5 | 77.9 | 246.7 | 38.4 | 5.28 | [6 empty] | 17.0635 | 4.2195 | [5 empty] | 11 | 17.2 | 7.28 | 1.2 | 3020 | 1960 | 0.64901 | 82.7815 | 14.6785
2007-10-31 | 13500 | 12020 | 18 | 7.9 | 285.4 | 148 | 400 | 42 | 10.56 | 93.8 | 54.5 | 110 | 61.5 | 41.7 | 55 | 17.8571 | 4.032 | 34.435 | 23.4862 | 50 | 6.58 | 3.28 | 11 | 18.8 | 7.36 | 1.6 | 2680 | 1780 | 0.66418 | 100.7463 | 24.3503 | 0.051848 | 0.13895
최소 | 12900 | 11380 | 17 | 7.48 | 52.8 | 42.4 | 70 | 20.8 | 3.9 | 42.6 | 32 | 56 | 30.6 | 29 | 50 | 17.0635 | 2.8203 | 1.1335 | 4.6875 | 2.2222 | 5.27 | 2.49 | 0 | 17.2 | 6.42 | 1 | 2280 | 1370 | 0.58774 | 65.5172 | 9.1689 | 0.040436 | 0.094216
최대 | 19300 | 18000 | 20.5 | 8.22 | 285.4 | 148 | 400 | 46.8 | 11.04 | 116.8 | 90.5 | 263.3 | 81.8 | 46.2 | 156.7 | 25.5291 | 4.2195 | 49.8084 | 48.9503 | 65.8185 | 8.59 | 3.56 | 22 | 21 | 7.52 | 2.1 | 3020 | 1960 | 0.66418 | 100.7463 | 24.3503 | 0.10383 | 0.2497
평균 | 14980 | 13557 | 18.6 | 7.92 | 129.1 | 74.9 | 184.1 | 33.265 | 6.693 | 77.4 | 47.5 | 112.7 | 60 | 37.1 | 82.5 | 19.8 | 3.67 | 20.9 | 20 | 23.2 | 7.17 | 3.12 | 11 | 19 | 7.19 | 1.3 | 2535 | 1569 | 0.62 | 81 | 14.3 | 0.06 | 0.16
합계 | 464390 | 420280 | [20 empty] | 354
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-10-01 | 19 | 7.42 | 1.6 | 6 | 3.5 | 9.6 | 2 | 26.516 | 3.1679 | 98.4143 | 90.2597 | 98.2927 | 64.7059 | 62.963 | 10175 | 62.1184 | 0.68 | 0.37 |  |  | 164 |  |  | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26100 | 0
2007-10-02 | 19.3 | 7.38 | 1.7 | 5.8 | 2 | 8.16 | 1.6 | 23.7307 | 3.5397 | 98.4082 | 91.2121 | 98.4215 | 66 | 64.4444 | 10152 | 76.0449 | 0.64 | 0.36 |  |  | 163 |  |  | 38 |  |  | 63 | 0 | 4 | 8.61 |  | 16550 | 0
2007-10-03 | 19 | 7.46 | 3.2 | 5.3 | 1.5 | 6.72 | 1.52 | 22.6325 | 3.7115 | 97.2789 | 90.8463 | 98.1707 | 68.8889 | 63.8095 | 10164 | 80.0315 | 0.66 | 0.37 |  |  | 165 |  |  | 43 |  |  | 66 | 20 | 4 | 9.06 | 76.4 | 21700 | 0
2007-10-04 | 18.5 | 7.19 | 1.7 | 6.2 | 2.5 | 8.64 | 1.84 | 27.0412 | 3.1064 | 98.7062 | 91.6216 | 98.3051 | 69.1429 | 61.6667 | 10174 | 66.4967 | 0.61 | 0.35 | 0.59 | 0.34 | 162 | 2.43 | 1.38 | 39 | 3.01 | 1.48 | 76 | 0 | 4 | 9.32 | 77.5 | 25800 | 0
2007-10-05 | 18.9 | 7.25 | 2 | 6.3 | 0.5 | 7.68 | 1.6 | 28.5851 | 2.9386 | 97.351 | 85.1415 | 99.2857 | 64.4444 | 61.9048 | 10098 | 60.0357 | 0.58 | 0.32 |  |  | 142 |  |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13200 | 0
2007-10-06 | 19 | 7.49 | 4.1 | 6.7 | 3 | 10.08 | 2.08 | 25.943 | 3.2379 | 96.0271 | 92.5473 | 98.6957 | 70 | 72.9167 | 10188 | 69.9245 | 0.63 | 0.36 | 0.64 | 0.36 | 164 | 2.24 | 1.31 | 46 | 2.85 | 1.45 | 67 | 20 | 4 | 9.29 | 79.5 | 35325 | 0
2007-10-07 | 18 | 7.35 | 2.9 | 6.4 | 5 | 11.04 | 1.44 | 30.7178 | 2.7346 | 97.8848 | 92.7684 | 98.0769 | 71.25 | 82.3529 | 10104 | 56.1333 | 0.57 | 0.31 |  |  | 165 |  |  | 39 |  |  | 70 | 0 | 2 | 9.66 | 78.1 | 43625 | 0
2007-10-08 | 18 | 7.39 | 3.4 | 6.1 | 3 | 9.6 | 1.52 | 29.2058 | 2.8761 | 97.0715 | 93.0445 | 98.3931 | 72.4138 | 80.2083 | 10013 | 60.066 | 0.6 | 0.32 |  |  | 167 |  |  | 35 |  |  | 61 | 20 | 4 | 8.89 |  | 50500 | 0
2007-10-09 | 18.5 | 7.43 | 1.3 | 5.8 | 2.5 | 8.16 | 1.6 | 25.0676 | 3.3509 | 98.9875 | 90.1528 | 97.5962 | 69.0909 | 64.4444 | 9952 | 69.4487 | 0.61 | 0.34 |  |  | 165 |  |  | 48 |  |  | 59 | 0 | 3 | 9.66 |  | 17400 | 0
2007-10-10 | 18.5 | 7.07 | 5.7 | 6.5 | 4 | 12.48 | 1.84 | 25.195 | 3.334 | 95.1282 | 93.1362 | 98.4418 | 73.3333 | 82.5758 | 9537 | 66.1832 | 0.58 | 0.31 | 0.58 | 0.3 | 164 | 2.19 | 1.29 | 43 | 2.59 | 1.25 | 71 | 20 | 5 | 8.7 | 79.3 | 36050 | 0
2007-10-11 | 18.5 | 7.28 | 3.6 | 6.6 | 2.5 | 10.08 | 1.52 | 25.577 | 3.2842 | 97.3856 | 93.0672 | 98.7905 | 76 | 84.1667 | 8847 | 59.1773 | 0.63 | 0.36 |  |  | 163 |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56000 | 0
2007-10-12 | 17.9 | 7.01 | 1.6 | 6.1 | 2.5 | 8.16 | 1.44 | 23.3169 | 3.6025 | 98.0815 | 91.5746 | 98.5294 | 76.5517 | 82.3529 | 8795 | 67.6538 | 0.59 | 0.33 | 0.57 | 0.32 | 164 | 2.45 | 1.46 | 38 | 2.44 | 1.23 | 78 | 0 | 2 | 9.3 | 79.7 | 23350 | 0
2007-10-13 | 20.5 | 6.92 | 3.5 | 7.2 | 2 | 10.56 | 2.08 | 23.3965 | 3.5903 | 97.182 | 92.9688 | 99.0476 | 76.2162 | 81.1594 | 8873 | 67.0166 | 0.62 | 0.35 |  |  | 165 |  |  | 52 |  |  | 70 | 20 | 4 | 9.4 | 78.6 | 57500 | 0
2007-10-14 | 19.5 | 7.01 | 2.6 | 6.1 | 3.5 | 8.16 | 1.76 | 25.0995 | 3.3467 | 97.9266 | 91.9525 | 98.2206 | 79.3939 | 79.6296 | 8795 | 62.6425 | 0.56 | 0.32 |  |  | 164 |  |  | 46 |  |  | 75 | 0 | 4 | 8.83 | 79.2 | 24050 | 0
2007-10-15 | 19.8 | 7.04 | 1.9 | 6.3 | 3 | 7.2 | 1.6 | 22.9667 | 3.6575 | 98.4477 | 91.1017 | 98.3633 | 80.6452 | 79.1667 | 8660 | 64.7719 | 0.6 | 0.33 |  |  | 164 |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30650 | 0
2007-10-16 | 20 | 7.39 | 2.2 | 6.3 | 3 | 6.24 | 1.36 | 21.9799 | 3.8217 | 98.0853 | 87.6712 | 97.1698 | 71.1111 | 67.619 | 8441 | 68.2929 | 0.63 | 0.36 |  |  | 162 |  |  | 43 |  |  | 71 | 20 | 4 | 9.64 |  | 17150 | 0
2007-10-17 | 19.7 | 7.17 | 6.3 | 6.4 | 5 | 11.04 | 1.92 | 23.1577 | 3.6273 | 95.3642 | 92.8331 | 97.7609 | 74.4444 | 80 | 9252 | 70.4646 | 0.59 | 0.33 | 0.63 | 0.37 | 80 | 4.13 | 2.45 | 12 | 3.34 | 1.57 | 66 | 0 | 2 | 9.38 | 76.9 | 24450 | 0
2007-10-18 | 20.1 | 7.26 | 4.4 | 6.8 | 4 | 10.08 | 1.76 | 22.9827 | 3.6549 | 96.8323 | 87.7917 | 96.1278 | 62.9412 | 63.3333 | 10126 | 78.3746 | 0.58 | 0.34 |  |  | 162 |  |  | 25 |  |  | 54 | 20 | 3 | 8.89 | 75.4 | 16300 | 0
2007-10-19 | 19.7 | 7.14 | 2 | 6.6 | 2 | 8.64 | 1.6 | 21.7253 | 3.8665 | 97.7169 | 86.6667 | 97.8564 | 65.1613 | 64.4444 | 10024 | 80.1279 | 0.58 | 0.33 |  |  | 143 |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20250 | 0
2007-10-20 | 20.2 | 6.67 | 2 | 6.2 | 2 | 7.2 | 1.36 | 22.0436 | 3.8106 | 97.7925 | 86.6667 | 97.9592 | 68.9655 | 67.619 | 9964 | 80.7455 | 0.58 | 0.34 | 0.62 | 0..36 | 123 | 2.72 | 1.63 | 28 | 3.99 | 1.84 | 53 | 0 | 4 | 9.54 | 77.9 | 16550 | 0
2007-10-21 | 18 | 7.22 | 5.9 | 6.7 | 3.5 | 10.08 | 1.6 | 24.1445 | 3.4791 | 96.7493 | 88.1834 | 98.6538 | 67.6923 | 74.359 | 9894 | 74.0569 | 0.63 | 0.36 |  |  | 233 |  |  | 63 |  |  | 75 | 20 | 3 | 9.34 | 76.2 | 20550 | 48
2007-10-22 | 18.8 | 7.3 | 5.4 | 6.5 | 4 | 9.12 | 1.84 | 25.2427 | 3.3277 | 96.0699 | 87.8049 | 97.9487 | 71.8519 | 68.0556 | 9971 | 70.8671 | 0.6 | 0.34 |  |  | 187 |  |  | 40 |  |  | 68 | 0 | 3 | 9.1 |  | 43500 | 61
2007-10-23 | 19.3 | 7.23 | 4.4 | 6.2 | 3 | 7.68 | 1.68 | 21.0091 | 3.9983 | 95.9032 | 87.1636 | 97.1154 | 66.8966 | 60 | 10069 | 83.6296 | 0.58 | 0.33 |  |  | 168 |  |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18550 | 0
2007-10-24 | 19 | 7.33 | 6.7 | 6.4 | 2 | 10.08 | 1.68 | 21.964 | 3.8244 | 87.3106 | 86.4119 | 97.5 | 51.5385 | 56.9231 | 9956 | 82.4855 | 0.61 | 0.35 | 0.6 | 0.34 | 168 | 2.51 | 1.53 | 40 | 2.99 | 1.29 | 71 | 20 | 4 | 9.53 | 77.8 | 16550 | 0
2007-10-25 | 18.6 | 7.28 | 5.5 | 7 | 5 | 11.04 | 2 | 22.1391 | 3.7942 | 95.3112 | 93.1907 | 97.7609 | 72.9412 | 80.1587 | 9699 | 78.2177 | 0.55 | 0.33 |  |  | 102 |  |  | 13 |  |  | 64 | 0 | 3 | 9.26 | 77.9 | 50500 | 0
2007-10-26 | 19 | 7.36 | 4.1 | 6.2 | 3 | 9.6 | 1.84 | 22.2346 | 3.7779 | 96.6828 | 93.6345 | 98.5935 | 74.1935 | 79.8246 | 9685 | 77.542 | 0.6 | 0.34 | 0.58 | 0.36 | 176 | 3.15 | 1.93 | 32 | 3.79 | 1.65 | 58 | 20 | 3 | 9.43 | 78.1 | 70500 | 0
2007-10-27 | 17.8 | 7.41 | 2.2 | 6.9 | 4.5 | 12 | 1.92 | 21.0887 | 3.9832 | 98.7378 | 92.82 | 98.1759 | 72.2222 | 78.9474 | 9724 | 80.3636 | 0.67 | 0.41 |  |  | 152 |  |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96500 | 0
2007-10-28 | 18.9 | 7.4 | 5.4 | 6.6 | 2 | 10.56 | 2.4 | 21.8685 | 3.8411 | 96.7391 | 91.9512 | 99.1489 | 74.8571 | 50 | 9700 | 79.3132 | 0.59 | 0.35 |  |  | 107 |  |  | 10 |  |  | 56 | 0 | 2 | 9.4 | 77.4 | 33800 | 0
2007-10-29 | 17.2 | 7.41 | 4 | 5.9 | 3.3 | 9.6 | 2.32 | 20.5316 | 4.0913 | 97.7666 | 92.707 | 98.6436 | 75.7576 | 46.2963 | 9617 | 84.5079 | 0.58 | 0.35 |  |  | 161 |  |  | 31 |  |  | 56 | 0 | 4 | 9.81 |  | 62000 | 0
2007-10-30 | 16.8 | 7.35 | 5.3 | 6 | 5 | 10.08 | 2.16 | 20.5316 | 4.0913 | 97.0799 | 92.2978 | 97.9732 | 73.75 | 59.0909 | 9540 | 81.3299 | 0.61 | 0.37 |  |  | 169 |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69500 | 0
2007-10-31 | 20 | 7.26 | 3.7 | 6.9 | 2.5 | 11.52 | 1.68 | 21.4866 | 3.9094 | 98.7036 | 95.3378 | 99.375 | 72.5714 | 84.0909 | 9571 | 79.6256 | 0.6 | 0.36 | 0.58 | 0.37 | 92 | 3.42 | 2.09 | 15 | 3.91 | 1.73 | 56 | 20 | 3 | 9.29 | 76.5 | 57500 | 0
최소 | 16.8 | 6.67 | 1.3 | 5.3 | 0.5 | 6.24 | 1.36 | 20.5316 | 2.7346 | 87.3106 | 85.1415 | 96.1278 | 51.5385 | 46.2963 | 8441 | 56.1333 | 0.55 | 0.31 | 0.57 | 0.3 | 80 | 2.19 | 1.29 | 10 | 2.44 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 13200 | 0
최대 | 20.5 | 7.49 | 6.7 | 7.2 | 5 | 12.48 | 2.4 | 30.7178 | 4.0913 | 98.9875 | 95.3378 | 99.375 | 80.6452 | 84.1667 | 10188 | 84.5079 | 0.68 | 0.41 | 0.64 | 0.37 | 233 | 4.13 | 2.45 | 63 | 3.99 | 1.84 | 78 | 20 | 5 | 9.81 | 79.7 | 96500 | 61
평균 | 18.9 | 7.25 | 3.6 | 6.4 | 3.1 | 9.383 | 1.76 | 23.8 | 3.56 | 97 | 90.8 | 98.2 | 70.8 | 70.5 | 9670 | 72.2 | 0.6 | 0.34 | 0.6 | 0.35 | 156 | 2.8 | 1.67 | 37 | 3.21 | 1.5 | 49 | 7.1 | 2.5 | 6.88 | 77.8 | 35869 | 4
합계 | [14 empty] | 299760 | [5 empty] | 4826 |  |  | 1139 |  |  | 1504 | 220 | 78 | 213.33
11월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-11-01 | 12820 | 11330 | 17.6 | 8.24 | 205.2 | 85.9 | 240 | 27.2 | 6.24 | 71.9 | 38.9 | 86.7 | 63.6 | 33.8 | 66.7 | 16.9577 | 4.2459 | 11.5438 | 13.1105 | 23.0681 |  |  | 11 | 17.9 | 7.36 | 1.7 | 2615 | 1780 | 0.68069 | 99.4264 | 13.9277 | 0.051797 | 0.13545
2007-11-02 | 12850 | 11210 | 18 | 8.21 | 117.9 | 106.5 | 230 | 25.6 | 6.72 | 59 | 43.3 | 83.3 | 55.2 | 40.3 | 50 | 16.9974 | 4.236 | 6.4407 | 6.9284 | 39.976 | 4.82 | 2.38 | 11 | 18 | 7.19 | 1.9 | 2700 | 1755 | 0.65 | 94.4444 | 13.2954 | 0.043079 | 0.11631
2007-11-03 | 13170 | 11650 | 19.6 | 8.15 | 117.6 | 95.6 | 200 | 23.2 | 6.24 | 76.1 | 52.5 | 133.3 | 50.1 | 42.7 | 98 | 17.4206 | 4.133 | 34.1656 | 18.6667 | 26.4816 |  |  | 12 | 17.9 | 7.48 | 1.8 | 2970 | 1985 | 0.66835 | 95.9596 | 12.5583 | 0.03694 | 0.10971
2007-11-04 | 12880 | 11580 | 19.2 | 8.17 | 134.4 | 107.6 | 235 | 24.8 | 7.2 | 114.6 | 70.3 | 200 | 65.7 | 42 | 76 | 17.037 | 4.2261 | 42.6702 | 40.256 | 62 |  |  | 9 | 19.5 | 7.53 | 1.1 | 2655 | 1735 | 0.65348 | 96.0452 | 9.1 | 0.053864 | 0.14301
2007-11-05 | 13270 | 11540 | 18.8 | 7.99 | 174.6 | 112.7 | 205 | 27.2 | 7.68 | 125.9 | 78.5 | 170 | 75.3 | 59.3 | 83.3 | 17.5529 | 4.1019 | 40.1906 | 24.4586 | 51 |  |  | 9 | 18.9 | 7.18 | 1.3 | 2855 | 1800 | 0.63047 | 92.8196 | 13.5824 | 0.057211 | 0.16334
2007-11-06 | 15200 | 13640 | 18.7 | 7.89 | 111.3 | 51.5 | 110 | 20.8 | 4.32 | [6 empty] | 20.1058 | 3.5811 | [5 empty] | 9 | 18.3 | 7.42 | 1.2 | 2590 | 1590 | 0.6139 | 100.3861 | 11.67
2007-11-07 | 14840 | 13310 | 18.2 | 8.1 | 84.3 | 61.5 | 110 | 22.4 | 5.7 | 80.4 | 51.8 | 90 | 54.3 | 38.8 | 87.5 | 19.6296 | 3.6679 | 32.4627 | 25.0965 | 2.7778 | 5.42 | 2.67 | 10 | 18.5 | 7.56 | 1 | 2765 | 1860 | 0.67269 | 95.8409 | 13.2044 | 0.049133 | 0.13585
2007-11-08 | 14370 | 12910 | 17.1 | 8.32 | 99.9 | 105.2 | 260 | 43.2 | 9.12 | 52.2 | 46.2 | 76.7 | 41.1 | 41.3 | 70 | 19.0079 | 3.7879 | 21.2644 | 10.6061 | 8.7353 |  |  | 9 | 17.9 | 7.48 | 1 | 2670 | 1780 | 0.66667 | 101.1236 | 13.6304 | 0.037355 | 0.099737
2007-11-09 | 12700 | 11300 | 18 | 8.28 | 122.7 | 113.5 | 275 | 35.2 | 10.08 | 107.6 | 70.6 | 220 | 55.2 | 41.6 | 98 | 16.7989 | 4.286 | 48.6989 | 41.0765 | 55.4545 | 4.93 | 2.51 | 9 | 17.9 | 7.51 | 1.1 | 2650 | 1740 | 0.6566 | 98.1132 | 12.9126 | 0.044245 | 0.11725
2007-11-10 | 13180 | 11440 | 19 | 8.12 | 204 | 98.4 | 270 | 46.8 | 11.04 | 88.8 | 65.9 | 133.3 | 48.2 | 44.4 | 88 | 17.4339 | 4.1299 | 45.7207 | 32.6252 | 33.9835 |  |  | 8 | 18.5 | 7.48 | 1.3 | 2820 | 1900 | 0.67376 | 99.2908 | 13.1884 | 0.036755 | 0.10365
2007-11-11 | 13310 | 11730 | 17.4 | 8.24 | 138.8 | 100.5 | 260 | 49.2 | 10.56 | 108.3 | 54.3 | 150 | 69.8 | 42 | 96.7 | 17.6058 | 4.0896 | 35.5494 | 22.6519 | 35.5333 |  |  | 8 | 17.9 | 7.48 | 0.9 | 2555 | 1710 | 0.66928 | 160.4697 | 12.0839 | 0.060235 | 0.1539
2007-11-12 | 12800 | 11250 | 16.3 | 8.46 | 165 | 99.9 | 210 | 48 | 10.08 | 108 | 57.2 | 116 | 96 | 42.3 | 90 | 16.9312 | 4.2525 | 11.1111 | 26.049 | 22.4138 |  |  | 8 | 17 | 7.58 | 1 | 2520 | 1630 | 0.64683 | 130.9524 | 12.6883 | 0.080559 | 0.20301
2007-11-13 | 12800 | 11480 | 16.1 | 8.15 | 92.7 | 65.5 | 120 | 24.8 | 5.76 | [6 empty] | 16.9312 | 4.2525 | [5 empty] | 8 | 16.9 | 7.52 | 0.9 | 2860 | 1820 | 0.63636 | 87.4126 | 14.2616
2007-11-14 | 13220 | 11690 | 16.9 | 8 | 100.5 | 62.7 | 145 | 36 | 9.6 | 96 | 50.2 | 136.7 | 55.2 | 42.6 | 105 | 17.4868 | 4.1174 | 42.5 | 15.1394 | 23.1895 | 4.99 | 2.59 | 8 | 17.1 | 7.54 | 1 | 2865 | 1945 | 0.67888 | 122.164 | 14.2193 | 0.042337 | 0.12129
2007-11-15 | 12510 | 11000 | 14.8 | 8.14 | 100.2 | 54 | 116.7 | 27.6 | 4.32 | 85 | 53 | 76.7 | 64.2 | 50 | 57.5 | 16.5476 | 4.3511 | 24.4706 | 5.6604 | 25.0326 |  |  | 8 | 16.3 | 7.42 | 1 | 2990 | 2020 | 0.67559 | 113.7124 | 13.8476 | 0.044396 | 0.13274
2007-11-16 | 13340 | 12180 | 14.1 | 8.05 | 89.1 | 56.3 | 98 | 23.2 | 4.2 | 73.8 | 51.8 | 83.3 | 55.5 | 39.8 | 66.7 | 17.6455 | 4.0804 | 24.7967 | 23.166 | 19.928 |  |  | 8 | 16 | 7.17 | 1.2 | 2940 | 1990 | 0.67687 | 103.7415 | 14.0312 | 0.04322 | 0.12707
2007-11-17 | 12930 | 11460 | 13.9 | 8.42 | 104.3 | 125.5 | 283.3 | 22.4 | 3.3 | 74.6 | 54.7 | 100 | 51.4 | 44 | 76 | 17.1032 | 4.2097 | 31.0992 | 19.5612 | 24 |  |  | 8 | 14.8 | 7.46 | 1.3 | 2795 | 1905 | 0.68157 | 118.068 | 14.7988 | 0.039615 | 0.11072
2007-11-18 | 13760 | 12230 | 13.3 | 8.31 | 105.9 | 79.4 | 135 | 27.2 | 5.7 | 84.4 | 63.1 | 103.3 | 44.4 | 42.6 | 83.3 | 18.2011 | 3.9558 | 47.3934 | 32.4881 | 19.3611 | 4.68 | 2.42 | 10 | 14.5 | 7.5 | 1.1 | 2860 | 1940 | 0.67832 | 132.8671 | 11.7368 | 0.035689 | 0.10207
2007-11-19 | 13380 | 11820 | 12.7 | 8.39 | 103 | 102.2 | 173.3 | 33.6 | 9.12 | 77.8 | 59 | 117.1 | 61.1 | 38.9 | 67.5 | 17.6984 | 4.0682 | 21.4653 | 34.0678 | 42.357 |  |  | 8 | 14.1 | 7.52 | 1.1 | 2660 | 1820 | 0.68421 | 135.3383 | 12.6593 | 0.051035 | 0.13575
2007-11-20 | 13470 | 11830 | 13.1 | 7.19 | 90.2 | 59.3 | 120 | 24 | 5.1 | [6 empty] | 17.8175 | 4.041 | [5 empty] | 8 | 14 | 7.19 | 1 | 2990 | 2040 | 0.68227 | 143.8127 | 15.3651
2007-11-21 | 15150 | 13430 | 17.2 | 8.26 | 91.8 | 57.8 | 120 | 28.8 | 5.7 | 69.2 | 54.9 | 93.3 | 45.3 | 44.4 | 80 | 20.0397 | 3.5929 | 34.5376 | 19.1257 | 14.2551 | 6.53 | 2.74 | 8 | 16.8 | 7.52 | 1.1 | 2770 | 1860 | 0.67148 | 151.6245 | 11.5834 | 0.041284 | 0.11436
2007-11-22 | 14400 | 12330 | 13.1 | 8.35 | 142.8 | 141 | 300 | 42 | 10.56 | 88.6 | 52.3 | 113.3 | 70.2 | 46.8 | 80 | 19.0476 | 3.78 | 20.7675 | 10.5163 | 29.391 |  |  | 8 | 14 | 7.48 | 1 | 3020 | 2075 | 0.68709 | 125.8278 | 13.3675 | 0.053874 | 0.1627
2007-11-23 | 12970 | 11670 | 14.9 | 7.49 | 125.5 | 150.3 | 400 | 38.4 | 10.08 | 79 | 53.6 | 106.7 | 54 | 47.6 | 87.5 | 17.1561 | 4.1968 | 31.6456 | 11.194 | 17.9944 |  |  | 7 | 15.1 | 7.47 | 1.1 | 3240 | 2240 | 0.69136 | 114.1975 | 17.0754 | 0.03656 | 0.11845
2007-11-24 | 13560 | 11510 | 14.7 | 8.41 | 130.5 | 108.2 | 240 | 34.8 | 9.6 | 73.2 | 61.1 | 133.3 | 47.7 | 50.7 | 97.5 | 17.9365 | 4.0142 | 34.8361 | 17.0213 | 26.8567 | 4.8 | 2.55 | 7 | 14.9 | 7.61 | 1.1 | 3230 | 2220 | 0.68731 | 99.0712 | 16.4615 | 0.031951 | 0.1032
2007-11-25 | 13510 | 11490 | 15.2 | 8.12 | 96.9 | 88 | 145 | 22.4 | 5.1 | 78.3 | 78.8 | 103.3 | 69.4 | 58.4 | 72.5 | 17.8704 | 4.029 | 11.3665 | 25.8883 | 29.8161 |  |  | 8 | 15.3 | 7.52 | 0.9 | 3030 | 2110 | 0.69637 | 99.0099 | 15.3888 | 0.049468 | 0.14989
2007-11-26 | 13600 | 11440 | 13.3 | 8.34 | 124.9 | 138.2 | 195 | 38.4 | 9.257 | 88.6 | 90.4 | 103.3 | 63.2 | 59.1 | 52.5 | 17.9894 | 4.0024 | 28.6682 | 34.6239 | 49.1772 |  |  | 7 | 14.8 | 7.59 | 0.9 | 2880 | 1875 | 0.65104 | 86.8056 | 16.1193 | 0.047189 | 0.1359
2007-11-27 | 15380 | 13320 | 16.1 | 8.15 | 83.2 | 58.8 | 87.5 | 21.6 | 5.1 | [6 empty] | 20.3439 | 3.5391 | [5 empty] | 7 | 15.9 | 7.61 | 0.8 | 2640 | 1750 | 0.66288 | 90.9091 | 14.2447
2007-11-28 | 13260 | 11970 | 14.8 | 9.36 | 126.8 | 144 | 220 | 43.2 | 11.04 | 111.3 | 72.4 | 155 | 81.6 | 63.9 | 116.7 | 17.5397 | 4.105 | 26.6846 | 11.7403 | 24.7097 |  |  | 7 | 15.3 | 7.31 | 1.1 | 3160 | 2160 | 0.68354 | 140.8228 | 19.9349 | 0.058101 | 0.1836
2007-11-29 | 14080 | 12340 | 13.9 | 8.37 | 114 | 127 | 235 | 36 | 10.08 | 93 | 96.5 | 153.3 | 64.8 | 50.5 | 106.7 | 18.6243 | 3.8659 | 30.3226 | 47.6684 | 30.3979 |  |  | 7 | 14.8 | 7.56 | 0.7 | 3275 | 2225 | 0.67939 | 132.8244 | 14.6229 | 0.045895 | 0.15031
2007-11-30 | 12800 | 10930 | 13.9 | 8.34 | 102.9 | 107.1 | 250 | 33.6 | 10.08 | 76.2 | 52.3 | 93.3 | 48.6 | 48.9 | 85 | 16.9312 | 4.2525 | 36.2205 | 6.501 | 8.896 | 5.75 | 2.76 | 7 | 14.5 | 7.29 | 0.9 | 3115 | 1965 | 0.63082 | 131.6212 | 16.7154 | 0.032054 | 0.099849
최소 | 12510 | 10930 | 12.7 | 7.19 | 83.2 | 51.5 | 87.5 | 20.8 | 3.3 | 52.2 | 38.9 | 76.7 | 41.1 | 33.8 | 50 | 16.5476 | 3.5391 | 6.4407 | 5.6604 | 2.7778 | 4.68 | 2.38 | 7 | 14 | 7.17 | 0.7 | 2520 | 1590 | 0.6139 | 86.8056 | 9.1 | 0.031951 | 0.099737
최대 | 15380 | 13640 | 19.6 | 9.36 | 205.2 | 150.3 | 400 | 49.2 | 11.04 | 125.9 | 96.5 | 220 | 96 | 63.9 | 116.7 | 20.3439 | 4.3511 | 48.6989 | 47.6684 | 62 | 6.53 | 2.76 | 12 | 19.5 | 7.61 | 1.9 | 3275 | 2240 | 0.69637 | 160.4697 | 19.9349 | 0.080559 | 0.20301
평균 | 13517 | 11900 | 16 | 8.2 | 120 | 95.5 | 199.6 | 31.72 | 7.623 | 86.2 | 60.5 | 120.4 | 59.7 | 46 | 82.3 | 17.9 | 4.04 | 29.9 | 22.1 | 28.7 | 5.24 | 2.58 | 8 | 16.4 | 7.45 | 1.1 | 2856 | 1908 | 0.67 | 113 | 13.9 | 0.05 | 0.13
합계 | 405510 | 357010 | [20 empty] | 252
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-11-01 | 17.9 | 7.41 | 3.3 | 6.6 | 2.5 | 8.64 | 1.36 | 20.4043 | 4.1168 | 98.3918 | 92.3166 | 98.9583 | 68.2353 | 78.2051 | 9514 | 83.9718 | 0.62 | 0.38 |  |  | 156 |  |  | 28 |  |  | 57 | 0 | 3 | 9.55 | 78.5 | 45500 | 0
2007-11-02 | 17.9 | 7.4 | 4.6 | 7.2 | 4 | 7.68 | 1.28 | 20.452 | 4.1072 | 96.0984 | 93.2394 | 98.2609 | 70 | 80.9524 | 9584 | 85.4951 | 0.66 | 0.41 | 0.65 | 0.4 | 156 | 3.35 | 2.1 | 28 | 4.26 | 2.1 | 63 | 20 | 4 | 10.04 | 75.1 | 20900 | 0
2007-11-03 | 18.1 | 7.49 | 2.9 | 7 | 3.5 | 10.08 | 1.68 | 20.9613 | 4.0074 | 97.534 | 92.6778 | 98.25 | 56.5517 | 73.0769 | 9685 | 83.133 | 0.67 | 0.43 |  |  | 181 |  |  | 34 |  |  | 53 | 0 | 2 | 9.02 | 75.5 | 55000 | 0
2007-11-04 | 17.9 | 7.46 | 4.5 | 7 | 2.7 | 9.12 | 1.92 | 20.4998 | 4.0976 | 96.6518 | 93.4944 | 98.8511 | 63.2258 | 73.3333 | 9645 | 83.2902 | 0.66 | 0.4 |  |  | 230 |  |  | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32325 | 0
2007-11-05 | 18.7 | 7.42 | 4.6 | 6.4 | 2.5 | 10.08 | 1.68 | 21.1205 | 3.9772 | 97.3654 | 94.3212 | 98.7805 | 62.9412 | 78.125 | 9498 | 82.305 | 0.65 | 0.4 |  |  | 167 |  |  | 33 |  |  | 41 | 20 | 4 | 8.21 | 79.4 | 49500 | 0
2007-11-06 | 18.4 | 7.45 | 4.1 | 6.4 | 3 | 9.6 | 1.36 | 24.1923 | 3.4722 | 96.3163 | 87.5728 | 97.2727 | 53.8462 | 68.5185 | 9662 | 70.8358 | 0.68 | 0.41 |  |  | 167 |  |  | 36 |  |  | 48 | 0 | 4 | 9.49 |  | 40000 | 0
2007-11-07 | 19 | 7.53 | 1.7 | 6.5 | 1.5 | 9.12 | 1.44 | 23.6193 | 3.5564 | 97.9834 | 89.4309 | 98.6364 | 59.2857 | 74.7368 | 8612 | 64.7032 | 0.65 | 0.39 | 0.68 | 0.42 | 168 | 2.85 | 1.79 | 39 | 3.13 | 1.81 | 61 | 20 | 4 | 9.69 | 80.4 | 28750 | 0
2007-11-08 | 17.9 | 7.48 | 2.9 | 8.2 | 4 | 10.08 | 1.6 | 22.8712 | 3.6727 | 97.0971 | 92.2053 | 98.4615 | 76.6667 | 82.4561 | 8128 | 62.9589 | 0.59 | 0.35 |  |  | 167 |  |  | 31 |  |  | 66 | 0 | 3 | 9.95 | 79.4 | 49500 | 0
2007-11-09 | 17.8 | 7 | 2.8 | 6.7 | 4.5 | 9.6 | 1.68 | 20.2133 | 4.1557 | 97.718 | 94.0969 | 98.3636 | 72.7273 | 83.3333 | 8841 | 78.2389 | 0.62 | 0.39 | 0.71 | 0.45 | 167 | 2.66 | 1.7 | 41 | 3.64 | 2.06 | 4 | 0 | 1 | 0.75 | 80.9 | 22300 | 0
2007-11-10 | 18.8 | 7.48 | 1 | 6.7 | 3.5 | 10.56 | 1.76 | 20.9772 | 4.0043 | 99.5098 | 93.1911 | 98.7037 | 77.4359 | 84.058 | 9610 | 84.0035 | 0.65 | 0.41 |  |  | 168 |  |  | 36 |  |  | 73 | 20 | 4 | 8.36 | 78.8 | 37500 | 0
2007-11-11 | 17.6 | 7.47 | 2.6 | 7.1 | 2.5 | 11.04 | 1.76 | 21.1841 | 3.9652 | 98.1268 | 92.9353 | 99.0385 | 77.561 | 83.3333 | 9287 | 79.1731 | 0.65 | 0.4 |  |  | 168 |  |  | 36 |  |  | 61 | 0 | 2 | 9.7 | 77.9 | 57000 | 0
2007-11-12 | 17.2 | 7.57 | 3.5 | 6.9 | 3 | 10.56 | 1.68 | 20.3724 | 4.1232 | 97.8788 | 93.0931 | 98.5714 | 78 | 83.3333 | 9654 | 85.8133 | 0.61 | 0.37 |  |  | 167 |  |  | 40 |  |  | 46 | 0 | 3 | 6.76 | 78.5 | 50500 | 0
2007-11-13 | 17 | 7.48 | 3.8 | 6.5 | 2 | 9.12 | 1.52 | 20.3724 | 4.1232 | 95.9008 | 90.0763 | 98.3333 | 63.2258 | 73.6111 | 9549 | 83.1794 | 0.62 | 0.35 |  |  | 168 |  |  | 35 |  |  | 13 | 0 | 0 | 2.18 |  | 28800 | 0
2007-11-14 | 16.9 | 7.56 | 2.8 | 5.7 | 2 | 10.08 | 1.68 | 21.0409 | 3.9922 | 97.2139 | 90.9091 | 98.6207 | 72 | 82.5 | 9531 | 81.5312 | 0.63 | 0.38 | 0.65 | 0.39 | 166 | 2.99 | 1.99 | 36 | 3.54 | 2.01 | 54 | 20 | 4 | 9.48 | 80.5 | 18500 | 0
2007-11-15 | 16 | 7.24 | 2.2 | 7.1 | 3.5 | 9.6 | 1.36 | 19.9109 | 4.2188 | 97.8044 | 86.8519 | 97.0009 | 65.2174 | 68.5185 | 9676 | 87.9636 | 0.67 | 0.43 |  |  | 165 |  |  | 25 |  |  | 48 | 20 | 3 | 9.44 | 76.7 | 15500 | 0
2007-11-16 | 15.8 | 7.39 | 1.5 | 6.7 | 3 | 8.16 | 1.44 | 21.2319 | 3.9563 | 98.3165 | 88.0995 | 96.9388 | 64.8276 | 65.7143 | 9397 | 77.1511 | 0.64 | 0.39 |  |  | 168 |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16950 | 0
2007-11-17 | 12 | 7.58 | 2.5 | 6.8 | 1 | 9.12 | 1.52 | 20.5793 | 4.0818 | 97.6031 | 94.5817 | 99.647 | 59.2857 | 53.9394 | 9274 | 80.925 | 0.62 | 0.38 |  |  | 160 |  |  | 23 |  |  | 49 | 0 | 3 | 9.26 | 79.1 | 30550 | 0
2007-11-18 | 14.6 | 7.43 | 2.8 | 7.4 | 3 | 10.08 | 1.44 | 21.9004 | 3.8356 | 97.356 | 90.6801 | 97.7778 | 62.9412 | 74.7368 | 9211 | 75.3148 | 0.73 | 0.47 | 0.71 | 0.44 | 172 | 4.07 | 2.73 | 29 | 4.01 | 2.26 | 50 | 20 | 3 | 9.54 | 79.4 | 15000 | 0
2007-11-19 | 14.2 | 7.55 | 2.4 | 6.5 | 4.5 | 9.12 | 1.44 | 21.2956 | 3.9445 | 97.6699 | 93.6399 | 97.4033 | 72.8571 | 84.2105 | 9217 | 77.978 | 0.63 | 0.38 |  |  | 168 |  |  | 26 |  |  | 42 | 0 | 3 | 9.21 | 80.2 | 34500 | 0
2007-11-20 | 13.8 | 7.46 | 2.3 | 6.8 | 2.5 | 10.08 | 1.52 | 21.4388 | 3.9181 | 97.4501 | 88.5329 | 97.9167 | 58 | 70.1961 | 9269 | 78.3516 | 0.6 | 0.37 |  |  | 167 |  |  | 31 |  |  | 46 | 0 | 3 | 9.66 |  | 14800 | 0
2007-11-21 | 14.8 | 7.63 | 3.9 | 7.6 | 5.3 | 9.6 | 1.52 | 24.1127 | 3.4836 | 95.7516 | 86.8512 | 95.5833 | 66.6667 | 73.3333 | 9185 | 68.3917 | 0.71 | 0.44 | 0.68 | 0.45 | 168 | 2.35 | 1.59 | 41 | 3.59 | 2.11 | 51 | 20 | 4 | 9.36 | 80.6 | 17250 | 0
2007-11-22 | 13.9 | 7.47 | 5.3 | 8.7 | 3 | 10.08 | 1.44 | 22.919 | 3.6651 | 96.2885 | 93.8298 | 99 | 76 | 86.3636 | 9311 | 75.515 | 0.69 | 0.44 |  |  | 168 |  |  | 43 |  |  | 52 | 0 | 2 | 8.94 | 79.1 | 30300 | 0
2007-11-23 | 15.2 | 8.26 | 8.1 | 8.4 | 6.5 | 10.56 | 1.36 | 20.643 | 4.0692 | 93.5458 | 94.4112 | 98.375 | 72.5 | 86.5079 | 9215 | 78.9632 | 0.63 | 0.42 |  |  | 147 |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17900 | 0
2007-11-24 | 15.2 | 7.55 | 6.1 | 8.7 | 3.3 | 11.04 | 1.44 | 21.582 | 3.8921 | 95.3257 | 91.9593 | 98.625 | 68.2759 | 85 | 9355 | 81.2772 | 0.68 | 0.43 | 0.64 | 0.42 | 147 | 2.38 | 1.57 | 38 | 2.93 | 1.82 | 57 | 0 | 3 | 9.37 | 82.4 | 25100 | 49
2007-11-25 | 15.4 | 7.45 | 2.3 | 8 | 3 | 10.08 | 1.28 | 21.5025 | 3.9065 | 97.6264 | 90.9091 | 97.931 | 55 | 74.902 | 9273 | 80.705 | 0.69 | 0.44 |  |  | 146 |  |  | 28 |  |  | 53 | 20 | 3 | 9.04 | 79.9 | 12650 | 0
2007-11-26 | 14.7 | 7.55 | 3.2 | 7.5 | 4 | 10.56 | 1.52 | 21.6457 | 3.8807 | 97.438 | 94.5731 | 97.9487 | 72.5 | 83.58 | 9226 | 80.6469 | 0.61 | 0.41 |  |  | 147 |  |  | 38 |  |  | 55 | 20 | 4 | 9.52 | 80.1 | 33150 | 0
2007-11-27 | 16.1 | 7.59 | 2.3 | 6.6 | 2 | 10.08 | 1.36 | 24.4788 | 3.4315 | 97.2356 | 88.7755 | 97.7143 | 53.3333 | 73.3333 | 9168 | 68.8288 | 0.65 | 0.43 |  |  | 147 |  |  | 38 |  |  | 55 | 0 | 3 | 9.09 |  | 12750 | 0
2007-11-28 | 15.2 | 7.51 | 5.2 | 6 | 5.3 | 10.08 | 1.68 | 21.1046 | 3.9802 | 95.8991 | 95.8333 | 97.5909 | 76.6667 | 84.7826 | 9140 | 76.3576 | 0.53 | 0.35 |  |  | 146 |  |  | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21350 | 0
2007-11-29 | 14.9 | 7.62 | 6.7 | 8.8 | 3.3 | 9.6 | 1.52 | 22.4097 | 3.7484 | 94.1228 | 93.0709 | 98.5957 | 73.3333 | 84.9206 | 9154 | 74.1815 | 0.79 | 0.52 |  |  | 145 |  |  | 30 |  |  | 53 | 0 | 3 | 9.02 | 79.5 | 22550 | 0
2007-11-30 | 14.8 | 7.55 | 4.2 | 9 | 4 | 9.6 | 1.6 | 20.3724 | 4.1232 | 95.9184 | 91.5966 | 98.4 | 71.4286 | 84.127 | 9158 | 83.7877 | 0.64 | 0.41 | 0.64 | 0.42 | 147 | 2.41 | 1.63 | 38 | 3.08 | 1.75 | 55 | 20 | 3 | 9.29 | 81.9 | 27575 | 0
최소 | 12 | 7 | 1 | 5.7 | 1 | 7.68 | 1.28 | 19.9109 | 3.4315 | 93.5458 | 86.8512 | 95.5833 | 53.3333 | 53.9394 | 8128 | 62.9589 | 0.53 | 0.35 | 0.64 | 0.39 | 145 | 2.35 | 1.57 | 23 | 2.93 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 12650 | 0
최대 | 19 | 8.26 | 8.1 | 9 | 6.5 | 11.04 | 1.92 | 24.4788 | 4.2188 | 99.5098 | 95.8333 | 99.647 | 78 | 86.5079 | 9685 | 87.9636 | 0.79 | 0.52 | 0.71 | 0.45 | 230 | 4.07 | 2.73 | 47 | 4.26 | 2.26 | 73 | 20 | 4 | 10.04 | 82.4 | 57000 | 49
평균 | 16.3 | 7.5 | 3.5 | 7.2 | 3.3 | 9.76 | 1.528 | 21.5 | 3.92 | 97 | 91.8 | 98.2 | 67.4 | 77.8 | 9301 | 78.5 | 0.65 | 0.41 | 0.67 | 0.42 | 163 | 2.88 | 1.89 | 35 | 3.52 | 1.99 | 44 | 7.3 | 2.6 | 7.46 | 79.3 | 29465 | 2
합계 | [14 empty] | 279029 | [5 empty] | 4904 |  |  | 1039 |  |  | 1306 | 220 | 78 | 223.92
12월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-12-01 | 13340 | 11720 | 13.9 | 8.33 | 126.4 | 124 | 243.3 | 38.4 | 9.6 | 87 | 61.3 | 122.5 | 74 | 53.7 | 112.5 | 17.6455 | 4.0804 | 14.9425 | 12.398 | 8.1633 |  |  | 10 | 14.8 | 7.51 | 1.1 | 3260 | 2210 | 0.67791 | 127.3006 | 13.8183 | 0.050007 | 0.16302
2007-12-02 | 13400 | 12150 | 13.1 | 8.31 | 143.3 | 130.9 | 235 | 39.6 | 11.04 | 115.5 | 97.1 | 183.3 | 81.6 | 51.5 | 100 | 17.7249 | 4.0621 | 29.3506 | 46.9619 | 45.4446 |  |  | 10 | 14.2 | 7.34 | 0.9 | 3150 | 2150 | 0.68254 | 155.5556 | 14.1881 | 0.059162 | 0.18636
2007-12-03 | 12700 | 10800 | 12.9 | 8.27 | 132 | 113.9 | 185 | 34.8 | 9.6 | 88.8 | 73.5 | 110 | 63.3 | 48.4 | 55 | 16.7989 | 4.286 | 28.7162 | 34.1497 | 50 |  |  | 9 | 13.9 | 7.35 | 0.9 | 3110 | 2110 | 0.67846 | 135.0482 | 15.1326 | 0.04132 | 0.1285
2007-12-04 | 13680 | 11500 | 12.8 | 8.21 | 90.2 | 59.3 | 90 | 21.6 | 6.72 | [6 empty] | 18.0952 | 3.9789 | [5 empty] | 9 | 13.8 | 7.35 | 1 | 3160 | 2170 | 0.68671 | 158.2278 | 14.4489
2007-12-05 | 13840 | 12090 | 10.3 | 8.1 | 142.1 | 159.9 | 290 | 40.8 | 11.04 | 78.3 | 104.5 | 176.7 | 68 | 46.1 | 86 | 18.3069 | 3.9329 | 13.1545 | 55.8852 | 51.3299 | 5.81 | 2.75 | 9 | 12.7 | 7.46 | 1 | 3145 | 2095 | 0.66614 | 131.9555 | 11.9007 | 0.049136 | 0.15453
2007-12-06 | 12730 | 10980 | 11.4 | 8.4 | 120.4 | 129.9 | 255 | 42 | 12 | 108 | 93.5 | 165 | 66.6 | 42.4 | 110 | 16.8386 | 4.2759 | 38.3333 | 54.6524 | 33.3333 |  |  | 9 | 12.8 | 7.51 | 0.8 | 3245 | 2225 | 0.68567 | 175.6549 | 14.5727 | 0.042359 | 0.13746
2007-12-07 | 13240 | 11470 | 10.5 | 8.35 | 109.2 | 67.7 | 120 | 24 | 6.3 | 78.3 | 62.5 | 93.3 | 63.4 | 40.7 | 60 | 17.5132 | 4.1112 | 19.0294 | 34.88 | 35.6913 | 5.38 | 2.64 | 10 | 13.3 | 7.58 | 0.8 | 3395 | 2265 | 0.66716 | 151.6937 | 14.7068 | 0.040263 | 0.13669
2007-12-08 | 14310 | 12280 | 11.2 | 8.41 | 140.3 | 127.8 | 245 | 34.8 | 10.56 | 66.8 | 62.8 | 83.3 | 58.2 | 39.9 | 55 | 18.9286 | 3.8038 | 12.8743 | 36.465 | 33.9736 |  |  | 9 | 13.3 | 7.48 | 1.1 | 3230 | 2180 | 0.67492 | 159.4427 | 13.7713 | 0.041592 | 0.13434
2007-12-09 | 13600 | 11560 | 11.3 | 8.41 | 156 | 114.6 | 210 | 38.4 | 12 | 124.8 | 88.9 | 160 | 82.4 | 42.4 | 90 | 17.9894 | 4.0024 | 33.9744 | 52.306 | 43.75 |  |  | 9 | 12.3 | 7.56 | 0.8 | 3395 | 2250 | 0.66274 | 163.4757 | 13.2349 | 0.052739 | 0.17905
2007-12-10 | 13810 | 11420 | 11.1 | 8.34 | 157.1 | 98.4 | 205 | 43.2 | 12.48 | 165.9 | 65.9 | 160 | 95.9 | 44.4 | 82.5 | 18.2672 | 3.9415 | 42.1941 | 32.6252 | 48.4375 |  |  | 9 | 12.5 | 7.59 | 1.2 | 3475 | 2310 | 0.66475 | 189.9281 | 16.2156 | 0.05924 | 0.20586
2007-12-11 | 13000 | 11250 | 11 | 8.37 | 96.6 | 56.4 | 93.3 | 24.8 | 7.2 | [6 empty] | 17.1958 | 4.1871 | [5 empty] | 10 | 12.5 | 7.54 | 0.9 | 3220 | 2190 | 0.68012 | 180.1242 | 14.4591
2007-12-12 | 13020 | 10710 | 9.5 | 8.37 | 104.2 | 53.9 | 76.7 | 26.4 | 6 | 95 | 49.2 | 90 | 73.7 | 40.6 | 76.7 | 17.2222 | 4.1806 | 22.4211 | 17.4797 | 14.7778 | 5.42 | 2.67 | 9 | 11 | 7.53 | 1 | 3250 | 2200 | 0.67692 | 160 | 14.5977 | 0.045652 | 0.14837
2007-12-13 | 12560 | 10720 | 9.2 | 8.29 | 126.6 | 57 | 103.3 | 28 | 5.7 | 94.2 | 45.3 | 93.3 | 69.3 | 38.4 | 80 | 16.6138 | 4.3338 | 26.4331 | 15.2318 | 14.2551 |  |  | 9 | 11 | 7.47 | 1.1 | 3340 | 2280 | 0.68263 | 155.6886 | 15.9193 | 0.041809 | 0.13964
2007-12-14 | 12450 | 11330 | 9.4 | 8.17 | 118.8 | 61.6 | 126.7 | 28.8 | 5.7 | 89.2 | 43.2 | 96.7 | 59.4 | 36.6 | 83.3 | 16.4683 | 4.372 | 33.4081 | 15.2778 | 13.8573 |  |  | 9 | 11.5 | 7.44 | 1 | 3260 | 2230 | 0.68405 | 147.2393 | 15.1872 | 0.038805 | 0.1265
2007-12-15 | 12360 | 10700 | 11.1 | 8.39 | 128.1 | 67.2 | 83.3 | 28 | 4.2 | 95.4 | 64.8 | 103.3 | 77.9 | 46.2 | 56.7 | 16.3492 | 4.4039 | 18.3438 | 28.7037 | 45.1113 | 4.91 | 2.51 | 9 | 12 | 7.45 | 1.1 | 3080 | 2170 | 0.70455 | 211.039 | 13.3284 | 0.05087 | 0.15668
2007-12-16 | 13000 | 11230 | 10.2 | 8.27 | 146.7 | 63.8 | 113.3 | 29.6 | 5.7 | 107.4 | 58.7 | 90 | 85.8 | 42.2 | 63.3 | 17.1958 | 4.1871 | 20.1117 | 28.109 | 29.6667 |  |  | 11 | 11.5 | 7.4 | 1.1 | 2950 | 2040 | 0.69153 | 206.7797 | 13.5146 | 0.061395 | 0.18112
2007-12-17 | 12710 | 10900 | 8.2 | 8.55 | 238.5 | 114.4 | 253.3 | 48 | 11.04 | 118.5 | 55.2 | 110 | 107.8 | 43.9 | 83.3 | 16.8122 | 4.2826 | 9.0295 | 20.471 | 24.2727 |  |  | 9 | 10.7 | 7.6 | 1 | 2850 | 1930 | 0.67719 | 231.5789 | 13.302 | 0.077498 | 0.22087
2007-12-18 | 12690 | 11140 | 8.4 | 8.43 | 84.4 | 64.9 | 86.7 | 28.8 | 5.76 | [6 empty] | 16.7857 | 4.2894 | [5 empty] | 9 | 10.5 | 7.51 | 0.9 | 3120 | 2130 | 0.68269 | 201.9231 | 13.6774
2007-12-19 | 13000 | 11070 | 8.9 | 8.41 | 131.3 | 135.5 | 255 | 42 | 10.5 | 77.2 | 63.2 | 83.3 | 63.8 | 41.5 | 50 | 17.1958 | 4.1871 | 17.3575 | 34.3354 | 39.976 | 4.96 | 2.67 | 9 | 10.6 | 7.54 | 1 | 2790 | 2155 | 0.7724 | 200.7168 | 12.3252 | 0.047583 | 0.13276
2007-12-20 | 13480 | 11560 | 6.4 | 8.63 | 137.6 | 156.8 | 320 | 44.4 | 10.2 | 71.4 | 55.4 | 90 | 61.4 | 41.5 | 64 | 17.8307 | 4.038 | 14.0056 | 25.0903 | 28.8889 |  |  | 9 | 9.3 | 7.6 | 1.4 | 2885 | 2055 | 0.71231 | 183.7088 | 15.5122 | 0.046245 | 0.13342
2007-12-21 | 13620 | 11870 | 8.1 | 8.62 | 135.9 | 59.3 | 86.7 | 26.4 | 5.7 | 96 | 52.1 | 72.5 | 83 | 41.6 | 58 | 18.0159 | 3.9965 | 13.5417 | 20.1536 | 20 | 5.54 | 2.81 | 9 | 10.3 | 7.81 | 1.6 | 2985 | 2105 | 0.70519 | 159.129 | 14.1926 | 0.06204 | 0.18519
2007-12-22 | 13630 | 11860 | 7.9 | 8.91 | 200.3 | 141.2 | 320 | 46.8 | 10.56 | 84.6 | 58.5 | 105 | 57 | 43.2 | 58 | 18.0291 | 3.9935 | 32.6241 | 26.1538 | 44.7619 |  |  | 9 | 10.4 | 7.76 | 1.1.5 | 2830 | 1980 | 0.69965 | 166.0777 | 12.3101 | 0.044902 | 0.12707
2007-12-23 | 13220 | 11240 | 9.2 | 8.71 | 128.4 | 80 | 100 | 28 | 6.3 | 116.2 | 58.7 | 80 | 107.6 | 48.7 | 52 | 17.4868 | 4.1174 | 7.401 | 17.0358 | 35 |  |  | 9 | 10 | 7.76 | 1.6 | 2800 | 2000 | 0.71429 | 219.6429 | 12.6472 | 0.081191 | 0.22734
2007-12-24 | 14120 | 12120 | 9 | 8.69 | 223.1 | 122.5 | 315 | 46.8 | 11.52 | 103.4 | 61.4 | 96.7 | 85.7 | 48.7 | 70 | 18.6772 | 3.855 | 17.118 | 20.684 | 27.6112 |  |  | 10 | 11.1 | 7.71 | 1 | 2570 | 1820 | 0.70817 | 233.463 | 11.2953 | 0.075969 | 0.19524
2007-12-25 | 13600 | 12290 | 8.2 | 8.36 | 117.6 | 84 | 96.7 | 27.2 | 6.3 | [6 empty] | 17.9894 | 4.0024 | [5 empty] | 0 | 9.5 | 7.56 | 1.2 | 3140 | 2200 | 0.70064 | 200.6369 | 15.987
2007-12-26 | 14150 | 12250 | 7.3 | 8.71 | 219.9 | 93.9 | 190 | 32.8 | 7.2 | 155.1 | 77.6 | 146.7 | 75 | 43.2 | 50 | 18.7169 | 3.8468 | 51.6441 | 44.3299 | 65.9168 | 5.88 | 2.95 | 9 | 8.9 | 7.85 | 1.3 | 3055 | 2195 | 0.71849 | 219.3126 | 11.9938 | 0.056529 | 0.1727
2007-12-27 | 13000 | 11360 | 7.9 | 8.76 | 130.4 | 112.9 | 126.7 | 27.2 | 6.3 | 145.5 | 98.8 | 146.7 | 70.1 | 49.6 | 74 | 17.1958 | 4.1871 | 51.8213 | 49.7976 | 49.5569 |  |  | 9 | 10.8 | 7.76 | 1.3 | 3165 | 2275 | 0.7188 | 213.2701 | 13.4393 | 0.047295 | 0.14969
2007-12-28 | 12930 | 11290 | 8.1 | 8.71 | 127.2 | 101.2 | 92.5 | 29.6 | 6.9 | 121.2 | 96.4 | 110 | 89.6 | 50.4 | 72 | 17.1032 | 4.2097 | 26.0726 | 47.7178 | 34.5455 | 5.62 | 2.88 | 10 | 11.2 | 7.42 | 1.2 | 2730 | 1950 | 0.71429 | 250.9158 | 12.381 | 0.069651 | 0.19015
2007-12-29 | 12360 | 10780 | 7.9 | 8.65 | 139.5 | 94.7 | 176.7 | 32.8 | 7.2 | 106.6 | 66.8 | 127.5 | 79.8 | 59 | 62 | 16.3492 | 4.4039 | 25.1407 | 11.6766 | 51.3725 |  |  | 9 | 10.2 | 7.49 | 1.3 | 3080 | 2240 | 0.72727 | 243.5065 | 13.9871 | 0.0525 | 0.1617
2007-12-30 | 12900 | 10850 | 8.2 | 8.51 | 143.7 | 80.6 | 163.3 | 29.6 | 7.68 | 89.6 | 58.3 | 110 | 74.1 | 37.3 | 90 | 17.0635 | 4.2195 | 17.2991 | 36.0206 | 18.1818 |  |  | 9 | 10.5 | 7.52 | 1.3 | 3010 | 2130 | 0.70764 | 222.5914 | 13.0192 | 0.050208 | 0.15113
2007-12-31 | 14540 | 12350 | 7.9 | 8.55 | 179.3 | 116.9 | 246.7 | 43.2 | 10.08 | 125.1 | 77.2 | 126.7 | 98.2 | 45.7 | 96.7 | 19.2328 | 3.7436 | 21.5028 | 40.8031 | 23.678 |  |  | 9 | 10.8 | 7.39 | 1.3 | 3090 | 2220 | 0.71845 | 245.9547 | 14.1635 | 0.073775 | 0.22796
최소 | 12360 | 10700 | 6.4 | 8.1 | 84.4 | 53.9 | 76.7 | 21.6 | 4.2 | 66.8 | 43.2 | 72.5 | 57 | 36.6 | 50 | 16.3492 | 3.7436 | 7.401 | 11.6766 | 8.1633 | 4.91 | 2.51 | 0 | 8.9 | 7.34 | 0.8 | 2570 | 1820 | 0.66274 | 127.3006 | 11.2953 | 0.038805 | 0.1265
최대 | 14540 | 12350 | 13.9 | 8.91 | 238.5 | 159.9 | 320 | 48 | 12.48 | 165.9 | 104.5 | 183.3 | 107.8 | 59 | 112.5 | 19.2328 | 4.4039 | 51.8213 | 55.8852 | 65.9168 | 5.88 | 2.95 | 11 | 14.8 | 7.85 | 1.6 | 3475 | 2310 | 0.7724 | 250.9158 | 16.2156 | 0.081191 | 0.22796
평균 | 13258 | 11446 | 9.7 | 8.46 | 141.1 | 98.2 | 177.6 | 34.09 | 8.357 | 103.9 | 68.5 | 116 | 76.8 | 44.7 | 73.7 | 17.5 | 4.11 | 24.4 | 31.8 | 34.5 | 5.44 | 2.74 | 9 | 11.5 | 7.54 | 1.1 | 3089 | 2144 | 0.69 | 187 | 13.8 | 0.05 | 0.16
합계 | 410990 | 354840 | [20 empty] | 278
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[19 empty] | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-12-01 | 14.4 | 7.61 | 6.1 | 8.9 | 4 | 10.08 | 1.68 | 21.2319 | 3.9563 | 95.1741 | 92.8226 | 98.3559 | 73.75 | 82.5 | 9076 | 77.4403 | 0.72 | 0.47 |  |  | 167 |  |  | 21 |  |  | 51 | 0 | 3 | 9.31 | 80.3 | 22100 | 0
2007-12-02 | 14.1 | 7.57 | 5.9 | 7.8 | 2.7 | 10.56 | 1.68 | 21.3274 | 3.9386 | 95.8828 | 94.0413 | 98.8511 | 73.3333 | 84.7826 | 9073 | 74.6749 | 0.69 | 0.43 |  |  | 166 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29175 | 0
2007-12-03 | 14 | 7.49 | 5.6 | 8.3 | 2.7 | 10.08 | 1.52 | 20.2133 | 4.1557 | 95.7576 | 92.7129 | 98.5405 | 71.0345 | 84.1667 | 9081 | 84.0833 | 0.65 | 0.41 |  |  | 163 |  |  | 31 |  |  | 47 | 20 | 4 | 9.47 |  | 23100 | 0
2007-12-04 | 13.9 | 7.65 | 5.7 | 7.7 | 3.3 | 10.56 | 1.76 | 21.773 | 3.858 | 93.6807 | 87.0152 | 96.3333 | 51.1111 | 73.8095 | 9022 | 78.4522 | 0.67 | 0.42 |  |  | 167 |  |  | 38 |  |  | 45 | 0 | 3 | 9.66 |  | 19050 | 0
2007-12-05 | 12 | 7.73 | 2.9 | 7 | 3.3 | 11.52 | 1.84 | 22.0277 | 3.8134 | 97.9592 | 95.6223 | 98.8621 | 71.7647 | 83.3333 | 9114 | 75.3846 | 0.81 | 0.53 | 0.7 | 0.45 | 168 | 2.5 | 1.69 | 46 | 4.05 | 2.17 | 50 | 20 | 3 | 9.74 | 79.3 | 30500 | 0
2007-12-06 | 12.2 | 7.61 | 2.7 | 6.3 | 4.7 | 11.52 | 1.92 | 20.261 | 4.1459 | 97.7575 | 95.1501 | 98.1569 | 72.5714 | 84 | 9170 | 83.5155 | 0.67 | 0.42 |  |  | 168 |  |  | 38 |  |  | 56 | 0 | 4 | 9.93 | 77.5 | 22150 | 0
2007-12-07 | 13.1 | 7.55 | 3.8 | 8.8 | 2.7 | 11.52 | 1.84 | 21.0727 | 3.9862 | 96.5201 | 87.0015 | 97.75 | 52 | 70.7937 | 9120 | 79.5118 | 0.71 | 0.44 | 0.7 | 0.46 | 168 | 2.26 | 1.5 | 47 | 3.25 | 1.96 | 52 | 20 | 3 | 9.26 | 81.9 | 18050 | 0
2007-12-08 | 13.8 | 7.53 | 4.4 | 8.9 | 2.7 | 11.04 | 1.92 | 22.7757 | 3.6881 | 96.8639 | 93.036 | 98.898 | 68.2759 | 81.8182 | 9056 | 73.7459 | 0.72 | 0.47 |  |  | 168 |  |  | 49 |  |  | 57 | 0 | 3 | 9.49 | 80 | 19100 | 0
2007-12-09 | 14.1 | 7.51 | 4.4 | 8.1 | 2.7 | 11.52 | 1.92 | 21.6457 | 3.8807 | 97.1795 | 92.9319 | 98.7143 | 70 | 84 | 9013 | 77.9671 | 0.81 | 0.51 |  |  | 164 |  |  | 39 |  |  | 60 | 20 | 2 | 9.87 | 80.8 | 19700 | 0
2007-12-10 | 12.3 | 7.68 | 6.9 | 6.7 | 4 | 12.48 | 1.68 | 21.9799 | 3.8217 | 95.6079 | 93.1911 | 98.0488 | 71.1111 | 86.5385 | 8986 | 78.6865 | 0.65 | 0.41 |  |  | 167 |  |  | 38 |  |  | 55 | 0 | 4 | 9.56 |  | 17950 | 0
2007-12-11 | 12.1 | 7.61 | 5.6 | 7.4 | 3.3 | 11.52 | 2 | 20.6908 | 4.0598 | 94.2029 | 86.8794 | 96.463 | 53.5484 | 72.2222 | 8965 | 79.6889 | 0.68 | 0.43 |  |  | 168 |  |  | 41 |  |  | 56 | 0 | 2 | 9.85 |  | 8350 | 0
2007-12-12 | 9.8 | 7.6 | 2.7 | 7.2 | 2.5 | 10.08 | 1.76 | 20.7226 | 4.0535 | 97.4088 | 86.6419 | 96.7405 | 61.8182 | 70.6667 | 8956 | 83.6228 | 0.69 | 0.45 | 0.69 | 0.46 | 167 | 2.42 | 1.62 | 41 | 3.31 | 1.92 | 56 | 20 | 4 | 9.5 | 80.7 | 22950 | 0
2007-12-13 | 9.4 | 7.51 | 3.1 | 7.1 | 3 | 10.56 | 1.84 | 19.9905 | 4.202 | 97.5513 | 87.5439 | 97.0958 | 62.2857 | 67.7193 | 9006 | 84.0112 | 0.65 | 0.41 |  |  | 166 |  |  | 29 |  |  | 52 | 0 | 2 | 9.3 | 77.6 | 19600 | 0
2007-12-14 | 10 | 7.52 | 2.9 | 7.3 | 2.7 | 12.96 | 1.76 | 19.8154 | 4.2391 | 97.5589 | 88.1494 | 97.869 | 55 | 69.1228 | 9327 | 82.3213 | 0.66 | 0.42 |  |  | 168 |  |  | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16450 | 0
2007-12-15 | 12.5 | 7.52 | 3.2 | 8 | 3 | 8.64 | 1.6 | 19.6721 | 4.27 | 97.502 | 88.0952 | 96.3986 | 69.1429 | 61.9048 | 9275 | 86.6822 | 0.71 | 0.46 | 0.68 | 0.43 | 168 | 2.33 | 1.55 | 48 | 3.59 | 2.12 | 54 | 20 | 3 | 9.92 | 80.5 | 18650 | 0
2007-12-16 | 10.7 | 7.49 | 4.7 | 7.9 | 2 | 11.04 | 1.92 | 20.6908 | 4.0598 | 96.7962 | 87.6176 | 98.2348 | 62.7027 | 66.3158 | 9288 | 82.707 | 0.68 | 0.45 |  |  | 167 |  |  | 40 |  |  | 55 | 0 | 3 | 10.17 | 78.3 | 20600 | 0
2007-12-17 | 8.8 | 7.64 | 5.6 | 7.9 | 3 | 11.52 | 2 | 20.2292 | 4.1524 | 97.652 | 93.0944 | 98.8156 | 76 | 81.8841 | 9299 | 85.3119 | 0.66 | 0.43 |  |  | 167 |  |  | 46 |  |  | 58 | 0 | 2 | 10.95 |  | 45550 | 0
2007-12-18 | 8.7 | 7.55 | 4.6 | 7.8 | 3 | 10.08 | 1.84 | 20.1974 | 4.159 | 94.5498 | 87.9815 | 96.5398 | 65 | 68.0556 | 9241 | 82.9533 | 0.7 | 0.45 |  |  | 168 |  |  | 45 |  |  | 53 | 20 | 3 | 10.5 |  | 17200 | 0
2007-12-19 | 10.1 | 7.53 | 3.2 | 7.2 | 2 | 11.52 | 1.68 | 20.6908 | 4.0598 | 97.5628 | 94.6863 | 99.2157 | 72.5714 | 84 | 9317 | 84.1644 | 0.71 | 0.48 | 0.7 | 0.46 | 166 | 3.08 | 2.16 | 37 | 3.44 | 2.15 | 57 | 0 | 3 | 9.48 | 81 | 20350 | 0
2007-12-20 | 8.7 | 7.51 | 2.3 | 8 | 2 | 10.2 | 1.52 | 21.4547 | 3.9152 | 98.3285 | 94.898 | 99.375 | 77.027 | 85.098 | 9388 | 81.2111 | 0.58 | 0.36 |  |  | 166 |  |  | 33 |  |  | 56 | 20 | 2 | 9.63 | 81.5 | 42650 | 0
2007-12-21 | 8.5 | 7.74 | 4.2 | 7.5 | 2 | 11.52 | 1.84 | 21.6775 | 3.875 | 96.9095 | 87.3524 | 97.6932 | 56.3636 | 67.7193 | 9350 | 78.77 | 0.65 | 0.41 | 0.67 | 0.42 | 168 | 2.21 | 1.52 | 50 | 3.2 | 2.05 | 50 | 0 | 2 | 8.99 | 82.3 | 15650 | 0
2007-12-22 | 8 | 7.79 | 6 | 7.9 | 3.3 | 10.08 | 1.76 | 21.6935 | 3.8721 | 97.0045 | 94.4051 | 98.9688 | 78.4615 | 83.3333 | 9406 | 79.3086 | 0.71 | 0.44 |  |  | 166 |  |  | 49 |  |  | 62 | 0 | 3 | 10.06 | 79.9 | 45450 | 0
2007-12-23 | 9.2 | 7.77 | 4.7 | 7.7 | 4 | 11.04 | 1.92 | 21.0409 | 3.9922 | 96.3396 | 90.375 | 96 | 60.5714 | 69.5238 | 9482 | 84.3594 | 0.67 | 0.41 |  |  | 168 |  |  | 44 |  |  | 47 | 20 | 3 | 11.22 |  | 12800 | 0
2007-12-24 | 10.2 | 7.71 | 5.3 | 7.5 | 3.3 | 11.04 | 1.68 | 22.4733 | 3.7378 | 97.6244 | 93.8776 | 98.9524 | 76.4103 | 85.4167 | 9475 | 78.1766 | 0.71 | 0.44 |  |  | 164 |  |  | 32 |  |  | 60 | 0 | 2 | 11.4 |  | 28900 | 0
2007-12-25 | 8.6 | 7.99 | 4.7 | 7.4 | 3.3 | 11.04 | 1.92 | 21.6457 | 3.8807 | 96.0034 | 91.1905 | 96.5874 | 59.4118 | 69.5238 | 9402 | 76.5012 | 0.69 | 0.44 |  |  | 145 |  |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11050 | 0
2007-12-26 | 10.8 | 7.67 | 3.8 | 7.3 | 3.3 | 11.52 | 1.84 | 22.5211 | 3.7298 | 98.2719 | 92.2258 | 98.2632 | 64.878 | 74.4444 | 9486 | 77.4367 | 0.7 | 0.49 | 0.69 | 0.5 | 187 | 2.18 | 1.55 | 52 | 2.87 | 1.91 | 57 | 0 | 3 | 9.14 | 82.9 | 18550 | 0
2007-12-27 | 9.9 | 7.78 | 4.5 | 8.2 | 7.3 | 10.56 | 1.76 | 20.6908 | 4.0598 | 96.5491 | 92.7369 | 94.2384 | 61.1765 | 72.0635 | 9757 | 85.8891 | 0.69 | 0.45 |  |  | 168 |  |  | 42 |  |  | 56 | 20 | 2 | 9.56 | 81.4 | 8650 | 0
2007-12-28 | 10 | 7.67 | 8.6 | 7.4 | 4 | 11.52 | 1.84 | 20.5793 | 4.0818 | 93.239 | 92.6877 | 95.6757 | 61.0811 | 73.3333 | 9750 | 86.3596 | 0.68 | 0.46 | 0.65 | 0.43 | 165 | 2.27 | 1.63 | 46 | 3.49 | 2.32 | 46 | 0 | 2 | 9.43 | 83.1 | 12300 | 0
2007-12-29 | 8.5 | 7.82 | 5.9 | 8.1 | 3.5 | 7.2 | 1.68 | 19.6721 | 4.27 | 95.7706 | 91.4467 | 98.0192 | 78.0488 | 76.6667 | 9765 | 90.5844 | 0.68 | 0.43 |  |  | 166 |  |  | 43 |  |  | 55 | 0 | 3 | 9.83 | 81.7 | 15550 | 0
2007-12-30 | 8.9 | 7.68 | 4.7 | 7.8 | 2 | 12 | 1.92 | 20.5316 | 4.0913 | 96.7293 | 90.3226 | 98.7753 | 59.4595 | 75 | 9779 | 90.129 | 0.73 | 0.49 |  |  | 165 |  |  | 31 |  |  | 53 | 20 | 2 | 9.79 | 81.3 | 18700 | 0
2007-12-31 | 8.5 | 7.52 | 3.3 | 8.2 | 2.5 | 11.04 | 2.16 | 23.1418 | 3.6298 | 98.1595 | 92.9855 | 98.9866 | 74.4444 | 78.5714 | 9812 | 79.4494 | 0.69 | 0.47 |  |  | 163 |  |  | 32 |  |  | 52 | 0 | 2 | 10.22 |  | 38850 | 0
최소 | 8 | 7.49 | 2.3 | 6.3 | 2 | 7.2 | 1.52 | 19.6721 | 3.6298 | 93.239 | 86.6419 | 94.2384 | 51.1111 | 61.9048 | 8956 | 73.7459 | 0.58 | 0.36 | 0.65 | 0.42 | 145 | 2.18 | 1.5 | 21 | 2.87 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 8350 | 0
최대 | 14.4 | 7.99 | 8.6 | 8.9 | 7.3 | 12.96 | 2.16 | 23.1418 | 4.27 | 98.3285 | 95.6223 | 99.375 | 78.4615 | 86.5385 | 9812 | 90.5844 | 0.81 | 0.53 | 0.7 | 0.5 | 187 | 3.08 | 2.16 | 52 | 4.05 | 2.32 | 62 | 20 | 4 | 11.4 | 83.1 | 45550 | 0
평균 | 10.8 | 7.63 | 4.6 | 7.7 | 3.2 | 10.889 | 1.806 | 21.1 | 3.99 | 96.6 | 91.2 | 97.8 | 66.5 | 76.4 | 9298 | 81.4 | 0.69 | 0.44 | 0.69 | 0.45 | 167 | 2.41 | 1.65 | 40 | 3.4 | 2.08 | 49 | 7.1 | 2.5 | 8.88 | 80.6 | 21925 | 0
합계 | [14 empty] | 288237 | [5 empty] | 5162 |  |  | 1227 |  |  | 1508 | 220 | 77 | 275.23
Note on I762: 이응수: 원래값 270 데이터 이상.. 27이것쥐..

## 2006당진집계
당진하수처리시설 2006년 운영현황
구 분 |  | 유입유량 | 방류량 | 유입수질 (㎎/ℓ) | [6 empty] | 최종침전지 유출수질(방류수질) (㎎/ℓ) | [6 empty] | 케익량 | 대장균군수 |  | 방류수질 초과횟수 (회)
[19 empty] | 유입수 | 방류수
|  | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ton/일 | 개/mL | 개/mL
1월 | 최소 | 10650 | 6800 | 6.1 | 8.16 | 94.8 | 45.6 | 73.3 | 21.6 | 4.2 | 6.9 | 7.46 | 3 | 5.3 | 1.5 | 6.72 | 1.36 | 0 | 11050 | 0
| 최대 | 15140 | 14270 | 12 | 9.32 | 290.6 | 203 | 375 | 57.6 | 12 | 12 | 8.4 | 8.1 | 11.5 | 8 | 13.92 | 2.08 | 10.91 | 75500 | 0
| 평균 | 13435 | 11594 | 8.9 | 8.62 | 160.6 | 94.6 | 173.1 | 35.323 | 7.767 | 9.5 | 7.9 | 4.6 | 8.1 | 3.9 | 10.653 | 1.731 | 7.6 | 26395 | 0
2월 | 최소 | 12050 | 9870 | 6.5 | 7.71 | 91.2 | 58.8 | 73.3 | 19.2 | 3.9 | 6 | 6.91 | 2.9 | 6.2 | 1 | 7.68 | 1.04 | 0 | 12300 | 0
| 최대 | 15610 | 13270 | 10 | 8.78 | 261.9 | 182.1 | 503.3 | 58.8 | 12.48 | 11.8 | 8.01 | 8.2 | 13.2 | 10 | 14.88 | 2.08 | 17.83 | 40300 | 0
| 평균 | 13414 | 11348 | 8.2 | 8.27 | 165.8 | 108.1 | 240.7 | 36.4 | 7.275 | 8.2 | 7.7 | 4.9 | 9.1 | 4.1 | 10.458 | 1.789 | 8.14 | 21770 | 0
3월 | 최소 | 11330 | 9660 | 7 | 7.58 | 128.7 | 68.3 | 123.3 | 21.6 | 4.32 | 7 | 7.21 | 3.7 | 8.8 | 1 | 6.24 | 0.88 | 0 | 10150 | 0 | 1 | BOD 1회 | 3/29
| 최대 | 13500 | 11530 | 13.6 | 8.88 | 231.3 | 188.8 | 470 | 71.2 | 20.64 | 13.8 | 7.79 | 12.3 | 14.7 | 10 | 24 | 3.52 | 10.47 | 33550 | 0
| 평균 | 12676 | 10681 | 10.8 | 7.97 | 180.3 | 129.5 | 246.6 | 35.071 | 9.103 | 10.6 | 7.45 | 6.6 | 12.5 | 5 | 11.319 | 1.786 | 8.62 | 20463 | 0
4월 | 최소 | 12350 | 10140 | 12 | 7.48 | 64.8 | 39.3 | 116.7 | 21.6 | 2.7 | 11.5 | 6.98 | 2.2 | 8.4 | 2 | 7.68 | 0.96 | 8.71 | 11300 | 0 | 6 | SS 2회 | 4/5, 6
| 최대 | 15220 | 13790 | 16 | 8.32 | 253.2 | 172.5 | 422.5 | 57.6 | 23.52 | 18 | 7.96 | 9.1 | 14 | 11 | 17.76 | 4.72 | 18.73 | 78000 | 82 |  | T-P 4회 | 4/4, 17, 25, 27
| 평균 | 13482 | 11371 | 14.1 | 7.85 | 149.2 | 108.7 | 218.6 | 36.16 | 9.924 | 14.2 | 7.34 | 5.7 | 10.6 | 5.4 | 12.783 | 1.735 | 10.2 | 25813 | 3
5월 | 최소 | 10640 | 8670 | 15.7 | 7.21 | 84.9 | 56.7 | 93.3 | 23.2 | 4.32 | 16.5 | 6.96 | 2.3 | 7.2 | 1 | 5.76 | 0.32 | 8.02 | 10800 | 0 | 1 | T-N 1회 | 5/18
| 최대 | 16340 | 14020 | 23 | 8.02 | 191.4 | 148.6 | 286.7 | 57.6 | 19.68 | 22.8 | 7.76 | 9.5 | 14.5 | 10 | 22.08 | 2 | 19.07 | 58500 | 0
| 평균 | 13896 | 11790 | 19.8 | 7.49 | 123 | 87.3 | 169.7 | 37.174 | 10.786 | 19.7 | 7.14 | 5.5 | 9.6 | 3.5 | 12.656 | 1.316 | 9.73 | 25990 | 0
6월 | 최소 | 8320 | 6620 | 20.2 | 7.27 | 80.4 | 47.9 | 86 | 20 | 3.9 | 20.9 | 7.01 | 3 | 6.4 | 1 | 1.92 | 0.96 | 4.68 | 13600 | 0 | 4 | BOD 1회 | 6/10
| 최대 | 17340 | 15040 | 23 | 8.16 | 345.6 | 176.3 | 380 | 51.6 | 19.68 | 24 | 7.76 | 10.9 | 10.2 | 6 | 15.36 | 3.04 | 19.26 | 74500 | 0 |  | T-P 3회 | 6/6, 17, 28
| 평균 | 14533 | 12397 | 22 | 7.66 | 155.9 | 97.2 | 170.7 | 33.587 | 10.776 | 22.3 | 7.2 | 5.5 | 8.7 | 3.1 | 9.696 | 1.608 | 11.36 | 28596 | 0
7월 | 최소 | 5050 | 4210 | 21.8 | 7.3 | 39.3 | 32.3 | 66.7 | 12 | 2.88 | 22 | 6.61 | 0.8 | 4.6 | 1 | 6.72 | 0.88 | 0 | 16000 | 0 | 2 | T-P 2회 | 7/18, 31
| 최대 | 19950 | 18040 | 24.8 | 8.09 | 177 | 168.3 | 540 | 63.6 | 13.44 | 25 | 7.76 | 7.5 | 9.4 | 7 | 19.2 | 4.48 | 17.79 | 91000 | 0
| 평균 | 15130 | 13746 | 22.9 | 7.76 | 102.5 | 86.9 | 179.1 | 34.955 | 7.152 | 23.2 | 7.13 | 3 | 7 | 3.3 | 9.685 | 1.618 | 7.11 | 31446 | 0
8월 | 최소 | 12340 | 11270 | 23.5 | 7.45 | 37.2 | 39 | 83.3 | 13.6 | 4.8 | 23.8 | 6.89 | 0.7 | 4.6 | 1 | 3.84 | 0.88 | 0 | 15550 | 0 | 8 | T-P 8회 | 8/4, 5, 7~11, 18
| 최대 | 22870 | 20860 | 26.3 | 7.99 | 135 | 147 | 373.3 | 68.8 | 30.72 | 27 | 7.76 | 6.5 | 12.5 | 7 | 19.2 | 5.44 | 9.74 | 51000 | 68
| 평균 | 18160 | 16563 | 25 | 7.67 | 89.2 | 96.6 | 204.4 | 31.948 | 13.361 | 25.2 | 7.18 | 3.3 | 7.4 | 3.1 | 9.186 | 2.164 | 7.75 | 27168 | 4
9월 | 최소 | 12960 | 11830 | 22 | 7.35 | 94.8 | 50.5 | 83.3 | 20 | 5.4 | 22 | 7.03 | 1.3 | 5.3 | 1 | 7.2 | 1.04 | 0 | 16500 | 0 | 2 | T-P 2회 | 9/22, 23
| 최대 | 16610 | 15410 | 25.3 | 7.97 | 212.1 | 150.5 | 290 | 42 | 17.28 | 25 | 7.76 | 5.8 | 9.8 | 3 | 12.48 | 2.4 | 9.82 | 54500 | 805
| 평균 | 14881 | 13320 | 23.3 | 7.76 | 123.4 | 101.9 | 176.3 | 30.573 | 12.612 | 23.4 | 7.2 | 3.2 | 7.4 | 1.5 | 8.672 | 1.491 | 7.29 | 28203 | 89
10월 | 최소 | 12150 | 10430 | 19 | 7.26 | 90.3 | 62.4 | 100 | 20 | 5.4 | 18 | 7.01 | 0.9 | 4.6 | 1 | 7.2 | 1.28 | 0 | 15800 | 0
| 최대 | 16140 | 14240 | 23.1 | 8.1 | 259.2 | 129.8 | 276.7 | 39.6 | 15.84 | 23 | 7.76 | 7 | 10.7 | 7 | 11.52 | 2 | 19.25 | 40000 | 169
| 평균 | 13754 | 12122 | 21.5 | 7.84 | 148.7 | 96.7 | 175.9 | 31.097 | 8.784 | 21.6 | 7.21 | 3.2 | 7.4 | 2.4 | 8.752 | 1.605 | 9.61 | 27407 | 80
11월 | 최소 | 12080 | 10500 | 12 | 7.58 | 91.8 | 58.1 | 83.3 | 16.8 | 4.8 | 12 | 7.09 | 1.3 | 6.5 | 1 | 6.72 | 0.72 | 0 | 11300 | 0
| 최대 | 16810 | 15160 | 19.5 | 8.39 | 234.6 | 162.1 | 270 | 42.4 | 20.64 | 21 | 7.76 | 8.7 | 11.6 | 8 | 12.96 | 1.84 | 9.81 | 49500 | 125
| 평균 | 14128 | 12327 | 14.2 | 7.88 | 136.1 | 102.2 | 181 | 27.877 | 9.856 | 15.3 | 7.31 | 3.7 | 9.3 | 2.9 | 8.592 | 1.445 | 8.52 | 27897 | 80
12월 | 최소 | 12930 | 11270 | 7 | 7.69 | 102.9 | 80 | 96.7 | 21.6 | 6.3 | 8.6 | 7.09 | 1.6 | 8.1 | 1 | 7.2 | 1.28 | 0 | 8450 | 0
| 최대 | 17270 | 15320 | 13 | 8.71 | 243.6 | 166.3 | 330 | 46.8 | 21.6 | 21 | 7.99 | 7.6 | 12.2 | 8 | 12.96 | 2.16 | 9.93 | 50450 | 119
| 평균 | 14253 | 12670 | 11.2 | 8.12 | 140.6 | 114.2 | 189.9 | 29.458 | 14.094 | 13.1 | 7.48 | 4.4 | 10.2 | 3.4 | 9.792 | 1.703 | 5.27 | 26512 | 60
계 | 최소 | 5050 | 4210 | 6.1 | 7.21 | 37.2 | 32.3 | 66.7 | 12 | 2.7 | 6 | 6.61 | 0.7 | 4.6 | 1 | 1.92 | 0.32 | 0 | 8450 | 0 | 24 | BOD 2회 | T-N 1회
| 최대 | 22870 | 20860 | 26.3 | 9.32 | 345.6 | 203 | 540 | 71.2 | 30.72 | 27 | 8.4 | 12.3 | 14.7 | 11 | 24 | 5.44 | 19.26 | 91000 | 805 |  | SS 2회
| 평균 | 14311.8333 | 12494.0833 | 16.825 | 7.9075 | 139.6083 | 101.9917 | 193.8333 | 33.3019 | 10.1242 | 17.1917 | 7.3533 | 4.4667 | 8.9417 | 3.4667 | 10.187 | 1.6659 | 8.4333 | 26471.6667 | 26.3333 |  | T-P 19회

## 2006당진처리장
1월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2006-01-01 | 13300 | 11550 | 7.2 | 8.21 | 94.8 | 60.6 | 103.3 | 27.2 | 4.8 | [6 empty] | 17.5926 | 4.0926 | [5 empty] | 9 | 10.9 | 7.55 | 1.4 | 3290 | 2350 | 0.71429 | 224.924 | 25.9989
2006-01-02 | 13790 | 12100 | 9.7 | 8.58 | 143.7 | 71.9 | 106.7 | 26.4 | 5.4 | 124.8 | 63.5 | 123.3 | 94 | 41.7 | 83.3 | 18.2407 | 3.9472 | 24.6795 | 34.3307 | 32.4412 | 5.85 | 3.09 | 9 | 11.1 | 7.79 | 1.4 | 2745 | 2000 | 0.7286 | 269.5811 | 20.5218 | 0.088764 | 0.24366
2006-01-03 | 13330 | 11700 | 9 | 8.51 | 137.7 | 67.1 | 123.3 | 24 | 4.2 | 116.4 | 52.1 | 93.3 | 75.8 | 40.2 | 76.7 | 17.6323 | 4.0834 | 34.8797 | 22.8407 | 17.7921 |  |  | 9 | 10.7 | 7.64 | 1.3 | 3040 | 2170 | 0.71382 | 230.2632 | 13.5307 | 0.062476 | 0.18993
2006-01-04 | 12850 | 11150 | 6.9 | 8.61 | 125.7 | 81.2 | 93.3 | 25.6 | 4.8 | 127.2 | 84.2 | 110 | 94 | 52 | 86.7 | 16.9974 | 4.236 | 26.1006 | 38.2423 | 21.1818 | 5.55 | 2.89 | 9 | 9 | 7.81 | 1.3 | 3090 | 2230 | 0.72168 | 278.3172 | 10.5968 | 0.073479 | 0.22705
2006-01-05 | 12760 | 11060 | 6.1 | 8.52 | 128.4 | 75.6 | 110 | 26.4 | 5.4 | 120.4 | 56.3 | 103.3 | 68.1 | 43.2 | 83.3 | 16.8783 | 4.2658 | 43.4385 | 23.2682 | 19.3611 |  |  | 9 | 9.9 | 7.69 | 1.3 | 2940 | 2120 | 0.72109 | 261.9048 | 14.2514 | 0.055557 | 0.16334
2006-01-06 | 12740 | 11080 | 7.5 | 8.62 | 127.8 | 66.1 | 90 | 21.6 | 4.2 | 126.6 | 64.6 | 113.3 | 81.6 | 45.6 | 66.7 | 16.8519 | 4.2725 | 35.545 | 29.4118 | 41.1297 |  |  | 9 | 8.8 | 7.79 | 1.2 | 2710 | 1990 | 0.73432 | 276.7528 | 14.1764 | 0.072107 | 0.19541
2006-01-07 | 13880 | 13550 | 8 | 8.54 | 169.5 | 121.6 | 360 | 50.4 | 11.52 | 113.2 | 81.3 | 140 | 73.5 | 52.8 | 106.7 | 18.3598 | 3.9216 | 35.0707 | 35.0554 | 23.7857 |  |  | 9 | 10.1 | 7.71 | 1.2 | 2800 | 2050 | 0.73214 | 285.7143 | 12.296 | 0.068487 | 0.19176
2006-01-08 | 10650 | 6800 | 7.5 | 8.44 | 125.6 | 72.1 | 96.7 | 28 | 5.7 | [6 empty] | 14.0873 | 5.111 | [5 empty] | 9 | 9.8 | 7.65 | 1.3 | 2960 | 2130 | 0.71959 | 246.6216 | 16.1089
2006-01-09 | 15100 | 14270 | 10 | 8.42 | 261 | 103.8 | 370 | 45.6 | 8.64 | 246.9 | 107.7 | 374 | 82 | 53.7 | 50 | 19.9735 | 3.6048 | 66.7882 | 50.1393 | 86.631 | 6.32 | 3.42 | 9 | 10.5 | 7.75 | 1.2 | 2566 | 1853 | 0.72214 | 280.5924 | 8.989 | 0.090703 | 0.23274
2006-01-10 | 12640 | 9880 | 10 | 8.71 | 290.6 | 203 | 375 | 57.6 | 11.04 | 159.9 | 78.7 | 187 | 91.8 | 47.7 | 67 | 16.7196 | 4.3063 | 42.5891 | 39.3901 | 64.1711 |  |  | 9 | 10.5 | 7.97 | 1 | 2793 | 2040 | 0.7304 | 264.9481 | 9.7116 | 0.078092 | 0.21811
2006-01-11 | 12760 | 10980 | 9 | 8.68 | 181.5 | 121.4 | 220 | 36 | 8.64 | 133.2 | 79.2 | 130 | 102.4 | 50 | 50 | 16.8783 | 4.2658 | 23.1231 | 36.8687 | 61.5385 | 5.94 | 3.19 | 9 | 11 | 8.04 | 1.6 | 2354 | 1860 | 0.79014 | 242.141 | 10.4295 | 0.10434 | 0.24561
2006-01-12 | 13260 | 11450 | 11 | 8.16 | 179.6 | 163.5 | 330 | 44.4 | 9.12 | 112.4 | 60 | 90 | 90 | 50.3 | 53.3 | 17.5397 | 4.105 | 19.9288 | 16.1667 | 40.7778 |  |  | 9 | 10 | 7.67 | 1.2 | 2386 | 1270 | 0.53227 | 284.9958 | 10.4566 | 0.094016 | 0.22432
2006-01-13 | 13920 | 12390 | 9 | 8.83 | 163.1 | 164 | 327 | 44.6 | 9.12 | 136.8 | 74 | 390 | 77.2 | 54 | 90 | 18.4127 | 3.9103 | 43.5673 | 27.027 | 76.9231 |  |  | 9 | 10 | 8.02 | 1.1 | 2690 | 2280 | 0.84758 | 241.6357 | 13.5687 | 0.075092 | 0.202
2006-01-14 | 13680 | 12360 | 9 | 8.24 | 203.3 | 80.6 | 113.3 | 52.8 | 9.6 | 129.3 | 59.9 | 90 | 105.6 | 45.5 | 63.3 | 18.0952 | 3.9789 | 18.3295 | 24.0401 | 29.6667 |  |  | 0 | 9 | 7.86 | 1.5 | 2770 | 1910 | 0.68953 | 227.4368 | 13.2459 | 0.09803 | 0.27154
2006-01-15 | 15140 | 12990 | 6.9 | 8.39 | 132 | 71.8 | 96.7 | 49.2 | 9.12 | [6 empty] | 20.0265 | 3.5952 | [5 empty] | 9 | 6.8 | 7.48 | 1.7 | 2910 | 2110 | 0.72509 | 209.622 | 13.9808
2006-01-16 | 14900 | 12960 | 12 | 8.76 | 120.6 | 45.6 | 90 | 27.2 | 4.2 | 79.6 | 51.8 | 76.7 | 57.8 | 47.3 | 63.3 | 19.709 | 3.6532 | 27.3869 | 8.6873 | 17.4707 | 6.16 | 3.28 | 9 | 13 | 8.11 | 1.2 | 2578 | 1355 | 0.5256 | 209.4647 | 11.0297 | 0.062794 | 0.16188
2006-01-17 | 13880 | 12190 | 10 | 8.76 | 168 | 84.3 | 230 | 31.2 | 6.9 | 109.8 | 73.2 | 136.7 | 38.7 | 63.3 | 96.7 | 18.3598 | 3.9216 | 64.7541 | 13.5246 | 29.2612 |  |  | 10 | 11 | 8.41 | 0.7 | 2535 | 1235 | 0.48718 | 335.3057 | 11.0121 | 0.03983 | 0.10097
2006-01-18 | 13650 | 11900 | 9 | 9.32 | 172.2 | 95.3 | 266.7 | 50.4 | 7.2 | 68.8 | 30.7 | 140 | 59.1 | 24.1 | 86.7 | 18.0556 | 3.9877 | 14.0988 | 21.4984 | 38.0714 | 5.76 | 3.06 | 9 | 8.8 | 7.38 | 1.5 | 2535 | 1235 | 0.48718 | 256.4103 | 11.8308 | 0.059818 | 0.15164
2006-01-19 | 13980 | 11950 | 9.5 | 9.2 | 177.3 | 75.8 | 173.3 | 21.6 | 6.72 | 81.8 | 33.3 | 70 | 68 | 12 | 60 | 18.4921 | 3.8936 | 16.8704 | 63.964 | 14.2857 |  |  | 9 | 11 | 8.27 | 1.5 | 2380 | 1800 | 0.7563 | 294.1176 | 10.4603 | 0.075081 | 0.17869
2006-01-20 | 13650 | 11610 | 10 | 8.89 | 188.7 | 75.2 | 233.3 | 24 | 6.24 | 78.8 | 30.7 | 53.3 | 65.9 | 10.7 | 10 | 18.0556 | 3.9877 | 16.3706 | 65.1466 | 81.2383 |  |  | 9 | 10 | 8.24 | 1.4 | 2355 | 1670 | 0.70913 | 208.0679 | 10.2993 | 0.071799 | 0.16909
2006-01-21 | 13880 | 12170 | 9 | 8.62 | 141 | 71.8 | 100 | 27.2 | 6.3 | 67.2 | 39.1 | 80 | 57.3 | 27.7 | 63.3 | 18.3598 | 3.9216 | 14.7321 | 29.156 | 20.875 |  |  | 9 | 9.5 | 7.99 | 1.08 | 2800 | 2000 | 0.71429 | 221.4286 | 17.5538 | 0.053392 | 0.1495
2006-01-22 | 14100 | 12070 | 8 | 8.59 | 188.4 | 77.2 | 96.7 | 46.8 | 11.52 | [6 empty] | 18.6508 | 3.8604 | [5 empty] | 9 | 10 | 8.01 | 1 | 2910 | 2110 | 0.72509 | 219.9313 | 13.4996
2006-01-23 | 13560 | 11690 | 9 | 9.07 | 104.4 | 76.6 | 73.3 | 28.8 | 11.04 | 97.2 | 64.4 | 96.7 | 84 | 38.8 | 56.7 | 17.9365 | 4.0142 | 13.5802 | 39.7516 | 41.365 |  |  | 9 | 11 | 8.55 | 1.1 | 2780 | 2130 | 0.76619 | 323.741 | 13.096 | 0.077016 | 0.21411
2006-01-24 | 13470 | 11440 | 9 | 9.23 | 191.4 | 94.7 | 150 | 31.2 | 9.6 | 84.8 | 55.8 | 83.3 | 66.8 | 46.5 | 53.3 | 17.8175 | 4.041 | 21.2264 | 16.6667 | 36.0144 | 5.88 | 3.16 | 9 | 11 | 8.3 | 2.4 | 2625 | 1955 | 0.74476 | 342.8571 | 11.426 | 0.064432 | 0.16913
2006-01-25 | 13470 | 11420 | 10 | 8.75 | 172.5 | 108.5 | 246.7 | 46.8 | 11.52 | 99.4 | 36.3 | 86.7 | 54.2 | 33.3 | 60 | 17.8175 | 4.041 | 45.4728 | 8.2645 | 30.7958 | 6.08 | 3.24 | 9 | 11 | 7.78 | 1.4 | 2885 | 2195 | 0.76083 | 308.4922 | 12.128 | 0.047567 | 0.13723
2006-01-26 | 13480 | 11440 | 9.5 | 8.75 | 168.3 | 109.5 | 190 | 38.4 | 12 | 99.8 | 65.4 | 103.3 | 87.9 | 32.1 | 33.3 | 17.8307 | 4.038 | 11.9238 | 50.9174 | 67.7638 |  |  | 9 | 10 | 7.68 | 1.4 | 2755 | 2000 | 0.72595 | 297.6407 | 11.8287 | 0.080844 | 0.22272
2006-01-27 | 13580 | 11650 | 9 | 8.36 | 143.1 | 164 | 110 | 39.6 | 11.04 | 91.6 | 74 | 103.3 | 84.3 | 8.6 | 83.3 | 17.963 | 4.0082 | 7.9694 | 88.3784 | 19.3611 |  |  | 9 | 11 | 7.89 | 1.4 | 2990 | 2160 | 0.72241 | 280.9365 | 13.4925
2006-01-28 | 14020 | 11940 | 9 | 8.24 | 139.2 | 60.2 | 100 | 26.4 | 5.4 | [6 empty] | 18.545 | 3.8825 | [5 empty] | 9 | 10 | 7.93 | 1.3 | 2800 | 2000 | 0.71429 | 303.5714 | 12.4468
2006-01-29 | 11800 | 10000 | 9.5 | 8.19 | 144.3 | 100.5 | 176.7 | 25.6 | 4.8 | [6 empty] | 15.6085 | 4.6129 | [5 empty] | 9 | 11 | 7.98 | 1.7 | 3020 | 2180 | 0.72185 | 251.6556 | 13.2682
2006-01-30 | 11870 | 10230 | 9.5 | 8.78 | 154.5 | 56.6 | 86.7 | 44.4 | 10.2 | [6 empty] | 15.7011 | 4.5857 | [5 empty] | 0 | 10 | 7.84 | 1.4 | 3120 | 2130 | 0.68269 | 224.359 | 14.0782
2006-01-31 | 13410 | 11440 | 7.5 | 8.35 | 140.7 | 111.8 | 126.7 | 25.6 | 4.8 | 60 | 90.3 | 53.3 | 58.5 | 72.7 | 40 | 17.7381 | 4.0591 | 2.5 | 19.4906 | 24.9531 | 6.11 | 3.32 | 10 | 11 | 7.87 | 1.2 | 2330 | 1890 | 0.81116 | 407.7253 | 9.7159
최소 | 10650 | 6800 | 6.1 | 8.16 | 94.8 | 45.6 | 73.3 | 21.6 | 4.2 | 60 | 30.7 | 53.3 | 38.7 | 8.6 | 10 | 14.0873 | 3.5952 | 2.5 | 8.2645 | 14.2857 | 5.55 | 2.89 | 0 | 6.8 | 7.38 | 0.7 | 2330 | 1235 | 0.48718 | 208.0679 | 8.989 | 0.03983 | 0.10097
최대 | 15140 | 14270 | 12 | 9.32 | 290.6 | 203 | 375 | 57.6 | 12 | 246.9 | 107.7 | 390 | 105.6 | 72.7 | 106.7 | 20.0265 | 5.111 | 66.7882 | 88.3784 | 86.631 | 6.32 | 3.42 | 10 | 13 | 8.55 | 2.4 | 3290 | 2350 | 0.84758 | 407.7253 | 25.9989 | 0.10434 | 0.27154
평균 | 13435 | 11594 | 8.9 | 8.62 | 160.6 | 94.6 | 173.1 | 35.323 | 7.767 | 111.1 | 62.8 | 126.1 | 75.8 | 41.4 | 66 | 17.8 | 4.07 | 28 | 33.4 | 39 | 5.96 | 3.18 | 8 | 10.2 | 7.89 | 1.3 | 2756 | 1949 | 0.71 | 268 | 13.1 | 0.07 | 0.19
합계 | 416500 | 359410 | [20 empty] | 263
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 2007.1
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2006-01-01 | 8.3 | 7.62 | 3.9 | 7.9 | 3 | 8.64 | 1.52 | 21.1682 | 3.9682 | 95.8861 | 86.9637 | 97.0958 | 68.2353 | 68.3333 | 9710 | 73.0075 | 0.66 | 0.45 |  |  | 96 |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18600 | 0
2006-01-02 | 11.9 | 7.78 | 3.1 | 8.1 | 4.5 | 10.08 | 1.76 | 21.9481 | 3.8272 | 97.8427 | 88.7344 | 95.7826 | 61.8182 | 67.4074 | 9766 | 70.8194 | 0.65 | 0.44 | 0.63 | 0.42 | 100 | 2.96 | 2.05 | 20 | 3.31 | 2.23 | 58 | 20 | 4 | 9.3 | 82.1 | 23900 | 0
2006-01-03 | 9.9 | 7.7 | 3.2 | 7.9 | 3.5 | 9.12 | 1.68 | 21.216 | 3.9593 | 97.6761 | 88.2265 | 97.1614 | 62 | 60 | 9794 | 73.4734 | 0.68 | 0.45 |  |  | 169 |  |  | 41 |  |  | 50 | 0 | 2 | 9.92 | 81.9 | 16950 | 0
2006-01-04 | 8.5 | 7.84 | 3.4 | 8.4 | 4 | 9.6 | 1.84 | 20.452 | 4.1072 | 97.2951 | 89.6552 | 95.7128 | 62.5 | 61.6667 | 9775 | 76.07 | 0.67 | 0.46 | 0.66 | 0.45 | 224 | 2.34 | 1.68 | 60 | 3.25 | 2.24 | 52 | 0 | 3 | 8.87 | 81.6 | 24800 | 0
2006-01-05 | 7.9 | 7.74 | 3.9 | 7.5 | 2.5 | 12 | 1.68 | 20.3088 | 4.1361 | 96.9626 | 90.0794 | 97.7273 | 54.5455 | 68.8889 | 9862 | 77.2884 | 0.65 | 0.45 |  |  | 164 |  |  | 36 |  |  | 56 | 20 | 3 | 9.73 | 82.3 | 25250 | 0
2006-01-06 | 9.1 | 7.83 | 3.7 | 8 | 3 | 8.16 | 1.76 | 20.2769 | 4.1426 | 97.1049 | 87.8971 | 96.6667 | 62.2222 | 58.0952 | 9792 | 76.8603 | 0.68 | 0.46 |  |  | 144 |  |  | 34 |  |  | 52 | 0 | 2 | 9.89 | 81.5 | 22800 | 0
2006-01-07 | 8.9 | 7.74 | 4.1 | 7.8 | 3.5 | 12.48 | 1.84 | 22.0914 | 3.8024 | 97.5811 | 93.5855 | 99.0278 | 75.2381 | 84.0278 | 9488 | 68.3573 | 0.65 | 0.45 |  |  | 179 |  |  | 37 |  |  | 51 | 20 | 4 | 10.11 |  | 41475 | 0
2006-01-08 | 8.2 | 7.69 | 4.1 | 8.2 | 2.5 | 10.08 | 1.76 | 16.9505 | 4.9556 | 96.7357 | 88.6269 | 97.4147 | 64 | 69.1228 | 10173 | 95.5211 | 0.63 | 0.44 |  |  | 151 |  |  | 36 |  |  | 55 | 0 | 2 | 10.07 |  | 16650 | 0
2006-01-09 | 10 | 7.83 | 4.1 | 8.3 | 3 | 12.96 | 1.84 | 24.0331 | 3.4952 | 98.4291 | 92.0039 | 99.1892 | 71.5789 | 78.7037 | 8956 | 59.3113 | 0.67 | 0.46 | 0.67 | 0.45 | 220 | 3.05 | 2.19 | 48 | 3.56 | 2.39 | 56 | 0 | 2 | 10.91 | 81.9 | 50275 | 0
2006-01-10 | 9 | 7.94 | 4.4 | 9.6 | 5.5 | 13.92 | 2.08 | 20.1178 | 4.1754 | 98.4859 | 95.2709 | 98.5333 | 75.8333 | 81.1594 | 8701 | 68.837 | 0.72 | 0.48 |  |  | 203 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75500 | 0
2006-01-11 | 10 | 8.04 | 8.1 | 9.8 | 6.5 | 9.6 | 1.68 | 20.3088 | 4.1361 | 95.5372 | 91.9275 | 97.0455 | 73.3333 | 80.5556 | 9589 | 75.1489 | 0.67 | 0.48 | 0.65 | 0.47 | 167 | 2.62 | 1.92 | 41 | 3.44 | 2.37 | 51 | 20 | 3 | 9.23 | 81.3 | 27100 | 0
2006-01-12 | 9 | 7.69 | 4 | 9.6 | 4.5 | 10.56 | 1.92 | 21.1046 | 3.9802 | 97.7728 | 94.1284 | 98.6364 | 76.2162 | 78.9474 | 9499 | 71.6365 | 0.7 | 0.42 |  |  | 165 |  |  | 46 |  |  | 63 | 0 | 3 | 9.81 | 81.2 | 34875 | 0
2006-01-13 | 10 | 8.02 | 7.9 | 7.4 | 4 | 11.08 | 1.58 | 22.155 | 3.7915 | 95.1563 | 95.4878 | 98.7768 | 75.157 | 82.6754 | 9417 | 67.6509 | 0.68 | 0.49 |  |  | 147 |  |  | 37 |  |  | 55 | 0 | 2 | 8.99 | 80.1 | 38000 | 0
2006-01-14 | 9 | 8.1 | 4.4 | 7.7 | 2 | 12 | 1.84 | 21.773 | 3.858 | 97.8357 | 90.4467 | 98.2348 | 77.2727 | 80.8333 | 9332 | 68.2164 | 0.65 | 0.43 |  |  | 167 |  |  | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21150 | 0
2006-01-15 | 6.9 | 7.55 | 4 | 7.1 | 3 | 11.52 | 1.76 | 24.0968 | 3.4859 | 96.9697 | 90.1114 | 96.8976 | 76.5854 | 80.7018 | 9443 | 62.3712 | 0.64 | 0.42 |  |  | 166 |  |  | 48 |  |  | 59 | 20 | 4 | 9.5 |  | 16200 | 0
2006-01-16 | 12 | 8.13 | 3 | 10.4 | 8 | 13.4 | 1.44 | 23.7148 | 3.5421 | 97.5124 | 77.193 | 91.1111 | 50.7353 | 65.7143 | 9545 | 64.0604 | 0.67 | 0.41 | 0.68 | 0.46 | 168 | 2.45 | 1.78 | 44 | 3.08 | 2.11 | 62 | 0 | 2 | 9.33 | 80.5 | 13050 | 0
2006-01-17 | 10 | 8.02 | 3.1 | 11.5 | 6 | 13.44 | 1.76 | 22.0914 | 3.8024 | 98.1548 | 86.3582 | 97.3913 | 56.9231 | 74.4928 | 9526 | 68.6311 | 0.68 | 0.48 |  |  | 168 |  |  | 49 |  |  | 56 | 20 | 3 | 8.61 | 81.1 | 30200 | 0
2006-01-18 | 10 | 8.4 | 5.8 | 7.3 | 5 | 11.52 | 1.36 | 21.7253 | 3.8665 | 96.6318 | 92.34 | 98.1252 | 77.1429 | 81.1111 | 9466 | 69.348 | 0.65 | 0.46 | 0.62 | 0.43 | 165 | 2.29 | 1.66 | 44 | 2.96 | 2.05 | 62 | 0 | 2 | 9.31 | 80.5 | 25825 | 0
2006-01-19 | 9 | 8.27 | 5.1 | 9.1 | 3 | 8.16 | 1.44 | 22.2505 | 3.7752 | 97.1235 | 87.9947 | 98.2689 | 62.2222 | 78.5714 | 9824 | 70.2718 | 0.7 | 0.47 |  |  | 167 |  |  | 45 |  |  | 57 | 0 | 3 | 9.17 |  | 27950 | 0
2006-01-20 | 10 | 8.29 | 6.9 | 5.3 | 3 | 10.08 | 1.76 | 21.7253 | 3.8665 | 96.3434 | 92.9521 | 98.7141 | 58 | 71.7949 | 9976 | 73.0842 | 0.7 | 0.42 |  |  | 168 |  |  | 38 |  |  | 56 | 20 | 2 | 8.85 | 81.4 | 27100 | 0
2006-01-21 | 9 | 8.04 | 3.4 | 7.1 | 3 | 11.04 | 1.92 | 22.0914 | 3.8024 | 97.5887 | 90.1114 | 97 | 59.4118 | 69.5238 | 9873 | 71.1311 | 0.69 | 0.46 |  |  | 117 |  |  | 27 |  |  | 57 | 0 | 2 | 9.36 |  | 25050 | 0
2006-01-22 | 8 | 8.07 | 6.2 | 7.7 | 3 | 11.04 | 1.68 | 22.4415 | 3.7431 | 96.7091 | 90.0259 | 96.8976 | 76.4103 | 85.4167 | 9768 | 69.2766 | 0.65 | 0.45 |  |  | 170 |  |  | 50 |  |  | 57 | 0 | 2 | 9.2 |  | 16950 | 0
2006-01-23 | 11 | 8.39 | 3.2 | 7.8 | 2 | 8.64 | 1.52 | 21.582 | 3.8921 | 96.9349 | 89.8172 | 97.2715 | 70 | 86.2319 | 10118 | 74.6165 | 0.75 | 0.53 |  |  | 147 |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11050 | 0
2006-01-24 | 10 | 8.31 | 4.7 | 9.8 | 4 | 6.72 | 2 | 21.4388 | 3.9181 | 97.5444 | 89.6515 | 97.3333 | 78.4615 | 79.1667 | 10509 | 78.0178 | 0.7 | 0.54 | 0.71 | 0.51 | 167 | 2.63 | 1.96 | 45 | 3.16 | 2.23 | 63 | 20 | 4 | 9.39 | 80.6 | 22100 | 0
2006-01-25 | 9.5 | 7.67 | 5.1 | 9.4 | 6 | 11.04 | 1.68 | 21.4388 | 3.9181 | 97.0435 | 91.3364 | 97.5679 | 76.4103 | 85.4167 | 10480 | 77.8025 | 0.71 | 0.54 | 0.68 | 0.5 | 167 | 2.51 | 1.86 | 45 | 2.95 | 2.08 | 66 | 0 | 2 | 9.17 | 80.2 | 28900 | 0
2006-01-26 | 9 | 7.87 | 5.2 | 6.8 | 6 | 11.52 | 1.92 | 21.4547 | 3.9152 | 96.9103 | 93.79 | 96.8421 | 70 | 84 | 10433 | 77.3961 | 0.69 | 0.52 |  |  | 168 |  |  | 5 |  |  | 66 | 20 | 2 | 9.53 | 81.8 | 23450 | 0
2006-01-27 | 10 | 7.71 | 4.5 | 7.4 | 2.5 | 10.56 | 1.76 | 21.6139 | 3.8864 | 96.8553 | 95.4878 | 97.7273 | 73.3333 | 84.058 | 10141 | 74.676 | 0.69 | 0.45 |  |  | 166 |  |  | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28500 | 0
2006-01-28 | 9.5 | 7.64 | 4.4 | 7.9 | 1.5 | 12 | 1.68 | 22.3142 | 3.7644 | 96.8391 | 86.8771 | 98.5 | 54.5455 | 68.8889 | 9876 | 70.4422 | 0.7 | 0.49 |  |  | 168 |  |  | 49 |  |  | 63 | 0 | 4 | 9.34 |  | 24800 | 0
2006-01-29 | 9 | 7.46 | 5.9 | 5.9 | 3 | 9.6 | 1.84 | 18.7808 | 4.4726 | 95.9113 | 94.1294 | 98.3022 | 62.5 | 61.6667 | 9865 | 83.6017 | 0.7 | 0.5 |  |  | 168 |  |  | 61 |  |  | 68 | 0 | 2 | 9.01 |  | 18550 | 0
2006-01-30 | 10 | 7.9 | 6.8 | 7 | 6 | 10.08 | 1.52 | 18.8922 | 4.4463 | 95.5987 | 87.6325 | 93.0796 | 77.2973 | 85.098 | 9847 | 82.957 | 0.66 | 0.45 |  |  | 168 |  |  | 59 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 22150 | 0
2006-01-31 | 10.5 | 7.64 | 3.9 | 8 | 5 | 9.6 | 1.84 | 21.3433 | 3.9357 | 97.2281 | 92.8444 | 96.0537 | 62.5 | 61.6667 | 9781 | 72.9381 | 0.72 | 0.52 | 0.72 | 0.51 | 168 | 2.47 | 1.82 | 46 | 2.42 | 1.68 | 69 | 20 | 4 | 8.88 | 81.6 | 19100 | 0
최소 | 6.9 | 7.46 | 3 | 5.3 | 1.5 | 6.72 | 1.36 | 16.9505 | 3.4859 | 95.1563 | 77.193 | 91.1111 | 50.7353 | 58.0952 | 8701 | 59.3113 | 0.63 | 0.41 | 0.62 | 0.42 | 96 | 2.29 | 1.66 | 0 | 2.42 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 11050 | 0
최대 | 12 | 8.4 | 8.1 | 11.5 | 8 | 13.92 | 2.08 | 24.0968 | 4.9556 | 98.4859 | 95.4878 | 99.1892 | 78.4615 | 86.2319 | 10509 | 95.5211 | 0.75 | 0.54 | 0.72 | 0.51 | 224 | 3.05 | 2.19 | 61 | 3.56 | 2.39 | 69 | 20 | 4 | 10.91 | 82.3 | 75500 | 0
평균 | 9.5 | 7.9 | 4.6 | 8.1 | 3.9 | 10.653 | 1.731 | 21.4 | 3.95 | 97 | 90.4 | 97.2 | 67.8 | 75 | 9752 | 73 | 0.68 | 0.47 | 0.67 | 0.47 | 164 | 2.59 | 1.88 | 40 | 3.13 | 2.15 | 49 | 6.5 | 2.2 | 7.6 | 81.27 | 26395 | 0
합계 | [14 empty] | 302325 | [5 empty] | 5072 |  |  | 1255 |  |  | 1510 | 200 | 68 | 235.48
2월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-02-01 | 13430 | 11620 | 8.5 | 8.14 | 183.3 | 74.7 | 243.3 | 32.4 | 4.2 | 115.4 | 73.4 | 100 | 114 | 37 | 50 | 17.7646 | 4.053 | 1.2132 | 49.5913 | 50 | 4.6 | 2.49 | 9 | 9 | 8 | 1.4 | 2920 | 2315 | 0.79281 | 332.1918 | 12.1941 | 0.098557 | 0.28779
2007-02-02 | 12280 | 10680 | 8 | 8.36 | 144 | 125.8 | 255 | 30 | 3.9 | 92.8 | 59 | 70 | 34.8 | 57.7 | 60 | 16.2434 | 4.4326 | 62.5 | 2.2034 | 14.2857 |  |  | 13 | 9.3 | 8 | 1.3 | 2770 | 2215 | 0.79964 | 350.1805 | 9.8082 | 0.028999 | 0.080328
2007-02-03 | 12110 | 10710 | 6.5 | 8.27 | 197.4 | 139.3 | 270 | 21.6 | 4.2 | 123 | 85.3 | 100 | 110.3 | 53.1 | 66.7 | 16.0185 | 4.4948 | 10.3252 | 37.7491 | 33.3 |  |  | 10 | 8 | 8.03 | 1.2 | 2855 | 2315 | 0.81086 | 339.7548 | 12.0703 | 0.087943 | 0.25108
2007-02-04 | 12540 | 10270 | 7 | 8.39 | 168.9 | 71.8 | 255 | 42 | 10.5 | 44 | 66.5 | 66.7 | 34.8 | 35 | 55.3 | 16.5873 | 4.3407 | 20.9091 | 47.3684 | 17.0915 |  |  | 9 | 7.5 | 7.99 | 1.2 | 2778 | 2240 | 0.80634 | 345.5724 | 12.0597 | 0.029528 | 0.082029
2007-02-05 | 12600 | 11400 | 7 | 8.76 | 126.9 | 81.1 | 265 | 28 | 5.7 | [6 empty] | 16.6667 | 4.32 | [5 empty] | 0 | 8 | 7.55 | 1.3 | 2590 | 2080 | 0.80309 | 370.6564 | 15.265
2007-02-06 | 12830 | 10820 | 8 | 8.27 | 188.1 | 110.6 | 220 | 34.8 | 6.6 | 83.4 | 46.1 | 80 | 77.4 | 43.2 | 70 | 16.9709 | 4.2426 | 7.1942 | 6.2907 | 12.5 | 4.17 | 2.36 | 9 | 8.5 | 8 | 1.4 | 2403 | 2040 | 0.84894 | 403.6621 | 12.148 | 0.077679 | 0.18666
2007-02-07 | 13760 | 11380 | 8 | 8.78 | 186 | 77 | 255 | 32.4 | 4.2 | 92.2 | 75.7 | 70 | 64.5 | 38.5 | 35 | 18.2011 | 3.9558 | 30.0434 | 49.1413 | 50 |  |  | 9 | 8.5 | 8.01 | 1.6 | 2510 | 2035 | 0.81076 | 378.4861 | 9.8827 | 0.066465 | 0.16683
2007-02-08 | 14180 | 11900 | 6.5 | 8.27 | 122.4 | 58.8 | 95 | 19.2 | 6 | 103.6 | 46.9 | 63.3 | 93.3 | 44.6 | 53.3 | 18.7566 | 3.8386 | 9.9421 | 4.9041 | 15.7978 | 4.7 | 2.92 | 9 | 7.5 | 8.2 | 1.2 | 2340 | 1845 | 0.78846 | 410.2564 | 10.695 | 0.10627 | 0.24868
2007-02-09 | 13570 | 11380 | 8 | 8.67 | 135.3 | 104.5 | 255 | 24 | 5.4 | 122.2 | 99.5 | 70 | 110.1 | 69.4 | 53.3 | 17.9497 | 4.0112 | 9.9018 | 30.2513 | 23.8571 |  |  | 9 | 8.5 | 8.02 | 1.5 | 2770 | 2215 | 0.79964 | 339.3502 | 15.4757 | 0.10139 | 0.28084
2007-02-10 | 13780 | 11420 | 8 | 8.23 | 260.1 | 182.1 | 360 | 27.2 | 4.8 | 105.6 | 43.6 | 66.7 | 102.5 | 42.3 | 36.7 | 18.2275 | 3.9501 | 2.9356 | 2.9817 | 44.9775 |  |  | 9 | 8.5 | 7.98 | 1.4 | 2275 | 1825 | 0.8022 | 408.7912 | 10.3743 | 0.1167 | 0.2655
2007-02-11 | 15610 | 13270 | 8.5 | 8.76 | 146.1 | 75.1 | 360 | 50.4 | 11.52 | 75.4 | 73.8 | 70 | 69.5 | 37.3 | 33.3 | 20.6481 | 3.487 | 7.8249 | 49.458 | 52.4286 |  |  | 9 | 9 | 8.13 | 1.4 | 2590 | 2070 | 0.79923 | 355.2124 | 13.1567 | 0.078737 | 0.20393
2007-02-12 | 13220 | 11390 | 8 | 8.17 | 146.7 | 74.7 | 123.3 | 27.2 | 6.3 | [6 empty] | 17.4868 | 4.1174 | [5 empty] | 9 | 7 | 8.02 | 1.2 | 2330 | 1890 | 0.81116 | 399.1416 | 15.0203
2007-02-13 | 13490 | 11560 | 8.5 | 8.34 | 115.8 | 96.4 | 136.7 | 30 | 6 | 87.9 | 94.9 | 133.3 | 49.6 | 54 | 56.7 | 17.8439 | 4.035 | 43.5722 | 43.098 | 57.4644 |  |  | 0 | 7.8 | 7.94 | 1.4 | 2055 | 1655 | 0.80535 | 457.4209 | 11.5497 | 0.061203 | 0.12577
2007-02-14 | 13980 | 11800 | 8 | 8.24 | 172.8 | 99.5 | 503.3 | 46.8 | 5.4 | 131.7 | 58 | 183.3 | 82.6 | 53.1 | 120 | 18.4921 | 3.8936 | 37.2817 | 8.4483 | 34.5336 | 4.56 | 2.66 | 9 | 8 | 8.02 | 1.2 | 1925 | 1660 | 0.86234 | 503.8961 | 8.8552 | 0.11276 | 0.21706
2007-02-15 | 13690 | 11570 | 10 | 8.12 | 163.2 | 105.6 | 243.3 | 44.4 | 9.12 | 108 | 59.2 | 56.7 | 94.6 | 57.2 | 33.3 | 18.1085 | 3.976 | 12.4074 | 3.3784 | 41.2698 |  |  | 11 | 8.5 | 8.02 | 1 | 2190 | 1810 | 0.82648 | 378.9954 | 13.0643 | 0.11116 | 0.24343
2007-02-16 | 13420 | 11240 | 8 | 8.26 | 91.2 | 72.5 | 73.3 | 46.8 | 11.52 | 98.1 | 71.3 | 83.3 | 95.6 | 36 | 73.3 | 17.7513 | 4.056 | 2.5484 | 49.5091 | 12.0048 | 4.89 | 2.95 | 9 | 9 | 7.98 | 1.4 | 2070 | 1730 | 0.83575 | 458.9372 | 10.1335 | 0.1165 | 0.24116
2007-02-17 | 13580 | 11660 | 8 | 8.26 | 119.7 | 115.6 | 130 | 21.6 | 6.72 | 101.2 | 57.3 | 76.7 | 95.7 | 53 | 66.7 | 17.963 | 4.0082 | 5.4348 | 7.5044 | 13.0378 |  |  | 9 | 8.5 | 7.87 | 1.4 | 2125 | 1790 | 0.84235 | 447.0588 | 13.5113 | 0.11496 | 0.24429
2007-02-18 | 12050 | 9870 | 8.5 | 8.77 | 124.2 | 111.1 | 103.3 | 52.8 | 9.6 | 74.1 | 60 | 53.3 | 52.2 | 47.9 | 40 | 15.9392 | 4.5172 | 29.5547 | 20.1667 | 24.9531 |  |  | 9 | 8 | 7.9 | 2.1 | 2150 | 1785 | 0.83023 | 437.2093 | 13.0287 | 0.054993 | 0.11823
2007-02-19 | 13960 | 11760 | 7.5 | 8.12 | 122.7 | 133.3 | 110 | 21.6 | 6.72 | [6 empty] | 18.4656 | 3.8991 | [5 empty] | 8 | 8.5 | 7.91 | 1.5 | 2130 | 1780 | 0.83568 | 431.9249 | 13.5169
2007-02-20 | 12760 | 10470 | 8.5 | 8.23 | 159.9 | 109.7 | 230 | 24 | 4.2 | 106.5 | 57.9 | 100 | 91 | 48.6 | 83.3 | 16.8783 | 4.2658 | 14.554 | 16.0622 | 16.7 | 4.51 | 2.71 | 11 | 9 | 8 | 1.1 | 1990 | 1690 | 0.84925 | 492.4623 | 8.2954 | 0.10968 | 0.21826
2007-02-21 | 13470 | 11060 | 10 | 7.71 | 118.8 | 68.5 | 170 | 30.4 | 5.4 | 109.2 | 71.3 | 130 | 93.8 | 47 | 66.7 | 17.8175 | 4.041 | 14.1026 | 34.0813 | 48.6923 |  |  | 9 | 10.9 | 6.89 | 2 | 1775 | 1445 | 0.81408 | 540.8451 | 7.0779 | 0.1338 | 0.2375
2007-02-22 | 15540 | 12800 | 9 | 7.91 | 231.6 | 129.2 | 285 | 57.6 | 11.04 | 162.9 | 58.7 | 93.3 | 126.9 | 40.9 | 50 | 20.5556 | 3.5027 | 22.0994 | 30.3237 | 46.4094 |  |  | 0 | 9.5 | 6.96 | 1.8 | 1575 | 1245 | 0.79048 | 609.5238 | 6.1171 | 0.23535 | 0.37068
2007-02-23 | 14130 | 11690 | 9 | 8.02 | 261.9 | 127.6 | 395 | 58.8 | 12.48 | 224.4 | 119.7 | 406.7 | 146.4 | 56.8 | 96.7 | 18.6905 | 3.8522 | 34.7594 | 52.548 | 76.2233 | 4.76 | 2.93 | 54 | 9 | 7.1 | 1.7 | 1560 | 1210 | 0.77564 | 621.7949 | 5.6198 | 0.24926 | 0.38884
2007-02-24 | 14890 | 12510 | 9 | 8.03 | 200.1 | 143.2 | 435 | 45.6 | 8.64 | 252.3 | 142.8 | 710 | 131.8 | 50.4 | 113.3 | 19.6958 | 3.6556 | 47.7606 | 64.7059 | 84.0423 |  |  | 11 | 9.5 | 7.79 | 1.9 | 1740 | 1250 | 0.71839 | 413.7931 | 5.4281 | 0.21201 | 0.36889
2007-02-25 | 13410 | 11250 | 9.8 | 8.15 | 244.9 | 153.6 | 313.7 | 50.4 | 9.6 | 155.8 | 73.8 | 116.7 | 125.4 | 50.3 | 93.3 | 17.7381 | 4.0591 | 19.5122 | 31.8428 | 20.0514 |  |  | 12 | 10.5 | 6.96 | 2.5 | 1550 | 1140 | 0.73548 | 606.4516 | 5.2172 | 0.20393 | 0.31609
2007-02-26 | 12050 | 10290 | 8 | 8.12 | 162.9 | 124.9 | 235 | 46.8 | 9.12 | [6 empty] | 15.9392 | 4.5172 | [5 empty] | 11 | 8 | 7.77 | 1.8 | 1700 | 1250 | 0.73529 | 547.0588 | 6.3755
2007-02-27 | 13010 | 11220 | 8 | 8.36 | 135 | 83.1 | 90 | 28 | 5.7 | 108.3 | 98.2 | 146.7 | 100.8 | 60.2 | 90 | 17.209 | 4.1839 | 6.9252 | 38.6965 | 38.6503 | 4.27 | 2.63 | 11 | 8 | 7.69 | 2.9 | 1805 | 1320 | 0.7313 | 515.2355 | 6.0611 | 0.13657 | 0.24651
2007-02-28 | 12260 | 10760 | 7.5 | 7.98 | 213.3 | 176.5 | 330 | 44.4 | 9.12 | 135.3 | 77.1 | 146.7 | 117.6 | 54.3 | 60 | 16.2169 | 4.4398 | 13.082 | 29.572 | 59.1002 |  |  | 0 | 8 | 7.79 | 1.2 | 1925 | 1465 | 0.76104 | 498.7013 | 9.6 | 0.14078 | 0.27101
최소 | 12050 | 9870 | 6.5 | 7.71 | 91.2 | 58.8 | 73.3 | 19.2 | 3.9 | 44 | 43.6 | 53.3 | 34.8 | 35 | 33.3 | 15.9392 | 3.487 | 1.2132 | 2.2034 | 12.0048 | 4.17 | 2.36 | 0 | 7 | 6.89 | 1 | 1550 | 1140 | 0.71839 | 332.1918 | 5.2172 | 0.028999 | 0.080328
최대 | 15610 | 13270 | 10 | 8.78 | 261.9 | 182.1 | 503.3 | 58.8 | 12.48 | 252.3 | 142.8 | 710 | 146.4 | 69.4 | 120 | 20.6481 | 4.5172 | 62.5 | 64.7059 | 84.0423 | 4.89 | 2.95 | 54 | 10.9 | 8.2 | 2.9 | 2920 | 2315 | 0.86234 | 621.7949 | 15.4757 | 0.24926 | 0.38884
평균 | 13414 | 11348 | 8.2 | 8.27 | 165.8 | 108.1 | 240.7 | 36.4 | 7.275 | 117.2 | 73.8 | 133.1 | 92.3 | 48.7 | 64.9 | 17.7 | 4.08 | 19.4 | 29.6 | 37 | 4.56 | 2.71 | 10 | 8.6 | 7.8 | 1.5 | 2193 | 1761 | 0.8 | 443 | 10.4 | 0.12 | 0.24
합계 | 375600 | 317750 | [20 empty] | 278
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-02-01 | 9 | 7.64 | 3.9 | 7.6 | 3 | 8.16 | 1.76 | 21.3751 | 3.9298 | 97.8723 | 89.826 | 98.767 | 74.8148 | 58.0952 | 10199 | 75.9419 | 0.66 | 0.37 | 0.71 | 0.5 | 187 | 3.28 | 2.38 | 40 | 3.15 | 1.95 | 69 | 0 | 2 | 9.22 | 80.6 | 20600 | 0
2007-02-02 | 7.5 | 7.78 | 8.2 | 6.6 | 5 | 9.12 | 1.04 | 19.5448 | 4.2978 | 94.3056 | 94.7536 | 98.0392 | 69.6 | 73.3333 | 10495 | 85.4642 | 0.69 | 0.53 |  |  | 209 |  |  | 37 |  |  | 64 | 20 | 4 | 9.71 | 82.4 | 20900 | 0
2007-02-03 | 6 | 7.89 | 4.6 | 6.2 | 3 | 8.16 | 1.76 | 19.2742 | 4.3582 | 97.6697 | 95.5492 | 98.8889 | 62.2222 | 58.0952 | 10458 | 86.3584 | 0.75 | 0.55 |  |  | 163 |  |  | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16950 | 0
2007-02-04 | 6.5 | 7.98 | 2.9 | 7.3 | 4 | 11.52 | 1.68 | 19.9586 | 4.2087 | 98.283 | 89.8329 | 98.4314 | 72.5714 | 84 | 10377 | 82.7512 | 0.7 | 0.53 |  |  | 168 |  |  | 45 |  |  | 58 | 0 | 4 | 9.52 |  | 18600 | 0
2007-02-05 | 7.5 | 7.62 | 4 | 7.5 | 2 | 10.08 | 1.76 | 20.0541 | 4.1887 | 96.8479 | 90.7522 | 99.2453 | 64 | 69.1228 | 10351 | 82.1508 | 0.67 | 0.51 |  |  | 131 |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12300 | 0
2007-02-06 | 7.5 | 7.77 | 3.2 | 9.6 | 3 | 8.64 | 1.68 | 20.4202 | 4.1136 | 98.2988 | 91.3201 | 98.6364 | 75.1724 | 74.5455 | 10397 | 81.0366 | 0.69 | 0.55 | 0.57 | 0.45 | 147 | 3.06 | 2.25 | 27 | 3.03 | 2.07 | 60 | 20 | 2 | 10.27 | 83.5 | 18600 | 0
2007-02-07 | 7.5 | 7.89 | 2.9 | 7.9 | 5 | 8.16 | 1.76 | 21.9004 | 3.8356 | 98.4409 | 89.7403 | 98.0392 | 74.8148 | 58.0952 | 10438 | 75.8576 | 0.62 | 0.48 |  |  | 207 |  |  | 42 |  |  | 60 |  | 4 | 10.66 |  | 38000 | 0
2007-02-08 | 7 | 7.96 | 5.4 | 9.3 | 3 | 7.68 | 2 | 22.5688 | 3.7219 | 95.5882 | 84.1837 | 96.8421 | 60 | 66.6667 | 10239 | 72.2073 | 0.6 | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 187 | 2.85 | 2.1 | 32 | 3.31 | 2.31 | 51 | 20 | 2 | 10.16 | 84.2 | 15650 | 0
2007-02-09 | 7.5 | 7.99 | 3.4 | 7.6 | 3 | 9.6 | 2 | 21.598 | 3.8893 | 97.4871 | 92.7273 | 98.8235 | 60 | 62.963 | 10103 | 74.451 | 0.57 | 0.44 |  |  | 160 |  |  | 30 |  |  | 62 | 0 | 4 | 10.45 | 85 | 22800 | 0
2007-02-10 | 8 | 7.99 | 5.2 | 10.6 | 2 | 8.65 | 1.52 | 21.9322 | 3.83 | 98.0008 | 94.179 | 99.4444 | 68.1985 | 68.3333 | 10009 | 72.6343 | 0.53 | 0.37 |  |  | 215 |  |  | 39 |  |  | 51 | 0 | 2 | 9.6 | 86.1 | 16650 | 0
2007-02-11 | 8.5 | 7.98 | 3.1 | 7.7 | 3 | 12.48 | 1.84 | 24.8448 | 3.381 | 97.8782 | 89.747 | 99.1667 | 75.2381 | 84.0278 | 10045 | 64.3498 | 0.55 | 0.43 |  |  | 182 |  |  | 31 |  |  | 48 | 20 | 3 | 9.72 |  | 18550 | 0
2007-02-12 | 7.5 | 7.67 | 3.9 | 7.1 | 5 | 11.04 | 1.92 | 21.0409 | 3.9922 | 97.3415 | 90.4953 | 95.9448 | 59.4118 | 69.5238 | 10058 | 76.0817 | 0.51 | 0.4 |  |  | 149 |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20600 | 0
2007-02-13 | 9 | 7.83 | 4.2 | 10.6 | 5 | 9.12 | 1.84 | 21.4706 | 3.9123 | 96.3731 | 89.0041 | 96.3424 | 69.6 | 69.3333 | 10018 | 74.2624 | 0.5 | 0.39 |  |  | 176 |  |  | 38 |  |  | 25 | 0 | 1 | 9.09 | 84.6 | 18650 | 0
2007-02-14 | 7.5 | 7.98 | 6.9 | 10.5 | 8 | 11.04 | 1.76 | 22.2505 | 3.7752 | 96.0069 | 89.4472 | 98.4105 | 76.4103 | 67.4074 | 10230 | 73.176 | 0.48 | 0.35 | 0.48 | 0.33 | 218 | 2.41 | 1.81 | 38 | 2.52 | 1.69 | 78 | 20 | 6 | 9.94 | 82.5 | 22800 | 0
2007-02-15 | 9.5 | 7.99 | 5 | 12.1 | 2 | 10.56 | 1.92 | 21.789 | 3.8552 | 96.9363 | 88.5417 | 99.178 | 76.2162 | 78.9474 | 10307 | 75.2885 | 0.46 | 0.37 |  |  | 188 |  |  | 25 |  |  | 48 | 0 | 2 | 9.2 | 83.9 | 21150 | 0
2007-02-16 | 8.5 | 8.01 | 5.2 | 7.4 | 4 | 11.04 | 1.68 | 21.3592 | 3.9327 | 94.2982 | 89.7931 | 94.543 | 76.4103 | 85.4167 | 10457 | 77.921 | 0.49 | 0.4 | 0.47 | 0.37 | 211 | 2.52 | 1.87 | 39 | 3.09 | 2.14 | 47 | 20 | 3 | 9.55 | 84.9 | 16950 | 0
2007-02-17 | 8.5 | 7.98 | 4.3 | 8.9 | 3 | 10.56 | 1.76 | 21.6139 | 3.8864 | 96.4077 | 92.301 | 97.6923 | 51.1111 | 73.8095 | 11288 | 83.1222 | 0.45 | 0.36 |  |  | 177 |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24400 | 0
2007-02-18 | 8 | 7.67 | 4.9 | 7.2 | 4 | 12 | 1.84 | 19.1787 | 4.3799 | 96.0548 | 93.5194 | 96.1278 | 77.2727 | 80.8333 | 12503 | 103.7593 | 0.48 | 0.39 |  |  | 173 |  |  | 37 |  |  | 57 | 0 | 3 | 9.23 |  | 18550 | 0
2007-02-19 | 8 | 7.5 | 5.5 | 7.2 | 4 | 10.56 | 1.76 | 22.2187 | 3.7806 | 95.5175 | 94.5986 | 96.3636 | 51.1111 | 73.8095 | 12064 | 86.4183 | 0.44 | 0.36 |  |  | 178 |  |  | 33 |  |  | 68 | 0 | 3 | 9.74 |  | 25250 | 0
2007-02-20 | 9 | 7.87 | 6.5 | 10.8 | 9 | 9.12 | 1.68 | 20.3088 | 4.1361 | 95.935 | 90.155 | 96.087 | 62 | 60 | 11592 | 90.8464 | 0.4 | 0.32 | 0.42 | 0.33 | 291 | 1.82 | 1.36 | 66 | 1.97 | 1.34 | 110 | 20 | 5 | 17.83 | 82.5 | 23450 | 0
2007-02-21 | 11.8 | 6.91 | 4.6 | 6.4 | 3.5 | 11.04 | 1.92 | 21.4388 | 3.9181 | 96.1279 | 90.6569 | 97.9412 | 63.6842 | 64.4444 | 11333 | 84.1351 | 0.38 | 0.3 |  |  | 339 |  |  | 104 |  |  | 98 | 20 | 3 | 8.08 | 85.3 | 28000 | 0
2007-02-22 | 9.5 | 7.04 | 6.9 | 9 | 2 | 13.92 | 2.08 | 24.7334 | 3.3962 | 97.0207 | 93.0341 | 99.2982 | 75.8333 | 81.1594 | 12997 | 83.6358 | 0.37 | 0.28 |  |  | 362 |  |  | 118 |  |  | 120 | 0 | 2 | 9.44 | 86 | 19500 | 0
2007-02-23 | 9 | 7.14 | 4.6 | 9.2 | 10 | 14.88 | 2 | 22.4893 | 3.7351 | 98.2436 | 92.79 | 97.4684 | 74.6939 | 83.9744 | 14447 | 102.2435 | 0.36 | 0.27 | 0.37 | 0.27 | 372 | 1.14 | 0.85 | 120 | 1.25 | 0.86 | 125 | 0 | 3 | 9.19 | 84.1 | 20000 | 0
2007-02-24 | 9 | 7.68 | 6.1 | 12.2 | 6 | 11.04 | 1.92 | 23.6989 | 3.5445 | 96.9515 | 91.4804 | 98.6207 | 75.7895 | 77.7778 | 12530 | 84.1504 | 0.39 | 0.27 |  |  | 415 |  |  | 135 |  |  | 127 | 20 | 4 | 9.57 | 84.7 | 20300 | 0
2007-02-25 | 10 | 7.23 | 5 | 11.5 | 5.5 | 12.48 | 1.84 | 21.3433 | 3.9357 | 97.9584 | 92.513 | 98.2467 | 75.2381 | 80.8333 | 12235 | 91.2379 | 0.41 | 0.29 |  |  | 368 |  |  | 118 |  |  | 126 | 0 | 2 | 0 |  | 40300 | 0
2007-02-26 | 8 | 7.63 | 5.2 | 11.4 | 5 | 11.52 | 1.76 | 19.1787 | 4.3799 | 96.8079 | 90.8727 | 97.8723 | 75.3846 | 80.7018 | 11885 | 98.6307 | 0.4 | 0.29 |  |  | 340 |  |  | 104 |  |  | 87 | 20 | 2 | 9.41 |  | 26850 | 0
2007-02-27 | 7.5 | 7.31 | 6.6 | 12.8 | 1 | 10.08 | 1.68 | 20.7067 | 4.0567 | 95.1111 | 84.5969 | 98.8889 | 64 | 70.5263 | 12174 | 93.5742 | 0.39 | 0.28 | 0.41 | 0.3 | 403 | 1.35 | 1.01 | 117 | 1.37 | 0.95 | 134 | 0 | 3 | 8.9 | 83.2 | 21200 | 0
2007-02-28 | 7 | 7.61 | 4.8 | 13.2 | 1 | 10.56 | 1.92 | 19.513 | 4.3048 | 97.7496 | 92.5212 | 99.697 | 76.2162 | 78.9474 | 11758 | 95.9054 | 0.36 | 0.27 |  |  | 293 |  |  | 68 |  |  | 45 | 0 | 1 | 9.3 | 85.4 | 22000 | 0
최소 | 6 | 6.91 | 2.9 | 6.2 | 1 | 7.68 | 1.04 | 19.7517 | 3.1546 | 93.1894 | 85.1499 | 90 | 46 | 58.0952 | 7206 | 50.3212 | 0.4 | 0.32 | 0.51 | 0.42 | 178 | 2.96 | 2.1 | 12.6 | 3.16 | 2.14 | 40 | 0 | 2 | 0 | 81.1 | 12300 | 0
최대 | 11.8 | 8.01 | 8.2 | 13.2 | 10 | 14.88 | 2.08 | 26.6274 | 4.2528 | 99.6132 | 96.1126 | 99.4203 | 75.1724 | 91.9753 | 14803 | 103.5323 | 0.68 | 0.52 | 0.68 | 0.47 | 293 | 5.05 | 3.62 | 75.72 | 3.57 | 2.28 | 156 | 20 | 6 | 17.83 | 84.2 | 40300 | 0
평균 | 8.2 | 7.7 | 4.9 | 9.1 | 4.1 | 10.458 | 1.789 | 23.5 | 3.59 | 96.5 | 91.7 | 97.5 | 59.9 | 83.8 | 11629 | 78.8 | 0.53 | 0.42 | 0.59 | 0.45 | 224 | 4.06 | 2.89 | 38 | 3.34 | 2.19 | 99 | 15 | 4.2 | 8.14 | 82.32 | 21770 | 0
합계 | [14 empty] | 310987 | [5 empty] | 6609 |  |  | 1602 |  |  | 1818 | 200 | 70 | 227.78
3월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-03-01 | 12160 | 10250 | 8 | 7.98 | 150.3 | 118.9 | 166.7 | 24 | 5.4 | [6 empty] | 16.0847 | 4.4763 | [5 empty] | 16 | 8 | 7.78 | 1.5 | 1865 | 1380 | 0.73995 | 498.6595 | 10.7745
2007-03-02 | 12830 | 11130 | 7 | 8.13 | 177 | 136.1 | 270 | 42 | 9.6 | 156.3 | 83.1 | 223.3 | 105 | 51.2 | 86.7 | 16.9709 | 4.2426 | 32.8215 | 38.3875 | 61.1733 |  |  | 16 | 7.5 | 7.87 | 1.4 | 1830 | 1360 | 0.74317 | 524.5902 | 8.913 | 0.13837 | 0.25322
2007-03-03 | 11330 | 9740 | 8.5 | 8.36 | 163.8 | 75.8 | 173.3 | 21.6 | 9.12 | 143.4 | 67.3 | 170 | 126 | 44.8 | 150 | 14.9868 | 4.8042 | 12.1339 | 33.4324 | 11.7647 | 4.79 | 2.83 | 16 | 8 | 7.87 | 1.6 | 1870 | 1390 | 0.74332 | 513.369 | 9.0675 | 0.1435 | 0.26834
2007-03-04 | 12230 | 10520 | 8.5 | 7.98 | 203.4 | 118.1 | 193.3 | 33.6 | 9.6 | 170.7 | 69 | 96.7 | 105 | 47.1 | 46.7 | 16.1772 | 4.4507 | 38.4886 | 31.7391 | 51.7063 |  |  | 16 | 8 | 7.82 | 1.5 | 1870 | 1390 | 0.74332 | 524.0642 | 15.7722 | 0.12908 | 0.24138
2007-03-05 | 12520 | 10680 | 8 | 8.03 | 160.5 | 129.1 | 206.7 | 32.8 | 8.64 | [6 empty] | 16.5608 | 4.3476 | [5 empty] | 16 | 8 | 7.81 | 1.5 | 1700 | 1250 | 0.73529 | 570.5882 | 8.139
2007-03-06 | 13390 | 11480 | 12 | 7.88 | 144.6 | 123.9 | 206.7 | 31.2 | 9.12 | 130.2 | 75.6 | 156.7 | 122.4 | 51.8 | 76.7 | 17.7116 | 4.0651 | 5.9908 | 31.4815 | 51.053 | 4.45 | 2.65 | 39 | 12.5 | 7.09 | 1.1 | 2200 | 1650 | 0.75 | 440.9091 | 11.9699 | 0.14003 | 0.30807
2007-03-07 | 12050 | 10250 | 12 | 7.97 | 184.8 | 106.7 | 225 | 58.8 | 12.48 | 131.4 | 66.5 | 93.3 | 79.6 | 53.5 | 53.3 | 15.9392 | 4.5172 | 39.4216 | 19.5489 | 42.8725 |  |  | 34 | 13 | 7 | 1.5 | 2255 | 1665 | 0.73836 | 430.1552 | 13.5115 | 0.079954 | 0.1803
2007-03-08 | 12480 | 10980 | 11 | 7.86 | 158.1 | 139.3 | 260 | 30 | 6 | 139.2 | 65.5 | 120 | 116.6 | 34.9 | 66.7 | 16.5079 | 4.3615 | 16.2356 | 46.7176 | 44.4167 |  |  | 18 | 10 | 7.11 | 1.3 | 2265 | 1670 | 0.73731 | 428.2561 | 12.3597 | 0.12076 | 0.27353
2007-03-09 | 12210 | 10360 | 11 | 7.98 | 208.2 | 152.1 | 290 | 28 | 4.32 | 138.6 | 83.3 | 163.3 | 116 | 46 | 83.3 | 16.1508 | 4.458 | 16.3059 | 44.7779 | 48.9896 | 4.41 | 2.63 | 23 | 11 | 7.75 | 1.3 | 2495 | 1845 | 0.73948 | 392.7856 | 14.3525 | 0.10671 | 0.26623
2007-03-10 | 12190 | 10890 | 11 | 7.98 | 203.4 | 141.5 | 295 | 30 | 6 | 128.1 | 69.7 | 110 | 126.8 | 62.2 | 90 | 16.1243 | 4.4653 | 1.0148 | 10.7604 | 18.1818 |  |  | 33 | 12 | 7.2 | 1.1 | 2450 | 1825 | 0.7449 | 400 | 21.0605 | 0.11859 | 0.29054
2007-03-11 | 12040 | 10290 | 10 | 8.13 | 198.6 | 148.1 | 220 | 46.8 | 11.52 | 184.2 | 71.1 | 123.3 | 149.8 | 48.5 | 110 | 15.9259 | 4.5209 | 18.6754 | 31.7862 | 10.7867 |  |  | 34 | 11 | 7.74 | 1 | 2460 | 1820 | 0.73984 | 398.374 | 12.748 | 0.13781 | 0.33902
2007-03-12 | 13480 | 11530 | 9.5 | 8.88 | 178.2 | 107.9 | 186.7 | 21.6 | 9.12 | [6 empty] | 17.8307 | 4.038 | [5 empty] | 23 | 9 | 7.63 | 1.5 | 2720 | 2010 | 0.73897 | 360.2941 | 13.4637
2007-03-13 | 12110 | 9990 | 9.5 | 8.13 | 196.5 | 160.4 | 365 | 58.8 | 13.44 | 133.2 | 73.5 | 130 | 108 | 52.2 | 83.3 | 16.0185 | 4.4948 | 18.9189 | 28.9796 | 35.9231 | 4.27 | 2.65 | 12 | 9.5 | 7.82 | 1.5 | 2600 | 1995 | 0.76731 | 376.9231 | 8.8903 | 0.094555 | 0.24584
2007-03-14 | 11500 | 9660 | 10 | 7.98 | 169.2 | 153.8 | 325 | 36.8 | 11.04 | 108.6 | 65.1 | 110 | 104.8 | 58.7 | 83.3 | 15.2116 | 4.7332 | 3.4991 | 9.831 | 24.2727 |  |  | 0 | 10 | 7.71 | 1.9 | 2655 | 2030 | 0.7646 | 369.1149 | 13.9031 | 0.085326 | 0.22654
2007-03-15 | 13170 | 10830 | 10 | 8.03 | 170.4 | 68.3 | 193.3 | 36 | 9.12 | 141 | 60.1 | 110 | 105.4 | 53.9 | 76.7 | 17.4206 | 4.133 | 25.2482 | 10.3161 | 30.2727 | 4.16 | 2.6 | 17 | 12 | 6.97 | 2.5 | 2335 | 1800 | 0.77088 | 423.9829 | 11.5822 | 0.11174 | 0.26092
2007-03-16 | 13070 | 10700 | 10 | 7.87 | 220.2 | 157.8 | 360 | 31.2 | 9.12 | 157.5 | 69.5 | 126.7 | 110.2 | 58.3 | 86.7 | 17.2884 | 4.1647 | 30.0317 | 16.1151 | 31.5706 |  |  | 16 | 10 | 7.68 | 1.8 | 2550 | 1870 | 0.73333 | 384.3137 | 8.7316 | 0.10617 | 0.27074
2007-03-17 | 13500 | 11170 | 12 | 7.98 | 194.1 | 157.6 | 355 | 21.6 | 8.16 | 139.2 | 72.1 | 126.7 | 114 | 52.9 | 86.7 | 17.8571 | 4.032 | 18.1034 | 26.6297 | 31.5706 |  |  | 13 | 12 | 7.78 | 1.2 | 2375 | 1735 | 0.73053 | 416.8421 | 9.072 | 0.1218 | 0.28929
2007-03-18 | 13010 | 10820 | 11 | 7.7 | 202.5 | 157.4 | 190 | 22.4 | 10.08 | 159.3 | 74.7 | 113.3 | 111 | 45 | 100 | 17.209 | 4.1839 | 30.3202 | 39.759 | 11.7387 |  |  | 16 | 11 | 7.76 | 1.7 | 2335 | 1720 | 0.73662 | 423.9829 | 10.3048 | 0.11625 | 0.27145
2007-03-19 | 12730 | 10720 | 11 | 7.87 | 139.5 | 80.3 | 170 | 27.2 | 10.56 | [6 empty] | 16.8386 | 4.2759 | [5 empty] | 16 | 11 | 7.76 | 1.5 | 2250 | 1640 | 0.72889 | 440 | 9.9728
2007-03-20 | 13190 | 10860 | 11 | 7.68 | 128.7 | 184.4 | 450 | 50.4 | 9.6 | 68.4 | 76.9 | 136.7 | 54.8 | 57.7 | 80 | 17.4471 | 4.1268 | 19.883 | 24.9675 | 41.4777 | 4.09 | 2.56 | 16 | 12 | 7.72 | 1.4 | 2345 | 1750 | 0.74627 | 422.1748 | 6.6473 | 0.057939 | 0.13587
2007-03-21 | 13010 | 10640 | 12 | 7.78 | 132 | 168.4 | 470 | 21.6 | 6.72 | 68.7 | 54.7 | 116.7 | 61.8 | 46.1 | 80 | 17.209 | 4.1839 | 10.0437 | 15.7221 | 31.4482 |  |  | 11 | 12 | 7.68 | 1.4 | 2425 | 1835 | 0.7567 | 408.2474 | 13.4477 | 0.062322 | 0.15113
2007-03-22 | 12640 | 10460 | 12 | 7.98 | 214.2 | 124.5 | 186.7 | 24 | 5.4 | 211.2 | 115.9 | 140 | 146.4 | 54.3 | 73.3 | 16.7196 | 4.3063 | 30.6818 | 53.1493 | 47.6429 | 4.1 | 2.57 | 16 | 12 | 7.28 | 1.7 | 2405 | 1825 | 0.75884 | 411.6424 | 9.9113 | 0.14463 | 0.34784
2007-03-23 | 13450 | 11090 | 11 | 7.97 | 228 | 188.8 | 320 | 71.2 | 20.64 | 148.8 | 84.9 | 180 | 105.2 | 54.2 | 93.3 | 17.791 | 4.047 | 29.3011 | 36.1602 | 48.1667 |  |  | 16 | 11 | 7.67 | 1.5 | 2245 | 1780 | 0.79287 | 440.98 | 5.6716 | 0.11847 | 0.26597
2007-03-24 | 13080 | 10800 | 13.6 | 7.92 | 175.1 | 74.3 | 130 | 32.8 | 7.8 | 129.4 | 123.6 | 215 | 105 | 74.7 | 113.3 | 17.3016 | 4.1615 | 18.8563 | 39.5631 | 47.3023 |  |  | 16 | 13.5 | 7.01 | 1.1 | 2195 | 1740 | 0.79271 | 446.4692 | 7.8043 | 0.11761 | 0.25816
2007-03-25 | 13270 | 11070 | 12 | 7.99 | 201.6 | 82.7 | 186.7 | 33.6 | 9.6 | 144.9 | 77.9 | 126.7 | 97.8 | 66.7 | 90 | 17.5529 | 4.1019 | 32.5052 | 14.3774 | 28.9661 |  |  | 16 | 12.2 | 7.41 | 1.3 | 2205 | 1720 | 0.78005 | 444.4444 | 10.3706 | 0.11063 | 0.24395
2007-03-26 | 13140 | 11160 | 12 | 7.98 | 168.3 | 104.9 | 123.3 | 27.2 | 6.3 | [6 empty] | 17.381 | 4.1425 | [5 empty] | 16 | 12 | 7.71 | 1.3 | 2160 | 1680 | 0.77778 | 453.7037 | 8.1486
2007-03-27 | 12940 | 10840 | 12.1 | 8.03 | 165.6 | 92.9 | 173.3 | 29.6 | 4.8 | 65.7 | 86.4 | 170 | 33.6 | 54.6 | 150 | 17.1164 | 4.2065 | 48.8584 | 36.8056 | 11.7647 | 4 | 2.61 | 16 | 12.3 | 7.7 | 1.6 | 2185 | 1695 | 0.77574 | 448.5126 | 8.0708 | 0.037403 | 0.081726
2007-03-28 | 12880 | 10900 | 10.2 | 7.89 | 144.3 | 101.2 | 156.7 | 21.6 | 9.12 | 151.5 | 97.3 | 140 | 138.6 | 74.7 | 100 | 17.037 | 4.2261 | 8.5149 | 23.2271 | 28.5714 |  |  | 16 | 12.1 | 7.29 | 1.7 | 2155 | 1730 | 0.80278 | 454.7564 | 7.3355 | 0.15571 | 0.33556
2007-03-29 | 12320 | 10200 | 12.3 | 7.58 | 231.3 | 134.9 | 265 | 41.6 | 7.2 | 172.5 | 50.5 | 93.3 | 148.8 | 39.3 | 83.3 | 16.2963 | 4.4182 | 13.7391 | 22.1782 | 10.7181 | 3.72 | 2.41 | 17 | 13 | 7 | 1.4 | 2290 | 1835 | 0.80131 | 454.7564 | 8.6169 | 0.15048 | 0.34459
2007-03-30 | 12560 | 10590 | 12.5 | 7.67 | 195.9 | 155.4 | 260 | 34.4 | 10.08 | 122.8 | 60.9 | 120 | 122.4 | 47.8 | 96.7 | 16.6138 | 4.3338 | 0.32573 | 21.5107 | 19.4167 |  |  | 16 | 13 | 7.17 | 1.5 | 2615 | 2110 | 0.80688 | 454.7564 | 11.7435 | 0.11051 | 0.28897
2007-03-31 | 12490 | 10520 | 13 | 8.03 | 181.8 | 167.6 | 270 | 64.8 | 12.48 | 145.8 | 65.9 | 123.3 | 139.8 | 59.9 | 100 | 16.5212 | 4.358 | 4.1152 | 9.1047 | 18.897 |  |  | 17 | 13 | 7.06 | 1.7 | 2315 | 1880 | 0.8121 | 454.7564 | 9.2351 | 0.14178 | 0.32821
최소 | 11330 | 9660 | 7 | 7.58 | 128.7 | 68.3 | 123.3 | 21.6 | 4.32 | 65.7 | 50.5 | 93.3 | 33.6 | 34.9 | 46.7 | 14.9868 | 4.032 | 0.32573 | 9.1047 | 10.7181 | 3.72 | 2.41 | 0 | 7.5 | 6.97 | 1 | 1700 | 1250 | 0.72889 | 360.2941 | 5.6716 | 0.037403 | 0.081726
최대 | 13500 | 11530 | 13.6 | 8.88 | 231.3 | 188.8 | 470 | 71.2 | 20.64 | 211.2 | 123.6 | 223.3 | 149.8 | 74.7 | 150 | 17.8571 | 4.8042 | 48.8584 | 53.1493 | 61.1733 | 4.79 | 2.83 | 39 | 13.5 | 7.87 | 2.5 | 2720 | 2110 | 0.8121 | 570.5882 | 21.0605 | 0.15571 | 0.34784
평균 | 12676 | 10681 | 10.8 | 7.97 | 180.3 | 129.5 | 246.6 | 35.071 | 9.103 | 138.1 | 75.4 | 136 | 109.8 | 53.5 | 90 | 16.8 | 4.3 | 20.2 | 27.6 | 32.3 | 4.22 | 2.61 | 18 | 11 | 7.51 | 1.5 | 2278 | 1730 | 0.76 | 439 | 10.7 | 0.11 | 0.26
합계 | 392970 | 331120 | [20 empty] | 563
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-03-01 | 7.5 | 7.69 | 5.5 | 11.8 | 2 | 9.6 | 2 | 19.3538 | 4.3402 | 96.3407 | 90.0757 | 98.8002 | 60 | 62.963 | 11791 | 96.9655 | 0.39 | 0.28 |  |  | 230 |  |  | 30 |  |  | 69 | 20 | 3 | 8.79 |  | 21000 | 0
2007-03-02 | 7 | 7.79 | 5.2 | 11.8 | 6 | 10.08 | 1.84 | 20.4202 | 4.1136 | 97.0621 | 91.3299 | 97.7778 | 76 | 80.8333 | 11782 | 91.8316 | 0.41 | 0.29 |  |  | 248 |  |  | 49 |  |  | 62 | 0 | 4 | 9.96 | 82.5 | 21250 | 0
2007-03-03 | 8 | 7.79 | 6.4 | 11.3 | 3 | 7.68 | 1.68 | 18.0328 | 4.6582 | 96.0928 | 85.0923 | 98.2689 | 64.4444 | 81.5789 | 11910 | 105.1192 | 0.38 | 0.27 | 0.4 | 0.25 | 280 | 1.75 | 1.21 | 61 | 2.38 | 1.61 | 63 | 20 | 3 | 9.2 | 84.1 | 27950 | 0
2007-03-04 | 8.5 | 7.62 | 5.8 | 11 | 3 | 12.48 | 1.84 | 19.4652 | 4.3154 | 97.1485 | 90.6859 | 98.448 | 62.8571 | 80.8333 | 11911 | 97.3917 | 0.41 | 0.29 |  |  | 145 |  |  | 32 |  |  | 63 | 0 | 2 | 9 |  | 21850 | 0
2007-03-05 | 8 | 7.69 | 5.2 | 11.2 | 4 | 12 | 1.68 | 19.9268 | 4.2154 | 96.7601 | 91.3246 | 98.0648 | 63.4146 | 80.5556 | 11877 | 94.8642 | 0.43 | 0.31 |  |  | 247 |  |  | 31 |  |  | 69 | 0 | 3 | 9.22 |  | 20850 | 0
2007-03-06 | 12 | 7.31 | 6.7 | 11.6 | 6 | 10.08 | 1.52 | 21.3115 | 3.9415 | 95.3665 | 90.6376 | 97.0972 | 67.6923 | 83.3333 | 11854 | 88.5288 | 0.43 | 0.31 | 0.42 | 0.27 | 209 | 2.43 | 1.69 | 35 | 2.7 | 1.86 | 61 | 20 | 2 | 8.84 | 82.7 | 21150 | 0
2007-03-07 | 12 | 7.29 | 4.1 | 12.8 | 4 | 14.88 | 2 | 19.1787 | 4.3799 | 97.7814 | 88.0037 | 98.2222 | 74.6939 | 83.9744 | 11724 | 97.2946 | 0.41 | 0.29 |  |  | 205 |  |  | 27 |  |  | 59 | 0 | 2 | 9.07 | 82.2 | 26750 | 0
2007-03-08 | 10 | 7.36 | 3.7 | 11.8 | 2 | 9.12 | 1.84 | 19.8631 | 4.2289 | 97.6597 | 91.5291 | 99.2308 | 69.6 | 69.3333 | 11640 | 93.2692 | 0.44 | 0.32 |  |  | 216 |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19500 | 0
2007-03-09 | 11 | 7.36 | 6.3 | 12 | 6 | 6.72 | 0.88 | 19.4334 | 4.3225 | 96.9741 | 92.1105 | 97.931 | 76 | 79.6296 | 11531 | 94.439 | 0.41 | 0.29 | 0.4 | 0.27 | 208 | 2.31 | 1.63 | 34 | 3.03 | 2.13 | 59 | 0 | 3 | 8.95 | 81.9 | 22100 | 0
2007-03-10 | 11 | 7.63 | 7.4 | 12.6 | 5 | 9.12 | 1.84 | 19.4016 | 4.3295 | 96.3618 | 91.0954 | 98.3051 | 69.6 | 69.3333 | 11571 | 94.9221 | 0.42 | 0.29 |  |  | 133 |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27250 | 0
2007-03-11 | 10 | 7.69 | 6.6 | 11 | 3 | 11.04 | 1.68 | 19.1628 | 4.3835 | 96.6767 | 92.5726 | 98.6364 | 76.4103 | 85.4167 | 10946 | 90.9136 | 0.42 | 0.3 |  |  | 236 |  |  | 16 |  |  | 62 | 20 | 4 | 9.51 |  | 21500 | 0
2007-03-12 | 9 | 7.78 | 7.4 | 11.3 | 5 | 7.68 | 1.68 | 21.4547 | 3.9152 | 95.8474 | 89.5273 | 97.3219 | 64.4444 | 81.5789 | 9932 | 73.6795 | 0.41 | 0.29 |  |  | 246 |  |  | 55 |  |  | 63 | 0 | 2 | 9.16 |  | 25250 | 0
2007-03-13 | 9.5 | 7.46 | 6.1 | 13 | 4 | 14.88 | 2 | 19.2742 | 4.3582 | 96.8957 | 91.8953 | 98.9041 | 74.6939 | 85.119 | 11302 | 93.3278 | 0.47 | 0.34 | 0.51 | 0.36 | 321 | 1.99 | 1.42 | 70 | 2.32 | 1.67 | 67 | 0 | 4 | 9.47 | 84.5 | 20950 | 0
2007-03-14 | 9.5 | 7.36 | 9.1 | 14.4 | 10 | 6.72 | 1.28 | 18.3034 | 4.5893 | 94.6217 | 90.6372 | 96.9231 | 81.7391 | 88.4058 | 12146 | 105.6174 | 0.51 | 0.37 |  |  | 177 |  |  | 26 |  |  | 71 | 0 | 3 | 9.14 | 83.5 | 22100 | 0
2007-03-15 | 10 | 7.23 | 8.6 | 14 | 4 | 6.24 | 1.92 | 20.9613 | 4.0074 | 94.9531 | 79.5022 | 97.9307 | 82.6667 | 78.9474 | 11954 | 90.7669 | 0.54 | 0.39 | 0.49 | 0.34 | 189 | 2.15 | 1.56 | 40 | 2.82 | 2.05 | 52 | 20 | 3 | 9.16 | 84 | 19700 | 0
2007-03-16 | 9.5 | 7.23 | 7.1 | 14.1 | 10 | 10.08 | 1.52 | 20.8022 | 4.038 | 96.7757 | 91.0646 | 97.2222 | 67.6923 | 83.3333 | 11846 | 90.635 | 0.54 | 0.38 |  |  | 264 |  |  | 58 |  |  | 58 | 0 | 2 | 9.22 | 82.6 | 20800 | 0
2007-03-17 | 12 | 7.23 | 6.7 | 14.7 | 10 | 11.52 | 1.2 | 21.4866 | 3.9094 | 96.5482 | 90.6726 | 97.1831 | 46.6667 | 85.2941 | 11738 | 86.9481 | 0.56 | 0.39 |  |  | 225 |  |  | 51 |  |  | 65 | 0 | 4 | 9.29 | 81.4 | 17750 | 0
2007-03-18 | 11 | 7.76 | 6.4 | 14.1 | 6 | 9.6 | 1.44 | 20.7067 | 4.0567 | 96.8395 | 91.0419 | 96.8421 | 57.1429 | 85.7143 | 11453 | 88.0323 | 0.57 | 0.4 |  |  | 198 |  |  | 26 |  |  | 68 | 20 | 3 | 10.47 |  | 19950 | 0
2007-03-19 | 11 | 7.26 | 5.3 | 8.8 | 4 | 11.04 | 1.84 | 20.261 | 4.1459 | 96.2007 | 89.0411 | 97.6471 | 59.4118 | 82.5758 | 11354 | 89.1909 | 0.54 | 0.38 |  |  | 213 |  |  | 62 |  |  | 65 | 0 | 3 | 9.18 |  | 19250 | 0
2007-03-20 | 11 | 7.21 | 6 | 13.6 | 1 | 12.48 | 1.84 | 20.9932 | 4.0013 | 95.338 | 92.6247 | 99.7778 | 75.2381 | 80.8333 | 11621 | 88.1046 | 0.57 | 0.4 | 0.53 | 0.38 | 327 | 1.84 | 1.35 | 90 | 2.18 | 1.49 | 73 | 20 | 2 | 9.18 | 83.3 | 17050 | 0
2007-03-21 | 12 | 7.36 | 6.9 | 12.3 | 7 | 10.56 | 1.76 | 20.7067 | 4.0567 | 95.8333 | 92.2803 | 98.7234 | 31.1111 | 63.0952 | 11404 | 83.9431 | 0.54 | 0.39 |  |  | 161 |  |  | 35 |  |  | 85 | 0 | 4 | 9.27 | 82.1 | 26850 | 0
2007-03-22 | 12 | 7.36 | 7.9 | 12.5 | 4 | 9.6 | 2 | 21.1205 | 3.9772 | 96.0813 | 84.8851 | 97.8575 | 71.4286 | 79.1667 | 11255 | 84.8154 | 0.58 | 0.42 | 0.53 | 0.39 | 214 | 1.96 | 1.45 | 51 | 2.15 | 1.48 | 79 | 20 | 3 | 8.62 | 84.2 | 18200 | 0
2007-03-23 | 12 | 7.36 | 5.3 | 14.4 | 8 | 24 | 3.52 | 21.407 | 3.924 | 97.6754 | 92.3729 | 97.5 | 66.2921 | 82.9457 | 11209 | 83.3383 | 0.58 | 0.41 |  |  | 345 |  |  | 102 |  |  | 87 | 0 | 2 | 8.86 | 83.3 | 10150 | 0
2007-03-24 | 13.8 | 7.31 | 5.5 | 13 | 6 | 14.88 | 2.48 | 20.8181 | 4.035 | 96.8589 | 82.5034 | 95.3846 | 54.6341 | 68.2051 | 10921 | 83.4939 | 0.57 | 0.42 |  |  | 249 |  |  | 80 |  |  | 97 | 20 | 4 | 9.11 | 82.6 | 12815 | 0
2007-03-25 | 12 | 7.47 | 5.3 | 12.5 | 4 | 12.48 | 1.84 | 21.1205 | 3.9772 | 97.371 | 84.8851 | 97.8575 | 62.8571 | 80.8333 | 10420 | 78.523 | 0.58 | 0.43 |  |  | 186 |  |  | 48 |  |  | 88 | 0 | 2 | 9.01 |  | 11200 | 0
2007-03-26 | 12 | 7.63 | 5.2 | 12.7 | 6 | 11.04 | 1.92 | 20.9136 | 4.0165 | 96.9103 | 87.8932 | 95.1338 | 59.4118 | 69.5238 | 10251 | 78.0137 | 0.56 | 0.4 |  |  | 238 |  |  | 49 |  |  | 69 | 0 | 4 | 9.5 |  | 12450 | 0
2007-03-27 | 12 | 7.35 | 7.4 | 12.1 | 3 | 10.08 | 1.84 | 20.5953 | 4.0786 | 95.5314 | 86.9752 | 98.2689 | 65.9459 | 61.6667 | 10197 | 78.8022 | 0.57 | 0.4 | 0.48 | 0.35 | 246 | 2.07 | 1.57 | 54 | 2.28 | 1.56 | 74 | 20 | 3 | 9.49 | 83.2 | 22000 | 0
2007-03-28 | 11 | 7.63 | 7.6 | 13.1 | 3 | 7.68 | 1.68 | 20.4998 | 4.0976 | 94.7332 | 87.0553 | 98.0855 | 64.4444 | 81.5789 | 9927 | 77.073 | 0.61 | 0.47 |  |  | 250 |  |  | 54 |  |  | 60 | 0 | 2 | 8.97 | 83.6 | 18050 | 0
2007-03-29 | 11 | 7.26 | 12.3 | 12.1 | 3 | 19.2 | 1.44 | 19.6085 | 4.2839 | 94.6822 | 91.0304 | 98.8679 | 53.8462 | 80 | 9836 | 79.8377 | 0.56 | 0.4 | 0.49 | 0.36 | 246 | 1.68 | 1.26 | 67 | 2.19 | 1.53 | 70 | 20 | 3 | 9.23 | 83.2 | 18200 | 0
2007-03-30 | 12 | 7.31 | 7.9 | 11.4 | 7 | 12.96 | 1.68 | 19.9905 | 4.202 | 95.9673 | 92.6641 | 97.3077 | 62.3256 | 83.3333 | 9964 | 79.3312 | 0.6 | 0.47 |  |  | 183 |  |  | 38 |  |  | 72 | 0 | 3 | 9.42 | 82.8 | 16950 | 0
2007-03-31 | 12 | 7.29 | 9 | 13.7 | 6 | 15.36 | 1.68 | 19.7846 | 4.2457 | 95.0495 | 91.8258 | 97.7778 | 76.2963 | 86.5385 | 9990 | 79.984 | 0.56 | 0.42 |  |  | 225 |  |  | 59 |  |  | 69 | 0 | 3 | 9.04 | 81.9 | 33550 | 0
최소 | 7 | 7.21 | 3.7 | 8.8 | 1 | 6.24 | 0.88 | 18.0328 | 3.9094 | 94.6217 | 79.5022 | 95.1338 | 31.1111 | 61.6667 | 9836 | 73.6795 | 0.38 | 0.27 | 0.4 | 0.25 | 133 | 1.68 | 1.21 | 6 | 2.15 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 10150 | 0
최대 | 13.8 | 7.79 | 12.3 | 14.7 | 10 | 24 | 3.52 | 21.4866 | 4.6582 | 97.7814 | 92.6641 | 99.7778 | 82.6667 | 88.4058 | 12146 | 105.6174 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.39 | 345 | 2.43 | 1.69 | 102 | 3.03 | 2.13 | 97 | 20 | 4 | 10.47 | 84.5 | 33550 | 0
평균 | 10.6 | 7.45 | 6.6 | 12.5 | 5 | 11.319 | 1.786 | 20.2 | 4.17 | 96.3 | 89.5 | 97.8 | 65.8 | 78.9 | 11202 | 88.4 | 0.5 | 0.36 | 0.47 | 0.33 | 228 | 2.02 | 1.46 | 47 | 2.45 | 1.71 | 64 | 7.1 | 2.7 | 8.62 | 82.98 | 20463 | 0
합계 | [14 empty] | 347257 | [5 empty] | 7060 |  |  | 1455 |  |  | 1999 | 220 | 85 | 267.33
4월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-04-01 | 14610 | 12510 | 12.5 | 7.67 | 135.3 | 160.3 | 186.7 | 29.6 | 11.04 | 116.4 | 69.2 | 96.7 | 113.6 | 54.1 | 50 | 19.3254 | 3.7257 | 2.4055 | 21.8208 | 48.2937 |  |  | 16 | 13 | 7.17 | 1.5 | 2290 | 1835 | 0.80131 | 432.3144 | 10.8156 | 0.13623 | 0.31197
2007-04-02 | 12720 | 10750 | 12 | 8.01 | 138.3 | 145.7 | 253.3 | 55.2 | 9.6 | [6 empty] | 16.8254 | 4.2792 | [5 empty] | 16 | 10.7 | 7.25 | 1.1 | 2270 | 1810 | 0.79736 | 325.9912 | 11.6315
2007-04-03 | 13660 | 11610 | 13.5 | 7.86 | 221.4 | 149 | 275 | 27.2 | 4.5 | 162 | 73.6 | 206.7 | 118 | 63.4 | 130 | 18.0688 | 3.9848 | 27.1605 | 13.8587 | 37.1069 | 4.79 | 2.83 | 16 | 13.5 | 7.23 | 1.3 | 2010 | 1615 | 0.80348 | 487.5622 | 12.2508 | 0.15074 | 0.30298
2007-04-04 | 14640 | 12670 | 12 | 7.68 | 253.2 | 154.3 | 255 | 36 | 8.4 | 159 | 148.6 | 230 | 157.6 | 98.2 | 210 | 19.3651 | 3.718 | 0.8805 | 33.9166 | 8.6957 |  |  | 19 | 12 | 7.1 | 0.8 | 2390 | 1925 | 0.80544 | 410.0418 | 13.2606 | 0.18146 | 0.4337
2007-04-05 | 14000 | 11840 | 13.5 | 7.74 | 177.6 | 149.2 | 275 | 32.8 | 10.08 | 155.7 | 91.9 | 188.3 | 107.6 | 61.4 | 126.7 | 18.5185 | 3.888 | 30.8927 | 33.1882 | 32.7138 |  |  | 19 | 13.5 | 7.08 | 0.9 | 2340 | 1870 | 0.79915 | 414.5299 | 9.4714 | 0.12101 | 0.28316
2007-04-06 | 12830 | 10940 | 13 | 7.87 | 164.1 | 139.5 | 346.7 | 30.4 | 11.52 | 117.6 | 82.6 | 227.5 | 93.6 | 48.2 | 113.3 | 16.9709 | 4.2426 | 20.4082 | 41.6465 | 50.1978 | 4.45 | 2.65 | 19 | 13 | 7.32 | 1.5 | 2505 | 1975 | 0.78842 | 391.2176 | 15.7514 | 0.090112 | 0.22573
2007-04-07 | 13110 | 11150 | 13 | 7.67 | 186 | 172.5 | 422.5 | 36.8 | 12.96 | 146.4 | 113.8 | 193.3 | 134.4 | 62.9 | 116.7 | 17.3413 | 4.1519 | 8.1967 | 44.7276 | 39.6275 |  |  | 19 | 13.3 | 7.3 | 1.5 | 2690 | 2095 | 0.77881 | 364.3123 | 13.0827 | 0.12312 | 0.3312
2007-04-08 | 13710 | 11660 | 13.8 | 7.97 | 201.9 | 161.3 | 356.7 | 57.6 | 13.44 | 146.1 | 91.7 | 176.7 | 143.8 | 59.4 | 130 | 18.1349 | 3.9702 | 1.5743 | 35.2236 | 26.429 |  |  | 21 | 14 | 6.97 | 1.5 | 2440 | 1930 | 0.79098 | 393.4426 | 9.7914 | 0.15188 | 0.37058
2007-04-09 | 12380 | 10460 | 13.4 | 8.03 | 149.7 | 138.8 | 243.3 | 50.4 | 7.68 | [6 empty] | 16.3757 | 4.3968 |  |  |  | 4.41 | 2.63 | 19 | 13 | 7.38 | 1 | 2410 | 1920 | 0.79668 | 402.4896 | 14.1254
2007-04-10 | 15220 | 13790 | 13 | 7.98 | 172.8 | 39.3 | 236.7 | 21.6 | 6.72 | 124.8 | 32 | 160 | 97.6 | 22.1 | 86.7 | 20.1323 | 3.5763 | 21.7949 | 30.9375 | 45.8125 |  |  | 40 | 13.5 | 7.38 | 1 | 2250 | 1775 | 0.78889 | 417.7778 | 9.6325 | 0.1241 | 0.27922
2007-04-11 | 13680 | 11830 | 13.7 | 7.97 | 138.3 | 75.4 | 156.7 | 40.8 | 12.96 | 116.4 | 56.3 | 146.7 | 93.8 | 54 | 145 | 18.0952 | 3.9789 | 19.4158 | 4.0853 | 1.3677 |  |  | 19 | 13.5 | 7.59 | 1 | 2260 | 1740 | 0.76991 | 415.9292 | 8.8376 | 0.10673 | 0.2412
2007-04-12 | 14390 | 12440 | 14 | 8.13 | 161.4 | 56.6 | 333.3 | 28 | 2.7 | 142.8 | 107.4 | 124.3 | 80 | 51.8 | 114 | 19.0344 | 3.7826 | 43.9776 | 51.7691 | 10.3 |  |  | 5 | 14.3 | 7.29 | 1 | 2310 | 1824 | 0.78961 | 415.5844 | 13.1704 | 0.093676 | 0.21639
2007-04-13 | 13840 | 11360 | 14 | 7.67 | 145.2 | 108.9 | 160 | 27.2 | 4.8 | 134.1 | 55.4 | 100 | 88.6 | 53.6 | 80 | 18.3069 | 3.9329 | 33.9299 | 3.2491 | 20 | 4.27 | 2.65 | 24 | 14.3 | 7.8 | 0.9 | 2235 | 1750 | 0.783 | 411.6331 | 8.7867 | 0.10313 | 0.23049
2007-04-14 | 13580 | 11350 | 14 | 7.67 | 138.3 | 89.6 | 173.3 | 32.8 | 8.64 | 123.9 | 71.7 | 123.3 | 91.2 | 51.4 | 110 | 17.963 | 4.0082 | 26.3923 | 28.3124 | 10.7867 |  |  | 24 | 14.5 | 7.44 | 1 | 2375 | 1820 | 0.76632 | 345.2632 | 11.8262 | 0.098021 | 0.2328
2007-04-15 | 13300 | 11190 | 13.5 | 7.87 | 107.4 | 137.6 | 156.7 | 21.6 | 9.12 | 97.78 | 102.6 | 133.3 | 90 | 52.3 | 116.7 | 17.5926 | 4.0926 | 7.9566 | 49.0253 | 12.4531 | 4.16 | 2.6 | 24 | 14 | 7.31 | 1 | 2360 | 1820 | 0.77119 | 406.7797 | 18.2129 | 0.095339 | 0.225
2007-04-16 | 13000 | 10770 | 14 | 7.98 | 120 | 122.8 | 203.3 | 24 | 5.4 | [6 empty] | 17.1958 | 4.1871 | [5 empty] | 24 | 14.3 | 7.51 | 1.2 | 2210 | 1710 | 0.77376 | 429.8643 | 9.9437
2007-04-17 | 15020 | 12340 | 14 | 7.78 | 134.7 | 110.4 | 243.3 | 42.4 | 13.44 | 126.4 | 96.9 | 243.3 | 93.6 | 74.7 | 136.7 | 19.8677 | 3.624 | 25.9494 | 22.9102 | 43.8142 |  |  | 43 | 14.3 | 7.42 | 1.1 | 2660 | 1985 | 0.74624 | 349.6241 | 8.652 | 0.099346 | 0.26426
2007-04-18 | 12710 | 10690 | 13 | 7.68 | 112.2 | 62.4 | 160 | 40 | 12 | 111.3 | 56.1 | 140 | 80.8 | 46.3 | 136.7 | 16.8122 | 4.2826 | 27.4034 | 17.4688 | 2.3571 |  |  | 32 | 13.5 | 7.52 | 1 | 2775 | 2100 | 0.75676 | 306.3063 | 12.7301 | 0.069564 | 0.19304
2007-04-19 | 15030 | 13140 | 15 | 8.32 | 64.8 | 62.8 | 193.3 | 41.6 | 10.08 | 57.8 | 55.4 | 166.7 | 32.7 | 51.9 | 136.7 | 19.881 | 3.6216 | 43.4256 | 6.3177 | 17.9964 |  |  | 16 | 15.5 | 7.28 | 1.6 | 2820 | 2070 | 0.73404 | 290.7801 | 12.8324 | 0.03276 | 0.092384
2007-04-20 | 12880 | 10970 | 13 | 7.88 | 191.1 | 117.8 | 187.5 | 43.2 | 11.52 | 99.8 | 54 | 116.7 | 74.1 | 47 | 100 | 17.037 | 4.2261 | 25.7515 | 12.963 | 14.3102 | 4.09 | 2.56 | 24 | 13.7 | 6.87 | 1.5 | 3220 | 2295 | 0.71273 | 279.5031 | 13.9344 | 0.055714 | 0.1794
2007-04-21 | 13490 | 11280 | 15 | 7.97 | 199.5 | 122.4 | 272.5 | 45.6 | 12.48 | 94.4 | 49.8 | 146.7 | 85.2 | 47.5 | 133.3 | 17.8439 | 4.035 | 9.7458 | 4.6185 | 9.1343 |  |  | 25 | 15 | 7.1 | 1.7 | 3220 | 2295 | 0.71273 | 282.6087 | 14.4218 | 0.067094 | 0.21604
2007-04-22 | 13380 | 11340 | 15.3 | 8.02 | 154.8 | 107.2 | 156.7 | 38.4 | 9.6 | 128.1 | 51.7 | 140 | 126.8 | 46.9 | 103.3 | 17.6984 | 4.0682 | 1.0148 | 9.2843 | 26.2143 | 4.1 | 2.57 | 24 | 15.1 | 7.22 | 1.8 | 3040 | 2200 | 0.72368 | 253.2895 | 16.6972 | 0.1049 | 0.31891
2007-04-23 | 13420 | 11330 | 14.5 | 7.98 | 105.3 | 98.2 | 190 | 33.6 | 9.12 | [6 empty] | 17.7513 | 4.056 | [5 empty] | 24 | 15 | 7.63 | 1.7 | 3090 | 2300 | 0.74434 | 255.6634 | 19.9864
2007-04-24 | 13110 | 10940 | 16 | 7.79 | 109.2 | 65.6 | 116.7 | 32.8 | 6.72 | 105.9 | 60.8 | 106.7 | 99.9 | 55.3 | 96.7 | 17.3413 | 4.1519 | 5.6657 | 9.0461 | 9.3721 |  |  | 24 | 16 | 7.3 | 1.2 | 3420 | 2420 | 0.7076 | 257.3099 | 21.9739 | 0.071983 | 0.24618
2007-04-25 | 12900 | 10650 | 15.2 | 7.64 | 105 | 77.8 | 135 | 36 | 8.4 | 96.6 | 57.3 | 105 | 85.8 | 56.5 | 75 | 17.0635 | 4.2195 | 11.1801 | 2.046 | 28.5714 |  |  | 25 | 15 | 7.37 | 1.4 | 3830 | 2610 | 0.68146 | 240.2089 | 14.2801 | 0.054321 | 0.20805
2007-04-26 | 13170 | 10800 | 16 | 7.77 | 74.4 | 53.3 | 180 | 33.6 | 11.04 | 65.1 | 39.1 | 113.3 | 55.8 | 34.7 | 100 | 17.4206 | 4.133 | 14.2857 | 45.7812 | 11.7387 |  |  | 24 | 15.5 | 7.34 | 1 | 3880 | 2790 | 0.71907 | 185.567 | 14.8409 | 0.035602 | 0.13814
2007-04-27 | 12550 | 10260 | 15.5 | 7.74 | 192 | 111.5 | 240 | 44.8 | 23.52 | 169.9 | 64 | 153.3 | 137.1 | 47.2 | 100 | 16.6005 | 4.3372 | 19.3055 | 26.25 | 34.7684 | 4 | 2.61 | 0 | 15.7 | 7.25 | 1.2 | 3785 | 2710 | 0.71598 | 232.4967 | 17.2903 | 0.085448 | 0.32342
2007-04-28 | 12570 | 10140 | 15.8 | 7.81 | 144 | 83.7 | 130 | 34.4 | 11.52 | 138 | 59 | 110 | 126.6 | 57.5 | 103.3 | 16.627 | 4.3303 | 8.2609 | 2.5424 | 6.0909 |  |  | 21 | 15.7 | 7.2 | 1.4 | 4075 | 2865 | 0.70307 | 213.4969 | 12.5576 | 0.073406 | 0.29913
2007-04-29 | 13220 | 10670 | 15.6 | 7.98 | 149.4 | 99.4 | 170 | 33.6 | 10.08 | 139.5 | 68.2 | 90 | 113.6 | 53.7 | 76.7 | 17.4868 | 4.1174 | 18.5663 | 21.261 | 14.7778 | 3.72 | 2.41 | 19 | 16.4 | 7.3 | 1.4 | 4030 | 2885 | 0.71588 | 213.4969 | 16.9125 | 0.070048 | 0.28229
2007-04-30 | 12350 | 10250 | 15.3 | 7.48 | 129.9 | 88.1 | 150 | 32.8 | 8.64 | [6 empty] | 16.336 | 4.4074 | [5 empty] | 19 | 16.5 | 7.28 | 1.4 | 4140 | 2970 | 0.71739 | 213.4969 | 17.5291
최소 | 12350 | 10140 | 12 | 7.48 | 64.8 | 39.3 | 116.7 | 21.6 | 2.7 | 57.8 | 32 | 90 | 32.7 | 22.1 | 50 | 16.336 | 3.5763 | 0.8805 | 2.046 | 1.3677 | 3.72 | 2.41 | 0 | 10.7 | 6.87 | 0.8 | 2010 | 1615 | 0.68146 | 185.567 | 8.652 | 0.03276 | 0.092384
최대 | 15220 | 13790 | 16 | 8.32 | 253.2 | 172.5 | 422.5 | 57.6 | 23.52 | 169.9 | 148.6 | 243.3 | 157.6 | 98.2 | 210 | 20.1323 | 4.4074 | 43.9776 | 51.7691 | 50.1978 | 4.79 | 2.83 | 43 | 16.5 | 7.8 | 1.8 | 4140 | 2970 | 0.80544 | 487.5622 | 21.9739 | 0.18146 | 0.4337
평균 | 13482 | 11371 | 14.1 | 7.85 | 149.2 | 108.7 | 218.6 | 36.16 | 9.924 | 123 | 72.4 | 149.5 | 100.9 | 54.1 | 113.1 | 17.8 | 4.05 | 18.2 | 22.9 | 22.5 | 4.22 | 2.61 | 21 | 14.2 | 7.31 | 1.3 | 2844 | 2130 | 0.76 | 335 | 13.5 | 0.1 | 0.26
합계 | 404470 | 341120 | [20 empty] | 644
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-04-01 | 12 | 7.31 | 9.1 | 13 | 6 | 13.44 | 1.76 | 23.2532 | 3.6124 | 93.2742 | 91.8902 | 96.7863 | 54.5946 | 84.058 | 10168 | 69.5962 | 0.5 | 0.38 |  |  | 208 |  |  | 67 |  |  | 81 | 20 | 3 | 9.28 |  | 13800 | 0
2007-04-02 | 12 | 7.21 | 8.6 | 9.5 | 3.5 | 11.04 | 1.68 | 20.2451 | 4.1492 | 93.7816 | 93.4798 | 98.6182 | 80 | 82.5 | 10071 | 79.1745 | 0.45 | 0.34 |  |  | 221 |  |  | 59 |  |  | 85 | 20 | 4 | 9.2 |  | 32475 | 0
2007-04-03 | 13 | 7.34 | 8.5 | 11.5 | 4 | 9.6 | 1.6 | 21.7412 | 3.8636 | 96.1608 | 92.2819 | 98.5455 | 64.7059 | 64.4444 | 10613 | 77.694 | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.31 | 195 | 1.5 | 1.03 | 52 | 2.08 | 1.41 | 75 | 0 | 3 | 8.86 | 84.1 | 25950 | 0
2007-04-04 | 11.5 | 7.21 | 7.3 | 12.6 | 11 | 15.36 | 2.4 | 23.301 | 3.605 | 97.1169 | 91.8341 | 95.6863 | 57.3333 | 71.4286 | 10721 | 73.2309 | 0.4 | 0.3 |  |  | 200 |  |  | 31 |  |  | 76 | 0 | 3 | 9.2 | 83 | 25150 | 0
2007-04-05 | 13 | 7.36 | 8.2 | 14 | 11 | 13.44 | 2 | 22.2823 | 3.7698 | 95.3829 | 90.6166 | 96 | 59.0244 | 80.1587 | 10463 | 74.7357 | 0.42 | 0.32 | 0.48 | 0.34 | 277 | 1.3 | 0.93 | 88 | 2.08 | 1.44 | 74 | 20 | 2 | 9.41 | 84.2 | 22000 | 0
2007-04-06 | 13 | 7.61 | 3.6 | 11.1 | 6 | 11.52 | 1.6 | 20.4202 | 4.1136 | 97.8062 | 92.043 | 98.2694 | 62.1053 | 86.1111 | 8407 | 65.5261 | 0.5 | 0.36 |  |  | 154 |  |  | 32 |  |  | 80 | 0 | 3 | 9.13 | 83 | 24600 | 0
2007-04-07 | 13 | 7.36 | 8.9 | 12.9 | 4 | 12.48 | 1.44 | 20.8658 | 4.0257 | 95.2151 | 92.5217 | 99.0533 | 66.087 | 88.8889 | 10064 | 76.7658 | 0.54 | 0.41 |  |  | 193 |  |  | 38 |  |  | 63 | 0 | 2 | 9.54 | 83.6 | 24700 | 0
2007-04-08 | 14.7 | 7.17 | 8.9 | 12.4 | 5 | 13.92 | 1.84 | 21.8208 | 3.8495 | 95.5919 | 92.3125 | 98.5983 | 75.8333 | 86.3095 | 10048 | 73.2896 | 0.52 | 0.39 |  |  | 242 |  |  | 44 |  |  | 69 | 20 | 3 | 9.87 |  | 78000 | 0
2007-04-09 | 13.8 | 7.47 | 6.8 | 9.3 | 5 | 15.84 | 1.68 | 19.704 | 4.2631 | 95.4576 | 93.2997 | 97.9449 | 68.5714 | 78.125 | 9979 | 80.6058 | 0.51 | 0.38 |  |  | 166 |  |  | 28 |  |  | 61 | 0 | 3 | 9.94 |  | 28725 | 0
2007-04-10 | 13 | 7.36 | 4.1 | 11.8 | 10 | 10.56 | 1.76 | 24.2241 | 3.4676 | 97.6273 | 69.9746 | 95.7752 | 51.1111 | 73.8095 | 10771 | 70.7687 | 0.49 | 0.37 | 0.57 | 0.42 | 223 | 1.76 | 1.06 | 64 | 2.76 | 1.71 | 58 | 20 | 3 | 9.38 | 83.6 | 18000 | 0
2007-04-11 | 13.2 | 7.39 | 4.4 | 9.4 | 6 | 12.48 | 1.92 | 21.773 | 3.858 | 96.8185 | 87.5332 | 96.171 | 69.4118 | 85.1852 | 11988 | 87.6316 | 0.54 | 0.4 |  |  | 237 |  |  | 47 |  |  | 63 | 0 | 3 | 9.76 | 82.9 | 24400 | 0
2007-04-12 | 14.3 | 7.38 | 8.7 | 9 | 3 | 9.6 | 1.28 | 22.9031 | 3.6676 | 94.6097 | 84.0989 | 99.0999 | 65.7143 | 52.5926 | 11997 | 83.3704 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.37 | 159 | 2.8 | 1.82 | 30 | 2.41 | 1.56 | 75 | 20 | 3 | 9.27 | 82.4 | 14850 | 0
2007-04-13 | 14.7 | 7.31 | 5.5 | 10.6 | 5 | 8.6 | 1.52 | 22.0277 | 3.8134 | 96.2121 | 90.2663 | 96.875 | 68.3824 | 68.3333 | 11883 | 85.8598 | 0.54 | 0.4 |  |  | 238 |  |  | 64 |  |  | 76 | 0 | 3 | 8.97 | 82.1 | 33500 | 0
2007-04-14 | 14 | 7.23 | 6.7 | 10.2 | 2 | 12 | 1.64 | 21.6139 | 3.8864 | 95.1555 | 88.6161 | 98.8459 | 63.4146 | 81.0185 | 10561 | 77.7688 | 0.56 | 0.42 |  |  | 186 |  |  | 76 |  |  | 100 | 20 | 4 | 8.71 | 83.1 | 20700 | 0
2007-04-15 | 13 | 7.63 | 5.8 | 10.5 | 3 | 7.68 | 1.68 | 21.1682 | 3.9682 | 94.5996 | 92.3692 | 98.0855 | 64.4444 | 81.5789 | 9519 | 71.5714 | 0.57 | 0.42 |  |  | 114 |  |  | 15 |  |  | 81 | 0 | 3 | 9.51 |  | 27833 | 0
2007-04-16 | 14 | 7.21 | 3.6 | 10.4 | 3 | 9.6 | 2 | 20.6908 | 4.0598 | 97 | 91.5309 | 98.5243 | 60 | 62.963 | 9279 | 71.3769 | 0.55 | 0.4 |  |  | 208 |  |  | 39 |  |  | 61 | 0 | 3 | 8.91 |  | 21150 | 0
2007-04-17 | 14 | 7.43 | 3.1 | 12.5 | 8 | 14.88 | 2.08 | 23.9058 | 3.5138 | 97.6986 | 88.6775 | 96.7119 | 64.9057 | 84.5238 | 9943 | 66.1984 | 0.56 | 0.4 | 0.53 | 0.37 | 271 | 1.87 | 1.34 | 69 | 2.87 | 1.91 | 118 | 20 | 6 | 18.73 | 82.9 | 17900 | 0
2007-04-18 | 13 | 7.76 | 3.7 | 8.8 | 5 | 17.76 | 2 | 20.2292 | 4.1524 | 96.7023 | 85.8974 | 96.875 | 55.6 | 83.3333 | 10841 | 85.295 | 0.52 | 0.38 |  |  | 211 |  |  | 45 |  |  | 45 | 20 | 2 | 9.06 | 82.4 | 33750 | 0
2007-04-19 | 15.2 | 7.23 | 5.1 | 11.5 | 7 | 17.76 | 1.36 | 23.9217 | 3.5115 | 92.1296 | 81.6879 | 96.3787 | 57.3077 | 86.5079 | 11195 | 74.4844 | 0.53 | 0.37 | 0.58 | 0.33 | 201 | 3.35 | 2.23 | 32 | 3.95 | 2.42 | 44 | 0 | 4 | 9.25 | 82.1 | 35300 | 0
2007-04-20 | 13 | 6.98 | 5.1 | 10.7 | 6 | 13.92 | 1.2 | 20.4998 | 4.0976 | 97.3312 | 90.9168 | 96.8 | 67.7778 | 89.5833 | 11493 | 89.2314 | 0.62 | 0.41 |  |  | 186 |  |  | 34 |  |  | 46 | 20 | 2 | 9.6 | 81.2 | 23150 | 0
2007-04-21 | 14 | 7.96 | 5.2 | 10.3 | 4 | 16.32 | 1.92 | 21.4706 | 3.9123 | 98.6967 | 91.8301 | 97.4312 | 83.1579 | 90.3846 | 11396 | 90.3558 | 0.61 | 0.4 |  |  | 186 |  |  | 27 |  |  | 46 | 0 | 4 | 9.61 | 81.1 | 26100 | 0
2007-04-22 | 15.2 | 7.11 | 7 | 9.9 | 5 | 16.8 | 1.52 | 20.5316 | 4.0913 | 93.3333 | 87.2751 | 96.2963 | 53.3333 | 81.9048 | 11875 | 92.0543 | 0.64 | 0.43 |  |  | 141 |  |  | 28 |  |  | 44 | 20 | 4 | 9.15 |  | 36550 | 0
2007-04-23 | 15 | 7.31 | 3.8 | 10.4 | 5 | 17.76 | 1.12 | 21.3592 | 3.9327 | 96.3913 | 89.4094 | 97.3684 | 47.1429 | 87.7193 | 12557 | 93.5693 | 0.63 | 0.42 |  |  | 120 |  |  | 20 |  |  | 47 | 0 | 3 | 9.17 |  | 21950 | 0
2007-04-24 | 18 | 7.13 | 2.6 | 10 | 7 | 7.68 | 1.2 | 20.8658 | 4.0257 | 97.619 | 84.7561 | 94.0017 | 76.5854 | 82.1429 | 12189 | 92.9748 | 0.67 | 0.45 | 0.68 | 0.45 | 110 | 3.14 | 2.24 | 21 | 3.09 | 2.01 | 98 | 20 | 7 | 18.6 | 84.2 | 25750 | 0
2007-04-25 | 15 | 7.11 | 2.2 | 9.4 | 3 | 15.36 | 2.4 | 20.5316 | 4.0913 | 97.9048 | 87.9177 | 97.7778 | 57.3333 | 71.4286 | 12093 | 93.7442 | 0.64 | 0.41 |  |  | 217 |  |  | 40 |  |  | 43 | 0 | 3 | 9.21 | 83.6 | 24350 | 0
2007-04-26 | 16 | 7.09 | 3.1 | 8.4 | 4 | 11.52 | 1.44 | 20.9613 | 4.0074 | 95.8333 | 84.2402 | 97.7778 | 65.7143 | 86.9565 | 12016 | 91.2377 | 0.65 | 0.45 | 0.67 | 0.42 | 206 | 3.02 | 2.26 | 42 | 3.5 | 2.35 | 50 | 20 | 3 | 9.13 | 82.1 | 11300 | 82
2007-04-27 | 15.3 | 7.36 | 3.3 | 9.8 | 4 | 14.88 | 4.72 | 19.9745 | 4.2054 | 98.2812 | 91.2108 | 98.3333 | 66.7857 | 79.932 | 11911 | 94.9084 | 0.63 | 0.41 |  |  | 177 |  |  | 38 |  |  | 54 | 0 | 4 | 9.07 | 83.2 | 19600 | 0
2007-04-28 | 16.1 | 7.31 | 6.4 | 9.3 | 6 | 10.08 | 1.12 | 20.0064 | 4.1987 | 95.5556 | 88.8889 | 95.3846 | 70.6977 | 90.2778 | 11896 | 94.638 | 0.68 | 0.44 |  |  | 243 |  |  | 89 |  |  | 129 | 20 | 7 | 18.21 | 83.6 | 21750 | 0
2007-04-29 | 16 | 7.31 | 5.7 | 9.3 | 5 | 11.52 | 1.2 | 21.0409 | 3.9922 | 96.1847 | 90.6439 | 97.0588 | 65.7143 | 88.0952 | 11912 | 90.1059 | 0.65 | 0.45 |  |  | 185 |  |  | 52 |  |  | 64 | 20 | 3 | 9.02 |  | 20550 | 0
2007-04-30 | 16.5 | 7.63 | 4.5 | 9.2 | 4 | 10.08 | 0.96 | 19.6562 | 4.2735 | 96.5358 | 89.5573 | 97.3333 | 69.2683 | 88.8889 | 11886 | 96.2429 | 0.66 | 0.42 |  |  | 183 |  |  | 69 |  |  | 71 | 20 | 4 | 9.39 |  | 20550 | 0
최소 | 11.5 | 6.98 | 2.2 | 8.4 | 2 | 7.68 | 0.96 | 19.6562 | 3.4676 | 92.1296 | 69.9746 | 94.0017 | 47.1429 | 52.5926 | 8407 | 65.5261 | 0.4 | 0.3 | 0.41 | 0.31 | 110 | 1.3 | 0.93 | 15 | 2.08 | 1.41 | 43 | 0 | 2 | 8.71 | 81.1 | 11300 | 0
최대 | 18 | 7.96 | 9.1 | 14 | 11 | 17.76 | 4.72 | 24.2241 | 4.2735 | 98.6967 | 93.4798 | 99.0999 | 83.1579 | 90.3846 | 12557 | 96.2429 | 0.68 | 0.45 | 0.68 | 0.45 | 277 | 3.35 | 2.26 | 89 | 3.95 | 2.42 | 129 | 20 | 7 | 18.73 | 84.2 | 78000 | 82
평균 | 14.2 | 7.34 | 5.7 | 10.6 | 5.4 | 12.783 | 1.735 | 21.4 | 3.93 | 96.1 | 88.9 | 97.3 | 64.4 | 80.6 | 10991 | 82.1 | 0.56 | 0.4 | 0.56 | 0.38 | 195 | 2.34 | 1.61 | 46 | 2.84 | 1.85 | 69 | 10.7 | 3.5 | 10.2 | 82.92 | 25813 | 3
합계 | [14 empty] | 329735 | [5 empty] | 5858 |  |  | 1380 |  |  | 2077 | 320 | 104 | 306.14
5월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-05-01 | 12660 | 10560 | 15.7 | 7.74 | 141.3 | 101.6 | 116.7 | 37.6 | 14.88 | [6 empty] | 16.746 | 4.2995 |  |  |  | 4.82 | 2.38 | 20 | 16.3 | 7.21 | 1.2 | 4120 | 2930 | 0.71117 | 213.5922 | 18.4155
2007-05-02 | 12710 | 10770 | 17.5 | 7.96 | 158.4 | 78 | 130 | 30.4 | 5.1 | 156.6 | 76.8 | 173.3 | 142.6 | 60.8 | 132 | 16.8122 | 4.2826 | 8.94 | 20.8333 | 23.8315 |  |  | 16 | 17.7 | 7.35 | 1.1 | 4150 | 2940 | 0.70843 | 212.0482 | 15.4422 | 0.082093 | 0.34069
2007-05-03 | 12330 | 10200 | 19 | 7.98 | 135 | 100.8 | 170 | 32.8 | 12 | 123.9 | 64.1 | 136.7 | 123 | 58.5 | 106.7 | 16.3095 | 4.4146 | 0.72639 | 8.7363 | 21.9459 | 4.8 | 2.55 | 16 | 18 | 7.51 | 1.3 | 3385 | 2450 | 0.72378 | 262.9247 | 16.2037 | 0.084217 | 0.28507
2007-05-04 | 12450 | 10310 | 19 | 7.69 | 145.5 | 91.6 | 160 | 36.8 | 12.96 | 139.5 | 77.9 | 143.3 | 121.4 | 66.3 | 120 | 16.4683 | 4.372 | 12.9749 | 14.8909 | 16.2596 |  |  | 16 | 18 | 7.49 | 1.1 | 4045 | 2900 | 0.71693 | 229.9135 | 15.2757 | 0.070236 | 0.2841
2007-05-05 | 12060 | 9910 | 18.5 | 8.02 | 117 | 88.2 | 136.7 | 38.4 | 9.6 | [6 empty] | 15.9524 | 4.5134 | [5 empty] | 16 | 18 | 7.35 | 1 | 4190 | 2970 | 0.70883 | 214.7971 | 12.1627
2007-05-06 | 11000 | 9660 | 19 | 7.63 | 132 | 87.8 | 210 | 34.8 | 7.2 | 92.7 | 81.7 | 185 | 80 | 66.4 | 160 | 14.5503 | 4.9484 | 13.7001 | 18.7271 | 13.5135 |  |  | 16 | 18.5 | 6.97 | 1 | 3860 | 2700 | 0.69948 | 233.1606 | 14.2596 | 0.042853 | 0.16541
2007-05-07 | 10640 | 8670 | 19 | 7.41 | 91.2 | 148.6 | 286.7 | 57.6 | 10.08 | [6 empty] | 14.0741 | 5.1158 | [5 empty] | 16 | 19.5 | 7.28 | 1.2 | 3980 | 2740 | 0.68844 | 223.6181 | 15.5188
2007-05-08 | 16190 | 14020 | 21 | 7.24 | 141.6 | 78.6 | 180 | 32.8 | 6 | 91.6 | 68.9 | 133.3 | 85.8 | 57.6 | 120 | 21.4153 | 3.3621 | 6.3319 | 16.4006 | 9.9775 | 4.84 | 2.76 | 11 | 20 | 6.95 | 1.9 | 3530 | 2545 | 0.72096 | 198.3003 | 13.2862 | 0.073969 | 0.26111
2007-05-09 | 16220 | 14020 | 20.5 | 7.34 | 126.3 | 80.9 | 170 | 30.4 | 4.8 | 87 | 63.4 | 100 | 61.2 | 51.4 | 96.7 | 21.455 | 3.3559 | 29.6552 | 18.9274 | 3.3 |  |  | 11 | 19.9 | 6.87 | 1.5 | 3595 | 2570 | 0.71488 | 228.0946 | 20.094 | 0.051903 | 0.18659
2007-05-10 | 16340 | 13900 | 18 | 7.34 | 120.9 | 117.9 | 221.7 | 50.4 | 8.16 | 113 | 58.6 | 123.3 | 96.9 | 53.1 | 113.3 | 21.6138 | 3.3312 | 14.2478 | 9.3857 | 8.1103 | 4.94 | 2.66 | 11 | 18 | 6.89 | 1.4 | 3755 | 2715 | 0.72304 | 231.6911 | 9.9173 | 0.07926 | 0.29762
2007-05-11 | 15410 | 13130 | 19.5 | 7.41 | 122.7 | 78.8 | 140 | 57.6 | 10.56 | 114.6 | 52.2 | 103.3 | 112.5 | 42.4 | 90 | 20.3836 | 3.5323 | 1.8325 | 18.7739 | 12.8751 |  |  | 12 | 20 | 6.87 | 1.8 | 3570 | 2535 | 0.71008 | 243.6975 | 10.7291 | 0.09128 | 0.32587
2007-05-12 | 13610 | 11500 | 18 | 7.45 | 132.2 | 64.9 | 140 | 37.6 | 12.48 | 119.4 | 48.5 | 100 | 111 | 47.7 | 90 | 18.0026 | 3.9994 | 7.0352 | 1.6495 | 10 |  |  | 11 | 18.4 | 6.87 | 1.4 | 3825 | 2715 | 0.7098 | 235.2941 | 11.7865 | 0.07424 | 0.28397
2007-05-13 | 15130 | 12970 | 19 | 7.3 | 118.4 | 95.2 | 163.3 | 28 | 5.7 | 109.8 | 57.1 | 103.3 | 105.6 | 39.7 | 86.7 | 20.0132 | 3.5976 | 3.8251 | 30.4729 | 16.0697 |  |  | 9 | 18.6 | 6.88 | 1.7 | 3805 | 2705 | 0.71091 | 228.6465 | 13.9141 | 0.078929 | 0.30032
2007-05-14 | 14420 | 12370 | 17.5 | 7.21 | 116.7 | 78.4 | 116.7 | 23.2 | 11.52 | [6 empty] | 19.0741 | 3.7748 | [5 empty] | 9 | 16.1 | 7.25 | 1 | 3800 | 2730 | 0.71842 | 228.9474 | 11.4654
2007-05-15 | 13490 | 11220 | 21 | 7.31 | 97.5 | 57.6 | 113.3 | 30.4 | 11.52 | 95.2 | 56.9 | 113.3 | 91.5 | 39.7 | 93.3 | 17.8439 | 4.035 | 3.8866 | 30.2285 | 17.6523 | 4.79 | 2.55 | 10 | 19.3 | 6.89 | 1.7 | 3300 | 2310 | 0.7 | 257.5758 | 6.6529 | 0.070308 | 0.23202
2007-05-16 | 14110 | 12030 | 20.2 | 7.35 | 101.1 | 82.1 | 173.3 | 28 | 5.7 | 100.8 | 62.4 | 100 | 77.1 | 53.6 | 80 | 18.664 | 3.8577 | 23.5119 | 14.1026 | 20 |  |  | 9 | 19.5 | 6.86 | 1.7 | 3445 | 2365 | 0.6865 | 252.5399 | 7.851 | 0.059358 | 0.20449
2007-05-17 | 14700 | 12390 | 22.5 | 7.41 | 125 | 81.1 | 133.3 | 32.8 | 12 | 99.6 | 70.4 | 130 | 81.9 | 57.3 | 103 | 19.4444 | 3.7029 | 17.7711 | 18.608 | 20.7692 | 4.56 | 2.55 | 9 | 20 | 6.96 | 1.7 | 3280 | 2280 | 0.69512 | 240.8537 | 13.0801 | 0.068995 | 0.2263
2007-05-18 | 12880 | 10870 | 20 | 7.35 | 136.5 | 90.1 | 156.7 | 42.4 | 10.08 | 117.9 | 89.3 | 100 | 113.6 | 67.6 | 75 | 17.037 | 4.2261 | 3.6472 | 24.3001 | 25 |  |  | 11 | 19.9 | 6.88 | 1.7 | 3400 | 2345 | 0.68971 | 255.8824 | 15.7224 | 0.080892 | 0.27503
2007-05-19 | 13310 | 11370 | 19 | 7.32 | 162.6 | 77.7 | 133.3 | 37.6 | 9.6 | 152.4 | 62.6 | 123.3 | 116.4 | 58.3 | 96.7 | 17.6058 | 4.0896 | 23.622 | 6.869 | 21.5734 |  |  | 0 | 19 | 6.88 | 1.8 | 3870 | 2685 | 0.6938 | 232.5581 | 15.3349 | 0.07525 | 0.29122
2007-05-20 | 13800 | 11490 | 21.5 | 7.54 | 134.4 | 104.6 | 116.7 | 36 | 4.32 | 126.6 | 100.8 | 100 | 123.2 | 51.7 | 86.7 | 18.254 | 3.9443 | 2.6856 | 48.7103 | 13.3 |  |  | 11 | 22 | 6.85 | 0.9 | 3790 | 2640 | 0.69657 | 232.19 | 10.3342 | 0.084322 | 0.31958
2007-05-21 | 13540 | 11510 | 21.5 | 7.41 | 91.8 | 100.4 | 210 | 36.8 | 12.96 | [6 empty] | 17.9101 | 4.0201 | [5 empty] | 11 | 21 | 6.89 | 1 | 3720 | 2610 | 0.70161 | 233.871 | 14.255
2007-05-22 | 14680 | 12790 | 20 | 7.24 | 118.8 | 81.1 | 206.7 | 43.2 | 12 | 111.3 | 65.6 | 130 | 89 | 55.5 | 110 | 19.418 | 3.7079 | 20.0359 | 15.3963 | 15.3846 | 4.64 | 2.33 | 9 | 20 | 6.94 | 1.6 | 3730 | 2585 | 0.69303 | 227.882 | 18.1755 | 0.065841 | 0.24559
2007-05-23 | 15310 | 12880 | 21 | 7.48 | 98.7 | 56.7 | 130 | 36 | 10.08 | 87.6 | 52.3 | 100 | 82.8 | 46.2 | 90 | 20.2513 | 3.5553 | 5.4795 | 11.6635 | 10 |  |  | 9 | 20.7 | 6.84 | 1.1 | 3390 | 2335 | 0.68879 | 235.9882 | 10.8795 | 0.07029 | 0.23828
2007-05-24 | 14170 | 12210 | 23 | 7.39 | 100.8 | 60.9 | 190 | 37.6 | 10.56 | 96.9 | 51.3 | 190 | 84.8 | 48.2 | 143.3 | 18.7434 | 3.8414 | 12.4871 | 6.0429 | 24.5789 | 4.68 | 2.42 | 9 | 22.5 | 6.84 | 1.5 | 3510 | 2475 | 0.70513 | 182.3362 | 13.466 | 0.06435 | 0.22587
2007-05-25 | 14430 | 12360 | 20 | 7.26 | 118.4 | 92.4 | 283.3 | 45.6 | 17.76 | 116.4 | 76.3 | 193.3 | 87.8 | 45.2 | 130 | 19.0873 | 3.7721 | 24.5704 | 40.7602 | 32.747 |  |  | 10 | 19.8 | 6.86 | 1.4 | 3840 | 2655 | 0.69141 | 200.5208 | 15.0998 | 0.062018 | 0.23815
2007-05-26 | 13770 | 11760 | 21 | 7.53 | 191.4 | 81.3 | 233 | 47.2 | 19.68 | 178.9 | 79.6 | 220 | 158.7 | 56.9 | 86.7 | 18.2143 | 3.9529 | 11.2912 | 28.5176 | 60.5909 |  |  | 9 | 20.4 | 6.95 | 1.3 | 3840 | 2705 | 0.70443 | 177.0833 | 13.8352 | 0.10697 | 0.41077
2007-05-27 | 14080 | 11970 | 18.1 | 7.59 | 127.8 | 88.9 | 143.3 | 38.4 | 16.32 | 111 | 80.7 | 133.3 | 85.2 | 55.6 | 83.3 | 18.6243 | 3.8659 | 23.2432 | 31.1029 | 37.5094 |  |  | 9 | 18.2 | 7.01 | 1.3 | 3805 | 2665 | 0.70039 | 189.2247 | 14.2936 | 0.059262 | 0.22549
2007-05-28 | 15310 | 13200 | 21.5 | 7.49 | 103.8 | 107.1 | 93.3 | 36 | 14.88 | [6 empty] | 20.2513 | 3.5553 | [5 empty] | 9 | 22 | 6.94 | 1.2 | 3560 | 2510 | 0.70506 | 210.6742 | 13.3998
2007-05-29 | 14990 | 12900 | 22.5 | 7.36 | 104.7 | 85.5 | 190 | 28 | 12.96 | 98.1 | 82.8 | 180 | 68 | 52.7 | 143.3 | 19.828 | 3.6312 | 30.683 | 36.3527 | 20.3889 | 4.7 | 2.92 | 9 | 21.3 | 7 | 1.4 | 3280 | 2370 | 0.72256 | 210.6742 | 10.5561 | 0.058415 | 0.1916
2007-05-30 | 13120 | 10960 | 21 | 7.61 | 117 | 84.9 | 240 | 33.6 | 13.9 | 98.4 | 71.6 | 213.3 | 69 | 47.3 | 153.3 | 17.3545 | 4.1488 | 29.878 | 33.9385 | 28.1294 |  |  | 9 | 20.5 | 7.15 | 1.4 | 3515 | 2400 | 0.68279 | 210.6742 | 16.3611 | 0.048411 | 0.17017
2007-05-31 | 13930 | 11580 | 19.2 | 7.93 | 84.9 | 83.1 | 172 | 34.4 | 9 | 65.4 | 71.3 | 200 | 51.2 | 56.4 | 140 | 18.4259 | 3.9075 | 21.7125 | 20.8976 | 30 | 5.25 | 2.82 | 9 | 19 | 7.41 | 0.9 | 3520 | 2420 | 0.6875 | 210.6742 | 12.6306 | 0.038086 | 0.13406
최소 | 10640 | 8670 | 15.7 | 7.21 | 84.9 | 56.7 | 93.3 | 23.2 | 4.32 | 65.4 | 48.5 | 100 | 51.2 | 39.7 | 75 | 14.0741 | 3.3312 | 0.72639 | 1.6495 | 3.3 | 4.56 | 2.33 | 0 | 16.1 | 6.84 | 0.9 | 3280 | 2280 | 0.68279 | 177.0833 | 6.6529 | 0.038086 | 0.13406
최대 | 16340 | 14020 | 23 | 8.02 | 191.4 | 148.6 | 286.7 | 57.6 | 19.68 | 178.9 | 100.8 | 220 | 158.7 | 67.6 | 160 | 21.6138 | 5.1158 | 30.683 | 48.7103 | 60.5909 | 5.25 | 2.92 | 20 | 22.5 | 7.51 | 1.9 | 4190 | 2970 | 0.72378 | 262.9247 | 20.094 | 0.10697 | 0.41077
평균 | 13896 | 11790 | 19.8 | 7.49 | 123 | 87.3 | 169.7 | 37.174 | 10.786 | 112.2 | 68.9 | 141.1 | 96.8 | 53.4 | 109.2 | 18.4 | 3.96 | 14.2 | 21.1 | 20.5 | 4.8 | 2.59 | 11 | 19.4 | 7.03 | 1.4 | 3690 | 2597 | 0.7 | 224 | 13.6 | 0.07 | 0.25
합계 | 430790 | 365480 | [20 empty] | 342
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-05-01 | 16.5 | 7.63 | 4.8 | 9.5 | 4 | 12.48 | 1.04 | 20.1496 | 4.1688 | 96.603 | 90.6496 | 96.5724 | 66.8085 | 93.0108 | 11925 | 94.1943 | 0.63 | 0.41 | 0.78 | 0.48 | 181 | 3.12 | 2.06 | 43 | 2.89 | 1.8 | 70 | 0 | 4 | 9.71 | 80.1 | 21850 | 0
2007-05-02 | 17.3 | 7.45 | 5.9 | 9.2 | 2.5 | 12 | 1.92 | 20.2292 | 4.1524 | 96.2753 | 88.2051 | 98.0769 | 60.5263 | 62.3529 | 11834 | 93.1078 | 0.76 | 0.5 |  |  | 184 |  |  | 44 |  |  | 64 | 0 | 4 | 9.35 | 81.4 | 18800 | 0
2007-05-03 | 18 | 7.63 | 4.5 | 14 | 7 | 18.72 | 0.4 | 19.6244 | 4.2804 | 96.6667 | 86.1111 | 95.8824 | 42.9268 | 96.6667 | 11759 | 95.369 | 0.76 | 0.51 | 0.76 | 0.44 | 135 | 2.25 | 1.26 | 39 | 2.87 | 1.54 | 64 | 20 | 3 | 9.99 | 82.4 | 39275 | 0
2007-05-04 | 18.5 | 7.21 | 5.4 | 14.5 | 10 | 12.48 | 1.44 | 19.8154 | 4.2391 | 96.2887 | 84.1703 | 93.75 | 66.087 | 88.8889 | 10579 | 84.9719 | 0.77 | 0.52 |  |  | 167 |  |  | 35 |  |  | 63 | 20 | 4 | 10.36 | 83 | 22600 | 0
2007-05-05 | 18 | 7.41 | 5.2 | 13.6 | 8 | 16.8 | 1.52 | 19.1947 | 4.3762 | 95.5556 | 84.5805 | 94.1478 | 56.25 | 84.1667 | 9687 | 80.3234 | 0.79 | 0.53 |  |  | 220 |  |  | 41 |  |  | 40 | 0 | 3 | 9.91 |  | 20850 | 0
2007-05-06 | 18.6 | 7.06 | 6.1 | 13.2 | 5 | 12.48 | 1.84 | 17.5076 | 4.7979 | 95.3788 | 84.9658 | 97.619 | 64.1379 | 74.4444 | 9656 | 87.7818 | 0.77 | 0.52 |  |  | 180 |  |  | 38 |  |  | 48 | 0 | 3 | 9.43 |  | 39600 | 0
2007-05-07 | 19.5 | 7.21 | 2.3 | 9.5 | 5 | 17.76 | 2 | 16.9346 | 4.9603 | 97.4781 | 93.607 | 98.256 | 69.1667 | 80.1587 | 9445 | 88.7688 | 0.8 | 0.53 |  |  | 164 |  |  | 46 |  |  | 50 | 0 | 5 | 9.15 |  | 35075 | 0
2007-05-08 | 22 | 7 | 5.1 | 8.2 | 4 | 13.44 | 1.76 | 25.7679 | 3.2599 | 96.3983 | 89.5674 | 97.7778 | 59.0244 | 70.6667 | 10306 | 63.6566 | 0.78 | 0.52 | 0.75 | 0.49 | 173 | 3.48 | 2.23 | 35 | 3.53 | 2.17 | 52 | 40 | 5 | 8.78 | 80.5 | 23850 | 0
2007-05-09 | 20 | 6.99 | 3.2 | 9.2 | 2 | 11.52 | 1.52 | 25.8157 | 3.2538 | 97.4663 | 88.6279 | 98.8235 | 62.1053 | 68.3333 | 11989 | 73.9149 | 0.76 | 0.53 |  |  | 121 |  |  | 26 |  |  | 49 | 20 | 4 | 9.45 | 81.6 | 20750 | 0
2007-05-10 | 18 | 7 | 4.2 | 8.9 | 4 | 14.88 | 0.32 | 26.0067 | 3.2299 | 96.5261 | 92.4512 | 98.1958 | 70.4762 | 96.0784 | 11924 | 72.9743 | 0.75 | 0.5 | 0.74 | 0.52 | 260 | 2.86 | 2.15 | 57 | 1.87 | 1.34 | 97 | 20 | 7 | 19.07 | 81 | 26500 | 0
2007-05-11 | 19 | 6.98 | 5.9 | 7.7 | 1 | 16.8 | 1.52 | 24.5265 | 3.4249 | 95.1915 | 90.2284 | 99.2857 | 70.8333 | 85.6061 | 12842 | 83.3355 | 0.75 | 0.48 |  |  | 234 |  |  | 45 |  |  | 52 | 20 | 4 | 9.64 | 81.7 | 18950 | 0
2007-05-12 | 18.3 | 7.02 | 6.4 | 9.1 | 3 | 18.24 | 0.88 | 21.6616 | 3.8778 | 95.1589 | 85.9784 | 97.8571 | 51.4894 | 92.9487 | 12698 | 93.299 | 0.77 | 0.51 |  |  | 219 |  |  | 45 |  |  | 46 | 0 | 4 | 9.39 | 82.1 | 30700 | 0
2007-05-13 | 18 | 7 | 4.7 | 8.2 | 3 | 10.08 | 1.68 | 24.0809 | 3.4882 | 96.0304 | 91.3866 | 98.1629 | 64 | 70.5263 | 12494 | 82.5777 | 0.75 | 0.51 |  |  | 188 |  |  | 27 |  |  | 46 | 0 | 4 | 9.33 |  | 29250 | 0
2007-05-14 | 18 | 7.04 | 3.9 | 8.1 | 4 | 5.76 | 1.36 | 22.9508 | 3.66 | 96.6581 | 89.6684 | 96.5724 | 75.1724 | 88.1944 | 12546 | 87.0042 | 0.79 | 0.52 |  |  | 216 |  |  | 39 |  |  | 44 | 50 | 4 | 9.82 |  | 25000 | 0
2007-05-15 | 22 | 7 | 4.3 | 7.7 | 1 | 11.52 | 1.6 | 21.4706 | 3.9123 | 95.5897 | 86.6319 | 99.1174 | 62.1053 | 86.1111 | 12533 | 92.9059 | 0.77 | 0.49 | 0.73 | 0.47 | 341 | 5.72 | 3.48 | 38 | 3.62 | 2.22 | 46 | 0 | 4 | 9.48 | 83.4 | 23950 | 0
2007-05-16 | 20 | 6.99 | 3.9 | 10.4 | 4 | 10.08 | 1.68 | 22.4574 | 3.7404 | 96.1424 | 87.3325 | 97.6919 | 64 | 70.5263 | 12435 | 88.129 | 0.74 | 0.49 |  |  | 308 |  |  | 36 |  |  | 44 | 0 | 4 | 9.89 | 82.5 | 25100 | 0
2007-05-17 | 21.5 | 7.03 | 5.4 | 9 | 2 | 13.92 | 1.2 | 23.3965 | 3.5903 | 95.68 | 88.9026 | 98.4996 | 57.561 | 90 | 12170 | 82.7891 | 0.75 | 0.48 | 0.68 | 0.43 | 174 | 2.72 | 1.82 | 40 | 3.42 | 2.05 | 48 | 20 | 4 | 9.25 | 83.1 | 26100 | 0
2007-05-18 | 20 | 7.76 | 7 | 10.1 | 2 | 22.08 | 1.2 | 20.4998 | 4.0976 | 94.8718 | 88.7902 | 98.7237 | 47.9245 | 88.0952 | 11502 | 89.3012 | 0.75 | 0.46 |  |  | 150 |  |  | 35 |  |  | 54 | 20 | 4 | 9.23 | 82.6 | 25200 | 0
2007-05-19 | 19 | 7.01 | 8 | 9.9 | 3 | 14.88 | 1.28 | 21.1841 | 3.9652 | 95.08 | 87.2587 | 97.7494 | 60.4255 | 86.6667 | 11992 | 90.0977 | 0.72 | 0.45 |  |  | 181 |  |  | 22 |  |  | 41 | 0 | 3 | 9.41 | 82.4 | 10800 | 0
2007-05-20 | 21.8 | 7.03 | 7.8 | 9 | 2 | 6.72 | 0.88 | 21.964 | 3.8244 | 94.1964 | 91.3958 | 98.2862 | 81.3333 | 79.6296 | 11274 | 81.6957 | 0.74 | 0.46 |  |  | 260 |  |  | 62 |  |  | 59 | 0 | 4 | 9.92 |  | 21650 | 0
2007-05-21 | 20 | 7.03 | 8 | 9.7 | 2 | 12.48 | 1.28 | 21.5502 | 3.8979 | 91.1765 | 91.1355 | 97.619 | 68.6957 | 91.358 | 10938 | 68.4712 | 0.74 | 0.47 |  |  | 184 |  |  | 41 |  |  | 60 | 0 | 4 | 9.61 |  | 24150 | 0
2007-05-22 | 20 | 7.04 | 9 | 9.5 | 4 | 11.52 | 1.44 | 22.9667 | 3.6575 | 92.3986 | 89.7186 | 98.5881 | 74.7368 | 91.8919 | 11225 | 77.7893 | 0.76 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 136 | 2.94 | 1.64 | 30 | 2.97 | 1.57 | 60 | 20 | 7 | 9.29 | 81.5 | 27150 | 0
2007-05-23 | 21 | 7 | 9.5 | 8.6 | 2 | 12.48 | 1.2 | 24.3673 | 3.4472 | 90.3749 | 84.8325 | 98.4615 | 65.3333 | 88.0952 | 10076 | 65.8132 | 0.75 | 0.47 |  |  | 217 |  |  | 42 |  |  | 57 | 20 | 4 | 9.62 | 81.9 | 21700 | 0
2007-05-24 | 22.8 | 6.98 | 8.1 | 8.9 | 5 | 11.52 | 1.12 | 22.5529 | 3.7246 | 91.9643 | 85.3859 | 97.3684 | 69.3617 | 89.3939 | 9271 | 65.427 | 0.77 | 0.51 | 0.71 | 0.44 | 171 | 3.36 | 2.06 | 35 | 4.01 | 2.26 | 46 | 20 | 4 | 8.9 | 80 | 20900 | 0
2007-05-25 | 20.3 | 6.96 | 5.7 | 9.7 | 2 | 12.48 | 1.36 | 22.9667 | 3.6575 | 95.1858 | 89.5022 | 99.294 | 72.6316 | 92.3423 | 9549 | 66.1746 | 0.77 | 0.51 |  |  | 172 |  |  | 20 |  |  | 38 | 0 | 3 | 8.02 | 80.5 | 27050 | 0
2007-05-26 | 20 | 7.05 | 6.5 | 7.3 | 1 | 11.52 | 1.2 | 21.9163 | 3.8328 | 96.604 | 91.0209 | 99.5708 | 75.5932 | 93.9024 | 9761 | 70.886 | 0.77 | 0.48 |  |  | 190 |  |  | 32 |  |  | 40 | 20 | 4 | 9.29 | 80.9 | 29150 | 0
2007-05-27 | 18.7 | 7.08 | 4.8 | 10 | 2 | 10.08 | 1.12 | 22.4097 | 3.7484 | 96.2441 | 88.7514 | 98.6043 | 73.75 | 93.1373 | 6554 | 46.5483 | 0.78 | 0.51 |  |  | 178 |  |  | 31 |  |  | 45 | 0 | 4 | 8.96 |  | 22250 | 0
2007-05-28 | 22 | 7 | 4.5 | 9.4 | 3 | 9.12 | 1.2 | 24.3673 | 3.4472 | 95.6647 | 91.2232 | 96.7846 | 74.6667 | 91.9355 | 5542 | 36.1986 | 0.76 | 0.5 |  |  | 180 |  |  | 37 |  |  | 38 | 20 | 5 | 9.52 |  | 27500 | 0
2007-05-29 | 21 | 7.03 | 4.6 | 10.2 | 4 | 8.64 | 1.12 | 23.858 | 3.5208 | 95.6065 | 88.0702 | 97.8947 | 69.1429 | 91.358 | 9423 | 62.8619 | 0.77 | 0.48 | 0.73 | 0.47 | 207 | 3.02 | 2.26 | 46 | 3.53 | 2.17 | 37 | 0 | 4 | 8.95 | 84.7 | 20900 | 0
2007-05-30 | 20.4 | 7.27 | 3.1 | 7.2 | 3 | 7.2 | 1.2 | 20.8817 | 4.0227 | 97.3504 | 91.5194 | 98.75 | 78.5714 | 91.3669 | 9439 | 71.9436 | 0.8 | 0.5 |  |  | 138 |  |  | 27 |  |  | 43 | 20 | 5 | 9.8 | 82.3 | 20600 | 0
2007-05-31 | 19.3 | 7.51 | 4.1 | 8.2 | 4.5 | 18.24 | 1.52 | 22.1709 | 3.7887 | 95.1708 | 90.1324 | 97.3837 | 46.9767 | 83.1111 | 9398 | 67.4659 | 0.74 | 0.48 | 0.74 | 0.48 | 192 | 2.05 | 1.1 | 61 | 3.99 | 2.1 | 38 | 20 | 4 | 8.96 | 83.4 | 58500 | 0
최소 | 16.5 | 6.96 | 2.3 | 7.2 | 1 | 5.76 | 0.32 | 16.9346 | 3.2299 | 90.3749 | 84.1703 | 93.75 | 42.9268 | 62.3529 | 5542 | 36.1986 | 0.63 | 0.41 | 0.68 | 0.43 | 121 | 2.05 | 1.1 | 20 | 1.87 | 1.34 | 37 | 0 | 3 | 8.02 | 80 | 10800 | 0
최대 | 22.8 | 7.76 | 9.5 | 14.5 | 10 | 22.08 | 2 | 26.0067 | 4.9603 | 97.4781 | 93.607 | 99.5708 | 81.3333 | 96.6667 | 12842 | 95.369 | 0.8 | 0.53 | 0.78 | 0.52 | 341 | 5.72 | 3.48 | 62 | 4.01 | 2.26 | 97 | 50 | 7 | 19.07 | 84.7 | 58500 | 0
평균 | 19.7 | 7.14 | 5.5 | 9.6 | 3.5 | 12.656 | 1.316 | 22.1 | 3.84 | 95.4 | 88.8 | 97.8 | 65.2 | 85.5 | 10734 | 77.6 | 0.76 | 0.49 | 0.73 | 0.47 | 194 | 3.15 | 2.01 | 39 | 3.27 | 1.92 | 51 | 11.9 | 4.2 | 9.73 | 81.95 | 25990 | 0
합계 | [14 empty] | 332766 | [5 empty] | 6021 |  |  | 1195 |  |  | 1579 | 370 | 129 | 301.48
6월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-06-01 | 13400 | 11400 | 21 | 7.58 | 97.8 | 96 | 193.3 | 35.2 | 14.88 | 90.2 | 86.1 | 180 | 79.8 | 53.6 | 173.3 | 17.7249 | 4.0621 | 11.5299 | 37.7468 | 3.7222 | 4.82 | 2.38 | 9 | 21.2 | 7.07 | 0.9 | 3795 | 2630 | 0.69302 | 192.3584 | 18.1205 | 0.052964 | 0.201
2007-06-02 | 12910 | 10930 | 23 | 7.7 | 221.7 | 117 | 275 | 44.8 | 16.8 | 121.4 | 96.9 | 166.7 | 102.3 | 94.5 | 153.7 | 17.0767 | 4.2163 | 15.7331 | 2.4768 | 7.7984 |  |  | 9 | 21.7 | 7.16 | 1.2 | 3690 | 2585 | 0.70054 | 208.6721 | 11.2291 | 0.067277 | 0.24825
2007-06-03 | 14930 | 12530 | 22.5 | 7.76 | 129.6 | 92.2 | 153.3 | 36 | 14.88 | 124.5 | 90.4 | 133.3 | 98.2 | 86.5 | 63.3 | 19.7487 | 3.6458 | 21.1245 | 4.3142 | 52.5131 | 4.8 | 2.55 | 9 | 21.7 | 6.97 | 1.4 | 3810 | 2630 | 0.69029 | 188.9764 | 15.8743 | 0.072333 | 0.27559
2007-06-04 | 13350 | 11290 | 21.8 | 7.67 | 147.9 | 89.3 | 94 | 35.2 | 13.44 | [6 empty] | 17.6587 | 4.0773 | [5 empty] | 0 | 21.5 | 6.99 | 1.4 | 4290 | 2910 | 0.67832 | 209.7902 | 19.9308
2007-06-05 | 13020 | 10920 | 22.8 | 7.87 | 144.6 | 101.3 | 165 | 32.8 | 8.64 | 121.5 | 90.8 | 90 | 89.4 | 62 | 63.3 | 17.2222 | 4.1806 | 26.4198 | 31.7181 | 29.6667 |  |  | 9 | 22.7 | 6.99 | 1.4 | 3835 | 2660 | 0.69361 | 190.352 | 10.4244 | 0.057052 | 0.21879
2007-06-06 | 13420 | 11320 | 22.5 | 7.94 | 132 | 70.6 | 156 | 36 | 8.4 | [6 empty] | 17.7513 | 4.056 | [5 empty] | 9 | 23 | 6.98 | 1.3 | 3430 | 1700 | 0.49563 | 204.0816 | 13.0616
2007-06-07 | 13170 | 11210 | 22 | 7.68 | 158.7 | 112 | 208.3 | 33.6 | 16.32 | 125.6 | 95.4 | 156.7 | 113.1 | 69.2 | 133.3 | 17.4206 | 4.133 | 9.9522 | 27.4633 | 14.933 |  |  | 9 | 22 | 7.16 | 1.3 | 4495 | 3085 | 0.68632 | 177.9755 | 14.203 | 0.062288 | 0.27999
2007-06-08 | 12980 | 11110 | 20.8 | 7.54 | 120 | 99.2 | 123.3 | 25.6 | 12.96 | 108.9 | 91.6 | 70 | 95.2 | 75.2 | 66.7 | 17.1693 | 4.1935 | 12.5803 | 17.9039 | 4.7143 | 4.84 | 2.76 | 0 | 21.4 | 7.01 | 1.4 | 3600 | 2510 | 0.69722 | 180.5556 | 16.0931 | 0.06452 | 0.23227
2007-06-09 | 13480 | 11400 | 22.2 | 7.59 | 184.5 | 102.3 | 193.3 | 33.6 | 11.04 | 128.7 | 99.6 | 148.3 | 108 | 65 | 133.3 | 17.8307 | 4.038 | 16.0839 | 34.739 | 10.1146 |  |  | 18 | 21.9 | 7.16 | 0.8 | 3700 | 2585 | 0.69865 | 197.2973 | 11.0502 | 0.073961 | 0.27365
2007-06-10 | 13030 | 11300 | 22.1 | 7.46 | 140.7 | 109 | 190 | 29.6 | 14.88 | 133.8 | 105.5 | 156.7 | 103 | 85.8 | 123.3 | 17.2354 | 4.1774 | 23.0194 | 18.673 | 21.3146 | 4.94 | 2.66 | 13 | 22.1 | 7.06 | 1.3 | 3670 | 2550 | 0.69482 | 217.9837 | 10.3588 | 0.068739 | 0.25227
2007-06-11 | 8320 | 6620 | 21.8 | 7.57 | 187.8 | 88 | 130 | 20 | 13.92 | [6 empty] | 11.0053 | 6.5423 | [5 empty] | 13 | 22.2 | 7.12 | 1 | 3490 | 2430 | 0.69628 | 180.5158 | 9.7301
2007-06-12 | 13250 | 10990 | 22 | 7.49 | 150.9 | 129.4 | 380 | 36.8 | 17.28 | 99.9 | 118.9 | 216 | 91.4 | 88.3 | 110 | 17.5265 | 4.1081 | 8.5085 | 25.7359 | 49.0741 |  |  | 22 | 21.8 | 7.05 | 1.5 | 3525 | 2375 | 0.67376 | 184.3972 | 11.7432 | 0.064579 | 0.22764
2007-06-13 | 13850 | 11640 | 23 | 7.41 | 137.4 | 104 | 113.3 | 27.2 | 4.5 | 94.5 | 93.9 | 96.3 | 92.2 | 65.4 | 63.3 | 18.3201 | 3.9301 | 2.4339 | 30.3514 | 34.2679 |  |  | 16 | 22.4 | 7.09 | 1.3 | 3265 | 2220 | 0.67994 | 168.4533 | 8.6658 | 0.073517 | 0.24003
2007-06-14 | 14640 | 13040 | 20.2 | 7.27 | 145.8 | 84.2 | 130 | 28 | 8.16 | 103.5 | 81.9 | 123.3 | 87.4 | 69.7 | 106.7 | 19.3651 | 3.718 | 15.5556 | 14.8962 | 13.4631 |  |  | 13 | 21 | 6.96 | 1 | 3365 | 2300 | 0.68351 | 237.7415 | 9.4733 | 0.071475 | 0.24051
2007-06-15 | 14610 | 13020 | 21 | 7.34 | 204 | 58.1 | 86 | 20 | 3.9 | 90.8 | 80.9 | 133.3 | 87 | 73.7 | 116.7 | 19.3254 | 3.7257 | 4.185 | 8.8999 | 12.4531 | 4.79 | 2.55 | 13 | 21.5 | 6.95 | 1 | 3395 | 2315 | 0.68189 | 223.8586 | 11.298 | 0.070375 | 0.23892
2007-06-16 | 16900 | 13490 | 20.3 | 7.56 | 120.3 | 71.8 | 114 | 27.2 | 4.2 | 115.4 | 77.1 | 180 | 105 | 57.6 | 128 | 22.3545 | 3.2208 | 9.0121 | 25.2918 | 28.8889 |  |  | 13 | 21 | 7.23 | 1 | 3450 | 2310 | 0.66957 | 211.5942 | 8.9487 | 0.096682 | 0.33355
2007-06-17 | 17340 | 15040 | 21.3 | 7.59 | 137.1 | 176.3 | 266.7 | 42 | 11.04 | 87.9 | 71.6 | 142 | 83.6 | 59.2 | 130 | 22.9365 | 3.1391 | 4.8919 | 17.3184 | 8.4507 | 4.56 | 2.55 | 27 | 20.7 | 7.34 | 1.4 | 3750 | 2590 | 0.69067 | 208 | 8.1511 | 0.072663 | 0.27249
2007-06-18 | 17010 | 14780 | 22.1 | 7.96 | 118.5 | 83.5 | 134 | 26.4 | 5.4 | [6 empty] | 22.5 | 3.2 | [5 empty] | 14 | 21 | 7.39 | 1 | 3480 | 2380 | 0.68391 | 158.046 | 9.3918
2007-06-19 | 16120 | 13810 | 23 | 7.53 | 148.5 | 101.7 | 143.3 | 24.8 | 7.2 | 89.6 | 98.9 | 140 | 78.1 | 72 | 123.3 | 21.3228 | 3.3767 | 12.8348 | 27.1992 | 11.9286 |  |  | 9 | 22.9 | 7 | 1 | 3520 | 2380 | 0.67614 | 184.6591 | 9.455 | 0.06723 | 0.23665
2007-06-20 | 16000 | 13970 | 20.7 | 8.16 | 253.8 | 166.3 | 280 | 51.6 | 10.08 | 135.3 | 61.2 | 133.3 | 128.4 | 48 | 100 | 21.164 | 3.402 | 5.0998 | 21.5686 | 24.9812 |  |  | 9 | 21.1 | 7.33 | 1 | 3520 | 2260 | 0.64205 | 127.8409 | 10.7654 | 0.10971 | 0.38617
2007-06-21 | 16880 | 13860 | 22.5 | 7.45 | 149.4 | 93.2 | 113.3 | 27.2 | 7.8 | 106.6 | 90.7 | 93.3 | 98.7 | 41.1 | 23.3 | 22.328 | 3.2246 | [5 empty] | 13 | 22.2 | 7.06 | 0.9 | 2875 | 1004 | 0.34922 | 149.5652 | 6.5442 | 0.10893 | 0.31317
2007-06-22 | 15650 | 13280 | 22.8 | 7.77 | 223.2 | 82.8 | 170 | 28 | 7.2 | 74.4 | 42.7 | 96.7 | 41.4 | 36.4 | 93.3 | 20.7011 | 3.4781 | 44.3548 | 14.7541 | 3.516 | 4.64 | 2.33 | 13 | 22.5 | 7.02 | 1.2 | 3300 | 1004 | 0.30424 | 227.2727 | 6.6431 | 0.036905 | 0.12179
2007-06-23 | 16550 | 14100 | 23 | 7.66 | 229.2 | 92.3 | 193.3 | 33.6 | 14.88 | 125.4 | 77.9 | 103.3 | 97.2 | 72.3 | 60 | 21.8915 | 3.2889 | 22.488 | 7.1887 | 41.9167 |  |  | 13 | 22 | 7.11 | 1.5 | 3205 | 2220 | 0.69267 | 205.9282 | 12.9995 | 0.094346 | 0.30238
2007-06-24 | 16430 | 13730 | 22 | 7.49 | 110.7 | 60.8 | 112 | 34.4 | 6 | 107.7 | 69.9 | 163.3 | 105.2 | 55.2 | 126.7 | 21.7328 | 3.313 | 2.3213 | 21.03 | 22.4127 | 4.68 | 2.42 | 26 | 22.8 | 7.48 | 1.2 | 3730 | 2520 | 0.6756 | 174.2627 | 6.9269 | 0.087103 | 0.32489
2007-06-25 | 14720 | 12750 | 22 | 7.86 | 345.6 | 142.8 | 112.6 | 45.6 | 10.56 | [6 empty] | 19.4709 | 3.6978 | [5 empty] | 14 | 22 | 7.35 | 1.4 | 3970 | 2710 | 0.68262 | 168.7657 | 8.9574
2007-06-26 | 12820 | 11040 | 23 | 7.71 | 123 | 79 | 190 | 38.4 | 16.8 | 110 | 56.4 | 110 | 97.5 | 47.9 | 90 | 16.9577 | 4.2459 | 11.3636 | 15.0709 | 18.1818 |  |  | 7 | 22.9 | 6.95 | 1 | 3020 | 2090 | 0.69205 | 195.3642 | 10.6813 | 0.077799 | 0.23495
2007-06-27 | 15980 | 13750 | 23 | 7.58 | 95.1 | 86.6 | 220 | 44.8 | 19.68 | 83 | 50.2 | 133.3 | 47.4 | 43.8 | 106.7 | 21.1376 | 3.4063 | 42.8916 | 12.749 | 19.955 |  |  | 7 | 23.1 | 7.16 | 1.6 | 3360 | 2280 | 0.67857 | 107.1429 | 12.6163 | 0.042374 | 0.14238
2007-06-28 | 14540 | 12700 | 21.7 | 7.98 | 100.1 | 117.1 | 213.3 | 27.6 | 11.04 | 83.4 | 59.2 | 116.7 | 65.8 | 51.7 | 103.3 | 19.2328 | 3.7436 | 21.1031 | 12.6689 | 11.4824 |  |  | 14 | 22.1 | 7.15 | 1.2 | 2795 | 1910 | 0.68336 | 193.2021 | 13.5864 | 0.064342 | 0.17984
2007-06-29 | 15220 | 13040 | 23 | 7.48 | 138.3 | 60.4 | 166.7 | 44.8 | 3.9 | 129 | 39.3 | 126.7 | 117 | 30.2 | 120 | 20.1323 | 3.5763 | 9.3023 | 23.1552 | 5.2881 | 4.7 | 2.92 | 14 | 22.4 | 7.05 | 1.6 | 2885 | 2000 | 0.69324 | 193.2021 | 6.4694 | 0.11602 | 0.33473
2007-06-30 | 15460 | 13860 | 22.2 | 8.03 | 80.4 | 47.9 | 100 | 36.8 | 7.5 | 83.7 | 42.6 | 233.3 | 67.6 | 40.5 | 126.7 | 20.4497 | 3.5208 | 19.2354 | 4.9296 | 45.6922 |  |  | 7 | 22.2 | 7.15 | 1 | 2970 | 2050 | 0.69024 | 193.2021 | 28.9174 | 0.066144 | 0.19645
최소 | 8320 | 6620 | 20.2 | 7.27 | 80.4 | 47.9 | 86 | 20 | 3.9 | 74.4 | 39.3 | 70 | 41.4 | 30.2 | 23.3 | 11.0053 | 3.1391 | 2.3213 | 2.4768 | 3.516 | 4.56 | 2.33 | 0 | 20.7 | 6.95 | 0.8 | 2795 | 1004 | 0.30424 | 107.1429 | 6.4694 | 0.036905 | 0.12179
최대 | 17340 | 15040 | 23 | 8.16 | 345.6 | 176.3 | 380 | 51.6 | 19.68 | 135.3 | 118.9 | 233.3 | 128.4 | 94.5 | 173.3 | 22.9365 | 6.5423 | 44.3548 | 37.7468 | 52.5131 | 4.94 | 2.92 | 27 | 23.1 | 7.48 | 1.6 | 4495 | 3085 | 0.70054 | 237.7415 | 28.9174 | 0.11602 | 0.38617
평균 | 14533 | 12397 | 22 | 7.66 | 155.9 | 97.2 | 170.7 | 33.587 | 10.776 | 107 | 78.8 | 137.7 | 91.2 | 61.8 | 105.5 | 19.2 | 3.82 | 15.5 | 19.1 | 20.7 | 4.75 | 2.57 | 12 | 22 | 7.12 | 1.2 | 3506 | 2306 | 0.65 | 189 | 11.7 | 0.07 | 0.25
합계 | 435980 | 371920 | [20 empty] | 362
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-06-01 | 21.3 | 7.22 | 3 | 9.7 | 4 | 6.72 | 1.28 | 21.3274 | 3.9386 | 96.9325 | 89.8958 | 97.9307 | 80.9091 | 91.3978 | 9192 | 68.597 | 0.81 | 0.5 |  |  | 131 |  |  | 18 |  |  | 38 | 0 | 3 | 9.01 | 80.2 | 26950 | 0
2007-06-02 | 21.8 | 7.29 | 3.1 | 7.9 | 4 | 6.72 | 1.36 | 20.5475 | 4.0881 | 98.6017 | 93.2479 | 98.5455 | 85 | 91.9048 | 9114 | 70.5964 | 0.82 | 0.51 |  |  | 207 |  |  | 50 |  |  | 42 | 20 | 5 | 9.33 | 81.2 | 39250 | 0
2007-06-03 | 22 | 7.14 | 5.9 | 9.3 | 3 | 7.68 | 1.36 | 23.7625 | 3.535 | 95.4475 | 89.9132 | 98.0431 | 78.6667 | 90.8602 | 9064 | 60.71 | 0.85 | 0.53 |  |  | 145 |  |  | 37 |  |  | 44 | 0 | 4 | 9.2 |  | 28200 | 0
2007-06-04 | 22 | 7.14 | 4.1 | 10.2 | 5 | 7.2 | 1.2 | 21.2478 | 3.9533 | 97.2279 | 88.5778 | 94.6809 | 79.5455 | 91.0714 | 9270 | 69.4382 | 0.83 | 0.51 |  |  | 130 |  |  | 26 |  |  | 49 | 20 | 5 | 9.39 |  | 25050 | 0
2007-06-05 | 23 | 7.16 | 6.2 | 9.4 | 3 | 10.08 | 0.96 | 20.7226 | 4.0535 | 95.7123 | 90.7206 | 98.1818 | 69.2683 | 88.8889 | 9182 | 70.5223 | 0.82 | 0.52 | 0.9 | 0.56 | 234 | 4.34 | 3.13 | 44 | 4.98 | 2.26 | 46 | 20 | 4 | 9.83 | 79.2 | 16250 | 0
2007-06-06 | 22.7 | 7.12 | 3.6 | 9.7 | 4 | 15.36 | 2.4 | 21.3592 | 3.9327 | 97.2727 | 86.2606 | 97.4359 | 57.3333 | 71.4286 | 8867 | 66.073 | 0.84 | 0.53 |  |  | 160 |  |  | 21 |  |  | 39 | 0 | 4 | 9.67 |  | 19150 | 0
2007-06-07 | 22 | 7.26 | 6.7 | 9.5 | 4 | 14.88 | 1.92 | 20.9613 | 4.0074 | 95.7782 | 91.5179 | 98.0797 | 55.7143 | 88.2353 | 8256 | 62.6879 | 0.82 | 0.5 | 0.94 | 0.6 | 199 | 3.99 | 2.1 | 46 | 4.49 | 2.53 | 37 | 0 | 4 | 9.36 | 82.6 | 27050 | 0
2007-06-08 | 21.8 | 7.23 | 5.3 | 10 | 2 | 12.48 | 1.68 | 20.6589 | 4.066 | 95.5833 | 89.9194 | 98.3779 | 51.25 | 87.037 | 8310 | 64.0216 | 0.82 | 0.52 |  |  | 142 |  |  | 28 |  |  | 47 | 20 | 5 | 9.61 | 81.6 | 22400 | 0
2007-06-09 | 22 | 7.25 | 6.7 | 8 | 2 | 11.52 | 1.44 | 21.4547 | 3.9152 | 96.3686 | 92.1799 | 98.9653 | 65.7143 | 86.9565 | 8681 | 64.3991 | 0.82 | 0.52 |  |  | 214 |  |  | 35 |  |  | 59 | 20 | 6 | 18.26 | 82.1 | 28950 | 0
2007-06-10 | 23.1 | 7.02 | 10.9 | 8.8 | 2 | 10.08 | 1.52 | 20.7385 | 4.0504 | 92.253 | 91.9266 | 98.9474 | 65.9459 | 89.7849 | 9116 | 69.9616 | 0.83 | 0.52 |  |  | 224 |  |  | 48 |  |  | 70 | 20 | 6 | 9.37 |  | 28850 | 0
2007-06-11 | 22 | 7.14 | 7.7 | 8 | 4 | 8.64 | 1.36 | 13.2421 | 6.3434 | 95.8999 | 90.9091 | 96.9231 | 56.8 | 90.2299 | 9317 | 111.9832 | 0.83 | 0.51 |  |  | 226 |  |  | 40 |  |  | 44 | 20 | 4 | 9.51 |  | 19950 | 0
2007-06-12 | 21.8 | 7.12 | 5.9 | 8.5 | 2 | 11.52 | 1.52 | 21.0887 | 3.9832 | 96.0901 | 93.4312 | 99.4737 | 68.6957 | 91.2037 | 10569 | 79.766 | 0.84 | 0.52 | 0.83 | 0.53 | 187 | 4.65 | 3.04 | 32 | 6.47 | 3.43 | 64 | 20 | 6 | 18.94 | 81.2 | 28950 | 0
2007-06-13 | 24 | 7.14 | 4.7 | 9.4 | 1 | 9.6 | 1.6 | 22.0436 | 3.8106 | 96.5793 | 90.9615 | 99.1174 | 64.7059 | 64.4444 | 11484 | 82.917 | 0.84 | 0.51 |  |  | 237 |  |  | 52 |  |  | 67 | 20 | 6 | 9.17 | 80.7 | 20750 | 0
2007-06-14 | 21 | 7.11 | 6.9 | 9.2 | 3.5 | 11.52 | 2 | 23.301 | 3.605 | 95.2675 | 89.0736 | 97.3077 | 58.8571 | 75.4902 | 11274 | 77.0082 | 0.88 | 0.58 | 0.72 | 0.43 | 209 | 2.46 | 1.58 | 55 | 4.56 | 1.58 | 45 | 20 | 3 | 9.51 | 80.4 | 37725 | 0
2007-06-15 | 21.6 | 7.01 | 4.9 | 8.3 | 1.5 | 10.08 | 1.76 | 23.2532 | 3.6124 | 97.598 | 85.7143 | 98.2558 | 49.6 | 54.8718 | 10958 | 75.0034 | 0.83 | 0.51 |  |  | 190 |  |  | 39 |  |  | 71 | 0 | 5 | 19.1 | 82.4 | 13600 | 0
2007-06-16 | 21 | 7.11 | 6.6 | 9.6 | 4 | 9.6 | 1.36 | 26.898 | 3.1229 | 94.5137 | 86.6295 | 96.4912 | 64.7059 | 67.619 | 11885 | 70.3254 | 0.82 | 0.5 |  |  | 242 |  |  | 66 |  |  | 78 | 20 | 6 | 19.07 | 81.6 | 24500 | 0
2007-06-17 | 21.8 | 7.21 | 5.1 | 9.7 | 6 | 5.76 | 3.04 | 27.5983 | 3.0437 | 96.2801 | 94.498 | 97.7503 | 86.2857 | 72.4638 | 12327 | 71.09 | 0.82 | 0.5 |  |  | 286 |  |  | 94 |  |  | 113 | 20 | 8 | 18.47 |  | 74500 | 0
2007-06-18 | 22.3 | 7.76 | 3.7 | 8.8 | 3.5 | 8.16 | 1.92 | 27.0731 | 3.1027 | 96.8776 | 89.4611 | 97.3881 | 69.0909 | 64.4444 | 9697 | 57.0076 | 0.85 | 0.52 |  |  | 225 |  |  | 62 |  |  | 106 | 20 | 7 | 9.62 |  | 28900 | 0
2007-06-19 | 23 | 7.16 | 5.1 | 8.8 | 2 | 12 | 1.44 | 25.6565 | 3.274 | 96.5657 | 91.3471 | 98.6043 | 51.6129 | 80 | 9449 | 58.6166 | 0.87 | 0.54 | 0.74 | 0.48 | 224 | 2.91 | 1.79 | 50 | 4.14 | 1.95 | 62 | 20 | 4 | 9.5 | 73.6 | 23850 | 0
2007-06-20 | 20.9 | 7.32 | 4.8 | 7.5 | 2.5 | 10.56 | 1.84 | 25.4655 | 3.2986 | 98.1087 | 95.4901 | 99.1071 | 79.5349 | 81.746 | 8827 | 55.1688 | 0.85 | 0.52 |  |  | 200 |  |  | 44 |  |  | 51 | 0 | 2 | 19.26 | 75.9 | 54000 | 0
2007-06-21 | 22.3 | 7.21 | 7 | 8.2 | 4 | 10.08 | 1.36 | 26.8661 | 3.1266 | 97.6573 | 90.7725 | 97.7935 | 62.9412 | 79.4872 | 9016 | 60.3081 | 0.87 | 0.23 | 0.72 | 0.45 | 261 | 2.24 | 1.23 | 73 | 2.93 | 1.94 | 91 | 20 | 4 | 9 | 74.5 | 25100 | 0
2007-06-22 | 23 | 7.19 | 5.6 | 8.4 | 1 | 8.64 | 1.2 | 23.4283 | 3.5854 | 98.3796 | 94.1176 | 99.1119 | 81.0526 | 88.6364 | 10352 | 70.3261 | 0.87 | 0.51 |  |  | 302 |  |  | 97 |  |  | 66 | 20 | 2 | 9.37 | 77.9 | 28850 | 0
2007-06-23 | 22.8 | 7.25 | 7.1 | 8.7 | 4 | 9.12 | 1.44 | 26.3409 | 3.189 | 96.9023 | 90.5742 | 97.9307 | 72.8571 | 90.3226 | 10275 | 62.0846 | 0.89 | 0.51 |  |  | 140 |  |  | 58 |  |  | 148 | 20 | 5 | 16 | 79.5 | 28900 | 0
2007-06-24 | 23 | 7.21 | 3.5 | 8.6 | 2.5 | 10.08 | 1.6 | 26.1499 | 3.2122 | 96.8383 | 85.8553 | 97.7679 | 70.6977 | 73.3333 | 10180 | 61.9598 | 0.92 | 0.53 |  |  | 307 |  |  | 102 |  |  | 77 | 0 | 3 | 9.67 |  | 29450 | 0
2007-06-25 | 22.3 | 7.35 | 7.8 | 8 | 4 | 11.04 | 1.84 | 23.4283 | 3.5854 | 97.7431 | 94.3978 | 96.4476 | 75.7895 | 82.5758 | 9856 | 66.9565 | 0.92 | 0.56 |  |  | 250 |  |  | 74 |  |  | 65 | 20 | 3 | 9.03 |  | 33600 | 0
2007-06-26 | 23.1 | 7.16 | 5.4 | 9.9 | 4 | 7.2 | 1.12 | 20.4043 | 4.1168 | 95.6098 | 87.4684 | 97.8947 | 81.25 | 93.3333 | 9837 | 76.7317 | 0.95 | 0.26 | 0.73 | 0.43 | 153 | 2.46 | 1.58 | 45 | 3.43 | 1.73 | 59 | 0 | 3 | 9.51 | 80.4 | 25000 | 0
2007-06-27 | 23.8 | 7.27 | 5.7 | 7.5 | 3 | 8.64 | 1.28 | 25.4337 | 3.3027 | 94.0063 | 91.3395 | 98.6364 | 80.7143 | 93.4959 | 9401 | 58.8298 | 0.82 | 0.51 |  |  | 167 |  |  | 44 |  |  | 70 | 20 | 4 | 9.36 | 78.6 | 26100 | 0
2007-06-28 | 22.5 | 7.16 | 3.1 | 7.6 | 2.5 | 1.92 | 2.08 | 23.1418 | 3.6298 | 96.9031 | 93.5098 | 98.8279 | 93.0435 | 81.1594 | 9839 | 67.6685 | 0.84 | 0.26 | 0.74 | 0.47 | 126 | 6.08 | 3.5 | 14 | 4.96 | 1.97 | 51 | 0 | 3 | 9.29 | 73.9 | 28100 | 0
2007-06-29 | 22.5 | 7.18 | 4.5 | 6.4 | 3 | 14.88 | 1.76 | 24.2241 | 3.4676 | 96.7462 | 89.404 | 98.2004 | 66.7857 | 54.8718 | 10136 | 66.5966 | 0.95 | 0.26 |  |  | 245 |  |  | 76 |  |  | 59 | 0 | 4 | 9.67 | 77.5 | 26100 | 0
2007-06-30 | 22.3 | 7.15 | 3.3 | 6.6 | 3 | 9.12 | 1.6 | 24.6061 | 3.4138 | 95.8955 | 86.2213 | 97 | 75.2174 | 78.6667 | 9115 | 58.9586 | 0.82 | 0.5 |  |  | 61 |  |  | 11 |  |  | 28 | 0 | 2 | 4.68 | 80.2 | 17850 | 0
최소 | 20.9 | 7.01 | 3 | 6.4 | 1 | 1.92 | 0.96 | 13.2421 | 3.0437 | 92.253 | 85.7143 | 94.6809 | 49.6 | 54.8718 | 8256 | 55.1688 | 0.81 | 0.23 | 0.72 | 0.43 | 61 | 2.24 | 1.23 | 11 | 2.93 | 1.58 | 28 | 0 | 2 | 4.68 | 73.6 | 13600 | 0
최대 | 24 | 7.76 | 10.9 | 10.2 | 6 | 15.36 | 3.04 | 27.5983 | 6.3434 | 98.6017 | 95.4901 | 99.4737 | 93.0435 | 93.4959 | 12327 | 111.9832 | 0.95 | 0.58 | 0.94 | 0.6 | 307 | 6.08 | 3.5 | 102 | 6.47 | 3.43 | 148 | 20 | 8 | 19.26 | 82.6 | 74500 | 0
평균 | 22.3 | 7.2 | 5.5 | 8.7 | 3.1 | 9.696 | 1.608 | 23.1 | 3.71 | 96.4 | 90.5 | 98 | 70 | 81.2 | 9762 | 68.5 | 0.85 | 0.48 | 0.79 | 0.49 | 201 | 3.64 | 2.24 | 49 | 4.5 | 2.17 | 63 | 12.7 | 4.3 | 11.36 | 79.3 | 28596 | 0
합계 | [14 empty] | 292846 | [5 empty] | 6024 |  |  | 1481 |  |  | 1886 | 380 | 130 | 340.76
7월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-07-01 | 16550 | 14830 | 22.1 | 7.89 | 177 | 137.1 | 540 | 55.2 | 12.48 | [6 empty] | 21.8915 | 3.2889 | [5 empty] | 0 | 22 | 7.37 | 1.3 | 3690 | 2300 | 0.62331 | 138.2114 | 19.1235
2007-07-02 | 16710 | 14710 | 22.1 | 7.84 | 105.6 | 120.5 | 223.3 | 52.8 | 11.52 | [6 empty] | 22.1032 | 3.2575 | [5 empty] | 13 | 23 | 7.11 | 1.2 | 3550 | 2220 | 0.62535 | 140.8451 | 13.0865
2007-07-03 | 16270 | 13840 | 22 | 7.91 | 114.9 | 110.5 | 165 | 22.4 | 3.3 | 80 | 91.3 | 123.3 | 43 | 76.7 | 103.3 | 21.5212 | 3.3455 | 46.25 | 15.9912 | 16.2206 | 4.64 | 2.32 | 13 | 22.3 | 7.28 | 1.1 | 3550 | 2455 | 0.69155 | 228.169 | 8.2471 | 0.037044 | 0.13151
2007-07-04 | 16080 | 14370 | 22 | 7.88 | 98.4 | 66.8 | 264.5 | 20 | 3.3 | 45.9 | 62.7 | 183.3 | 22 | 29.6 | 160 | 21.2698 | 3.3851 | 52.0697 | 52.7911 | 12.7114 |  |  | 26 | 22.1 | 7.04 | 1.6 | 3380 | 2320 | 0.68639 | 224.8521 | 9.7285 | 0.019673 | 0.066496
2007-07-05 | 16150 | 14010 | 23 | 7.89 | 155.4 | 81.5 | 136 | 20.8 | 3.3 | 99.6 | 67.5 | 116 | 90.6 | 54.1 | 82 | 21.3624 | 3.3704 | 9.0361 | 19.8519 | 29.3103 | 4.97 | 2.59 | 13 | 22 | 7.3 | 1.1 | 3560 | 2490 | 0.69944 | 162.9213 | 10.0298 | 0.077257 | 0.27504
2007-07-06 | 16500 | 14360 | 23.1 | 7.85 | 116.1 | 76.1 | 160 | 20.8 | 6 | 96.1 | 54.5 | 86 | 84.6 | 38.9 | 82 | 21.8254 | 3.2989 | 11.9667 | 28.6239 | 4.6512 |  |  | 13 | 21.9 | 7.23 | 1 | 3200 | 2175 | 0.67969 | 215.625 | 7.9359 | 0.081996 | 0.26239
2007-07-07 | 15940 | 14170 | 22 | 7.75 | 157.5 | 66.7 | 106.7 | 39.2 | 3.3 | 63 | 50.6 | 98.3 | 45.2 | 48.9 | 90 | 21.0847 | 3.4148 | 28.254 | 3.3597 | 8.4435 |  |  | 11 | 22 | 7.27 | 1.2 | 3590 | 2490 | 0.69359 | 197.7716 | 10.7373 | 0.037724 | 0.13543
2007-07-08 | 16160 | 14260 | 23 | 8.02 | 115.8 | 158.4 | 260 | 57.6 | 11.52 | [6 empty] | 21.3757 | 3.3683 | [5 empty] | 11 | 22.5 | 7.2 | 1.1 | 3545 | 2470 | 0.69676 | 205.9238 | 10.4786
2007-07-09 | 17810 | 15620 | 22.5 | 7.62 | 88.5 | 81.3 | 116.7 | 32 | 5.7 | [6 empty] | 23.5582 | 3.0563 | [5 empty] | 0 | 22.1 | 7.29 | 1.2 | 3440 | 2390 | 0.69477 | 206.3953 | 13.3907
2007-07-10 | 15150 | 13510 | 22.8 | 7.72 | 106.8 | 87.8 | 143.3 | 25.6 | 4.8 | 97 | 46.7 | 120 | 46 | 30.5 | 80 | 20.0397 | 3.5929 | 52.5773 | 34.6895 | 33.3333 | 5.34 | 2.54 | 11 | 23.1 | 7.04 | 1.3 | 3125 | 2280 | 0.7296 | 217.6 | 8.7798 | 0.041919 | 0.131
2007-07-11 | 13090 | 11440 | 24.2 | 7.77 | 70.8 | 102.2 | 256.7 | 28 | 4.32 | 63 | 51.9 | 126.7 | 61 | 48.7 | 106.7 | 17.3148 | 4.1583 | 3.1746 | 6.1657 | 15.7853 |  |  | 11 | 24.2 | 6.67 | 0.9 | 2965 | 2065 | 0.69646 | 269.8145 | 9.967 | 0.050621 | 0.15009
2007-07-12 | 14930 | 13720 | 24 | 7.75 | 95.4 | 54.8 | 140 | 23.2 | 2.88 | 53 | 27.9 | 136.7 | 37.7 | 27 | 123.3 | 19.7487 | 3.6458 | 28.8679 | 3.2258 | 9.8025 | 6.18 | 3.03 | 12 | 23.9 | 6.92 | 1.5 | 2805 | 2020 | 0.72014 | 171.123 | 9.1648 | 0.037719 | 0.1058
2007-07-13 | 13320 | 11910 | 24.8 | 7.58 | 78.8 | 49.1 | 164 | 28 | 4.32 | 49.2 | 37.9 | 90 | 32.4 | 31.6 | 70 | 17.619 | 4.0865 | 34.1463 | 16.6227 | 22.2222 |  |  | 0 | 24.5 | 6.59 | 1.6 | 3160 | 2175 | 0.68829 | 196.2025 | 9.1774 | 0.025671 | 0.081122
2007-07-14 | 15440 | 13630 | 21.8 | 7.95 | 92.6 | 100.2 | 197 | 42 | 6.72 | 65.4 | 41 | 123.3 | 51.3 | 30.6 | 74 | 20.4233 | 3.5254 | 21.5596 | 25.3659 | 39.9838 |  |  | 11 | 21.9 | 7.13 | 1.5 | 3220 | 2260 | 0.70186 | 173.913 | 9.2669 | 0.046238 | 0.14889
2007-07-15 | 15910 | 14110 | 22.5 | 7.96 | 98.1 | 168.3 | 190 | 63.6 | 11.52 | [6 empty] | 21.045 | 3.4212 | [5 empty] | 11 | 22.3 | 7.33 | 1.3 | 3130 | 2200 | 0.70288 | 86.262 | 16.3961
2007-07-16 | 16090 | 15390 | 22.7 | 8.02 | 106.3 | 160.7 | 210 | 57.6 | 10.56 | [6 empty] | 21.2831 | 3.383 | [5 empty] | 0 | 22.2 | 7.37 | 1.2 | 3150 | 2200 | 0.69841 | 79.3651 | 9.3624
2007-07-17 | 14000 | 12980 | 22.5 | 7.93 | 98.6 | 67.8 | 120 | 21.6 | 3.6 | [6 empty] | 18.5185 | 3.888 | [5 empty] | 0 | 23.1 | 7.31 | 1.3 | 2970 | 2080 | 0.70034 | 202.0202 | 7.756
2007-07-18 | 13150 | 12410 | 22.5 | 7.85 | 75.4 | 56.2 | 76 | 12 | 4.5 | 60.6 | 37.2 | 106.7 | 42.6 | 27.4 | 76 | 17.3942 | 4.1393 | 29.703 | 26.3441 | 28.7723 | 6.05 | 2.93 | 11 | 22.8 | 7.01 | 1.5 | 2950 | 1980 | 0.67119 | 81.3559 | 15.1577 | 0.035695 | 0.1053
2007-07-19 | 11750 | 10830 | 23 | 7.48 | 84 | 79.1 | 200 | 39.6 | 7.68 | 55.2 | 91.7 | 84 | 41.4 | 30.8 | 66 | 15.5423 | 4.6325 | 25 | 66.4122 | 21.4286 |  |  | 11 | 22.5 | 6.5 | 2.1 | 3050 | 2120 | 0.69508 | 78.6885 | 20.6985 | 0.02998 | 0.091438
2007-07-20 | 14930 | 13610 | 22 | 7.3 | 48 | 89.7 | 106 | 28 | 4.32 | 39 | 73.6 | 87 | 36 | 67.3 | 69.3 | 19.7487 | 3.6458 | 7.6923 | 8.5598 | 20.3448 |  |  | 0 | 22.2 | 6.63 | 1.5 | 3000 | 2075 | 0.69167 | 140 | 356.3295 | 0.033677 | 0.10103
2007-07-21 | 15430 | 14170 | 22.9 | 7.7 | 137.4 | 106.7 | 180 | 40.8 | 11.52 | 42 | 45.8 | 73.3 | 40 | 28.4 | 46.7 | 20.4101 | 3.5277 | 4.7619 | 37.9913 | 36.2892 |  |  | 6 | 23 | 6.68 | 1.5 | 3150 | 2085 | 0.6619 | 152.381 | 41.5911 | 0.03683 | 0.11602
2007-07-22 | 17590 | 16340 | 23.6 | 7.56 | 147.3 | 110 | 173.3 | 43.2 | 8.16 | [6 empty] | 23.2672 | 3.0945 | [5 empty] | 12 | 23.1 | 7.27 | 1.2 | 3120 | 2180 | 0.69872 | 147.4359 | 43.6949
2007-07-23 | 16030 | 14860 | 24 | 8.09 | 100.6 | 55 | 118 | 27.2 | 3.9 | [6 empty] | 21.2037 | 3.3956 | [5 empty] | 6 | 23.6 | 7.21 | 1.2 | 2960 | 2050 | 0.69257 | 158.7838 | 77.1808
2007-07-24 | 19380 | 17960 | 22.7 | 7.67 | 108.2 | 64.3 | 180 | 28.8 | 4.8 | 87 | 46.2 | 170 | 45.8 | 27.1 | 93.3 | 25.6349 | 2.8087 | 47.3563 | 41.342 | 45.1176 |  |  | 6 | 23 | 7.08 | 1.2 | 2690 | 1840 | 0.68401 | 137.5465 | 75.7229 | 0.062023 | 0.16684
2007-07-25 | 19950 | 18040 | 22.9 | 7.56 | 115.2 | 32.3 | 66.7 | 32.8 | 12.96 | 69 | 32.1 | 66.7 | 55.8 | 24.8 | 46.7 | 26.3889 | 2.7284 | 19.1304 | 22.7414 | 29.985 | 4.89 | 2.61 | 6 | 22.5 | 7.09 | 1.3 | 2780 | 1910 | 0.68705 | 169.0647 | 36.6424 | 0.07527 | 0.20925
2007-07-26 | 16760 | 16190 | 22.5 | 7.7 | 70.5 | 61 | 120 | 56.4 | 8.64 | 30 | 60.2 | 90 | 24.9 | 28.9 | 73.3 | 22.1693 | 3.2477 | 17 | 51.9934 | 18.5556 |  |  | 6 | 23 | 7.08 | 1.1 | 2960 | 1925 | 0.65034 | 128.3784 | 24.5777 | 0.026501 | 0.078444
2007-07-27 | 15290 | 14600 | 23.2 | 7.66 | 111 | 58.6 | 106.7 | 37.6 | 10.08 | 49.6 | 57.3 | 100 | 38.4 | 44.3 | 33.3 | 20.2249 | 3.56 | 22.5806 | 22.6876 | 66.7 | 4.82 | 2.38 | 9 | 23.2 | 6.74 | 1 | 3150 | 2115 | 0.67143 | 111.1111 | 26.5148 | 0.035036 | 0.11036
2007-07-28 | 14070 | 15000 | 23 | 7.58 | 86.7 | 49.3 | 220 | 33.6 | 7.68 | 30.6 | 32.2 | 180 | 15.8 | 26 | 113.3 | 18.6111 | 3.8687 | 48.366 | 19.2547 | 37.0556 |  |  | 12 | 23.1 | 6.6 | 1.3 | 3180 | 2075 | 0.65252 | 106.9182 | 27.0609 | 0.013141 | 0.041787
2007-07-29 | 5050 | 4210 | 22.8 | 7.82 | 78.6 | 72.5 | 186.7 | 37.2 | 8.16 | [6 empty] | 6.6799 | 10.7786 | [5 empty] | 11 | 23.3 | 6.84 | 1.7 | 2770 | 1780 | 0.6426 | 129.9639 | 25.0427
2007-07-30 | 9960 | 8730 | 24 | 7.67 | 39.3 | 69.1 | 143.3 | 31.2 | 6.72 | [6 empty] | 13.1746 | 5.4651 | [5 empty] | 11 | 24.1 | 7.11 | 1.3 | 2890 | 1850 | 0.64014 | 76.1246 | 25.366
2007-07-31 | 13600 | 12320 | 23.5 | 7.47 | 98.1 | 100.4 | 283.3 | 24.8 | 13.44 | 79.6 | 70.4 | 126.7 | 46.5 | 43.5 | 63.3 | 17.9894 | 4.0024 | 41.5829 | 38.2102 | 50.0395 |  |  | 11 | 23.8 | 6.69 | 0.9 | 3580 | 2250 | 0.62849 | 100.5587 | 30.7476 | 0.033205 | 0.11887
최소 | 5050 | 4210 | 21.8 | 7.3 | 39.3 | 32.3 | 66.7 | 12 | 2.88 | 30 | 27.9 | 66.7 | 15.8 | 24.8 | 33.3 | 6.6799 | 2.7284 | 3.1746 | 3.2258 | 4.6512 | 4.64 | 2.32 | 0 | 21.9 | 6.5 | 0.9 | 2690 | 1780 | 0.62331 | 76.1246 | 7.756 | 0.013141 | 0.041787
최대 | 19950 | 18040 | 24.8 | 8.09 | 177 | 168.3 | 540 | 63.6 | 13.44 | 99.6 | 91.7 | 183.3 | 90.6 | 76.7 | 160 | 26.3889 | 10.7786 | 52.5773 | 66.4122 | 66.7 | 6.18 | 3.03 | 26 | 24.5 | 7.37 | 2.1 | 3690 | 2490 | 0.7296 | 269.8145 | 356.3295 | 0.081996 | 0.27504
평균 | 15130 | 13746 | 22.9 | 7.76 | 102.5 | 86.9 | 179.1 | 34.955 | 7.152 | 62.7 | 53.9 | 114.4 | 45.1 | 38.3 | 82.6 | 20 | 3.82 | 27.6 | 27.1 | 27.3 | 5.27 | 2.63 | 9 | 22.8 | 7.03 | 1.3 | 3170 | 2156 | 0.68 | 156 | 32.5 | 0.04 | 0.13
합계 | 469040 | 426130 | [20 empty] | 274
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-07-01 | 22 | 7.38 | 6.7 | 7.7 | 3.5 | 8.16 | 1.44 | 26.3409 | 3.189 | 96.2147 | 94.3837 | 99.3519 | 85.2174 | 88.4615 | 9367 | 56.5982 | 0.85 | 0.51 |  |  | 114 |  |  | 15 |  |  | 33 | 0 | 3 | 5.42 |  | 91000 | 0
2007-07-02 | 22.8 | 7.2 | 2.3 | 8 | 2.5 | 9.6 | 1.6 | 26.5956 | 3.1584 | 97.822 | 93.361 | 98.8804 | 81.8182 | 86.1111 | 9249 | 55.3501 | 0.86 | 0.52 |  |  | 163 |  |  | 38 |  |  | 39 | 20 | 9 | 9.27 |  | 71500 | 0
2007-07-03 | 22.5 | 7.35 | 3.1 | 7.4 | 4 | 7.68 | 1.2 | 25.8953 | 3.2438 | 97.302 | 93.3032 | 97.5758 | 65.7143 | 63.6364 | 9104 | 55.9557 | 0.84 | 0.51 | 0.77 | 0.47 | 265 | 2.91 | 1.55 | 68 | 3.92 | 2.15 | 75 | 0 | 6 | 17.79 | 84.6 | 20700 | 0
2007-07-04 | 22.3 | 7.13 | 0.8 | 9.1 | 7 | 7.2 | 1.12 | 25.5929 | 3.2822 | 99.187 | 86.3772 | 97.3535 | 64 | 66.0606 | 8881 | 55.2301 | 0.86 | 0.5 |  |  | 202 |  |  | 32 |  |  | 73 | 20 | 9 | 9.97 | 82.6 | 16150 | 0
2007-07-05 | 23.1 | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 2 | 8.16 | 1.2 | 25.7043 | 3.2679 | 95.1737 | 89.6933 | 98.5294 | 60.7692 | 63.6364 | 8860 | 54.8607 | 0.91 | 0.53 | 0.79 | 0.5 | 204 | 2.58 | 1.65 | 47 | 4.37 | 2.49 | 46 | 0 | 4 | 9.82 | 81 | 18000 | 0
2007-07-06 | 22.5 | 7.12 | 3.9 | 9.4 | 1.5 | 6.72 | 1.84 | 26.2613 | 3.1986 | 96.6408 | 87.6478 | 99.0625 | 67.6923 | 69.3333 | 8912 | 54.0121 | 0.88 | 0.51 |  |  | 241 |  |  | 57 |  |  | 52 | 20 | 4 | 9.8 | 81.2 | 23800 | 0
2007-07-07 | 22.8 | 7.21 | 6.1 | 7.6 | 1 | 9.6 | 1.52 | 25.37 | 3.311 | 96.127 | 88.6057 | 99.0628 | 75.5102 | 53.9394 | 8724 | 54.7302 | 0.86 | 0.5 |  |  | 205 |  |  | 28 |  |  | 40 | 0 | 4 | 9.27 | 80.6 | 55500 | 0
2007-07-08 | 23.2 | 7.33 | 2 | 5.9 | 2 | 10.56 | 1.68 | 25.7202 | 3.2659 | 98.2729 | 96.2753 | 99.2308 | 81.6667 | 85.4167 | 8746 | 54.1213 | 0.83 | 0.46 |  |  | 213 |  |  | 48 |  |  | 45 | 20 | 6 | 9.11 |  | 74500 | 0
2007-07-09 | 23.1 | 7.41 | 1.8 | 6.3 | 3 | 11.04 | 1.84 | 28.3463 | 2.9633 | 97.9661 | 92.2509 | 97.4293 | 65.5 | 67.7193 | 9171 | 51.4935 | 0.87 | 0.49 |  |  | 151 |  |  | 30 |  |  | 50 | 20 | 6 | 9.61 |  | 33625 | 0
2007-07-10 | 23 | 7.25 | 2.6 | 8.4 | 7 | 10.08 | 1.6 | 24.1127 | 3.4836 | 97.5655 | 90.4328 | 95.1151 | 60.625 | 66.6667 | 8872 | 58.5611 | 0.89 | 0.49 | 0.91 | 0.63 | 201 | 4.42 | 2.53 | 31 | 4.25 | 0.72 | 46 | 0 | 4 | 9.5 | 80.5 | 20850 | 0
2007-07-11 | 24 | 6.93 | 5.2 | 8.3 | 6 | 6.72 | 0.88 | 20.834 | 4.0319 | 92.6554 | 91.8787 | 97.6626 | 76 | 79.6296 | 8795 | 67.1887 | 0.87 | 0.49 |  |  | 173 |  |  | 33 |  |  | 51 | 20 | 4 | 9.62 | 80.3 | 24450 | 0
2007-07-12 | 23.9 | 7.09 | 2.8 | 7.6 | 3 | 11.52 | 1.44 | 23.7625 | 3.535 | 97.065 | 86.1314 | 97.8571 | 50.3448 | 50 | 8695 | 58.2384 | 0.88 | 0.5 | 0.91 | 0.56 | 180 | 2.66 | 1.71 | 33 | 4.29 | 2.54 | 45 | 20 | 5 | 9.28 | 80 | 26100 | 0
2007-07-13 | 25 | 6.81 | 0.9 | 4.6 | 4 | 11.2 | 0.88 | 21.2001 | 3.9623 | 98.8579 | 90.6314 | 97.561 | 60 | 79.6296 | 8939 | 67.1096 | 0.82 | 0.44 |  |  | 217 |  |  | 53 |  |  | 54 | 0 | 4 | 9.4 | 80.6 | 26100 | 0
2007-07-14 | 22.1 | 7.22 | 1.2 | 5.1 | 2.5 | 7.2 | 1.6 | 24.5742 | 3.4182 | 98.7041 | 94.9102 | 98.731 | 82.8571 | 76.1905 | 8872 | 57.4611 | 0.85 | 0.45 |  |  | 213 |  |  | 34 |  |  | 47 | 20 | 5 | 9.04 | 81.2 | 50500 | 0
2007-07-15 | 22.6 | 7.29 | 3.7 | 5.9 | 2 | 9.12 | 1.84 | 25.3223 | 3.3172 | 96.2283 | 96.4944 | 98.9474 | 85.6604 | 84.0278 | 8637 | 54.2866 | 0.82 | 0.45 |  |  | 120 |  |  | 35 |  |  | 58 | 20 | 6 | 9.35 |  | 20450 | 0
2007-07-16 | 22.9 | 7.34 | 3.7 | 5.6 | 4 | 8.64 | 1.68 | 25.6088 | 3.2801 | 96.5193 | 96.5152 | 98.0952 | 85 | 84.0909 | 8438 | 52.4425 | 0.83 | 0.44 |  |  | 208 |  |  | 65 |  |  | 36 | 0 | 3 | 8.72 |  | 32000 | 0
2007-07-17 | 23 | 7.35 | 2.5 | 5.8 | 3.5 | 7.2 | 1.52 | 22.2823 | 3.7698 | 97.4645 | 91.4454 | 97.0833 | 66.6667 | 57.7778 | 8602 | 61.4429 | 0.85 | 0.46 |  |  | 234 |  |  | 85 |  |  | 84 | 0 | 8 | 9.21 |  | 19250 | 0
2007-07-18 | 23.8 | 7.76 | 2.5 | 5.2 | 3 | 7.68 | 2.4 | 20.9295 | 4.0135 | 96.6844 | 90.7473 | 96.0526 | 36 | 46.6667 | 9122 | 69.3688 | 0.81 | 0.45 | 0.87 | 0.57 | 123 | 3.47 | 2.15 | 30 | 3.37 | 2.09 | 63 | 20 | 4 | 9.34 | 83.1 | 17950 | 0
2007-07-19 | 23 | 6.65 | 1 | 5.9 | 2.5 | 7.2 | 1.92 | 18.7013 | 4.4917 | 98.8095 | 92.5411 | 98.75 | 81.8182 | 75 | 8312 | 70.7404 | 0.74 | 0.4 |  |  | 102 |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0
2007-07-20 | 23 | 6.61 | 1.3 | 7.3 | 3 | 6.72 | 0.88 | 23.7625 | 3.535 | 97.2917 | 91.8618 | 97.1698 | 76 | 79.6296 | 8948 | 59.933 | 0.78 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 55 | 20 | 5 | 9.53 | 81.6 | 24750 | 0
2007-07-21 | 23 | 6.77 | 2.1 | 6.5 | 7 | 8.64 | 1.52 | 24.5583 | 3.4204 | 99.1266 | 93.3458 | 98.3333 | 74.1176 | 85.4167 | 8760 | 53.3247 | 0.72 | 0.42 |  |  | 41 |  |  | 25 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 30250 | 0
2007-07-22 | 23.8 | 7.12 | 2.7 | 6.2 | 2.5 | 7.68 | 1.44 | 31.7523 | 2.6455 | 97.6562 | 80.805 | 96.2519 | 76.5854 | 88.8889 | 8616 | 43.188 | 0.8 | 0.43 |  |  | 42 |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27900 | 0
2007-07-23 | 24 | 7.19 | 2.9 | 6 | 3 | 9.6 | 1.52 | 25.5133 | 3.2924 | 97.1173 | 89.0909 | 97.4576 | 64.7059 | 61.0256 | 8520 | 53.1503 | 0.78 | 0.43 |  |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0
2007-07-24 | 24 | 7.26 | 1.2 | 7.1 | 3 | 10.56 | 1.68 | 30.8451 | 2.7233 | 98.8909 | 88.958 | 98.3333 | 63.3333 | 65 | 8228 | 42.4561 | 0.77 | 0.42 |  |  | 17 |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18100 | 0
2007-07-25 | 23.2 | 7.22 | 2.7 | 6.9 | 4 | 10.08 | 1.28 | 31.7523 | 2.6455 | 97.6562 | 78.6378 | 94.003 | 69.2683 | 90.1235 | 7810 | 39.1479 | 0.72 | 0.4 | 0.85 | 0.55 | 45 | 3.29 | 2.09 | 11 | 3.65 | 2.05 | 58 | 20 | 10 | 9.18 | 78.8 | 20950 | 0
2007-07-26 | 23 | 7.17 | 2.6 | 8.9 | 4 | 19.2 | 2 | 26.6752 | 3.149 | 96.3121 | 85.4098 | 96.6667 | 65.9574 | 76.8519 | 7704 | 45.9666 | 0.7 | 0.39 |  |  | 82 |  |  | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28200 | 0
2007-07-27 | 23.5 | 6.82 | 3.5 | 8.1 | 4 | 19.2 | 1.2 | 24.3355 | 3.4517 | 96.8468 | 86.1775 | 96.2512 | 48.9362 | 88.0952 | 7495 | 49.019 | 0.68 | 0.39 | 0.79 | 0.5 | 84 | 2.23 | 1.4 | 28 | 4.65 | 3.04 | 48 | 20 | 4 | 8.91 | 77.8 | 28250 | 0
2007-07-28 | 23.2 | 6.75 | 2.3 | 7.9 | 3 | 12.96 | 1.76 | 22.3938 | 3.751 | 97.3472 | 83.9757 | 98.6364 | 61.4286 | 77.0833 | 7423 | 52.7576 | 0.72 | 0.43 |  |  | 81 |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28350 | 0
2007-07-29 | 24.3 | 6.88 | 3.2 | 4.9 | 1.5 | 9.6 | 1.52 | 8.0376 | 10.4509 | 95.9288 | 93.2414 | 99.1966 | 74.1935 | 81.3725 | 7294 | 144.4356 | 0.7 | 0.39 |  |  | 83 |  |  | 19 |  |  | 52 | 0 | 5 | 9.66 |  | 45500 | 0
2007-07-30 | 24.1 | 7.09 | 5.3 | 5.3 | 2.5 | 11.04 | 1.68 | 15.8523 | 5.2989 | 86.514 | 92.33 | 98.9532 | 64.6154 | 75 | 7637 | 76.6767 | 0.73 | 0.4 |  |  | 81 |  |  | 36 |  |  | 44 | 20 | 4 | 9.49 |  | 21150 | 0
2007-07-31 | 24 | 6.81 | 2.7 | 9.2 | 1.5 | 8.64 | 4.48 | 21.6457 | 3.8807 | 97.2477 | 90.8367 | 99.647 | 65.1613 | 66.6667 | 7308 | 53.7353 | 0.73 | 0.4 |  |  | 83 |  |  | 24 |  |  | 22 | 0 | 2 | 0 |  | 18000 | 0
최소 | 22 | 6.61 | 0.8 | 4.6 | 1 | 6.72 | 0.88 | 8.0376 | 2.6455 | 86.514 | 78.6378 | 94.003 | 36 | 46.6667 | 7294 | 39.1479 | 0.68 | 0.39 | 0.77 | 0.47 | 0 | 2.23 | 1.4 | 0 | 3.37 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 16000 | 0
최대 | 25 | 7.76 | 7.5 | 9.4 | 7 | 19.2 | 4.48 | 31.7523 | 10.4509 | 99.187 | 96.5152 | 99.647 | 85.6604 | 90.1235 | 9367 | 144.4356 | 0.91 | 0.53 | 0.91 | 0.63 | 265 | 4.42 | 2.53 | 85 | 4.65 | 3.04 | 84 | 20 | 10 | 17.79 | 84.6 | 91000 | 0
평균 | 23.2 | 7.13 | 3 | 7 | 3.3 | 9.685 | 1.618 | 24.2 | 3.69 | 96.9 | 90.3 | 97.8 | 68.9 | 73.5 | 8517 | 58.8 | 0.8 | 0.45 | 0.84 | 0.54 | 135 | 3.08 | 1.87 | 32 | 4.07 | 2.15 | 39 | 9 | 4 | 7.11 | 80.99 | 31446 | 0
합계 | [14 empty] | 264041 | [5 empty] | 4188 |  |  | 996 |  |  | 1221 | 280 | 124 | 220.29
8월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-08-01 | 21070 | 19860 | 24.1 | 7.45 | 116.5 | 131.4 | 233.3 | 28.6 | 11.52 | 97.6 | 63.2 | 76.7 | 75.4 | 52.1 | 56.7 | 27.8704 | 2.5834 | 22.7459 | 17.5633 | 26.0756 |  |  | 11 | 24 | 6.96 | 0.9 | 3290 | 2030 | 0.61702 | 130.6991 | 29.0463 | 0.090767 | 0.29862
2007-08-02 | 19630 | 18040 | 24.1 | 7.48 | 95.7 | 101 | 236.7 | 26.4 | 5.28 | 46.8 | 33.9 | 93.3 | 42.9 | 32.6 | 70 | 25.9656 | 2.7729 | 8.3333 | 3.8348 | 24.9732 | 7.49 | 3.35 | 0 | 24.7 | 6.96 | 1.1 | 3570 | 1855 | 0.51961 | 98.0392 | 32.6361 | 0.04434 | 0.15829
2007-08-03 | 18720 | 17400 | 24.5 | 7.47 | 90.6 | 147 | 346.7 | 23.2 | 20.16 | 45 | 73.3 | 83.3 | 35.7 | 59 | 56.7 | 24.7619 | 2.9077 | 20.6667 | 19.5089 | 31.9328 |  |  | 11 | 24.5 | 6.96 | 1.2 | 3235 | 1625 | 0.50232 | 102.0093 | 28.4115 | 0.038832 | 0.12562
2007-08-04 | 19700 | 18060 | 25.1 | 7.54 | 135 | 115.6 | 300 | 37.2 | 22.56 | 100.8 | 80.3 | 246.7 | 61 | 39.6 | 10 | 26.0582 | 2.763 | 39.4841 | 50.6849 | 95.9465 | 3.46 | 1.62 | 11 | 25 | 6.93 | 0.9 | 3180 | 1660 | 0.52201 | 147.7987 | 33.2065 | 0.071033 | 0.22588
2007-08-05 | 18420 | 17170 | 23.5 | 7.79 | 78.6 | 39 | 88 | 13.6 | 5.1 | [6 empty] | 24.3651 | 2.955 | [5 empty] | 4 | 23.8 | 7.21 | 1.5 | 2960 | 1740 | 0.58784 | 155.4054 | 24.6804
2007-08-06 | 12340 | 11270 | 24 | 7.92 | 112.4 | 73.3 | 156.7 | 31.2 | 8.16 | [6 empty] | 16.3228 | 4.411 | [5 empty] | 11 | 24 | 7.11 | 1.5 | 3110 | 2160 | 0.69453 | 160.7717 | 28.524
2007-08-07 | 16160 | 14660 | 25.2 | 7.65 | 78.1 | 116.6 | 286.7 | 68.8 | 23.52 | 46.8 | 39.2 | 103.3 | 37.8 | 23.3 | 73.3 | 21.3757 | 3.3683 | 19.2308 | 40.5612 | 29.0416 | 7.67 | 3.29 | 5 | 25.8 | 6.84 | 0.8 | 3170 | 1635 | 0.51577 | 135.6467 | 28.5443 | 0.036221 | 0.11482
2007-08-08 | 19520 | 17760 | 25.3 | 7.64 | 97.8 | 111.3 | 290 | 23.2 | 23.04 | 79.5 | 31.2 | 66.7 | 68.8 | 27.9 | 63.3 | 25.8201 | 2.7885 | 13.4591 | 10.5769 | 5.0975 | 6.65 | 2.89 | 18 | 25 | 7.03 | 0.7 | 2875 | 1445 | 0.50261 | 146.087 | 21.6653 | 0.087805 | 0.25244
2007-08-09 | 19360 | 18190 | 25.5 | 7.7 | 91.8 | 108.8 | 316.7 | 37.2 | 25.92 | 43.4 | 65.7 | 80 | 41.1 | 42 | 50 | 25.6085 | 2.8116 | 5.2995 | 36.0731 | 37.5 |  |  | 11 | 25.4 | 7 | 0.7 | 3015 | 1545 | 0.51244 | 132.67 | 25.9487 | 0.049608 | 0.14957
2007-08-10 | 20690 | 19170 | 25.1 | 7.61 | 72.7 | 142.3 | 356.7 | 37.2 | 28.32 | 63 | 39.5 | 70 | 58.4 | 34.9 | 53.3 | 27.3677 | 2.6308 | 7.3016 | 11.6456 | 23.8571 |  |  | 1 | 25 | 7.1 | 0.8 | 2840 | 1480 | 0.52113 | 126.7606 | 22.9273 | 0.079973 | 0.22712
2007-08-11 | 20230 | 18720 | 25.7 | 7.55 | 96.3 | 135.9 | 373.3 | 31.2 | 30.72 | 46.8 | 26.1 | 66.7 | 43.2 | 15.2 | 50 | 26.7593 | 2.6907 | 7.6923 | 41.7625 | 25.0375 |  |  | 20 | 25.7 | 7.11 | 1.3 | 2910 | 1370 | 0.47079 | 171.8213 | 56.1956 | 0.056451 | 0.16427
2007-08-12 | 19160 | 17440 | 24.5 | 7.94 | 78.5 | 83.3 | 240 | 37.2 | 7.68 | [6 empty] | 25.3439 | 2.8409 | [5 empty] | 11 | 23.8 | 7.09 | 1.7 | 2980 | 1380 | 0.46309 | 164.4295 | 21.4213
2007-08-13 | 18580 | 17110 | 25 | 7.9 | 37.2 | 93.9 | 263.3 | 43.2 | 8.64 | [6 empty] | 24.5767 | 2.9296 | [5 empty] | 12 | 24 | 7.15 | 1.3 | 2790 | 1290 | 0.46237 | 182.7957 | 22.4851
2007-08-14 | 19680 | 18010 | 26 | 7.59 | 79.5 | 131.6 | 243.3 | 37.6 | 10.08 | 67.5 | 26.3 | 73.3 | 64.2 | 25.3 | 60 | 26.0317 | 2.7659 | 4.8889 | 3.8023 | 18.1446 | 6.62 | 2.87 | 11 | 25.8 | 7.08 | 0.7 | 3360 | 1810 | 0.53869 | 154.7619 | 18.9729 | 0.070682 | 0.23749
2007-08-15 | 18750 | 16880 | 24 | 7.94 | 97 | 59.9 | 128 | 28 | 5.4 | [6 empty] | 24.8016 | 2.903 | [5 empty] | 11 | 24.3 | 7.25 | 1.6 | 3150 | 1590 | 0.50476 | 161.9048 | 16.0033
2007-08-16 | 18980 | 17430 | 26.1 | 7.5 | 61.8 | 84.4 | 83.3 | 28.6 | 11.52 | 60.3 | 43.3 | 63.3 | 36.2 | 38.3 | 50 | 25.1058 | 2.8679 | 39.9668 | 11.5473 | 21.0111 | 6.83 | 3.05 | 12 | 26.1 | 7.08 | 0.9 | 3060 | 1585 | 0.51797 | 196.0784 | 23.0156 | 0.042206 | 0.12915
2007-08-17 | 17500 | 15770 | 26 | 7.54 | 106.8 | 120.1 | 186.7 | 37.6 | 10.08 | 65.1 | 26.9 | 70 | 51.2 | 24.2 | 56.7 | 23.1481 | 3.1104 | 21.3518 | 10.0372 | 19 |  |  | 11 | 25.4 | 7.02 | 0.7 | 2975 | 1560 | 0.52437 | 147.8992 | 16.2639 | 0.056612 | 0.16842
2007-08-18 | 17540 | 15890 | 26.1 | 7.63 | 56.4 | 94 | 233.3 | 37.2 | 25.92 | 33.9 | 24.4 | 60 | 17.8 | 22.4 | 53.3 | 23.2011 | 3.1033 | 47.4926 | 8.1967 | 11.1667 |  |  | 11 | 26 | 7.05 | 0.7 | 3060 | 1975 | 0.64542 | 183.0065 | 24.6867 | 0.019179 | 0.058686
2007-08-19 | 16250 | 14380 | 24.5 | 7.69 | 83.2 | 87.5 | 167 | 32.8 | 4.8 | [6 empty] | 21.4947 | 3.3497 | [5 empty] | 11 | 24.8 | 7.09 | 1.6 | 2970 | 1540 | 0.51852 | 178.4512 | 14.9236
2007-08-20 | 17210 | 15390 | 24.7 | 7.63 | 82.5 | 74.1 | 163.3 | 32.8 | 7.68 | [6 empty] | 22.7646 | 3.1628 | [5 empty] | 10 | 24.8 | 7.13 | 1.3 | 3040 | 1560 | 0.51316 | 180.9211 | 24.4016
2007-08-21 | 16180 | 14620 | 24.5 | 7.56 | 84 | 110.3 | 96.7 | 24.8 | 10.08 | 76 | 99.6 | 60 | 73 | 69.7 | 50 | 21.4021 | 3.3642 | 3.9474 | 30.0201 | 16.6667 | 6.05 | 2.93 | 6 | 25 | 7.07 | 1.3 | 2665 | 1325 | 0.49719 | 33.7711 | 15.7511 | 0.083309 | 0.22202
2007-08-22 | 17580 | 15660 | 24 | 7.79 | 55.6 | 78.2 | 103.3 | 22.4 | 8.64 | 29.2 | 69.8 | 86.7 | 20.1 | 52.9 | 66.7 | 23.254 | 3.0962 | 31.1644 | 24.212 | 23.0681 |  |  | 5 | 24.4 | 7.14 | 1.4 | 2310 | 1155 | 0.5 | 77.9221 | 9.8293 | 0.028754 | 0.066421
2007-08-23 | 17190 | 15470 | 26.3 | 7.59 | 89.4 | 88.1 | 161.7 | 28.8 | 8.64 | 82.8 | 70.8 | 86.7 | 47 | 55 | 53.3 | 22.7381 | 3.1665 | 43.2367 | 22.3164 | 38.5236 | 6.18 | 3.03 | 11 | 25.6 | 7.13 | 0.7 | 2670 | 1565 | 0.58614 | 86.1423 | 9.1483 | 0.056879 | 0.15187
2007-08-24 | 16700 | 14860 | 25.7 | 7.63 | 104.1 | 90.6 | 165 | 28 | 10.08 | 91.8 | 82.1 | 86 | 68.4 | 60.3 | 74 | 22.0899 | 3.2594 | 25.4902 | 26.553 | 13.9535 |  |  | 11 | 25.6 | 7.12 | 1.1 | 2660 | 1775 | 0.66729 | 127.8195 | 11.3234 | 0.08072 | 0.21471
2007-08-25 | 16850 | 14940 | 24.6 | 7.57 | 94.2 | 87.3 | 166.7 | 25.6 | 11.04 | 88.5 | 85 | 106.7 | 73 | 65 | 76.7 | 22.2884 | 3.2304 | 17.5141 | 23.5294 | 28.1162 |  |  | 0 | 25.2 | 7.1 | 0.8 | 2785 | 1855 | 0.66607 | 129.2639 | 10.7027 | 0.083021 | 0.23121
2007-08-26 | 16850 | 15190 | 25.3 | 7.93 | 102.3 | 73.2 | 167 | 31.2 | 6.72 | [6 empty] | 22.2884 | 3.2304 | [5 empty] | 11 | 21.5 | 7.17 | 1.8 | 2750 | 1720 | 0.62545 | 127.2727 | 19.8922
2007-08-27 | 22870 | 20860 | 25.6 | 7.99 | 82.2 | 62 | 150 | 26.4 | 5.76 | [6 empty] | 30.2513 | 2.3801 | [5 empty] | 11 | 22 | 7.09 | 1.6 | 2680 | 1680 | 0.62687 | 134.3284 | 18.5152
2007-08-28 | 18330 | 16630 | 25.5 | 7.68 | 90 | 104.5 | 100 | 39.2 | 12.48 | 74.7 | 87 | 80 | 63.6 | 65.7 | 65 | 24.246 | 2.9696 | 14.8594 | 24.4828 | 18.75 | 5.98 | 2.87 | 11 | 25.8 | 7.01 | 2.3 | 1680 | 1200 | 0.71429 | 71.4286 | 11.5486 | 0.13044 | 0.21913
2007-08-29 | 17070 | 15580 | 25.3 | 7.73 | 103.2 | 104.5 | 170 | 32.8 | 14.88 | 81.9 | 80.1 | 156.7 | 79.1 | 60.2 | 63.3 | 22.5794 | 3.1888 | 3.4188 | 24.8439 | 59.6043 |  |  | 11 | 25.6 | 7.09 | 2.4 | 1915 | 1345 | 0.70235 | 67.8851 | 10.7395 | 0.13253 | 0.2538
2007-08-30 | 17150 | 15700 | 25.5 | 7.6 | 100.5 | 71.1 | 146.7 | 27.2 | 13.44 | 79.2 | 60.8 | 113.3 | 57.8 | 56.3 | 53.3 | 22.6852 | 3.1739 | 27.0202 | 7.4013 | 52.9568 | 5.71 | 2.72 | 11 | 23.8 | 7.17 | 0.6 | 2695 | 1745 | 0.6475 | 159.5547 | 15.8279 | 0.069139 | 0.18633
2007-08-31 | 16700 | 15350 | 24.5 | 7.66 | 110.7 | 72.9 | 215 | 31.2 | 16.32 | 61.5 | 64.9 | 120 | 42.2 | 54.4 | 60 | 22.0899 | 3.2594 | 31.3821 | 16.1787 | 50 |  |  | 13 | 24 | 7.15 | 0.8 | 2835 | 1875 | 0.66138 | 179.8942 | 17.8899 | 0.046727 | 0.13247
최소 | 12340 | 11270 | 23.5 | 7.45 | 37.2 | 39 | 83.3 | 13.6 | 4.8 | 29.2 | 24.4 | 60 | 17.8 | 15.2 | 10 | 16.3228 | 2.3801 | 3.4188 | 3.8023 | 5.0975 | 3.46 | 1.62 | 0 | 21.5 | 6.84 | 0.6 | 1680 | 1155 | 0.46237 | 33.7711 | 9.1483 | 0.019179 | 0.058686
최대 | 22870 | 20860 | 26.3 | 7.99 | 135 | 147 | 373.3 | 68.8 | 30.72 | 100.8 | 99.6 | 246.7 | 79.1 | 69.7 | 76.7 | 30.2513 | 4.411 | 47.4926 | 50.6849 | 95.9465 | 7.67 | 3.35 | 20 | 26.1 | 7.25 | 2.4 | 3570 | 2160 | 0.71429 | 196.0784 | 56.1956 | 0.13253 | 0.29862
평균 | 18160 | 16563 | 25 | 7.67 | 89.2 | 96.6 | 204.4 | 31.948 | 13.361 | 66.5 | 57.9 | 93.2 | 52.6 | 44.4 | 57.5 | 24 | 3.03 | 20.7 | 21.2 | 30.5 | 6.26 | 2.86 | 10 | 24.7 | 7.08 | 1.2 | 2877 | 1615 | 0.57 | 137 | 21.5 | 0.07 | 0.18
합계 | 562960 | 513460 | [20 empty] | 304
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-08-01 | 23.8 | 7.14 | 1.6 | 8.9 | 3 | 9.6 | 1.6 | 33.5349 | 2.5049 | 98.6266 | 93.2268 | 98.7141 | 66.4336 | 86.1111 | 7118 | 33.7826 | 0.71 | 0.39 |  |  | 76 |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26700 | 0
2007-08-02 | 25 | 7.19 | 2.3 | 7.1 | 4 | 11.52 | 1.44 | 31.243 | 2.6886 | 97.5967 | 92.9703 | 98.3101 | 56.3636 | 72.7273 | 6917 | 35.2369 | 0.73 | 0.4 | 1.14 | 0.65 | 69 | 5.17 | 2.62 | 15 | 4.85 | 2.21 | 50 | 20 | 6 | 9.38 | 75 | 23050 | 0
2007-08-03 | 25 | 7.1 | 2.9 | 9.2 | 4 | 6.3 | 1.36 | 29.7947 | 2.8193 | 96.7991 | 93.7415 | 98.8463 | 72.8448 | 93.254 | 6892 | 36.8162 | 0.64 | 0.36 |  |  | 83 |  |  | 24 |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 27650 | 0
2007-08-04 | 24.9 | 7.05 | 6.5 | 6.4 | 7 | 13.44 | 5.44 | 31.3544 | 2.679 | 95.1852 | 94.4637 | 97.6667 | 63.871 | 75.8865 | 6815 | 34.5939 | 0.6 | 0.32 | 1.21 | 0.72 | 62 | 5.64 | 2.91 | 11 | 5.12 | 2.42 | 41 | 30 | 6 | 9.33 | 78 | 28250 | 0
2007-08-05 | 24 | 7.17 | 2.5 | 5.4 | 2 | 3.84 | 2.36 | 29.3172 | 2.8652 | 96.8193 | 86.1538 | 97.7273 | 71.7647 | 53.7255 | 6693 | 36.3355 | 0.62 | 0.33 |  |  | 97 |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17800 | 0
2007-08-06 | 24.5 | 7.21 | 1.5 | 5.2 | 2.5 | 7.68 | 2 | 19.6403 | 4.2769 | 98.6655 | 92.9059 | 98.4046 | 75.3846 | 75.4902 | 6850 | 55.5105 | 0.67 | 0.36 |  |  | 82 |  |  | 24 |  |  | 45 | 0 | 4 | 9.28 |  | 23700 | 0
2007-08-07 | 25 | 6.89 | 3.4 | 7.8 | 4 | 11.52 | 4 | 25.7202 | 3.2659 | 95.6466 | 93.3105 | 98.6048 | 83.2558 | 82.9932 | 6629 | 41.021 | 0.65 | 0.34 | 1.08 | 0.59 | 81 | 2.92 | 1.59 | 22 | 4.67 | 2.32 | 51 | 20 | 6 | 9.74 | 80.6 | 28050 | 0
2007-08-08 | 25 | 7.14 | 4.9 | 7.6 | 4 | 5.76 | 4.56 | 31.068 | 2.7037 | 94.9898 | 93.1716 | 98.6207 | 75.1724 | 80.2083 | 6515 | 33.376 | 0.61 | 0.32 | 0.91 | 0.51 | 103 | 3.24 | 1.75 | 24 | 4.71 | 2.19 | 52 | 20 | 5 | 9.48 | 75 | 26700 | 0
2007-08-09 | 25 | 7.14 | 3.4 | 7.4 | 2 | 7.2 | 3.68 | 30.8133 | 2.7261 | 96.2963 | 93.1985 | 99.3685 | 80.6452 | 85.8025 | 6469 | 33.4143 | 0.63 | 0.33 |  |  | 92 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 0
2007-08-10 | 25.6 | 7.21 | 5.4 | 6.5 | 4 | 13.44 | 3.68 | 32.9301 | 2.5509 | 92.5722 | 95.4322 | 98.8786 | 63.871 | 87.0056 | 6386 | 30.8652 | 0.62 | 0.32 |  |  | 93 |  |  | 27 |  |  | 50 | 20 | 5 | 9.13 | 80.5 | 28300 | 0
2007-08-11 | 25.1 | 7.16 | 5.7 | 5.2 | 4 | 7.2 | 4.88 | 32.198 | 2.6089 | 94.081 | 96.1737 | 98.9285 | 76.9231 | 84.1146 | 6404 | 31.656 | 0.59 | 0.31 |  |  | 33 |  |  | 0 |  |  | 17 | 20 | 2 | 9.33 | 80.3 | 27900 | 0
2007-08-12 | 24 | 7.16 | 2.9 | 5.1 | 2 | 9.12 | 1.44 | 30.495 | 2.7546 | 96.3057 | 93.8776 | 99.1667 | 75.4839 | 81.25 | 6225 | 32.4896 | 0.6 | 0.34 |  |  | 117 |  |  | 35 |  |  | 70 | 0 | 10 | 9.06 |  | 51000 | 0
2007-08-13 | 25.1 | 7.2 | 3.3 | 4.9 | 1.5 | 10.08 | 1.84 | 29.5719 | 2.8405 | 91.129 | 94.7817 | 99.4303 | 76.6667 | 78.7037 | 6241 | 33.5899 | 0.62 | 0.33 |  |  | 102 |  |  | 25 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 43500 | 0
2007-08-14 | 25.4 | 7.2 | 2.7 | 9.8 | 4 | 19.2 | 1.2 | 31.3226 | 2.6818 | 96.6038 | 92.5532 | 98.3559 | 48.9362 | 88.0952 | 5980 | 30.3862 | 0.6 | 0.33 | 1.08 | 0.67 | 144 | 4.32 | 2.25 | 29 | 5.25 | 2.54 | 49 | 20 | 5 | 9.35 | 73.7 | 27900 | 0
2007-08-15 | 24.6 | 7.31 | 2.6 | 5.4 | 3.5 | 7.2 | 1.68 | 29.8424 | 2.8148 | 97.3196 | 90.985 | 97.2656 | 74.2857 | 68.8889 | 5860 | 31.2533 | 0.61 | 0.33 |  |  | 161 |  |  | 40 |  |  | 42 | 0 | 6 | 9.49 |  | 15550 | 0
2007-08-16 | 25.6 | 7.17 | 3.2 | 11.3 | 2 | 9.6 | 1.6 | 30.2085 | 2.7807 | 94.822 | 86.6114 | 97.599 | 66.4336 | 86.1111 | 5520 | 29.0832 | 0.54 | 0.31 | 0.99 | 0.6 | 124 | 3.66 | 2.17 | 30 | 4.84 | 2.46 | 30 | 20 | 4 | 9.34 | 84.6 | 28350 | 0
2007-08-17 | 26.3 | 7.17 | 2.5 | 7.3 | 1 | 19.2 | 1.2 | 27.8529 | 3.0158 | 97.6592 | 93.9217 | 99.4644 | 48.9362 | 88.0952 | 5382 | 30.7543 | 0.59 | 0.32 |  |  | 162 |  |  | 48 |  |  | 58 | 20 | 7 | 9.4 | 81.5 | 27900 | 0
2007-08-18 | 25.7 | 7.76 | 3.1 | 4.6 | 1 | 7.2 | 3.68 | 27.9166 | 3.009 | 94.5035 | 95.1064 | 99.5714 | 80.6452 | 85.8025 | 5195 | 29.618 | 0.6 | 0.32 |  |  | 107 |  |  | 13 |  |  | 43 | 20 | 8 | 9.6 | 83.1 | 27850 | 0
2007-08-19 | 24.8 | 7.09 | 3.6 | 8.2 | 2 | 10.08 | 0.88 | 25.8634 | 3.2478 | 95.6731 | 90.6286 | 98.8024 | 69.2683 | 81.6667 | 4914 | 30.24 | 0.59 | 0.32 |  |  | 174 |  |  | 37 |  |  | 44 | 0 | 5 | 9.53 |  | 23750 | 0
2007-08-20 | 24.3 | 7.15 | 3.6 | 5.8 | 2.5 | 7.2 | 1.2 | 27.3914 | 3.0667 | 95.6364 | 92.1727 | 98.4691 | 78.0488 | 84.375 | 4509 | 26.1999 | 0.62 | 0.33 |  |  | 100 |  |  | 32 |  |  | 32 | 20 | 4 | 9.17 |  | 29800 | 0
2007-08-21 | 25.3 | 7.13 | 5.9 | 9.2 | 3 | 8.16 | 1.92 | 25.752 | 3.2619 | 94.7619 | 91.9311 | 97.9317 | 70.9677 | 86.5079 | 5499 | 24.8888 | 0.6 | 0.33 | 0.87 | 0.57 | 142 | 3.48 | 2.23 | 35 | 3.37 | 2.09 | 53 | 20 | 6 | 9.34 | 81 | 26050 | 0
2007-08-22 | 24.3 | 7.24 | 0.7 | 7.8 | 7 | 6.72 | 1.68 | 26.8184 | 3.1322 | 99.2569 | 91.0653 | 95.8008 | 73.75 | 84.7826 | 4418 | 26.2196 | 0.61 | 0.32 |  |  | 185 |  |  | 47 |  |  | 72 | 20 | 8 | 9.55 | 79 | 27750 | 0
2007-08-23 | 27 | 7.24 | 4.8 | 8.6 | 5 | 7.2 | 1.68 | 27.3595 | 3.0702 | 94.6309 | 90.2384 | 96.9079 | 75 | 80.5556 | 2966 | 17.2542 | 0.63 | 0.34 | 0.91 | 0.56 | 233 | 3.73 | 2.31 | 55 | 4.25 | 0.72 | 56 | 0 | 6 | 9.69 | 78.8 | 26100 | 0
2007-08-24 | 26 | 7.18 | 4.4 | 8.9 | 2 | 7.2 | 1.36 | 26.5797 | 3.1603 | 95.7733 | 90.1766 | 98.7879 | 74.2857 | 86.5079 | 4027 | 24.1138 | 0.52 | 0.29 |  |  | 234 |  |  | 56 |  |  | 61 | 20 | 7 | 9.25 | 79.2 | 25500 | 0
2007-08-25 | 25.5 | 7.07 | 2.4 | 8.5 | 2 | 8.16 | 1.44 | 26.8184 | 3.1322 | 97.4522 | 90.2635 | 98.8002 | 68.125 | 86.9565 | 4796 | 28.4629 | 0.59 | 0.32 |  |  | 229 |  |  | 51 |  |  | 47 | 20 | 6 | 9.74 | 78.8 | 23950 | 0
2007-08-26 | 25.8 | 7.17 | 2 | 5.5 | 2 | 9.6 | 1.6 | 26.8184 | 3.1322 | 98.045 | 92.4863 | 98.8024 | 69.2308 | 76.1905 | 5721 | 33.9525 | 0.6 | 0.33 |  |  | 117 |  |  | 32 |  |  | 45 | 20 | 6 | 9.31 |  | 24600 | 0
2007-08-27 | 25.5 | 7.12 | 1.8 | 5.6 | 3 | 7.2 | 1.68 | 36.3998 | 2.3077 | 97.8102 | 90.9677 | 98 | 72.7273 | 70.8333 | 4833 | 21.1325 | 0.58 | 0.32 |  |  | 121 |  |  | 38 |  |  | 46 | 0 | 6 | 9.37 |  | 25950 | 0
2007-08-28 | 26 | 7.07 | 1.8 | 11.1 | 2 | 8.64 | 1.68 | 29.174 | 2.8793 | 98 | 89.378 | 98 | 77.9592 | 86.5385 | 4945 | 26.9776 | 0.59 | 0.33 | 0.9 | 0.56 | 125 | 2.86 | 1.78 | 35 | 4.02 | 2.14 | 55 | 20 | 6 | 8.98 | 79.2 | 28950 | 0
2007-08-29 | 25.8 | 7.17 | 5.1 | 12.5 | 5 | 8.64 | 1.6 | 27.1686 | 3.0918 | 95.0581 | 88.0383 | 97.0588 | 73.6585 | 89.2473 | 5578 | 32.6772 | 0.6 | 0.33 |  |  | 144 |  |  | 28 |  |  | 66 | 20 | 4 | 8.91 | 80 | 22400 | 0
2007-08-30 | 26 | 7.31 | 1.4 | 5.3 | 1 | 7.68 | 1.28 | 27.2959 | 3.0774 | 98.607 | 92.5457 | 96.5917 | 71.7647 | 90.4762 | 6824 | 39.7901 | 0.57 | 0.31 | 0.94 | 0.6 | 144 | 5.33 | 2.96 | 25 | 4.29 | 2.54 | 38 | 0 | 2 | 9.43 | 83 | 23800 | 64
2007-08-31 | 25.5 | 7.29 | 4.5 | 6.4 | 5 | 9.12 | 1.44 | 26.5797 | 3.1603 | 95.935 | 91.2209 | 99.5349 | 70.7692 | 91.1765 | 6638 | 39.7485 | 0.57 | 0.31 |  |  | 145 |  |  | 30 |  |  | 39 | 0 | 3 | 6.08 | 78.5 | 25450 | 68
최소 | 23.8 | 6.89 | 0.7 | 4.6 | 1 | 3.84 | 0.88 | 19.6403 | 2.3077 | 91.129 | 86.1538 | 95.8008 | 48.9362 | 53.7255 | 2966 | 17.2542 | 0.52 | 0.29 | 0.87 | 0.51 | 33 | 2.86 | 1.59 | 0 | 3.37 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 15550 | 0
최대 | 27 | 7.76 | 6.5 | 12.5 | 7 | 19.2 | 5.44 | 36.3998 | 4.2769 | 99.2569 | 96.1737 | 99.5714 | 83.2558 | 93.254 | 7118 | 55.5105 | 0.73 | 0.4 | 1.21 | 0.72 | 234 | 5.64 | 2.96 | 56 | 5.25 | 2.54 | 72 | 30 | 10 | 9.74 | 84.6 | 51000 | 68
평균 | 25.2 | 7.18 | 3.3 | 7.4 | 3.1 | 9.186 | 2.164 | 28.9 | 2.95 | 96.2 | 92.1 | 98.3 | 71.1 | 82.3 | 5799 | 32 | 0.61 | 0.33 | 1 | 0.6 | 125 | 4.04 | 2.26 | 30 | 4.54 | 2.16 | 41 | 11.9 | 4.7 | 7.75 | 79.46 | 27168 | 4
합계 | [14 empty] | 179759 | [5 empty] | 3881 |  |  | 936 |  |  | 1259 | 370 | 145 | 240.26
9월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-09-01 | 15820 | 14570 | 25.3 | 7.71 | 105.3 | 99.2 | 263.3 | 32.8 | 16.32 | 91.5 | 71.7 | 110 | 48.2 | 57 | 53.3 | 20.9259 | 3.4407 | 47.3224 | 20.5021 | 51.5455 |  |  | 11 | 24 | 7.07 | 1.1 | 3180 | 2130 | 0.66981 | 176.1006 | 21.2294 | 0.045073 | 0.14333
2007-09-02 | 15640 | 14050 | 24.3 | 7.38 | 116.4 | 96.9 | 126.7 | 24.8 | 11.52 | [6 empty] | 20.6878 | 3.4803 | [5 empty] | 11 | 24.8 | 7.17 | 1 | 2810 | 1840 | 0.6548 | 170.8185 | 19.6825
2007-09-03 | 15250 | 13790 | 25 | 7.83 | 121.2 | 50.5 | 83.3 | 28 | 12.48 | [6 empty] | 20.172 | 3.5693 | [5 empty] | 11 | 25 | 7.13 | 1.2 | 3180 | 2140 | 0.67296 | 166.6667 | 21.9275
2007-09-04 | 15540 | 14030 | 25 | 7.49 | 94.8 | 103.9 | 160 | 29.6 | 13.92 | 71.7 | 84.6 | 113.3 | 49.6 | 61.5 | 73.3 | 20.5556 | 3.5027 | 30.8229 | 27.305 | 35.3045 | 4.68 | 2.54 | 11 | 24.5 | 7.06 | 1.3 | 2475 | 1610 | 0.65051 | 145.4545 | 20.932 | 0.058539 | 0.14488
2007-09-05 | 15430 | 13760 | 24.5 | 7.35 | 116.4 | 90.2 | 190 | 24.8 | 12 | 84.6 | 84.6 | 100 | 71 | 73 | 83.3 | 20.4101 | 3.5277 | 16.0757 | 13.7116 | 16.7 |  |  | 22 | 24.7 | 7.11 | 1.3 | 2355 | 1530 | 0.64968 | 152.8662 | 15.4144 | 0.087442 | 0.20593
2007-09-06 | 16610 | 15410 | 22.8 | 7.96 | 110.7 | 93.9 | 133.3 | 30.4 | 12.96 | 86.1 | 67.6 | 76.7 | 59.8 | 56.4 | 56.7 | 21.9709 | 3.2771 | 30.5459 | 16.568 | 26.0756 | 4.79 | 2.58 | 7 | 22.8 | 7.12 | 1.3 | 2665 | 1740 | 0.65291 | 195.122 | 14.2851 | 0.070059 | 0.18671
2007-09-07 | 15160 | 13580 | 24 | 7.94 | 129.6 | 129.6 | 208.3 | 36.8 | 16.32 | 88.2 | 92 | 93.3 | 75.4 | 66.7 | 50 | 20.0529 | 3.5905 | 14.5125 | 27.5 | 46.4094 |  |  | 7 | 24 | 7.09 | 0.9 | 2675 | 1750 | 0.65421 | 205.6075 | 13.1145 | 0.080322 | 0.21486
2007-09-08 | 15480 | 13850 | 23 | 7.87 | 131.4 | 82.3 | 175 | 23.2 | 14.88 | 75 | 70.8 | 76.7 | 74 | 57.9 | 63.3 | 20.4762 | 3.5163 | 1.3333 | 18.2203 | 17.4707 |  |  | 0 | 24 | 7.09 | 1 | 2720 | 1845 | 0.67831 | 187.5 | 28.6796 | 0.079163 | 0.21532
2007-09-09 | 14830 | 13280 | 24.3 | 7.79 | 101.7 | 82.1 | 133.3 | 27.2 | 13.44 | [6 empty] | 19.6164 | 3.6704 | [5 empty] | 11 | 24 | 7.07 | 1 | 2730 | 1810 | 0.663 | 205.1282 | 14.2821
2007-09-10 | 14750 | 13220 | 24 | 7.58 | 108 | 83.8 | 183.3 | 24.8 | 11.52 | [6 empty] | 19.5106 | 3.6903 | [5 empty] | 11 | 23.8 | 7.13 | 0.9 | 2760 | 1840 | 0.66667 | 199.2754 | 16.972
2007-09-11 | 15030 | 13330 | 23.5 | 7.69 | 112.2 | 110.7 | 166.7 | 20 | 13.44 | 85 | 94.9 | 93.3 | 64.5 | 66.2 | 50 | 19.881 | 3.6216 | 24.1176 | 30.2424 | 46.4094 | 4.35 | 2.12 | 0 | 24 | 7.17 | 1 | 2605 | 1730 | 0.66411 | 172.7447 | 14.7697 | 0.069952 | 0.18222
2007-09-12 | 15000 | 13200 | 24 | 7.87 | 96.9 | 117.8 | 173.3 | 34.4 | 16.32 | 59 | 84.2 | 86.7 | 42.6 | 61.1 | 70 | 19.8413 | 3.6288 | 27.7966 | 27.4347 | 19.2618 |  |  | 11 | 23.9 | 7.05 | 1.2 | 2855 | 1900 | 0.6655 | 210.1576 | 13.4139 | 0.042071 | 0.12011
2007-09-13 | 14950 | 13280 | 24 | 7.81 | 138 | 137.7 | 196.7 | 32.8 | 16.32 | 109.5 | 102.5 | 116.7 | 73 | 43.3 | 56.7 | 19.7751 | 3.6409 | 33.3333 | 57.7561 | 51.4139 | 4.55 | 2.34 | 11 | 23.9 | 7.01 | 1.1 | 2690 | 1805 | 0.671 | 245.3532 | 14.1017 | 0.076261 | 0.20514
2007-09-14 | 14740 | 13080 | 22.5 | 7.89 | 115.8 | 120.1 | 290 | 29.6 | 14.88 | 88.5 | 100.8 | 173.3 | 66 | 69.2 | 66.7 | 19.4974 | 3.6928 | 25.4237 | 31.3492 | 61.5118 |  |  | 11 | 23 | 6.93 | 1.4 | 2975 | 2045 | 0.68739 | 242.0168 | 16.0466 | 0.061467 | 0.18286
2007-09-15 | 15540 | 13560 | 23 | 7.81 | 155.1 | 110.9 | 178.3 | 31.2 | 16.32 | 89.7 | 100.2 | 110 | 74 | 54.2 | 66.7 | 20.5556 | 3.5027 | 17.5028 | 45.9082 | 39.3636 |  |  | 11 | 22.9 | 6.95 | 1.3 | 2935 | 2015 | 0.68654 | 224.8722 | 15.2657 | 0.073648 | 0.21616
2007-09-16 | 15670 | 14520 | 23 | 7.89 | 103.5 | 101.3 | 180 | 42 | 10.08 | [6 empty] | 20.7275 | 3.4736 | [5 empty] | 10 | 23 | 7.06 | 1.3 | 2780 | 1890 | 0.67986 | 215.8273 | 21.7789
2007-09-17 | 15300 | 13750 | 22.3 | 7.94 | 114 | 67.5 | 86 | 23.2 | 5.4 | [6 empty] | 20.2381 | 3.5576 | [5 empty] | 11 | 22.4 | 7.34 | 1.5 | 2860 | 1940 | 0.67832 | 209.7902 | 19.2498
2007-09-18 | 16270 | 14620 | 22.8 | 7.68 | 110 | 109.6 | 173.3 | 29.6 | 17.28 | 95.4 | 98 | 76.7 | 75.6 | 71.4 | 56.7 | 21.5212 | 3.3455 | 20.7547 | 27.1429 | 26.0756 | 3.97 | 1.99 | 11 | 22.9 | 7.02 | 1.2 | 2550 | 1790 | 0.70196 | 203.9216 | 12.3549 | 0.090669 | 0.23121
2007-09-19 | 14720 | 13180 | 23 | 7.69 | 105.6 | 112.5 | 171.7 | 30.4 | 14.88 | 76.3 | 100.8 | 133.3 | 56.5 | 63.6 | 90 | 19.4709 | 3.6978 | 25.9502 | 36.9048 | 32.4831 |  |  | 11 | 23 | 7.05 | 1.2 | 2910 | 2050 | 0.70447 | 237.1134 | 13.1962 | 0.053722 | 0.15633
2007-09-20 | 14790 | 13050 | 23 | 7.9 | 183.6 | 150.5 | 236.7 | 28.8 | 15.84 | 78 | 99.1 | 120 | 75.4 | 82 | 90 | 19.5635 | 3.6803 | 3.3333 | 17.2553 | 25 | 4.11 | 2.09 | 11 | 22.5 | 7.08 | 1.4 | 2650 | 1845 | 0.69623 | 215.0943 | 13.4763 | 0.079101 | 0.20962
2007-09-21 | 14190 | 12640 | 22.8 | 7.67 | 212.1 | 126.8 | 226.7 | 38.4 | 16.8 | 87.6 | 95.3 | 110 | 55.6 | 63.8 | 90 | 18.7698 | 3.8359 | 36.5297 | 33.0535 | 18.1818 |  |  | 11 | 23.2 | 7.05 | 1.3 | 2530 | 1750 | 0.6917 | 201.581 | 13.6539 | 0.058617 | 0.1483
2007-09-22 | 12960 | 11830 | 23 | 7.69 | 111.9 | 82.7 | 176.7 | 28 | 8.16 | 110.7 | 75.7 | 140 | 76.2 | 64.1 | 76.7 | 17.1429 | 4.2 | 31.1653 | 15.3236 | 45.2143 |  |  | 11 | 23.2 | 7.05 | 1.3 | 2665 | 1835 | 0.68856 | 217.636 | 13.6059 | 0.069655 | 0.18563
2007-09-23 | 14010 | 12490 | 22 | 7.68 | 108.6 | 106.5 | 210 | 37.2 | 7.68 | [6 empty] | 18.5317 | 3.8852 | [5 empty] | 11 | 22.5 | 7.06 | 1.2 | 2730 | 1890 | 0.69231 | 208.7912 | 16.2185
2007-09-24 | 14480 | 12960 | 22.4 | 7.97 | 105.6 | 79.6 | 136.7 | 23.2 | 5.4 | [6 empty] | 19.1534 | 3.7591 | [5 empty] | 11 | 20 | 7.35 | 1.4 | 2650 | 1810 | 0.68302 | 203.7736 | 17.248
2007-09-25 | 14670 | 12970 | 22 | 7.53 | 112.6 | 103.6 | 180 | 37.2 | 7.68 | 86.4 | 84.6 | 133.3 | 68.5 | 73.3 | 83.3 | 19.4048 | 3.7104 | 20.7176 | 13.357 | 37.5094 | 4.36 | 2.16 | 11 | 22 | 7.06 | 1.3 | 2835 | 1985 | 0.70018 | 275.1323 | 14.7499 | 0.066628 | 0.18889
2007-09-26 | 13650 | 12080 | 23 | 7.79 | 188.7 | 105.8 | 200 | 36.8 | 11.04 | 47.4 | 67.6 | 80 | 43.2 | 60.6 | 73.3 | 18.0556 | 3.9877 | 8.8608 | 10.355 | 8.375 |  |  | 11 | 22.5 | 7.06 | 1 | 3380 | 2345 | 0.69379 | 251.4793 | 17.3733 | 0.032794 | 0.11084
2007-09-27 | 14240 | 12570 | 22.5 | 7.87 | 108.6 | 105.2 | 153.3 | 31.2 | 16.32 | 86.7 | 91.9 | 100 | 72 | 60.6 | 66.7 | 18.836 | 3.8225 | 16.955 | 34.0588 | 33.3 | 4.66 | 2.35 | 11 | 22.8 | 7.07 | 0.9 | 2790 | 1935 | 0.69355 | 258.0645 | 23.6807 | 0.069076 | 0.19272
2007-09-28 | 14030 | 12520 | 23 | 7.86 | 124.2 | 94.6 | 163.3 | 34.4 | 11.04 | 114 | 87.9 | 113.3 | 73.8 | 58.5 | 106.7 | 18.5582 | 3.8797 | 35.2632 | 33.4471 | 5.8252 |  |  | 11 | 22.5 | 7.1 | 1.3 | 3535 | 2450 | 0.69307 | 240.4526 | 14.586 | 0.055057 | 0.19463
2007-09-29 | 13710 | 11990 | 22.5 | 7.83 | 155.7 | 112.1 | 166.7 | 37.6 | 11.52 | 120.9 | 102.8 | 116.7 | 99.4 | 71.8 | 86.7 | 18.1349 | 3.9702 | 17.7833 | 30.1556 | 25.7069 |  |  | 11 | 22.4 | 7.06 | 1.3 | 3635 | 2535 | 0.69739 | 239.3398 | 16.0739 | 0.070471 | 0.25616
2007-09-30 | 13980 | 12430 | 22.3 | 7.85 | 104.7 | 89.5 | 165 | 28.8 | 6.6 | [6 empty] | 18.4921 | 3.8936 | [5 empty] | 12 | 21.8 | 7.05 | 1.2 | 3250 | 2230 | 0.68615 | 261.5385 | 12.9416
최소 | 12960 | 11830 | 22 | 7.35 | 94.8 | 50.5 | 83.3 | 20 | 5.4 | 47.4 | 67.6 | 76.7 | 42.6 | 43.3 | 50 | 17.1429 | 3.2771 | 1.3333 | 10.355 | 5.8252 | 3.97 | 1.99 | 0 | 20 | 6.93 | 0.9 | 2355 | 1530 | 0.64968 | 145.4545 | 12.3549 | 0.032794 | 0.11084
최대 | 16610 | 15410 | 25.3 | 7.97 | 212.1 | 150.5 | 290 | 42 | 17.28 | 120.9 | 102.8 | 173.3 | 99.4 | 82 | 106.7 | 21.9709 | 4.2 | 47.3224 | 57.7561 | 61.5118 | 4.79 | 2.58 | 22 | 25 | 7.35 | 1.5 | 3635 | 2535 | 0.70447 | 275.1323 | 28.6796 | 0.090669 | 0.25616
평균 | 14881 | 13320 | 23.3 | 7.76 | 123.4 | 101.9 | 176.3 | 30.573 | 12.612 | 87.2 | 88.5 | 108.3 | 66.4 | 63.6 | 71.9 | 19.7 | 3.67 | 23.1 | 27 | 31.9 | 4.43 | 2.27 | 10 | 23.2 | 7.09 | 1.2 | 2845 | 1934 | 0.68 | 211 | 16.7 | 0.07 | 0.19
합계 | 446440 | 399590 | [20 empty] | 311
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-09-01 | 24 | 7.23 | 2.9 | 6.5 | 1 | 8.64 | 1.36 | 25.1791 | 3.3361 | 97.246 | 93.4476 | 99.6202 | 73.6585 | 91.6667 | 6815 | 43.0784 | 0.62 | 0.35 |  |  | 126 |  |  | 28 |  |  | 9 | 20 | 1 | 0 |  | 29450 | 75
2007-09-02 | 24.5 | 7.06 | 1.7 | 6.2 | 1 | 8.64 | 1.04 | 24.8926 | 3.3745 | 98.5395 | 93.6017 | 99.2107 | 65.1613 | 90.9722 | 6739 | 43.0882 | 0.6 | 0.34 |  |  | 124 |  |  | 24 |  |  | 42 | 0 | 5 | 8.95 |  | 27250 | 0
2007-09-03 | 24.8 | 7.31 | 2.3 | 5.3 | 1 | 8.16 | 1.36 | 24.2718 | 3.4608 | 98.1023 | 89.505 | 98.7995 | 70.8571 | 89.1026 | 6703 | 43.9541 | 0.61 | 0.35 |  |  | 124 |  |  | 21 |  |  | 46 | 20 | 4 | 9 |  | 27950 | 0
2007-09-04 | 24.8 | 7.23 | 2.6 | 6.7 | 1 | 7.2 | 1.28 | 24.7334 | 3.3962 | 97.2574 | 93.5515 | 99.375 | 75.6757 | 90.8046 | 6639 | 42.722 | 0.59 | 0.32 | 0.63 | 0.33 | 104 | 3.17 | 1.89 | 19 | 4.56 | 1.85 | 41 | 0 | 5 | 0 |  | 28500 | 87
2007-09-05 | 25 | 7.06 | 3.1 | 7.5 | 1 | 8.64 | 1.2 | 24.5583 | 3.4204 | 97.3368 | 91.6851 | 99.4737 | 65.1613 | 90 | 6645 | 43.0655 | 0.55 | 0.31 |  |  | 145 |  |  | 26 |  |  | 25 | 20 | 0 | 8.61 | 79.6 | 23950 | 110
2007-09-06 | 23 | 7.29 | 3.1 | 6.2 | 1 | 9.12 | 1.28 | 26.4364 | 3.1774 | 97.1996 | 93.3972 | 99.2498 | 70 | 90.1235 | 6474 | 38.9765 | 0.8 | 0.41 | 0.76 | 0.43 | 122 | 4.23 | 2.26 | 19 | 4.13 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29000 | 130
2007-09-07 | 23.8 | 7.24 | 2.1 | 5.8 | 1 | 8.64 | 1.36 | 24.1286 | 3.4813 | 98.3796 | 95.5247 | 99.5199 | 76.5217 | 91.6667 | 6254 | 41.2533 | 0.87 | 0.49 |  |  | 123 |  |  | 25 |  |  | 42 | 0 | 5 | 8.6 | 80.6 | 29800 | 0
2007-09-08 | 24 | 7.21 | 4.6 | 7.2 | 2 | 8.16 | 1.44 | 24.6379 | 3.4094 | 96.4992 | 91.2515 | 98.8571 | 64.8276 | 90.3226 | 6127 | 39.5801 | 0.46 | 0.25 |  |  | 103 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 2 | 9.82 | 78.7 | 28300 | 0
2007-09-09 | 24.3 | 7.18 | 3.7 | 7.4 | 2 | 7.68 | 1.28 | 23.6034 | 3.5588 | 96.3618 | 90.9866 | 98.4996 | 71.7647 | 90.4762 | 5896 | 39.7572 | 0.79 | 0.45 |  |  | 125 |  |  | 24 |  |  | 36 | 20 | 3 | 0 |  | 26300 | 0
2007-09-10 | 24 | 7.03 | 5.2 | 6.5 | 1 | 8.64 | 1.04 | 23.476 | 3.5781 | 95.1852 | 92.2434 | 99.4544 | 65.1613 | 90.9722 | 5806 | 39.3627 | 0.81 | 0.49 |  |  | 105 |  |  | 23 |  |  | 38 | 20 | 4 | 9.11 |  | 22400 | 0
2007-09-11 | 24 | 7.03 | 2.5 | 6.2 | 1 | 9.12 | 1.36 | 23.9217 | 3.5115 | 97.7718 | 94.3993 | 99.4001 | 54.4 | 89.881 | 6049 | 40.2462 | 0.81 | 0.46 | 0.82 | 0.48 | 114 | 3.21 | 1.83 | 27 | 3.41 | 1.39 | 42 | 0 | 4 | 9.27 | 85 | 29475 | 180
2007-09-12 | 24 | 7.13 | 1.6 | 8 | 2 | 8.16 | 1.28 | 23.8739 | 3.5185 | 98.3488 | 93.2088 | 98.8459 | 76.2791 | 92.1569 | 6658 | 44.3867 | 0.74 | 0.43 |  |  | 149 |  |  | 31 |  |  | 45 | 20 | 4 | 9.59 | 82.3 | 28250 | 146
2007-09-13 | 23.8 | 7.03 | 4.7 | 7.8 | 1 | 8.16 | 1.44 | 23.7944 | 3.5302 | 96.5942 | 94.3355 | 99.4916 | 75.122 | 91.1765 | 6980 | 46.689 | 0.8 | 0.46 | 0.77 | 0.41 | 125 | 3.76 | 1.94 | 23 | 3.65 | 1.47 | 39 | 20 | 3 | 8.84 | 84.2 | 28950 | 805
2007-09-14 | 23 | 7.32 | 3.3 | 8 | 1 | 8.64 | 1.28 | 23.4601 | 3.5805 | 97.1503 | 93.3389 | 99.6552 | 70.8108 | 91.3978 | 7107 | 48.2157 | 0.79 | 0.45 |  |  | 123 |  |  | 25 |  |  | 41 | 0 | 4 | 9.31 | 73.7 | 25200 | 137
2007-09-15 | 23.5 | 7.18 | 3.3 | 7.6 | 2 | 9.12 | 1.44 | 24.7334 | 3.3962 | 97.8723 | 93.147 | 98.8783 | 70.7692 | 91.1765 | 7110 | 45.7529 | 0.8 | 0.46 |  |  | 124 |  |  | 21 |  |  | 41 | 20 | 4 | 9 | 76.3 | 26000 | 135
2007-09-16 | 22.8 | 7.21 | 3.5 | 5.7 | 1.5 | 12.48 | 1.52 | 24.9403 | 3.368 | 96.6184 | 94.3731 | 99.1667 | 70.2857 | 84.9206 | 7192 | 45.8966 | 0.79 | 0.46 |  |  | 83 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54500 | 186
2007-09-17 | 23 | 7.41 | 3.6 | 5.6 | 2 | 11.04 | 1.28 | 24.3514 | 3.4495 | 96.8421 | 91.7037 | 97.6744 | 52.4138 | 76.2963 | 7038 | 46 | 0.8 | 0.51 |  |  | 95 |  |  | 26 |  |  | 44 | 20 | 3 | 8.88 |  | 24200 | 204
2007-09-18 | 22.7 | 7.76 | 2.3 | 7.9 | 3 | 7.2 | 1.52 | 25.8953 | 3.2438 | 97.9091 | 92.792 | 98.2689 | 75.6757 | 91.2037 | 6835 | 42.0098 | 0.82 | 0.51 | 0.79 | 0.53 | 128 | 2.75 | 1.59 | 31 | 4.13 | 1.75 | 46 | 0 | 4 | 9.1 | 80.6 | 26700 | 0
2007-09-19 | 23 | 7.13 | 3.4 | 7.4 | 2 | 8.64 | 1.28 | 23.4283 | 3.5854 | 96.7803 | 93.4222 | 98.8352 | 71.5789 | 91.3978 | 6806 | 46.2364 | 0.8 | 0.51 |  |  | 143 |  |  | 24 |  |  | 48 | 20 | 3 | 9.46 | 79.6 | 28600 | 0
2007-09-20 | 23.3 | 7.25 | 2.9 | 9.8 | 2 | 7.2 | 1.44 | 23.5397 | 3.5684 | 98.4205 | 93.4884 | 99.155 | 75 | 90.9091 | 6680 | 45.1657 | 0.82 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 124 | 3.22 | 1.85 | 24 | 4.65 | 2.01 | 46 | 0 | 3 | 9.23 | 78.6 | 26900 | 121
2007-09-21 | 23 | 7.19 | 2 | 8.4 | 1 | 7.2 | 1.44 | 22.5848 | 3.7193 | 98.397 | 93.3754 | 99.5589 | 73.75 | 88.5714 | 7167 | 50.8104 | 0.79 | 0.47 |  |  | 123 |  |  | 25 |  |  | 44 | 20 | 3 | 9.34 | 81 | 28850 | 117
2007-09-22 | 23 | 7.19 | 5 | 8.1 | 1 | 9.6 | 2.32 | 23.3487 | 3.5976 | 95.5595 | 92.1815 | 99.4444 | 74.1935 | 69.7917 | 7405 | 50.4772 | 0.83 | 0.46 |  |  | 124 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24300 | 0
2007-09-23 | 22.3 | 7.13 | 3.2 | 7.6 | 1 | 11.04 | 2.4 | 22.2983 | 3.7671 | 97.0534 | 92.8638 | 99.5238 | 70.3226 | 68.75 | 7060 | 50.3926 | 0.76 | 0.41 |  |  | 116 |  |  | 26 |  |  | 43 | 0 | 3 | 9.11 |  | 50500 | 0
2007-09-24 | 22.8 | 7.06 | 3.4 | 8.4 | 1 | 10.08 | 1.92 | 23.0463 | 3.6448 | 96.7803 | 89.4472 | 99.2685 | 56.5517 | 64.4444 | 7210 | 49.7928 | 0.73 | 0.4 |  |  | 110 |  |  | 31 |  |  | 47 | 20 | 3 | 9.45 |  | 16500 | 0
2007-09-25 | 22.5 | 7.07 | 2.6 | 8.5 | 1 | 7.2 | 1.2 | 23.3487 | 3.5976 | 97.6909 | 91.7954 | 99.4444 | 80.6452 | 84.375 | 7847 | 53.4901 | 0.7 | 0.39 | 0.72 | 0.42 | 144 | 2.2 | 1.19 | 44 | 4.65 | 1.99 | 47 | 20 | 4 | 8.97 | 77.6 | 25700 | 127
2007-09-26 | 23 | 7.29 | 1.3 | 7.6 | 2 | 8.64 | 2 | 21.7253 | 3.8665 | 99.3111 | 92.8166 | 99 | 76.5217 | 81.8841 | 8483 | 62.1465 | 0.7 | 0.4 |  |  | 144 |  |  | 26 |  |  | 51 | 0 | 3 | 9.47 | 78.9 | 24900 | 0
2007-09-27 | 23 | 7.19 | 3 | 8.2 | 2 | 9.12 | 1.44 | 22.6643 | 3.7063 | 97.2376 | 92.2053 | 98.6954 | 70.7692 | 91.1765 | 8371 | 58.7851 | 0.41 | 0.26 | 0.53 | 0.29 | 146 | 2.46 | 1.24 | 31 | 4.23 | 1.81 | 46 | 20 | 3 | 8.18 | 79.6 | 25400 | 41
2007-09-28 | 23 | 7.26 | 3.9 | 8.9 | 2 | 8.64 | 1.92 | 22.3301 | 3.7617 | 96.8599 | 90.592 | 98.7753 | 74.8837 | 82.6087 | 8120 | 57.876 | 0.76 | 0.46 |  |  | 166 |  |  | 33 |  |  | 50 | 0 | 4 | 9.13 | 79.2 | 26500 | 0
2007-09-29 | 22.5 | 7.17 | 5.8 | 8.1 | 2 | 7.68 | 1.68 | 21.8208 | 3.8495 | 96.2749 | 92.7743 | 98.8002 | 79.5745 | 85.4167 | 7909 | 57.6878 | 0.7 | 0.4 |  |  | 168 |  |  | 23 |  |  | 43 | 20 | 3 | 9.22 | 80 | 28950 | 0
2007-09-30 | 22 | 7.16 | 4.2 | 7.6 | 1 | 7.68 | 1.92 | 22.2505 | 3.7752 | 95.9885 | 91.5084 | 99.3939 | 73.3333 | 70.9091 | 7767 | 55.5579 | 0.8 | 0.5 |  |  | 167 |  |  | 21 |  |  | 42 | 0 | 3 | 8.94 |  | 22800 | 59
최소 | 22 | 7.03 | 1.3 | 5.3 | 1 | 7.2 | 1.04 | 21.7253 | 3.1774 | 95.1852 | 89.4472 | 97.6744 | 52.4138 | 64.4444 | 5806 | 38.9765 | 0.41 | 0.25 | 0.53 | 0.29 | 83 | 2.2 | 1.19 | 19 | 3.41 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 16500 | 0
최대 | 25 | 7.76 | 5.8 | 9.8 | 3 | 12.48 | 2.4 | 26.4364 | 3.8665 | 99.3111 | 95.5247 | 99.6552 | 80.6452 | 92.1569 | 8483 | 62.1465 | 0.87 | 0.51 | 0.82 | 0.53 | 168 | 4.23 | 2.26 | 44 | 4.65 | 2.01 | 51 | 20 | 5 | 9.82 | 85 | 54500 | 805
평균 | 23.4 | 7.2 | 3.2 | 7.4 | 1.5 | 8.672 | 1.491 | 23.8 | 3.54 | 97.3 | 92.6 | 99.1 | 70.7 | 86.2 | 6996 | 47.1 | 0.73 | 0.42 | 0.73 | 0.42 | 127 | 3.13 | 1.72 | 26 | 4.18 | 1.74 | 37 | 10 | 3 | 7.29 | 79.74 | 28203 | 89
합계 | [14 empty] | 209892 | [5 empty] | 3817 |  |  | 777 |  |  | 1102 | 300 | 90 | 218.58
10월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-10-01 | 13630 | 12250 | 22 | 7.79 | 100.9 | 96.8 | 180 | 27.2 | 5.4 | [6 empty] | 18.0291 | 3.9935 | [5 empty] | 11 | 22 | 7.09 | 1.3 | 3460 | 2420 | 0.69942 | 176.1006 | 14.6104
2007-10-02 | 14580 | 12750 | 22.3 | 7.83 | 259.2 | 104.4 | 276.7 | 38.4 | 12 | 256.5 | 88.3 | 110 | 117.4 | 67.1 | 73.3 | 19.2857 | 3.7333 | 54.23 | 24.0091 | 33.3636 | 5.25 | 2.83 | 11 | 22.5 | 7 | 1.2 | 3100 | 2130 | 0.6871 | 170.8185 | 14.9381 | 0.10379 | 0.32175
2007-10-03 | 14080 | 12530 | 22.3 | 7.89 | 249.3 | 64.4 | 200 | 36 | 11.04 | [6 empty] | 18.6243 | 3.8659 | [5 empty] | 11 | 22 | 7.03 | 1.1 | 2950 | 1990 | 0.67458 | 166.6667 | 14.3152
2007-10-04 | 14390 | 12680 | 23.1 | 7.92 | 257.1 | 87.3 | 176.7 | 33.6 | 6.3 | 49 | 62.4 | 166.7 | 34.8 | 51.6 | 92 | 19.0344 | 3.7826 | 28.9796 | 17.3077 | 44.811 | 5.71 | 2.89 | 11 | 23.3 | 7.09 | 1.2 | 2800 | 1940 | 0.69286 | 145.4545 | 13.9545 | 0.033618 | 0.09413
2007-10-05 | 14870 | 13490 | 22.8 | 7.69 | 199.8 | 89.6 | 125 | 28.8 | 15.84 | [6 empty] | 19.6693 | 3.6605 | [5 empty] | 11 | 23 | 7.03 | 1.3 | 2940 | 2050 | 0.69728 | 152.8662 | 18.0334
2007-10-06 | 12150 | 10890 | 22.5 | 7.95 | 130.6 | 110 | 230 | 36.8 | 11.04 | [6 empty] | 16.0714 | 4.48 | [5 empty] | 0 | 22.5 | 7.03 | 1.5 | 2680 | 1860 | 0.69403 | 195.122 | 20.437
2007-10-07 | 12410 | 10980 | 22.7 | 7.9 | 129.6 | 62.4 | 123.3 | 28.8 | 5.4 | [6 empty] | 16.4153 | 4.3861 | [5 empty] | 8 | 23.1 | 7.1 | 1.1 | 2720 | 1830 | 0.67279 | 205.6075 | 33.1875
2007-10-08 | 13760 | 12130 | 22 | 7.59 | 126.3 | 106.2 | 156.7 | 30.4 | 6.3 | [6 empty] | 18.2011 | 3.9558 | [5 empty] | 11 | 22.6 | 7.03 | 1.3 | 2750 | 1830 | 0.66545 | 187.5 | 9.4326
2007-10-09 | 13890 | 12520 | 22.6 | 7.79 | 128.4 | 80.1 | 140 | 24.8 | 8.64 | 87 | 68.4 | 140 | 64.5 | 65.3 | 110 | 18.373 | 3.9188 | 25.8621 | 4.5322 | 21.4286 | 5.98 | 2.91 | 11 | 22.5 | 7.03 | 1.3 | 2975 | 2135 | 0.71765 | 205.1282 | 15.831 | 0.056606 | 0.1684
2007-10-10 | 13420 | 11830 | 22.3 | 7.87 | 117 | 93 | 100 | 32.8 | 6.3 | 65.4 | 85.7 | 90 | 60 | 55.4 | 50 | 17.7513 | 4.056 | 8.2569 | 35.3559 | 44.4444 |  |  | 6 | 22.4 | 7 | 1.3 | 2790 | 2005 | 0.71864 | 199.2754 | 17.8236 | 0.054249 | 0.15135
2007-10-11 | 13310 | 11730 | 22 | 7.61 | 110.1 | 84.1 | 133.3 | 29.6 | 7.5 | 92.4 | 71.6 | 103.3 | 73.8 | 61 | 86.7 | 17.6058 | 4.0896 | 20.1299 | 14.8045 | 16.0697 | 5.9 | 2.85 | 6 | 22 | 7.02 | 1.4 | 3135 | 2315 | 0.73844 | 172.7447 | 11.1631 | 0.058896 | 0.18464
2007-10-12 | 13620 | 11950 | 22 | 7.97 | 243.6 | 129.8 | 226.7 | 38.4 | 13.44 | 116.4 | 87.7 | 100 | 90.2 | 63.7 | 73.3 | 18.0159 | 3.9965 | 22.5086 | 27.366 | 26.7 |  |  | 16 | 21.9 | 7.06 | 1.1 | 3030 | 2145 | 0.70792 | 210.1576 | 14.2094 | 0.076213 | 0.23093
2007-10-13 | 13980 | 12100 | 21 | 7.87 | 151.5 | 98.6 | 243.3 | 31.2 | 7.2 | 83.4 | 80.3 | 83.3 | 76.8 | 55.9 | 70 | 18.4921 | 3.8936 | 7.9137 | 30.3861 | 15.9664 |  |  | 16 | 21.1 | 7.07 | 1 | 3040 | 2170 | 0.71382 | 245.3532 | 11.1372 | 0.066387 | 0.20182
2007-10-14 | 13560 | 11810 | 20 | 7.85 | 188.4 | 75.8 | 196.7 | 39.6 | 8.64 | [6 empty] | 17.9365 | 4.0142 | [5 empty] | 16 | 20.5 | 7.08 | 1.3 | 2980 | 2100 | 0.7047 | 242.0168 | 12.185
2007-10-15 | 13530 | 11750 | 19.5 | 7.68 | 183.9 | 70.8 | 183.3 | 37.2 | 7.68 | [6 empty] | 17.8968 | 4.0231 | [5 empty] | 16 | 20 | 6.86 | 1.2 | 2910 | 2050 | 0.70447 | 224.8722 | 10.1726
2007-10-16 | 14190 | 12290 | 22.5 | 7.83 | 199.8 | 69.4 | 133.3 | 20 | 5.7 | 93.6 | 58.1 | 123.3 | 74.8 | 48.2 | 73.3 | 18.7698 | 3.8359 | 20.0855 | 17.0396 | 40.5515 | 5.48 | 2.83 | 17 | 22.3 | 7.05 | 1.4 | 2860 | 2105 | 0.73601 | 215.8273 | 12.2802 | 0.06976 | 0.19951
2007-10-17 | 14470 | 12770 | 21.8 | 7.81 | 150.3 | 102.8 | 126.7 | 22.4 | 7.8 | 109.8 | 83.3 | 100 | 67.8 | 57 | 73.3 | 19.1402 | 3.7617 | 38.2514 | 31.5726 | 26.7 |  |  | 27 | 21.9 | 6.99 | 1.8 | 3010 | 2225 | 0.7392 | 209.7902 | 14.0017 | 0.061266 | 0.18441
2007-10-18 | 13510 | 11470 | 21.8 | 7.76 | 167.1 | 116.4 | 263.3 | 34.4 | 8.4 | 125.1 | 100.4 | 160 | 87 | 54.2 | 110 | 17.8704 | 4.029 | 30.4556 | 46.0159 | 31.25 | 5.04 | 2.81 | 26 | 21.5 | 7.02 | 1.7 | 3355 | 2505 | 0.74665 | 203.9216 | 14.5927 | 0.065852 | 0.22093
2007-10-19 | 14060 | 12320 | 21 | 8.1 | 130.8 | 71 | 180 | 39.2 | 9.6 | 110.1 | 67.6 | 166.7 | 71.6 | 54.5 | 8 | 18.5979 | 3.8714 | 34.9682 | 19.3787 | 95.201 |  |  | 17 | 21 | 7.15 | 1.1 | 3215 | 2405 | 0.74806 | 237.1134 | 13.0971 | 0.058858 | 0.18923
2007-10-20 | 14150 | 12410 | 22 | 8.1 | 137.1 | 103.6 | 260 | 37.6 | 9.9 | 107.7 | 81.5 | 146.7 | 70.2 | 64.1 | 76.7 | 18.7169 | 3.8468 | 34.8189 | 21.3497 | 47.7164 |  |  | 16 | 21.2 | 7.19 | 1 | 2990 | 2185 | 0.73077 | 215.0943 | 11.2309 | 0.062447 | 0.18672
2007-10-21 | 13730 | 11840 | 21.8 | 7.89 | 116.4 | 96 | 163.3 | 30.4 | 8.4 | [6 empty] | 18.1614 | 3.9645 | [5 empty] | 16 | 21.5 | 7.13 | 1.2 | 3060 | 2250 | 0.73529 | 201.581 | 11.0765
2007-10-22 | 16140 | 14240 | 22 | 7.83 | 134.1 | 87 | 110 | 29.6 | 7.5 | [6 empty] | 21.3492 | 3.3725 | [5 empty] | 16 | 21.6 | 7.07 | 1.4 | 2700 | 1680 | 0.62222 | 217.636 | 13.4751
2007-10-23 | 15040 | 13400 | 21 | 7.68 | 117.6 | 101.2 | 170 | 31.2 | 9.3 | 94.8 | 83.1 | 106.7 | 63.4 | 62.9 | 86.7 | 19.8942 | 3.6191 | 33.1224 | 24.3081 | 18.7441 | 5.23 | 2.79 | 16 | 21 | 7.04 | 1.3 | 2585 | 1945 | 0.75242 | 208.7912 | 13.775 | 0.069337 | 0.17924
2007-10-24 | 13270 | 12150 | 22 | 7.86 | 108 | 102 | 150 | 29.6 | 9.6 | 101.4 | 77.7 | 120 | 60 | 57.9 | 90 | 17.5529 | 4.1019 | 40.8284 | 25.4826 | 25 |  |  | 0 | 22 | 7.03 | 1.3 | 2605 | 1930 | 0.74088 | 203.7736 | 15.1155 | 0.057452 | 0.14966
2007-10-25 | 12690 | 10430 | 21.5 | 7.89 | 118.2 | 119.5 | 120 | 28 | 9 | 52.8 | 107.4 | 116.7 | 50.6 | 81.7 | 86.7 | 16.7857 | 4.2894 | 4.1667 | 23.9292 | 25.7069 | 5.13 | 2.78 | 11 | 21.6 | 7 | 1.3 | 2490 | 1830 | 0.73494 | 275.1323 | 9.9581 | 0.048473 | 0.1207
2007-10-26 | 13680 | 12030 | 20 | 8.04 | 90.3 | 120.3 | 176.7 | 29.6 | 10.2 | 87.3 | 110.9 | 133.3 | 69 | 71.6 | 73.3 | 18.0952 | 3.9789 | 20.9622 | 35.4373 | 45.0113 |  |  | 11 | 20 | 7.18 | 1.5 | 2530 | 1845 | 0.72925 | 251.4793 | 9.5262 | 0.07013 | 0.17743
2007-10-27 | 13510 | 12020 | 20 | 7.26 | 111.6 | 117.1 | 176.7 | 28.8 | 9.3 | 100.8 | 102 | 120 | 84.4 | 74.2 | 80 | 17.8704 | 4.029 | 16.2698 | 27.2549 | 33.3333 |  |  | 11 | 20.3 | 7.11 | 1.4 | 2655 | 1980 | 0.74576 | 258.0645 | 10.3367 | 0.080728 | 0.21433
2007-10-28 | 13480 | 11990 | 20.5 | 7.94 | 107.4 | 110.1 | 190 | 28 | 9.6 | [6 empty] | 17.8307 | 4.038 | [5 empty] | 11 | 21 | 7.34 | 1.5 | 2700 | 1970 | 0.72963 | 240.4526 | 12.5814
2007-10-29 | 12750 | 11660 | 20.3 | 7.77 | 107.4 | 100.2 | 180 | 24.8 | 8.7 | [6 empty] | 16.8651 | 4.2692 | [5 empty] | 11 | 20.5 | 7.12 | 1.4 | 2710 | 1980 | 0.73063 | 239.3398 | 18.4392
2007-10-30 | 13080 | 11550 | 20 | 7.95 | 111.6 | 98.2 | 133.3 | 22.4 | 7.8 | 105.3 | 82.9 | 76.7 | 69.2 | 64.5 | 70 | 17.3016 | 4.1615 | 34.283 | 22.1954 | 8.7353 | 5.86 | 2.87 | 11 | 19 | 7.26 | 1.3 | 2740 | 2065 | 0.75365 | 261.5385 | 16.5668 | 0.062094 | 0.17014
2007-10-31 | 13430 | 11810 | 19 | 8 | 126.3 | 129 | 226.7 | 34.4 | 17.28 | 111.6 | 95.2 | 126.7 | 61.4 | 67.5 | 60 | 17.7646 | 4.053 | 44.9821 | 29.0966 | 52.644 |  |  | 11 | 18.9 | 7.15 | 1.1 | 2805 | 2015 | 0.71836 | 261.5385 | 16.1877 | 0.055259 | 0.155
최소 | 12150 | 10430 | 19 | 7.26 | 90.3 | 62.4 | 100 | 20 | 5.4 | 49 | 58.1 | 76.7 | 34.8 | 48.2 | 8 | 16.0714 | 3.3725 | 4.1667 | 4.5322 | 8.7353 | 5.04 | 2.78 | 0 | 18.9 | 6.86 | 1 | 2490 | 1680 | 0.62222 | 145.4545 | 9.4326 | 0.033618 | 0.09413
최대 | 16140 | 14240 | 23.1 | 8.1 | 259.2 | 129.8 | 276.7 | 39.6 | 15.84 | 256.5 | 110.9 | 166.7 | 117.4 | 81.7 | 110 | 21.3492 | 4.48 | 54.23 | 46.0159 | 95.201 | 5.98 | 2.91 | 27 | 23.3 | 7.34 | 1.8 | 3460 | 2505 | 0.75365 | 275.1323 | 33.1875 | 0.10379 | 0.32175
평균 | 13754 | 12122 | 21.5 | 7.84 | 148.7 | 96.7 | 175.9 | 31.097 | 8.784 | 102.7 | 83.9 | 120.5 | 70.9 | 62 | 76 | 18.2 | 3.97 | 27.4 | 25.1 | 34.4 | 5.51 | 2.84 | 13 | 21.5 | 7.08 | 1.3 | 2880 | 2061 | 0.72 | 213 | 14.3 | 0.06 | 0.18
합계 | 426360 | 375770 | [20 empty] | 389
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-10-01 | 21.8 | 7.16 | 1.6 | 6 | 1 | 9.6 | 2 | 21.6935 | 3.8721 | 98.4143 | 93.8017 | 99.4444 | 64.7059 | 62.963 | 7658 | 56.1849 | 0.76 | 0.5 |  |  | 164 |  |  | 30 |  |  | 20 | 20 | 2 | 8.86 |  | 26100 | 0
2007-10-02 | 22.6 | 7.13 | 7 | 7.9 | 2 | 9.12 | 1.68 | 23.2055 | 3.6198 | 97.2994 | 92.433 | 99.2772 | 76.25 | 86 | 7920 | 54.321 | 0.64 | 0.36 | 0.81 | 0.49 | 168 | 2.98 | 1.45 | 37 | 3.99 | 2.1 | 54 | 20 | 4 | 9.53 | 79.6 | 29050 | 0
2007-10-03 | 22 | 7.17 | 4.7 | 7.6 | 1 | 9.6 | 1.52 | 22.4097 | 3.7484 | 98.1147 | 88.1988 | 99.5 | 73.3333 | 86.2319 | 8017 | 56.9389 | 0.66 | 0.37 |  |  | 164 |  |  | 19 |  |  | 36 | 0 | 4 | 9.18 |  | 25400 | 0
2007-10-04 | 23 | 7.21 | 4 | 8.4 | 3 | 11.52 | 1.68 | 22.9031 | 3.6676 | 98.4442 | 90.378 | 98.3022 | 65.7143 | 73.3333 | 8047 | 55.9208 | 0.61 | 0.35 | 0.76 | 0.42 | 168 | 2.86 | 1.41 | 41 | 4.49 | 2.53 | 42 | 20 | 5 | 9.1 | 80.2 | 26750 | 0
2007-10-05 | 23 | 7.17 | 4.3 | 7.1 | 1 | 7.2 | 1.44 | 23.667 | 3.5492 | 97.8478 | 92.0759 | 99.2 | 75 | 90.9091 | 7836 | 52.6967 | 0.58 | 0.32 |  |  | 147 |  |  | 30 |  |  | 39 | 20 | 4 | 9.09 |  | 27200 | 0
2007-10-06 | 23 | 7.07 | 3.9 | 8.5 | 3 | 8.64 | 2 | 19.3379 | 4.3438 | 97.0138 | 92.2727 | 98.6957 | 76.5217 | 81.8841 | 7626 | 62.7654 | 0.63 | 0.36 |  |  | 105 |  |  | 30 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 15800 | 0
2007-10-07 | 23 | 7.14 | 2 | 8.5 | 3 | 10.08 | 1.84 | 19.7517 | 4.2528 | 98.4568 | 86.3782 | 97.5669 | 65 | 65.9259 | 7497 | 60.411 | 0.57 | 0.31 |  |  | 70 |  |  | 16 |  |  | 48 | 20 | 5 | 9.45 |  | 17950 | 0
2007-10-08 | 23 | 7.07 | 2.1 | 6.9 | 2 | 9.12 | 1.68 | 21.9004 | 3.8356 | 98.3373 | 93.5028 | 98.7237 | 70 | 73.3333 | 7523 | 54.673 | 0.6 | 0.32 |  |  | 254 |  |  | 50 |  |  | 45 | 0 | 4 | 9.15 |  | 26550 | 0
2007-10-09 | 22.5 | 7.07 | 1.3 | 6.8 | 1 | 8.64 | 1.28 | 22.1073 | 3.7997 | 98.9875 | 91.5106 | 99.2857 | 65.1613 | 85.1852 | 8053 | 57.977 | 0.68 | 0.46 | 0.73 | 0.41 | 145 | 2.87 | 1.43 | 31 | 4.02 | 2.14 | 38 | 0 | 3 | 7.61 | 80.4 | 33425 | 0
2007-10-10 | 22.5 | 7.09 | 5.7 | 7.7 | 2 | 8.16 | 1.76 | 21.3592 | 3.9327 | 95.1282 | 91.7204 | 98 | 75.122 | 72.0635 | 9005 | 67.1013 | 0.58 | 0.31 |  |  | 139 |  |  | 26 |  |  | 46 | 20 | 4 | 9.57 | 80.8 | 27950 | 137
2007-10-11 | 22 | 7.12 | 2.8 | 8 | 2 | 9.12 | 1.6 | 21.1841 | 3.9652 | 97.4569 | 90.4875 | 98.4996 | 69.1892 | 78.6667 | 9827 | 73.8317 | 0.63 | 0.36 | 0.72 | 0.47 | 233 | 2.75 | 1.41 | 53 | 4.77 | 2.18 | 39 | 20 | 3 | 8.91 | 81.2 | 25250 | 104
2007-10-12 | 21 | 7.27 | 2.9 | 5.6 | 1 | 9.12 | 1.68 | 21.6775 | 3.875 | 98.8095 | 95.6857 | 99.5589 | 76.25 | 87.5 | 9553 | 70.1395 | 0.59 | 0.33 |  |  | 190 |  |  | 35 |  |  | 67 | 20 | 6 | 18.74 | 80.4 | 27150 | 99
2007-10-13 | 21.3 | 7.27 | 2.5 | 6.3 | 1 | 7.2 | 1.52 | 22.2505 | 3.7752 | 98.3498 | 93.6105 | 99.589 | 76.9231 | 78.8889 | 9448 | 67.5823 | 0.62 | 0.35 |  |  | 232 |  |  | 30 |  |  | 61 | 20 | 6 | 9.1 | 79.6 | 40000 | 136
2007-10-14 | 19.5 | 7.01 | 2.6 | 6.1 | 3.5 | 8.16 | 1.76 | 21.582 | 3.8921 | 98.62 | 91.9525 | 98.2206 | 79.3939 | 79.6296 | 9487 | 69.9631 | 0.56 | 0.32 |  |  | 224 |  |  | 34 |  |  | 42 | 0 | 4 | 9.44 |  | 24050 | 106
2007-10-15 | 19.8 | 7.04 | 2.2 | 6.3 | 3 | 7.2 | 1.6 | 21.5343 | 3.9008 | 98.8037 | 91.1017 | 98.3633 | 80.6452 | 79.1667 | 9273 | 68.5366 | 0.6 | 0.33 |  |  | 247 |  |  | 34 |  |  | 73 | 20 | 7 | 18.24 |  | 30650 | 0
2007-10-16 | 22.5 | 7.12 | 2.9 | 6.5 | 3 | 8.16 | 1.28 | 22.5848 | 3.7193 | 98.5485 | 90.634 | 97.7494 | 59.2 | 77.5439 | 9532 | 67.1741 | 0.63 | 0.36 | 0.74 | 0.48 | 190 | 2.24 | 1.39 | 54 | 3.15 | 2.15 | 71 | 20 | 6 | 9.4 | 78.9 | 27900 | 125
2007-10-17 | 22 | 7.09 | 2.6 | 7 | 2 | 8.64 | 1.68 | 23.0304 | 3.6474 | 98.2701 | 93.1907 | 98.4215 | 61.4286 | 78.4615 | 9564 | 66.0954 | 0.59 | 0.33 |  |  | 189 |  |  | 28 |  |  | 53 | 20 | 3 | 8.93 | 80.2 | 27950 | 129
2007-10-18 | 21.5 | 7.76 | 5.4 | 8.2 | 3 | 8.16 | 1.6 | 21.5025 | 3.9065 | 96.7684 | 92.9553 | 98.8606 | 76.2791 | 80.9524 | 9709 | 71.8653 | 0.58 | 0.34 | 0.66 | 0.42 | 204 | 2.13 | 1.38 | 56 | 3.43 | 2.21 | 107 | 20 | 7 | 19.25 | 81.6 | 31225 | 91
2007-10-19 | 22 | 7.42 | 2.8 | 4.6 | 3 | 9.12 | 1.84 | 22.3778 | 3.7537 | 97.8593 | 93.5211 | 98.3333 | 76.7347 | 80.8333 | 9588 | 68.1935 | 0.58 | 0.33 |  |  | 218 |  |  | 49 |  |  | 47 | 20 | 3 | 9.05 | 81.3 | 27150 | 0
2007-10-20 | 22.2 | 7.43 | 3.1 | 7.8 | 3 | 9.6 | 1.68 | 22.5211 | 3.7298 | 97.7389 | 92.471 | 98.8462 | 74.4681 | 83.0303 | 9332 | 65.9505 | 0.58 | 0.34 |  |  | 237 |  |  | 40 |  |  | 52 | 0 | 3 | 9.84 | 82.1 | 28000 | 165
2007-10-21 | 22 | 7.23 | 2.4 | 8.2 | 2 | 8.16 | 1.36 | 21.8526 | 3.8439 | 97.5945 | 92.1875 | 98.7753 | 76.3158 | 82.8571 | 9257 | 78.405 | 0.63 | 0.36 |  |  | 229 |  |  | 49 |  |  | 46 | 20 | 3 | 10 |  | 25100 | 120
2007-10-22 | 22 | 7.26 | 2.8 | 8.4 | 1 | 9.12 | 1.6 | 20.1974 | 4.159 | 97.6311 | 92.9707 | 99.1667 | 67.4286 | 82.2222 | 9101 | 71.7179 | 0.6 | 0.34 |  |  | 175 |  |  | 53 |  |  | 69 | 0 | 4 | 10.31 |  | 26500 | 115
2007-10-23 | 21 | 7.13 | 2.5 | 7.9 | 2 | 8.16 | 1.36 | 23.9376 | 3.5091 | 97.8741 | 92.1937 | 98.8235 | 73.8462 | 85.3763 | 8917 | 59.2886 | 0.58 | 0.33 | 0.68 | 0.44 | 167 | 2.36 | 1.42 | 46 | 2.82 | 1.7 | 59 | 20 | 3 | 9.31 | 83 | 27850 | 128
2007-10-24 | 22 | 7.12 | 2.8 | 7.5 | 2 | 7.2 | 1.44 | 21.1205 | 3.9772 | 97.4074 | 92.6471 | 98.6667 | 75.6757 | 85 | 10765 | 81.1228 | 0.61 | 0.35 |  |  | 146 |  |  | 30 |  |  | 55 | 20 | 4 | 9.24 | 82 | 26650 | 152
2007-10-25 | 21.5 | 7.1 | 2.5 | 10.7 | 7 | 11.04 | 1.68 | 20.1974 | 4.159 | 97.8849 | 91.046 | 94.1667 | 60.5714 | 81.3333 | 10310 | 81.2451 | 0.55 | 0.33 | 0.66 | 0.43 | 226 | 2.18 | 1.38 | 57 | 3.21 | 1.87 | 60 | 0 | 3 | 9.95 | 81 | 25500 | 118
2007-10-26 | 20 | 7.33 | 0.9 | 7.9 | 2 | 8.64 | 1.52 | 21.773 | 3.858 | 99.0033 | 93.4331 | 98.8681 | 70.8108 | 85.098 | 10108 | 73.8889 | 0.6 | 0.34 |  |  | 231 |  |  | 35 |  |  | 59 | 20 | 4 | 9.2 | 80.3 | 25800 | 129
2007-10-27 | 20.5 | 7.31 | 6.2 | 8.1 | 4 | 10.08 | 1.76 | 21.5025 | 3.9065 | 94.4444 | 93.0828 | 97.7363 | 65 | 81.0753 | 10007 | 74.0711 | 0.67 | 0.41 |  |  | 196 |  |  | 21 |  |  | 49 | 0 | 3 | 8.98 | 80.6 | 25000 | 90
2007-10-28 | 21 | 7.41 | 3.8 | 7.5 | 2 | 8.64 | 1.6 | 21.4547 | 3.9152 | 96.4618 | 93.188 | 98.9474 | 69.1429 | 83.3333 | 9934 | 73.6944 | 0.59 | 0.35 |  |  | 189 |  |  | 27 |  |  | 50 | 20 | 3 | 9.49 |  | 33800 | 120
2007-10-29 | 20.5 | 7.09 | 3.1 | 6.6 | 3 | 8.16 | 1.44 | 20.2929 | 4.1394 | 97.1136 | 93.4132 | 98.3333 | 67.0968 | 83.4483 | 9789 | 76.7765 | 0.6 | 0.34 |  |  | 124 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28500 | 124
2007-10-30 | 19.5 | 7.34 | 2.3 | 7.5 | 2 | 7.2 | 1.36 | 20.8181 | 4.035 | 97.9391 | 92.3625 | 98.4996 | 67.8571 | 82.5641 | 9964 | 76.1774 | 0.61 | 0.37 | 0.65 | 0.43 | 140 | 2.21 | 1.4 | 38 | 3.56 | 2.02 | 57 | 20 | 3 | 9.65 | 79.9 | 30525 | 169
2007-10-31 | 18 | 7.4 | 2.6 | 8 | 3 | 8.16 | 1.52 | 21.3751 | 3.9298 | 97.9414 | 93.7984 | 98.6767 | 76.2791 | 91.2037 | 10438 | 77.7215 | 0.6 | 0.36 |  |  | 147 |  |  | 30 |  |  | 49 | 0 | 4 | 9.26 | 80.4 | 28900 | 129
최소 | 18 | 7.01 | 0.9 | 4.6 | 1 | 7.2 | 1.28 | 19.3379 | 3.5091 | 94.4444 | 86.3782 | 94.1667 | 59.2 | 62.963 | 7497 | 52.6967 | 0.55 | 0.31 | 0.65 | 0.41 | 70 | 2.13 | 1.38 | 16 | 2.82 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 15800 | 0
최대 | 23 | 7.76 | 7 | 10.7 | 7 | 11.52 | 2 | 23.9376 | 4.3438 | 99.0033 | 95.6857 | 99.589 | 80.6452 | 91.2037 | 10765 | 81.2451 | 0.76 | 0.5 | 0.81 | 0.49 | 254 | 2.98 | 1.45 | 57 | 4.77 | 2.53 | 107 | 20 | 7 | 19.25 | 83 | 40000 | 169
평균 | 21.6 | 7.21 | 3.2 | 7.4 | 2.4 | 8.752 | 1.605 | 21.7 | 3.88 | 97.8 | 92.2 | 98.6 | 71.2 | 80.8 | 9132 | 67.5 | 0.61 | 0.35 | 0.71 | 0.44 | 183 | 2.51 | 1.41 | 37 | 3.72 | 2.1 | 50 | 12.9 | 3.8 | 9.61 | 80.71 | 27407 | 80
합계 | [14 empty] | 283085 | [5 empty] | 5658 |  |  | 1134 |  |  | 1538 | 400 | 117 | 297.83
11월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-11-01 | 14060 | 12250 | 19 | 8.12 | 151.2 | 130.4 | 126.7 | 32.8 | 10.5 | 144.3 | 110.5 | 123.3 | 109 | 72.3 | 63.3 | 18.5979 | 3.8714 | 24.4629 | 34.5701 | 48.6618 | 5.45 | 2.79 | 11 | 19.3 | 7.2 | 1.2 | 2820 | 2040 | 0.7234 | 290.7801 | 11.2302 | 0.10215 | 0.28807
2007-11-02 | 13720 | 12020 | 19.5 | 7.96 | 123.6 | 84.3 | 146.7 | 33.6 | 10.8 | 108 | 78.1 | 86.7 | 89 | 53.9 | 50 | 18.1481 | 3.9673 | 17.5926 | 30.9859 | 42.3299 |  |  | 11 | 19 | 7.14 | 1.3 | 2675 | 1985 | 0.74206 | 291.5888 | 8.867 | 0.085804 | 0.22953
2007-11-03 | 13200 | 11430 | 18 | 7.91 | 117 | 79.7 | 126.7 | 31.2 | 9 | 109.2 | 75.2 | 116.7 | 92.4 | 52.4 | 60 | 17.4603 | 4.1236 | 15.3846 | 30.3191 | 48.5861 |  |  | 11 | 18.3 | 7.03 | 1.2 | 2780 | 2015 | 0.72482 | 280.5755 | 14.2509 | 0.082469 | 0.22926
2007-11-04 | 13720 | 12020 | 18 | 7.93 | 132.6 | 93.6 | 166.7 | 30.4 | 14.88 | [6 empty] | 18.1481 | 3.9673 | [5 empty] | 11 | 18.5 | 7.07 | 1.2 | 2730 | 2020 | 0.73993 | 282.0513 | 12.1507
2007-11-05 | 14150 | 12610 | 17.5 | 7.8 | 132 | 105.2 | 190 | 31.2 | 9.6 | [6 empty] | 18.7169 | 3.8468 | [5 empty] | 11 | 17.5 | 7.03 | 1.2 | 2760 | 2000 | 0.72464 | 271.7391 | 13.0234
2007-11-06 | 16810 | 15160 | 14 | 7.61 | 186.3 | 144.1 | 263.3 | 42.4 | 12.9 | 109.5 | 72.2 | 110 | 74 | 53.5 | 76.7 | 22.2354 | 3.2381 | 32.4201 | 25.9003 | 30.2727 | 5.47 | 2.8 | 12 | 17 | 7.26 | 1.5 | 2465 | 1845 | 0.74848 | 332.6572 | 6.6825 | 0.094857 | 0.23382
2007-11-07 | 15220 | 13110 | 13.5 | 7.76 | 171.9 | 118.5 | 258.3 | 40.8 | 12 | 101.1 | 76.7 | 190 | 63 | 44.4 | 76.7 | 20.1323 | 3.5763 | 37.6855 | 42.1121 | 59.6316 |  |  | 16 | 13.5 | 7.26 | 1.4 | 2475 | 1840 | 0.74343 | 270.7071 | 9.0185 | 0.072823 | 0.18024
2007-11-08 | 14130 | 12210 | 13.5 | 7.82 | 133.5 | 101.6 | 193.3 | 24.8 | 9 | 90.9 | 71 | 146.7 | 82.8 | 48.6 | 60 | 18.6905 | 3.8522 | 8.9109 | 31.5493 | 59.1002 | 5.19 | 2.68 | 11 | 13.5 | 7.21 | 1.4 | 2670 | 1950 | 0.73034 | 295.8801 | 9.3216 | 0.082366 | 0.21992
2007-11-09 | 14790 | 13040 | 13.5 | 7.86 | 139.8 | 105 | 200 | 28.8 | 9.6 | 110.7 | 91.3 | 80 | 69.6 | 65.3 | 73.3 | 19.5635 | 3.6803 | 37.1274 | 28.4775 | 8.375 |  |  | 12 | 13.8 | 7.2 | 1.1 | 2700 | 1985 | 0.73519 | 296.2963 | 14.9737 | 0.071664 | 0.19349
2007-11-10 | 12410 | 10500 | 14.5 | 7.87 | 141.6 | 104.6 | 210 | 29.6 | 9.3 | 112.5 | 87.9 | 180 | 84.4 | 72.7 | 90 | 16.4153 | 4.3861 | 24.9778 | 17.2924 | 50 |  |  | 11 | 14.5 | 7.21 | 1.3 | 2725 | 2000 | 0.73394 | 289.9083 | 11.6989 | 0.07225 | 0.19688
2007-11-11 | 13820 | 11810 | 14 | 7.58 | 108.6 | 92.1 | 173.3 | 22.4 | 7.8 | [6 empty] | 18.2804 | 3.9386 | [5 empty] | 11 | 14.5 | 7.09 | 1.3 | 2750 | 2000 | 0.72727 | 280 | 10.5577
2007-11-12 | 13320 | 11150 | 14 | 7.58 | 111 | 106.6 | 196.7 | 24.8 | 8.64 | [6 empty] | 17.619 | 4.0865 | [5 empty] | 11 | 14.5 | 7.09 | 1.3 | 2730 | 2010 | 0.73626 | 278.3883 | 13.659
2007-11-13 | 14050 | 12330 | 13.5 | 7.69 | 92.7 | 72.2 | 100 | 20 | 7.5 | 76 | 67.8 | 80 | 54 | 52.6 | 60 | 18.5847 | 3.8742 | 28.9474 | 22.4189 | 25 | 5.86 | 2.87 | 12 | 13.3 | 7.11 | 1.3 | 2525 | 1855 | 0.73465 | 320.7921 | 13.521 | 0.05648 | 0.14261
2007-11-14 | 14160 | 12780 | 12.5 | 7.73 | 100.5 | 97.8 | 250 | 29.6 | 10.2 | 96 | 69.4 | 100 | 55.2 | 50.8 | 66.7 | 18.7302 | 3.8441 | 42.5 | 26.8012 | 33.3 |  |  | 11 | 12.5 | 7.13 | 1.3 | 2555 | 1875 | 0.73386 | 317.0254 | 10.9836 | 0.057504 | 0.14692
2007-11-15 | 14730 | 12990 | 12.8 | 7.73 | 91.8 | 79.5 | 216.7 | 27.2 | 9.3 | 85.2 | 63.8 | 93.3 | 66 | 45.3 | 80 | 19.4841 | 3.6953 | 22.5352 | 28.9969 | 14.2551 | 5.14 | 2.66 | 12 | 12.5 | 7.17 | 0.8 | 2690 | 1995 | 0.74164 | 319.7026 | 14.0034 | 0.067933 | 0.18274
2007-11-16 | 13700 | 11920 | 14 | 7.61 | 145.2 | 100 | 156.7 | 24.8 | 8.1 | 95.7 | 57.9 | 83.3 | 90.4 | 47.9 | 63.3 | 18.1217 | 3.9731 | 5.5381 | 17.2712 | 24.0096 |  |  | 11 | 14 | 7.19 | 2.1 | 2700 | 1970 | 0.72963 | 311.1111 | 17.3328 | 0.086221 | 0.2328
2007-11-17 | 13720 | 11890 | 15 | 7.79 | 132.6 | 104.2 | 143.3 | 22.4 | 7.5 | 90.6 | 75 | 103.3 | 86 | 51.3 | 60 | 18.1481 | 3.9673 | 5.0773 | 31.6 | 41.9167 |  |  | 11 | 14.2 | 7.2 | 2.5 | 2795 | 2050 | 0.73345 | 314.8479 | 11.8037 | 0.079352 | 0.22179
2007-11-18 | 13970 | 12130 | 13.3 | 8.31 | 115.2 | 79.4 | 173 | 33.6 | 9.12 | [6 empty] | 18.4788 | 3.8963 | [5 empty] | 11 | 14.5 | 7.5 | 1.1 | 2860 | 2060 | 0.72028 | 297.2028 | 13.9163
2007-11-19 | 15160 | 12920 | 12.7 | 8.39 | 103.2 | 102.2 | 126 | 22.7 | 5.7 | [6 empty] | 20.0529 | 3.5905 | [5 empty] | 12 | 14.1 | 7.52 | 1.1 | 2710 | 1980 | 0.73063 | 317.3432 | 18.1989
2007-11-20 | 12080 | 10960 | 13.5 | 7.89 | 147.6 | 88 | 170 | 22.4 | 7.5 | 97.5 | 76 | 66.7 | 68.5 | 55.7 | 53.3 | 15.9788 | 4.506 | 29.7436 | 26.7105 | 20.09 | 5.27 | 2.68 | 11 | 13 | 7.12 | 1.3 | 2700 | 2000 | 0.74074 | 307.4074 | 26.0222 | 0.057608 | 0.15554
2007-11-21 | 13700 | 11780 | 12.5 | 7.84 | 91.8 | 145.3 | 193.3 | 29.6 | 9.3 | 69.2 | 63.9 | 60 | 45.3 | 56 | 53.3 | 18.1217 | 3.9731 | 34.5376 | 12.3631 | 11.1667 |  |  | 11 | 12.5 | 7.2 | 1.4 | 3135 | 2295 | 0.73206 | 290.2711 | 11.096 | 0.037211 | 0.11666
2007-11-22 | 13390 | 11660 | 14 | 8.04 | 171.6 | 133.3 | 270 | 37.6 | 9.9 | 115.8 | 49.3 | 100 | 101 | 37.9 | 90 | 17.7116 | 4.0651 | 12.7807 | 23.1237 | 10 | 5.38 | 2.75 | 11 | 14.3 | 7.24 | 1.6 | 3215 | 2450 | 0.76205 | 286.1586 | 10.3484 | 0.07907 | 0.25421
2007-11-23 | 13790 | 11890 | 12 | 7.76 | 213.6 | 115.8 | 263.3 | 30.4 | 4.8 | 112.2 | 62.7 | 96.7 | 105.4 | 52.4 | 70 | 18.2407 | 3.9472 | 6.0606 | 16.4274 | 27.6112 |  |  | 11 | 14 | 7.26 | 2.6 | 3060 | 2265 | 0.7402 | 300.6536 | 13.7232 | 0.089284 | 0.27321
2007-11-24 | 13630 | 11730 | 14 | 8.23 | 234.6 | 162.1 | 263.3 | 33.6 | 20.64 | 199.2 | 99.2 | 218.3 | 104.8 | 51.1 | 93.3 | 18.0291 | 3.9935 | 47.3896 | 48.4879 | 57.2607 |  |  | 11 | 14 | 7.28 | 1.5 | 3205 | 2365 | 0.73791 | 290.1716 | 14.7548 | 0.083776 | 0.2685
2007-11-25 | 13800 | 11770 | 13 | 7.94 | 143.4 | 107 | 156.7 | 24.8 | 9 | [6 empty] | 18.254 | 3.9443 | [5 empty] | 11 | 13 | 7.27 | 1.6 | 3270 | 2380 | 0.72783 | 278.2875 | 11.3616
2007-11-26 | 13910 | 12430 | 13 | 7.87 | 163.8 | 101.4 | 146.7 | 22.4 | 7.5 | [6 empty] | 18.3995 | 3.9132 | [5 empty] | 11 | 13.2 | 7.21 | 1.3 | 3230 | 2400 | 0.74303 | 281.7337 | 15.8034
2007-11-27 | 15950 | 14490 | 12.5 | 7.72 | 136.8 | 58.1 | 143.3 | 20.8 | 11.52 | 87 | 56.5 | 93.3 | 67.3 | 51.2 | 86.7 | 21.0979 | 3.4127 | 22.6437 | 9.3805 | 7.074 | 4.09 | 2.05 | 11 | 12.5 | 7.2 | 1.4 | 2495 | 1920 | 0.76954 | 360.7214 | 22.4163 | 0.080871 | 0.20177
2007-11-28 | 14550 | 12640 | 14 | 7.99 | 126.8 | 77 | 143.3 | 20 | 11.04 | 111.3 | 66.7 | 120 | 81.6 | 49.8 | 73.3 | 19.246 | 3.741 | 26.6846 | 25.3373 | 38.9167 |  |  | 6 | 14.2 | 7.27 | 1.6 | 2890 | 2195 | 0.75952 | 314.8789 | 14.8446 | 0.077222 | 0.22317
2007-11-29 | 14830 | 12740 | 12 | 7.91 | 110.1 | 65.9 | 83.3 | 16.8 | 10.08 | 104.7 | 54.9 | 73.3 | 99.4 | 53 | 56.7 | 19.6164 | 3.6704 | 5.0621 | 3.4608 | 22.6467 | 5.06 | 2.65 | 6 | 12.9 | 7.34 | 1.6 | 2980 | 2230 | 0.74832 | 312.0805 | 17.8119 | 0.092982 | 0.27709
2007-11-30 | 15370 | 13450 | 13 | 8.04 | 111.6 | 110.2 | 180 | 24.8 | 12.96 | 99.9 | 60.3 | 83.3 | 91.6 | 54 | 63.3 | 20.3307 | 3.5414 | 8.3083 | 10.4478 | 24.0096 |  |  | 6 | 14.2 | 7.35 | 1.4 | 2815 | 2125 | 0.75488 | 326.8206 | 18.4102 | 0.094011 | 0.26464
최소 | 12080 | 10500 | 12 | 7.58 | 91.8 | 58.1 | 83.3 | 16.8 | 4.8 | 69.2 | 49.3 | 60 | 45.3 | 37.9 | 50 | 15.9788 | 3.2381 | 5.0621 | 3.4608 | 7.074 | 4.09 | 2.05 | 6 | 12.5 | 7.03 | 0.8 | 2465 | 1840 | 0.72028 | 270.7071 | 6.6825 | 0.037211 | 0.11666
최대 | 16810 | 15160 | 19.5 | 8.39 | 234.6 | 162.1 | 270 | 42.4 | 20.64 | 199.2 | 110.5 | 218.3 | 109 | 72.7 | 93.3 | 22.2354 | 4.506 | 47.3896 | 48.4879 | 59.6316 | 5.86 | 2.87 | 16 | 19.3 | 7.52 | 2.6 | 3270 | 2450 | 0.76954 | 360.7214 | 26.0222 | 0.10215 | 0.28807
평균 | 14128 | 12327 | 14.2 | 7.88 | 136.1 | 102.2 | 181 | 27.877 | 9.856 | 105.8 | 72.1 | 109.3 | 80.9 | 53.3 | 69.1 | 18.7 | 3.87 | 22.6 | 24.7 | 32 | 5.21 | 2.66 | 11 | 14.6 | 7.21 | 1.4 | 2804 | 2070 | 0.74 | 300 | 13.7 | 0.08 | 0.22
합계 | 423840 | 369810 | [20 empty] | 325
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-11-01 | 19 | 7.36 | 8.7 | 8.2 | 2 | 7.2 | 1.44 | 22.3778 | 3.7537 | 94.246 | 93.7117 | 98.4215 | 78.0488 | 86.2857 | 10665 | 75.8535 | 0.62 | 0.38 | 0.64 | 0.42 | 211 | 2.36 | 1.47 | 35 | 3.73 | 2.13 | 49 | 20 | 3 | 9.47 | 82 | 29050 | 84
2007-11-02 | 19.5 | 7.21 | 4.7 | 9.2 | 4 | 8.16 | 1.44 | 21.8367 | 3.8467 | 96.1974 | 89.0866 | 97.2733 | 75.7143 | 86.6667 | 10678 | 77.828 | 0.66 | 0.41 |  |  | 235 |  |  | 46 |  |  | 52 | 0 | 5 | 9.58 | 83.8 | 27950 | 87
2007-11-03 | 19 | 7.36 | 2.3 | 10 | 2 | 6.72 | 1.28 | 21.0091 | 3.9983 | 98.0342 | 87.4529 | 98.4215 | 78.4615 | 85.7778 | 10671 | 80.8409 | 0.67 | 0.43 |  |  | 151 |  |  | 34 |  |  | 53 | 20 | 4 | 9.45 | 83.3 | 26950 | 104
2007-11-04 | 18.5 | 7.17 | 2.3 | 8.7 | 2 | 8.64 | 1.28 | 21.8367 | 3.8467 | 98.2655 | 90.7051 | 98.8002 | 71.5789 | 91.3978 | 10544 | 76.8513 | 0.66 | 0.4 |  |  | 177 |  |  | 24 |  |  | 53 | 20 | 4 | 9.81 |  | 32325 | 102
2007-11-05 | 18 | 7.1 | 2.2 | 8.5 | 3 | 7.2 | 1.44 | 22.5211 | 3.7298 | 98.3333 | 91.9202 | 98.4211 | 76.9231 | 85 | 10454 | 73.8799 | 0.65 | 0.4 |  |  | 167 |  |  | 25 |  |  | 48 | 20 | 4 | 9.17 |  | 49500 | 97
2007-11-06 | 16 | 7.37 | 1.3 | 10.6 | 6 | 11.04 | 1.84 | 26.7547 | 3.1396 | 99.3022 | 92.644 | 97.7212 | 73.9623 | 85.7364 | 9751 | 58.0071 | 0.68 | 0.41 | 0.65 | 0.41 | 274 | 2.92 | 1.59 | 55 | 3.33 | 2.05 | 54 | 0 | 4 | 9.78 | 82.5 | 36050 | 99
2007-11-07 | 13 | 7.34 | 2.1 | 9.7 | 2 | 8.64 | 1.6 | 24.2241 | 3.4676 | 98.7784 | 91.8143 | 99.2257 | 78.8235 | 86.6667 | 9744 | 64.021 | 0.65 | 0.39 |  |  | 220 |  |  | 48 |  |  | 52 | 20 | 4 | 9.8 | 84.1 | 33325 | 80
2007-11-08 | 13.8 | 7.28 | 3.9 | 8.2 | 2 | 8.16 | 1.44 | 22.4893 | 3.7351 | 97.0787 | 91.9291 | 98.9653 | 67.0968 | 84 | 11336 | 80.2265 | 0.68 | 0.42 | 0.64 | 0.41 | 220 | 2.41 | 1.64 | 50 | 3.75 | 2.3 | 49 | 0 | 2 | 9.78 | 83.4 | 49500 | 125
2007-11-09 | 14 | 7.23 | 3 | 8.2 | 2 | 8.64 | 1.68 | 23.5397 | 3.5684 | 97.8541 | 92.1905 | 99 | 70 | 82.5 | 11861 | 80.1961 | 0.62 | 0.39 |  |  | 150 |  |  | 46 |  |  | 53 | 20 | 4 | 9.11 | 83.5 | 22300 | 83
2007-11-10 | 14.8 | 7.09 | 2.9 | 8.8 | 3 | 8.16 | 1.52 | 19.7517 | 4.2528 | 97.952 | 91.587 | 98.5714 | 72.4324 | 83.6559 | 12482 | 100.5802 | 0.65 | 0.41 |  |  | 185 |  |  | 42 |  |  | 76 | 20 | 4 | 9.4 | 83.1 | 26550 | 87
2007-11-11 | 14.5 | 7.18 | 2.3 | 9.5 | 2 | 7.2 | 1.36 | 21.9959 | 3.8189 | 97.8821 | 89.6851 | 98.8459 | 67.8571 | 82.5641 | 12609 | 91.2373 | 0.65 | 0.4 |  |  | 209 |  |  | 37 |  |  | 63 | 0 | 4 | 9.28 |  | 29550 | 99
2007-11-12 | 14.5 | 7.18 | 2.6 | 8.6 | 2 | 8.64 | 1.28 | 21.2001 | 3.9623 | 97.6577 | 91.9325 | 98.9832 | 65.1613 | 85.1852 | 12309 | 92.4099 | 0.61 | 0.37 |  |  | 170 |  |  | 32 |  |  | 50 | 20 | 2 | 9.24 |  | 21150 | 78
2007-11-13 | 13 | 7.18 | 3.8 | 8.6 | 1 | 7.68 | 1.12 | 22.3619 | 3.7564 | 95.9008 | 88.0886 | 99 | 61.6 | 85.0667 | 12172 | 86.6335 | 0.62 | 0.35 | 0.61 | 0.41 | 158 | 2.52 | 1.74 | 27 | 3.56 | 2.02 | 49 | 0 | 4 | 9.33 | 83.7 | 22950 | 68
2007-11-14 | 12.5 | 7.18 | 2.8 | 9.5 | 2 | 8.16 | 1.52 | 22.537 | 3.7272 | 97.2139 | 90.2863 | 99.2 | 72.4324 | 85.098 | 12064 | 85.1977 | 0.63 | 0.38 |  |  | 192 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27900 | 111
2007-11-15 | 12.5 | 7.21 | 1.8 | 9.7 | 3 | 9.12 | 1.68 | 23.4442 | 3.583 | 98.0392 | 87.7987 | 98.6156 | 66.4706 | 81.9355 | 11930 | 80.9912 | 0.67 | 0.43 | 0.62 | 0.45 | 146 | 2.75 | 1.65 | 25 | 4.14 | 2.24 | 46 | 20 | 2 | 9.4 | 80.8 | 25150 | 70
2007-11-16 | 12 | 7.28 | 4.7 | 10.7 | 4 | 10.08 | 1.84 | 21.8049 | 3.8524 | 96.7631 | 89.3 | 97.4474 | 59.3548 | 77.284 | 12131 | 88.5474 | 0.64 | 0.39 |  |  | 121 |  |  | 16 |  |  | 46 | 0 | 2 | 9.54 | 80.9 | 25950 | 97
2007-11-17 | 13 | 7.34 | 2.7 | 9.4 | 1 | 8.16 | 1.36 | 21.8367 | 3.8467 | 97.9638 | 90.9789 | 99.3022 | 63.5714 | 81.8667 | 12012 | 87.551 | 0.62 | 0.38 |  |  | 201 |  |  | 78 |  |  | 59 | 20 | 4 | 9.67 | 82.4 | 26750 | 90
2007-11-18 | 14.6 | 7.76 | 2.8 | 7.4 | 3 | 10.08 | 1.44 | 22.2346 | 3.7779 | 97.5694 | 90.6801 | 98.2659 | 70 | 84.2105 | 11968 | 85.6693 | 0.67 | 0.47 |  |  | 157 |  |  | 25 |  |  | 66 | 0 | 3 | 9.7 |  | 26400 | 120
2007-11-19 | 14.2 | 7.55 | 2.4 | 6.5 | 4.5 | 9.12 | 1.44 | 24.1286 | 3.4813 | 97.6744 | 93.6399 | 96.4286 | 59.8238 | 74.7368 | 10749 | 70.9037 | 0.63 | 0.38 |  |  | 115 |  |  | 18 |  |  | 53 | 20 | 3 | 9.34 |  | 34500 | 0
2007-11-20 | 12.5 | 7.28 | 3.3 | 7 | 1 | 6.72 | 1.12 | 19.2265 | 4.369 | 97.7642 | 92.0455 | 99.4118 | 70 | 85.0667 | 11186 | 92.5993 | 0.6 | 0.37 | 0.64 | 0.43 | 90 | 2.81 | 1.7 | 20 | 3.15 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29150 | 108
2007-11-21 | 12.5 | 7.26 | 3.9 | 11 | 3 | 8.64 | 1.6 | 21.8049 | 3.8524 | 94.1176 | 92.5671 | 98.448 | 70.8108 | 82.7957 | 12127 | 83.3431 | 0.71 | 0.44 |  |  | 206 |  |  | 52 |  |  | 58 | 0 | 3 | 9.5 | 84 | 26450 | 98
2007-11-22 | 15 | 7.41 | 5.1 | 9.7 | 5 | 9.6 | 1.68 | 21.964 | 3.8244 | 96.4435 | 90.9346 | 96.8092 | 61.2903 | 81.3333 | 11844 | 85.8261 | 0.69 | 0.44 | 0.63 | 0.42 | 230 | 2.8 | 1.82 | 42 | 3.92 | 2.15 | 55 | 20 | 3 | 9.64 | 81 | 11300 | 0
2007-11-23 | 13 | 7.42 | 6.2 | 11.6 | 8 | 12.96 | 0.72 | 21.9481 | 3.8272 | 97.0974 | 89.9827 | 96.9616 | 57.3684 | 85 | 11507 | 83.4445 | 0.63 | 0.42 |  |  | 171 |  |  | 24 |  |  | 46 | 0 | 2 | 9.5 | 83.6 | 25650 | 52
2007-11-24 | 12.9 | 7.5 | 5.4 | 10.8 | 3 | 8.64 | 1.6 | 21.6935 | 3.8721 | 97.6982 | 93.3374 | 98.8606 | 74.2857 | 92.2481 | 11418 | 83.7711 | 0.68 | 0.43 |  |  | 164 |  |  | 17 |  |  | 43 | 20 | 3 | 9.69 | 83 | 27000 | 45
2007-11-25 | 13 | 7.48 | 4.8 | 9.7 | 3 | 8.16 | 1.44 | 21.964 | 3.8244 | 96.6527 | 90.9346 | 98.0855 | 67.0968 | 84 | 11187 | 81.0652 | 0.69 | 0.44 |  |  | 216 |  |  | 33 |  |  | 41 | 0 | 2 | 9.44 |  | 27400 | 60
2007-11-26 | 13.5 | 7.28 | 4.3 | 10.1 | 1 | 8.16 | 1.36 | 22.1391 | 3.7942 | 97.3748 | 90.0394 | 99.3183 | 63.5714 | 81.8667 | 10956 | 78.7635 | 0.61 | 0.41 |  |  | 176 |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16500 | 68
2007-11-27 | 20.5 | 7.31 | 4.3 | 11.1 | 7 | 9.12 | 1.6 | 25.386 | 3.3089 | 96.8567 | 80.895 | 95.1151 | 56.1538 | 86.1111 | 12063 | 75.6301 | 0.65 | 0.43 | 0.56 | 0.39 | 74 | 1.87 | 1.15 | 17 | 2.78 | 1.81 | 41 | 20 | 3 | 9.77 | 83.6 | 24650 | 61
2007-11-28 | 21 | 7.41 | 5.2 | 7.7 | 2 | 8.16 | 1.36 | 23.1577 | 3.6273 | 95.8991 | 90 | 98.6043 | 59.2 | 87.6812 | 13201 | 90.7285 | 0.53 | 0.35 |  |  | 190 |  |  | 55 |  |  | 46 | 0 | 3 | 9.09 | 82.9 | 23200 | 75
2007-11-29 | 20.5 | 7.09 | 4.6 | 9 | 2 | 8.64 | 1.52 | 23.6034 | 3.5588 | 95.822 | 86.3429 | 97.599 | 48.5714 | 84.9206 | 12843 | 86.6015 | 0.57 | 0.41 | 0.59 | 0.4 | 151 | 1.34 | 0.74 | 53 | 3.04 | 1.76 | 59 | 20 | 3 | 8.62 | 83.4 | 26000 | 58
2007-11-30 | 19.5 | 7.34 | 5.3 | 10 | 2 | 8.16 | 1.36 | 24.4628 | 3.4338 | 95.2509 | 90.9256 | 98.8889 | 67.0968 | 89.5062 | 12671 | 82.4398 | 0.54 | 0.38 |  |  | 145 |  |  | 37 |  |  | 66 | 0 | 3 | 9.38 | 82.6 | 25800 | 79
최소 | 12 | 7.09 | 1.3 | 6.5 | 1 | 6.72 | 0.72 | 19.2265 | 3.1396 | 94.1176 | 80.895 | 95.1151 | 48.5714 | 74.7368 | 9744 | 58.0071 | 0.53 | 0.35 | 0.56 | 0.39 | 74 | 1.34 | 0.74 | 16 | 2.78 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 11300 | 0
최대 | 21 | 7.76 | 8.7 | 11.6 | 8 | 12.96 | 1.84 | 26.7547 | 4.369 | 99.3022 | 93.7117 | 99.4118 | 78.8235 | 92.2481 | 13201 | 100.5802 | 0.71 | 0.47 | 0.65 | 0.45 | 274 | 2.92 | 1.82 | 78 | 4.14 | 2.3 | 76 | 20 | 5 | 9.81 | 84.1 | 49500 | 125
평균 | 15.3 | 7.31 | 3.7 | 9.3 | 2.9 | 8.592 | 1.445 | 22.5 | 3.75 | 97.1 | 90.4 | 98.3 | 67.5 | 84.5 | 11571 | 82.1 | 0.64 | 0.4 | 0.62 | 0.42 | 176 | 2.42 | 1.5 | 35 | 3.49 | 2.04 | 48 | 10 | 2.9 | 8.52 | 82.88 | 27897 | 80
합계 | [14 empty] | 347133 | [5 empty] | 5272 |  |  | 1064 |  |  | 1426 | 300 | 87 | 255.48
12월 운영자료
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[10 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [5 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2007-12-01 | 15680 | 13910 | 12.5 | 7.96 | 124.5 | 96.4 | 166.7 | 24 | 13.92 | 89.2 | 57.5 | 60 | 77.7 | 54 | 56.7 | 20.7407 | 3.4714 | 12.8924 | 6.087 | 5.5 |  |  | 6 | 12.8 | 7.32 | 1.3 | 2910 | 2195 | 0.7543 | 316.1512 | 17.1018 | 0.078698 | 0.22901
2007-12-02 | 17270 | 15320 | 12 | 7.69 | 116.4 | 100 | 106.7 | 22.4 | 7.5 | [6 empty] | 22.8439 | 3.1518 | [5 empty] | 6 | 12.3 | 7.21 | 1.2 | 2990 | 2230 | 0.74582 | 301.0033 | 30.6977
2007-12-03 | 14320 | 13120 | 12.5 | 7.92 | 105 | 115.8 | 143.3 | 24.8 | 8.64 | [6 empty] | 18.9418 | 3.8011 | [5 empty] | 6 | 12.3 | 7.29 | 1.3 | 2850 | 2150 | 0.75439 | 319.2982 | 15.3359
2007-12-04 | 13330 | 11930 | 12.5 | 7.87 | 136.2 | 101.4 | 150 | 27.2 | 14.4 | 105.9 | 97.2 | 106.7 | 72.2 | 69.2 | 86.7 | 17.6323 | 4.0834 | 31.8225 | 28.8066 | 18.7441 | 4.5 | 2.74 | 11 | 12.3 | 7.27 | 1.5 | 2785 | 2085 | 0.74865 | 323.1598 | 17.8815 | 0.064958 | 0.18091
2007-12-05 | 14100 | 12710 | 11 | 8.07 | 119.7 | 145.9 | 283.3 | 34.4 | 18.24 | 111.6 | 72.5 | 123.3 | 75.2 | 69.2 | 86.7 | 18.6508 | 3.8604 | 32.6165 | 4.5517 | 29.6837 |  |  | 6 | 11.9 | 7.35 | 1.6 | 3030 | 2265 | 0.74752 | 306.9307 | 19.3629 | 0.065778 | 0.19931
2007-12-06 | 13360 | 11700 | 12 | 8.1 | 128.4 | 114.6 | 180 | 28.8 | 12.95 | 117.3 | 102 | 123.3 | 80.4 | 80.5 | 86.7 | 17.672 | 4.0743 | 31.4578 | 21.0784 | 29.6837 | 4.28 | 2.48 | 6 | 12 | 7.31 | 1.6 | 3040 | 2305 | 0.75822 | 302.6316 | 33.6476 | 0.066417 | 0.20191
2007-12-07 | 13340 | 11760 | 12 | 8.01 | 128.4 | 118.8 | 173.3 | 27.2 | 12 | 119.4 | 104.2 | 116.7 | 89.6 | 73.1 | 73.3 | 17.6455 | 4.0804 | 24.9581 | 29.8464 | 37.1894 |  |  | 6 | 12 | 7.32 | 1.4 | 3075 | 2330 | 0.75772 | 295.935 | 20.0508 | 0.073065 | 0.22467
2007-12-08 | 14070 | 12490 | 13 | 8.11 | 150.9 | 138.5 | 260 | 31.2 | 16.8 | 108.4 | 73.5 | 80 | 97.5 | 60.9 | 70 | 18.6111 | 3.8687 | 10.0554 | 17.1429 | 12.5 |  |  | 0 | 13.7 | 7.4 | 1.4 | 3260 | 2440 | 0.74847 | 291.411 | 15.9221 | 0.079099 | 0.25786
2007-12-09 | 14990 | 13150 | 12 | 8.12 | 118.5 | 106.2 | 156.7 | 24 | 13.92 | [6 empty] | 19.828 | 3.6312 | [5 empty] | 6 | 12.8 | 7.29 | 1.3 | 3110 | 2360 | 0.75884 | 299.0354 | 14.019
2007-12-10 | 14760 | 12990 | 13 | 8.03 | 104.4 | 92.8 | 120 | 22.4 | 7.8 | [6 empty] | 19.5238 | 3.6878 | [5 empty] | 6 | 13 | 7.31 | 1.5 | 2850 | 2150 | 0.75439 | 329.8246 | 22.3333
2007-12-11 | 14130 | 13000 | 13 | 8.06 | 106.2 | 87.2 | 176.7 | 25.6 | 14.4 | 84.9 | 71.5 | 143.3 | 57.4 | 62.1 | 103.3 | 18.6905 | 3.8522 | 32.391 | 13.1469 | 27.9135 |  |  | 0 | 13 | 7.33 | 1.4 | 2520 | 1970 | 0.78175 | 361.1111 | 24.7194 | 0.060498 | 0.15246
2007-12-12 | 13230 | 11750 | 13 | 8.15 | 150.3 | 150.5 | 215 | 34.4 | 18.72 | 121.5 | 76.4 | 190 | 79.8 | 56.8 | 103.3 | 17.5 | 4.1143 | 34.321 | 25.6545 | 45.6316 | 4.15 | 2.46 | 6 | 12 | 7.35 | 1.9 | 3295 | 2495 | 0.75721 | 285.2807 | 27.8893 | 0.060228 | 0.19845
2007-12-13 | 12950 | 11920 | 13 | 8.17 | 159 | 112.6 | 205 | 32 | 17.76 | 111 | 51.1 | 130 | 106.2 | 44.7 | 123.3 | 17.1296 | 4.2032 | 4.3243 | 12.5245 | 5.1538 |  |  | 0 | 12.8 | 7.34 | 1.5 | 3295 | 2505 | 0.76024 | 288.3156 | 32.5424 | 0.078456 | 0.25851
2007-12-14 | 13350 | 11730 | 11 | 8.05 | 190.2 | 156.7 | 255 | 37.6 | 21.6 | 101.1 | 71.7 | 150 | 99.6 | 59 | 86.7 | 17.6587 | 4.0773 | 1.4837 | 17.7127 | 42.2 | 4.23 | 2.51 | 9 | 11.9 | 7.29 | 2.3 | 3365 | 2520 | 0.74889 | 282.318 | 20.8967 | 0.074275 | 0.24994
2007-12-15 | 13490 | 12440 | 12 | 8.1 | 156.9 | 166.3 | 330 | 42.4 | 20.16 | 82.4 | 83.1 | 133.3 | 59.7 | 71.8 | 93.3 | 17.8439 | 4.035 | 27.5485 | 13.5981 | 30.0075 |  |  | 0 | 11.8 | 7.29 | 1.5 | 3310 | 2490 | 0.75227 | 287.0091 | 23.5928 | 0.045735 | 0.15138
2007-12-16 | 13570 | 12130 | 12.5 | 7.98 | 162.3 | 121.9 | 260 | 34.4 | 19.68 | [6 empty] | 17.9497 | 4.0112 | [5 empty] | 8 | 12.8 | 7.28 | 1.5 | 3380 | 2520 | 0.74556 | 278.1065 | 38.9108
2007-12-17 | 14820 | 13390 | 13 | 8.1 | 111.3 | 92.5 | 180 | 29.6 | 16.8 | [6 empty] | 19.6032 | 3.6729 | [5 empty] | 0 | 13 | 7.29 | 1.6 | 3160 | 2420 | 0.76582 | 297.4684 | 29.4584
2007-12-18 | 15330 | 14210 | 11 | 8 | 136.8 | 130.4 | 243.3 | 32.8 | 18.24 | 110 | 110.8 | 126.7 | 89 | 82 | 106.7 | 20.2778 | 3.5507 | 19.0909 | 25.9928 | 15.7853 |  |  | 0 | 11 | 7.25 | 1.5 | 3145 | 2335 | 0.74245 | 295.7075 | 25.2822 | 0.081545 | 0.25646
2007-12-19 | 13860 | 12230 | 11 | 8.17 | 131.3 | 138.1 | 208.3 | 31.2 | 20.16 | 108.6 | 100 | 136.7 | 87 | 76.5 | 100 | 18.3333 | 3.9273 | 19.8895 | 23.5 | 26.8471 | 4.17 | 2.57 | 8 | 11.2 | 7.37 | 1.4 | 2950 | 2195 | 0.74407 | 305.0847 | 34.1489 | 0.076833 | 0.22666
2007-12-20 | 15240 | 13820 | 12.2 | 8.11 | 137.6 | 148.1 | 223.3 | 32 | 20.64 | 120 | 77.9 | 180 | 102.1 | 54.5 | 73.3 | 20.1587 | 3.5717 | 14.9167 | 30.0385 | 59.2778 |  |  | 0 | 11.2 | 7.39 | 2.5 | 2890 | 2210 | 0.76471 | 314.8789 | 20.4811 | 0.1012 | 0.29248
2007-12-21 | 14970 | 12980 | 11 | 7.97 | 102.9 | 80.4 | 186.7 | 21.6 | 13.44 | 102.9 | 71.5 | 143.3 | 79.6 | 52.8 | 80 | 19.8016 | 3.6361 | 22.6433 | 26.1538 | 44.1731 | 4.09 | 2.46 | 8 | 11 | 7.4 | 1.6 | 2955 | 2265 | 0.7665 | 311.3367 | 18.1631 | 0.075799 | 0.22399
2007-12-22 | 15090 | 13440 | 10 | 8.12 | 138.6 | 91.7 | 200 | 27.2 | 15.84 | 100.8 | 70.8 | 148.3 | 97.5 | 44.5 | 83.3 | 19.9603 | 3.6072 | 3.2738 | 37.1469 | 43.8301 |  |  | 8 | 10.9 | 7.4 | 1.6 | 3015 | 2305 | 0.76451 | 308.4577 | 25.0283 | 0.091727 | 0.27656
2007-12-23 | 13950 | 12060 | 9.2 | 8.71 | 106.8 | 80 | 100 | 28 | 6.3 | [6 empty] | 18.4524 | 3.9019 | [5 empty] | 8 | 10 | 7.76 | 1.6 | 2930 | 2220 | 0.75768 | 313.9932 | 43.7245
2007-12-24 | 14720 | 13510 | 9 | 8.69 | 223.1 | 122.5 | 210 | 46.8 | 11.52 | [6 empty] | 19.4709 | 3.6978 | [5 empty] | 0 | 11.1 | 7.71 | 1 | 2990 | 2290 | 0.76589 | 304.3478 | 19.7952
2007-12-25 | 12930 | 11270 | 8.2 | 8.36 | 117.6 | 84 | 96.7 | 27.2 | 6.3 | [6 empty] | 17.1032 | 4.2097 | [5 empty] | 8 | 9.5 | 7.56 | 1.2 | 3060 | 2320 | 0.75817 | 303.9216 | 24.5423
2007-12-26 | 14640 | 12930 | 10 | 8.17 | 219.9 | 141.7 | 196.7 | 31.2 | 13.44 | 155.1 | 91.5 | 146.7 | 75 | 55.8 | 100 | 19.3651 | 3.718 | 51.6441 | 39.0164 | 31.8337 | 4.35 | 2.67 | 0 | 10.8 | 7.3 | 1.5 | 2740 | 2090 | 0.76277 | 328.4672 | 15.6912 | 0.075325 | 0.20639
2007-12-27 | 13830 | 12100 | 10 | 8.08 | 130.4 | 90.8 | 203.3 | 28 | 12.96 | 145.5 | 80.2 | 150 | 70.1 | 52.6 | 110 | 18.2937 | 3.9358 | 51.8213 | 34.414 | 26.6667 | 4.19 | 2.54 | 0 | 11.5 | 7.4 | 2.1 | 2960 | 2285 | 0.77196 | 310.8108 | 11.623 | 0.061565 | 0.18223
2007-12-28 | 13500 | 11430 | 9.5 | 8.1 | 147.9 | 96 | 176.7 | 24.8 | 12.48 | 120.9 | 93.3 | 126.7 | 116.2 | 77 | 103.3 | 17.8571 | 4.032 | 3.8875 | 17.4705 | 18.4688 |  |  | 0 | 10 | 7.4 | 2.4 | 2915 | 2205 | 0.75643 | 308.7479 | 23.716 | 0.10116 | 0.29487
2007-12-29 | 15010 | 12780 | 7 | 8.04 | 243.6 | 94.7 | 176.7 | 32.8 | 7.2 | 146.1 | 74.2 | 210 | 119.1 | 72.3 | 103.3 | 19.8545 | 3.6264 | 18.4805 | 2.5606 | 50.8095 |  |  | 16 | 8.5 | 7.49 | 1.3 | 3080 | 2245 | 0.7289 | 243.5065 | 14.6419 | 0.1091 | 0.33603
2007-12-30 | 14320 | 12750 | 10 | 8.2 | 133.8 | 114 | 196.7 | 24.8 | 9 | [6 empty] | 18.9418 | 3.8011 | [5 empty] | 0 | 9.5 | 7.3 | 2.1 | 2990 | 2270 | 0.7592 | 301.0033 | 25.2394
2007-12-31 | 13690 | 11830 | 9.8 | 8.36 | 119.7 | 108.6 | 106.7 | 22.4 | 7.8 | [6 empty] | 18.1085 | 3.976 | [5 empty] | 8 | 9.6 | 7.36 | 2 | 2970 | 2280 | 0.76768 | 301.0033 | 20.129
최소 | 12930 | 11270 | 7 | 7.69 | 102.9 | 80 | 96.7 | 21.6 | 6.3 | 82.4 | 51.1 | 60 | 57.4 | 44.5 | 56.7 | 17.1032 | 3.1518 | 1.4837 | 2.5606 | 5.1538 | 4.09 | 2.46 | 0 | 8.5 | 7.21 | 1 | 2520 | 1970 | 0.7289 | 243.5065 | 11.623 | 0.045735 | 0.15138
최대 | 17270 | 15320 | 13 | 8.71 | 243.6 | 166.3 | 330 | 46.8 | 21.6 | 155.1 | 110.8 | 210 | 119.1 | 82 | 123.3 | 22.8439 | 4.2097 | 51.8213 | 39.0164 | 59.2778 | 4.5 | 2.74 | 16 | 13.7 | 7.76 | 2.5 | 3380 | 2520 | 0.78175 | 361.1111 | 43.7245 | 0.1091 | 0.33603
평균 | 14253 | 12670 | 11.2 | 8.12 | 140.6 | 114.2 | 189.9 | 29.458 | 14.094 | 113.1 | 81.5 | 136.3 | 86.5 | 63.5 | 91.5 | 18.9 | 3.83 | 22.5 | 21.3 | 30.1 | 4.25 | 2.55 | 5 | 11.6 | 7.37 | 1.6 | 3026 | 2289 | 0.76 | 304 | 23.4 | 0.08 | 0.23
합계 | 441840 | 392780 | [20 empty] | 146
| 사업소명 : 당진하수처리장 | [8 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [10 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [9 empty] | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-12-01 | 13 | 7.37 | 6 | 11.1 | 6 | 10.56 | 1.52 | 24.9562 | 3.3659 | 95.1807 | 88.4855 | 96.4007 | 56 | 89.0805 | 12672 | 80.8163 | 0.58 | 0.42 |  |  | 140 |  |  | 39 |  |  | 66 | 0 | 2 | 9.3 | 82.6 | 26450 | 77
2007-12-02 | 12.3 | 7.18 | 5.8 | 10.7 | 2 | 8.16 | 1.36 | 27.4869 | 3.056 | 95.0172 | 89.3 | 98.1256 | 63.5714 | 81.8667 | 12511 | 72.4435 | 0.59 | 0.43 |  |  | 82 |  |  | 7 |  |  | 46 | 20 | 3 | 7.78 |  | 24900 | 62
2007-12-03 | 12 | 7.38 | 4.6 | 11.6 | 3 | 8.64 | 1.28 | 22.7917 | 3.6856 | 95.619 | 89.9827 | 97.9065 | 65.1613 | 85.1852 | 12479 | 87.1439 | 0.57 | 0.42 |  |  | 166 |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 65
2007-12-04 | 13 | 7.36 | 3.8 | 10.8 | 1 | 7.2 | 1.28 | 21.216 | 3.9593 | 97.21 | 89.3491 | 99.3333 | 73.5294 | 91.1111 | 12478 | 93.6084 | 0.54 | 0.39 | 0.58 | 0.42 | 151 | 2.46 | 1.54 | 30 | 3.48 | 2.11 | 44 | 0 | 2 | 9.8 | 84.5 | 24750 | 48
2007-12-05 | 12 | 7.5 | 5.2 | 10.8 | 3 | 8.16 | 1.52 | 22.4415 | 3.7431 | 95.6558 | 92.5977 | 98.9411 | 76.2791 | 91.6667 | 12517 | 88.773 | 0.59 | 0.43 |  |  | 134 |  |  | 26 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 23950 | 76
2007-12-06 | 12 | 7.63 | 5.2 | 9.5 | 3 | 8.64 | 1.44 | 21.2637 | 3.9504 | 95.9502 | 91.7103 | 98.3333 | 70 | 88.8803 | 12588 | 94.2216 | 0.58 | 0.42 | 0.61 | 0.43 | 76 | 2.76 | 1.73 | 15 | 3.46 | 2.1 | 52 | 20 | 3 | 9.76 | 82 | 26750 | 82
2007-12-07 | 12 | 7.47 | 4.6 | 11.2 | 6 | 11.52 | 1.92 | 21.2319 | 3.9563 | 96.4174 | 90.5724 | 96.5378 | 57.6471 | 84 | 12341 | 92.5112 | 0.58 | 0.42 |  |  | 127 |  |  | 29 |  |  | 57 | 0 | 3 | 9.56 | 84.6 | 25800 | 94
2007-12-08 | 13 | 7.51 | 5.5 | 12.2 | 8 | 12.96 | 2.16 | 22.3938 | 3.751 | 96.3552 | 91.1913 | 96.9231 | 58.4615 | 87.1429 | 12357 | 87.8252 | 0.6 | 0.44 |  |  | 163 |  |  | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20150 | 52
2007-12-09 | 13 | 7.49 | 4.5 | 10.5 | 4 | 10.56 | 1.52 | 23.858 | 3.5208 | 96.2025 | 90.113 | 97.4474 | 56 | 89.0805 | 12269 | 81.8479 | 0.59 | 0.43 |  |  | 190 |  |  | 51 |  |  | 72 | 20 | 4 | 9.66 |  | 29450 | 85
2007-12-10 | 13 | 7.51 | 4.7 | 9 | 2 | 7.2 | 1.36 | 23.492 | 3.5757 | 95.4981 | 90.3017 | 98.3333 | 67.8571 | 82.5641 | 11413 | 77.3238 | 0.58 | 0.43 |  |  | 112 |  |  | 38 |  |  | 71 | 20 | 4 | 9.27 |  | 22200 | 76
2007-12-11 | 13.3 | 7.48 | 3.5 | 10.4 | 3 | 8.64 | 1.52 | 22.4893 | 3.7351 | 96.7043 | 88.0734 | 98.3022 | 66.25 | 89.4444 | 12145 | 85.9519 | 0.61 | 0.46 |  |  | 82 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26050 | 80
2007-12-12 | 11 | 7.48 | 4.2 | 10.1 | 4 | 10.08 | 2 | 21.0568 | 3.9892 | 97.2056 | 93.289 | 98.1395 | 70.6977 | 89.3162 | 12510 | 94.5578 | 0.6 | 0.45 | 0.63 | 0.43 | 96 | 3.24 | 2 | 12 | 3.58 | 2.21 | 61 | 0 | 3 | 9.08 | 81 | 25500 | 119
2007-12-13 | 12.5 | 7.48 | 7.6 | 9.4 | 4 | 9.6 | 1.84 | 20.6112 | 4.0755 | 95.2201 | 91.6519 | 98.0488 | 70 | 89.6396 | 12349 | 95.3591 | 0.58 | 0.43 |  |  | 84 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26750 | 43
2007-12-14 | 12 | 7.49 | 5.5 | 11.1 | 5 | 10.56 | 2 | 21.2478 | 3.9533 | 97.1083 | 92.9164 | 98.0392 | 71.9149 | 90.7407 | 12158 | 91.0712 | 0.59 | 0.44 | 0.61 | 0.42 | 134 | 3.02 | 1.88 | 22 | 3.67 | 2.29 | 55 | 20 | 2 | 9.29 | 81.6 | 28900 | 61
2007-12-15 | 12.3 | 7.48 | 2.7 | 11.2 | 7 | 12 | 2.08 | 21.4706 | 3.9123 | 98.2792 | 93.2652 | 97.8788 | 71.6981 | 89.6825 | 12168 | 90.2001 | 0.61 | 0.44 |  |  | 107 |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50450 | 85
2007-12-16 | 12.8 | 7.4 | 3.5 | 9.5 | 3 | 9.12 | 1.68 | 21.598 | 3.8893 | 97.8435 | 92.2067 | 98.8462 | 73.4884 | 91.4634 | 11922 | 87.8556 | 0.68 | 0.45 |  |  | 62 |  |  | 13 |  |  | 52 | 0 | 3 | 8.22 |  | 28400 | 90
2007-12-17 | 13 | 7.36 | 4.1 | 10 | 2 | 8.16 | 1.44 | 23.5875 | 3.5612 | 96.3163 | 89.1892 | 98.8889 | 72.4324 | 91.4286 | 11991 | 80.9109 | 0.66 | 0.43 |  |  | 82 |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35750 | 42
2007-12-18 | 11 | 7.76 | 4.6 | 10.6 | 3 | 12.48 | 2.16 | 24.3992 | 3.4427 | 96.6374 | 91.8712 | 98.767 | 61.9512 | 88.1579 | 12020 | 78.4083 | 0.61 | 0.45 |  |  | 101 |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28600 | 65
2007-12-19 | 11.5 | 7.51 | 3.2 | 10 | 2 | 11.52 | 2.08 | 22.0595 | 3.8079 | 97.5628 | 92.7589 | 99.0398 | 63.0769 | 89.6825 | 11873 | 85.6638 | 0.6 | 0.44 | 0.58 | 0.42 | 72 | 1.97 | 1.23 | 21 | 3.41 | 2.11 | 43 | 20 | 4 | 8.39 | 84.5 | 28900 | 90
2007-12-20 | 10 | 7.56 | 4.2 | 10.6 | 4 | 12 | 2.16 | 24.2559 | 3.4631 | 96.9477 | 92.8427 | 98.2087 | 62.5 | 89.5349 | 11776 | 77.2703 | 0.58 | 0.25 |  |  | 119 |  |  | 35 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 28400 | 52
2007-12-21 | 12.5 | 7.44 | 1.6 | 9 | 4 | 10.08 | 1.92 | 23.8262 | 3.5255 | 94.8494 | 87.4378 | 98.3931 | 53.3333 | 87.5 | 12256 | 81.8704 | 0.58 | 0.44 | 0.6 | 0.43 | 139 | 2.11 | 1.33 | 35 | 2.78 | 1.76 | 66 | 0 | 4 | 9.62 | 83 | 45275 | 0
2007-12-22 | 10.5 | 7.39 | 4.5 | 8.9 | 3 | 9.12 | 1.68 | 20.5793 | 4.0818 | 96.1735 | 89.4048 | 96.8976 | 66.4706 | 73.3333 | 12810 | 84.8907 | 0.59 | 0.44 |  |  | 101 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36850 | 75
2007-12-23 | 9.2 | 7.77 | 4.7 | 9.6 | 4 | 11.04 | 1.92 | 22.2028 | 3.7833 | 95.5993 | 88 | 96 | 60.5714 | 69.5238 | 12729 | 91.2473 | 0.59 | 0.44 |  |  | 51 |  |  | 10 |  |  | 64 | 0 | 4 | 9.05 |  | 12800 | 41
2007-12-24 | 10.2 | 7.71 | 5.3 | 10.1 | 3 | 10.08 | 1.68 | 23.4283 | 3.5854 | 97.6244 | 91.7551 | 98.5714 | 78.4615 | 85.4167 | 12575 | 85.428 | 0.58 | 0.44 |  |  | 131 |  |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28900 | 62
2007-12-25 | 8.6 | 7.99 | 4.7 | 9 | 4 | 11.04 | 1.92 | 20.5793 | 4.0818 | 96.0034 | 89.2857 | 95.8635 | 59.4118 | 69.5238 | 12573 | 97.239 | 0.6 | 0.45 |  |  | 102 |  |  | 20 |  |  | 51 | 40 | 3 | 5.36 |  | 11050 | 99
2007-12-26 | 10.8 | 7.49 | 3.8 | 8.9 | 2 | 10.08 | 1.68 | 23.301 | 3.605 | 98.2719 | 93.7191 | 98.9832 | 67.6923 | 87.5 | 12513 | 85.4713 | 0.6 | 0.44 | 0.57 | 0.41 | 150 | 2.97 | 1.86 | 25 | 3.34 | 1.99 | 25 | 0 | 1 | 3.67 | 82 | 27250 | 49
2007-12-27 | 20.5 | 7.31 | 4.5 | 11 | 3 | 10.56 | 1.76 | 22.0118 | 3.8161 | 96.5491 | 87.8855 | 98.5243 | 62.2857 | 86.4198 | 12323 | 89.1034 | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.64 | 219 | 1.89 | 1.22 | 72 | 2.97 | 1.8 | 43 | 0 | 2 | 6.22 | 84.2 | 8450 | 0
2007-12-28 | 21 | 7.41 | 3.7 | 10.3 | 1 | 8.64 | 1.44 | 21.4866 | 3.9094 | 97.4983 | 89.2708 | 99.4341 | 65.1613 | 88.4615 | 12452 | 92.237 | 0.61 | 0.46 |  |  | 105 |  |  | 37 |  |  | 70 | 20 | 3 | 9.86 | 83.6 | 25150 | 34
2007-12-29 | 20.5 | 7.09 | 3.6 | 8.1 | 3.5 | 7.2 | 1.68 | 23.8899 | 3.5161 | 98.5222 | 91.4467 | 98.0192 | 78.0488 | 76.6667 | 12148 | 80.9327 | 0.58 | 0.43 |  |  | 184 |  |  | 32 |  |  | 61 | 0 | 2 | 9.93 | 84.5 | 15550 | 0
2007-12-30 | 19.5 | 7.34 | 3.3 | 9.2 | 2 | 8.16 | 1.44 | 22.7917 | 3.6856 | 97.5336 | 91.9298 | 98.9832 | 67.0968 | 84 | 12220 | 85.3352 | 0.59 | 0.44 |  |  | 102 |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27950 | 0
2007-12-31 | 18 | 7.4 | 3.2 | 11.3 | 2 | 7.2 | 1.36 | 21.789 | 3.8552 | 97.3266 | 89.5948 | 99.0628 | 67.8571 | 82.5641 | 12037 | 87.9255 | 0.58 | 0.43 |  |  | 133 |  |  | 27 |  |  | 52 | 20 | 4 | 9.56 |  | 29550 | 41
최소 | 8.6 | 7.09 | 1.6 | 8.1 | 1 | 7.2 | 1.28 | 20.5793 | 3.056 | 94.8494 | 87.4378 | 95.8635 | 53.3333 | 69.5238 | 11413 | 72.4435 | 0.54 | 0.25 | 0.57 | 0.41 | 51 | 1.89 | 1.22 | 7 | 2.78 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8450 | 0
최대 | 21 | 7.99 | 7.6 | 12.2 | 8 | 12.96 | 2.16 | 27.4869 | 4.0818 | 98.5222 | 93.7191 | 99.4341 | 78.4615 | 91.6667 | 12810 | 97.239 | 0.68 | 0.46 | 0.64 | 0.64 | 219 | 3.24 | 2 | 72 | 3.67 | 2.29 | 72 | 40 | 4 | 9.93 | 84.6 | 50450 | 119
평균 | 13.1 | 7.48 | 4.4 | 10.2 | 3.4 | 9.792 | 1.703 | 22.6 | 3.74 | 96.6 | 90.7 | 98.1 | 66.3 | 85.8 | 12296 | 86.6 | 0.59 | 0.43 | 0.6 | 0.45 | 119 | 2.55 | 1.6 | 28 | 3.34 | 2.05 | 34 | 6.5 | 1.8 | 5.27 | 83.18 | 26512 | 60
합계 | [14 empty] | 381173 | [5 empty] | 3697 |  |  | 875 |  |  | 1064 | 200 | 56 | 163.38
Note on I755: 이응수: 원래값 270 데이터 이상.. 27이것쥐..

## 2007당진집계
당진하수처리시설 2007년 운영현황
구 분 |  | 유입유량 | 방류량 | 유입수질 (㎎/ℓ) | [6 empty] | 최종침전지 유출수질(방류수질) (㎎/ℓ) | [6 empty] | 케익량 | 대장균군수 |  | 방류수질 초과횟수 (회)
[19 empty] | 유입수 | 방류수
|  | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ton/일 | 개/mL | 개/mL
1월 | 최소 | 12010 | 9960 | 9.5 | 7.82 | 112.2 | 78.1 | 80 | 16.8 | 9.3 | 8.9 | 7.31 | 1.5 | 8.9 | 1 | 6.72 | 1.12 | 0 | 18450 | 0 | 0
| 최대 | 15350 | 13370 | 11 | 8.38 | 256.8 | 155.4 | 293.3 | 46.8 | 20.64 | 12 | 7.67 | 9.3 | 12.5 | 7 | 12 | 2.24 | 19.88 | 41023 | 100
| 평균 | 13957 | 12065 | 10.1 | 8.07 | 162.7 | 117.2 | 195 | 28.503 | 14.143 | 10.1 | 7.48 | 3.8 | 10.2 | 2.9 | 8.563 | 1.479 | 8.03 | 27198 | 59
2월 | 최소 | 12410 | 10120 | 7 | 7.08 | 60.2 | 73.4 | 40 | 14.4 | 3.9 | 6 | 6.81 | 0.6 | 6.2 | 2 | 6.24 | 0.92 | 9.51 | 12300 | 0 | 1 | BOD 1회 | 2/15
| 최대 | 16730 | 13880 | 12 | 8.48 | 255 | 298.4 | 605 | 42.4 | 19.68 | 12 | 7.51 | 12.8 | 13.9 | 10 | 11.52 | 1.84 | 20.1 | 43000 | 56
| 평균 | 14754 | 12128 | 10.2 | 7.86 | 155.1 | 140.8 | 272.7 | 23.257 | 10.109 | 9.7 | 7.23 | 5.1 | 10.5 | 5.2 | 8.726 | 1.399 | 18.27 | 23292 | 31
3월 | 최소 | 12750 | 11020 | 9 | 7.15 | 80.7 | 80.6 | 110 | 13.6 | 7.2 | 8 | 6.91 | 3.9 | 7.7 | 3 | 5.28 | 0.56 | 0 | 16000 | 0 | 1 | SS 1회 | 3/2
| 최대 | 16640 | 14540 | 12.5 | 8.52 | 267.9 | 283.4 | 650 | 36.8 | 18.4 | 13.5 | 7.42 | 9.5 | 13.5 | 11 | 12.48 | 1.68 | 19.83 | 27000 | 47
| 평균 | 14886 | 12778 | 11.3 | 7.79 | 156.4 | 134.6 | 245.2 | 20.413 | 10.627 | 10.3 | 7.15 | 6.6 | 10.4 | 6.9 | 7.804 | 1.258 | 11.28 | 20000 | 17
4월 | 최소 | 14100 | 11190 | 12 | 7.58 | 77.1 | 73.6 | 110 | 14.4 | 7.68 | 10 | 7.05 | 3.5 | 8.8 | 2 | 4.32 | 0.72 | 9.25 | 16000 | 85 | 3 | BOD 2회 | 4/9, 4/10
| 최대 | 16860 | 14700 | 17.5 | 8.32 | 273.3 | 273.3 | 1005 | 37.6 | 15.36 | 18 | 7.49 | 10.9 | 12.8 | 12 | 18.24 | 1.84 | 19.79 | 23000 | 96
| 평균 | 15263 | 12935 | 14.3 | 7.93 | 178.2 | 164.9 | 267.3 | 23.453 | 11.616 | 14 | 7.25 | 6.9 | 10.2 | 7.4 | 8.619 | 1.237 | 12.08 | 19233 | 93 |  | SS 1회 | 4/26, 4/28
5월 | 최소 | 13480 | 11670 | 16 | 7.18 | 79.2 | 74.8 | 110 | 14.4 | 7.68 | 16 | 7.12 | 4 | 8.7 | 4 | 4.8 | 0.4 | 9.52 | 16000 | 83 | 7 | BOD 1회 | 5/21
| 최대 | 16770 | 14560 | 22 | 8.43 | 273.3 | 262.6 | 930 | 32 | 14.4 | 23 | 7.4 | 10.1 | 12.8 | 12 | 13.44 | 4.2 | 19.95 | 25000 | 96 |  | SS 2회 | 5/12, 6/15
| 평균 | 15008 | 12814 | 19 | 7.97 | 195.1 | 169.4 | 282.1 | 23.884 | 11.086 | 19.1 | 7.26 | 7.1 | 10.9 | 8.1 | 8.867 | 1.528 | 15.69 | 19323 | 93 |  | T-P 4회 | 5/10, 5/15, 5/18, 5/30
6월 | 최소 | 13890 | 11680 | 20.5 | 7.58 | 40.8 | 62.1 | 100 | 16 | 7.2 | 21 | 7.15 | 2.3 | 8.1 | 2 | 4.32 | 0.72 | 8.98 | 17000 | 82 | 5 | BOD 1회 | 6/13
| 최대 | 17840 | 15730 | 27.3 | 8.1 | 238.2 | 213.1 | 455 | 81.6 | 19.68 | 29.2 | 7.49 | 12.5 | 11.8 | 10 | 16.8 | 2.64 | 19.52 | 28000 | 95 |  | T-P 4회 | 6/10, 6/12
| 평균 | 15248 | 12966 | 23.5 | 7.9 | 145.8 | 119.4 | 194.2 | 26.667 | 11.615 | 23.9 | 7.29 | 6.9 | 10.4 | 5.9 | 8.451 | 1.565 | 12.49 | 21600 | 91 |  |  | 6/26, 6/29
7월 | 최소 | 12830 | 11570 | 23.1 | 7.58 | 31.7 | 20.3 | 33.6 | 10.08 | 4.32 | 23.1 | 6.65 | 0.5 | 6.5 | 2 | 1.54 | 0.96 | 0 | 9000 | 0 | 6 | BOD 3회 | 7/9, 7/10, 7/23
| 최대 | 20110 | 18610 | 28.5 | 8.03 | 219.9 | 151 | 550 | 54 | 30 | 28.5 | 7.51 | 11.6 | 12.4 | 14 | 20.16 | 3.38 | 9.85 | 64000 | 86 |  | SS 2회 | 7/2, 7/9
| 평균 | 16060 | 14229 | 25.9 | 7.83 | 111.7 | 90.4 | 190 | 37.133 | 11.274 | 25.8 | 7.23 | 6.1 | 9.4 | 6.1 | 10.003 | 1.65 | 9.18 | 29710 | 23 |  | T-N 1회 | T-P 7회
8월 | 최소 | 14340 | 12840 | 21.4 | 7.28 | 34.5 | 47.1 | 105 | 25 | 0.6 | 22 | 6.49 | 0.7 | 5.9 | 1.5 | 6.2 | 0.05 | 0 | 38000 | 0 | 16 | T-P 16회 | 8/7, 8/9, 8/12, 8/13, 8/15, 8/18
| 최대 | 26330 | 16950 | 26.3 | 8.01 | 135.4 | 160.8 | 1300 | 60.3 | 32 | 27 | 7.4 | 8.5 | 11.2 | 10 | 12.05 | 3.2 | 9.94 | 50000 | 54 |  |  | 8/20 ~ 8/27
| 평균 | 18159 | 14894 | 24.4 | 7.81 | 94 | 106.3 | 238.4 | 39.809 | 22.062 | 24.5 | 7.13 | 2.8 | 8.3 | 4.6 | 8.837 | 1.982 | 8.45 | 44581 | 6 |  |  | 8/29, 8/30
9월 | 최소 | 16460 | 13560 | 20.8 | 7.02 | 33 | 47.9 | 75 | 9 | 5.65 | 20.4 | 6.55 | 1.4 | 6 | 1 | 6 | 1.32 | 0 | 44000 | 87 | 26 | T-P 26회 | 9/2~9/5, 9/7, 9/10~9/30
| 최대 | 27520 | 16370 | 26.3 | 8.01 | 143.2 | 199.6 | 385 | 39 | 29.5 | 24.8 | 7.26 | 5.9 | 10 | 8 | 9.1 | 4.79 | 9.8 | 54000 | 97
| 평균 | 22333 | 14900 | 23.4 | 7.67 | 82.6 | 113.5 | 191 | 25.49 | 19.128 | 23.2 | 6.95 | 3.5 | 8.3 | 4.3 | 7.802 | 3.025 | 6.93 | 48633 | 92
10월 | 최소 | 13680 | 12250 | 20.9 | 7.43 | 42 | 29.3 | 55 | 17.45 | 7.12 | 20 | 6.75 | 2.5 | 7.7 | 1.5 | 6 | 1.2 | 0 | 17000 | 0 | 31 | SS 1회 | 10/30
| 최대 | 23470 | 16310 | 24.1 | 8.01 | 130 | 166.3 | 380 | 30.4 | 22.9 | 24.3 | 7.29 | 6.7 | 12.6 | 12 | 9.6 | 4.32 | 9.95 | 51000 | 0 |  | T-P 30회 | 10/1~25, 10/27~31
| 평균 | 16994 | 14120 | 22.7 | 7.82 | 90 | 102.9 | 153.2 | 22.172 | 15.768 | 22.8 | 7.12 | 4.2 | 9.6 | 5 | 7.705 | 2.657 | 7.29 | 37871 | 0
11월 | 최소 | 13840 | 12720 | 12.5 | 7.54 | 78.2 | 49.3 | 105 | 18.23 | 4.8 | 12 | 6.94 | 3.1 | 8.9 | 4.5 | 5.28 | 1.2 | 9.56 | 32000 | 0 | 28 | SS 1회 | 11/7
| 최대 | 17760 | 14860 | 22.5 | 8.11 | 227.7 | 231.8 | 570 | 96 | 21.6 | 23 | 7.19 | 9 | 12 | 11 | 22.4 | 5.52 | 9.56 | 41000 | 40 |  | T-N 2회 | 11/22, 11/23
| 평균 | 14815 | 13746 | 18.3 | 7.87 | 108.6 | 112.8 | 258.7 | 28.991 | 14.593 | 18 | 7.08 | 6.9 | 10.3 | 6.9 | 9.036 | 2.677 | 9.56 | 37133 | 3 |  | T-P 25회 | 11/1~9, 11/11~16, 11/18~21, 11/23~27, 11/30
12월 | 최소 | 13220 | 12090 | 9.7 | 7.52 | 89.4 | 62 | 60 | 10.4 | 4.8 | 10.3 | 6.95 | 2.6 | 8.5 | 3 | 4.8 | 0.96 | 9.32 | 14000 | 0 | 3 | SS 3회 | 12/7, 12/9, 12/16
| 최대 | 15740 | 14780 | 16.4 | 8.21 | 277.8 | 188.4 | 530 | 92.8 | 19.68 | 16.6 | 7.28 | 9.8 | 13 | 11.5 | 39.36 | 4.56 | 9.92 | 59000 | 0
| 평균 | 14055 | 12918 | 13.3 | 7.85 | 120.5 | 110.5 | 217.1 | 29.654 | 11.418 | 13.8 | 7.1 | 7.2 | 10.2 | 7.6 | 11.283 | 2.467 | 9.56 | 28710 | 0
계 | 최소 | 12010 | 9960 | 7 | 7.02 | 31.7 | 20.3 | 33.6 | 9 | 0.6 | 6 | 6.49 | 0.5 | 5.9 | 1 | 1.54 | 0.05 | 0 | 9000 | 0 | 127 | BOD 8회 | T-P 105회
| 최대 | 27520 | 18610 | 28.5 | 8.52 | 277.8 | 298.4 | 1300 | 96 | 32 | 29.2 | 7.67 | 12.8 | 13.9 | 14 | 39.36 | 5.52 | 20.1 | 64000 | 100 |  | SS 11회
| 평균 | 15961 | 13374.4167 | 18.0333 | 7.8642 | 133.3917 | 123.5583 | 225.4083 | 27.4522 | 13.6199 | 17.9333 | 7.1892 | 5.5917 | 9.8917 | 5.9083 | 8.808 | 1.9103 | 10.7342 | 29773.6667 | 42.3333 |  | T-N 3회

## 2007당진처리장
사업소명 : 당진하수처리장 |  |  |  | 1월 운영자료 Ⅱ | [5 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도(%) |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일
2006-01-01 | 14490 | 12670 | 9.8 | 8 | 119.7 | 114.4 | 180 | 29.6 | 9.3 | 2006-01-01 | [6 empty] | 19.1667 | 3.7565 |  |  |  | 2006-01-01 |  |  | 20 | 10 | 7.4 | 2.1 | 3050 | 2320 | 0.76066 | 295.082 | 22.4438
2006-01-02 | 14770 | 13320 | 11 | 8.13 | 131.1 | 136 | 275 | 36.8 | 17.28 | 2006-01-02 | 91.2 | 113.6 | 110 | 74.6 | 98.5 | 56.7 | 19.537 | 3.6853 | 18.2018 | 13.2923 | 48.4545 | 2006-01-02 |  |  | 8 | 10.9 | 7.47 | 2.3 | 3160 | 2430 | 0.76899 | 300.6329 | 28.2629 | 0.065542 | 0.20711
2006-01-03 | 13730 | 12230 | 10 | 8.09 | 201 | 122.5 | 263.3 | 32.8 | 16.32 | 2006-01-03 | 132.2 | 77.5 | 156.7 | 78 | 63.1 | 96.7 | 18.1614 | 3.9645 | 40.9985 | 18.5806 | 38.2897 | 2006-01-03 | 4.17 | 2.57 | 11 | 10.7 | 7.4 | 2.5 | 3375 | 2605 | 0.77185 | 278.5185 | 31.9541 | 0.059646 | 0.2013
2006-01-04 | 13810 | 12520 | 10.5 | 8 | 135.9 | 83.3 | 106.7 | 21.6 | 10.56 | 2006-01-04 | 252.9 | 160.4 | 755 | 79.8 | 76.3 | 126.7 | 18.2672 | 3.9415 | 68.446 | 52.4314 | 83.2185 | 2006-01-04 |  |  | 11 | 11 | 7.42 | 2.4 | 2875 | 2240 | 0.77913 | 302.6087 | 19.6299 | 0.072052 | 0.20715
2006-01-05 | 14230 | 12160 | 11 | 8.11 | 216 | 140.8 | 213.3 | 33.6 | 20.64 | 2006-01-05 | 131.4 | 86 | 170 | 120 | 68.5 | 106.7 | 18.8228 | 3.8252 | 8.6758 | 20.3488 | 37.2353 | 2006-01-05 | 4.12 | 2.45 | 5 | 10.8 | 7.52 | 1.4 | 3420 | 2625 | 0.76754 | 274.8538 | 22.7055 | 0.093853 | 0.32098
2006-01-06 | 15350 | 13370 | 10 | 8.12 | 145.8 | 112.6 | 260 | 31.2 | 20.16 | 2006-01-06 | [6 empty] | 20.3042 | 3.5461 |  |  |  | 2006-01-06 |  |  | 18 | 11 | 7.46 | 1.8 | 3050 | 2350 | 0.77049 | 301.6393 | 20.4636
2006-01-07 | 14230 | 12690 | 10 | 8 | 112.2 | 138.5 | 283.3 | 25.6 | 14.4 | 2006-01-07 | [6 empty] | 18.8228 | 3.8252 |  |  |  | 2006-01-07 |  |  | 0 | 10.5 | 7.38 | 1.6 | 3180 | 2450 | 0.77044 | 292.4528 | 20.4246
2006-01-08 | 13820 | 12090 | 11 | 8.07 | 151.8 | 114.4 | 156.7 | 24.8 | 13.44 | 2006-01-08 | 135.8 | 99 | 196.7 | 72.3 | 78.8 | 113.3 | 18.2804 | 3.9386 | 46.7599 | 20.404 | 42.3996 | 2006-01-08 | 2.9 | 1.74 | 12 | 10.8 | 7.47 | 2.5 | 2970 | 2255 | 0.75926 | 306.3973 | 20.4481 | 0.063238 | 0.18782
2006-01-09 | 13750 | 11900 | 10 | 8.03 | 138.6 | 78.1 | 233.3 | 26.4 | 14.4 | 2006-01-09 | 112.8 | 61.7 | 120 | 69.3 | 56 | 96.7 | 18.1878 | 3.9587 | 38.5638 | 9.2382 | 19.4167 | 2006-01-09 |  |  | 11 | 11 | 7.38 | 2.6 | 3095 | 2355 | 0.7609 | 303.7157 | 18.4753 | 0.057871 | 0.17911
2006-01-10 | 14200 | 12470 | 10 | 8.17 | 250.8 | 154.4 | 216.7 | 33.6 | 19.68 | 2006-01-10 | 155.7 | 129.4 | 155 | 119.7 | 81 | 110 | 18.7831 | 3.8332 | 23.1214 | 37.4034 | 29.0323 | 2006-01-10 | 4.02 | 2.48 | 11 | 9.9 | 7.42 | 3.4 | 3130 | 2365 | 0.75559 | 297.1246 | 28.5863 | 0.10208 | 0.3195
2006-01-11 | 13480 | 12150 | 9.8 | 8.13 | 219.6 | 142.3 | 205 | 32.8 | 18.24 | 2006-01-11 | 180.6 | 106.1 | 165 | 120.9 | 69.4 | 105 | 17.8307 | 4.038 | 33.0565 | 34.59 | 36.3636 | 2006-01-11 |  |  | 15 | 10 | 7.41 | 3.3 | 3095 | 2345 | 0.75767 | 294.0226 | 25.5375 | 0.098979 | 0.30634
2006-01-12 | 14160 | 12400 | 10.2 | 7.99 | 134.7 | 107.9 | 235 | 43.2 | 11.04 | 2006-01-12 | 116.4 | 82.1 | 146.7 | 96.3 | 52.6 | 100 | 18.7302 | 3.8441 | 17.268 | 35.9318 | 31.8337 | 2006-01-12 |  |  | 28 | 10.6 | 7.38 | 2.9 | 3200 | 2440 | 0.7625 | 228.125 | 15.2953 | 0.080099 | 0.25632
2006-01-13 | 14060 | 12310 | 10 | 8.09 | 129 | 132.7 | 183.3 | 28 | 16.32 | 2006-01-13 | [6 empty] | 18.5979 | 3.8714 |  |  |  | 2006-01-13 |  |  | 13 | 10 | 7.4 | 3 | 3100 | 2340 | 0.75484 | 296.7742 | 12.1637
2006-01-14 | 13660 | 12120 | 10.8 | 8.11 | 128.1 | 117.7 | 163.3 | 24.8 | 14.88 | 2006-01-14 | [6 empty] | 18.0688 | 3.9848 |  |  |  | 2006-01-14 |  |  | 13 | 10.5 | 7.36 | 3.5 | 2970 | 2270 | 0.76431 | 303.0303 | 14.2651
2006-01-15 | 13620 | 12390 | 10.5 | 8.06 | 127.5 | 99.4 | 183.3 | 24 | 12 | 2006-01-15 | 108 | 88.8 | 110 | 93.6 | 83.5 | 106.7 | 18.0159 | 3.9965 | 13.3333 | 5.9685 | 3 | 2006-01-15 |  |  | 6 | 11 | 7.29 | 2.4 | 3195 | 2460 | 0.76995 | 253.5211 | 13.3708 | 0.075002 | 0.23963
2006-01-16 | 14550 | 12640 | 10 | 8.18 | 120.6 | 137.7 | 201.7 | 46.8 | 14.4 | 2006-01-16 | 79.6 | 66.9 | 143.3 | 57.8 | 50.8 | 93.3 | 19.246 | 3.741 | 27.3869 | 24.0658 | 34.8918 | 2006-01-16 | 4.15 | 2.3 | 13 | 9.6 | 7.38 | 2.7 | 2810 | 2205 | 0.7847 | 330.9609 | 14.1411 | 0.056257 | 0.15808
2006-01-17 | 13820 | 11600 | 9.8 | 8.2 | 246.6 | 136.7 | 293.3 | 34.4 | 13.92 | 2006-01-17 | 195.3 | 99.6 | 253.3 | 135.6 | 64.8 | 120 | 18.2804 | 3.9386 | 30.5684 | 34.9398 | 52.6253 | 2006-01-17 | 3.95 | 2.41 | 17 | 10 | 7.41 | 2.6 | 3095 | 2405 | 0.77706 | 303.7157 | 12.542 | 0.11381 | 0.35225
2006-01-18 | 14560 | 12150 | 10 | 8.03 | 215.4 | 112.5 | 190 | 19.2 | 10.08 | 2006-01-18 | 151.5 | 99.6 | 180 | 99.3 | 67.9 | 103.3 | 19.2593 | 3.7385 | 34.4554 | 31.8273 | 42.6111 | 2006-01-18 |  |  | 18 | 9.7 | 7.31 | 2.8 | 2865 | 2225 | 0.77661 | 324.6073 | 10.9233 | 0.094858 | 0.27177
2006-01-19 | 13360 | 11810 | 10 | 7.83 | 142.8 | 107.1 | 80 | 16.8 | 9.6 | 2006-01-19 | 180.3 | 111.9 | 176.7 | 132.6 | 77.9 | 126.7 | 17.672 | 4.0743 | 26.4559 | 30.3843 | 28.2965 | 2006-01-19 |  |  | 0 | 10 | 7.3 | 2.5 | 2605 | 2060 | 0.79079 | 326.2956 | 9.5398 | 0.12783 | 0.333
2006-01-20 | 13390 | 11270 | 10 | 8.12 | 170.1 | 112.5 | 193.3 | 24.8 | 13.92 | 2006-01-20 | [6 empty] | 17.7116 | 4.0651 |  |  |  | 2006-01-20 |  |  | 18 | 10 | 7.32 | 2.3 | 2970 | 2320 | 0.78114 | 292.9293 | 15.8949
2006-01-21 | 13570 | 11610 | 10 | 8.03 | 160.2 | 128.6 | 230 | 27.2 | 15.36 | 2006-01-21 | [6 empty] | 17.9497 | 4.0112 |  |  |  | 2006-01-21 |  |  | 18 | 10 | 7.3 | 2.6 | 3140 | 2460 | 0.78344 | 286.6242 | 15.1946
2006-01-22 | 14280 | 12220 | 10 | 7.82 | 165.9 | 78.1 | 100 | 20 | 11.04 | 2006-01-22 | 113.1 | 94.4 | 193.3 | 96.9 | 89.6 | 153.3 | 18.8889 | 3.8118 | 14.3236 | 5.0847 | 20.6932 | 2006-01-22 | 3.87 | 2.45 | 18 | 9.7 | 7.32 | 2.4 | 2685 | 2140 | 0.79702 | 338.9199 | 14.0384 | 0.096872 | 0.2601
2006-01-23 | 13330 | 11350 | 9.5 | 7.96 | 157.5 | 112.3 | 216.7 | 26.4 | 14.4 | 2006-01-23 | 125.7 | 147.1 | 281.7 | 99.9 | 71 | 130 | 17.6323 | 4.0834 | 20.5251 | 51.7335 | 53.8516 | 2006-01-23 |  |  | 19 | 9.3 | 7.34 | 2.8 | 3185 | 2535 | 0.79592 | 295.1334 | 16.812 | 0.078591 | 0.25031
2006-01-24 | 14120 | 11530 | 10 | 7.83 | 138 | 97.1 | 103.3 | 21.6 | 12.48 | 2006-01-24 | 182.1 | 110 | 196.7 | 154.5 | 85.6 | 153.3 | 18.6772 | 3.855 | 15.1565 | 22.1818 | 22.0641 | 2006-01-24 | 3.58 | 2.26 | 19 | 10 | 7.33 | 2.7 | 2670 | 2120 | 0.79401 | 337.0787 | 12.1 | 0.15358 | 0.41006
2006-01-25 | 14050 | 11780 | 10 | 8 | 168.3 | 102.1 | 176.7 | 25.6 | 14.4 | 2006-01-25 | 187.5 | 115.2 | 256.7 | 129.9 | 81 | 160 | 18.5847 | 3.8742 | 30.72 | 29.6875 | 37.6704 | 2006-01-25 |  |  | 19 | 10.4 | 7.37 | 1.5 | 3200 | 2565 | 0.80156 | 293.75 | 16.91 | 0.10721 | 0.34306
2006-01-26 | 13000 | 10710 | 10 | 8.38 | 256.8 | 155.4 | 277.5 | 35.2 | 18.24 | 2006-01-26 | 168 | 69.2 | 166.7 | 162.3 | 61 | 136.7 | 17.1958 | 4.1871 | 3.3929 | 11.8497 | 17.9964 | 2006-01-26 |  |  | 18 | 10.5 | 7.35 | 2.3 | 3275 | 2610 | 0.79695 | 290.0763 | 16.6355 | 0.1211 | 0.3966
2006-01-27 | 12010 | 9960 | 9.5 | 8.13 | 143.1 | 111.3 | 156.7 | 23.2 | 13.44 | 2006-01-27 | [6 empty] | 15.8862 | 4.5322 |  |  |  | 2006-01-27 |  |  | 18 | 9.3 | 7.28 | 2.3 | 3210 | 2580 | 0.80374 | 286.6044 | 18.1368
2006-01-28 | 15010 | 12810 | 9.8 | 8.29 | 139.2 | 122.5 | 235 | 25.6 | 14.88 | 2006-01-28 | [6 empty] | 19.8545 | 3.6264 |  |  |  | 2006-01-28 |  |  | 19 | 9.5 | 7.33 | 2.3 | 3190 | 2550 | 0.79937 | 291.5361 | 12.8685
2006-01-29 | 14110 | 12048 | 10 | 8.13 | 183.6 | 94 | 116.7 | 20.8 | 11.52 | 2006-01-29 | 135.6 | 123.3 | 233.3 | 112.3 | 104.4 | 170 | 18.664 | 3.8577 | 17.1829 | 15.3285 | 27.1324 | 2006-01-29 | 3.76 | 2.43 | 18 | 10.2 | 7.27 | 2.5 | 2465 | 1960 | 0.79513 | 328.6004 | 13.315
2006-01-30 | 13830 | 11733 | 9.8 | 8.07 | 154.5 | 110 | 106.7 | 24 | 11.04 | 2006-01-30 | 120 | 125.1 | 156.7 | 97.6 | 95.9 | 93.3 | 18.2937 | 3.9358 | 18.6667 | 23.3413 | 40.4595 | 2006-01-30 |  |  | 18 | 10 | 7.51 | 2.7 | 2600 | 2075 | 0.79808 | 342.3077 | 11.0018
2006-01-31 | 14330 | 12000 | 10 | 8.12 | 140.7 | 118.8 | 210 | 43.2 | 11.04 | 2006-01-31 | 60 | 115.8 | 163.3 | 58.5 | 95.3 | 106.7 | 18.955 | 3.7985 | 2.5 | 17.7029 | 34.6601 | 2006-01-31 |  |  | 37 | 10 | 7.43 | 3.1 | 2825 | 2250 | 0.79646 | 322.1239 | 14.8788
최소 | 12010 | 9960 | 9.5 | 7.82 | 112.2 | 78.1 | 80 | 16.8 | 9.3 | 최소 | 60 | 61.7 | 110 | 57.8 | 50.8 | 56.7 | 15.8862 | 3.5461 | 2.5 | 5.0847 | 3 | 최소 | 2.9 | 1.74 | 0 | 9.3 | 7.27 | 1.4 | 2465 | 1960 | 0.75484 | 228.125 | 9.5398 | 0.056257 | 0.15808
최대 | 15350 | 13370 | 11 | 8.38 | 256.8 | 155.4 | 293.3 | 46.8 | 20.64 | 최대 | 252.9 | 160.4 | 755 | 162.3 | 104.4 | 170 | 20.3042 | 4.5322 | 68.446 | 52.4314 | 83.2185 | 최대 | 4.17 | 2.57 | 37 | 11 | 7.52 | 3.5 | 3420 | 2625 | 0.80374 | 342.3077 | 31.9541 | 0.15358 | 0.41006
평균 | 13957 | 12065 | 10.1 | 8.07 | 162.7 | 117.2 | 195 | 28.503 | 14.143 | 평균 | 141.6 | 103.8 | 203.9 | 102.8 | 76 | 116.6 | 18.5 | 3.91 | 25 | 24.8 | 35.6 | 평균 | 3.84 | 2.34 | 15 | 10.2 | 7.38 | 2.5 | 3021 | 2352 | 0.78 | 301 | 17.4 | 0.09 | 0.27
합계 | 432680 | 374011 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 469
1월 운영자료 Ⅱ
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 2007.1
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [10 empty] | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | 날짜 | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2006-01-01 | 10 | 7.63 | 3.2 | 8.9 | 3 | 8.64 | 1.6 | 23.0622 | 3.6423 | 2006-01-01 | 97.3266 | 92.2203 | 98.3333 | 70.8108 | 82.7957 | 12068 | 83.285 | 0.66 | 0.45 |  |  | 2006-01-01 | 103 |  |  | 17 |  |  | 48 | 0 | 3 | 19.88 | 84.5 | 27550 | 46
2006-01-02 | 12 | 7.56 | 3.8 | 11.1 | 7 | 10.56 | 1.68 | 23.5079 | 3.5733 | 2006-01-02 | 97.1014 | 91.8382 | 97.4545 | 71.3043 | 90.2778 | 11979 | 81.1036 | 0.6 | 0.46 |  |  | 2006-01-02 | 82 |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39375 | 58
2006-01-03 | 10.2 | 7.48 | 9.3 | 12 | 6 | 9.6 | 1.6 | 21.8526 | 3.8439 | 2006-01-03 | 95.3731 | 90.2041 | 97.7212 | 70.7317 | 90.1961 | 11849 | 86.3001 | 0.6 | 0.45 | 0.66 | 0.5 | 2006-01-03 | 80 | 3.92 | 2.68 | 12 | 3.67 | 2.36 | 42 | 20 | 3 | 9.02 | 85.2 | 28100 | 45
2006-01-04 | 11.2 | 7.5 | 5 | 11.1 | 3 | 8.16 | 1.44 | 21.9799 | 3.8217 | 2006-01-04 | 96.3208 | 86.6747 | 97.1884 | 62.2222 | 86.3636 | 11961 | 86.6112 | 0.61 | 0.46 |  |  | 2006-01-04 | 121 |  |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27950 | 79
2006-01-05 | 9 | 7.67 | 9.3 | 12.5 | 5 | 12 | 2.24 | 22.6484 | 3.7089 | 2006-01-05 | 95.6944 | 91.1222 | 97.6559 | 64.2857 | 89.1473 | 12060 | 84.7505 | 0.58 | 0.44 | 0.6 | 0.41 | 2006-01-05 | 126 | 1.67 | 1.2 | 34 | 2.54 | 1.71 | 55 | 20 | 3 | 9.3 | 85.5 | 25000 | 92
2006-01-06 | 9.8 | 7.63 | 4 | 10.9 | 4 | 11.52 | 2.08 | 24.431 | 3.4383 | 2006-01-06 | 97.2565 | 90.3197 | 98.4615 | 63.0769 | 89.6825 | 11921 | 77.6612 | 0.61 | 0.46 |  |  | 2006-01-06 | 120 |  |  | 26 |  |  | 51 | 20 | 2 | 9.67 |  | 20300 | 71
2006-01-07 | 10.2 | 7.47 | 5.1 | 9.8 | 3 | 8.64 | 1.52 | 22.6484 | 3.7089 | 2006-01-07 | 95.4545 | 92.9242 | 98.9411 | 66.25 | 89.4444 | 12730 | 89.4589 | 0.6 | 0.46 |  |  | 2006-01-07 | 131 |  |  | 20 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 24300 | 91
2006-01-08 | 11 | 7.55 | 3 | 9.5 | 3 | 8.16 | 1.44 | 21.9959 | 3.8189 | 2006-01-08 | 98.0237 | 91.6958 | 98.0855 | 67.0968 | 89.2857 | 14361 | 103.9146 | 0.62 | 0.45 | 0.57 | 0.39 | 2006-01-08 | 118 | 2.27 | 1.54 | 29 | 2.96 | 1.95 | 49 | 0 | 3 | 9.3 | 84.5 | 24100 | 69
2006-01-09 | 10.5 | 7.48 | 2.8 | 9 | 2 | 7.2 | 1.36 | 21.8845 | 3.8383 | 2006-01-09 | 97.9798 | 88.4763 | 99.1427 | 72.7273 | 90.5556 | 14159 | 102.9745 | 0.6 | 0.39 |  |  | 2006-01-09 | 144 |  |  | 20 |  |  | 56 | 20 | 2 | 9.47 | 83.3 | 19650 | 100
2006-01-10 | 10.3 | 7.51 | 4.3 | 9.7 | 1 | 6.72 | 1.28 | 22.6007 | 3.7167 | 2006-01-10 | 98.2855 | 93.7176 | 99.5385 | 80 | 93.4959 | 13992 | 98.5352 | 0.58 | 0.4 | 0.58 | 0.4 | 2006-01-10 | 98 | 1.93 | 1.24 | 24 | 2.69 | 1.71 | 49 | 0 | 3 | 9.07 | 85.6 | 18450 | 86
2006-01-11 | 9.8 | 7.56 | 2.1 | 9.9 | 2 | 7.68 | 1.36 | 21.4547 | 3.9152 | 2006-01-11 | 99.0437 | 93.0429 | 99.0244 | 76.5854 | 92.5439 | 14238 | 105.6231 | 0.6 | 0.44 |  |  | 2006-01-11 | 103 |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28700 | 67
2006-01-12 | 10.3 | 7.42 | 1.5 | 9.1 | 3 | 9.6 | 1.52 | 22.537 | 3.7272 | 2006-01-12 | 98.8864 | 91.5663 | 98.7234 | 77.7778 | 86.2319 | 14172 | 100.0847 | 0.7 | 0.42 |  |  | 2006-01-12 | 153 |  |  | 15 |  |  | 62 | 20 | 3 | 9.4 | 84.8 | 41023 | 58
2006-01-13 | 10.3 | 7.6 | 2.2 | 8.9 | 1 | 6.72 | 1.2 | 22.3778 | 3.7537 | 2006-01-13 | 98.2946 | 93.2931 | 99.4544 | 76 | 92.6471 | 14315 | 101.8137 | 0.61 | 0.45 |  |  | 2006-01-13 | 220 |  |  | 26 |  |  | 50 | 20 | 4 | 9.98 |  | 28600 | 64
2006-01-14 | 11 | 7.49 | 2.6 | 9.6 | 3 | 7.68 | 1.36 | 21.7412 | 3.8636 | 2006-01-14 | 97.9703 | 91.8437 | 98.1629 | 69.0323 | 90.8602 | 14262 | 104.407 | 0.58 | 0.43 |  |  | 2006-01-14 | 184 |  |  | 23 |  |  | 40 | 0 | 3 | 9.95 |  | 26150 | 87
2006-01-15 | 10.8 | 7.38 | 2 | 9.3 | 2 | 7.2 | 1.28 | 21.6775 | 3.875 | 2006-01-15 | 98.4314 | 90.6439 | 98.9089 | 70 | 89.3333 | 14202 | 104.2731 | 0.61 | 0.46 |  |  | 2006-01-15 | 204 |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34950 | 60
2006-01-16 | 9.8 | 7.48 | 3 | 9.9 | 3 | 8.16 | 1.44 | 23.1577 | 3.6273 | 2006-01-16 | 97.5124 | 92.8105 | 98.5126 | 82.5641 | 90 | 14167 | 97.3677 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.4 | 2006-01-16 | 169 | 4.66 | 2.86 | 21 | 3.53 | 2.54 | 40 | 20 | 3 | 9.94 | 85.9 | 29550 | 67
2006-01-17 | 10.3 | 7.4 | 4.2 | 10.9 | 3 | 7.68 | 1.36 | 21.9959 | 3.8189 | 2006-01-17 | 98.2968 | 92.0263 | 98.9772 | 77.6744 | 90.2299 | 14091 | 101.9609 | 0.6 | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 2006-01-17 | 212 | 1.63 | 1.18 | 42 | 3.04 | 2.1 | 93 | 20 | 8 | 19.33 | 86.2 | 29550 | 44
2006-01-18 | 9.5 | 7.49 | 4.2 | 11 | 4 | 9.12 | 1.6 | 23.1736 | 3.6248 | 2006-01-18 | 98.0501 | 90.2222 | 97.8947 | 52.5 | 84.127 | 14193 | 97.4794 | 0.6 | 0.46 |  |  | 2006-01-18 | 223 |  |  | 34 |  |  | 48 | 0 | 2 | 9.32 | 84.1 | 21050 | 44
2006-01-19 | 10 | 7.31 | 2.8 | 10.7 | 1 | 7.2 | 1.2 | 21.2637 | 3.9504 | 2006-01-19 | 98.0392 | 90.0093 | 98.75 | 57.1429 | 87.5 | 14236 | 106.5569 | 0.59 | 0.46 |  |  | 2006-01-19 | 244 |  |  | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27300 | 52
2006-01-20 | 10 | 7.43 | 2.7 | 9.7 | 2 | 8.64 | 1.52 | 21.3115 | 3.9415 | 2006-01-20 | 98.4127 | 91.3778 | 98.9653 | 65.1613 | 89.0805 | 14224 | 106.2285 | 0.59 | 0.45 |  |  | 2006-01-20 | 164 |  |  | 28 |  |  | 52 | 20 | 4 | 9.62 |  | 24850 | 60
2006-01-21 | 10 | 7.31 | 3.1 | 9.1 | 1 | 7.68 | 1.44 | 21.598 | 3.8893 | 2006-01-21 | 98.0649 | 92.9238 | 99.5652 | 71.7647 | 90.625 | 14144 | 104.2299 | 0.6 | 0.46 |  |  | 2006-01-21 | 181 |  |  | 29 |  |  | 52 | 20 | 3 | 9.67 |  | 29100 | 64
2006-01-22 | 9.5 | 7.46 | 2.9 | 9.7 | 1 | 6.72 | 1.12 | 22.728 | 3.6959 | 2006-01-22 | 98.252 | 87.58 | 99 | 66.4 | 89.8551 | 14030 | 98.2493 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.36 | 2006-01-22 | 173 | 3.59 | 2.52 | 20 | 3.04 | 2.07 | 47 | 0 | 3 | 9.55 | 85.6 | 25450 | 40
2006-01-23 | 9.5 | 7.37 | 2 | 10.5 | 5 | 8.64 | 1.44 | 21.216 | 3.9593 | 2006-01-23 | 98.7302 | 90.65 | 97.6927 | 67.2727 | 90 | 13950 | 104.6512 | 0.6 | 0.47 |  |  | 2006-01-23 | 157 |  |  | 24 |  |  | 37 | 0 | 2 | 9.03 | 83.4 | 26400 | 64
2006-01-24 | 10 | 7.39 | 3.1 | 9.1 | 1 | 7.2 | 1.28 | 22.4733 | 3.7378 | 2006-01-24 | 97.7536 | 90.6282 | 99.0319 | 66.6667 | 89.7436 | 14045 | 99.4688 | 0.58 | 0.45 | 0.54 | 0.4 | 2006-01-24 | 200 | 4.34 | 2.36 | 23 | 3.43 | 2.36 | 50 | 20 | 2 | 9.08 | 82 | 20800 | 35
2006-01-25 | 10.2 | 7.38 | 3.1 | 10.9 | 4 | 9.6 | 1.6 | 22.3619 | 3.7564 | 2006-01-25 | 98.1581 | 89.3242 | 97.7363 | 62.5 | 88.8889 | 14389 | 102.4128 | 0.58 | 0.46 |  |  | 2006-01-25 | 164 |  |  | 18 |  |  | 52 | 0 | 4 | 9.97 | 82.6 | 31075 | 44
2006-01-26 | 8.9 | 7.58 | 4.2 | 11 | 4 | 9.12 | 1.52 | 20.6908 | 4.0598 | 2006-01-26 | 98.3645 | 92.9215 | 98.5586 | 74.0909 | 91.6667 | 14397 | 110.7462 | 0.6 | 0.47 |  |  | 2006-01-26 | 166 |  |  | 22 |  |  | 42 | 20 | 2 | 10.45 | 83.1 | 27850 | 54
2006-01-27 | 9.3 | 7.48 | 4.5 | 10.2 | 3 | 10.08 | 1.52 | 19.1151 | 4.3944 | 2006-01-27 | 96.8553 | 90.8356 | 98.0855 | 56.5517 | 88.6905 | 14035 | 116.8609 | 0.6 | 0.46 |  |  | 2006-01-27 | 151 |  |  | 14 |  |  | 45 | 0 | 2 | 9.52 |  | 29300 | 47
2006-01-28 | 9.3 | 7.39 | 4.4 | 9.9 | 3 | 9.6 | 1.68 | 23.8899 | 3.5161 | 2006-01-28 | 96.8391 | 91.9184 | 98.7234 | 62.5 | 88.7097 | 13909 | 92.6649 | 0.59 | 0.46 |  |  | 2006-01-28 | 216 |  |  | 50 |  |  | 50 | 20 | 3 | 9.32 |  | 26150 | 60
2006-01-29 | 10.5 | 7.36 | 5.9 | 8.9 | 2 | 7.68 | 1.2 | 22.4574 | 3.7404 | 2006-01-29 | 96.7865 | 90.5319 | 98.2862 | 63.0769 | 89.5833 | 14219 | 100.7725 | 0.58 | 0.46 | 0.56 | 0.41 | 2006-01-29 | 165 | 2.03 | 1.49 | 44 | 3.12 | 2.21 | 61 | 0 | 3 | 9.5 | 82.1 | 27900 | 0
2006-01-30 | 10 | 7.53 | 4.8 | 11.9 | 2 | 8.64 | 1.44 | 22.0118 | 3.8161 | 2006-01-30 | 96.8932 | 89.1818 | 98.1256 | 64 | 86.9565 | 14366 | 103.8756 | 0.6 | 0.46 |  |  | 2006-01-30 | 205 |  |  | 65 |  |  | 59 | 20 | 2 | 9.5 | 83.6 | 26000 | 31
2006-01-31 | 10 | 7.48 | 3.9 | 10.5 | 3 | 9.6 | 1.52 | 22.8076 | 3.683 | 2006-01-31 | 97.2281 | 91.1616 | 98.5714 | 77.7778 | 86.2319 | 14221 | 99.2394 | 0.59 | 0.46 |  |  | 2006-01-31 | 164 |  |  | 54 |  |  | 113 | 0 | 4 | 0 | 83 | 26600 | 43
최소 | 8.9 | 7.31 | 1.5 | 8.9 | 1 | 6.72 | 1.12 | 19.1151 | 3.4383 | 최소 | 95.3731 | 86.6747 | 97.1884 | 52.5 | 82.7957 | 11849 | 77.6612 | 0.58 | 0.39 | 0.51 | 0.35 | 최소 | 80 | 1.63 | 1.18 | 12 | 2.54 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18450 | 0
최대 | 12 | 7.67 | 9.3 | 12.5 | 7 | 12 | 2.24 | 24.431 | 4.3944 | 최대 | 99.0437 | 93.7176 | 99.5652 | 82.5641 | 93.4959 | 14397 | 116.8609 | 0.7 | 0.47 | 0.66 | 0.5 | 최대 | 244 | 4.66 | 2.86 | 65 | 3.67 | 2.54 | 113 | 20 | 8 | 19.88 | 86.2 | 41023 | 100
평균 | 10.1 | 7.48 | 3.8 | 10.2 | 2.9 | 8.563 | 1.479 | 22.2 | 3.79 | 평균 | 97.6 | 91.1 | 98.5 | 68.6 | 89.2 | 13706 | 98.5 | 0.6 | 0.45 | 0.57 | 0.4 | 평균 | 159 | 2.89 | 1.9 | 28 | 3.11 | 2.11 | 43 | 9 | 2.5 | 8.03 | 84.17 | 27198 | 59
합계 |  |  | 119 | 315.2 | 90 | 265.44 | 45.84 |  |  | 합계 | [5 empty] | 424885 | [5 empty] | 합계 | 4941 |  |  | 865 |  |  | 1345 | 280 | 77 | 248.84
2월 | [9 empty] | 2월 | [11 empty] | 2월
2월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡.일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발양 | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
날짜 |  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일
2007-02-01 | 15690 | 12360 | 9.3 | 8.14 | 183.3 | 112.6 | 243.3 | 32.4 | 4.2 | 2007-02-01 | 115.4 | 89.4 | 100 | 114 | 68 | 50 | 20.754 | 3.4692 | 1.2132 | 23.9374 | 50 | 2007-02-01 |  |  | 86 | 9 | 7.36 | 1.4 | 2920 | 2315 | 0.79281 | 332.1918 | 13.7215 | 0.11514 | 0.33621
2007-02-02 | 14070 | 11550 | 9.3 | 8.16 | 144 | 125.8 | 255 | 30 | 3.9 | 2007-02-02 | 92.8 | 59 | 70 | 76.5 | 57.7 | 60 | 18.6111 | 3.8687 | 17.5647 | 2.2034 | 14.2857 | 2007-02-02 |  |  | 56 | 9.3 | 8 | 2.1 | 2830 | 2230 | 0.78799 | 328.6219 | 10.6533 | 0.071492 | 0.20232
2007-02-03 | 14460 | 11530 | 9.6 | 8.27 | 197.4 | 139.3 | 270 | 21.6 | 4.2 | 2007-02-03 | [6 empty] | 19.127 | 3.7643 |  |  |  | 2007-02-03 | 4.17 | 2.57 | 92 | 8.9 | 7.43 | 2.1 | 2910 | 2315 | 0.79553 | 309.2784 | 11.4379
2007-02-04 | 15410 | 12590 | 9.8 | 8.13 | 168.9 | 123.3 | 190 | 42 | 10.5 | 2007-02-04 | 44 |  |  | 34.8 |  |  | 20.3836 | 3.5323 | 20.9091 |  |  | 2007-02-04 |  |  | 72 | 9 | 7.35 | 2.6 | 2890 | 2270 | 0.78547 | 318.3391 | 11.4646 | 0.03488 | 0.1008
2007-02-05 | 14540 | 11640 | 9.8 | 8.43 | 126.9 | 82.4 | 123.3 | 28 | 5.7 | 2007-02-05 | 90.5 | 104.5 | 163 | 88.3 | 103.1 | 136 | 19.2328 | 3.7436 | 2.4309 | 1.3397 | 16.5644 | 2007-02-05 | 4.12 | 2.45 | 67 | 10 | 7.46 | 1.9 | 2580 | 2070 | 0.80233 | 310.0775 | 11.8609 | 0.093539 | 0.24133
2007-02-06 | 14080 | 11610 | 9.7 | 8.27 | 155.1 | 137 | 220 | 34.8 | 6.6 | 2007-02-06 | 125.7 | 113 | 80 | 122.1 | 106 | 70 | 18.6243 | 3.8659 | 2.864 | 6.1947 | 12.5 | 2007-02-06 |  |  | 56 | 8.5 | 7.46 | 1.4 | 2430 | 1950 | 0.80247 | 251.0288 | 8.6626 | 0.13298 | 0.32315
2007-02-07 | 14350 | 11690 | 10 | 8.12 | 169.8 | 88.4 | 270 | 25.6 | 14.4 | 2007-02-07 | 103.5 | 83.3 | 140 | 120 | 69.5 | 150 | 18.9815 | 3.7932 | -15.942 | 16.5666 | -7.1429 | 2007-02-07 |  |  | 82 | 9.9 | 7.41 | 1.6 | 2650 | 2130 | 0.80377 | 286.7925 | 10.9551 | 0.12214 | 0.32368
2007-02-08 | 16120 | 13360 | 10 | 8.29 | 255 | 298.4 | 405 | 42.4 | 19.68 | 2007-02-08 | 228.3 | 155.9 | 348.3 | 81.3 | 78.7 | 156.7 | 21.3228 | 3.3767 | 64.389 | 49.5189 | 55.01 | 2007-02-08 | 2.9 | 1.74 | 67 | 9.8 | 7.35 | 1.3 | 2640 | 2140 | 0.81061 | 333.3333 | 9.8251 | 0.093313 | 0.24635
2007-02-09 | 16730 | 13880 | 12 | 7.9 | 111 | 145.6 | 340 | 33.6 | 18.72 | 2007-02-09 | 108.6 | 88.6 | 120 | 98.7 | 76 | 85 | 22.1296 | 3.2536 | 9.116 | 14.2212 | 29.1667 | 2007-02-09 |  |  | 50 | 12.3 | 6.9 | 1.4 | 2530 | 2075 | 0.82016 | 225.2964 | 11.2175 | 0.12268 | 0.31039
2007-02-10 | 14680 | 12060 | 12 | 8.11 | 208.5 | 98.6 | 275 | 23.2 | 12.96 | 2007-02-10 | 129.6 |  |  | 94.8 |  |  | 19.418 | 3.7079 | 26.8519 |  |  | 2007-02-10 | 4.02 | 2.48 | 63 | 11.1 | 7.4 | 4 | 2660 | 2110 | 0.79323 | 319.5489 | 9.9198 | 0.098342 | 0.26159
2007-02-11 | 15810 | 13060 | 7 | 8.09 | 127.8 | 87.5 | 90 | 23.2 | 12.96 | 2007-02-11 | 117.3 |  |  | 82.5 |  |  | 20.9127 | 3.4429 | 29.6675 |  |  | 2007-02-11 |  |  | 64 | 11 | 7.42 | 3 | 2560 | 2005 | 0.7832 | 345.7031 | 9.8137 | 0.095771 | 0.24517
2007-02-12 | 14070 | 11740 | 8 | 8.17 | 124.5 | 111.2 | 40 | 16.8 | 8.9 | 2007-02-12 | 101.4 | 95.1 | 665 | 78.3 | 73.7 | 130 | 18.6111 | 3.8687 | 22.7811 | 22.5026 | 80.4511 | 2007-02-12 |  |  | 79 | 7 | 7.36 | 3 | 2940 | 2309 | 0.78537 | 306.1224 | 12.0341 | 0.070436 | 0.20708
2007-02-13 | 15140 | 12630 | 11 | 7.36 | 187.2 | 193.2 | 330 | 17.6 | 10.08 | 2007-02-13 | 193.2 | 158.9 | 280 | 117 | 133.5 | 95 | 20.0265 | 3.5952 | 39.441 | 15.9849 | 66.0714 | 2007-02-13 |  |  | 68 | 12 | 6.85 | 0.8 | 3580 | 2830 | 0.7905 | 240.2235 | 14.9415 | 0.093007 | 0.33297
2007-02-14 | 15490 | 13370 | 9 | 7.26 | 180.9 | 137.9 | 310 | 21.6 | 11.52 | 2007-02-14 | 152.7 | 56.1 | 110 | 103.5 | 54.9 | 95 | 20.4894 | 3.514 | 32.22 | 2.139 | 13.6364 | 2007-02-14 |  |  | 71 | 11 | 6.93 | 3.8 | 3800 | 3145 | 0.82763 | 252.6316 | 16.5237 | 0.079304 | 0.30136
2007-02-15 | 16430 | 13770 | 10.5 | 7.08 | 197.4 | 154 | 380 | 23.2 | 11.52 | 2007-02-15 | 236.1 | 63.8 | 85 | 190.2 | 66.1 | 80 | 21.7328 | 3.313 | 19.4409 | -3.605 | 5.8824 | 2007-02-15 | 3.95 | 2.41 | 106 | 11.5 | 7.01 | 2.45 | 2867 | 2220 | 0.77433 | 209.278 | 13.9741 | 0.20488 | 0.5874
2007-02-16 | 15380 | 12640 | 10 | 7.35 | 246 | 184.7 | 605 | 24.8 | 10.08 | 2007-02-16 | 195.6 | 133.3 | 355 | 152.4 | 84.6 | 110 | 20.3439 | 3.5391 | 22.0859 | 36.5341 | 69.0141 | 2007-02-16 |  |  | 95 | 11.3 | 6.81 | 4 | 2495 | 1720 | 0.68938 | 168.3367 | 11.9977 | 0.17659 | 0.44058
2007-02-17 | 15010 | 12690 | 9.8 | 7.49 | 153.9 | 180.1 | 130 | 15.2 | 10.08 | 2007-02-17 | [6 empty] | 19.8545 | 3.6264 |  |  |  | 2007-02-17 |  |  | 18 | 11 | 6.82 | 0.8 | 2930 | 2203 | 0.75188 | 293.5154 | 17.4526
2007-02-18 | 12880 | 11120 | 11.5 | 7.18 | 170.7 | 182.3 | 120 | 18.4 | 9.12 | 2007-02-18 | [6 empty] | 17.037 | 4.2261 |  |  |  | 2007-02-18 |  |  | 23 | 11.5 | 6.89 | 1.3 | 3005 | 2455 | 0.81697 | 216.3062 | 16.605
2007-02-19 | 12410 | 10120 | 11.5 | 7.26 | 140.4 | 170.8 | 250 | 17.6 | 9.6 | 2007-02-19 | [6 empty] | 16.4153 | 4.3861 |  |  |  | 2007-02-19 |  |  | 23 | 11.8 | 7 | 1.2 | 3710 | 3030 | 0.81671 | 175.2022 | 19.7926
2007-02-20 | 14000 | 11870 | 10..5 | 7.17 | 192 | 107.6 | 220 | 14.4 | 9.12 | 2007-02-20 | 152.1 | 98.4 | 165 | 123.6 | 62.9 | 140 | 18.5185 | 3.888 | 18.7377 | 36.0772 | 15.1515 | 2007-02-20 |  |  | 23 | 12.3 | 6.9 | 1.3 | 2890 | 2215 | 0.76644 | 297.5779 | 19.341 | 0.11255 | 0.32526
2007-02-21 | 14640 | 11760 | 10.5 | 7.75 | 154.2 | 139.6 | 345 | 14.4 | 8.16 | 2007-02-21 | 81.3 | 41.1 | 130 | 76.2 | 33.2 | 100 | 19.3651 | 3.718 | 6.2731 | 19.2214 | 23.0769 | 2007-02-21 |  |  | 53 | 11.2 | 7.06 | 1.35 | 3102 | 2438 | 0.78594 | 270.793 | 13.1047 | 0.067599 | 0.20969
2007-02-22 | 15100 | 12190 | 12 | 7.8 | 210.6 | 171.4 | 410 | 20 | 11.04 | 2007-02-22 | 106.2 | 65.4 | 130 | 103.2 | 60.6 | 80 | 19.9735 | 3.6048 | 2.8249 | 7.3394 | 38.4615 | 2007-02-22 | 3.87 | 2.45 | 78 | 11.5 | 7 | 1.43 | 2763 | 2088 | 0.7557 | 285.1972 | 10.9443 | 0.10601 | 0.29292
2007-02-23 | 14340 | 11400 | 11 | 8.48 | 176.7 | 176.4 | 520 | 23.2 | 12 | 2007-02-23 | 115.5 | 73.8 | 160 | 114.3 | 62.1 | 115 | 18.9683 | 3.7958 | 1.039 | 15.8537 | 28.125 | 2007-02-23 |  |  | 41 | 13 | 7.23 | 2.3 | 2785 | 2088 | 0.74973 | 274.6858 | 10.9854 | 0.11063 | 0.30809
2007-02-24 | 13970 | 11570 | 11 | 7.82 | 82 | 137.3 | 360 | 20.8 | 10.08 | 2007-02-24 | [6 empty] | 18.4788 | 3.8963 |  |  |  | 2007-02-24 | 3.58 | 2.26 | 54 | 11 | 7.17 | 1.4 | 2915 | 2345 | 0.80446 | 284.7341 | 10.3329
2007-02-25 | 14790 | 11860 | 10 | 7.96 | 77.1 | 108.8 | 180 | 15.2 | 9.6 | 2007-02-25 | [6 empty] | 19.5635 | 3.6803 |  |  |  | 2007-02-25 |  |  | 51 | 11 | 7.22 | 1.3 | 2860 | 2175 | 0.76049 | 290.2098 | 11.616
2007-02-26 | 14320 | 11900 | 10 | 7.81 | 67.5 | 73.4 | 140 | 14.4 | 9.6 | 2007-02-26 | 58.4 | 70.2 | 105 | 55.8 | 64.5 | 65 | 18.9418 | 3.8011 | 4.4521 | 8.1197 | 38.0952 | 2007-02-26 |  |  | 42 | 11 | 7.23 | 1.5 | 2773 | 2120 | 0.76451 | 285.9719 | 9.2541 | 0.054165 | 0.1502
2007-02-27 | 14540 | 11220 | 9.5 | 8.31 | 73.5 | 181.5 | 420 | 20.8 | 11.04 | 2007-02-27 | 66.4 | 173.6 | 283.3 | 58.6 | 51.9 | 80 | 19.2328 | 3.7436 | 11.747 | 70.1037 | 71.7614 | 2007-02-27 |  |  | 60 | 11.5 | 7.23 | 1.6 | 2658 | 2005 | 0.75433 | 264.4846 | 11.6589 | 0.060255 | 0.16016
2007-02-28 | 14650 | 12400 | 12 | 7.86 | 60.2 | 94.2 | 195 | 16 | 7.68 | 2007-02-28 | 54.9 | 85.1 | 160 | 50.3 | 65 | 90 | 19.3783 | 3.7155 | 8.3789 | 23.6193 | 43.75 | 2007-02-28 |  |  | 40 | 12 | 7.2 | 0.4 | 2575 | 1938 | 0.75262 | 241.9417 | 10.2317 | 0.053792 | 0.13851
최소 | 12410 | 10120 | 7 | 7.08 | 60.2 | 73.4 | 40 | 14.4 | 3.9 | 최소 | 44 | 41.1 | 70 | 34.8 | 33.2 | 50 | 16.4153 | 3.2536 | -15.942 | -3.605 | -7.1429 | 최소 | 2.9 | 1.74 | 18 | 7 | 6.81 | 0.4 | 2430 | 1720 | 0.68938 | 168.3367 | 8.6626 | 0.03488 | 0.1008
최대 | 16730 | 13880 | 12 | 8.48 | 255 | 298.4 | 605 | 42.4 | 19.68 | 최대 | 236.1 | 173.6 | 665 | 190.2 | 133.5 | 156.7 | 22.1296 | 4.3861 | 64.389 | 70.1037 | 80.4511 | 최대 | 4.17 | 2.57 | 106 | 13 | 8 | 4 | 3800 | 3145 | 0.82763 | 345.7031 | 19.7926 | 0.20488 | 0.5874
평균 | 14754 | 12128 | 10.2 | 7.86 | 155.1 | 140.8 | 272.7 | 23.257 | 10.109 | 평균 | 121.3 | 95.2 | 192.1 | 97.1 | 72.2 | 99.4 | 19.5 | 3.7 | 15.8 | 19.4 | 34.9 | 평균 | 3.8 | 2.34 | 60 | 10.7 | 7.19 | 1.9 | 2866 | 2248 | 0.78 | 276 | 12.5 | 0.1 | 0.27
합계 | 413100 | 339580 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 1680
2월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
날짜 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 ㎥/㎡.일 | 체류 시간(hr) | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  | 날짜 | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-02-01 | 9.5 | 7.35 | 3.9 | 9.8 | 3 | 8.16 | 1.76 | 24.9721 | 3.3637 | 2007-02-01 | 97.8723 | 91.2966 | 98.767 | 74.8148 | 58.0952 | 13830 | 88.1453 | 0.59 | 0.46 |  |  | 2007-02-01 | 184 |  |  | 53.44 |  |  | 156 | 20 | 5 | 19.29 | 82.1 | 20600 | 0
2007-02-02 | 9.5 | 7.34 | 4.5 | 6.6 | 5 | 9.12 | 1.04 | 22.3938 | 3.751 | 2007-02-02 | 96.875 | 94.7536 | 98.0392 | 69.6 | 73.3333 | 14010 | 99.5736 | 0.6 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 2007-02-02 | 224 | 2.96 | 2.11 | 75.72 | 3.27 | 2.19 | 140 | 20 | 3 | 20.1 | 81.9 | 20900 | 0
2007-02-03 | 9.3 | 7.28 | 4.6 | 6.2 | 3 | 8.16 | 1.76 | 23.0145 | 3.6499 | 2007-02-03 | 97.6697 | 95.5492 | 98.8889 | 62.2222 | 58.0952 | 13958 | 96.5284 | 0.58 | 0.46 |  |  | 2007-02-03 | 226 |  |  | 45.8 |  |  | 118 | 20 | 5 | 19.8 | 82.2 | 16950 | 0
2007-02-04 | 10 | 7.31 | 2.9 | 8.6 | 4 | 11.52 | 1.68 | 24.5265 | 3.4249 | 2007-02-04 | 98.283 | 93.0251 | 97.8947 | 72.5714 | 84 | 14123 | 91.6483 | 0.59 | 0.46 |  |  | 2007-02-04 | 217 |  |  | 52.2 |  |  | 117 | 0 | 4 | 19.64 |  | 18600 | 0
2007-02-05 | 9.1 | 7.51 | 4 | 10 | 2 | 10.08 | 1.76 | 23.1418 | 3.6298 | 2007-02-05 | 96.8479 | 87.8641 | 98.3779 | 64 | 69.1228 | 13808 | 94.9656 | 0.61 | 0.48 |  |  | 2007-02-05 | 185 |  |  | 42.44 |  |  | 117 | 20 | 4 | 18.89 | 84.2 | 12300 | 0
2007-02-06 | 9.3 | 7.46 | 0.6 | 9.6 | 3 | 8.64 | 1.68 | 22.4097 | 3.7484 | 2007-02-06 | 99.6132 | 92.9927 | 98.6364 | 75.1724 | 74.5455 | 13795 | 97.9759 | 0.62 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 2007-02-06 | 234 | 3.69 | 3.25 | 39.6 | 3.22 | 2.17 | 110 | 20 | 4 | 19.09 | 82.1 | 18600 | 0
2007-02-07 | 9.5 | 7.51 | 6.2 | 10.9 | 2 | 8.64 | 1.52 | 22.8394 | 3.6779 | 2007-02-07 | 96.3486 | 87.6697 | 99.2593 | 66.25 | 89.4444 | 13891 | 96.8014 | 0.62 | 0.48 |  |  | 2007-02-07 | 203 |  |  | 40.52 |  |  | 102 | 0 | 4 | 19.12 |  | 28900 | 41
2007-02-08 | 9.5 | 7.48 | 4.4 | 11.6 | 5 | 11.04 | 1.84 | 25.6565 | 3.274 | 2007-02-08 | 98.2745 | 96.1126 | 98.7654 | 73.9623 | 90.6504 | 14017 | 86.9541 | 0.6 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 2007-02-08 | 225 | 4.28 | 3.05 | 36.64 | 3.57 | 2.28 | 104 | 20 | 5 | 19.32 | 82.6 | 43000 | 43
2007-02-09 | 12 | 7.06 | 4.5 | 13 | 5 | 9.12 | 1.6 | 26.6274 | 3.1546 | 2007-02-09 | 95.9459 | 91.0714 | 98.5294 | 72.8571 | 91.453 | 14134 | 84.483 | 0.57 | 0.44 |  |  | 2007-02-09 | 196 |  |  | 37.76 |  |  | 109 | 20 | 4 | 19.05 | 82 | 36250 | 42
2007-02-10 | 10.5 | 7.49 | 6.2 | 12.6 | 3 | 7.2 | 1.04 | 23.3646 | 3.5952 | 2007-02-10 | 97.0264 | 87.2211 | 98.9091 | 68.9655 | 91.9753 | 14193 | 96.6826 | 0.53 | 0.37 |  |  | 2007-02-10 | 261 |  |  | 47.32 |  |  | 115 | 20 | 5 | 19.26 | 81.1 | 37225 | 50
2007-02-11 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 12.3 | 4 | 7.2 | 1.04 | 25.1631 | 3.3382 | 2007-02-11 | 96.4789 | 85.9429 | 95.5556 | 68.9655 | 91.9753 | 14203 | 89.8355 | 0.55 | 0.43 |  |  | 2007-02-11 | 241 |  |  | 40.52 |  |  | 102 | 20 | 4 | 19.12 | 83.2 | 34850 | 47
2007-02-12 | 7.5 | 7.42 | 6.6 | 12.1 | 4 | 6.24 | 1.36 | 22.3938 | 3.751 | 2007-02-12 | 94.6988 | 89.1187 | 90 | 62.8571 | 84.7191 | 14567 | 103.5323 | 0.51 | 0.4 | 0.61 | 0.46 | 2007-02-12 | 244 | 5.05 | 3.62 | 28.72 | 3.45 | 2.14 | 98 | 0 | 4 | 19.28 |  | 18000 | 56
2007-02-13 | 9 | 7.16 | 5.6 | 12.5 | 3 | 8.16 | 1.12 | 24.0968 | 3.4859 | 2007-02-13 | 97.0085 | 93.53 | 99.0909 | 53.6364 | 88.8889 | 14803 | 97.7741 | 0.5 | 0.39 |  |  | 2007-02-13 | 246 |  |  | 12.6 |  |  | 95 | 20 | 4 | 19.06 | 82.1 | 23000 | 37
2007-02-14 | 8 | 6.98 | 7.6 | 9.8 | 5 | 8.64 | 1.28 | 24.6538 | 3.4072 | 2007-02-14 | 95.7988 | 92.8934 | 98.3871 | 60 | 88.8889 | 12632 | 81.5494 | 0.48 | 0.35 |  |  | 2007-02-14 | 239 |  |  | 16.92 |  |  | 116 | 20 | 5 | 19.31 | 82.1 | 24000 | 31
2007-02-15 | 10 | 7.01 | 12.8 | 13.9 | 10 | 10.08 | 1.6 | 26.1499 | 3.2122 | 2007-02-15 | 93.5157 | 90.974 | 97.3684 | 56.5517 | 86.1111 | 11286 | 68.6914 | 0.46 | 0.37 | 0.65 | 0.45 | 2007-02-15 | 202 | 4.04 | 2.1 | 20.56 | 3.39 | 2.21 | 119 | 20 | 5 | 18.9 | 82.6 | 22000 | 32
2007-02-16 | 9 | 6.81 | 5 | 10.2 | 8 | 11.52 | 1.44 | 24.4788 | 3.4315 | 2007-02-16 | 97.9675 | 94.4775 | 98.6777 | 53.5484 | 85.7143 | 11049 | 71.8401 | 0.49 | 0.4 |  |  | 2007-02-16 | 201 |  |  | 29 |  |  | 89 | 20 | 4 | 18.24 | 83.1 | 13000 | 33
2007-02-17 | 10 | 6.96 | 3.9 | 9.7 | 5 | 7.68 | 1.2 | 23.8899 | 3.5161 | 2007-02-17 | 97.4659 | 94.6141 | 96.1538 | 49.4737 | 88.0952 | 10553 | 70.3065 | 0.45 | 0.36 |  |  | 2007-02-17 | 182 |  |  | 21.04 |  |  | 43 | 0 | 2 | 9.78 |  | 13000 | 31
2007-02-18 | 11 | 7.03 | 6.5 | 8.9 | 4 | 8.64 | 1.28 | 20.4998 | 4.0976 | 2007-02-18 | 96.1921 | 95.1179 | 96.6667 | 53.0435 | 85.9649 | 10408 | 80.8075 | 0.48 | 0.39 |  |  | 2007-02-18 | 190 |  |  | 22.76 |  |  | 40 | 0 | 2 | 9.51 |  | 13000 | 32
2007-02-19 | 12 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 6 | 9.12 | 1.44 | 19.7517 | 4.2528 | 2007-02-19 | 94.0171 | 95.1991 | 97.6 | 48.1818 | 85 | 10649 | 85.8098 | 0.44 | 0.36 |  |  | 2007-02-19 | 210 |  |  | 31.52 |  |  | 79 | 20 | 4 | 19.13 | 81.6 | 29000 | 38
2007-02-20 | 12 | 6.91 | 4 | 11.4 | 6 | 6.72 | 1.04 | 22.2823 | 3.7698 | 2007-02-20 | 97.9167 | 89.4052 | 97.2727 | 53.3333 | 88.5965 | 10737 | 76.6929 | 0.4 | 0.32 |  |  | 2007-02-20 | 178 |  |  | 41.64 |  |  | 65 | 20 | 4 | 19.75 | 82.1 | 26000 | 34
2007-02-21 | 10 | 6.94 | 7.3 | 10.5 | 2 | 7.68 | 0.92 | 23.301 | 3.605 | 2007-02-21 | 95.2659 | 92.4785 | 99.4203 | 46.6667 | 88.7255 | 9357 | 63.9139 | 0.42 | 0.33 | 0.68 | 0.47 | 2007-02-21 | 293 | 4.35 | 3.19 | 63.64 | 3.16 | 2.16 | 108 | 20 | 6 | 19.22 | 82.4 | 27000 | 37
2007-02-22 | 9 | 6.89 | 6.5 | 11.6 | 5 | 9.6 | 1.52 | 24.0331 | 3.4952 | 2007-02-22 | 96.9136 | 93.2322 | 98.7805 | 52 | 86.2319 | 8152 | 53.9868 | 0.45 | 0.36 |  |  | 2007-02-22 | 282 |  |  | 37 |  |  | 115 | 20 | 4 | 19.78 | 81.9 | 25000 | 40
2007-02-23 | 10 | 7.42 | 4.9 | 10.7 | 8 | 10.08 | 1.84 | 22.8235 | 3.6804 | 2007-02-23 | 97.2269 | 93.9342 | 98.4615 | 56.5517 | 84.6667 | 8057 | 56.1855 | 0.47 | 0.38 |  |  | 2007-02-23 | 263 |  |  | 37.36 |  |  | 87 | 0 | 5 | 19.91 |  | 22000 | 44
2007-02-24 | 10 | 7.21 | 3.5 | 7.4 | 7 | 9.12 | 1.2 | 22.2346 | 3.7779 | 2007-02-24 | 95.7317 | 94.6103 | 98.0556 | 56.1538 | 88.0952 | 8002 | 57.2799 | 0.5 | 0.4 |  |  | 2007-02-24 | 281 |  |  | 48.48 |  |  | 87 | 20 | 6 | 19.51 | 81.9 | 23000 | 42
2007-02-25 | 9 | 7.36 | 2.4 | 13.3 | 8 | 7.2 | 1.44 | 23.5397 | 3.5684 | 2007-02-25 | 96.8872 | 87.7757 | 95.5556 | 52.6316 | 85 | 7661 | 51.7985 | 0.51 | 0.41 |  |  | 2007-02-25 | 234 |  |  | 40.2 |  |  | 93 | 20 | 4 | 19.15 | 83.2 | 22000 | 41
2007-02-26 | 6 | 7.43 | 3.3 | 10.9 | 10 | 7.2 | 1.28 | 22.7917 | 3.6856 | 2007-02-26 | 95.1111 | 85.1499 | 92.8571 | 50 | 86.6667 | 7206 | 50.3212 | 0.57 | 0.46 |  |  | 2007-02-26 | 255 |  |  | 50.56 |  |  | 94 | 20 | 6 | 19.06 | 82.4 | 18000 | 43
2007-02-27 | 10 | 7.34 | 3.6 | 9.7 | 8 | 9.12 | 1.36 | 23.1418 | 3.6298 | 2007-02-27 | 95.102 | 94.6556 | 98.0952 | 56.1538 | 87.6812 | 7819 | 53.7758 | 0.6 | 0.48 |  |  | 2007-02-27 | 183 |  |  | 28.8 |  |  | 96 | 20 | 4 | 19.65 | 82 | 24000 | 38
2007-02-28 | 11 | 7.19 | 4.1 | 11.5 | 7 | 8.64 | 1.12 | 23.3169 | 3.6025 | 2007-02-28 | 93.1894 | 87.7919 | 96.4103 | 46 | 85.4167 | 8702 | 59.3993 | 0.68 | 0.52 |  |  | 2007-02-28 | 182 |  |  | 18.6 |  |  | 46 | 0 | 2 | 9.64 |  | 22000 | 39
최소 | 6 | 6.81 | 0.6 | 6.2 | 2 | 6.24 | 0.92 | 19.7517 | 3.1546 | 최소 | 93.1894 | 85.1499 | 90 | 46 | 58.0952 | 7206 | 50.3212 | 0.4 | 0.32 | 0.51 | 0.42 | 최소 | 178 | 2.96 | 2.1 | 12.6 | 3.16 | 2.14 | 40 | 0 | 2 | 9.51 | 81.1 | 12300 | 0
최대 | 12 | 7.51 | 12.8 | 13.9 | 10 | 11.52 | 1.84 | 26.6274 | 4.2528 | 최대 | 99.6132 | 96.1126 | 99.4203 | 75.1724 | 91.9753 | 14803 | 103.5323 | 0.68 | 0.52 | 0.68 | 0.47 | 최대 | 293 | 5.05 | 3.62 | 75.72 | 3.57 | 2.28 | 156 | 20 | 6 | 20.1 | 84.2 | 43000 | 56
평균 | 9.7 | 7.23 | 5.1 | 10.5 | 5.2 | 8.726 | 1.399 | 23.5 | 3.59 | 평균 | 96.5 | 91.7 | 97.5 | 59.9 | 83.8 | 11629 | 78.8 | 0.53 | 0.42 | 0.59 | 0.45 | 평균 | 224 | 4.06 | 2.89 | 38 | 3.34 | 2.19 | 99 | 15 | 4.2 | 18.27 | 82.32 | 23292 | 31
합계 |  |  | 142.3 | 293.5 | 145 | 244.32 | 39.16 |  |  | 합계 | [5 empty] | 325602 | [5 empty] | 합계 | 6261 |  |  | 1061.36 |  |  | 2760 | 420 | 118 | 511.56
3월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-03-01 | 13770 | 11730 | 12 | 7.74 | 93.3 | 128.8 | 160 | 19.2 | 9.12 | 2007-03-01 | [6 empty] | 18.2143 | 3.9529 |  |  |  | 2007-03-01 |  |  | 24 | 13 | 7.19 | 1.2 | 2830 | 2040 | 0.72085 | 63 | 11.8477
2007-03-02 | 16540 | 12600 | 11 | 8.12 | 114.9 | 182.9 | 650 | 21.6 | 12 | 2007-03-02 | 108.6 | 121 | 200 | 65.1 | 71.6 | 105 | 21.8783 | 3.2909 | 40.0552 | 40.8264 | 47.5 | 2007-03-02 |  |  | 6 | 11.75 | 7.13 | 0.8 | 2610 | 1948 | 0.74636 | 74.8 | 13.3852 | 0.077547 | 0.2024
2007-03-03 | 12750 | 11020 | 11 | 7.59 | 84.6 | 120.3 | 185 | 13.6 | 9.6 | 2007-03-03 | [6 empty] | 16.8651 | 4.2692 |  |  |  | 2007-03-03 |  |  | 12 | 13 | 7.24 | 1.6 | 3080 | 2700 | 0.87662 | 86 | 11.6576
2007-03-04 | 15250 | 12790 | 10 | 7.32 | 84 | 110.4 | 215 | 18.4 | 9.6 | 2007-03-04 | [6 empty] | 20.172 | 3.5693 |  |  |  | 2007-03-04 |  |  | 23 | 11 | 7.11 | 1.6 | 2410 | 1850 | 0.76763 | 72 | 8.4209
2007-03-05 | 14950 | 13440 | 10 | 7.75 | 80.7 | 84.5 | 165 | 16.8 | 10.56 | 2007-03-05 | 71.4 | 82 | 105 | 58.5 | 59.8 | 95 | 19.7751 | 3.6409 | 18.0672 | 27.0732 | 9.5238 | 2007-03-05 |  |  | 11 | 11.5 | 6.92 | 0.95 | 2438 | 1805 | 0.74036 | 70.5 | 9.2801 | 0.06743 | 0.16439
2007-03-06 | 16350 | 14040 | 9 | 8.52 | 119.7 | 150.3 | 320 | 18.4 | 10.08 | 2007-03-06 | 52.8 | 80.8 | 105 | 31.8 | 59.3 | 80 | 21.627 | 3.3292 | 39.7727 | 26.6089 | 23.8095 | 2007-03-06 | 4.58 | 2.7 | 28 | 9 | 7.14 | 1.4 | 2238 | 1650 | 0.73727 | 56.3 | 8.0366 | 0.043669 | 0.097731
2007-03-07 | 16500 | 13870 | 10 | 8.48 | 163.5 | 127.8 | 270 | 17.6 | 10.08 | 2007-03-07 | 103.8 | 82.8 | 110 | 117.9 | 77.6 | 100 | 21.8254 | 3.2989 | -13.5838 | 6.2802 | 9.0909 | 2007-03-07 |  |  | 36 | 10.2 | 7.29 | 1.1 | 2133 | 1660 | 0.77825 | 65 | 5.2744 | 0.17143 | 0.36567
2007-03-08 | 15450 | 13190 | 9.8 | 8.46 | 165.3 | 114 | 355 | 20.8 | 11.04 | 2007-03-08 | 97.8 | 71.5 | 135 | 84 | 51.2 | 60 | 20.4365 | 3.5231 | 14.1104 | 28.3916 | 55.5556 | 2007-03-08 |  |  | 11 | 10 | 7.08 | 1 | 2440 | 1840 | 0.7541 | 60 | 5.3215 | 0.099978 | 0.24395
2007-03-09 | 15520 | 13540 | 11 | 7.86 | 132 | 98.4 | 200 | 16.8 | 9.12 | 2007-03-09 | 132 | 82.9 | 195 | 96 | 78.3 | 105 | 20.5291 | 3.5072 | 27.2727 | 5.5489 | 46.1538 | 2007-03-09 |  |  | 11 | 11.5 | 7.36 | 0.73 | 2258 | 1680 | 0.74402 | 61.8 | 6.9559 | 0.12403 | 0.28006
2007-03-10 | 14630 | 12410 | 12 | 7.54 | 114.3 | 118.3 | 155 | 16 | 7.68 | 2007-03-10 | [6 empty] | 19.3519 | 3.7206 |  |  |  | 2007-03-10 |  |  | 34 | 11.5 | 7.29 | 1.6 | 2430 | 1840 | 0.7572 | 82 | 9.6498
2007-03-11 | 15050 | 12760 | 10 | 7.56 | 120 | 151 | 110 | 15.2 | 7.2 | 2007-03-11 | [6 empty] | 19.9074 | 3.6167 |  |  |  | 2007-03-11 | 4.56 | 2.55 | 11 | 11 | 7.23 | 1.2 | 2310 | 1630 | 0.70563 | 65 | 6.4511
2007-03-12 | 14990 | 13050 | 12 | 7.56 | 118.5 | 127.1 | 125 | 14.4 | 9.12 | 2007-03-12 | 98.4 | 111.4 | 165 | 95.7 | 62.8 | 85 | 19.828 | 3.6312 | 2.7439 | 43.6266 | 48.4848 | 2007-03-12 |  |  | 35 | 11 | 7.04 | 1.1 | 2348 | 1803 | 0.76789 | 73 | 8.5037 | 0.11484 | 0.26965
2007-03-13 | 14210 | 11930 | 10 | 7.77 | 157.7 | 93.4 | 165 | 36 | 11.04 | 2007-03-13 | 136.8 | 87.3 | 160 | 51 | 54.2 | 75 | 18.7963 | 3.8305 | 62.7193 | 37.9152 | 53.125 | 2007-03-13 |  |  | 56 | 11.3 | 7.12 | 0.8 | 2615 | 1873 | 0.71625 | 88 | 8.67 | 0.052093 | 0.13622
2007-03-14 | 14480 | 12410 | 10.5 | 8.17 | 258 | 172.8 | 565 | 36.8 | 14.4 | 2007-03-14 | 132 | 71.8 | 155 | 125.4 | 69.1 | 80 | 19.1534 | 3.7591 | 5 | 3.7604 | 48.3871 | 2007-03-14 |  |  | 17 | 11 | 7.13 | 0.9 | 2730 | 2093 | 0.76667 | 88 | 8.3692 | 0.12502 | 0.34131
2007-03-15 | 14660 | 12710 | 11 | 8.14 | 225.9 | 117.7 | 260 | 24.8 | 13.92 | 2007-03-15 | 120.3 | 59.9 | 105 | 129.9 | 52.7 | 60 | 19.3915 | 3.713 | -7.98 | 12.02 | 42.8571 | 2007-03-15 | 4.03 | 2.48 | 11 | 11 | 7.15 | 0.9 | 2453 | 1875 | 0.76437 | 86 | 8.0734 | 0.14593 | 0.35796
2007-03-16 | 14050 | 12240 | 12 | 8.14 | 257.1 | 159.4 | 425 | 23.2 | 11.04 | 2007-03-16 | 107.4 | 72.4 | 130 | 121.5 | 68.7 | 100 | 18.5847 | 3.8742 | -13.1285 | 5.1105 | 23.0769 | 2007-03-16 |  |  | 16 | 11 | 7.03 | 0.83 | 2485 | 1783 | 0.71751 | 65 | 6.4453 | 0.12913 | 0.32088
2007-03-17 | 14530 | 12450 | 12 | 7.45 | 202.5 | 86.9 | 165 | 18.4 | 9.12 | 2007-03-17 | [6 empty] | 19.2196 | 3.7462 |  |  |  | 2007-03-17 |  |  | 8 | 11 | 7.13 | 0.9 | 2400 | 1765 | 0.73542 | 72 | 7.9143
2007-03-18 | 14330 | 12200 | 10.5 | 7.17 | 147 | 90.2 | 155 | 16 | 7.68 | 2007-03-18 | [6 empty] | 18.955 | 3.7985 |  |  |  | 2007-03-18 |  |  | 8 | 11 | 6.97 | 0.9 | 2495 | 1845 | 0.73948 | 76 | 8.4261
2007-03-19 | 14560 | 12230 | 12 | 7.78 | 139.2 | 80.6 | 135 | 21.6 | 7.2 | 2007-03-19 | [6 empty] | 19.2593 | 3.7385 |  |  |  | 2007-03-19 |  |  | 16 | 11 | 7.19 | 0.7 | 2203 | 1700 | 0.77167 | 74 | 5.4266
2007-03-20 | 15210 | 13220 | 11 | 7.79 | 116.4 | 99.5 | 205 | 22.4 | 18.4 | 2007-03-20 | 97.5 | 96.4 | 200 | 85.5 | 72.8 | 100 | 20.119 | 3.5787 | 12.3077 | 24.4813 | 50 | 2007-03-20 | 3.87 | 2.43 | 14 | 11.3 | 7.04 | 1.05 | 2128 | 1630 | 0.76598 | 60 | 7.2537 | 0.11487 | 0.24445
2007-03-21 | 13280 | 11520 | 12 | 7.69 | 117 | 88.2 | 160 | 20 | 10.56 | 2007-03-21 | 90.3 | 83.4 | 145 | 60.6 | 78.4 | 75 | 17.5661 | 4.0988 | 32.8904 | 5.9952 | 48.2759 | 2007-03-21 |  |  | 11 | 11 | 7.2 | 0.7 | 2453 | 1883 | 0.76763 | 74 | 10.2914 | 0.061668 | 0.15127
2007-03-22 | 14800 | 12940 | 12 | 7.15 | 267.9 | 195.8 | 400 | 31.2 | 12.96 | 2007-03-22 | 149.7 | 89.8 | 190 | 112.8 | 62.1 | 100 | 19.5767 | 3.6778 | 24.6493 | 30.8463 | 47.3684 | 2007-03-22 |  |  | 11 | 11.9 | 7.15 | 0.5 | 2238 | 1720 | 0.76854 | 65 | 8.4759 | 0.14022 | 0.3138
2007-03-23 | 13910 | 12080 | 12 | 8.09 | 258.3 | 184.8 | 420 | 25.6 | 12.96 | 2007-03-23 | 136.8 | 72.4 | 150 | 123 | 64.4 | 75 | 18.3995 | 3.9132 | 10.0877 | 11.0497 | 50 | 2007-03-23 | 3.89 | 2.45 | 11 | 11.5 | 6.93 | 0.5 | 2188 | 1735 | 0.79296 | 65 | 7.7703 | 0.14699 | 0.3216
2007-03-24 | 16170 | 14430 | 12 | 7.76 | 148.8 | 175.6 | 160 | 22.4 | 11.52 | 2007-03-24 | [6 empty] | 21.3889 | 3.3662 |  |  |  | 2007-03-24 |  |  | 15 | 11.5 | 7.15 | 1.1 | 2325 | 1777 | 0.7643 | 74 | 8.1737
2007-03-25 | 16640 | 14520 | 12 | 7.69 | 116.4 | 152.2 | 190 | 17.6 | 12.48 | 2007-03-25 | [6 empty] | 22.0106 | 3.2712 |  |  |  | 2007-03-25 |  |  | 7 | 11.3 | 7.2 | 0.9 | 2210 | 1695 | 0.76697 | 58 | 7.4596
2007-03-26 | 15920 | 13920 | 12.5 | 7.69 | 117 | 283.4 | 400 | 24 | 12.96 | 2007-03-26 | 210.9 | 103.7 | 120 | 93 | 87.1 | 45 | 21.0582 | 3.4191 | 55.9033 | 16.0077 | 62.5 | 2007-03-26 |  |  | 11 | 11.3 | 7.19 | 0.93 | 2205 | 1723 | 0.78141 | 66 | 6.726 | 0.12621 | 0.2783
2007-03-27 | 16120 | 14540 | 12.5 | 8.06 | 209.7 | 194.6 | 230 | 22.4 | 12.48 | 2007-03-27 | 107.1 | 60.2 | 135 | 91.2 | 50.7 | 95 | 21.3228 | 3.3767 | 14.8459 | 15.7807 | 29.6296 | 2007-03-27 |  |  | 11 | 12 | 7.17 | 0.9 | 2165 | 1638 | 0.75658 | 45 | 8.4512 | 0.12764 | 0.27634
2007-03-28 | 14570 | 12560 | 12 | 7.94 | 134.1 | 155 | 120 | 15.2 | 10.08 | 2007-03-28 | 116.4 | 166.3 | 165 | 105.3 | 116 | 65 | 19.2725 | 3.7359 | 9.5361 | 30.2465 | 60.6061 | 2007-03-28 |  |  | 20 | 12.8 | 7 | 0.89 | 2575 | 1940 | 0.7534 | 47 | 8.4404 | 0.112 | 0.28839
2007-03-29 | 14110 | 12048 | 12 | 7.8 | 216.3 | 82 | 180 | 14.4 | 8.16 | 2007-03-29 | 132.3 | 60.7 | 205 | 98.4 | 44.7 | 115 | 18.664 | 3.8577 | 25.6236 | 26.3591 | 43.9024 | 2007-03-29 |  |  | 19 | 12 | 6.92 | 0.8 | 1570 | 1165 | 0.74204 | 36 | 5.3062 | 0.16623 | 0.26098
2007-03-30 | 13830 | 11733 | 12 | 7.29 | 214.2 | 106.8 | 200 | 17.6 | 10.08 | 2007-03-30 | 114 | 70.1 | 180 | 81.9 | 51.7 | 100 | 18.2937 | 3.9358 | 28.1579 | 26.2482 | 44.4444 | 2007-03-30 | 4.04 | 2.48 | 9 | 12 | 6.98 | 0.7 | 2000 | 1455 | 0.7275 | 27 | 6.401 | 0.10645 | 0.21291
2007-03-31 | 14330 | 12000 | 11.5 | 7.47 | 152.7 | 139.5 | 155 | 14.4 | 7.2 | 2007-03-31 | [6 empty] | 18.955 | 3.7985 |  |  |  | 2007-03-31 |  |  | 10 | 11.5 | 6.9 | 0.6 | 2200 | 1635 | 0.74318 | 27 | 7.0469
최소 | 12750 | 11020 | 9 | 7.15 | 80.7 | 80.6 | 110 | 13.6 | 7.2 | 최소 | 52.8 | 59.9 | 105 | 31.8 | 44.7 | 45 | 16.8651 | 3.2712 | -13.5838 | 3.7604 | 9.0909 | 최소 | 3.87 | 2.43 | 6 | 9 | 6.9 | 0.5 | 1570 | 1165 | 0.70563 | 27 | 5.2744 | 0.043669 | 0.097731
최대 | 16640 | 14540 | 12.5 | 8.52 | 267.9 | 283.4 | 650 | 36.8 | 18.4 | 최대 | 210.9 | 166.3 | 205 | 129.9 | 116 | 115 | 22.0106 | 4.2692 | 62.7193 | 43.6266 | 62.5 | 최대 | 4.58 | 2.7 | 56 | 13 | 7.36 | 1.6 | 3080 | 2700 | 0.87662 | 88 | 13.3852 | 0.17143 | 0.36567
평균 | 14886 | 12778 | 11.3 | 7.79 | 156.4 | 134.6 | 245.2 | 20.413 | 10.627 | 평균 | 115.8 | 86.3 | 152.8 | 91.4 | 66.7 | 85.8 | 19.7 | 3.67 | 19.4526 | 21.2088 | 42.2 | 평균 | 4.16 | 2.52 | 17 | 11.4 | 7.12 | 1 | 2360 | 1786 | 0.76 | 65 | 8.1 | 0.11 | 0.26
합계 | 461460 | 396121 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 523
3월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-03-01 | 11.5 | 7.19 | 8.3 | 11.3 | 9 | 9.12 | 1.28 | 21.9163 | 3.8328 | 2007-03-01 | 91.104 | 91.2267 | 94.375 | 52.5 | 85.9649 | 8732 | 63.4132 | 0.66 | 0.46 |  |  | 2007-03-01 | 174 |  |  | 38.92 |  |  | 55 | 20 | 2 | 9.91 | 83.5 | 23000 | 47
2007-03-02 | 11 | 7.24 | 6.9 | 13.5 | 11 | 9.6 | 1.44 | 26.325 | 3.1909 | 2007-03-02 | 93.9948 | 92.6189 | 98.3077 | 55.5556 | 88 | 8563 | 51.7715 | 0.68 | 0.47 |  |  | 2007-03-02 | 126 |  |  | 23.68 |  |  | 52 | 0 | 2 | 9.75 | 83.6 | 26000 | 43
2007-03-03 | 10 | 7.16 | 8.1 | 11.9 | 7 | 6.72 | 1.28 | 20.2929 | 4.1394 | 2007-03-03 | 90.4255 | 90.1081 | 96.2162 | 50.5882 | 86.6667 | 8304 | 65.1294 | 0.72 | 0.5 |  |  | 2007-03-03 | 183 |  |  | 35.48 |  |  | 50 | 0 | 2 | 9.67 | 82.2 | 20000 | 34
2007-03-04 | 9 | 7.14 | 6.3 | 9.6 | 9 | 8.16 | 1.4 | 24.2718 | 3.4608 | 2007-03-04 | 92.5 | 91.3043 | 95.814 | 55.6522 | 85.4167 | 8329 | 54.6164 | 0.73 | 0.49 |  |  | 2007-03-04 | 190 |  |  | 40.68 |  |  | 50 | 20 | 3 | 9.59 | 83 | 19000 | 39
2007-03-05 | 10 | 7.1 | 8.3 | 11.6 | 4 | 8.64 | 1.28 | 23.7944 | 3.5302 | 2007-03-05 | 89.715 | 86.2722 | 97.5758 | 48.5714 | 87.8788 | 8241 | 55.1237 | 0.69 | 0.47 |  |  | 2007-03-05 | 194 |  |  | 46.36 |  |  | 48 | 0 | 2 | 9.91 | 82.5 | 21000 | 38
2007-03-06 | 8 | 7.13 | 9 | 11.7 | 10 | 7.68 | 1.36 | 26.0226 | 3.228 | 2007-03-06 | 92.4812 | 92.2156 | 96.875 | 58.2609 | 86.5079 | 8444 | 51.6453 | 0.66 | 0.46 | 0.75 | 0.74 | 2007-03-06 | 200 | 3.7 | 2.74 | 37.24 | 3.05 | 2.01 | 107 | 20 | 5 | 19.64 | 83.2 | 22000 | 30
2007-03-07 | 8 | 7.42 | 6.5 | 12.1 | 9 | 8.16 | 1.12 | 26.2613 | 3.1986 | 2007-03-07 | 96.0245 | 90.5321 | 96.6667 | 53.6364 | 88.8889 | 8366 | 50.703 | 0.74 | 0.51 |  |  | 2007-03-07 | 271 |  |  | 58.68 |  |  | 99 | 20 | 3 | 19.49 | 82.1 | 22000 | 0
2007-03-08 | 8 | 7.42 | 6.9 | 12.4 | 8 | 9.12 | 1.6 | 24.5902 | 3.416 | 2007-03-08 | 95.8258 | 89.1228 | 97.7465 | 56.1538 | 85.5072 | 7485 | 48.4466 | 0.69 | 0.47 |  |  | 2007-03-08 | 336 |  |  | 61.32 |  |  | 50 | 0 | 3 | 9.69 | 83.2 | 16000 | 36
2007-03-09 | 11 | 7.36 | 6.5 | 12.7 | 8 | 8.64 | 1.36 | 24.7016 | 3.4006 | 2007-03-09 | 95.0758 | 87.0935 | 96 | 48.5714 | 85.0877 | 6997 | 45.0838 | 0.71 | 0.49 |  |  | 2007-03-09 | 226 |  |  | 36.72 |  |  | 47 | 0 | 2 | 9.64 | 84.1 | 18000 | 0
2007-03-10 | 8 | 7.18 | 8.1 | 10.6 | 8 | 8.64 | 1.2 | 23.2851 | 3.6075 | 2007-03-10 | 92.9134 | 91.0397 | 94.8387 | 46 | 84.375 | 6876 | 46.9993 | 0.72 | 0.47 |  |  | 2007-03-10 | 170 |  |  | 20.28 |  |  | 82 | 20 | 4 | 17.09 | 83.9 | 21000 | 36
2007-03-11 | 8 | 7.09 | 7.3 | 9.3 | 10 | 7.68 | 1.04 | 23.9535 | 3.5068 | 2007-03-11 | 93.9167 | 93.8411 | 90.9091 | 49.4737 | 85.5556 | 7372 | 48.9834 | 0.7 | 0.45 | 0.68 | 0.43 | 2007-03-11 | 251 | 2.73 | 1.82 | 49.36 | 3.21 | 2.02 | 42 | 20 | 2 | 9.86 | 84.4 | 20000 | 39
2007-03-12 | 11 | 7.05 | 9.3 | 11.3 | 8 | 7.2 | 0.96 | 23.858 | 3.5208 | 2007-03-12 | 92.1519 | 91.1094 | 93.6 | 50 | 89.4737 | 7040 | 46.9646 | 0.73 | 0.47 |  |  | 2007-03-12 | 185 |  |  | 19.04 |  |  | 49 | 0 | 3 | 9.77 | 84.1 | 18000 | 38
2007-03-13 | 10 | 7.16 | 7.8 | 10.8 | 8 | 12.48 | 1.68 | 22.6166 | 3.7141 | 2007-03-13 | 95.0539 | 88.4368 | 95.1515 | 65.3333 | 84.7826 | 6034 | 42.4631 | 0.75 | 0.51 |  |  | 2007-03-13 | 199 |  |  | 21.28 |  |  | 105 | 20 | 4 | 19.58 | 83.7 | 27000 | 0
2007-03-14 | 10 | 7.18 | 9.5 | 11 | 5 | 7.68 | 1.52 | 23.0463 | 3.6448 | 2007-03-14 | 96.3178 | 93.6343 | 99.115 | 79.1304 | 89.4444 | 4862 | 33.5773 | 0.8 | 0.57 |  |  | 2007-03-14 | 208 |  |  | 44.76 |  |  | 47 | 0 | 4 | 9.56 | 84.3 | 23000 | 39
2007-03-15 | 9 | 7.17 | 5.1 | 9.8 | 8 | 8.64 | 1.2 | 23.3328 | 3.6001 | 2007-03-15 | 97.7424 | 91.6737 | 96.9231 | 65.1613 | 91.3793 | 4026 | 27.4625 | 0.82 | 0.57 | 0.84 | 0.59 | 2007-03-15 | 183 | 3.61 | 2.66 | 33.08 | 3.48 | 2.38 | 43 | 20 | 2 | 9.63 | 84 | 18000 | 0
2007-03-16 | 11 | 7.24 | 5.6 | 10.1 | 6 | 8.16 | 1.44 | 22.3619 | 3.7564 | 2007-03-16 | 97.8219 | 93.6637 | 98.5882 | 64.8276 | 86.9565 | 3684 | 26.2206 | 0.81 | 0.56 |  |  | 2007-03-16 | 243 |  |  | 48.96 |  |  | 52 | 0 | 3 | 19.08 | 84.5 | 17000 | 0
2007-03-17 | 10 | 7.02 | 7.2 | 8.3 | 6 | 7.2 | 1.28 | 23.1259 | 3.6323 | 2007-03-17 | 96.4444 | 90.4488 | 96.3636 | 60.8696 | 85.9649 | 3850 | 26.4969 | 0.83 | 0.58 |  |  | 2007-03-17 | 184 |  |  | 44.12 |  |  | 64 | 20 | 4 | 10.06 | 84.7 | 17000 | 0
2007-03-18 | 9 | 6.91 | 5.9 | 10.1 | 6 | 8.64 | 1.2 | 22.8076 | 3.683 | 2007-03-18 | 95.9864 | 88.8027 | 96.129 | 46 | 84.375 | 3652 | 25.485 | 0.81 | 0.54 |  |  | 2007-03-18 | 184 |  |  | 46.92 |  |  | 56 | 20 | 3 | 10.56 | 85 | 20000 | 0
2007-03-19 | 13.5 | 7.16 | 5 | 8.4 | 3 | 7.68 | 0.88 | 23.1736 | 3.6248 | 2007-03-19 | 96.408 | 89.5782 | 97.7778 | 64.4444 | 87.7778 | 3922 | 26.9368 | 0.84 | 0.57 |  |  | 2007-03-19 | 252 |  |  | 89.12 |  |  | 90 | 0 | 5 | 19.83 | 85.4 | 19000 | 0
2007-03-20 | 11 | 7.24 | 5.3 | 10.9 | 4 | 6.72 | 1.68 | 24.2082 | 3.4699 | 2007-03-20 | 95.4467 | 89.0452 | 98.0488 | 70 | 58.2609 | 4045 | 26.5943 | 0.82 | 0.57 | 0.84 | 0.58 | 2007-03-20 | 183 | 2.92 | 2.15 | 10.92 | 3.16 | 2.24 | 44 | 20 | 2 | 9.41 | 86.5 | 20000 | 0
2007-03-21 | 10 | 7.15 | 5.9 | 9.1 | 4 | 6.24 | 1.44 | 21.1364 | 3.9742 | 2007-03-21 | 94.9573 | 89.6825 | 97.5 | 68.8 | 86.3636 | 3885 | 29.2545 | 0.85 | 0.62 |  |  | 2007-03-21 | 143 |  |  | 37.08 |  |  | 47 | 0 | 3 | 9.63 | 85.9 | 22000 | 0
2007-03-22 | 11 | 7.21 | 4.4 | 10.4 | 3 | 5.76 | 1.6 | 23.5556 | 3.566 | 2007-03-22 | 98.3576 | 94.6885 | 99.25 | 81.5385 | 87.6543 | 3749 | 25.3311 | 0.84 | 0.6 |  |  | 2007-03-22 | 162 |  |  | 36.36 |  |  | 56 | 20 | 3 | 9.46 | 86.1 | 18000 | 0
2007-03-23 | 11 | 7 | 5.9 | 9.3 | 7 | 8.64 | 1.28 | 22.1391 | 3.7942 | 2007-03-23 | 97.7158 | 94.9675 | 98.3333 | 66.25 | 90.1235 | 3636 | 26.1395 | 0.86 | 0.63 | 0.86 | 0.57 | 2007-03-23 | 163 | 3.24 | 2.23 | 52.88 | 3.34 | 2.23 | 43 | 0 | 2 | 9.5 | 84.3 | 22000 | 39
2007-03-24 | 10 | 7.08 | 7.1 | 9.3 | 9 | 8.16 | 1.44 | 25.7361 | 3.2639 | 2007-03-24 | 95.2285 | 94.7039 | 94.375 | 63.5714 | 87.5 | 3708 | 22.9314 | 0.84 | 0.62 |  |  | 2007-03-24 | 163 |  |  | 44.64 |  |  | 51 | 20 | 2 | 9.73 | 85.3 | 18000 | 0
2007-03-25 | 10 | 7 | 6.4 | 9.2 | 7 | 5.28 | 1.12 | 26.4842 | 3.1717 | 2007-03-25 | 94.5017 | 93.9553 | 96.3158 | 70 | 91.0256 | 4052 | 24.351 | 0.88 | 0.62 |  |  | 2007-03-25 | 166 |  |  | 49 |  |  | 56 | 0 | 4 | 9.89 | 84.7 | 19000 | 0
2007-03-26 | 10 | 7.09 | 5.4 | 10.2 | 8 | 8.16 | 1.04 | 25.3382 | 3.3152 | 2007-03-26 | 95.3846 | 96.4008 | 98 | 66 | 91.9753 | 4197 | 26.3631 | 0.87 | 0.64 |  |  | 2007-03-26 | 186 |  |  | 17.8 |  |  | 54 | 20 | 3 | 9.91 | 85.9 | 22000 | 35
2007-03-27 | 12 | 7.11 | 6.2 | 9.1 | 7 | 7.2 | 1.44 | 25.6565 | 3.274 | 2007-03-27 | 97.0434 | 95.3237 | 96.9565 | 67.8571 | 88.4615 | 4424 | 27.4442 | 0.9 | 0.63 |  |  | 2007-03-27 | 139 |  |  | 10.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
2007-03-28 | 12 | 7.14 | 6.7 | 7.7 | 5 | 6.24 | 0.96 | 23.1896 | 3.6223 | 2007-03-28 | 95.0037 | 95.0323 | 95.8333 | 58.9474 | 90.4762 | 4172 | 28.6342 | 0.94 | 0.7 |  |  | 2007-03-28 | 165 |  |  | 26.4 |  |  | 55 | 0 | 3 | 9.9 | 87.4 | 17000 | 0
2007-03-29 | 12 | 7.08 | 4.1 | 9.3 | 6 | 6.72 | 0.64 | 22.4574 | 3.7404 | 2007-03-29 | 98.1045 | 88.6585 | 96.6667 | 53.3333 | 92.1569 | 3756 | 26.6194 | 0.92 | 0.66 |  |  | 2007-03-29 | 162 |  |  | 40.8 |  |  | 50 | 20 | 3 | 9.81 | 85.9 | 20000 | 0
2007-03-30 | 12 | 7.16 | 5 | 9.5 | 5 | 5.28 | 1.28 | 22.0118 | 3.8161 | 2007-03-30 | 97.6657 | 91.1049 | 97.5 | 70 | 87.3016 | 3479 | 25.1555 | 0.99 | 0.7 | 0.99 | 0.69 | 2007-03-30 | 161 | 3.46 | 2.49 | 33.44 | 3.75 | 2.26 | 43 | 0 | 2 | 10.1 | 86.1 | 18000 | 0
2007-03-31 | 11.5 | 6.99 | 3.9 | 10.9 | 7 | 7.68 | 0.56 | 22.8076 | 3.683 | 2007-03-31 | 97.446 | 92.1864 | 95.4839 | 46.6667 | 92.2222 | 3784 | 26.4061 | 0.97 | 0.67 |  |  | 2007-03-31 | 161 |  |  | 27.64 |  |  | 39 | 20 | 3 | 10.16 | 85.4 | 19000 | 31
최소 | 8 | 6.91 | 3.9 | 7.7 | 3 | 5.28 | 0.56 | 20.2929 | 3.1717 | 최소 | 89.715 | 86.2722 | 90.9091 | 46 | 58.2609 | 3479 | 22.9314 | 0.66 | 0.45 | 0.68 | 0.43 | 최소 | 126 | 2.73 | 1.82 | 10.6 | 3.05 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0
최대 | 13.5 | 7.42 | 9.5 | 13.5 | 11 | 12.48 | 1.68 | 26.4842 | 4.1394 | 최대 | 98.3576 | 96.4008 | 99.25 | 81.5385 | 92.2222 | 8732 | 65.1294 | 0.99 | 0.7 | 0.99 | 0.74 | 최대 | 336 | 3.7 | 2.74 | 89.12 | 3.75 | 2.38 | 107 | 20 | 5 | 19.83 | 87.4 | 27000 | 47
평균 | 10.3 | 7.15 | 6.6 | 10.4 | 6.9 | 7.804 | 1.258 | 23.7 | 3.56 | 평균 | 95.1 | 91.6 | 96.6 | 59.8 | 86.9 | 5538 | 37.2 | 0.8 | 0.56 | 0.83 | 0.6 | 평균 | 191 | 3.28 | 2.35 | 38 | 3.33 | 2.19 | 56 | 10.3 | 2.8 | 11.28 | 81.77 | 20000 | 17
합계 |  |  | 203.9 | 321.4 | 215 | 241.92 | 39 |  |  | 합계 | [5 empty] | 171666 | [5 empty] | 합계 | 5913 |  |  | 1183.56 |  |  | 1726 | 320 | 88 | 349.81
4월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-04-01 | 15990 | 13710 | 13 | 7.68 | 195.3 | 145.3 | 180 | 22.4 | 12.48 | 2007-04-01 | [6 empty] | 21.1508 | 3.4041 |  |  |  | 2007-04-01 |  |  | 19 | 13.12 | 7.14 | 0.7 | 2155 | 1418 | 0.658 | 167.0534 | 6.88
2007-04-02 | 15040 | 13030 | 12 | 7.83 | 210.6 | 165.5 | 130 | 15.2 | 10.56 | 2007-04-02 | 171.3 | 222.8 | 375 | 86.7 | 76.1 | 135 | 19.8942 | 3.6191 | 49.387 | 65.8438 | 64 | 2007-04-02 | 3.65 | 2.29 | 15 | 12.8 | 7.26 | 0.7 | 2338 | 1680 | 0.71856 | 132.592 | 8.2516 | 0.10484 | 0.24511
2007-04-03 | 15450 | 13190 | 12 | 8 | 135.6 | 118.4 | 230 | 22.4 | 12.48 | 2007-04-03 | 112.2 | 119.2 | 115 | 60 | 88 | 100 | 20.4365 | 3.5231 | 46.5241 | 26.1745 | 13.0435 | 2007-04-03 |  |  | 3 | 12 | 6.97 | 0.8 | 2170 | 1588 | 0.7318 | 119.8157 | 8.7622 | 0.080299 | 0.17425
2007-04-04 | 15600 | 13280 | 12 | 7.58 | 212.7 | 170 | 220 | 20.8 | 11.04 | 2007-04-04 | 135.3 | 127.5 | 130 | 118.2 | 100 | 75 | 20.6349 | 3.4892 | 12.6386 | 21.5686 | 42.3077 | 2007-04-04 |  |  | 14 | 12.8 | 7.12 | 1.2 | 2465 | 1895 | 0.76876 | 133.8742 | 11.5574 | 0.14061 | 0.3466
2007-04-05 | 15560 | 13510 | 13 | 7.95 | 224.1 | 120.7 | 245 | 20 | 13.44 | 2007-04-05 | 117.9 | 65.1 | 135 | 109.2 | 59.2 | 100 | 20.582 | 3.4982 | 7.3791 | 9.063 | 25.9259 | 2007-04-05 |  |  | 13 | 12 | 7 | 1.12 | 1988 | 1493 | 0.75101 | 105.6338 | 7.5673 | 0.16066 | 0.31939
2007-04-06 | 14780 | 12470 | 12 | 7.84 | 186.9 | 175.5 | 265 | 20.8 | 10.56 | 2007-04-06 | 115.8 | 130.2 | 120 | 81 | 84.4 | 75 | 19.5503 | 3.6828 | 30.0518 | 35.1767 | 37.5 | 2007-04-06 | 4.58 | 2.7 | 10 | 12.9 | 7.13 | 1 | 2753 | 2040 | 0.74101 | 141.6636 | 12.7765 | 0.081741 | 0.22503
2007-04-07 | 15140 | 12980 | 13 | 7.76 | 114.6 | 115.9 | 110 | 22.4 | 11.04 | 2007-04-07 | [6 empty] | 20.0265 | 3.5952 |  |  |  | 2007-04-07 |  |  | 19 | 12.5 | 7.21 | 0.9 | 2210 | 1695 | 0.76697 | 122.1719 | 9.1903
2007-04-08 | 14700 | 12680 | 12 | 7.69 | 188.1 | 156.9 | 200 | 20 | 9.6 | 2007-04-08 | [6 empty] | 19.4444 | 3.7029 |  |  |  | 2007-04-08 |  |  | 19 | 12.5 | 7.22 | 1 | 2130 | 1575 | 0.73944 | 122.0657 | 12.6521
2007-04-09 | 15200 | 13010 | 14 | 7.59 | 263.1 | 186.7 | 420 | 25.6 | 12.96 | 2007-04-09 | 253.2 | 148.8 | 230 | 144.3 | 74.2 | 135 | 20.1058 | 3.5811 | 43.0095 | 50.1344 | 41.3043 | 2007-04-09 |  |  | 20 | 14 | 7.23 | 1 | 2250 | 1767 | 0.78533 | 111.1111 | 10.3937 | 0.18324 | 0.41229
2007-04-10 | 15110 | 12780 | 13.5 | 8.12 | 133.5 | 165.8 | 600 | 25.6 | 10.56 | 2007-04-10 | 105.6 | 212.3 | 590 | 55.2 | 65.3 | 160 | 19.9868 | 3.6024 | 47.7273 | 69.2416 | 72.8814 | 2007-04-10 |  |  | 15 | 13.3 | 7.22 | 0.8 | 2583 | 1950 | 0.75494 | 154.8587 | 14.5329 | 0.060697 | 0.15678
2007-04-11 | 14700 | 11190 | 14 | 7.79 | 213.6 | 135.7 | 205 | 28.8 | 13.44 | 2007-04-11 | 165.6 | 122 | 190 | 134.4 | 83.9 | 105 | 19.4444 | 3.7029 | 18.8406 | 31.2295 | 44.7368 | 2007-04-11 | 3.54 | 2.43 | 15 | 14 | 7.23 | 0.6 | 2897 | 2293 | 0.79151 | 155.3331 | 14.6462 | 0.12819 | 0.37137
2007-04-12 | 16600 | 14300 | 12 | 7.98 | 258 | 240.2 | 1005 | 30.4 | 12.96 | 2007-04-12 | 124.5 | 60.2 | 190 | 73.2 | 48.4 | 140 | 21.9577 | 3.279 | 41.2048 | 19.6013 | 26.3158 | 2007-04-12 |  |  | 11 | 13 | 7.28 | 1.2 | 2328 | 1568 | 0.67354 | 107.3883 | 9.4375 | 0.098113 | 0.22841
2007-04-13 | 16860 | 14700 | 14 | 8.14 | 162 | 217.8 | 340 | 24.8 | 13.92 | 2007-04-13 | 93.3 | 75 | 145 | 81 | 61.9 | 130 | 22.3016 | 3.2285 | 13.1833 | 17.4667 | 10.3448 | 2007-04-13 |  |  | 23 | 14.1 | 7.09 | 0.5 | 2710 | 1938 | 0.71513 | 147.6015 | 10.0568 | 0.094724 | 0.2567
2007-04-14 | 16260 | 14090 | 14 | 7.82 | 138.6 | 126.8 | 190 | 23.2 | 7.68 | 2007-04-14 | [6 empty] | 21.5079 | 3.3476 |  |  |  | 2007-04-14 | 7.89 | 3.42 | 11 | 14 | 7.33 | 0.6 | 2250 | 1710 | 0.76 | 195.5556 | 9.7563
2007-04-15 | 14300 | 11950 | 15 | 7.68 | 122.1 | 140.5 | 225 | 24 | 12.96 | 2007-04-15 | [6 empty] | 18.9153 | 3.8064 |  |  |  | 2007-04-15 |  |  | 23 | 16 | 7.25 | 0.8 | 2365 | 1715 | 0.72516 | 143.7632 | 22.5605
2007-04-16 | 16600 | 14440 | 12 | 8.2 | 77.1 | 87.3 | 170 | 21.6 | 12 | 2007-04-16 | 75 | 52.6 | 60 | 84.6 | 52.4 | 90 | 21.9577 | 3.279 | -12.8 | 0.38023 | -50 | 2007-04-16 |  |  | 27 | 13.8 | 7.14 | 0.8 | 2833 | 2105 | 0.74303 | 151.7826 | 7.8733 | 0.093179 | 0.26398
2007-04-17 | 16590 | 13550 | 14 | 7.86 | 193.5 | 174.6 | 220 | 23.2 | 13.44 | 2007-04-17 | 111.6 | 151.7 | 110 | 62.1 | 68.4 | 75 | 21.9444 | 3.281 | 44.3548 | 54.911 | 31.8182 | 2007-04-17 | 6.62 | 2.87 | 66 | 14 | 7.2 | 1.05 | 2500 | 1888 | 0.7552 | 128 | 5.569 | 0.077462 | 0.19365
2007-04-18 | 16490 | 14350 | 15 | 8.07 | 164.7 | 155.2 | 150 | 20.8 | 10.08 | 2007-04-18 | 99.6 | 118.6 | 135 | 104.7 | 55.6 | 120 | 21.8122 | 3.3009 | -5.1205 | 53.1197 | 11.1111 | 2007-04-18 |  |  | 11 | 14 | 7.1 | 0.6 | 2543 | 1820 | 0.71569 | 157.2945 | 7.9192 | 0.12762 | 0.32453
2007-04-19 | 14460 | 12160 | 14.5 | 8.28 | 189.6 | 199.5 | 395 | 20 | 9.6 | 2007-04-19 | 204.6 | 147.9 | 410 | 138.3 | 66.2 | 145 | 19.127 | 3.7643 | 32.4047 | 55.24 | 64.6341 | 2007-04-19 |  |  | 0 | 14 | 7.06 | 0.6 | 2960 | 2110 | 0.71284 | 155.4054 | 6.7801 | 0.127 | 0.37591
2007-04-20 | 15070 | 12580 | 14.3 | 8.02 | 174.6 | 202.6 | 200 | 24.8 | 12.96 | 2007-04-20 | 112.5 | 149.2 | 75 | 46.5 | 68.1 | 40 | 19.9339 | 3.6119 | 58.6667 | 54.3566 | 46.6667 | 2007-04-20 | 3.74 | 2.31 | 0 | 14.5 | 7.17 | 0.6 | 2832 | 2040 | 0.72034 | 162.4294 | 10.0384 | 0.046512 | 0.13172
2007-04-21 | 15770 | 13130 | 16 | 7.92 | 157.2 | 145.2 | 170 | 20.8 | 11.04 | 2007-04-21 | [6 empty] | 20.8598 | 3.4516 |  |  |  | 2007-04-21 |  |  | 22 | 15.5 | 7.27 | 0.7 | 2865 | 2080 | 0.726 | 146.5969 | 8.8951
2007-04-22 | 15290 | 13070 | 15 | 7.88 | 183.6 | 205.3 | 220 | 23.2 | 12 | 2007-04-22 | [6 empty] | 20.2249 | 3.56 |  |  |  | 2007-04-22 |  |  | 23 | 15.5 | 7.21 | 0.5 | 2930 | 2100 | 0.71672 | 163.8225 | 10.3522
2007-04-23 | 14670 | 12140 | 17.5 | 7.73 | 187.8 | 73.6 | 185 | 14.4 | 8.16 | 2007-04-23 | 176.7 | 90.6 | 240 | 121.2 | 62.9 | 145 | 19.4048 | 3.7104 | 31.4092 | 30.574 | 39.5833 | 2007-04-23 |  |  | 0 | 16 | 7.05 | 0.5 | 3808 | 2725 | 0.7156 | 73.5294 | 8.1316 | 0.087766 | 0.33421
2007-04-24 | 15440 | 13120 | 17 | 8.04 | 199.2 | 199 | 210 | 24.8 | 13.44 | 2007-04-24 | 126.9 | 161.3 | 155 | 111.9 | 80.5 | 55 | 20.4233 | 3.5254 | 11.8203 | 50.093 | 64.5161 | 2007-04-24 | 3.31 | 2.59 | 34 | 17 | 7.3 | 1.7 | 2568 | 1820 | 0.70872 | 93.4579 | 7.7042 | 0.12647 | 0.32476
2007-04-25 | 14260 | 12190 | 15 | 8.01 | 177.9 | 208.6 | 235 | 26.4 | 11.52 | 2007-04-25 | 110.7 | 142.6 | 150 | 99 | 88.5 | 75 | 18.8624 | 3.8171 | 10.5691 | 37.9383 | 50 | 2007-04-25 |  |  | 11 | 16.3 | 7.28 | 0.4 | 2188 | 1808 | 0.82633 | 105.1188 | 8.8347 | 0.12128 | 0.26536
2007-04-26 | 14280 | 12070 | 16 | 8.31 | 273.3 | 273.3 | 475 | 30.4 | 15.36 | 2007-04-26 | 105.9 | 122 | 130 | 54.9 | 94.9 | 135 | 18.8889 | 3.8118 | 48.1586 | 22.2131 | -3.8462 | 2007-04-26 |  |  | 18 | 16 | 7.11 | 0.5 | 3068 | 2253 | 0.73435 | 114.0808 | 9.6998 | 0.048032 | 0.14736
2007-04-27 | 14100 | 11760 | 16 | 8.32 | 191.7 | 209.7 | 310 | 24.4 | 12.48 | 2007-04-27 | 106.2 | 119.7 | 160 | 100.5 | 110.2 | 75 | 18.6508 | 3.8604 | 5.3672 | 7.9365 | 53.125 | 2007-04-27 | 3.65 | 2.29 | 11 | 16.5 | 7.22 | 0.9 | 2393 | 1848 | 0.77225 | 100.2925 | 3.5519 | 0.11131 | 0.26636
2007-04-28 | 14940 | 12590 | 17 | 7.96 | 168.5 | 168.5 | 225 | 21.6 | 11.04 | 2007-04-28 | [6 empty] | 19.7619 | 3.6434 |  |  |  | 2007-04-28 |  |  | 44 | 16.5 | 7.26 | 0.5 | 2110 | 1540 | 0.72986 | 94.7867 | 7.6613
2007-04-29 | 14350 | 12240 | 17 | 8.03 | 168 | 186.1 | 175 | 23.2 | 11.52 | 2007-04-29 | [6 empty] | 18.9815 | 3.7932 |  |  |  | 2007-04-29 |  |  | 20 | 16.7 | 7.18 | 0.5 | 2245 | 1735 | 0.77283 | 102.4499 | 7.6715
2007-04-30 | 14300 | 11780 | 16 | 7.74 | 79.2 | 78.2 | 115 | 37.6 | 8.16 | 2007-04-30 | 96.3 | 91.5 | 175 | 86.7 | 97.2 | 155 | 18.9153 | 3.8064 | 9.9688 | -6.2295 | 11.4286 | 2007-04-30 |  |  | 39 | 16 | 7.12 | 0.5 | 2285 | 1660 | 0.72648 | 100.6565 | 9.2617 | 0.10199 | 0.23305
최소 | 14100 | 11190 | 12 | 7.58 | 77.1 | 73.6 | 110 | 14.4 | 7.68 | 최소 | 75 | 52.6 | 60 | 46.5 | 48.4 | 40 | 18.6508 | 3.2285 | -12.8 | -6.2295 | -50 | 최소 | 3.31 | 2.29 | 0 | 12 | 6.97 | 0.4 | 1988 | 1418 | 0.658 | 73.5294 | 3.5519 | 0.046512 | 0.13172
최대 | 16860 | 14700 | 17.5 | 8.32 | 273.3 | 273.3 | 1005 | 37.6 | 15.36 | 최대 | 253.2 | 222.8 | 590 | 144.3 | 110.2 | 160 | 22.3016 | 3.8604 | 58.6667 | 69.2416 | 72.8814 | 최대 | 7.89 | 3.42 | 66 | 17 | 7.33 | 1.7 | 3808 | 2725 | 0.82633 | 195.5556 | 22.5605 | 0.18324 | 0.41229
평균 | 15263 | 12935 | 14.3 | 7.93 | 178.2 | 164.9 | 267.3 | 23.453 | 11.616 | 평균 | 129.6 | 125.3 | 191.4 | 93 | 75.5 | 107.9 | 20.2 | 3.58 | 25.9 | 33.6 | 33.2 | 평균 | 4.62 | 2.61 | 19 | 14.4 | 7.18 | 0.8 | 2524 | 1862 | 0.74 | 130 | 9.6322 | 0.10484 | 0.27
합계 | 457900 | 388040 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 556
4월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-04-01 | 12 | 7.05 | 6.5 | 9.2 | 6 | 8.16 | 1.44 | 25.4618 | 3.4843 | 2007-04-01 | 96.6718 | 93.6683 | 96.6667 | 63.5714 | 88.4615 | 3742 | 23.4021 | 0.97 | 0.69 |  |  | 2007-04-01 | 162 |  |  | 29.56 |  |  | 41 | 0 | 4 | 10.3 | 84 | 20000 | 93.6683
2007-04-02 | 12.5 | 7.21 | 4.9 | 9.4 | 6 | 7.2 | 1.28 | 23.949 | 3.5886 | 2007-04-02 | 97.6733 | 94.3202 | 95.3846 | 52.6316 | 87.8788 | 3674 | 24.4282 | 0.87 | 0.64 | 0.75 | 0.54 | 2007-04-02 | 163 | 3.16 | 2.24 | 32.08 | 3.56 | 2.38 | 37 | 20 | 2 | 9.63 | 83 | 21000 | 94.3202
2007-04-03 | 10 | 7.12 | 4 | 9.7 | 5 | 9.12 | 1.28 | 24.6019 | 3.4705 | 2007-04-03 | 97.0501 | 91.8074 | 97.8261 | 59.2857 | 89.7436 | 3733 | 24.1618 | 0.85 | 0.62 |  |  | 2007-04-03 | 146 |  |  | 20.6 |  |  | 38 | 0 | 4 | 10.1 | 82.9 | 18000 | 91.8074
2007-04-04 | 10 | 7.13 | 7.4 | 10.6 | 9 | 8.16 | 1.12 | 24.8408 | 3.4912 | 2007-04-04 | 96.5209 | 93.7647 | 95.9091 | 60.7692 | 89.8551 | 3845 | 24.6474 | 0.79 | 0.6 |  |  | 2007-04-04 | 126 |  |  | 21.92 |  |  | 46 | 20 | 4 | 10.3 | 84.2 | 17000 | 93.7647
2007-04-05 | 11 | 7.21 | 8.8 | 9.9 | 5 | 7.68 | 0.8 | 24.7771 | 3.5886 | 2007-04-05 | 96.0732 | 91.7978 | 97.9592 | 61.6 | 94.0476 | 3935 | 25.2892 | 0.95 | 0.72 |  |  | 2007-04-05 | 139 |  |  | 25.52 |  |  | 36 | 20 | 3 | 10.31 | 83.4 | 19000 | 91.7978
2007-04-06 | 12 | 7.18 | 6.9 | 9.4 | 6 | 10.4 | 1.72 | 23.535 | 3.1778 | 2007-04-06 | 96.3082 | 94.6439 | 97.7358 | 50 | 83.7121 | 3660 | 24.7632 | 0.84 | 0.57 | 1.04 | 0.93 | 2007-04-06 | 126 | 3.75 | 2.62 | 35.56 | 3.05 | 2.01 | 47 | 0 | 5 | 9.36 | 83.6 | 18000 | 94.6439
2007-04-07 | 11 | 7.09 | 7.6 | 10 | 8 | 8.16 | 1.52 | 24.1083 | 3.1288 | 2007-04-07 | 93.3682 | 91.3719 | 92.7273 | 63.5714 | 86.2319 | 3640 | 24.0423 | 0.92 | 0.69 |  |  | 2007-04-07 | 126 |  |  | 32.64 |  |  | 52 | 20 | 3 | 10.14 | 72.7 | 20000 | 91.3719
2007-04-08 | 11 | 7.16 | 6 | 9.5 | 7 | 7.68 | 1.2 | 23.4076 | 3.2443 | 2007-04-08 | 96.8102 | 93.9452 | 96.5 | 61.6 | 87.5 | 2928 | 19.9184 | 0.64 | 0.46 |  |  | 2007-04-08 | 124 |  |  | 24.72 |  |  | 52 | 0 | 3 | 10.03 | 79.5 | 19000 | 93.9452
2007-04-09 | 14 | 7.2 | 10.5 | 10.2 | 9 | 6.24 | 1.44 | 24.2038 | 3.689 | 2007-04-09 | 96.0091 | 94.5367 | 97.8571 | 75.625 | 88.8889 | 3890 | 25.5921 | 0.8 | 0.56 |  |  | 2007-04-09 | 127 |  |  | 25.24 |  |  | 42 | 20 | 2 | 9.75 | 80.3 | 18000 | 94.5367
2007-04-10 | 12 | 7.36 | 10.9 | 11.8 | 4 | 8.64 | 1.28 | 24.0605 | 3.1778 | 2007-04-10 | 91.8352 | 92.883 | 99.3333 | 66.25 | 87.8788 | 4003 | 26.4924 | 0.72 | 0.63 |  |  | 2007-04-10 | 123 |  |  | 15.12 |  |  | 42 | 0 | 3 | 9.72 | 82.5 | 20000 | 92.883
2007-04-11 | 14 | 7.33 | 3.5 | 11.1 | 7 | 9.12 | 1.44 | 23.4076 | 3.1797 | 2007-04-11 | 98.3614 | 91.8202 | 96.5854 | 68.3333 | 89.2857 | 3591 | 24.4286 | 0.66 | 0.52 | 1.24 | 0.87 | 2007-04-11 | 144 | 3.46 | 2.49 | 21.48 | 3.46 | 2.59 | 39 | 20 | 3 | 9.54 | 84.4 | 18000 | 91.8202
2007-04-12 | 12 | 7.23 | 6 | 10.5 | 6 | 10.56 | 1.84 | 26.4331 | 3.199 | 2007-04-12 | 97.6744 | 95.6286 | 99.403 | 65.2632 | 85.8025 | 5027 | 30.2831 | 0.82 | 0.63 |  |  | 2007-04-12 | 148 |  |  | 33 |  |  | 35 | 0 | 4 | 10.05 | 83.7 | 22000 | 95.6286
2007-04-13 | 14 | 7.34 | 8 | 10.4 | 9 | 9.6 | 1.76 | 26.8471 | 3.6481 | 2007-04-13 | 95.0617 | 95.225 | 97.3529 | 61.2903 | 87.3563 | 5623 | 33.3511 | 0.91 | 0.66 |  |  | 2007-04-13 | 141 |  |  | 17.56 |  |  | 33 | 20 | 3 | 9.36 | 83.5 | 20000 | 95.225
2007-04-14 | 14 | 7.24 | 9 | 10.4 | 8 | 8.16 | 0.8 | 25.8917 | 3.5005 | 2007-04-14 | 93.5065 | 91.7981 | 95.7895 | 64.8276 | 89.5833 | 4859 | 29.8831 | 1.12 | 0.67 | 1.46 | 1.06 | 2007-04-14 | 98 | 4.69 | 3.39 | 22.88 | 4.21 | 2.98 | 40 | 20 | 4 | 9.25 | 83.6 | 18000 | 91.7981
2007-04-15 | 16 | 7.34 | 6.5 | 10.3 | 8 | 7.68 | 0.88 | 22.7707 | 3.3451 | 2007-04-15 | 94.6765 | 92.669 | 96.4444 | 68 | 93.2099 | 4596 | 32.1399 | 0.87 | 0.6 |  |  | 2007-04-15 | 51 |  |  | 9.44 |  |  | 40 | 0 | 4 | 10.23 | 83.1 | 17000 | 92.669
2007-04-16 | 14 | 7.33 | 6.8 | 10.1 | 10 | 8.64 | 1 | 26.4331 | 3.4501 | 2007-04-16 | 91.1803 | 88.4307 | 94.1176 | 60 | 91.6667 | 3924 | 23.6386 | 1 | 0.76 |  |  | 2007-04-16 | 175 |  |  | 36.96 |  |  | 78 | 20 | 8 | 19.47 | 84 | 16000 | 88.4307
2007-04-17 | 13 | 7.26 | 8.7 | 9.8 | 8 | 9.6 | 1.76 | 26.4172 | 3.5959 | 2007-04-17 | 95.5039 | 94.3872 | 96.3636 | 58.6207 | 86.9048 | 3314 | 19.9759 | 1.22 | 0.71 | 1.11 | 0.64 | 2007-04-17 | 185 | 4.19 | 3.59 | 36.08 | 3.99 | 2.745 | 83 | 20 | 4 | 19.59 | 84.4 | 20000 | 94.3872
2007-04-18 | 13 | 7.23 | 5.5 | 10.4 | 4 | 6.24 | 1.36 | 26.258 | 3.4166 | 2007-04-18 | 96.6606 | 93.299 | 97.3333 | 70 | 86.5079 | 3299 | 20.0061 | 1.06 | 0.73 |  |  | 2007-04-18 | 155 |  |  | 30.12 |  |  | 35 | 0 | 4 | 9.3 | 83.5 | 18000 | 93.299
2007-04-19 | 13.5 | 7.28 | 5.2 | 11.1 | 2 | 8.16 | 1.04 | 23.0255 | 3.6993 | 2007-04-19 | 97.2574 | 94.4361 | 99.4937 | 59.2 | 89.1667 | 3247 | 22.455 | 1.24 | 0.8 |  |  | 2007-04-19 | 185 |  |  | 41.96 |  |  | 38 | 20 | 4 | 9.87 | 84.5 | 19000 | 94.4361
2007-04-20 | 14 | 7.29 | 6.2 | 9.7 | 6 | 9.6 | 0.72 | 23.9968 | 3.5005 | 2007-04-20 | 96.449 | 95.2122 | 97 | 61.2903 | 94.4444 | 3150 | 20.9025 | 1.12 | 0.79 | 0.82 | 0.57 | 2007-04-20 | 126 | 3.08 | 2.312 | 34.8 | 3.97 | 2.98 | 69 | 20 | 7 | 19.79 | 87.3 | 20000 | 95.2122
2007-04-21 | 14 | 7.35 | 5.6 | 9.4 | 9 | 8.64 | 1.28 | 25.1115 | 3.3451 | 2007-04-21 | 96.4377 | 93.5262 | 94.7059 | 58.4615 | 88.4058 | 3075 | 19.499 | 1.07 | 0.81 |  |  | 2007-04-21 | 147 |  |  | 26.16 |  |  | 37 | 20 | 4 | 9.87 | 85.8 | 18000 | 93.5262
2007-04-22 | 16 | 7.21 | 5.2 | 10.4 | 5 | 7.68 | 0.96 | 24.3471 | 3.4501 | 2007-04-22 | 97.1678 | 94.9342 | 97.7273 | 66.8966 | 92 | 3279 | 21.4454 | 1 | 0.56 |  |  | 2007-04-22 | 143 |  |  | 29.84 |  |  | 37 | 0 | 3 | 9.8 | 80.9 | 19000 | 94.9342
2007-04-23 | 18 | 7.15 | 4.7 | 8.8 | 5 | 4.32 | 0.8 | 23.3599 | 3.5959 | 2007-04-23 | 97.4973 | 88.0435 | 97.2973 | 70 | 90.1961 | 2383 | 16.244 | 1.18 | 0.73 |  |  | 2007-04-23 | 205 |  |  | 42.4 |  |  | 73 | 20 | 8 | 19.66 | 82.6 | 18000 | 88.0435
2007-04-24 | 18 | 7.2 | 4 | 10 | 9 | 8.16 | 1.04 | 24.586 | 3.4166 | 2007-04-24 | 97.992 | 94.9749 | 95.7143 | 67.0968 | 92.2619 | 2201 | 14.2552 | 1.16 | 1.05 | 0.99 | 0.69 | 2007-04-24 | 141 | 3.95 | 2.77 | 22.76 | 3.13 | 2.46 | 51 | 20 | 4 | 9.88 | 81.9 | 21000 | 94.9749
2007-04-25 | 16 | 7.32 | 5.1 | 12.8 | 10 | 9.6 | 1.28 | 22.707 | 3.6993 | 2007-04-25 | 97.1332 | 93.8639 | 95.7447 | 63.6364 | 88.8889 | 2361 | 16.5568 | 1.12 | 0.62 |  |  | 2007-04-25 | 105 |  |  | 24.44 |  |  | 25 | 20 | 2 | 9.84 | 84 | 19000 | 93.8639
2007-04-26 | 16 | 7.49 | 8.1 | 10.3 | 12 | 10.08 | 1.44 | 22.7389 | 3.6941 | 2007-04-26 | 97.0362 | 96.2312 | 97.4737 | 66.8421 | 90.625 | 1779 | 12.458 | 1.24 | 0.91 |  |  | 2007-04-26 | 122 |  |  | 32.76 |  |  | 72 | 20 | 7 | 19.14 | 84.5 | 20000 | 96.2312
2007-04-27 | 16 | 7.3 | 9.8 | 9.9 | 10 | 6.72 | 0.96 | 22.4522 | 3.7413 | 2007-04-27 | 94.8878 | 95.279 | 96.7742 | 72.459 | 92.3077 | 1859 | 13.1844 | 1.46 | 1.06 | 0.68 | 0.47 | 2007-04-27 | 236 | 3.67 | 2.55 | 56.56 | 4.05 | 2.79 | 51 | 20 | 5 | 18.58 | 84.6 | 22000 | 95.279
2007-04-28 | 18 | 7.3 | 7 | 9.4 | 11 | 7.68 | 1.2 | 23.7898 | 3.5309 | 2007-04-28 | 95.8457 | 94.4214 | 95.1111 | 64.4444 | 89.1304 | 2082 | 13.9357 | 1.24 | 0.93 |  |  | 2007-04-28 | 105 |  |  | 22.64 |  |  | 67 | 20 | 5 | 9.74 | 83.7 | 23000 | 94.4214
2007-04-29 | 17 | 7.21 | 8 | 10.5 | 10 | 8.64 | 1.52 | 22.8503 | 3.6761 | 2007-04-29 | 95.2381 | 94.3579 | 94.2857 | 62.7586 | 86.8056 | 2841 | 19.7979 | 1.23 | 0.76 |  |  | 2007-04-29 | 115 |  |  | 25.96 |  |  | 42 | 0 | 4 | 9.93 | 83.5 | 20000 | 94.3579
2007-04-30 | 16.5 | 7.28 | 9.1 | 12 | 8 | 18.24 | 0.96 | 22.7707 | 3.689 | 2007-04-30 | 88.5101 | 84.6547 | 93.0435 | 51.4894 | 88.2353 | 2712 | 18.965 | 1.09 | 0.81 |  |  | 2007-04-30 | 110 |  |  | 18.44 |  |  | 92 | 20 | 7 | 19.76 | 85.1 | 19000 | 84.6547
최소 | 10 | 7.05 | 3.5 | 8.8 | 2 | 4.32 | 0.72 | 22.4522 | 3.1288 | 최소 | 91.1803 | 84.6547 | 92.7273 | 50 | 83.7121 | 1779 | 12.458 | 0.64 | 0.46 | 0.68 | 0.47 | 최소 | 51 | 3.08 | 2.24 | 9.44 | 3.05 | 2.01 | 25 | 0 | 2 | 9.25 | 72.7 | 16000 | 85
최대 | 18 | 7.49 | 10.9 | 12.8 | 12 | 18.24 | 1.84 | 26.8471 | 3.7413 | 최대 | 98.3614 | 96.2312 | 99.4937 | 75.625 | 94.4444 | 5623 | 33.3511 | 1.46 | 1.06 | 1.46 | 1.06 | 최대 | 236 | 4.69 | 3.59 | 56.56 | 4.21 | 2.98 | 92 | 20 | 8 | 19.79 | 87.3 | 23000 | 96
평균 | 14 | 7.25 | 6.9 | 10.2 | 7.4 | 8.619 | 1.237 | 24.3 | 3.48 | 평균 | 95.7 | 93.2 | 96.5 | 63.2 | 89.2 | 3408 | 22.2 | 1.01 | 0.71 | 1.01 | 0.72 | 평균 | 140 | 3.74 | 2.75 | 28 | 3.68 | 2.62 | 49 | 13.3 | 4.2 | 12.08 | 83.16 | 19233 | 93
합계 |  |  | 205.5 | 307 | 222 | 258.56 | 37.12 |  |  | 합계 | [5 empty] | 102252 | [5 empty] | 합계 | 4199 |  |  | 849.2 |  |  | 1470 | 400 | 127 | 362.29
5월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-05-01 | 14630 | 12440 | 16 | 7.96 | 273.3 | 157.4 | 180 | 21.6 | 12 | 2007-05-01 | [6 empty] | 19.3519 | 3.7206 |  |  |  | 2007-05-01 |  |  | 58 | 16.5 | 7.25 | 0.6 | 2605 | 1880 | 0.72169 | 130.5182 | 7.4243
2007-05-02 | 16690 | 14150 | 16.5 | 8.37 | 191.7 | 228.8 | 495 | 30.4 | 12.96 | 2007-05-02 | 117.9 | 89.6 | 200 | 104.7 | 87.7 | 125 | 22.0767 | 3.2614 | 11.1959 | 2.1205 | 37.5 | 2007-05-02 |  |  | 66 | 16 | 7.15 | 0.6 | 2378 | 1735 | 0.7296 | 105.1304 | 5.7217 | 0.13813 | 0.32847
2007-05-03 | 15600 | 13100 | 17 | 8.43 | 168.5 | 156.3 | 450 | 28.8 | 9.12 | 2007-05-03 | 102.9 | 66.7 | 175 | 112.2 | 59.1 | 130 | 20.6349 | 3.4892 | -9.0379 | 11.3943 | 25.7143 | 2007-05-03 |  |  | 25 | 16 | 7.08 | 0.5 | 2970 | 2135 | 0.71886 | 107.7441 | 7.3575 | 0.11078 | 0.32901
2007-05-04 | 14600 | 12170 | 17 | 8.21 | 168 | 157.5 | 260 | 28 | 12.96 | 2007-05-04 | 133.5 | 111.1 | 105 | 101.7 | 96.7 | 60 | 19.3122 | 3.7282 | 23.8202 | 12.9613 | 42.8571 | 2007-05-04 |  |  | 33 | 16.5 | 7.2 | 0.4 | 2453 | 1875 | 0.76437 | 163.0656 | 6.0445 | 0.11378 | 0.2791
2007-05-05 | 14760 | 12620 | 18 | 8.01 | 79.2 | 152.9 | 155 | 23.2 | 7.68 | 2007-05-05 | [6 empty] | 19.5238 | 3.6878 |  |  |  | 2007-05-05 |  |  | 6 | 17 | 7.19 | 0.6 | 2200 | 1635 | 0.74318 | 104.5455 | 7.6342
2007-05-06 | 14610 | 12460 | 20 | 7.18 | 142.5 | 169.5 | 165 | 24.8 | 9.12 | 2007-05-06 | [6 empty] | 19.3254 | 3.7257 |  |  |  | 2007-05-06 |  |  | 20 | 19 | 7.27 | 0.5 | 2545 | 1910 | 0.75049 | 145.3831 | 7.8267
2007-05-07 | 14850 | 12480 | 19 | 8.09 | 251.4 | 251.6 | 340 | 32 | 14.4 | 2007-05-07 | 97.8 | 111.3 | 160 | 87.3 | 106.2 | 95 | 19.6429 | 3.6655 | 10.7362 | 4.5822 | 40.625 | 2007-05-07 |  |  | 34 | 19 | 7.23 | 0.6 | 2260 | 1680 | 0.74336 | 97.3451 | 6.2015 | 0.10783 | 0.24369
2007-05-08 | 14630 | 12780 | 19 | 7.96 | 235.8 | 214.3 | 210 | 22.4 | 11.52 | 2007-05-08 | 156.9 | 119.1 | 155 | 99 | 99.3 | 55 | 19.3519 | 3.7206 | 36.9025 | 16.6247 | 64.5161 | 2007-05-08 | 4.0905 | 2.4505 | 33 | 19.5 | 7.23 | 0.6 | 3190 | 2265 | 0.71003 | 90.9091 | 17.9365 | 0.085345 | 0.27225
2007-05-09 | 14740 | 12140 | 19 | 7.89 | 224.7 | 127.8 | 210 | 23.2 | 8.64 | 2007-05-09 | 114.6 | 104 | 175 | 118.5 | 97.9 | 125 | 19.4974 | 3.6928 | -3.4031 | 5.8654 | 28.5714 | 2007-05-09 |  |  | 74 | 19 | 7.22 | 0.5 | 3395 | 2208 | 0.65037 | 123.7113 | 9.6913 | 0.096708 | 0.32833
2007-05-10 | 15750 | 13210 | 19.5 | 7.89 | 216.9 | 201.8 | 245 | 30 | 12.48 | 2007-05-10 | 125.7 | 135.2 | 130 | 92.4 | 122.3 | 100 | 20.8333 | 3.456 | 26.4916 | 9.5414 | 23.0769 | 2007-05-10 | 3.8387 | 2.2997 | 76 | 19 | 7.21 | 0.6 | 2915 | 2115 | 0.72556 | 144.0823 | 13.5313 | 0.093843 | 0.27355
2007-05-11 | 14370 | 12060 | 18.5 | 8.07 | 192 | 262.6 | 260 | 17.6 | 13.44 | 2007-05-11 | 105.8 | 105.8 | 90 | 64.5 | 81.8 | 65 | 19.0079 | 3.7879 | 39.0359 | 22.6843 | 27.7778 | 2007-05-11 |  |  | 85 | 19.5 | 7.2 | 0.7 | 2765 | 1960 | 0.70886 | 133.8156 | 7.0468 | 0.06301 | 0.17422
2007-05-12 | 15380 | 13580 | 17 | 7.79 | 204.9 | 127.8 | 190 | 16 | 8.64 | 2007-05-12 | [6 empty] | 20.3439 | 3.5391 |  |  |  | 2007-05-12 |  |  | 16 | 16.5 | 7.12 | 0.6 | 2860 | 2100 | 0.73427 | 97.9021 | 6.5706
2007-05-13 | 14670 | 12660 | 17 | 7.9 | 236.1 | 126.4 | 175 | 14.4 | 11.52 | 2007-05-13 | [6 empty] | 19.4048 | 3.7104 |  |  |  | 2007-05-13 |  |  | 0 | 17.3 | 6.98 | 0.3 | 2550 | 1910 | 0.74902 | 133.3333 | 10.7832
2007-05-14 | 16300 | 13930 | 17 | 7.73 | 144 | 96.6 | 195 | 24 | 13.92 | 2007-05-14 | 200.7 | 99.7 | 260 | 151.1 | 75.2 | 195 | 21.5608 | 3.3394 | 24.7135 | 24.5737 | 25 | 2007-05-14 |  |  | 25 | 17.3 | 7.22 | 0.3 | 2840 | 2083 | 0.73345 | 105.6338 | 6.6585 | 0.16301 | 0.46296
2007-05-15 | 13890 | 12040 | 18 | 8.36 | 251.1 | 185.3 | 445 | 28.8 | 12.96 | 2007-05-15 | 131.4 | 72.8 | 195 | 138.3 | 59.3 | 140 | 18.373 | 3.9188 | -5.2511 | 18.544 | 28.2051 | 2007-05-15 | 3.7891 | 2.2699 | 32 | 18 | 7.13 | 0.4 | 3428 | 2500 | 0.72929 | 107.9347 | 9.3378 | 0.10533 | 0.36109
2007-05-16 | 14540 | 12610 | 18 | 8.23 | 234 | 189.6 | 460 | 25.6 | 12.48 | 2007-05-16 | 140 | 76.5 | 190 | 132.9 | 75.6 | 130 | 19.2328 | 3.7436 | 5.0714 | 1.1765 | 31.5789 | 2007-05-16 |  |  | 22 | 18.3 | 7.26 | 0.5 | 2953 | 2138 | 0.72401 | 138.8419 | 6.4152 | 0.123 | 0.36323
2007-05-17 | 14350 | 12520 | 18 | 7.86 | 206.4 | 74.8 | 205 | 18.4 | 8.16 | 2007-05-17 | 90.6 | 56.5 | 200 | 111.6 | 62.6 | 150 | 18.9815 | 3.7932 | -23.1788 | -10.7965 | 25 | 2007-05-17 | 3.9613 | 2.3731 | 55 | 18 | 6.97 | 0.5 | 2903 | 2098 | 0.7227 | 124.0096 | 9.2428 | 0.10369 | 0.30103
2007-05-18 | 16640 | 14560 | 18 | 7.85 | 192.3 | 193.5 | 495 | 29.6 | 13.44 | 2007-05-18 | 102.9 | 114.2 | 135 | 75.3 | 90.3 | 100 | 22.0106 | 3.2712 | 26.8222 | 20.9282 | 25.9259 | 2007-05-18 |  |  | 35 | 17.9 | 7.15 | 0.7 | 3225 | 2330 | 0.72248 | 89.9225 | 10.2615 | 0.073031 | 0.23552
2007-05-19 | 14820 | 12750 | 19 | 7.72 | 191.1 | 160.1 | 165 | 23.2 | 8.64 | 2007-05-19 | [6 empty] | 19.6032 | 3.6729 |  |  |  | 2007-05-19 |  |  | 56 | 18.5 | 7.15 | 0.4 | 3385 | 2450 | 0.72378 | 135.8936 | 9.0478
2007-05-20 | 14410 | 12510 | 20 | 7.87 | 182.7 | 137.4 | 155 | 25.6 | 11.04 | 2007-05-20 | [6 empty] | 19.0608 | 3.7774 |  |  |  | 2007-05-20 |  |  | 0 | 20 | 7.17 | 0.5 | 3260 | 2370 | 0.72699 | 122.6994 | 10.0892
2007-05-21 | 14480 | 12460 | 20 | 7.72 | 249 | 79.7 | 200 | 18.4 | 8.1 | 2007-05-21 | 98.1 | 87.5 | 195 | 84 | 65.4 | 135 | 19.1534 | 3.7591 | 14.3731 | 25.2571 | 30.7692 | 2007-05-21 |  |  | 21 | 19.1 | 7.1 | 0.5 | 2238 | 1602 | 0.71582 | 107.2386 | 8.6581 | 0.10216 | 0.22863
2007-05-22 | 14280 | 12040 | 21 | 7.96 | 128.4 | 218.6 | 250 | 24.8 | 12.96 | 2007-05-22 | 115.5 | 128.9 | 120 | 84.6 | 97.9 | 80 | 18.8889 | 3.8118 | 26.7532 | 24.0497 | 33.3333 | 2007-05-22 | 2.7499 | 1.732 | 33 | 19.1 | 7.15 | 0.5 | 3070 | 2123 | 0.69153 | 87.9479 | 13.49 | 0.073969 | 0.22708
2007-05-23 | 14340 | 12300 | 21 | 7.98 | 161.4 | 225.3 | 215 | 26.4 | 9.12 | 2007-05-23 | 118.5 | 113.4 | 120 | 70.2 | 93.8 | 90 | 18.9683 | 3.7958 | 40.7595 | 17.284 | 25 | 2007-05-23 |  |  | 22 | 20.5 | 7.14 | 0.4 | 2418 | 1725 | 0.7134 | 132.3408 | 10.085 | 0.078256 | 0.18922
2007-05-24 | 13480 | 11710 | 20 | 7.92 | 132 | 198.2 | 305 | 23.2 | 8.64 | 2007-05-24 | [6 empty] | 17.8307 | 4.038 |  |  |  | 2007-05-24 | 3.2554 | 2.0504 | 11 | 20.3 | 7.18 | 0.3 | 2635 | 1900 | 0.72106 | 125.2372 | 8.3315
2007-05-25 | 13650 | 11670 | 19 | 8.29 | 174 | 90.5 | 250 | 20.8 | 9.6 | 2007-05-25 | 59.1 | 41 | 120 | 46.8 | 36.5 | 120 | 18.0556 | 3.9877 | 20.8122 | 10.9756 | 0 | 2007-05-25 |  |  | 45 | 20 | 7.09 | 0.4 | 2745 | 1463 | 0.53297 | 116.5756 | 8.7415 | 0.043745 | 0.12008
2007-05-26 | 16770 | 14440 | 21 | 8.05 | 156.3 | 158 | 195 | 24 | 12 | 2007-05-26 | [6 empty] | 22.1825 | 3.2458 |  |  |  | 2007-05-26 |  |  | 22 | 22 | 7.12 | 0.7 | 2330 | 1660 | 0.71245 | 145.9227 | 9.0206
2007-05-27 | 15920 | 13980 | 20 | 7.99 | 119.4 | 203.3 | 215 | 23.2 | 11.56 | 2007-05-27 | [6 empty] | 21.0582 | 3.4191 |  |  |  | 2007-05-27 |  |  | 41 | 22 | 7.16 | 0.9 | 2240 | 1600 | 0.71429 | 111.6071 | 8.0753
2007-05-28 | 15850 | 13320 | 21.5 | 7.61 | 249.9 | 104 | 110 | 20.8 | 11.04 | 2007-05-28 | 126.9 | 145.2 | 210 | 117.9 | 87.9 | 120 | 20.9656 | 3.4342 | 7.0922 | 39.4628 | 42.8571 | 2007-05-28 |  |  | 41 | 20.2 | 7.11 | 0.4 | 2478 | 1715 | 0.69209 | 129.1364 | 6.215 | 0.14175 | 0.35126
2007-05-29 | 16620 | 14040 | 21 | 7.95 | 238.5 | 206.5 | 930 | 22.4 | 11.52 | 2007-05-29 | 115.5 | 67.2 | 230 | 106.2 | 63.5 | 120 | 21.9841 | 3.2751 | 8.0519 | 5.506 | 47.8261 | 2007-05-29 | 3.7459 | 2.3593 | 55 | 20 | 7.31 | 0.4 | 2335 | 1633 | 0.69936 | 102.7837 | 6.4275 | 0.14209 | 0.33178
2007-05-30 | 14560 | 11980 | 20 | 8.09 | 254.4 | 178.6 | 395 | 25.6 | 11.52 | 2007-05-30 | 86.4 | 99.3 | 170 | 104.7 | 92.6 | 145 | 19.2593 | 3.7385 | -21.1806 | 6.7472 | 14.7059 | 2007-05-30 |  |  | 39 | 20 | 7.15 | 0.4 | 2618 | 1798 | 0.68678 | 145.149 | 6.9983 | 0.10945 | 0.28655
2007-05-31 | 15070 | 12520 | 22 | 8.01 | 197.4 | 217.2 | 225 | 23.2 | 12.48 | 2007-05-31 | 132.9 | 108.6 | 150 | 115.9 | 90.4 | 90 | 19.9339 | 3.6119 | 12.7916 | 16.7587 | 40 | 2007-05-31 | 4.7419 | 2.9866 | 33 | 22.5 | 7.21 | 0.4 | 1990 | 1450 | 0.72864 | 135.6784 | 4.7064 | 0.16498 | 0.32831
최소 | 13480 | 11670 | 16 | 7.18 | 79.2 | 74.8 | 110 | 14.4 | 7.68 | 최소 | 59.1 | 41 | 90 | 46.8 | 36.5 | 55 | 17.8307 | 3.2458 | -23.1788 | -10.7965 | 0 | 최소 | 2.7499 | 1.732 | 0 | 16 | 6.97 | 0.3 | 1990 | 1450 | 0.53297 | 87.9479 | 4.7064 | 0.043745 | 0.12008
최대 | 16770 | 14560 | 22 | 8.43 | 273.3 | 262.6 | 930 | 32 | 14.4 | 최대 | 200.7 | 145.2 | 260 | 151.1 | 122.3 | 195 | 22.1825 | 4.038 | 40.7595 | 39.4628 | 64.5161 | 최대 | 4.7419 | 2.9866 | 85 | 22.5 | 7.31 | 0.9 | 3428 | 2500 | 0.76437 | 163.0656 | 17.9365 | 0.16498 | 0.46296
평균 | 15008 | 12814 | 19 | 7.97 | 195.1 | 169.4 | 282.1 | 23.884 | 11.086 | 평균 | 117.8 | 97.8 | 166 | 100.9 | 83 | 112.9 | 19.9 | 3.64 | 13 | 13.6 | 31.5 | 평균 | 3.77 | 2.32 | 36 | 18.9 | 7.16 | 0.5 | 2715 | 1937 | 0.71 | 121 | 8.5668 | 0.10638 | 0.29
합계 | 465250 | 397230 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 1081
5월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-05-01 | 16 | 7.31 | 8.1 | 11.1 | 10 | 8.16 | 1.28 | 23.2962 | 3.5523 | 2007-05-01 | 97.0362 | 92.9479 | 94.4444 | 62.2222 | 89.3333 | 2869 | 19.6104 | 1.05 | 0.7455 |  |  | 2007-05-01 | 164 |  |  | 44.64 |  |  | 85 | 20 | 6 | 19.3 | 79.1 | 18000 | 92.9479
2007-05-02 | 16 | 7.12 | 9.8 | 10.5 | 10 | 11.52 | 1.6 | 26.5764 | 3.6057 | 2007-05-02 | 94.8878 | 95.4108 | 97.9798 | 62.1053 | 87.6543 | 3009 | 18.0288 | 1.1 | 0.781 |  |  | 2007-05-02 | 186 |  |  | 31.32 |  |  | 93 | 20 | 7 | 19.55 | 80.21 | 20000 | 95.4108
2007-05-03 | 16 | 7.26 | 7 | 11.8 | 9 | 13.44 | 0.56 | 24.8408 | 3.5788 | 2007-05-03 | 95.8457 | 92.4504 | 98 | 53.3333 | 93.8596 | 2912 | 18.6667 | 1.08 | 0.7668 | 1.12 | 0.7 | 2007-05-03 | 186 | 3.0559 | 2.1185 | 49.32 | 3.87 | 2.01 | 79 | 20 | 6 | 19.71 | 78.5 | 22000 | 92.4504
2007-05-04 | 17 | 7.22 | 8 | 9.8 | 8 | 12.48 | 0.72 | 23.2484 | 3.3493 | 2007-05-04 | 95.2381 | 93.7778 | 96.9231 | 55.4286 | 94.4444 | 3097 | 21.2123 | 1.07 | 0.7276 |  |  | 2007-05-04 | 191 |  |  | 53.32 |  |  | 91 | 20 | 6 | 19.26 | 79.4 | 20000 | 93.7778
2007-05-05 | 18 | 7.21 | 9.1 | 8.7 | 7 | 6.24 | 0.4 | 23.5032 | 3.671 | 2007-05-05 | 88.5101 | 94.31 | 95.4839 | 73.1034 | 94.7917 | 3005 | 20.3591 | 0.98 | 0.6664 |  |  | 2007-05-05 | 146 |  |  | 41.96 |  |  | 44 | 20 | 2 | 9.84 | 80.1 | 19000 | 94.31
2007-05-06 | 20 | 7.18 | 8.4 | 10.7 | 10 | 8.64 | 0.64 | 23.2643 | 3.4299 | 2007-05-06 | 94.1053 | 93.6873 | 93.9394 | 65.1613 | 92.9825 | 2245 | 15.3662 | 1.21 | 0.8228 |  |  | 2007-05-06 | 131 |  |  | 28.52 |  |  | 46 | 20 | 4 | 9.9 | 78.6 | 18000 | 93.6873
2007-05-07 | 20 | 7.27 | 7.1 | 10.7 | 8 | 10.56 | 1.04 | 23.6465 | 3.5959 | 2007-05-07 | 97.1758 | 95.7472 | 97.6471 | 67 | 92.7778 | 2484 | 16.7273 | 1.16 | 0.7888 |  |  | 2007-05-07 | 157 |  |  | 38.88 |  |  | 88 | 20 | 6 | 19.76 | 77.2893 | 17000 | 95.7472
2007-05-08 | 20 | 7.28 | 5.4 | 10.3 | 9 | 7.68 | 0.72 | 23.2962 | 3.2363 | 2007-05-08 | 97.7099 | 95.1937 | 95.7143 | 65.7143 | 93.75 | 3038 | 20.7656 | 1.3361 | 0.89075 | 1.2514 | 0.80863 | 2007-05-08 | 61 | 3.5693 | 2.4741 | 10.32 | 4.0596 | 2.5694 | 48 | 0 | 4 | 18.99 | 78.009 | 19000 | 95.1937
2007-05-09 | 18 | 7.27 | 7.6 | 10.2 | 9 | 6.24 | 1.32 | 23.4713 | 3.7978 | 2007-05-09 | 96.6177 | 92.0188 | 95.7143 | 73.1034 | 84.7222 | 2950 | 20.0136 | 1.05 | 0.714 |  |  | 2007-05-09 | 165 |  |  | 26.16 |  |  | 116 | 40 | 8 | 19.35 | 78.7 | 17000 | 92.0188
2007-05-10 | 19.5 | 7.27 | 7.4 | 9.3 | 7 | 12.8 | 4.2 | 25.0796 | 3.6281 | 2007-05-10 | 96.5883 | 95.3915 | 97.1429 | 57.3333 | 66.3462 | 3199 | 20.3111 | 0.99668 | 0.66445 | 1.0619 | 0.68616 | 2007-05-10 | 104 | 2.8264 | 1.9592 | 14.48 | 3.6073 | 2.2831 | 93 | 20 | 6 | 19.27 | 80.5896 | 19000 | 95.3915
2007-05-11 | 18 | 7.2 | 5.8 | 10.1 | 6 | 6.24 | 2 | 22.8822 | 3.6761 | 2007-05-11 | 96.9792 | 96.1538 | 97.6923 | 64.5455 | 85.119 | 3382 | 23.5351 | 1.54 | 1.0472 |  |  | 2007-05-11 | 130 |  |  | 24.6 |  |  | 88 | 0 | 7 | 9.67 | 75.7795 | 20000 | 96.1538
2007-05-12 | 16 | 7.2 | 8.3 | 9.5 | 12 | 4.8 | 1.84 | 24.4904 | 3.1702 | 2007-05-12 | 95.9492 | 92.5665 | 93.6842 | 70 | 78.7037 | 3110 | 20.2211 | 1.35 | 0.918 |  |  | 2007-05-12 | 158 |  |  | 31.48 |  |  | 41 | 20 | 3 | 9.77 | 79.6 | 18000 | 92.5665
2007-05-13 | 17 | 7.13 | 6.2 | 8.7 | 10 | 5.28 | 2 | 23.3599 | 3.5595 | 2007-05-13 | 97.374 | 93.1171 | 94.2857 | 63.3333 | 82.6389 | 2915 | 19.8705 | 1.08 | 0.7344 |  |  | 2007-05-13 | 103 |  |  | 41.64 |  |  | 42 | 20 | 3 | 19.41 | 78.4 | 16000 | 93.1171
2007-05-14 | 18 | 7.38 | 6.4 | 12.6 | 9 | 11.04 | 1.68 | 25.9554 | 3.6608 | 2007-05-14 | 95.5556 | 86.9565 | 95.3846 | 54 | 87.931 | 3273 | 20.0798 | 1.2 | 0.816 |  |  | 2007-05-14 | 177 |  |  | 47.36 |  |  | 90 | 20 | 6 | 19.47 | 78.653 | 18000 | 86.9565
2007-05-15 | 17 | 7.3 | 7.5 | 11.3 | 12 | 9.12 | 2.48 | 22.1178 | 3.6431 | 2007-05-15 | 97.0131 | 93.9018 | 97.3034 | 68.3333 | 80.8642 | 3290 | 23.6861 | 1.0645 | 0.70966 | 1.3494 | 0.87191 | 2007-05-15 | 168 | 2.8753 | 1.9931 | 28.72 | 2.795 | 1.769 | 60 | 0 | 5 | 19.63 | 81.1627 | 24000 | 93.9018
2007-05-16 | 18.5 | 7.26 | 6.9 | 12 | 9 | 10.56 | 1.52 | 23.1529 | 3.6941 | 2007-05-16 | 97.0513 | 93.6709 | 98.0435 | 58.75 | 87.8205 | 3311 | 22.7717 | 1.11 | 0.777 |  |  | 2007-05-16 | 209 |  |  | 55.36 |  |  | 86 | 20 | 6 | 19.58 | 79.5 | 22000 | 93.6709
2007-05-17 | 18 | 7.24 | 8.1 | 12.8 | 4 | 7.68 | 1.6 | 22.8503 | 3.6787 | 2007-05-17 | 96.0756 | 82.8877 | 98.0488 | 58.2609 | 80.3922 | 3322 | 23.1498 | 0.99029 | 0.66019 | 1.0645 | 0.68785 | 2007-05-17 | 163 | 2.8264 | 1.9592 | 24.72 | 3.6073 | 2.2831 | 61 | 40 | 5 | 9.58 | 80.5896 | 23000 | 82.8877
2007-05-18 | 17 | 7.23 | 5.7 | 11.5 | 6 | 11.04 | 2.32 | 26.4968 | 3.9134 | 2007-05-18 | 97.0359 | 94.0568 | 98.7879 | 62.7027 | 82.7381 | 3349 | 20.1262 | 1.1 | 0.77 |  |  | 2007-05-18 | 143 |  |  | 10.96 |  |  | 42 | 20 | 3 | 9.9 | 75.7795 | 19000 | 94.0568
2007-05-19 | 18.5 | 7.25 | 7.1 | 10.9 | 6 | 8.64 | 1.2 | 23.5987 | 3.8646 | 2007-05-19 | 96.2847 | 93.1918 | 96.3636 | 62.7586 | 86.1111 | 3183 | 21.4777 | 1.16 | 0.812 |  |  | 2007-05-19 | 164 |  |  | 33.8 |  |  | 88 | 20 | 7 | 9.58 | 78.6 | 18000 | 93.1918
2007-05-20 | 20 | 7.23 | 5 | 10.6 | 8 | 7.68 | 1.52 | 22.9459 | 3.6608 | 2007-05-20 | 97.2633 | 92.2853 | 94.8387 | 70 | 86.2319 | 2991 | 20.7564 | 1.18 | 0.826 |  |  | 2007-05-20 | 136 |  |  | 32.56 |  |  | 43 | 0 | 4 | 9.52 | 78.7 | 20000 | 92.2853
2007-05-21 | 22 | 7.21 | 10.1 | 12.3 | 8 | 7.2 | 2 | 23.0573 | 3.6431 | 2007-05-21 | 95.9438 | 84.5671 | 96 | 60.8696 | 75.3086 | 3016 | 20.8287 | 0.92 | 0.644 |  |  | 2007-05-21 | 137 |  |  | 25.28 |  |  | 38 | 20 | 4 | 19.53 | 84.4517 | 18000 | 84.5671
2007-05-22 | 20 | 7.23 | 8.4 | 11.1 | 9 | 8.64 | 1.12 | 22.7389 | 3.6941 | 2007-05-22 | 93.4579 | 94.9222 | 96.4 | 65.1613 | 91.358 | 3440 | 24.0896 | 0.85978 | 0.59403 | 0.93822 | 0.63728 | 2007-05-22 | 126 | 1.8629 | 1.2841 | 33.76 | 3.9758 | 2.5832 | 79 | 20 | 7 | 19.47 | 83.2519 | 21000 | 94.9222
2007-05-23 | 21 | 7.27 | 8.2 | 11.5 | 7 | 10.56 | 2 | 22.8344 | 3.6787 | 2007-05-23 | 94.9195 | 94.8957 | 96.7442 | 60 | 78.0702 | 3453 | 24.0795 | 0.98 | 0.686 |  |  | 2007-05-23 | 120 |  |  | 24.2 |  |  | 39 | 20 | 3 | 9.9 | 78.4 | 19000 | 94.8957
2007-05-24 | 21 | 7.2 | 5.9 | 9.6 | 7 | 8.16 | 1.92 | 21.465 | 3.9134 | 2007-05-24 | 95.5303 | 95.1564 | 97.7049 | 64.8276 | 77.7778 | 2997 | 22.2329 | 1.2131 | 0.83811 | 0.91191 | 0.61941 | 2007-05-24 | 131 | 1.5649 | 1.0787 | 40.48 | 3.6227 | 2.3538 | 45 | 20 | 4 | 9.9 | 86.2748 | 18000 | 95.1564
2007-05-25 | 19 | 7.38 | 5.3 | 11.3 | 8 | 9.12 | 1.44 | 21.7357 | 3.8646 | 2007-05-25 | 96.954 | 87.5138 | 96.8 | 56.1538 | 85 | 1792 | 13.1282 | 1.24 | 0.8308 |  |  | 2007-05-25 | 126 |  |  | 24.56 |  |  | 89 | 20 | 8 | 19.61 | 77.8607 | 25000 | 87.5138
2007-05-26 | 21.5 | 7.35 | 9.6 | 11.6 | 10 | 10.56 | 1.6 | 26.7038 | 3.1456 | 2007-05-26 | 93.858 | 92.6582 | 94.8718 | 56 | 86.6667 | 1845 | 11.0018 | 1.15 | 0.7705 |  |  | 2007-05-26 | 105 |  |  | 26.44 |  |  | 47 | 20 | 3 | 9.55 | 80.21 | 19000 | 92.6582
2007-05-27 | 22 | 7.35 | 4 | 10.1 | 7 | 7.68 | 1.28 | 25.3503 | 3.3136 | 2007-05-27 | 0 | 95.032 | 96.7442 | 66.8966 | 88.9273 | 3267 | 20.5214 | 1.3 | 0.871 |  |  | 2007-05-27 | 105 |  |  | 17.32 |  |  | 45 | 0 | 4 | 9.56 | 78.5 | 18000 | 95.032
2007-05-28 | 23 | 7.23 | 4 | 12.5 | 4 | 6.24 | 0.96 | 25.2389 | 3.3282 | 2007-05-28 | 0 | 87.9808 | 96.3636 | 70 | 91.3043 | 3625 | 22.8707 | 1.24 | 0.8308 |  |  | 2007-05-28 | 166 |  |  | 40.64 |  |  | 91 | 40 | 7 | 19.95 | 80.04 | 17000 | 87.9808
2007-05-29 | 20 | 7.4 | 6 | 11.5 | 7 | 8.64 | 1.2 | 26.465 | 3.174 | 2007-05-29 | 0 | 94.431 | 99.2473 | 61.4286 | 89.5833 | 2602 | 15.6558 | 1.228 | 0.8484 | 1.1572 | 0.78603 | 2007-05-29 | 148 | 5.2551 | 3.6224 | 35.72 | 3.9758 | 2.5832 | 99 | 20 | 8 | 19.26 | 81.3499 | 19000 | 94.431
2007-05-30 | 20 | 7.33 | 6.6 | 11 | 6 | 10.56 | 2.16 | 23.1847 | 3.6231 | 2007-05-30 | 0 | 93.841 | 98.481 | 58.75 | 81.25 | 2144 | 14.7253 | 1.14 | 0.7638 |  |  | 2007-05-30 | 167 |  |  | 46.32 |  |  | 108 | 20 | 7 | 19.5 | 83.0537 | 18000 | 93.841
2007-05-31 | 23 | 7.3 | 8.3 | 10.8 | 8 | 7.68 | 1.04 | 23.9968 | 3.5005 | 2007-05-31 | 0 | 95.0276 | 96.4444 | 66.8966 | 91.6667 | 2030 | 13.4705 | 1.1154 | 0.77063 | 1.3618 | 0.92497 | 2007-05-31 | 191 | 2.5018 | 1.7246 | 75.04 | 3.5489 | 2.3059 | 103 | 20 | 6 | 19.21 | 78.8795 | 20000 | 95.0276
최소 | 16 | 7.12 | 4 | 8.7 | 4 | 4.8 | 0.4 | 21.465 | 3.1456 | 최소 | 0 | 82.8877 | 93.6842 | 53.3333 | 66.3462 | 1792 | 11.0018 | 0.85978 | 0.59403 | 0.91191 | 0.61941 | 최소 | 61 | 1.5649 | 1.0787 | 10.32 | 2.795 | 1.769 | 38 | 0 | 2 | 9.52 | 75.7795 | 16000 | 83
최대 | 23 | 7.4 | 10.1 | 12.8 | 12 | 13.44 | 4.2 | 26.7038 | 3.9134 | 최대 | 97.7099 | 96.1538 | 99.2473 | 73.1034 | 94.7917 | 3625 | 24.0896 | 1.54 | 1.0472 | 1.3618 | 0.92497 | 최대 | 209 | 5.2551 | 3.6224 | 75.04 | 4.0596 | 2.5832 | 116 | 40 | 8 | 19.95 | 86.2748 | 25000 | 96
평균 | 19.1 | 7.26 | 7.1 | 10.9 | 8.1 | 8.867 | 1.528 | 23.9 | 3.58 | 평균 | 80.4 | 92.8 | 96.6 | 63 | 86 | 2940 | 19.7 | 1.14 | 0.78 | 1.14 | 0.75 | 평균 | 147 | 2.93 | 2.02 | 34 | 3.67 | 2.3 | 71 | 18.7 | 5.3 | 15.69 | 79.66 | 19323 | 93
합계 |  |  | 221.3 | 336.4 | 250 | 274.88 | 47.36 |  |  | 합계 | [5 empty] | 91145 | [5 empty] | 합계 | 4373 |  |  | 1059.88 |  |  | 2207 | 580 | 165 | 486.48
6월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-06-01 | 15360 | 12560 | 22 | 7.94 | 182.1 | 179.7 | 235 | 25.6 | 13.4 | 2007-06-01 | 111 | 84.4 | 110 | 82.5 | 76 | 90 | 20.3175 | 4.4297 | 25.6757 | 9.9526 | 18.1818 | 2007-06-01 | 3.48 | 2.09 | 56 | 22 | 7.08 | 0.5 | 2230 | 1570 | 0.70404 | 112.1076 | 3.7226 | 0.23577 | 0.52576
2007-06-02 | 14570 | 12460 | 22 | 7.82 | 151.5 | 163.5 | 170 | 21.6 | 10.08 | 2007-06-02 | 78.3 |  |  | 75.9 |  |  | 19.2725 | 4.6699 | 3.0651 |  |  | 2007-06-02 |  |  | 22 | 22.5 | 7.15 | 0.5 | 2415 | 1679 | 0.69524 | 82.8157 | 4.9243 | 0.17181 | 0.41492
2007-06-03 | 14450 | 12510 | 22 | 7.79 | 99.9 | 213.1 | 190 | 24.8 | 11.52 | 2007-06-03 | [6 empty] | 19.1138 | 4.7087 |  |  |  | 2007-06-03 |  |  | 33 | 22.5 | 7.21 | 0.5 | 2210 | 1588 | 0.71855 | 81.448 | 6.6151 | 0.12278 | 0.27134
2007-06-04 | 14480 | 12080 | 22 | 7.78 | 104.1 | 137.3 | 130 | 22.4 | 10.08 | 2007-06-04 | 132.6 | 107.2 | 145 | 98.4 | 95.7 | 105 | 19.1534 | 4.6989 | 25.7919 | 10.7276 | 27.5862 | 2007-06-04 |  |  | 63 | 22.5 | 7.13 | 0.4 | 2240 | 1610 | 0.71875 | 107.1429 | 6.4289 | 0.12649 | 0.28334
2007-06-05 | 14710 | 12490 | 20.5 | 8.05 | 171.3 | 86.7 | 190 | 28.8 | 11.04 | 2007-06-05 | 116.4 | 64.3 | 155 | 93 | 55.3 | 100 | 19.4577 | 4.6254 | 20.1031 | 13.9969 | 35.4839 | 2007-06-05 |  |  | 36 | 21 | 7.24 | 0.5 | 2233 | 1625 | 0.72772 | 152.2615 | 6.2527 | 0.21211 | 0.47365
2007-06-06 | 13990 | 11980 | 22 | 7.79 | 187.2 | 103.1 | 145 | 20 | 12.96 | 2007-06-06 | [6 empty] | 18.5053 | 4.8635 |  |  |  | 2007-06-06 |  |  | 11 | 22.5 | 7.21 | 0.5 | 1945 | 1490 | 0.76607 | 107.9692 | 5.925 | 0.2531 | 0.49228
2007-06-07 | 15790 | 13420 | 22.5 | 7.96 | 110.4 | 97.1 | 165 | 16.8 | 11.04 | 2007-06-07 | 102.4 | 48.1 | 135 | 93.3 | 56.3 | 80 | 20.8862 | 4.3091 | 8.8867 | -17.0478 | 40.7407 | 2007-06-07 | 3.85 | 2.68 | 45 | 21.9 | 7.14 | 0.9 | 1300 | 905 | 0.69615 | 123.0769 | 2.1691 | 0.25206 | 0.32767
2007-06-08 | 15760 | 13510 | 22 | 7.98 | 114.3 | 140.2 | 195 | 21.6 | 11.52 | 2007-06-08 | 104.1 | 73.1 | 125 | 100.2 | 67 | 110 | 20.8466 | 4.3173 | 3.7464 | 8.3447 | 12 | 2007-06-08 |  |  | 22 | 22.5 | 7.14 | 0.4 | 2233 | 1628 | 0.72906 | 111.957 | 5.8299 | 0.15164 | 0.3386
2007-06-09 | 14530 | 12230 | 22 | 7.92 | 193.8 | 107.6 | 100 | 16.8 | 11.04 | 2007-06-09 | [6 empty] | 19.246 | 4.6827 |  |  |  | 2007-06-09 |  |  | 0 | 22.3 | 7.16 | 0.5 | 2070 | 1450 | 0.7971 | 101.4493 | 5.6459 | 0.2557 | 0.52931
2007-06-10 | 14550 | 12010 | 22 | 7.83 | 127.5 | 101.6 | 155 | 16 | 11.04 | 2007-06-10 | [6 empty] | 19.246 | 4.6763 |  |  |  | 2007-06-10 |  |  | 54 | 22.5 | 7.17 | 0.5 | 2300 | 1650 | 0.71739 | 104.3478 | 5.2407 | 0.15161 | 0.34871
2007-06-11 | 14810 | 12140 | 22.5 | 8.06 | 176.1 | 120.9 | 345 | 24.8 | 10.08 | 2007-06-11 | 77.1 | 91.4 | 160 | 67.8 | 78.1 | 115 | 19.5899 | 4.5942 | 12.0623 | 14.5514 | 28.125 | 2007-06-11 |  |  | 58 | 23 | 7.09 | 0.5 | 1670 | 1195 | 0.71557 | 95.8084 | 4.2868 | 0.29355 | 0.49023
2007-06-12 | 14430 | 12220 | 22 | 7.8 | 127.5 | 79.2 | 175 | 16 | 7.2 | 2007-06-12 | 105 | 61.1 | 155 | 90 | 41 | 95 | 19.0873 | 4.7152 | 14.2857 | 32.8969 | 38.7097 | 2007-06-12 | 2.9 | 1.88 | 33 | 21.7 | 7.22 | 0.5 | 1725 | 1230 | 0.71304 | 110.1449 | 3.9775 | 0.20048 | 0.34583
2007-06-13 | 14260 | 12150 | 22 | 8.02 | 148.2 | 120.3 | 155 | 24 | 12.96 | 2007-06-13 | 117.9 | 77 | 130 | 121.5 | 73.1 | 90 | 18.8624 | 4.7714 | -3.0534 | 5.0649 | 30.7692 | 2007-06-13 |  |  | 17 | 21.4 | 7.21 | 0.5 | 1865 | 1313 | 0.70402 | 112.6005 | 5.8776 | 0.213 | 0.39724
2007-06-14 | 14450 | 11930 | 22 | 7.99 | 168 | 136.9 | 250 | 18.4 | 13.44 | 2007-06-14 | 120.3 | 89.7 | 170 | 90 | 74.8 | 55 | 19.1138 | 4.7087 | 25.187 | 16.6109 | 67.6471 | 2007-06-14 |  |  | 29 | 22.5 | 7.22 | 1.6 | 925 | 663 | 0.71676 | 97.2973 | 2.1774 | 0.49331 | 0.45632
2007-06-15 | 14720 | 12060 | 22 | 7.86 | 175.5 | 151.4 | 150 | 22.4 | 12.96 | 2007-06-15 | 97.5 | 92.8 | 110 | 82.8 | 89.3 | 70 | 19.4709 | 4.6223 | 15.0769 | 3.7716 | 36.3636 | 2007-06-15 | 3.14 | 1.98 | 44 | 22.5 | 7.13 | 0.4 | 1755 | 1285 | 0.73219 | 125.3561 | 5.7394 | 0.27669 | 0.48559
2007-06-16 | 14670 | 11930 | 23.5 | 7.96 | 96.6 | 129.7 | 135 | 20 | 9.6 | 2007-06-16 | [6 empty] | 19.4048 | 4.638 |  |  |  | 2007-06-16 |  |  | 29 | 24 | 7.19 | 0.5 | 1935 | 1405 | 0.7261 | 113.6951 | 4.9691 | 0.13766 | 0.26638
2007-06-17 | 13890 | 11980 | 23 | 7.96 | 188.7 | 154.4 | 165 | 20.8 | 11.04 | 2007-06-17 | [6 empty] | 18.373 | 4.8985 |  |  |  | 2007-06-17 |  |  | 22 | 24 | 7.2 | 0.2 | 2065 | 1460 | 0.70702 | 106.5375 | 5.1514 | 0.23858 | 0.49268
2007-06-18 | 13950 | 11680 | 27.2 | 7.73 | 238.2 | 180.9 | 455 | 28.8 | 12.96 | 2007-06-18 | 145.8 | 78.3 | 190 | 94.8 | 59.2 | 105 | 18.4524 | 4.8774 | 34.9794 | 24.3934 | 44.7368 | 2007-06-18 |  |  | 55 | 25.5 | 7.3 | 0.2 | 1823 | 1320 | 0.72408 | 109.7093 | 5.7991 | 0.34262 | 0.6246
2007-06-19 | 15160 | 13030 | 26.7 | 7.58 | 97.8 | 95.7 | 145 | 23.2 | 12.96 | 2007-06-19 | 165.9 | 132.4 | 165 | 97.8 | 76.5 | 130 | 20.4894 | 4.4881 | 41.0488 | 42.2205 | 21.2121 | 2007-06-19 | 2.45 | 1.4 | 7 | 25.8 | 7.37 | 0.1 | 1510 | 1135 | 0.91391 | 105.9603 | 5.0144 | 0.18457 | 0.27869
2007-06-20 | 15490 | 13250 | 26 | 8 | 155.4 | 64.1 | 220 | 23.2 | 11.04 | 2007-06-20 | 120.3 | 66.8 | 225 | 106.5 | 50.8 | 100 | 20.4894 | 4.3925 | 11.4713 | 23.9521 | 55.5556 | 2007-06-20 |  |  | 28 | 25.4 | 7.36 | 0.2 | 1920 | 1380 | 0.71875 | 109.375 | 4.5897 | 0.23566 | 0.45247
2007-06-21 | 14360 | 11880 | 25.3 | 7.83 | 168 | 93.7 | 205 | 18.4 | 7.2 | 2007-06-21 | 135.3 | 88.8 | 120 | 84.6 | 61.9 | 90 | 18.9947 | 4.7382 | 37.4723 | 30.2928 | 25 | 2007-06-21 |  |  | 11 | 25.3 | 7.29 | 0.3 | 1950 | 1423 | 0.72974 | 92.3077 | 4.1085 | 0.23255 | 0.45347
2007-06-22 | 14810 | 12500 | 24.8 | 7.82 | 181.2 | 91.5 | 110 | 28 | 12.96 | 2007-06-22 | 115.2 | 90.2 | 115 | 91.2 | 76.9 | 80 | 19.5899 | 4.5942 | 20.8333 | 14.745 | 30.4348 | 2007-06-22 | 2.65 | 1.52 | 11 | 24.9 | 7.09 | 0.2 | 2033 | 1443 | 0.70979 | 98.3768 | 4.4631 | 0.24812 | 0.50443
2007-06-23 | 16850 | 14080 | 22 | 7.79 | 196.2 | 103.2 | 110 | 23.2 | 11.52 | 2007-06-23 | [6 empty] | 22.2884 | 4.038 |  |  |  | 2007-06-23 |  |  | 70 | 23.7 | 7.18 | 0.2 | 2000 | 1465 | 0.7325 | 110 | 4.8637 | 0.31071 | 0.62142
2007-06-24 | 17090 | 15620 | 23 | 7.88 | 95.1 | 88.4 | 195 | 24 | 13.44 | 2007-06-24 | [6 empty] | 22.6058 | 3.9813 |  |  |  | 2007-06-24 |  |  | 22 | 23.5 | 7.18 | 0.1 | 2000 | 1470 | 0.735 | 115 | 5.7182 | 0.15275 | 0.3055
2007-06-25 | 17840 | 15730 | 24.8 | 7.76 | 140.4 | 127.4 | 255 | 53.6 | 9.6 | 2007-06-25 | 89.7 | 71.9 | 175 | 57 | 51.4 | 70 | 23.5979 | 3.8139 | 36.4548 | 28.5118 | 60 | 2007-06-25 |  |  | 2 | 24.4 | 7.27 | 0.2 | 1863 | 1385 | 0.74342 | 107.3537 | 4.0184 | 0.25272 | 0.47082
2007-06-26 | 16250 | 14270 | 25 | 8.1 | 132.3 | 135.7 | 360 | 81.6 | 19.68 | 2007-06-26 | 26.4 | 55.5 | 95 | 25.8 | 53.4 | 100 | 21.4947 | 4.1871 |  | 3.7838 | -5.2632 | 2007-06-26 |  |  | 11 | 24.9 | 7.3 | 0.2 | 1905 | 1400 | 0.73491 | 89.2388 | 5.1376 | 0.21213 | 0.40411
2007-06-27 | 16460 | 13870 | 27.2 | 7.96 | 198 | 110.4 | 250 | 23.2 | 8.64 | 2007-06-27 | 115.8 | 82.3 | 180 | 74.7 | 56.3 | 65 | 21.7725 | 4.1337 |  | 31.5917 | 63.8889 | 2007-06-27 | 3.402 | 1.95 | 44 | 28.5 | 7.17 | 0.2 | 1815 | 1323 | 0.72893 | 88.1543 | 5.3134 | 0.33753 | 0.61261
2007-06-28 | 16960 | 15060 | 26 | 8.03 | 123.3 | 87.1 | 155 | 39.2 | 12.96 | 2007-06-28 | 115.8 | 84.3 | 230 | 74.1 | 51.4 | 90 | 22.4339 | 4.0118 |  | 39.0273 | 60.8696 | 2007-06-28 |  |  | 44 | 25.8 | 7.38 | 0.2 | 1665 | 1205 | 0.72372 | 90.0901 | 5.746 | 0.23608 | 0.39308
2007-06-29 | 16650 | 14400 | 25 | 7.93 | 40.8 | 62.1 | 140 | 38.4 | 11.52 | 2007-06-29 | 43.5 | 56.1 | 115 | 42.9 | 52.1 | 110 | 21.3757 | 4.0865 |  | 7.1301 | 4.3478 | 2007-06-29 |  |  | 33 | 25.2 | 7.29 | 0.2 | 1925 | 1330 | 0.67532 | 98.7013 | 6.9811 | 0.066333 | 0.12769
2007-06-30 | 16160 | 13950 | 27.3 | 8.02 | 84.3 | 120.2 | 175 | 34.4 | 12.96 | 2007-06-30 | [6 empty] | 21.3757 | 4.2104 |  |  |  | 2007-06-30 |  |  | 33 | 26.3 | 7.17 | 0.2 | 1790 | 1300 | 0.72626 | 94.9721 | 5.8059 | 0.14306 | 0.25607
최소 | 13890 | 11680 | 20.5 | 7.58 | 40.8 | 62.1 | 100 | 16 | 7.2 | 최소 | 77.1 | 48.1 | 95 | 57 | 41 | 55 | 18.373 | 3.8139 | -3.0534 | -17.0478 | -5.2632 | 최소 | 2.45 | 1.4 | 0 | 21 | 7.08 | 0.1 | 925 | 663 | 0.67532 | 81.448 | 2.1691 | 0.066333 | 0.12769
최대 | 17840 | 15730 | 27.3 | 8.1 | 238.2 | 213.1 | 455 | 81.6 | 19.68 | 최대 | 165.9 | 132.4 | 230 | 121.5 | 95.7 | 130 | 23.5979 | 4.8985 | 41.0488 | 42.2205 | 67.6471 | 최대 | 3.85 | 2.68 | 70 | 28.5 | 7.38 | 1.6 | 2415 | 1679 | 0.91391 | 152.2615 | 6.9811 | 0.49331 | 0.6246
평균 | 15248 | 12966 | 23.5 | 7.9 | 145.8 | 119.4 | 194.2 | 26.667 | 11.615 | 평균 | 113.8 | 79.8 | 150.3 | 89.8 | 64.8 | 92.5 | 20.2 | 4.48 | 19.6 | 17.2 | 34.8 | 평균 | 3.12 | 1.93 | 32 | 23.7 | 7.21 | 0.4 | 1911 | 1378 | 0.73 | 105 | 5.0831 | 0.22471 | 0.43
합계 | 457450 | 388980 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 945
6월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-06-01 | 22.5 | 7.24 | 7.4 | 10.5 | 7 | 7.2 | 1.84 | 24.4586 | 3.3408 | 2007-06-01 | 95.9363 | 94.1569 | 97.0213 | 71.875 | 86.2687 | 1981 | 12.8971 | 1.63 | 1.03 | 1.78 | 1.22 | 2007-06-01 | 189 | 2.81 | 1.17 | 41 | 3.98 | 2.58 | 112 | 20 | 7 | 19.11 | 81.35 | 18000 | 94.1569
2007-06-02 | 22.5 | 7.15 | 8 | 11.5 | 9 | 6.24 | 1.52 | 23.2006 | 3.3472 | 2007-06-02 | 94.7195 | 92.9664 | 94.7059 | 71.1111 | 84.9206 | 1891 | 12.9787 | 1.54 | 1.1396 |  |  | 2007-06-02 | 161 |  |  | 37 |  |  | 53 | 0 | 3 | 9.89 | 80.04 | 19000 | 92.9664
2007-06-03 | 21.5 | 7.24 | 5.9 | 10.4 | 5 | 8.16 | 1.6 | 23.0096 | 3.6306 | 2007-06-03 | 94.0941 | 95.1197 | 97.3684 | 67.0968 | 86.1111 | 1737 | 12.0208 | 1.64 | 1.2136 |  |  | 2007-06-03 | 104 |  |  | 38 |  |  | 54 | 20 | 3 | 9.62 | 78.95 | 20000 | 95.1197
2007-06-04 | 23 | 7.24 | 9.5 | 10.6 | 8 | 6.24 | 2 | 23.0573 | 3.6256 | 2007-06-04 | 90.8742 | 92.2797 | 93.8462 | 72.1429 | 80.1587 | 2103 | 14.5235 | 1.38 | 1.0212 |  |  | 2007-06-04 | 126 |  |  | 46 |  |  | 89 | 20 | 7 | 19.52 | 77.54 | 17000 | 92.2797
2007-06-05 | 21 | 7.41 | 8.4 | 10.3 | 5 | 9.6 | 1.28 | 23.4236 | 3.5619 | 2007-06-05 | 95.0963 | 88.12 | 97.3684 | 66.6667 | 88.4058 | 2091 | 14.2148 | 1.45 | 1.073 |  |  | 2007-06-05 | 126 |  |  | 36 |  |  | 47 | 0 | 3 | 9.83 | 78.55 | 18000 | 88.12
2007-06-06 | 22 | 7.25 | 4.2 | 9.3 | 6 | 6.24 | 2 | 22.2771 | 3.6557 | 2007-06-06 | 97.7564 | 90.9796 | 95.8621 | 68.8 | 84.5679 | 1977 | 14.1315 | 1.32 | 0.9768 |  |  | 2007-06-06 | 126 |  |  | 47 |  |  | 46 | 20 | 3 | 9.7 | 77.64 | 17000 | 90.9796
2007-06-07 | 21.5 | 7.34 | 8.5 | 11.4 | 3 | 7.68 | 1.44 | 25.1433 | 3.6993 | 2007-06-07 | 92.3007 | 88.2595 | 98.1818 | 54.2857 | 86.9565 | 2954 | 18.708 | 1.87 | 1.28 | 1.73 | 1.2 | 2007-06-07 | 168 | 4.51 | 3.73 | 52 | 4.28 | 2.66 | 88 | 20 | 7 | 19.14 | 80.8 | 20000 | 88.2595
2007-06-08 | 22 | 7.25 | 3.2 | 9.7 | 3 | 9.12 | 1.44 | 25.0955 | 3.6507 | 2007-06-08 | 97.2003 | 93.0813 | 98.4615 | 57.7778 | 87.5 | 2420 | 11.802 | 1.58 | 1.0902 |  |  | 2007-06-08 | 126 |  |  | 52 |  |  | 46 | 0 | 3 | 9.72 | 80.52 | 17000 | 93.0813
2007-06-09 | 22 | 7.26 | 6.3 | 10.3 | 7 | 5.28 | 1.52 | 23.1369 | 3.5837 | 2007-06-09 | 96.7492 | 90.4275 | 93 | 68.5714 | 86.2319 | 1860 | 12.8011 | 1.64 | 1.1316 |  |  | 2007-06-09 | 126 |  |  | 42 |  |  | 48 | 20 | 4 | 9.69 | 80.43 | 18000 | 90.4275
2007-06-10 | 22.5 | 7.26 | 6.5 | 9.9 | 6 | 7.2 | 2.08 | 23.1688 | 3.5959 | 2007-06-10 | 94.902 | 90.2559 | 96.129 | 55 | 81.1594 | 1816 | 12.4811 | 1.54 | 1.0626 |  |  | 2007-06-10 | 146 |  |  | 42 |  |  | 93 | 20 | 8 | 18.93 | 80.32 | 19000 | 90.2559
2007-06-11 | 22.5 | 7.23 | 7.3 | 8.1 | 5 | 9.12 | 1.84 | 23.5828 | 3.7978 | 2007-06-11 | 95.8546 | 93.3002 | 98.5507 | 63.2258 | 81.746 | 1635 | 11.0398 | 1.36 | 0.9384 |  |  | 2007-06-11 | 147 |  |  | 39 |  |  | 104 | 20 | 7 | 19.19 | 80.46 | 18000 | 93.3002
2007-06-12 | 22 | 7.34 | 8.2 | 9.2 | 4 | 4.32 | 2.64 | 22.9777 | 3.7815 | 2007-06-12 | 93.5686 | 88.3838 | 97.7143 | 73 | 63.3333 | 1644 | 11.3929 | 1.8 | 1.36 | 1.49 | 1.12 | 2007-06-12 | 125 | 2.04 | 1.4 | 35 | 3.98 | 2.58 | 46 | 20 | 3 | 9 | 80.61 | 24000 | 88.3838
2007-06-13 | 22 | 7.34 | 12.5 | 11.5 | 8 | 9.6 | 1.44 | 22.707 | 3.4797 | 2007-06-13 | 91.5655 | 90.4406 | 94.8387 | 60 | 88.8889 | 1625 | 11.3955 | 1.25 | 0.9 |  |  | 2007-06-13 | 126 |  |  | 33 |  |  | 47 | 0 | 4 | 8.98 | 79.64 | 20000 | 90.4406
2007-06-14 | 22 | 7.3 | 10 | 11.1 | 10 | 7.68 | 1.04 | 23.0096 | 3.4056 | 2007-06-14 | 94.0476 | 91.8919 | 96 | 58.2609 | 92.2619 | 2342 | 16.2076 | 1.68 | 1.2096 |  |  | 2007-06-14 | 126 |  |  | 40 |  |  | 79 | 20 | 6 | 19.06 | 78.46 | 21000 | 91.8919
2007-06-15 | 23 | 7.29 | 7.9 | 10.4 | 7 | 8.16 | 1.2 | 23.4395 | 3.6735 | 2007-06-15 | 95.4986 | 93.1308 | 95.3333 | 63.5714 | 90.7407 | 2087 | 14.178 | 1.21 | 0.84 | 1.11 | 0.75 | 2007-06-15 | 126 | 2.89 | 2 | 40 | 3.62 | 2.35 | 106 | 20 | 6 | 19.01 | 77.92 | 23000 | 93.1308
2007-06-16 | 25 | 7.25 | 6.5 | 10.1 | 6 | 6.24 | 1.28 | 23.3599 | 3.5619 | 2007-06-16 | 93.2712 | 92.2128 | 95.5556 | 68.8 | 86.6667 | 2340 | 15.9509 | 1.35 | 0.9585 |  |  | 2007-06-16 | 147 |  |  | 78 |  |  | 57 | 20 | 4 | 9.63 | 77.63 | 20000 | 92.2128
2007-06-17 | 24 | 7.21 | 6.8 | 9.3 | 6 | 9.6 | 1.36 | 22.1178 | 3.1307 | 2007-06-17 | 96.3964 | 93.9767 | 96.3636 | 53.8462 | 87.6812 | 2267 | 16.3211 | 1.64 | 1.1644 |  |  | 2007-06-17 | 125 |  |  | 83 |  |  | 53 | 0 | 3 | 9.51 | 76.86 | 18000 | 93.9767
2007-06-18 | 27.8 | 7.33 | 4.8 | 9.3 | 4 | 9.12 | 1.68 | 22.2134 | 3.0867 | 2007-06-18 | 97.9849 | 94.859 | 99.1209 | 68.3333 | 87.037 | 1683 | 14.4014 | 1.54 | 1.0934 |  |  | 2007-06-18 | 105 |  |  | 35 |  |  | 52 | 20 | 4 | 9.71 | 77.95 | 19000 | 94.859
2007-06-19 | 29.2 | 7.39 | 5.1 | 10.6 | 6 | 7.68 | 1.2 | 24.1401 | 2.957 | 2007-06-19 | 94.7853 | 88.9237 | 95.8621 | 66.8966 | 90.7407 | 2009 | 13.252 | 1.57 | 1.16 | 1.6 | 1.12 | 2007-06-19 | 124 | 2.7 | 1.9 | 38 | 3.05 | 1.9 | 48 | 0 | 4 | 9.59 | 79.02 | 21000 | 88.9237
2007-06-20 | 26.8 | 7.45 | 8.7 | 11.7 | 9 | 9.6 | 1.44 | 24.6656 | 3.4056 | 2007-06-20 | 94.4015 | 81.7473 | 95.9091 | 58.6207 | 86.9565 | 1753 | 11.317 | 1.42 | 0.9656 |  |  | 2007-06-20 | 147 |  |  | 69 |  |  | 46 | 20 | 4 | 9.84 | 79.3 | 26000 | 81.7473
2007-06-21 | 25.8 | 7.38 | 8.1 | 11.8 | 7 | 7.2 | 0.96 | 22.8662 | 3.6735 | 2007-06-21 | 95.1786 | 87.4066 | 96.5854 | 60.8696 | 86.6667 | 1618 | 11.2674 | 1.65 | 1.122 |  |  | 2007-06-21 | 147 |  |  | 37 |  |  | 42 | 20 | 4 | 9.8 | 78.55 | 27000 | 87.4066
2007-06-22 | 25.2 | 7.26 | 9.2 | 11.7 | 6 | 9.6 | 1.52 | 23.5828 | 3.5619 | 2007-06-22 | 94.9227 | 87.2131 | 94.5455 | 65.7143 | 88.2716 | 2484 | 16.7725 | 1.35 | 1 | 1.26 | 0.88 | 2007-06-22 | 173 | 2.65 | 1.86 | 37 | 4.22 | 2.63 | 97 | 20 | 10 | 19.48 | 74.44 | 22000 | 87.2131
2007-06-23 | 23 | 7.24 | 7.3 | 9.5 | 6 | 6.24 | 1.28 | 26.8312 | 3.1307 | 2007-06-23 | 96.2793 | 90.7946 | 94.5455 | 73.1034 | 88.8889 | 2888 | 17.1395 | 1.42 | 0.9798 |  |  | 2007-06-23 | 147 |  |  | 73 |  |  | 75 | 20 | 6 | 9.48 | 72.79 | 26000 | 90.7946
2007-06-24 | 23 | 7.29 | 6.1 | 8.2 | 8 | 8.16 | 1.2 | 27.2134 | 3.0867 | 2007-06-24 | 93.5857 | 90.724 | 95.8974 | 66 | 91.0714 | 2933 | 17.1621 | 1.38 | 0.9522 |  |  | 2007-06-24 | 125 |  |  | 51 |  |  | 49 | 20 | 3 | 9.47 | 73.86 | 28000 | 90.724
2007-06-25 | 24.3 | 7.3 | 9.8 | 11.3 | 5 | 14 | 0.72 | 28.4076 | 2.957 | 2007-06-25 | 93.0199 | 91.1303 | 98.0392 | 73.8806 | 92.5 | 2496 | 13.991 | 1.64 | 1.1316 |  |  | 2007-06-25 | 145 |  |  | 25 |  |  | 51 | 0 | 4 | 9.8 | 74.76 | 26000 | 91.1303
2007-06-26 | 25 | 7.3 | 2.3 | 10.7 | 2 | 16.8 | 2.4 | 25.8758 | 3.2463 | 2007-06-26 |  | 92.115 | 99.4444 | 79.4118 | 87.8049 | 2022 | 12.4431 | 1.54 | 1.0626 |  |  | 2007-06-26 | 126 |  |  | 72 |  |  | 48 | 20 | 4 | 9.59 | 76.84 | 23000 | 92.115
2007-06-27 | 27.4 | 7.26 | 4.4 | 11.2 | 4 | 8.64 | 1.36 | 26.2102 | 3.2049 | 2007-06-27 |  | 89.8551 | 98.4 | 62.7586 | 84.2593 | 1929 | 11.7193 | 1.2 | 0.88 | 1.22 | 0.85 | 2007-06-27 | 146 | 3.05 | 2.14 | 51 | 3.74 | 2.32 | 99 | 20 | 7 | 19.52 | 81.38 | 28000 | 89.8551
2007-06-28 | 26 | 7.49 | 3.7 | 11.5 | 3 | 9.12 | 1.6 | 27.0064 | 3.1104 | 2007-06-28 |  | 86.7968 | 98.0645 | 76.7347 | 87.6543 | 2371 | 13.5024 | 1.42 | 1.0366 |  |  | 2007-06-28 | 105 |  |  | 67 |  |  | 51 | 0 | 4 | 9.64 | 80.74 | 26000 | 86.7968
2007-06-29 | 25.2 | 7.31 | 3.9 | 9.8 | 6 | 8.64 | 2.16 | 26.5127 | 3.1683 | 2007-06-29 |  | 84.219 | 95.7143 | 77.5 | 81.25 | 2290 | 13.7538 | 1.24 | 0.9052 |  |  | 2007-06-29 | 102 |  |  | 42 |  |  | 60 | 40 | 4 | 9.72 | 76.44 | 25000 | 84.219
2007-06-30 | 26.3 | 7.23 | 6.8 | 10.6 | 5 | 11.04 | 1.92 | 25.7325 | 3.2644 | 2007-06-30 |  | 91.1814 | 97.1429 | 67.907 | 85.1852 | 2153 | 13.323 | 1.3 | 0.949 |  |  | 2007-06-30 | 120 |  |  | 92 |  |  | 44 | 0 | 4 | 9.59 | 79.46 | 24000 | 91.1814
최소 | 21 | 7.15 | 2.3 | 8.1 | 2 | 4.32 | 0.72 | 22.1178 | 2.957 | 최소 | 90.8742 | 81.7473 | 93 | 53.8462 | 63.3333 | 1618 | 11.0398 | 1.2 | 0.84 | 1.11 | 0.75 | 최소 | 102 | 2.04 | 1.17 | 25 | 3.05 | 1.9 | 42 | 0 | 3 | 8.98 | 72.79 | 17000 | 82
최대 | 29.2 | 7.49 | 12.5 | 11.8 | 10 | 16.8 | 2.64 | 28.4076 | 3.7978 | 최대 | 97.9849 | 95.1197 | 99.4444 | 79.4118 | 92.5 | 2954 | 18.708 | 1.87 | 1.36 | 1.78 | 1.22 | 최대 | 189 | 4.51 | 3.73 | 92 | 4.28 | 2.66 | 112 | 40 | 10 | 19.52 | 81.38 | 28000 | 95
평균 | 23.9 | 7.29 | 6.9 | 10.4 | 5.9 | 8.451 | 1.565 | 24.3 | 3.41 | 평균 | 94.8 | 90.5 | 96.5 | 66.4 | 86.1 | 2113 | 13.8 | 1.49 | 1.05 | 1.46 | 1.02 | 평균 | 134 | 2.95 | 2.03 | 49 | 3.84 | 2.43 | 64 | 14.7 | 4.8 | 12.49 | 78.44 | 21600 | 91
합계 |  |  | 207.3 | 311.5 | 176 | 253.52 | 46.96 |  |  | 합계 | [5 empty] | 63399 | [5 empty] | 합계 | 4032 |  |  | 1470 |  |  | 1930 | 440 | 143 | 374.76
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-07-01 | 19550 | 18610 | 26 | 7.79 | 119.7 | 108.2 | 215 | 39.2 | 11.04 | 2007-07-01 | [6 empty] | 25.8598 | 2.7842 |  |  |  | 2007-07-01 |  |  | 22 | 26.5 | 7.1 | 0.3 | 1905 | 1355 | 0.71129 | 94.4882 | 7.7276
2007-07-02 | 13870 | 12340 | 25 | 7.75 | 148 | 113.6 | 175 | 32.8 | 12 | 2007-07-02 | 56.4 | 73.5 | 100 | 41.1 | 71.3 | 95 | 18.3466 | 3.9244 | 27.1277 | 2.9932 | 5 | 2007-07-02 |  |  | 28 | 25.8 | 7.1 | 0.6 | 2133 | 1605 | 0.75246 | 84.3882 | 8.1231 | 0.050236 | 0.10715
2007-07-03 | 14250 | 12200 | 24.8 | 7.58 | 124.2 | 90.1 | 260 | 34.4 | 12.96 | 2007-07-03 | 58.8 | 70.1 | 150 | 41.1 | 58.1 | 75 | 18.8492 | 3.8198 | 30.102 | 17.1184 | 50 | 2007-07-03 | 5.08 | 2.57 | 22 | 24.9 | 6.83 | 0.2 | 1845 | 1197 | 0.64878 | 75.8808 | 10.9731 | 0.059669 | 0.11009
2007-07-04 | 16520 | 14310 | 24.8 | 7.98 | 198.6 | 151 | 335 | 40 | 13.44 | 2007-07-04 | 124.5 | 61.8 | 140 | 113.1 | 67.6 | 190 | 21.8519 | 3.2949 | 9.1566 | -9.3851 | -35.7143 | 2007-07-04 |  |  | 12 | 25 | 7.14 | 0.4 | 1210 | 795 | 0.65702 | 82.6446 | 3.841 | 0.29025 | 0.35121
2007-07-05 | 16180 | 14070 | 25.4 | 7.71 | 147 | 87.2 | 175 | 31.2 | 12 | 2007-07-05 | 119.1 | 60.8 | 115 | 102.3 | 56.9 | 95 | 21.4021 | 3.3642 | 14.1058 | 6.4145 | 17.3913 | 2007-07-05 |  |  | 22 | 24.2 | 7.3 | 0.3 | 1738 | 1128 | 0.64902 | 63.2911 | 11.4314 | 0.17902 | 0.31113
2007-07-06 | 16050 | 13660 | 25.2 | 7.83 | 219.9 | 94.6 | 165 | 42.4 | 11.52 | 2007-07-06 | 163.8 | 64.1 | 95 | 161.7 | 55.4 | 90 | 21.2302 | 3.3914 | 1.2821 | 13.5725 | 5.2632 | 2007-07-06 | 4.91 | 2.42 | 11 | 24 | 7.33 | 0.2 | 1495 | 998 | 0.66756 | 73.5786 | 9.215 | 0.32631 | 0.48784
2007-07-07 | 17490 | 15230 | 26.5 | 7.79 | 120.3 | 120.2 | 150 | 39.2 | 12 | 2007-07-07 | [6 empty] | 23.1349 | 3.1122 |  |  |  | 2007-07-07 |  |  | 22 | 27 | 7.2 | 0.4 | 1785 | 1060 | 0.59384 | 67.2269 | 7.5108
2007-07-08 | 16630 | 14610 | 27.5 | 8 | 90.3 | 118 | 33.6 | 33.6 | 9.12 | 2007-07-08 | [6 empty] | 21.9974 | 3.2731 |  |  |  | 2007-07-08 |  |  | 21 | 27.5 | 7.25 | 0.4 | 1635 | 1040 | 0.63609 | 85.6269 | 8.2413
2007-07-09 | 16170 | 14050 | 25.6 | 7.84 | 163.8 | 82.3 | 230 | 36.8 | 11.52 | 2007-07-09 | 82.2 | 52 | 145 | 56.4 | 45.5 | 95 | 21.3889 | 3.3662 | 31.3869 | 12.5 | 34.4828 | 2007-07-09 |  |  | 44 | 25.7 | 7.39 | 0.4 | 1645 | 1120 | 0.68085 | 91.1854 | 8.4359 | 0.10421 | 0.17143
2007-07-10 | 16540 | 14770 | 24.9 | 7.85 | 140.1 | 65 | 185 | 40.8 | 11.04 | 2007-07-10 | 63.9 | 43.3 | 85 | 80.1 | 47.7 | 110 | 21.8783 | 3.2909 | -25.3521 | -10.1617 | -29.4118 | 2007-07-10 |  |  | 44 | 24.1 | 7.46 | 0.5 | 2128 | 1415 | 0.66494 | 79.8872 | 10.2527 | 0.11703 | 0.24903
2007-07-11 | 16650 | 14600 | 25.1 | 7.64 | 113.4 | 85.3 | 135 | 43.2 | 15.8 | 2007-07-11 | 71.4 | 44.7 | 85 | 77.4 | 32.5 | 75 | 22.0238 | 3.2692 | -8.4034 | 27.2931 | 11.7647 | 2007-07-11 | 5.01 | 2.51 | 21 | 25.3 | 7.24 | 0.4 | 1820 | 1161 | 0.63791 | 93.4066 | 11.8987 | 0.1331 | 0.24224
2007-07-12 | 16360 | 14140 | 25.8 | 7.88 | 147 | 83.2 | 270 | 41.6 | 13.44 | 2007-07-12 | 83.1 | 52.8 | 90 | 87.3 | 69 | 115 | 21.6402 | 3.3271 | -5.0542 | -30.6818 | -27.7778 | 2007-07-12 |  |  | 11 | 25.6 | 7.36 | 0.3 | 1948 | 1310 | 0.67248 | 92.4025 | 13.0195 | 0.13782 | 0.26846
2007-07-13 | 16450 | 14290 | 27.5 | 7.95 | 128.7 | 107.6 | 180 | 39.2 | 12.48 | 2007-07-13 | 130.8 | 77.2 | 950 | 110.7 | 60.9 | 65 | 21.7593 | 3.3089 | 15.367 | 21.114 | 93.1579 | 2007-07-13 | 5.66 | 2.84 | 44 | 26.2 | 7.32 | 0.7 | 2057 | 1365 | 0.66359 | 87.5061 | 13.7418 | 0.16641 | 0.3423
2007-07-14 | 16790 | 14680 | 28 | 8 | 156 | 113.7 | 115 | 40.8 | 11.52 | 2007-07-14 | [6 empty] | 22.209 | 3.2419 |  |  |  | 2007-07-14 |  |  | 23 | 27.3 | 7.19 | 0.6 | 1895 | 1265 | 0.66755 | 63.3245 | 12.3784
2007-07-15 | 14570 | 12490 | 28.5 | 7.79 | 133.5 | 105.6 | 155 | 37.6 | 12 | 2007-07-15 | [6 empty] | 19.2725 | 3.7359 |  |  |  | 2007-07-15 |  |  | 22 | 28.5 | 7.2 | 0.6 | 1835 | 1255 | 0.68392 | 70.8447 | 12.3756
2007-07-16 | 15750 | 12440 | 26.4 | 8.03 | 211.8 | 92.4 | 445 | 54 | 11.2 | 2007-07-16 | 66.9 | 29.4 | 225 | 58.8 | 23.3 | 125 | 20.8333 | 3.456 | 12.1076 | 20.7483 | 44.4444 | 2007-07-16 |  |  | 34 | 24.6 | 7.36 | 0.5 | 2155 | 1490 | 0.69142 | 78.8863 | 13.8292 | 0.080779 | 0.17408
2007-07-17 | 15950 | 14710 | 27.3 | 7.94 | 99 | 94 | 200 | 37.6 | 9.12 | 2007-07-17 | [6 empty] | 21.0979 | 3.4127 |  |  |  | 2007-07-17 |  |  | 23 | 27.5 | 7.31 | 0.6 | 2090 | 1575 | 0.75359 | 86.1244 | 13.2051
2007-07-18 | 15660 | 13930 | 28 | 7.65 | 111 | 87.5 | 138 | 30.4 | 6.24 | 2007-07-18 | 128.4 | 62.1 | 138 | 60.3 | 45.7 | 144 | 20.7143 | 3.4759 | 53.0374 | 26.409 | -4.3478 | 2007-07-18 |  |  | 33 | 26.8 | 7.27 | 0.2 | 2033 | 1542 | 0.75848 | 78.7014 | 12.9967 | 0.087309 | 0.1775
2007-07-19 | 20110 | 14600 | 26.2 | 7.61 | 32.6 | 20.3 | 186 | 10.08 | 4.32 | 2007-07-19 | 17.4 | 24.4 | 188 | 21.8 | 26.4 | 146 | 26.6005 | 2.7067 | -25.2874 | -8.1967 | 22.3404 | 2007-07-19 | 5.81 | 2.95 | 33 | 26.5 | 7.15 | 0.9 | 1820 | 1358 | 0.74615 | 76.9231 | 10.8647 | 0.045278 | 0.082406
2007-07-20 | 12830 | 13150 | 26.1 | 7.78 | 70.5 | 52.8 | 120 | 34.4 | 6.24 | 2007-07-20 | 49.8 | 40.6 | 110 | 33.9 | 28.4 | 45 | 16.9709 | 4.2426 | 31.9277 | 30.0493 | 59.0909 | 2007-07-20 |  |  | 24 | 25.4 | 6.65 | 1.6 | 2438 | 1500 | 0.61526 | 69.7293 | 16.5639 | 0.033534 | 0.081755
2007-07-21 | 14360 | 11570 | 26.3 | 7.87 | 66.2 | 93.4 | 120 | 36.8 | 7.68 | 2007-07-21 | [6 empty] | 18.9947 | 3.7905 |  |  |  | 2007-07-21 |  |  | 33 | 26.6 | 7.17 | 0.8 | 1825 | 1115 | 0.61096 | 71.2329 | 12.1017
2007-07-22 | 17540 | 16060 | 27 | 7.94 | 54.9 | 115.7 | 150 | 32.8 | 6.72 | 2007-07-22 | [6 empty] | 23.2011 | 3.1033 |  |  |  | 2007-07-22 |  |  | 22 | 26.7 | 7.22 | 1.1 | 1905 | 1300 | 0.68241 | 78.7402 | 11.4878
2007-07-23 | 16590 | 15410 | 26.7 | 7.9 | 124.2 | 40.6 | 120 | 29.6 | 6.24 | 2007-07-23 | 89.6 | 34.5 | 124 | 65.8 | 28.4 | 70 | 21.9444 | 3.281 | 26.5625 | 17.6812 | 43.5484 | 2007-07-23 |  |  | 21 | 26 | 7.24 | 1.9 | 1864 | 1390 | 0.74571 | 64.3777 | 12.4437 | 0.11008 | 0.20519
2007-07-24 | 15510 | 14490 | 23.1 | 7.83 | 43.2 | 63.5 | 200 | 38.4 | 6.72 | 2007-07-24 | 48.5 | 33.3 | 110 | 50.9 | 29.5 | 64 | 20.5159 | 3.5095 | -4.9485 | 11.4114 | 41.8182 | 2007-07-24 | 4.62 | 2.49 | 22 | 23.2 | 7.18 | 0.9 | 1806 | 1356 | 0.75083 | 71.9823 | 13.2177 | 0.082168 | 0.14839
2007-07-25 | 14100 | 12920 | 23.6 | 7.76 | 67.5 | 47.6 | 116 | 38.84 | 6.72 | 2007-07-25 | 44 | 49.5 | 100 | 37.8 | 41 | 76 | 18.6508 | 3.8604 | 14.0909 | 17.1717 | 24 | 2007-07-25 |  |  | 22 | 23.7 | 6.86 | 1.95 | 1781 | 1323 | 0.74284 | 61.7631 | 12.8792 | 0.056252 | 0.10018
2007-07-26 | 15130 | 14450 | 26.5 | 7.89 | 75.3 | 62.9 | 130 | 47.2 | 16.8 | 2007-07-26 | 67.2 | 47.6 | 80 | 75.6 | 53.3 | 80 | 20.0132 | 3.5976 | -12.5 | -11.9748 | 0 | 2007-07-26 |  |  | 11 | 24.5 | 7.1 | 1.1 | 1208 | 718 | 0.59437 | 66.2252 | 22.2429 | 0.17798 | 0.21501
2007-07-27 | 16210 | 14980 | 23.3 | 7.66 | 90.3 | 120 | 550 | 49.2 | 25.1 | 2007-07-27 | 42.2 | 55.2 | 90 | 44.6 | 38.1 | 70 | 21.4418 | 3.3579 | -5.6872 | 30.9783 | 22.2222 | 2007-07-27 | 5.85 | 2.77 | 22 | 23.2 | 7.2 | 0.5 | 1443 | 968 | 0.67082 | 55.4401 | 7.3254 | 0.094176 | 0.1359
2007-07-28 | 16020 | 14650 | 24.5 | 7.79 | 61.2 | 122.3 | 135 | 45.1 | 30 | 2007-07-28 | [6 empty] | 21.1905 | 3.3978 |  |  |  | 2007-07-28 |  |  | 23 | 25 | 7.16 | 0.8 | 1990 | 1395 | 0.70101 | 70.3518 | 8.3356
2007-07-29 | 15730 | 14090 | 26.5 | 7.92 | 84 | 116 | 150 | 19.2 | 9.21 | 2007-07-29 | [6 empty] | 20.8069 | 3.4604 |  |  |  | 2007-07-29 |  |  | 22 | 27.6 | 7.06 | 1.3 | 1460 | 965 | 0.66096 | 68.4932 | 4.9321
2007-07-30 | 16320 | 14920 | 26.5 | 7.96 | 90.2 | 91.4 | 180 | 41.9 | 6.2 | 2007-07-30 | 61.4 | 70.5 | 80 | 49.8 | 61 | 65 | 21.5873 | 3.3353 | 49.8 | 13.4752 | 18.75 | 2007-07-30 |  |  | 33 | 26.5 | 7.2 | 0.6 | 2405 | 1683 | 0.69979 | 58.2121 | 11.1418 | 0.063522 | 0.15277
2007-07-31 | 15980 | 14690 | 23.8 | 7.76 | 31.7 | 55.2 | 170 | 32.8 | 9.1 | 2007-07-31 | 28.2 | 47.6 | 105 | 23.3 | 41.9 | 60 | 21.1376 | 3.4063 | 23.3 | 11.9748 | 42.8571 | 2007-07-31 | 4.88 | 2.22 | 33 | 23.6 | 7.29 | 0.6 | 2275 | 1393 | 0.61231 | 65.9341 | 12.1164 | 0.030764 | 0.069988
최소 | 12830 | 11570 | 23.1 | 7.58 | 31.7 | 20.3 | 33.6 | 10.08 | 4.32 | 최소 | 17.4 | 24.4 | 80 | 21.8 | 23.3 | 45 | 16.9709 | 2.7067 | -25.3521 | -30.6818 | -35.7143 | 최소 | 4.62 | 2.22 | 11 | 23.2 | 6.65 | 0.2 | 1208 | 718 | 0.59384 | 55.4401 | 3.841 | 0.030764 | 0.069988
최대 | 20110 | 18610 | 28.5 | 8.03 | 219.9 | 151 | 550 | 54 | 30 | 최대 | 163.8 | 77.2 | 950 | 161.7 | 71.3 | 190 | 26.6005 | 4.2426 | 53.0374 | 30.9783 | 93.1579 | 최대 | 5.85 | 2.95 | 44 | 28.5 | 7.46 | 1.95 | 2438 | 1683 | 0.75848 | 94.4882 | 22.2429 | 0.32631 | 0.48784
평균 | 16060 | 14229 | 25.9 | 7.83 | 111.7 | 90.4 | 190 | 37.133 | 11.274 | 평균 | 76.1 | 52.1 | 157.4 | 66.4 | 46.8 | 92.9 | 21.2 | 3.42 | 12 | 10 | 20.9 | 평균 | 5.23 | 2.6 | 25 | 25.6 | 7.19 | 0.7 | 1857 | 1263 | 0.68 | 75 | 11.1242 | 0.11552 | 0.2
합계 | 497860 | 441110 |  |  | 3464.1 | 2801.2 | 5888.6 | 1151.12 | 349.49 | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 780
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-07-01 | 26 | 7.21 | 6.5 | 10.2 | 6 | 9.12 | 1.76 | 31.1306 | 2.6983 | 2007-07-01 | 94.5698 | 90.573 | 97.2093 | 76.7347 | 84.058 | 2250 | 11.509 |  |  |  |  | 2007-07-01 | 103 |  |  | 19.92 |  |  | 43 | 0 | 4 | 9.45 |  | 28000 | 48
2007-07-02 | 25 | 7.24 | 3.7 | 9.4 | 13 | 8.16 | 1.04 | 22.086 | 3.8033 | 2007-07-02 | 97.5 | 91.7254 | 92.5714 | 75.122 | 91.3333 | 1817 | 13.1002 |  |  |  |  | 2007-07-02 | 105 |  |  | 20.4 |  |  | 43 | 20 | 4 | 9.71 |  | 29000 | 69
2007-07-03 | 25.1 | 6.84 | 3.2 | 10 | 5 | 9.6 | 1.44 | 22.6911 | 3.7019 | 2007-07-03 | 97.4235 | 88.9012 | 98.0769 | 72.093 | 88.8889 | 1991 | 13.9719 | 1.17 | 0.77 | 1.14 | 0.74 | 2007-07-03 | 71 | 4.78 | 2.61 | 8.24 | 4.78 | 2.61 | 45 | 20 | 8 | 9.6 | 78.8 | 27000 | 47
2007-07-04 | 25.2 | 7.14 | 7 | 11.3 | 6 | 11.04 | 1.52 | 26.3057 | 3.1932 | 2007-07-04 | 96.4753 | 92.5166 | 98.209 | 72.4 | 88.6905 | 1819 | 11.0109 |  |  |  |  | 2007-07-04 | 136 |  |  | 36.2 |  |  | 41 | 20 | 4 | 9.54 |  | 25000 | 0
2007-07-05 | 25.6 | 7.39 | 9 | 11.8 | 7 | 9.12 | 1.28 | 25.7643 | 3.2603 | 2007-07-05 | 93.8776 | 86.4679 | 96 | 70.7692 | 89.3333 | 2162 | 13.3622 |  |  |  |  | 2007-07-05 | 60 |  |  | 15.64 |  |  | 38 | 0 | 6 | 9.52 |  | 28000 | 0
2007-07-06 | 27 | 7.29 | 7.8 | 10.8 | 9 | 8.64 | 1.2 | 25.5573 | 3.2867 | 2007-07-06 | 96.4529 | 88.5835 | 94.5455 | 79.6226 | 89.5833 | 1643 | 10.2368 | 1.14 | 0.7 | 1.11 | 0.66 | 2007-07-06 | 62 | 4.9 | 2.82 | 14.12 | 4.64 | 2.47 | 46 | 40 | 5 | 9.32 | 79.7 | 26000 | 0
2007-07-07 | 27.5 | 7.24 | 9.2 | 10.1 | 8 | 8.64 | 1.28 | 27.8503 | 3.0161 | 2007-07-07 | 92.3525 | 91.5973 | 94.6667 | 77.9592 | 89.3333 | 1887 | 10.789 |  |  |  |  | 2007-07-07 | 97 |  |  | 18.96 |  |  | 46 | 0 | 4 | 9.47 |  | 27000 | 0
2007-07-08 | 27 | 7.29 | 7.3 | 11.8 | 7 | 8.16 | 1.04 | 26.4809 | 3.1721 | 2007-07-08 | 91.9158 | 90 | 79.1667 | 75.7143 | 88.5965 | 1952 | 11.7378 |  |  |  |  | 2007-07-08 | 81 |  |  | 16.28 |  |  | 38 | 20 | 4 | 9.62 |  | 28000 | 0
2007-07-09 | 25.9 | 7.41 | 10.2 | 12.4 | 14 | 9.6 | 2.04 | 25.7484 | 3.2623 | 2007-07-09 | 93.7729 | 84.9332 | 93.913 | 73.913 | 82.2917 | 2830 | 17.5015 |  |  |  |  | 2007-07-09 | 70 |  |  | 10.68 |  |  | 41 | 0 | 5 | 9.45 |  | 24000 | 39
2007-07-10 | 24.8 | 7.51 | 11.6 | 10 | 10 | 11.52 | 1.52 | 26.3376 | 3.1894 | 2007-07-10 | 91.7202 | 84.6154 | 94.5946 | 71.7647 | 86.2319 | 2986 | 18.0532 |  |  |  |  | 2007-07-10 | 81 |  |  | 22.6 |  |  | 45 | 0 | 4 | 9.53 |  | 31000 | 54
2007-07-11 | 25.4 | 7.31 | 6.4 | 8.3 | 5 | 19.2 | 1.76 | 26.5127 | 3.1683 | 2007-07-11 | 94.3563 | 90.2696 | 96.2963 | 55.5556 | 88.8608 | 2617 | 15.7177 | 1.11 | 0.72 | 1.08 | 0.68 | 2007-07-11 | 63 | 5.05 | 3.42 | 10.48 | 4.72 | 2.55 | 43 | 0 | 4 | 9.62 | 74 | 32000 | 43
2007-07-12 | 25.6 | 7.35 | 3.8 | 9.3 | 4 | 20.16 | 2.08 | 26.051 | 3.2244 | 2007-07-12 | 97.415 | 88.8221 | 98.5185 | 51.5385 | 84.5238 | 2379 | 14.5416 |  |  |  |  | 2007-07-12 | 63 |  |  | 13.2 |  |  | 44 | 0 | 6 | 9.42 |  | 34000 | 35
2007-07-13 | 26.5 | 7.38 | 2.5 | 10.4 | 4 | 19.2 | 1.6 | 26.1943 | 3.2068 | 2007-07-13 | 98.0575 | 90.3346 | 97.7778 | 51.0204 | 87.1795 | 2190 | 13.3131 | 1.07 | 0.69 | 1.24 | 0.78 | 2007-07-13 | 63 | 3.51 | 2.37 | 12.96 | 4.4 | 2.38 | 44 | 20 | 5 | 9.32 | 73.4 | 36000 | 51
2007-07-14 | 27.5 | 7.26 | 4.4 | 9.3 | 5 | 18.24 | 1.92 | 26.7357 | 3.1419 | 2007-07-14 | 97.1795 | 91.8206 | 95.6522 | 55.2941 | 83.3333 | 2029 | 12.0846 |  |  |  |  | 2007-07-14 | 63 |  |  | 15.8 |  |  | 46 | 20 | 4 | 9.31 |  | 37000 | 46
2007-07-15 | 28.5 | 7.2 | 3.5 | 9.8 | 4 | 16.8 | 1.44 | 23.2006 | 3.6206 | 2007-07-15 | 97.3783 | 90.7197 | 97.4194 | 55.3191 | 88 | 1904 | 13.0679 |  |  |  |  | 2007-07-15 | 63 |  |  | 14.36 |  |  | 45 | 0 | 4 | 9.72 |  | 34000 | 37
2007-07-16 | 24.3 | 7.41 | 5.5 | 9 | 7 | 8.64 | 0.96 | 25.0796 | 3.3493 | 2007-07-16 | 97.4032 | 90.2597 | 98.427 | 84 | 91.4286 | 1827 | 11.6 |  |  |  |  | 2007-07-16 | 62 |  |  | 18.04 |  |  | 47 | 20 | 5 | 9.03 |  | 31000 | 49
2007-07-17 | 27.5 | 7.34 | 6.6 | 9.4 | 7 | 7.68 | 1.92 | 25.3981 | 3.3073 | 2007-07-17 | 93.3333 | 90 | 96.5 | 79.5745 | 78.9474 | 1773 | 11.116 |  |  |  |  | 2007-07-17 | 63 |  |  | 30.16 |  |  | 42 | 40 | 4 | 9.48 |  | 28000 | 38
2007-07-18 | 26.5 | 7.35 | 4.8 | 9.2 | 6.5 | 13.9 | 1.44 | 24.9363 | 3.3686 | 2007-07-18 | 95.6757 | 89.4857 | 95.2899 | 54.2763 | 76.9231 | 1706 | 10.894 |  |  |  |  | 2007-07-18 | 63 |  |  | 6.84 |  |  | 42 | 20 | 5 | 9.72 |  | 54000 | 86
2007-07-19 | 26.2 | 7.21 | 7.6 | 8.5 | 8 | 7.68 | 1.2 | 32.0223 | 2.6232 | 2007-07-19 | 76.6871 | 58.1281 | 95.6989 | 23.8095 | 72.2222 | 1500 | 7.459 | 1.11 | 0.73 | 1.29 | 0.83 | 2007-07-19 | 63 | 2.11 | 1.46 | 18.28 | 5.5 | 3 | 43 | 0 | 4 | 9.23 | 75.3 | 9000 | 0
2007-07-20 | 25.4 | 6.65 | 3.1 | 7.9 | 5 | 8.64 | 0.96 | 20.4299 | 4.1116 | 2007-07-20 | 95.6028 | 85.0379 | 95.8333 | 74.8837 | 84.6154 | 1263 | 9.8441 |  |  |  |  | 2007-07-20 | 62 |  |  | 23.2 |  |  | 49 | 20 | 4 | 9.25 |  | 39000 | 35
2007-07-21 | 26 | 7.12 | 5.3 | 9.3 | 5 | 7.2 | 1.44 | 22.8662 | 3.6735 | 2007-07-21 | 91.994 | 90.0428 | 95.8333 | 80.4348 | 81.25 | 1348 | 9.3872 |  |  |  |  | 2007-07-21 | 63 |  |  | 7.96 |  |  | 37 | 0 | 4 | 9.67 |  | 28000 | 0
2007-07-22 | 26.8 | 7.2 | 5.1 | 8.7 | 8 | 5.28 | 1.28 | 27.9299 | 3.0075 | 2007-07-22 | 90.7104 | 92.4806 | 94.6667 | 83.9024 | 80.9524 | 1393 | 7.9418 |  |  |  |  | 2007-07-22 | 64 |  |  | 7.96 |  |  | 44 | 20 | 4 | 9.35 |  | 29000 | 47
2007-07-23 | 26.1 | 6.94 | 10.9 | 6.5 | 4 | 5.04 | 1.2 | 26.4172 | 3.1797 | 2007-07-23 | 91.2238 | 83.9901 | 96.6667 | 82.973 | 80.7692 | 1479 | 8.915 |  |  |  |  | 2007-07-23 | 63 |  |  | 13.96 |  |  | 40 | 20 | 4 | 9.85 |  | 12000 | 0
2007-07-24 | 23.1 | 7.36 | 2 | 8.2 | 2 | 1.92 | 0.96 | 24.6975 | 3.4012 | 2007-07-24 | 95.3704 | 87.0866 | 99 | 95 | 85.7143 | 1740 | 11.2186 | 1.12 | 0.57 | 1.08 | 0.51 | 2007-07-24 | 60 | 4.7 | 2.56 | 25.24 | 4.69 | 2.37 | 44 | 0 | 4 | 9.4 | 72.3 | 64000 | 0
2007-07-25 | 23.7 | 6.98 | 0.5 | 6.9 | 2 | 11.04 | 1.44 | 22.4522 | 3.7413 | 2007-07-25 | 99.2593 | 85.5042 | 98.2759 | 71.5757 | 78.5714 | 1964 | 13.9291 |  |  |  |  | 2007-07-25 | 61 |  |  | 2.84 |  |  | 45 | 20 | 4 | 9.12 |  | 25000 | 0
2007-07-26 | 25.4 | 7.1 | 3.3 | 7.4 | 3 | 9.6 | 1.44 | 24.0924 | 3.4866 | 2007-07-26 | 95.6175 | 88.2353 | 97.6923 | 79.661 | 91.4286 | 2215 | 14.6398 |  |  |  |  | 2007-07-26 | 21 |  |  | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.41 |  | 24000 | 0
2007-07-27 | 23.9 | 7.24 | 8 | 10.5 | 6 | 7.1 | 3.38 | 25.8121 | 3.2543 | 2007-07-27 | 91.1406 | 91.25 | 98.9091 | 85.5691 | 86.5339 | 2291 | 14.1333 | 1.59 | 0.96 | 1.23 | 0.8 | 2007-07-27 | 82 | 4.13 | 2.26 | 26.04 | 4.72 | 2.42 | 43 | 20 | 4 | 0 | 80.2 | 26000 | 0
2007-07-28 | 26 | 7.24 | 8.2 | 8.8 | 4 | 6.29 | 2.19 | 25.5096 | 3.2929 | 2007-07-28 | 86.6013 | 92.8046 | 97.037 | 86.0532 | 92.7 | 2074 | 12.9463 |  |  |  |  | 2007-07-28 | 104 |  |  | 45.48 |  |  | 44 | 20 | 9 | 9.44 |  | 22000 | 0
2007-07-29 | 26.5 | 7.34 | 9 | 9.3 | 8 | 1.54 | 3.12 | 25.0478 | 3.3536 | 2007-07-29 | 89.2857 | 91.9828 | 94.6667 | 91.9792 | 66.1238 | 2349 | 14.9332 |  |  |  |  | 2007-07-29 | 125 |  |  | 32.48 |  |  | 84 | 20 | 7 | 9.72 |  | 24000 | 0
2007-07-30 | 26.5 | 7.37 | 7.7 | 9.1 | 5 | 8.24 | 3.29 | 25.9873 | 3.2324 | 2007-07-30 | 91.4634 | 90.0438 | 97.2222 | 80.3341 | 46.9355 | 2033 | 12.4571 |  |  |  |  | 2007-07-30 | 92 |  |  | 21.56 |  |  | 47 | 20 | 3 | 9.62 |  | 26000 | 0
2007-07-31 | 23.9 | 7.35 | 3.9 | 8 | 3 | 13.1 | 2.02 | 25.4459 | 3.3011 | 2007-07-31 | 87.6972 | 85.5072 | 98.2353 | 60.061 | 77.8022 | 1582 | 9.8999 | 1 | 0.48 | 0.96 | 0.42 | 2007-07-31 | 82 | 4.64 | 2.55 | 21 | 4.6 | 2.29 | 45 | 20 | 4 | 9.65 | 74.9 | 34000 | 0
최소 | 23.1 | 6.65 | 0.5 | 6.5 | 2 | 1.54 | 0.96 | 20.4299 | 2.6232 | 최소 | 76.6871 | 58.1281 | 79.1667 | 23.8095 | 46.9355 | 1263 | 7.459 | 1 | 0.48 | 0.96 | 0.42 | 최소 | 21 | 2.11 | 1.46 | 2.84 | 4.4 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 9000 | 0
최대 | 28.5 | 7.51 | 11.6 | 12.4 | 14 | 20.16 | 3.38 | 32.0223 | 4.1116 | 최대 | 99.2593 | 92.8046 | 99 | 95 | 92.7 | 2986 | 18.0532 | 1.59 | 0.96 | 1.29 | 0.83 | 최대 | 136 | 5.05 | 3.42 | 45.48 | 5.5 | 3 | 84 | 40 | 9 | 9.85 | 80.2 | 64000 | 86
평균 | 25.8 | 7.23 | 6.1 | 9.4 | 6.1 | 10.003 | 1.65 | 25.6 | 3.31 | 평균 | 93.5 | 88.2 | 96 | 71.9 | 83.3 | 1968 | 12.3 | 1.16 | 0.7 | 1.14 | 0.68 | 평균 | 75 | 4.23 | 2.51 | 18 | 4.76 | 2.51 | 43 | 13.5 | 4.5 | 9.18 | 76.08 | 29710 | 23
합계 |  |  | 187.6 | 291.6 | 190.5 | 310.09 | 51.16 |  |  | 합계 | [5 empty] | 60993 | [5 empty] | 합계 | 2311 |  |  | 554.28 |  |  | 1344 | 420 | 140 | 284.54 |  | 921000 | 724
8월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-08-01 | 15400 | 14110 | 23.5 | 7.84 | 71.6 | 115.7 | 135 | 31.2 | 8.24 | 2007-08-01 | 42.6 | 75.1 | 85 | 30 | 71.1 | 75 | 20.3704 | 3.5345 | 29.5775 | 5.3262 | 11.7647 | 2007-08-01 |  |  | 22 | 23.6 | 7.1 | 0.8 | 1820 | 1161 | 0.63791 | 82.4176 | 6.5475 | 0.047715 | 0.086842
2007-08-02 | 16170 | 14860 | 25.6 | 7.76 | 105 | 65 | 140 | 42.9 | 16.4 | 2007-08-02 | 74.3 | 56.9 | 105 | 73.5 | 48.7 | 70 | 21.3889 | 3.3662 | 1.0767 | 14.4112 | 33.3333 | 2007-08-02 |  |  | 11 | 25.2 | 7.3 | 0.9 | 1950 | 1203 | 0.61692 | 66.6667 | 7.0689 | 0.11456 | 0.2234
2007-08-03 | 16710 | 15180 | 24.5 | 7.98 | 110.4 | 160.8 | 180 | 43.2 | 9.21 | 2007-08-03 | 51.6 | 88.2 | 1450 | 43.4 | 66.7 | 100 | 22.1032 | 3.2575 | 15.8915 | 24.3764 | 93.1034 | 2007-08-03 | 4.56 | 1.55 | 22 | 24.5 | 7.26 | 0.5 | 1485 | 945 | 0.63636 | 74.0741 | 4.9294 | 0.091797 | 0.13632
2007-08-04 | 16090 | 14900 | 26.3 | 7.95 | 81.6 | 123.5 | 120 | 33.68 | 17.68 | 2007-08-04 | [6 empty] | 21.2831 | 3.383 |  |  |  | 2007-08-04 |  |  | 22 | 24.9 | 7.23 | 0.7 | 1635 | 1040 | 0.63609 | 85.6269 | 5.6174
2007-08-05 | 16580 | 14010 | 24.5 | 7.84 | 64.4 | 149.4 | 175 | 36.2 | 9.1 | 2007-08-05 | [6 empty] | 21.9312 | 3.283 |  |  |  | 2007-08-05 |  |  | 22 | 25.1 | 7.2 | 0.6 | 1815 | 1170 | 0.64463 | 66.1157 | 8.0943
2007-08-06 | 15730 | 14460 | 24.9 | 7.68 | 45.6 | 86.3 | 245 | 41.5 | 22.4 | 2007-08-06 | 34.8 | 45.1 | 175 | 28.7 | 39.2 | 105 | 20.8069 | 3.4604 | 17.5287 | 13.082 | 40 | 2007-08-06 |  |  | 11 | 25.6 | 6.93 | 0.8 | 1928 | 1133 | 0.58766 | 88.1743 | 9.3177 | 0.044014 | 0.084859
2007-08-07 | 17280 | 13730 | 21.4 | 7.81 | 54.6 | 47.1 | 315 | 60.3 | 30.15 | 2007-08-07 | 34.2 | 31.4 | 130 | 34.2 | 21.6 | 75 | 22.8571 | 3.15 | 0 | 31.2102 | 42.3077 | 2007-08-07 | 4.78 | 1.74 | 11 | 22.9 | 6.92 | 0.9 | 2253 | 1360 | 0.60364 | 75.4549 | 9.2812 | 0.049306 | 0.11109
2007-08-08 | 14340 | 12840 | 23.3 | 7.48 | 99.8 | 62.7 | 1300 | 30 | 0.6 | 2007-08-08 | 20 | 17.6 | 80 | 20.9 | 13.7 | 40 | 18.9683 | 3.7958 | -4.5 | 22.1591 | 50 | 2007-08-08 |  |  | 0 | 23.8 | 6.82 | 1.4 | 2193 | 1250 | 0.57 | 63.8395 | 29.5438 | 0.025689 | 0.056336
2007-08-09 | 14880 | 14310 | 23.6 | 7.62 | 75.3 | 88.2 | 335 | 38.2 | 24.9 | 2007-08-09 | 45.3 | 39.2 | 60 | 40.1 | 19.6 | 45 | 19.6825 | 3.6581 | 11.479 | 50 | 25 | 2007-08-09 |  |  | 11 | 23.3 | 6.75 | 2 | 2115 | 1150 | 0.54374 | 61.4657 | 28.5571 | 0.05303 | 0.11216
2007-08-10 | 16250 | 15150 | 24.5 | 7.94 | 80.3 | 90.2 | 210 | 35 | 17.5 | 2007-08-10 | 42.6 | 31.4 | 80 | 35.1 | 37.3 | 55 | 21.4947 | 3.3497 | 17.6056 | -18.7898 | 31.25 | 2007-08-10 | 4.28 | 1.36 | 11 | 23.7 | 6.97 | 1.7 | 1688 | 925 | 0.54799 | 59.2417 | 8.2193 | 0.063515 | 0.10721
2007-08-11 | 16920 | 15710 | 24.3 | 7.95 | 99.3 | 135.3 | 175 | 31 | 22 | 2007-08-11 | [6 empty] | 22.381 | 3.217 |  |  |  | 2007-08-11 |  |  | 22 | 24.3 | 7.07 | 0.6 | 1925 | 1160 | 0.6026 | 72.7273 | 8.6903
2007-08-12 | 17840 | 16620 | 24.3 | 7.95 | 34.5 | 154.9 | 150 | 36.5 | 21.03 | 2007-08-12 | [6 empty] | 23.5979 | 3.0511 |  |  |  | 2007-08-12 |  |  | 23 | 25.2 | 7.18 | 0.7 | 2335 | 1565 | 0.67024 | 77.0878 | 8.2407
2007-08-13 | 18670 | 16530 | 24.5 | 7.89 | 117 | 122.8 | 230 | 58 | 22.8 | 2007-08-13 | [6 empty] | 24.6958 | 2.9155 |  |  |  | 2007-08-13 |  |  | 22 | 24.2 | 7.19 | 0.8 | 1740 | 940 | 0.54023 | 51.7241 | 6.1652
2007-08-14 | 14920 | 13120 | 23.1 | 7.89 | 120 | 122.5 | 220 | 42 | 26.1 | 2007-08-14 | 62 | 42.1 | 45 | 57.2 | 37.5 | 40 | 19.7354 | 3.6483 | 7.7419 | 10.9264 | 11.1111 | 2007-08-14 |  |  | 22 | 24.6 | 7.12 | 1 | 1840 | 1100 | 0.59783 | 65.2174 | 8.7429 | 0.087184 | 0.16042
2007-08-15 | 14390 | 13020 | 23.5 | 7.75 | 89.9 | 82.1 | 120 | 43 | 26.3 | 2007-08-15 | [6 empty] | 19.0344 | 3.7826 |  |  |  | 2007-08-15 |  |  | 23 | 23.8 | 7.16 | 0.7 | 1920 | 1021 | 0.53177 | 67.7083 | 9.0467
2007-08-16 | 16090 | 14820 | 26 | 7.89 | 109.5 | 113.7 | 165 | 43 | 21.9 | 2007-08-16 | 73.4 | 78.4 | 95 | 60.2 | 66.7 | 90 | 21.2831 | 3.383 | 17.9837 | 14.9235 | 5.2632 | 2007-08-16 | 4.3 | 1.46 | 22 | 24.1 | 7.1 | 0.6 | 1495 | 778 | 0.5204 | 66.8896 | 7.0239 | 0.12179 | 0.18207
2007-08-17 | 16230 | 14990 | 26 | 7.94 | 108.2 | 88.2 | 116 | 50.2 | 28 | 2007-08-17 | 85.2 | 45.1 | 100 | 70.7 | 43.1 | 76 | 21.4683 | 3.3538 | 17.0188 | 4.4346 | 24 | 2007-08-17 |  |  | 34 | 26.4 | 7.11 | 0.8 | 1675 | 935 | 0.55821 | 59.7015 | 5.4919 | 0.12877 | 0.21569
2007-08-18 | 20250 | 16750 | 25.3 | 7.99 | 84.5 | 102.5 | 140 | 42 | 23 | 2007-08-18 | [6 empty] | 26.7857 | 2.688 |  |  |  | 2007-08-18 |  |  | 22 | 26.2 | 7.15 | 1 | 1630 | 1130 | 0.69325 | 67.4847 | 7.7586
2007-08-19 | 17850 | 15380 | 24.3 | 7.79 | 105.6 | 115.3 | 165 | 47 | 26 | 2007-08-19 | [6 empty] | 23.6111 | 3.0494 |  |  |  | 2007-08-19 |  |  | 33 | 25 | 7.24 | 0.7 | 2050 | 1290 | 0.62927 | 73.1707 | 9.5704
2007-08-20 | 19500 | 15440 | 24.3 | 7.92 | 120.5 | 145.1 | 150 | 54 | 32 | 2007-08-20 | 62.3 | 78.4 | 105 | 58.4 | 68.6 | 45 | 25.7937 | 2.7914 | 6.26 | 12.5 | 57.1429 | 2007-08-20 |  |  | 22 | 24.8 | 7.15 | 0.5 | 1785 | 1063 | 0.59552 | 61.6246 | 5.966 | 0.11992 | 0.21406
2007-08-21 | 20750 | 14860 | 24 | 7.75 | 89 | 72.5 | 105 | 47.2 | 29 | 2007-08-21 | 60.2 | 66.7 | 145 | 45.1 | 45.1 | 65 | 27.4471 | 2.6232 | 25.0831 | 32.3838 | 55.1724 | 2007-08-21 |  |  | 22 | 23 | 7.25 | 0.5 | 2180 | 1278 | 0.58624 | 50.4587 | 14.3301 | 0.080691 | 0.17591
2007-08-22 | 26330 | 15770 | 24.3 | 7.89 | 132.1 | 151 | 230 | 42 | 28.4 | 2007-08-22 | 83.5 | 111.8 | 185 | 63.5 | 72.5 | 90 | 34.828 | 2.0673 | 23.9521 | 35.1521 | 51.3514 | 2007-08-22 | 4.98 | 2.36 | 22 | 24.2 | 7.15 | 0.7 | 2205 | 1320 | 0.59864 | 49.8866 | 9.7057 | 0.14253 | 0.31428
2007-08-23 | 17750 | 14340 | 24.6 | 7.79 | 72.6 | 64.7 | 260 | 43 | 31.2 | 2007-08-23 | 52.4 | 41.2 | 130 | 38.5 | 29.4 | 55 | 23.4788 | 3.0666 | 26.5267 | 28.6408 | 57.6923 | 2007-08-23 |  |  | 22 | 24.4 | 6.98 | 0.8 | 2560 | 1440 | 0.5625 | 58.5938 | 12.3381 | 0.050177 | 0.12845
2007-08-24 | 18150 | 15670 | 24.6 | 7.89 | 72.4 | 120 | 135 | 32 | 23 | 2007-08-24 | 53.9 | 85 | 62 | 39.2 | 43 | 53 | 24.0079 | 2.999 | 27.2727 | 49.4118 | 14.5161 | 2007-08-24 | 5.54 | 2.26 | 33 | 24.3 | 7.11 | 0.9 | 2210 | 1205 | 0.54525 | 54.2986 | 10.3902 | 0.060514 | 0.13374
2007-08-25 | 18070 | 13810 | 26.3 | 7.62 | 109.5 | 130 | 145 | 29 | 20.1 | 2007-08-25 | [6 empty] | 23.9021 | 3.0123 |  |  |  | 2007-08-25 |  |  | 21 | 23.5 | 7.15 | 0.9 | 1895 | 1001 | 0.52823 | 52.7704 | 8.3714
2007-08-26 | 19200 | 13660 | 24.1 | 7.74 | 115.4 | 90.5 | 130 | 25 | 19.5 | 2007-08-26 | [6 empty] | 25.3968 | 2.835 |  |  |  | 2007-08-26 |  |  | 21 | 26.5 | 7.25 | 0.8 | 1654 | 900 | 0.54414 | 48.3676 | 6.9885
2007-08-27 | 22390 | 14440 | 25.3 | 7.75 | 65.2 | 118.8 | 355 | 35 | 26.1 | 2007-08-27 | 43.5 | 53.5 | 200 | 38.4 | 45.5 | 105 | 29.6164 | 2.4311 | 11.7241 | 14.9533 | 47.5 | 2007-08-27 |  |  | 21 | 25.5 | 6.98 | 0.8 | 1707 | 1023 | 0.5993 | 52.7241 | 7.6381 | 0.094676 | 0.16161
2007-08-28 | 22340 | 15000 | 25.8 | 7.86 | 95.2 | 105.9 | 275 | 32 | 22.1 | 2007-08-28 | 62.1 | 60.8 | 130 | 48.2 | 27.5 | 45 | 29.5503 | 2.4365 | 22.3833 | 54.7697 | 65.3846 | 2007-08-28 | 4.12 | 1.24 | 3 | 24.5 | 6.95 | 1.1 | 2038 | 1155 | 0.56673 | 49.0677 | 9.385 | 0.099315 | 0.2024
2007-08-29 | 19150 | 15490 | 23 | 7.68 | 135.4 | 86.3 | 295 | 35 | 29 | 2007-08-29 | 94.2 | 80.4 | 205 | 63.5 | 64.7 | 140 | 25.3307 | 2.8424 | 32.5902 | 19.5274 | 31.7073 | 2007-08-29 |  |  | 29 | 22.9 | 6.98 | 0.9 | 2035 | 1163 | 0.5715 | 54.0541 | 18.2403 | 0.11232 | 0.22858
2007-08-30 | 22610 | 16950 | 24 | 8.01 | 135 | 108.9 | 310 | 38 | 25 | 2007-08-30 | 92.1 | 87.1 | 140 | 76.4 | 63.4 | 65 | 29.9074 | 2.4074 | 17.0467 | 27.2101 | 53.5714 | 2007-08-30 | 4.46 | 1.45 | 22 | 24.1 | 6.9 | 0.9 | 1978 | 1060 | 0.53589 | 50.5561 | 9.1473 | 0.16416 | 0.3247
2007-08-31 | 24100 | 15800 | 23.9 | 7.28 | 115.9 | 74.5 | 365 | 37 | 25.2 | 2007-08-31 | 75.3 | 33.3 | 120 | 63.2 | 29.4 | 70 | 31.8783 | 2.2586 | 16.0691 | 11.7117 | 41.6667 | 2007-08-31 |  |  | 11 | 24.8 | 6.49 | 1.2 | 1532 | 888 | 0.57963 | 52.2193 | 7.0908 | 0.18688 | 0.2863
최소 | 14340 | 12840 | 21.4 | 7.28 | 34.5 | 47.1 | 105 | 25 | 0.6 | 최소 | 20 | 17.6 | 45 | 20.9 | 13.7 | 40 | 18.9683 | 2.0673 | -4.5 | -18.7898 | 5.2632 | 최소 | 4.12 | 1.24 | 0 | 22.9 | 6.49 | 0.5 | 1485 | 778 | 0.5204 | 48.3676 | 4.9294 | 0.025689 | 0.056336
최대 | 26330 | 16950 | 26.3 | 8.01 | 135.4 | 160.8 | 1300 | 60.3 | 32 | 최대 | 94.2 | 111.8 | 1450 | 76.4 | 72.5 | 140 | 34.828 | 3.7958 | 32.5902 | 54.7697 | 93.1034 | 최대 | 5.54 | 2.36 | 34 | 26.5 | 7.3 | 2 | 2560 | 1565 | 0.69325 | 88.1743 | 29.5438 | 0.18688 | 0.3247
평균 | 18159 | 14894 | 24.4 | 7.81 | 94 | 106.3 | 238.4 | 39.809 | 22.062 | 평균 | 59.3 | 59.5 | 182.2 | 49 | 45.4 | 71.6 | 24 | 3.07 | 16.2 | 21.8 | 40.1 | 평균 | 4.63 | 1.68 | 20 | 24.5 | 7.07 | 0.9 | 1912 | 1121 | 0.59 | 63 | 9.9193 | 0.092312 | 0.17
합계 | 562930 | 461720 |  |  | 2915.3 | 3294.4 | 7391 | 1234.08 | 683.91 | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 615
8월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-08-01 | 23.4 | 7.3 | 4 | 8.5 | 5 | 9.29 | 1.54 | 24.5223 | 3.4255 | 2007-08-01 | 94.4134 | 92.6534 | 96.2963 | 70.2244 | 81.3107 | 1301 | 8.4481 |  |  |  |  | 2007-08-01 | 82 |  |  | 43 |  |  | 43 | 20 | 4 | 9.8 |  | 45000 | 0
2007-08-02 | 25.5 | 7.28 | 8.5 | 8.7 | 3 | 7.24 | 1.87 | 25.7484 | 3.2623 | 2007-08-02 | 91.9048 | 86.6154 | 97.8571 | 83.1235 | 88.5976 | 1548 | 9.5733 |  |  |  |  | 2007-08-02 | 83 |  |  | 43 |  |  | 37 | 0 | 4 | 9.82 |  | 47000 | 0
2007-08-03 | 25.2 | 7.4 | 3.4 | 10.8 | 10 | 7.35 | 1.87 | 26.6083 | 3.1569 | 2007-08-03 | 96.9203 | 93.2836 | 94.4444 | 82.9861 | 79.696 | 1898 | 11.3585 | 1.51 | 0.89 | 1.46 | 0.85 | 2007-08-03 | 84 | 5.11 | 2.42 | 45 | 4.23 | 1.72 | 40 | 20 | 4 | 9.9 | 73.8 | 41000 | 0
2007-08-04 | 24.3 | 7.35 | 5.7 | 9.2 | 7 | 9.24 | 1.99 | 25.621 | 3.2786 | 2007-08-04 | 93.0147 | 92.5506 | 94.1667 | 72.5653 | 88.7443 | 2159 | 13.4183 |  |  |  |  | 2007-08-04 | 84 |  |  | 41 |  |  | 37 | 20 | 4 | 9.89 |  | 46000 | 46
2007-08-05 | 24.3 | 7.35 | 2.8 | 11.2 | 7 | 8.54 | 1.87 | 26.4013 | 3.1817 | 2007-08-05 | 95.6522 | 92.5033 | 96 | 76.4088 | 79.4505 | 2343 | 14.1315 |  |  |  |  | 2007-08-05 | 63 |  |  | 38 |  |  | 38 | 20 | 6 | 9.93 |  | 48000 | 51
2007-08-06 | 22.9 | 6.87 | 2.4 | 7.8 | 1.5 | 9.15 | 1.65 | 25.0478 | 3.3536 | 2007-08-06 | 94.7368 | 90.9618 | 99.3878 | 77.9518 | 92.6339 | 2094 | 13.3121 |  |  |  |  | 2007-08-06 | 63 |  |  | 46 |  |  | 42 | 20 | 4 | 9.9 |  | 42000 | 0
2007-08-07 | 22 | 7.05 | 2.5 | 7.3 | 3.5 | 9.29 | 2.01 | 27.5159 | 3.0528 | 2007-08-07 | 95.4212 | 84.5011 | 98.8889 | 84.5937 | 93.3333 | 1861 | 10.7697 | 1.73 | 1.08 | 1.68 | 1.04 | 2007-08-07 | 72 | 5.33 | 2.61 | 46 | 4.45 | 1.91 | 34 | 20 | 4 | 9.92 | 71.2 | 45000 | 54
2007-08-08 | 23.7 | 6.76 | 0.7 | 6.1 | 2.5 | 10.1 | 0.05 | 22.8344 | 3.6787 | 2007-08-08 | 99.2986 | 90.2711 | 99.8077 | 66.3333 | 91.6667 | 1944 | 13.5565 |  |  |  |  | 2007-08-08 | 21 |  |  | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47000 | 33
2007-08-09 | 24.5 | 6.69 | 1.7 | 5.9 | 3.5 | 11.54 | 2.01 | 23.6943 | 3.5452 | 2007-08-09 | 97.7424 | 93.3107 | 98.9552 | 69.7906 | 91.9277 | 1907 | 12.8159 |  |  |  |  | 2007-08-09 | 20 |  |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 0
2007-08-10 | 24.2 | 6.88 | 1.4 | 7.1 | 2 | 11.52 | 1.35 | 25.8758 | 3.2463 | 2007-08-10 | 98.2565 | 92.1286 | 99.0476 | 67.0857 | 92.2857 | 1670 | 10.2769 | 1.57 | 0.94 | 1.42 | 0.82 | 2007-08-10 | 62 | 4.39 | 2.53 | 45 | 5.39 | 1.94 | 36 | 0 | 5 | 9.77 | 73.3 | 46000 | 0
2007-08-11 | 24 | 7.11 | 1.5 | 7.8 | 6 | 8.95 | 1.76 | 26.9427 | 3.1177 | 2007-08-11 | 98.4894 | 94.235 | 96.5714 | 71.129 | 92 | 1724 | 10.1891 |  |  |  |  | 2007-08-11 | 63 |  |  | 43 |  |  | 38 | 0 | 4 | 9.62 |  | 45000 | 0
2007-08-12 | 26 | 7.3 | 1 | 8.2 | 4 | 12.05 | 2.03 | 28.4076 | 2.957 | 2007-08-12 | 97.1014 | 94.7063 | 97.3333 | 66.9863 | 90.3471 | 1525 | 8.5482 |  |  |  |  | 2007-08-12 | 84 |  |  | 44 |  |  | 37 | 20 | 5 | 9.7 |  | 38000 | 0
2007-08-13 | 24 | 7.12 | 3.1 | 6.5 | 3.5 | 10.1 | 2.44 | 29.7293 | 2.8255 | 2007-08-13 | 97.3504 | 94.7068 | 98.4783 | 82.5862 | 89.2982 | 1434 | 7.6808 |  |  |  |  | 2007-08-13 | 84 |  |  | 44 |  |  | 36 | 0 | 3 | 9.68 |  | 40000 | 0
2007-08-14 | 24.3 | 7.16 | 2.9 | 7.8 | 4 | 7.9 | 1.84 | 23.758 | 3.5357 | 2007-08-14 | 97.5833 | 93.6327 | 98.1818 | 81.1905 | 92.9502 | 1387 | 9.2962 |  |  |  |  | 2007-08-14 | 62 |  |  | 46 |  |  | 38 | 20 | 4 | 9.64 |  | 42000 | 0
2007-08-15 | 25 | 7.26 | 2.2 | 6.9 | 6 | 8.9 | 2.1 | 22.914 | 3.6659 | 2007-08-15 | 97.5528 | 91.5956 | 95 | 79.3023 | 92.0152 | 1354 | 9.4093 |  |  |  |  | 2007-08-15 | 61 |  |  | 45 |  |  | 40 | 0 | 4 | 9.39 |  | 43000 | 0
2007-08-16 | 25.1 | 7.2 | 2.1 | 8.8 | 4.5 | 8 | 2 | 25.621 | 3.2786 | 2007-08-16 | 98.0822 | 92.2603 | 97.2727 | 81.3953 | 90.8676 | 1388 | 8.6265 | 1.88 | 1.04 | 1.66 | 0.92 | 2007-08-16 | 62 | 4.41 | 2.63 | 47 | 5.41 | 2.04 | 40 | 20 | 4 | 9.73 | 71.4 | 41000 | 0
2007-08-17 | 27 | 7.19 | 2.1 | 8.8 | 2 | 9.12 | 1.36 | 25.8439 | 3.2503 | 2007-08-17 | 98.0591 | 90.0227 | 98.2759 | 81.8327 | 95.1429 | 1616 | 9.9569 |  |  |  |  | 2007-08-17 | 93 |  |  | 42 |  |  | 43 | 40 | 4 | 9.75 |  | 50000 | 0
2007-08-18 | 26 | 7.24 | 4.7 | 8.3 | 2 | 7.8 | 2.05 | 32.2452 | 2.605 | 2007-08-18 | 94.4379 | 91.9024 | 98.5714 | 81.4286 | 91.087 | 1638 | 8.0889 |  |  |  |  | 2007-08-18 | 63 |  |  | 42 |  |  | 42 | 0 | 4 | 9.45 |  | 44000 | 0
2007-08-19 | 24.2 | 7.35 | 2.4 | 7.8 | 3.5 | 8.95 | 1.63 | 28.4236 | 2.9553 | 2007-08-19 | 97.7273 | 93.235 | 97.8788 | 80.9574 | 93.7308 | 1579 | 8.8459 |  |  |  |  | 2007-08-19 | 63 |  |  | 43 |  |  | 40 | 20 | 5 | 9.49 |  | 48000 | 0
2007-08-20 | 26 | 7.21 | 3.1 | 10 | 8 | 11 | 2.49 | 31.051 | 2.7052 | 2007-08-20 | 97.4274 | 93.1082 | 94.6667 | 79.6296 | 92.2188 | 1703 | 8.7333 |  |  |  |  | 2007-08-20 | 84 |  |  | 49 |  |  | 42 | 0 | 4 | 9.53 |  | 42000 | 0
2007-08-21 | 24.5 | 7.23 | 2.5 | 7.5 | 4.4 | 7.35 | 2.13 | 33.0414 | 2.5423 | 2007-08-21 | 97.191 | 89.6552 | 95.8095 | 84.428 | 92.6552 | 1773 | 8.5446 |  |  |  |  | 2007-08-21 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46000 | 0
2007-08-22 | 24 | 7.24 | 3 | 9 | 5 | 8.7 | 2.15 | 41.9268 | 2.0035 | 2007-08-22 | 97.729 | 94.0397 | 97.8261 | 79.2857 | 92.4296 | 1795 | 6.8173 | 2.27 | 1.11 | 2.12 | 1.1 | 2007-08-22 | 63 | 6.01 | 3.53 | 44 | 6.09 | 2.94 | 43 | 20 | 4 | 9.72 | 70.7 | 45000 | 0
2007-08-23 | 24.8 | 6.93 | 2.8 | 8.2 | 1.5 | 8.4 | 2.04 | 28.2643 | 2.9719 | 2007-08-23 | 96.1433 | 87.3261 | 99.4231 | 80.4651 | 93.4615 | 1374 | 7.7408 |  |  |  |  | 2007-08-23 | 63 |  |  | 40 |  |  | 41 | 0 | 4 | 9.66 |  | 42000 | 0
2007-08-24 | 23.9 | 7.2 | 2.4 | 8.5 | 3 | 9.2 | 2.15 | 28.9013 | 2.9064 | 2007-08-24 | 96.6851 | 92.9167 | 97.7778 | 71.25 | 90.6522 | 1013 | 5.5813 | 1.87 | 1.12 | 1.66 | 0.99 | 2007-08-24 | 63 | 5.65 | 3.43 | 44 | 6.65 | 2.84 | 38 | 20 | 3 | 9.83 | 70.2 | 49000 | 0
2007-08-25 | 25.4 | 7.39 | 2.5 | 9.4 | 8 | 7.45 | 3.01 | 28.7739 | 2.9193 | 2007-08-25 | 97.7169 | 92.7692 | 94.4828 | 74.3103 | 85.0249 | 950 | 5.2573 |  |  |  |  | 2007-08-25 | 62 |  |  | 45 |  |  | 41 | 0 | 4 | 9.34 |  | 46000 | 0
2007-08-26 | 23.8 | 7.31 | 3.6 | 10.2 | 9.5 | 7.45 | 3.2 | 30.5732 | 2.7475 | 2007-08-26 | 96.8804 | 88.7293 | 92.6923 | 70.2 | 83.5897 | 889 | 4.6302 |  |  |  |  | 2007-08-26 | 63 |  |  | 42 |  |  | 33 | 20 | 4 | 9.42 |  | 42000 | 0
2007-08-27 | 25.5 | 6.93 | 2.6 | 8.9 | 5 | 6.2 | 2.05 | 35.6529 | 2.3561 | 2007-08-27 | 96.0123 | 92.5084 | 98.5915 | 82.2857 | 92.1456 | 1072 | 4.7879 |  |  |  |  | 2007-08-27 | 63 |  |  | 43 |  |  | 37 | 0 | 4 | 9.89 |  | 41000 | 0
2007-08-28 | 24.6 | 7.05 | 1.6 | 8.2 | 3.5 | 8.92 | 1.62 | 35.5732 | 2.3613 | 2007-08-28 | 98.3193 | 92.2568 | 98.7273 | 72.125 | 92.6697 | 1633 | 7.3098 | 1.41 | 0.82 | 1.26 | 0.7 | 2007-08-28 | 63 | 4.23 | 2.41 | 44 | 5.23 | 1.82 | 37 | 20 | 4 | 9.94 | 71.6 | 48000 | 0
2007-08-29 | 22 | 7.3 | 1.5 | 8.6 | 6 | 9.1 | 3.15 | 30.4936 | 2.7547 | 2007-08-29 | 98.8922 | 90.0348 | 97.9661 | 74 | 89.1379 | 1721 | 8.9869 |  |  |  |  | 2007-08-29 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47000 | 0
2007-08-30 | 23.5 | 6.94 | 2.9 | 6.9 | 4 | 7.04 | 2.02 | 36.0032 | 2.3331 | 2007-08-30 | 97.8519 | 93.6639 | 98.7097 | 81.4737 | 91.92 | 1384 | 6.1212 | 1.4 | 0.78 | 1.35 | 0.74 | 2007-08-30 | 62 | 5 | 2.41 | 47 | 4.12 | 1.62 | 38 | 20 | 4 | 9.61 | 71.5 | 46000 | 0
2007-08-31 | 24.9 | 6.49 | 1.8 | 8.2 | 3 | 8.11 | 2 | 38.3758 | 2.1889 | 2007-08-31 | 98.4469 | 88.9933 | 99.1781 | 78.0811 | 92.0635 | 1327 | 5.5062 |  |  |  |  | 2007-08-31 | 63 |  |  | 45 |  |  | 37 | 20 | 4 | 9.69 |  | 50000 | 0
최소 | 22 | 6.49 | 0.7 | 5.9 | 1.5 | 6.2 | 0.05 | 22.8344 | 2.0035 | 최소 | 91.9048 | 84.5011 | 92.6923 | 66.3333 | 79.4505 | 889 | 4.6302 | 1.4 | 0.78 | 1.26 | 0.7 | 최소 | 20 | 4.23 | 2.41 | 0 | 4.12 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 38000 | 0
최대 | 27 | 7.4 | 8.5 | 11.2 | 10 | 12.05 | 3.2 | 41.9268 | 3.6787 | 최대 | 99.2986 | 94.7068 | 99.8077 | 84.5937 | 95.1429 | 2343 | 14.1315 | 2.27 | 1.12 | 2.12 | 1.1 | 최대 | 93 | 6.01 | 3.53 | 49 | 6.65 | 2.94 | 43 | 40 | 6 | 9.94 | 73.8 | 50000 | 54
평균 | 24.5 | 7.13 | 2.8 | 8.3 | 4.6 | 8.837 | 1.982 | 28.9 | 2.97 | 평균 | 96.9 | 91.6 | 97.4 | 76.9 | 90.2 | 1581 | 9 | 1.71 | 0.97 | 1.58 | 0.9 | 평균 | 64 | 5.02 | 2.75 | 41 | 5.2 | 2.1 | 34 | 11.6 | 3.6 | 8.45 | 71.71 | 44581 | 6
합계 |  |  | 85.4 | 257.1 | 141.4 | 273.95 | 61.43 |  |  | 합계 | [5 empty] | 49004 | [5 empty] | 합계 | 1988 |  |  | 1265 |  |  | 1048 | 360 | 111 | 262.01
9월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-09-01 | 21420 | 15310 | 23.4 | 7.74 | 105.3 | 66.5 | 130 | 34 | 19.6 | 2007-09-01 | [6 empty] | 28.3333 | 3.1765 |  |  |  | 2007-09-01 | 3.72 | 2.23 | 11 | 24.1 | 6.9 | 1.4 | 1650 | 950 | 0.57576 | 48.4848 | 9.6998 | 0.25695 | 0.42397
2007-09-02 | 16460 | 14530 | 22.8 | 7.88 | 102.6 | 76.3 | 145 | 31 | 24.1 | 2007-09-02 | [6 empty] | 21.7725 | 4.1337 |  |  |  | 2007-09-02 |  |  | 22 | 24.3 | 6.89 | 1.3 | 1745 | 990 | 0.56734 | 57.3066 | 8.1875 | 0.18192 | 0.31744
2007-09-03 | 25850 | 15330 | 24 | 7.94 | 105.3 | 156.8 | 270 | 32 | 23.5 | 2007-09-03 | 80.7 | 103.9 | 120 | 64.2 | 78.4 | 60 | 34.1931 | 2.6321 | 20.4461 | 24.5428 | 50 | 2007-09-03 |  |  | 11 | 24.1 | 6.94 | 1 | 1703 | 967 | 0.56782 | 52.8479 | 10.8601 | 0.30044 | 0.51166
2007-09-04 | 21860 | 14720 | 23.2 | 7.99 | 117.3 | 176.4 | 145 | 39 | 29.4 | 2007-09-04 | 69.5 | 98 | 125 | 42.5 | 68.6 | 65 | 28.9153 | 3.1125 | 38.8489 | 30 | 48 | 2007-09-04 |  |  | 0 | 23.9 | 6.97 | 1.6 | 1713 | 963 | 0.56217 | 46.7017 | 16.4297 | 0.28137 | 0.48199
2007-09-05 | 20590 | 14680 | 23 | 7.55 | 88.5 | 155.7 | 305 | 37 | 29.5 | 2007-09-05 | 32.4 | 37.9 | 60 | 24.3 | 33.9 | 40 | 27.2354 | 3.3045 | 25 | 10.5541 | 33.3333 | 2007-09-05 |  |  | 11 | 23.6 | 6.5 | 1.2 | 1315 | 738 | 0.56122 | 53.2319 | 6.5428 | 0.26047 | 0.34252
2007-09-06 | 23100 | 14590 | 22.1 | 7.69 | 72 | 133.7 | 265 | 37 | 27.5 | 2007-09-06 | 56.3 | 88.2 | 140 | 28.2 | 41.2 | 40 | 30.5556 | 2.9455 | 49.9112 | 53.288 | 71.4286 | 2007-09-06 | 3.84 | 2.3 | 11 | 23 | 6.8 | 1.6 | 2058 | 1143 | 0.55539 | 43.7318 | 18.9436 | 0.15191 | 0.31263
2007-09-07 | 25270 | 16370 | 23.5 | 8.01 | 143.2 | 179.9 | 245 | 32 | 25.4 | 2007-09-07 | 92.4 | 73.9 | 140 | 49.5 | 69.9 | 95 | 33.4259 | 2.6925 | 46.4286 | 5.4127 | 32.1429 | 2007-09-07 |  |  | 11 | 23.8 | 6.87 | 1 | 1938 | 1125 | 0.5805 | 36.1197 | 12.0158 | 0.35098 | 0.6802
2007-09-08 | 26120 | 16200 | 24 | 7.84 | 111.2 | 199.6 | 130 | 31 | 26.2 | 2007-09-08 | [6 empty] | 34.5503 | 2.6049 |  |  |  | 2007-09-08 |  |  | 11 | 24.4 | 7.11 | 1.1 | 1891 | 1075 | 0.56848 | 52.8821 | 16.4695 | 0.28872 | 0.54597
2007-09-09 | 22770 | 16340 | 24.2 | 7.95 | 120.4 | 151.7 | 275 | 37 | 28.5 | 2007-09-09 | [6 empty] | 32.963 | 2.9881 |  |  |  | 2007-09-09 |  |  | 11 | 23.4 | 7.1 | 1.2 | 1990 | 1155 | 0.55578 | 50.2513 | 12.8719 | 0.25896 | 0.51532
2007-09-10 | 24920 | 14080 | 25.5 | 7.18 | 69.3 | 111.8 | 305 | 14 | 21.95 | 2007-09-10 | 33.1 | 66.7 | 120 | 25 | 62.7 | 40 | 32.963 | 2.7303 | 24.4713 | 5.997 | 66.6667 | 2007-09-10 | 3.51 | 2.1 | 11 | 24.6 | 6.53 | 1.4 | 1930 | 1106 | 0.57306 | 51.8135 | 10.6692 | 0.16819 | 0.32462
2007-09-11 | 19960 | 14180 | 22.3 | 7.3 | 43.2 | 93.9 | 120 | 15.5 | 9.1 | 2007-09-11 | 31 | 59.9 | 70 | 20.5 | 51.9 | 80 | 26.4021 | 3.4088 | 33.871 | 13.3556 | -14.2857 | 2007-09-11 |  |  | 11 | 24.6 | 6.53 | 1.4 | 2033 | 1123 | 0.55239 | 54.1072 | 14.6821 | 0.079725 | 0.16208
2007-09-12 | 18260 | 13560 | 23.2 | 7.93 | 88.5 | 89.8 | 245 | 29 | 15.4 | 2007-09-12 | 43.2 | 55.9 | 90 | 31.5 | 33.9 | 55 | 24.1534 | 3.7262 | 27.0833 | 39.356 | 38.8889 | 2007-09-12 |  |  | 21 | 24 | 6.79 | 1.6 | 1850 | 1040 | 0.56216 | 59.4595 | 10.7676 | 0.1642 | 0.30376
2007-09-13 | 18380 | 14420 | 23 | 7.92 | 111.9 | 157.7 | 215 | 28 | 20.1 | 2007-09-13 | 80.4 | 93.8 | 150 | 57.5 | 63.9 | 125 | 24.3122 | 3.7018 | 28.4826 | 31.8763 | 16.6667 | 2007-09-13 |  |  | 21 | 24 | 7.09 | 1 | 2490 | 1440 | 0.57831 | 48.1928 | 11.9993 | 0.15526 | 0.3866
2007-09-14 | 22010 | 14450 | 23.1 | 7.82 | 94.3 | 142 | 135 | 25 | 16.8 | 2007-09-14 | 46.3 | 72.1 | 67 | 32.5 | 43 | 40 | 29.1138 | 3.0913 | 29.8056 | 40.3606 | 40.2985 | 2007-09-14 | 3.84 | 2.3 | 30 | 25 | 6.99 | 1.6 | 2310 | 1240 | 0.5368 | 86.5801 | 12.4204 | 0.16889 | 0.39014
2007-09-15 | 22580 | 13960 | 23 | 7.42 | 47.8 | 82 | 95 | 24.1 | 18.4 | 2007-09-15 | [6 empty] | 29.8677 | 3.0133 |  |  |  | 2007-09-15 |  |  | 22 | 23.1 | 7.1 | 2 | 1840 | 950 | 0.5163 | 92.3913 | 12.2861 | 0.11026 | 0.20288
2007-09-16 | 21010 | 15240 | 22 | 7.02 | 54.1 | 62 | 110.5 | 21.4 | 10.1 | 2007-09-16 | [6 empty] | 27.791 | 3.2385 |  |  |  | 2007-09-16 |  |  | 22 | 24 | 7 | 1.5 | 1920 | 1020 | 0.53125 | 98.9583 | 13.2875 | 0.11128 | 0.21365
2007-09-17 | 24910 | 14850 | 23 | 7.62 | 80.5 | 123.5 | 205 | 20.9 | 19.95 | 2007-09-17 | 63 | 88.2 | 100 | 42 | 66.7 | 40 | 32.9497 | 2.7314 | 33.3333 | 24.3764 | 60 | 2007-09-17 |  |  | 21 | 24.1 | 7 | 1.5 | 1700 | 980 | 0.57647 | 47.0588 | 10.5541 | 0.22172 | 0.37693
2007-09-18 | 23480 | 15090 | 21 | 7.15 | 33 | 47.9 | 170 | 9 | 5.65 | 2007-09-18 | 21 | 33.9 | 85 | 18.9 | 26 | 55 | 31.0582 | 2.8978 | 10 | 23.3038 | 35.2941 | 2007-09-18 | 2.75 | 1.73 | 21 | 22 | 6.93 | 1 | 1480 | 890 | 0.60135 | 47.2973 | 12.5974 | 0.09841 | 0.14565
2007-09-19 | 18300 | 15750 | 21.2 | 7.05 | 56 | 77.9 | 225 | 16 | 13.75 | 2007-09-19 | 49.2 | 41.9 | 80 | 33.1 | 37.9 | 30 | 30.5291 | 3.718 | 32.7236 | 9.5465 | 62.5 | 2007-09-19 |  |  | 21 | 22.3 | 6.95 | 0.9 | 1530 | 920 | 0.39216 | 45.7516 | 8.116 | 0.1259 | 0.19263
2007-09-20 | 23080 | 15700 | 22.7 | 7.06 | 56.3 | 87.8 | 230 | 23.45 | 12.65 | 2007-09-20 | 42.1 | 26 | 65 | 29 | 20 | 20 | 30.5291 | 2.948 | 31.1164 | 23.0769 | 69.2308 | 2007-09-20 |  |  | 21 | 22.3 | 6.75 | 1.2 | 1120 | 600 | 0.53571 | 53.5714 | 6.0047 | 0.21808 | 0.24425
2007-09-21 | 27520 | 15030 | 24.1 | 7.62 | 52.3 | 73.2 | 89 | 21.3 | 18.2 | 2007-09-21 | 40 | 56 | 45 | 29.8 | 40 | 30 | 36.4021 | 2.4724 | 25.5 | 28.5714 | 33.3333 | 2007-09-21 |  |  | 0 | 26.1 | 7.02 | 1.3 | 1830 | 1020 | 0.55738 | 54.6448 | 15.7997 | 0.14784 | 0.27054
2007-09-22 | 27420 | 15300 | 26 | 7.56 | 72.4 | 120 | 110 | 19.5 | 16.39 | 2007-09-22 | [6 empty] | 36.2698 | 2.4814 |  |  |  | 2007-09-22 | 3.26 | 2.05 | 0 | 25.6 | 6.9 | 1.5 | 1720 | 990 | 0.57558 | 46.5116 | 18.6093 | 0.21695 | 0.37316
2007-09-23 | 24350 | 14590 | 25 | 7.92 | 62.4 | 89 | 75 | 18.1 | 15.39 | 2007-09-23 | [6 empty] | 32.209 | 2.7943 |  |  |  | 2007-09-23 |  |  | 21 | 26.1 | 7.02 | 1.2 | 1920 | 1050 | 0.54688 | 46.875 | 12.3215 | 0.14875 | 0.28561
2007-09-24 | 23240 | 15880 | 26.3 | 8.01 | 80.4 | 90.1 | 120 | 19.23 | 16.012 | 2007-09-24 | [6 empty] | 30.7407 | 2.9277 |  |  |  | 2007-09-24 |  |  | 21 | 25.5 | 7.12 | 1.3 | 2200 | 1230 | 0.55909 | 54.5455 | 14.0289 | 0.15965 | 0.35122
2007-09-25 | 20920 | 15050 | 23.9 | 7.88 | 83.1 | 90.9 | 156 | 19.62 | 14.3 | 2007-09-25 | [6 empty] | 27.672 | 3.2524 |  |  |  | 2007-09-25 |  |  | 21 | 24.6 | 7.16 | 1.2 | 1930 | 1042 | 0.5399 | 46.6321 | 11.4755 | 0.16931 | 0.32678
2007-09-26 | 20530 | 14190 | 25.6 | 7.72 | 82.8 | 80.4 | 99 | 18.59 | 16.21 | 2007-09-26 | [6 empty] | 27.1561 | 3.3142 |  |  |  | 2007-09-26 | 3.75 | 2.36 | 31 | 26.8 | 7.23 | 1.2 | 1870 | 1020 | 0.54545 | 53.4759 | 9.4192 | 0.17087 | 0.31953
2007-09-27 | 20850 | 14510 | 24.2 | 7.94 | 120.3 | 145.7 | 340 | 29 | 19.4 | 2007-09-27 | 71.2 | 95.8 | 245 | 30.5 | 47.9 | 165 | 27.5794 | 3.2633 | 57.1629 | 50 | 32.6531 | 2007-09-27 |  |  | 22 | 23.1 | 7.01 | 1.1 | 2020 | 1160 | 0.57426 | 44.5545 | 13.0873 | 0.2334 | 0.47148
2007-09-28 | 23810 | 14940 | 20.8 | 7.92 | 62.4 | 175.7 | 385 | 28 | 22.1 | 2007-09-28 | 48.9 | 24 | 90 | 30.5 | 26 | 75 | 31.4947 | 2.8576 | 37.6278 | -8.3333 | 16.6667 | 2007-09-28 |  |  | 12 | 20.9 | 6.69 | 1.5 | 1260 | 710 | 0.56349 | 71.4286 | 8.3603 | 0.22165 | 0.27928
2007-09-29 | 21010 | 14500 | 24.4 | 7.81 | 92.1 | 73.4 | 145 | 27 | 19.4 | 2007-09-29 | [6 empty] | 26.4815 | 3.2385 |  |  |  | 2007-09-29 | 4.74 | 2.99 | 22 | 23.1 | 7.1 | 1.2 | 2450 | 1330 | 0.45714 | 53.0612 | 11.0391 | 0.14846 | 0.36373
2007-09-30 | 20020 | 13660 | 22 | 7.64 | 69.4 | 92.3 | 244 | 28 | 18.9 | 2007-09-30 | [6 empty] | 26.4815 | 3.3986 |  |  |  | 2007-09-30 |  |  | 32 | 21.3 | 7.1 | 0.9 | 1930 | 1120 | 0.58031 | 77.7202 | 13.3677 | 0.13532 | 0.26116
최소 | 16460 | 13560 | 20.8 | 7.02 | 33 | 47.9 | 75 | 9 | 5.65 | 최소 | 21 | 24 | 45 | 18.9 | 20 | 20 | 21.7725 | 2.4724 | 10 | -8.3333 | -14.2857 | 최소 | 2.75 | 1.73 | 0 | 20.9 | 6.5 | 0.9 | 1120 | 600 | 0.39216 | 36.1197 | 6.0047 | 0.079725 | 0.14565
최대 | 27520 | 16370 | 26.3 | 8.01 | 143.2 | 199.6 | 385 | 39 | 29.5 | 최대 | 92.4 | 103.9 | 245 | 64.2 | 78.4 | 165 | 36.4021 | 4.1337 | 57.1629 | 53.288 | 71.4286 | 최대 | 4.74 | 2.99 | 32 | 26.8 | 7.23 | 2 | 2490 | 1440 | 0.60135 | 98.9583 | 18.9436 | 0.35098 | 0.6802
평균 | 22333 | 14900 | 23.4 | 7.67 | 82.6 | 113.5 | 191 | 25.49 | 19.128 | 평균 | 53 | 66 | 105 | 35 | 48 | 62 | 30 | 3 | 32 | 24 | 41 | 평균 | 4 | 2 | 17 | 24 | 7 | 1 | 1845 | 1036 | 0.55166 | 56 | 12 | 0.19019 | 0.34591
합계 | 670000 | 447000 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 503
9월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-09-01 | 24 | 6.75 | 1.9 | 8.9 | 5.5 | 6.1 | 1.75 | 34.1083 | 2.0875 | 2007-09-01 | 98.1956 | 86.6165 | 95.7692 | 82.0588 | 91.0714 | 1401 | 6.5406 | 1.25 | 0.81 | 1.34 | 0.89 | 2007-09-01 | 63 | 6.54 | 4.14 | 12.92 | 4.89 | 3.36 | 34 | 0 | 4 | 9.24 | 72.47 | 48000 | 86.6165
2007-09-02 | 23.4 | 6.75 | 1.4 | 9.9 | 4.5 | 7.1 | 2.11 | 26.2102 | 2.0196 | 2007-09-02 | 98.6355 | 87.0249 | 96.8966 | 77.0968 | 91.2448 | 1384 | 8.4083 |  |  |  |  | 2007-09-02 | 93 |  |  | 10.92 |  |  | 34 | 20 | 4 | 9.72 |  | 45000 | 87.0249
2007-09-03 | 24.3 | 7 | 2.7 | 8.8 | 4.5 | 8 | 2.4 | 41.1624 | 2.3167 | 2007-09-03 | 97.4359 | 94.3878 | 98.3333 | 75 | 89.7872 | 1297 | 5.0174 |  |  |  |  | 2007-09-03 | 63 |  |  | 15.88 |  |  | 33 | 0 | 2 | 9.7 |  | 44000 | 94.3878
2007-09-04 | 22.8 | 7.16 | 2.2 | 8.6 | 4 | 7.8 | 2.77 | 34.8089 | 2.1169 | 2007-09-04 | 98.1245 | 95.1247 | 97.2414 | 80 | 90.5782 | 1274 | 5.828 |  |  |  |  | 2007-09-04 | 41 |  |  | 2.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44000 | 95.1247
2007-09-05 | 23.5 | 6.55 | 5.9 | 9.4 | 6 | 8.15 | 3.03 | 32.7866 | 2.6429 | 2007-09-05 | 93.3333 | 93.9627 | 98.0328 | 77.973 | 89.7288 | 1436 | 6.9743 |  |  |  |  | 2007-09-05 | 83 |  |  | 16.72 |  |  | 27 | 20 | 4 | 0 |  | 46000 | 93.9627
2007-09-06 | 23 | 6.85 | 4 | 6.9 | 3 | 6.95 | 1.85 | 36.7834 | 2.8889 | 2007-09-06 | 94.4444 | 94.8392 | 98.8679 | 81.2162 | 93.2727 | 1613 | 6.9827 | 1.06 | 0.69 | 1 | 0.66 | 2007-09-06 | 48 | 7.65 | 4.84 | 13.12 | 6.13 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.42 | 48000 | 94.8392
2007-09-07 | 23.4 | 6.99 | 4.9 | 7.6 | 6 | 7.92 | 2.24 | 40.2389 | 2.8701 | 2007-09-07 | 96.5782 | 95.7754 | 97.551 | 75.25 | 91.1811 | 1682 | 6.6561 |  |  |  |  | 2007-09-07 | 62 |  |  | 10.32 |  |  | 35 | 0 | 3 | 9.74 |  | 44000 | 95.7754
2007-09-08 | 24.5 | 7.19 | 4.2 | 6.8 | 5.5 | 7.54 | 1.88 | 41.5924 | 2.3967 | 2007-09-08 | 96.223 | 96.5932 | 95.7692 | 75.6774 | 92.8244 | 1771 | 6.6156 |  |  |  |  | 2007-09-08 | 41 |  |  | 4.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45000 | 96.5932
2007-09-09 | 20.4 | 7.15 | 2.1 | 7.2 | 3.5 | 6.9 | 1.32 | 36.258 | 2.3362 | 2007-09-09 | 98.2558 | 95.2538 | 98.7273 | 81.3514 | 95.3684 | 1728 | 7.5889 |  |  |  |  | 2007-09-09 | 63 |  |  | 16.52 |  |  | 34 | 20 | 4 | 9.68 |  | 50000 | 95.2538
2007-09-10 | 24.3 | 6.58 | 4.1 | 9 | 4.5 | 8.3 | 2.92 | 39.6815 | 2.5108 | 2007-09-10 | 94.0837 | 91.9499 | 98.5246 | 40.7143 | 86.697 | 1657 | 6.6493 | 1.35 | 0.87 | 1.05 | 0.7 | 2007-09-10 | 63 | 8.93 | 7.91 | 9.72 | 4.32 | 2.97 | 38 | 0 | 4 | 9.8 | 71.34 | 48000 | 91.9499
2007-09-11 | 24.3 | 6.57 | 3.4 | 9.4 | 1.5 | 8.6 | 2.52 | 31.7834 | 2.1177 | 2007-09-11 | 92.1296 | 89.9894 | 98.75 | 44.5161 | 72.3077 | 1398 | 7.004 |  |  |  |  | 2007-09-11 | 62 |  |  | 11.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45000 | 89.9894
2007-09-12 | 22.9 | 6.75 | 4.3 | 9.6 | 4.5 | 7.8 | 2.24 | 29.0764 | 2.2467 | 2007-09-12 | 95.1412 | 89.3096 | 98.1633 | 73.1034 | 85.4545 | 1146 | 6.276 |  |  |  |  | 2007-09-12 | 73 |  |  | 13.32 |  |  | 39 | 0 | 4 | 9.62 |  | 50000 | 89.3096
2007-09-13 | 23 | 7.02 | 5.2 | 10 | 8 | 9.1 | 4.79 | 29.2675 | 2.8826 | 2007-09-13 | 95.353 | 93.6588 | 96.2791 | 67.5 | 76.1692 | 1383 | 7.5245 |  |  |  |  | 2007-09-13 | 84 |  |  | 12.56 |  |  | 35 | 20 | 4 | 9.27 |  | 45000 | 93.6588
2007-09-14 | 22 | 7.03 | 3.2 | 6.5 | 5 | 7.8 | 3.51 | 35.0478 | 2.2856 | 2007-09-14 | 96.6066 | 95.4225 | 96.2963 | 68.8 | 79.1071 | 1105 | 5.0204 | 1.06 | 0.69 | 1 | 0.66 | 2007-09-14 | 83 | 8.33 | 4.82 | 15.2 | 6.08 | 4.18 | 38 | 20 | 4 | 9.45 | 69.42 | 47000 | 95.4225
2007-09-15 | 21 | 6.85 | 4.2 | 8.6 | 4.5 | 6.2 | 4.01 | 35.9554 | 1.9169 | 2007-09-15 | 91.2134 | 89.5122 | 95.2632 | 74.2739 | 78.2065 | 958 | 4.2427 |  |  |  |  | 2007-09-15 | 61 |  |  | 7.76 |  |  | 33 | 0 | 4 | 9.73 |  | 52000 | 89.5122
2007-09-16 | 23 | 6.78 | 3.5 | 8.3 | 3.5 | 6 | 3.01 | 33.4554 | 1.9239 | 2007-09-16 | 93.5305 | 86.6129 | 96.8326 | 71.9626 | 70.198 | 806 | 3.8363 |  |  |  |  | 2007-09-16 | 61 |  |  | 8.96 |  |  | 36 | 20 | 4 | 9.66 |  | 50000 | 86.6129
2007-09-17 | 24 | 7.03 | 3 | 8 | 6.5 | 8.13 | 4.3 | 39.6656 | 2.1664 | 2007-09-17 | 96.2733 | 93.5223 | 96.8293 | 61.1005 | 78.4461 | 1121 | 4.5002 |  |  |  |  | 2007-09-17 | 61 |  |  | 8.16 |  |  | 36 | 0 | 4 | 9.75 |  | 50000 | 93.5223
2007-09-18 | 22 | 6.94 | 2 | 6 | 1 | 7.4 | 2.51 | 37.3885 | 2.2699 | 2007-09-18 | 93.9394 | 87.4739 | 99.4118 | 17.7778 | 55.5752 | 1478 | 6.3714 | 0.94 | 0.64 | 0.84 | 0.58 | 2007-09-18 | 64 | 10.45 | 4.48 | 11.96 | 6.26 | 4.34 | 38 | 20 | 3 | 9.2 | 74.17 | 51000 | 87.4739
2007-09-19 | 23.5 | 6.92 | 4.2 | 7.6 | 1.5 | 8.9 | 4.03 | 29.1401 | 2.5216 | 2007-09-19 | 92.5 | 90.2439 | 99.3333 | 44.375 | 70.6909 | 1496 | 8.1749 |  |  |  |  | 2007-09-19 | 62 |  |  | 4.72 |  |  | 34 | 0 | 4 | 9.6 |  | 46000 | 90.2439
2007-09-20 | 22.8 | 6.84 | 2.3 | 6.8 | 2.5 | 8.01 | 3.92 | 36.7516 | 2.2856 | 2007-09-20 | 95.9147 | 92.2551 | 98.913 | 65.8422 | 69.0119 | 1449 | 6.2782 |  |  |  |  | 2007-09-20 | 82 |  |  | 21.16 |  |  | 40 | 0 | 4 | 9.47 |  | 54000 | 92.2551
2007-09-21 | 23.9 | 7.23 | 3.7 | 8.9 | 5 | 7.92 | 3.56 | 43.8217 | 1.9169 | 2007-09-21 | 92.9254 | 87.8415 | 94.382 | 62.8169 | 80.4396 | 1648 | 5.9884 |  |  |  |  | 2007-09-21 | 42 |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49000 | 87.8415
2007-09-22 | 24.1 | 7.1 | 3.9 | 8.9 | 4 | 8.92 | 3.41 | 43.6624 | 1.9239 | 2007-09-22 | 94.6133 | 92.5833 | 96.3636 | 54.2564 | 79.1946 | 1768 | 6.4478 | 0.91 | 0.62 | 1.21 | 0.84 | 2007-09-22 | 42 | 8.86 | 4.1 | 11.52 | 4.61 | 3.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 71.54 | 50000 | 92.5833
2007-09-23 | 24 | 7.02 | 3.5 | 8.4 | 5.5 | 7.8 | 3.12 | 38.7739 | 2.1664 | 2007-09-23 | 94.391 | 90.5618 | 92.6667 | 56.9061 | 79.7271 | 1714 | 7.039 |  |  |  |  | 2007-09-23 | 61 |  |  | 21.68 |  |  | 47 | 20 | 5 | 9.69 |  | 47000 | 90.5618
2007-09-24 | 24.5 | 7.22 | 3.5 | 8.1 | 5.5 | 8.01 | 2.31 | 37.0064 | 2.2699 | 2007-09-24 | 95.6468 | 91.01 | 95.4167 | 58.3463 | 85.5733 | 1601 | 6.889 |  |  |  |  | 2007-09-24 | 62 |  |  | 13.72 |  |  | 43 | 0 | 4 | 9.25 |  | 51000 | 91.01
2007-09-25 | 24.1 | 7.23 | 3.8 | 9.9 | 3 | 7.99 | 2.51 | 33.3121 | 2.5216 | 2007-09-25 | 95.4272 | 89.1089 | 98.0769 | 59.2762 | 82.4476 | 1435 | 6.8595 |  |  |  |  | 2007-09-25 | 73 |  |  | 10.28 |  |  | 41 | 20 | 3 | 9.43 |  | 53000 | 89.1089
2007-09-26 | 24.8 | 7.26 | 5.1 | 7.4 | 4 | 7.42 | 3.09 | 32.6911 | 2.5695 | 2007-09-26 | 93.8406 | 90.796 | 95.9596 | 60.0861 | 80.9377 | 1413 | 6.8826 | 1.16 | 0.79 | 1.23 | 0.85 | 2007-09-26 | 84 | 3.98 | 5.26 | 18.32 | 4.53 | 3.14 | 45 | 0 | 4 | 9.6 | 73.23 | 51000 | 90.796
2007-09-27 | 23.4 | 7.14 | 3.1 | 9.2 | 5.5 | 8 | 3.92 | 33.2006 | 2.5301 | 2007-09-27 | 97.4231 | 93.6857 | 98.3824 | 72.4138 | 79.7938 | 1409 | 6.7578 |  |  |  |  | 2007-09-27 | 62 |  |  | 11.4 |  |  | 19 | 20 | 2 | 4.4 |  | 52000 | 93.6857
2007-09-28 | 21.6 | 6.84 | 3.5 | 8.8 | 4 | 8.5 | 3.92 | 37.914 | 2.2155 | 2007-09-28 | 94.391 | 94.9915 | 98.961 | 69.6429 | 82.2624 | 1670 | 6.2033 |  |  |  |  | 2007-09-28 | 62 |  |  | 17.4 |  |  | 33 | 0 | 2 | 3.6 |  | 50000 | 94.9915
2007-09-29 | 21.4 | 6.87 | 3.9 | 8.4 | 3.5 | 8.9 | 3.75 | 33.4554 | 2.5108 | 2007-09-29 | 95.7237 | 88.5559 | 97.5862 | 67.037 | 80.6701 | 1477 | 7.03 | 1.36 | 0.92 | 1.12 | 0.92 | 2007-09-29 | 63 | 3.55 | 2.31 | 9.92 | 3.06 | 2.12 | 33 | 20 | 3 | 9.2 | 72.26 | 54000 | 88.5559
2007-09-30 | 21 | 7 | 3.7 | 7.4 | 2.5 | 7.9 | 4.05 | 31.879 | 2.635 | 2007-09-30 | 94.6686 | 91.9827 | 98.9754 | 71.7857 | 78.5714 | 1363 | 6.8082 |  |  |  |  | 2007-09-30 | 63 |  |  | 12.36 |  |  | 53 | 0 | 3 | 9.06 |  | 50000 | 91.9827
최소 | 20.4 | 6.55 | 1.4 | 6 | 1 | 6 | 1.32 | 26.2102 | 1.9169 | 최소 | 91.2134 | 86.6129 | 92.6667 | 17.7778 | 55.5752 | 806 | 3.8363 | 0.91 | 0.62 | 0.84 | 0.58 | 최소 | 41 | 3.55 | 2.31 | 1.8 | 3.06 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.42 | 44000 | 87
최대 | 24.8 | 7.26 | 5.9 | 10 | 8 | 9.1 | 4.79 | 43.8217 | 2.8889 | 최대 | 98.6355 | 96.5932 | 99.4118 | 82.0588 | 95.3684 | 1771 | 8.4083 | 1.36 | 0.92 | 1.34 | 0.92 | 최대 | 93 | 10.45 | 7.91 | 21.68 | 6.26 | 4.34 | 53 | 20 | 5 | 9.8 | 74.17 | 54000 | 97
평균 | 23.2 | 6.95 | 3.5 | 8.3 | 4.3 | 7.802 | 3.025 | 35.6 | 2.34 | 평균 | 95.2 | 91.7 | 97.3 | 65.6 | 81.9 | 1436 | 6.4 | 1.14 | 0.75 | 1.1 | 0.76 | 평균 | 64 | 7.29 | 4.73 | 12 | 4.99 | 3.44 | 29 | 8 | 2.9 | 6.93 | 71.73 | 48633 | 92
합계 |  |  | 106.4 | 249.3 | 128 | 234.06 | 90.75 |  |  | 합계 | [5 empty] | 43081 | [5 empty] | 합계 | 1927 |  |  | 356.64 |  |  | 878 | 240 | 86 | 207.86
10월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-10-01 | 18180 | 15030 | 22.3 | 7.89 | 57.2 | 74.9 | 145 | 24.5 | 20.95 | 2007-10-01 | 32.1 | 52.9 | 70 | 30 | 49.9 | 65 | 24.0476 | 3.7426 | 6.5421 | 5.6711 | 7.1429 | 2007-10-01 |  |  | 11 | 23.1 | 7 | 0.9 | 2100 | 1240 | 0.59048 | 57.1429 | 14.7927 | 0.093081 | 0.19547
2007-10-02 | 19440 | 14300 | 21.9 | 7.89 | 130 | 151.7 | 380 | 27 | 22.9 | 2007-10-02 | 40.3 | 47.9 | 750 | 35.2 | 37.9 | 50 | 25.7143 | 3.5 | 12.6551 | 20.8768 | 93.3333 | 2007-10-02 |  |  | 24 | 21.8 | 6.9 | 0.8 | 1690 | 1020 | 0.60355 | 65.0888 | 12.4392 | 0.28109 | 0.47504
2007-10-03 | 16830 | 13870 | 23 | 8.01 | 65.3 | 121.3 | 145 | 19 | 14.2 | 2007-10-03 | [6 empty] | 22.2619 | 4.0428 |  |  |  | 2007-10-03 | 3.63 | 1.34 | 22 | 23 | 7.11 | 0.8 | 2100 | 1200 | 0.57143 | 57.1429 | 11.7475 | 0.098371 | 0.20658
2007-10-04 | 23470 | 13520 | 21.3 | 7.84 | 67.8 | 83.8 | 80 | 20.5 | 16.45 | 2007-10-04 | 70.2 | 51.9 | 60 | 41.1 | 47.9 | 45 | 31.045 | 2.899 | 41.453 | 7.7071 | 25 | 2007-10-04 |  |  | 11 | 22.8 | 7.05 | 0.9 | 1930 | 1160 | 0.60104 | 56.9948 | 14.1754 | 0.15498 | 0.29911
2007-10-05 | 19470 | 14400 | 23.1 | 7.79 | 69.3 | 63.3 | 55 | 18.6 | 11.76 | 2007-10-05 | 58.1 | 53.4 | 80 | 66.8 | 49.5 | 75 | 25.754 | 3.4946 | -14.9742 | 7.3034 | 6.25 | 2007-10-05 |  |  | 20 | 23 | 7 | 0.8 | 910 | 540 | 0.59341 | 65.9341 | 5.2893 | 0.27871 | 0.25362
2007-10-06 | 17210 | 14050 | 23 | 7.96 | 88.5 | 129.1 | 80 | 18.3 | 15.87 | 2007-10-06 | [6 empty] | 22.7646 | 3.9535 |  |  |  | 2007-10-06 |  |  | 21 | 23.1 | 7.13 | 1 | 1930 | 1160 | 0.60104 | 41.4508 | 11.0521 | 0.14834 | 0.28629
2007-10-07 | 18450 | 13800 | 21.9 | 7.79 | 68.3 | 105.9 | 105 | 20.7 | 17.79 | 2007-10-07 | [6 empty] | 24.4048 | 3.6878 |  |  |  | 2007-10-07 |  |  | 21 | 22.1 | 7.09 | 0.9 | 1850 | 1040 | 0.56216 | 64.8649 | 10.2703 | 0.12804 | 0.23687
2007-10-08 | 17210 | 15360 | 23.1 | 7.83 | 98.2 | 126.6 | 300 | 20.7 | 18.63 | 2007-10-08 | 62.1 | 75.2 | 250 | 48.2 | 61.3 | 115 | 22.7646 | 3.9535 | 22.3833 | 18.484 | 54 | 2007-10-08 |  |  | 22 | 23.4 | 7.11 | 0.9 | 1240 | 760 | 0.6129 | 56.4516 | 8.3096 | 0.25619 | 0.31767
2007-10-09 | 17900 | 14870 | 23.1 | 7.95 | 90.5 | 139.7 | 380 | 23 | 21.3 | 2007-10-09 | 75 | 71.9 | 210 | 43.5 | 39.9 | 70 | 20.8995 | 3.8011 | 42 | 44.5063 | 66.6667 | 2007-10-09 | 3.58 | 1.7 | 44 | 23.2 | 7.03 | 0.7 | 1270 | 810 | 0.88976 | 70.8661 | 31.708 | 0.23977 | 0.3045
2007-10-10 | 15800 | 14100 | 23.5 | 7.93 | 79.5 | 133.8 | 185 | 24.1 | 16.2 | 2007-10-10 | 60.3 | 105.8 | 85 | 42.1 | 87.8 | 40 | 20.8995 | 4.3063 | 30.1824 | 17.0132 | 52.9412 | 2007-10-10 |  |  | 32 | 23.5 | 7.11 | 0.9 | 1800 | 1130 | 0.62778 | 55.5556 | 18.92 | 0.13117 | 0.23611
2007-10-11 | 17970 | 13530 | 22.1 | 7.95 | 64.3 | 111.8 | 185 | 25.5 | 17.45 | 2007-10-11 | 59.2 | 75 | 110 | 56.3 | 59.9 | 45 | 23.7698 | 3.7863 | 4.8986 | 20.1333 | 59.0909 | 2007-10-11 |  |  | 40 | 23.6 | 7.16 | 0.8 | 1880 | 1140 | 0.60638 | 58.5106 | 12.9539 | 0.11553 | 0.21719
2007-10-12 | 16450 | 13770 | 21.9 | 7.94 | 98.4 | 29.3 | 135 | 25.2 | 18.72 | 2007-10-12 | 62.9 | 69.7 | 60 | 45.3 | 44.5 | 45 | 21.7593 | 4.1362 | 27.9809 | 36.1549 | 25 | 2007-10-12 |  |  | 22 | 22.1 | 7 | 0.9 | 1650 | 1100 | 0.66667 | 60.6061 | 12.2974 | 0.1844 | 0.30426
2007-10-13 | 16120 | 13450 | 23.1 | 7.89 | 78.4 | 112.1 | 150 | 18.32 | 13.26 | 2007-10-13 | [6 empty] | 21.3228 | 4.2208 |  |  |  | 2007-10-13 | 4.55 | 1.5 | 22 | 23.5 | 7.02 | 0.9 | 1820 | 1100 | 0.6044 | 54.9451 | 11.46 | 0.13053 | 0.23756
2007-10-14 | 13680 | 12600 | 22.5 | 7.92 | 92.1 | 120.5 | 145 | 21.3 | 13.2 | 2007-10-14 | [6 empty] | 18.0952 | 4.9737 |  |  |  | 2007-10-14 |  |  | 32 | 23.4 | 7.08 | 0.9 | 1920 | 1130 | 0.58854 | 57.2917 | 14.2783 | 0.12335 | 0.23683
2007-10-15 | 15590 | 15290 | 24.1 | 7.95 | 99.2 | 128.5 | 150 | 17.6 | 14.8 | 2007-10-15 | 60.1 | 78.6 | 50 | 45.9 | 72.9 | 35 | 20.6217 | 4.3643 | 23.6273 | 7.2519 | 30 | 2007-10-15 |  |  | 11 | 23.1 | 7.1 | 0.9 | 2000 | 1230 | 0.615 | 60 | 12.5511 | 0.14535 | 0.2907
2007-10-16 | 17650 | 15180 | 23 | 7.62 | 42 | 69.9 | 135 | 25.2 | 15.36 | 2007-10-16 | 40.5 | 41.5 | 140 | 34.1 | 46.5 | 75 | 23.3466 | 3.855 | 15.8025 | -12.0482 | 46.4286 | 2007-10-16 |  |  | 11 | 22.4 | 7.09 | 0.9 | 1490 | 1060 | 0.71141 | 73.8255 | 10.0179 | 0.093518 | 0.13934
2007-10-17 | 15050 | 13810 | 24.1 | 7.93 | 91.4 | 132.9 | 105 | 25.6 | 19.67 | 2007-10-17 | 76.1 | 90.5 | 85 | 70.5 | 63.1 | 45 | 19.9074 | 4.5209 | 7.3587 | 30.2762 | 47.0588 | 2007-10-17 |  |  | 11 | 23.2 | 7.05 | 0.9 | 2060 | 1450 | 0.70388 | 48.5437 | 14.2409 | 0.12552 | 0.25857
2007-10-18 | 14990 | 13770 | 22.3 | 7.71 | 111.6 | 82.8 | 160 | 25.2 | 17.28 | 2007-10-18 | 106.2 | 63.9 | 190 | 66.5 | 49.6 | 110 | 19.828 | 4.539 | 37.3823 | 22.3787 | 42.1053 | 2007-10-18 | 4.99 | 1.94 | 11 | 21.9 | 7.1 | 0.9 | 1440 | 1030 | 0.71528 | 76.3889 | 10.996 | 0.21837 | 0.31445
2007-10-19 | 18120 | 14820 | 20.9 | 7.63 | 126 | 76.9 | 120 | 22.8 | 13.92 | 2007-10-19 | 104.5 | 49.8 | 100 | 61.4 | 34.6 | 55 | 24.2328 | 3.755 | 41.244 | 30.5221 | 45 | 2007-10-19 |  |  | 22 | 20.4 | 7.14 | 0.7 | 1860 | 1300 | 0.76344 | 64.5161 | 13.8335 | 0.23073 | 0.42916
2007-10-20 | 18320 | 16310 | 22.1 | 7.66 | 105.4 | 82 | 120 | 18.62 | 16.23 | 2007-10-20 | [6 empty] | 24.2328 | 3.714 |  |  |  | 2007-10-20 |  |  | 22 | 22.8 | 7.09 | 1 | 2010 | 1420 | 0.70647 | 59.7015 | 14.5237 | 0.18058 | 0.36296
2007-10-21 | 14990 | 14030 | 22.8 | 7.82 | 89.7 | 72.8 | 80.5 | 17.45 | 16.23 | 2007-10-21 | [6 empty] | 19.828 | 4.539 |  |  |  | 2007-10-21 |  |  | 22 | 23.4 | 7.11 | 0.9 | 1870 | 1300 | 0.69519 | 64.1711 | 13.8771 | 0.13516 | 0.25274
2007-10-22 | 17750 | 14760 | 23.5 | 7.96 | 69.4 | 166.3 | 180 | 18.94 | 7.12 | 2007-10-22 | 54.3 | 90.3 | 100 | 47.1 | 82 | 75 | 23.4788 | 3.8332 | 13.2597 | 9.1916 | 25 | 2007-10-22 |  |  | 22 | 24 | 7.12 | 0.9 | 2120 | 1480 | 0.69811 | 51.8868 | 12.7432 | 0.10922 | 0.23155
2007-10-23 | 14850 | 13850 | 21.9 | 7.99 | 73.2 | 94.5 | 160 | 20.8 | 15.84 | 2007-10-23 | 80.3 | 62.6 | 75 | 61.4 | 32.1 | 95 | 19.6429 | 4.5818 | 23.5367 | 48.722 | -26.6667 | 2007-10-23 | 5.47 | 2.13 | 23 | 22.4 | 7.13 | 0.9 | 1410 | 1010 | 0.71631 | 78.0142 | 8.5557 | 0.14491 | 0.20433
2007-10-24 | 17610 | 14380 | 21.3 | 7.95 | 126.3 | 106.3 | 130 | 21.6 | 15.84 | 2007-10-24 | 100.4 | 73.8 | 85 | 49.5 | 67.4 | 65 | 23.2937 | 3.8637 | 50.6972 | 8.6721 | 23.5294 | 2007-10-24 |  |  | 22 | 22.9 | 7.11 | 0.9 | 1760 | 1270 | 0.72159 | 62.5 | 11.0046 | 0.23754 | 0.41807
2007-10-25 | 17240 | 13590 | 23.1 | 7.69 | 116.7 | 90.3 | 160 | 30.4 | 14.88 | 2007-10-25 | 111.6 | 110.1 | 190 | 92.9 | 68.2 | 70 | 22.8042 | 3.9466 | 16.7563 | 38.0563 | 63.1579 | 2007-10-25 |  |  | 11 | 23.5 | 7.11 | 0.9 | 1900 | 1310 | 0.68947 | 68.4211 | 10.492 | 0.19904 | 0.37818
2007-10-26 | 17510 | 13160 | 23.1 | 7.64 | 91.7 | 94 | 185 | 24.8 | 13.92 | 2007-10-26 | 77.7 | 71.9 | 100 | 47.3 | 53.9 | 65 | 23.1614 | 3.8858 | 39.1248 | 25.0348 | 35 | 2007-10-26 |  |  | 22 | 22.4 | 7.15 | 0.9 | 1530 | 1100 | 0.71895 | 71.8954 | 9.0164 | 0.19727 | 0.30182
2007-10-27 | 16540 | 14100 | 23.9 | 7.65 | 87.4 | 88.4 | 85 | 22.8 | 13.92 | 2007-10-27 | [6 empty] | 21.8783 | 4.1137 |  |  |  | 2007-10-27 |  |  | 22 | 23.1 | 7.11 | 0.8 | 1610 | 1130 | 0.70186 | 93.1677 | 11.4656 | 0.16878 | 0.27173
2007-10-28 | 16110 | 13390 | 24 | 7.43 | 90.2 | 133.6 | 110 | 17.6 | 14.8 | 2007-10-28 | [6 empty] | 21.3095 | 4.2235 |  |  |  | 2007-10-28 |  |  | 22 | 24.2 | 7.1 | 0.9 | 1630 | 1110 | 0.68098 | 73.6196 | 9.9749 | 0.16757 | 0.27314
2007-10-29 | 16160 | 12250 | 23.1 | 7.49 | 110.5 | 85.8 | 115 | 20.8 | 13.92 | 2007-10-29 | 82.3 | 70.5 | 100 | 56.2 | 63.5 | 60 | 20.3836 | 4.2104 |  | 9.9291 | 40 | 2007-10-29 | 5.58 | 2.48 | 22 | 22.4 | 7.1 | 0.7 | 1540 | 1090 | 0.75325 | 78 | 6.4972 | 0.21796 | 0.33565
2007-10-30 | 15410 | 13830 | 21.9 | 7.84 | 93.2 | 69.2 | 155 | 26.4 | 10.56 | 2007-10-30 | 72.3 | 41.3 | 85 | 61.3 | 37.6 | 80 | 20.3836 | 4.4153 |  | 8.9588 | 5.8824 | 2007-10-30 |  |  | 32 | 22 | 7.1 | 0.9 | 1490 | 1160 | 0.77852 | 73.8255 | 9.2242 | 0.18118 | 0.26996
2007-10-31 | 14740 | 14550 | 21.3 | 7.74 | 117.4 | 111.5 | 130 | 24 | 15.84 | 2007-10-31 | 100.3 | 89.4 | 60 | 63.4 | 72.5 | 55 | 19.4974 | 4.616 |  | 18.9038 | 8.3333 | 2007-10-31 |  |  | 11 | 19.3 | 6.95 | 0.9 | 1610 | 1110 | 0.68944 | 68.323 | 19.7718 | 0.20204 | 0.32528
최소 | 13680 | 12250 | 20.9 | 7.43 | 42 | 29.3 | 55 | 17.45 | 7.12 | 최소 | 32.1 | 41.3 | 50 | 30 | 32.1 | 35 | 18.0952 | 2.899 | -14.9742 | -12.0482 | -26.6667 | 최소 | 3.58 | 1.34 | 11 | 19.3 | 6.9 | 0.7 | 910 | 540 | 0.56216 | 41.4508 | 5.2893 | 0.093081 | 0.13934
최대 | 23470 | 16310 | 24.1 | 8.01 | 130 | 166.3 | 380 | 30.4 | 22.9 | 최대 | 111.6 | 110.1 | 750 | 92.9 | 87.8 | 115 | 31.045 | 4.9737 | 50.6972 | 48.722 | 93.3333 | 최대 | 5.58 | 2.48 | 44 | 24.2 | 7.16 | 1 | 2120 | 1480 | 0.88976 | 93.1677 | 31.708 | 0.28109 | 0.47504
평균 | 16994 | 14120 | 22.7 | 7.82 | 90 | 102.9 | 153.2 | 22.172 | 15.768 | 평균 | 72.1273 | 69.9045 | 137.9545 | 53 | 55.5682 | 65.2273 | 22.3656 | 4.0476 | 23.2585 | 19.2591 | 35.1934 | 평균 | 4.6333 | 1.8483 | 21.3871 | 22.7419 | 7.079 | 0.87097 | 1723.2258 | 1131.9355 | 0.67028 | 64.1821 | 12.5316 | 0.17156 | 0.28596
합계 | 526810 | 437720 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 652
10월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-10-01 | 23.1 | 6.95 | 2.7 | 8.4 | 5 | 7.5 | 3.72 | 23.2962 | 2.9017 | 2007-10-01 | 97.0362 | 92.9479 | 94.4444 | 62.2222 | 89.3333 | 1357 | 7.4642 |  |  |  |  | 2007-10-01 | 63 |  |  | 15.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47000 | 0
2007-10-02 | 21 | 6.75 | 3 | 9.8 | 3 | 7.9 | 3.5 | 26.5764 | 2.7136 | 2007-10-02 | 94.8878 | 95.4108 | 97.9798 | 62.1053 | 87.6543 | 1354 | 6.965 |  |  |  |  | 2007-10-02 | 63 |  |  | 15.12 |  |  | 51 | 0 | 4 | 9.2 |  | 50000 | 0
2007-10-03 | 21.9 | 7.21 | 3.4 | 9.5 | 4.5 | 7 | 2.31 | 24.8408 | 3.1344 | 2007-10-03 | 95.8457 | 92.4504 | 98 | 53.3333 | 93.8596 | 2912 | 17.3024 | 0.88 | 0.51 | 0.75 | 0.48 | 2007-10-03 | 83 | 3.56 | 2.26 | 19.92 | 5.19 | 2.61 | 49 | 20 | 3 | 8.9 | 74.7 | 22000 | 0
2007-10-04 | 21.8 | 6.98 | 3.8 | 8 | 3 | 7.3 | 2.91 | 23.2484 | 2.2476 | 2007-10-04 | 95.2381 | 93.7778 | 96.9231 | 55.4286 | 94.4444 | 1578 | 6.7235 |  |  |  |  | 2007-10-04 | 62 |  |  | 14.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0
2007-10-05 | 21.9 | 7.03 | 3.8 | 8.3 | 1.5 | 6.9 | 2.03 | 23.5032 | 2.7094 | 2007-10-05 | 88.5101 | 94.31 | 95.4839 | 73.1034 | 94.7917 | 1502 | 7.7144 |  |  |  |  | 2007-10-05 | 84 |  |  | 20.16 |  |  | 50 | 0 | 4 | 9.25 |  | 19000 | 0
2007-10-06 | 23 | 7.21 | 3.3 | 8.5 | 2.5 | 7.3 | 2.03 | 23.2643 | 3.0652 | 2007-10-06 | 94.1053 | 93.6873 | 93.9394 | 65.1613 | 92.9825 | 1534 | 8.9134 |  |  |  |  | 2007-10-06 | 84 |  |  | 20.16 |  |  | 47 | 20 | 4 | 9.34 |  | 51000 | 0
2007-10-07 | 22 | 7.18 | 2.9 | 8.6 | 4.5 | 7.5 | 2.24 | 23.6465 | 3.5523 | 2007-10-07 | 97.1758 | 95.7472 | 97.6471 | 67 | 92.7778 | 1565 | 8.4824 |  |  |  |  | 2007-10-07 | 83 |  |  | 19.92 |  |  | 46 | 0 | 4 | 9.45 |  | 17000 | 0
2007-10-08 | 23 | 7.2 | 3.8 | 7.7 | 2 | 7.1 | 2.35 | 23.2962 | 3.6057 | 2007-10-08 | 97.7099 | 95.1937 | 95.7143 | 65.7143 | 93.75 | 1598 | 17.1412 |  |  |  |  | 2007-10-08 | 72 |  |  | 17.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0
2007-10-09 | 23.5 | 7.16 | 4.2 | 9.4 | 4.5 | 7.6 | 2.39 | 23.4713 | 3.5788 | 2007-10-09 | 96.6177 | 92.0188 | 95.7143 | 73.1034 | 84.7222 | 2950 | 16.4804 | 0.96 | 0.6 | 0.87 | 0.58 | 2007-10-09 | 165 | 4.48 | 2.45 | 0 | 4.08 | 2.41 | 116 | 20 | 4 | 9.11 | 75.3 | 17000 | 0
2007-10-10 | 23.7 | 7.15 | 3.4 | 8.6 | 4 | 7.3 | 2.53 | 25.1592 | 3.3387 | 2007-10-10 | 95.7233 | 93.5725 | 97.8378 | 69.7095 | 84.3827 | 1280 | 8.1013 |  |  |  |  | 2007-10-10 | 42 |  |  | 10.08 |  |  | 51 | 0 | 4 | 9.21 |  | 47000 | 0
2007-10-11 | 21.9 | 7.21 | 4 | 10.4 | 6 | 7.8 | 2.33 | 28.6146 | 2.9356 | 2007-10-11 | 93.7792 | 90.6977 | 96.7568 | 69.4118 | 86.6476 | 1191 | 6.6277 |  |  |  |  | 2007-10-11 | 63 |  |  | 15.12 |  |  | 56 | 20 | 4 | 9.03 |  | 49000 | 0
2007-10-12 | 23 | 7.01 | 4.5 | 9.3 | 3 | 6 | 2.64 | 26.1943 | 3.2068 | 2007-10-12 | 95.4268 | 68.2594 | 97.7778 | 76.1905 | 85.8974 | 1514 | 9.2036 |  |  |  |  | 2007-10-12 | 63 |  |  | 15.12 |  |  | 49 | 0 | 3 | 9.17 |  | 51000 | 0
2007-10-13 | 24.2 | 7.05 | 4.9 | 8.9 | 4 | 7.23 | 2.56 | 25.6688 | 3.2725 | 2007-10-13 | 93.75 | 92.0607 | 97.3333 | 60.5349 | 80.6938 | 1646 | 10.2109 | 0.98 | 0.68 | 0.72 | 0.53 | 2007-10-13 | 74 | 3.45 | 2.17 | 17.76 | 4.62 | 2.21 | 55 | 20 | 4 | 9.33 | 79.1 | 48000 | 0
2007-10-14 | 23 | 7.12 | 4.7 | 9.2 | 4.5 | 7.52 | 2.13 | 21.7834 | 3.8561 | 2007-10-14 | 94.8969 | 92.3651 | 96.8966 | 64.6948 | 83.8636 | 1669 | 12.2003 |  |  |  |  | 2007-10-14 | 62 |  |  | 14.88 |  |  | 50 | 20 | 4 | 9.34 |  | 49000 | 0
2007-10-15 | 24 | 7.15 | 4.9 | 9.9 | 5 | 8.8 | 2.4 | 24.8248 | 3.3837 | 2007-10-15 | 95.0605 | 92.2957 | 96.6667 | 50 | 83.7838 | 1580 | 10.1347 |  |  |  |  | 2007-10-15 | 73 |  |  | 17.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37000 | 0
2007-10-16 | 23.1 | 7.09 | 4.2 | 11.1 | 6 | 8 | 3.36 | 28.1051 | 2.9888 | 2007-10-16 | 90 | 84.1202 | 95.5556 | 68.254 | 78.125 | 1321 | 7.4844 |  |  |  |  | 2007-10-16 | 65 |  |  | 15.6 |  |  | 47 | 0 | 2 | 9.51 |  | 41000 | 0
2007-10-17 | 23.1 | 7.29 | 4.9 | 11.4 | 7 | 8.64 | 3.84 | 23.965 | 3.5051 | 2007-10-17 | 94.6389 | 91.4221 | 93.3333 | 66.25 | 80.4779 | 1481 | 9.8405 |  |  |  |  | 2007-10-17 | 63 |  |  | 15.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42000 | 0
2007-10-18 | 21.5 | 7.24 | 2.5 | 9.9 | 7 | 8 | 2.4 | 23.8694 | 3.5191 | 2007-10-18 | 97.7599 | 88.0435 | 95.625 | 68.254 | 86.1111 | 1567 | 8.8726 | 0.94 | 0.68 | 0.85 | 0.5 | 2007-10-18 | 63 | 3.11 | 1.91 | 15.12 | 4.42 | 2.4 | 48 | 20 | 4 | 9.51 | 78.1 | 41000 | 0
2007-10-19 | 23 | 7.19 | 3.9 | 9.7 | 6 | 7.2 | 2.4 | 28.8535 | 2.9113 | 2007-10-19 | 96.9048 | 87.3862 | 95 | 68.4211 | 82.7586 | 1330 | 7.34 |  |  |  |  | 2007-10-19 | 63 |  |  | 15.12 |  |  | 47 | 0 | 4 | 9.4 |  | 37000 | 0
2007-10-20 | 23 | 7.2 | 4.2 | 8.9 | 4.5 | 8 | 2.01 | 29.172 | 2.8795 | 2007-10-20 | 96.0152 | 89.1463 | 96.25 | 57.0354 | 87.6155 | 1033 | 5.6386 |  |  |  |  | 2007-10-20 | 62 |  |  | 14.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38000 | 0
2007-10-21 | 22.1 | 7.11 | 3.7 | 9.9 | 3.5 | 7.54 | 2.21 | 23.8694 | 3.5191 | 2007-10-21 | 95.8751 | 86.4011 | 95.6522 | 56.7908 | 86.3832 | 1085 | 7.2382 |  |  |  |  | 2007-10-21 | 63 |  |  | 15.12 |  |  | 48 | 20 | 4 | 9.83 |  | 40000 | 0
2007-10-22 | 24.1 | 7.2 | 3.9 | 9.8 | 6.5 | 7.12 | 2.15 | 28.2643 | 2.9719 | 2007-10-22 | 94.3804 | 94.107 | 96.3889 | 62.4076 | 69.8034 | 1307 | 7.3634 |  |  |  |  | 2007-10-22 | 73 |  |  | 17.52 |  |  | 43 | 0 | 7 | 9.87 |  | 36000 | 0
2007-10-23 | 22 | 7.02 | 3.5 | 7.7 | 6.5 | 8.64 | 3.68 | 23.6465 | 3.5523 | 2007-10-23 | 95.2186 | 91.8519 | 95.9375 | 58.4615 | 76.7677 | 1287 | 8.6667 | 1.03 | 0.74 | 0.95 | 0.55 | 2007-10-23 | 74 | 3.39 | 2.08 | 17.76 | 4.82 | 2.62 | 45 | 20 | 4 | 9.95 | 76.1 | 42000 | 0
2007-10-24 | 23.2 | 7.24 | 3.7 | 9 | 4 | 7.2 | 4.32 | 28.0414 | 2.9956 | 2007-10-24 | 97.0705 | 91.5334 | 96.9231 | 66.6667 | 72.7273 | 1368 | 7.7683 |  |  |  |  | 2007-10-24 | 74 |  |  | 17.76 |  |  | 40 | 0 | 2 | 9.88 |  | 40000 | 0
2007-10-25 | 23.5 | 7.15 | 6.7 | 10.5 | 4.5 | 8.64 | 3.36 | 27.4522 | 3.0599 | 2007-10-25 | 94.2588 | 88.3721 | 97.1875 | 71.5789 | 77.4194 | 1215 | 7.0476 |  |  |  |  | 2007-10-25 | 84 |  |  | 20.16 |  |  | 43 | 20 | 4 | 9.21 |  | 38000 | 0
2007-10-26 | 23 | 7.23 | 5.9 | 9.2 | 7 | 7.2 | 1.2 | 27.8822 | 3.0127 | 2007-10-26 | 93.566 | 90.2128 | 96.2162 | 70.9677 | 91.3793 | 1215 | 6.9389 |  |  |  |  | 2007-10-26 | 74 |  |  | 17.76 |  |  | 44 | 20 | 3 | 9.04 |  | 43000 | 0
2007-10-27 | 24.1 | 7.24 | 5.7 | 9.7 | 5 | 7.2 | 2.8 | 26.3376 | 3.1894 | 2007-10-27 | 93.4783 | 89.0271 | 94.1176 | 68.4211 | 79.8851 | 1173 | 7.0919 |  |  |  |  | 2007-10-27 | 63 |  |  | 15.12 |  |  | 42 | 0 | 4 | 9.56 |  | 38000 | 0
2007-10-28 | 24.3 | 7.08 | 4.1 | 12 | 7.5 | 8.8 | 2.4 | 25.6529 | 3.2745 | 2007-10-28 | 95.4545 | 91.018 | 93.1818 | 50 | 83.7838 | 1338 | 7.9516 |  |  |  |  | 2007-10-28 | 71 |  |  | 17.04 |  |  | 45 | 0 | 4 | 9.37 |  | 41000 | 0
2007-10-29 | 22.7 | 7.15 | 3.8 | 10.3 | 5 | 7.2 | 2.64 | 25.7325 | 3.2644 | 2007-10-29 | 96.5611 | 87.9953 | 95.6522 | 65.3846 | 81.0345 | 1281 | 7.927 | 1.54 | 1.03 | 0.96 | 0.64 | 2007-10-29 | 74 | 4.13 | 2.7 | 17.76 | 4.15 | 2.43 | 44 | 20 | 4 | 9.72 | 80 | 36000 | 0
2007-10-30 | 22.5 | 7.05 | 5 | 12.6 | 12 | 9.12 | 2.64 | 24.5382 | 3.4232 | 2007-10-30 | 94.6352 | 81.7919 | 92.2581 | 65.4545 | 75 | 1453 | 9.4289 |  |  |  |  | 2007-10-30 | 64 |  |  | 15.36 |  |  | 47 | 20 | 2 | 9.72 |  | 40000 | 0
2007-10-31 | 20 | 6.94 | 6.2 | 10.7 | 6.5 | 9.6 | 2.88 | 23.4713 | 3.5788 | 2007-10-31 | 94.7189 | 90.4036 | 95 | 60 | 81.8182 | 1618 | 10.9769 |  |  |  |  | 2007-10-31 | 32 |  |  | 7.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38000 | 0
최소 | 20 | 6.75 | 2.5 | 7.7 | 1.5 | 6 | 1.2 | 21.7834 | 2.2476 | 최소 | 90 | 68.2594 | 92.2581 | 50 | 69.8034 | 1033 | 5.6386 | 0.88 | 0.51 | 0.72 | 0.48 | 최소 | 21 | 3.11 | 1.91 | 0 | 4.08 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 17000 | 0
최대 | 24.3 | 7.29 | 6.7 | 12.6 | 12 | 9.6 | 4.32 | 37.3726 | 3.8561 | 최대 | 97.7599 | 94.107 | 99.3333 | 97.0741 | 91.3793 | 1723 | 12.2003 | 1.54 | 1.03 | 0.96 | 0.64 | 최대 | 84 | 4.48 | 2.7 | 20.16 | 5.19 | 2.62 | 56 | 20 | 7 | 9.95 | 80 | 51000 | 0
평균 | 22.8 | 7.12 | 4.2 | 9.6 | 5 | 7.705 | 2.657 | 27.0603 | 3.1381 | 평균 | 95.1408 | 89.5614 | 96.2732 | 65.4302 | 82.6736 | 1407.9677 | 8.3475 | 1.055 | 0.70667 | 0.85 | 0.54667 | 평균 | 66.2581 | 3.6867 | 2.2617 | 15.7394 | 4.5467 | 2.4467 | 36.7742 | 8.3871 | 2.9032 | 7.29 | 77.2167 | 37871 | 0
합계 |  |  | 129.2 | 296.9 | 155.5 | 238.85 | 82.36 |  |  | 합계 | [5 empty] | 43647 | [5 empty] | 합계 | 2054 |  |  | 487.92 | 27.28 | 14.68 | 1140 | 260 | 90 | 225.9
11월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-11-01 | 15370 | 14000 | 22.3 | 7.89 | 96.3 | 91.1 | 140 | 23.2 | 14.88 | 2007-11-01 | 70.5 | 69.2 | 100 | 43.1 | 51.4 | 55 | 20.3307 | 3.5414 | 38.8652 | 25.7225 | 45 | 2007-11-01 | 3.59 | 1.73 | 22 | 19.5 | 7 | 0.9 | 1860 | 1390 | 0.74731 | 80.6452 | 15.1522 | 0.066946 | 0.12452
2007-11-02 | 15230 | 13480 | 22.5 | 7.82 | 78.5 | 85 | 120 | 18.23 | 15.11 | 2007-11-02 | 65.3 | 72.1 | 95 | 53.1 | 56.2 | 62 | 20.1455 | 3.574 | 18.683 | 22.0527 | 34.7368 | 2007-11-02 |  |  | 22 | 22.5 | 7.11 | 0.9 | 1820 | 1250 | 0.68681 | 65.9341 | 10.9433 | 0.083524 | 0.15201
2007-11-03 | 15150 | 14290 | 21.5 | 7.54 | 121 | 90.2 | 130 | 18.95 | 16.33 | 2007-11-03 | [6 empty] | 20.0397 | 3.5929 |  |  |  | 2007-11-03 |  |  | 22 | 19.5 | 7.02 | 1 | 2100 | 1540 | 0.73333 | 61.9048 | 14.8393
2007-11-04 | 14910 | 14190 | 20 | 7.88 | 84.3 | 77.2 | 125 | 19.62 | 16.23 | 2007-11-04 | [6 empty] | 19.7222 | 3.6507 |  |  |  | 2007-11-04 |  |  | 22 | 22 | 7.08 | 1 | 1920 | 1350 | 0.70312 | 72.9167 | 13.0473
2007-11-05 | 14760 | 14530 | 20.5 | 7.95 | 100.5 | 91.8 | 150 | 18.4 | 13.92 | 2007-11-05 | 87.4 | 67.8 | 100 | 49.5 | 39.3 | 90 | 19.5238 | 3.6878 | 43.3638 | 42.0354 | 10 | 2007-11-05 |  |  | 11 | 19.5 | 7.16 | 0.7 | 1820 | 1310 | 0.71978 | 104.3956 | 12.4732 | 0.075459 | 0.13733
2007-11-06 | 14720 | 13910 | 21.3 | 8.09 | 86.2 | 98.3 | 220 | 26.4 | 17.28 | 2007-11-06 | 66.5 | 63.1 | 90 | 50 | 57.6 | 45 | 19.4709 | 3.6978 | 24.812 | 8.7163 | 50 | 2007-11-06 | 3.75 | 1.57 | 22 | 21.5 | 7.09 | 0.8 | 1440 | 1050 | 0.72917 | 118.0556 | 11.4761 | 0.096074 | 0.13835
2007-11-07 | 14950 | 14020 | 20.5 | 8.11 | 99.6 | 93.1 | 440 | 33.6 | 19.68 | 2007-11-07 | 81.3 | 59.9 | 90 | 91.5 | 46.1 | 55 | 19.7751 | 3.6409 | -12.5461 | 23.0384 | 38.8889 | 2007-11-07 |  |  | 22 | 19.7 | 6.89 | 0.9 | 1720 | 1220 | 0.7093 | 98.8372 | 10.9553 | 0.14949 | 0.25713
2007-11-08 | 14630 | 13810 | 22.3 | 7.95 | 227.7 | 180 | 550 | 36 | 21.6 | 2007-11-08 | 64.7 | 56 | 110 | 75.3 | 43 | 75 | 19.3519 | 3.7206 | -16.3833 | 23.2143 | 31.8182 | 2007-11-08 |  |  | 22 | 19.5 | 6.95 | 0.8 | 1680 | 1220 | 0.72619 | 119.0476 | 11.0096 | 0.12326 | 0.20708
2007-11-09 | 14620 | 14200 | 21.3 | 7.69 | 81.3 | 136.6 | 220 | 18.4 | 15.84 | 2007-11-09 | 60.3 | 86.3 | 100 | 39.2 | 51.5 | 75 | 19.3386 | 3.7231 | 34.9917 | 40.3244 | 25 | 2007-11-09 |  |  | 11 | 21 | 6.94 | 0.8 | 1960 | 1430 | 0.72959 | 117.3469 | 14.9804 | 0.054962 | 0.10773
2007-11-10 | 15060 | 14100 | 19.5 | 7.88 | 105.9 | 94.2 | 120 | 18.64 | 16.33 | 2007-11-10 | [6 empty] | 19.9206 | 3.6143 |  |  |  | 2007-11-10 | 3.98 | 1.39 | 22 | 18.9 | 6.88 | 0.8 | 2200 | 1560 | 0.70909 | 113.6364 | 14.6174
2007-11-11 | 14600 | 13680 | 20.4 | 7.95 | 85.4 | 89 | 165 | 19.32 | 13.12 | 2007-11-11 | [6 empty] | 19.3122 | 3.7282 |  |  |  | 2007-11-11 |  |  | 22 | 19.5 | 7.01 | 0.6 | 2210 | 1640 | 0.74208 | 171.9457 | 12.4027
2007-11-12 | 14940 | 14030 | 21.5 | 7.84 | 102.1 | 108.3 | 290 | 20.8 | 16.8 | 2007-11-12 | 82 | 84.4 | 80 | 60 | 62.9 | 50 | 19.7619 | 3.6434 | 26.8293 | 25.4739 | 37.5 | 2007-11-12 |  |  | 33 | 21.5 | 7.1 | 0.7 | 1880 | 1380 | 0.73404 | 441.4894 | 10.651 | 0.089626 | 0.1685
2007-11-13 | 14480 | 13490 | 17.8 | 7.92 | 110.4 | 114 | 245 | 23.2 | 15.84 | 2007-11-13 | 62.1 | 63.7 | 85 | 54.3 | 51.1 | 75 | 19.1534 | 3.7591 | 12.5604 | 19.7802 | 11.7647 | 2007-11-13 |  |  | 22 | 19 | 7.13 | 0.7 | 2110 | 1540 | 0.72986 | 379.1469 | 12.4398 | 0.070045 | 0.14779
2007-11-14 | 14680 | 14290 | 19.4 | 7.94 | 130.4 | 92.2 | 235 | 20 | 15.36 | 2007-11-14 | 75.9 | 70.3 | 85 | 63.1 | 68.6 | 65 | 19.418 | 3.7079 | 16.8643 | 2.4182 | 23.5294 | 2007-11-14 |  |  | 11 | 19.5 | 7.13 | 0.7 | 1650 | 1170 | 0.70909 | 121.2121 | 10.1388 | 0.10553 | 0.17412
2007-11-15 | 13840 | 12720 | 19.8 | 7.84 | 95.4 | 110 | 370 | 18.4 | 12.48 | 2007-11-15 | 62.4 | 58.2 | 145 | 48.5 | 55 | 75 | 18.3069 | 3.9329 | 22.2756 | 5.4983 | 48.2759 | 2007-11-15 |  |  | 33 | 19.5 | 7.02 | 0.5 | 2010 | 1540 | 0.76617 | 288.5572 | 12.4354 | 0.062773 | 0.12617
2007-11-16 | 14400 | 13360 | 18.5 | 7.95 | 92.9 | 115.9 | 230 | 20 | 13.44 | 2007-11-16 | 70.8 | 91.8 | 110 | 59.9 | 70.2 | 85 | 19.0476 | 3.78 | 15.3955 | 23.5294 | 22.7273 | 2007-11-16 | 4.04 | 1.72 | 0 | 19 | 7 | 0.9 | 1820 | 1320 | 0.72527 | 219.7802 | 9.6658 | 0.089085 | 0.16214
2007-11-17 | 14550 | 13620 | 19 | 7.66 | 86.7 | 99.5 | 120 | 21.12 | 15.23 | 2007-11-17 | [6 empty] | 19.246 | 3.741 |  |  |  | 2007-11-17 |  |  | 22 | 18.5 | 7.03 | 0.9 | 1890 | 1400 | 0.74074 | 317.4603 | 10.5888
2007-11-18 | 14240 | 13310 | 17.4 | 7.72 | 105.2 | 80.5 | 190 | 18.64 | 12.33 | 2007-11-18 | [6 empty] | 18.836 | 3.8225 |  |  |  | 2007-11-18 |  |  | 23 | 17.9 | 7 | 0.9 | 1870 | 1320 | 0.70588 | 240.6417 | 10.0778
2007-11-19 | 14970 | 13210 | 15.7 | 7.69 | 123 | 157.2 | 325 | 23.2 | 15.36 | 2007-11-19 | 120 | 74.3 | 135 | 103 | 56.4 | 95 | 19.8016 | 3.6361 | 14.1667 | 24.0915 | 29.6296 | 2007-11-19 | 3.3 | 1.47 | 22 | 18.3 | 7.07 | 0.9 | 2310 | 1690 | 0.7316 | 259.7403 | 12.9822 | 0.12547 | 0.28983
2007-11-20 | 15900 | 14110 | 17.4 | 7.73 | 120.2 | 86.4 | 185 | 20 | 12.48 | 2007-11-20 | 87.6 | 49.3 | 135 | 72.5 | 31.1 | 80 | 21.0317 | 3.4234 | 17.2374 | 36.9168 | 40.7407 | 2007-11-20 |  |  | 33 | 15.9 | 7.05 | 0.8 | 2290 | 1730 | 0.75546 | 327.5109 | 12.9078 | 0.094621 | 0.21668
2007-11-21 | 17760 | 14740 | 15.3 | 7.99 | 78.2 | 49.3 | 105 | 18.4 | 12 | 2007-11-21 | 73.8 | 29.9 | 115 | 74 | 28.6 | 95 | 23.4921 | 3.0649 | -0.271 | 4.3478 | 17.3913 | 2007-11-21 |  |  | 22 | 17.6 | 7.21 | 0.7 | 1950 | 1520 | 0.77949 | 230.7692 | 8.5256 | 0.12669 | 0.24704
2007-11-22 | 14110 | 13070 | 16.3 | 7.79 | 126.9 | 124.2 | 440 | 96 | 4.8 | 2007-11-22 | 78.5 | 38 | 150 | 74.7 | 29 | 80 | 18.664 | 3.8577 | 4.8408 | 23.6842 | 46.6667 | 2007-11-22 | 3.26 | 1.37 | 22 | 15.9 | 7.18 | 0.8 | 2500 | 1960 | 0.784 | 320 | 13.9135 | 0.079249 | 0.19812
2007-11-23 | 13980 | 13580 | 14.2 | 7.95 | 118.7 | 120.8 | 215 | 60 | 13.92 | 2007-11-23 | 80.9 | 54.4 | 95 | 98.1 | 52 | 85 | 18.4921 | 3.8936 | -21.2608 | 4.4118 | 10.5263 | 2007-11-23 |  |  | 0 | 13.5 | 7.12 | 0.8 | 2300 | 1550 | 0.67391 | 243.4783 | 13.0974 | 0.11208 | 0.25779
2007-11-24 | 16730 | 14860 | 15 | 7.72 | 106.4 | 111.8 | 200 | 44.8 | 12 | 2007-11-24 | [6 empty] | 22.1296 | 3.2536 |  |  |  | 2007-11-24 |  |  | 11 | 15.1 | 7.1 | 0.8 | 1940 | 1460 | 0.75258 | 309.2784 | 10.6175
2007-11-25 | 14050 | 13060 | 16.9 | 7.92 | 90.9 | 134.9 | 230 | 41.6 | 10.08 | 2007-11-25 | [6 empty] | 18.5847 | 3.8742 |  |  |  | 2007-11-25 |  |  | 22 | 15.4 | 7.1 | 0.8 | 2150 | 1520 | 0.70698 | 232.5581 | 11.9705
2007-11-26 | 14670 | 13700 | 18.1 | 7.94 | 116 | 105 | 275 | 41.6 | 15.84 | 2007-11-26 | 76.7 | 44.7 | 90 | 99 | 49 | 45 | 19.4048 | 3.7104 | -29.0743 | -9.6197 | 50 | 2007-11-26 | 2.27 | 0.97 | 22 | 17.1 | 7 | 0.8 | 2090 | 1580 | 0.75598 | 153.11 | 11.3919 | 0.13062 | 0.27299
2007-11-27 | 14330 | 13290 | 15.2 | 7.74 | 120.3 | 79.2 | 155 | 31.2 | 11.52 | 2007-11-27 | 107.6 | 53.3 | 135 | 115.4 | 42.2 | 90 | 18.955 | 3.7985 | -7.2491 | 20.8255 | 33.3333 | 2007-11-27 |  |  | 22 | 17.9 | 7.1 | 0.7 | 2640 | 1970 | 0.74621 | 227.2727 | 14.5312 | 0.11774 | 0.31084
2007-11-28 | 14520 | 13470 | 12.5 | 7.83 | 119.4 | 231.8 | 570 | 24 | 12 | 2007-11-28 | 92.6 | 65.5 | 160 | 103.4 | 54.8 | 85 | 19.2063 | 3.7488 | -11.6631 | 16.3359 | 46.875 | 2007-11-28 |  |  | 22 | 13.9 | 7.1 | 0.8 | 2890 | 2180 | 0.75433 | 242.2145 | 14.608 | 0.097651 | 0.28221
2007-11-29 | 14220 | 13210 | 13.1 | 7.95 | 124.2 | 110 | 470 | 40 | 14.4 | 2007-11-29 | 101.3 | 58.8 | 135 | 99.6 | 57.6 | 75 | 18.8095 | 3.8278 | 1.6782 | 2.0408 | 44.4444 | 2007-11-29 | 3.25 | 1.55 | 22 | 13.7 | 7.01 | 0.8 | 2410 | 1780 | 0.73859 | 112.0332 | 12.4536 | 0.11047 | 0.26622
2007-11-30 | 14080 | 13060 | 14 | 8.1 | 122.6 | 226.4 | 530 | 36 | 21.6 | 2007-11-30 | 83.3 | 51.9 | 100 | 100.2 | 64.6 | 90 | 18.6243 | 3.8659 | -20.2881 | -24.4701 | 10 | 2007-11-30 |  |  | 22 | 14.6 | 7.08 | 0.7 | 2140 | 1770 | 0.8271 | 116.8224 | 12.0002 | 0.12392 | 0.26519
최소 | 13840 | 12720 | 12.5 | 7.54 | 78.2 | 49.3 | 105 | 18.23 | 4.8 | 최소 | 60.3 | 29.9 | 80 | 39.2 | 28.6 | 45 | 18.3069 | 3.0649 | -29.0743 | -24.4701 | 10 | 최소 | 2.27 | 0.97 | 0 | 13.5 | 6.88 | 0.5 | 1440 | 1050 | 0.67391 | 61.9048 | 8.5256 | 0.054962 | 0.10773
최대 | 17760 | 14860 | 22.5 | 8.11 | 227.7 | 231.8 | 570 | 96 | 21.6 | 최대 | 120 | 91.8 | 160 | 115.4 | 70.2 | 95 | 23.4921 | 3.9329 | 43.3638 | 42.0354 | 50 | 최대 | 4.04 | 1.73 | 33 | 22.5 | 7.21 | 1 | 2890 | 2180 | 0.8271 | 441.4894 | 15.1522 | 0.14949 | 0.31084
평균 | 14815 | 13746 | 18.3 | 7.87 | 108.6 | 112.8 | 258.7 | 28.991 | 14.593 | 평균 | 79.6 | 62 | 110.9 | 74 | 50.8 | 74 | 19.6 | 3.68 | 7.9 | 16.4 | 32.2 | 평균 | 3.43 | 1.47 | 20 | 18.2 | 7.06 | 0.8 | 2052 | 1511 | 0.74 | 197 | 12.2298 | 0.099331 | 0.2
합계 | 444450 | 412390 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 606
11월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-11-01 | 19.5 | 7 | 4.5 | 9.3 | 6 | 8.64 | 3.12 | 24.4745 | 3.4321 | 2007-11-01 | 95.3271 | 89.7914 | 95.7143 | 62.7586 | 79.0323 | 1576 | 10.2537 | 0.83 | 0.6 | 0.71 | 0.51 | 2007-11-01 | 61 | 4.42 | 3.38 | 15.86 | 4.33 | 2.87 | 47 | 20 | 3 | 9.56 | 82.7 | 39000 | 0
2007-11-02 | 23 | 7.03 | 3.1 | 8.9 | 8 | 7.1 | 2.3 | 24.2516 | 3.4637 | 2007-11-02 | 96.051 | 89.5294 | 93.3333 | 61.0532 | 84.7783 | 1880 | 12.3441 |  |  |  |  | 2007-11-02 | 83 |  |  | 21.58 |  |  | 52 | 0 | 4 | 9.56 |  | 40000 | 0
2007-11-03 | 20.1 | 7 | 4.9 | 9.6 | 6 | 7.23 | 3.02 | 24.1242 | 3.482 | 2007-11-03 | 95.9504 | 89.357 | 95.3846 | 61.847 | 81.5064 | 1945 | 12.8383 |  |  |  |  | 2007-11-03 | 72 |  |  | 18.72 |  |  | 49 | 20 | 2 | 9.56 |  | 39000 | 0
2007-11-04 | 21.5 | 7.05 | 3.7 | 10.5 | 7.5 | 6.98 | 2.89 | 23.742 | 3.538 | 2007-11-04 | 95.6109 | 86.399 | 94 | 64.4241 | 82.1935 | 1939 | 13.0047 |  |  |  |  | 2007-11-04 | 73 |  |  | 18.98 |  |  | 54 | 0 | 4 | 9.56 |  | 38000 | 0
2007-11-05 | 20.1 | 7.19 | 4.3 | 9.2 | 6.5 | 8.64 | 2.4 | 23.5032 | 3.574 | 2007-11-05 | 95.7214 | 89.9782 | 95.6667 | 53.0435 | 82.7586 | 1949 | 13.2046 |  |  |  |  | 2007-11-05 | 74 |  |  | 19.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.56 |  | 39000 | 0
2007-11-06 | 22 | 7.16 | 5.5 | 11.8 | 6 | 9.6 | 4.32 | 23.4395 | 3.5837 | 2007-11-06 | 93.6195 | 87.9959 | 97.2727 | 63.6364 | 75 | 2042 | 13.8723 | 0.76 | 0.38 | 0.87 | 0.5 | 2007-11-06 | 63 | 5.26 | 3.62 | 16.38 | 3.98 | 2.58 | 50 | 20 | 2 | 9.56 | 80.2 | 40000 | 0
2007-11-07 | 19.5 | 7.02 | 9 | 11.1 | 11 | 7.68 | 2.88 | 23.8057 | 3.5286 | 2007-11-07 | 90.9639 | 88.0773 | 97.5 | 77.1429 | 85.3659 | 2325 | 15.5518 |  |  |  |  | 2007-11-07 | 73 |  |  | 18.98 |  |  | 54 | 0 | 2 | 9.56 |  | 39000 | 0
2007-11-08 | 20.3 | 7.01 | 7.8 | 11.3 | 9 | 9.12 | 5.52 | 23.2962 | 3.6057 | 2007-11-08 | 96.5744 | 93.7222 | 98.3636 | 74.6667 | 74.4444 | 2477 | 16.931 |  |  |  |  | 2007-11-08 | 74 |  |  | 19.24 |  |  | 57 | 20 | 4 | 9.56 |  | 37000 | 0
2007-11-09 | 20 | 7.03 | 7 | 10.2 | 8 | 7.68 | 2.64 | 23.2803 | 3.6082 | 2007-11-09 | 91.3899 | 92.5329 | 96.3636 | 58.2609 | 83.3333 | 3241 | 22.1683 |  |  |  |  | 2007-11-09 | 63 |  |  | 16.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.56 |  | 36000 | 0
2007-11-10 | 20 | 7.05 | 7.5 | 9.4 | 8 | 7.12 | 1.89 | 23.9809 | 3.5028 | 2007-11-10 | 92.9178 | 90.0212 | 93.3333 | 61.8026 | 88.4262 | 3714 | 24.6614 | 0.89 | 0.65 | 0.72 | 0.54 | 2007-11-10 | 74 | 3.32 | 2.27 | 19.24 | 3.08 | 1.68 | 60 | 0 | 3 | 9.56 | 80 | 37000 | 0
2007-11-11 | 21 | 7.11 | 8.2 | 9.2 | 7 | 7.46 | 3.01 | 23.2484 | 3.6132 | 2007-11-11 | 90.3981 | 89.6629 | 95.7576 | 61.3872 | 77.0579 | 3916 | 26.8219 |  |  |  |  | 2007-11-11 | 92 |  |  | 23.92 |  |  | 59 | 20 | 3 | 9.56 |  | 38000 | 0
2007-11-12 | 20.7 | 7.19 | 8 | 9.4 | 5 | 8.16 | 2.88 | 23.7898 | 3.5309 | 2007-11-12 | 92.1645 | 91.3204 | 98.2759 | 60.7692 | 82.8571 | 3067 | 20.5288 |  |  |  |  | 2007-11-12 | 94 |  |  | 24.44 |  |  | 58 | 0 | 3 | 9.56 |  | 34000 | 0
2007-11-13 | 17.9 | 7.15 | 7.9 | 11.4 | 9 | 7.2 | 3.6 | 23.0573 | 3.6431 | 2007-11-13 | 92.8442 | 90 | 96.3265 | 68.9655 | 77.2727 | 2367 | 16.3467 |  |  |  |  | 2007-11-13 | 84 |  |  | 21.84 |  |  | 58 | 0 | 3 | 9.56 |  | 38000 | 0
2007-11-14 | 18.3 | 7.14 | 9 | 10.5 | 7 | 6.24 | 2.88 | 23.3758 | 3.5935 | 2007-11-14 | 93.0982 | 88.6117 | 97.0213 | 68.8 | 81.25 | 2309 | 15.7289 |  |  |  |  | 2007-11-14 | 83 |  |  | 21.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.56 |  | 36000 | 0
2007-11-15 | 18.7 | 7.03 | 8.9 | 10.7 | 7 | 7.2 | 2.4 | 22.0382 | 3.8116 | 2007-11-15 | 90.6709 | 90.2727 | 98.1081 | 60.8696 | 80.7692 | 2518 | 18.1936 |  |  |  |  | 2007-11-15 | 83 |  |  | 21.58 |  |  | 55 | 20 | 3 | 9.56 |  | 38000 | 0
2007-11-16 | 18.4 | 7.03 | 7 | 10.5 | 7 | 6.24 | 2.64 | 22.9299 | 3.6633 | 2007-11-16 | 92.465 | 90.9405 | 96.9565 | 68.8 | 80.3571 | 2757 | 19.1458 | 0.97 | 0.58 | 0.9 | 0.53 | 2007-11-16 | 98 | 4.42 | 2.81 | 25.48 | 3.8 | 2.45 | 51 | 0 | 2 | 9.56 | 81.5 | 39000 | 0
2007-11-17 | 17.5 | 7.02 | 9 | 10.1 | 6.5 | 8.12 | 1.98 | 23.1688 | 3.6256 | 2007-11-17 | 89.6194 | 89.8492 | 94.5833 | 61.553 | 86.9993 | 2827 | 19.4296 |  |  |  |  | 2007-11-17 | 93 |  |  | 24.18 |  |  | 55 | 20 | 4 | 9.56 |  | 36000 | 0
2007-11-18 | 18.2 | 6.98 | 6.5 | 11 | 8 | 7.86 | 2.1 | 22.6752 | 3.7045 | 2007-11-18 | 93.8213 | 86.3354 | 95.7895 | 57.8326 | 82.9684 | 2714 | 19.059 |  |  |  |  | 2007-11-18 | 95 |  |  | 24.7 |  |  | 53 | 0 | 2 | 9.56 |  | 35000 | 0
2007-11-19 | 17.2 | 7.03 | 9 | 11.6 | 5.5 | 7.2 | 2.4 | 23.8376 | 3.5238 | 2007-11-19 | 92.6829 | 92.6209 | 98.3077 | 68.9655 | 84.375 | 2859 | 19.0982 | 0.97 | 0.6 | 0.98 | 0.62 | 2007-11-19 | 94 | 3.5 | 2.22 | 24.44 | 3.36 | 2.23 | 55 | 20 | 4 | 9.56 | 79.7 | 35000 | 0
2007-11-20 | 16.4 | 7.1 | 6.4 | 9.8 | 5 | 6.24 | 2.64 | 25.3185 | 3.3177 | 2007-11-20 | 94.6755 | 88.6574 | 97.2973 | 68.8 | 78.8462 | 3020 | 18.9937 |  |  |  |  | 2007-11-20 | 94 |  |  | 24.44 |  |  | 55 | 0 | 2 | 9.56 |  | 34000 | 0
2007-11-21 | 16.3 | 7.15 | 8.1 | 10.3 | 9 | 8.64 | 2.88 | 28.2803 | 2.9703 | 2007-11-21 | 89.6419 | 79.1075 | 91.4286 | 53.0435 | 76 | 3475 | 19.5664 |  |  |  |  | 2007-11-21 | 115 |  |  | 29.9 |  |  | 40 | 20 | 3 | 9.56 |  | 36000 | 0
2007-11-22 | 14.9 | 7.15 | 7.3 | 9.1 | 6.5 | 20.64 | 1.2 | 22.4682 | 3.7386 | 2007-11-22 | 94.2474 | 92.6731 | 98.5227 | 78.5 | 75 | 3438 | 24.3657 | 0.99 | 0.6 | 0.96 | 0.67 | 2007-11-22 | 94 | 2.89 | 2 | 24.44 | 3.62 | 2.35 | 49 | 0 | 2 | 9.56 | 81.3 | 38000 | 0
2007-11-23 | 12 | 7.15 | 7.2 | 10.9 | 5 | 22.4 | 2.64 | 22.2611 | 3.7734 | 2007-11-23 | 93.9343 | 90.9768 | 97.6744 | 62.6667 | 81.0345 | 3196 | 22.8612 |  |  |  |  | 2007-11-23 | 94 |  |  | 24.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.56 |  | 35000 | 0
2007-11-24 | 16.2 | 7.15 | 7.1 | 9.2 | 7 | 12 | 2.88 | 26.6401 | 3.1531 | 2007-11-24 | 93.3271 | 91.771 | 96.5 | 73.2143 | 76 | 3191 | 19.0735 |  |  |  |  | 2007-11-24 | 93 |  |  | 24.18 |  |  | 41 | 0 | 2 | 9.56 |  | 32000 | 40
2007-11-25 | 14.9 | 7.15 | 7.4 | 10.5 | 6.5 | 12.48 | 2.88 | 22.3726 | 3.7546 | 2007-11-25 | 91.8592 | 92.2165 | 97.1739 | 70 | 71.4286 | 3071 | 21.8577 |  |  |  |  | 2007-11-25 | 94 |  |  | 24.44 |  |  | 46 | 20 | 4 | 9.56 |  | 34000 | 0
2007-11-26 | 17 | 7.09 | 8 | 9.5 | 7 | 11.04 | 2.16 | 23.3599 | 3.5959 | 2007-11-26 | 93.1034 | 90.9524 | 97.4545 | 73.4615 | 86.3636 | 3039 | 20.7157 | 1.07 | 0.74 | 1.04 | 0.72 | 2007-11-26 | 95 | 3.79 | 2.75 | 24.7 | 3.89 | 2.58 | 42 | 0 | 2 | 9.56 | 81.6 | 40000 | 0
2007-11-27 | 15.5 | 7.05 | 6.7 | 10.4 | 6.5 | 13.44 | 2.4 | 22.8185 | 3.6812 | 2007-11-27 | 94.4306 | 86.8687 | 95.8065 | 56.9231 | 79.1667 | 3162 | 22.0656 |  |  |  |  | 2007-11-27 | 95 |  |  | 24.7 |  |  | 43 | 20 | 3 | 9.56 |  | 41000 | 0
2007-11-28 | 12.3 | 6.94 | 6.8 | 11.3 | 6 | 5.28 | 1.44 | 23.121 | 3.6331 | 2007-11-28 | 94.3049 | 95.1251 | 98.9474 | 78 | 88 | 3339 | 22.9959 |  |  |  |  | 2007-11-28 | 105 |  |  | 27.3 |  |  | 43 | 0 | 2 | 9.56 |  | 38000 | 40
2007-11-29 | 14 | 7.11 | 7 | 10.6 | 4.5 | 6.24 | 1.92 | 22.6433 | 3.7097 | 2007-11-29 | 94.3639 | 90.3636 | 99.0426 | 84.4 | 86.6667 | 3489 | 24.5359 | 0.86 | 0.57 | 0.96 | 0.62 | 2007-11-29 | 105 | 4.07 | 2.81 | 27.3 | 3.51 | 2.28 | 43 | 0 | 3 | 9.56 | 82 | 36000 | 0
2007-11-30 | 16.2 | 7.05 | 5.6 | 12 | 6 | 7.2 | 2.4 | 22.4204 | 3.7466 | 2007-11-30 | 95.4323 | 94.6996 | 98.8679 | 80 | 88.8889 | 3564 | 25.3125 |  |  |  |  | 2007-11-30 | 94 |  |  | 24.44 |  |  | 44 | 20 | 3 | 9.56 |  | 37000 | 0
최소 | 12 | 6.94 | 3.1 | 8.9 | 4.5 | 5.28 | 1.2 | 22.0382 | 2.9703 | 최소 | 89.6194 | 79.1075 | 91.4286 | 53.0435 | 71.4286 | 1576 | 10.2537 | 0.76 | 0.38 | 0.71 | 0.5 | 최소 | 61 | 2.89 | 2 | 15.86 | 3.08 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 79.7 | 32000 | 0
최대 | 23 | 7.19 | 9 | 12 | 11 | 22.4 | 5.52 | 28.2803 | 3.8116 | 최대 | 96.5744 | 95.1251 | 99.0426 | 84.4 | 88.8889 | 3916 | 26.8219 | 1.07 | 0.74 | 1.04 | 0.72 | 최대 | 115 | 5.26 | 3.62 | 29.9 | 4.33 | 2.87 | 60 | 20 | 4 | 9.56 | 82.7 | 41000 | 40
평균 | 18 | 7.08 | 6.9 | 10.3 | 6.9 | 9.036 | 2.677 | 23.6 | 3.57 | 평균 | 93.4 | 90 | 96.6 | 66.5 | 81.3 | 2814 | 19.1 | 0.92 | 0.59 | 0.89 | 0.59 | 평균 | 87 | 3.96 | 2.73 | 23 | 3.7 | 2.38 | 44 | 8 | 2.5 | 9.56 | 81.13 | 37133 | 3
합계 | [9 empty] | 합계 | [5 empty] | 84406 | [5 empty] | 합계 | 2604 |  |  | 677.04 |  |  | 1313 | 240 | 74 | 286.8
12월 운영자료-1
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일) | 유입수(mg/l) | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지 |  |  | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입(mg/l) |  |  | 초침유출(mg/l) |  |  | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간 (hr) | 제거효율(%) |  |  |  | 농 도(%) |  | 인발량 (㎥/일) | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적 부하
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS |  |  | BOD | COD | SS |  | TS | VS
2007-12-01 | 13810 | 12870 | 16.4 | 7.84 | 113 | 102.5 | 215 | 25.6 | 10.36 | 2007-12-01 | [6 empty] | 18.2672 | 4.9269 |  |  |  | 2007-12-01 |  |  | 22 | 15.3 | 7.02 | 0.8 | 2870 | 2080 | 0.72474 | 104.5296 | 13.9392 | 0.10221 | 0.29333
2007-12-02 | 14380 | 13330 | 16.2 | 7.69 | 107.6 | 87.5 | 185 | 24 | 12.48 | 2007-12-02 | [6 empty] | 19.0212 | 4.7316 |  |  |  | 2007-12-02 | 2.93 | 1.97 | 23 | 15.9 | 7.09 | 0.8 | 2290 | 1690 | 0.73799 | 161.5721 | 11.326 | 0.12701 | 0.29084
2007-12-03 | 14530 | 13500 | 16.2 | 7.83 | 126 | 141.2 | 210 | 20.8 | 10.56 | 2007-12-03 | 120.6 | 68.7 | 160 | 106.4 | 52.3 | 75 | 19.2196 | 4.6827 | 11.7745 | 23.8719 | 53.125 | 2007-12-03 |  |  | 22 | 15.9 | 7.08 | 0.9 | 2980 | 2200 | 0.73826 | 201.3423 | 15.9758 | 0.11548 | 0.34413
2007-12-04 | 13710 | 12630 | 13.7 | 7.83 | 127.5 | 86.9 | 200 | 23.2 | 15.84 | 2007-12-04 | 101.6 | 37.1 | 85 | 102.6 | 43 | 60 | 18.1349 | 4.9628 | -0.98425 | -15.903 | 29.4118 | 2007-12-04 |  |  | 0 | 14.6 | 7.04 | 0.8 | 2940 | 2190 | 0.7449 | 238.0952 | 16.8701 | 0.11176 | 0.32858
2007-12-05 | 13810 | 12720 | 14.3 | 7.75 | 120.3 | 83.4 | 165 | 23.2 | 15.36 | 2007-12-05 | 112.7 | 53.5 | 80 | 112.1 | 51.9 | 80 | 18.2672 | 4.9269 | 0.53239 | 2.9907 | 0 | 2007-12-05 | 3.66 | 2.46 | 11 | 14.1 | 7.11 | 0.7 | 2870 | 2130 | 0.74216 | 139.3728 | 18.8053 | 0.10881 | 0.31228
2007-12-06 | 14160 | 12950 | 13 | 7.92 | 118.1 | 62 | 110 | 22.1 | 12.34 | 2007-12-06 | [6 empty] | 18.7302 | 4.8051 |  |  |  | 2007-12-06 |  |  | 43 | 14 | 7.05 | 0.8 | 2630 | 1970 | 0.74905 | 95.057 | 13.9396 | 0.11952 | 0.31434
2007-12-07 | 15740 | 14780 | 13.7 | 7.62 | 112.2 | 94.4 | 283.3 | 48 | 4.8 | 2007-12-07 | 106.7 | 86.7 | 213.3 | 75.5 | 69.2 | 120 | 20.8201 | 4.3227 | 29.2409 | 20.1845 | 43.7412 | 2007-12-07 |  |  | 22 | 14.2 | 7.11 | 0.7 | 2245 | 1655 | 0.73719 | 111.3586 | 11.1036 | 0.14787 | 0.33196
2007-12-08 | 14640 | 13500 | 13.8 | 7.79 | 118.6 | 102.5 | 225 | 25.24 | 19.68 | 2007-12-08 | [6 empty] | 19.3651 | 4.6475 |  |  |  | 2007-12-08 |  |  | 22 | 13.5 | 7.02 | 0.8 | 2610 | 1830 | 0.70115 | 80.4598 | 15.1631 | 0.12505 | 0.32637
2007-12-09 | 13580 | 12410 | 13.5 | 7.56 | 89.4 | 91.6 | 60 | 18.4 | 12 | 2007-12-09 | [6 empty] | 18.3995 | 5.0103 |  |  |  | 2007-12-09 | 3.35 | 2.25 | 22 | 12.9 | 7 | 0.8 | 2580 | 1820 | 0.58915 | 96.8992 | 10.5445 | 0.088452 | 0.22821
2007-12-10 | 13910 | 12740 | 10.2 | 7.9 | 104.6 | 138.2 | 300 | 30.4 | 9.6 | 2007-12-10 | 79.7 | 58 | 123 | 64.4 | 50.5 | 86.7 | 18.3995 | 4.8914 | 19.197 | 12.931 | 29.5122 | 2007-12-10 |  |  | 22 | 10.4 | 7.12 | 0.5 | 2000 | 1520 | 0.76 | 115 | 11.7881 | 0.13675 | 0.27349
2007-12-11 | 15350 | 14110 | 9.7 | 7.86 | 108.9 | 71.1 | 192 | 38.4 | 7.68 | 2007-12-11 | 71.1 | 48 | 108 | 51 | 42.1 | 74 | 20.3042 | 4.4326 | 28.27 | 12.2917 | 31.4815 | 2007-12-11 |  |  | 22 | 11.1 | 7.1 | 0.8 | 2805 | 2111 | 0.75258 | 160.4278 | 14.5787 | 0.11202 | 0.31421
2007-12-12 | 14490 | 13370 | 11.1 | 7.6 | 116.7 | 118.3 | 270 | 31.2 | 13.44 | 2007-12-12 | 120.8 | 79.1 | 150 | 75.9 | 48.6 | 72 | 19.1667 | 4.6957 | 37.1689 | 38.5588 | 52 | 2007-12-12 | 3.66 | 2.46 | 22 | 11.2 | 7.13 | 2.1 | 2565 | 1900 | 0.74074 | 132.5536 | 13.7936 | 0.12392 | 0.31785
2007-12-13 | 13880 | 12910 | 13.5 | 7.52 | 277.8 | 134 | 530 | 40.8 | 11.52 | 2007-12-13 | 129.9 | 114.4 | 146.7 | 96.6 | 42.7 | 62 | 18.3598 | 4.902 | 25.6351 | 62.6748 | 57.7369 | 2007-12-13 |  |  | 11 | 13.7 | 7.04 | 1.2 | 2860 | 2130 | 0.74476 | 181.8182 | 16.9913 | 0.25342 | 0.72479
2007-12-14 | 13530 | 12530 | 13.1 | 7.64 | 112.1 | 98.5 | 115 | 22.4 | 5.76 | 2007-12-14 | [6 empty] | 17.8968 | 5.0288 |  |  |  | 2007-12-14 |  |  | 22 | 13.5 | 7 | 1 | 2620 | 1950 | 0.74427 | 160.3053 | 14.3559 | 0.10882 | 0.2851
2007-12-15 | 15540 | 14310 | 12 | 7.69 | 101 | 103 | 185 | 10.4 | 7.2 | 2007-12-15 | [6 empty] | 20.5556 | 4.3784 |  |  |  | 2007-12-15 |  |  | 22 | 14.1 | 6.93 | 0.8 | 2580 | 1910 | 0.74031 | 166.6667 | 13.7197 | 0.11435 | 0.29503
2007-12-16 | 14040 | 13070 | 15 | 7.81 | 105.9 | 115.8 | 215 | 20.8 | 8.16 | 2007-12-16 | [6 empty] | 18.5714 | 4.8462 |  |  |  | 2007-12-16 |  |  | 22 | 14.2 | 7 | 0.9 | 2530 | 1895 | 0.74901 | 169.9605 | 12.9154 | 0.11047 | 0.27948
2007-12-17 | 13920 | 12610 | 13.2 | 7.94 | 187.3 | 188.4 | 435 | 32.8 | 15.84 | 2007-12-17 | 88.2 | 47.9 | 105 | 71.2 | 44.2 | 50 | 18.4127 | 4.8879 | 19.2744 | 7.7244 | 52.381 | 2007-12-17 |  |  | 17 | 13.5 | 6.95 | 0.9 | 3050 | 2260 | 0.74098 | 262.2951 | 16.6224 | 0.16068 | 0.49008
2007-12-18 | 13640 | 12680 | 11.7 | 8.02 | 132.1 | 82 | 165 | 20.8 | 10.56 | 2007-12-18 | 66.2 | 53 | 115 | 48.5 | 45.3 | 50 | 18.0423 | 4.9883 | 26.7372 | 14.5283 | 56.5217 | 2007-12-18 |  |  | 17 | 14.1 | 7.18 | 0.8 | 3110 | 2370 | 0.76206 | 225.0804 | 203.5681 | 0.1089 | 0.33869
2007-12-19 | 13780 | 12760 | 13.2 | 7.99 | 105.2 | 89.3 | 240 | 32.12 | 16.23 | 2007-12-19 | [6 empty] | 18.1349 | 4.9376 |  |  |  | 2007-12-19 |  |  | 22 | 13.2 | 7.11 | 0.8 | 3100 | 2250 | 0.73871 | 161.2903 | 16.4418 | 0.087901 | 0.27249
2007-12-20 | 13710 | 12370 | 14 | 7.97 | 125.4 | 102.1 | 195 | 92.8 | 7.68 | 2007-12-20 | 98.6 | 50.4 | 75 | 112.1 | 49.5 | 70 | 18.1349 | 4.9628 | -13.6917 | 1.7857 | 6.6667 | 2007-12-20 | 3.26 | 2.05 | 22 | 14.3 | 7 | 0.8 | 3030 | 2290 | 0.75578 | 181.5182 | 15.9785 | 0.10665 | 0.32316
2007-12-21 | 14240 | 13120 | 12.6 | 7.98 | 123.8 | 160.9 | 340 | 36.8 | 10.08 | 2007-12-21 | 108.3 | 64.6 | 120 | 113.7 | 54.8 | 105 | 18.836 | 4.7781 | -4.9861 | 15.1703 | 12.5 | 2007-12-21 |  |  | 22 | 15.5 | 7.14 | 0.7 | 3160 | 2410 | 0.76266 | 158.2278 | 16.781 | 0.10487 | 0.33137
2007-12-22 | 13880 | 12770 | 13.2 | 7.93 | 107.4 | 122.1 | 220 | 23.12 | 11.08 | 2007-12-22 | [6 empty] | 18.3598 | 4.902 |  |  |  | 2007-12-22 |  |  | 11 | 14.2 | 7.06 | 0.8 | 2980 | 2240 | 0.75168 | 268.4564 | 15.691 | 0.09403 | 0.28021
2007-12-23 | 13840 | 12630 | 14 | 7.88 | 102.5 | 89.4 | 140 | 29.1 | 12.12 | 2007-12-23 | [6 empty] | 18.3069 | 4.9162 |  |  |  | 2007-12-23 |  |  | 23 | 14.1 | 7.02 | 0.8 | 2700 | 2020 | 0.74815 | 222.2222 | 16.1704 | 0.098761 | 0.26665
2007-12-24 | 13990 | 12710 | 12.2 | 8.12 | 111.8 | 98.3 | 145 | 24.8 | 9.12 | 2007-12-24 | 65.9 | 88.4 | 110 | 50.6 | 47.8 | 80 | 18.5053 | 4.8635 | 23.217 | 45.9276 | 27.2727 | 2007-12-24 | 3.75 | 2.36 | 28 | 15.1 | 7.18 | 0.9 | 3260 | 2450 | 0.75153 | 214.7239 | 17.6331 | 0.090184 | 0.294
2007-12-25 | 13220 | 12090 | 13.5 | 7.93 | 105.9 | 110.5 | 215 | 26.4 | 10.56 | 2007-12-25 | [6 empty] | 17.4868 | 5.1467 |  |  |  | 2007-12-25 |  |  | 20 | 14.3 | 7.05 | 0.9 | 2820 | 2120 | 0.75177 | 184.3972 | 14.0649 | 0.093318 | 0.26316
2007-12-26 | 13940 | 12680 | 13.1 | 7.83 | 111.6 | 133.8 | 155 | 28 | 15.36 | 2007-12-26 | 89.4 | 95.2 | 95 | 71.3 | 55.2 | 65 | 18.4392 | 4.8809 | 20.2461 | 42.0168 | 31.5789 | 2007-12-26 |  |  | 23 | 13.5 | 7.16 | 0.6 | 2980 | 2280 | 0.7651 | 93.9597 | 12.2173 | 0.098129 | 0.29243
2007-12-27 | 13420 | 12430 | 13.9 | 7.91 | 110.2 | 154 | 325 | 35.2 | 15.84 | 2007-12-27 | 86.5 | 51.7 | 70 | 71.2 | 49.4 | 90 | 17.7513 | 5.07 | 17.6879 | 4.4487 | -28.5714 | 2007-12-27 |  |  | 11 | 15.2 | 7.12 | 0.7 | 3130 | 2370 | 0.75719 | 223.6422 | 15.2786 | 0.088813 | 0.27799
2007-12-28 | 13870 | 12520 | 13.3 | 7.9 | 89.9 | 152 | 180 | 31.2 | 15.84 | 2007-12-28 | 73.7 | 79.9 | 105 | 60 | 40 | 65 | 18.3466 | 4.9056 | 18.5889 | 49.9374 | 38.0952 | 2007-12-28 | 4.74 | 2.99 | 11 | 14 | 7.12 | 0.6 | 3030 | 2230 | 0.73597 | 207.9208 | 12.3539 | 0.077354 | 0.23438
2007-12-29 | 13370 | 12220 | 13.2 | 7.95 | 120.5 | 126.2 | 125 | 24.8 | 5.76 | 2007-12-29 | [6 empty] | 18.7302 | 5.089 |  |  |  | 2007-12-29 |  |  | 16 | 14.1 | 7.08 | 0.8 | 2600 | 1980 | 0.84231 | 161.5385 | 175.2832 | 0.11648 | 0.30284
2007-12-30 | 14160 | 12770 | 14 | 7.83 | 119.6 | 108.9 | 150 | 20.8 | 10.56 | 2007-12-30 | [6 empty] | 18.7302 | 4.8051 |  |  |  | 2007-12-30 |  |  | 4 | 13 | 7 | 0.7 | 2840 | 2190 | 0.77113 | 158.4507 | 14.4413 | 0.11209 | 0.31833
2007-12-31 | 13610 | 12360 | 10.5 | 8.21 | 122.9 | 77.2 | 240 | 35.6 | 10.56 | 2007-12-31 | 94.1 | 69.7 | 100 | 72.9 | 56 | 80 | 18.0026 | 4.9993 | 22.5292 | 19.6557 | 20 | 2007-12-31 |  |  | 12 | 11.7 | 7.28 | 0.8 | 2510 | 1880 | 0.749 | 119.5219 | 10.3044 | 0.12526 | 0.31441
최소 | 13220 | 12090 | 9.7 | 7.52 | 89.4 | 62 | 60 | 10.4 | 4.8 | 최소 | 65.9 | 37.1 | 70 | 48.5 | 40 | 50 | 17.4868 | 4.3227 | -13.6917 | -15.903 | -28.5714 | 최소 | 2.93 | 1.97 | 0 | 10.4 | 6.93 | 0.5 | 2000 | 1520 | 0.58915 | 80.4598 | 10.3044 | 0.077354 | 0.22821
최대 | 15740 | 14780 | 16.4 | 8.21 | 277.8 | 188.4 | 530 | 92.8 | 19.68 | 최대 | 129.9 | 114.4 | 213.3 | 113.7 | 69.2 | 120 | 20.8201 | 5.1467 | 37.1689 | 62.6748 | 57.7369 | 최대 | 4.74 | 2.99 | 43 | 15.9 | 7.28 | 2.1 | 3260 | 2450 | 0.84231 | 268.4564 | 203.5681 | 0.25342 | 0.72479
평균 | 14055 | 12918 | 13.3 | 7.85 | 120.5 | 110.5 | 217.1 | 29.654 | 11.418 | 평균 | 94.9412 | 67.4294 | 115.3529 | 79.7647 | 49.5588 | 75.5706 | 18.6354 | 4.8492 | 16.4963 | 21.1056 | 30.2031 | 평균 | 3.6214 | 2.3629 | 19 | 13.8194 | 7.0739 | 0.83871 | 2783.0645 | 2074.871 | 0.74453 | 166.4085 | 25.7626 | 0.11514 | 0.31807
합계 | 435690 | 400450 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 577
12월 운영자료-2
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | #REF!
구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율(%) |  |  |  |  | 반송 슬러지량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 잉여슬러지저류조 |  | 구분 |  | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 (개/mL)
| 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 (㎥/㎡·일) | 체류 시간(hr) |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | 농도(%) |  |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축 슬러지량 (㎥/일) | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 (ton/일) | 함수율 (%) | 유입수 | 방류수
[20 empty] | TS | VS |  | ㎥/일 | TS | VS |  | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일
2007-12-01 | 15.9 | 7.1 | 6.8 | 10.2 | 7 | 7.68 | 2.64 | 21.9904 | 3.8198 | 2007-12-01 | 93.9823 | 90.0488 | 96.7442 | 70 | 74.5174 | 3447 | 24.9602 |  |  |  |  | 2007-12-01 | 106 |  |  | 25.44 |  |  | 45 | 0 | 2 | 9.91 |  | 36000 | 0
2007-12-02 | 16.1 | 7.12 | 6.4 | 9 | 6 | 7.68 | 3.12 | 22.8981 | 3.6684 | 2007-12-02 | 94.052 | 89.7143 | 96.7568 | 68 | 75 | 3218 | 22.3783 | 0.85 | 0.62 | 1.12 | 0.84 | 2007-12-02 | 105 | 4.53 | 3.31 | 25.2 | 3.56 | 2.57 | 44 | 20 | 4 | 9.82 | 82.1 | 34000 | 0
2007-12-03 | 16.6 | 7.07 | 9 | 10.2 | 8 | 6.72 | 2.64 | 23.1369 | 3.6306 | 2007-12-03 | 92.8571 | 92.7762 | 96.1905 | 67.6923 | 75 | 3110 | 21.404 |  |  |  |  | 2007-12-03 | 93 |  |  | 22.32 |  |  | 43 | 0 | 2 | 9.45 |  | 33000 | 0
2007-12-04 | 14.8 | 7.11 | 7 | 9.2 | 3 | 6.24 | 3.12 | 21.8312 | 3.8477 | 2007-12-04 | 94.5098 | 89.4131 | 98.5 | 73.1034 | 80.303 | 3105 | 22.6477 |  |  |  |  | 2007-12-04 | 94 |  |  | 22.56 |  |  | 41 | 20 | 4 | 9.68 |  | 32000 | 0
2007-12-05 | 13.2 | 7.1 | 8 | 10.3 | 9 | 7.2 | 2.4 | 21.9904 | 3.8198 | 2007-12-05 | 93.35 | 87.6499 | 94.5455 | 68.9655 | 84.375 | 3175 | 22.9906 | 1 | 0.74 | 0.93 | 0.7 | 2007-12-05 | 73 | 4.9 | 3.62 | 17.52 | 4.57 | 3.29 | 46 | 0 | 2 | 9.41 | 80.4 | 33000 | 0
2007-12-06 | 14 | 7.1 | 5.9 | 9.8 | 5 | 7.89 | 2.01 | 22.5478 | 3.7254 | 2007-12-06 | 95.0042 | 84.1935 | 95.4545 | 64.2986 | 83.7115 | 3247 | 22.9308 |  |  |  |  | 2007-12-06 | 99 |  |  | 23.76 |  |  | 46 | 20 | 3 | 9.43 |  | 30000 | 0
2007-12-07 | 14 | 7.13 | 9.5 | 10 | 11.5 | 39.36 | 0.96 | 25.0637 | 3.3515 | 2007-12-07 | 91.533 | 89.4068 | 95.9407 | 18 | 80 | 3067 | 19.4854 |  |  |  |  | 2007-12-07 | 95 |  |  | 22.8 |  |  | 44 | 0 | 2 | 9.61 |  | 14000 | 0
2007-12-08 | 13.1 | 7.06 | 6.7 | 10.2 | 8.5 | 8.64 | 3.84 | 23.3121 | 3.6033 | 2007-12-08 | 94.3508 | 90.0488 | 96.2222 | 65.7686 | 80.4878 | 2576 | 14.5492 |  |  |  |  | 2007-12-08 | 84 |  |  | 20.16 |  |  | 41 | 0 | 3 | 9.32 |  | 32000 | 0
2007-12-09 | 14 | 7.06 | 7.6 | 9.6 | 10.5 | 8.64 | 2.88 | 21.6242 | 3.8845 | 2007-12-09 | 91.4989 | 89.5197 | 82.5 | 53.0435 | 76 | 2130 | 15.6848 | 0.91 | 0.641 | 0.98 | 0.69 | 2007-12-09 | 92 | 3.85 | 2.87 | 0 | 3.54 | 2.55 | 42 | 20 | 4 | 9.77 | 85.2 | 31000 | 0
2007-12-10 | 10.3 | 7.11 | 7.1 | 9.1 | 8 | 17.28 | 1.92 | 22.1497 | 3.7924 | 2007-12-10 | 93.2122 | 93.4153 | 97.3333 | 43.1579 | 80 | 3074 | 22.0992 |  |  |  |  | 2007-12-10 | 84 |  |  | 20.16 |  |  | 39 | 0 | 2 | 9.81 |  | 20000 | 0
2007-12-11 | 10.5 | 7.19 | 4.9 | 10.3 | 9 | 15.36 | 2.16 | 24.4427 | 3.4366 | 2007-12-11 | 95.5005 | 85.5134 | 95.3125 | 60 | 71.875 | 3544 | 23.0879 |  |  |  |  | 2007-12-11 | 94 |  |  | 22.56 |  |  | 39 | 20 | 2 | 9.35 |  | 23000 | 0
2007-12-12 | 11.9 | 7.14 | 2.6 | 10.9 | 6.5 | 17.28 | 1.92 | 23.0732 | 3.6406 | 2007-12-12 | 97.7721 | 90.7861 | 97.5926 | 44.6154 | 85.7143 | 3532 | 24.3754 | 0.97 | 0.7 | 0.99 | 0.7 | 2007-12-12 | 95 | 2.72 | 2.02 | 22.8 | 3.79 | 2.76 | 39 | 0 | 4 | 9.69 | 81.6 | 59000 | 0
2007-12-13 | 14.1 | 7.02 | 8.9 | 10.3 | 7.5 | 18.24 | 2.16 | 22.1019 | 3.8006 | 2007-12-13 | 96.7963 | 92.3134 | 98.5849 | 55.2941 | 81.25 | 3519 | 25.353 |  |  |  |  | 2007-12-13 | 84 |  |  | 20.16 |  |  | 40 | 20 | 2 | 9.9 |  | 58000 | 0
2007-12-14 | 13.8 | 7.08 | 4.5 | 10 | 7 | 15.84 | 1.68 | 21.5446 | 3.8989 | 2007-12-14 | 95.9857 | 89.8477 | 93.913 | 29.2857 | 70.8333 | 3588 | 26.5188 |  |  |  |  | 2007-12-14 | 93 |  |  | 22.32 |  |  | 40 | 0 | 3 | 9.92 |  | 26000 | 0
2007-12-15 | 14.7 | 6.95 | 7.9 | 10.3 | 8 | 4.8 | 2.16 | 24.7452 | 3.3946 | 2007-12-15 | 92.1782 | 90 | 95.6757 | 53.8462 | 70 | 3446 | 22.175 |  |  |  |  | 2007-12-15 | 93 |  |  | 22.32 |  |  | 44 | 20 | 3 | 9.52 |  | 16000 | 0
2007-12-16 | 15 | 7.11 | 6.9 | 9.6 | 10.5 | 6.24 | 2.64 | 22.3567 | 3.7573 | 2007-12-16 | 93.4844 | 91.7098 | 95.1163 | 70 | 67.6471 | 3593 | 25.5912 |  |  |  |  | 2007-12-16 | 95 |  |  | 22.8 |  |  | 41 | 0 | 3 | 9.33 |  | 26000 | 0
2007-12-17 | 14.2 | 7.01 | 6.3 | 9.7 | 6.5 | 7.2 | 2.64 | 22.1656 | 3.7897 | 2007-12-17 | 96.6364 | 94.8514 | 98.5057 | 78.0488 | 83.3333 | 3556 | 25.546 |  |  |  |  | 2007-12-17 | 94 |  |  | 22.56 |  |  | 41 | 0 | 3 | 9.41 |  | 26000 | 0
2007-12-18 | 13.5 | 7.28 | 6 | 10 | 6 | 7.2 | 2.4 | 21.7197 | 3.8674 | 2007-12-18 | 95.458 | 87.8049 | 96.3636 | 65.3846 | 77.2727 | 3418 | 25.066 |  |  |  |  | 2007-12-18 | 94 |  |  | 22.56 |  |  | 44 | 20 | 2 | 9.39 |  | 22000 | 0
2007-12-19 | 14 | 7.12 | 6.1 | 8.5 | 5.5 | 10.23 | 2.46 | 21.9427 | 3.8282 | 2007-12-19 | 94.2015 | 90.4815 | 97.7083 | 68.1507 | 84.8429 | 3419 | 24.8113 |  |  |  |  | 2007-12-19 | 96 |  |  | 23.04 |  |  | 44 | 0 | 3 | 9.43 |  | 24000 | 0
2007-12-20 | 13 | 7.03 | 5.3 | 10.9 | 9 | 30.27 | 1.68 | 21.8312 | 3.8477 | 2007-12-20 | 95.7735 | 89.3242 | 95.3846 | 67.3815 | 78.125 | 3346 | 24.4055 | 0.87 | 0.64 | 0.74 | 0.57 | 2007-12-20 | 94 | 2.89 | 2.18 | 22.56 | 3.62 | 2.46 | 45 | 20 | 3 | 9.56 | 81.9 | 21000 | 0
2007-12-21 | 13.8 | 7.13 | 9.8 | 11.1 | 7.5 | 10.56 | 2.64 | 22.6752 | 3.7045 | 2007-12-21 | 92.084 | 93.1013 | 97.7941 | 71.3043 | 73.8095 | 3179 | 22.3244 |  |  |  |  | 2007-12-21 | 95 |  |  | 22.8 |  |  | 45 | 0 | 3 | 9.41 |  | 27000 | 0
2007-12-22 | 14 | 7.12 | 7.9 | 10.2 | 9 | 7.62 | 2.1 | 22.1019 | 3.8006 | 2007-12-22 | 92.6443 | 91.6462 | 95.9091 | 67.0415 | 81.0469 | 3041 | 21.9092 |  |  |  |  | 2007-12-22 | 94 |  |  | 22.56 |  |  | 40 | 20 | 3 | 9.56 |  | 24000 | 0
2007-12-23 | 14.2 | 7.09 | 8 | 9.5 | 7 | 8.64 | 2.24 | 22.0382 | 3.8116 | 2007-12-23 | 92.1951 | 89.3736 | 95 | 70.3093 | 81.5182 | 2828 | 20.4335 |  |  |  |  | 2007-12-23 | 84 |  |  | 20.16 |  |  | 45 | 0 | 3 | 9.43 |  | 28000 | 0
2007-12-24 | 13.4 | 7.2 | 7.5 | 10.6 | 7 | 10.56 | 2.88 | 22.2771 | 3.7707 | 2007-12-24 | 93.2916 | 89.2167 | 95.1724 | 57.4194 | 68.4211 | 2797 | 19.9929 | 1.05 | 0.8 | 0.93 | 0.7 | 2007-12-24 | 94 | 4.39 | 3.21 | 22.56 | 3.98 | 2.64 | 41 | 0 | 2 | 9.39 | 81.3 | 23000 | 0
2007-12-25 | 14 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | 8 | 8.64 | 2.4 | 21.051 | 3.9903 | 2007-12-25 | 91.7847 | 90.8597 | 96.2791 | 67.2727 | 77.2727 | 2801 | 21.1876 |  |  |  |  | 2007-12-25 | 102 |  |  | 24.48 |  |  | 44 | 20 | 3 | 9.43 |  | 24000 | 0
2007-12-26 | 13.4 | 7.19 | 7.3 | 12.4 | 9.3 | 10.08 | 4.56 | 22.1975 | 3.7842 | 2007-12-26 | 93.4588 | 90.7324 | 94 | 64 | 70.3125 | 2853 | 20.4663 |  |  |  |  | 2007-12-26 | 124 |  |  | 29.76 |  |  | 42 | 20 | 2 | 9.56 |  | 26000 | 0
2007-12-27 | 12.9 | 7.12 | 8.1 | 9.3 | 7.5 | 9.6 | 2.88 | 21.3694 | 3.9308 | 2007-12-27 | 92.6497 | 93.961 | 97.6923 | 72.7273 | 81.8182 | 3137 | 23.3756 |  |  |  |  | 2007-12-27 | 105 |  |  | 25.2 |  |  | 40 | 20 | 3 | 9.72 |  | 28000 | 0
2007-12-28 | 15.2 | 7.06 | 7.8 | 13 | 8.5 | 9.12 | 1.92 | 22.086 | 3.8033 | 2007-12-28 | 91.3237 | 91.4474 | 95.2778 | 70.7692 | 87.8788 | 3012 | 17.6496 | 0.95 | 0.73 |  |  | 2007-12-28 | 126 | 1.1 | 0.82 | 30.24 | 3.55 | 2.36 | 41 | 0 | 4 | 9.71 | 83.1 | 28000 | 0
2007-12-29 | 13.9 | 7.05 | 9.1 | 10.4 | 6.5 | 7.2 | 2.16 | 21.2898 | 3.9455 | 2007-12-29 | 92.4481 | 91.7591 | 94.8 | 70.9677 | 62.5 | 2448 | 18.3096 |  |  |  |  | 2007-12-29 | 109 |  |  | 26.16 |  |  | 40 | 20 | 3 | 9.52 |  | 31000 | 0
2007-12-30 | 13.5 | 7.05 | 7.3 | 10.5 | 4 | 7.2 | 2.4 | 22.5478 | 3.7254 | 2007-12-30 | 93.8963 | 90.3581 | 97.3333 | 65.3846 | 77.2727 | 2073 | 14.6398 |  |  |  |  | 2007-12-30 | 105 |  |  | 25.2 |  |  | 38 | 0 | 2 | 9.43 |  | 27000 | 0
2007-12-31 | 12.5 | 7.21 | 9.2 | 10 | 8 | 10.56 | 2.88 | 21.672 | 3.876 | 2007-12-31 | 92.5142 | 87.0466 | 96.6667 | 70.3371 | 72.7273 | 2053 | 15.0845 |  |  |  |  | 2007-12-31 | 126 |  |  | 30.24 |  |  | 36 | 20 | 3 | 9.52 |  | 28000 | 0
최소 | 10.3 | 6.95 | 2.6 | 8.5 | 3 | 4.8 | 0.96 | 21.051 | 3.3515 | 최소 | 91.3237 | 84.1935 | 82.5 | 18 | 62.5 | 2053 | 14.5492 | 0.85 | 0.62 | 0.74 | 0.57 | 최소 | 73 | 1.1 | 0.82 | 0 | 3.54 | 2.36 | 36 | 0 | 2 | 9.32 | 80.4 | 14000 | 0
최대 | 16.6 | 7.28 | 9.8 | 13 | 11.5 | 39.36 | 4.56 | 25.0637 | 3.9903 | 최대 | 97.7721 | 94.8514 | 98.5849 | 78.0488 | 87.8788 | 3593 | 26.5188 | 1.05 | 0.8 | 1.12 | 0.84 | 최대 | 126 | 4.9 | 3.62 | 30.24 | 4.57 | 3.29 | 46 | 20 | 4 | 9.92 | 85.2 | 59000 | 0
평균 | 13.8 | 7.1 | 7.2 | 10.2 | 7.6 | 11.283 | 2.467 | 22.3798 | 3.7596 | 평균 | 93.7557 | 90.2684 | 95.8152 | 62.3087 | 77.2537 | 3075.2258 | 21.6591 | 0.94286 | 0.69586 | 0.94833 | 0.7 | 평균 | 97.4516 | 3.4829 | 2.5757 | 22.6761 | 3.8014 | 2.6614 | 41.9355 | 9.6774 | 2.8065 | 9.56 | 82.2286 | 28710 | 0
합계 |  |  | 224.1 | 315.2 | 234.3 | 349.77 | 76.49 |  |  | 합계 | [5 empty] | 95332 | [5 empty] | 합계 | 3021 |  |  | 702.96 | 26.61 | 18.63 | 1300 | 300 | 87 | 296.39
Note on I757: 이응수: 원래값 270 데이터 이상.. 27이것쥐..

## 당진(2007) 출력용
1월 운영자료-1 | [9 empty] | 1월 운영자료-2 | [11 empty] | 1월 운영자료-3 | [13 empty] | 1월 운영자료-4 | [9 empty] | 1월 운영자료-5 | [12 empty] | 1월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2006-01-01 | 14490 | 12670 | 9.8 | 8 | 119.7 | 114.4 | 180 | 29.6 | 9.3 | 2006-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 3.7565 | 0 | 0 | 0 | 2006-01-01 | 0 | 0 | 20 | 10 | 7.4 | 2.1 | 3050 | 2320 | 0.76066 | 295.082 | 22.4438 | 0 | 0 | 2006-01-01 | 10 | 7.63 | 3.2 | 8.9 | 3 | 8.64 | 1.6 | 23.0622 | 3.6423 | 2006-01-01 | 97.3266 | 92.2203 | 98.3333 | 70.8108 | 82.7957 | 12068 | 83.285 | 0.66 | 0.45 | 0 | 0 | 103 | 2006-01-01 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 19.88 | 84.5 | 27550 | 46
2006-01-02 | 14770 | 13320 | 11 | 8.13 | 131.1 | 136 | 275 | 36.8 | 17.28 | 2006-01-02 | 91.2 | 113.6 | 110 | 74.6 | 98.5 | 56.7 | 19.537 | 3.6853 | 18.2018 | 13.2923 | 48.4545 | 2006-01-02 | 0 | 0 | 8 | 10.9 | 7.47 | 2.3 | 3160 | 2430 | 0.76899 | 300.6329 | 28.2629 | 0.065542 | 0.20711 | 2006-01-02 | 12 | 7.56 | 3.8 | 11.1 | 7 | 10.56 | 1.68 | 23.5079 | 3.5733 | 2006-01-02 | 97.1014 | 91.8382 | 97.4545 | 71.3043 | 90.2778 | 11979 | 81.1036 | 0.6 | 0.46 | 0 | 0 | 82 | 2006-01-02 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39375 | 58
2006-01-03 | 13730 | 12230 | 10 | 8.09 | 201 | 122.5 | 263.3 | 32.8 | 16.32 | 2006-01-03 | 132.2 | 77.5 | 156.7 | 78 | 63.1 | 96.7 | 18.1614 | 3.9645 | 40.9985 | 18.5806 | 38.2897 | 2006-01-03 | 4.17 | 2.57 | 11 | 10.7 | 7.4 | 2.5 | 3375 | 2605 | 0.77185 | 278.5185 | 31.9541 | 0.059646 | 0.2013 | 2006-01-03 | 10.2 | 7.48 | 9.3 | 12 | 6 | 9.6 | 1.6 | 21.8526 | 3.8439 | 2006-01-03 | 95.3731 | 90.2041 | 97.7212 | 70.7317 | 90.1961 | 11849 | 86.3001 | 0.6 | 0.45 | 0.66 | 0.5 | 80 | 2006-01-03 | 3.92 | 2.68 | 12 | 3.67 | 2.36 | 42 | 20 | 3 | 9.02 | 85.2 | 28100 | 45
2006-01-04 | 13810 | 12520 | 10.5 | 8 | 135.9 | 83.3 | 106.7 | 21.6 | 10.56 | 2006-01-04 | 252.9 | 160.4 | 755 | 79.8 | 76.3 | 126.7 | 18.2672 | 3.9415 | 68.446 | 52.4314 | 83.2185 | 2006-01-04 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7.42 | 2.4 | 2875 | 2240 | 0.77913 | 302.6087 | 19.6299 | 0.072052 | 0.20715 | 2006-01-04 | 11.2 | 7.5 | 5 | 11.1 | 3 | 8.16 | 1.44 | 21.9799 | 3.8217 | 2006-01-04 | 96.3208 | 86.6747 | 97.1884 | 62.2222 | 86.3636 | 11961 | 86.6112 | 0.61 | 0.46 | 0 | 0 | 121 | 2006-01-04 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27950 | 79
2006-01-05 | 14230 | 12160 | 11 | 8.11 | 216 | 140.8 | 213.3 | 33.6 | 20.64 | 2006-01-05 | 131.4 | 86 | 170 | 120 | 68.5 | 106.7 | 18.8228 | 3.8252 | 8.6758 | 20.3488 | 37.2353 | 2006-01-05 | 4.12 | 2.45 | 5 | 10.8 | 7.52 | 1.4 | 3420 | 2625 | 0.76754 | 274.8538 | 22.7055 | 0.093853 | 0.32098 | 2006-01-05 | 9 | 7.67 | 9.3 | 12.5 | 5 | 12 | 2.24 | 22.6484 | 3.7089 | 2006-01-05 | 95.6944 | 91.1222 | 97.6559 | 64.2857 | 89.1473 | 12060 | 84.7505 | 0.58 | 0.44 | 0.6 | 0.41 | 126 | 2006-01-05 | 1.67 | 1.2 | 34 | 2.54 | 1.71 | 55 | 20 | 3 | 9.3 | 85.5 | 25000 | 92
2006-01-06 | 15350 | 13370 | 10 | 8.12 | 145.8 | 112.6 | 260 | 31.2 | 20.16 | 2006-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3042 | 3.5461 | 0 | 0 | 0 | 2006-01-06 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7.46 | 1.8 | 3050 | 2350 | 0.77049 | 301.6393 | 20.4636 | 0 | 0 | 2006-01-06 | 9.8 | 7.63 | 4 | 10.9 | 4 | 11.52 | 2.08 | 24.431 | 3.4383 | 2006-01-06 | 97.2565 | 90.3197 | 98.4615 | 63.0769 | 89.6825 | 11921 | 77.6612 | 0.61 | 0.46 | 0 | 0 | 120 | 2006-01-06 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 51 | 20 | 2 | 9.67 | 0 | 20300 | 71
2006-01-07 | 14230 | 12690 | 10 | 8 | 112.2 | 138.5 | 283.3 | 25.6 | 14.4 | 2006-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8228 | 3.8252 | 0 | 0 | 0 | 2006-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.38 | 1.6 | 3180 | 2450 | 0.77044 | 292.4528 | 20.4246 | 0 | 0 | 2006-01-07 | 10.2 | 7.47 | 5.1 | 9.8 | 3 | 8.64 | 1.52 | 22.6484 | 3.7089 | 2006-01-07 | 95.4545 | 92.9242 | 98.9411 | 66.25 | 89.4444 | 12730 | 89.4589 | 0.6 | 0.46 | 0 | 0 | 131 | 2006-01-07 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24300 | 91
2006-01-08 | 13820 | 12090 | 11 | 8.07 | 151.8 | 114.4 | 156.7 | 24.8 | 13.44 | 2006-01-08 | 135.8 | 99 | 196.7 | 72.3 | 78.8 | 113.3 | 18.2804 | 3.9386 | 46.7599 | 20.404 | 42.3996 | 2006-01-08 | 2.9 | 1.74 | 12 | 10.8 | 7.47 | 2.5 | 2970 | 2255 | 0.75926 | 306.3973 | 20.4481 | 0.063238 | 0.18782 | 2006-01-08 | 11 | 7.55 | 3 | 9.5 | 3 | 8.16 | 1.44 | 21.9959 | 3.8189 | 2006-01-08 | 98.0237 | 91.6958 | 98.0855 | 67.0968 | 89.2857 | 14361 | 103.9146 | 0.62 | 0.45 | 0.57 | 0.39 | 118 | 2006-01-08 | 2.27 | 1.54 | 29 | 2.96 | 1.95 | 49 | 0 | 3 | 9.3 | 84.5 | 24100 | 69
2006-01-09 | 13750 | 11900 | 10 | 8.03 | 138.6 | 78.1 | 233.3 | 26.4 | 14.4 | 2006-01-09 | 112.8 | 61.7 | 120 | 69.3 | 56 | 96.7 | 18.1878 | 3.9587 | 38.5638 | 9.2382 | 19.4167 | 2006-01-09 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7.38 | 2.6 | 3095 | 2355 | 0.7609 | 303.7157 | 18.4753 | 0.057871 | 0.17911 | 2006-01-09 | 10.5 | 7.48 | 2.8 | 9 | 2 | 7.2 | 1.36 | 21.8845 | 3.8383 | 2006-01-09 | 97.9798 | 88.4763 | 99.1427 | 72.7273 | 90.5556 | 14159 | 102.9745 | 0.6 | 0.39 | 0 | 0 | 144 | 2006-01-09 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 | 20 | 2 | 9.47 | 83.3 | 19650 | 100
2006-01-10 | 14200 | 12470 | 10 | 8.17 | 250.8 | 154.4 | 216.7 | 33.6 | 19.68 | 2006-01-10 | 155.7 | 129.4 | 155 | 119.7 | 81 | 110 | 18.7831 | 3.8332 | 23.1214 | 37.4034 | 29.0323 | 2006-01-10 | 4.02 | 2.48 | 11 | 9.9 | 7.42 | 3.4 | 3130 | 2365 | 0.75559 | 297.1246 | 28.5863 | 0.10208 | 0.3195 | 2006-01-10 | 10.3 | 7.51 | 4.3 | 9.7 | 1 | 6.72 | 1.28 | 22.6007 | 3.7167 | 2006-01-10 | 98.2855 | 93.7176 | 99.5385 | 80 | 93.4959 | 13992 | 98.5352 | 0.58 | 0.4 | 0.58 | 0.4 | 98 | 2006-01-10 | 1.93 | 1.24 | 24 | 2.69 | 1.71 | 49 | 0 | 3 | 9.07 | 85.6 | 18450 | 86
2006-01-11 | 13480 | 12150 | 9.8 | 8.13 | 219.6 | 142.3 | 205 | 32.8 | 18.24 | 2006-01-11 | 180.6 | 106.1 | 165 | 120.9 | 69.4 | 105 | 17.8307 | 4.038 | 33.0565 | 34.59 | 36.3636 | 2006-01-11 | 0 | 0 | 15 | 10 | 7.41 | 3.3 | 3095 | 2345 | 0.75767 | 294.0226 | 25.5375 | 0.098979 | 0.30634 | 2006-01-11 | 9.8 | 7.56 | 2.1 | 9.9 | 2 | 7.68 | 1.36 | 21.4547 | 3.9152 | 2006-01-11 | 99.0437 | 93.0429 | 99.0244 | 76.5854 | 92.5439 | 14238 | 105.6231 | 0.6 | 0.44 | 0 | 0 | 103 | 2006-01-11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28700 | 67
2006-01-12 | 14160 | 12400 | 10.2 | 7.99 | 134.7 | 107.9 | 235 | 43.2 | 11.04 | 2006-01-12 | 116.4 | 82.1 | 146.7 | 96.3 | 52.6 | 100 | 18.7302 | 3.8441 | 17.268 | 35.9318 | 31.8337 | 2006-01-12 | 0 | 0 | 28 | 10.6 | 7.38 | 2.9 | 3200 | 2440 | 0.7625 | 228.125 | 15.2953 | 0.080099 | 0.25632 | 2006-01-12 | 10.3 | 7.42 | 1.5 | 9.1 | 3 | 9.6 | 1.52 | 22.537 | 3.7272 | 2006-01-12 | 98.8864 | 91.5663 | 98.7234 | 77.7778 | 86.2319 | 14172 | 100.0847 | 0.7 | 0.42 | 0 | 0 | 153 | 2006-01-12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 62 | 20 | 3 | 9.4 | 84.8 | 41023 | 58
2006-01-13 | 14060 | 12310 | 10 | 8.09 | 129 | 132.7 | 183.3 | 28 | 16.32 | 2006-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5979 | 3.8714 | 0 | 0 | 0 | 2006-01-13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7.4 | 3 | 3100 | 2340 | 0.75484 | 296.7742 | 12.1637 | 0 | 0 | 2006-01-13 | 10.3 | 7.6 | 2.2 | 8.9 | 1 | 6.72 | 1.2 | 22.3778 | 3.7537 | 2006-01-13 | 98.2946 | 93.2931 | 99.4544 | 76 | 92.6471 | 14315 | 101.8137 | 0.61 | 0.45 | 0 | 0 | 220 | 2006-01-13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | 20 | 4 | 9.98 | 0 | 28600 | 64
2006-01-14 | 13660 | 12120 | 10.8 | 8.11 | 128.1 | 117.7 | 163.3 | 24.8 | 14.88 | 2006-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0688 | 3.9848 | 0 | 0 | 0 | 2006-01-14 | 0 | 0 | 13 | 10.5 | 7.36 | 3.5 | 2970 | 2270 | 0.76431 | 303.0303 | 14.2651 | 0 | 0 | 2006-01-14 | 11 | 7.49 | 2.6 | 9.6 | 3 | 7.68 | 1.36 | 21.7412 | 3.8636 | 2006-01-14 | 97.9703 | 91.8437 | 98.1629 | 69.0323 | 90.8602 | 14262 | 104.407 | 0.58 | 0.43 | 0 | 0 | 184 | 2006-01-14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 9.95 | 0 | 26150 | 87
2006-01-15 | 13620 | 12390 | 10.5 | 8.06 | 127.5 | 99.4 | 183.3 | 24 | 12 | 2006-01-15 | 108 | 88.8 | 110 | 93.6 | 83.5 | 106.7 | 18.0159 | 3.9965 | 13.3333 | 5.9685 | 3 | 2006-01-15 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7.29 | 2.4 | 3195 | 2460 | 0.76995 | 253.5211 | 13.3708 | 0.075002 | 0.23963 | 2006-01-15 | 10.8 | 7.38 | 2 | 9.3 | 2 | 7.2 | 1.28 | 21.6775 | 3.875 | 2006-01-15 | 98.4314 | 90.6439 | 98.9089 | 70 | 89.3333 | 14202 | 104.2731 | 0.61 | 0.46 | 0 | 0 | 204 | 2006-01-15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34950 | 60
2006-01-16 | 14550 | 12640 | 10 | 8.18 | 120.6 | 137.7 | 201.7 | 46.8 | 14.4 | 2006-01-16 | 79.6 | 66.9 | 143.3 | 57.8 | 50.8 | 93.3 | 19.246 | 3.741 | 27.3869 | 24.0658 | 34.8918 | 2006-01-16 | 4.15 | 2.3 | 13 | 9.6 | 7.38 | 2.7 | 2810 | 2205 | 0.7847 | 330.9609 | 14.1411 | 0.056257 | 0.15808 | 2006-01-16 | 9.8 | 7.48 | 3 | 9.9 | 3 | 8.16 | 1.44 | 23.1577 | 3.6273 | 2006-01-16 | 97.5124 | 92.8105 | 98.5126 | 82.5641 | 90 | 14167 | 97.3677 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.4 | 169 | 2006-01-16 | 4.66 | 2.86 | 21 | 3.53 | 2.54 | 40 | 20 | 3 | 9.94 | 85.9 | 29550 | 67
2006-01-17 | 13820 | 11600 | 9.8 | 8.2 | 246.6 | 136.7 | 293.3 | 34.4 | 13.92 | 2006-01-17 | 195.3 | 99.6 | 253.3 | 135.6 | 64.8 | 120 | 18.2804 | 3.9386 | 30.5684 | 34.9398 | 52.6253 | 2006-01-17 | 3.95 | 2.41 | 17 | 10 | 7.41 | 2.6 | 3095 | 2405 | 0.77706 | 303.7157 | 12.542 | 0.11381 | 0.35225 | 2006-01-17 | 10.3 | 7.4 | 4.2 | 10.9 | 3 | 7.68 | 1.36 | 21.9959 | 3.8189 | 2006-01-17 | 98.2968 | 92.0263 | 98.9772 | 77.6744 | 90.2299 | 14091 | 101.9609 | 0.6 | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 212 | 2006-01-17 | 1.63 | 1.18 | 42 | 3.04 | 2.1 | 93 | 20 | 8 | 19.33 | 86.2 | 29550 | 44
2006-01-18 | 14560 | 12150 | 10 | 8.03 | 215.4 | 112.5 | 190 | 19.2 | 10.08 | 2006-01-18 | 151.5 | 99.6 | 180 | 99.3 | 67.9 | 103.3 | 19.2593 | 3.7385 | 34.4554 | 31.8273 | 42.6111 | 2006-01-18 | 0 | 0 | 18 | 9.7 | 7.31 | 2.8 | 2865 | 2225 | 0.77661 | 324.6073 | 10.9233 | 0.094858 | 0.27177 | 2006-01-18 | 9.5 | 7.49 | 4.2 | 11 | 4 | 9.12 | 1.6 | 23.1736 | 3.6248 | 2006-01-18 | 98.0501 | 90.2222 | 97.8947 | 52.5 | 84.127 | 14193 | 97.4794 | 0.6 | 0.46 | 0 | 0 | 223 | 2006-01-18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 9.32 | 84.1 | 21050 | 44
2006-01-19 | 13360 | 11810 | 10 | 7.83 | 142.8 | 107.1 | 80 | 16.8 | 9.6 | 2006-01-19 | 180.3 | 111.9 | 176.7 | 132.6 | 77.9 | 126.7 | 17.672 | 4.0743 | 26.4559 | 30.3843 | 28.2965 | 2006-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.3 | 2.5 | 2605 | 2060 | 0.79079 | 326.2956 | 9.5398 | 0.12783 | 0.333 | 2006-01-19 | 10 | 7.31 | 2.8 | 10.7 | 1 | 7.2 | 1.2 | 21.2637 | 3.9504 | 2006-01-19 | 98.0392 | 90.0093 | 98.75 | 57.1429 | 87.5 | 14236 | 106.5569 | 0.59 | 0.46 | 0 | 0 | 244 | 2006-01-19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 52
2006-01-20 | 13390 | 11270 | 10 | 8.12 | 170.1 | 112.5 | 193.3 | 24.8 | 13.92 | 2006-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7116 | 4.0651 | 0 | 0 | 0 | 2006-01-20 | 0 | 0 | 18 | 10 | 7.32 | 2.3 | 2970 | 2320 | 0.78114 | 292.9293 | 15.8949 | 0 | 0 | 2006-01-20 | 10 | 7.43 | 2.7 | 9.7 | 2 | 8.64 | 1.52 | 21.3115 | 3.9415 | 2006-01-20 | 98.4127 | 91.3778 | 98.9653 | 65.1613 | 89.0805 | 14224 | 106.2285 | 0.59 | 0.45 | 0 | 0 | 164 | 2006-01-20 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 52 | 20 | 4 | 9.62 | 0 | 24850 | 60
2006-01-21 | 13570 | 11610 | 10 | 8.03 | 160.2 | 128.6 | 230 | 27.2 | 15.36 | 2006-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9497 | 4.0112 | 0 | 0 | 0 | 2006-01-21 | 0 | 0 | 18 | 10 | 7.3 | 2.6 | 3140 | 2460 | 0.78344 | 286.6242 | 15.1946 | 0 | 0 | 2006-01-21 | 10 | 7.31 | 3.1 | 9.1 | 1 | 7.68 | 1.44 | 21.598 | 3.8893 | 2006-01-21 | 98.0649 | 92.9238 | 99.5652 | 71.7647 | 90.625 | 14144 | 104.2299 | 0.6 | 0.46 | 0 | 0 | 181 | 2006-01-21 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 52 | 20 | 3 | 9.67 | 0 | 29100 | 64
2006-01-22 | 14280 | 12220 | 10 | 7.82 | 165.9 | 78.1 | 100 | 20 | 11.04 | 2006-01-22 | 113.1 | 94.4 | 193.3 | 96.9 | 89.6 | 153.3 | 18.8889 | 3.8118 | 14.3236 | 5.0847 | 20.6932 | 2006-01-22 | 3.87 | 2.45 | 18 | 9.7 | 7.32 | 2.4 | 2685 | 2140 | 0.79702 | 338.9199 | 14.0384 | 0.096872 | 0.2601 | 2006-01-22 | 9.5 | 7.46 | 2.9 | 9.7 | 1 | 6.72 | 1.12 | 22.728 | 3.6959 | 2006-01-22 | 98.252 | 87.58 | 99 | 66.4 | 89.8551 | 14030 | 98.2493 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.36 | 173 | 2006-01-22 | 3.59 | 2.52 | 20 | 3.04 | 2.07 | 47 | 0 | 3 | 9.55 | 85.6 | 25450 | 40
2006-01-23 | 13330 | 11350 | 9.5 | 7.96 | 157.5 | 112.3 | 216.7 | 26.4 | 14.4 | 2006-01-23 | 125.7 | 147.1 | 281.7 | 99.9 | 71 | 130 | 17.6323 | 4.0834 | 20.5251 | 51.7335 | 53.8516 | 2006-01-23 | 0 | 0 | 19 | 9.3 | 7.34 | 2.8 | 3185 | 2535 | 0.79592 | 295.1334 | 16.812 | 0.078591 | 0.25031 | 2006-01-23 | 9.5 | 7.37 | 2 | 10.5 | 5 | 8.64 | 1.44 | 21.216 | 3.9593 | 2006-01-23 | 98.7302 | 90.65 | 97.6927 | 67.2727 | 90 | 13950 | 104.6512 | 0.6 | 0.47 | 0 | 0 | 157 | 2006-01-23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 9.03 | 83.4 | 26400 | 64
2006-01-24 | 14120 | 11530 | 10 | 7.83 | 138 | 97.1 | 103.3 | 21.6 | 12.48 | 2006-01-24 | 182.1 | 110 | 196.7 | 154.5 | 85.6 | 153.3 | 18.6772 | 3.855 | 15.1565 | 22.1818 | 22.0641 | 2006-01-24 | 3.58 | 2.26 | 19 | 10 | 7.33 | 2.7 | 2670 | 2120 | 0.79401 | 337.0787 | 12.1 | 0.15358 | 0.41006 | 2006-01-24 | 10 | 7.39 | 3.1 | 9.1 | 1 | 7.2 | 1.28 | 22.4733 | 3.7378 | 2006-01-24 | 97.7536 | 90.6282 | 99.0319 | 66.6667 | 89.7436 | 14045 | 99.4688 | 0.58 | 0.45 | 0.54 | 0.4 | 200 | 2006-01-24 | 4.34 | 2.36 | 23 | 3.43 | 2.36 | 50 | 20 | 2 | 9.08 | 82 | 20800 | 35
2006-01-25 | 14050 | 11780 | 10 | 8 | 168.3 | 102.1 | 176.7 | 25.6 | 14.4 | 2006-01-25 | 187.5 | 115.2 | 256.7 | 129.9 | 81 | 160 | 18.5847 | 3.8742 | 30.72 | 29.6875 | 37.6704 | 2006-01-25 | 0 | 0 | 19 | 10.4 | 7.37 | 1.5 | 3200 | 2565 | 0.80156 | 293.75 | 16.91 | 0.10721 | 0.34306 | 2006-01-25 | 10.2 | 7.38 | 3.1 | 10.9 | 4 | 9.6 | 1.6 | 22.3619 | 3.7564 | 2006-01-25 | 98.1581 | 89.3242 | 97.7363 | 62.5 | 88.8889 | 14389 | 102.4128 | 0.58 | 0.46 | 0 | 0 | 164 | 2006-01-25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | 9.97 | 82.6 | 31075 | 44
2006-01-26 | 13000 | 10710 | 10 | 8.38 | 256.8 | 155.4 | 277.5 | 35.2 | 18.24 | 2006-01-26 | 168 | 69.2 | 166.7 | 162.3 | 61 | 136.7 | 17.1958 | 4.1871 | 3.3929 | 11.8497 | 17.9964 | 2006-01-26 | 0 | 0 | 18 | 10.5 | 7.35 | 2.3 | 3275 | 2610 | 0.79695 | 290.0763 | 16.6355 | 0.1211 | 0.3966 | 2006-01-26 | 8.9 | 7.58 | 4.2 | 11 | 4 | 9.12 | 1.52 | 20.6908 | 4.0598 | 2006-01-26 | 98.3645 | 92.9215 | 98.5586 | 74.0909 | 91.6667 | 14397 | 110.7462 | 0.6 | 0.47 | 0 | 0 | 166 | 2006-01-26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 42 | 20 | 2 | 10.45 | 83.1 | 27850 | 54
2006-01-27 | 12010 | 9960 | 9.5 | 8.13 | 143.1 | 111.3 | 156.7 | 23.2 | 13.44 | 2006-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8862 | 4.5322 | 0 | 0 | 0 | 2006-01-27 | 0 | 0 | 18 | 9.3 | 7.28 | 2.3 | 3210 | 2580 | 0.80374 | 286.6044 | 18.1368 | 0 | 0 | 2006-01-27 | 9.3 | 7.48 | 4.5 | 10.2 | 3 | 10.08 | 1.52 | 19.1151 | 4.3944 | 2006-01-27 | 96.8553 | 90.8356 | 98.0855 | 56.5517 | 88.6905 | 14035 | 116.8609 | 0.6 | 0.46 | 0 | 0 | 151 | 2006-01-27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 9.52 | 0 | 29300 | 47
2006-01-28 | 15010 | 12810 | 9.8 | 8.29 | 139.2 | 122.5 | 235 | 25.6 | 14.88 | 2006-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8545 | 3.6264 | 0 | 0 | 0 | 2006-01-28 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 7.33 | 2.3 | 3190 | 2550 | 0.79937 | 291.5361 | 12.8685 | 0 | 0 | 2006-01-28 | 9.3 | 7.39 | 4.4 | 9.9 | 3 | 9.6 | 1.68 | 23.8899 | 3.5161 | 2006-01-28 | 96.8391 | 91.9184 | 98.7234 | 62.5 | 88.7097 | 13909 | 92.6649 | 0.59 | 0.46 | 0 | 0 | 216 | 2006-01-28 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 9.32 | 0 | 26150 | 60
2006-01-29 | 14110 | 12048 | 10 | 8.13 | 183.6 | 94 | 116.7 | 20.8 | 11.52 | 2006-01-29 | 135.6 | 123.3 | 233.3 | 112.3 | 104.4 | 170 | 18.664 | 3.8577 | 17.1829 | 15.3285 | 27.1324 | 2006-01-29 | 3.76 | 2.43 | 18 | 10.2 | 7.27 | 2.5 | 2465 | 1960 | 0.79513 | 328.6004 | 13.315 | 0 | 0 | 2006-01-29 | 10.5 | 7.36 | 5.9 | 8.9 | 2 | 7.68 | 1.2 | 22.4574 | 3.7404 | 2006-01-29 | 96.7865 | 90.5319 | 98.2862 | 63.0769 | 89.5833 | 14219 | 100.7725 | 0.58 | 0.46 | 0.56 | 0.41 | 165 | 2006-01-29 | 2.03 | 1.49 | 44 | 3.12 | 2.21 | 61 | 0 | 3 | 9.5 | 82.1 | 27900 | 0
2006-01-30 | 13830 | 11733 | 9.8 | 8.07 | 154.5 | 110 | 106.7 | 24 | 11.04 | 2006-01-30 | 120 | 125.1 | 156.7 | 97.6 | 95.9 | 93.3 | 18.2937 | 3.9358 | 18.6667 | 23.3413 | 40.4595 | 2006-01-30 | 0 | 0 | 18 | 10 | 7.51 | 2.7 | 2600 | 2075 | 0.79808 | 342.3077 | 11.0018 | 0 | 0 | 2006-01-30 | 10 | 7.53 | 4.8 | 11.9 | 2 | 8.64 | 1.44 | 22.0118 | 3.8161 | 2006-01-30 | 96.8932 | 89.1818 | 98.1256 | 64 | 86.9565 | 14366 | 103.8756 | 0.6 | 0.46 | 0 | 0 | 205 | 2006-01-30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 59 | 20 | 2 | 9.5 | 83.6 | 26000 | 31
2006-01-31 | 14330 | 12000 | 10 | 8.12 | 140.7 | 118.8 | 210 | 43.2 | 11.04 | 2006-01-31 | 60 | 115.8 | 163.3 | 58.5 | 95.3 | 106.7 | 18.955 | 3.7985 | 2.5 | 17.7029 | 34.6601 | 2006-01-31 | 0 | 0 | 37 | 10 | 7.43 | 3.1 | 2825 | 2250 | 0.79646 | 322.1239 | 14.8788 | 0 | 0 | 2006-01-31 | 10 | 7.48 | 3.9 | 10.5 | 3 | 9.6 | 1.52 | 22.8076 | 3.683 | 2006-01-31 | 97.2281 | 91.1616 | 98.5714 | 77.7778 | 86.2319 | 14221 | 99.2394 | 0.59 | 0.46 | 0 | 0 | 164 | 2006-01-31 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0 | 83 | 26600 | 43
최소 | 12010 | 9960 | 9.5 | 7.82 | 112.2 | 78.1 | 80 | 16.8 | 9.3 | 최소 | 60 | 61.7 | 110 | 57.8 | 50.8 | 56.7 | 15.8862 | 3.5461 | 2.5 | 5.0847 | 3 | 최소 | 2.9 | 1.74 | 0 | 9.3 | 7.27 | 1.4 | 2465 | 1960 | 0.75484 | 228.125 | 9.5398 | 0.056257 | 0.15808 | 최소 | 8.9 | 7.31 | 1.5 | 8.9 | 1 | 6.72 | 1.12 | 19.1151 | 3.4383 | 최소 | 95.3731 | 86.6747 | 97.1884 | 52.5 | 82.7957 | 11849 | 77.6612 | 0.58 | 0.39 | 0.51 | 0.35 | 80 | 최소 | 1.63 | 1.18 | 12 | 2.54 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18450 | 0
최대 | 15350 | 13370 | 11 | 8.38 | 256.8 | 155.4 | 293.3 | 46.8 | 20.64 | 최대 | 252.9 | 160.4 | 755 | 162.3 | 104.4 | 170 | 20.3042 | 4.5322 | 68.446 | 52.4314 | 83.2185 | 최대 | 4.17 | 2.57 | 37 | 11 | 7.52 | 3.5 | 3420 | 2625 | 0.80374 | 342.3077 | 31.9541 | 0.15358 | 0.41006 | 최대 | 12 | 7.67 | 9.3 | 12.5 | 7 | 12 | 2.24 | 24.431 | 4.3944 | 최대 | 99.0437 | 93.7176 | 99.5652 | 82.5641 | 93.4959 | 14397 | 116.8609 | 0.7 | 0.47 | 0.66 | 0.5 | 244 | 최대 | 4.66 | 2.86 | 65 | 3.67 | 2.54 | 113 | 20 | 8 | 19.88 | 86.2 | 41023 | 100
평균 | 13957 | 12065 | 10.1 | 8.07 | 162.7 | 117.2 | 195 | 28.503 | 14.143 | 평균 | 141.6 | 103.8 | 203.9 | 102.8 | 76 | 116.6 | 18.5 | 3.91 | 25 | 24.8 | 35.6 | 평균 | 3.84 | 2.34 | 15 | 10.2 | 7.38 | 2.5 | 3021 | 2352 | 0.78 | 301 | 17.4 | 0.09 | 0.27 | 평균 | 10.1 | 7.48 | 3.8 | 10.2 | 2.9 | 8.563 | 1.479 | 22.2 | 3.79 | 평균 | 97.6 | 91.1 | 98.5 | 68.6 | 89.2 | 13706 | 98.5 | 0.6 | 0.45 | 0.57 | 0.4 | 159 | 평균 | 2.89 | 1.9 | 28 | 3.11 | 2.11 | 43 | 9 | 2.5 | 8.03 | 84.17 | 27198 | 59
합계 | 432680 | 374011 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 469 | [10 empty] | 합계 | [9 empty] | 합계 | [5 empty] | 424885 | [5 empty] | 4941 | 합계 |  |  | 865 |  |  | 1345 | 280 | 77 | 248.84
2월 운영자료-1 | [9 empty] | 2월 운영자료-2 | [11 empty] | 2월 운영자료-3 | [13 empty] | 2월 운영자료-4 | [9 empty] | 2월 운영자료-5 | [12 empty] | 2월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 0 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-02-01 | 15690 | 12360 | 9.3 | 8.14 | 183.3 | 112.6 | 243.3 | 32.4 | 4.2 | 2007-02-01 | 115.4 | 89.4 | 100 | 114 | 68 | 50 | 20.754 | 3.4692 | 1.2132 | 23.9374 | 50 | 2007-02-01 | 0 | 0 | 86 | 9 | 7.36 | 1.4 | 2920 | 2315 | 0.79281 | 332.1918 | 13.7215 | 0.11514 | 0.33621 | 2007-02-01 | 9.5 | 7.35 | 3.9 | 9.8 | 3 | 8.16 | 1.76 | 24.9721 | 3.3637 | 2007-02-01 | 97.8723 | 91.2966 | 98.767 | 74.8148 | 58.0952 | 13830 | 88.1453 | 0.59 | 0.46 | 0 | 0 | 184 | 2007-02-01 | 0 | 0 | 53.44 | 0 | 0 | 156 | 20 | 5 | 19.29 | 82.1 | 20600 | 0
2007-02-02 | 14070 | 11550 | 9.3 | 8.16 | 144 | 125.8 | 255 | 30 | 3.9 | 2007-02-02 | 92.8 | 59 | 70 | 76.5 | 57.7 | 60 | 18.6111 | 3.8687 | 17.5647 | 2.2034 | 14.2857 | 2007-02-02 | 0 | 0 | 56 | 9.3 | 8 | 2.1 | 2830 | 2230 | 0.78799 | 328.6219 | 10.6533 | 0.071492 | 0.20232 | 2007-02-02 | 9.5 | 7.34 | 4.5 | 6.6 | 5 | 9.12 | 1.04 | 22.3938 | 3.751 | 2007-02-02 | 96.875 | 94.7536 | 98.0392 | 69.6 | 73.3333 | 14010 | 99.5736 | 0.6 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 224 | 2007-02-02 | 2.96 | 2.11 | 75.72 | 3.27 | 2.19 | 140 | 20 | 3 | 20.1 | 81.9 | 20900 | 0
2007-02-03 | 14460 | 11530 | 9.6 | 8.27 | 197.4 | 139.3 | 270 | 21.6 | 4.2 | 2007-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.127 | 3.7643 | 0 | 0 | 0 | 2007-02-03 | 4.17 | 2.57 | 92 | 8.9 | 7.43 | 2.1 | 2910 | 2315 | 0.79553 | 309.2784 | 11.4379 | 0 | 0 | 2007-02-03 | 9.3 | 7.28 | 4.6 | 6.2 | 3 | 8.16 | 1.76 | 23.0145 | 3.6499 | 2007-02-03 | 97.6697 | 95.5492 | 98.8889 | 62.2222 | 58.0952 | 13958 | 96.5284 | 0.58 | 0.46 | 0 | 0 | 226 | 2007-02-03 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 118 | 20 | 5 | 19.8 | 82.2 | 16950 | 0
2007-02-04 | 15410 | 12590 | 9.8 | 8.13 | 168.9 | 123.3 | 190 | 42 | 10.5 | 2007-02-04 | 44 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 20.3836 | 3.5323 | 20.9091 | 0 | 0 | 2007-02-04 | 0 | 0 | 72 | 9 | 7.35 | 2.6 | 2890 | 2270 | 0.78547 | 318.3391 | 11.4646 | 0.03488 | 0.1008 | 2007-02-04 | 10 | 7.31 | 2.9 | 8.6 | 4 | 11.52 | 1.68 | 24.5265 | 3.4249 | 2007-02-04 | 98.283 | 93.0251 | 97.8947 | 72.5714 | 84 | 14123 | 91.6483 | 0.59 | 0.46 | 0 | 0 | 217 | 2007-02-04 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4 | 19.64 | 0 | 18600 | 0
2007-02-05 | 14540 | 11640 | 9.8 | 8.43 | 126.9 | 82.4 | 123.3 | 28 | 5.7 | 2007-02-05 | 90.5 | 104.5 | 163 | 88.3 | 103.1 | 136 | 19.2328 | 3.7436 | 2.4309 | 1.3397 | 16.5644 | 2007-02-05 | 4.12 | 2.45 | 67 | 10 | 7.46 | 1.9 | 2580 | 2070 | 0.80233 | 310.0775 | 11.8609 | 0.093539 | 0.24133 | 2007-02-05 | 9.1 | 7.51 | 4 | 10 | 2 | 10.08 | 1.76 | 23.1418 | 3.6298 | 2007-02-05 | 96.8479 | 87.8641 | 98.3779 | 64 | 69.1228 | 13808 | 94.9656 | 0.61 | 0.48 | 0 | 0 | 185 | 2007-02-05 | 0 | 0 | 42.44 | 0 | 0 | 117 | 20 | 4 | 18.89 | 84.2 | 12300 | 0
2007-02-06 | 14080 | 11610 | 9.7 | 8.27 | 155.1 | 137 | 220 | 34.8 | 6.6 | 2007-02-06 | 125.7 | 113 | 80 | 122.1 | 106 | 70 | 18.6243 | 3.8659 | 2.864 | 6.1947 | 12.5 | 2007-02-06 | 0 | 0 | 56 | 8.5 | 7.46 | 1.4 | 2430 | 1950 | 0.80247 | 251.0288 | 8.6626 | 0.13298 | 0.32315 | 2007-02-06 | 9.3 | 7.46 | 0.6 | 9.6 | 3 | 8.64 | 1.68 | 22.4097 | 3.7484 | 2007-02-06 | 99.6132 | 92.9927 | 98.6364 | 75.1724 | 74.5455 | 13795 | 97.9759 | 0.62 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 234 | 2007-02-06 | 3.69 | 3.25 | 39.6 | 3.22 | 2.17 | 110 | 20 | 4 | 19.09 | 82.1 | 18600 | 0
2007-02-07 | 14350 | 11690 | 10 | 8.12 | 169.8 | 88.4 | 270 | 25.6 | 14.4 | 2007-02-07 | 103.5 | 83.3 | 140 | 120 | 69.5 | 150 | 18.9815 | 3.7932 | -15.942 | 16.5666 | -7.1429 | 2007-02-07 | 0 | 0 | 82 | 9.9 | 7.41 | 1.6 | 2650 | 2130 | 0.80377 | 286.7925 | 10.9551 | 0.12214 | 0.32368 | 2007-02-07 | 9.5 | 7.51 | 6.2 | 10.9 | 2 | 8.64 | 1.52 | 22.8394 | 3.6779 | 2007-02-07 | 96.3486 | 87.6697 | 99.2593 | 66.25 | 89.4444 | 13891 | 96.8014 | 0.62 | 0.48 | 0 | 0 | 203 | 2007-02-07 | 0 | 0 | 40.52 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4 | 19.12 | 0 | 28900 | 41
2007-02-08 | 16120 | 13360 | 10 | 8.29 | 255 | 298.4 | 405 | 42.4 | 19.68 | 2007-02-08 | 228.3 | 155.9 | 348.3 | 81.3 | 78.7 | 156.7 | 21.3228 | 3.3767 | 64.389 | 49.5189 | 55.01 | 2007-02-08 | 2.9 | 1.74 | 67 | 9.8 | 7.35 | 1.3 | 2640 | 2140 | 0.81061 | 333.3333 | 9.8251 | 0.093313 | 0.24635 | 2007-02-08 | 9.5 | 7.48 | 4.4 | 11.6 | 5 | 11.04 | 1.84 | 25.6565 | 3.274 | 2007-02-08 | 98.2745 | 96.1126 | 98.7654 | 73.9623 | 90.6504 | 14017 | 86.9541 | 0.6 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 225 | 2007-02-08 | 4.28 | 3.05 | 36.64 | 3.57 | 2.28 | 104 | 20 | 5 | 19.32 | 82.6 | 43000 | 43
2007-02-09 | 16730 | 13880 | 12 | 7.9 | 111 | 145.6 | 340 | 33.6 | 18.72 | 2007-02-09 | 108.6 | 88.6 | 120 | 98.7 | 76 | 85 | 22.1296 | 3.2536 | 9.116 | 14.2212 | 29.1667 | 2007-02-09 | 0 | 0 | 50 | 12.3 | 6.9 | 1.4 | 2530 | 2075 | 0.82016 | 225.2964 | 11.2175 | 0.12268 | 0.31039 | 2007-02-09 | 12 | 7.06 | 4.5 | 13 | 5 | 9.12 | 1.6 | 26.6274 | 3.1546 | 2007-02-09 | 95.9459 | 91.0714 | 98.5294 | 72.8571 | 91.453 | 14134 | 84.483 | 0.57 | 0.44 | 0 | 0 | 196 | 2007-02-09 | 0 | 0 | 37.76 | 0 | 0 | 109 | 20 | 4 | 19.05 | 82 | 36250 | 42
2007-02-10 | 14680 | 12060 | 12 | 8.11 | 208.5 | 98.6 | 275 | 23.2 | 12.96 | 2007-02-10 | 129.6 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 19.418 | 3.7079 | 26.8519 | 0 | 0 | 2007-02-10 | 4.02 | 2.48 | 63 | 11.1 | 7.4 | 4 | 2660 | 2110 | 0.79323 | 319.5489 | 9.9198 | 0.098342 | 0.26159 | 2007-02-10 | 10.5 | 7.49 | 6.2 | 12.6 | 3 | 7.2 | 1.04 | 23.3646 | 3.5952 | 2007-02-10 | 97.0264 | 87.2211 | 98.9091 | 68.9655 | 91.9753 | 14193 | 96.6826 | 0.53 | 0.37 | 0 | 0 | 261 | 2007-02-10 | 0 | 0 | 47.32 | 0 | 0 | 115 | 20 | 5 | 19.26 | 81.1 | 37225 | 50
2007-02-11 | 15810 | 13060 | 7 | 8.09 | 127.8 | 87.5 | 90 | 23.2 | 12.96 | 2007-02-11 | 117.3 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 20.9127 | 3.4429 | 29.6675 | 0 | 0 | 2007-02-11 | 0 | 0 | 64 | 11 | 7.42 | 3 | 2560 | 2005 | 0.7832 | 345.7031 | 9.8137 | 0.095771 | 0.24517 | 2007-02-11 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 12.3 | 4 | 7.2 | 1.04 | 25.1631 | 3.3382 | 2007-02-11 | 96.4789 | 85.9429 | 95.5556 | 68.9655 | 91.9753 | 14203 | 89.8355 | 0.55 | 0.43 | 0 | 0 | 241 | 2007-02-11 | 0 | 0 | 40.52 | 0 | 0 | 102 | 20 | 4 | 19.12 | 83.2 | 34850 | 47
2007-02-12 | 14070 | 11740 | 8 | 8.17 | 124.5 | 111.2 | 40 | 16.8 | 8.9 | 2007-02-12 | 101.4 | 95.1 | 665 | 78.3 | 73.7 | 130 | 18.6111 | 3.8687 | 22.7811 | 22.5026 | 80.4511 | 2007-02-12 | 0 | 0 | 79 | 7 | 7.36 | 3 | 2940 | 2309 | 0.78537 | 306.1224 | 12.0341 | 0.070436 | 0.20708 | 2007-02-12 | 7.5 | 7.42 | 6.6 | 12.1 | 4 | 6.24 | 1.36 | 22.3938 | 3.751 | 2007-02-12 | 94.6988 | 89.1187 | 90 | 62.8571 | 84.7191 | 14567 | 103.5323 | 0.51 | 0.4 | 0.61 | 0.46 | 244 | 2007-02-12 | 5.05 | 3.62 | 28.72 | 3.45 | 2.14 | 98 | 0 | 4 | 19.28 | 0 | 18000 | 56
2007-02-13 | 15140 | 12630 | 11 | 7.36 | 187.2 | 193.2 | 330 | 17.6 | 10.08 | 2007-02-13 | 193.2 | 158.9 | 280 | 117 | 133.5 | 95 | 20.0265 | 3.5952 | 39.441 | 15.9849 | 66.0714 | 2007-02-13 | 0 | 0 | 68 | 12 | 6.85 | 0.8 | 3580 | 2830 | 0.7905 | 240.2235 | 14.9415 | 0.093007 | 0.33297 | 2007-02-13 | 9 | 7.16 | 5.6 | 12.5 | 3 | 8.16 | 1.12 | 24.0968 | 3.4859 | 2007-02-13 | 97.0085 | 93.53 | 99.0909 | 53.6364 | 88.8889 | 14803 | 97.7741 | 0.5 | 0.39 | 0 | 0 | 246 | 2007-02-13 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 95 | 20 | 4 | 19.06 | 82.1 | 23000 | 37
2007-02-14 | 15490 | 13370 | 9 | 7.26 | 180.9 | 137.9 | 310 | 21.6 | 11.52 | 2007-02-14 | 152.7 | 56.1 | 110 | 103.5 | 54.9 | 95 | 20.4894 | 3.514 | 32.22 | 2.139 | 13.6364 | 2007-02-14 | 0 | 0 | 71 | 11 | 6.93 | 3.8 | 3800 | 3145 | 0.82763 | 252.6316 | 16.5237 | 0.079304 | 0.30136 | 2007-02-14 | 8 | 6.98 | 7.6 | 9.8 | 5 | 8.64 | 1.28 | 24.6538 | 3.4072 | 2007-02-14 | 95.7988 | 92.8934 | 98.3871 | 60 | 88.8889 | 12632 | 81.5494 | 0.48 | 0.35 | 0 | 0 | 239 | 2007-02-14 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0 | 116 | 20 | 5 | 19.31 | 82.1 | 24000 | 31
2007-02-15 | 16430 | 13770 | 10.5 | 7.08 | 197.4 | 154 | 380 | 23.2 | 11.52 | 2007-02-15 | 236.1 | 63.8 | 85 | 190.2 | 66.1 | 80 | 21.7328 | 3.313 | 19.4409 | -3.605 | 5.8824 | 2007-02-15 | 3.95 | 2.41 | 106 | 11.5 | 7.01 | 2.45 | 2867 | 2220 | 0.77433 | 209.278 | 13.9741 | 0.20488 | 0.5874 | 2007-02-15 | 10 | 7.01 | 12.8 | 13.9 | 10 | 10.08 | 1.6 | 26.1499 | 3.2122 | 2007-02-15 | 93.5157 | 90.974 | 97.3684 | 56.5517 | 86.1111 | 11286 | 68.6914 | 0.46 | 0.37 | 0.65 | 0.45 | 202 | 2007-02-15 | 4.04 | 2.1 | 20.56 | 3.39 | 2.21 | 119 | 20 | 5 | 18.9 | 82.6 | 22000 | 32
2007-02-16 | 15380 | 12640 | 10 | 7.35 | 246 | 184.7 | 605 | 24.8 | 10.08 | 2007-02-16 | 195.6 | 133.3 | 355 | 152.4 | 84.6 | 110 | 20.3439 | 3.5391 | 22.0859 | 36.5341 | 69.0141 | 2007-02-16 | 0 | 0 | 95 | 11.3 | 6.81 | 4 | 2495 | 1720 | 0.68938 | 168.3367 | 11.9977 | 0.17659 | 0.44058 | 2007-02-16 | 9 | 6.81 | 5 | 10.2 | 8 | 11.52 | 1.44 | 24.4788 | 3.4315 | 2007-02-16 | 97.9675 | 94.4775 | 98.6777 | 53.5484 | 85.7143 | 11049 | 71.8401 | 0.49 | 0.4 | 0 | 0 | 201 | 2007-02-16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 89 | 20 | 4 | 18.24 | 83.1 | 13000 | 33
2007-02-17 | 15010 | 12690 | 9.8 | 7.49 | 153.9 | 180.1 | 130 | 15.2 | 10.08 | 2007-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8545 | 3.6264 | 0 | 0 | 0 | 2007-02-17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 6.82 | 0.8 | 2930 | 2203 | 0.75188 | 293.5154 | 17.4526 | 0 | 0 | 2007-02-17 | 10 | 6.96 | 3.9 | 9.7 | 5 | 7.68 | 1.2 | 23.8899 | 3.5161 | 2007-02-17 | 97.4659 | 94.6141 | 96.1538 | 49.4737 | 88.0952 | 10553 | 70.3065 | 0.45 | 0.36 | 0 | 0 | 182 | 2007-02-17 | 0 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 9.78 | 0 | 13000 | 31
2007-02-18 | 12880 | 11120 | 11.5 | 7.18 | 170.7 | 182.3 | 120 | 18.4 | 9.12 | 2007-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.037 | 4.2261 | 0 | 0 | 0 | 2007-02-18 | 0 | 0 | 23 | 11.5 | 6.89 | 1.3 | 3005 | 2455 | 0.81697 | 216.3062 | 16.605 | 0 | 0 | 2007-02-18 | 11 | 7.03 | 6.5 | 8.9 | 4 | 8.64 | 1.28 | 20.4998 | 4.0976 | 2007-02-18 | 96.1921 | 95.1179 | 96.6667 | 53.0435 | 85.9649 | 10408 | 80.8075 | 0.48 | 0.39 | 0 | 0 | 190 | 2007-02-18 | 0 | 0 | 22.76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 9.51 | 0 | 13000 | 32
2007-02-19 | 12410 | 10120 | 11.5 | 7.26 | 140.4 | 170.8 | 250 | 17.6 | 9.6 | 2007-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4153 | 4.3861 | 0 | 0 | 0 | 2007-02-19 | 0 | 0 | 23 | 11.8 | 7 | 1.2 | 3710 | 3030 | 0.81671 | 175.2022 | 19.7926 | 0 | 0 | 2007-02-19 | 12 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 6 | 9.12 | 1.44 | 19.7517 | 4.2528 | 2007-02-19 | 94.0171 | 95.1991 | 97.6 | 48.1818 | 85 | 10649 | 85.8098 | 0.44 | 0.36 | 0 | 0 | 210 | 2007-02-19 | 0 | 0 | 31.52 | 0 | 0 | 79 | 20 | 4 | 19.13 | 81.6 | 29000 | 38
2007-02-20 | 14000 | 11870 | 10..5 | 7.17 | 192 | 107.6 | 220 | 14.4 | 9.12 | 2007-02-20 | 152.1 | 98.4 | 165 | 123.6 | 62.9 | 140 | 18.5185 | 3.888 | 18.7377 | 36.0772 | 15.1515 | 2007-02-20 | 0 | 0 | 23 | 12.3 | 6.9 | 1.3 | 2890 | 2215 | 0.76644 | 297.5779 | 19.341 | 0.11255 | 0.32526 | 2007-02-20 | 12 | 6.91 | 4 | 11.4 | 6 | 6.72 | 1.04 | 22.2823 | 3.7698 | 2007-02-20 | 97.9167 | 89.4052 | 97.2727 | 53.3333 | 88.5965 | 10737 | 76.6929 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0 | 178 | 2007-02-20 | 0 | 0 | 41.64 | 0 | 0 | 65 | 20 | 4 | 19.75 | 82.1 | 26000 | 34
2007-02-21 | 14640 | 11760 | 10.5 | 7.75 | 154.2 | 139.6 | 345 | 14.4 | 8.16 | 2007-02-21 | 81.3 | 41.1 | 130 | 76.2 | 33.2 | 100 | 19.3651 | 3.718 | 6.2731 | 19.2214 | 23.0769 | 2007-02-21 | 0 | 0 | 53 | 11.2 | 7.06 | 1.35 | 3102 | 2438 | 0.78594 | 270.793 | 13.1047 | 0.067599 | 0.20969 | 2007-02-21 | 10 | 6.94 | 7.3 | 10.5 | 2 | 7.68 | 0.92 | 23.301 | 3.605 | 2007-02-21 | 95.2659 | 92.4785 | 99.4203 | 46.6667 | 88.7255 | 9357 | 63.9139 | 0.42 | 0.33 | 0.68 | 0.47 | 293 | 2007-02-21 | 4.35 | 3.19 | 63.64 | 3.16 | 2.16 | 108 | 20 | 6 | 19.22 | 82.4 | 27000 | 37
2007-02-22 | 15100 | 12190 | 12 | 7.8 | 210.6 | 171.4 | 410 | 20 | 11.04 | 2007-02-22 | 106.2 | 65.4 | 130 | 103.2 | 60.6 | 80 | 19.9735 | 3.6048 | 2.8249 | 7.3394 | 38.4615 | 2007-02-22 | 3.87 | 2.45 | 78 | 11.5 | 7 | 1.43 | 2763 | 2088 | 0.7557 | 285.1972 | 10.9443 | 0.10601 | 0.29292 | 2007-02-22 | 9 | 6.89 | 6.5 | 11.6 | 5 | 9.6 | 1.52 | 24.0331 | 3.4952 | 2007-02-22 | 96.9136 | 93.2322 | 98.7805 | 52 | 86.2319 | 8152 | 53.9868 | 0.45 | 0.36 | 0 | 0 | 282 | 2007-02-22 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 115 | 20 | 4 | 19.78 | 81.9 | 25000 | 40
2007-02-23 | 14340 | 11400 | 11 | 8.48 | 176.7 | 176.4 | 520 | 23.2 | 12 | 2007-02-23 | 115.5 | 73.8 | 160 | 114.3 | 62.1 | 115 | 18.9683 | 3.7958 | 1.039 | 15.8537 | 28.125 | 2007-02-23 | 0 | 0 | 41 | 13 | 7.23 | 2.3 | 2785 | 2088 | 0.74973 | 274.6858 | 10.9854 | 0.11063 | 0.30809 | 2007-02-23 | 10 | 7.42 | 4.9 | 10.7 | 8 | 10.08 | 1.84 | 22.8235 | 3.6804 | 2007-02-23 | 97.2269 | 93.9342 | 98.4615 | 56.5517 | 84.6667 | 8057 | 56.1855 | 0.47 | 0.38 | 0 | 0 | 263 | 2007-02-23 | 0 | 0 | 37.36 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 19.91 | 0 | 22000 | 44
2007-02-24 | 13970 | 11570 | 11 | 7.82 | 82 | 137.3 | 360 | 20.8 | 10.08 | 2007-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4788 | 3.8963 | 0 | 0 | 0 | 2007-02-24 | 3.58 | 2.26 | 54 | 11 | 7.17 | 1.4 | 2915 | 2345 | 0.80446 | 284.7341 | 10.3329 | 0 | 0 | 2007-02-24 | 10 | 7.21 | 3.5 | 7.4 | 7 | 9.12 | 1.2 | 22.2346 | 3.7779 | 2007-02-24 | 95.7317 | 94.6103 | 98.0556 | 56.1538 | 88.0952 | 8002 | 57.2799 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 281 | 2007-02-24 | 0 | 0 | 48.48 | 0 | 0 | 87 | 20 | 6 | 19.51 | 81.9 | 23000 | 42
2007-02-25 | 14790 | 11860 | 10 | 7.96 | 77.1 | 108.8 | 180 | 15.2 | 9.6 | 2007-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5635 | 3.6803 | 0 | 0 | 0 | 2007-02-25 | 0 | 0 | 51 | 11 | 7.22 | 1.3 | 2860 | 2175 | 0.76049 | 290.2098 | 11.616 | 0 | 0 | 2007-02-25 | 9 | 7.36 | 2.4 | 13.3 | 8 | 7.2 | 1.44 | 23.5397 | 3.5684 | 2007-02-25 | 96.8872 | 87.7757 | 95.5556 | 52.6316 | 85 | 7661 | 51.7985 | 0.51 | 0.41 | 0 | 0 | 234 | 2007-02-25 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 93 | 20 | 4 | 19.15 | 83.2 | 22000 | 41
2007-02-26 | 14320 | 11900 | 10 | 7.81 | 67.5 | 73.4 | 140 | 14.4 | 9.6 | 2007-02-26 | 58.4 | 70.2 | 105 | 55.8 | 64.5 | 65 | 18.9418 | 3.8011 | 4.4521 | 8.1197 | 38.0952 | 2007-02-26 | 0 | 0 | 42 | 11 | 7.23 | 1.5 | 2773 | 2120 | 0.76451 | 285.9719 | 9.2541 | 0.054165 | 0.1502 | 2007-02-26 | 6 | 7.43 | 3.3 | 10.9 | 10 | 7.2 | 1.28 | 22.7917 | 3.6856 | 2007-02-26 | 95.1111 | 85.1499 | 92.8571 | 50 | 86.6667 | 7206 | 50.3212 | 0.57 | 0.46 | 0 | 0 | 255 | 2007-02-26 | 0 | 0 | 50.56 | 0 | 0 | 94 | 20 | 6 | 19.06 | 82.4 | 18000 | 43
2007-02-27 | 14540 | 11220 | 9.5 | 8.31 | 73.5 | 181.5 | 420 | 20.8 | 11.04 | 2007-02-27 | 66.4 | 173.6 | 283.3 | 58.6 | 51.9 | 80 | 19.2328 | 3.7436 | 11.747 | 70.1037 | 71.7614 | 2007-02-27 | 0 | 0 | 60 | 11.5 | 7.23 | 1.6 | 2658 | 2005 | 0.75433 | 264.4846 | 11.6589 | 0.060255 | 0.16016 | 2007-02-27 | 10 | 7.34 | 3.6 | 9.7 | 8 | 9.12 | 1.36 | 23.1418 | 3.6298 | 2007-02-27 | 95.102 | 94.6556 | 98.0952 | 56.1538 | 87.6812 | 7819 | 53.7758 | 0.6 | 0.48 | 0 | 0 | 183 | 2007-02-27 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 96 | 20 | 4 | 19.65 | 82 | 24000 | 38
2007-02-28 | 14650 | 12400 | 12 | 7.86 | 60.2 | 94.2 | 195 | 16 | 7.68 | 2007-02-28 | 54.9 | 85.1 | 160 | 50.3 | 65 | 90 | 19.3783 | 3.7155 | 8.3789 | 23.6193 | 43.75 | 2007-02-28 | 0 | 0 | 40 | 12 | 7.2 | 0.4 | 2575 | 1938 | 0.75262 | 241.9417 | 10.2317 | 0.053792 | 0.13851 | 2007-02-28 | 11 | 7.19 | 4.1 | 11.5 | 7 | 8.64 | 1.12 | 23.3169 | 3.6025 | 2007-02-28 | 93.1894 | 87.7919 | 96.4103 | 46 | 85.4167 | 8702 | 59.3993 | 0.68 | 0.52 | 0 | 0 | 182 | 2007-02-28 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 9.64 | 0 | 22000 | 39
최소 | 12410 | 10120 | 7 | 7.08 | 60.2 | 73.4 | 40 | 14.4 | 3.9 | 최소 | 44 | 41.1 | 70 | 34.8 | 33.2 | 50 | 16.4153 | 3.2536 | -15.942 | -3.605 | -7.1429 | 최소 | 2.9 | 1.74 | 18 | 7 | 6.81 | 0.4 | 2430 | 1720 | 0.68938 | 168.3367 | 8.6626 | 0.03488 | 0.1008 | 최소 | 6 | 6.81 | 0.6 | 6.2 | 2 | 6.24 | 0.92 | 19.7517 | 3.1546 | 최소 | 93.1894 | 85.1499 | 90 | 46 | 58.0952 | 7206 | 50.3212 | 0.4 | 0.32 | 0.51 | 0.42 | 178 | 최소 | 2.96 | 2.1 | 12.6 | 3.16 | 2.14 | 40 | 0 | 2 | 9.51 | 81.1 | 12300 | 0
최대 | 16730 | 13880 | 12 | 8.48 | 255 | 298.4 | 605 | 42.4 | 19.68 | 최대 | 236.1 | 173.6 | 665 | 190.2 | 133.5 | 156.7 | 22.1296 | 4.3861 | 64.389 | 70.1037 | 80.4511 | 최대 | 4.17 | 2.57 | 106 | 13 | 8 | 4 | 3800 | 3145 | 0.82763 | 345.7031 | 19.7926 | 0.20488 | 0.5874 | 최대 | 12 | 7.51 | 12.8 | 13.9 | 10 | 11.52 | 1.84 | 26.6274 | 4.2528 | 최대 | 99.6132 | 96.1126 | 99.4203 | 75.1724 | 91.9753 | 14803 | 103.5323 | 0.68 | 0.52 | 0.68 | 0.47 | 293 | 최대 | 5.05 | 3.62 | 75.72 | 3.57 | 2.28 | 156 | 20 | 6 | 20.1 | 84.2 | 43000 | 56
평균 | 14754 | 12128 | 10.2 | 7.86 | 155.1 | 140.8 | 272.7 | 23.257 | 10.109 | 평균 | 121.3 | 95.2 | 192.1 | 97.1 | 72.2 | 99.4 | 19.5 | 3.7 | 15.8 | 19.4 | 34.9 | 평균 | 3.8 | 2.34 | 60 | 10.7 | 7.19 | 1.9 | 2866 | 2248 | 0.78 | 276 | 12.5 | 0.1 | 0.27 | 평균 | 9.7 | 7.23 | 5.1 | 10.5 | 5.2 | 8.726 | 1.399 | 23.5 | 3.59 | 평균 | 96.5 | 91.7 | 97.5 | 59.9 | 83.8 | 11629 | 78.8 | 0.53 | 0.42 | 0.59 | 0.45 | 224 | 평균 | 4.06 | 2.89 | 38 | 3.34 | 2.19 | 99 | 15 | 4.2 | 18.27 | 82.32 | 23292 | 31
합계 | 413100 | 339580 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 1680 | [10 empty] | 합계 |  |  | 142.3 | 293.5 | 145 | 244.32 | 39.16 |  |  | 합계 | [11 empty] | 6261 | 합계 |  |  | 1061.36 |  |  | 2760 | 420 | 118 | 511.56
3월 운영자료-1 | [9 empty] | 3월 운영자료-2 | [11 empty] | 3월 운영자료-3 | [13 empty] | 3월 운영자료-4 | [9 empty] | 3월 운영자료-5 | [12 empty] | 3월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 0 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-03-01 | 13770 | 11730 | 12 | 7.74 | 93.3 | 128.8 | 160 | 19.2 | 9.12 | 2007-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2143 | 3.9529 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-01 | 0 | 0 | 24 | 13 | 7.19 | 1.2 | 2830 | 2040 | 0.72085 | 63 | 11.8477 | 0 | 0 | 2007-03-01 | 11.5 | 7.19 | 8.3 | 11.3 | 9 | 9.12 | 1.28 | 21.9163 | 3.8328 | 2007-03-01 | 91.104 | 91.2267 | 94.375 | 52.5 | 85.9649 | 8732 | 63.4132 | 0.66 | 0.46 | 0 | 0 | 174 | 2007-03-01 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 55 | 20 | 2 | 9.91 | 83.5 | 23000 | 47
2007-03-02 | 16540 | 12600 | 11 | 8.12 | 114.9 | 182.9 | 650 | 21.6 | 12 | 2007-03-02 | 108.6 | 121 | 200 | 65.1 | 71.6 | 105 | 21.8783 | 3.2909 | 40.0552 | 40.8264 | 47.5 | 2007-03-02 | 0 | 0 | 6 | 11.75 | 7.13 | 0.8 | 2610 | 1948 | 0.74636 | 74.8 | 13.3852 | 0.077547 | 0.2024 | 2007-03-02 | 11 | 7.24 | 6.9 | 13.5 | 11 | 9.6 | 1.44 | 26.325 | 3.1909 | 2007-03-02 | 93.9948 | 92.6189 | 98.3077 | 55.5556 | 88 | 8563 | 51.7715 | 0.68 | 0.47 | 0 | 0 | 126 | 2007-03-02 | 0 | 0 | 23.68 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 9.75 | 83.6 | 26000 | 43
2007-03-03 | 12750 | 11020 | 11 | 7.59 | 84.6 | 120.3 | 185 | 13.6 | 9.6 | 2007-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8651 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-03 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7.24 | 1.6 | 3080 | 2700 | 0.87662 | 86 | 11.6576 | 0 | 0 | 2007-03-03 | 10 | 7.16 | 8.1 | 11.9 | 7 | 6.72 | 1.28 | 20.2929 | 4.1394 | 2007-03-03 | 90.4255 | 90.1081 | 96.2162 | 50.5882 | 86.6667 | 8304 | 65.1294 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0 | 183 | 2007-03-03 | 0 | 0 | 35.48 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 9.67 | 82.2 | 20000 | 34
2007-03-04 | 15250 | 12790 | 10 | 7.32 | 84 | 110.4 | 215 | 18.4 | 9.6 | 2007-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.172 | 3.5693 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-04 | 0 | 0 | 23 | 11 | 7.11 | 1.6 | 2410 | 1850 | 0.76763 | 72 | 8.4209 | 0 | 0 | 2007-03-04 | 9 | 7.14 | 6.3 | 9.6 | 9 | 8.16 | 1.4 | 24.2718 | 3.4608 | 2007-03-04 | 92.5 | 91.3043 | 95.814 | 55.6522 | 85.4167 | 8329 | 54.6164 | 0.73 | 0.49 | 0 | 0 | 190 | 2007-03-04 | 0 | 0 | 40.68 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 9.59 | 83 | 19000 | 39
2007-03-05 | 14950 | 13440 | 10 | 7.75 | 80.7 | 84.5 | 165 | 16.8 | 10.56 | 2007-03-05 | 71.4 | 82 | 105 | 58.5 | 59.8 | 95 | 19.7751 | 3.6409 | 18.0672 | 27.0732 | 9.5238 | 2007-03-05 | 0 | 0 | 11 | 11.5 | 6.92 | 0.95 | 2438 | 1805 | 0.74036 | 70.5 | 9.2801 | 0.06743 | 0.16439 | 2007-03-05 | 10 | 7.1 | 8.3 | 11.6 | 4 | 8.64 | 1.28 | 23.7944 | 3.5302 | 2007-03-05 | 89.715 | 86.2722 | 97.5758 | 48.5714 | 87.8788 | 8241 | 55.1237 | 0.69 | 0.47 | 0 | 0 | 194 | 2007-03-05 | 0 | 0 | 46.36 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 9.91 | 82.5 | 21000 | 38
2007-03-06 | 16350 | 14040 | 9 | 8.52 | 119.7 | 150.3 | 320 | 18.4 | 10.08 | 2007-03-06 | 52.8 | 80.8 | 105 | 31.8 | 59.3 | 80 | 21.627 | 3.3292 | 39.7727 | 26.6089 | 23.8095 | 2007-03-06 | 4.58 | 2.7 | 28 | 9 | 7.14 | 1.4 | 2238 | 1650 | 0.73727 | 56.3 | 8.0366 | 0.043669 | 0.097731 | 2007-03-06 | 8 | 7.13 | 9 | 11.7 | 10 | 7.68 | 1.36 | 26.0226 | 3.228 | 2007-03-06 | 92.4812 | 92.2156 | 96.875 | 58.2609 | 86.5079 | 8444 | 51.6453 | 0.66 | 0.46 | 0.75 | 0.74 | 200 | 2007-03-06 | 3.7 | 2.74 | 37.24 | 3.05 | 2.01 | 107 | 20 | 5 | 19.64 | 83.2 | 22000 | 30
2007-03-07 | 16500 | 13870 | 10 | 8.48 | 163.5 | 127.8 | 270 | 17.6 | 10.08 | 2007-03-07 | 103.8 | 82.8 | 110 | 117.9 | 77.6 | 100 | 21.8254 | 3.2989 | -13.5838 | 6.2802 | 9.0909 | 2007-03-07 | 0 | 0 | 36 | 10.2 | 7.29 | 1.1 | 2133 | 1660 | 0.77825 | 65 | 5.2744 | 0.17143 | 0.36567 | 2007-03-07 | 8 | 7.42 | 6.5 | 12.1 | 9 | 8.16 | 1.12 | 26.2613 | 3.1986 | 2007-03-07 | 96.0245 | 90.5321 | 96.6667 | 53.6364 | 88.8889 | 8366 | 50.703 | 0.74 | 0.51 | 0 | 0 | 271 | 2007-03-07 | 0 | 0 | 58.68 | 0 | 0 | 99 | 20 | 3 | 19.49 | 82.1 | 22000 | 0
2007-03-08 | 15450 | 13190 | 9.8 | 8.46 | 165.3 | 114 | 355 | 20.8 | 11.04 | 2007-03-08 | 97.8 | 71.5 | 135 | 84 | 51.2 | 60 | 20.4365 | 3.5231 | 14.1104 | 28.3916 | 55.5556 | 2007-03-08 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7.08 | 1 | 2440 | 1840 | 0.7541 | 60 | 5.3215 | 0.099978 | 0.24395 | 2007-03-08 | 8 | 7.42 | 6.9 | 12.4 | 8 | 9.12 | 1.6 | 24.5902 | 3.416 | 2007-03-08 | 95.8258 | 89.1228 | 97.7465 | 56.1538 | 85.5072 | 7485 | 48.4466 | 0.69 | 0.47 | 0 | 0 | 336 | 2007-03-08 | 0 | 0 | 61.32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 9.69 | 83.2 | 16000 | 36
2007-03-09 | 15520 | 13540 | 11 | 7.86 | 132 | 98.4 | 200 | 16.8 | 9.12 | 2007-03-09 | 132 | 82.9 | 195 | 96 | 78.3 | 105 | 20.5291 | 3.5072 | 27.2727 | 5.5489 | 46.1538 | 2007-03-09 | 0 | 0 | 11 | 11.5 | 7.36 | 0.73 | 2258 | 1680 | 0.74402 | 61.8 | 6.9559 | 0.12403 | 0.28006 | 2007-03-09 | 11 | 7.36 | 6.5 | 12.7 | 8 | 8.64 | 1.36 | 24.7016 | 3.4006 | 2007-03-09 | 95.0758 | 87.0935 | 96 | 48.5714 | 85.0877 | 6997 | 45.0838 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0 | 226 | 2007-03-09 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 9.64 | 84.1 | 18000 | 0
2007-03-10 | 14630 | 12410 | 12 | 7.54 | 114.3 | 118.3 | 155 | 16 | 7.68 | 2007-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3519 | 3.7206 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-10 | 0 | 0 | 34 | 11.5 | 7.29 | 1.6 | 2430 | 1840 | 0.7572 | 82 | 9.6498 | 0 | 0 | 2007-03-10 | 8 | 7.18 | 8.1 | 10.6 | 8 | 8.64 | 1.2 | 23.2851 | 3.6075 | 2007-03-10 | 92.9134 | 91.0397 | 94.8387 | 46 | 84.375 | 6876 | 46.9993 | 0.72 | 0.47 | 0 | 0 | 170 | 2007-03-10 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0 | 82 | 20 | 4 | 17.09 | 83.9 | 21000 | 36
2007-03-11 | 15050 | 12760 | 10 | 7.56 | 120 | 151 | 110 | 15.2 | 7.2 | 2007-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9074 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-11 | 4.56 | 2.55 | 11 | 11 | 7.23 | 1.2 | 2310 | 1630 | 0.70563 | 65 | 6.4511 | 0 | 0 | 2007-03-11 | 8 | 7.09 | 7.3 | 9.3 | 10 | 7.68 | 1.04 | 23.9535 | 3.5068 | 2007-03-11 | 93.9167 | 93.8411 | 90.9091 | 49.4737 | 85.5556 | 7372 | 48.9834 | 0.7 | 0.45 | 0.68 | 0.43 | 251 | 2007-03-11 | 2.73 | 1.82 | 49.36 | 3.21 | 2.02 | 42 | 20 | 2 | 9.86 | 84.4 | 20000 | 39
2007-03-12 | 14990 | 13050 | 12 | 7.56 | 118.5 | 127.1 | 125 | 14.4 | 9.12 | 2007-03-12 | 98.4 | 111.4 | 165 | 95.7 | 62.8 | 85 | 19.828 | 3.6312 | 2.7439 | 43.6266 | 48.4848 | 2007-03-12 | 0 | 0 | 35 | 11 | 7.04 | 1.1 | 2348 | 1803 | 0.76789 | 73 | 8.5037 | 0.11484 | 0.26965 | 2007-03-12 | 11 | 7.05 | 9.3 | 11.3 | 8 | 7.2 | 0.96 | 23.858 | 3.5208 | 2007-03-12 | 92.1519 | 91.1094 | 93.6 | 50 | 89.4737 | 7040 | 46.9646 | 0.73 | 0.47 | 0 | 0 | 185 | 2007-03-12 | 0 | 0 | 19.04 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 9.77 | 84.1 | 18000 | 38
2007-03-13 | 14210 | 11930 | 10 | 7.77 | 157.7 | 93.4 | 165 | 36 | 11.04 | 2007-03-13 | 136.8 | 87.3 | 160 | 51 | 54.2 | 75 | 18.7963 | 3.8305 | 62.7193 | 37.9152 | 53.125 | 2007-03-13 | 0 | 0 | 56 | 11.3 | 7.12 | 0.8 | 2615 | 1873 | 0.71625 | 88 | 8.67 | 0.052093 | 0.13622 | 2007-03-13 | 10 | 7.16 | 7.8 | 10.8 | 8 | 12.48 | 1.68 | 22.6166 | 3.7141 | 2007-03-13 | 95.0539 | 88.4368 | 95.1515 | 65.3333 | 84.7826 | 6034 | 42.4631 | 0.75 | 0.51 | 0 | 0 | 199 | 2007-03-13 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 0 | 105 | 20 | 4 | 19.58 | 83.7 | 27000 | 0
2007-03-14 | 14480 | 12410 | 10.5 | 8.17 | 258 | 172.8 | 565 | 36.8 | 14.4 | 2007-03-14 | 132 | 71.8 | 155 | 125.4 | 69.1 | 80 | 19.1534 | 3.7591 | 5 | 3.7604 | 48.3871 | 2007-03-14 | 0 | 0 | 17 | 11 | 7.13 | 0.9 | 2730 | 2093 | 0.76667 | 88 | 8.3692 | 0.12502 | 0.34131 | 2007-03-14 | 10 | 7.18 | 9.5 | 11 | 5 | 7.68 | 1.52 | 23.0463 | 3.6448 | 2007-03-14 | 96.3178 | 93.6343 | 99.115 | 79.1304 | 89.4444 | 4862 | 33.5773 | 0.8 | 0.57 | 0 | 0 | 208 | 2007-03-14 | 0 | 0 | 44.76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 9.56 | 84.3 | 23000 | 39
2007-03-15 | 14660 | 12710 | 11 | 8.14 | 225.9 | 117.7 | 260 | 24.8 | 13.92 | 2007-03-15 | 120.3 | 59.9 | 105 | 129.9 | 52.7 | 60 | 19.3915 | 3.713 | -7.98 | 12.02 | 42.8571 | 2007-03-15 | 4.03 | 2.48 | 11 | 11 | 7.15 | 0.9 | 2453 | 1875 | 0.76437 | 86 | 8.0734 | 0.14593 | 0.35796 | 2007-03-15 | 9 | 7.17 | 5.1 | 9.8 | 8 | 8.64 | 1.2 | 23.3328 | 3.6001 | 2007-03-15 | 97.7424 | 91.6737 | 96.9231 | 65.1613 | 91.3793 | 4026 | 27.4625 | 0.82 | 0.57 | 0.84 | 0.59 | 183 | 2007-03-15 | 3.61 | 2.66 | 33.08 | 3.48 | 2.38 | 43 | 20 | 2 | 9.63 | 84 | 18000 | 0
2007-03-16 | 14050 | 12240 | 12 | 8.14 | 257.1 | 159.4 | 425 | 23.2 | 11.04 | 2007-03-16 | 107.4 | 72.4 | 130 | 121.5 | 68.7 | 100 | 18.5847 | 3.8742 | -13.1285 | 5.1105 | 23.0769 | 2007-03-16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7.03 | 0.83 | 2485 | 1783 | 0.71751 | 65 | 6.4453 | 0.12913 | 0.32088 | 2007-03-16 | 11 | 7.24 | 5.6 | 10.1 | 6 | 8.16 | 1.44 | 22.3619 | 3.7564 | 2007-03-16 | 97.8219 | 93.6637 | 98.5882 | 64.8276 | 86.9565 | 3684 | 26.2206 | 0.81 | 0.56 | 0 | 0 | 243 | 2007-03-16 | 0 | 0 | 48.96 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 | 19.08 | 84.5 | 17000 | 0
2007-03-17 | 14530 | 12450 | 12 | 7.45 | 202.5 | 86.9 | 165 | 18.4 | 9.12 | 2007-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2196 | 3.7462 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-17 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7.13 | 0.9 | 2400 | 1765 | 0.73542 | 72 | 7.9143 | 0 | 0 | 2007-03-17 | 10 | 7.02 | 7.2 | 8.3 | 6 | 7.2 | 1.28 | 23.1259 | 3.6323 | 2007-03-17 | 96.4444 | 90.4488 | 96.3636 | 60.8696 | 85.9649 | 3850 | 26.4969 | 0.83 | 0.58 | 0 | 0 | 184 | 2007-03-17 | 0 | 0 | 44.12 | 0 | 0 | 64 | 20 | 4 | 10.06 | 84.7 | 17000 | 0
2007-03-18 | 14330 | 12200 | 10.5 | 7.17 | 147 | 90.2 | 155 | 16 | 7.68 | 2007-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.955 | 3.7985 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-18 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6.97 | 0.9 | 2495 | 1845 | 0.73948 | 76 | 8.4261 | 0 | 0 | 2007-03-18 | 9 | 6.91 | 5.9 | 10.1 | 6 | 8.64 | 1.2 | 22.8076 | 3.683 | 2007-03-18 | 95.9864 | 88.8027 | 96.129 | 46 | 84.375 | 3652 | 25.485 | 0.81 | 0.54 | 0 | 0 | 184 | 2007-03-18 | 0 | 0 | 46.92 | 0 | 0 | 56 | 20 | 3 | 10.56 | 85 | 20000 | 0
2007-03-19 | 14560 | 12230 | 12 | 7.78 | 139.2 | 80.6 | 135 | 21.6 | 7.2 | 2007-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2593 | 3.7385 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-19 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7.19 | 0.7 | 2203 | 1700 | 0.77167 | 74 | 5.4266 | 0 | 0 | 2007-03-19 | 13.5 | 7.16 | 5 | 8.4 | 3 | 7.68 | 0.88 | 23.1736 | 3.6248 | 2007-03-19 | 96.408 | 89.5782 | 97.7778 | 64.4444 | 87.7778 | 3922 | 26.9368 | 0.84 | 0.57 | 0 | 0 | 252 | 2007-03-19 | 0 | 0 | 89.12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 19.83 | 85.4 | 19000 | 0
2007-03-20 | 15210 | 13220 | 11 | 7.79 | 116.4 | 99.5 | 205 | 22.4 | 18.4 | 2007-03-20 | 97.5 | 96.4 | 200 | 85.5 | 72.8 | 100 | 20.119 | 3.5787 | 12.3077 | 24.4813 | 50 | 2007-03-20 | 3.87 | 2.43 | 14 | 11.3 | 7.04 | 1.05 | 2128 | 1630 | 0.76598 | 60 | 7.2537 | 0.11487 | 0.24445 | 2007-03-20 | 11 | 7.24 | 5.3 | 10.9 | 4 | 6.72 | 1.68 | 24.2082 | 3.4699 | 2007-03-20 | 95.4467 | 89.0452 | 98.0488 | 70 | 58.2609 | 4045 | 26.5943 | 0.82 | 0.57 | 0.84 | 0.58 | 183 | 2007-03-20 | 2.92 | 2.15 | 10.92 | 3.16 | 2.24 | 44 | 20 | 2 | 9.41 | 86.5 | 20000 | 0
2007-03-21 | 13280 | 11520 | 12 | 7.69 | 117 | 88.2 | 160 | 20 | 10.56 | 2007-03-21 | 90.3 | 83.4 | 145 | 60.6 | 78.4 | 75 | 17.5661 | 4.0988 | 32.8904 | 5.9952 | 48.2759 | 2007-03-21 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7.2 | 0.7 | 2453 | 1883 | 0.76763 | 74 | 10.2914 | 0.061668 | 0.15127 | 2007-03-21 | 10 | 7.15 | 5.9 | 9.1 | 4 | 6.24 | 1.44 | 21.1364 | 3.9742 | 2007-03-21 | 94.9573 | 89.6825 | 97.5 | 68.8 | 86.3636 | 3885 | 29.2545 | 0.85 | 0.62 | 0 | 0 | 143 | 2007-03-21 | 0 | 0 | 37.08 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 9.63 | 85.9 | 22000 | 0
2007-03-22 | 14800 | 12940 | 12 | 7.15 | 267.9 | 195.8 | 400 | 31.2 | 12.96 | 2007-03-22 | 149.7 | 89.8 | 190 | 112.8 | 62.1 | 100 | 19.5767 | 3.6778 | 24.6493 | 30.8463 | 47.3684 | 2007-03-22 | 0 | 0 | 11 | 11.9 | 7.15 | 0.5 | 2238 | 1720 | 0.76854 | 65 | 8.4759 | 0.14022 | 0.3138 | 2007-03-22 | 11 | 7.21 | 4.4 | 10.4 | 3 | 5.76 | 1.6 | 23.5556 | 3.566 | 2007-03-22 | 98.3576 | 94.6885 | 99.25 | 81.5385 | 87.6543 | 3749 | 25.3311 | 0.84 | 0.6 | 0 | 0 | 162 | 2007-03-22 | 0 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | 56 | 20 | 3 | 9.46 | 86.1 | 18000 | 0
2007-03-23 | 13910 | 12080 | 12 | 8.09 | 258.3 | 184.8 | 420 | 25.6 | 12.96 | 2007-03-23 | 136.8 | 72.4 | 150 | 123 | 64.4 | 75 | 18.3995 | 3.9132 | 10.0877 | 11.0497 | 50 | 2007-03-23 | 3.89 | 2.45 | 11 | 11.5 | 6.93 | 0.5 | 2188 | 1735 | 0.79296 | 65 | 7.7703 | 0.14699 | 0.3216 | 2007-03-23 | 11 | 7 | 5.9 | 9.3 | 7 | 8.64 | 1.28 | 22.1391 | 3.7942 | 2007-03-23 | 97.7158 | 94.9675 | 98.3333 | 66.25 | 90.1235 | 3636 | 26.1395 | 0.86 | 0.63 | 0.86 | 0.57 | 163 | 2007-03-23 | 3.24 | 2.23 | 52.88 | 3.34 | 2.23 | 43 | 0 | 2 | 9.5 | 84.3 | 22000 | 39
2007-03-24 | 16170 | 14430 | 12 | 7.76 | 148.8 | 175.6 | 160 | 22.4 | 11.52 | 2007-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3889 | 3.3662 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-24 | 0 | 0 | 15 | 11.5 | 7.15 | 1.1 | 2325 | 1777 | 0.7643 | 74 | 8.1737 | 0 | 0 | 2007-03-24 | 10 | 7.08 | 7.1 | 9.3 | 9 | 8.16 | 1.44 | 25.7361 | 3.2639 | 2007-03-24 | 95.2285 | 94.7039 | 94.375 | 63.5714 | 87.5 | 3708 | 22.9314 | 0.84 | 0.62 | 0 | 0 | 163 | 2007-03-24 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0 | 51 | 20 | 2 | 9.73 | 85.3 | 18000 | 0
2007-03-25 | 16640 | 14520 | 12 | 7.69 | 116.4 | 152.2 | 190 | 17.6 | 12.48 | 2007-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0106 | 3.2712 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-25 | 0 | 0 | 7 | 11.3 | 7.2 | 0.9 | 2210 | 1695 | 0.76697 | 58 | 7.4596 | 0 | 0 | 2007-03-25 | 10 | 7 | 6.4 | 9.2 | 7 | 5.28 | 1.12 | 26.4842 | 3.1717 | 2007-03-25 | 94.5017 | 93.9553 | 96.3158 | 70 | 91.0256 | 4052 | 24.351 | 0.88 | 0.62 | 0 | 0 | 166 | 2007-03-25 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 9.89 | 84.7 | 19000 | 0
2007-03-26 | 15920 | 13920 | 12.5 | 7.69 | 117 | 283.4 | 400 | 24 | 12.96 | 2007-03-26 | 210.9 | 103.7 | 120 | 93 | 87.1 | 45 | 21.0582 | 3.4191 | 55.9033 | 16.0077 | 62.5 | 2007-03-26 | 0 | 0 | 11 | 11.3 | 7.19 | 0.93 | 2205 | 1723 | 0.78141 | 66 | 6.726 | 0.12621 | 0.2783 | 2007-03-26 | 10 | 7.09 | 5.4 | 10.2 | 8 | 8.16 | 1.04 | 25.3382 | 3.3152 | 2007-03-26 | 95.3846 | 96.4008 | 98 | 66 | 91.9753 | 4197 | 26.3631 | 0.87 | 0.64 | 0 | 0 | 186 | 2007-03-26 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 54 | 20 | 3 | 9.91 | 85.9 | 22000 | 35
2007-03-27 | 16120 | 14540 | 12.5 | 8.06 | 209.7 | 194.6 | 230 | 22.4 | 12.48 | 2007-03-27 | 107.1 | 60.2 | 135 | 91.2 | 50.7 | 95 | 21.3228 | 3.3767 | 14.8459 | 15.7807 | 29.6296 | 2007-03-27 | 0 | 0 | 11 | 12 | 7.17 | 0.9 | 2165 | 1638 | 0.75658 | 45 | 8.4512 | 0.12764 | 0.27634 | 2007-03-27 | 12 | 7.11 | 6.2 | 9.1 | 7 | 7.2 | 1.44 | 25.6565 | 3.274 | 2007-03-27 | 97.0434 | 95.3237 | 96.9565 | 67.8571 | 88.4615 | 4424 | 27.4442 | 0.9 | 0.63 | 0 | 0 | 139 | 2007-03-27 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
2007-03-28 | 14570 | 12560 | 12 | 7.94 | 134.1 | 155 | 120 | 15.2 | 10.08 | 2007-03-28 | 116.4 | 166.3 | 165 | 105.3 | 116 | 65 | 19.2725 | 3.7359 | 9.5361 | 30.2465 | 60.6061 | 2007-03-28 | 0 | 0 | 20 | 12.8 | 7 | 0.89 | 2575 | 1940 | 0.7534 | 47 | 8.4404 | 0.112 | 0.28839 | 2007-03-28 | 12 | 7.14 | 6.7 | 7.7 | 5 | 6.24 | 0.96 | 23.1896 | 3.6223 | 2007-03-28 | 95.0037 | 95.0323 | 95.8333 | 58.9474 | 90.4762 | 4172 | 28.6342 | 0.94 | 0.7 | 0 | 0 | 165 | 2007-03-28 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 9.9 | 87.4 | 17000 | 0
2007-03-29 | 14110 | 12048 | 12 | 7.8 | 216.3 | 82 | 180 | 14.4 | 8.16 | 2007-03-29 | 132.3 | 60.7 | 205 | 98.4 | 44.7 | 115 | 18.664 | 3.8577 | 25.6236 | 26.3591 | 43.9024 | 2007-03-29 | 0 | 0 | 19 | 12 | 6.92 | 0.8 | 1570 | 1165 | 0.74204 | 36 | 5.3062 | 0.16623 | 0.26098 | 2007-03-29 | 12 | 7.08 | 4.1 | 9.3 | 6 | 6.72 | 0.64 | 22.4574 | 3.7404 | 2007-03-29 | 98.1045 | 88.6585 | 96.6667 | 53.3333 | 92.1569 | 3756 | 26.6194 | 0.92 | 0.66 | 0 | 0 | 162 | 2007-03-29 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 9.81 | 85.9 | 20000 | 0
2007-03-30 | 13830 | 11733 | 12 | 7.29 | 214.2 | 106.8 | 200 | 17.6 | 10.08 | 2007-03-30 | 114 | 70.1 | 180 | 81.9 | 51.7 | 100 | 18.2937 | 3.9358 | 28.1579 | 26.2482 | 44.4444 | 2007-03-30 | 4.04 | 2.48 | 9 | 12 | 6.98 | 0.7 | 2000 | 1455 | 0.7275 | 27 | 6.401 | 0.10645 | 0.21291 | 2007-03-30 | 12 | 7.16 | 5 | 9.5 | 5 | 5.28 | 1.28 | 22.0118 | 3.8161 | 2007-03-30 | 97.6657 | 91.1049 | 97.5 | 70 | 87.3016 | 3479 | 25.1555 | 0.99 | 0.7 | 0.99 | 0.69 | 161 | 2007-03-30 | 3.46 | 2.49 | 33.44 | 3.75 | 2.26 | 43 | 0 | 2 | 10.1 | 86.1 | 18000 | 0
2007-03-31 | 14330 | 12000 | 11.5 | 7.47 | 152.7 | 139.5 | 155 | 14.4 | 7.2 | 2007-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.955 | 3.7985 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-31 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 6.9 | 0.6 | 2200 | 1635 | 0.74318 | 27 | 7.0469 | 0 | 0 | 2007-03-31 | 11.5 | 6.99 | 3.9 | 10.9 | 7 | 7.68 | 0.56 | 22.8076 | 3.683 | 2007-03-31 | 97.446 | 92.1864 | 95.4839 | 46.6667 | 92.2222 | 3784 | 26.4061 | 0.97 | 0.67 | 0 | 0 | 161 | 2007-03-31 | 0 | 0 | 27.64 | 0 | 0 | 39 | 20 | 3 | 10.16 | 85.4 | 19000 | 31
최소 | 12750 | 11020 | 9 | 7.15 | 80.7 | 80.6 | 110 | 13.6 | 7.2 | 최소 | 52.8 | 59.9 | 105 | 31.8 | 44.7 | 45 | 16.8651 | 3.2712 | -13.5838 | 3.7604 | 9.0909 | 최소 | 3.87 | 2.43 | 6 | 9 | 6.9 | 0.5 | 1570 | 1165 | 0.70563 | 27 | 5.2744 | 0.043669 | 0.097731 | 최소 | 8 | 6.91 | 3.9 | 7.7 | 3 | 5.28 | 0.56 | 20.2929 | 3.1717 | 최소 | 89.715 | 86.2722 | 90.9091 | 46 | 58.2609 | 3479 | 22.9314 | 0.66 | 0.45 | 0.68 | 0.43 | 126 | 최소 | 2.73 | 1.82 | 10.6 | 3.05 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0
최대 | 16640 | 14540 | 12.5 | 8.52 | 267.9 | 283.4 | 650 | 36.8 | 18.4 | 최대 | 210.9 | 166.3 | 205 | 129.9 | 116 | 115 | 22.0106 | 4.2692 | 62.7193 | 43.6266 | 62.5 | 최대 | 4.58 | 2.7 | 56 | 13 | 7.36 | 1.6 | 3080 | 2700 | 0.87662 | 88 | 13.3852 | 0.17143 | 0.36567 | 최대 | 13.5 | 7.42 | 9.5 | 13.5 | 11 | 12.48 | 1.68 | 26.4842 | 4.1394 | 최대 | 98.3576 | 96.4008 | 99.25 | 81.5385 | 92.2222 | 8732 | 65.1294 | 0.99 | 0.7 | 0.99 | 0.74 | 336 | 최대 | 3.7 | 2.74 | 89.12 | 3.75 | 2.38 | 107 | 20 | 5 | 19.83 | 87.4 | 27000 | 47
평균 | 14886 | 12778 | 11.3 | 7.79 | 156.4 | 134.6 | 245.2 | 20.413 | 10.627 | 평균 | 115.8 | 86.3 | 152.8 | 91.4 | 66.7 | 85.8 | 19.7 | 3.67 | 19.4526 | 21.2088 | 42.2 | 평균 | 4.16 | 2.52 | 17 | 11.4 | 7.12 | 1 | 2360 | 1786 | 0.76 | 65 | 8.1 | 0.11 | 0.26 | 평균 | 10.3 | 7.15 | 6.6 | 10.4 | 6.9 | 7.804 | 1.258 | 23.7 | 3.56 | 평균 | 95.1 | 91.6 | 96.6 | 59.8 | 86.9 | 5538 | 37.2 | 0.8 | 0.56 | 0.83 | 0.6 | 191 | 평균 | 3.28 | 2.35 | 38 | 3.33 | 2.19 | 56 | 10.3 | 2.8 | 11.28 | 81.77 | 20000 | 17
합계 | 461460 | 396121 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 523 | [10 empty] | 합계 | [9 empty] | 합계 | [5 empty] | 171666 | [5 empty] | 5913 | 합계 |  |  | 1183.56 |  |  | 1726 | 320 | 88 | 349.81
4월 운영자료-1 | [9 empty] | 4월 운영자료-2 | [11 empty] | 4월 운영자료-3 | [13 empty] | 4월 운영자료-4 | [9 empty] | 4월 운영자료-5 | [12 empty] | 4월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 0 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-04-01 | 15990 | 13710 | 13 | 7.68 | 195.3 | 145.3 | 180 | 22.4 | 12.48 | 2007-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1508 | 3.4041 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-01 | 0 | 0 | 19 | 13.12 | 7.14 | 0.7 | 2155 | 1418 | 0.658 | 167.0534 | 6.88 | 0 | 0 | 2007-04-01 | 12 | 7.05 | 6.5 | 9.2 | 6 | 8.16 | 1.44 | 25.4618 | 3.4843 | 2007-04-01 | 96.6718 | 93.6683 | 96.6667 | 63.5714 | 88.4615 | 3742 | 23.4021 | 0.97 | 0.69 | 0 | 0 | 162 | 2007-04-01 | 0 | 0 | 29.56 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 10.3 | 84 | 20000 | 93.6683
2007-04-02 | 15040 | 13030 | 12 | 7.83 | 210.6 | 165.5 | 130 | 15.2 | 10.56 | 2007-04-02 | 171.3 | 222.8 | 375 | 86.7 | 76.1 | 135 | 19.8942 | 3.6191 | 49.387 | 65.8438 | 64 | 2007-04-02 | 3.65 | 2.29 | 15 | 12.8 | 7.26 | 0.7 | 2338 | 1680 | 0.71856 | 132.592 | 8.2516 | 0.10484 | 0.24511 | 2007-04-02 | 12.5 | 7.21 | 4.9 | 9.4 | 6 | 7.2 | 1.28 | 23.949 | 3.5886 | 2007-04-02 | 97.6733 | 94.3202 | 95.3846 | 52.6316 | 87.8788 | 3674 | 24.4282 | 0.87 | 0.64 | 0.75 | 0.54 | 163 | 2007-04-02 | 3.16 | 2.24 | 32.08 | 3.56 | 2.38 | 37 | 20 | 2 | 9.63 | 83 | 21000 | 94.3202
2007-04-03 | 15450 | 13190 | 12 | 8 | 135.6 | 118.4 | 230 | 22.4 | 12.48 | 2007-04-03 | 112.2 | 119.2 | 115 | 60 | 88 | 100 | 20.4365 | 3.5231 | 46.5241 | 26.1745 | 13.0435 | 2007-04-03 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6.97 | 0.8 | 2170 | 1588 | 0.7318 | 119.8157 | 8.7622 | 0.080299 | 0.17425 | 2007-04-03 | 10 | 7.12 | 4 | 9.7 | 5 | 9.12 | 1.28 | 24.6019 | 3.4705 | 2007-04-03 | 97.0501 | 91.8074 | 97.8261 | 59.2857 | 89.7436 | 3733 | 24.1618 | 0.85 | 0.62 | 0 | 0 | 146 | 2007-04-03 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 10.1 | 82.9 | 18000 | 91.8074
2007-04-04 | 15600 | 13280 | 12 | 7.58 | 212.7 | 170 | 220 | 20.8 | 11.04 | 2007-04-04 | 135.3 | 127.5 | 130 | 118.2 | 100 | 75 | 20.6349 | 3.4892 | 12.6386 | 21.5686 | 42.3077 | 2007-04-04 | 0 | 0 | 14 | 12.8 | 7.12 | 1.2 | 2465 | 1895 | 0.76876 | 133.8742 | 11.5574 | 0.14061 | 0.3466 | 2007-04-04 | 10 | 7.13 | 7.4 | 10.6 | 9 | 8.16 | 1.12 | 24.8408 | 3.4912 | 2007-04-04 | 96.5209 | 93.7647 | 95.9091 | 60.7692 | 89.8551 | 3845 | 24.6474 | 0.79 | 0.6 | 0 | 0 | 126 | 2007-04-04 | 0 | 0 | 21.92 | 0 | 0 | 46 | 20 | 4 | 10.3 | 84.2 | 17000 | 93.7647
2007-04-05 | 15560 | 13510 | 13 | 7.95 | 224.1 | 120.7 | 245 | 20 | 13.44 | 2007-04-05 | 117.9 | 65.1 | 135 | 109.2 | 59.2 | 100 | 20.582 | 3.4982 | 7.3791 | 9.063 | 25.9259 | 2007-04-05 | 0 | 0 | 13 | 12 | 7 | 1.12 | 1988 | 1493 | 0.75101 | 105.6338 | 7.5673 | 0.16066 | 0.31939 | 2007-04-05 | 11 | 7.21 | 8.8 | 9.9 | 5 | 7.68 | 0.8 | 24.7771 | 3.5886 | 2007-04-05 | 96.0732 | 91.7978 | 97.9592 | 61.6 | 94.0476 | 3935 | 25.2892 | 0.95 | 0.72 | 0 | 0 | 139 | 2007-04-05 | 0 | 0 | 25.52 | 0 | 0 | 36 | 20 | 3 | 10.31 | 83.4 | 19000 | 91.7978
2007-04-06 | 14780 | 12470 | 12 | 7.84 | 186.9 | 175.5 | 265 | 20.8 | 10.56 | 2007-04-06 | 115.8 | 130.2 | 120 | 81 | 84.4 | 75 | 19.5503 | 3.6828 | 30.0518 | 35.1767 | 37.5 | 2007-04-06 | 4.58 | 2.7 | 10 | 12.9 | 7.13 | 1 | 2753 | 2040 | 0.74101 | 141.6636 | 12.7765 | 0.081741 | 0.22503 | 2007-04-06 | 12 | 7.18 | 6.9 | 9.4 | 6 | 10.4 | 1.72 | 23.535 | 3.1778 | 2007-04-06 | 96.3082 | 94.6439 | 97.7358 | 50 | 83.7121 | 3660 | 24.7632 | 0.84 | 0.57 | 1.04 | 0.93 | 126 | 2007-04-06 | 3.75 | 2.62 | 35.56 | 3.05 | 2.01 | 47 | 0 | 5 | 9.36 | 83.6 | 18000 | 94.6439
2007-04-07 | 15140 | 12980 | 13 | 7.76 | 114.6 | 115.9 | 110 | 22.4 | 11.04 | 2007-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0265 | 3.5952 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-07 | 0 | 0 | 19 | 12.5 | 7.21 | 0.9 | 2210 | 1695 | 0.76697 | 122.1719 | 9.1903 | 0 | 0 | 2007-04-07 | 11 | 7.09 | 7.6 | 10 | 8 | 8.16 | 1.52 | 24.1083 | 3.1288 | 2007-04-07 | 93.3682 | 91.3719 | 92.7273 | 63.5714 | 86.2319 | 3640 | 24.0423 | 0.92 | 0.69 | 0 | 0 | 126 | 2007-04-07 | 0 | 0 | 32.64 | 0 | 0 | 52 | 20 | 3 | 10.14 | 72.7 | 20000 | 91.3719
2007-04-08 | 14700 | 12680 | 12 | 7.69 | 188.1 | 156.9 | 200 | 20 | 9.6 | 2007-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4444 | 3.7029 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-08 | 0 | 0 | 19 | 12.5 | 7.22 | 1 | 2130 | 1575 | 0.73944 | 122.0657 | 12.6521 | 0 | 0 | 2007-04-08 | 11 | 7.16 | 6 | 9.5 | 7 | 7.68 | 1.2 | 23.4076 | 3.2443 | 2007-04-08 | 96.8102 | 93.9452 | 96.5 | 61.6 | 87.5 | 2928 | 19.9184 | 0.64 | 0.46 | 0 | 0 | 124 | 2007-04-08 | 0 | 0 | 24.72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 | 10.03 | 79.5 | 19000 | 93.9452
2007-04-09 | 15200 | 13010 | 14 | 7.59 | 263.1 | 186.7 | 420 | 25.6 | 12.96 | 2007-04-09 | 253.2 | 148.8 | 230 | 144.3 | 74.2 | 135 | 20.1058 | 3.5811 | 43.0095 | 50.1344 | 41.3043 | 2007-04-09 | 0 | 0 | 20 | 14 | 7.23 | 1 | 2250 | 1767 | 0.78533 | 111.1111 | 10.3937 | 0.18324 | 0.41229 | 2007-04-09 | 14 | 7.2 | 10.5 | 10.2 | 9 | 6.24 | 1.44 | 24.2038 | 3.689 | 2007-04-09 | 96.0091 | 94.5367 | 97.8571 | 75.625 | 88.8889 | 3890 | 25.5921 | 0.8 | 0.56 | 0 | 0 | 127 | 2007-04-09 | 0 | 0 | 25.24 | 0 | 0 | 42 | 20 | 2 | 9.75 | 80.3 | 18000 | 94.5367
2007-04-10 | 15110 | 12780 | 13.5 | 8.12 | 133.5 | 165.8 | 600 | 25.6 | 10.56 | 2007-04-10 | 105.6 | 212.3 | 590 | 55.2 | 65.3 | 160 | 19.9868 | 3.6024 | 47.7273 | 69.2416 | 72.8814 | 2007-04-10 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 7.22 | 0.8 | 2583 | 1950 | 0.75494 | 154.8587 | 14.5329 | 0.060697 | 0.15678 | 2007-04-10 | 12 | 7.36 | 10.9 | 11.8 | 4 | 8.64 | 1.28 | 24.0605 | 3.1778 | 2007-04-10 | 91.8352 | 92.883 | 99.3333 | 66.25 | 87.8788 | 4003 | 26.4924 | 0.72 | 0.63 | 0 | 0 | 123 | 2007-04-10 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 9.72 | 82.5 | 20000 | 92.883
2007-04-11 | 14700 | 11190 | 14 | 7.79 | 213.6 | 135.7 | 205 | 28.8 | 13.44 | 2007-04-11 | 165.6 | 122 | 190 | 134.4 | 83.9 | 105 | 19.4444 | 3.7029 | 18.8406 | 31.2295 | 44.7368 | 2007-04-11 | 3.54 | 2.43 | 15 | 14 | 7.23 | 0.6 | 2897 | 2293 | 0.79151 | 155.3331 | 14.6462 | 0.12819 | 0.37137 | 2007-04-11 | 14 | 7.33 | 3.5 | 11.1 | 7 | 9.12 | 1.44 | 23.4076 | 3.1797 | 2007-04-11 | 98.3614 | 91.8202 | 96.5854 | 68.3333 | 89.2857 | 3591 | 24.4286 | 0.66 | 0.52 | 1.24 | 0.87 | 144 | 2007-04-11 | 3.46 | 2.49 | 21.48 | 3.46 | 2.59 | 39 | 20 | 3 | 9.54 | 84.4 | 18000 | 91.8202
2007-04-12 | 16600 | 14300 | 12 | 7.98 | 258 | 240.2 | 1005 | 30.4 | 12.96 | 2007-04-12 | 124.5 | 60.2 | 190 | 73.2 | 48.4 | 140 | 21.9577 | 3.279 | 41.2048 | 19.6013 | 26.3158 | 2007-04-12 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7.28 | 1.2 | 2328 | 1568 | 0.67354 | 107.3883 | 9.4375 | 0.098113 | 0.22841 | 2007-04-12 | 12 | 7.23 | 6 | 10.5 | 6 | 10.56 | 1.84 | 26.4331 | 3.199 | 2007-04-12 | 97.6744 | 95.6286 | 99.403 | 65.2632 | 85.8025 | 5027 | 30.2831 | 0.82 | 0.63 | 0 | 0 | 148 | 2007-04-12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 10.05 | 83.7 | 22000 | 95.6286
2007-04-13 | 16860 | 14700 | 14 | 8.14 | 162 | 217.8 | 340 | 24.8 | 13.92 | 2007-04-13 | 93.3 | 75 | 145 | 81 | 61.9 | 130 | 22.3016 | 3.2285 | 13.1833 | 17.4667 | 10.3448 | 2007-04-13 | 0 | 0 | 23 | 14.1 | 7.09 | 0.5 | 2710 | 1938 | 0.71513 | 147.6015 | 10.0568 | 0.094724 | 0.2567 | 2007-04-13 | 14 | 7.34 | 8 | 10.4 | 9 | 9.6 | 1.76 | 26.8471 | 3.6481 | 2007-04-13 | 95.0617 | 95.225 | 97.3529 | 61.2903 | 87.3563 | 5623 | 33.3511 | 0.91 | 0.66 | 0 | 0 | 141 | 2007-04-13 | 0 | 0 | 17.56 | 0 | 0 | 33 | 20 | 3 | 9.36 | 83.5 | 20000 | 95.225
2007-04-14 | 16260 | 14090 | 14 | 7.82 | 138.6 | 126.8 | 190 | 23.2 | 7.68 | 2007-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5079 | 3.3476 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-14 | 7.89 | 3.42 | 11 | 14 | 7.33 | 0.6 | 2250 | 1710 | 0.76 | 195.5556 | 9.7563 | 0 | 0 | 2007-04-14 | 14 | 7.24 | 9 | 10.4 | 8 | 8.16 | 0.8 | 25.8917 | 3.5005 | 2007-04-14 | 93.5065 | 91.7981 | 95.7895 | 64.8276 | 89.5833 | 4859 | 29.8831 | 1.12 | 0.67 | 1.46 | 1.06 | 98 | 2007-04-14 | 4.69 | 3.39 | 22.88 | 4.21 | 2.98 | 40 | 20 | 4 | 9.25 | 83.6 | 18000 | 91.7981
2007-04-15 | 14300 | 11950 | 15 | 7.68 | 122.1 | 140.5 | 225 | 24 | 12.96 | 2007-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9153 | 3.8064 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-15 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7.25 | 0.8 | 2365 | 1715 | 0.72516 | 143.7632 | 22.5605 | 0 | 0 | 2007-04-15 | 16 | 7.34 | 6.5 | 10.3 | 8 | 7.68 | 0.88 | 22.7707 | 3.3451 | 2007-04-15 | 94.6765 | 92.669 | 96.4444 | 68 | 93.2099 | 4596 | 32.1399 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0 | 51 | 2007-04-15 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 10.23 | 83.1 | 17000 | 92.669
2007-04-16 | 16600 | 14440 | 12 | 8.2 | 77.1 | 87.3 | 170 | 21.6 | 12 | 2007-04-16 | 75 | 52.6 | 60 | 84.6 | 52.4 | 90 | 21.9577 | 3.279 | -12.8 | 0.38023 | -50 | 2007-04-16 | 0 | 0 | 27 | 13.8 | 7.14 | 0.8 | 2833 | 2105 | 0.74303 | 151.7826 | 7.8733 | 0.093179 | 0.26398 | 2007-04-16 | 14 | 7.33 | 6.8 | 10.1 | 10 | 8.64 | 1 | 26.4331 | 3.4501 | 2007-04-16 | 91.1803 | 88.4307 | 94.1176 | 60 | 91.6667 | 3924 | 23.6386 | 1 | 0.76 | 0 | 0 | 175 | 2007-04-16 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 0 | 78 | 20 | 8 | 19.47 | 84 | 16000 | 88.4307
2007-04-17 | 16590 | 13550 | 14 | 7.86 | 193.5 | 174.6 | 220 | 23.2 | 13.44 | 2007-04-17 | 111.6 | 151.7 | 110 | 62.1 | 68.4 | 75 | 21.9444 | 3.281 | 44.3548 | 54.911 | 31.8182 | 2007-04-17 | 6.62 | 2.87 | 66 | 14 | 7.2 | 1.05 | 2500 | 1888 | 0.7552 | 128 | 5.569 | 0.077462 | 0.19365 | 2007-04-17 | 13 | 7.26 | 8.7 | 9.8 | 8 | 9.6 | 1.76 | 26.4172 | 3.5959 | 2007-04-17 | 95.5039 | 94.3872 | 96.3636 | 58.6207 | 86.9048 | 3314 | 19.9759 | 1.22 | 0.71 | 1.11 | 0.64 | 185 | 2007-04-17 | 4.19 | 3.59 | 36.08 | 3.99 | 2.745 | 83 | 20 | 4 | 19.59 | 84.4 | 20000 | 94.3872
2007-04-18 | 16490 | 14350 | 15 | 8.07 | 164.7 | 155.2 | 150 | 20.8 | 10.08 | 2007-04-18 | 99.6 | 118.6 | 135 | 104.7 | 55.6 | 120 | 21.8122 | 3.3009 | -5.1205 | 53.1197 | 11.1111 | 2007-04-18 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7.1 | 0.6 | 2543 | 1820 | 0.71569 | 157.2945 | 7.9192 | 0.12762 | 0.32453 | 2007-04-18 | 13 | 7.23 | 5.5 | 10.4 | 4 | 6.24 | 1.36 | 26.258 | 3.4166 | 2007-04-18 | 96.6606 | 93.299 | 97.3333 | 70 | 86.5079 | 3299 | 20.0061 | 1.06 | 0.73 | 0 | 0 | 155 | 2007-04-18 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 9.3 | 83.5 | 18000 | 93.299
2007-04-19 | 14460 | 12160 | 14.5 | 8.28 | 189.6 | 199.5 | 395 | 20 | 9.6 | 2007-04-19 | 204.6 | 147.9 | 410 | 138.3 | 66.2 | 145 | 19.127 | 3.7643 | 32.4047 | 55.24 | 64.6341 | 2007-04-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.06 | 0.6 | 2960 | 2110 | 0.71284 | 155.4054 | 6.7801 | 0.127 | 0.37591 | 2007-04-19 | 13.5 | 7.28 | 5.2 | 11.1 | 2 | 8.16 | 1.04 | 23.0255 | 3.6993 | 2007-04-19 | 97.2574 | 94.4361 | 99.4937 | 59.2 | 89.1667 | 3247 | 22.455 | 1.24 | 0.8 | 0 | 0 | 185 | 2007-04-19 | 0 | 0 | 41.96 | 0 | 0 | 38 | 20 | 4 | 9.87 | 84.5 | 19000 | 94.4361
2007-04-20 | 15070 | 12580 | 14.3 | 8.02 | 174.6 | 202.6 | 200 | 24.8 | 12.96 | 2007-04-20 | 112.5 | 149.2 | 75 | 46.5 | 68.1 | 40 | 19.9339 | 3.6119 | 58.6667 | 54.3566 | 46.6667 | 2007-04-20 | 3.74 | 2.31 | 0 | 14.5 | 7.17 | 0.6 | 2832 | 2040 | 0.72034 | 162.4294 | 10.0384 | 0.046512 | 0.13172 | 2007-04-20 | 14 | 7.29 | 6.2 | 9.7 | 6 | 9.6 | 0.72 | 23.9968 | 3.5005 | 2007-04-20 | 96.449 | 95.2122 | 97 | 61.2903 | 94.4444 | 3150 | 20.9025 | 1.12 | 0.79 | 0.82 | 0.57 | 126 | 2007-04-20 | 3.08 | 2.312 | 34.8 | 3.97 | 2.98 | 69 | 20 | 7 | 19.79 | 87.3 | 20000 | 95.2122
2007-04-21 | 15770 | 13130 | 16 | 7.92 | 157.2 | 145.2 | 170 | 20.8 | 11.04 | 2007-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8598 | 3.4516 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-21 | 0 | 0 | 22 | 15.5 | 7.27 | 0.7 | 2865 | 2080 | 0.726 | 146.5969 | 8.8951 | 0 | 0 | 2007-04-21 | 14 | 7.35 | 5.6 | 9.4 | 9 | 8.64 | 1.28 | 25.1115 | 3.3451 | 2007-04-21 | 96.4377 | 93.5262 | 94.7059 | 58.4615 | 88.4058 | 3075 | 19.499 | 1.07 | 0.81 | 0 | 0 | 147 | 2007-04-21 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 37 | 20 | 4 | 9.87 | 85.8 | 18000 | 93.5262
2007-04-22 | 15290 | 13070 | 15 | 7.88 | 183.6 | 205.3 | 220 | 23.2 | 12 | 2007-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2249 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-22 | 0 | 0 | 23 | 15.5 | 7.21 | 0.5 | 2930 | 2100 | 0.71672 | 163.8225 | 10.3522 | 0 | 0 | 2007-04-22 | 16 | 7.21 | 5.2 | 10.4 | 5 | 7.68 | 0.96 | 24.3471 | 3.4501 | 2007-04-22 | 97.1678 | 94.9342 | 97.7273 | 66.8966 | 92 | 3279 | 21.4454 | 1 | 0.56 | 0 | 0 | 143 | 2007-04-22 | 0 | 0 | 29.84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 9.8 | 80.9 | 19000 | 94.9342
2007-04-23 | 14670 | 12140 | 17.5 | 7.73 | 187.8 | 73.6 | 185 | 14.4 | 8.16 | 2007-04-23 | 176.7 | 90.6 | 240 | 121.2 | 62.9 | 145 | 19.4048 | 3.7104 | 31.4092 | 30.574 | 39.5833 | 2007-04-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.05 | 0.5 | 3808 | 2725 | 0.7156 | 73.5294 | 8.1316 | 0.087766 | 0.33421 | 2007-04-23 | 18 | 7.15 | 4.7 | 8.8 | 5 | 4.32 | 0.8 | 23.3599 | 3.5959 | 2007-04-23 | 97.4973 | 88.0435 | 97.2973 | 70 | 90.1961 | 2383 | 16.244 | 1.18 | 0.73 | 0 | 0 | 205 | 2007-04-23 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 73 | 20 | 8 | 19.66 | 82.6 | 18000 | 88.0435
2007-04-24 | 15440 | 13120 | 17 | 8.04 | 199.2 | 199 | 210 | 24.8 | 13.44 | 2007-04-24 | 126.9 | 161.3 | 155 | 111.9 | 80.5 | 55 | 20.4233 | 3.5254 | 11.8203 | 50.093 | 64.5161 | 2007-04-24 | 3.31 | 2.59 | 34 | 17 | 7.3 | 1.7 | 2568 | 1820 | 0.70872 | 93.4579 | 7.7042 | 0.12647 | 0.32476 | 2007-04-24 | 18 | 7.2 | 4 | 10 | 9 | 8.16 | 1.04 | 24.586 | 3.4166 | 2007-04-24 | 97.992 | 94.9749 | 95.7143 | 67.0968 | 92.2619 | 2201 | 14.2552 | 1.16 | 1.05 | 0.99 | 0.69 | 141 | 2007-04-24 | 3.95 | 2.77 | 22.76 | 3.13 | 2.46 | 51 | 20 | 4 | 9.88 | 81.9 | 21000 | 94.9749
2007-04-25 | 14260 | 12190 | 15 | 8.01 | 177.9 | 208.6 | 235 | 26.4 | 11.52 | 2007-04-25 | 110.7 | 142.6 | 150 | 99 | 88.5 | 75 | 18.8624 | 3.8171 | 10.5691 | 37.9383 | 50 | 2007-04-25 | 0 | 0 | 11 | 16.3 | 7.28 | 0.4 | 2188 | 1808 | 0.82633 | 105.1188 | 8.8347 | 0.12128 | 0.26536 | 2007-04-25 | 16 | 7.32 | 5.1 | 12.8 | 10 | 9.6 | 1.28 | 22.707 | 3.6993 | 2007-04-25 | 97.1332 | 93.8639 | 95.7447 | 63.6364 | 88.8889 | 2361 | 16.5568 | 1.12 | 0.62 | 0 | 0 | 105 | 2007-04-25 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2 | 9.84 | 84 | 19000 | 93.8639
2007-04-26 | 14280 | 12070 | 16 | 8.31 | 273.3 | 273.3 | 475 | 30.4 | 15.36 | 2007-04-26 | 105.9 | 122 | 130 | 54.9 | 94.9 | 135 | 18.8889 | 3.8118 | 48.1586 | 22.2131 | -3.8462 | 2007-04-26 | 0 | 0 | 18 | 16 | 7.11 | 0.5 | 3068 | 2253 | 0.73435 | 114.0808 | 9.6998 | 0.048032 | 0.14736 | 2007-04-26 | 16 | 7.49 | 8.1 | 10.3 | 12 | 10.08 | 1.44 | 22.7389 | 3.6941 | 2007-04-26 | 97.0362 | 96.2312 | 97.4737 | 66.8421 | 90.625 | 1779 | 12.458 | 1.24 | 0.91 | 0 | 0 | 122 | 2007-04-26 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 0 | 72 | 20 | 7 | 19.14 | 84.5 | 20000 | 96.2312
2007-04-27 | 14100 | 11760 | 16 | 8.32 | 191.7 | 209.7 | 310 | 24.4 | 12.48 | 2007-04-27 | 106.2 | 119.7 | 160 | 100.5 | 110.2 | 75 | 18.6508 | 3.8604 | 5.3672 | 7.9365 | 53.125 | 2007-04-27 | 3.65 | 2.29 | 11 | 16.5 | 7.22 | 0.9 | 2393 | 1848 | 0.77225 | 100.2925 | 3.5519 | 0.11131 | 0.26636 | 2007-04-27 | 16 | 7.3 | 9.8 | 9.9 | 10 | 6.72 | 0.96 | 22.4522 | 3.7413 | 2007-04-27 | 94.8878 | 95.279 | 96.7742 | 72.459 | 92.3077 | 1859 | 13.1844 | 1.46 | 1.06 | 0.68 | 0.47 | 236 | 2007-04-27 | 3.67 | 2.55 | 56.56 | 4.05 | 2.79 | 51 | 20 | 5 | 18.58 | 84.6 | 22000 | 95.279
2007-04-28 | 14940 | 12590 | 17 | 7.96 | 168.5 | 168.5 | 225 | 21.6 | 11.04 | 2007-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7619 | 3.6434 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-28 | 0 | 0 | 44 | 16.5 | 7.26 | 0.5 | 2110 | 1540 | 0.72986 | 94.7867 | 7.6613 | 0 | 0 | 2007-04-28 | 18 | 7.3 | 7 | 9.4 | 11 | 7.68 | 1.2 | 23.7898 | 3.5309 | 2007-04-28 | 95.8457 | 94.4214 | 95.1111 | 64.4444 | 89.1304 | 2082 | 13.9357 | 1.24 | 0.93 | 0 | 0 | 105 | 2007-04-28 | 0 | 0 | 22.64 | 0 | 0 | 67 | 20 | 5 | 9.74 | 83.7 | 23000 | 94.4214
2007-04-29 | 14350 | 12240 | 17 | 8.03 | 168 | 186.1 | 175 | 23.2 | 11.52 | 2007-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9815 | 3.7932 | 0 | 0 | 0 | 2007-04-29 | 0 | 0 | 20 | 16.7 | 7.18 | 0.5 | 2245 | 1735 | 0.77283 | 102.4499 | 7.6715 | 0 | 0 | 2007-04-29 | 17 | 7.21 | 8 | 10.5 | 10 | 8.64 | 1.52 | 22.8503 | 3.6761 | 2007-04-29 | 95.2381 | 94.3579 | 94.2857 | 62.7586 | 86.8056 | 2841 | 19.7979 | 1.23 | 0.76 | 0 | 0 | 115 | 2007-04-29 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 9.93 | 83.5 | 20000 | 94.3579
2007-04-30 | 14300 | 11780 | 16 | 7.74 | 79.2 | 78.2 | 115 | 37.6 | 8.16 | 2007-04-30 | 96.3 | 91.5 | 175 | 86.7 | 97.2 | 155 | 18.9153 | 3.8064 | 9.9688 | -6.2295 | 11.4286 | 2007-04-30 | 0 | 0 | 39 | 16 | 7.12 | 0.5 | 2285 | 1660 | 0.72648 | 100.6565 | 9.2617 | 0.10199 | 0.23305 | 2007-04-30 | 16.5 | 7.28 | 9.1 | 12 | 8 | 18.24 | 0.96 | 22.7707 | 3.689 | 2007-04-30 | 88.5101 | 84.6547 | 93.0435 | 51.4894 | 88.2353 | 2712 | 18.965 | 1.09 | 0.81 | 0 | 0 | 110 | 2007-04-30 | 0 | 0 | 18.44 | 0 | 0 | 92 | 20 | 7 | 19.76 | 85.1 | 19000 | 84.6547
최소 | 14100 | 11190 | 12 | 7.58 | 77.1 | 73.6 | 110 | 14.4 | 7.68 | 최소 | 75 | 52.6 | 60 | 46.5 | 48.4 | 40 | 18.6508 | 3.2285 | -12.8 | -6.2295 | -50 | 최소 | 3.31 | 2.29 | 0 | 12 | 6.97 | 0.4 | 1988 | 1418 | 0.658 | 73.5294 | 3.5519 | 0.046512 | 0.13172 | 최소 | 10 | 7.05 | 3.5 | 8.8 | 2 | 4.32 | 0.72 | 22.4522 | 3.1288 | 최소 | 91.1803 | 84.6547 | 92.7273 | 50 | 83.7121 | 1779 | 12.458 | 0.64 | 0.46 | 0.68 | 0.47 | 51 | 최소 | 3.08 | 2.24 | 9.44 | 3.05 | 2.01 | 25 | 0 | 2 | 9.25 | 72.7 | 16000 | 85
최대 | 16860 | 14700 | 17.5 | 8.32 | 273.3 | 273.3 | 1005 | 37.6 | 15.36 | 최대 | 253.2 | 222.8 | 590 | 144.3 | 110.2 | 160 | 22.3016 | 3.8604 | 58.6667 | 69.2416 | 72.8814 | 최대 | 7.89 | 3.42 | 66 | 17 | 7.33 | 1.7 | 3808 | 2725 | 0.82633 | 195.5556 | 22.5605 | 0.18324 | 0.41229 | 최대 | 18 | 7.49 | 10.9 | 12.8 | 12 | 18.24 | 1.84 | 26.8471 | 3.7413 | 최대 | 98.3614 | 96.2312 | 99.4937 | 75.625 | 94.4444 | 5623 | 33.3511 | 1.46 | 1.06 | 1.46 | 1.06 | 236 | 최대 | 4.69 | 3.59 | 56.56 | 4.21 | 2.98 | 92 | 20 | 8 | 19.79 | 87.3 | 23000 | 96
평균 | 15263 | 12935 | 14.3 | 7.93 | 178.2 | 164.9 | 267.3 | 23.453 | 11.616 | 평균 | 129.6 | 125.3 | 191.4 | 93 | 75.5 | 107.9 | 20.2 | 3.58 | 25.9 | 33.6 | 33.2 | 평균 | 4.62 | 2.61 | 19 | 14.4 | 7.18 | 0.8 | 2524 | 1862 | 0.74 | 130 | 9.6322 | 0.10484 | 0.27 | 평균 | 14 | 7.25 | 6.9 | 10.2 | 7.4 | 8.619 | 1.237 | 24.3 | 3.48 | 평균 | 95.7 | 93.2 | 96.5 | 63.2 | 89.2 | 3408 | 22.2 | 1.01 | 0.71 | 1.01 | 0.72 | 140 | 평균 | 3.74 | 2.75 | 28 | 3.68 | 2.62 | 49 | 13.3 | 4.2 | 12.08 | 83.16 | 19233 | 93
합계 | 457900 | 388040 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 556 | [10 empty] | 합계 |  |  | 205.5 | 307 | 222 | 258.56 | 37.12 |  |  | 합계 | [5 empty] | 102252 | [5 empty] | 4199 | 합계 |  |  | 849.2 |  |  | 1470 | 400 | 127 | 362.29
5월 운영자료-1 | [9 empty] | 5월 운영자료-2 | [11 empty] | 5월 운영자료-3 | [13 empty] | 5월 운영자료-4 | [9 empty] | 5월 운영자료-5 | [12 empty] | 5월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 0 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-05-01 | 14630 | 12440 | 16 | 7.96 | 273.3 | 157.4 | 180 | 21.6 | 12 | 2007-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3519 | 3.7206 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-01 | 0 | 0 | 58 | 16.5 | 7.25 | 0.6 | 2605 | 1880 | 0.72169 | 130.5182 | 7.4243 | 0 | 0 | 2007-05-01 | 16 | 7.31 | 8.1 | 11.1 | 10 | 8.16 | 1.28 | 23.2962 | 3.5523 | 2007-05-01 | 97.0362 | 92.9479 | 94.4444 | 62.2222 | 89.3333 | 2869 | 19.6104 | 1.05 | 0.7455 | 0 | 0 | 164 | 2007-05-01 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0 | 85 | 20 | 6 | 19.3 | 79.1 | 18000 | 92.9479
2007-05-02 | 16690 | 14150 | 16.5 | 8.37 | 191.7 | 228.8 | 495 | 30.4 | 12.96 | 2007-05-02 | 117.9 | 89.6 | 200 | 104.7 | 87.7 | 125 | 22.0767 | 3.2614 | 11.1959 | 2.1205 | 37.5 | 2007-05-02 | 0 | 0 | 66 | 16 | 7.15 | 0.6 | 2378 | 1735 | 0.7296 | 105.1304 | 5.7217 | 0.13813 | 0.32847 | 2007-05-02 | 16 | 7.12 | 9.8 | 10.5 | 10 | 11.52 | 1.6 | 26.5764 | 3.6057 | 2007-05-02 | 94.8878 | 95.4108 | 97.9798 | 62.1053 | 87.6543 | 3009 | 18.0288 | 1.1 | 0.781 | 0 | 0 | 186 | 2007-05-02 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 93 | 20 | 7 | 19.55 | 80.21 | 20000 | 95.4108
2007-05-03 | 15600 | 13100 | 17 | 8.43 | 168.5 | 156.3 | 450 | 28.8 | 9.12 | 2007-05-03 | 102.9 | 66.7 | 175 | 112.2 | 59.1 | 130 | 20.6349 | 3.4892 | -9.0379 | 11.3943 | 25.7143 | 2007-05-03 | 0 | 0 | 25 | 16 | 7.08 | 0.5 | 2970 | 2135 | 0.71886 | 107.7441 | 7.3575 | 0.11078 | 0.32901 | 2007-05-03 | 16 | 7.26 | 7 | 11.8 | 9 | 13.44 | 0.56 | 24.8408 | 3.5788 | 2007-05-03 | 95.8457 | 92.4504 | 98 | 53.3333 | 93.8596 | 2912 | 18.6667 | 1.08 | 0.7668 | 1.12 | 0.7 | 186 | 2007-05-03 | 3.0559 | 2.1185 | 49.32 | 3.87 | 2.01 | 79 | 20 | 6 | 19.71 | 78.5 | 22000 | 92.4504
2007-05-04 | 14600 | 12170 | 17 | 8.21 | 168 | 157.5 | 260 | 28 | 12.96 | 2007-05-04 | 133.5 | 111.1 | 105 | 101.7 | 96.7 | 60 | 19.3122 | 3.7282 | 23.8202 | 12.9613 | 42.8571 | 2007-05-04 | 0 | 0 | 33 | 16.5 | 7.2 | 0.4 | 2453 | 1875 | 0.76437 | 163.0656 | 6.0445 | 0.11378 | 0.2791 | 2007-05-04 | 17 | 7.22 | 8 | 9.8 | 8 | 12.48 | 0.72 | 23.2484 | 3.3493 | 2007-05-04 | 95.2381 | 93.7778 | 96.9231 | 55.4286 | 94.4444 | 3097 | 21.2123 | 1.07 | 0.7276 | 0 | 0 | 191 | 2007-05-04 | 0 | 0 | 53.32 | 0 | 0 | 91 | 20 | 6 | 19.26 | 79.4 | 20000 | 93.7778
2007-05-05 | 14760 | 12620 | 18 | 8.01 | 79.2 | 152.9 | 155 | 23.2 | 7.68 | 2007-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5238 | 3.6878 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-05 | 0 | 0 | 6 | 17 | 7.19 | 0.6 | 2200 | 1635 | 0.74318 | 104.5455 | 7.6342 | 0 | 0 | 2007-05-05 | 18 | 7.21 | 9.1 | 8.7 | 7 | 6.24 | 0.4 | 23.5032 | 3.671 | 2007-05-05 | 88.5101 | 94.31 | 95.4839 | 73.1034 | 94.7917 | 3005 | 20.3591 | 0.98 | 0.6664 | 0 | 0 | 146 | 2007-05-05 | 0 | 0 | 41.96 | 0 | 0 | 44 | 20 | 2 | 9.84 | 80.1 | 19000 | 94.31
2007-05-06 | 14610 | 12460 | 20 | 7.18 | 142.5 | 169.5 | 165 | 24.8 | 9.12 | 2007-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3254 | 3.7257 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-06 | 0 | 0 | 20 | 19 | 7.27 | 0.5 | 2545 | 1910 | 0.75049 | 145.3831 | 7.8267 | 0 | 0 | 2007-05-06 | 20 | 7.18 | 8.4 | 10.7 | 10 | 8.64 | 0.64 | 23.2643 | 3.4299 | 2007-05-06 | 94.1053 | 93.6873 | 93.9394 | 65.1613 | 92.9825 | 2245 | 15.3662 | 1.21 | 0.8228 | 0 | 0 | 131 | 2007-05-06 | 0 | 0 | 28.52 | 0 | 0 | 46 | 20 | 4 | 9.9 | 78.6 | 18000 | 93.6873
2007-05-07 | 14850 | 12480 | 19 | 8.09 | 251.4 | 251.6 | 340 | 32 | 14.4 | 2007-05-07 | 97.8 | 111.3 | 160 | 87.3 | 106.2 | 95 | 19.6429 | 3.6655 | 10.7362 | 4.5822 | 40.625 | 2007-05-07 | 0 | 0 | 34 | 19 | 7.23 | 0.6 | 2260 | 1680 | 0.74336 | 97.3451 | 6.2015 | 0.10783 | 0.24369 | 2007-05-07 | 20 | 7.27 | 7.1 | 10.7 | 8 | 10.56 | 1.04 | 23.6465 | 3.5959 | 2007-05-07 | 97.1758 | 95.7472 | 97.6471 | 67 | 92.7778 | 2484 | 16.7273 | 1.16 | 0.7888 | 0 | 0 | 157 | 2007-05-07 | 0 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | 88 | 20 | 6 | 19.76 | 77.2893 | 17000 | 95.7472
2007-05-08 | 14630 | 12780 | 19 | 7.96 | 235.8 | 214.3 | 210 | 22.4 | 11.52 | 2007-05-08 | 156.9 | 119.1 | 155 | 99 | 99.3 | 55 | 19.3519 | 3.7206 | 36.9025 | 16.6247 | 64.5161 | 2007-05-08 | 4.0905 | 2.4505 | 33 | 19.5 | 7.23 | 0.6 | 3190 | 2265 | 0.71003 | 90.9091 | 17.9365 | 0.085345 | 0.27225 | 2007-05-08 | 20 | 7.28 | 5.4 | 10.3 | 9 | 7.68 | 0.72 | 23.2962 | 3.2363 | 2007-05-08 | 97.7099 | 95.1937 | 95.7143 | 65.7143 | 93.75 | 3038 | 20.7656 | 1.3361 | 0.89075 | 1.2514 | 0.80863 | 61 | 2007-05-08 | 3.5693 | 2.4741 | 10.32 | 4.0596 | 2.5694 | 48 | 0 | 4 | 18.99 | 78.009 | 19000 | 95.1937
2007-05-09 | 14740 | 12140 | 19 | 7.89 | 224.7 | 127.8 | 210 | 23.2 | 8.64 | 2007-05-09 | 114.6 | 104 | 175 | 118.5 | 97.9 | 125 | 19.4974 | 3.6928 | -3.4031 | 5.8654 | 28.5714 | 2007-05-09 | 0 | 0 | 74 | 19 | 7.22 | 0.5 | 3395 | 2208 | 0.65037 | 123.7113 | 9.6913 | 0.096708 | 0.32833 | 2007-05-09 | 18 | 7.27 | 7.6 | 10.2 | 9 | 6.24 | 1.32 | 23.4713 | 3.7978 | 2007-05-09 | 96.6177 | 92.0188 | 95.7143 | 73.1034 | 84.7222 | 2950 | 20.0136 | 1.05 | 0.714 | 0 | 0 | 165 | 2007-05-09 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 116 | 40 | 8 | 19.35 | 78.7 | 17000 | 92.0188
2007-05-10 | 15750 | 13210 | 19.5 | 7.89 | 216.9 | 201.8 | 245 | 30 | 12.48 | 2007-05-10 | 125.7 | 135.2 | 130 | 92.4 | 122.3 | 100 | 20.8333 | 3.456 | 26.4916 | 9.5414 | 23.0769 | 2007-05-10 | 3.8387 | 2.2997 | 76 | 19 | 7.21 | 0.6 | 2915 | 2115 | 0.72556 | 144.0823 | 13.5313 | 0.093843 | 0.27355 | 2007-05-10 | 19.5 | 7.27 | 7.4 | 9.3 | 7 | 12.8 | 4.2 | 25.0796 | 3.6281 | 2007-05-10 | 96.5883 | 95.3915 | 97.1429 | 57.3333 | 66.3462 | 3199 | 20.3111 | 0.99668 | 0.66445 | 1.0619 | 0.68616 | 104 | 2007-05-10 | 2.8264 | 1.9592 | 14.48 | 3.6073 | 2.2831 | 93 | 20 | 6 | 19.27 | 80.5896 | 19000 | 95.3915
2007-05-11 | 14370 | 12060 | 18.5 | 8.07 | 192 | 262.6 | 260 | 17.6 | 13.44 | 2007-05-11 | 105.8 | 105.8 | 90 | 64.5 | 81.8 | 65 | 19.0079 | 3.7879 | 39.0359 | 22.6843 | 27.7778 | 2007-05-11 | 0 | 0 | 85 | 19.5 | 7.2 | 0.7 | 2765 | 1960 | 0.70886 | 133.8156 | 7.0468 | 0.06301 | 0.17422 | 2007-05-11 | 18 | 7.2 | 5.8 | 10.1 | 6 | 6.24 | 2 | 22.8822 | 3.6761 | 2007-05-11 | 96.9792 | 96.1538 | 97.6923 | 64.5455 | 85.119 | 3382 | 23.5351 | 1.54 | 1.0472 | 0 | 0 | 130 | 2007-05-11 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 88 | 0 | 7 | 9.67 | 75.7795 | 20000 | 96.1538
2007-05-12 | 15380 | 13580 | 17 | 7.79 | 204.9 | 127.8 | 190 | 16 | 8.64 | 2007-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3439 | 3.5391 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-12 | 0 | 0 | 16 | 16.5 | 7.12 | 0.6 | 2860 | 2100 | 0.73427 | 97.9021 | 6.5706 | 0 | 0 | 2007-05-12 | 16 | 7.2 | 8.3 | 9.5 | 12 | 4.8 | 1.84 | 24.4904 | 3.1702 | 2007-05-12 | 95.9492 | 92.5665 | 93.6842 | 70 | 78.7037 | 3110 | 20.2211 | 1.35 | 0.918 | 0 | 0 | 158 | 2007-05-12 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 41 | 20 | 3 | 9.77 | 79.6 | 18000 | 92.5665
2007-05-13 | 14670 | 12660 | 17 | 7.9 | 236.1 | 126.4 | 175 | 14.4 | 11.52 | 2007-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4048 | 3.7104 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-13 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 6.98 | 0.3 | 2550 | 1910 | 0.74902 | 133.3333 | 10.7832 | 0 | 0 | 2007-05-13 | 17 | 7.13 | 6.2 | 8.7 | 10 | 5.28 | 2 | 23.3599 | 3.5595 | 2007-05-13 | 97.374 | 93.1171 | 94.2857 | 63.3333 | 82.6389 | 2915 | 19.8705 | 1.08 | 0.7344 | 0 | 0 | 103 | 2007-05-13 | 0 | 0 | 41.64 | 0 | 0 | 42 | 20 | 3 | 19.41 | 78.4 | 16000 | 93.1171
2007-05-14 | 16300 | 13930 | 17 | 7.73 | 144 | 96.6 | 195 | 24 | 13.92 | 2007-05-14 | 200.7 | 99.7 | 260 | 151.1 | 75.2 | 195 | 21.5608 | 3.3394 | 24.7135 | 24.5737 | 25 | 2007-05-14 | 0 | 0 | 25 | 17.3 | 7.22 | 0.3 | 2840 | 2083 | 0.73345 | 105.6338 | 6.6585 | 0.16301 | 0.46296 | 2007-05-14 | 18 | 7.38 | 6.4 | 12.6 | 9 | 11.04 | 1.68 | 25.9554 | 3.6608 | 2007-05-14 | 95.5556 | 86.9565 | 95.3846 | 54 | 87.931 | 3273 | 20.0798 | 1.2 | 0.816 | 0 | 0 | 177 | 2007-05-14 | 0 | 0 | 47.36 | 0 | 0 | 90 | 20 | 6 | 19.47 | 78.653 | 18000 | 86.9565
2007-05-15 | 13890 | 12040 | 18 | 8.36 | 251.1 | 185.3 | 445 | 28.8 | 12.96 | 2007-05-15 | 131.4 | 72.8 | 195 | 138.3 | 59.3 | 140 | 18.373 | 3.9188 | -5.2511 | 18.544 | 28.2051 | 2007-05-15 | 3.7891 | 2.2699 | 32 | 18 | 7.13 | 0.4 | 3428 | 2500 | 0.72929 | 107.9347 | 9.3378 | 0.10533 | 0.36109 | 2007-05-15 | 17 | 7.3 | 7.5 | 11.3 | 12 | 9.12 | 2.48 | 22.1178 | 3.6431 | 2007-05-15 | 97.0131 | 93.9018 | 97.3034 | 68.3333 | 80.8642 | 3290 | 23.6861 | 1.0645 | 0.70966 | 1.3494 | 0.87191 | 168 | 2007-05-15 | 2.8753 | 1.9931 | 28.72 | 2.795 | 1.769 | 60 | 0 | 5 | 19.63 | 81.1627 | 24000 | 93.9018
2007-05-16 | 14540 | 12610 | 18 | 8.23 | 234 | 189.6 | 460 | 25.6 | 12.48 | 2007-05-16 | 140 | 76.5 | 190 | 132.9 | 75.6 | 130 | 19.2328 | 3.7436 | 5.0714 | 1.1765 | 31.5789 | 2007-05-16 | 0 | 0 | 22 | 18.3 | 7.26 | 0.5 | 2953 | 2138 | 0.72401 | 138.8419 | 6.4152 | 0.123 | 0.36323 | 2007-05-16 | 18.5 | 7.26 | 6.9 | 12 | 9 | 10.56 | 1.52 | 23.1529 | 3.6941 | 2007-05-16 | 97.0513 | 93.6709 | 98.0435 | 58.75 | 87.8205 | 3311 | 22.7717 | 1.11 | 0.777 | 0 | 0 | 209 | 2007-05-16 | 0 | 0 | 55.36 | 0 | 0 | 86 | 20 | 6 | 19.58 | 79.5 | 22000 | 93.6709
2007-05-17 | 14350 | 12520 | 18 | 7.86 | 206.4 | 74.8 | 205 | 18.4 | 8.16 | 2007-05-17 | 90.6 | 56.5 | 200 | 111.6 | 62.6 | 150 | 18.9815 | 3.7932 | -23.1788 | -10.7965 | 25 | 2007-05-17 | 3.9613 | 2.3731 | 55 | 18 | 6.97 | 0.5 | 2903 | 2098 | 0.7227 | 124.0096 | 9.2428 | 0.10369 | 0.30103 | 2007-05-17 | 18 | 7.24 | 8.1 | 12.8 | 4 | 7.68 | 1.6 | 22.8503 | 3.6787 | 2007-05-17 | 96.0756 | 82.8877 | 98.0488 | 58.2609 | 80.3922 | 3322 | 23.1498 | 0.99029 | 0.66019 | 1.0645 | 0.68785 | 163 | 2007-05-17 | 2.8264 | 1.9592 | 24.72 | 3.6073 | 2.2831 | 61 | 40 | 5 | 9.58 | 80.5896 | 23000 | 82.8877
2007-05-18 | 16640 | 14560 | 18 | 7.85 | 192.3 | 193.5 | 495 | 29.6 | 13.44 | 2007-05-18 | 102.9 | 114.2 | 135 | 75.3 | 90.3 | 100 | 22.0106 | 3.2712 | 26.8222 | 20.9282 | 25.9259 | 2007-05-18 | 0 | 0 | 35 | 17.9 | 7.15 | 0.7 | 3225 | 2330 | 0.72248 | 89.9225 | 10.2615 | 0.073031 | 0.23552 | 2007-05-18 | 17 | 7.23 | 5.7 | 11.5 | 6 | 11.04 | 2.32 | 26.4968 | 3.9134 | 2007-05-18 | 97.0359 | 94.0568 | 98.7879 | 62.7027 | 82.7381 | 3349 | 20.1262 | 1.1 | 0.77 | 0 | 0 | 143 | 2007-05-18 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 42 | 20 | 3 | 9.9 | 75.7795 | 19000 | 94.0568
2007-05-19 | 14820 | 12750 | 19 | 7.72 | 191.1 | 160.1 | 165 | 23.2 | 8.64 | 2007-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6032 | 3.6729 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-19 | 0 | 0 | 56 | 18.5 | 7.15 | 0.4 | 3385 | 2450 | 0.72378 | 135.8936 | 9.0478 | 0 | 0 | 2007-05-19 | 18.5 | 7.25 | 7.1 | 10.9 | 6 | 8.64 | 1.2 | 23.5987 | 3.8646 | 2007-05-19 | 96.2847 | 93.1918 | 96.3636 | 62.7586 | 86.1111 | 3183 | 21.4777 | 1.16 | 0.812 | 0 | 0 | 164 | 2007-05-19 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 88 | 20 | 7 | 9.58 | 78.6 | 18000 | 93.1918
2007-05-20 | 14410 | 12510 | 20 | 7.87 | 182.7 | 137.4 | 155 | 25.6 | 11.04 | 2007-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0608 | 3.7774 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.17 | 0.5 | 3260 | 2370 | 0.72699 | 122.6994 | 10.0892 | 0 | 0 | 2007-05-20 | 20 | 7.23 | 5 | 10.6 | 8 | 7.68 | 1.52 | 22.9459 | 3.6608 | 2007-05-20 | 97.2633 | 92.2853 | 94.8387 | 70 | 86.2319 | 2991 | 20.7564 | 1.18 | 0.826 | 0 | 0 | 136 | 2007-05-20 | 0 | 0 | 32.56 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 9.52 | 78.7 | 20000 | 92.2853
2007-05-21 | 14480 | 12460 | 20 | 7.72 | 249 | 79.7 | 200 | 18.4 | 8.1 | 2007-05-21 | 98.1 | 87.5 | 195 | 84 | 65.4 | 135 | 19.1534 | 3.7591 | 14.3731 | 25.2571 | 30.7692 | 2007-05-21 | 0 | 0 | 21 | 19.1 | 7.1 | 0.5 | 2238 | 1602 | 0.71582 | 107.2386 | 8.6581 | 0.10216 | 0.22863 | 2007-05-21 | 22 | 7.21 | 10.1 | 12.3 | 8 | 7.2 | 2 | 23.0573 | 3.6431 | 2007-05-21 | 95.9438 | 84.5671 | 96 | 60.8696 | 75.3086 | 3016 | 20.8287 | 0.92 | 0.644 | 0 | 0 | 137 | 2007-05-21 | 0 | 0 | 25.28 | 0 | 0 | 38 | 20 | 4 | 19.53 | 84.4517 | 18000 | 84.5671
2007-05-22 | 14280 | 12040 | 21 | 7.96 | 128.4 | 218.6 | 250 | 24.8 | 12.96 | 2007-05-22 | 115.5 | 128.9 | 120 | 84.6 | 97.9 | 80 | 18.8889 | 3.8118 | 26.7532 | 24.0497 | 33.3333 | 2007-05-22 | 2.7499 | 1.732 | 33 | 19.1 | 7.15 | 0.5 | 3070 | 2123 | 0.69153 | 87.9479 | 13.49 | 0.073969 | 0.22708 | 2007-05-22 | 20 | 7.23 | 8.4 | 11.1 | 9 | 8.64 | 1.12 | 22.7389 | 3.6941 | 2007-05-22 | 93.4579 | 94.9222 | 96.4 | 65.1613 | 91.358 | 3440 | 24.0896 | 0.85978 | 0.59403 | 0.93822 | 0.63728 | 126 | 2007-05-22 | 1.8629 | 1.2841 | 33.76 | 3.9758 | 2.5832 | 79 | 20 | 7 | 19.47 | 83.2519 | 21000 | 94.9222
2007-05-23 | 14340 | 12300 | 21 | 7.98 | 161.4 | 225.3 | 215 | 26.4 | 9.12 | 2007-05-23 | 118.5 | 113.4 | 120 | 70.2 | 93.8 | 90 | 18.9683 | 3.7958 | 40.7595 | 17.284 | 25 | 2007-05-23 | 0 | 0 | 22 | 20.5 | 7.14 | 0.4 | 2418 | 1725 | 0.7134 | 132.3408 | 10.085 | 0.078256 | 0.18922 | 2007-05-23 | 21 | 7.27 | 8.2 | 11.5 | 7 | 10.56 | 2 | 22.8344 | 3.6787 | 2007-05-23 | 94.9195 | 94.8957 | 96.7442 | 60 | 78.0702 | 3453 | 24.0795 | 0.98 | 0.686 | 0 | 0 | 120 | 2007-05-23 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 39 | 20 | 3 | 9.9 | 78.4 | 19000 | 94.8957
2007-05-24 | 13480 | 11710 | 20 | 7.92 | 132 | 198.2 | 305 | 23.2 | 8.64 | 2007-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8307 | 4.038 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-24 | 3.2554 | 2.0504 | 11 | 20.3 | 7.18 | 0.3 | 2635 | 1900 | 0.72106 | 125.2372 | 8.3315 | 0 | 0 | 2007-05-24 | 21 | 7.2 | 5.9 | 9.6 | 7 | 8.16 | 1.92 | 21.465 | 3.9134 | 2007-05-24 | 95.5303 | 95.1564 | 97.7049 | 64.8276 | 77.7778 | 2997 | 22.2329 | 1.2131 | 0.83811 | 0.91191 | 0.61941 | 131 | 2007-05-24 | 1.5649 | 1.0787 | 40.48 | 3.6227 | 2.3538 | 45 | 20 | 4 | 9.9 | 86.2748 | 18000 | 95.1564
2007-05-25 | 13650 | 11670 | 19 | 8.29 | 174 | 90.5 | 250 | 20.8 | 9.6 | 2007-05-25 | 59.1 | 41 | 120 | 46.8 | 36.5 | 120 | 18.0556 | 3.9877 | 20.8122 | 10.9756 | 0 | 2007-05-25 | 0 | 0 | 45 | 20 | 7.09 | 0.4 | 2745 | 1463 | 0.53297 | 116.5756 | 8.7415 | 0.043745 | 0.12008 | 2007-05-25 | 19 | 7.38 | 5.3 | 11.3 | 8 | 9.12 | 1.44 | 21.7357 | 3.8646 | 2007-05-25 | 96.954 | 87.5138 | 96.8 | 56.1538 | 85 | 1792 | 13.1282 | 1.24 | 0.8308 | 0 | 0 | 126 | 2007-05-25 | 0 | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 89 | 20 | 8 | 19.61 | 77.8607 | 25000 | 87.5138
2007-05-26 | 16770 | 14440 | 21 | 8.05 | 156.3 | 158 | 195 | 24 | 12 | 2007-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1825 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-26 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7.12 | 0.7 | 2330 | 1660 | 0.71245 | 145.9227 | 9.0206 | 0 | 0 | 2007-05-26 | 21.5 | 7.35 | 9.6 | 11.6 | 10 | 10.56 | 1.6 | 26.7038 | 3.1456 | 2007-05-26 | 93.858 | 92.6582 | 94.8718 | 56 | 86.6667 | 1845 | 11.0018 | 1.15 | 0.7705 | 0 | 0 | 105 | 2007-05-26 | 0 | 0 | 26.44 | 0 | 0 | 47 | 20 | 3 | 9.55 | 80.21 | 19000 | 92.6582
2007-05-27 | 15920 | 13980 | 20 | 7.99 | 119.4 | 203.3 | 215 | 23.2 | 11.56 | 2007-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0582 | 3.4191 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-27 | 0 | 0 | 41 | 22 | 7.16 | 0.9 | 2240 | 1600 | 0.71429 | 111.6071 | 8.0753 | 0 | 0 | 2007-05-27 | 22 | 7.35 | 4 | 10.1 | 7 | 7.68 | 1.28 | 25.3503 | 3.3136 | 2007-05-27 | 0 | 95.032 | 96.7442 | 66.8966 | 88.9273 | 3267 | 20.5214 | 1.3 | 0.871 | 0 | 0 | 105 | 2007-05-27 | 0 | 0 | 17.32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 9.56 | 78.5 | 18000 | 95.032
2007-05-28 | 15850 | 13320 | 21.5 | 7.61 | 249.9 | 104 | 110 | 20.8 | 11.04 | 2007-05-28 | 126.9 | 145.2 | 210 | 117.9 | 87.9 | 120 | 20.9656 | 3.4342 | 7.0922 | 39.4628 | 42.8571 | 2007-05-28 | 0 | 0 | 41 | 20.2 | 7.11 | 0.4 | 2478 | 1715 | 0.69209 | 129.1364 | 6.215 | 0.14175 | 0.35126 | 2007-05-28 | 23 | 7.23 | 4 | 12.5 | 4 | 6.24 | 0.96 | 25.2389 | 3.3282 | 2007-05-28 | 0 | 87.9808 | 96.3636 | 70 | 91.3043 | 3625 | 22.8707 | 1.24 | 0.8308 | 0 | 0 | 166 | 2007-05-28 | 0 | 0 | 40.64 | 0 | 0 | 91 | 40 | 7 | 19.95 | 80.04 | 17000 | 87.9808
2007-05-29 | 16620 | 14040 | 21 | 7.95 | 238.5 | 206.5 | 930 | 22.4 | 11.52 | 2007-05-29 | 115.5 | 67.2 | 230 | 106.2 | 63.5 | 120 | 21.9841 | 3.2751 | 8.0519 | 5.506 | 47.8261 | 2007-05-29 | 3.7459 | 2.3593 | 55 | 20 | 7.31 | 0.4 | 2335 | 1633 | 0.69936 | 102.7837 | 6.4275 | 0.14209 | 0.33178 | 2007-05-29 | 20 | 7.4 | 6 | 11.5 | 7 | 8.64 | 1.2 | 26.465 | 3.174 | 2007-05-29 | 0 | 94.431 | 99.2473 | 61.4286 | 89.5833 | 2602 | 15.6558 | 1.228 | 0.8484 | 1.1572 | 0.78603 | 148 | 2007-05-29 | 5.2551 | 3.6224 | 35.72 | 3.9758 | 2.5832 | 99 | 20 | 8 | 19.26 | 81.3499 | 19000 | 94.431
2007-05-30 | 14560 | 11980 | 20 | 8.09 | 254.4 | 178.6 | 395 | 25.6 | 11.52 | 2007-05-30 | 86.4 | 99.3 | 170 | 104.7 | 92.6 | 145 | 19.2593 | 3.7385 | -21.1806 | 6.7472 | 14.7059 | 2007-05-30 | 0 | 0 | 39 | 20 | 7.15 | 0.4 | 2618 | 1798 | 0.68678 | 145.149 | 6.9983 | 0.10945 | 0.28655 | 2007-05-30 | 20 | 7.33 | 6.6 | 11 | 6 | 10.56 | 2.16 | 23.1847 | 3.6231 | 2007-05-30 | 0 | 93.841 | 98.481 | 58.75 | 81.25 | 2144 | 14.7253 | 1.14 | 0.7638 | 0 | 0 | 167 | 2007-05-30 | 0 | 0 | 46.32 | 0 | 0 | 108 | 20 | 7 | 19.5 | 83.0537 | 18000 | 93.841
2007-05-31 | 15070 | 12520 | 22 | 8.01 | 197.4 | 217.2 | 225 | 23.2 | 12.48 | 2007-05-31 | 132.9 | 108.6 | 150 | 115.9 | 90.4 | 90 | 19.9339 | 3.6119 | 12.7916 | 16.7587 | 40 | 2007-05-31 | 4.7419 | 2.9866 | 33 | 22.5 | 7.21 | 0.4 | 1990 | 1450 | 0.72864 | 135.6784 | 4.7064 | 0.16498 | 0.32831 | 2007-05-31 | 23 | 7.3 | 8.3 | 10.8 | 8 | 7.68 | 1.04 | 23.9968 | 3.5005 | 2007-05-31 | 0 | 95.0276 | 96.4444 | 66.8966 | 91.6667 | 2030 | 13.4705 | 1.1154 | 0.77063 | 1.3618 | 0.92497 | 191 | 2007-05-31 | 2.5018 | 1.7246 | 75.04 | 3.5489 | 2.3059 | 103 | 20 | 6 | 19.21 | 78.8795 | 20000 | 95.0276
최소 | 13480 | 11670 | 16 | 7.18 | 79.2 | 74.8 | 110 | 14.4 | 7.68 | 최소 | 59.1 | 41 | 90 | 46.8 | 36.5 | 55 | 17.8307 | 3.2458 | -23.1788 | -10.7965 | 0 | 최소 | 2.7499 | 1.732 | 0 | 16 | 6.97 | 0.3 | 1990 | 1450 | 0.53297 | 87.9479 | 4.7064 | 0.043745 | 0.12008 | 최소 | 16 | 7.12 | 4 | 8.7 | 4 | 4.8 | 0.4 | 21.465 | 3.1456 | 최소 | 0 | 82.8877 | 93.6842 | 53.3333 | 66.3462 | 1792 | 11.0018 | 0.85978 | 0.59403 | 0.91191 | 0.61941 | 61 | 최소 | 1.5649 | 1.0787 | 10.32 | 2.795 | 1.769 | 38 | 0 | 2 | 9.52 | 75.7795 | 16000 | 83
최대 | 16770 | 14560 | 22 | 8.43 | 273.3 | 262.6 | 930 | 32 | 14.4 | 최대 | 200.7 | 145.2 | 260 | 151.1 | 122.3 | 195 | 22.1825 | 4.038 | 40.7595 | 39.4628 | 64.5161 | 최대 | 4.7419 | 2.9866 | 85 | 22.5 | 7.31 | 0.9 | 3428 | 2500 | 0.76437 | 163.0656 | 17.9365 | 0.16498 | 0.46296 | 최대 | 23 | 7.4 | 10.1 | 12.8 | 12 | 13.44 | 4.2 | 26.7038 | 3.9134 | 최대 | 97.7099 | 96.1538 | 99.2473 | 73.1034 | 94.7917 | 3625 | 24.0896 | 1.54 | 1.0472 | 1.3618 | 0.92497 | 209 | 최대 | 5.2551 | 3.6224 | 75.04 | 4.0596 | 2.5832 | 116 | 40 | 8 | 19.95 | 86.2748 | 25000 | 96
평균 | 15008 | 12814 | 19 | 7.97 | 195.1 | 169.4 | 282.1 | 23.884 | 11.086 | 평균 | 117.8 | 97.8 | 166 | 100.9 | 83 | 112.9 | 19.9 | 3.64 | 13 | 13.6 | 31.5 | 평균 | 3.77 | 2.32 | 36 | 18.9 | 7.16 | 0.5 | 2715 | 1937 | 0.71 | 121 | 8.5668 | 0.10638 | 0.29 | 평균 | 19.1 | 7.26 | 7.1 | 10.9 | 8.1 | 8.867 | 1.528 | 23.9 | 3.58 | 평균 | 80.4 | 92.8 | 96.6 | 63 | 86 | 2940 | 19.7 | 1.14 | 0.78 | 1.14 | 0.75 | 147 | 평균 | 2.93 | 2.02 | 34 | 3.67 | 2.3 | 71 | 18.7 | 5.3 | 15.69 | 79.66 | 19323 | 93
합계 | 465250 | 397230 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 1081 | [10 empty] | 합계 | 0 | 0 | 221.3 | 336.4 | 250 | 274.88 | 47.36 |  |  | 합계 | [5 empty] | 91145 | [5 empty] | 4373 | 합계 |  |  | 1059.88 |  |  | 2207 | 580 | 165 | 486.48
6월 운영자료-1 | [9 empty] | 6월 운영자료-2 | [11 empty] | 6월 운영자료-3 | [13 empty] | 6월 운영자료-4 | [9 empty] | 6월 운영자료-5 | [12 empty] | 6월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 0 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-06-01 | 15360 | 12560 | 22 | 7.94 | 182.1 | 179.7 | 235 | 25.6 | 13.4 | 2007-06-01 | 111 | 84.4 | 110 | 82.5 | 76 | 90 | 20.3175 | 4.4297 | 25.6757 | 9.9526 | 18.1818 | 2007-06-01 | 3.48 | 2.09 | 56 | 22 | 7.08 | 0.5 | 2230 | 1570 | 0.70404 | 112.1076 | 3.7226 | 0.23577 | 0.52576 | 2007-06-01 | 22.5 | 7.24 | 7.4 | 10.5 | 7 | 7.2 | 1.84 | 24.4586 | 3.3408 | 2007-06-01 | 95.9363 | 94.1569 | 97.0213 | 71.875 | 86.2687 | 1981 | 12.8971 | 1.63 | 1.03 | 1.78 | 1.22 | 189 | 2007-06-01 | 2.81 | 1.17 | 41 | 3.98 | 2.58 | 112 | 20 | 7 | 19.11 | 81.35 | 18000 | 94.1569
2007-06-02 | 14570 | 12460 | 22 | 7.82 | 151.5 | 163.5 | 170 | 21.6 | 10.08 | 2007-06-02 | 78.3 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 19.2725 | 4.6699 | 3.0651 | 0 | 0 | 2007-06-02 | 0 | 0 | 22 | 22.5 | 7.15 | 0.5 | 2415 | 1679 | 0.69524 | 82.8157 | 4.9243 | 0.17181 | 0.41492 | 2007-06-02 | 22.5 | 7.15 | 8 | 11.5 | 9 | 6.24 | 1.52 | 23.2006 | 3.3472 | 2007-06-02 | 94.7195 | 92.9664 | 94.7059 | 71.1111 | 84.9206 | 1891 | 12.9787 | 1.54 | 1.1396 | 0 | 0 | 161 | 2007-06-02 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 9.89 | 80.04 | 19000 | 92.9664
2007-06-03 | 14450 | 12510 | 22 | 7.79 | 99.9 | 213.1 | 190 | 24.8 | 11.52 | 2007-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1138 | 4.7087 | 0 | 0 | 0 | 2007-06-03 | 0 | 0 | 33 | 22.5 | 7.21 | 0.5 | 2210 | 1588 | 0.71855 | 81.448 | 6.6151 | 0.12278 | 0.27134 | 2007-06-03 | 21.5 | 7.24 | 5.9 | 10.4 | 5 | 8.16 | 1.6 | 23.0096 | 3.6306 | 2007-06-03 | 94.0941 | 95.1197 | 97.3684 | 67.0968 | 86.1111 | 1737 | 12.0208 | 1.64 | 1.2136 | 0 | 0 | 104 | 2007-06-03 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 54 | 20 | 3 | 9.62 | 78.95 | 20000 | 95.1197
2007-06-04 | 14480 | 12080 | 22 | 7.78 | 104.1 | 137.3 | 130 | 22.4 | 10.08 | 2007-06-04 | 132.6 | 107.2 | 145 | 98.4 | 95.7 | 105 | 19.1534 | 4.6989 | 25.7919 | 10.7276 | 27.5862 | 2007-06-04 | 0 | 0 | 63 | 22.5 | 7.13 | 0.4 | 2240 | 1610 | 0.71875 | 107.1429 | 6.4289 | 0.12649 | 0.28334 | 2007-06-04 | 23 | 7.24 | 9.5 | 10.6 | 8 | 6.24 | 2 | 23.0573 | 3.6256 | 2007-06-04 | 90.8742 | 92.2797 | 93.8462 | 72.1429 | 80.1587 | 2103 | 14.5235 | 1.38 | 1.0212 | 0 | 0 | 126 | 2007-06-04 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 89 | 20 | 7 | 19.52 | 77.54 | 17000 | 92.2797
2007-06-05 | 14710 | 12490 | 20.5 | 8.05 | 171.3 | 86.7 | 190 | 28.8 | 11.04 | 2007-06-05 | 116.4 | 64.3 | 155 | 93 | 55.3 | 100 | 19.4577 | 4.6254 | 20.1031 | 13.9969 | 35.4839 | 2007-06-05 | 0 | 0 | 36 | 21 | 7.24 | 0.5 | 2233 | 1625 | 0.72772 | 152.2615 | 6.2527 | 0.21211 | 0.47365 | 2007-06-05 | 21 | 7.41 | 8.4 | 10.3 | 5 | 9.6 | 1.28 | 23.4236 | 3.5619 | 2007-06-05 | 95.0963 | 88.12 | 97.3684 | 66.6667 | 88.4058 | 2091 | 14.2148 | 1.45 | 1.073 | 0 | 0 | 126 | 2007-06-05 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 9.83 | 78.55 | 18000 | 88.12
2007-06-06 | 13990 | 11980 | 22 | 7.79 | 187.2 | 103.1 | 145 | 20 | 12.96 | 2007-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5053 | 4.8635 | 0 | 0 | 0 | 2007-06-06 | 0 | 0 | 11 | 22.5 | 7.21 | 0.5 | 1945 | 1490 | 0.76607 | 107.9692 | 5.925 | 0.2531 | 0.49228 | 2007-06-06 | 22 | 7.25 | 4.2 | 9.3 | 6 | 6.24 | 2 | 22.2771 | 3.6557 | 2007-06-06 | 97.7564 | 90.9796 | 95.8621 | 68.8 | 84.5679 | 1977 | 14.1315 | 1.32 | 0.9768 | 0 | 0 | 126 | 2007-06-06 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 46 | 20 | 3 | 9.7 | 77.64 | 17000 | 90.9796
2007-06-07 | 15790 | 13420 | 22.5 | 7.96 | 110.4 | 97.1 | 165 | 16.8 | 11.04 | 2007-06-07 | 102.4 | 48.1 | 135 | 93.3 | 56.3 | 80 | 20.8862 | 4.3091 | 8.8867 | -17.0478 | 40.7407 | 2007-06-07 | 3.85 | 2.68 | 45 | 21.9 | 7.14 | 0.9 | 1300 | 905 | 0.69615 | 123.0769 | 2.1691 | 0.25206 | 0.32767 | 2007-06-07 | 21.5 | 7.34 | 8.5 | 11.4 | 3 | 7.68 | 1.44 | 25.1433 | 3.6993 | 2007-06-07 | 92.3007 | 88.2595 | 98.1818 | 54.2857 | 86.9565 | 2954 | 18.708 | 1.87 | 1.28 | 1.73 | 1.2 | 168 | 2007-06-07 | 4.51 | 3.73 | 52 | 4.28 | 2.66 | 88 | 20 | 7 | 19.14 | 80.8 | 20000 | 88.2595
2007-06-08 | 15760 | 13510 | 22 | 7.98 | 114.3 | 140.2 | 195 | 21.6 | 11.52 | 2007-06-08 | 104.1 | 73.1 | 125 | 100.2 | 67 | 110 | 20.8466 | 4.3173 | 3.7464 | 8.3447 | 12 | 2007-06-08 | 0 | 0 | 22 | 22.5 | 7.14 | 0.4 | 2233 | 1628 | 0.72906 | 111.957 | 5.8299 | 0.15164 | 0.3386 | 2007-06-08 | 22 | 7.25 | 3.2 | 9.7 | 3 | 9.12 | 1.44 | 25.0955 | 3.6507 | 2007-06-08 | 97.2003 | 93.0813 | 98.4615 | 57.7778 | 87.5 | 2420 | 11.802 | 1.58 | 1.0902 | 0 | 0 | 126 | 2007-06-08 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 9.72 | 80.52 | 17000 | 93.0813
2007-06-09 | 14530 | 12230 | 22 | 7.92 | 193.8 | 107.6 | 100 | 16.8 | 11.04 | 2007-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.246 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 2007-06-09 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 7.16 | 0.5 | 2070 | 1450 | 0.7971 | 101.4493 | 5.6459 | 0.2557 | 0.52931 | 2007-06-09 | 22 | 7.26 | 6.3 | 10.3 | 7 | 5.28 | 1.52 | 23.1369 | 3.5837 | 2007-06-09 | 96.7492 | 90.4275 | 93 | 68.5714 | 86.2319 | 1860 | 12.8011 | 1.64 | 1.1316 | 0 | 0 | 126 | 2007-06-09 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 48 | 20 | 4 | 9.69 | 80.43 | 18000 | 90.4275
2007-06-10 | 14550 | 12010 | 22 | 7.83 | 127.5 | 101.6 | 155 | 16 | 11.04 | 2007-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.246 | 4.6763 | 0 | 0 | 0 | 2007-06-10 | 0 | 0 | 54 | 22.5 | 7.17 | 0.5 | 2300 | 1650 | 0.71739 | 104.3478 | 5.2407 | 0.15161 | 0.34871 | 2007-06-10 | 22.5 | 7.26 | 6.5 | 9.9 | 6 | 7.2 | 2.08 | 23.1688 | 3.5959 | 2007-06-10 | 94.902 | 90.2559 | 96.129 | 55 | 81.1594 | 1816 | 12.4811 | 1.54 | 1.0626 | 0 | 0 | 146 | 2007-06-10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 93 | 20 | 8 | 18.93 | 80.32 | 19000 | 90.2559
2007-06-11 | 14810 | 12140 | 22.5 | 8.06 | 176.1 | 120.9 | 345 | 24.8 | 10.08 | 2007-06-11 | 77.1 | 91.4 | 160 | 67.8 | 78.1 | 115 | 19.5899 | 4.5942 | 12.0623 | 14.5514 | 28.125 | 2007-06-11 | 0 | 0 | 58 | 23 | 7.09 | 0.5 | 1670 | 1195 | 0.71557 | 95.8084 | 4.2868 | 0.29355 | 0.49023 | 2007-06-11 | 22.5 | 7.23 | 7.3 | 8.1 | 5 | 9.12 | 1.84 | 23.5828 | 3.7978 | 2007-06-11 | 95.8546 | 93.3002 | 98.5507 | 63.2258 | 81.746 | 1635 | 11.0398 | 1.36 | 0.9384 | 0 | 0 | 147 | 2007-06-11 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 104 | 20 | 7 | 19.19 | 80.46 | 18000 | 93.3002
2007-06-12 | 14430 | 12220 | 22 | 7.8 | 127.5 | 79.2 | 175 | 16 | 7.2 | 2007-06-12 | 105 | 61.1 | 155 | 90 | 41 | 95 | 19.0873 | 4.7152 | 14.2857 | 32.8969 | 38.7097 | 2007-06-12 | 2.9 | 1.88 | 33 | 21.7 | 7.22 | 0.5 | 1725 | 1230 | 0.71304 | 110.1449 | 3.9775 | 0.20048 | 0.34583 | 2007-06-12 | 22 | 7.34 | 8.2 | 9.2 | 4 | 4.32 | 2.64 | 22.9777 | 3.7815 | 2007-06-12 | 93.5686 | 88.3838 | 97.7143 | 73 | 63.3333 | 1644 | 11.3929 | 1.8 | 1.36 | 1.49 | 1.12 | 125 | 2007-06-12 | 2.04 | 1.4 | 35 | 3.98 | 2.58 | 46 | 20 | 3 | 9 | 80.61 | 24000 | 88.3838
2007-06-13 | 14260 | 12150 | 22 | 8.02 | 148.2 | 120.3 | 155 | 24 | 12.96 | 2007-06-13 | 117.9 | 77 | 130 | 121.5 | 73.1 | 90 | 18.8624 | 4.7714 | -3.0534 | 5.0649 | 30.7692 | 2007-06-13 | 0 | 0 | 17 | 21.4 | 7.21 | 0.5 | 1865 | 1313 | 0.70402 | 112.6005 | 5.8776 | 0.213 | 0.39724 | 2007-06-13 | 22 | 7.34 | 12.5 | 11.5 | 8 | 9.6 | 1.44 | 22.707 | 3.4797 | 2007-06-13 | 91.5655 | 90.4406 | 94.8387 | 60 | 88.8889 | 1625 | 11.3955 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 126 | 2007-06-13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 8.98 | 79.64 | 20000 | 90.4406
2007-06-14 | 14450 | 11930 | 22 | 7.99 | 168 | 136.9 | 250 | 18.4 | 13.44 | 2007-06-14 | 120.3 | 89.7 | 170 | 90 | 74.8 | 55 | 19.1138 | 4.7087 | 25.187 | 16.6109 | 67.6471 | 2007-06-14 | 0 | 0 | 29 | 22.5 | 7.22 | 1.6 | 925 | 663 | 0.71676 | 97.2973 | 2.1774 | 0.49331 | 0.45632 | 2007-06-14 | 22 | 7.3 | 10 | 11.1 | 10 | 7.68 | 1.04 | 23.0096 | 3.4056 | 2007-06-14 | 94.0476 | 91.8919 | 96 | 58.2609 | 92.2619 | 2342 | 16.2076 | 1.68 | 1.2096 | 0 | 0 | 126 | 2007-06-14 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 79 | 20 | 6 | 19.06 | 78.46 | 21000 | 91.8919
2007-06-15 | 14720 | 12060 | 22 | 7.86 | 175.5 | 151.4 | 150 | 22.4 | 12.96 | 2007-06-15 | 97.5 | 92.8 | 110 | 82.8 | 89.3 | 70 | 19.4709 | 4.6223 | 15.0769 | 3.7716 | 36.3636 | 2007-06-15 | 3.14 | 1.98 | 44 | 22.5 | 7.13 | 0.4 | 1755 | 1285 | 0.73219 | 125.3561 | 5.7394 | 0.27669 | 0.48559 | 2007-06-15 | 23 | 7.29 | 7.9 | 10.4 | 7 | 8.16 | 1.2 | 23.4395 | 3.6735 | 2007-06-15 | 95.4986 | 93.1308 | 95.3333 | 63.5714 | 90.7407 | 2087 | 14.178 | 1.21 | 0.84 | 1.11 | 0.75 | 126 | 2007-06-15 | 2.89 | 2 | 40 | 3.62 | 2.35 | 106 | 20 | 6 | 19.01 | 77.92 | 23000 | 93.1308
2007-06-16 | 14670 | 11930 | 23.5 | 7.96 | 96.6 | 129.7 | 135 | 20 | 9.6 | 2007-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4048 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 2007-06-16 | 0 | 0 | 29 | 24 | 7.19 | 0.5 | 1935 | 1405 | 0.7261 | 113.6951 | 4.9691 | 0.13766 | 0.26638 | 2007-06-16 | 25 | 7.25 | 6.5 | 10.1 | 6 | 6.24 | 1.28 | 23.3599 | 3.5619 | 2007-06-16 | 93.2712 | 92.2128 | 95.5556 | 68.8 | 86.6667 | 2340 | 15.9509 | 1.35 | 0.9585 | 0 | 0 | 147 | 2007-06-16 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 57 | 20 | 4 | 9.63 | 77.63 | 20000 | 92.2128
2007-06-17 | 13890 | 11980 | 23 | 7.96 | 188.7 | 154.4 | 165 | 20.8 | 11.04 | 2007-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.373 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 2007-06-17 | 0 | 0 | 22 | 24 | 7.2 | 0.2 | 2065 | 1460 | 0.70702 | 106.5375 | 5.1514 | 0.23858 | 0.49268 | 2007-06-17 | 24 | 7.21 | 6.8 | 9.3 | 6 | 9.6 | 1.36 | 22.1178 | 3.1307 | 2007-06-17 | 96.3964 | 93.9767 | 96.3636 | 53.8462 | 87.6812 | 2267 | 16.3211 | 1.64 | 1.1644 | 0 | 0 | 125 | 2007-06-17 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 9.51 | 76.86 | 18000 | 93.9767
2007-06-18 | 13950 | 11680 | 27.2 | 7.73 | 238.2 | 180.9 | 455 | 28.8 | 12.96 | 2007-06-18 | 145.8 | 78.3 | 190 | 94.8 | 59.2 | 105 | 18.4524 | 4.8774 | 34.9794 | 24.3934 | 44.7368 | 2007-06-18 | 0 | 0 | 55 | 25.5 | 7.3 | 0.2 | 1823 | 1320 | 0.72408 | 109.7093 | 5.7991 | 0.34262 | 0.6246 | 2007-06-18 | 27.8 | 7.33 | 4.8 | 9.3 | 4 | 9.12 | 1.68 | 22.2134 | 3.0867 | 2007-06-18 | 97.9849 | 94.859 | 99.1209 | 68.3333 | 87.037 | 1683 | 14.4014 | 1.54 | 1.0934 | 0 | 0 | 105 | 2007-06-18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 52 | 20 | 4 | 9.71 | 77.95 | 19000 | 94.859
2007-06-19 | 15160 | 13030 | 26.7 | 7.58 | 97.8 | 95.7 | 145 | 23.2 | 12.96 | 2007-06-19 | 165.9 | 132.4 | 165 | 97.8 | 76.5 | 130 | 20.4894 | 4.4881 | 41.0488 | 42.2205 | 21.2121 | 2007-06-19 | 2.45 | 1.4 | 7 | 25.8 | 7.37 | 0.1 | 1510 | 1135 | 0.91391 | 105.9603 | 5.0144 | 0.18457 | 0.27869 | 2007-06-19 | 29.2 | 7.39 | 5.1 | 10.6 | 6 | 7.68 | 1.2 | 24.1401 | 2.957 | 2007-06-19 | 94.7853 | 88.9237 | 95.8621 | 66.8966 | 90.7407 | 2009 | 13.252 | 1.57 | 1.16 | 1.6 | 1.12 | 124 | 2007-06-19 | 2.7 | 1.9 | 38 | 3.05 | 1.9 | 48 | 0 | 4 | 9.59 | 79.02 | 21000 | 88.9237
2007-06-20 | 15490 | 13250 | 26 | 8 | 155.4 | 64.1 | 220 | 23.2 | 11.04 | 2007-06-20 | 120.3 | 66.8 | 225 | 106.5 | 50.8 | 100 | 20.4894 | 4.3925 | 11.4713 | 23.9521 | 55.5556 | 2007-06-20 | 0 | 0 | 28 | 25.4 | 7.36 | 0.2 | 1920 | 1380 | 0.71875 | 109.375 | 4.5897 | 0.23566 | 0.45247 | 2007-06-20 | 26.8 | 7.45 | 8.7 | 11.7 | 9 | 9.6 | 1.44 | 24.6656 | 3.4056 | 2007-06-20 | 94.4015 | 81.7473 | 95.9091 | 58.6207 | 86.9565 | 1753 | 11.317 | 1.42 | 0.9656 | 0 | 0 | 147 | 2007-06-20 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 46 | 20 | 4 | 9.84 | 79.3 | 26000 | 81.7473
2007-06-21 | 14360 | 11880 | 25.3 | 7.83 | 168 | 93.7 | 205 | 18.4 | 7.2 | 2007-06-21 | 135.3 | 88.8 | 120 | 84.6 | 61.9 | 90 | 18.9947 | 4.7382 | 37.4723 | 30.2928 | 25 | 2007-06-21 | 0 | 0 | 11 | 25.3 | 7.29 | 0.3 | 1950 | 1423 | 0.72974 | 92.3077 | 4.1085 | 0.23255 | 0.45347 | 2007-06-21 | 25.8 | 7.38 | 8.1 | 11.8 | 7 | 7.2 | 0.96 | 22.8662 | 3.6735 | 2007-06-21 | 95.1786 | 87.4066 | 96.5854 | 60.8696 | 86.6667 | 1618 | 11.2674 | 1.65 | 1.122 | 0 | 0 | 147 | 2007-06-21 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42 | 20 | 4 | 9.8 | 78.55 | 27000 | 87.4066
2007-06-22 | 14810 | 12500 | 24.8 | 7.82 | 181.2 | 91.5 | 110 | 28 | 12.96 | 2007-06-22 | 115.2 | 90.2 | 115 | 91.2 | 76.9 | 80 | 19.5899 | 4.5942 | 20.8333 | 14.745 | 30.4348 | 2007-06-22 | 2.65 | 1.52 | 11 | 24.9 | 7.09 | 0.2 | 2033 | 1443 | 0.70979 | 98.3768 | 4.4631 | 0.24812 | 0.50443 | 2007-06-22 | 25.2 | 7.26 | 9.2 | 11.7 | 6 | 9.6 | 1.52 | 23.5828 | 3.5619 | 2007-06-22 | 94.9227 | 87.2131 | 94.5455 | 65.7143 | 88.2716 | 2484 | 16.7725 | 1.35 | 1 | 1.26 | 0.88 | 173 | 2007-06-22 | 2.65 | 1.86 | 37 | 4.22 | 2.63 | 97 | 20 | 10 | 19.48 | 74.44 | 22000 | 87.2131
2007-06-23 | 16850 | 14080 | 22 | 7.79 | 196.2 | 103.2 | 110 | 23.2 | 11.52 | 2007-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2884 | 4.038 | 0 | 0 | 0 | 2007-06-23 | 0 | 0 | 70 | 23.7 | 7.18 | 0.2 | 2000 | 1465 | 0.7325 | 110 | 4.8637 | 0.31071 | 0.62142 | 2007-06-23 | 23 | 7.24 | 7.3 | 9.5 | 6 | 6.24 | 1.28 | 26.8312 | 3.1307 | 2007-06-23 | 96.2793 | 90.7946 | 94.5455 | 73.1034 | 88.8889 | 2888 | 17.1395 | 1.42 | 0.9798 | 0 | 0 | 147 | 2007-06-23 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 75 | 20 | 6 | 9.48 | 72.79 | 26000 | 90.7946
2007-06-24 | 17090 | 15620 | 23 | 7.88 | 95.1 | 88.4 | 195 | 24 | 13.44 | 2007-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6058 | 3.9813 | 0 | 0 | 0 | 2007-06-24 | 0 | 0 | 22 | 23.5 | 7.18 | 0.1 | 2000 | 1470 | 0.735 | 115 | 5.7182 | 0.15275 | 0.3055 | 2007-06-24 | 23 | 7.29 | 6.1 | 8.2 | 8 | 8.16 | 1.2 | 27.2134 | 3.0867 | 2007-06-24 | 93.5857 | 90.724 | 95.8974 | 66 | 91.0714 | 2933 | 17.1621 | 1.38 | 0.9522 | 0 | 0 | 125 | 2007-06-24 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 49 | 20 | 3 | 9.47 | 73.86 | 28000 | 90.724
2007-06-25 | 17840 | 15730 | 24.8 | 7.76 | 140.4 | 127.4 | 255 | 53.6 | 9.6 | 2007-06-25 | 89.7 | 71.9 | 175 | 57 | 51.4 | 70 | 23.5979 | 3.8139 | 36.4548 | 28.5118 | 60 | 2007-06-25 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 7.27 | 0.2 | 1863 | 1385 | 0.74342 | 107.3537 | 4.0184 | 0.25272 | 0.47082 | 2007-06-25 | 24.3 | 7.3 | 9.8 | 11.3 | 5 | 14 | 0.72 | 28.4076 | 2.957 | 2007-06-25 | 93.0199 | 91.1303 | 98.0392 | 73.8806 | 92.5 | 2496 | 13.991 | 1.64 | 1.1316 | 0 | 0 | 145 | 2007-06-25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 9.8 | 74.76 | 26000 | 91.1303
2007-06-26 | 16250 | 14270 | 25 | 8.1 | 132.3 | 135.7 | 360 | 81.6 | 19.68 | 2007-06-26 | 26.4 | 55.5 | 95 | 25.8 | 53.4 | 100 | 21.4947 | 4.1871 | 0 | 3.7838 | -5.2632 | 2007-06-26 | 0 | 0 | 11 | 24.9 | 7.3 | 0.2 | 1905 | 1400 | 0.73491 | 89.2388 | 5.1376 | 0.21213 | 0.40411 | 2007-06-26 | 25 | 7.3 | 2.3 | 10.7 | 2 | 16.8 | 2.4 | 25.8758 | 3.2463 | 2007-06-26 | 0 | 92.115 | 99.4444 | 79.4118 | 87.8049 | 2022 | 12.4431 | 1.54 | 1.0626 | 0 | 0 | 126 | 2007-06-26 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 48 | 20 | 4 | 9.59 | 76.84 | 23000 | 92.115
2007-06-27 | 16460 | 13870 | 27.2 | 7.96 | 198 | 110.4 | 250 | 23.2 | 8.64 | 2007-06-27 | 115.8 | 82.3 | 180 | 74.7 | 56.3 | 65 | 21.7725 | 4.1337 | 0 | 31.5917 | 63.8889 | 2007-06-27 | 3.402 | 1.95 | 44 | 28.5 | 7.17 | 0.2 | 1815 | 1323 | 0.72893 | 88.1543 | 5.3134 | 0.33753 | 0.61261 | 2007-06-27 | 27.4 | 7.26 | 4.4 | 11.2 | 4 | 8.64 | 1.36 | 26.2102 | 3.2049 | 2007-06-27 | 0 | 89.8551 | 98.4 | 62.7586 | 84.2593 | 1929 | 11.7193 | 1.2 | 0.88 | 1.22 | 0.85 | 146 | 2007-06-27 | 3.05 | 2.14 | 51 | 3.74 | 2.32 | 99 | 20 | 7 | 19.52 | 81.38 | 28000 | 89.8551
2007-06-28 | 16960 | 15060 | 26 | 8.03 | 123.3 | 87.1 | 155 | 39.2 | 12.96 | 2007-06-28 | 115.8 | 84.3 | 230 | 74.1 | 51.4 | 90 | 22.4339 | 4.0118 | 0 | 39.0273 | 60.8696 | 2007-06-28 | 0 | 0 | 44 | 25.8 | 7.38 | 0.2 | 1665 | 1205 | 0.72372 | 90.0901 | 5.746 | 0.23608 | 0.39308 | 2007-06-28 | 26 | 7.49 | 3.7 | 11.5 | 3 | 9.12 | 1.6 | 27.0064 | 3.1104 | 2007-06-28 | 0 | 86.7968 | 98.0645 | 76.7347 | 87.6543 | 2371 | 13.5024 | 1.42 | 1.0366 | 0 | 0 | 105 | 2007-06-28 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 9.64 | 80.74 | 26000 | 86.7968
2007-06-29 | 16650 | 14400 | 25 | 7.93 | 40.8 | 62.1 | 140 | 38.4 | 11.52 | 2007-06-29 | 43.5 | 56.1 | 115 | 42.9 | 52.1 | 110 | 21.3757 | 4.0865 | 0 | 7.1301 | 4.3478 | 2007-06-29 | 0 | 0 | 33 | 25.2 | 7.29 | 0.2 | 1925 | 1330 | 0.67532 | 98.7013 | 6.9811 | 0.066333 | 0.12769 | 2007-06-29 | 25.2 | 7.31 | 3.9 | 9.8 | 6 | 8.64 | 2.16 | 26.5127 | 3.1683 | 2007-06-29 | 0 | 84.219 | 95.7143 | 77.5 | 81.25 | 2290 | 13.7538 | 1.24 | 0.9052 | 0 | 0 | 102 | 2007-06-29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 60 | 40 | 4 | 9.72 | 76.44 | 25000 | 84.219
2007-06-30 | 16160 | 13950 | 27.3 | 8.02 | 84.3 | 120.2 | 175 | 34.4 | 12.96 | 2007-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3757 | 4.2104 | 0 | 0 | 0 | 2007-06-30 | 0 | 0 | 33 | 26.3 | 7.17 | 0.2 | 1790 | 1300 | 0.72626 | 94.9721 | 5.8059 | 0.14306 | 0.25607 | 2007-06-30 | 26.3 | 7.23 | 6.8 | 10.6 | 5 | 11.04 | 1.92 | 25.7325 | 3.2644 | 2007-06-30 | 0 | 91.1814 | 97.1429 | 67.907 | 85.1852 | 2153 | 13.323 | 1.3 | 0.949 | 0 | 0 | 120 | 2007-06-30 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 9.59 | 79.46 | 24000 | 91.1814
최소 | 13890 | 11680 | 20.5 | 7.58 | 40.8 | 62.1 | 100 | 16 | 7.2 | 최소 | 77.1 | 48.1 | 95 | 57 | 41 | 55 | 18.373 | 3.8139 | -3.0534 | -17.0478 | -5.2632 | 최소 | 2.45 | 1.4 | 0 | 21 | 7.08 | 0.1 | 925 | 663 | 0.67532 | 81.448 | 2.1691 | 0.066333 | 0.12769 | 최소 | 21 | 7.15 | 2.3 | 8.1 | 2 | 4.32 | 0.72 | 22.1178 | 2.957 | 최소 | 90.8742 | 81.7473 | 93 | 53.8462 | 63.3333 | 1618 | 11.0398 | 1.2 | 0.84 | 1.11 | 0.75 | 102 | 최소 | 2.04 | 1.17 | 25 | 3.05 | 1.9 | 42 | 0 | 3 | 8.98 | 72.79 | 17000 | 82
최대 | 17840 | 15730 | 27.3 | 8.1 | 238.2 | 213.1 | 455 | 81.6 | 19.68 | 최대 | 165.9 | 132.4 | 230 | 121.5 | 95.7 | 130 | 23.5979 | 4.8985 | 41.0488 | 42.2205 | 67.6471 | 최대 | 3.85 | 2.68 | 70 | 28.5 | 7.38 | 1.6 | 2415 | 1679 | 0.91391 | 152.2615 | 6.9811 | 0.49331 | 0.6246 | 최대 | 29.2 | 7.49 | 12.5 | 11.8 | 10 | 16.8 | 2.64 | 28.4076 | 3.7978 | 최대 | 97.9849 | 95.1197 | 99.4444 | 79.4118 | 92.5 | 2954 | 18.708 | 1.87 | 1.36 | 1.78 | 1.22 | 189 | 최대 | 4.51 | 3.73 | 92 | 4.28 | 2.66 | 112 | 40 | 10 | 19.52 | 81.38 | 28000 | 95
평균 | 15248 | 12966 | 23.5 | 7.9 | 145.8 | 119.4 | 194.2 | 26.667 | 11.615 | 평균 | 113.8 | 79.8 | 150.3 | 89.8 | 64.8 | 92.5 | 20.2 | 4.48 | 19.6 | 17.2 | 34.8 | 평균 | 3.12 | 1.93 | 32 | 23.7 | 7.21 | 0.4 | 1911 | 1378 | 0.73 | 105 | 5.0831 | 0.22471 | 0.43 | 평균 | 23.9 | 7.29 | 6.9 | 10.4 | 5.9 | 8.451 | 1.565 | 24.3 | 3.41 | 평균 | 94.8 | 90.5 | 96.5 | 66.4 | 86.1 | 2113 | 13.8 | 1.49 | 1.05 | 1.46 | 1.02 | 134 | 평균 | 2.95 | 2.03 | 49 | 3.84 | 2.43 | 64 | 14.7 | 4.8 | 12.49 | 78.44 | 21600 | 91
합계 | 457450 | 388980 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합계 |  |  | 207.3 | 311.5 | 176 | 253.52 | 46.96 |  |  | 합계 | [5 empty] | 63399 | [5 empty] | 4032 | 합계 |  |  | 1470 |  |  | 1930 | 440 | 143 | 374.76 | 0 | 0 | 0
7월 운영자료-1 | [9 empty] | 7월 운영자료-2 | [11 empty] | 7월 운영자료-3 | [13 empty] | 7월 운영자료-4 | [9 empty] | 7월 운영자료-5 | [12 empty] | 7월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 0 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-07-01 | 19550 | 18610 | 26 | 7.79 | 119.7 | 108.2 | 215 | 39.2 | 11.04 | 2007-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8598 | 2.7842 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-01 | 0 | 0 | 22 | 26.5 | 7.1 | 0.3 | 1905 | 1355 | 0.71129 | 94.4882 | 7.7276 | 0 | 0 | 2007-07-01 | 26 | 7.21 | 6.5 | 10.2 | 6 | 9.12 | 1.76 | 31.1306 | 2.6983 | 2007-07-01 | 94.5698 | 90.573 | 97.2093 | 76.7347 | 84.058 | 2250 | 11.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2007-07-01 | 0 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 9.45 | 0 | 28000 | 48
2007-07-02 | 13870 | 12340 | 25 | 7.75 | 148 | 113.6 | 175 | 32.8 | 12 | 2007-07-02 | 56.4 | 73.5 | 100 | 41.1 | 71.3 | 95 | 18.3466 | 3.9244 | 27.1277 | 2.9932 | 5 | 2007-07-02 | 0 | 0 | 28 | 25.8 | 7.1 | 0.6 | 2133 | 1605 | 0.75246 | 84.3882 | 8.1231 | 0.050236 | 0.10715 | 2007-07-02 | 25 | 7.24 | 3.7 | 9.4 | 13 | 8.16 | 1.04 | 22.086 | 3.8033 | 2007-07-02 | 97.5 | 91.7254 | 92.5714 | 75.122 | 91.3333 | 1817 | 13.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2007-07-02 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 43 | 20 | 4 | 9.71 | 0 | 29000 | 69
2007-07-03 | 14250 | 12200 | 24.8 | 7.58 | 124.2 | 90.1 | 260 | 34.4 | 12.96 | 2007-07-03 | 58.8 | 70.1 | 150 | 41.1 | 58.1 | 75 | 18.8492 | 3.8198 | 30.102 | 17.1184 | 50 | 2007-07-03 | 5.08 | 2.57 | 22 | 24.9 | 6.83 | 0.2 | 1845 | 1197 | 0.64878 | 75.8808 | 10.9731 | 0.059669 | 0.11009 | 2007-07-03 | 25.1 | 6.84 | 3.2 | 10 | 5 | 9.6 | 1.44 | 22.6911 | 3.7019 | 2007-07-03 | 97.4235 | 88.9012 | 98.0769 | 72.093 | 88.8889 | 1991 | 13.9719 | 1.17 | 0.77 | 1.14 | 0.74 | 71 | 2007-07-03 | 4.78 | 2.61 | 8.24 | 4.78 | 2.61 | 45 | 20 | 8 | 9.6 | 78.8 | 27000 | 47
2007-07-04 | 16520 | 14310 | 24.8 | 7.98 | 198.6 | 151 | 335 | 40 | 13.44 | 2007-07-04 | 124.5 | 61.8 | 140 | 113.1 | 67.6 | 190 | 21.8519 | 3.2949 | 9.1566 | -9.3851 | -35.7143 | 2007-07-04 | 0 | 0 | 12 | 25 | 7.14 | 0.4 | 1210 | 795 | 0.65702 | 82.6446 | 3.841 | 0.29025 | 0.35121 | 2007-07-04 | 25.2 | 7.14 | 7 | 11.3 | 6 | 11.04 | 1.52 | 26.3057 | 3.1932 | 2007-07-04 | 96.4753 | 92.5166 | 98.209 | 72.4 | 88.6905 | 1819 | 11.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2007-07-04 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 41 | 20 | 4 | 9.54 | 0 | 25000 | 0
2007-07-05 | 16180 | 14070 | 25.4 | 7.71 | 147 | 87.2 | 175 | 31.2 | 12 | 2007-07-05 | 119.1 | 60.8 | 115 | 102.3 | 56.9 | 95 | 21.4021 | 3.3642 | 14.1058 | 6.4145 | 17.3913 | 2007-07-05 | 0 | 0 | 22 | 24.2 | 7.3 | 0.3 | 1738 | 1128 | 0.64902 | 63.2911 | 11.4314 | 0.17902 | 0.31113 | 2007-07-05 | 25.6 | 7.39 | 9 | 11.8 | 7 | 9.12 | 1.28 | 25.7643 | 3.2603 | 2007-07-05 | 93.8776 | 86.4679 | 96 | 70.7692 | 89.3333 | 2162 | 13.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2007-07-05 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 9.52 | 0 | 28000 | 0
2007-07-06 | 16050 | 13660 | 25.2 | 7.83 | 219.9 | 94.6 | 165 | 42.4 | 11.52 | 2007-07-06 | 163.8 | 64.1 | 95 | 161.7 | 55.4 | 90 | 21.2302 | 3.3914 | 1.2821 | 13.5725 | 5.2632 | 2007-07-06 | 4.91 | 2.42 | 11 | 24 | 7.33 | 0.2 | 1495 | 998 | 0.66756 | 73.5786 | 9.215 | 0.32631 | 0.48784 | 2007-07-06 | 27 | 7.29 | 7.8 | 10.8 | 9 | 8.64 | 1.2 | 25.5573 | 3.2867 | 2007-07-06 | 96.4529 | 88.5835 | 94.5455 | 79.6226 | 89.5833 | 1643 | 10.2368 | 1.14 | 0.7 | 1.11 | 0.66 | 62 | 2007-07-06 | 4.9 | 2.82 | 14.12 | 4.64 | 2.47 | 46 | 40 | 5 | 9.32 | 79.7 | 26000 | 0
2007-07-07 | 17490 | 15230 | 26.5 | 7.79 | 120.3 | 120.2 | 150 | 39.2 | 12 | 2007-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1349 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-07 | 0 | 0 | 22 | 27 | 7.2 | 0.4 | 1785 | 1060 | 0.59384 | 67.2269 | 7.5108 | 0 | 0 | 2007-07-07 | 27.5 | 7.24 | 9.2 | 10.1 | 8 | 8.64 | 1.28 | 27.8503 | 3.0161 | 2007-07-07 | 92.3525 | 91.5973 | 94.6667 | 77.9592 | 89.3333 | 1887 | 10.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2007-07-07 | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 9.47 | 0 | 27000 | 0
2007-07-08 | 16630 | 14610 | 27.5 | 8 | 90.3 | 118 | 33.6 | 33.6 | 9.12 | 2007-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9974 | 3.2731 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-08 | 0 | 0 | 21 | 27.5 | 7.25 | 0.4 | 1635 | 1040 | 0.63609 | 85.6269 | 8.2413 | 0 | 0 | 2007-07-08 | 27 | 7.29 | 7.3 | 11.8 | 7 | 8.16 | 1.04 | 26.4809 | 3.1721 | 2007-07-08 | 91.9158 | 90 | 79.1667 | 75.7143 | 88.5965 | 1952 | 11.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2007-07-08 | 0 | 0 | 16.28 | 0 | 0 | 38 | 20 | 4 | 9.62 | 0 | 28000 | 0
2007-07-09 | 16170 | 14050 | 25.6 | 7.84 | 163.8 | 82.3 | 230 | 36.8 | 11.52 | 2007-07-09 | 82.2 | 52 | 145 | 56.4 | 45.5 | 95 | 21.3889 | 3.3662 | 31.3869 | 12.5 | 34.4828 | 2007-07-09 | 0 | 0 | 44 | 25.7 | 7.39 | 0.4 | 1645 | 1120 | 0.68085 | 91.1854 | 8.4359 | 0.10421 | 0.17143 | 2007-07-09 | 25.9 | 7.41 | 10.2 | 12.4 | 14 | 9.6 | 2.04 | 25.7484 | 3.2623 | 2007-07-09 | 93.7729 | 84.9332 | 93.913 | 73.913 | 82.2917 | 2830 | 17.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2007-07-09 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 9.45 | 0 | 24000 | 39
2007-07-10 | 16540 | 14770 | 24.9 | 7.85 | 140.1 | 65 | 185 | 40.8 | 11.04 | 2007-07-10 | 63.9 | 43.3 | 85 | 80.1 | 47.7 | 110 | 21.8783 | 3.2909 | -25.3521 | -10.1617 | -29.4118 | 2007-07-10 | 0 | 0 | 44 | 24.1 | 7.46 | 0.5 | 2128 | 1415 | 0.66494 | 79.8872 | 10.2527 | 0.11703 | 0.24903 | 2007-07-10 | 24.8 | 7.51 | 11.6 | 10 | 10 | 11.52 | 1.52 | 26.3376 | 3.1894 | 2007-07-10 | 91.7202 | 84.6154 | 94.5946 | 71.7647 | 86.2319 | 2986 | 18.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2007-07-10 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 9.53 | 0 | 31000 | 54
2007-07-11 | 16650 | 14600 | 25.1 | 7.64 | 113.4 | 85.3 | 135 | 43.2 | 15.8 | 2007-07-11 | 71.4 | 44.7 | 85 | 77.4 | 32.5 | 75 | 22.0238 | 3.2692 | -8.4034 | 27.2931 | 11.7647 | 2007-07-11 | 5.01 | 2.51 | 21 | 25.3 | 7.24 | 0.4 | 1820 | 1161 | 0.63791 | 93.4066 | 11.8987 | 0.1331 | 0.24224 | 2007-07-11 | 25.4 | 7.31 | 6.4 | 8.3 | 5 | 19.2 | 1.76 | 26.5127 | 3.1683 | 2007-07-11 | 94.3563 | 90.2696 | 96.2963 | 55.5556 | 88.8608 | 2617 | 15.7177 | 1.11 | 0.72 | 1.08 | 0.68 | 63 | 2007-07-11 | 5.05 | 3.42 | 10.48 | 4.72 | 2.55 | 43 | 0 | 4 | 9.62 | 74 | 32000 | 43
2007-07-12 | 16360 | 14140 | 25.8 | 7.88 | 147 | 83.2 | 270 | 41.6 | 13.44 | 2007-07-12 | 83.1 | 52.8 | 90 | 87.3 | 69 | 115 | 21.6402 | 3.3271 | -5.0542 | -30.6818 | -27.7778 | 2007-07-12 | 0 | 0 | 11 | 25.6 | 7.36 | 0.3 | 1948 | 1310 | 0.67248 | 92.4025 | 13.0195 | 0.13782 | 0.26846 | 2007-07-12 | 25.6 | 7.35 | 3.8 | 9.3 | 4 | 20.16 | 2.08 | 26.051 | 3.2244 | 2007-07-12 | 97.415 | 88.8221 | 98.5185 | 51.5385 | 84.5238 | 2379 | 14.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-07-12 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | 9.42 | 0 | 34000 | 35
2007-07-13 | 16450 | 14290 | 27.5 | 7.95 | 128.7 | 107.6 | 180 | 39.2 | 12.48 | 2007-07-13 | 130.8 | 77.2 | 950 | 110.7 | 60.9 | 65 | 21.7593 | 3.3089 | 15.367 | 21.114 | 93.1579 | 2007-07-13 | 5.66 | 2.84 | 44 | 26.2 | 7.32 | 0.7 | 2057 | 1365 | 0.66359 | 87.5061 | 13.7418 | 0.16641 | 0.3423 | 2007-07-13 | 26.5 | 7.38 | 2.5 | 10.4 | 4 | 19.2 | 1.6 | 26.1943 | 3.2068 | 2007-07-13 | 98.0575 | 90.3346 | 97.7778 | 51.0204 | 87.1795 | 2190 | 13.3131 | 1.07 | 0.69 | 1.24 | 0.78 | 63 | 2007-07-13 | 3.51 | 2.37 | 12.96 | 4.4 | 2.38 | 44 | 20 | 5 | 9.32 | 73.4 | 36000 | 51
2007-07-14 | 16790 | 14680 | 28 | 8 | 156 | 113.7 | 115 | 40.8 | 11.52 | 2007-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.209 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-14 | 0 | 0 | 23 | 27.3 | 7.19 | 0.6 | 1895 | 1265 | 0.66755 | 63.3245 | 12.3784 | 0 | 0 | 2007-07-14 | 27.5 | 7.26 | 4.4 | 9.3 | 5 | 18.24 | 1.92 | 26.7357 | 3.1419 | 2007-07-14 | 97.1795 | 91.8206 | 95.6522 | 55.2941 | 83.3333 | 2029 | 12.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-07-14 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 46 | 20 | 4 | 9.31 | 0 | 37000 | 46
2007-07-15 | 14570 | 12490 | 28.5 | 7.79 | 133.5 | 105.6 | 155 | 37.6 | 12 | 2007-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2725 | 3.7359 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-15 | 0 | 0 | 22 | 28.5 | 7.2 | 0.6 | 1835 | 1255 | 0.68392 | 70.8447 | 12.3756 | 0 | 0 | 2007-07-15 | 28.5 | 7.2 | 3.5 | 9.8 | 4 | 16.8 | 1.44 | 23.2006 | 3.6206 | 2007-07-15 | 97.3783 | 90.7197 | 97.4194 | 55.3191 | 88 | 1904 | 13.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-07-15 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 9.72 | 0 | 34000 | 37
2007-07-16 | 15750 | 12440 | 26.4 | 8.03 | 211.8 | 92.4 | 445 | 54 | 11.2 | 2007-07-16 | 66.9 | 29.4 | 225 | 58.8 | 23.3 | 125 | 20.8333 | 3.456 | 12.1076 | 20.7483 | 44.4444 | 2007-07-16 | 0 | 0 | 34 | 24.6 | 7.36 | 0.5 | 2155 | 1490 | 0.69142 | 78.8863 | 13.8292 | 0.080779 | 0.17408 | 2007-07-16 | 24.3 | 7.41 | 5.5 | 9 | 7 | 8.64 | 0.96 | 25.0796 | 3.3493 | 2007-07-16 | 97.4032 | 90.2597 | 98.427 | 84 | 91.4286 | 1827 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-07-16 | 0 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 47 | 20 | 5 | 9.03 | 0 | 31000 | 49
2007-07-17 | 15950 | 14710 | 27.3 | 7.94 | 99 | 94 | 200 | 37.6 | 9.12 | 2007-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0979 | 3.4127 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-17 | 0 | 0 | 23 | 27.5 | 7.31 | 0.6 | 2090 | 1575 | 0.75359 | 86.1244 | 13.2051 | 0 | 0 | 2007-07-17 | 27.5 | 7.34 | 6.6 | 9.4 | 7 | 7.68 | 1.92 | 25.3981 | 3.3073 | 2007-07-17 | 93.3333 | 90 | 96.5 | 79.5745 | 78.9474 | 1773 | 11.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-07-17 | 0 | 0 | 30.16 | 0 | 0 | 42 | 40 | 4 | 9.48 | 0 | 28000 | 38
2007-07-18 | 15660 | 13930 | 28 | 7.65 | 111 | 87.5 | 138 | 30.4 | 6.24 | 2007-07-18 | 128.4 | 62.1 | 138 | 60.3 | 45.7 | 144 | 20.7143 | 3.4759 | 53.0374 | 26.409 | -4.3478 | 2007-07-18 | 0 | 0 | 33 | 26.8 | 7.27 | 0.2 | 2033 | 1542 | 0.75848 | 78.7014 | 12.9967 | 0.087309 | 0.1775 | 2007-07-18 | 26.5 | 7.35 | 4.8 | 9.2 | 6.5 | 13.9 | 1.44 | 24.9363 | 3.3686 | 2007-07-18 | 95.6757 | 89.4857 | 95.2899 | 54.2763 | 76.9231 | 1706 | 10.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-07-18 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 42 | 20 | 5 | 9.72 | 0 | 54000 | 86
2007-07-19 | 20110 | 14600 | 26.2 | 7.61 | 32.6 | 20.3 | 186 | 10.08 | 4.32 | 2007-07-19 | 17.4 | 24.4 | 188 | 21.8 | 26.4 | 146 | 26.6005 | 2.7067 | -25.2874 | -8.1967 | 22.3404 | 2007-07-19 | 5.81 | 2.95 | 33 | 26.5 | 7.15 | 0.9 | 1820 | 1358 | 0.74615 | 76.9231 | 10.8647 | 0.045278 | 0.082406 | 2007-07-19 | 26.2 | 7.21 | 7.6 | 8.5 | 8 | 7.68 | 1.2 | 32.0223 | 2.6232 | 2007-07-19 | 76.6871 | 58.1281 | 95.6989 | 23.8095 | 72.2222 | 1500 | 7.459 | 1.11 | 0.73 | 1.29 | 0.83 | 63 | 2007-07-19 | 2.11 | 1.46 | 18.28 | 5.5 | 3 | 43 | 0 | 4 | 9.23 | 75.3 | 9000 | 0
2007-07-20 | 12830 | 13150 | 26.1 | 7.78 | 70.5 | 52.8 | 120 | 34.4 | 6.24 | 2007-07-20 | 49.8 | 40.6 | 110 | 33.9 | 28.4 | 45 | 16.9709 | 4.2426 | 31.9277 | 30.0493 | 59.0909 | 2007-07-20 | 0 | 0 | 24 | 25.4 | 6.65 | 1.6 | 2438 | 1500 | 0.61526 | 69.7293 | 16.5639 | 0.033534 | 0.081755 | 2007-07-20 | 25.4 | 6.65 | 3.1 | 7.9 | 5 | 8.64 | 0.96 | 20.4299 | 4.1116 | 2007-07-20 | 95.6028 | 85.0379 | 95.8333 | 74.8837 | 84.6154 | 1263 | 9.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-07-20 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 49 | 20 | 4 | 9.25 | 0 | 39000 | 35
2007-07-21 | 14360 | 11570 | 26.3 | 7.87 | 66.2 | 93.4 | 120 | 36.8 | 7.68 | 2007-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9947 | 3.7905 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-21 | 0 | 0 | 33 | 26.6 | 7.17 | 0.8 | 1825 | 1115 | 0.61096 | 71.2329 | 12.1017 | 0 | 0 | 2007-07-21 | 26 | 7.12 | 5.3 | 9.3 | 5 | 7.2 | 1.44 | 22.8662 | 3.6735 | 2007-07-21 | 91.994 | 90.0428 | 95.8333 | 80.4348 | 81.25 | 1348 | 9.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-07-21 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 9.67 | 0 | 28000 | 0
2007-07-22 | 17540 | 16060 | 27 | 7.94 | 54.9 | 115.7 | 150 | 32.8 | 6.72 | 2007-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2011 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-22 | 0 | 0 | 22 | 26.7 | 7.22 | 1.1 | 1905 | 1300 | 0.68241 | 78.7402 | 11.4878 | 0 | 0 | 2007-07-22 | 26.8 | 7.2 | 5.1 | 8.7 | 8 | 5.28 | 1.28 | 27.9299 | 3.0075 | 2007-07-22 | 90.7104 | 92.4806 | 94.6667 | 83.9024 | 80.9524 | 1393 | 7.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2007-07-22 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 44 | 20 | 4 | 9.35 | 0 | 29000 | 47
2007-07-23 | 16590 | 15410 | 26.7 | 7.9 | 124.2 | 40.6 | 120 | 29.6 | 6.24 | 2007-07-23 | 89.6 | 34.5 | 124 | 65.8 | 28.4 | 70 | 21.9444 | 3.281 | 26.5625 | 17.6812 | 43.5484 | 2007-07-23 | 0 | 0 | 21 | 26 | 7.24 | 1.9 | 1864 | 1390 | 0.74571 | 64.3777 | 12.4437 | 0.11008 | 0.20519 | 2007-07-23 | 26.1 | 6.94 | 10.9 | 6.5 | 4 | 5.04 | 1.2 | 26.4172 | 3.1797 | 2007-07-23 | 91.2238 | 83.9901 | 96.6667 | 82.973 | 80.7692 | 1479 | 8.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-07-23 | 0 | 0 | 13.96 | 0 | 0 | 40 | 20 | 4 | 9.85 | 0 | 12000 | 0
2007-07-24 | 15510 | 14490 | 23.1 | 7.83 | 43.2 | 63.5 | 200 | 38.4 | 6.72 | 2007-07-24 | 48.5 | 33.3 | 110 | 50.9 | 29.5 | 64 | 20.5159 | 3.5095 | -4.9485 | 11.4114 | 41.8182 | 2007-07-24 | 4.62 | 2.49 | 22 | 23.2 | 7.18 | 0.9 | 1806 | 1356 | 0.75083 | 71.9823 | 13.2177 | 0.082168 | 0.14839 | 2007-07-24 | 23.1 | 7.36 | 2 | 8.2 | 2 | 1.92 | 0.96 | 24.6975 | 3.4012 | 2007-07-24 | 95.3704 | 87.0866 | 99 | 95 | 85.7143 | 1740 | 11.2186 | 1.12 | 0.57 | 1.08 | 0.51 | 60 | 2007-07-24 | 4.7 | 2.56 | 25.24 | 4.69 | 2.37 | 44 | 0 | 4 | 9.4 | 72.3 | 64000 | 0
2007-07-25 | 14100 | 12920 | 23.6 | 7.76 | 67.5 | 47.6 | 116 | 38.84 | 6.72 | 2007-07-25 | 44 | 49.5 | 100 | 37.8 | 41 | 76 | 18.6508 | 3.8604 | 14.0909 | 17.1717 | 24 | 2007-07-25 | 0 | 0 | 22 | 23.7 | 6.86 | 1.95 | 1781 | 1323 | 0.74284 | 61.7631 | 12.8792 | 0.056252 | 0.10018 | 2007-07-25 | 23.7 | 6.98 | 0.5 | 6.9 | 2 | 11.04 | 1.44 | 22.4522 | 3.7413 | 2007-07-25 | 99.2593 | 85.5042 | 98.2759 | 71.5757 | 78.5714 | 1964 | 13.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2007-07-25 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 45 | 20 | 4 | 9.12 | 0 | 25000 | 0
2007-07-26 | 15130 | 14450 | 26.5 | 7.89 | 75.3 | 62.9 | 130 | 47.2 | 16.8 | 2007-07-26 | 67.2 | 47.6 | 80 | 75.6 | 53.3 | 80 | 20.0132 | 3.5976 | -12.5 | -11.9748 | 0 | 2007-07-26 | 0 | 0 | 11 | 24.5 | 7.1 | 1.1 | 1208 | 718 | 0.59437 | 66.2252 | 22.2429 | 0.17798 | 0.21501 | 2007-07-26 | 25.4 | 7.1 | 3.3 | 7.4 | 3 | 9.6 | 1.44 | 24.0924 | 3.4866 | 2007-07-26 | 95.6175 | 88.2353 | 97.6923 | 79.661 | 91.4286 | 2215 | 14.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2007-07-26 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 24000 | 0
2007-07-27 | 16210 | 14980 | 23.3 | 7.66 | 90.3 | 120 | 550 | 49.2 | 25.1 | 2007-07-27 | 42.2 | 55.2 | 90 | 44.6 | 38.1 | 70 | 21.4418 | 3.3579 | -5.6872 | 30.9783 | 22.2222 | 2007-07-27 | 5.85 | 2.77 | 22 | 23.2 | 7.2 | 0.5 | 1443 | 968 | 0.67082 | 55.4401 | 7.3254 | 0.094176 | 0.1359 | 2007-07-27 | 23.9 | 7.24 | 8 | 10.5 | 6 | 7.1 | 3.38 | 25.8121 | 3.2543 | 2007-07-27 | 91.1406 | 91.25 | 98.9091 | 85.5691 | 86.5339 | 2291 | 14.1333 | 1.59 | 0.96 | 1.23 | 0.8 | 82 | 2007-07-27 | 4.13 | 2.26 | 26.04 | 4.72 | 2.42 | 43 | 20 | 4 | 0 | 80.2 | 26000 | 0
2007-07-28 | 16020 | 14650 | 24.5 | 7.79 | 61.2 | 122.3 | 135 | 45.1 | 30 | 2007-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 3.3978 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-28 | 0 | 0 | 23 | 25 | 7.16 | 0.8 | 1990 | 1395 | 0.70101 | 70.3518 | 8.3356 | 0 | 0 | 2007-07-28 | 26 | 7.24 | 8.2 | 8.8 | 4 | 6.29 | 2.19 | 25.5096 | 3.2929 | 2007-07-28 | 86.6013 | 92.8046 | 97.037 | 86.0532 | 92.7 | 2074 | 12.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2007-07-28 | 0 | 0 | 45.48 | 0 | 0 | 44 | 20 | 9 | 9.44 | 0 | 22000 | 0
2007-07-29 | 15730 | 14090 | 26.5 | 7.92 | 84 | 116 | 150 | 19.2 | 9.21 | 2007-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8069 | 3.4604 | 0 | 0 | 0 | 2007-07-29 | 0 | 0 | 22 | 27.6 | 7.06 | 1.3 | 1460 | 965 | 0.66096 | 68.4932 | 4.9321 | 0 | 0 | 2007-07-29 | 26.5 | 7.34 | 9 | 9.3 | 8 | 1.54 | 3.12 | 25.0478 | 3.3536 | 2007-07-29 | 89.2857 | 91.9828 | 94.6667 | 91.9792 | 66.1238 | 2349 | 14.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2007-07-29 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | 0 | 84 | 20 | 7 | 9.72 | 0 | 24000 | 0
2007-07-30 | 16320 | 14920 | 26.5 | 7.96 | 90.2 | 91.4 | 180 | 41.9 | 6.2 | 2007-07-30 | 61.4 | 70.5 | 80 | 49.8 | 61 | 65 | 21.5873 | 3.3353 | 49.8 | 13.4752 | 18.75 | 2007-07-30 | 0 | 0 | 33 | 26.5 | 7.2 | 0.6 | 2405 | 1683 | 0.69979 | 58.2121 | 11.1418 | 0.063522 | 0.15277 | 2007-07-30 | 26.5 | 7.37 | 7.7 | 9.1 | 5 | 8.24 | 3.29 | 25.9873 | 3.2324 | 2007-07-30 | 91.4634 | 90.0438 | 97.2222 | 80.3341 | 46.9355 | 2033 | 12.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2007-07-30 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0 | 47 | 20 | 3 | 9.62 | 0 | 26000 | 0
2007-07-31 | 15980 | 14690 | 23.8 | 7.76 | 31.7 | 55.2 | 170 | 32.8 | 9.1 | 2007-07-31 | 28.2 | 47.6 | 105 | 23.3 | 41.9 | 60 | 21.1376 | 3.4063 | 23.3 | 11.9748 | 42.8571 | 2007-07-31 | 4.88 | 2.22 | 33 | 23.6 | 7.29 | 0.6 | 2275 | 1393 | 0.61231 | 65.9341 | 12.1164 | 0.030764 | 0.069988 | 2007-07-31 | 23.9 | 7.35 | 3.9 | 8 | 3 | 13.1 | 2.02 | 25.4459 | 3.3011 | 2007-07-31 | 87.6972 | 85.5072 | 98.2353 | 60.061 | 77.8022 | 1582 | 9.8999 | 1 | 0.48 | 0.96 | 0.42 | 82 | 2007-07-31 | 4.64 | 2.55 | 21 | 4.6 | 2.29 | 45 | 20 | 4 | 9.65 | 74.9 | 34000 | 0
최소 | 12830 | 11570 | 23.1 | 7.58 | 31.7 | 20.3 | 33.6 | 10.08 | 4.32 | 최소 | 17.4 | 24.4 | 80 | 21.8 | 23.3 | 45 | 16.9709 | 2.7067 | -25.3521 | -30.6818 | -35.7143 | 최소 | 4.62 | 2.22 | 11 | 23.2 | 6.65 | 0.2 | 1208 | 718 | 0.59384 | 55.4401 | 3.841 | 0.030764 | 0.069988 | 최소 | 23.1 | 6.65 | 0.5 | 6.5 | 2 | 1.54 | 0.96 | 20.4299 | 2.6232 | 최소 | 76.6871 | 58.1281 | 79.1667 | 23.8095 | 46.9355 | 1263 | 7.459 | 1 | 0.48 | 0.96 | 0.42 | 21 | 최소 | 2.11 | 1.46 | 2.84 | 4.4 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 9000 | 0
최대 | 20110 | 18610 | 28.5 | 8.03 | 219.9 | 151 | 550 | 54 | 30 | 최대 | 163.8 | 77.2 | 950 | 161.7 | 71.3 | 190 | 26.6005 | 4.2426 | 53.0374 | 30.9783 | 93.1579 | 최대 | 5.85 | 2.95 | 44 | 28.5 | 7.46 | 1.95 | 2438 | 1683 | 0.75848 | 94.4882 | 22.2429 | 0.32631 | 0.48784 | 최대 | 28.5 | 7.51 | 11.6 | 12.4 | 14 | 20.16 | 3.38 | 32.0223 | 4.1116 | 최대 | 99.2593 | 92.8046 | 99 | 95 | 92.7 | 2986 | 18.0532 | 1.59 | 0.96 | 1.29 | 0.83 | 136 | 최대 | 5.05 | 3.42 | 45.48 | 5.5 | 3 | 84 | 40 | 9 | 9.85 | 80.2 | 64000 | 86
평균 | 16060 | 14229 | 25.9 | 7.83 | 111.7 | 90.4 | 190 | 37.133 | 11.274 | 평균 | 76.1 | 52.1 | 157.4 | 66.4 | 46.8 | 92.9 | 21.2 | 3.42 | 12 | 10 | 20.9 | 평균 | 5.23 | 2.6 | 25 | 25.6 | 7.19 | 0.7 | 1857 | 1263 | 0.68 | 75 | 11.1242 | 0.11552 | 0.2 | 평균 | 25.8 | 7.23 | 6.1 | 9.4 | 6.1 | 10.003 | 1.65 | 25.6 | 3.31 | 평균 | 93.5 | 88.2 | 96 | 71.9 | 83.3 | 1968 | 12.3 | 1.16 | 0.7 | 1.14 | 0.68 | 75 | 평균 | 4.23 | 2.51 | 18 | 4.76 | 2.51 | 43 | 13.5 | 4.5 | 9.18 | 76.08 | 29710 | 23
합계 | 497860 | 441110 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 780 | [10 empty] | 합계 | [9 empty] | 합계 | [5 empty] | 60993 | [5 empty] | 2311 | 합계 |  |  | 554.28 |  |  | 1344 | 420 | 140 | 284.54 |  | 921000 | 724
8월 운영자료-1 | [9 empty] | 8월 운영자료-2 | [11 empty] | 8월 운영자료-3 | [13 empty] | 8월 운영자료-4 | [9 empty] | 8월 운영자료-5 | [12 empty] | 8월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 0 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-08-01 | 15400 | 14110 | 23.5 | 7.84 | 71.6 | 115.7 | 135 | 31.2 | 8.24 | 2007-08-01 | 42.6 | 75.1 | 85 | 30 | 71.1 | 75 | 20.3704 | 3.5345 | 29.5775 | 5.3262 | 11.7647 | 2007-08-01 | 0 | 0 | 22 | 23.6 | 7.1 | 0.8 | 1820 | 1161 | 0.63791 | 82.4176 | 6.5475 | 0.047715 | 0.086842 | 2007-08-01 | 23.4 | 7.3 | 4 | 8.5 | 5 | 9.29 | 1.54 | 24.5223 | 3.4255 | 2007-08-01 | 94.4134 | 92.6534 | 96.2963 | 70.2244 | 81.3107 | 1301 | 8.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2007-08-01 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 20 | 4 | 9.8 | 0 | 45000 | 0
2007-08-02 | 16170 | 14860 | 25.6 | 7.76 | 105 | 65 | 140 | 42.9 | 16.4 | 2007-08-02 | 74.3 | 56.9 | 105 | 73.5 | 48.7 | 70 | 21.3889 | 3.3662 | 1.0767 | 14.4112 | 33.3333 | 2007-08-02 | 0 | 0 | 11 | 25.2 | 7.3 | 0.9 | 1950 | 1203 | 0.61692 | 66.6667 | 7.0689 | 0.11456 | 0.2234 | 2007-08-02 | 25.5 | 7.28 | 8.5 | 8.7 | 3 | 7.24 | 1.87 | 25.7484 | 3.2623 | 2007-08-02 | 91.9048 | 86.6154 | 97.8571 | 83.1235 | 88.5976 | 1548 | 9.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2007-08-02 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 9.82 | 0 | 47000 | 0
2007-08-03 | 16710 | 15180 | 24.5 | 7.98 | 110.4 | 160.8 | 180 | 43.2 | 9.21 | 2007-08-03 | 51.6 | 88.2 | 1450 | 43.4 | 66.7 | 100 | 22.1032 | 3.2575 | 15.8915 | 24.3764 | 93.1034 | 2007-08-03 | 4.56 | 1.55 | 22 | 24.5 | 7.26 | 0.5 | 1485 | 945 | 0.63636 | 74.0741 | 4.9294 | 0.091797 | 0.13632 | 2007-08-03 | 25.2 | 7.4 | 3.4 | 10.8 | 10 | 7.35 | 1.87 | 26.6083 | 3.1569 | 2007-08-03 | 96.9203 | 93.2836 | 94.4444 | 82.9861 | 79.696 | 1898 | 11.3585 | 1.51 | 0.89 | 1.46 | 0.85 | 84 | 2007-08-03 | 5.11 | 2.42 | 45 | 4.23 | 1.72 | 40 | 20 | 4 | 9.9 | 73.8 | 41000 | 0
2007-08-04 | 16090 | 14900 | 26.3 | 7.95 | 81.6 | 123.5 | 120 | 33.68 | 17.68 | 2007-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2831 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-04 | 0 | 0 | 22 | 24.9 | 7.23 | 0.7 | 1635 | 1040 | 0.63609 | 85.6269 | 5.6174 | 0 | 0 | 2007-08-04 | 24.3 | 7.35 | 5.7 | 9.2 | 7 | 9.24 | 1.99 | 25.621 | 3.2786 | 2007-08-04 | 93.0147 | 92.5506 | 94.1667 | 72.5653 | 88.7443 | 2159 | 13.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-08-04 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 37 | 20 | 4 | 9.89 | 0 | 46000 | 46
2007-08-05 | 16580 | 14010 | 24.5 | 7.84 | 64.4 | 149.4 | 175 | 36.2 | 9.1 | 2007-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9312 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-05 | 0 | 0 | 22 | 25.1 | 7.2 | 0.6 | 1815 | 1170 | 0.64463 | 66.1157 | 8.0943 | 0 | 0 | 2007-08-05 | 24.3 | 7.35 | 2.8 | 11.2 | 7 | 8.54 | 1.87 | 26.4013 | 3.1817 | 2007-08-05 | 95.6522 | 92.5033 | 96 | 76.4088 | 79.4505 | 2343 | 14.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-08-05 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 20 | 6 | 9.93 | 0 | 48000 | 51
2007-08-06 | 15730 | 14460 | 24.9 | 7.68 | 45.6 | 86.3 | 245 | 41.5 | 22.4 | 2007-08-06 | 34.8 | 45.1 | 175 | 28.7 | 39.2 | 105 | 20.8069 | 3.4604 | 17.5287 | 13.082 | 40 | 2007-08-06 | 0 | 0 | 11 | 25.6 | 6.93 | 0.8 | 1928 | 1133 | 0.58766 | 88.1743 | 9.3177 | 0.044014 | 0.084859 | 2007-08-06 | 22.9 | 6.87 | 2.4 | 7.8 | 1.5 | 9.15 | 1.65 | 25.0478 | 3.3536 | 2007-08-06 | 94.7368 | 90.9618 | 99.3878 | 77.9518 | 92.6339 | 2094 | 13.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-08-06 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 42 | 20 | 4 | 9.9 | 0 | 42000 | 0
2007-08-07 | 17280 | 13730 | 21.4 | 7.81 | 54.6 | 47.1 | 315 | 60.3 | 30.15 | 2007-08-07 | 34.2 | 31.4 | 130 | 34.2 | 21.6 | 75 | 22.8571 | 3.15 | 0 | 31.2102 | 42.3077 | 2007-08-07 | 4.78 | 1.74 | 11 | 22.9 | 6.92 | 0.9 | 2253 | 1360 | 0.60364 | 75.4549 | 9.2812 | 0.049306 | 0.11109 | 2007-08-07 | 22 | 7.05 | 2.5 | 7.3 | 3.5 | 9.29 | 2.01 | 27.5159 | 3.0528 | 2007-08-07 | 95.4212 | 84.5011 | 98.8889 | 84.5937 | 93.3333 | 1861 | 10.7697 | 1.73 | 1.08 | 1.68 | 1.04 | 72 | 2007-08-07 | 5.33 | 2.61 | 46 | 4.45 | 1.91 | 34 | 20 | 4 | 9.92 | 71.2 | 45000 | 54
2007-08-08 | 14340 | 12840 | 23.3 | 7.48 | 99.8 | 62.7 | 1300 | 30 | 0.6 | 2007-08-08 | 20 | 17.6 | 80 | 20.9 | 13.7 | 40 | 18.9683 | 3.7958 | -4.5 | 22.1591 | 50 | 2007-08-08 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 6.82 | 1.4 | 2193 | 1250 | 0.57 | 63.8395 | 29.5438 | 0.025689 | 0.056336 | 2007-08-08 | 23.7 | 6.76 | 0.7 | 6.1 | 2.5 | 10.1 | 0.05 | 22.8344 | 3.6787 | 2007-08-08 | 99.2986 | 90.2711 | 99.8077 | 66.3333 | 91.6667 | 1944 | 13.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2007-08-08 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 33
2007-08-09 | 14880 | 14310 | 23.6 | 7.62 | 75.3 | 88.2 | 335 | 38.2 | 24.9 | 2007-08-09 | 45.3 | 39.2 | 60 | 40.1 | 19.6 | 45 | 19.6825 | 3.6581 | 11.479 | 50 | 25 | 2007-08-09 | 0 | 0 | 11 | 23.3 | 6.75 | 2 | 2115 | 1150 | 0.54374 | 61.4657 | 28.5571 | 0.05303 | 0.11216 | 2007-08-09 | 24.5 | 6.69 | 1.7 | 5.9 | 3.5 | 11.54 | 2.01 | 23.6943 | 3.5452 | 2007-08-09 | 97.7424 | 93.3107 | 98.9552 | 69.7906 | 91.9277 | 1907 | 12.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2007-08-09 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0
2007-08-10 | 16250 | 15150 | 24.5 | 7.94 | 80.3 | 90.2 | 210 | 35 | 17.5 | 2007-08-10 | 42.6 | 31.4 | 80 | 35.1 | 37.3 | 55 | 21.4947 | 3.3497 | 17.6056 | -18.7898 | 31.25 | 2007-08-10 | 4.28 | 1.36 | 11 | 23.7 | 6.97 | 1.7 | 1688 | 925 | 0.54799 | 59.2417 | 8.2193 | 0.063515 | 0.10721 | 2007-08-10 | 24.2 | 6.88 | 1.4 | 7.1 | 2 | 11.52 | 1.35 | 25.8758 | 3.2463 | 2007-08-10 | 98.2565 | 92.1286 | 99.0476 | 67.0857 | 92.2857 | 1670 | 10.2769 | 1.57 | 0.94 | 1.42 | 0.82 | 62 | 2007-08-10 | 4.39 | 2.53 | 45 | 5.39 | 1.94 | 36 | 0 | 5 | 9.77 | 73.3 | 46000 | 0
2007-08-11 | 16920 | 15710 | 24.3 | 7.95 | 99.3 | 135.3 | 175 | 31 | 22 | 2007-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.381 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-11 | 0 | 0 | 22 | 24.3 | 7.07 | 0.6 | 1925 | 1160 | 0.6026 | 72.7273 | 8.6903 | 0 | 0 | 2007-08-11 | 24 | 7.11 | 1.5 | 7.8 | 6 | 8.95 | 1.76 | 26.9427 | 3.1177 | 2007-08-11 | 98.4894 | 94.235 | 96.5714 | 71.129 | 92 | 1724 | 10.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-08-11 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 9.62 | 0 | 45000 | 0
2007-08-12 | 17840 | 16620 | 24.3 | 7.95 | 34.5 | 154.9 | 150 | 36.5 | 21.03 | 2007-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5979 | 3.0511 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-12 | 0 | 0 | 23 | 25.2 | 7.18 | 0.7 | 2335 | 1565 | 0.67024 | 77.0878 | 8.2407 | 0 | 0 | 2007-08-12 | 26 | 7.3 | 1 | 8.2 | 4 | 12.05 | 2.03 | 28.4076 | 2.957 | 2007-08-12 | 97.1014 | 94.7063 | 97.3333 | 66.9863 | 90.3471 | 1525 | 8.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-08-12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 37 | 20 | 5 | 9.7 | 0 | 38000 | 0
2007-08-13 | 18670 | 16530 | 24.5 | 7.89 | 117 | 122.8 | 230 | 58 | 22.8 | 2007-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6958 | 2.9155 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-13 | 0 | 0 | 22 | 24.2 | 7.19 | 0.8 | 1740 | 940 | 0.54023 | 51.7241 | 6.1652 | 0 | 0 | 2007-08-13 | 24 | 7.12 | 3.1 | 6.5 | 3.5 | 10.1 | 2.44 | 29.7293 | 2.8255 | 2007-08-13 | 97.3504 | 94.7068 | 98.4783 | 82.5862 | 89.2982 | 1434 | 7.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-08-13 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 9.68 | 0 | 40000 | 0
2007-08-14 | 14920 | 13120 | 23.1 | 7.89 | 120 | 122.5 | 220 | 42 | 26.1 | 2007-08-14 | 62 | 42.1 | 45 | 57.2 | 37.5 | 40 | 19.7354 | 3.6483 | 7.7419 | 10.9264 | 11.1111 | 2007-08-14 | 0 | 0 | 22 | 24.6 | 7.12 | 1 | 1840 | 1100 | 0.59783 | 65.2174 | 8.7429 | 0.087184 | 0.16042 | 2007-08-14 | 24.3 | 7.16 | 2.9 | 7.8 | 4 | 7.9 | 1.84 | 23.758 | 3.5357 | 2007-08-14 | 97.5833 | 93.6327 | 98.1818 | 81.1905 | 92.9502 | 1387 | 9.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-08-14 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 38 | 20 | 4 | 9.64 | 0 | 42000 | 0
2007-08-15 | 14390 | 13020 | 23.5 | 7.75 | 89.9 | 82.1 | 120 | 43 | 26.3 | 2007-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0344 | 3.7826 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-15 | 0 | 0 | 23 | 23.8 | 7.16 | 0.7 | 1920 | 1021 | 0.53177 | 67.7083 | 9.0467 | 0 | 0 | 2007-08-15 | 25 | 7.26 | 2.2 | 6.9 | 6 | 8.9 | 2.1 | 22.914 | 3.6659 | 2007-08-15 | 97.5528 | 91.5956 | 95 | 79.3023 | 92.0152 | 1354 | 9.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2007-08-15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 9.39 | 0 | 43000 | 0
2007-08-16 | 16090 | 14820 | 26 | 7.89 | 109.5 | 113.7 | 165 | 43 | 21.9 | 2007-08-16 | 73.4 | 78.4 | 95 | 60.2 | 66.7 | 90 | 21.2831 | 3.383 | 17.9837 | 14.9235 | 5.2632 | 2007-08-16 | 4.3 | 1.46 | 22 | 24.1 | 7.1 | 0.6 | 1495 | 778 | 0.5204 | 66.8896 | 7.0239 | 0.12179 | 0.18207 | 2007-08-16 | 25.1 | 7.2 | 2.1 | 8.8 | 4.5 | 8 | 2 | 25.621 | 3.2786 | 2007-08-16 | 98.0822 | 92.2603 | 97.2727 | 81.3953 | 90.8676 | 1388 | 8.6265 | 1.88 | 1.04 | 1.66 | 0.92 | 62 | 2007-08-16 | 4.41 | 2.63 | 47 | 5.41 | 2.04 | 40 | 20 | 4 | 9.73 | 71.4 | 41000 | 0
2007-08-17 | 16230 | 14990 | 26 | 7.94 | 108.2 | 88.2 | 116 | 50.2 | 28 | 2007-08-17 | 85.2 | 45.1 | 100 | 70.7 | 43.1 | 76 | 21.4683 | 3.3538 | 17.0188 | 4.4346 | 24 | 2007-08-17 | 0 | 0 | 34 | 26.4 | 7.11 | 0.8 | 1675 | 935 | 0.55821 | 59.7015 | 5.4919 | 0.12877 | 0.21569 | 2007-08-17 | 27 | 7.19 | 2.1 | 8.8 | 2 | 9.12 | 1.36 | 25.8439 | 3.2503 | 2007-08-17 | 98.0591 | 90.0227 | 98.2759 | 81.8327 | 95.1429 | 1616 | 9.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2007-08-17 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 43 | 40 | 4 | 9.75 | 0 | 50000 | 0
2007-08-18 | 20250 | 16750 | 25.3 | 7.99 | 84.5 | 102.5 | 140 | 42 | 23 | 2007-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7857 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-18 | 0 | 0 | 22 | 26.2 | 7.15 | 1 | 1630 | 1130 | 0.69325 | 67.4847 | 7.7586 | 0 | 0 | 2007-08-18 | 26 | 7.24 | 4.7 | 8.3 | 2 | 7.8 | 2.05 | 32.2452 | 2.605 | 2007-08-18 | 94.4379 | 91.9024 | 98.5714 | 81.4286 | 91.087 | 1638 | 8.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-08-18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 9.45 | 0 | 44000 | 0
2007-08-19 | 17850 | 15380 | 24.3 | 7.79 | 105.6 | 115.3 | 165 | 47 | 26 | 2007-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6111 | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-19 | 0 | 0 | 33 | 25 | 7.24 | 0.7 | 2050 | 1290 | 0.62927 | 73.1707 | 9.5704 | 0 | 0 | 2007-08-19 | 24.2 | 7.35 | 2.4 | 7.8 | 3.5 | 8.95 | 1.63 | 28.4236 | 2.9553 | 2007-08-19 | 97.7273 | 93.235 | 97.8788 | 80.9574 | 93.7308 | 1579 | 8.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-08-19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 40 | 20 | 5 | 9.49 | 0 | 48000 | 0
2007-08-20 | 19500 | 15440 | 24.3 | 7.92 | 120.5 | 145.1 | 150 | 54 | 32 | 2007-08-20 | 62.3 | 78.4 | 105 | 58.4 | 68.6 | 45 | 25.7937 | 2.7914 | 6.26 | 12.5 | 57.1429 | 2007-08-20 | 0 | 0 | 22 | 24.8 | 7.15 | 0.5 | 1785 | 1063 | 0.59552 | 61.6246 | 5.966 | 0.11992 | 0.21406 | 2007-08-20 | 26 | 7.21 | 3.1 | 10 | 8 | 11 | 2.49 | 31.051 | 2.7052 | 2007-08-20 | 97.4274 | 93.1082 | 94.6667 | 79.6296 | 92.2188 | 1703 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-08-20 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 9.53 | 0 | 42000 | 0
2007-08-21 | 20750 | 14860 | 24 | 7.75 | 89 | 72.5 | 105 | 47.2 | 29 | 2007-08-21 | 60.2 | 66.7 | 145 | 45.1 | 45.1 | 65 | 27.4471 | 2.6232 | 25.0831 | 32.3838 | 55.1724 | 2007-08-21 | 0 | 0 | 22 | 23 | 7.25 | 0.5 | 2180 | 1278 | 0.58624 | 50.4587 | 14.3301 | 0.080691 | 0.17591 | 2007-08-21 | 24.5 | 7.23 | 2.5 | 7.5 | 4.4 | 7.35 | 2.13 | 33.0414 | 2.5423 | 2007-08-21 | 97.191 | 89.6552 | 95.8095 | 84.428 | 92.6552 | 1773 | 8.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2007-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0
2007-08-22 | 26330 | 15770 | 24.3 | 7.89 | 132.1 | 151 | 230 | 42 | 28.4 | 2007-08-22 | 83.5 | 111.8 | 185 | 63.5 | 72.5 | 90 | 34.828 | 2.0673 | 23.9521 | 35.1521 | 51.3514 | 2007-08-22 | 4.98 | 2.36 | 22 | 24.2 | 7.15 | 0.7 | 2205 | 1320 | 0.59864 | 49.8866 | 9.7057 | 0.14253 | 0.31428 | 2007-08-22 | 24 | 7.24 | 3 | 9 | 5 | 8.7 | 2.15 | 41.9268 | 2.0035 | 2007-08-22 | 97.729 | 94.0397 | 97.8261 | 79.2857 | 92.4296 | 1795 | 6.8173 | 2.27 | 1.11 | 2.12 | 1.1 | 63 | 2007-08-22 | 6.01 | 3.53 | 44 | 6.09 | 2.94 | 43 | 20 | 4 | 9.72 | 70.7 | 45000 | 0
2007-08-23 | 17750 | 14340 | 24.6 | 7.79 | 72.6 | 64.7 | 260 | 43 | 31.2 | 2007-08-23 | 52.4 | 41.2 | 130 | 38.5 | 29.4 | 55 | 23.4788 | 3.0666 | 26.5267 | 28.6408 | 57.6923 | 2007-08-23 | 0 | 0 | 22 | 24.4 | 6.98 | 0.8 | 2560 | 1440 | 0.5625 | 58.5938 | 12.3381 | 0.050177 | 0.12845 | 2007-08-23 | 24.8 | 6.93 | 2.8 | 8.2 | 1.5 | 8.4 | 2.04 | 28.2643 | 2.9719 | 2007-08-23 | 96.1433 | 87.3261 | 99.4231 | 80.4651 | 93.4615 | 1374 | 7.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-08-23 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 9.66 | 0 | 42000 | 0
2007-08-24 | 18150 | 15670 | 24.6 | 7.89 | 72.4 | 120 | 135 | 32 | 23 | 2007-08-24 | 53.9 | 85 | 62 | 39.2 | 43 | 53 | 24.0079 | 2.999 | 27.2727 | 49.4118 | 14.5161 | 2007-08-24 | 5.54 | 2.26 | 33 | 24.3 | 7.11 | 0.9 | 2210 | 1205 | 0.54525 | 54.2986 | 10.3902 | 0.060514 | 0.13374 | 2007-08-24 | 23.9 | 7.2 | 2.4 | 8.5 | 3 | 9.2 | 2.15 | 28.9013 | 2.9064 | 2007-08-24 | 96.6851 | 92.9167 | 97.7778 | 71.25 | 90.6522 | 1013 | 5.5813 | 1.87 | 1.12 | 1.66 | 0.99 | 63 | 2007-08-24 | 5.65 | 3.43 | 44 | 6.65 | 2.84 | 38 | 20 | 3 | 9.83 | 70.2 | 49000 | 0
2007-08-25 | 18070 | 13810 | 26.3 | 7.62 | 109.5 | 130 | 145 | 29 | 20.1 | 2007-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9021 | 3.0123 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-25 | 0 | 0 | 21 | 23.5 | 7.15 | 0.9 | 1895 | 1001 | 0.52823 | 52.7704 | 8.3714 | 0 | 0 | 2007-08-25 | 25.4 | 7.39 | 2.5 | 9.4 | 8 | 7.45 | 3.01 | 28.7739 | 2.9193 | 2007-08-25 | 97.7169 | 92.7692 | 94.4828 | 74.3103 | 85.0249 | 950 | 5.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-08-25 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 9.34 | 0 | 46000 | 0
2007-08-26 | 19200 | 13660 | 24.1 | 7.74 | 115.4 | 90.5 | 130 | 25 | 19.5 | 2007-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3968 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-26 | 0 | 0 | 21 | 26.5 | 7.25 | 0.8 | 1654 | 900 | 0.54414 | 48.3676 | 6.9885 | 0 | 0 | 2007-08-26 | 23.8 | 7.31 | 3.6 | 10.2 | 9.5 | 7.45 | 3.2 | 30.5732 | 2.7475 | 2007-08-26 | 96.8804 | 88.7293 | 92.6923 | 70.2 | 83.5897 | 889 | 4.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-08-26 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 33 | 20 | 4 | 9.42 | 0 | 42000 | 0
2007-08-27 | 22390 | 14440 | 25.3 | 7.75 | 65.2 | 118.8 | 355 | 35 | 26.1 | 2007-08-27 | 43.5 | 53.5 | 200 | 38.4 | 45.5 | 105 | 29.6164 | 2.4311 | 11.7241 | 14.9533 | 47.5 | 2007-08-27 | 0 | 0 | 21 | 25.5 | 6.98 | 0.8 | 1707 | 1023 | 0.5993 | 52.7241 | 7.6381 | 0.094676 | 0.16161 | 2007-08-27 | 25.5 | 6.93 | 2.6 | 8.9 | 5 | 6.2 | 2.05 | 35.6529 | 2.3561 | 2007-08-27 | 96.0123 | 92.5084 | 98.5915 | 82.2857 | 92.1456 | 1072 | 4.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-08-27 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 9.89 | 0 | 41000 | 0
2007-08-28 | 22340 | 15000 | 25.8 | 7.86 | 95.2 | 105.9 | 275 | 32 | 22.1 | 2007-08-28 | 62.1 | 60.8 | 130 | 48.2 | 27.5 | 45 | 29.5503 | 2.4365 | 22.3833 | 54.7697 | 65.3846 | 2007-08-28 | 4.12 | 1.24 | 3 | 24.5 | 6.95 | 1.1 | 2038 | 1155 | 0.56673 | 49.0677 | 9.385 | 0.099315 | 0.2024 | 2007-08-28 | 24.6 | 7.05 | 1.6 | 8.2 | 3.5 | 8.92 | 1.62 | 35.5732 | 2.3613 | 2007-08-28 | 98.3193 | 92.2568 | 98.7273 | 72.125 | 92.6697 | 1633 | 7.3098 | 1.41 | 0.82 | 1.26 | 0.7 | 63 | 2007-08-28 | 4.23 | 2.41 | 44 | 5.23 | 1.82 | 37 | 20 | 4 | 9.94 | 71.6 | 48000 | 0
2007-08-29 | 19150 | 15490 | 23 | 7.68 | 135.4 | 86.3 | 295 | 35 | 29 | 2007-08-29 | 94.2 | 80.4 | 205 | 63.5 | 64.7 | 140 | 25.3307 | 2.8424 | 32.5902 | 19.5274 | 31.7073 | 2007-08-29 | 0 | 0 | 29 | 22.9 | 6.98 | 0.9 | 2035 | 1163 | 0.5715 | 54.0541 | 18.2403 | 0.11232 | 0.22858 | 2007-08-29 | 22 | 7.3 | 1.5 | 8.6 | 6 | 9.1 | 3.15 | 30.4936 | 2.7547 | 2007-08-29 | 98.8922 | 90.0348 | 97.9661 | 74 | 89.1379 | 1721 | 8.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2007-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0
2007-08-30 | 22610 | 16950 | 24 | 8.01 | 135 | 108.9 | 310 | 38 | 25 | 2007-08-30 | 92.1 | 87.1 | 140 | 76.4 | 63.4 | 65 | 29.9074 | 2.4074 | 17.0467 | 27.2101 | 53.5714 | 2007-08-30 | 4.46 | 1.45 | 22 | 24.1 | 6.9 | 0.9 | 1978 | 1060 | 0.53589 | 50.5561 | 9.1473 | 0.16416 | 0.3247 | 2007-08-30 | 23.5 | 6.94 | 2.9 | 6.9 | 4 | 7.04 | 2.02 | 36.0032 | 2.3331 | 2007-08-30 | 97.8519 | 93.6639 | 98.7097 | 81.4737 | 91.92 | 1384 | 6.1212 | 1.4 | 0.78 | 1.35 | 0.74 | 62 | 2007-08-30 | 5 | 2.41 | 47 | 4.12 | 1.62 | 38 | 20 | 4 | 9.61 | 71.5 | 46000 | 0
2007-08-31 | 24100 | 15800 | 23.9 | 7.28 | 115.9 | 74.5 | 365 | 37 | 25.2 | 2007-08-31 | 75.3 | 33.3 | 120 | 63.2 | 29.4 | 70 | 31.8783 | 2.2586 | 16.0691 | 11.7117 | 41.6667 | 2007-08-31 | 0 | 0 | 11 | 24.8 | 6.49 | 1.2 | 1532 | 888 | 0.57963 | 52.2193 | 7.0908 | 0.18688 | 0.2863 | 2007-08-31 | 24.9 | 6.49 | 1.8 | 8.2 | 3 | 8.11 | 2 | 38.3758 | 2.1889 | 2007-08-31 | 98.4469 | 88.9933 | 99.1781 | 78.0811 | 92.0635 | 1327 | 5.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-08-31 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 37 | 20 | 4 | 9.69 | 0 | 50000 | 0
최소 | 14340 | 12840 | 21.4 | 7.28 | 34.5 | 47.1 | 105 | 25 | 0.6 | 최소 | 20 | 17.6 | 45 | 20.9 | 13.7 | 40 | 18.9683 | 2.0673 | -4.5 | -18.7898 | 5.2632 | 최소 | 4.12 | 1.24 | 0 | 22.9 | 6.49 | 0.5 | 1485 | 778 | 0.5204 | 48.3676 | 4.9294 | 0.025689 | 0.056336 | 최소 | 22 | 6.49 | 0.7 | 5.9 | 1.5 | 6.2 | 0.05 | 22.8344 | 2.0035 | 최소 | 91.9048 | 84.5011 | 92.6923 | 66.3333 | 79.4505 | 889 | 4.6302 | 1.4 | 0.78 | 1.26 | 0.7 | 20 | 최소 | 4.23 | 2.41 | 0 | 4.12 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 38000 | 0
최대 | 26330 | 16950 | 26.3 | 8.01 | 135.4 | 160.8 | 1300 | 60.3 | 32 | 최대 | 94.2 | 111.8 | 1450 | 76.4 | 72.5 | 140 | 34.828 | 3.7958 | 32.5902 | 54.7697 | 93.1034 | 최대 | 5.54 | 2.36 | 34 | 26.5 | 7.3 | 2 | 2560 | 1565 | 0.69325 | 88.1743 | 29.5438 | 0.18688 | 0.3247 | 최대 | 27 | 7.4 | 8.5 | 11.2 | 10 | 12.05 | 3.2 | 41.9268 | 3.6787 | 최대 | 99.2986 | 94.7068 | 99.8077 | 84.5937 | 95.1429 | 2343 | 14.1315 | 2.27 | 1.12 | 2.12 | 1.1 | 93 | 최대 | 6.01 | 3.53 | 49 | 6.65 | 2.94 | 43 | 40 | 6 | 9.94 | 73.8 | 50000 | 54
평균 | 18159 | 14894 | 24.4 | 7.81 | 94 | 106.3 | 238.4 | 39.809 | 22.062 | 평균 | 59.3 | 59.5 | 182.2 | 49 | 45.4 | 71.6 | 24 | 3.07 | 16.2 | 21.8 | 40.1 | 평균 | 4.63 | 1.68 | 20 | 24.5 | 7.07 | 0.9 | 1912 | 1121 | 0.59 | 63 | 9.9193 | 0.092312 | 0.17 | 평균 | 24.5 | 7.13 | 2.8 | 8.3 | 4.6 | 8.837 | 1.982 | 28.9 | 2.97 | 평균 | 96.9 | 91.6 | 97.4 | 76.9 | 90.2 | 1581 | 9 | 1.71 | 0.97 | 1.58 | 0.9 | 64 | 평균 | 5.02 | 2.75 | 41 | 5.2 | 2.1 | 34 | 11.6 | 3.6 | 8.45 | 71.71 | 44581 | 6
합계 | 562930 | 461720 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 615 | [10 empty] | 합계 | [9 empty] | 합계 | [5 empty] | 49004 | [5 empty] | 1988 | 1905-06-10 |  |  | 1265 |  |  | 1048 | 360 | 111 | 262.01
9월 운영자료-1 | [9 empty] | 9월 운영자료-2 | [11 empty] | 9월 운영자료-3 | [13 empty] | 9월 운영자료-4 | [9 empty] | 9월 운영자료-5 | [12 empty] | 9월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 465250 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-09-01 | 21420 | 15310 | 23.4 | 7.74 | 105.3 | 66.5 | 130 | 34 | 19.6 | 2007-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 3.1765 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-01 | 3.72 | 2.23 | 11 | 24.1 | 6.9 | 1.4 | 1650 | 950 | 0.57576 | 48.4848 | 9.6998 | 0.25695 | 0.42397 | 2007-09-01 | 24 | 6.75 | 1.9 | 8.9 | 5.5 | 6.1 | 1.75 | 34.1083 | 2.0875 | 2007-09-01 | 98.1956 | 86.6165 | 95.7692 | 82.0588 | 91.0714 | 1401 | 6.5406 | 1.25 | 0.81 | 1.34 | 0.89 | 63 | 2007-09-01 | 6.54 | 4.14 | 12.92 | 4.89 | 3.36 | 34 | 0 | 4 | 9.24 | 72.47 | 48000 | 86.6165
2007-09-02 | 16460 | 14530 | 22.8 | 7.88 | 102.6 | 76.3 | 145 | 31 | 24.1 | 2007-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7725 | 4.1337 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-02 | 0 | 0 | 22 | 24.3 | 6.89 | 1.3 | 1745 | 990 | 0.56734 | 57.3066 | 8.1875 | 0.18192 | 0.31744 | 2007-09-02 | 23.4 | 6.75 | 1.4 | 9.9 | 4.5 | 7.1 | 2.11 | 26.2102 | 2.0196 | 2007-09-02 | 98.6355 | 87.0249 | 96.8966 | 77.0968 | 91.2448 | 1384 | 8.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2007-09-02 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 34 | 20 | 4 | 9.72 | 0 | 45000 | 87.0249
2007-09-03 | 25850 | 15330 | 24 | 7.94 | 105.3 | 156.8 | 270 | 32 | 23.5 | 2007-09-03 | 80.7 | 103.9 | 120 | 64.2 | 78.4 | 60 | 34.1931 | 2.6321 | 20.4461 | 24.5428 | 50 | 2007-09-03 | 0 | 0 | 11 | 24.1 | 6.94 | 1 | 1703 | 967 | 0.56782 | 52.8479 | 10.8601 | 0.30044 | 0.51166 | 2007-09-03 | 24.3 | 7 | 2.7 | 8.8 | 4.5 | 8 | 2.4 | 41.1624 | 2.3167 | 2007-09-03 | 97.4359 | 94.3878 | 98.3333 | 75 | 89.7872 | 1297 | 5.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-09-03 | 0 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 9.7 | 0 | 44000 | 94.3878
2007-09-04 | 21860 | 14720 | 23.2 | 7.99 | 117.3 | 176.4 | 145 | 39 | 29.4 | 2007-09-04 | 69.5 | 98 | 125 | 42.5 | 68.6 | 65 | 28.9153 | 3.1125 | 38.8489 | 30 | 48 | 2007-09-04 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 6.97 | 1.6 | 1713 | 963 | 0.56217 | 46.7017 | 16.4297 | 0.28137 | 0.48199 | 2007-09-04 | 22.8 | 7.16 | 2.2 | 8.6 | 4 | 7.8 | 2.77 | 34.8089 | 2.1169 | 2007-09-04 | 98.1245 | 95.1247 | 97.2414 | 80 | 90.5782 | 1274 | 5.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2007-09-04 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 95.1247
2007-09-05 | 20590 | 14680 | 23 | 7.55 | 88.5 | 155.7 | 305 | 37 | 29.5 | 2007-09-05 | 32.4 | 37.9 | 60 | 24.3 | 33.9 | 40 | 27.2354 | 3.3045 | 25 | 10.5541 | 33.3333 | 2007-09-05 | 0 | 0 | 11 | 23.6 | 6.5 | 1.2 | 1315 | 738 | 0.56122 | 53.2319 | 6.5428 | 0.26047 | 0.34252 | 2007-09-05 | 23.5 | 6.55 | 5.9 | 9.4 | 6 | 8.15 | 3.03 | 32.7866 | 2.6429 | 2007-09-05 | 93.3333 | 93.9627 | 98.0328 | 77.973 | 89.7288 | 1436 | 6.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2007-09-05 | 0 | 0 | 16.72 | 0 | 0 | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 46000 | 93.9627
2007-09-06 | 23100 | 14590 | 22.1 | 7.69 | 72 | 133.7 | 265 | 37 | 27.5 | 2007-09-06 | 56.3 | 88.2 | 140 | 28.2 | 41.2 | 40 | 30.5556 | 2.9455 | 49.9112 | 53.288 | 71.4286 | 2007-09-06 | 3.84 | 2.3 | 11 | 23 | 6.8 | 1.6 | 2058 | 1143 | 0.55539 | 43.7318 | 18.9436 | 0.15191 | 0.31263 | 2007-09-06 | 23 | 6.85 | 4 | 6.9 | 3 | 6.95 | 1.85 | 36.7834 | 2.8889 | 2007-09-06 | 94.4444 | 94.8392 | 98.8679 | 81.2162 | 93.2727 | 1613 | 6.9827 | 1.06 | 0.69 | 1 | 0.66 | 48 | 2007-09-06 | 7.65 | 4.84 | 13.12 | 6.13 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.42 | 48000 | 94.8392
2007-09-07 | 25270 | 16370 | 23.5 | 8.01 | 143.2 | 179.9 | 245 | 32 | 25.4 | 2007-09-07 | 92.4 | 73.9 | 140 | 49.5 | 69.9 | 95 | 33.4259 | 2.6925 | 46.4286 | 5.4127 | 32.1429 | 2007-09-07 | 0 | 0 | 11 | 23.8 | 6.87 | 1 | 1938 | 1125 | 0.5805 | 36.1197 | 12.0158 | 0.35098 | 0.6802 | 2007-09-07 | 23.4 | 6.99 | 4.9 | 7.6 | 6 | 7.92 | 2.24 | 40.2389 | 2.8701 | 2007-09-07 | 96.5782 | 95.7754 | 97.551 | 75.25 | 91.1811 | 1682 | 6.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-09-07 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 9.74 | 0 | 44000 | 95.7754
2007-09-08 | 26120 | 16200 | 24 | 7.84 | 111.2 | 199.6 | 130 | 31 | 26.2 | 2007-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5503 | 2.6049 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-08 | 0 | 0 | 11 | 24.4 | 7.11 | 1.1 | 1891 | 1075 | 0.56848 | 52.8821 | 16.4695 | 0.28872 | 0.54597 | 2007-09-08 | 24.5 | 7.19 | 4.2 | 6.8 | 5.5 | 7.54 | 1.88 | 41.5924 | 2.3967 | 2007-09-08 | 96.223 | 96.5932 | 95.7692 | 75.6774 | 92.8244 | 1771 | 6.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2007-09-08 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 96.5932
2007-09-09 | 22770 | 16340 | 24.2 | 7.95 | 120.4 | 151.7 | 275 | 37 | 28.5 | 2007-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.963 | 2.9881 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-09 | 0 | 0 | 11 | 23.4 | 7.1 | 1.2 | 1990 | 1155 | 0.55578 | 50.2513 | 12.8719 | 0.25896 | 0.51532 | 2007-09-09 | 20.4 | 7.15 | 2.1 | 7.2 | 3.5 | 6.9 | 1.32 | 36.258 | 2.3362 | 2007-09-09 | 98.2558 | 95.2538 | 98.7273 | 81.3514 | 95.3684 | 1728 | 7.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-09-09 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 34 | 20 | 4 | 9.68 | 0 | 50000 | 95.2538
2007-09-10 | 24920 | 14080 | 25.5 | 7.18 | 69.3 | 111.8 | 305 | 14 | 21.95 | 2007-09-10 | 33.1 | 66.7 | 120 | 25 | 62.7 | 40 | 32.963 | 2.7303 | 24.4713 | 5.997 | 66.6667 | 2007-09-10 | 3.51 | 2.1 | 11 | 24.6 | 6.53 | 1.4 | 1930 | 1106 | 0.57306 | 51.8135 | 10.6692 | 0.16819 | 0.32462 | 2007-09-10 | 24.3 | 6.58 | 4.1 | 9 | 4.5 | 8.3 | 2.92 | 39.6815 | 2.5108 | 2007-09-10 | 94.0837 | 91.9499 | 98.5246 | 40.7143 | 86.697 | 1657 | 6.6493 | 1.35 | 0.87 | 1.05 | 0.7 | 63 | 2007-09-10 | 8.93 | 7.91 | 9.72 | 4.32 | 2.97 | 38 | 0 | 4 | 9.8 | 71.34 | 48000 | 91.9499
2007-09-11 | 19960 | 14180 | 22.3 | 7.3 | 43.2 | 93.9 | 120 | 15.5 | 9.1 | 2007-09-11 | 31 | 59.9 | 70 | 20.5 | 51.9 | 80 | 26.4021 | 3.4088 | 33.871 | 13.3556 | -14.2857 | 2007-09-11 | 0 | 0 | 11 | 24.6 | 6.53 | 1.4 | 2033 | 1123 | 0.55239 | 54.1072 | 14.6821 | 0.079725 | 0.16208 | 2007-09-11 | 24.3 | 6.57 | 3.4 | 9.4 | 1.5 | 8.6 | 2.52 | 31.7834 | 2.1177 | 2007-09-11 | 92.1296 | 89.9894 | 98.75 | 44.5161 | 72.3077 | 1398 | 7.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-09-11 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 89.9894
2007-09-12 | 18260 | 13560 | 23.2 | 7.93 | 88.5 | 89.8 | 245 | 29 | 15.4 | 2007-09-12 | 43.2 | 55.9 | 90 | 31.5 | 33.9 | 55 | 24.1534 | 3.7262 | 27.0833 | 39.356 | 38.8889 | 2007-09-12 | 0 | 0 | 21 | 24 | 6.79 | 1.6 | 1850 | 1040 | 0.56216 | 59.4595 | 10.7676 | 0.1642 | 0.30376 | 2007-09-12 | 22.9 | 6.75 | 4.3 | 9.6 | 4.5 | 7.8 | 2.24 | 29.0764 | 2.2467 | 2007-09-12 | 95.1412 | 89.3096 | 98.1633 | 73.1034 | 85.4545 | 1146 | 6.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2007-09-12 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 9.62 | 0 | 50000 | 89.3096
2007-09-13 | 18380 | 14420 | 23 | 7.92 | 111.9 | 157.7 | 215 | 28 | 20.1 | 2007-09-13 | 80.4 | 93.8 | 150 | 57.5 | 63.9 | 125 | 24.3122 | 3.7018 | 28.4826 | 31.8763 | 16.6667 | 2007-09-13 | 0 | 0 | 21 | 24 | 7.09 | 1 | 2490 | 1440 | 0.57831 | 48.1928 | 11.9993 | 0.15526 | 0.3866 | 2007-09-13 | 23 | 7.02 | 5.2 | 10 | 8 | 9.1 | 4.79 | 29.2675 | 2.8826 | 2007-09-13 | 95.353 | 93.6588 | 96.2791 | 67.5 | 76.1692 | 1383 | 7.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-09-13 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 35 | 20 | 4 | 9.27 | 0 | 45000 | 93.6588
2007-09-14 | 22010 | 14450 | 23.1 | 7.82 | 94.3 | 142 | 135 | 25 | 16.8 | 2007-09-14 | 46.3 | 72.1 | 67 | 32.5 | 43 | 40 | 29.1138 | 3.0913 | 29.8056 | 40.3606 | 40.2985 | 2007-09-14 | 3.84 | 2.3 | 30 | 25 | 6.99 | 1.6 | 2310 | 1240 | 0.5368 | 86.5801 | 12.4204 | 0.16889 | 0.39014 | 2007-09-14 | 22 | 7.03 | 3.2 | 6.5 | 5 | 7.8 | 3.51 | 35.0478 | 2.2856 | 2007-09-14 | 96.6066 | 95.4225 | 96.2963 | 68.8 | 79.1071 | 1105 | 5.0204 | 1.06 | 0.69 | 1 | 0.66 | 83 | 2007-09-14 | 8.33 | 4.82 | 15.2 | 6.08 | 4.18 | 38 | 20 | 4 | 9.45 | 69.42 | 47000 | 95.4225
2007-09-15 | 22580 | 13960 | 23 | 7.42 | 47.8 | 82 | 95 | 24.1 | 18.4 | 2007-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8677 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-15 | 0 | 0 | 22 | 23.1 | 7.1 | 2 | 1840 | 950 | 0.5163 | 92.3913 | 12.2861 | 0.11026 | 0.20288 | 2007-09-15 | 21 | 6.85 | 4.2 | 8.6 | 4.5 | 6.2 | 4.01 | 35.9554 | 1.9169 | 2007-09-15 | 91.2134 | 89.5122 | 95.2632 | 74.2739 | 78.2065 | 958 | 4.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2007-09-15 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 9.73 | 0 | 52000 | 89.5122
2007-09-16 | 21010 | 15240 | 22 | 7.02 | 54.1 | 62 | 110.5 | 21.4 | 10.1 | 2007-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.791 | 3.2385 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-16 | 0 | 0 | 22 | 24 | 7 | 1.5 | 1920 | 1020 | 0.53125 | 98.9583 | 13.2875 | 0.11128 | 0.21365 | 2007-09-16 | 23 | 6.78 | 3.5 | 8.3 | 3.5 | 6 | 3.01 | 33.4554 | 1.9239 | 2007-09-16 | 93.5305 | 86.6129 | 96.8326 | 71.9626 | 70.198 | 806 | 3.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2007-09-16 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 36 | 20 | 4 | 9.66 | 0 | 50000 | 86.6129
2007-09-17 | 24910 | 14850 | 23 | 7.62 | 80.5 | 123.5 | 205 | 20.9 | 19.95 | 2007-09-17 | 63 | 88.2 | 100 | 42 | 66.7 | 40 | 32.9497 | 2.7314 | 33.3333 | 24.3764 | 60 | 2007-09-17 | 0 | 0 | 21 | 24.1 | 7 | 1.5 | 1700 | 980 | 0.57647 | 47.0588 | 10.5541 | 0.22172 | 0.37693 | 2007-09-17 | 24 | 7.03 | 3 | 8 | 6.5 | 8.13 | 4.3 | 39.6656 | 2.1664 | 2007-09-17 | 96.2733 | 93.5223 | 96.8293 | 61.1005 | 78.4461 | 1121 | 4.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2007-09-17 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 9.75 | 0 | 50000 | 93.5223
2007-09-18 | 23480 | 15090 | 21 | 7.15 | 33 | 47.9 | 170 | 9 | 5.65 | 2007-09-18 | 21 | 33.9 | 85 | 18.9 | 26 | 55 | 31.0582 | 2.8978 | 10 | 23.3038 | 35.2941 | 2007-09-18 | 2.75 | 1.73 | 21 | 22 | 6.93 | 1 | 1480 | 890 | 0.60135 | 47.2973 | 12.5974 | 0.09841 | 0.14565 | 2007-09-18 | 22 | 6.94 | 2 | 6 | 1 | 7.4 | 2.51 | 37.3885 | 2.2699 | 2007-09-18 | 93.9394 | 87.4739 | 99.4118 | 17.7778 | 55.5752 | 1478 | 6.3714 | 0.94 | 0.64 | 0.84 | 0.58 | 64 | 2007-09-18 | 10.45 | 4.48 | 11.96 | 6.26 | 4.34 | 38 | 20 | 3 | 9.2 | 74.17 | 51000 | 87.4739
2007-09-19 | 18300 | 15750 | 21.2 | 7.05 | 56 | 77.9 | 225 | 16 | 13.75 | 2007-09-19 | 49.2 | 41.9 | 80 | 33.1 | 37.9 | 30 | 30.5291 | 3.718 | 32.7236 | 9.5465 | 62.5 | 2007-09-19 | 0 | 0 | 21 | 22.3 | 6.95 | 0.9 | 1530 | 920 | 0.39216 | 45.7516 | 8.116 | 0.1259 | 0.19263 | 2007-09-19 | 23.5 | 6.92 | 4.2 | 7.6 | 1.5 | 8.9 | 4.03 | 29.1401 | 2.5216 | 2007-09-19 | 92.5 | 90.2439 | 99.3333 | 44.375 | 70.6909 | 1496 | 8.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-09-19 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 46000 | 90.2439
2007-09-20 | 23080 | 15700 | 22.7 | 7.06 | 56.3 | 87.8 | 230 | 23.45 | 12.65 | 2007-09-20 | 42.1 | 26 | 65 | 29 | 20 | 20 | 30.5291 | 2.948 | 31.1164 | 23.0769 | 69.2308 | 2007-09-20 | 0 | 0 | 21 | 22.3 | 6.75 | 1.2 | 1120 | 600 | 0.53571 | 53.5714 | 6.0047 | 0.21808 | 0.24425 | 2007-09-20 | 22.8 | 6.84 | 2.3 | 6.8 | 2.5 | 8.01 | 3.92 | 36.7516 | 2.2856 | 2007-09-20 | 95.9147 | 92.2551 | 98.913 | 65.8422 | 69.0119 | 1449 | 6.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2007-09-20 | 0 | 0 | 21.16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 9.47 | 0 | 54000 | 92.2551
2007-09-21 | 27520 | 15030 | 24.1 | 7.62 | 52.3 | 73.2 | 89 | 21.3 | 18.2 | 2007-09-21 | 40 | 56 | 45 | 29.8 | 40 | 30 | 36.4021 | 2.4724 | 25.5 | 28.5714 | 33.3333 | 2007-09-21 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 7.02 | 1.3 | 1830 | 1020 | 0.55738 | 54.6448 | 15.7997 | 0.14784 | 0.27054 | 2007-09-21 | 23.9 | 7.23 | 3.7 | 8.9 | 5 | 7.92 | 3.56 | 43.8217 | 1.9169 | 2007-09-21 | 92.9254 | 87.8415 | 94.382 | 62.8169 | 80.4396 | 1648 | 5.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2007-09-21 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 87.8415
2007-09-22 | 27420 | 15300 | 26 | 7.56 | 72.4 | 120 | 110 | 19.5 | 16.39 | 2007-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2698 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-22 | 3.26 | 2.05 | 0 | 25.6 | 6.9 | 1.5 | 1720 | 990 | 0.57558 | 46.5116 | 18.6093 | 0.21695 | 0.37316 | 2007-09-22 | 24.1 | 7.1 | 3.9 | 8.9 | 4 | 8.92 | 3.41 | 43.6624 | 1.9239 | 2007-09-22 | 94.6133 | 92.5833 | 96.3636 | 54.2564 | 79.1946 | 1768 | 6.4478 | 0.91 | 0.62 | 1.21 | 0.84 | 42 | 2007-09-22 | 8.86 | 4.1 | 11.52 | 4.61 | 3.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 71.54 | 50000 | 92.5833
2007-09-23 | 24350 | 14590 | 25 | 7.92 | 62.4 | 89 | 75 | 18.1 | 15.39 | 2007-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.209 | 2.7943 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-23 | 0 | 0 | 21 | 26.1 | 7.02 | 1.2 | 1920 | 1050 | 0.54688 | 46.875 | 12.3215 | 0.14875 | 0.28561 | 2007-09-23 | 24 | 7.02 | 3.5 | 8.4 | 5.5 | 7.8 | 3.12 | 38.7739 | 2.1664 | 2007-09-23 | 94.391 | 90.5618 | 92.6667 | 56.9061 | 79.7271 | 1714 | 7.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2007-09-23 | 0 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 47 | 20 | 5 | 9.69 | 0 | 47000 | 90.5618
2007-09-24 | 23240 | 15880 | 26.3 | 8.01 | 80.4 | 90.1 | 120 | 19.23 | 16.012 | 2007-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7407 | 2.9277 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-24 | 0 | 0 | 21 | 25.5 | 7.12 | 1.3 | 2200 | 1230 | 0.55909 | 54.5455 | 14.0289 | 0.15965 | 0.35122 | 2007-09-24 | 24.5 | 7.22 | 3.5 | 8.1 | 5.5 | 8.01 | 2.31 | 37.0064 | 2.2699 | 2007-09-24 | 95.6468 | 91.01 | 95.4167 | 58.3463 | 85.5733 | 1601 | 6.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-09-24 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 9.25 | 0 | 51000 | 91.01
2007-09-25 | 20920 | 15050 | 23.9 | 7.88 | 83.1 | 90.9 | 156 | 19.62 | 14.3 | 2007-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.672 | 3.2524 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-25 | 0 | 0 | 21 | 24.6 | 7.16 | 1.2 | 1930 | 1042 | 0.5399 | 46.6321 | 11.4755 | 0.16931 | 0.32678 | 2007-09-25 | 24.1 | 7.23 | 3.8 | 9.9 | 3 | 7.99 | 2.51 | 33.3121 | 2.5216 | 2007-09-25 | 95.4272 | 89.1089 | 98.0769 | 59.2762 | 82.4476 | 1435 | 6.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2007-09-25 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 41 | 20 | 3 | 9.43 | 0 | 53000 | 89.1089
2007-09-26 | 20530 | 14190 | 25.6 | 7.72 | 82.8 | 80.4 | 99 | 18.59 | 16.21 | 2007-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1561 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-26 | 3.75 | 2.36 | 31 | 26.8 | 7.23 | 1.2 | 1870 | 1020 | 0.54545 | 53.4759 | 9.4192 | 0.17087 | 0.31953 | 2007-09-26 | 24.8 | 7.26 | 5.1 | 7.4 | 4 | 7.42 | 3.09 | 32.6911 | 2.5695 | 2007-09-26 | 93.8406 | 90.796 | 95.9596 | 60.0861 | 80.9377 | 1413 | 6.8826 | 1.16 | 0.79 | 1.23 | 0.85 | 84 | 2007-09-26 | 3.98 | 5.26 | 18.32 | 4.53 | 3.14 | 45 | 0 | 4 | 9.6 | 73.23 | 51000 | 90.796
2007-09-27 | 20850 | 14510 | 24.2 | 7.94 | 120.3 | 145.7 | 340 | 29 | 19.4 | 2007-09-27 | 71.2 | 95.8 | 245 | 30.5 | 47.9 | 165 | 27.5794 | 3.2633 | 57.1629 | 50 | 32.6531 | 2007-09-27 | 0 | 0 | 22 | 23.1 | 7.01 | 1.1 | 2020 | 1160 | 0.57426 | 44.5545 | 13.0873 | 0.2334 | 0.47148 | 2007-09-27 | 23.4 | 7.14 | 3.1 | 9.2 | 5.5 | 8 | 3.92 | 33.2006 | 2.5301 | 2007-09-27 | 97.4231 | 93.6857 | 98.3824 | 72.4138 | 79.7938 | 1409 | 6.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-09-27 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2 | 4.4 | 0 | 52000 | 93.6857
2007-09-28 | 23810 | 14940 | 20.8 | 7.92 | 62.4 | 175.7 | 385 | 28 | 22.1 | 2007-09-28 | 48.9 | 24 | 90 | 30.5 | 26 | 75 | 31.4947 | 2.8576 | 37.6278 | -8.3333 | 16.6667 | 2007-09-28 | 0 | 0 | 12 | 20.9 | 6.69 | 1.5 | 1260 | 710 | 0.56349 | 71.4286 | 8.3603 | 0.22165 | 0.27928 | 2007-09-28 | 21.6 | 6.84 | 3.5 | 8.8 | 4 | 8.5 | 3.92 | 37.914 | 2.2155 | 2007-09-28 | 94.391 | 94.9915 | 98.961 | 69.6429 | 82.2624 | 1670 | 6.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-09-28 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 3.6 | 0 | 50000 | 94.9915
2007-09-29 | 21010 | 14500 | 24.4 | 7.81 | 92.1 | 73.4 | 145 | 27 | 19.4 | 2007-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4815 | 3.2385 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-29 | 4.74 | 2.99 | 22 | 23.1 | 7.1 | 1.2 | 2450 | 1330 | 0.45714 | 53.0612 | 11.0391 | 0.14846 | 0.36373 | 2007-09-29 | 21.4 | 6.87 | 3.9 | 8.4 | 3.5 | 8.9 | 3.75 | 33.4554 | 2.5108 | 2007-09-29 | 95.7237 | 88.5559 | 97.5862 | 67.037 | 80.6701 | 1477 | 7.03 | 1.36 | 0.92 | 1.12 | 0.92 | 63 | 2007-09-29 | 3.55 | 2.31 | 9.92 | 3.06 | 2.12 | 33 | 20 | 3 | 9.2 | 72.26 | 54000 | 88.5559
2007-09-30 | 20020 | 13660 | 22 | 7.64 | 69.4 | 92.3 | 244 | 28 | 18.9 | 2007-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4815 | 3.3986 | 0 | 0 | 0 | 2007-09-30 | 0 | 0 | 32 | 21.3 | 7.1 | 0.9 | 1930 | 1120 | 0.58031 | 77.7202 | 13.3677 | 0.13532 | 0.26116 | 2007-09-30 | 21 | 7 | 3.7 | 7.4 | 2.5 | 7.9 | 4.05 | 31.879 | 2.635 | 2007-09-30 | 94.6686 | 91.9827 | 98.9754 | 71.7857 | 78.5714 | 1363 | 6.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-09-30 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 9.06 | 0 | 50000 | 91.9827
최소 | 16460 | 13560 | 20.8 | 7.02 | 33 | 47.9 | 75 | 9 | 5.65 | 최소 | 21 | 24 | 45 | 18.9 | 20 | 20 | 21.7725 | 2.4724 | 10 | -8.3333 | -14.2857 | 최소 | 2.75 | 1.73 | 0 | 20.9 | 6.5 | 0.9 | 1120 | 600 | 0.39216 | 36.1197 | 6.0047 | 0.079725 | 0.14565 | 최소 | 20.4 | 6.55 | 1.4 | 6 | 1 | 6 | 1.32 | 26.2102 | 1.9169 | 최소 | 91.2134 | 86.6129 | 92.6667 | 17.7778 | 55.5752 | 806 | 3.8363 | 0.91 | 0.62 | 0.84 | 0.58 | 41 | 최소 | 3.55 | 2.31 | 1.8 | 3.06 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.42 | 44000 | 87
최대 | 27520 | 16370 | 26.3 | 8.01 | 143.2 | 199.6 | 385 | 39 | 29.5 | 최대 | 92.4 | 103.9 | 245 | 64.2 | 78.4 | 165 | 36.4021 | 4.1337 | 57.1629 | 53.288 | 71.4286 | 최대 | 4.74 | 2.99 | 32 | 26.8 | 7.23 | 2 | 2490 | 1440 | 0.60135 | 98.9583 | 18.9436 | 0.35098 | 0.6802 | 최대 | 24.8 | 7.26 | 5.9 | 10 | 8 | 9.1 | 4.79 | 43.8217 | 2.8889 | 최대 | 98.6355 | 96.5932 | 99.4118 | 82.0588 | 95.3684 | 1771 | 8.4083 | 1.36 | 0.92 | 1.34 | 0.92 | 93 | 최대 | 10.45 | 7.91 | 21.68 | 6.26 | 4.34 | 53 | 20 | 5 | 9.8 | 74.17 | 54000 | 97
평균 | 22333 | 14900 | 23.4 | 7.67 | 82.6 | 113.5 | 191 | 25.49 | 19.128 | 평균 | 53 | 66 | 105 | 35 | 48 | 62 | 30 | 3 | 32 | 24 | 41 | 평균 | 4 | 2 | 17 | 24 | 7 | 1 | 1845 | 1036 | 0.55166 | 56 | 12 | 0.19019 | 0.34591 | 평균 | 23.2 | 6.95 | 3.5 | 8.3 | 4.3 | 7.802 | 3.025 | 35.6 | 2.34 | 평균 | 95.2 | 91.7 | 97.3 | 65.6 | 81.9 | 1436 | 6.4 | 1.14 | 0.75 | 1.1 | 0.76 | 64 | 평균 | 7.29 | 4.73 | 12 | 4.99 | 3.44 | 29 | 8 | 2.9 | 6.93 | 71.73 | 48633 | 92
합계 | 670000 | 447000 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 503 | [10 empty] | 합계 |  |  | 106.4 | 249.3 | 128 | 234.06 | 90.75 |  |  | 합계 | [5 empty] | 43081 | [5 empty] | 1927 | 합계 |  |  | 356.64 |  |  | 878 | 240 | 86 | 207.86
10월 운영자료-1 | [9 empty] | 10월 운영자료-2 | [11 empty] | 10월 운영자료-3 | [13 empty] | 10월 운영자료-4 | [9 empty] | 10월 운영자료-5 | [12 empty] | 10월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 19.1 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-10-01 | 18180 | 15030 | 22.3 | 7.89 | 57.2 | 74.9 | 145 | 24.5 | 20.95 | 2007-10-01 | 32.1 | 52.9 | 70 | 30 | 49.9 | 65 | 24.0476 | 3.7426 | 6.5421 | 5.6711 | 7.1429 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 11 | 23.1 | 7 | 0.9 | 2100 | 1240 | 0.59048 | 57.1429 | 14.7927 | 0.093081 | 0.19547 | 2007-10-01 | 23.1 | 6.95 | 2.7 | 8.4 | 5 | 7.5 | 3.72 | 23.2962 | 2.9017 | 2007-10-01 | 97.0362 | 92.9479 | 94.4444 | 62.2222 | 89.3333 | 1357 | 7.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0
2007-10-02 | 19440 | 14300 | 21.9 | 7.89 | 130 | 151.7 | 380 | 27 | 22.9 | 2007-10-02 | 40.3 | 47.9 | 750 | 35.2 | 37.9 | 50 | 25.7143 | 3.5 | 12.6551 | 20.8768 | 93.3333 | 2007-10-02 | 0 | 0 | 24 | 21.8 | 6.9 | 0.8 | 1690 | 1020 | 0.60355 | 65.0888 | 12.4392 | 0.28109 | 0.47504 | 2007-10-02 | 21 | 6.75 | 3 | 9.8 | 3 | 7.9 | 3.5 | 26.5764 | 2.7136 | 2007-10-02 | 94.8878 | 95.4108 | 97.9798 | 62.1053 | 87.6543 | 1354 | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-10-02 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 9.2 | 0 | 50000 | 0
2007-10-03 | 16830 | 13870 | 23 | 8.01 | 65.3 | 121.3 | 145 | 19 | 14.2 | 2007-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2619 | 4.0428 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-03 | 3.63 | 1.34 | 22 | 23 | 7.11 | 0.8 | 2100 | 1200 | 0.57143 | 57.1429 | 11.7475 | 0.098371 | 0.20658 | 2007-10-03 | 21.9 | 7.21 | 3.4 | 9.5 | 4.5 | 7 | 2.31 | 24.8408 | 3.1344 | 2007-10-03 | 95.8457 | 92.4504 | 98 | 53.3333 | 93.8596 | 2912 | 17.3024 | 0.88 | 0.51 | 0.75 | 0.48 | 83 | 2007-10-03 | 3.56 | 2.26 | 19.92 | 5.19 | 2.61 | 49 | 20 | 3 | 8.9 | 74.7 | 22000 | 0
2007-10-04 | 23470 | 13520 | 21.3 | 7.84 | 67.8 | 83.8 | 80 | 20.5 | 16.45 | 2007-10-04 | 70.2 | 51.9 | 60 | 41.1 | 47.9 | 45 | 31.045 | 2.899 | 41.453 | 7.7071 | 25 | 2007-10-04 | 0 | 0 | 11 | 22.8 | 7.05 | 0.9 | 1930 | 1160 | 0.60104 | 56.9948 | 14.1754 | 0.15498 | 0.29911 | 2007-10-04 | 21.8 | 6.98 | 3.8 | 8 | 3 | 7.3 | 2.91 | 23.2484 | 2.2476 | 2007-10-04 | 95.2381 | 93.7778 | 96.9231 | 55.4286 | 94.4444 | 1578 | 6.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-10-04 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
2007-10-05 | 19470 | 14400 | 23.1 | 7.79 | 69.3 | 63.3 | 55 | 18.6 | 11.76 | 2007-10-05 | 58.1 | 53.4 | 80 | 66.8 | 49.5 | 75 | 25.754 | 3.4946 | -14.9742 | 7.3034 | 6.25 | 2007-10-05 | 0 | 0 | 20 | 23 | 7 | 0.8 | 910 | 540 | 0.59341 | 65.9341 | 5.2893 | 0.27871 | 0.25362 | 2007-10-05 | 21.9 | 7.03 | 3.8 | 8.3 | 1.5 | 6.9 | 2.03 | 23.5032 | 2.7094 | 2007-10-05 | 88.5101 | 94.31 | 95.4839 | 73.1034 | 94.7917 | 1502 | 7.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-10-05 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 9.25 | 0 | 19000 | 0
2007-10-06 | 17210 | 14050 | 23 | 7.96 | 88.5 | 129.1 | 80 | 18.3 | 15.87 | 2007-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7646 | 3.9535 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-06 | 0 | 0 | 21 | 23.1 | 7.13 | 1 | 1930 | 1160 | 0.60104 | 41.4508 | 11.0521 | 0.14834 | 0.28629 | 2007-10-06 | 23 | 7.21 | 3.3 | 8.5 | 2.5 | 7.3 | 2.03 | 23.2643 | 3.0652 | 2007-10-06 | 94.1053 | 93.6873 | 93.9394 | 65.1613 | 92.9825 | 1534 | 8.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-10-06 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 47 | 20 | 4 | 9.34 | 0 | 51000 | 0
2007-10-07 | 18450 | 13800 | 21.9 | 7.79 | 68.3 | 105.9 | 105 | 20.7 | 17.79 | 2007-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4048 | 3.6878 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-07 | 0 | 0 | 21 | 22.1 | 7.09 | 0.9 | 1850 | 1040 | 0.56216 | 64.8649 | 10.2703 | 0.12804 | 0.23687 | 2007-10-07 | 22 | 7.18 | 2.9 | 8.6 | 4.5 | 7.5 | 2.24 | 23.6465 | 3.5523 | 2007-10-07 | 97.1758 | 95.7472 | 97.6471 | 67 | 92.7778 | 1565 | 8.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2007-10-07 | 0 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 9.45 | 0 | 17000 | 0
2007-10-08 | 17210 | 15360 | 23.1 | 7.83 | 98.2 | 126.6 | 300 | 20.7 | 18.63 | 2007-10-08 | 62.1 | 75.2 | 250 | 48.2 | 61.3 | 115 | 22.7646 | 3.9535 | 22.3833 | 18.484 | 54 | 2007-10-08 | 0 | 0 | 22 | 23.4 | 7.11 | 0.9 | 1240 | 760 | 0.6129 | 56.4516 | 8.3096 | 0.25619 | 0.31767 | 2007-10-08 | 23 | 7.2 | 3.8 | 7.7 | 2 | 7.1 | 2.35 | 23.2962 | 3.6057 | 2007-10-08 | 97.7099 | 95.1937 | 95.7143 | 65.7143 | 93.75 | 1598 | 17.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2007-10-08 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0
2007-10-09 | 17900 | 14870 | 23.1 | 7.95 | 90.5 | 139.7 | 380 | 23 | 21.3 | 2007-10-09 | 75 | 71.9 | 210 | 43.5 | 39.9 | 70 | 20.8995 | 3.8011 | 42 | 44.5063 | 66.6667 | 2007-10-09 | 3.58 | 1.7 | 44 | 23.2 | 7.03 | 0.7 | 1270 | 810 | 0.88976 | 70.8661 | 31.708 | 0.23977 | 0.3045 | 2007-10-09 | 23.5 | 7.16 | 4.2 | 9.4 | 4.5 | 7.6 | 2.39 | 23.4713 | 3.5788 | 2007-10-09 | 96.6177 | 92.0188 | 95.7143 | 73.1034 | 84.7222 | 2950 | 16.4804 | 0.96 | 0.6 | 0.87 | 0.58 | 165 | 2007-10-09 | 4.48 | 2.45 | 0 | 4.08 | 2.41 | 116 | 20 | 4 | 9.11 | 75.3 | 17000 | 0
2007-10-10 | 15800 | 14100 | 23.5 | 7.93 | 79.5 | 133.8 | 185 | 24.1 | 16.2 | 2007-10-10 | 60.3 | 105.8 | 85 | 42.1 | 87.8 | 40 | 20.8995 | 4.3063 | 30.1824 | 17.0132 | 52.9412 | 2007-10-10 | 0 | 0 | 32 | 23.5 | 7.11 | 0.9 | 1800 | 1130 | 0.62778 | 55.5556 | 18.92 | 0.13117 | 0.23611 | 2007-10-10 | 23.7 | 7.15 | 3.4 | 8.6 | 4 | 7.3 | 2.53 | 25.1592 | 3.3387 | 2007-10-10 | 95.7233 | 93.5725 | 97.8378 | 69.7095 | 84.3827 | 1280 | 8.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2007-10-10 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 9.21 | 0 | 47000 | 0
2007-10-11 | 17970 | 13530 | 22.1 | 7.95 | 64.3 | 111.8 | 185 | 25.5 | 17.45 | 2007-10-11 | 59.2 | 75 | 110 | 56.3 | 59.9 | 45 | 23.7698 | 3.7863 | 4.8986 | 20.1333 | 59.0909 | 2007-10-11 | 0 | 0 | 40 | 23.6 | 7.16 | 0.8 | 1880 | 1140 | 0.60638 | 58.5106 | 12.9539 | 0.11553 | 0.21719 | 2007-10-11 | 21.9 | 7.21 | 4 | 10.4 | 6 | 7.8 | 2.33 | 28.6146 | 2.9356 | 2007-10-11 | 93.7792 | 90.6977 | 96.7568 | 69.4118 | 86.6476 | 1191 | 6.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-10-11 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 56 | 20 | 4 | 9.03 | 0 | 49000 | 0
2007-10-12 | 16450 | 13770 | 21.9 | 7.94 | 98.4 | 29.3 | 135 | 25.2 | 18.72 | 2007-10-12 | 62.9 | 69.7 | 60 | 45.3 | 44.5 | 45 | 21.7593 | 4.1362 | 27.9809 | 36.1549 | 25 | 2007-10-12 | 0 | 0 | 22 | 22.1 | 7 | 0.9 | 1650 | 1100 | 0.66667 | 60.6061 | 12.2974 | 0.1844 | 0.30426 | 2007-10-12 | 23 | 7.01 | 4.5 | 9.3 | 3 | 6 | 2.64 | 26.1943 | 3.2068 | 2007-10-12 | 95.4268 | 68.2594 | 97.7778 | 76.1905 | 85.8974 | 1514 | 9.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-10-12 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 9.17 | 0 | 51000 | 0
2007-10-13 | 16120 | 13450 | 23.1 | 7.89 | 78.4 | 112.1 | 150 | 18.32 | 13.26 | 2007-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3228 | 4.2208 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-13 | 4.55 | 1.5 | 22 | 23.5 | 7.02 | 0.9 | 1820 | 1100 | 0.6044 | 54.9451 | 11.46 | 0.13053 | 0.23756 | 2007-10-13 | 24.2 | 7.05 | 4.9 | 8.9 | 4 | 7.23 | 2.56 | 25.6688 | 3.2725 | 2007-10-13 | 93.75 | 92.0607 | 97.3333 | 60.5349 | 80.6938 | 1646 | 10.2109 | 0.98 | 0.68 | 0.72 | 0.53 | 74 | 2007-10-13 | 3.45 | 2.17 | 17.76 | 4.62 | 2.21 | 55 | 20 | 4 | 9.33 | 79.1 | 48000 | 0
2007-10-14 | 13680 | 12600 | 22.5 | 7.92 | 92.1 | 120.5 | 145 | 21.3 | 13.2 | 2007-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0952 | 4.9737 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-14 | 0 | 0 | 32 | 23.4 | 7.08 | 0.9 | 1920 | 1130 | 0.58854 | 57.2917 | 14.2783 | 0.12335 | 0.23683 | 2007-10-14 | 23 | 7.12 | 4.7 | 9.2 | 4.5 | 7.52 | 2.13 | 21.7834 | 3.8561 | 2007-10-14 | 94.8969 | 92.3651 | 96.8966 | 64.6948 | 83.8636 | 1669 | 12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-10-14 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 50 | 20 | 4 | 9.34 | 0 | 49000 | 0
2007-10-15 | 15590 | 15290 | 24.1 | 7.95 | 99.2 | 128.5 | 150 | 17.6 | 14.8 | 2007-10-15 | 60.1 | 78.6 | 50 | 45.9 | 72.9 | 35 | 20.6217 | 4.3643 | 23.6273 | 7.2519 | 30 | 2007-10-15 | 0 | 0 | 11 | 23.1 | 7.1 | 0.9 | 2000 | 1230 | 0.615 | 60 | 12.5511 | 0.14535 | 0.2907 | 2007-10-15 | 24 | 7.15 | 4.9 | 9.9 | 5 | 8.8 | 2.4 | 24.8248 | 3.3837 | 2007-10-15 | 95.0605 | 92.2957 | 96.6667 | 50 | 83.7838 | 1580 | 10.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2007-10-15 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0
2007-10-16 | 17650 | 15180 | 23 | 7.62 | 42 | 69.9 | 135 | 25.2 | 15.36 | 2007-10-16 | 40.5 | 41.5 | 140 | 34.1 | 46.5 | 75 | 23.3466 | 3.855 | 15.8025 | -12.0482 | 46.4286 | 2007-10-16 | 0 | 0 | 11 | 22.4 | 7.09 | 0.9 | 1490 | 1060 | 0.71141 | 73.8255 | 10.0179 | 0.093518 | 0.13934 | 2007-10-16 | 23.1 | 7.09 | 4.2 | 11.1 | 6 | 8 | 3.36 | 28.1051 | 2.9888 | 2007-10-16 | 90 | 84.1202 | 95.5556 | 68.254 | 78.125 | 1321 | 7.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2007-10-16 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 9.51 | 0 | 41000 | 0
2007-10-17 | 15050 | 13810 | 24.1 | 7.93 | 91.4 | 132.9 | 105 | 25.6 | 19.67 | 2007-10-17 | 76.1 | 90.5 | 85 | 70.5 | 63.1 | 45 | 19.9074 | 4.5209 | 7.3587 | 30.2762 | 47.0588 | 2007-10-17 | 0 | 0 | 11 | 23.2 | 7.05 | 0.9 | 2060 | 1450 | 0.70388 | 48.5437 | 14.2409 | 0.12552 | 0.25857 | 2007-10-17 | 23.1 | 7.29 | 4.9 | 11.4 | 7 | 8.64 | 3.84 | 23.965 | 3.5051 | 2007-10-17 | 94.6389 | 91.4221 | 93.3333 | 66.25 | 80.4779 | 1481 | 9.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-10-17 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0
2007-10-18 | 14990 | 13770 | 22.3 | 7.71 | 111.6 | 82.8 | 160 | 25.2 | 17.28 | 2007-10-18 | 106.2 | 63.9 | 190 | 66.5 | 49.6 | 110 | 19.828 | 4.539 | 37.3823 | 22.3787 | 42.1053 | 2007-10-18 | 4.99 | 1.94 | 11 | 21.9 | 7.1 | 0.9 | 1440 | 1030 | 0.71528 | 76.3889 | 10.996 | 0.21837 | 0.31445 | 2007-10-18 | 21.5 | 7.24 | 2.5 | 9.9 | 7 | 8 | 2.4 | 23.8694 | 3.5191 | 2007-10-18 | 97.7599 | 88.0435 | 95.625 | 68.254 | 86.1111 | 1567 | 8.8726 | 0.94 | 0.68 | 0.85 | 0.5 | 63 | 2007-10-18 | 3.11 | 1.91 | 15.12 | 4.42 | 2.4 | 48 | 20 | 4 | 9.51 | 78.1 | 41000 | 0
2007-10-19 | 18120 | 14820 | 20.9 | 7.63 | 126 | 76.9 | 120 | 22.8 | 13.92 | 2007-10-19 | 104.5 | 49.8 | 100 | 61.4 | 34.6 | 55 | 24.2328 | 3.755 | 41.244 | 30.5221 | 45 | 2007-10-19 | 0 | 0 | 22 | 20.4 | 7.14 | 0.7 | 1860 | 1300 | 0.76344 | 64.5161 | 13.8335 | 0.23073 | 0.42916 | 2007-10-19 | 23 | 7.19 | 3.9 | 9.7 | 6 | 7.2 | 2.4 | 28.8535 | 2.9113 | 2007-10-19 | 96.9048 | 87.3862 | 95 | 68.4211 | 82.7586 | 1330 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-10-19 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 9.4 | 0 | 37000 | 0
2007-10-20 | 18320 | 16310 | 22.1 | 7.66 | 105.4 | 82 | 120 | 18.62 | 16.23 | 2007-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2328 | 3.714 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-20 | 0 | 0 | 22 | 22.8 | 7.09 | 1 | 2010 | 1420 | 0.70647 | 59.7015 | 14.5237 | 0.18058 | 0.36296 | 2007-10-20 | 23 | 7.2 | 4.2 | 8.9 | 4.5 | 8 | 2.01 | 29.172 | 2.8795 | 2007-10-20 | 96.0152 | 89.1463 | 96.25 | 57.0354 | 87.6155 | 1033 | 5.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2007-10-20 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0
2007-10-21 | 14990 | 14030 | 22.8 | 7.82 | 89.7 | 72.8 | 80.5 | 17.45 | 16.23 | 2007-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.828 | 4.539 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-21 | 0 | 0 | 22 | 23.4 | 7.11 | 0.9 | 1870 | 1300 | 0.69519 | 64.1711 | 13.8771 | 0.13516 | 0.25274 | 2007-10-21 | 22.1 | 7.11 | 3.7 | 9.9 | 3.5 | 7.54 | 2.21 | 23.8694 | 3.5191 | 2007-10-21 | 95.8751 | 86.4011 | 95.6522 | 56.7908 | 86.3832 | 1085 | 7.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-10-21 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 48 | 20 | 4 | 9.83 | 0 | 40000 | 0
2007-10-22 | 17750 | 14760 | 23.5 | 7.96 | 69.4 | 166.3 | 180 | 18.94 | 7.12 | 2007-10-22 | 54.3 | 90.3 | 100 | 47.1 | 82 | 75 | 23.4788 | 3.8332 | 13.2597 | 9.1916 | 25 | 2007-10-22 | 0 | 0 | 22 | 24 | 7.12 | 0.9 | 2120 | 1480 | 0.69811 | 51.8868 | 12.7432 | 0.10922 | 0.23155 | 2007-10-22 | 24.1 | 7.2 | 3.9 | 9.8 | 6.5 | 7.12 | 2.15 | 28.2643 | 2.9719 | 2007-10-22 | 94.3804 | 94.107 | 96.3889 | 62.4076 | 69.8034 | 1307 | 7.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2007-10-22 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 9.87 | 0 | 36000 | 0
2007-10-23 | 14850 | 13850 | 21.9 | 7.99 | 73.2 | 94.5 | 160 | 20.8 | 15.84 | 2007-10-23 | 80.3 | 62.6 | 75 | 61.4 | 32.1 | 95 | 19.6429 | 4.5818 | 23.5367 | 48.722 | -26.6667 | 2007-10-23 | 5.47 | 2.13 | 23 | 22.4 | 7.13 | 0.9 | 1410 | 1010 | 0.71631 | 78.0142 | 8.5557 | 0.14491 | 0.20433 | 2007-10-23 | 22 | 7.02 | 3.5 | 7.7 | 6.5 | 8.64 | 3.68 | 23.6465 | 3.5523 | 2007-10-23 | 95.2186 | 91.8519 | 95.9375 | 58.4615 | 76.7677 | 1287 | 8.6667 | 1.03 | 0.74 | 0.95 | 0.55 | 74 | 2007-10-23 | 3.39 | 2.08 | 17.76 | 4.82 | 2.62 | 45 | 20 | 4 | 9.95 | 76.1 | 42000 | 0
2007-10-24 | 17610 | 14380 | 21.3 | 7.95 | 126.3 | 106.3 | 130 | 21.6 | 15.84 | 2007-10-24 | 100.4 | 73.8 | 85 | 49.5 | 67.4 | 65 | 23.2937 | 3.8637 | 50.6972 | 8.6721 | 23.5294 | 2007-10-24 | 0 | 0 | 22 | 22.9 | 7.11 | 0.9 | 1760 | 1270 | 0.72159 | 62.5 | 11.0046 | 0.23754 | 0.41807 | 2007-10-24 | 23.2 | 7.24 | 3.7 | 9 | 4 | 7.2 | 4.32 | 28.0414 | 2.9956 | 2007-10-24 | 97.0705 | 91.5334 | 96.9231 | 66.6667 | 72.7273 | 1368 | 7.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2007-10-24 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 9.88 | 0 | 40000 | 0
2007-10-25 | 17240 | 13590 | 23.1 | 7.69 | 116.7 | 90.3 | 160 | 30.4 | 14.88 | 2007-10-25 | 111.6 | 110.1 | 190 | 92.9 | 68.2 | 70 | 22.8042 | 3.9466 | 16.7563 | 38.0563 | 63.1579 | 2007-10-25 | 0 | 0 | 11 | 23.5 | 7.11 | 0.9 | 1900 | 1310 | 0.68947 | 68.4211 | 10.492 | 0.19904 | 0.37818 | 2007-10-25 | 23.5 | 7.15 | 6.7 | 10.5 | 4.5 | 8.64 | 3.36 | 27.4522 | 3.0599 | 2007-10-25 | 94.2588 | 88.3721 | 97.1875 | 71.5789 | 77.4194 | 1215 | 7.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-10-25 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 43 | 20 | 4 | 9.21 | 0 | 38000 | 0
2007-10-26 | 17510 | 13160 | 23.1 | 7.64 | 91.7 | 94 | 185 | 24.8 | 13.92 | 2007-10-26 | 77.7 | 71.9 | 100 | 47.3 | 53.9 | 65 | 23.1614 | 3.8858 | 39.1248 | 25.0348 | 35 | 2007-10-26 | 0 | 0 | 22 | 22.4 | 7.15 | 0.9 | 1530 | 1100 | 0.71895 | 71.8954 | 9.0164 | 0.19727 | 0.30182 | 2007-10-26 | 23 | 7.23 | 5.9 | 9.2 | 7 | 7.2 | 1.2 | 27.8822 | 3.0127 | 2007-10-26 | 93.566 | 90.2128 | 96.2162 | 70.9677 | 91.3793 | 1215 | 6.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2007-10-26 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 44 | 20 | 3 | 9.04 | 0 | 43000 | 0
2007-10-27 | 16540 | 14100 | 23.9 | 7.65 | 87.4 | 88.4 | 85 | 22.8 | 13.92 | 2007-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8783 | 4.1137 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-27 | 0 | 0 | 22 | 23.1 | 7.11 | 0.8 | 1610 | 1130 | 0.70186 | 93.1677 | 11.4656 | 0.16878 | 0.27173 | 2007-10-27 | 24.1 | 7.24 | 5.7 | 9.7 | 5 | 7.2 | 2.8 | 26.3376 | 3.1894 | 2007-10-27 | 93.4783 | 89.0271 | 94.1176 | 68.4211 | 79.8851 | 1173 | 7.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-10-27 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 9.56 | 0 | 38000 | 0
2007-10-28 | 16110 | 13390 | 24 | 7.43 | 90.2 | 133.6 | 110 | 17.6 | 14.8 | 2007-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3095 | 4.2235 | 0 | 0 | 0 | 2007-10-28 | 0 | 0 | 22 | 24.2 | 7.1 | 0.9 | 1630 | 1110 | 0.68098 | 73.6196 | 9.9749 | 0.16757 | 0.27314 | 2007-10-28 | 24.3 | 7.08 | 4.1 | 12 | 7.5 | 8.8 | 2.4 | 25.6529 | 3.2745 | 2007-10-28 | 95.4545 | 91.018 | 93.1818 | 50 | 83.7838 | 1338 | 7.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2007-10-28 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 9.37 | 0 | 41000 | 0
2007-10-29 | 16160 | 12250 | 23.1 | 7.49 | 110.5 | 85.8 | 115 | 20.8 | 13.92 | 2007-10-29 | 82.3 | 70.5 | 100 | 56.2 | 63.5 | 60 | 20.3836 | 4.2104 | 0 | 9.9291 | 40 | 2007-10-29 | 5.58 | 2.48 | 22 | 22.4 | 7.1 | 0.7 | 1540 | 1090 | 0.75325 | 78 | 6.4972 | 0.21796 | 0.33565 | 2007-10-29 | 22.7 | 7.15 | 3.8 | 10.3 | 5 | 7.2 | 2.64 | 25.7325 | 3.2644 | 2007-10-29 | 96.5611 | 87.9953 | 95.6522 | 65.3846 | 81.0345 | 1281 | 7.927 | 1.54 | 1.03 | 0.96 | 0.64 | 74 | 2007-10-29 | 4.13 | 2.7 | 17.76 | 4.15 | 2.43 | 44 | 20 | 4 | 9.72 | 80 | 36000 | 0
2007-10-30 | 15410 | 13830 | 21.9 | 7.84 | 93.2 | 69.2 | 155 | 26.4 | 10.56 | 2007-10-30 | 72.3 | 41.3 | 85 | 61.3 | 37.6 | 80 | 20.3836 | 4.4153 | 0 | 8.9588 | 5.8824 | 2007-10-30 | 0 | 0 | 32 | 22 | 7.1 | 0.9 | 1490 | 1160 | 0.77852 | 73.8255 | 9.2242 | 0.18118 | 0.26996 | 2007-10-30 | 22.5 | 7.05 | 5 | 12.6 | 12 | 9.12 | 2.64 | 24.5382 | 3.4232 | 2007-10-30 | 94.6352 | 81.7919 | 92.2581 | 65.4545 | 75 | 1453 | 9.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2007-10-30 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 0 | 47 | 20 | 2 | 9.72 | 0 | 40000 | 0
2007-10-31 | 14740 | 14550 | 21.3 | 7.74 | 117.4 | 111.5 | 130 | 24 | 15.84 | 2007-10-31 | 100.3 | 89.4 | 60 | 63.4 | 72.5 | 55 | 19.4974 | 4.616 | 0 | 18.9038 | 8.3333 | 2007-10-31 | 0 | 0 | 11 | 19.3 | 6.95 | 0.9 | 1610 | 1110 | 0.68944 | 68.323 | 19.7718 | 0.20204 | 0.32528 | 2007-10-31 | 20 | 6.94 | 6.2 | 10.7 | 6.5 | 9.6 | 2.88 | 23.4713 | 3.5788 | 2007-10-31 | 94.7189 | 90.4036 | 95 | 60 | 81.8182 | 1618 | 10.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2007-10-31 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0
최소 | 13680 | 12250 | 20.9 | 7.43 | 42 | 29.3 | 55 | 17.45 | 7.12 | 최소 | 32.1 | 41.3 | 50 | 30 | 32.1 | 35 | 18.0952 | 2.899 | -14.9742 | -12.0482 | -26.6667 | 최소 | 3.58 | 1.34 | 11 | 19.3 | 6.9 | 0.7 | 910 | 540 | 0.56216 | 41.4508 | 5.2893 | 0.093081 | 0.13934 | 최소 | 20 | 6.75 | 2.5 | 7.7 | 1.5 | 6 | 1.2 | 21.7834 | 2.2476 | 최소 | 90 | 68.2594 | 92.2581 | 50 | 69.8034 | 1033 | 5.6386 | 0.88 | 0.51 | 0.72 | 0.48 | 21 | 최소 | 3.11 | 1.91 | 0 | 4.08 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 17000 | 0
최대 | 23470 | 16310 | 24.1 | 8.01 | 130 | 166.3 | 380 | 30.4 | 22.9 | 최대 | 111.6 | 110.1 | 750 | 92.9 | 87.8 | 115 | 31.045 | 4.9737 | 50.6972 | 48.722 | 93.3333 | 최대 | 5.58 | 2.48 | 44 | 24.2 | 7.16 | 1 | 2120 | 1480 | 0.88976 | 93.1677 | 31.708 | 0.28109 | 0.47504 | 최대 | 24.3 | 7.29 | 6.7 | 12.6 | 12 | 9.6 | 4.32 | 37.3726 | 3.8561 | 최대 | 97.7599 | 94.107 | 99.3333 | 97.0741 | 91.3793 | 1723 | 12.2003 | 1.54 | 1.03 | 0.96 | 0.64 | 84 | 최대 | 4.48 | 2.7 | 20.16 | 5.19 | 2.62 | 56 | 20 | 7 | 9.95 | 80 | 51000 | 0
평균 | 16994 | 14120 | 22.7 | 7.82 | 90 | 102.9 | 153.2 | 22.172 | 15.768 | 평균 | 72.1273 | 69.9045 | 137.9545 | 53 | 55.5682 | 65.2273 | 22.3656 | 4.0476 | 23.2585 | 19.2591 | 35.1934 | 평균 | 4.6333 | 1.8483 | 21.3871 | 22.7419 | 7.079 | 0.87097 | 1723.2258 | 1131.9355 | 0.67028 | 64.1821 | 12.5316 | 0.17156 | 0.28596 | 평균 | 22.8 | 7.12 | 4.2 | 9.6 | 5 | 7.705 | 2.657 | 27.0603 | 3.1381 | 평균 | 95.1408 | 89.5614 | 96.2732 | 65.4302 | 82.6736 | 1407.9677 | 8.3475 | 1.055 | 0.70667 | 0.85 | 0.54667 | 66.2581 | 평균 | 3.6867 | 2.2617 | 15.7394 | 4.5467 | 2.4467 | 36.7742 | 8.3871 | 2.9032 | 7.29 | 77.2167 | 37871 | 0
합계 | 526810 | 437720 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 652 | [10 empty] | 합계 |  |  | 129.2 | 296.9 | 155.5 | 238.85 | 82.36 |  |  | 합계 | [5 empty] | 43647 | [5 empty] | 2054 | 합계 |  |  | 487.92 | 27.28 | 14.68 | 1140 | 260 | 90 | 225.9
11월 운영자료-1 | [9 empty] | 11월 운영자료-2 | [11 empty] | 11월 운영자료-3 | [13 empty] | 11월 운영자료-4 | [9 empty] | 11월 운영자료-5 | [12 empty] | 11월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 15248 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-11-01 | 15370 | 14000 | 22.3 | 7.89 | 96.3 | 91.1 | 140 | 23.2 | 14.88 | 2007-11-01 | 70.5 | 69.2 | 100 | 43.1 | 51.4 | 55 | 20.3307 | 3.5414 | 38.8652 | 25.7225 | 45 | 2007-11-01 | 3.59 | 1.73 | 22 | 19.5 | 7 | 0.9 | 1860 | 1390 | 0.74731 | 80.6452 | 15.1522 | 0.066946 | 0.12452 | 2007-11-01 | 19.5 | 7 | 4.5 | 9.3 | 6 | 8.64 | 3.12 | 24.4745 | 3.4321 | 2007-11-01 | 95.3271 | 89.7914 | 95.7143 | 62.7586 | 79.0323 | 1576 | 10.2537 | 0.83 | 0.6 | 0.71 | 0.51 | 61 | 2007-11-01 | 4.42 | 3.38 | 15.86 | 4.33 | 2.87 | 47 | 20 | 3 | 9.56 | 82.7 | 39000 | 0
2007-11-02 | 15230 | 13480 | 22.5 | 7.82 | 78.5 | 85 | 120 | 18.23 | 15.11 | 2007-11-02 | 65.3 | 72.1 | 95 | 53.1 | 56.2 | 62 | 20.1455 | 3.574 | 18.683 | 22.0527 | 34.7368 | 2007-11-02 | 0 | 0 | 22 | 22.5 | 7.11 | 0.9 | 1820 | 1250 | 0.68681 | 65.9341 | 10.9433 | 0.083524 | 0.15201 | 2007-11-02 | 23 | 7.03 | 3.1 | 8.9 | 8 | 7.1 | 2.3 | 24.2516 | 3.4637 | 2007-11-02 | 96.051 | 89.5294 | 93.3333 | 61.0532 | 84.7783 | 1880 | 12.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2007-11-02 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | 9.56 | 0 | 40000 | 0
2007-11-03 | 15150 | 14290 | 21.5 | 7.54 | 121 | 90.2 | 130 | 18.95 | 16.33 | 2007-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0397 | 3.5929 | 0 | 0 | 0 | 2007-11-03 | 0 | 0 | 22 | 19.5 | 7.02 | 1 | 2100 | 1540 | 0.73333 | 61.9048 | 14.8393 | 0 | 0 | 2007-11-03 | 20.1 | 7 | 4.9 | 9.6 | 6 | 7.23 | 3.02 | 24.1242 | 3.482 | 2007-11-03 | 95.9504 | 89.357 | 95.3846 | 61.847 | 81.5064 | 1945 | 12.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2007-11-03 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 49 | 20 | 2 | 9.56 | 0 | 39000 | 0
2007-11-04 | 14910 | 14190 | 20 | 7.88 | 84.3 | 77.2 | 125 | 19.62 | 16.23 | 2007-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7222 | 3.6507 | 0 | 0 | 0 | 2007-11-04 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7.08 | 1 | 1920 | 1350 | 0.70312 | 72.9167 | 13.0473 | 0 | 0 | 2007-11-04 | 21.5 | 7.05 | 3.7 | 10.5 | 7.5 | 6.98 | 2.89 | 23.742 | 3.538 | 2007-11-04 | 95.6109 | 86.399 | 94 | 64.4241 | 82.1935 | 1939 | 13.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2007-11-04 | 0 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 9.56 | 0 | 38000 | 0
2007-11-05 | 14760 | 14530 | 20.5 | 7.95 | 100.5 | 91.8 | 150 | 18.4 | 13.92 | 2007-11-05 | 87.4 | 67.8 | 100 | 49.5 | 39.3 | 90 | 19.5238 | 3.6878 | 43.3638 | 42.0354 | 10 | 2007-11-05 | 0 | 0 | 11 | 19.5 | 7.16 | 0.7 | 1820 | 1310 | 0.71978 | 104.3956 | 12.4732 | 0.075459 | 0.13733 | 2007-11-05 | 20.1 | 7.19 | 4.3 | 9.2 | 6.5 | 8.64 | 2.4 | 23.5032 | 3.574 | 2007-11-05 | 95.7214 | 89.9782 | 95.6667 | 53.0435 | 82.7586 | 1949 | 13.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2007-11-05 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 39000 | 0
2007-11-06 | 14720 | 13910 | 21.3 | 8.09 | 86.2 | 98.3 | 220 | 26.4 | 17.28 | 2007-11-06 | 66.5 | 63.1 | 90 | 50 | 57.6 | 45 | 19.4709 | 3.6978 | 24.812 | 8.7163 | 50 | 2007-11-06 | 3.75 | 1.57 | 22 | 21.5 | 7.09 | 0.8 | 1440 | 1050 | 0.72917 | 118.0556 | 11.4761 | 0.096074 | 0.13835 | 2007-11-06 | 22 | 7.16 | 5.5 | 11.8 | 6 | 9.6 | 4.32 | 23.4395 | 3.5837 | 2007-11-06 | 93.6195 | 87.9959 | 97.2727 | 63.6364 | 75 | 2042 | 13.8723 | 0.76 | 0.38 | 0.87 | 0.5 | 63 | 2007-11-06 | 5.26 | 3.62 | 16.38 | 3.98 | 2.58 | 50 | 20 | 2 | 9.56 | 80.2 | 40000 | 0
2007-11-07 | 14950 | 14020 | 20.5 | 8.11 | 99.6 | 93.1 | 440 | 33.6 | 19.68 | 2007-11-07 | 81.3 | 59.9 | 90 | 91.5 | 46.1 | 55 | 19.7751 | 3.6409 | -12.5461 | 23.0384 | 38.8889 | 2007-11-07 | 0 | 0 | 22 | 19.7 | 6.89 | 0.9 | 1720 | 1220 | 0.7093 | 98.8372 | 10.9553 | 0.14949 | 0.25713 | 2007-11-07 | 19.5 | 7.02 | 9 | 11.1 | 11 | 7.68 | 2.88 | 23.8057 | 3.5286 | 2007-11-07 | 90.9639 | 88.0773 | 97.5 | 77.1429 | 85.3659 | 2325 | 15.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2007-11-07 | 0 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 9.56 | 0 | 39000 | 0
2007-11-08 | 14630 | 13810 | 22.3 | 7.95 | 227.7 | 180 | 550 | 36 | 21.6 | 2007-11-08 | 64.7 | 56 | 110 | 75.3 | 43 | 75 | 19.3519 | 3.7206 | -16.3833 | 23.2143 | 31.8182 | 2007-11-08 | 0 | 0 | 22 | 19.5 | 6.95 | 0.8 | 1680 | 1220 | 0.72619 | 119.0476 | 11.0096 | 0.12326 | 0.20708 | 2007-11-08 | 20.3 | 7.01 | 7.8 | 11.3 | 9 | 9.12 | 5.52 | 23.2962 | 3.6057 | 2007-11-08 | 96.5744 | 93.7222 | 98.3636 | 74.6667 | 74.4444 | 2477 | 16.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2007-11-08 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0 | 57 | 20 | 4 | 9.56 | 0 | 37000 | 0
2007-11-09 | 14620 | 14200 | 21.3 | 7.69 | 81.3 | 136.6 | 220 | 18.4 | 15.84 | 2007-11-09 | 60.3 | 86.3 | 100 | 39.2 | 51.5 | 75 | 19.3386 | 3.7231 | 34.9917 | 40.3244 | 25 | 2007-11-09 | 0 | 0 | 11 | 21 | 6.94 | 0.8 | 1960 | 1430 | 0.72959 | 117.3469 | 14.9804 | 0.054962 | 0.10773 | 2007-11-09 | 20 | 7.03 | 7 | 10.2 | 8 | 7.68 | 2.64 | 23.2803 | 3.6082 | 2007-11-09 | 91.3899 | 92.5329 | 96.3636 | 58.2609 | 83.3333 | 3241 | 22.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2007-11-09 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 36000 | 0
2007-11-10 | 15060 | 14100 | 19.5 | 7.88 | 105.9 | 94.2 | 120 | 18.64 | 16.33 | 2007-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9206 | 3.6143 | 0 | 0 | 0 | 2007-11-10 | 3.98 | 1.39 | 22 | 18.9 | 6.88 | 0.8 | 2200 | 1560 | 0.70909 | 113.6364 | 14.6174 | 0 | 0 | 2007-11-10 | 20 | 7.05 | 7.5 | 9.4 | 8 | 7.12 | 1.89 | 23.9809 | 3.5028 | 2007-11-10 | 92.9178 | 90.0212 | 93.3333 | 61.8026 | 88.4262 | 3714 | 24.6614 | 0.89 | 0.65 | 0.72 | 0.54 | 74 | 2007-11-10 | 3.32 | 2.27 | 19.24 | 3.08 | 1.68 | 60 | 0 | 3 | 9.56 | 80 | 37000 | 0
2007-11-11 | 14600 | 13680 | 20.4 | 7.95 | 85.4 | 89 | 165 | 19.32 | 13.12 | 2007-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3122 | 3.7282 | 0 | 0 | 0 | 2007-11-11 | 0 | 0 | 22 | 19.5 | 7.01 | 0.6 | 2210 | 1640 | 0.74208 | 171.9457 | 12.4027 | 0 | 0 | 2007-11-11 | 21 | 7.11 | 8.2 | 9.2 | 7 | 7.46 | 3.01 | 23.2484 | 3.6132 | 2007-11-11 | 90.3981 | 89.6629 | 95.7576 | 61.3872 | 77.0579 | 3916 | 26.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2007-11-11 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 59 | 20 | 3 | 9.56 | 0 | 38000 | 0
2007-11-12 | 14940 | 14030 | 21.5 | 7.84 | 102.1 | 108.3 | 290 | 20.8 | 16.8 | 2007-11-12 | 82 | 84.4 | 80 | 60 | 62.9 | 50 | 19.7619 | 3.6434 | 26.8293 | 25.4739 | 37.5 | 2007-11-12 | 0 | 0 | 33 | 21.5 | 7.1 | 0.7 | 1880 | 1380 | 0.73404 | 441.4894 | 10.651 | 0.089626 | 0.1685 | 2007-11-12 | 20.7 | 7.19 | 8 | 9.4 | 5 | 8.16 | 2.88 | 23.7898 | 3.5309 | 2007-11-12 | 92.1645 | 91.3204 | 98.2759 | 60.7692 | 82.8571 | 3067 | 20.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-11-12 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 9.56 | 0 | 34000 | 0
2007-11-13 | 14480 | 13490 | 17.8 | 7.92 | 110.4 | 114 | 245 | 23.2 | 15.84 | 2007-11-13 | 62.1 | 63.7 | 85 | 54.3 | 51.1 | 75 | 19.1534 | 3.7591 | 12.5604 | 19.7802 | 11.7647 | 2007-11-13 | 0 | 0 | 22 | 19 | 7.13 | 0.7 | 2110 | 1540 | 0.72986 | 379.1469 | 12.4398 | 0.070045 | 0.14779 | 2007-11-13 | 17.9 | 7.15 | 7.9 | 11.4 | 9 | 7.2 | 3.6 | 23.0573 | 3.6431 | 2007-11-13 | 92.8442 | 90 | 96.3265 | 68.9655 | 77.2727 | 2367 | 16.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-11-13 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 9.56 | 0 | 38000 | 0
2007-11-14 | 14680 | 14290 | 19.4 | 7.94 | 130.4 | 92.2 | 235 | 20 | 15.36 | 2007-11-14 | 75.9 | 70.3 | 85 | 63.1 | 68.6 | 65 | 19.418 | 3.7079 | 16.8643 | 2.4182 | 23.5294 | 2007-11-14 | 0 | 0 | 11 | 19.5 | 7.13 | 0.7 | 1650 | 1170 | 0.70909 | 121.2121 | 10.1388 | 0.10553 | 0.17412 | 2007-11-14 | 18.3 | 7.14 | 9 | 10.5 | 7 | 6.24 | 2.88 | 23.3758 | 3.5935 | 2007-11-14 | 93.0982 | 88.6117 | 97.0213 | 68.8 | 81.25 | 2309 | 15.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2007-11-14 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 36000 | 0
2007-11-15 | 13840 | 12720 | 19.8 | 7.84 | 95.4 | 110 | 370 | 18.4 | 12.48 | 2007-11-15 | 62.4 | 58.2 | 145 | 48.5 | 55 | 75 | 18.3069 | 3.9329 | 22.2756 | 5.4983 | 48.2759 | 2007-11-15 | 0 | 0 | 33 | 19.5 | 7.02 | 0.5 | 2010 | 1540 | 0.76617 | 288.5572 | 12.4354 | 0.062773 | 0.12617 | 2007-11-15 | 18.7 | 7.03 | 8.9 | 10.7 | 7 | 7.2 | 2.4 | 22.0382 | 3.8116 | 2007-11-15 | 90.6709 | 90.2727 | 98.1081 | 60.8696 | 80.7692 | 2518 | 18.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2007-11-15 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 55 | 20 | 3 | 9.56 | 0 | 38000 | 0
2007-11-16 | 14400 | 13360 | 18.5 | 7.95 | 92.9 | 115.9 | 230 | 20 | 13.44 | 2007-11-16 | 70.8 | 91.8 | 110 | 59.9 | 70.2 | 85 | 19.0476 | 3.78 | 15.3955 | 23.5294 | 22.7273 | 2007-11-16 | 4.04 | 1.72 | 0 | 19 | 7 | 0.9 | 1820 | 1320 | 0.72527 | 219.7802 | 9.6658 | 0.089085 | 0.16214 | 2007-11-16 | 18.4 | 7.03 | 7 | 10.5 | 7 | 6.24 | 2.64 | 22.9299 | 3.6633 | 2007-11-16 | 92.465 | 90.9405 | 96.9565 | 68.8 | 80.3571 | 2757 | 19.1458 | 0.97 | 0.58 | 0.9 | 0.53 | 98 | 2007-11-16 | 4.42 | 2.81 | 25.48 | 3.8 | 2.45 | 51 | 0 | 2 | 9.56 | 81.5 | 39000 | 0
2007-11-17 | 14550 | 13620 | 19 | 7.66 | 86.7 | 99.5 | 120 | 21.12 | 15.23 | 2007-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.246 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 2007-11-17 | 0 | 0 | 22 | 18.5 | 7.03 | 0.9 | 1890 | 1400 | 0.74074 | 317.4603 | 10.5888 | 0 | 0 | 2007-11-17 | 17.5 | 7.02 | 9 | 10.1 | 6.5 | 8.12 | 1.98 | 23.1688 | 3.6256 | 2007-11-17 | 89.6194 | 89.8492 | 94.5833 | 61.553 | 86.9993 | 2827 | 19.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2007-11-17 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 55 | 20 | 4 | 9.56 | 0 | 36000 | 0
2007-11-18 | 14240 | 13310 | 17.4 | 7.72 | 105.2 | 80.5 | 190 | 18.64 | 12.33 | 2007-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.836 | 3.8225 | 0 | 0 | 0 | 2007-11-18 | 0 | 0 | 23 | 17.9 | 7 | 0.9 | 1870 | 1320 | 0.70588 | 240.6417 | 10.0778 | 0 | 0 | 2007-11-18 | 18.2 | 6.98 | 6.5 | 11 | 8 | 7.86 | 2.1 | 22.6752 | 3.7045 | 2007-11-18 | 93.8213 | 86.3354 | 95.7895 | 57.8326 | 82.9684 | 2714 | 19.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2007-11-18 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 9.56 | 0 | 35000 | 0
2007-11-19 | 14970 | 13210 | 15.7 | 7.69 | 123 | 157.2 | 325 | 23.2 | 15.36 | 2007-11-19 | 120 | 74.3 | 135 | 103 | 56.4 | 95 | 19.8016 | 3.6361 | 14.1667 | 24.0915 | 29.6296 | 2007-11-19 | 3.3 | 1.47 | 22 | 18.3 | 7.07 | 0.9 | 2310 | 1690 | 0.7316 | 259.7403 | 12.9822 | 0.12547 | 0.28983 | 2007-11-19 | 17.2 | 7.03 | 9 | 11.6 | 5.5 | 7.2 | 2.4 | 23.8376 | 3.5238 | 2007-11-19 | 92.6829 | 92.6209 | 98.3077 | 68.9655 | 84.375 | 2859 | 19.0982 | 0.97 | 0.6 | 0.98 | 0.62 | 94 | 2007-11-19 | 3.5 | 2.22 | 24.44 | 3.36 | 2.23 | 55 | 20 | 4 | 9.56 | 79.7 | 35000 | 0
2007-11-20 | 15900 | 14110 | 17.4 | 7.73 | 120.2 | 86.4 | 185 | 20 | 12.48 | 2007-11-20 | 87.6 | 49.3 | 135 | 72.5 | 31.1 | 80 | 21.0317 | 3.4234 | 17.2374 | 36.9168 | 40.7407 | 2007-11-20 | 0 | 0 | 33 | 15.9 | 7.05 | 0.8 | 2290 | 1730 | 0.75546 | 327.5109 | 12.9078 | 0.094621 | 0.21668 | 2007-11-20 | 16.4 | 7.1 | 6.4 | 9.8 | 5 | 6.24 | 2.64 | 25.3185 | 3.3177 | 2007-11-20 | 94.6755 | 88.6574 | 97.2973 | 68.8 | 78.8462 | 3020 | 18.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-11-20 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 9.56 | 0 | 34000 | 0
2007-11-21 | 17760 | 14740 | 15.3 | 7.99 | 78.2 | 49.3 | 105 | 18.4 | 12 | 2007-11-21 | 73.8 | 29.9 | 115 | 74 | 28.6 | 95 | 23.4921 | 3.0649 | -0.271 | 4.3478 | 17.3913 | 2007-11-21 | 0 | 0 | 22 | 17.6 | 7.21 | 0.7 | 1950 | 1520 | 0.77949 | 230.7692 | 8.5256 | 0.12669 | 0.24704 | 2007-11-21 | 16.3 | 7.15 | 8.1 | 10.3 | 9 | 8.64 | 2.88 | 28.2803 | 2.9703 | 2007-11-21 | 89.6419 | 79.1075 | 91.4286 | 53.0435 | 76 | 3475 | 19.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2007-11-21 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 40 | 20 | 3 | 9.56 | 0 | 36000 | 0
2007-11-22 | 14110 | 13070 | 16.3 | 7.79 | 126.9 | 124.2 | 440 | 96 | 4.8 | 2007-11-22 | 78.5 | 38 | 150 | 74.7 | 29 | 80 | 18.664 | 3.8577 | 4.8408 | 23.6842 | 46.6667 | 2007-11-22 | 3.26 | 1.37 | 22 | 15.9 | 7.18 | 0.8 | 2500 | 1960 | 0.784 | 320 | 13.9135 | 0.079249 | 0.19812 | 2007-11-22 | 14.9 | 7.15 | 7.3 | 9.1 | 6.5 | 20.64 | 1.2 | 22.4682 | 3.7386 | 2007-11-22 | 94.2474 | 92.6731 | 98.5227 | 78.5 | 75 | 3438 | 24.3657 | 0.99 | 0.6 | 0.96 | 0.67 | 94 | 2007-11-22 | 2.89 | 2 | 24.44 | 3.62 | 2.35 | 49 | 0 | 2 | 9.56 | 81.3 | 38000 | 0
2007-11-23 | 13980 | 13580 | 14.2 | 7.95 | 118.7 | 120.8 | 215 | 60 | 13.92 | 2007-11-23 | 80.9 | 54.4 | 95 | 98.1 | 52 | 85 | 18.4921 | 3.8936 | -21.2608 | 4.4118 | 10.5263 | 2007-11-23 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 7.12 | 0.8 | 2300 | 1550 | 0.67391 | 243.4783 | 13.0974 | 0.11208 | 0.25779 | 2007-11-23 | 12 | 7.15 | 7.2 | 10.9 | 5 | 22.4 | 2.64 | 22.2611 | 3.7734 | 2007-11-23 | 93.9343 | 90.9768 | 97.6744 | 62.6667 | 81.0345 | 3196 | 22.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-11-23 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 35000 | 0
2007-11-24 | 16730 | 14860 | 15 | 7.72 | 106.4 | 111.8 | 200 | 44.8 | 12 | 2007-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1296 | 3.2536 | 0 | 0 | 0 | 2007-11-24 | 0 | 0 | 11 | 15.1 | 7.1 | 0.8 | 1940 | 1460 | 0.75258 | 309.2784 | 10.6175 | 0 | 0 | 2007-11-24 | 16.2 | 7.15 | 7.1 | 9.2 | 7 | 12 | 2.88 | 26.6401 | 3.1531 | 2007-11-24 | 93.3271 | 91.771 | 96.5 | 73.2143 | 76 | 3191 | 19.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2007-11-24 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 9.56 | 0 | 32000 | 40
2007-11-25 | 14050 | 13060 | 16.9 | 7.92 | 90.9 | 134.9 | 230 | 41.6 | 10.08 | 2007-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5847 | 3.8742 | 0 | 0 | 0 | 2007-11-25 | 0 | 0 | 22 | 15.4 | 7.1 | 0.8 | 2150 | 1520 | 0.70698 | 232.5581 | 11.9705 | 0 | 0 | 2007-11-25 | 14.9 | 7.15 | 7.4 | 10.5 | 6.5 | 12.48 | 2.88 | 22.3726 | 3.7546 | 2007-11-25 | 91.8592 | 92.2165 | 97.1739 | 70 | 71.4286 | 3071 | 21.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-11-25 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 46 | 20 | 4 | 9.56 | 0 | 34000 | 0
2007-11-26 | 14670 | 13700 | 18.1 | 7.94 | 116 | 105 | 275 | 41.6 | 15.84 | 2007-11-26 | 76.7 | 44.7 | 90 | 99 | 49 | 45 | 19.4048 | 3.7104 | -29.0743 | -9.6197 | 50 | 2007-11-26 | 2.27 | 0.97 | 22 | 17.1 | 7 | 0.8 | 2090 | 1580 | 0.75598 | 153.11 | 11.3919 | 0.13062 | 0.27299 | 2007-11-26 | 17 | 7.09 | 8 | 9.5 | 7 | 11.04 | 2.16 | 23.3599 | 3.5959 | 2007-11-26 | 93.1034 | 90.9524 | 97.4545 | 73.4615 | 86.3636 | 3039 | 20.7157 | 1.07 | 0.74 | 1.04 | 0.72 | 95 | 2007-11-26 | 3.79 | 2.75 | 24.7 | 3.89 | 2.58 | 42 | 0 | 2 | 9.56 | 81.6 | 40000 | 0
2007-11-27 | 14330 | 13290 | 15.2 | 7.74 | 120.3 | 79.2 | 155 | 31.2 | 11.52 | 2007-11-27 | 107.6 | 53.3 | 135 | 115.4 | 42.2 | 90 | 18.955 | 3.7985 | -7.2491 | 20.8255 | 33.3333 | 2007-11-27 | 0 | 0 | 22 | 17.9 | 7.1 | 0.7 | 2640 | 1970 | 0.74621 | 227.2727 | 14.5312 | 0.11774 | 0.31084 | 2007-11-27 | 15.5 | 7.05 | 6.7 | 10.4 | 6.5 | 13.44 | 2.4 | 22.8185 | 3.6812 | 2007-11-27 | 94.4306 | 86.8687 | 95.8065 | 56.9231 | 79.1667 | 3162 | 22.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2007-11-27 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 43 | 20 | 3 | 9.56 | 0 | 41000 | 0
2007-11-28 | 14520 | 13470 | 12.5 | 7.83 | 119.4 | 231.8 | 570 | 24 | 12 | 2007-11-28 | 92.6 | 65.5 | 160 | 103.4 | 54.8 | 85 | 19.2063 | 3.7488 | -11.6631 | 16.3359 | 46.875 | 2007-11-28 | 0 | 0 | 22 | 13.9 | 7.1 | 0.8 | 2890 | 2180 | 0.75433 | 242.2145 | 14.608 | 0.097651 | 0.28221 | 2007-11-28 | 12.3 | 6.94 | 6.8 | 11.3 | 6 | 5.28 | 1.44 | 23.121 | 3.6331 | 2007-11-28 | 94.3049 | 95.1251 | 98.9474 | 78 | 88 | 3339 | 22.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2007-11-28 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 9.56 | 0 | 38000 | 40
2007-11-29 | 14220 | 13210 | 13.1 | 7.95 | 124.2 | 110 | 470 | 40 | 14.4 | 2007-11-29 | 101.3 | 58.8 | 135 | 99.6 | 57.6 | 75 | 18.8095 | 3.8278 | 1.6782 | 2.0408 | 44.4444 | 2007-11-29 | 3.25 | 1.55 | 22 | 13.7 | 7.01 | 0.8 | 2410 | 1780 | 0.73859 | 112.0332 | 12.4536 | 0.11047 | 0.26622 | 2007-11-29 | 14 | 7.11 | 7 | 10.6 | 4.5 | 6.24 | 1.92 | 22.6433 | 3.7097 | 2007-11-29 | 94.3639 | 90.3636 | 99.0426 | 84.4 | 86.6667 | 3489 | 24.5359 | 0.86 | 0.57 | 0.96 | 0.62 | 105 | 2007-11-29 | 4.07 | 2.81 | 27.3 | 3.51 | 2.28 | 43 | 0 | 3 | 9.56 | 82 | 36000 | 0
2007-11-30 | 14080 | 13060 | 14 | 8.1 | 122.6 | 226.4 | 530 | 36 | 21.6 | 2007-11-30 | 83.3 | 51.9 | 100 | 100.2 | 64.6 | 90 | 18.6243 | 3.8659 | -20.2881 | -24.4701 | 10 | 2007-11-30 | 0 | 0 | 22 | 14.6 | 7.08 | 0.7 | 2140 | 1770 | 0.8271 | 116.8224 | 12.0002 | 0.12392 | 0.26519 | 2007-11-30 | 16.2 | 7.05 | 5.6 | 12 | 6 | 7.2 | 2.4 | 22.4204 | 3.7466 | 2007-11-30 | 95.4323 | 94.6996 | 98.8679 | 80 | 88.8889 | 3564 | 25.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-11-30 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 44 | 20 | 3 | 9.56 | 0 | 37000 | 0
최소 | 13840 | 12720 | 12.5 | 7.54 | 78.2 | 49.3 | 105 | 18.23 | 4.8 | 최소 | 60.3 | 29.9 | 80 | 39.2 | 28.6 | 45 | 18.3069 | 3.0649 | -29.0743 | -24.4701 | 10 | 최소 | 2.27 | 0.97 | 0 | 13.5 | 6.88 | 0.5 | 1440 | 1050 | 0.67391 | 61.9048 | 8.5256 | 0.054962 | 0.10773 | 최소 | 12 | 6.94 | 3.1 | 8.9 | 4.5 | 5.28 | 1.2 | 22.0382 | 2.9703 | 최소 | 89.6194 | 79.1075 | 91.4286 | 53.0435 | 71.4286 | 1576 | 10.2537 | 0.76 | 0.38 | 0.71 | 0.5 | 61 | 최소 | 2.89 | 2 | 15.86 | 3.08 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 79.7 | 32000 | 0
최대 | 17760 | 14860 | 22.5 | 8.11 | 227.7 | 231.8 | 570 | 96 | 21.6 | 최대 | 120 | 91.8 | 160 | 115.4 | 70.2 | 95 | 23.4921 | 3.9329 | 43.3638 | 42.0354 | 50 | 최대 | 4.04 | 1.73 | 33 | 22.5 | 7.21 | 1 | 2890 | 2180 | 0.8271 | 441.4894 | 15.1522 | 0.14949 | 0.31084 | 최대 | 23 | 7.19 | 9 | 12 | 11 | 22.4 | 5.52 | 28.2803 | 3.8116 | 최대 | 96.5744 | 95.1251 | 99.0426 | 84.4 | 88.8889 | 3916 | 26.8219 | 1.07 | 0.74 | 1.04 | 0.72 | 115 | 최대 | 5.26 | 3.62 | 29.9 | 4.33 | 2.87 | 60 | 20 | 4 | 9.56 | 82.7 | 41000 | 40
평균 | 14815 | 13746 | 18.3 | 7.87 | 108.6 | 112.8 | 258.7 | 28.991 | 14.593 | 평균 | 79.6 | 62 | 110.9 | 74 | 50.8 | 74 | 19.6 | 3.68 | 7.9 | 16.4 | 32.2 | 평균 | 3.43 | 1.47 | 20 | 18.2 | 7.06 | 0.8 | 2052 | 1511 | 0.74 | 197 | 12.2298 | 0.099331 | 0.2 | 평균 | 18 | 7.08 | 6.9 | 10.3 | 6.9 | 9.036 | 2.677 | 23.6 | 3.57 | 평균 | 93.4 | 90 | 96.6 | 66.5 | 81.3 | 2814 | 19.1 | 0.92 | 0.59 | 0.89 | 0.59 | 87 | 평균 | 3.96 | 2.73 | 23 | 3.7 | 2.38 | 44 | 8 | 2.5 | 9.56 | 81.13 | 37133 | 3
합계 | 444450 | 412390 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 606 | [10 empty] | 합계 | [9 empty] | 합계 | [5 empty] | 84406 | [5 empty] | 2604 | 합계 |  |  | 677.04 |  |  | 1313 | 240 | 74 | 286.8
12월 운영자료-1 | [9 empty] | 12월 운영자료-2 | [11 empty] | 12월 운영자료-3 | [13 empty] | 12월 운영자료-4 | [9 empty] | 12월 운영자료-5 | [12 empty] | 12월 운영자료-6
사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [11 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [13 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [9 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장 | [12 empty] | 사업소명 : 당진하수처리장
[36 empty] | 구분 | 29.2 | [8 empty] | 구분 | 총제거효율 |  |  |  |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지저류조 |  |  | 구분 | 원심농축기 |  |  | 혼합슬러지저류조 |  |  | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [10 empty] | 구분 | 생슬러지농도 |  | 생슬러지량 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지)
[11 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 |  |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 량 | 반송률 | 반송슬러지 농도(%) |  | 농도(%) |  | 잉여량 |  | 농도(%) |  | 농축슬러지량 | 농도(%) |  | 공급량 | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | [9 empty] | kg/㎥.일 | 날짜 | [7 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | 날짜 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ㎥/일 | (%) | TS | VS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-12-01 | 13810 | 12870 | 16.4 | 7.84 | 113 | 102.5 | 215 | 25.6 | 10.36 | 2007-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2672 | 4.9269 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-01 | 0 | 0 | 22 | 15.3 | 7.02 | 0.8 | 2870 | 2080 | 0.72474 | 104.5296 | 13.9392 | 0.10221 | 0.29333 | 2007-12-01 | 15.9 | 7.1 | 6.8 | 10.2 | 7 | 7.68 | 2.64 | 21.9904 | 3.8198 | 2007-12-01 | 93.9823 | 90.0488 | 96.7442 | 70 | 74.5174 | 3447 | 24.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2007-12-01 | 0 | 0 | 25.44 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 9.91 | 0 | 36000 | 0
2007-12-02 | 14380 | 13330 | 16.2 | 7.69 | 107.6 | 87.5 | 185 | 24 | 12.48 | 2007-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0212 | 4.7316 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-02 | 2.93 | 1.97 | 23 | 15.9 | 7.09 | 0.8 | 2290 | 1690 | 0.73799 | 161.5721 | 11.326 | 0.12701 | 0.29084 | 2007-12-02 | 16.1 | 7.12 | 6.4 | 9 | 6 | 7.68 | 3.12 | 22.8981 | 3.6684 | 2007-12-02 | 94.052 | 89.7143 | 96.7568 | 68 | 75 | 3218 | 22.3783 | 0.85 | 0.62 | 1.12 | 0.84 | 105 | 2007-12-02 | 4.53 | 3.31 | 25.2 | 3.56 | 2.57 | 44 | 20 | 4 | 9.82 | 82.1 | 34000 | 0
2007-12-03 | 14530 | 13500 | 16.2 | 7.83 | 126 | 141.2 | 210 | 20.8 | 10.56 | 2007-12-03 | 120.6 | 68.7 | 160 | 106.4 | 52.3 | 75 | 19.2196 | 4.6827 | 11.7745 | 23.8719 | 53.125 | 2007-12-03 | 0 | 0 | 22 | 15.9 | 7.08 | 0.9 | 2980 | 2200 | 0.73826 | 201.3423 | 15.9758 | 0.11548 | 0.34413 | 2007-12-03 | 16.6 | 7.07 | 9 | 10.2 | 8 | 6.72 | 2.64 | 23.1369 | 3.6306 | 2007-12-03 | 92.8571 | 92.7762 | 96.1905 | 67.6923 | 75 | 3110 | 21.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2007-12-03 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 9.45 | 0 | 33000 | 0
2007-12-04 | 13710 | 12630 | 13.7 | 7.83 | 127.5 | 86.9 | 200 | 23.2 | 15.84 | 2007-12-04 | 101.6 | 37.1 | 85 | 102.6 | 43 | 60 | 18.1349 | 4.9628 | -0.98425 | -15.903 | 29.4118 | 2007-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.04 | 0.8 | 2940 | 2190 | 0.7449 | 238.0952 | 16.8701 | 0.11176 | 0.32858 | 2007-12-04 | 14.8 | 7.11 | 7 | 9.2 | 3 | 6.24 | 3.12 | 21.8312 | 3.8477 | 2007-12-04 | 94.5098 | 89.4131 | 98.5 | 73.1034 | 80.303 | 3105 | 22.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-12-04 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 41 | 20 | 4 | 9.68 | 0 | 32000 | 0
2007-12-05 | 13810 | 12720 | 14.3 | 7.75 | 120.3 | 83.4 | 165 | 23.2 | 15.36 | 2007-12-05 | 112.7 | 53.5 | 80 | 112.1 | 51.9 | 80 | 18.2672 | 4.9269 | 0.53239 | 2.9907 | 0 | 2007-12-05 | 3.66 | 2.46 | 11 | 14.1 | 7.11 | 0.7 | 2870 | 2130 | 0.74216 | 139.3728 | 18.8053 | 0.10881 | 0.31228 | 2007-12-05 | 13.2 | 7.1 | 8 | 10.3 | 9 | 7.2 | 2.4 | 21.9904 | 3.8198 | 2007-12-05 | 93.35 | 87.6499 | 94.5455 | 68.9655 | 84.375 | 3175 | 22.9906 | 1 | 0.74 | 0.93 | 0.7 | 73 | 2007-12-05 | 4.9 | 3.62 | 17.52 | 4.57 | 3.29 | 46 | 0 | 2 | 9.41 | 80.4 | 33000 | 0
2007-12-06 | 14160 | 12950 | 13 | 7.92 | 118.1 | 62 | 110 | 22.1 | 12.34 | 2007-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7302 | 4.8051 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-06 | 0 | 0 | 43 | 14 | 7.05 | 0.8 | 2630 | 1970 | 0.74905 | 95.057 | 13.9396 | 0.11952 | 0.31434 | 2007-12-06 | 14 | 7.1 | 5.9 | 9.8 | 5 | 7.89 | 2.01 | 22.5478 | 3.7254 | 2007-12-06 | 95.0042 | 84.1935 | 95.4545 | 64.2986 | 83.7115 | 3247 | 22.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2007-12-06 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 0 | 46 | 20 | 3 | 9.43 | 0 | 30000 | 0
2007-12-07 | 15740 | 14780 | 13.7 | 7.62 | 112.2 | 94.4 | 283.3 | 48 | 4.8 | 2007-12-07 | 106.7 | 86.7 | 213.3 | 75.5 | 69.2 | 120 | 20.8201 | 4.3227 | 29.2409 | 20.1845 | 43.7412 | 2007-12-07 | 0 | 0 | 22 | 14.2 | 7.11 | 0.7 | 2245 | 1655 | 0.73719 | 111.3586 | 11.1036 | 0.14787 | 0.33196 | 2007-12-07 | 14 | 7.13 | 9.5 | 10 | 11.5 | 39.36 | 0.96 | 25.0637 | 3.3515 | 2007-12-07 | 91.533 | 89.4068 | 95.9407 | 18 | 80 | 3067 | 19.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2007-12-07 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 9.61 | 0 | 14000 | 0
2007-12-08 | 14640 | 13500 | 13.8 | 7.79 | 118.6 | 102.5 | 225 | 25.24 | 19.68 | 2007-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3651 | 4.6475 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-08 | 0 | 0 | 22 | 13.5 | 7.02 | 0.8 | 2610 | 1830 | 0.70115 | 80.4598 | 15.1631 | 0.12505 | 0.32637 | 2007-12-08 | 13.1 | 7.06 | 6.7 | 10.2 | 8.5 | 8.64 | 3.84 | 23.3121 | 3.6033 | 2007-12-08 | 94.3508 | 90.0488 | 96.2222 | 65.7686 | 80.4878 | 2576 | 14.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-12-08 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 9.32 | 0 | 32000 | 0
2007-12-09 | 13580 | 12410 | 13.5 | 7.56 | 89.4 | 91.6 | 60 | 18.4 | 12 | 2007-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3995 | 5.0103 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-09 | 3.35 | 2.25 | 22 | 12.9 | 7 | 0.8 | 2580 | 1820 | 0.58915 | 96.8992 | 10.5445 | 0.088452 | 0.22821 | 2007-12-09 | 14 | 7.06 | 7.6 | 9.6 | 10.5 | 8.64 | 2.88 | 21.6242 | 3.8845 | 2007-12-09 | 91.4989 | 89.5197 | 82.5 | 53.0435 | 76 | 2130 | 15.6848 | 0.91 | 0.641 | 0.98 | 0.69 | 92 | 2007-12-09 | 3.85 | 2.87 | 0 | 3.54 | 2.55 | 42 | 20 | 4 | 9.77 | 85.2 | 31000 | 0
2007-12-10 | 13910 | 12740 | 10.2 | 7.9 | 104.6 | 138.2 | 300 | 30.4 | 9.6 | 2007-12-10 | 79.7 | 58 | 123 | 64.4 | 50.5 | 86.7 | 18.3995 | 4.8914 | 19.197 | 12.931 | 29.5122 | 2007-12-10 | 0 | 0 | 22 | 10.4 | 7.12 | 0.5 | 2000 | 1520 | 0.76 | 115 | 11.7881 | 0.13675 | 0.27349 | 2007-12-10 | 10.3 | 7.11 | 7.1 | 9.1 | 8 | 17.28 | 1.92 | 22.1497 | 3.7924 | 2007-12-10 | 93.2122 | 93.4153 | 97.3333 | 43.1579 | 80 | 3074 | 22.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-12-10 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 9.81 | 0 | 20000 | 0
2007-12-11 | 15350 | 14110 | 9.7 | 7.86 | 108.9 | 71.1 | 192 | 38.4 | 7.68 | 2007-12-11 | 71.1 | 48 | 108 | 51 | 42.1 | 74 | 20.3042 | 4.4326 | 28.27 | 12.2917 | 31.4815 | 2007-12-11 | 0 | 0 | 22 | 11.1 | 7.1 | 0.8 | 2805 | 2111 | 0.75258 | 160.4278 | 14.5787 | 0.11202 | 0.31421 | 2007-12-11 | 10.5 | 7.19 | 4.9 | 10.3 | 9 | 15.36 | 2.16 | 24.4427 | 3.4366 | 2007-12-11 | 95.5005 | 85.5134 | 95.3125 | 60 | 71.875 | 3544 | 23.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-12-11 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 39 | 20 | 2 | 9.35 | 0 | 23000 | 0
2007-12-12 | 14490 | 13370 | 11.1 | 7.6 | 116.7 | 118.3 | 270 | 31.2 | 13.44 | 2007-12-12 | 120.8 | 79.1 | 150 | 75.9 | 48.6 | 72 | 19.1667 | 4.6957 | 37.1689 | 38.5588 | 52 | 2007-12-12 | 3.66 | 2.46 | 22 | 11.2 | 7.13 | 2.1 | 2565 | 1900 | 0.74074 | 132.5536 | 13.7936 | 0.12392 | 0.31785 | 2007-12-12 | 11.9 | 7.14 | 2.6 | 10.9 | 6.5 | 17.28 | 1.92 | 23.0732 | 3.6406 | 2007-12-12 | 97.7721 | 90.7861 | 97.5926 | 44.6154 | 85.7143 | 3532 | 24.3754 | 0.97 | 0.7 | 0.99 | 0.7 | 95 | 2007-12-12 | 2.72 | 2.02 | 22.8 | 3.79 | 2.76 | 39 | 0 | 4 | 9.69 | 81.6 | 59000 | 0
2007-12-13 | 13880 | 12910 | 13.5 | 7.52 | 277.8 | 134 | 530 | 40.8 | 11.52 | 2007-12-13 | 129.9 | 114.4 | 146.7 | 96.6 | 42.7 | 62 | 18.3598 | 4.902 | 25.6351 | 62.6748 | 57.7369 | 2007-12-13 | 0 | 0 | 11 | 13.7 | 7.04 | 1.2 | 2860 | 2130 | 0.74476 | 181.8182 | 16.9913 | 0.25342 | 0.72479 | 2007-12-13 | 14.1 | 7.02 | 8.9 | 10.3 | 7.5 | 18.24 | 2.16 | 22.1019 | 3.8006 | 2007-12-13 | 96.7963 | 92.3134 | 98.5849 | 55.2941 | 81.25 | 3519 | 25.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-12-13 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 40 | 20 | 2 | 9.9 | 0 | 58000 | 0
2007-12-14 | 13530 | 12530 | 13.1 | 7.64 | 112.1 | 98.5 | 115 | 22.4 | 5.76 | 2007-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8968 | 5.0288 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-14 | 0 | 0 | 22 | 13.5 | 7 | 1 | 2620 | 1950 | 0.74427 | 160.3053 | 14.3559 | 0.10882 | 0.2851 | 2007-12-14 | 13.8 | 7.08 | 4.5 | 10 | 7 | 15.84 | 1.68 | 21.5446 | 3.8989 | 2007-12-14 | 95.9857 | 89.8477 | 93.913 | 29.2857 | 70.8333 | 3588 | 26.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2007-12-14 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 9.92 | 0 | 26000 | 0
2007-12-15 | 15540 | 14310 | 12 | 7.69 | 101 | 103 | 185 | 10.4 | 7.2 | 2007-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5556 | 4.3784 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-15 | 0 | 0 | 22 | 14.1 | 6.93 | 0.8 | 2580 | 1910 | 0.74031 | 166.6667 | 13.7197 | 0.11435 | 0.29503 | 2007-12-15 | 14.7 | 6.95 | 7.9 | 10.3 | 8 | 4.8 | 2.16 | 24.7452 | 3.3946 | 2007-12-15 | 92.1782 | 90 | 95.6757 | 53.8462 | 70 | 3446 | 22.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2007-12-15 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 44 | 20 | 3 | 9.52 | 0 | 16000 | 0
2007-12-16 | 14040 | 13070 | 15 | 7.81 | 105.9 | 115.8 | 215 | 20.8 | 8.16 | 2007-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5714 | 4.8462 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-16 | 0 | 0 | 22 | 14.2 | 7 | 0.9 | 2530 | 1895 | 0.74901 | 169.9605 | 12.9154 | 0.11047 | 0.27948 | 2007-12-16 | 15 | 7.11 | 6.9 | 9.6 | 10.5 | 6.24 | 2.64 | 22.3567 | 3.7573 | 2007-12-16 | 93.4844 | 91.7098 | 95.1163 | 70 | 67.6471 | 3593 | 25.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2007-12-16 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 9.33 | 0 | 26000 | 0
2007-12-17 | 13920 | 12610 | 13.2 | 7.94 | 187.3 | 188.4 | 435 | 32.8 | 15.84 | 2007-12-17 | 88.2 | 47.9 | 105 | 71.2 | 44.2 | 50 | 18.4127 | 4.8879 | 19.2744 | 7.7244 | 52.381 | 2007-12-17 | 0 | 0 | 17 | 13.5 | 6.95 | 0.9 | 3050 | 2260 | 0.74098 | 262.2951 | 16.6224 | 0.16068 | 0.49008 | 2007-12-17 | 14.2 | 7.01 | 6.3 | 9.7 | 6.5 | 7.2 | 2.64 | 22.1656 | 3.7897 | 2007-12-17 | 96.6364 | 94.8514 | 98.5057 | 78.0488 | 83.3333 | 3556 | 25.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-12-17 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 9.41 | 0 | 26000 | 0
2007-12-18 | 13640 | 12680 | 11.7 | 8.02 | 132.1 | 82 | 165 | 20.8 | 10.56 | 2007-12-18 | 66.2 | 53 | 115 | 48.5 | 45.3 | 50 | 18.0423 | 4.9883 | 26.7372 | 14.5283 | 56.5217 | 2007-12-18 | 0 | 0 | 17 | 14.1 | 7.18 | 0.8 | 3110 | 2370 | 0.76206 | 225.0804 | 203.5681 | 0.1089 | 0.33869 | 2007-12-18 | 13.5 | 7.28 | 6 | 10 | 6 | 7.2 | 2.4 | 21.7197 | 3.8674 | 2007-12-18 | 95.458 | 87.8049 | 96.3636 | 65.3846 | 77.2727 | 3418 | 25.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-12-18 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 44 | 20 | 2 | 9.39 | 0 | 22000 | 0
2007-12-19 | 13780 | 12760 | 13.2 | 7.99 | 105.2 | 89.3 | 240 | 32.12 | 16.23 | 2007-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1349 | 4.9376 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-19 | 0 | 0 | 22 | 13.2 | 7.11 | 0.8 | 3100 | 2250 | 0.73871 | 161.2903 | 16.4418 | 0.087901 | 0.27249 | 2007-12-19 | 14 | 7.12 | 6.1 | 8.5 | 5.5 | 10.23 | 2.46 | 21.9427 | 3.8282 | 2007-12-19 | 94.2015 | 90.4815 | 97.7083 | 68.1507 | 84.8429 | 3419 | 24.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2007-12-19 | 0 | 0 | 23.04 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 9.43 | 0 | 24000 | 0
2007-12-20 | 13710 | 12370 | 14 | 7.97 | 125.4 | 102.1 | 195 | 92.8 | 7.68 | 2007-12-20 | 98.6 | 50.4 | 75 | 112.1 | 49.5 | 70 | 18.1349 | 4.9628 | -13.6917 | 1.7857 | 6.6667 | 2007-12-20 | 3.26 | 2.05 | 22 | 14.3 | 7 | 0.8 | 3030 | 2290 | 0.75578 | 181.5182 | 15.9785 | 0.10665 | 0.32316 | 2007-12-20 | 13 | 7.03 | 5.3 | 10.9 | 9 | 30.27 | 1.68 | 21.8312 | 3.8477 | 2007-12-20 | 95.7735 | 89.3242 | 95.3846 | 67.3815 | 78.125 | 3346 | 24.4055 | 0.87 | 0.64 | 0.74 | 0.57 | 94 | 2007-12-20 | 2.89 | 2.18 | 22.56 | 3.62 | 2.46 | 45 | 20 | 3 | 9.56 | 81.9 | 21000 | 0
2007-12-21 | 14240 | 13120 | 12.6 | 7.98 | 123.8 | 160.9 | 340 | 36.8 | 10.08 | 2007-12-21 | 108.3 | 64.6 | 120 | 113.7 | 54.8 | 105 | 18.836 | 4.7781 | -4.9861 | 15.1703 | 12.5 | 2007-12-21 | 0 | 0 | 22 | 15.5 | 7.14 | 0.7 | 3160 | 2410 | 0.76266 | 158.2278 | 16.781 | 0.10487 | 0.33137 | 2007-12-21 | 13.8 | 7.13 | 9.8 | 11.1 | 7.5 | 10.56 | 2.64 | 22.6752 | 3.7045 | 2007-12-21 | 92.084 | 93.1013 | 97.7941 | 71.3043 | 73.8095 | 3179 | 22.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2007-12-21 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 9.41 | 0 | 27000 | 0
2007-12-22 | 13880 | 12770 | 13.2 | 7.93 | 107.4 | 122.1 | 220 | 23.12 | 11.08 | 2007-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3598 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-22 | 0 | 0 | 11 | 14.2 | 7.06 | 0.8 | 2980 | 2240 | 0.75168 | 268.4564 | 15.691 | 0.09403 | 0.28021 | 2007-12-22 | 14 | 7.12 | 7.9 | 10.2 | 9 | 7.62 | 2.1 | 22.1019 | 3.8006 | 2007-12-22 | 92.6443 | 91.6462 | 95.9091 | 67.0415 | 81.0469 | 3041 | 21.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2007-12-22 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 40 | 20 | 3 | 9.56 | 0 | 24000 | 0
2007-12-23 | 13840 | 12630 | 14 | 7.88 | 102.5 | 89.4 | 140 | 29.1 | 12.12 | 2007-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3069 | 4.9162 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-23 | 0 | 0 | 23 | 14.1 | 7.02 | 0.8 | 2700 | 2020 | 0.74815 | 222.2222 | 16.1704 | 0.098761 | 0.26665 | 2007-12-23 | 14.2 | 7.09 | 8 | 9.5 | 7 | 8.64 | 2.24 | 22.0382 | 3.8116 | 2007-12-23 | 92.1951 | 89.3736 | 95 | 70.3093 | 81.5182 | 2828 | 20.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2007-12-23 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 9.43 | 0 | 28000 | 0
2007-12-24 | 13990 | 12710 | 12.2 | 8.12 | 111.8 | 98.3 | 145 | 24.8 | 9.12 | 2007-12-24 | 65.9 | 88.4 | 110 | 50.6 | 47.8 | 80 | 18.5053 | 4.8635 | 23.217 | 45.9276 | 27.2727 | 2007-12-24 | 3.75 | 2.36 | 28 | 15.1 | 7.18 | 0.9 | 3260 | 2450 | 0.75153 | 214.7239 | 17.6331 | 0.090184 | 0.294 | 2007-12-24 | 13.4 | 7.2 | 7.5 | 10.6 | 7 | 10.56 | 2.88 | 22.2771 | 3.7707 | 2007-12-24 | 93.2916 | 89.2167 | 95.1724 | 57.4194 | 68.4211 | 2797 | 19.9929 | 1.05 | 0.8 | 0.93 | 0.7 | 94 | 2007-12-24 | 4.39 | 3.21 | 22.56 | 3.98 | 2.64 | 41 | 0 | 2 | 9.39 | 81.3 | 23000 | 0
2007-12-25 | 13220 | 12090 | 13.5 | 7.93 | 105.9 | 110.5 | 215 | 26.4 | 10.56 | 2007-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4868 | 5.1467 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-25 | 0 | 0 | 20 | 14.3 | 7.05 | 0.9 | 2820 | 2120 | 0.75177 | 184.3972 | 14.0649 | 0.093318 | 0.26316 | 2007-12-25 | 14 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | 8 | 8.64 | 2.4 | 21.051 | 3.9903 | 2007-12-25 | 91.7847 | 90.8597 | 96.2791 | 67.2727 | 77.2727 | 2801 | 21.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2007-12-25 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 44 | 20 | 3 | 9.43 | 0 | 24000 | 0
2007-12-26 | 13940 | 12680 | 13.1 | 7.83 | 111.6 | 133.8 | 155 | 28 | 15.36 | 2007-12-26 | 89.4 | 95.2 | 95 | 71.3 | 55.2 | 65 | 18.4392 | 4.8809 | 20.2461 | 42.0168 | 31.5789 | 2007-12-26 | 0 | 0 | 23 | 13.5 | 7.16 | 0.6 | 2980 | 2280 | 0.7651 | 93.9597 | 12.2173 | 0.098129 | 0.29243 | 2007-12-26 | 13.4 | 7.19 | 7.3 | 12.4 | 9.3 | 10.08 | 4.56 | 22.1975 | 3.7842 | 2007-12-26 | 93.4588 | 90.7324 | 94 | 64 | 70.3125 | 2853 | 20.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2007-12-26 | 0 | 0 | 29.76 | 0 | 0 | 42 | 20 | 2 | 9.56 | 0 | 26000 | 0
2007-12-27 | 13420 | 12430 | 13.9 | 7.91 | 110.2 | 154 | 325 | 35.2 | 15.84 | 2007-12-27 | 86.5 | 51.7 | 70 | 71.2 | 49.4 | 90 | 17.7513 | 5.07 | 17.6879 | 4.4487 | -28.5714 | 2007-12-27 | 0 | 0 | 11 | 15.2 | 7.12 | 0.7 | 3130 | 2370 | 0.75719 | 223.6422 | 15.2786 | 0.088813 | 0.27799 | 2007-12-27 | 12.9 | 7.12 | 8.1 | 9.3 | 7.5 | 9.6 | 2.88 | 21.3694 | 3.9308 | 2007-12-27 | 92.6497 | 93.961 | 97.6923 | 72.7273 | 81.8182 | 3137 | 23.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2007-12-27 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 3 | 9.72 | 0 | 28000 | 0
2007-12-28 | 13870 | 12520 | 13.3 | 7.9 | 89.9 | 152 | 180 | 31.2 | 15.84 | 2007-12-28 | 73.7 | 79.9 | 105 | 60 | 40 | 65 | 18.3466 | 4.9056 | 18.5889 | 49.9374 | 38.0952 | 2007-12-28 | 4.74 | 2.99 | 11 | 14 | 7.12 | 0.6 | 3030 | 2230 | 0.73597 | 207.9208 | 12.3539 | 0.077354 | 0.23438 | 2007-12-28 | 15.2 | 7.06 | 7.8 | 13 | 8.5 | 9.12 | 1.92 | 22.086 | 3.8033 | 2007-12-28 | 91.3237 | 91.4474 | 95.2778 | 70.7692 | 87.8788 | 3012 | 17.6496 | 0.95 | 0.73 | 0 | 0 | 126 | 2007-12-28 | 1.1 | 0.82 | 30.24 | 3.55 | 2.36 | 41 | 0 | 4 | 9.71 | 83.1 | 28000 | 0
2007-12-29 | 13370 | 12220 | 13.2 | 7.95 | 120.5 | 126.2 | 125 | 24.8 | 5.76 | 2007-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7302 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-29 | 0 | 0 | 16 | 14.1 | 7.08 | 0.8 | 2600 | 1980 | 0.84231 | 161.5385 | 175.2832 | 0.11648 | 0.30284 | 2007-12-29 | 13.9 | 7.05 | 9.1 | 10.4 | 6.5 | 7.2 | 2.16 | 21.2898 | 3.9455 | 2007-12-29 | 92.4481 | 91.7591 | 94.8 | 70.9677 | 62.5 | 2448 | 18.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2007-12-29 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 40 | 20 | 3 | 9.52 | 0 | 31000 | 0
2007-12-30 | 14160 | 12770 | 14 | 7.83 | 119.6 | 108.9 | 150 | 20.8 | 10.56 | 2007-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7302 | 4.8051 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-30 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0.7 | 2840 | 2190 | 0.77113 | 158.4507 | 14.4413 | 0.11209 | 0.31833 | 2007-12-30 | 13.5 | 7.05 | 7.3 | 10.5 | 4 | 7.2 | 2.4 | 22.5478 | 3.7254 | 2007-12-30 | 93.8963 | 90.3581 | 97.3333 | 65.3846 | 77.2727 | 2073 | 14.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2007-12-30 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 9.43 | 0 | 27000 | 0
2007-12-31 | 13610 | 12360 | 10.5 | 8.21 | 122.9 | 77.2 | 240 | 35.6 | 10.56 | 2007-12-31 | 94.1 | 69.7 | 100 | 72.9 | 56 | 80 | 18.0026 | 4.9993 | 22.5292 | 19.6557 | 20 | 2007-12-31 | 0 | 0 | 12 | 11.7 | 7.28 | 0.8 | 2510 | 1880 | 0.749 | 119.5219 | 10.3044 | 0.12526 | 0.31441 | 2007-12-31 | 12.5 | 7.21 | 9.2 | 10 | 8 | 10.56 | 2.88 | 21.672 | 3.876 | 2007-12-31 | 92.5142 | 87.0466 | 96.6667 | 70.3371 | 72.7273 | 2053 | 15.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2007-12-31 | 0 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | 36 | 20 | 3 | 9.52 | 0 | 28000 | 0
최소 | 13220 | 12090 | 9.7 | 7.52 | 89.4 | 62 | 60 | 10.4 | 4.8 | 최소 | 65.9 | 37.1 | 70 | 48.5 | 40 | 50 | 17.4868 | 4.3227 | -13.6917 | -15.903 | -28.5714 | 최소 | 2.93 | 1.97 | 0 | 10.4 | 6.93 | 0.5 | 2000 | 1520 | 0.58915 | 80.4598 | 10.3044 | 0.077354 | 0.22821 | 최소 | 10.3 | 6.95 | 2.6 | 8.5 | 3 | 4.8 | 0.96 | 21.051 | 3.3515 | 최소 | 91.3237 | 84.1935 | 82.5 | 18 | 62.5 | 2053 | 14.5492 | 0.85 | 0.62 | 0.74 | 0.57 | 73 | 최소 | 1.1 | 0.82 | 0 | 3.54 | 2.36 | 36 | 0 | 2 | 9.32 | 80.4 | 14000 | 0
최대 | 15740 | 14780 | 16.4 | 8.21 | 277.8 | 188.4 | 530 | 92.8 | 19.68 | 최대 | 129.9 | 114.4 | 213.3 | 113.7 | 69.2 | 120 | 20.8201 | 5.1467 | 37.1689 | 62.6748 | 57.7369 | 최대 | 4.74 | 2.99 | 43 | 15.9 | 7.28 | 2.1 | 3260 | 2450 | 0.84231 | 268.4564 | 203.5681 | 0.25342 | 0.72479 | 최대 | 16.6 | 7.28 | 9.8 | 13 | 11.5 | 39.36 | 4.56 | 25.0637 | 3.9903 | 최대 | 97.7721 | 94.8514 | 98.5849 | 78.0488 | 87.8788 | 3593 | 26.5188 | 1.05 | 0.8 | 1.12 | 0.84 | 126 | 최대 | 4.9 | 3.62 | 30.24 | 4.57 | 3.29 | 46 | 20 | 4 | 9.92 | 85.2 | 59000 | 0
평균 | 14055 | 12918 | 13.3 | 7.85 | 120.5 | 110.5 | 217.1 | 29.654 | 11.418 | 평균 | 94.9412 | 67.4294 | 115.3529 | 79.7647 | 49.5588 | 75.5706 | 18.6354 | 4.8492 | 16.4963 | 21.1056 | 30.2031 | 평균 | 3.6214 | 2.3629 | 19 | 13.8194 | 7.0739 | 0.83871 | 2783.0645 | 2074.871 | 0.74453 | 166.4085 | 25.7626 | 0.11514 | 0.31807 | 평균 | 13.8 | 7.1 | 7.2 | 10.2 | 7.6 | 11.283 | 2.467 | 22.3798 | 3.7596 | 평균 | 93.7557 | 90.2684 | 95.8152 | 62.3087 | 77.2537 | 3075.2258 | 21.6591 | 0.94286 | 0.69586 | 0.94833 | 0.7 | 97.4516 | 평균 | 3.4829 | 2.5757 | 22.6761 | 3.8014 | 2.6614 | 41.9355 | 9.6774 | 2.8065 | 9.56 | 82.2286 | 28710 | 0
합계 | 435690 | 400450 | [7 empty] | 합계 | [11 empty] | 합계 |  |  | 577 | [10 empty] | 합계 |  |  | 224.1 | 315.2 | 234.3 | 349.77 | 76.49 |  |  | 합계 | [5 empty] | 95332 |  |  |  | 0 |  | 3021 | 합계 |  |  | 702.96 | 26.61 | 18.63 | 1300 | 300 | 87 | 296.39

## 2007고대부곡집계
고대부곡하수처리시설 2007년 운영현황
구 분 |  | 유입유량 | 방류량 | 유입수질 (㎎/ℓ) | [6 empty] | 방류수질 (㎎/ℓ) | [6 empty] | 케익량 | 대장균군수 |  | 방류수질 초과횟수 (회)
[19 empty] | 유입수 | 방류수
|  | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ton/일 | 개/mL | 개/mL
1월 | 최소 | 7317 | 7153 | 12.7 | 7 | 9 | 28.3 | 21 | 9.984 | 1.31 | 13.4 | 6.9 | 0.5 | 6.3 | 3 | 5.952 | 0.54 | 0 | 7000 | 42
| 최대 | 11969 | 11725 | 12.7 | 7.76 | 264 | 392.3 | 900 | 74 | 23.5 | 20.5 | 7.24 | 7.8 | 17.3 | 8.5 | 11.5 | 2.8 | 11.5 | 83000 | 42
| 평균 | 9332 | 9164 | 12.7 | 7.36 | 93 | 64.9 | 137.4 | 28.559 | 7.409 | 16.5161 | 7.1014 | 2.9806 | 10.371 | 6.3065 | 8.2548 | 0.81071 | 0.972 | 27822.581 | 42
2월 | 최소 | 5560 | 5393 | 13.2 | 7.07 | 43.8 | 33.1 | 38 | 13 | 1.31 | 13 | 7 | 0.9 | 8.4 | 4 | 6.24 | 0.54 | 0 | 11000 | 42 | 5 | SS 5회 | 2/15, 2/20, 2/23, 2/24, 2/25
| 최대 | 10203 | 9727 | 13.2 | 7.97 | 258 | 193.4 | 540 | 29.6 | 9.12 | 18.6 | 7.27 | 4.1 | 17.6 | 12 | 10.8 | 7.2 | 13.269 | 23000 | 42
| 평균 | 8731 | 8552 | 13.2 | 7.23 | 86.9 | 75.6 | 119.5 | 19.154 | 5.666 | 15.8964 | 7.0775 | 2.5929 | 12.2464 | 8.1429 | 7.9271 | 0.976 | 1.716 | 17010.714 | 42
3월 | 최소 | 8344 | 8206 | 10 | 7.06 | 36.6 | 34.8 | 39 | 11.2 | 3.96 | 9 | 7 | 1.4 | 8.4 | 4 | 6.1 | 0.54 | 0 | 11000 | 0 | 13 | SS 13회 | 3/2, 3/6, 3/7, 3/10, 3/12~17, 3/19, 3/20, 3/22
| 최대 | 11326 | 11173 | 10 | 7.92 | 243 | 156.4 | 346.7 | 43.8 | 12.2 | 18 | 7.39 | 8.6 | 17.3 | 12 | 15 | 4.32 | 8.546 | 21000 | 44
| 평균 | 9491 | 9342 | 10 | 7.36 | 98.2 | 83.8 | 128.1 | 22.542 | 6.912 | 15.6645 | 7.0526 | 2.9419 | 12.3355 | 9.7419 | 8.7613 | 1.11 | 0.892 | 17032.258 | 1.419
4월 | 최소 | 6996 | 6742 | 17.2 | 7.45 | 37 | 43.8 | 10 | 14.3 | 3.96 | 16.9 | 6.7 | 1.8 | 10 | 5 | 4.32 | 0.58 | 0 | 10000 | 0 | 8 | SS 8회 | 4/3, 4/18, 4/20, 4/20, 4/25, 4/26, 4/28~30
| 최대 | 12335 | 11806 | 17.2 | 7.68 | 234 | 151 | 506.7 | 37.2 | 11.95 | 23.4 | 7.34 | 5.6 | 17.6 | 12 | 9.8 | 1.2 | 11.866 | 26000 | 0
| 평균 | 9397 | 9167 | 17.2 | 7.56 | 87.2 | 81.6 | 135.1 | 20.747 | 6.637 | 19.17 | 6.9837 | 3.7833 | 12.7133 | 9.3 | 7.2313 | 0.85333 | 1.836 | 17700 | 0
5월 | 최소 | 6904 | 6024 | 22.1 | 7.26 | 27 | 49.8 | 43.3 | 14.3 | 4 | 22 | 6.7 | 1.5 | 8.6 | 7 | 5.6 | 0.59 | 0 | 10000 | 0 | 11 | SS 11회 | 5/1, 5/17, 5/22~30
| 최대 | 12513 | 11291 | 22.1 | 7.68 | 216 | 176 | 303.3 | 31.2 | 12.8 | 29 | 7.03 | 6.5 | 15.4 | 13 | 10.6 | 1.2 | 9.786 | 21000 | 0
| 평균 | 9418 | 8897 | 22.1 | 7.46 | 78.6 | 78.3 | 107.4 | 18.963 | 6.77 | 25.7 | 6.9035 | 3.7613 | 12.4871 | 10 | 7.7239 | 0.87223 | 2.437 | 15451.613 | 0
6월 | 최소 | 6812 | 7077 | 28.9 | 6.81 | 31.5 | 40.4 | 46.7 | 14.3 | 3.2 | 28.9 | 6.7 | 1.2 | 10.8 | 7 | 6.17 | 0.75 | 0 | 8000 | 0 | 14 | SS 14회 | 6/1, 6/4, 6/5, 6/7, 6/11, 6/12, 6/14, 6/16, 6/19~24
| 최대 | 12530 | 12249 | 28.9 | 7.74 | 163.3 | 128.2 | 935 | 31.4 | 11.3 | 31.3 | 7.44 | 5.4 | 14.4 | 13 | 10.8 | 1.1 | 12.17 | 22000 | 0
| 평균 | 9712 | 9506 | 28.9 | 7.21 | 77.4 | 78.2 | 143.5 | 20.231 | 7.984 | 29.79 | 6.923 | 3.1933 | 12.6233 | 10.4 | 8.1953 | 0.8907 | 1.587 | 14400 | 0
7월 | 최소 | 7093 | 6861 | 25 | 7.14 | 20.5 | 17.3 | 30 | 7.44 | 2.88 | 25.9 | 7.1 | 1.7 | 7.7 | 4.5 | 4.32 | 0.48 | 0 | 7700 | 0 | 7 | SS 6회 | 7/2, 7/12, 7/18~20, 7/25
| 최대 | 14932 | 14223 | 25 | 7.62 | 125.7 | 102.6 | 220 | 51.4 | 11.2 | 32.8 | 7.58 | 8.8 | 16.6 | 12.5 | 11.24 | 2.4 | 10.416 | 25000 | 0 |  | T-P 1회 | 2008-07-16
| 평균 | 10165 | 9950 | 25 | 7.38 | 56.9 | 62.1 | 85.8 | 27.718 | 6.055 | 28.2581 | 7.3145 | 4.3516 | 12.2581 | 8.6613 | 7.3681 | 1.2005 | 2.598 | 18312.903 | 0
8월 | 최소 | 7093 | 6861 | 24.5 | 6.95 | 26.7 | 40.6 | 40 | 19.5 | 4.8 | 24.1 | 7 | 1.1 | 9.5 | 3 | 4.31 | 0.34 | 0 | 18000 | 0 | 3 | T-P 3회 | 8/5, 8/29, 8/31
| 최대 | 12562 | 12342 | 24.5 | 7.51 | 124.5 | 121.6 | 280 | 46.15 | 28 | 30.4 | 7.6 | 6.3 | 15.7 | 9 | 12.05 | 7.56 | 9.621 | 29000 | 0
| 평균 | 10328 | 10121 | 24.5 | 7.39 | 57.6 | 68.2 | 92.1 | 31.881 | 17.767 | 27.671 | 7.3142 | 3.8032 | 11.9935 | 5.8903 | 7.871 | 1.3758 | 1.453 | 24032.258 | 0
9월 | 최소 | 6263 | 6133 | 24.5 | 6.86 | 30.2 | 45 | 32 | 12.38 | 7 | 23.5 | 6.7 | 2.6 | 9.5 | 3 | 5.9 | 0.84 | 0 | 18000 | 0 | 6 | T-P 6회 | 9/5~7, 5/13, 5/14, 5/23
| 최대 | 12441 | 12193 | 24.5 | 7.4 | 114.5 | 103.9 | 195 | 36 | 28.5 | 29.3 | 7.29 | 5.6 | 14.8 | 9 | 10.5 | 2.81 | 6.18 | 29000 | 0
| 평균 | 10292 | 10123 | 24.5 | 7.11 | 61.1 | 75.6 | 90.2 | 21.579 | 13.556 | 27.72 | 7.014 | 3.7233 | 12.0867 | 6.0167 | 7.338 | 1.3343 | 1.02 | 25600 | 0
10월 | 최소 | 8151 | 6152 | 26.5 | 7.08 | 43.5 | 50.9 | 46.7 | 11.9 | 5.98 | 26.7 | 6.9 | 1.7 | 9.3 | 3.5 | 5.6 | 0.89 | 0 | 2000 | 0 | 10 | SS 10회 | 10/16~22, 10/24, 10/25, 10/29
| 최대 | 11900 | 11683 | 26.5 | 7.31 | 156 | 210 | 693.3 | 28.7 | 19.7 | 28.2 | 7.16 | 6.6 | 17.5 | 13 | 11.4 | 1.53 | 12.449 | 29000 | 131
| 평균 | 10238 | 9831 | 26.5 | 7.15 | 68.3 | 75.2 | 149.7 | 16.11 | 11.087 | 27.3871 | 7.0255 | 4.0742 | 12.3419 | 9.1129 | 7.67 | 1.0787 | 2.247 | 22129.032 | 25.226
11월 | 최소 | 6979 | 6851 | 22.3 | 7.08 | 52.5 | 55.5 | 86.7 | 12.1 | 8.1 | 22.6 | 7 | 2.7 | 8 | 7 | 7.68 | 0.87 | 0 | 19000 | 0
| 최대 | 11994 | 11786 | 22.3 | 7.69 | 123 | 123.5 | 746.7 | 27.3 | 18.3 | 27.7 | 7.39 | 5.4 | 15.5 | 12 | 10.23 | 1.26 | 9.874 | 29000 | 0
| 평균 | 9267 | 9089 | 22.3 | 7.24 | 69.5 | 81.6 | 191.1 | 17.719 | 11.728 | 26.4867 | 7.0607 | 3.6433 | 11.4767 | 9.3 | 9.2073 | 1.0243 | 2.544 | 24333.333 | 0
12월 | 최소 | 7608 | 6152 | 13.1 | 6.98 | 40.5 | 36 | 36.7 | 10.67 | 1.71 | 13.5 | 6.9 | 3.6 | 6.2 | 4 | 6.93 | 0.72 | 0 | 2000 | 0
| 최대 | 12208 | 11411 | 13.1 | 7.37 | 103.5 | 109.1 | 156.7 | 24.8 | 12.1 | 23.1 | 7.13 | 9.6 | 15.1 | 11 | 17.7 | 1.56 | 15.152 | 27000 | 0
| 평균 | 9665 | 9419 | 13.1 | 7.17 | 66.6 | 68.9 | 93 | 19.515 | 6.489 | 20.871 | 7.0226 | 4.9484 | 11.6516 | 7.6613 | 11.0043 | 1.139 | 2.044 | 21225.806 | 0
계 | 최소 | 5560 | 5393 | 10 | 6.81 | 9 | 17.3 | 10 | 7.44 | 1.31 | 9 | 6.7 | 0.5 | 6.2 | 3 | 4.31 | 0.34 | 0 | 2000 | 0 | 77 | SS 67회
| 최대 | 14932 | 14223 | 28.9 | 7.97 | 264 | 392.3 | 935 | 74 | 28.5 | 32.8 | 7.6 | 9.6 | 17.6 | 13 | 17.7 | 7.56 | 15.152 | 83000 | 131 |  | T-P 10회
| 평균 | 9669.6667 | 9430.0833 | 20 | 7.3017 | 75.1083 | 74.5 | 122.7417 | 22.0598 | 9.005 | 23.4276 | 7.0661 | 3.6498 | 12.0488 | 8.3778 | 8.2127 | 1.0555 | 1.7788 | 20420.8748 | 9.2204

## 2007고대부곡처리장
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2006-01-01 | 8840 | 8742 | 1289 | 13.5 | 7.41 | 46 | 40.9 | 39 | 17.2 | 4.22 | 2006-01-01 | [6 empty] | 46.0417 | 1.5638 | [5 empty] | 0 | 2006-01-01 | 20.3 | 6.88 | 1.4 | 1755 | 1320 | 0.75214 | 170.9402 | 36.4758 | [5 empty] | 54 | 2006-01-01 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.2656 | 5.6225 | 86.3043 | 75.3056 | 82.0513 | 62.7907 | 86.4929 | 2006-01-01 |  |  |  | 5503 |  |  |  | 2992 |  |  | 42 |  |  | 2 | 2006-01-01 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 30> | 14.5 | 7.23 | 6.3 | 10.1 | 7 | 6.4 | 0.57
2006-01-02 | 8536 | 8421 | 1684 | 12.9 | 7.12 | 213 | 64.1 | 163 | 48.336 | 13.008 | 2006-01-02 | [6 empty] | 44.4583 | 1.6195 | [5 empty] | 4 | 2006-01-02 | 19.2 | 6.72 | 1 | 2255 | 1700 | 0.75388 | 195.122 | 42.477 | [5 empty] | 55 | 2006-01-02 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.6719 | 5.8368 | 96.338 | 79.7192 | 95.092 | 81.459 | 93.7731 | 2006-01-02 |  |  |  | 5404 |  |  |  | 3653 |  |  | 42 |  |  | 14 | 2006-01-02 | 0 | 0 | 0 |  | 32000 | 30> | 17.6 | 7.15 | 7.8 | 13 | 8 | 8.962 | 0.81
2006-01-03 | 9997 | 9895 | 1693 | 19.2 | 7.6 | 9 | 28.3 | 22 | 15.728 | 4.291 | 2006-01-03 | 45 | 37.8 | 41 | 39 | 37.4 | 41 | 52.0677 | 1.3828 | 13.3333 | 1.0582 | 0 | 5.37 | 2.6044 | 0 | 2006-01-03 | 20.3 | 6.83 | 2.1 | 1815 | 1415 | 0.77961 | 154.27 | 33.3252 | 0.16782 | 0.3046 | 0.27 | 0.02835 | 0.105 | 55 | 2006-01-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.5254 | 4.9674 | 90 | 72.4382 | 68.1818 | 56.5425 | 82.2186 | 2006-01-03 | 0.37 | 0.16021 | 0.433 | 5428 | 0.84 | 0.55524 | 0.661 | 3622 | 0.84 | 0.55524 | 38 | 3.73 | 2.5625 | 9 | 2006-01-03 | 0 | 0 | 0 |  | 11000 | 30> | 18.5 | 7.21 | 0.9 | 7.8 | 7 | 6.835 | 0.763
2006-01-04 | 9124 | 8015 | 1473 | 20.6 | 7.51 | 54 | 41.2 | 22 | 13 | 1.31 | 2006-01-04 | 55.2 | 43.8 | 46 | 57.6 | 47.5 | 58 | 47.5208 | 1.5151 | -4.3478 | -8.4475 | -26.087 |  |  | 0 | 2006-01-04 | 19.9 | 7.87 | 0.9 | 1715 | 1330 | 0.77551 | 169.0962 | 40.2804 | 0.23941 | 0.41058 |  |  |  | 54 | 2006-01-04 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.8203 | 6.1325 | 94.0741 | 74.7573 | 72.7273 | 42.3077 | 45.8015 | 2006-01-04 |  |  |  | 5451 |  |  |  | 2767 |  |  | 41 |  |  | 6 | 2006-01-04 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 30> | 18.7 | 7.24 | 3.2 | 10.4 | 6 | 7.5 | 0.71
2006-01-05 | 8795 | 8712 | 2405 | 16.9 | 7.26 | 76.5 | 49.5 | 47 | 18.3 | 4.77 | 2006-01-05 | 36 | 41 | 38 | 33 | 38.7 | 37 | 45.8073 | 1.5718 | 8.3333 | 5.6098 | 2.6316 |  |  | 0 | 2006-01-05 | 19.8 | 6.83 | 1.2 | 1935 | 1510 | 0.78036 | 175.7106 | 47.1072 | 0.11718 | 0.22675 |  |  |  | 51 | 2006-01-05 |  |  |  | 0 | 19 | 6.83 | 9.2 | 10.9 | 6.5 | 9.3 | 0.85 | 17.1777 | 5.6419 | 93.8562 | 80.6061 | 87.234 | 55.7377 | 87.4214 | 2006-01-05 |  |  |  | 6089 |  |  |  | 3096 |  |  | 32 |  |  | 0 | 2006-01-05 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 30> | 17.6 | 7.19 | 4.7 | 9.6 | 6 | 8.1 | 0.6
2006-01-06 | 10351 | 10268 | 1830 | 16.4 | 7.25 | 94 | 42.2 | 43 | 28.4 | 4.41 | 2006-01-06 | [6 empty] | 53.9115 | 1.3355 | [5 empty] | 0 | 2006-01-06 | 19.2 | 6.84 | 1 | 1875 | 1430 | 0.76267 | 170.6667 | 38.7634 | [5 empty] | 51 | 2006-01-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.2168 | 4.7869 | 95.9574 | 76.0664 | 86.0465 | 71.831 | 84.5805 | 2006-01-06 |  |  |  | 6199 |  |  |  | 4161 |  |  | 32 |  |  | 0 | 2006-01-06 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 30> | 17.2 | 7.15 | 3.8 | 10.1 | 6 | 8 | 0.68
2006-01-07 | 9132 | 9049 | 1401 | 14.7 | 7.38 | 55.5 | 36.3 | 37 | 21.3 | 3.64 | 2006-01-07 | [6 empty] | 47.5625 | 1.5138 | [5 empty] | 0 | 2006-01-07 | 18.4 | 6.89 | 1.3 | 1805 | 1360 | 0.75346 | 160.6648 | 39.06 | [5 empty] | 51 | 2006-01-07 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.8359 | 5.4318 | 87.7477 | 70.7989 | 82.4324 | 63.3803 | 79.9451 | 2006-01-07 |  |  |  | 6166 |  |  |  | 3374 |  |  | 32 |  |  | 0 | 2006-01-07 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 30> | 16.4 | 7.21 | 6.8 | 10.6 | 6.5 | 7.8 | 0.73
2006-01-08 | 10465 | 10292 | 1773 | 16.4 | 7.63 | 72 | 45.9 | 99 | 19.512 | 5.34 | 2006-01-08 | 72 | 53.4 | 96 | 61.5 | 44.6 | 48 | 54.5052 | 1.321 | 14.5833 | 16.4794 | 50 |  |  | 7 | 2006-01-08 | 18.3 | 6.81 | 1.2 | 1870 | 1465 | 0.78342 | 197.861 | 27.0094 | 0.26888 | 0.50281 |  |  |  | 51 | 2006-01-08 | 3.13 | 2.1284 | 0.68 | 45 | [7 empty] | 20.4395 | 4.7757 | 92.9167 | 71.4597 | 91.4141 | 53.2339 | 83.633 | 2006-01-08 |  |  |  | 6158 |  |  |  | 4252 |  |  | 39 |  |  | 12 | 2006-01-08 | 14 | 4.5 | 6.29 | 77.6 | 26000 | 30> | 15.8 | 7.13 | 5.1 | 13.1 | 8.5 | 9.125 | 0.874
2006-01-09 | 10392 | 10362 | 1755 | 16.3 | 7.61 | 67 | 55.2 | 111 | 74 | 4.71 | 2006-01-09 | 85.5 | 52.7 | 76 | 61.5 | 40.9 | 43 | 54.125 | 1.3303 | 28.0702 | 22.3909 | 43.4211 | 5.12 | 2.7648 | 2 | 2006-01-09 | 19.6 | 6.78 | 0.9 | 2115 | 1660 | 0.78487 | 189.1253 | 30.7992 | 0.23608 | 0.4993 | 0.24 | 0.0288 | 0.12 | 51 | 2006-01-09 | 3.13 | 2.1284 | 0.68 | 14 | [7 empty] | 20.2969 | 4.7435 | 95.6716 | 78.2609 | 92.3423 | 87.5676 | 85.7749 | 2006-01-09 | 0.35 | 0.147 | 0.42 | 6002 | 0.92 | 0.6164 | 0.67 | 4181 | 0.92 | 0.6164 | 51 | 3.57 | 2.4276 | 8 | 2006-01-09 | 0 | 2.5 | 1.95 | 77.5 | 56000 | 30> | 15.2 | 7.12 | 2.9 | 12 | 8.5 | 9.2 | 0.67
2006-01-10 | 10508 | 10370 | 1681 | 18.8 | 7.54 | 62 | 36.7 | 46 | 27.84 | 5.964 | 2006-01-10 | 64.5 | 46.9 | 66 | 54 | 38.1 | 57 | 54.7292 | 1.3156 | 16.2791 | 18.7633 | 13.6364 |  |  | 6 | 2006-01-10 | 19.8 | 6.78 | 1.2 | 1565 | 1235 | 0.78914 | 255.5911 | 27.4216 | 0.28326 | 0.44331 |  |  |  | 51 | 2006-01-10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.5234 | 4.7398 | 95.8065 | 74.6594 | 84.7826 | 71.5014 | 90.9121 | 2006-01-10 |  |  |  | 6206 |  |  |  | 3941 |  |  | 72 |  |  | 9 | 2006-01-10 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 30> | 17.5 | 7.15 | 2.6 | 9.3 | 7 | 7.934 | 0.542
2006-01-11 | 10112 | 9956 | 1682 | 13.1 | 7.18 | 138 | 103.2 | 83 | 37.6 | 8.16 | 2006-01-11 | 69 | 79 | 73 | 49 | 42.4 | 41 | 52.6667 | 1.3671 | 28.9855 | 46.3291 | 43.8356 | 3.86 | 2.6055 | 8 | 2006-01-11 | 19.5 | 6.79 | 1.3 | 1620 | 1275 | 0.78704 | 197.5309 | 34.4738 | 0.23895 | 0.3871 | 0.24 | 0.0252 | 0.105 | 52 | 2006-01-11 |  |  |  | 0 | 18.9 | 6.8 | 6.8 | 10.9 | 6.5 | 9 | 0.98 | 19.75 | 4.9369 | 98.1884 | 90.3101 | 92.7711 | 76.8617 | 89.8284 | 2006-01-11 | 0.35 | 0.13685 | 0.391 | 6181 | 0.95 | 0.6422 | 0.676 | 3003 | 0.95 | 0.6422 | 87 | 3.54 | 2.4922 | 9 | 2006-01-11 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 30> | 17.3 | 7.09 | 2.5 | 10 | 6 | 8.7 | 0.83
2006-01-12 | 10257 | 10081 | 1403 | 15.2 | 7.45 | 84 | 65.9 | 77 | 33.216 | 10.524 | 2006-01-12 | 73.5 | 65.1 | 89 | 53 | 43.5 | 46 | 53.4219 | 1.3478 | 27.8912 | 33.1797 | 48.3146 |  |  | 11 | 2006-01-12 | 18.9 | 6.79 | 1.5 | 1350 | 1070 | 0.79259 | 177.7778 | 26.1711 | 0.3146 | 0.4247 |  |  |  | 53 | 2006-01-12 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.0332 | 4.8757 | 98.9286 | 85.8877 | 91.5584 | 76.8485 | 91.5621 | 2006-01-12 |  |  |  | 6159 |  |  |  | 3488 |  |  | 99 |  |  | 13 | 2006-01-12 | 0 | 0 | 0 |  | 56000 | 30> | 15.6 | 7.17 | 0.9 | 9.3 | 6.5 | 7.69 | 0.888
2006-01-13 | 9708 | 9546 | 1376 | 15 | 7.43 | 67.5 | 40.3 | 52 | 22.6 | 6.96 | 2006-01-13 | [6 empty] | 50.5625 | 1.424 | [5 empty] | 9 | 2006-01-13 | 19.2 | 6.81 | 1.2 | 1695 | 1290 | 0.76106 | 159.292 | 37.604 | [5 empty] | 52 | 2006-01-13 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.9609 | 5.149 | 97.3333 | 76.1787 | 88.4615 | 63.7168 | 89.5115 | 2006-01-13 |  |  |  | 6124 |  |  |  | 4604 |  |  | 92 |  |  | 9 | 2006-01-13 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 30> | 15.3 | 7.1 | 1.8 | 9.6 | 6 | 8.2 | 0.73
2006-01-14 | 7317 | 7153 | 1468 | 14.8 | 7.24 | 45 | 37.1 | 44 | 18.4 | 5.46 | 2006-01-14 | [6 empty] | 38.1094 | 1.8893 | [5 empty] | 11 | 2006-01-14 | 18.9 | 6.86 | 1.3 | 1620 | 1250 | 0.7716 | 166.6667 | 41.0005 | [5 empty] | 52 | 2006-01-14 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.291 | 6.8715 | 97.3333 | 71.9677 | 84.0909 | 57.6087 | 87.3626 | 2006-01-14 |  |  |  | 6126 |  |  |  | 3840 |  |  | 92 |  |  | 9 | 2006-01-14 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 30> | 14.4 | 7.09 | 1.2 | 10.4 | 7 | 7.8 | 0.69
2006-01-15 | 10267 | 10136 | 1673 | 17.6 | 7.38 | 36 | 28.6 | 21 | 9.984 | 5.136 | 2006-01-15 | 45 | 45 | 64 | 45 | 39.9 | 42 | 53.474 | 1.3464 | 0 | 11.3333 | 34.375 | 3.45 | 2.3805 | 0 | 2006-01-15 | 19.8 | 6.66 | 1 | 1415 | 1090 | 0.77032 | 197.8799 | 29.6296 | 0.25509 | 0.36095 | 0.23 | 0.0253 | 0.11 | 52 | 2006-01-15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.0527 | 4.8493 | 98.6111 | 73.4266 | 71.4286 | 40.3846 | 88.4151 | 2006-01-15 | 0.37 | 0.00851 | 0.023 | 6143 | 0.71 | 0.4828 | 0.68 | 4562 | 0.71 | 0.4828 | 79 | 3.32 | 2.324 | 0 | 2006-01-15 | 0 | 0 | 0 |  | 7600 | 30> | 17 | 7.05 | 0.5 | 7.6 | 6 | 5.952 | 0.595
2006-01-16 | 10268 | 10073 | 1746 | 17.8 | 7.62 | 63 | 34.6 | 43 | 14.3 | 4.3 | 2006-01-16 | 66 | 45.7 | 66 | 65 | 36.9 | 43 | 53.4792 | 1.3463 | 1.5152 | 19.256 | 34.8485 |  |  | 0 | 2006-01-16 | 19.8 | 6.63 | 1.2 | 1600 | 1275 | 0.79688 | 187.5 | 36.5134 | 0.32589 | 0.52142 |  |  |  | 52 | 2006-01-16 | 3.17 | 2.219 | 0.7 | 81 | [7 empty] | 20.0547 | 4.8796 | 98.254 | 78.3237 | 87.2093 | 57.3427 | 85.3488 | 2006-01-16 |  |  |  | 5660 |  |  |  | 4964 |  |  | 70 |  |  | 0 | 2006-01-16 | 14 | 7 | 11.5 | 77.6 | 14000 | 30> | 17.1 | 6.95 | 1.1 | 7.5 | 5.5 | 6.1 | 0.63
2006-01-17 | 9007 | 8860 | 1398 | 14.3 | 7.12 | 246 | 174.3 | 900 | 59 | 18.58 | 2006-01-17 | 72 | 50.3 | 113 | 46 | 39.8 | 52 | 46.9115 | 1.5348 | 36.1111 | 20.8748 | 53.9823 |  |  | 10 | 2006-01-17 | 20.4 | 6.66 | 1.4 | 1860 | 1500 | 0.80645 | 177.4194 | 53.3333 | 0.17403 | 0.32369 |  |  |  | 52 | 2006-01-17 |  |  |  | 0 | 19.5 | 6.89 | 3 | 7.3 | 6.5 | 8.9 | 0.71 | 17.5918 | 5.5476 | 99.2683 | 96.3855 | 99.4444 | 85.9322 | 96.1787 | 2006-01-17 |  |  |  | 5616 |  |  |  | 3134 |  |  | 79 |  |  | 6 | 2006-01-17 | 0 | 0 | 0 |  | 69000 | 30> | 17.9 | 7 | 1.8 | 6.3 | 5 | 8.3 | 0.71
2006-01-18 | 11969 | 11725 | 2051 | 14 | 7.23 | 120 | 61.2 | 67 | 21.3 | 6.99 | 2006-01-18 | 67.5 | 48 | 70 | 56 | 37.8 | 45 | 62.3385 | 1.155 | 17.037 | 21.25 | 35.7143 | 2.84 | 1.9596 | 10 | 2006-01-18 | 19.3 | 6.7 | 1.2 | 1055 | 815 | 0.77251 | 189.5735 | 17.448 | 0.49634 | 0.52364 | 0.22 | 0.01386 | 0.063 | 53 | 2006-01-18 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 23.377 | 4.1921 | 98.8333 | 89.5425 | 90.2985 | 59.6244 | 89.8426 | 2006-01-18 | 0.38 | 0.008246 | 0.0217 | 5591 | 0.67 | 0.4623 | 0.69 | 3370 | 0.67 | 0.4623 | 62 | 3.28 | 2.3714 | 8 | 2006-01-18 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 30> | 16.5 | 6.9 | 1.4 | 6.4 | 6.5 | 8.6 | 0.71
2006-01-19 | 8954 | 8828 | 1405 | 15.4 | 7.2 | 100.5 | 57.8 | 77 | 29.6 | 9.04 | 2006-01-19 | 67.5 | 47.5 | 101 | 47 | 39.4 | 52 | 46.6354 | 1.5439 | 30.3704 | 17.0526 | 48.5149 |  |  | 12 | 2006-01-19 | 20.4 | 6.75 | 1.2 | 1375 | 1080 | 0.78545 | 189.0909 | 43.9352 | 0.23911 | 0.32878 |  |  |  | 52 | 2006-01-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.4883 | 5.5677 | 98.9055 | 84.4291 | 94.1558 | 69.5946 | 91.4823 | 2006-01-19 |  |  |  | 5577 |  |  |  | 5990 |  |  | 52 |  |  | 10 | 2006-01-19 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 30> | 20.5 | 6.92 | 1.1 | 9 | 4.5 | 9 | 0.77
2006-01-20 | 9595 | 9472 | 1250 | 16.2 | 7.27 | 60 | 40.5 | 45 | 18.3 | 5.84 | 2006-01-20 | [6 empty] | 49.974 | 1.4408 | [5 empty] | 11 | 2006-01-20 | 20.2 | 6.81 | 1.3 | 1600 | 1250 | 0.78125 | 187.5 | 39.0155 | [5 empty] | 52 | 2006-01-20 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.7402 | 5.1892 | 97.1667 | 78.2716 | 87.7778 | 59.0164 | 88.1849 | 2006-01-20 |  |  |  | 5573 |  |  |  | 7001 |  |  | 51 |  |  | 9 | 2006-01-20 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 30> | 17.4 | 6.98 | 1.7 | 8.8 | 5.5 | 7.5 | 0.69
2006-01-21 | 9793 | 9665 | 974 | 13.9 | 7.43 | 69 | 41.6 | 51 | 15.6 | 5.66 | 2006-01-21 | [6 empty] | 51.0052 | 1.4116 | [5 empty] | 12 | 2006-01-21 | 18.1 | 6.8 | 1.4 | 1640 | 1260 | 0.76829 | 195.122 | 33.1677 | [5 empty] | 51 | 2006-01-21 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.127 | 5.0856 | 95.6522 | 78.125 | 87.2549 | 47.4359 | 87.8092 | 2006-01-21 |  |  |  | 5566 |  |  |  | 6998 |  |  | 56 |  |  | 9 | 2006-01-21 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 30> | 16.5 | 6.9 | 3 | 9.1 | 6.5 | 8.2 | 0.69
2006-01-22 | 8698 | 8570 | 1249 | 14.3 | 7.76 | 34 | 40.5 | 45 | 14.1 | 3.96 | 2006-01-22 | 66 | 70.7 | 112 | 39 | 43.1 | 44 | 45.3021 | 1.5893 | 40.9091 | 39.0382 | 60.7143 |  |  | 12 | 2006-01-22 | 18.1 | 6.78 | 1 | 1860 | 1510 | 0.81183 | 188.172 | 32.4108 | 0.14248 | 0.26502 |  |  |  | 51 | 2006-01-22 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.9883 | 5.7354 | 87.3529 | 71.8519 | 81.1111 | 34.7518 | 77.7778 | 2006-01-22 |  |  |  | 5996 |  |  |  | 5843 |  |  | 56 |  |  | 9 | 2006-01-22 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 30> | 15.5 | 7.21 | 4.3 | 11.4 | 8.5 | 9.2 | 0.88
2006-01-23 | 10557 | 10428 | 1162 | 15.2 | 7.43 | 44 | 37.6 | 35 | 21.3 | 6.39 | 2006-01-23 | [6 empty] | 54.9844 | 1.3095 |  |  |  | 3.02 | 2.0536 | 12 | 2006-01-23 | 18.9 | 6.89 | 1.2 | 1660 | 1300 | 0.78313 | 192.7711 | 26.979 |  |  | 0.21 | 0.0252 | 0.12 | 52 | 2006-01-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.6191 | 4.7135 | 93.8636 | 71.0106 | 78.5714 | 60.5634 | 89.2019 | 2006-01-23 | 0.39 | 0.0117 | 0.03 | 6212 | 0.7 | 0.476 | 0.68 | 5776 | 0.7 | 0.476 | 56 | 3.02 | 2.0536 | 9 | 2006-01-23 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 30> | 15.7 | 7.143 | 2.7 | 10.9 | 7.5 | 8.4 | 0.69
2006-01-24 | 7993 | 7859 | 1295 | 19.6 | 7.39 | 58 | 41.8 | 34 | 13.2 | 4.22 | 2006-01-24 | 100 | 87.8 | 127 | 76.5 | 70.9 | 61 | 41.6302 | 1.7295 | 23.5 | 19.2483 | 51.9685 |  |  | 12 | 2006-01-24 | 21.1 | 6.79 | 1 | 1980 | 1540 | 0.77778 | 207.0707 | 63.8951 | 0.24127 | 0.47771 |  |  |  | 53 | 2006-01-24 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.6113 | 6.2542 | 95.8621 | 76.3158 | 85.2941 | 48.4848 | 87.2038 | 2006-01-24 |  |  |  | 6197 |  |  |  | 5243 |  |  | 60 |  |  | 9 | 2006-01-24 | 0 | 0 | 0 |  | 8900 | 30> | 20.4 | 7.14 | 2.4 | 9.9 | 5 | 6.8 | 0.54
2006-01-25 | 8792 | 8663 | 1450 | 13.4 | 7.35 | 52.5 | 38.4 | 35 | 17.7 | 5.88 | 2006-01-25 | [6 empty] | 45.7917 | 1.5723 |  |  |  | 2.75 | 1.8975 | 12 | 2006-01-25 | 18.1 | 6.84 | 1.3 | 1665 | 1305 | 0.78378 | 192.1922 | 40.6593 |  |  | 0.2 | 0.024 | 0.12 | 52 | 2006-01-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.1719 | 5.6738 | 95.8095 | 71.875 | 82.8571 | 58.7571 | 86.0544 | 2006-01-25 | 0.39 | 0.0078 | 0.02 | 6202 | 0.69 | 0.4623 | 0.67 | 5205 | 0.69 | 0.4623 | 56 | 3.06 | 2.1114 | 9 | 2006-01-25 | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 30> | 15.1 | 7.1 | 2.2 | 10.8 | 6 | 7.3 | 0.82
2006-01-26 | 7963 | 7827 | 1402 | 13.1 | 7.21 | 81 | 40.9 | 44 | 34.8 | 7.92 | 2006-01-26 | [6 empty] | 41.474 | 1.736 | [5 empty] | 12 | 2006-01-26 | 18 | 6.84 | 1.2 | 1725 | 1365 | 0.7913 | 191.3043 | 46.5882 | [5 empty] | 51 | 2006-01-26 | 3 | 2.04 | 0.68 | 79 | [7 empty] | 15.5527 | 6.2798 | 97.7778 | 72.1271 | 86.3636 | 74.1379 | 88.2576 | 2006-01-26 |  |  |  | 6202 |  |  |  | 4898 |  |  | 64 |  |  | 9 | 2006-01-26 | 14 | 7 | 10.4 | 77.2 | 28000 | 30> | 15.4 | 7.03 | 1.8 | 11.4 | 6 | 9 | 0.93
2006-01-27 | 7839 | 7703 | 1175 | 12.7 | 7.26 | 48 | 42.1 | 47 | 21.3 | 6.99 | 2006-01-27 | [6 empty] | 40.8281 | 1.7635 | [5 empty] | 12 | 2006-01-27 | 17.9 | 6.83 | 1 | 1745 | 1345 | 0.77077 | 183.3811 | 44.1969 | [5 empty] | 51 | 2006-01-27 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.3105 | 6.3809 | 93.3333 | 74.3468 | 86.1702 | 60.5634 | 89.6996 | 2006-01-27 |  |  |  | 6204 |  |  |  | 4607 |  |  | 64 |  |  | 9 | 2006-01-27 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 42 | 14.3 | 7.12 | 3.2 | 10.8 | 6.5 | 8.4 | 0.72
2006-01-28 | 9177 | 9040 | 1860 | 13 | 7.39 | 49 | 37.7 | 35 | 18.4 | 6.42 | 2006-01-28 | [6 empty] | 47.7969 | 1.5064 | [5 empty] | 12 | 2006-01-28 | 18.2 | 6.81 | 1 | 1710 | 1350 | 0.78947 | 169.5906 | 48.0369 | [5 empty] | 52 | 2006-01-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.9238 | 5.4372 | 94.2857 | 71.3528 | 85.7143 | 52.7174 | 86.2928 | 2006-01-28 |  |  |  | 6214 |  |  |  | 4610 |  |  | 64 |  |  | 9 | 2006-01-28 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 30> | 15 | 7.13 | 2.8 | 10.8 | 5 | 8.7 | 0.88
2006-01-29 | 8249 | 8108 | 655 | 17.5 | 7.24 | 256 | 392.3 | 820 | 71.5 | 23.5 | 2006-01-29 | 81 | 61.3 | 113 | 55 | 48.3 | 43 | 42.9635 | 1.6758 | 32.0988 | 21.2072 | 61.9469 |  |  | 13 | 2006-01-29 | 18.6 | 6.84 | 1.2 | 1630 | 1280 | 0.78528 | 208.589 | 84.9684 | 0.21745 | 0.35445 |  |  |  | 53 | 2006-01-29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.1113 | 6.0622 | 98.75 | 96.4568 | 99.6341 | 85.5944 | 95.617 | 2006-01-29 |  |  |  | 6180 |  |  |  | 4801 |  |  | 64 |  |  | 11 | 2006-01-29 | 0 | 0 | 0 |  | 77000 | 30> | 13.4 | 7.15 | 3.2 | 13.9 | 3 | 10.3 | 1.03
2006-01-30 | 9225 | 8855 | 655 | 14.8 | 7 | 264 | 84.9 | 364 | 42 | 12.2 | 2006-01-30 | [6 empty] | 48.0469 | 1.4985 | [5 empty] | 12 | 2006-01-30 | 16.4 | 6.71 | 1.2 | 1830 | 1420 | 0.77596 | 207.6503 | 42.6108 | [5 empty] | 45 | 2006-01-30 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.0176 | 5.5508 | 97.8409 | 79.6231 | 98.3516 | 72.619 | 77.0492 | 2006-01-30 |  |  |  | 6220 |  |  |  | 4642 |  |  | 62 |  |  | 10 | 2006-01-30 | 0 | 0 | 0 |  | 83000 | 30> | 17.7 | 7.08 | 5.7 | 17.3 | 6 | 11.5 | 2.8
2006-01-31 | 7423 | 7423 | 1252 | 14.5 | 7.21 | 217 | 129.8 | 712.5 | 67.5 | 13.9 | 2006-01-31 | 129.5 | 51.5 | 75 | 78.8 | 56.7 | 42 | 38.6615 | 1.8623 | 39.1506 | -10.0971 | 44 |  |  | 12 | 2006-01-31 | 18.2 | 6.75 | 1.3 | 1955 | 1490 | 0.76215 | 230.179 | 52.5648 | 0.23375 | 0.45698 |  |  |  | 52 | 2006-01-31 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.498 | 6.6216 | 98.6175 | 88.9831 | 99.0877 | 84.5926 | 93.0935 | 2006-01-31 |  |  |  | 6214 |  |  |  | 4596 |  |  | 63 |  |  | 10 | 2006-01-31 | 0 | 0 | 0 |  | 55000 | 30> | 15 | 7.11 | 3 | 14.3 | 6.5 | 10.4 | 0.96
최소 | 7317 | 7153 | 655 | 12.7 | 7 | 9 | 28.3 | 21 | 9.984 | 1.31 | 최소 | 36 | 37.8 | 38 | 33 | 36.9 | 37 | 38.1 | 1.2 | -4.3 | -10.1 | -26.1 | 2.8 | 1.898 | 0 | 최소 | 16.4 | 6.63 | 0.9 | 1055 | 815 | 0.752 | 154.27 | 17.4 | 0.117 | 0.227 | 0.2 | 0.014 | 0.063 | 45 | 최소 | 3 | 2.04 | 0.68 | 0 | 18.9 | 6.8 | 3 | 7.3 | 6.5 | 8.9 | 0.71 | 14.3 | 4.192 | 86.304 | 70.799 | 68.182 | 34.752 | 45.802 | 최소 | 0.35 | 0.008 | 0.02 | 5404 | 0.67 | 0.462 | 0.661 | 2767 | 0.67 | 0.462 | 32 | 3.02 | 2.054 | 0 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 7000 | 42 | 13.4 | 6.9 | 0.5 | 6.3 | 3 | 5.952 | 0.54
최대 | 11969 | 11725 | 2405 | 12.7 | 7.76 | 264 | 392.3 | 900 | 74 | 23.5 | 최대 | 129.5 | 87.8 | 127 | 78.8 | 70.9 | 61 | 62.3 | 1.9 | 40.9 | 46.3 | 61.9 | 5.4 | 2.765 | 13 | 최대 | 21.1 | 7.87 | 2.1 | 2255 | 1700 | 0.812 | 255.591 | 85 | 0.496 | 0.524 | 0.27 | 0.029 | 0.12 | 55 | 최대 | 3.17 | 2.219 | 0.7 | 81 | 19.5 | 6.9 | 9.2 | 10.9 | 6.5 | 9.3 | 0.98 | 23.4 | 6.872 | 99.268 | 96.457 | 99.634 | 87.568 | 96.179 | 최대 | 0.39 | 0.16 | 0.433 | 6220 | 0.95 | 0.642 | 0.69 | 7001 | 0.95 | 0.642 | 99 | 3.73 | 2.563 | 14 | 최대 | 14 | 7 | 11.5 | 77.6 | 83000 | 42 | 20.5 | 7.24 | 7.8 | 17.3 | 8.5 | 11.5 | 2.8
평균 | 9332 | 9164 | 1470 | 12.7 | 7.36 | 93 | 64.9 | 137.4 | 28.559 | 7.409 | 평균 | 70.3 | 54.559 | 80.353 | 53.9 | 43.876 | 46.765 | 48.6 | 1.5 | 20.8 | 17.3 | 35.4 | 3.8 | 2.324 | 7.548 | 평균 | 19.1 | 6.825 | 1.2 | 1719.194 | 1338.226 | 0.779 | 188.236 | 39.9 | 0.247 | 0.401 | 0.23 | 0.024 | 0.106 | 51.903 | 평균 | 3.108 | 2.129 | 0.685 | 7.065 | 19.1 | 6.8 | 6.3 | 9.7 | 6.5 | 9.067 | 0.847 | 18.2 | 5.437 | 95.505 | 78.415 | 87.094 | 63.661 | 86.333 | 평균 | 0.371 | 0.069 | 0.191 | 5960.097 | 0.783 | 0.528 | 0.675 | 4426.258 | 0.783 | 0.528 | 59.645 | 3.36 | 2.335 | 7.613 | 평균 | 1.355 | 0.677 | 0.972 | 77.5 | 27822.581 | 42 | 16.5161 | 7.1014 | 2.9806 | 10.371 | 6.3065 | 8.2548 | 0.81071
합계 | 289303 | 284097 | 45565 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 234 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 19 | 29.1 | 19.5 | 27.2 | 2.54 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 184763 |  |  |  | 137214 |  |  | 1849 |  |  | 236 | 합계 | 42 | 21 | 30.14
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-02-01 | 9898 | 9678 | 1097 | 15.4 | 7.11 | 49.5 | 40.2 | 50 | 21.1 | 6.22 | 2007-02-01 | [6 empty] | 51.5521 | 1.3966 | 93.9394 | 72.3881 | 90 |  |  | 12 | 2007-02-01 | 18.1 | 6.85 | 1.5 | 1810 | 1435 | 0.79282 | 232.0442 | 47.1134 | [5 empty] | 52 | 2007-02-01 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.332 | 5.0787 | 93.9394 | 72.3881 | 90 | 59.2417 | 88.5852 | 2007-02-01 |  |  |  | 6227 |  |  |  | 4672 |  |  | 63 |  |  | 32 | 2007-02-01 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 30> | 14.8 | 7.04 | 3 | 11.1 | 5 | 8.6 | 0.71
2007-02-02 | 8172 | 8029 | 1295 | 15 | 7.34 | 66 | 33.1 | 38 | 22.3 | 8.07 | 2007-02-02 | [6 empty] | 42.5625 | 1.6916 | 95.6061 | 67.9758 | 84.2105 |  |  | 12 | 2007-02-02 | 18.2 | 6.84 | 1.3 | 1770 | 1420 | 0.80226 | 237.2881 | 46.5655 | [5 empty] | 52 | 2007-02-02 | 3.45 | 2.2425 | 0.65 | 85 | [7 empty] | 15.9609 | 6.1218 | 95.6061 | 67.9758 | 84.2105 | 63.2287 | 89.9628 | 2007-02-02 |  |  |  | 6219 |  |  |  | 4673 |  |  | 63 |  |  | 16 | 2007-02-02 | 14 | 7 | 13.2692 | 77.9 | 11000 | 30> | 16.1 | 7.04 | 2.9 | 10.6 | 6 | 8.2 | 0.81
2007-02-03 | 8983 | 8839 | 1234 | 14.9 | 7.45 | 48.6 | 40 | 42 | 19.2 | 5.76 | 2007-02-03 | [6 empty] | 46.7865 | 1.5389 | 93.8272 | 72.25 | 86.9048 |  |  | 12 | 2007-02-03 | 18 | 6.89 | 1.2 | 1865 | 1455 | 0.78016 | 262.7346 | 48.6642 | [5 empty] | 52 | 2007-02-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.5449 | 5.5608 | 93.8272 | 72.25 | 86.9048 | 58.8542 | 87.1528 | 2007-02-03 |  |  |  | 6224 |  |  |  | 4682 |  |  | 64 |  |  | 16 | 2007-02-03 | 0 | 0 | 0 |  | 11000 | 30> | 15 | 7.11 | 3 | 11.1 | 5.5 | 7.9 | 0.74
2007-02-04 | 8440 | 8301 | 953 | 16.2 | 7.21 | 51.6 | 38.3 | 47 | 18.3 | 6.08 | 2007-02-04 | [6 empty] | 43.9583 | 1.6379 | 94.3798 | 70.235 | 86.1702 |  |  | 12 | 2007-02-04 | 18.5 | 6.81 | 1.3 | 1820 | 1465 | 0.80495 | 263.7363 | 42.7889 | [5 empty] | 52 | 2007-02-04 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.4844 | 5.9212 | 94.3798 | 70.235 | 86.1702 | 57.9235 | 88.6513 | 2007-02-04 |  |  |  | 6215 |  |  |  | 4674 |  |  | 64 |  |  | 11 | 2007-02-04 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 30> | 15.1 | 7 | 2.9 | 11.4 | 6.5 | 7.7 | 0.69
2007-02-05 | 8648 | 8505 | 1124 | 15.3 | 7.32 | 62.1 | 48.5 | 110 | 15.6 | 3.96 | 2007-02-05 | 75.3 | 54 | 83.3 | 61.8 | 63 | 90.6 | 45.0417 | 1.5985 | 94.0419 | 82.6804 | 94.5455 | 3.5 | 2.38 | 12 | 2007-02-05 | 17.9 | 6.85 | 1.2 | 2050 | 1640 | 0.8 | 229.2683 | 50.9475 | 0.20368 | 0.41754 | 0.38 | 0.0456 | 0.12 | 51 | 2007-02-05 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.8906 | 5.7792 | 94.0419 | 82.6804 | 94.5455 | 47.4359 | 77.7778 | 2007-02-05 | 0.46 | 0.1748 | 0.38 | 6207 | 0.69 | 0.3657 | 0.53 | 4216 | 0.69 | 0.3657 | 64 | 3.27 | 2.1909 | 16 | 2007-02-05 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 30> | 16.2 | 7.03 | 3.7 | 8.4 | 6 | 8.2 | 0.88
2007-02-06 | 9160 | 9016 | 1353 | 16.4 | 7.24 | 55.2 | 37.7 | 39 | 18.4 | 3.86 | 2007-02-06 | 48.6 | 43.3 | 56 | 33.6 | 35.1 | 38 | 47.7083 | 1.5092 | 95.2899 | 75.8621 | 84.6154 |  |  | 12 | 2007-02-06 | 18.5 | 6.82 | 1.2 | 1860 | 1470 | 0.79032 | 236.5591 | 43.6236 | 0.12927 | 0.24045 |  |  |  | 52 | 2007-02-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.8906 | 5.4516 | 95.2899 | 75.8621 | 84.6154 | 61.413 | 83.4197 | 2007-02-06 |  |  |  | 6225 |  |  |  | 4559 |  |  | 64 |  |  | 16 | 2007-02-06 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 30> | 16.7 | 7.1 | 2.6 | 9.1 | 6 | 7.1 | 0.64
2007-02-07 | 8214 | 8076 | 1114 | 15.9 | 7.31 | 59.7 | 146.9 | 540 | 21.3 | 6.39 | 2007-02-07 | 72.3 | 33.6 | 150 | 64.1 | 31.5 | 110 | 42.7812 | 1.683 | 94.3049 | 93.0565 | 98.3333 |  |  | 12 | 2007-02-07 | 17.1 | 6.95 | 1.3 | 2120 | 1660 | 0.78302 | 245.283 | 36.9952 | 0.19403 | 0.41134 |  |  |  | 52 | 2007-02-07 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.043 | 6.0862 | 94.3049 | 93.0565 | 98.3333 | 60.5634 | 89.2019 | 2007-02-07 |  |  |  | 6220 |  |  |  | 4410 |  |  | 64 |  |  | 11 | 2007-02-07 | 0 | 0 | 0 |  | 16200 | 30> | 16.8 | 7.08 | 3.4 | 10.2 | 9 | 8.4 | 0.69
2007-02-08 | 9517 | 9245 | 1587 | 14.3 | 7.17 | 258 | 65.3 | 83.3 | 29.6 | 9.04 | 2007-02-08 | 72.3 | 71.1 | 106.7 | 46.8 | 67.6 | 56.7 | 49.5677 | 1.4526 | 99.186 | 83.0015 | 89.1957 | 3.43 | 2.3667 | 12 | 2007-02-08 | 18.1 | 6.89 | 0.8 | 2310 | 1850 | 0.80087 | 259.7403 | 34.7949 | 0.15063 | 0.34797 | 0.37 | 0.0407 | 0.11 | 52 | 2007-02-08 | 3.42 | 2.3256 | 0.68 | 62 | [7 empty] | 18.5879 | 5.3166 | 99.186 | 83.0015 | 89.1957 | 69.5946 | 91.4823 | 2007-02-08 | 0.47 | 0.1833 | 0.39 | 6204 | 0.68 | 0.3536 | 0.52 | 4297 | 0.68 | 0.3536 | 75 | 3.24 | 2.106 | 5 | 2007-02-08 | 14 | 7 | 9.5514 | 77.8 | 18000 | 30> | 15.1 | 7.14 | 2.1 | 11.1 | 9 | 9 | 0.77
2007-02-09 | 9542 | 9401 | 1294 | 17.3 | 7.26 | 231.9 | 147.5 | 420 | 21.3 | 6.42 | 2007-02-09 | 51 | 72.8 | 146.7 | 28.5 | 49.7 | 53.3 | 49.6979 | 1.4488 | 99.2238 | 90.7797 | 99.0476 |  |  | 10 | 2007-02-09 | 18.7 | 6.85 | 0.9 | 1820 | 1560 | 0.85714 | 274.7253 | 61.519 | 0.11674 | 0.21246 |  |  |  | 51 | 2007-02-09 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.6367 | 5.2284 | 99.2238 | 90.7797 | 99.0476 | 60.5634 | 86.2928 | 2007-02-09 |  |  |  | 6202 |  |  |  | 4670 |  |  | 75 |  |  | 5 | 2007-02-09 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 30> | 17.1 | 7.14 | 1.8 | 13.6 | 4 | 8.4 | 0.88
2007-02-10 | 8816 | 8685 | 1083 | 18.2 | 7.38 | 69.9 | 91.7 | 156.7 | 17.7 | 5.88 | 2007-02-10 | [6 empty] | 45.9167 | 1.5681 | 96.4235 | 84.9509 | 96.171 |  |  | 9 | 2007-02-10 | 18.3 | 6.9 | 0.9 | 2140 | 1710 | 0.79907 | 271.028 | 52.1574 | [5 empty] | 54 | 2007-02-10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.2188 | 5.6594 | 96.4235 | 84.9509 | 96.171 | 52.5424 | 88.2653 | 2007-02-10 |  |  |  | 6191 |  |  |  | 4666 |  |  | 63 |  |  | 5 | 2007-02-10 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 30> | 17.6 | 7.1 | 2.5 | 13.8 | 6 | 8.4 | 0.69
2007-02-11 | 9103 | 8974 | 999 | 18.1 | 7.12 | 58.2 | 76.6 | 93.3 | 21.3 | 4.22 | 2007-02-11 | [6 empty] | 47.4115 | 1.5186 | 94.6735 | 84.0731 | 92.4973 |  |  | 9 | 2007-02-11 | 18.5 | 6.9 | 0.8 | 2290 | 1810 | 0.79039 | 257.6419 | 46.3262 | [5 empty] | 51 | 2007-02-11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.7793 | 5.4772 | 94.6735 | 84.0731 | 92.4973 | 68.0751 | 87.2038 | 2007-02-11 |  |  |  | 6211 |  |  |  | 4733 |  |  | 64 |  |  | 5 | 2007-02-11 | 0 | 0 | 0 |  | 17900 | 30> | 18.3 | 7.09 | 3.1 | 12.2 | 7 | 6.8 | 0.54
2007-02-12 | 9107 | 8963 | 1110 | 19.3 | 7.18 | 80.4 | 61.9 | 60 | 18.4 | 3.64 | 2007-02-12 | 125.4 | 124.7 | 420 | 66.3 | 98.4 | 163.3 | 47.4323 | 1.518 | 96.2687 | 76.5751 | 86.6667 |  |  | 10 | 2007-02-12 | 18.9 | 6.92 | 0.9 | 2000 | 1600 | 0.8 | 260 | 35.3787 | 0.23586 | 0.47171 |  |  |  | 56 | 2007-02-12 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.7871 | 5.4839 | 96.2687 | 76.5751 | 86.6667 | 65.2174 | 81.3187 | 2007-02-12 |  |  |  | 6188 |  |  |  | 4316 |  |  | 62 |  |  | 16 | 2007-02-12 | 0 | 0 | 0 |  | 19700 | 30> | 18.6 | 7.07 | 3 | 14.5 | 8 | 6.4 | 0.68
2007-02-13 | 9072 | 8906 | 1612 | 13.2 | 7.28 | 170.4 | 193.4 | 226.7 | 15.6 | 3.96 | 2007-02-13 | 63.6 | 86.1 | 106.7 | 45 | 68.9 | 46.7 | 47.25 | 1.5238 | 98.5329 | 93.6401 | 96.03 | 3.5 | 2.38 | 9 | 2007-02-13 | 12.9 | 6.89 | 1 | 1910 | 1490 | 0.7801 | 340.3141 | 30.1961 | 0.16698 | 0.31894 | 0.36 | 0.0432 | 0.12 | 58 | 2007-02-13 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.7188 | 5.519 | 98.5329 | 93.6401 | 96.03 | 50 | 77.9293 | 2007-02-13 | 0.47 | 0.1974 | 0.42 | 6211 | 0.69 | 0.345 | 0.5 | 4357 | 0.69 | 0.345 | 76 | 3.17 | 2.2507 | 23 | 2007-02-13 | 0 | 0 | 0 |  | 19700 | 30> | 13 | 7.02 | 2.5 | 12.3 | 9 | 7.8 | 0.874
2007-02-14 | 9416 | 9250 | 1215 | 13.5 | 7.07 | 68.1 | 64.8 | 76.7 | 18.3 | 4.77 | 2007-02-14 | 202.2 | 104.1 | 173.3 | 61.2 | 113 | 60 | 49.0417 | 1.4681 | 96.1821 | 78.2407 | 90.8735 |  |  | 9 | 2007-02-14 | 14.1 | 6.88 | 1.2 | 1880 | 1500 | 0.79787 | 308.5106 | 36.8064 | 0.23947 | 0.4502 |  |  |  | 60 | 2007-02-14 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.3906 | 5.3137 | 96.1821 | 78.2407 | 90.8735 | 55.7377 | 87.4214 | 2007-02-14 |  |  |  | 6210 |  |  |  | 4380 |  |  | 76 |  |  | 21 | 2007-02-14 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 30> | 15.6 | 7.03 | 2.6 | 14.1 | 7 | 8.1 | 0.6
2007-02-15 | 10203 | 9470 | 1390 | 14.1 | 7.12 | 86.7 | 83.1 | 103.3 | 17.7 | 5.88 | 2007-02-15 | 99 | 89.6 | 73.3 | 64.2 | 81.5 | 60 | 53.1406 | 1.3549 | 96.6551 | 79.4224 | 88.3833 |  |  | 10 | 2007-02-15 | 14.1 | 6.8 | 1 | 2170 | 1850 | 0.85253 | 225.8065 | 22.8654 | 0.23583 | 0.51174 |  |  |  | 66 | 2007-02-15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.9277 | 5.1903 | 96.6551 | 79.4224 | 88.3833 | 58.7571 | 86.0544 | 2007-02-15 |  |  |  | 6203 |  |  |  | 4658 |  |  | 80 |  |  | 30 | 2007-02-15 | 0 | 0 | 0 |  | 17800 | 30> | 14 | 7.08 | 2.9 | 17.1 | 12 | 7.3 | 0.82
2007-02-16 | 8714 | 8548 | 1255 | 15 | 7.2 | 94.5 | 73.7 | 120 | 21.1 | 6.22 | 2007-02-16 | 75.3 | 74.3 | 80 | 65.7 | 72.2 | 60 | 45.3854 | 1.5864 | 97.037 | 80.3256 | 92.5 | 3.52 | 2.4288 | 10 | 2007-02-16 | 15.3 | 6.85 | 1.1 | 1890 | 1610 | 0.85185 | 238.0952 | 31.1183 | 0.23665 | 0.44727 | 0.37 | 0.0481 | 0.13 | 63 | 2007-02-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.0195 | 5.7501 | 97.037 | 80.3256 | 92.5 | 59.2417 | 88.5852 | 2007-02-16 | 0.46 | 0.1932 | 0.42 | 6187 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 4658 | 0.7 | 0.35 | 76 | 3.21 | 2.2791 | 17 | 2007-02-16 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 30> | 16.8 | 7.06 | 2.8 | 14.5 | 9 | 8.6 | 0.71
2007-02-17 | 5560 | 5393 | 559 | 14.8 | 7.18 | 64.2 | 54.8 | 163.3 | 18.3 | 6.08 | 2007-02-17 | [6 empty] | 28.9583 | 2.4863 | 95.7944 | 76.4599 | 94.4887 |  |  | 10 | 2007-02-17 | 15.1 | 6.9 | 1.2 | 2130 | 1710 | 0.80282 | 248.8263 | 55.2596 | [5 empty] | 56 | 2007-02-17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10.8594 | 9.114 | 95.7944 | 76.4599 | 94.4887 | 61.2022 | 88.6513 | 2007-02-17 |  |  |  | 6186 |  |  |  | 4275 |  |  | 78 |  |  | 23 | 2007-02-17 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 30> | 15.3 | 7.07 | 2.7 | 12.9 | 9 | 7.1 | 0.69
2007-02-18 | 6483 | 6319 | 582 | 15.4 | 7.2 | 55.2 | 79.3 | 143.3 | 19.5 | 5.34 | 2007-02-18 | [6 empty] | 33.7656 | 2.1323 | 94.5652 | 82.976 | 95.1151 |  |  | 9 | 2007-02-18 | 15.5 | 6.92 | 1 | 2160 | 1750 | 0.81019 | 259.2593 | 61.6757 | [5 empty] | 56 | 2007-02-18 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12.6621 | 7.7784 | 94.5652 | 82.976 | 95.1151 | 53.2308 | 83.633 | 2007-02-18 |  |  |  | 6179 |  |  |  | 4499 |  |  | 79 |  |  | 20 | 2007-02-18 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 30> | 15.8 | 7.12 | 3 | 13.5 | 7 | 9.12 | 0.874
2007-02-19 | 6437 | 6259 | 569 | 16.2 | 7.09 | 70.2 | 76.2 | 90 | 21.3 | 6.99 | 2007-02-19 | [6 empty] | 33.526 | 2.1476 | 96.2963 | 83.9895 | 88.8889 |  |  | 13 | 2007-02-19 | 17.3 | 6.83 | 1.3 | 2150 | 1740 | 0.8093 | 255.814 | 43.2841 | [5 empty] | 59 | 2007-02-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12.5723 | 7.853 | 96.2963 | 83.9895 | 88.8889 | 59.6244 | 89.8426 | 2007-02-19 |  |  |  | 6163 |  |  |  | 4755 |  |  | 79 |  |  | 27 | 2007-02-19 | 0 | 0 | 0 |  | 16500 | 30> | 16.5 | 7.02 | 2.6 | 12.2 | 10 | 8.6 | 0.71
2007-02-20 | 7982 | 7818 | 835 | 15.8 | 7.1 | 84 | 72.1 | 76.7 | 18.3 | 5.84 | 2007-02-20 | 48.9 | 55.6 | 66.7 | 35.7 | 48.5 | 36.7 | 41.5729 | 1.7319 | 96.4286 | 83.3564 | 84.3546 |  |  | 10 | 2007-02-20 | 15.3 | 6.89 | 1.2 | 1890 | 1560 | 0.8254 | 291.0053 | 25.4964 | 0.11779 | 0.22262 |  |  |  | 63 | 2007-02-20 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.5898 | 6.287 | 96.4286 | 83.3564 | 84.3546 | 59.0164 | 88.1849 | 2007-02-20 |  |  |  | 6175 |  |  |  | 4497 |  |  | 75 |  |  | 16 | 2007-02-20 | 0 | 0 | 0 |  | 17500 | 30> | 15 | 7.05 | 3 | 12 | 12 | 7.5 | 0.69
2007-02-21 | 8741 | 8636 | 1139 | 15.9 | 7.08 | 43.8 | 55 | 46.7 | 15.6 | 3.96 | 2007-02-21 | 41.4 | 43.4 | 43.3 | 37.8 | 42.4 | 43.3 | 45.526 | 1.5815 | 96.8037 | 82.9091 | 78.5867 | 3.46 | 2.4289 | 9 | 2007-02-21 | 16.1 | 6.93 | 1.2 | 2210 | 1850 | 0.8371 | 325.7919 | 32.6312 | 0.1168 | 0.25813 | 0.37 | 0.037 | 0.1 | 56 | 2007-02-21 | 3.62 | 2.4254 | 0.67 | 79 | [7 empty] | 17.0723 | 5.6915 | 96.8037 | 82.9091 | 78.5867 | 53.2051 | 79.2929 | 2007-02-21 | 0.49 | 0.14504 | 0.296 | 6183 | 0.72 | 0.35136 | 0.488 | 4659 | 0.72 | 0.35136 | 72 | 3.13 | 2.2849 | 12 | 2007-02-21 | 14 | 7 | 12.654 | 77.4 | 16000 | 30> | 16.3 | 7.01 | 1.4 | 9.4 | 10 | 7.3 | 0.82
2007-02-22 | 9359 | 9193 | 1243 | 17.3 | 7.16 | 43.8 | 72.1 | 76.7 | 13 | 1.31 | 2007-02-22 | 41.4 | 55.6 | 66.7 | 37.8 | 48.5 | 36.7 | 48.7448 | 1.4771 | 96.8037 | 84.3273 | 86.9622 |  |  | 15 | 2007-02-22 | 17.3 | 6.91 | 1 | 2100 | 1750 | 0.83333 | 338.0952 | 28.9468 | 0.13161 | 0.27638 |  |  |  | 53 | 2007-02-22 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.2793 | 5.3467 | 96.8037 | 84.3273 | 86.9622 | 42.3077 | 45.8015 | 2007-02-22 |  |  |  | 6193 |  |  |  | 4678 |  |  | 73 |  |  | 25 | 2007-02-22 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 30> | 17.1 | 7.03 | 1.4 | 11.3 | 10 | 7.5 | 0.71
2007-02-23 | 8465 | 8304 | 1264 | 17 | 7.97 | 60 | 55 | 46.7 | 17.7 | 5.88 | 2007-02-23 | 59.1 | 49.3 | 45.7 | 52.8 | 43.5 | 46 | 44.0885 | 1.6331 | 97.1667 | 68 | 76.4454 |  |  | 12 | 2007-02-23 | 17.4 | 6.86 | 1.4 | 2230 | 1850 | 0.8296 | 322.87 | 30.9175 | 0.15658 | 0.34918 |  |  |  | 57 | 2007-02-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.5332 | 5.9191 | 97.1667 | 68 | 76.4454 | 58.7571 | 86.0544 | 2007-02-23 |  |  |  | 6176 |  |  |  | 4714 |  |  | 72 |  |  | 20 | 2007-02-23 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 30> | 16 | 7.27 | 1.7 | 17.6 | 11 | 7.3 | 0.82
2007-02-24 | 9067 | 8895 | 1114 | 17.3 | 7.2 | 82 | 79.8 | 96.7 | 21.3 | 6.39 | 2007-02-24 | [6 empty] | 47.224 | 1.5246 | 95.7317 | 85.7143 | 88.6246 |  |  | 10 | 2007-02-24 | 16.8 | 6.87 | 1.3 | 2150 | 1740 | 0.8093 | 339.5349 | 27.798 | [5 empty] | 66 | 2007-02-24 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.709 | 5.5258 | 95.7317 | 85.7143 | 88.6246 | 60.5634 | 89.2019 | 2007-02-24 |  |  |  | 6183 |  |  |  | 4691 |  |  | 67 |  |  | 29 | 2007-02-24 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 30> | 16.5 | 7.09 | 3.5 | 11.4 | 11 | 8.4 | 0.69
2007-02-25 | 9530 | 9370 | 972 | 15.9 | 7.16 | 77.1 | 74 | 53.3 | 13.2 | 4.22 | 2007-02-25 | [6 empty] | 49.6354 | 1.4506 | 96.8872 | 85.1351 | 77.4859 |  |  | 10 | 2007-02-25 | 16.3 | 6.82 | 1.4 | 2110 | 1740 | 0.82464 | 331.7536 | 23.7889 | [5 empty] | 59 | 2007-02-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.6133 | 5.2457 | 96.8872 | 85.1351 | 77.4859 | 48.4848 | 79.1469 | 2007-02-25 |  |  |  | 6215 |  |  |  | 4702 |  |  | 69 |  |  | 22 | 2007-02-25 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 30> | 15.1 | 7.1 | 2.4 | 11 | 12 | 6.8 | 0.88
2007-02-26 | 8592 | 8447 | 1230 | 16.7 | 7.28 | 141.9 | 98.6 | 163.3 | 21.3 | 6.42 | 2007-02-26 | 58.4 | 59.4 | 60 | 55.8 | 51.2 | 26.7 | 44.75 | 1.6089 | 99.3658 | 90.7708 | 96.3258 |  |  | 11 | 2007-02-26 | 17.1 | 6.89 | 1.2 | 1930 | 1560 | 0.80829 | 373.057 | 48.3142 | 0.19407 | 0.37456 |  |  |  | 58 | 2007-02-26 | 3.51 | 2.2815 | 0.65 | 81 | [7 empty] | 16.7812 | 5.8189 | 99.3658 | 90.7708 | 96.3258 | 60.5634 | 86.2928 | 2007-02-26 |  |  |  | 6227 |  |  |  | 5057 |  |  | 70 |  |  | 6 | 2007-02-26 | 14 | 7 | 12.5801 | 77.4 | 18000 | 30> | 15.4 | 7.03 | 0.9 | 9.1 | 6 | 8.4 | 0.88
2007-02-27 | 9889 | 9727 | 1267 | 14.3 | 7.09 | 140.1 | 70.1 | 56.7 | 19.2 | 6.72 | 2007-02-27 | 66.4 | 73.1 | 46.7 | 58.6 | 50.8 | 53.3 | 51.5052 | 1.3979 | 99.2148 | 80.1712 | 82.3633 |  |  | 9 | 2007-02-27 | 16.9 | 6.92 | 1.5 | 1980 | 1640 | 0.82828 | 252.5253 | 25.8086 | 0.22865 | 0.45273 |  |  |  | 66 | 2007-02-27 |  |  |  | 0 |  |  | 4.1 | 16.6 | 11 |  |  | 19.3145 | 5.0532 | 99.2148 | 80.1712 | 82.3633 | 43.75 | 90.4762 | 2007-02-27 |  |  |  | 6237 |  |  |  | 5093 |  |  | 69 |  |  | 18 | 2007-02-27 | - | 0 | 0 |  | 18000 | 42 | 14.3 | 7.12 | 1.1 | 13.9 | 10 | 10.8 | 0.64
2007-02-28 | 9355 | 9203 | 1267 | 13.5 | 7.18 | 60.2 | 86.5 | 126.7 | 20.4 | 9.12 | 2007-02-28 | 54.9 | 84.1 | 110 | 50.3 | 67.5 | 30 | 48.724 | 1.4777 | 93.1894 | 84.3931 | 96.0537 |  |  | 10 | 2007-02-28 | 13.2 | 6.83 | 1.5 | 1880 | 1470 | 0.78191 | 425.5319 | 51.8621 | 0.19554 | 0.36762 |  |  |  | 58 | 2007-02-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.2715 | 5.3409 | 93.1894 | 84.3931 | 96.0537 | 69.4118 | 21.0526 | 2007-02-28 |  |  |  | 6224 |  |  |  | 5073 |  |  | 75 |  |  | 9 | 2007-02-28 | - | 0 | 0 |  | 17000 | 30> | 15 | 7.13 | 4.1 | 13.5 | 5 | 6.24 | 7.2
최소 | 5560 | 5393 | 559 | 13.2 | 7.07 | 43.8 | 33.1 | 38 | 13 | 1.31 | 최소 | 41.4 | 33.6 | 43.3 | 28.5 | 31.5 | 26.7 | 29 | 1.4 | 93.2 | 68 | 76.4 | 3.4 | 2.367 | 9 | 최소 | 12.9 | 6.8 | 0.8 | 1770 | 1420 | 0.78 | 225.806 | 22.9 | 0.117 | 0.212 | 0.36 | 0.037 | 0.1 | 51 | 최소 | 3.42 | 2.243 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 16.6 | 11 | 0 | 0 | 10.9 | 5.053 | 93.189 | 67.976 | 76.445 | 42.308 | 21.053 | 최소 | 0.46 | 0.145 | 0.296 | 6163 | 0.68 | 0.345 | 0.488 | 4216 | 0.68 | 0.345 | 62 | 3.13 | 2.106 | 5 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 11000 | 42 | 13 | 7 | 0.9 | 8.4 | 4 | 6.24 | 0.54
최대 | 10203 | 9727 | 1612 | 13.2 | 7.97 | 258 | 193.4 | 540 | 29.6 | 9.12 | 최대 | 202.2 | 124.7 | 420 | 66.3 | 113 | 163.3 | 53.1 | 2.5 | 99.4 | 93.6 | 99 | 3.5 | 2.429 | 15 | 최대 | 18.9 | 6.95 | 1.5 | 2310 | 1850 | 0.857 | 425.532 | 61.7 | 0.239 | 0.512 | 0.38 | 0.048 | 0.13 | 66 | 최대 | 3.62 | 2.425 | 0.68 | 85 | 0 | 0 | 4.1 | 16.6 | 11 | 0 | 0 | 19.9 | 9.114 | 99.366 | 93.64 | 99.048 | 69.595 | 91.482 | 최대 | 0.49 | 0.197 | 0.42 | 6237 | 0.72 | 0.366 | 0.53 | 5093 | 0.72 | 0.366 | 80 | 3.27 | 2.285 | 32 | 최대 | 14 | 7 | 13.269 | 77.9 | 23000 | 42 | 18.6 | 7.27 | 4.1 | 17.6 | 12 | 10.8 | 7.2
평균 | 8731 | 8552 | 1134 | 13.2 | 7.23 | 86.9 | 75.6 | 119.5 | 19.154 | 5.666 | 평균 | 73.9 | 69.065 | 107.947 | 50.9 | 60.782 | 59.488 | 45.5 | 1.6 | 96.2 | 81.2 | 89.4 | 3.5 | 2.397 | 10.714 | 평균 | 16.8 | 6.874 | 1.2 | 2022.321 | 1638.75 | 0.81 | 282.387 | 40.1 | 0.179 | 0.361 | 0.37 | 0.043 | 0.116 | 56.464 | 평균 | 3.5 | 2.319 | 0.663 | 10.964 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1 | 16.6 | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.1 | 5.854 | 96.208 | 81.202 | 89.351 | 57.804 | 82.391 | 평균 | 0.47 | 0.179 | 0.381 | 6203.036 | 0.696 | 0.353 | 0.508 | 4618.357 | 0.696 | 0.353 | 70.393 | 3.204 | 2.222 | 16.857 | 평균 | 2.154 | 1 | 1.716 | 77.6 | 17010.714 | 42 | 15.8964 | 7.0775 | 2.5929 | 12.2464 | 8.1429 | 7.9271 | 0.976
합계 | 244465 | 239450 | 31756 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 300 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 4.1 | 16.6 | 11 | 0 | 0 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 173685 |  |  |  | 129314 |  |  | 1971 |  |  | 472 | 합계 | 56 | 28 | 48.0547
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-03-01 | 9788 | 9629 | 957 | 14.2 | 7.21 | 61.8 | 34.8 | 39 | 20.6 | 5.42 | 2007-03-01 | [6 empty] | 25.4896 | 3.7662 | [5 empty] | 10 | 2007-03-01 | 13.2 | 6.85 | 1.2 | 1930 | 1530 | 0.79275 | 300.5181 | 3.8758 | [5 empty] | 55 | 2007-03-01 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.1172 | 5.1046 | 93.5275 | 67.2414 | 79.4872 | 53.3981 | 82.6568 | 2007-03-01 |  |  |  | 6212 |  |  |  | 5054 |  |  | 73 |  |  | 21 | 2007-03-01 | 0 | 0 | 0 |  | 11000 | 0 | 13.5 | 6.95 | 4 | 11.4 | 8 | 9.6 | 0.94
2007-03-02 | 10298 | 10148 | 1918 | 13.8 | 7.3 | 72.9 | 64.7 | 63.3 | 18.4 | 8.42 | 2007-03-02 | 69.6 | 74.9 | 110 | 23.1 | 68 | 63.3 | 26.8177 | 3.5797 | 66.8103 | 9.2123 | 42.4545 |  |  | 9 | 2007-03-02 | 13.5 | 6.9 | 1.3 | 2010 | 1640 | 0.81592 | 373.1343 | 3.7704 | 0.092461 | 0.18585 |  |  |  | 61 | 2007-03-02 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.1133 | 4.8435 | 89.8491 | 77.2798 | 81.0427 | 52.7174 | 87.7672 | 2007-03-02 |  |  |  | 6225 |  |  |  | 4890 |  |  | 73 |  |  | 7 | 2007-03-02 | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 0 | 13.7 | 7.02 | 7.4 | 14.7 | 12 | 8.7 | 1.03
2007-03-03 | 9721 | 9570 | 1272 | 14 | 7.16 | 57 | 67 | 63.3 | 17.7 | 5.88 | 2007-03-03 | [6 empty] | 25.3151 | 3.7922 | [5 empty] | 15 | 2007-03-03 | 13.8 | 6.89 | 1 | 1960 | 1540 | 0.78571 | 367.3469 | 3.8687 | [5 empty] | 56 | 2007-03-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.9863 | 5.1361 | 95.7895 | 81.791 | 84.2022 | 52.5424 | 85.034 | 2007-03-03 |  |  |  | 6214 |  |  |  | 4457 |  |  | 72 |  |  | 8 | 2007-03-03 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 14.3 | 6.97 | 2.4 | 12.2 | 10 | 8.4 | 0.88
2007-03-04 | 9368 | 9220 | 1739 | 13.6 | 7.12 | 58.8 | 73.3 | 70 | 21.3 | 8.07 | 2007-03-04 | [6 empty] | 24.3958 | 3.9351 | [5 empty] | 10 | 2007-03-04 | 13.5 | 6.93 | 1.2 | 1910 | 1520 | 0.79581 | 382.199 | 3.941 | [5 empty] | 56 | 2007-03-04 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.2969 | 5.331 | 95.2381 | 82.4011 | 87.1429 | 61.5023 | 89.9628 | 2007-03-04 |  |  |  | 6214 |  |  |  | 4548 |  |  | 70 |  |  | 12 | 2007-03-04 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 14 | 7 | 2.8 | 12.9 | 9 | 8.2 | 0.81
2007-03-05 | 9079 | 8925 | 1609 | 14.5 | 7.73 | 68.5 | 119.3 | 335 | 31.2 | 11.52 | 2007-03-05 | 57.3 | 63.8 | 125 | 51.2 | 63.4 | 45 | 23.6432 | 4.0604 | 10.6457 | 0.62696 | 64 |  |  | 9 | 2007-03-05 | 17 | 6.9 | 0.7 | 1920 | 1690 | 0.88021 | 250 | 4.3494 | 0.18915 | 0.36316 |  |  |  | 57 | 2007-03-05 |  |  |  | 0 | 15.6 | 7.43 | 8.5 | 20 | 20 | 15.3 | 6.12 | 17.7324 | 5.5072 | 95.3285 | 86.2531 | 98.806 | 61.5385 | 62.5 | 2007-03-05 |  |  |  | 36013 |  |  |  | 4466 |  |  | 69 |  |  | 19 | 2007-03-05 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 0 | 17 | 7.36 | 3.2 | 16.4 | 4 | 12 | 4.32
2007-03-06 | 9818 | 9676 | 1684 | 19 | 7.92 | 69.6 | 69.1 | 105 | 21.1 | 4.7 | 2007-03-06 | 61.5 | 72.1 | 105 | 59.1 | 64.4 | 65 | 25.5677 | 3.7547 | 3.9024 | 10.6796 | 38.0952 |  |  | 9 | 2007-03-06 | 19 | 6.91 | 1.2 | 1860 | 1540 | 0.82796 | 225.8065 | 3.6855 | 0.24372 | 0.45332 |  |  |  | 52 | 2007-03-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.1758 | 5.0798 | 94.9713 | 81.3314 | 88.5714 | 59.2417 | 87.234 | 2007-03-06 |  |  |  | 6078 |  |  |  | 4491 |  |  | 69 |  |  | 12 | 2007-03-06 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 18 | 7.39 | 3.5 | 12.9 | 12 | 8.6 | 0.6
2007-03-07 | 9697 | 9547 | 755 | 13 | 7.09 | 147.9 | 156.4 | 280 | 22.3 | 5.7 | 2007-03-07 | 48.3 | 80.2 | 185 | 42.3 | 73.5 | 60 | 25.2526 | 3.8016 | 12.4224 | 8.3541 | 67.5676 | 2.75 | 1.86 | 13 | 2007-03-07 | 13 | 6.89 | 1.3 | 1870 | 1610 | 0.86096 | 187.1658 | 3.7251 | 0.17137 | 0.32046 | 0.22 | 0.02 | 0.090909 | 59 | 2007-03-07 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.9395 | 5.1484 | 99.0534 | 94.3095 | 96.0714 | 60.9865 | 87.8947 | 2007-03-07 | 0.38 | 0.08 | 0.21053 | 6130 | 0.76 | 0.38 | 0.5 | 4509 | 0.76 | 0.38 | 70 | 2.73 | 2 | 8 | 2007-03-07 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 11 | 6.98 | 1.4 | 8.9 | 11 | 8.7 | 0.69
2007-03-08 | 9513 | 9363 | 1073 | 10 | 7.64 | 63 | 73.1 | 45 | 21.3 | 6.39 | 2007-03-08 | 42.3 | 72.9 | 20 | 32.4 | 75.8 | 20 | 24.7734 | 3.8751 | 23.4043 | -3.9781 | 0 |  |  | 10 | 2007-03-08 | 20 | 7.12 | 1.1 | 1800 | 1360 | 0.75556 | 233.3333 | 3.946 | 0.13378 | 0.2408 |  |  |  | 53 | 2007-03-08 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.5801 | 5.2496 | 97.1429 | 88.5089 | 88.8889 | 60.5634 | 89.2019 | 2007-03-08 |  |  |  | 6173 |  |  |  | 4508 |  |  | 70 |  |  | 17 | 2007-03-08 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 9 | 7.39 | 1.8 | 8.4 | 5 | 8.4 | 0.69
2007-03-09 | 9243 | 9088 | 1405 | 12 | 7.06 | 36.6 | 63.5 | 110 | 23.1 | 6.1 | 2007-03-09 | 39 | 58.4 | 86 | 33 | 50.4 | 54 | 24.0703 | 3.9883 | 15.3846 | 13.6986 | 37.2093 |  |  | 8 | 2007-03-09 | 13 | 7 | 1.3 | 1860 | 1420 | 0.76344 | 215.0538 | 3.8542 | 0.12812 | 0.2383 |  |  |  | 59 | 2007-03-09 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.0527 | 5.4085 | 95.9016 | 79.3701 | 92.7273 | 67.0996 | 84.2623 | 2007-03-09 |  |  |  | 6209 |  |  |  | 4499 |  |  | 71 |  |  | 17 | 2007-03-09 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 13.5 | 7.01 | 1.5 | 13.1 | 8 | 7.6 | 0.96
2007-03-10 | 8584 | 8442 | 1006 | 15 | 7.62 | 53.4 | 78.9 | 67.5 | 21.3 | 5.42 | 2007-03-10 | [6 empty] | 22.3542 | 4.2945 | [5 empty] | 9 | 2007-03-10 | 15.6 | 6.99 | 1.3 | 1900 | 1450 | 0.76316 | 252.6316 | 4.1078 | [5 empty] | 58 | 2007-03-10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.7656 | 5.8223 | 95.1311 | 84.1572 | 83.7037 | 59.6244 | 88.9299 | 2007-03-10 |  |  |  | 6244 |  |  |  | 4493 |  |  | 65 |  |  | 10 | 2007-03-10 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 15.3 | 7.04 | 2.6 | 12.5 | 11 | 8.6 | 0.6
2007-03-11 | 8344 | 8206 | 930 | 16.2 | 7.16 | 61.5 | 87.9 | 83.3 | 17.7 | 5.88 | 2007-03-11 | [6 empty] | 21.7292 | 4.418 | [5 empty] | 9 | 2007-03-11 | 14.3 | 7.02 | 1.1 | 1900 | 1440 | 0.75789 | 268.4211 | 4.086 | [5 empty] | 60 | 2007-03-11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.2969 | 5.9898 | 96.0976 | 88.851 | 90.3962 | 52.5424 | 68.0272 | 2007-03-11 |  |  |  | 6289 |  |  |  | 4515 |  |  | 69 |  |  |  | 2007-03-11 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 15.8 | 7 | 2.4 | 9.8 | 8 | 8.4 | 1.88
2007-03-12 | 9664 | 9556 | 1403 | 14 | 7.08 | 73.6 | 85.9 | 213.3 | 37.2 | 11.95 | 2007-03-12 | 68.5 | 114.1 | 240 | 59.6 | 65.7 | 80 | 25.1667 | 3.8146 | 12.9927 | 42.4189 | 66.6667 |  |  | 13 | 2007-03-12 | 14.8 | 6.98 | 1.2 | 2040 | 1470 | 0.72059 | 186.2745 | 3.8698 | 0.22058 | 0.44998 |  |  |  | 55 | 2007-03-12 | 2.96 | 0.56 | 0.18919 | 63 | [7 empty] | 18.875 | 5.1436 | 96.6033 | 82.8871 | 94.3741 | 81.8548 | 91.8828 | 2007-03-12 |  |  |  | 6304 |  |  |  | 4446 |  |  | 73 |  |  | 19 | 2007-03-12 | 14 | 7 | 8.1078 | 77 | 20000 | 0 | 15.6 | 6.99 | 2.5 | 14.7 | 12 | 6.75 | 0.97
2007-03-13 | 8639 | 8494 | 1243 | 15.6 | 7.18 | 70.6 | 84.4 | 130 | 20.6 | 5.4 | 2007-03-13 | 61 | 67.2 | 93.3 | 51.1 | 67.4 | 66.7 | 22.4974 | 4.2672 | 16.2295 | -0.29762 | 28.5102 | 2.68 | 1.86 | 10 | 2007-03-13 | 16.5 | 7.01 | 1.3 | 2180 | 1710 | 0.7844 | 211.0092 | 4.5898 | 0.1582 | 0.34489 | 0.26 | 0.03 | 0.11538 | 60 | 2007-03-13 | 2.88 | 0.51 | 0.17708 | 16 | 15.9 | 7.08 | 5.8 | 16.3 | 20 | 9.12 | 2.4 | 16.873 | 5.7867 | 97.0255 | 84.4787 | 91.5385 | 58.2524 | 83.7037 | 2007-03-13 | 0.4 | 0.08 | 0.2 | 6317 | 0.7 | 0.36 | 0.51429 | 4339 | 0.7 | 0.36 | 67 | 2.88 | 2.13 | 8 | 2007-03-13 | 14 | 7 | 1.9609 | 76.5 | 18000 | 0 | 16.8 | 7.06 | 2.1 | 13.1 | 11 | 8.6 | 0.88
2007-03-14 | 8547 | 8397 | 1430 | 15.5 | 7.09 | 72 | 71.3 | 83.3 | 19.2 | 4.22 | 2007-03-14 | 96 | 84.8 | 130 | 45 | 70.9 | 70 | 22.2578 | 4.3131 | 53.125 | 16.3915 | 46.1538 |  |  | 9 | 2007-03-14 | 16 | 6.98 | 1.4 | 1930 | 1600 | 0.82902 | 191.7098 | 4.0702 | 0.15569 | 0.30048 |  |  |  | 56 | 2007-03-14 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.6934 | 5.8535 | 96.6667 | 75.7363 | 86.7947 | 58.8542 | 87.2038 | 2007-03-14 |  |  |  | 6327 |  |  |  | 4679 |  |  | 67 |  |  | 18 | 2007-03-14 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 15.8 | 7.06 | 2.4 | 17.3 | 11 | 7.9 | 0.54
2007-03-15 | 9553 | 9412 | 1557 | 15.8 | 7.39 | 225 | 150.2 | 346.7 | 43.8 | 12.2 | 2007-03-15 | 144 | 108.9 | 150 | 126 | 97.1 | 110 | 24.8776 | 3.8589 | 12.5 | 10.8356 | 26.6667 | 2.58 | 1.73 | 9 | 2007-03-15 | 16.9 | 6.89 | 1.4 | 2020 | 1680 | 0.83168 | 277.2277 | 4.0708 | 0.46553 | 0.94037 | 0.21 | 0.02 | 0.095238 | 55 | 2007-03-15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.6582 | 5.2223 | 98.2667 | 91.1451 | 96.5388 | 65.7534 | 77.0492 | 2007-03-15 | 0.38 | 0.09 | 0.23684 | 6351 | 0.8 | 0.42 | 0.525 | 4924 | 0.8 | 0.42 | 68 | 2.83 | 2 | 9 | 2007-03-15 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 16.5 | 7 | 3.9 | 13.3 | 12 | 15 | 2.8
2007-03-16 | 11326 | 11173 | 1572 | 16.3 | 7.28 | 189 | 114.5 | 233.3 | 31.2 | 11.52 | 2007-03-16 | 99 | 91.1 | 113.3 | 93 | 67.9 | 76.7 | 29.4948 | 3.2548 | 6.0606 | 25.4665 | 32.3036 |  |  | 9 | 2007-03-16 | 16.5 | 6.84 | 1.1 | 1760 | 1440 | 0.81818 | 221.5909 | 3.3537 | 0.46756 | 0.8229 |  |  |  | 58 | 2007-03-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 22.1211 | 4.3992 | 98.7302 | 88.2969 | 94.8564 | 61.5385 | 62.6736 | 2007-03-16 |  |  |  | 6348 |  |  |  | 4905 |  |  | 70 |  |  | 16 | 2007-03-16 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 16 | 6.99 | 2.4 | 13.4 | 12 | 12 | 4.3
2007-03-17 | 9508 | 9354 | 1295 | 16.7 | 7.26 | 94.5 | 78 | 76 | 11.2 | 5.42 | 2007-03-17 | [6 empty] | 24.7604 | 3.8772 | [5 empty] | 8 | 2007-03-17 | 15.9 | 6.89 | 1.1 | 1980 | 1580 | 0.79798 | 196.9697 | 3.8098 | [5 empty] | 59 | 2007-03-17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.5703 | 5.2547 | 97.7778 | 82.6923 | 84.2105 | 39.2857 | 88.9299 | 2007-03-17 |  |  |  | 6375 |  |  |  | 4870 |  |  | 72 |  |  | 15 | 2007-03-17 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 16.5 | 7.01 | 2.1 | 13.5 | 12 | 6.8 | 0.6
2007-03-18 | 8429 | 8285 | 1243 | 16.5 | 7.18 | 81 | 64 | 68 | 21.3 | 6.1 | 2007-03-18 | [6 empty] | 21.9505 | 4.3735 | [5 empty] | 9 | 2007-03-18 | 16.3 | 6.93 | 1.2 | 1800 | 1460 | 0.81111 | 211.1111 | 3.761 | [5 empty] | 54 | 2007-03-18 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.4629 | 5.9326 | 96.6667 | 81.5625 | 85.2941 | 54.9296 | 84.2623 | 2007-03-18 |  |  |  | 6371 |  |  |  | 4871 |  |  | 69 |  |  | 12 | 2007-03-18 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 16.3 | 6.99 | 2.7 | 11.8 | 10 | 9.6 | 0.96
2007-03-19 | 9565 | 9411 | 1565 | 16.8 | 7.48 | 76 | 104.4 | 216.7 | 31.2 | 11.52 | 2007-03-19 | 61 | 59.3 | 86.7 | 50.6 | 54.8 | 70 | 24.9089 | 3.8541 | 17.0492 | 7.5885 | 19.2618 | 2.69 | 1.8 | 9 | 2007-03-19 | 16.5 | 6.93 | 1.2 | 2170 | 1810 | 0.8341 | 299.5392 | 4.1826 | 0.17425 | 0.37812 | 0.19 | 0.02 | 0.10526 | 55 | 2007-03-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.6816 | 5.2228 | 96.5789 | 88.0268 | 94.9239 | 75.9615 | 93.8368 | 2007-03-19 | 0.41 | 0.08 | 0.19512 | 6383 | 0.82 | 0.43 | 0.52439 | 4893 | 0.82 | 0.43 | 73 | 2.93 | 2.05 | 17 | 2007-03-19 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 16 | 7.09 | 2.6 | 12.5 | 11 | 7.5 | 0.71
2007-03-20 | 9177 | 9003 | 1444 | 16 | 7.36 | 67 | 87 | 193.3 | 26.7 | 4.22 | 2007-03-20 | 64.2 | 64.5 | 110 | 53.6 | 58 | 66.7 | 23.8984 | 4.017 | 16.5109 | 10.0775 | 39.3636 |  |  | 9 | 2007-03-20 | 15.5 | 6.98 | 1.3 | 2220 | 1880 | 0.84685 | 189.1892 | 4.0182 | 0.1731 | 0.38429 |  |  |  | 60 | 2007-03-20 |  |  |  | 0 | 16.3 | 7.1 | 5.3 | 21 | 23 | 15.3 | 1.8 | 17.9238 | 5.4595 | 96.1194 | 86.4368 | 93.792 | 52.4345 | 85.782 | 2007-03-20 |  |  |  | 6384 |  |  |  | 5017 |  |  | 78 |  |  | 27 | 2007-03-20 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 15.8 | 7.05 | 2.6 | 11.8 | 12 | 12.7 | 0.6
2007-03-21 | 9221 | 9085 | 1585 | 15.3 | 7.42 | 75.8 | 93.9 | 83.3 | 21.3 | 6.9 | 2007-03-21 | 65.3 | 72.2 | 126.7 | 60.2 | 51.8 | 66.7 | 24.013 | 3.9978 | 7.8101 | 28.2548 | 47.356 | 2.56 | 1.68 | 10 | 2007-03-21 | 15.5 | 6.89 | 1.3 | 2070 | 1720 | 0.83092 | 323.6715 | 3.9305 | 0.2095 | 0.43368 | 0.25 | 0.03 | 0.12 | 56 | 2007-03-21 | 2.75 | 0.48 | 0.17455 | 50 | [7 empty] | 18.0098 | 5.4102 | 96.5699 | 87.0075 | 87.9952 | 60.5634 | 89.5652 | 2007-03-21 | 0.39 | 0.09 | 0.23077 | 6411 | 0.79 | 0.4 | 0.50633 | 5055 | 0.79 | 0.4 | 76 | 2.81 | 1.99 | 16 | 2007-03-21 | 14 | 7 | 5.8263 | 76.4 | 18000 | 0 | 15.6 | 7.07 | 2.6 | 12.2 | 10 | 8.4 | 0.72
2007-03-22 | 9362 | 9220 | 1636 | 15.9 | 7.39 | 59.6 | 81.2 | 83 | 15.6 | 3.96 | 2007-03-22 | 51.3 | 67.7 | 73 | 41.5 | 62.5 | 41 | 24.3802 | 3.9376 | 19.1033 | 7.6809 | 43.8356 |  |  | 9 | 2007-03-22 | 16.8 | 6.87 | 1.1 | 2040 | 1690 | 0.82843 | 294.1176 | 3.8468 | 0.14879 | 0.30353 |  |  |  | 57 | 2007-03-22 | 2.76 | 0.49 | 0.17754 | 27 | [7 empty] | 18.2852 | 5.331 | 96.4765 | 84.8522 | 85.5422 | 51.9231 | 79.2929 | 2007-03-22 |  |  |  | 6405 |  |  |  | 5050 |  |  | 74 |  |  | 2 | 2007-03-22 | 0 | 0 | 3.2121 | 76.8 | 15000 | 0 | 16.5 | 7.02 | 2.1 | 12.3 | 12 | 7.5 | 0.82
2007-03-23 | 9221 | 9039 | 1888 | 16.3 | 7.4 | 111 | 105.7 | 233.3 | 20.6 | 5.4 | 2007-03-23 | 60 | 80.3 | 150 | 33 | 60.2 | 76.7 | 24.013 | 3.9978 | 45 | 25.0311 | 48.8667 |  |  | 9 | 2007-03-23 | 16 | 6.87 | 1.2 | 2220 | 1850 | 0.83333 | 283.7838 | 4.234 | 0.10709 | 0.23773 |  |  |  | 71 | 2007-03-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.0098 | 5.4378 | 98.1081 | 88.5525 | 96.5709 | 58.2524 | 83.7037 | 2007-03-23 |  |  |  | 6390 |  |  |  | 5020 |  |  | 78 |  |  | 24 | 2007-03-23 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 17 | 7.01 | 2.1 | 12.1 | 8 | 8.6 | 0.88
2007-03-24 | 10575 | 10424 | 1526 | 16.3 | 7.46 | 63 | 62.5 | 68 | 21.3 | 6.1 | 2007-03-24 | [6 empty] | 27.5391 | 3.486 | [5 empty] | 9 | 2007-03-24 | 16.8 | 6.95 | 1.2 | 2110 | 1730 | 0.81991 | 284.3602 | 3.842 | [5 empty] | 58 | 2007-03-24 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.6543 | 4.7153 | 95.7143 | 80.8 | 85.2941 | 54.9296 | 84.2623 | 2007-03-24 |  |  |  | 6400 |  |  |  | 5004 |  |  | 78 |  |  | 6 | 2007-03-24 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 16.8 | 7.02 | 2.7 | 12 | 10 | 9.6 | 0.96
2007-03-25 | 9205 | 9042 | 1037 | 16 | 7.4 | 81 | 60 | 73 | 21.3 | 8.07 | 2007-03-25 | [6 empty] | 23.9714 | 4.0048 | [5 empty] | 8 | 2007-03-25 | 16.7 | 6.93 | 1.3 | 2180 | 1780 | 0.81651 | 270.6422 | 4.1027 | [5 empty] | 59 | 2007-03-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.9785 | 5.436 | 96.2963 | 81.6667 | 87.6712 | 61.5023 | 89.9628 | 2007-03-25 |  |  |  | 6392 |  |  |  | 5002 |  |  | 78 |  |  | 18 | 2007-03-25 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 16.2 | 7 | 3 | 11 | 9 | 8.2 | 0.81
2007-03-26 | 10089 | 9938 | 1750 | 17.3 | 7.53 | 86.4 | 73 | 83.3 | 19.2 | 4.22 | 2007-03-26 | 56.4 | 66 | 68 | 48.3 | 58.5 | 63.3 | 26.2734 | 3.6539 | 14.3617 | 11.3636 | 6.9118 |  |  | 8 | 2007-03-26 | 16.8 | 6.97 | 1.2 | 2200 | 1780 | 0.80909 | 272.7273 | 4.1385 | 0.17305 | 0.3807 |  |  |  | 59 | 2007-03-26 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.7051 | 4.9459 | 96.7593 | 84.9315 | 89.1957 | 58.8542 | 87.2038 | 2007-03-26 |  |  |  | 6382 |  |  |  | 4978 |  |  | 77 |  |  | 7 | 2007-03-26 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 17.5 | 7.02 | 2.8 | 11 | 9 | 7.9 | 0.54
2007-03-27 | 9707 | 9522 | 1587 | 18 | 7.48 | 243 | 59.3 | 56.7 | 14.3 | 4.3 | 2007-03-27 | 59.8 | 64.5 | 70 | 53.1 | 51.3 | 50 | 25.2786 | 3.7977 | 11.204 | 20.4651 | 28.5714 | 2.66 | 1.8 | 8 | 2007-03-27 | 18.3 | 6.94 | 1 | 2130 | 1830 | 0.85915 | 366.1972 | 3.3069 | 0.18906 | 0.40269 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 56 | 2007-03-27 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.959 | 5.1619 | 99.0123 | 82.968 | 82.3633 | 57.3427 | 85.3488 | 2007-03-27 | 0.4 | 0.07 | 0.175 | 6363 | 0.73 | 0.4 | 0.54795 | 4121 | 0.73 | 0.4 | 95 | 2.74 | 1.99 | 26 | 2007-03-27 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 44 | 18 | 7.04 | 2.4 | 10.1 | 10 | 6.1 | 0.63
2007-03-28 | 8527 | 8311 | 1454 | 17.6 | 7.48 | 85.5 | 116 | 203.3 | 31.2 | 11.52 | 2007-03-28 | 68.5 | 84.4 | 143.3 | 61.2 | 65.5 | 80 | 22.2057 | 4.3232 | 10.6569 | 22.3934 | 44.1731 |  |  | 9 | 2007-03-28 | 17.6 | 6.96 | 0.8 | 2270 | 1940 | 0.85463 | 374.4493 | 3.0374 | 0.1796 | 0.4077 |  |  |  | 59 | 2007-03-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.6543 | 5.9141 | 98.0117 | 89.8276 | 96.0649 | 72.4359 | 90.4514 | 2007-03-28 |  |  |  | 6357 |  |  |  | 3953 |  |  | 116 |  |  | 32 | 2007-03-28 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 17.5 | 7.06 | 1.7 | 11.8 | 8 | 8.6 | 1.1
2007-03-29 | 9210 | 9090 | 1561 | 16.8 | 7.41 | 87.5 | 84.2 | 96.7 | 17.7 | 5.8 | 2007-03-29 | 54 | 71.1 | 76.7 | 42 | 65.5 | 63.3 | 23.9844 | 4.0026 | 22.2222 | 7.8762 | 17.4707 |  |  | 9 | 2007-03-29 | 16.5 | 6.9 | 1 | 2280 | 1910 | 0.83772 | 315.7895 | 2.6349 | 0.13255 | 0.3022 |  |  |  | 63 | 2007-03-29 | 2.73 | 0.49 | 0.17949 | 72 | [7 empty] | 17.9883 | 5.4073 | 95.2 | 87.2922 | 91.727 | 52.5424 | 90.6897 | 2007-03-29 |  |  |  | 6353 |  |  |  | 3955 |  |  | 135 |  |  | 20 | 2007-03-29 | 14 | 7 | 8.5461 | 77 | 17000 | 0 | 16 | 7.01 | 4.2 | 10.7 | 8 | 8.4 | 0.54
2007-03-30 | 10051 | 10032 | 1833 | 17.2 | 7.46 | 213.5 | 65.3 | 96.7 | 18.3 | 5.84 | 2007-03-30 | 57.9 | 92.2 | 140 | 48 | 71.5 | 66.7 | 26.1745 | 3.6677 | 17.0984 | 22.4512 | 52.3571 |  |  | 9 | 2007-03-30 | 16.8 | 6.93 | 1.2 | 1820 | 1550 | 0.85165 | 192.3077 | 1.9946 | 0.20709 | 0.37691 |  |  |  | 61 | 2007-03-30 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.6309 | 4.8995 | 95.9719 | 79.173 | 91.727 | 59.0164 | 88.1849 | 2007-03-30 |  |  |  | 6334 |  |  |  | 3896 |  |  | 142 |  |  | 14 | 2007-03-30 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 16.8 | 7.03 | 8.6 | 13.6 | 8 | 7.5 | 0.69
2007-03-31 | 11206 | 10993 | 1206 | 17.2 | 7.4 | 237 | 67.5 | 72 | 19.6 | 6.1 | 2007-03-31 | [6 empty] | 29.1823 | 3.2897 | [5 empty] | 14 | 2007-03-31 | 16.8 | 6.89 | 1.4 | 1860 | 1540 | 0.82796 | 209.6774 | 1.9781 | [5 empty] | 64 | 2007-03-31 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.8867 | 4.4712 | 98.8608 | 83.7037 | 87.5 | 65.5612 | 84.2623 | 2007-03-31 |  |  |  | 6280 |  |  |  | 3447 |  |  | 144 |  |  | 33 | 2007-03-31 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 17.3 | 7 | 2.7 | 11 | 9 | 6.75 | 0.96
최소 | 8344 | 8206 | 755 | 10 | 7.06 | 36.6 | 34.8 | 39 | 11.2 | 3.96 | 최소 | 39 | 58.4 | 20 | 23.1 | 50.4 | 20 | 21.7 | 3.3 | 3.9 | -4 | 0 | 2.6 | 1.68 | 8 | 최소 | 13 | 6.84 | 0.7 | 1760 | 1360 | 0.721 | 186.275 | 2 | 0.092 | 0.186 | 0.19 | 0.02 | 0.091 | 52 | 최소 | 2.73 | 0.48 | 0.175 | 0 | 15.6 | 7.1 | 5.3 | 16.3 | 20 | 9.12 | 1.8 | 16.3 | 4.399 | 89.849 | 67.241 | 79.487 | 39.286 | 62.5 | 최소 | 0.38 | 0.07 | 0.175 | 6078 | 0.7 | 0.36 | 0.5 | 3447 | 0.7 | 0.36 | 65 | 2.73 | 1.99 | 2 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 11000 | 0 | 9 | 7 | 1.4 | 8.4 | 4 | 6.1 | 0.54
최대 | 11326 | 11173 | 1918 | 10 | 7.92 | 243 | 156.4 | 346.7 | 43.8 | 12.2 | 최대 | 144 | 114.1 | 240 | 126 | 97.1 | 110 | 29.5 | 4.4 | 66.8 | 42.4 | 67.6 | 2.8 | 1.86 | 15 | 최대 | 20 | 7.12 | 1.4 | 2280 | 1940 | 0.88 | 382.199 | 4.6 | 0.468 | 0.94 | 0.26 | 0.03 | 0.12 | 71 | 최대 | 2.96 | 0.56 | 0.189 | 72 | 16.3 | 7.4 | 8.5 | 21 | 23 | 15.3 | 6.12 | 22.1 | 5.99 | 99.053 | 94.309 | 98.806 | 81.855 | 93.837 | 최대 | 0.41 | 0.09 | 0.237 | 36013 | 0.82 | 0.43 | 0.548 | 5055 | 0.82 | 0.43 | 144 | 2.93 | 2.13 | 33 | 최대 | 14 | 7 | 8.546 | 77 | 21000 | 44 | 18 | 7.39 | 8.6 | 17.3 | 12 | 15 | 4.32
평균 | 9491 | 9342 | 1425 | 10 | 7.36 | 98.2 | 83.8 | 128.1 | 22.542 | 6.912 | 평균 | 65.9 | 76.695 | 114.381 | 52.7 | 64.957 | 64.529 | 24.7 | 3.9 | 19.7 | 14.1 | 38 | 2.7 | 1.788 | 9.613 | 평균 | 16 | 6.933 | 1.2 | 2006.452 | 1635.161 | 0.814 | 265.418 | 3.7 | 0.196 | 0.394 | 0.222 | 0.023 | 0.104 | 58.097 | 평균 | 2.816 | 0.506 | 0.18 | 7.355 | 15.9 | 7.2 | 6.5 | 19.1 | 21 | 13.24 | 3.44 | 18.5 | 5.291 | 96.434 | 83.985 | 89.517 | 59.469 | 84.572 | 평균 | 0.393 | 0.082 | 0.208 | 7265.419 | 0.767 | 0.398 | 0.52 | 4608.226 | 0.767 | 0.398 | 80.677 | 2.82 | 2.027 | 15.667 | 평균 | 1.806 | 0.903 | 0.892 | 76.7 | 17032.258 | 1.419 | 15.6645 | 7.0526 | 2.9419 | 12.3355 | 9.7419 | 8.7613 | 1.11
합계 | 294235 | 289595 | 44163 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 298 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 19.6 | 57.3 | 63 | 39.72 | 10.32 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 225228 |  |  |  | 142855 |  |  | 2501 |  |  | 470 | 합계 | 56 | 28 | 27.6531
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-04-01 | 8327 | 8104 | 1240 | 18.3 | 7.49 | 72 | 58.6 | 63.3 | 17.7 | 5.88 | 2007-04-01 | [6 empty] | 21.6849 | 8.8541 | [5 empty] | 9 | 2007-04-01 | 17.6 | 6.93 | 1.3 | 1960 | 1650 | 0.84184 | 214.2857 | 2.732 | [5 empty] | 60 | 2007-04-01 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.2637 | 6.0652 | 96.6667 | 82.9352 | 87.3618 | 53.6723 | 85.034 | 2007-04-01 |  |  |  | 6257 |  |  |  | 3930 |  |  | 117 |  |  | 37 | 2007-04-01 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 18.5 | 7.03 | 2.4 | 10 | 8 | 8.2 | 0.88
2007-04-02 | 9036 | 8858 | 1654 | 17.9 | 7.46 | 64.8 | 67.9 | 73 | 19.6 | 6.3 | 2007-04-02 | 59.6 | 61.5 | 54 | 52.6 | 54.3 | 48 | 23.5312 | 4.0797 | 11.745 | 11.7073 | 11.1111 | 2.81 | 1.405 | 9 | 2007-04-02 | 17.5 | 6.93 | 1.3 | 1920 | 1600 | 0.83333 | 187.5 | 3.4747 | 0.1934 | 0.37132 | 0.38 | 0.0494 | 0.13 | 58 | 2007-04-02 | 3.11 | 0.4976 | 0.16 | 36 | [7 empty] | 17.6484 | 5.5489 | 95.679 | 84.3888 | 87.6712 | 61.2245 | 90.7937 | 2007-04-02 | 0.63 | 0.3339 | 0.53 | 6264 | 0.74 | 0.3848 | 0.52 | 4381 | 0.7 | 0.343 | 86 | 3.48 | 2.1576 | 25 | 2007-04-02 | 14 | 7 | 5.1833 | 78.4 | 19000 | 0 | 16.9 | 7.05 | 2.8 | 10.6 | 9 | 7.6 | 0.58
2007-04-03 | 9278 | 9044 | 1601 | 17.2 | 7.57 | 78.5 | 61.4 | 83.3 | 19.2 | 4.22 | 2007-04-03 | 68.3 | 53.3 | 143.3 | 59.6 | 48.5 | 66.7 | 24.1615 | 3.9733 | 12.7379 | 9.0056 | 53.4543 |  |  | 13 | 2007-04-03 | 17 | 6.91 | 1.4 | 1840 | 1580 | 0.8587 | 309.7826 | 2.4332 | 0.23479 | 0.43201 |  |  |  | 59 | 2007-04-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.1211 | 5.4348 | 96.6879 | 81.5961 | 86.7947 | 58.8542 | 79.1469 | 2007-04-03 |  |  |  | 6236 |  |  |  | 4401 |  |  | 119 |  |  | 22 | 2007-04-03 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 0 | 17.3 | 6.98 | 2.6 | 11.3 | 11 | 7.9 | 0.88
2007-04-04 | 9430 | 9311 | 1593 | 17.2 | 7.57 | 234 | 128.2 | 383.3 | 29.6 | 9.04 | 2007-04-04 | 132 | 96.5 | 153.3 | 76 | 81.6 | 86.7 | 24.5573 | 3.9092 | 42.4242 | 15.4404 | 43.4442 | 2.84 | 1.4768 | 15 | 2007-04-04 | 17 | 6.91 | 1.4 | 1740 | 1450 | 0.83333 | 126.4368 | 3.0485 | 0.32179 | 0.55991 | 0.34 | 0.0408 | 0.12 | 63 | 2007-04-04 |  |  |  | 0 | 17.6 | 6.89 | 19.3 | 22.8 | 29 | 11.3 | 2.3 | 18.418 | 5.2789 | 98.6325 | 88.6895 | 97.9129 | 69.5946 | 89.3805 | 2007-04-04 | 0.61 | 0.3233 | 0.53 | 5724 | 0.72 | 0.36 | 0.5 | 3978 | 0.72 | 0.36 | 90 | 3.58 | 2.1838 | 30 | 2007-04-04 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 17.3 | 6.98 | 3.2 | 14.5 | 8 | 9 | 0.96
2007-04-05 | 10403 | 10336 | 1793 | 17.8 | 7.53 | 114 | 90 | 76.7 | 18.3 | 5.88 | 2007-04-05 | 96 | 73 | 80 | 105 | 89.8 | 76.7 | 27.0911 | 3.5436 | -9.375 | -23.0137 | 4.125 |  |  | 10 | 2007-04-05 | 17.6 | 6.87 | 1.2 | 1750 | 1450 | 0.82857 | 251.4286 | 3.0639 | 0.48764 | 0.85337 |  |  |  | 54 | 2007-04-05 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.3184 | 4.7554 | 97.1053 | 84.6667 | 89.5698 | 55.7377 | 86.0544 | 2007-04-05 |  |  |  | 6146 |  |  |  | 3545 |  |  | 89 |  |  | 29 | 2007-04-05 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 0 | 18 | 6.97 | 3.3 | 13.8 | 8 | 8.1 | 0.82
2007-04-06 | 10170 | 9871 | 1867 | 18.2 | 7.58 | 75 | 69.8 | 90 | 19.6 | 6.1 | 2007-04-06 | 69 | 67 | 73.3 | 51 | 59.9 | 66.7 | 26.4844 | 3.6248 | 26.087 | 10.597 | 9.0041 |  |  | 9 | 2007-04-06 | 18 | 6.85 | 1.3 | 1820 | 1530 | 0.84066 | 219.7802 | 3.4951 | 0.22264 | 0.40521 |  |  |  | 49 | 2007-04-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.8633 | 4.9794 | 96.8 | 82.5215 | 90 | 61.2245 | 85.9016 | 2007-04-06 |  |  |  | 5317 |  |  |  | 2951 |  |  | 79 |  |  | 17 | 2007-04-06 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 17.9 | 7.02 | 2.4 | 12.2 | 9 | 7.6 | 0.86
2007-04-07 | 9463 | 9412 | 1430 | 18 | 7.53 | 60 | 62 | 68 | 18.3 | 5.98 | 2007-04-07 | [6 empty] | 24.6432 | 3.8956 | [5 empty] | 9 | 2007-04-07 | 17.6 | 6.89 | 1.3 | 1910 | 1610 | 0.84293 | 225.1309 | 2.76 | [5 empty] | 61 | 2007-04-07 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.4824 | 5.2223 | 95.5 | 80.6452 | 86.7647 | 56.8306 | 84.7826 | 2007-04-07 |  |  |  | 6198 |  |  |  | 3607 |  |  | 110 |  |  | 22 | 2007-04-07 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 18.3 | 7.02 | 2.7 | 12 | 9 | 7.9 | 0.91
2007-04-08 | 12335 | 11806 | 1453 | 18.6 | 7.58 | 51 | 83 | 96.3 | 21 | 7.6 | 2007-04-08 | [6 empty] | 32.1224 | 2.9886 | [5 empty] | 8 | 2007-04-08 | 18.3 | 6.79 | 1.2 | 1980 | 1640 | 0.82828 | 212.1212 | 2.531 | [5 empty] | 58 | 2007-04-08 | 3.08 | 0.4928 | 0.16 | 72 | [7 empty] | 24.0918 | 4.1633 | 95.2941 | 86.3855 | 91.6926 | 63.6667 | 88.2895 | 2007-04-08 |  |  |  | 6183 |  |  |  | 9312 |  |  | 124 |  |  | 21 | 2007-04-08 | 14 | 7 | 9.7692 | 77.3 | 18000 | 0 | 18.3 | 6.98 | 2.4 | 11.3 | 8 | 7.63 | 0.89
2007-04-09 | 9878 | 9605 | 1623 | 18.5 | 7.57 | 117 | 101.6 | 343.3 | 21.3 | 11.52 | 2007-04-09 | 87 | 88.3 | 80 | 69 | 70.7 | 120 | 25.724 | 3.7319 | 20.6897 | 19.932 | -50 | 2.72 | 1.3056 | 8 | 2007-04-09 | 18.9 | 6.92 | 1.2 | 2000 | 1640 | 0.82 | 245 | 2.7296 | 0.26624 | 0.53249 | 0.4 | 0.052 | 0.13 | 61 | 2007-04-09 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.293 | 5.1173 | 98.2051 | 87.6969 | 98.5435 | 54.9296 | 91.6667 | 2007-04-09 | 0.65 | 0.3445 | 0.53 | 6148 | 0.7 | 0.336 | 0.48 | 3727 | 0.67 | 0.3216 | 122 | 3.79 | 2.3877 | 32 | 2007-04-09 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 18.5 | 6.99 | 2.1 | 12.5 | 5 | 9.6 | 0.96
2007-04-10 | 7811 | 7623 | 1487 | 18.3 | 7.62 | 57 | 73 | 86.7 | 14.3 | 4.3 | 2007-04-10 | 51 | 67.7 | 56.7 | 39 | 62.1 | 46.7 | 20.3411 | 4.7195 | 23.5294 | 8.2718 | 17.6367 |  |  | 17 | 2007-04-10 | 18 | 6.85 | 1.2 | 2050 | 1680 | 0.81951 | 243.9024 | 3.7736 | 0.11609 | 0.23799 |  |  |  | 60 | 2007-04-10 |  |  |  | 0 | 19.2 | 7.38 | 13.5 | 23.6 | 20 | 9.6 | 1.3 | 15.2559 | 6.4479 | 96.8421 | 84.6575 | 91.9262 | 57.3427 | 85.3488 | 2007-04-10 |  |  |  | 6200 |  |  |  | 4671 |  |  | 88 |  |  | 23 | 2007-04-10 |  | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 17.9 | 7.34 | 1.8 | 11.2 | 7 | 6.1 | 0.63
2007-04-11 | 11089 | 10840 | 1917 | 19 | 7.48 | 37 | 43.8 | 10 | 15.6 | 3.96 | 2007-04-11 | 62 | 78.8 | 126.7 | 51 | 65.3 | 83.3 | 28.8776 | 3.3244 | 17.7419 | 17.132 | 34.2541 | 2.62 | 1.3624 | 9 | 2007-04-11 | 18.9 | 6.86 | 1.3 | 1590 | 1350 | 0.84906 | 176.1006 | 2.503 | 0.27788 | 0.44183 | 0.45 | 0.036 | 0.08 | 61 | 2007-04-11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.6582 | 4.5343 | 91.6216 | 67.1233 | 10 | 58.9744 | 82.0707 | 2007-04-11 | 0.67 | 0.3417 | 0.51 | 6210 | 0.71 | 0.3266 | 0.46 | 4738 | 0.73 | 0.3285 | 98 | 3.68 | 2.392 | 18 | 2007-04-11 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 19 | 7 | 3.1 | 14.4 | 9 | 6.4 | 0.71
2007-04-12 | 8967 | 8735 | 1472 | 19.3 | 7.6 | 147 | 151 | 506.7 | 31.2 | 11.52 | 2007-04-12 | 96 | 81.8 | 133.3 | 75 | 79.3 | 113.3 | 23.3516 | 4.1111 | 21.875 | 3.0562 | 15.0038 |  |  | 9 | 2007-04-12 | 19 | 6.86 | 1.2 | 1930 | 1610 | 0.8342 | 202.0725 | 2.2986 | 0.27223 | 0.52541 |  |  |  | 60 | 2007-04-12 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.5137 | 5.627 | 97.551 | 91.2583 | 98.6185 | 74.6795 | 92.3611 | 2007-04-12 |  |  |  | 6211 |  |  |  | 4407 |  |  | 139 |  |  | 24 | 2007-04-12 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 18.7 | 7.02 | 3.6 | 13.2 | 7 | 7.9 | 0.88
2007-04-13 | 11885 | 11399 | 1822 | 18 | 7.53 | 99 | 103.7 | 200 | 26.7 | 10.68 | 2007-04-13 | 75 | 90 | 143.3 | 51 | 84.8 | 76.7 | 30.9505 | 3.1017 | 32 | 5.7778 | 46.4759 |  |  | 9 | 2007-04-13 | 17.9 | 6.87 | 1.3 | 2000 | 1660 | 0.83 | 225 | 2.1406 | 0.23677 | 0.47354 |  |  |  | 58 | 2007-04-13 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 23.2129 | 4.312 | 96.0606 | 87.0781 | 95 | 68.5393 | 92.4157 | 2007-04-13 |  |  |  | 6178 |  |  |  | 4332 |  |  | 148 |  |  | 29 | 2007-04-13 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 18 | 7.01 | 3.9 | 13.4 | 10 | 8.4 | 0.81
2007-04-14 | 6996 | 6742 | 1379 | 18 | 7.48 | 66 | 64 | 76.7 | 16.7 | 5.1 | 2007-04-14 | [6 empty] | 18.2188 | 5.2693 | [5 empty] | 13 | 2007-04-14 | 18.3 | 6.83 | 1.2 | 1930 | 1600 | 0.82902 | 222.7979 | 2.1521 | [5 empty] | 65 | 2007-04-14 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 13.6641 | 7.2904 | 95.4545 | 81.25 | 89.5698 | 59.2814 | 86.0784 | 2007-04-14 |  |  |  | 6132 |  |  |  | 4293 |  |  | 150 |  |  | 26 | 2007-04-14 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 18.5 | 6.96 | 3 | 12 | 8 | 6.8 | 0.71
2007-04-15 | 7066 | 6758 | 1105 | 19.3 | 7.5 | 93 | 66 | 70 | 17.3 | 5.2 | 2007-04-15 | [6 empty] | 18.401 | 5.2171 | [5 empty] | 10 | 2007-04-15 | 18.8 | 6.87 | 1.1 | 1890 | 1550 | 0.82011 | 211.6402 | 1.4346 | [5 empty] | 60 | 2007-04-15 | 3.13 | 0.5008 | 0.16 | 72 | [7 empty] | 13.8008 | 7.2732 | 95.1613 | 81.3636 | 85.7143 | 58.9595 | 85.3846 | 2007-04-15 |  |  |  | 6120 |  |  |  | 4254 |  |  | 222 |  |  | 16 | 2007-04-15 | 14 | 7 | 10.8346 | 79.2 | 13000 | 0 | 18.5 | 6.93 | 4.5 | 12.3 | 10 | 7.1 | 0.76
2007-04-16 | 11261 | 10753 | 1471 | 18 | 7.49 | 86.7 | 73 | 83 | 16.5 | 5.3 | 2007-04-16 | 73.2 | 64.3 | 72 | 52.1 | 49.8 | 53.3 | 29.3255 | 3.2736 | 28.8251 | 22.5505 | 25.9722 |  |  | 14 | 2007-04-16 | 18.3 | 6.88 | 1.2 | 1920 | 1570 | 0.81771 | 208.3333 | 2.0171 | 0.23873 | 0.45836 |  |  |  | 57 | 2007-04-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.9941 | 4.571 | 95.0404 | 83.5616 | 90.3614 | 58.7879 | 86.9811 | 2007-04-16 |  |  |  | 6059 |  |  |  | 4205 |  |  | 155 |  |  | 2 | 2007-04-16 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 17.8 | 6.94 | 4.3 | 12 | 8 | 6.8 | 0.69
2007-04-17 | 9503 | 9310 | 1490 | 19.2 | 7.45 | 135.6 | 85.7 | 123.3 | 21.3 | 7.1 | 2007-04-17 | 89.6 | 71.7 | 73.3 | 73.5 | 66.8 | 66.7 | 24.7474 | 3.8792 | 17.9688 | 6.834 | 9.0041 | 2.39 | 1.2667 | 10 | 2007-04-17 | 19.8 | 6.82 | 1.3 | 2120 | 1720 | 0.81132 | 146.2264 | 0.35748 | 0.2574 | 0.54568 | 0.5 | 0.0395 | 0.079 | 64 | 2007-04-17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.5605 | 5.2795 | 96.9027 | 87.6313 | 92.7007 | 69.0141 | 89.8592 | 2007-04-17 | 0.7 | 0.329 | 0.47 | 5998 | 0.73 | 0.3504 | 0.48 | 4225 | 0.7 | 0.336 | 103 | 3.68 | 2.392 | 16 | 2007-04-17 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 19.6 | 6.93 | 4.2 | 10.6 | 9 | 6.6 | 0.72
2007-04-18 | 8793 | 8605 | 1634 | 19.3 | 7.68 | 113.5 | 133.8 | 243.3 | 37.2 | 11.95 | 2007-04-18 | 85.6 | 93.2 | 113.3 | 43.8 | 73.2 | 63.3 | 22.8984 | 4.1924 | 48.8318 | 21.4592 | 44.1306 |  |  | 14 | 2007-04-18 | 19.8 | 6.79 | 1.2 | 2240 | 1850 | 0.82589 | 133.9286 | 4.0088 | 0.13432 | 0.30089 |  |  |  | 59 | 2007-04-18 |  |  |  | 0 | 20 | 7.31 | 29 | 29 | 33 | 8.6 | 2.1 | 17.1738 | 5.712 | 96.0352 | 89.9851 | 95.4788 | 81.8548 | 91.8828 | 2007-04-18 |  |  |  | 5981 |  |  |  | 4193 |  |  | 85 |  |  | 30 | 2007-04-18 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 19.7 | 7.02 | 4.5 | 13.4 | 11 | 6.75 | 0.97
2007-04-19 | 10578 | 10506 | 1671 | 19.8 | 7.48 | 60 | 49.6 | 56.7 | 14.3 | 4.3 | 2007-04-19 | 69 | 78.6 | 86.7 | 84 | 88.3 | 96.7 | 27.5469 | 3.485 | -21.7391 | -12.341 | -11.534 | 2.69 | 1.3719 | 15 | 2007-04-19 | 19.5 | 6.84 | 1.1 | 1920 | 1630 | 0.84896 | 177.0833 | 3.3404 | 0.36155 | 0.69418 | 0.52 | 0.052 | 0.1 | 65 | 2007-04-19 | 3.19 | 0.5104 | 0.16 | 77 | [7 empty] | 20.6602 | 4.6785 | 93.5 | 72.5806 | 84.127 | 57.3427 | 85.3488 | 2007-04-19 | 0.72 | 0.3456 | 0.48 | 5955 |  |  |  | 3727 | 0.73 | 0.3358 | 88 | 3.54 | 2.3364 | 16 | 2007-04-19 | 14 | 7 | 11.8662 | 79.3 | 13000 | 0 | 19.3 | 7.03 | 3.9 | 13.6 | 9 | 6.1 | 0.63
2007-04-20 | 7970 | 7759 | 1814 | 19.2 | 7.53 | 82 | 75.8 | 150 | 17.3 | 5.6 | 2007-04-20 | 65.3 | 86.8 | 146.7 | 58 | 130.2 | 286.7 | 20.7552 | 4.6253 | 11.1792 | -50 | -95.4329 | 2.96 | 1.5392 | 10 | 2007-04-20 | 18.7 | 6.9 | 1.3 | 2180 | 1820 | 0.83486 | 133.0275 | 3.2485 | 0.16566 | 0.36114 | 0.53 | 0.0424 | 0.08 | 62 | 2007-04-20 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.5664 | 6.3348 | 94.7561 | 84.5646 | 92.6667 | 58.9595 | 84.6429 | 2007-04-20 | 0.72 | 0.3384 | 0.47 | 5945 | 0.72 | 0.324 | 0.45 | 3351 | 0.76 | 0.3344 | 106 | 3.55 | 2.201 | 33 | 2007-04-20 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 18.5 | 7.02 | 4.3 | 11.7 | 11 | 7.1 | 0.86
2007-04-21 | 7551 | 7372 | 1498 | 18.8 | 7.62 | 60 | 73.5 | 150 | 21.2 | 7.6 | 2007-04-21 | [6 empty] | 19.6641 | 4.882 | [5 empty] | 9 | 2007-04-21 | 19.2 | 6.85 | 1.3 | 2060 | 1710 | 0.8301 | 184.466 | 3.574 | [5 empty] | 59 | 2007-04-21 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.748 | 6.6674 | 93.5 | 81.2245 | 93.3333 | 72.3585 | 88.6842 | 2007-04-21 |  |  |  | 5963 |  |  |  | 3555 |  |  | 91 |  |  | 20 | 2007-04-21 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 19.1 | 6.97 | 3.9 | 13.8 | 10 | 5.86 | 0.86
2007-04-22 | 9626 | 9460 | 857 | 18.9 | 7.66 | 87.9 | 87.5 | 150 | 19.8 | 5.3 | 2007-04-22 | [6 empty] | 25.0677 | 3.8296 | [5 empty] | 9 | 2007-04-22 | 19.1 | 6.91 | 1.2 | 2000 | 1670 | 0.835 | 175 | 0.48086 | [5 empty] | 65 | 2007-04-22 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.8008 | 5.1958 | 93.9704 | 86.5143 | 94.6667 | 78.1818 | 83.7736 | 2007-04-22 |  |  |  | 6007 |  |  |  | 3902 |  |  | 72 |  |  | 20 | 2007-04-22 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 19.3 | 7.02 | 5.3 | 11.8 | 8 | 4.32 | 0.86
2007-04-23 | 9846 | 9682 | 1670 | 20.3 | 7.59 | 76.5 | 76 | 86.7 | 19.3 | 5.1 | 2007-04-23 | 68.3 | 68 | 76.5 | 55.6 | 58 | 48.3 | 25.6406 | 3.7441 | 18.5944 | 14.7059 | 36.8627 |  |  | 9 | 2007-04-23 | 19.9 | 6.82 | 1.2 | 2140 | 1800 | 0.84112 | 144.8598 | 4.3499 | 0.19985 | 0.42769 |  |  |  | 63 | 2007-04-23 |  |  |  | 0 | 20.8 | 6.83 | 19 | 36 | 29 | 6.89 | 2.16 | 19.2305 | 5.0766 | 93.5948 | 84.2105 | 88.466 | 75.7513 | 82.1569 | 2007-04-23 |  |  |  | 6005 |  |  |  | 3913 |  |  | 73 |  |  | 19 | 2007-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 21 | 6.89 | 4.9 | 12 | 10 | 4.68 | 0.91
2007-04-24 | 8412 | 8243 | 1349 | 19.8 | 7.63 | 93.5 | 81.6 | 113.3 | 21.1 | 6.1 | 2007-04-24 | 84.3 | 70.9 | 86.7 | 67.8 | 63.6 | 66.7 | 21.9062 | 4.3823 | 19.573 | 10.2962 | 23.0681 |  |  | 13 | 2007-04-24 | 19.5 | 6.81 | 1.1 | 2030 | 1660 | 0.81773 | 177.3399 | 3.9932 | 0.21949 | 0.44557 |  |  |  | 61 | 2007-04-24 | 3.13 | 0.5008 | 0.16 | 73 | [7 empty] | 16.4297 | 5.9629 | 94.3316 | 83.4559 | 92.0565 | 63.981 | 85.9016 | 2007-04-24 |  |  |  | 5971 |  |  |  | 3864 |  |  | 79 |  |  | 16 | 2007-04-24 | 14 | 7 | 10.8805 | 79 | 17000 | 0 | 20 | 6.93 | 5.3 | 13.5 | 9 | 7.6 | 0.86
2007-04-25 | 9389 | 9235 | 1300 | 21.2 | 7.54 | 68.3 | 85.4 | 96 | 22.6 | 5.12 | 2007-04-25 | 54.2 | 73.5 | 76 | 43.1 | 68.3 | 61 | 24.4505 | 3.9263 | 20.4797 | 7.0748 | 19.7368 |  |  | 9 | 2007-04-25 | 21.5 | 6.88 | 1.3 | 2170 | 1780 | 0.82028 | 184.3318 | 3.9683 | 0.14569 | 0.31615 |  |  |  | 64 | 2007-04-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.3379 | 5.3224 | 91.8009 | 84.7775 | 88.5417 | 67.6991 | 82.2266 | 2007-04-25 |  |  |  | 5857 |  |  |  | 4308 |  |  | 82 |  |  | 20 | 2007-04-25 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 20.5 | 7 | 5.6 | 13 | 11 | 7.3 | 0.91
2007-04-26 | 8363 | 8178 | 1402 | 21.5 | 7.62 | 60 | 105.9 | 210 | 26.7 | 8.16 | 2007-04-26 | 59.3 | 62.7 | 103.3 | 38.6 | 61.9 | 76.7 | 21.7786 | 4.408 | 34.9073 | 1.2759 | 25.7502 |  |  | 9 | 2007-04-26 | 22 | 6.92 | 1.2 | 2170 | 1830 | 0.84332 | 156.682 | 3.3257 | 0.11622 | 0.2522 |  |  |  | 65 | 2007-04-26 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.334 | 6.0103 | 91.5 | 87.6298 | 94.2857 | 63.2959 | 88.1127 | 2007-04-26 |  |  |  | 5846 |  |  |  | 4512 |  |  | 101 |  |  | 10 | 2007-04-26 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 21.8 | 6.97 | 5.1 | 13.1 | 12 | 9.8 | 0.97
2007-04-27 | 9884 | 9675 | 1949 | 19.9 | 7.58 | 87.9 | 89.3 | 123.3 | 23.2 | 9.12 | 2007-04-27 | 57 | 73.5 | 96 | 51 | 59.6 | 73 | 25.7396 | 3.7297 | 10.5263 | 18.9116 | 23.9583 | 2.59 | 1.3209 | 9 | 2007-04-27 | 20.5 | 6.83 | 1.3 | 2150 | 1780 | 0.82791 | 176.7442 | 3.548 | 0.18317 | 0.39382 | 0.54 | 0.0513 | 0.095 | 65 | 2007-04-27 | 3.11 | 0.4976 | 0.16 | 34 | [7 empty] | 19.3047 | 5.0803 | 95.2218 | 83.9866 | 91.8897 | 73.2759 | 89.8026 | 2007-04-27 | 0.74 | 0.333 | 0.45 | 5811 | 0.75 | 0.33 | 0.44 | 3093 | 0.82 | 0.3526 | 93 | 3.62 | 2.2806 | 42 | 2007-04-27 | 14 | 7 | 4.7205 | 77.6 | 21000 | 0 | 20.2 | 6.91 | 4.2 | 14.3 | 10 | 6.2 | 0.93
2007-04-28 | 10049 | 9793 | 1185 | 22.1 | 7.63 | 76.5 | 68.8 | 86 | 19.5 | 5.1 | 2007-04-28 | [6 empty] | 26.1693 | 3.6684 | [5 empty] | 8 | 2007-04-28 | 21.8 | 6.9 | 1.2 | 2100 | 1750 | 0.83333 | 190.4762 | 3.5798 | [5 empty] | 65 | 2007-04-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.627 | 5.0191 | 93.9869 | 81.3953 | 87.2093 | 65.1282 | 82.549 | 2007-04-28 |  |  |  | 5769 |  |  |  | 2867 |  |  | 88 |  |  | 42 | 2007-04-28 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 22 | 6.95 | 4.6 | 12.8 | 11 | 6.8 | 0.89
2007-04-29 | 8543 | 8367 | 903 | 22.5 | 7.49 | 93.5 | 65.3 | 59 | 16.4 | 4.85 | 2007-04-29 | [6 empty] | 22.2474 | 4.3151 | [5 empty] | 8 | 2007-04-29 | 23.1 | 6.86 | 1.2 | 2080 | 1750 | 0.84135 | 206.7308 | 3.5359 | [6 empty] | 2007-04-29 | [11 empty] | 19.5312 | 5.0998 | 94.8663 | 81.5574 | 87.5389 | 63.2653 | 78.5156 | 2007-04-29 | [14 empty] | 2007-04-29 | 0 | 0 |  |  | 14000 | 0 | 23.4 | 6.92 | 4.8 | 13.5 | 12 | 7.2 | 1.1
2007-04-30 | 10000 | 9638 | 1734 | 20.6 | 7.65 | 68.3 | 73.2 | 96.3 | 19.6 | 5.12 | 2007-04-30 | 49.6 | 54.3 | 87.3 | 44.3 | 42.5 | 53.6 | 26.0417 | 3.6864 | 10.6855 | 21.7311 | 38.6025 |  |  |  | 2007-04-30 | 21.5 | 6.89 | 1.3 | 1990 | 1670 | 0.8392 | 241.206 | 1.4447 | 0.17392 | 0.34609 |  |  |  | 59 | 2007-04-30 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 24.0918 | 4.1633 | 92.9722 | 88.3444 | 97.6317 | 79.5699 | 89.9582 | 2007-04-30 |  |  |  | 5768 |  |  |  | 3247 |  |  | 87 |  |  | 22 | 2007-04-30 |  |  | 0 |  | 16000 | 0 | 21.3 | 6.73 | 4.8 | 17.6 | 12 | 7.6 | 1.2
최소 | 6996 | 6742 | 857 | 17.2 | 7.45 | 37 | 43.8 | 10 | 14.3 | 3.96 | 최소 | 49.6 | 53.3 | 54 | 38.6 | 42.5 | 46.7 | 18.2 | 3 | -21.7 | -50 | -95.4 | 2.4 | 1.267 | 8 | 최소 | 17 | 6.79 | 1.1 | 1590 | 1350 | 0.811 | 126.437 | 0.4 | 0.116 | 0.238 | 0.34 | 0.036 | 0.079 | 49 | 최소 | 3.08 | 0.493 | 0.16 | 0 | 17.6 | 6.8 | 13.5 | 22.8 | 20 | 6.89 | 1.3 | 13.7 | 4.163 | 91.5 | 67.123 | 10 | 53.672 | 78.516 | 최소 | 0.61 | 0.323 | 0.45 | 5317 | 0.7 | 0.324 | 0.44 | 2867 | 0.67 | 0.322 | 72 | 3.48 | 2.158 | 2 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 10000 | 0 | 16.9 | 6.7 | 1.8 | 10 | 5 | 4.32 | 0.58
최대 | 12335 | 11806 | 1949 | 17.2 | 7.68 | 234 | 151 | 506.7 | 37.2 | 11.95 | 최대 | 132 | 96.5 | 153.3 | 105 | 130.2 | 286.7 | 32.1 | 8.9 | 48.8 | 22.6 | 53.5 | 3 | 1.539 | 17 | 최대 | 23.1 | 6.93 | 1.4 | 2240 | 1850 | 0.859 | 309.783 | 4.3 | 0.488 | 0.853 | 0.54 | 0.052 | 0.13 | 65 | 최대 | 3.19 | 0.51 | 0.16 | 77 | 20.8 | 7.4 | 29 | 36 | 33 | 11.3 | 2.3 | 24.1 | 7.29 | 98.632 | 91.258 | 98.619 | 81.855 | 92.416 | 최대 | 0.74 | 0.346 | 0.53 | 6264 | 0.75 | 0.385 | 0.52 | 9312 | 0.82 | 0.36 | 222 | 3.79 | 2.392 | 42 | 최대 | 14 | 7 | 11.866 | 79.3 | 26000 | 0 | 23.4 | 7.34 | 5.6 | 17.6 | 12 | 9.8 | 1.2
평균 | 9397 | 9167 | 1512 | 17.2 | 7.56 | 87.2 | 81.6 | 135.1 | 20.747 | 6.637 | 평균 | 73.9 | 74.067 | 98.176 | 59.1 | 69.452 | 82.419 | 24.5 | 4.1 | 19 | 6.7 | 15.5 | 2.7 | 1.381 | 10.448 | 평균 | 19.2 | 6.868 | 1.2 | 1986 | 1653 | 0.833 | 196.981 | 2.8 | 0.23 | 0.446 | 0.458 | 0.045 | 0.102 | 60.69 | 평균 | 3.125 | 0.5 | 0.16 | 12.552 | 19.4 | 7.1 | 20.2 | 27.9 | 27.8 | 9.098 | 1.965 | 18.6 | 5.407 | 95.175 | 83.789 | 88.603 | 64.733 | 86.504 | 평균 | 0.68 | 0.336 | 0.496 | 6015.828 | 0.724 | 0.345 | 0.476 | 4120.31 | 0.729 | 0.339 | 106.345 | 3.615 | 2.291 | 23.414 | 평균 | 3 | 1.448 | 1.836 | 78.5 | 17700 | 0 | 19.17 | 6.9837 | 3.7833 | 12.7133 | 9.3 | 7.2313 | 0.85333
합계 | 281902 | 275020 | 45363 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 303 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 80.8 | 111.4 | 111 | 36.39 | 7.86 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 174459 |  |  |  | 119489 |  |  | 3084 |  |  | 679 | 합계 | 84 | 42 | 53.2543
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-05-01 | 10491 | 9522 | 1635 | 22.8 | 7.65 | 76.8 | 59.6 | 52.6 | 16.3 | 4.26 | 2007-05-01 | [6 empty] | 27.3203 | 3.5139 | [5 empty] | 7 | 2007-05-01 | 22.5 | 6.85 | 1.3 | 1900 | 1560 | 0.82105 | 221.0526 | 0.32845 | [5 empty] | 61 | 2007-05-01 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.4902 | 4.6852 | 94.1406 | 78.8591 | 79.0875 | 56.4417 | 77.23 | 2007-05-01 |  |  |  | 5790 |  |  |  | 3656 |  |  | 948 |  |  | 27 | 2007-05-01 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 23.1 | 6.69 | 4.5 | 12.6 | 11 | 7.1 | 0.97
2007-05-02 | 7848 | 7599 | 1746 | 23 | 7.68 | 87.5 | 77.6 | 96.7 | 15.24 | 4 | 2007-05-02 | 56 | 82.3 | 170 | 52.5 | 62.9 | 106.7 | 20.4375 | 4.6972 | 6.25 | 23.5723 | 37.2353 | 4.73 | 2.5069 | 8 | 2007-05-02 | 22 | 6.9 | 1.4 | 1360 | 1130 | 0.83088 | 125 | 2.567 | 0.23668 | 0.32189 | 0.49 | 0.0686 | 0.14 | 79 | 2007-05-02 | 2.38 | 1.309 | 0.55 | 81 | [7 empty] | 15.3281 | 6.263 | 95.2 | 83.7629 | 91.727 | 63.2546 | 75.525 | 2007-05-02 | 0.53 | 0.0954 | 0.18 | 5750 | 0.73 | 0.3066 | 0.42 | 4089 | 0.68 | 0.3128 | 80 | 3 | 2.01 | 39 | 2007-05-02 | 14 | 7 | 9.7858 | 80.3 | 15000 | 0 | 22 | 6.87 | 4.2 | 12.6 | 8 | 5.6 | 0.979
2007-05-03 | 7889 | 7495 | 1606 | 22.1 | 7.54 | 216 | 96.3 | 103.3 | 20.9 | 5.98 | 2007-05-03 | 87.5 | 74.3 | 84.3 | 76.5 | 61 | 68.9 | 20.5443 | 4.6728 | 12.5714 | 17.9004 | 18.2681 |  |  | 47 | 2007-05-03 | 22 | 6.83 | 1.2 | 1970 | 1630 | 0.82741 | 177.665 | 3.8028 | 0.23934 | 0.47149 |  |  |  | 72 | 2007-05-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.4082 | 6.2304 | 96.9907 | 86.7082 | 92.2556 | 65.0718 | 86.1204 | 2007-05-03 |  |  |  | 5736 |  |  |  | 3246 |  |  | 78 |  |  | 33 | 2007-05-03 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 0 | 22 | 6.79 | 6.5 | 12.8 | 8 | 7.3 | 0.83
2007-05-04 | 8875 | 8016 | 1551 | 23.5 | 7.58 | 96.3 | 76.8 | 83.6 | 17.5 | 4.85 | 2007-05-04 | 89.7 | 67.5 | 67.4 | 58.6 | 60.3 | 58 | 23.112 | 4.1537 | 34.6711 | 10.6667 | 13.9466 | 4.15 | 2.158 | 24 | 2007-05-04 | 22.9 | 6.85 | 1.2 | 2140 | 1780 | 0.83178 | 186.9159 | 4.0296 | 0.18986 | 0.40631 | 0.5 | 0.075 | 0.15 | 61 | 2007-05-04 | 2.44 | 1.342 | 0.55 | 58 | 23 | 6.88 | 7.3 | 18.5 | 21 | 9.6 | 1.2 | 17.334 | 5.5383 | 95.0156 | 83.724 | 89.2344 | 60.5714 | 86.1856 | 2007-05-04 | 0.57 | 0.1083 | 0.19 | 5692 | 0.75 | 0.33 | 0.44 | 3509 | 0.71 | 0.3337 | 78 | 3.08 | 2.0328 | 33 | 2007-05-04 | 14 | 7 | 7.3326 | 80.7 | 14000 | 0 | 23.3 | 6.97 | 4.8 | 12.5 | 9 | 6.9 | 0.67
2007-05-05 | 9539 | 8919 | 1375 | 24 | 7.49 | 72 | 68.5 | 64 | 17.4 | 4.12 | 2007-05-05 | [6 empty] | 24.8411 | 3.8646 | [5 empty] | 25 | 2007-05-05 | 23.8 | 6.87 | 1.2 | 2120 | 1760 | 0.83019 | 165.0943 | 4.1808 | [5 empty] | 60 | 2007-05-05 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.6309 | 5.1527 | 94.5833 | 82.6277 | 84.375 | 63.3333 | 84.7087 | 2007-05-05 |  |  |  | 5716 |  |  |  | 3633 |  |  | 72 |  |  | 26 | 2007-05-05 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 23.8 | 7 | 3.9 | 11.9 | 10 | 6.38 | 0.63
2007-05-06 | 6904 | 6024 | 1051 | 23.5 | 7.68 | 87 | 74.8 | 84.6 | 18.3 | 6.3 | 2007-05-06 | [6 empty] | 17.9792 | 5.3395 | [5 empty] | 24 | 2007-05-06 | 23.5 | 6.85 | 1.1 | 2170 | 1790 | 0.82488 | 175.1152 | 3.9652 | [5 empty] | 64 | 2007-05-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 13.4844 | 7.1194 | 95.1724 | 82.8877 | 89.3617 | 64.4809 | 87.1429 | 2007-05-06 |  |  |  | 5689 |  |  |  | 3669 |  |  | 83 |  |  | 25 | 2007-05-06 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 23.8 | 7.03 | 4.2 | 12.8 | 9 | 6.5 | 0.81
2007-05-07 | 8326 | 7428 | 1566 | 24 | 7.56 | 68.9 | 70.6 | 146.7 | 22.6 | 8.16 | 2007-05-07 | 73.8 | 61.5 | 73.3 | 69.8 | 65.2 | 83.3 | 21.6823 | 4.4276 | 5.4201 | -6.0163 | -13.6426 |  |  | 25 | 2007-05-07 | 24.1 | 6.85 | 1.3 | 2320 | 1900 | 0.81897 | 129.3103 | 3.3925 | 0.1957 | 0.45403 |  |  |  | 67 | 2007-05-07 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.2617 | 5.9034 | 94.4848 | 83.9943 | 93.1834 | 67.6991 | 88.1127 | 2007-05-07 |  |  |  | 5703 |  |  |  | 3646 |  |  | 103 |  |  | 24 | 2007-05-07 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 24 | 6.89 | 3.8 | 11.3 | 10 | 7.3 | 0.97
2007-05-08 | 10211 | 9039 | 1733 | 24.3 | 7.59 | 59.3 | 92.8 | 126.7 | 23.6 | 7.6 | 2007-05-08 | 76.8 | 85.5 | 83.3 | 69.9 | 62.9 | 73.3 | 26.5911 | 3.6102 | 8.9844 | 26.4327 | 12.0048 |  |  | 23 | 2007-05-08 | 24.8 | 6.87 | 1.2 | 2120 | 1730 | 0.81604 | 150.9434 | 3.0347 | 0.26303 | 0.55762 |  |  |  | 66 | 2007-05-08 |  |  |  | 0 | 24 | 6.91 | 13.5 | 20 | 23 | 13.5 | 1.8 | 19.9434 | 4.8136 | 94.7723 | 87.069 | 92.1073 | 56.3559 | 88.6842 | 2007-05-08 |  |  |  | 5707 |  |  |  | 3589 |  |  | 103 |  |  | 9 | 2007-05-08 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 23.9 | 6.93 | 3.1 | 12 | 10 | 10.3 | 0.86
2007-05-09 | 10875 | 9782 | 1709 | 24.3 | 7.49 | 64.5 | 76.8 | 96.3 | 19.8 | 5.75 | 2007-05-09 | 52.1 | 74.3 | 76.8 | 43.5 | 68.5 | 68.5 | 28.3203 | 3.3898 | 16.5067 | 7.8062 | 10.8073 | 4.73 | 2.365 | 22 | 2007-05-09 | 24.5 | 6.83 | 1 | 2140 | 1780 | 0.83178 | 172.8972 | 3.1317 | 0.1727 | 0.36958 | 0.52 | 0.0832 | 0.16 | 64 | 2007-05-09 | 2.42 | 1.331 | 0.55 | 73 | [7 empty] | 21.2402 | 4.5197 | 94.5736 | 84.8958 | 90.6542 | 61.2121 | 85.5652 | 2007-05-09 | 0.55 | 0.1045 | 0.19 | 5679 | 0.7 | 0.301 | 0.43 | 3605 | 0.64 | 0.3072 | 101 | 3.06 | 2.0196 | 18 | 2007-05-09 | 14 | 7 | 9.1062 | 80.6 | 17000 | 0 | 24.8 | 6.94 | 3.5 | 11.6 | 9 | 7.68 | 0.83
2007-05-10 | 7045 | 6788 | 1709 | 25 | 7.46 | 84.3 | 62.5 | 103.3 | 20.1 | 8.1 | 2007-05-10 | 110.6 | 120.7 | 330 | 73.5 | 82.4 | 153.3 | 18.3464 | 5.2326 | 33.5443 | 31.7316 | 53.5455 |  |  | 22 | 2007-05-10 | 24.8 | 6.88 | 1.3 | 2180 | 1750 | 0.80275 | 110.0917 | 3.3861 | 0.18557 | 0.40454 |  |  |  | 67 | 2007-05-10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 13.7598 | 6.9769 | 95.7295 | 76.48 | 90.3195 | 47.2637 | 88.1481 | 2007-05-10 |  |  |  | 5701 |  |  |  | 3594 |  |  | 98 |  |  | 24 | 2007-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 25 | 6.96 | 3.6 | 14.7 | 10 | 10.6 | 0.96
2007-05-11 | 11336 | 10708 | 1671 | 24.6 | 7.43 | 69.5 | 78.1 | 116.7 | 21.6 | 8.3 | 2007-05-11 | 71.2 | 96.3 | 193.3 | 61.3 | 86.7 | 133.3 | 29.5208 | 3.2519 | 13.9045 | 9.9688 | 31.0398 |  |  | 24 | 2007-05-11 | 25.3 | 6.82 | 1.3 | 1920 | 1580 | 0.82292 | 93.75 | 2.7484 | 0.28275 | 0.54289 |  |  |  | 66 | 2007-05-11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 22.1406 | 4.3359 | 95.5396 | 82.4584 | 92.2879 | 54.1667 | 89.0361 | 2007-05-11 |  |  |  | 5766 |  |  |  | 3864 |  |  | 103 |  |  | 26 | 2007-05-11 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 25 | 6.89 | 3.1 | 13.7 | 9 | 9.9 | 0.91
2007-05-12 | 7396 | 7152 | 1556 | 23.9 | 7.49 | 69 | 64.2 | 86.9 | 18.6 | 7.6 | 2007-05-12 | [6 empty] | 19.2604 | 4.9843 | [5 empty] | 19 | 2007-05-12 | 23.8 | 6.79 | 1.2 | 2130 | 1740 | 0.8169 | 159.6244 | 3.2595 | [5 empty] | 68 | 2007-05-12 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.4453 | 6.6458 | 95.2174 | 81.6199 | 91.9448 | 60.7527 | 90 | 2007-05-12 |  |  |  | 5781 |  |  |  | 3888 |  |  | 102 |  |  | 25 | 2007-05-12 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 24.2 | 6.89 | 3.3 | 11.8 | 7 | 7.3 | 0.76
2007-05-13 | 7307 | 6839 | 1146 | 25.3 | 7.39 | 59.3 | 86.3 | 75.3 | 18.2 | 8.3 | 2007-05-13 | [6 empty] | 19.0286 | 5.045 | [5 empty] | 19 | 2007-05-13 | 25 | 6.88 | 1.1 | 2140 | 1730 | 0.80841 | 149.5327 | 3.2217 | [5 empty] | 70 | 2007-05-13 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.2715 | 6.7267 | 95.6155 | 87.8331 | 88.0478 | 57.1429 | 89.759 | 2007-05-13 |  |  |  | 5809 |  |  |  | 3866 |  |  | 102 |  |  |  | 2007-05-13 | - | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 25 | 6.92 | 2.6 | 10.5 | 9 | 7.8 | 0.85
2007-05-14 | 12513 | 11244 | 1999 | 25.8 | 7.54 | 122.6 | 176 | 256 | 31.2 | 12.8 | 2007-05-14 | 76.4 | 73.5 | 97 | 43.5 | 58.6 | 73 | 32.5859 | 2.9461 | 43.0628 | 20.2721 | 24.7423 | 4.35 | 2.2185 | 18 | 2007-05-14 | 25.5 | 6.82 | 1.1 | 1970 | 1600 | 0.81218 | 91.3706 | 2.8503 | 0.21586 | 0.42525 | 0.53 | 0.0901 | 0.17 | 71 | 2007-05-14 | 2.31 | 1.2474 | 0.54 | 76 | [7 empty] | 24.4395 | 3.9281 | 97.7162 | 93.125 | 96.875 | 74.0385 | 91.4062 | 2007-05-14 | 0.59 | 0.0767 | 0.13 | 5780 | 0.69 | 0.3036 | 0.44 | 3878 | 0.65 | 0.3055 | 102 | 3.18 | 2.067 | 3 | 2007-05-14 | 14 | 7 | 8.778 | 80 | 21000 | 0 | 26.1 | 6.89 | 2.8 | 12.1 | 8 | 8.1 | 1.1
2007-05-15 | 9781 | 9419 | 1539 | 24.3 | 7.49 | 53.6 | 59.6 | 73.3 | 17.3 | 5.68 | 2007-05-15 | 41.3 | 48.3 | 68.5 | 35.2 | 37.5 | 58.3 | 25.4714 | 3.7689 | 14.77 | 22.3602 | 14.8905 |  |  | 20 | 2007-05-15 | 24.8 | 6.76 | 1.3 | 1920 | 1550 | 0.80729 | 104.1667 | 2.8806 | 0.14009 | 0.26898 |  |  |  | 70 | 2007-05-15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.1035 | 5.0253 | 94.403 | 82.8859 | 90.4502 | 58.9595 | 85.7394 | 2007-05-15 |  |  |  | 5737 |  |  |  | 3868 |  |  | 102 |  |  | 24 | 2007-05-15 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 25 | 6.98 | 3 | 10.2 | 7 | 7.1 | 0.81
2007-05-16 | 8400 | 8282 | 2250 | 25.8 | 7.42 | 60 | 59.6 | 76.8 | 17.8 | 6.1 | 2007-05-16 | 51 | 43.8 | 66.3 | 48 | 37.6 | 53.8 | 21.875 | 4.3886 | 5.8824 | 14.1553 | 18.8537 |  |  | 19 | 2007-05-16 | 25.3 | 6.8 | 1.2 | 2100 | 1710 | 0.81429 | 180.9524 | 3.1512 | 0.15 | 0.315 |  |  |  | 72 | 2007-05-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.4062 | 5.8514 | 94.5 | 81.5436 | 86.9792 | 58.9888 | 85.9016 | 2007-05-16 |  |  |  | 5689 |  |  |  | 4149 |  |  | 100 |  |  | 27 | 2007-05-16 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 25 | 6.86 | 3.3 | 11 | 10 | 7.3 | 0.86
2007-05-17 | 11460 | 11048 | 1816 | 26.5 | 7.36 | 66 | 50.9 | 43.3 | 15.6 | 5.6 | 2007-05-17 | 123 | 91.5 | 130 | 99 | 72.1 | 106.7 | 29.8438 | 3.2168 | 19.5122 | 21.2022 | 17.9231 |  |  | 22 | 2007-05-17 | 26.7 | 6.9 | 1.3 | 1850 | 1510 | 0.81622 | 97.2973 | 0.31089 | 0.47911 | 0.88636 |  |  |  | 67 | 2007-05-17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 22.3828 | 4.289 | 93.6364 | 69.7446 | 69.9769 | 47.4359 | 78.5714 | 2007-05-17 |  |  |  | 5741 |  |  |  | 4231 |  |  | 97 |  |  | 29 | 2007-05-17 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 26.5 | 6.81 | 4.2 | 15.4 | 13 | 8.2 | 1.2
2007-05-18 | 9904 | 9008 | 2054 | 26.2 | 7.29 | 72 | 71.4 | 90 | 17.3 | 7.1 | 2007-05-18 | 96 | 80.7 | 120 | 87 | 76 | 96.7 | 25.7917 | 3.7221 | 9.375 | 5.824 | 19.4167 | 4.44 | 2.1756 | 22 | 2007-05-18 | 26 | 6.82 | 1.1 | 1940 | 1570 | 0.80928 | 103.0928 | 2.9462 | 0.34699 | 0.67316 | 0.53 | 0.0795 | 0.15 | 65 | 2007-05-18 | 2.29 | 1.2366 | 0.54 | 71 | 25.9 | 6.88 | 13.5 | 23 | 19 | 9.8 | 1.3 | 19.3438 | 4.9628 | 93.75 | 81.3725 | 90 | 59.5376 | 86.4789 | 2007-05-18 | 0.57 | 0.0855 | 0.15 | 5763 | 0.72 | 0.324 | 0.45 | 3871 | 0.66 | 0.3168 | 98 | 3.12 | 2.0904 | 34 | 2007-05-18 | 14 | 7 | 8.1295 | 80 | 18000 | 0 | 26.3 | 6.96 | 4.5 | 13.3 | 9 | 7 | 0.96
2007-05-19 | 8512 | 8407 | 1372 | 26.3 | 7.34 | 45 | 53.6 | 83.3 | 17.1 | 6.5 | 2007-05-19 | [6 empty] | 22.1667 | 4.3308 | [5 empty] | 18 | 2007-05-19 | 26.5 | 6.79 | 1.1 | 2010 | 1630 | 0.81095 | 154.2289 | 3.1248 | [5 empty] | 68 | 2007-05-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.625 | 5.7744 | 91.3333 | 78.9179 | 87.9952 | 59.9415 | 88.3077 | 2007-05-19 |  |  |  | 5775 |  |  |  | 3823 |  |  | 96 |  |  | 44 | 2007-05-19 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 26.8 | 6.85 | 3.9 | 11.3 | 10 | 6.85 | 0.76
2007-05-20 | 9286 | 9172 | 1255 | 27.3 | 7.28 | 51 | 49.8 | 63.3 | 14.8 | 5.9 | 2007-05-20 | [6 empty] | 24.1823 | 3.9698 | [5 empty] | 17 | 2007-05-20 | 27 | 6.83 | 1.2 | 1980 | 1610 | 0.81313 | 141.4141 | 3.1242 | [5 empty] | 71 | 2007-05-20 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.1367 | 5.2931 | 90.5882 | 82.7309 | 88.9415 | 58.7838 | 90 | 2007-05-20 |  |  |  | 5776 |  |  |  | 3860 |  |  | 97 |  |  | 38 | 2007-05-20 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 27 | 6.89 | 4.8 | 8.6 | 7 | 6.1 | 0.59
2007-05-21 | 8998 | 8810 | 1786 | 27.6 | 7.26 | 69 | 72.5 | 110 | 19.3 | 7.9 | 2007-05-21 | 51 | 67.5 | 106.7 | 39 | 53.4 | 80 | 23.4323 | 4.0969 | 23.5294 | 20.8889 | 25.0234 |  |  | 27 | 2007-05-21 | 27.5 | 6.83 | 1.3 | 1960 | 1600 | 0.81633 | 76.5306 | 2.5781 | 0.13988 | 0.27416 |  |  |  | 62 | 2007-05-21 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.5742 | 5.4625 | 94.3478 | 84 | 91.8182 | 55.4404 | 88.7342 | 2007-05-21 |  |  |  | 5793 |  |  |  | 3945 |  |  | 116 |  |  | 38 | 2007-05-21 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 27.8 | 6.85 | 3.9 | 11.6 | 9 | 8.6 | 0.89
2007-05-22 | 9445 | 8954 | 1865 | 28 | 7.4 | 27 | 49.8 | 63.3 | 18.6 | 7.3 | 2007-05-22 | 42 | 51.4 | 110 | 33 | 53.2 | 100 | 24.5964 | 3.903 | 21.4286 | -3.5019 | 9.0909 | 4.36 | 2.18 | 29 | 2007-05-22 | 28.3 | 6.85 | 1.1 | 2090 | 1630 | 0.7799 | 66.9856 | 0.27232 | 0.11651 | 0.2435 | 0.57 | 0.0912 | 0.16 | 70 | 2007-05-22 | 2.3 | 1.265 | 0.55 | 74 | [7 empty] | 18.4473 | 5.204 | 86.6667 | 71.4859 | 79.4629 | 52.1505 | 87.5342 | 2007-05-22 | 0.56 | 0.0896 | 0.16 | 5820 | 0.68 | 0.2992 | 0.44 | 3915 | 0.72 | 0.3312 | 126 | 3.07 | 2.1183 | 26 | 2007-05-22 | 14 | 7 | 8.7732 | 80.6 | 16000 | 0 | 28.5 | 6.97 | 3.6 | 14.2 | 13 | 8.9 | 0.91
2007-05-23 | 6942 | 6720 | 1714 | 26.5 | 7.38 | 159 | 121.7 | 303.3 | 20.1 | 8.1 | 2007-05-23 | 93 | 70.2 | 140 | 75 | 66.1 | 103.3 | 18.0781 | 5.3103 | 19.3548 | 5.8405 | 26.2143 |  |  | 31 | 2007-05-23 | 26.8 | 6.8 | 1.2 | 1750 | 1380 | 0.78857 | 62.8571 | 2.8333 | 0.23243 | 0.40676 |  |  |  | 65 | 2007-05-23 |  |  |  | 0 | 26.3 | 6.83 | 17.3 | 18 | 28 | 12.6 | 1.3 | 13.5586 | 7.0804 | 96.3522 | 89.318 | 96.0435 | 57.2139 | 89.0123 | 2007-05-23 |  |  |  | 5823 |  |  |  | 4422 |  |  | 92 |  |  | 34 | 2007-05-23 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 26.5 | 6.89 | 5.8 | 13 | 12 | 8.6 | 0.89
2007-05-24 | 8140 | 7930 | 2237 | 27.1 | 7.35 | 89.7 | 85.7 | 160 | 17.3 | 6.89 | 2007-05-24 | [6 empty] | 21.1979 | 4.5287 | [5 empty] | 28 | 2007-05-24 | 27 | 6.83 | 1.1 | 1900 | 1520 | 0.8 | 73.6842 | 3.3419 | [5 empty] | 68 | 2007-05-24 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.8984 | 6.0383 | 94.5373 | 83.7806 | 93.125 | 54.3353 | 88.389 | 2007-05-24 |  |  |  | 5847 |  |  |  | 4780 |  |  | 83 |  |  | 31 | 2007-05-24 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 27 | 6.93 | 4.9 | 13.9 | 11 | 7.9 | 0.8
2007-05-25 | 11445 | 11052 | 1816 | 26.8 | 7.46 | 72 | 99.6 | 153.3 | 20.1 | 7.96 | 2007-05-25 | 66 | 64.2 | 113.3 | 39 | 50.1 | 83.3 | 29.8047 | 3.221 | 40.9091 | 21.9626 | 26.4784 | 4.38 | 2.2776 | 28 | 2007-05-25 | 27 | 6.83 | 1.3 | 1800 | 1410 | 0.78333 | 61.1111 | 3.2272 | 0.19373 | 0.34871 | 0.63 | 0.0945 | 0.15 | 70 | 2007-05-25 | 2.28 | 1.2312 | 0.54 | 78 | [7 empty] | 22.3535 | 4.2946 | 93.75 | 86.3454 | 92.1722 | 58.7065 | 87.6884 | 2007-05-25 | 0.59 | 0.1003 | 0.17 | 5857 | 0.66 | 0.297 | 0.45 | 4289 | 0.7 | 0.329 | 75 | 3.21 | 2.1507 | 35 | 2007-05-25 | 14 | 7 | 9.0274 | 80.3 | 19000 | 0 | 27.3 | 6.93 | 4.5 | 13.6 | 12 | 8.3 | 0.98
2007-05-26 | 10140 | 9945 | 1799 | 27.3 | 7.38 | 78 | 73.1 | 76.7 | 17.8 | 6.96 | 2007-05-26 | [6 empty] | 26.4062 | 3.6355 | [5 empty] | 27 | 2007-05-26 | 27 | 6.87 | 1.1 | 1910 | 1470 | 0.76963 | 68.0628 | 3.6918 | [5 empty] | 70 | 2007-05-26 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.8047 | 4.8473 | 94.6154 | 82.6265 | 83.0508 | 54.4944 | 87.069 | 2007-05-26 |  |  |  | 5860 |  |  |  | 4463 |  |  | 69 |  |  | 29 | 2007-05-26 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 27.5 | 6.9 | 4.2 | 12.7 | 13 | 8.1 | 0.9
2007-05-27 | 7590 | 7386 | 1457 | 27 | 7.5 | 72.3 | 60.2 | 63.3 | 16.3 | 6.36 | 2007-05-27 | [6 empty] | 19.7656 | 4.8569 | [5 empty] | 25 | 2007-05-27 | 27.5 | 6.8 | 1.2 | 1880 | 1470 | 0.78191 | 69.1489 | 3.4838 | [5 empty] | 71 | 2007-05-27 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.8242 | 6.4759 | 95.8506 | 81.2292 | 81.0427 | 53.3742 | 87.2642 | 2007-05-27 |  |  |  | 5889 |  |  |  | 4267 |  |  | 78 |  |  | 30 | 2007-05-27 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 27.3 | 6.92 | 3 | 11.3 | 12 | 7.6 | 0.81
2007-05-28 | 10863 | 10641 | 1852 | 27 | 7.41 | 68.5 | 67.9 | 63.3 | 14.3 | 5.48 | 2007-05-28 | 55.3 | 72 | 150 | 48.3 | 55.1 | 86.7 | 28.2891 | 3.3935 | 12.6582 | 23.4722 | 42.2 |  |  | 27 | 2007-05-28 | 27.3 | 6.9 | 1.1 | 1420 | 1090 | 0.76761 | 42.2535 | 2.5878 | 0.28867 | 0.40991 |  |  |  | 88 | 2007-05-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.2168 | 4.5247 | 95.7664 | 79.676 | 79.4629 | 44.7552 | 84.4891 | 2007-05-28 |  |  |  | 5886 |  |  |  | 4860 |  |  | 73 |  |  | 34 | 2007-05-28 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 27.3 | 6.98 | 2.9 | 13.8 | 13 | 7.9 | 0.85
2007-05-29 | 11246 | 10890 | 1902 | 28 | 7.38 | 73.5 | 76.8 | 93.3 | 18.3 | 5.4 | 2007-05-29 | 61.2 | 52.6 | 73.2 | 55.3 | 48.3 | 53.4 | 29.2865 | 3.278 | 9.6405 | 8.1749 | 27.0492 | 5.12 | 2.6112 | 27 | 2007-05-29 | 28 | 6.82 | 1.1 | 2100 | 1630 | 0.77619 | 147.619 | 3.9005 | 0.23136 | 0.48586 | 1.53 | 0.2907 | 0.19 | 87 | 2007-05-29 | 2.48 | 1.364 | 0.55 | 62 | [7 empty] | 21.9648 | 4.3706 | 97.9592 | 82.6823 | 88.2101 | 61.9126 | 83.5185 | 2007-05-29 | 0.62 | 0.1054 | 0.17 | 5865 | 0.7 | 0.315 | 0.45 | 5236 | 0.77 | 0.3696 | 73 | 3.35 | 2.211 | 29 | 2007-05-29 | 14 | 7 | 7.5373 | 79.6 | 13000 | 0 | 27.8 | 6.85 | 1.5 | 13.3 | 11 | 6.97 | 0.89
2007-05-30 | 11623 | 11291 | 2262 | 28.3 | 7.46 | 75 | 85.9 | 120 | 20.9 | 6.23 | 2007-05-30 | 69 | 69.4 | 80 | 45 | 65.2 | 50 | 30.2682 | 3.1716 | 34.7826 | 6.0519 | 37.5 |  |  | 27 | 2007-05-30 | 28.5 | 6.85 | 1 | 1910 | 1440 | 0.75393 | 41.8848 | 3.6704 | 0.21394 | 0.40862 |  |  |  | 83 | 2007-05-30 | 2.51 | 1.4056 | 0.56 | 6 | 28 | 6.85 | 3.6 | 15.3 | 20 | 8.6 | 1.5 | 22.7012 | 4.2289 | 96.8 | 85.4482 | 90.8333 | 65.0718 | 85.5538 | 2007-05-30 |  |  |  | 5854 |  |  |  | 4394 |  |  | 70 |  |  | 23 | 2007-05-30 | 14 | 7 | 0.76061 | 80.2 | 15000 | 0 | 28.1 | 6.89 | 2.4 | 12.5 | 11 | 7.3 | 0.9
2007-05-31 | 11623 | 10290 | 1972 | 28.3 | 7.4 | 72 | 128.2 | 200 | 23.6 | 8.3 | 2007-05-31 | 51 | 96.5 | 143.3 | 42 | 81.6 | 50 | 30.2682 | 3.1716 | 17.6471 | 15.4404 | 65.1082 |  |  | 33 | 2007-05-31 | 28.7 | 6.8 | 1.1 | 1990 | 1530 | 0.76884 | 45.2261 | 2.8987 | 0.19165 | 0.38138 |  |  |  | 84 | 2007-05-31 | 2.43 | 1.3122 | 0.54 | 52 | [7 empty] | 22.7012 | 4.2289 | 96.8056 | 88.6895 | 95 | 66.2712 | 89.0361 | 2007-05-31 |  |  |  | 5858 |  |  |  | 4375 |  |  | 98 |  |  | 28 | 2007-05-31 | 0 | 0 | 6.318 | 80 | 13000 | 0 | 29 | 6.89 | 2.3 | 14.5 | 10 | 7.96 | 0.91
최소 | 6904 | 6024 | 1051 | 22.1 | 7.26 | 27 | 49.8 | 43.3 | 14.3 | 4 | 최소 | 41.3 | 43.8 | 66.3 | 33 | 37.5 | 50 | 18 | 2.9 | 5.4 | -6 | -13.6 | 4.2 | 2.158 | 7 | 최소 | 22 | 6.76 | 1 | 1360 | 1090 | 0.754 | 41.885 | 0.3 | 0.117 | 0.244 | 0.49 | 0.069 | 0.14 | 60 | 최소 | 2.28 | 1.231 | 0.54 | 0 | 23 | 6.8 | 3.6 | 15.3 | 19 | 8.6 | 1.2 | 13.5 | 3.928 | 86.667 | 69.745 | 69.977 | 44.755 | 75.525 | 최소 | 0.53 | 0.077 | 0.13 | 5679 | 0.66 | 0.297 | 0.42 | 3246 | 0.64 | 0.306 | 69 | 3 | 2.01 | 3 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 10000 | 0 | 22 | 6.7 | 1.5 | 8.6 | 7 | 5.6 | 0.59
최대 | 12513 | 11291 | 2262 | 22.1 | 7.68 | 216 | 176 | 303.3 | 31.2 | 12.8 | 최대 | 123 | 120.7 | 330 | 99 | 86.7 | 153.3 | 32.6 | 5.3 | 43.1 | 31.7 | 65.1 | 5.1 | 2.611 | 47 | 최대 | 28.7 | 6.9 | 1.4 | 2320 | 1900 | 0.832 | 221.053 | 4.2 | 0.479 | 0.886 | 1.53 | 0.291 | 0.19 | 88 | 최대 | 2.51 | 1.406 | 0.56 | 81 | 28 | 6.9 | 17.3 | 23 | 28 | 13.5 | 1.8 | 24.4 | 7.119 | 97.959 | 93.125 | 96.875 | 74.038 | 91.406 | 최대 | 0.62 | 0.108 | 0.19 | 5889 | 0.75 | 0.33 | 0.45 | 5236 | 0.77 | 0.37 | 948 | 3.35 | 2.211 | 44 | 최대 | 14 | 7 | 9.786 | 80.7 | 21000 | 0 | 29 | 7.03 | 6.5 | 15.4 | 13 | 10.6 | 1.2
평균 | 9418 | 8897 | 1710 | 22.1 | 7.46 | 78.6 | 78.3 | 107.4 | 18.963 | 6.77 | 평균 | 71.1 | 73.524 | 117.938 | 56.9 | 62.129 | 82.881 | 24.5 | 4 | 19.3 | 14.5 | 24.7 | 4.5 | 2.312 | 23.677 | 평균 | 25.6 | 6.838 | 1.2 | 1970.645 | 1587.419 | 0.805 | 117.577 | 3 | 0.224 | 0.431 | 0.663 | 0.109 | 0.159 | 69.903 | 평균 | 2.384 | 1.304 | 0.547 | 20.355 | 25.4 | 6.9 | 11 | 19 | 22.2 | 10.82 | 1.42 | 18.4 | 5.38 | 94.723 | 82.856 | 88.581 | 58.683 | 86.481 | 평균 | 0.573 | 0.096 | 0.168 | 5778.452 | 0.704 | 0.31 | 0.44 | 4015.484 | 0.691 | 0.326 | 119.226 | 3.134 | 2.087 | 28.167 | 평균 | 4.2 | 2.032 | 2.437 | 80.2 | 15451.613 | 0 | 25.7 | 6.9035 | 3.7613 | 12.4871 | 10 | 7.7239 | 0.87223
합계 | 291953 | 275800 | 53001 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 734 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 55.2 | 94.8 | 111 | 54.1 | 7.1 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 179132 |  |  |  | 124480 |  |  | 3696 |  |  | 845 | 합계 | 126 | 63 | 75.5486
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-06-01 | 9054 | 8817 | 2082 | 29.3 | 7.46 | 86.2 | 74.6 | 123.3 | 19.9 | 7.96 | 2007-06-01 | 68.5 | 67.5 | 86.3 | 49.5 | 51 | 64.5 | 23.5781 | 4.0716 | 27.7372 | 24.4444 | 25.2607 |  |  | 30 | 2007-06-01 | 29.7 | 6.88 | 1.2 | 2000 | 1560 | 0.78 | 75 | 2.3399 | 0.17507 | 0.35014 |  |  |  | 86 | 2007-06-01 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.6836 | 5.5747 | 95.2436 | 82.0375 | 91.0787 | 59.2965 | 87.9397 | 2007-06-01 |  |  |  | 5849 |  |  |  | 4349 |  |  | 101 |  |  | 20 | 2007-06-01 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 29.5 | 6.89 | 4.1 | 13.4 | 11 | 8.1 | 0.96
2007-06-02 | 9170 | 8929 | 1736 | 29.3 | 7.38 | 66 | 59.6 | 83.3 | 17.1 | 5.17 | 2007-06-02 | [6 empty] | 23.8802 | 4.0201 | [5 empty] | 30 | 2007-06-02 | 28.3 | 6.85 | 1.1 | 1960 | 1500 | 0.76531 | 66.3265 | 2.3079 | [5 empty] | 89 | 2007-06-02 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.9102 | 5.5048 | 93.1818 | 81.8792 | 89.1957 | 55.5556 | 85.4932 | 2007-06-02 |  |  |  | 5875 |  |  |  | 4346 |  |  | 102 |  |  | 20 | 2007-06-02 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 29.2 | 6.91 | 4.5 | 10.8 | 9 | 7.6 | 0.75
2007-06-03 | 8467 | 8223 | 1498 | 29.7 | 7.41 | 52.6 | 76.8 | 106.3 | 18.6 | 7.8 | 2007-06-03 | [6 empty] | 22.0495 | 4.3538 | [5 empty] | 33 | 2007-06-03 | 29.4 | 6.85 | 1.2 | 1910 | 1450 | 0.75916 | 57.5916 | 2.2862 | [5 empty] | 87 | 2007-06-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.5371 | 5.9774 | 92.3954 | 85.2865 | 90.5927 | 57.2043 | 88.8462 | 2007-06-03 |  |  |  | 5870 |  |  |  | 4370 |  |  | 100 |  |  | 24 | 2007-06-03 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 29.6 | 6.89 | 4 | 11.3 | 10 | 7.96 | 0.87
2007-06-04 | 9741 | 9727 | 1908 | 29.3 | 7.46 | 94.3 | 101.9 | 186.7 | 28.6 | 11.3 | 2007-06-04 | 76.5 | 61.1 | 86.7 | 59.8 | 53 | 50 | 25.3672 | 3.7844 | 21.8301 | 13.257 | 42.3299 |  |  | 37 | 2007-06-04 | 29 | 6.85 | 1.2 | 1870 | 1430 | 0.76471 | 42.7807 | 2.1347 | 0.24336 | 0.45509 |  |  |  | 93 | 2007-06-04 | 3.52 | 2.1824 | 0.62 | 42 | [7 empty] | 19.0254 | 5.0532 | 95.9703 | 87.1443 | 94.1082 | 71.6783 | 92.0354 | 2007-06-04 |  |  |  | 5876 |  |  |  | 4011 |  |  | 103 |  |  | 16 | 2007-06-04 | 20 | 4.5 | 6.7507 | 78.1 | 19000 | 0 | 29.5 | 6.83 | 3.8 | 13.1 | 11 | 8.1 | 0.9
2007-06-05 | 8438 | 8223 | 2069 | 29.3 | 7.41 | 61.5 | 69.6 | 106.7 | 19.3 | 8 | 2007-06-05 | 52.4 | 53.6 | 86.7 | 47.2 | 51.1 | 56.7 | 21.974 | 4.3688 | 9.9237 | 4.6642 | 34.6021 | 3.12 | 2.5896 | 31 | 2007-06-05 | 29 | 6.83 | 1.2 | 1850 | 1410 | 0.76216 | 43.2432 | 2.8828 | 0.16819 | 0.31115 | 0.3 | 0.036 | 0.12 | 83 | 2007-06-05 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.4805 | 5.9774 | 94.7967 | 81.4655 | 89.6907 | 60.1554 | 90.125 | 2007-06-05 | 0.42 | 0.1302 | 0.31 | 5896 | 0.92 | 0.6164 | 0.67 | 3858 | 0.92 | 0.6164 | 74 | 3.7 | 2.257 | 27 | 2007-06-05 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 29.1 | 7.02 | 3.2 | 12.9 | 11 | 7.69 | 0.79
2007-06-06 | 9787 | 9591 | 1533 | 28.9 | 7.34 | 54 | 68.5 | 86.9 | 17.9 | 7.1 | 2007-06-06 | [6 empty] | 25.487 | 3.7666 | [5 empty] | 34 | 2007-06-06 | 28 | 6.83 | 1.1 | 1930 | 1490 | 0.77202 | 62.1762 | 3.0617 | [5 empty] | 87 | 2007-06-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.1152 | 5.1248 | 92.2222 | 83.9416 | 88.4925 | 61.1173 | 86.1972 | 2007-06-06 |  |  |  | 5889 |  |  |  | 3802 |  |  | 72 |  |  | 3 | 2007-06-06 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 29 | 6.89 | 4.2 | 11 | 10 | 6.96 | 0.98
2007-06-07 | 10161 | 9995 | 2082 | 29.5 | 7.28 | 156 | 127.3 | 935 | 31.4 | 11.3 | 2007-06-07 | 54 | 70 | 70 | 42 | 52.6 | 56.7 | 26.4609 | 3.628 | 22.2222 | 24.8571 | 19 |  |  | 35 | 2007-06-07 | 29.5 | 6.85 | 1.2 | 1660 | 1330 | 0.8012 | 60.241 | 1.7638 | 0.20085 | 0.33341 |  |  |  | 83 | 2007-06-07 |  |  |  | 0 | 29.2 | 6.97 | 19.6 | 27.3 | 20 | 12.6 | 3.1 | 19.8457 | 4.9177 | 97.6923 | 90.1807 | 98.8235 | 76.879 | 90.2655 | 2007-06-07 |  |  |  | 5887 |  |  |  | 3391 |  |  | 111 |  |  | 13 | 2007-06-07 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 29.3 | 6.91 | 3.6 | 12.5 | 11 | 7.26 | 1.1
2007-06-08 | 8650 | 8445 | 2078 | 29.3 | 7.41 | 69 | 63.5 | 76.5 | 15.8 | 10.6 | 2007-06-08 | 54 | 43.5 | 53.8 | 39 | 40.2 | 49 | 22.526 | 4.2617 | 27.7778 | 7.5862 | 8.9219 | 3 | 2.61 | 32 | 2007-06-08 | 28.6 | 6.83 | 1.2 | 1840 | 1470 | 0.79891 | 54.3478 | 1.7745 | 0.14324 | 0.26355 | 0.28 | 0.042 | 0.15 | 85 | 2007-06-08 | 3.58 | 2.148 | 0.6 | 45 | [7 empty] | 16.8945 | 5.8202 | 94.3478 | 82.2047 | 86.9281 | 60.9494 | 91.6038 | 2007-06-08 | 0.4 | 0.12 | 0.3 | 5884 | 0.94 | 0.6298 | 0.67 | 3193 | 0.94 | 0.6298 | 126 | 3.75 | 2.25 | 17 | 2007-06-08 | 20 | 5 | 7.2568 | 77.8 | 10000 | 0 | 29 | 6.89 | 3.9 | 11.3 | 10 | 6.17 | 0.89
2007-06-09 | 6812 | 7077 | 1572 | 29.5 | 7.26 | 66 | 76.8 | 83.3 | 17.3 | 7.5 | 2007-06-09 | [6 empty] | 17.7396 | 5.4116 | [5 empty] | 35 | 2007-06-09 | 29 | 6.9 | 1.1 | 1760 | 1380 | 0.78409 | 51.1364 | 1.7083 | [5 empty] | 88 | 2007-06-09 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 13.3047 | 6.9453 | 93.6364 | 84.375 | 87.9952 | 54.3353 | 88.4 | 2007-06-09 |  |  |  | 5890 |  |  |  | 3263 |  |  | 127 |  |  | 15 | 2007-06-09 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 29.8 | 6.91 | 4.2 | 12 | 10 | 7.9 | 0.87
2007-06-10 | 9075 | 8804 | 1359 | 29.7 | 7.24 | 75 | 81 | 78.6 | 16.9 | 6.97 | 2007-06-10 | [6 empty] | 23.6328 | 4.0621 | [5 empty] | 31 | 2007-06-10 | 29.5 | 6.89 | 1.1 | 1700 | 1340 | 0.78824 | 58.8235 | 1.6577 | [5 empty] | 89 | 2007-06-10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.7246 | 5.5829 | 96 | 85.1852 | 88.5496 | 57.8698 | 88.3788 | 2007-06-10 |  |  |  | 5899 |  |  |  | 3540 |  |  | 125 |  |  | 26 | 2007-06-10 | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 0 | 29.7 | 6.93 | 3 | 12 | 9 | 7.12 | 0.81
2007-06-11 | 9990 | 9761 | 2166 | 29.8 | 7.36 | 72 | 55.5 | 90 | 14.3 | 5.48 | 2007-06-11 | 81 | 72.7 | 126.7 | 54 | 59.8 | 110 | 26.0156 | 3.6901 | 33.3333 | 17.7442 | 13.1807 |  |  | 28 | 2007-06-11 | 29.7 | 6.83 | 1 | 1290 | 1080 | 0.83721 | 62.0155 | 1.4313 | 0.32671 | 0.42145 |  |  |  | 83 | 2007-06-11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.5117 | 5.0355 | 96.25 | 76.036 | 85.5556 | 44.7552 | 83.7591 | 2007-06-11 |  |  |  | 5909 |  |  |  | 3524 |  |  | 104 |  |  | 14 | 2007-06-11 | 0 | 0 | 0 |  | 11000 | 0 | 29.7 | 6.87 | 2.7 | 13.3 | 13 | 7.9 | 0.89
2007-06-12 | 9227 | 8973 | 2280 | 30 | 7.37 | 81.3 | 74.7 | 133.3 | 21.6 | 8.3 | 2007-06-12 | 73.5 | 66.9 | 96.7 | 61 | 53.4 | 60 | 24.0286 | 3.9952 | 17.0068 | 20.1794 | 37.9524 | 3.11 | 2.5813 | 31 | 2007-06-12 | 29.9 | 6.83 | 1 | 1330 | 1090 | 0.81955 | 60.1504 | 1.3083 | 0.33062 | 0.43972 | 0.29 | 0.0464 | 0.16 | 89 | 2007-06-12 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.0215 | 5.4778 | 95.326 | 84.3373 | 90.2476 | 55.5556 | 89.0361 | 2007-06-12 | 0.44 | 0.132 | 0.3 | 5889 | 0.97 | 0.6208 | 0.64 | 3505 | 0.97 | 0.6208 | 120 | 3.68 | 2.2448 | 14 | 2007-06-12 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 29.9 | 6.97 | 3.8 | 11.7 | 13 | 9.6 | 0.91
2007-06-13 | 11648 | 11119 | 2224 | 29 | 7.39 | 93 | 93 | 180 | 24.3 | 9.1 | 2007-06-13 | 60 | 68.5 | 86.7 | 51 | 54.7 | 63.3 | 30.3333 | 3.1648 | 15 | 20.146 | 26.9896 |  |  | 28 | 2007-06-13 | 28.9 | 6.91 | 1.1 | 1370 | 1130 | 0.82482 | 58.3942 | 1.4617 | 0.33876 | 0.4641 |  |  |  | 84 | 2007-06-13 | 3.49 | 2.1289 | 0.61 | 74 | [7 empty] | 22.75 | 4.4205 | 96.4516 | 86.0215 | 94.4444 | 61.7284 | 89.4505 | 2007-06-13 |  |  |  | 5899 |  |  |  | 3492 |  |  | 110 |  |  | 14 | 2007-06-13 | 20 | 7 | 11.5295 | 77.6 | 17000 | 0 | 29 | 6.93 | 3.3 | 13 | 10 | 9.3 | 0.96
2007-06-14 | 8781 | 8533 | 1522 | 30 | 6.81 | 57 | 76.6 | 163.3 | 24.3 | 3.2 | 2007-06-14 | 45 | 81.8 | 170 | 24 | 59 | 86.7 | 22.8672 | 4.1982 | 46.6667 | 27.8729 | 49 |  |  | 32 | 2007-06-14 | 30.3 | 6.73 | 1.2 | 1230 | 1020 | 0.82927 | 56.9106 | 1.2927 | 0.13386 | 0.16464 |  |  |  | 84 | 2007-06-14 |  |  |  | 0 | 30.3 | 6.73 | 8.3 | 19.6 | 24 | 17.2 | 2.9 | 17.1504 | 5.7602 | 97.8947 | 82.1149 | 92.6516 | 55.5556 | 75 | 2007-06-14 |  |  |  | 5903 |  |  |  | 3500 |  |  | 113 |  |  | 0 | 2007-06-14 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 30.5 | 6.68 | 1.2 | 13.7 | 12 | 10.8 | 0.8
2007-06-15 | 11152 | 10975 | 2854 | 30 | 6.85 | 111 | 87.8 | 103.3 | 25.2 | 8.9 | 2007-06-15 | 57 | 99.4 | 160 | 45 | 78.9 | 93.3 | 29.0417 | 3.3056 | 21.0526 | 20.6237 | 41.6875 | 3.07 | 2.6095 | 36 | 2007-06-15 | 29.5 | 6.76 | 1.1 | 1190 | 1010 | 0.84874 | 67.2269 | 1.2762 | 0.32946 | 0.39206 | 0.28 | 0.042 | 0.15 | 83 | 2007-06-15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.7812 | 4.4785 | 98.9189 | 84.1686 | 91.2875 | 61.1111 | 89.3258 | 2007-06-15 | 0.46 | 0.1426 | 0.31 | 5910 | 0.99 | 0.6336 | 0.64 | 3526 | 0.99 | 0.6336 | 111 | 3.64 | 2.2204 | 14 | 2007-06-15 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 29.5 | 6.72 | 1.2 | 13.9 | 9 | 9.8 | 0.95
2007-06-16 | 8911 | 8675 | 1563 | 29.8 | 6.9 | 84 | 82.4 | 143.3 | 19.9 | 8.6 | 2007-06-16 | [6 empty] | 23.2057 | 4.1369 | [5 empty] | 32 | 2007-06-16 | 29.5 | 6.72 | 1.1 | 1280 | 1060 | 0.82812 | 70.3125 | 1.4228 | [5 empty] | 87 | 2007-06-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.4043 | 5.6659 | 97.8571 | 84.1019 | 92.3238 | 53.2663 | 89.6512 | 2007-06-16 |  |  |  | 5909 |  |  |  | 3524 |  |  | 107 |  |  | 10 | 2007-06-16 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 29.8 | 6.78 | 1.8 | 13.1 | 11 | 9.3 | 0.89
2007-06-17 | 9101 | 8850 | 1741 | 30 | 6.89 | 57 | 73.3 | 86.7 | 18.3 | 8.1 | 2007-06-17 | [6 empty] | 23.7005 | 4.0505 | [5 empty] | 43 | 2007-06-17 | 30.3 | 6.73 | 1.2 | 1260 | 1060 | 0.84127 | 63.4921 | 1.3841 | [5 empty] | 82 | 2007-06-17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.7754 | 5.5539 | 97.3684 | 82.4011 | 89.6194 | 51.3661 | 89.7531 | 2007-06-17 |  |  |  | 5910 |  |  |  | 3514 |  |  | 110 |  |  | 16 | 2007-06-17 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 30.5 | 6.75 | 1.5 | 12.9 | 9 | 8.9 | 0.83
2007-06-18 | 8407 | 8108 | 2235 | 30.7 | 6.89 | 87 | 88 | 206.7 | 23.6 | 10.6 | 2007-06-18 | 51 | 65.2 | 130 | 39 | 49.9 | 63.3 | 21.8932 | 4.3849 | 23.5294 | 23.4663 | 51.3077 | 3.03 | 2.6058 | 34 | 2007-06-18 | 30.8 | 6.82 | 1.2 | 1330 | 1090 | 0.81955 | 67.6692 | 1.0078 | 0.19259 | 0.25615 | 0.31 | 0.0465 | 0.15 | 92 | 2007-06-18 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.4199 | 6.0622 | 97.931 | 85.4545 | 95.1621 | 62.7119 | 91.4151 | 2007-06-18 | 0.45 | 0.1395 | 0.31 | 5899 | 1.03 | 0.6489 | 0.63 | 3520 | 1.03 | 0.6489 | 163 | 3.7 | 2.22 | 10 | 2007-06-18 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 30.3 | 6.77 | 1.8 | 12.8 | 10 | 8.8 | 0.91
2007-06-19 | 11519 | 11312 | 2048 | 30.8 | 6.91 | 82.3 | 85.7 | 123.3 | 19.3 | 9.12 | 2007-06-19 | 75.3 | 68.5 | 106.7 | 67.5 | 64.4 | 90 | 29.9974 | 3.2003 | 10.3586 | 5.9854 | 15.6514 |  |  | 29 | 2007-06-19 | 31 | 6.78 | 1.3 | 1300 | 1060 | 0.81538 | 61.5385 | 1.2624 | 0.46727 | 0.60745 |  |  |  | 84 | 2007-06-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 22.498 | 4.3451 | 97.9344 | 85.2975 | 91.0787 | 58.0311 | 90.0219 | 2007-06-19 |  |  |  | 5896 |  |  |  | 3517 |  |  | 121 |  |  | 14 | 2007-06-19 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 30 | 6.78 | 1.7 | 12.6 | 11 | 8.1 | 0.91
2007-06-20 | 8645 | 8409 | 3578 | 31.2 | 6.87 | 163.3 | 91 | 106.7 | 18.6 | 7.3 | 2007-06-20 | 93.8 | 74.7 | 96.7 | 63 | 69.2 | 70 | 22.513 | 4.2642 | 32.8358 | 7.3628 | 27.6112 |  |  | 33 | 2007-06-20 | 30.8 | 6.78 | 1.1 | 1350 | 1110 | 0.82222 | 74.0741 | 1.5324 | 0.31518 | 0.4255 |  |  |  | 83 | 2007-06-20 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.8848 | 5.8452 | 97.4893 | 85.2747 | 88.7535 | 52.1505 | 86.9863 | 2007-06-20 |  |  |  | 5890 |  |  |  | 3505 |  |  | 104 |  |  | 16 | 2007-06-20 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 30.5 | 6.79 | 4.1 | 13.4 | 12 | 8.9 | 0.95
2007-06-21 | 11059 | 10457 | 2917 | 30.3 | 6.97 | 54 | 87.2 | 146.7 | 19.1 | 7.9 | 2007-06-21 | 78 | 75.6 | 100 | 57 | 68.9 | 80 | 28.7995 | 3.3334 | 26.9231 | 8.8624 | 20 |  |  | 35 | 2007-06-21 | 30.6 | 6.83 | 1.2 | 1320 | 1090 | 0.82576 | 68.1818 | 1.8992 | 0.37308 | 0.49247 |  |  |  | 84 | 2007-06-21 | 3.34 | 2.1376 | 0.64 | 65 | [7 empty] | 21.5996 | 4.7004 | 95.5556 | 85.3211 | 92.5017 | 57.0681 | 88.7342 | 2007-06-21 |  |  |  | 5864 |  |  |  | 3501 |  |  | 78 |  |  | 22 | 2007-06-21 | 20 | 7 | 9.9132 | 78.1 | 17000 | 0 | 30.8 | 6.86 | 2.4 | 12.8 | 11 | 8.2 | 0.89
2007-06-22 | 10877 | 10859 | 2348 | 30.5 | 7.26 | 31.5 | 91 | 106.7 | 14.7 | 4.32 | 2007-06-22 | 81 | 74.7 | 96.7 | 52.5 | 69.2 | 70 | 28.3255 | 3.3892 | 35.1852 | 7.3628 | 27.6112 |  |  | 36 | 2007-06-22 | 29.8 | 6.73 | 1 | 1680 | 1430 | 0.85119 | 71.4286 | 2.3397 | 0.26555 | 0.44613 |  |  |  | 81 | 2007-06-22 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.2441 | 4.5264 | 89.5238 | 84.1758 | 87.8163 | 46.2585 | 79.3981 | 2007-06-22 |  |  |  | 5836 |  |  |  | 3496 |  |  | 79 |  |  | 15 | 2007-06-22 | 0 | 0 | 0 |  | 9000 | 0 | 29.5 | 7.21 | 3.3 | 14.4 | 13 | 7.9 | 0.89
2007-06-23 | 9636 | 9611 | 4457 | 29.8 | 7.19 | 60 | 73.1 | 83.3 | 18.7 | 7.98 | 2007-06-23 | [6 empty] | 25.0938 | 3.8257 | [5 empty] | 31 | 2007-06-23 | 29.5 | 6.87 | 1.1 | 1630 | 1370 | 0.84049 | 67.4847 | 2.0226 | [5 empty] | 82 | 2007-06-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.8203 | 5.1141 | 97 | 83.3105 | 86.7947 | 56.1497 | 89.8496 | 2007-06-23 |  |  |  | 5846 |  |  |  | 3482 |  |  | 94 |  |  | 14 | 2007-06-23 | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 0 | 29.3 | 6.97 | 1.8 | 12.2 | 11 | 8.2 | 0.81
2007-06-24 | 9764 | 9561 | 2056 | 29.5 | 7.23 | 69 | 64.2 | 106.7 | 19.6 | 8.3 | 2007-06-24 | [6 empty] | 25.4271 | 3.7755 |  |  |  | 2.98 | 2.6224 | 31 | 2007-06-24 | 29.3 | 6.85 | 1 | 1660 | 1400 | 0.84337 | 72.2892 | 2.4835 |  |  | 0.34 | 0.0544 | 0.16 | 84 | 2007-06-24 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.0703 | 5.1409 | 97.1014 | 80.8411 | 88.7535 | 56.6327 | 89.3976 | 2007-06-24 | 0.43 | 0.129 | 0.3 | 5852 | 1 | 0.65 | 0.65 | 3469 | 1 | 0.65 | 75 | 3.72 | 2.232 | 13 | 2007-06-24 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 29.3 | 7.03 | 2 | 12.3 | 12 | 8.5 | 0.88
2007-06-25 | 10752 | 10548 | 2469 | 29.5 | 7.19 | 49.8 | 40.4 | 46.7 | 15.24 | 6.97 | 2007-06-25 | 76.8 | 75.4 | 146.7 | 64.3 | 64 | 70 | 28 | 3.4286 | 16.276 | 15.1194 | 52.2836 |  |  | 31 | 2007-06-25 | 28.3 | 6.79 | 1 | 1470 | 1230 | 0.83673 | 61.2245 | 2.2283 | 0.36743 | 0.54012 |  |  |  | 82 | 2007-06-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21 | 4.6598 | 94.9799 | 66.0891 | 82.8694 | 53.2808 | 89.0961 | 2007-06-25 |  |  |  | 5870 |  |  |  | 3523 |  |  | 77 |  |  | 14 | 2007-06-25 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 0 | 28.9 | 7.01 | 2.5 | 13.7 | 8 | 7.12 | 0.76
2007-06-26 | 8880 | 8667 | 2487 | 30.3 | 7.26 | 63 | 52.8 | 70 | 17.3 | 7.6 | 2007-06-26 | 75 | 77 | 143.3 | 60 | 61.1 | 100 | 23.125 | 4.1514 |  | 20.6494 | 30.2163 |  |  | 34 | 2007-06-26 | 31 | 6.83 | 1.1 | 1460 | 1210 | 0.82877 | 61.6438 | 2.2063 | 0.2851 | 0.41625 |  |  |  | 82 | 2007-06-26 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.3438 | 5.6712 | 93.8095 | 76.7045 | 85.7143 | 54.3353 | 89.0789 | 2007-06-26 |  |  |  | 5873 |  |  |  | 3533 |  |  | 77 |  |  | 20 | 2007-06-26 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 30.8 | 7.03 | 3.9 | 12.3 | 10 | 7.9 | 0.83
2007-06-27 | 11777 | 11608 | 2650 | 31 | 7.19 | 66 | 67.9 | 90 | 19.3 | 7.9 | 2007-06-27 | 72 | 92.1 | 166.7 | 60 | 67.5 | 96.7 | 30.6693 | 3.1302 |  | 26.7101 | 41.9916 | 3.06 | 2.6102 | 48 | 2007-06-27 | 31.5 | 6.8 | 1.2 | 1290 | 1100 | 0.85271 | 62.0155 | 1.9187 | 0.42794 | 0.55205 | 0.34 | 0.051 | 0.15 | 86 | 2007-06-27 |  |  |  | 0 | 30.6 | 7 | 10.2 | 29.6 | 15 | 16.3 | 1.6 | 23.002 | 4.2343 | 95 | 81.8851 | 92.2222 | 55.4404 | 88.481 | 2007-06-27 | 0.42 | 0.1302 | 0.31 | 5896 | 1.05 | 0.6615 | 0.63 | 3545 | 1.05 | 0.6615 | 79 | 3.75 | 2.2125 | 12 | 2007-06-27 | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 0 | 31.3 | 6.97 | 3.3 | 12.3 | 7 | 8.6 | 0.91
2007-06-28 | 12530 | 12249 | 3493 | 30.6 | 7.22 | 55.5 | 67.3 | 123.3 | 23.1 | 9.1 | 2007-06-28 | 67.5 | 86.5 | 150 | 48 | 74.9 | 110 | 32.6302 | 2.9421 |  | 13.4104 | 26.6667 |  |  | 41 | 2007-06-28 | 30.7 | 6.83 | 1 | 1290 | 1080 | 0.83721 | 77.5194 | 1.0433 | 0.36424 | 0.46987 |  |  |  | 88 | 2007-06-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 24.4727 | 4.0127 | 90.991 | 80.9807 | 91.8897 | 64.0693 | 90.2198 | 2007-06-28 |  |  |  | 5906 |  |  |  | 3528 |  |  | 148 |  |  | 4 | 2007-06-28 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 30.5 | 7.03 | 5 | 12.8 | 10 | 8.3 | 0.89
2007-06-29 | 7464 | 7273 | 2221 | 29.3 | 7.74 | 117.3 | 128.2 | 265 | 30.4 | 10.08 | 2007-06-29 | 72.8 | 76.1 | 170 | 59.6 | 58.1 | 120 | 19.4375 | 4.9389 |  | 23.6531 | 29.4118 |  |  | 32 | 2007-06-29 | 30.1 | 6.87 | 0.8 | 2200 | 1800 | 0.81818 | 81.8182 | 3.3416 | 0.15797 | 0.34754 |  |  |  | 78 | 2007-06-29 | 3.42 | 2.0178 | 0.59 | 79 | [7 empty] | 14.5781 | 6.7581 | 95.3964 | 89.7036 | 96.2264 | 74.7368 | 91.2698 | 2007-06-29 |  |  |  | 5881 |  |  |  | 4150 |  |  | 78 |  |  | 3 | 2007-06-29 | 20 | 7 | 12.1703 | 77.8 | 13000 | 0 | 29.3 | 7.44 | 5.4 | 13.2 | 10 | 7.68 | 0.88
2007-06-30 | 11871 | 11790 | 2490 | 31.3 | 7.16 | 88.5 | 65.3 | 63.3 | 17.3 | 6.98 | 2007-06-30 | [6 empty] | 30.9141 | 1.5527 | [5 empty] | 29 | 2007-06-30 | 31 | 6.89 | 1.2 | 1500 | 1260 | 0.84 | 73.3333 | 2.0382 | [5 empty] | 89 | 2007-06-30 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 23.1855 | 4.169 | 94.8023 | 81.6233 | 87.3618 | 58.3815 | 84.7994 | 2007-06-30 |  |  |  | 5886 |  |  |  | 4337 |  |  | 86 |  |  | 3 | 2007-06-30 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 0 | 30.6 | 7.03 | 4.6 | 12 | 8 | 7.2 | 1.061
최소 | 6812 | 7077 | 1359 | 28.9 | 6.81 | 31.5 | 40.4 | 46.7 | 14.3 | 3.2 | 최소 | 45 | 43.5 | 53.8 | 24 | 40.2 | 49 | 17.7 | 1.6 | 9.9 | 4.7 | 8.9 | 3 | 2.581 | 28 | 최소 | 28 | 6.72 | 0.8 | 1190 | 1010 | 0.759 | 42.781 | 1 | 0.134 | 0.165 | 0.28 | 0.036 | 0.12 | 78 | 최소 | 3.34 | 2.018 | 0.59 | 0 | 29.2 | 6.7 | 8.3 | 19.6 | 15 | 12.6 | 1.6 | 13.3 | 4.013 | 89.524 | 66.089 | 82.869 | 44.755 | 75 | 최소 | 0.4 | 0.12 | 0.3 | 5836 | 0.92 | 0.616 | 0.63 | 3193 | 0.92 | 0.616 | 72 | 3.64 | 2.213 | 0 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 8000 | 0 | 28.9 | 6.7 | 1.2 | 10.8 | 7 | 6.17 | 0.75
최대 | 12530 | 12249 | 4457 | 28.9 | 7.74 | 163.3 | 128.2 | 935 | 31.4 | 11.3 | 최대 | 93.8 | 99.4 | 170 | 67.5 | 78.9 | 120 | 32.6 | 5.4 | 46.7 | 27.9 | 52.3 | 3.1 | 2.622 | 48 | 최대 | 31.5 | 6.91 | 1.3 | 2200 | 1800 | 0.853 | 81.818 | 3.3 | 0.467 | 0.607 | 0.34 | 0.054 | 0.16 | 93 | 최대 | 3.58 | 2.182 | 0.64 | 79 | 30.6 | 7 | 19.6 | 29.6 | 24 | 17.2 | 3.1 | 24.5 | 6.945 | 98.919 | 90.181 | 98.824 | 76.879 | 92.035 | 최대 | 0.46 | 0.143 | 0.31 | 5910 | 1.05 | 0.662 | 0.67 | 4370 | 1.05 | 0.662 | 163 | 3.75 | 2.257 | 27 | 최대 | 20 | 7 | 12.17 | 78.1 | 22000 | 0 | 31.3 | 7.44 | 5.4 | 14.4 | 13 | 10.8 | 1.1
평균 | 9712 | 9506 | 2257 | 28.9 | 7.21 | 77.4 | 78.2 | 143.5 | 20.231 | 7.984 | 평균 | 68.3 | 72.54 | 116.52 | 52.2 | 60.045 | 78.01 | 25.3 | 3.8 | 24.2 | 16.7 | 31.1 | 3.1 | 2.604 | 33.4 | 평균 | 29.8 | 6.825 | 1.1 | 1563.667 | 1268 | 0.815 | 63.68 | 1.9 | 0.28 | 0.407 | 0.306 | 0.045 | 0.149 | 85.233 | 평균 | 3.47 | 2.123 | 0.612 | 10.167 | 30 | 6.9 | 12.7 | 25.5 | 19.7 | 15.367 | 2.533 | 19 | 5.27 | 95.436 | 82.985 | 90.291 | 58.254 | 88.134 | 평균 | 0.431 | 0.132 | 0.306 | 5884.633 | 0.986 | 0.637 | 0.647 | 3660.467 | 0.986 | 0.637 | 102.5 | 3.706 | 2.234 | 14.1 | 평균 | 3.333 | 1.017 | 1.587 | 77.9 | 14400 | 0 | 29.79 | 6.923 | 3.1933 | 12.6233 | 10.4 | 8.1953 | 0.8907
합계 | 291346 | 285169 | 67716 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 1002 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 38.1 | 76.5 | 59 | 46.1 | 7.6 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 176539 |  |  |  | 109814 |  |  | 3075 |  |  | 423 | 합계 | 100 | 30.5 | 47.6204
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-07-01 | 11898 | 11615 | 2351 | 29.4 | 7.26 | 52.5 | 69 | 58.4 | 28.6 | 3.43 | 2007-07-01 | [6 empty] | 30.9844 | 3.0983 | [5 empty] | 31 | 2007-07-01 | 29.4 | 6.92 | 1.2 | 2310 | 1920 | 0.83117 | 86.5801 | 5.7401 | [5 empty] | 86 | 2007-07-01 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 23.2383 | 4.2318 | 91.4286 | 82.029 | 84.589 | 74.8252 | 69.0962 | 2007-07-01 |  |  |  | 5864 |  |  |  | 4333 |  |  | 76 |  |  | 4 | 2007-07-01 |  |  | 0 |  | 18000 | 0 | 29.6 | 7.31 | 4.5 | 12.4 | 9 | 7.2 | 1.06
2007-07-02 | 9655 | 9547 | 3368 | 26.6 | 7.3 | 67.8 | 49.3 | 110 | 20.736 | 5.052 | 2007-07-02 | [6 empty] | 25.1432 | 3.8181 | [5 empty] | 40 | 2007-07-02 | 27.3 | 6.67 | 0.7 | 2300 | 1900 | 0.82609 | 78.2609 | 5.7267 | [5 empty] | 87 | 2007-07-02 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.8574 | 5.1484 | 93.3628 | 80.5274 | 90 | 69.3866 | 80.9976 | 2007-07-02 |  |  |  | 5849 |  |  |  | 4321 |  |  | 76 |  |  | 2 | 2007-07-02 |  |  | 0 |  | 18000 | 0 | 27 | 7.09 | 7.9 | 9.6 | 11 | 6.348 | 0.96
2007-07-03 | 7093 | 6861 | 2221 | 25 | 7.34 | 67.2 | 62.7 | 115 | 20.112 | 6 | 2007-07-03 | 60.4 | 60.8 | 80 | 53.2 | 56.9 | 70 | 18.4714 | 5.1972 | 11.9205 | 6.4145 | 12.5 |  |  | 41 | 2007-07-03 | 27.5 | 6.76 | 0.8 | 2280 | 1850 | 0.8114 | 61.4035 | 6.7457 | 0.1293 | 0.2948 |  |  |  | 79 | 2007-07-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 13.8535 | 7.164 | 87.0536 | 82.7751 | 93.0435 | 65.9308 | 83.4167 | 2007-07-03 |  |  |  | 5853 |  |  |  | 4293 |  |  | 70 |  |  | 79 | 2007-07-03 |  |  | 0 |  | 19000 | 0 | 27 | 7.12 | 8.7 | 10.8 | 8 | 6.852 | 0.995
2007-07-04 | 11802 | 11619 | 3003 | 29.6 | 7.43 | 87.8 | 87.2 | 215 | 23.808 | 5.28 | 2007-07-04 | 75.8 | 69.6 | 80 | 50.4 | 61.8 | 70 | 30.7344 | 3.1235 | 33.5092 | 11.2069 | 12.5 |  |  | 37 | 2007-07-04 | 29.3 | 6.93 | 0.6 | 1910 | 1470 | 0.76963 | 73.2984 | 5.2584 | 0.2433 | 0.4647 |  |  |  | 81 | 2007-07-04 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 23.0508 | 4.2303 | 97.836 | 91.1697 | 96.2791 | 69.254 | 84.1856 | 2007-07-04 |  |  |  | 5870 |  |  |  | 4135 |  |  | 69 |  |  | 22 | 2007-07-04 |  |  | 0 |  | 19000 | 0 | 28.4 | 7.18 | 1.9 | 7.7 | 8 | 7.32 | 0.835
2007-07-05 | 10854 | 10657 | 2400 | 28.2 | 7.22 | 99.9 | 79.4 | 220 | 23.808 | 5.28 | 2007-07-05 | 56.7 | 61.8 | 85 | 63.8 | 52 | 30 | 28.2656 | 3.3964 | -12.522 | 15.8576 | 64.7059 |  |  | 30 | 2007-07-05 | 28.3 | 6.69 | 0.8 | 2040 | 1590 | 0.77941 | 73.5294 | 5.2762 | 0.2652 | 0.541 |  |  |  | 84 | 2007-07-05 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.1992 | 4.6122 | 97.1972 | 87.7834 | 96.8182 | 69.254 | 84.1856 | 2007-07-05 |  |  |  | 5870 |  |  |  | 4001 |  |  | 78 |  |  | 5 | 2007-07-05 |  |  | 0 |  | 20000 | 0 | 28.9 | 7.24 | 2.8 | 9.7 | 7 | 7.32 | 0.835
2007-07-06 | 10250 | 10032 | 2107 | 30 | 7.58 | 97.4 | 85.9 | 140 | 25.248 | 5.844 | 2007-07-06 | 99.5 | 75 | 100 | 72.8 | 68.5 | 85 | 26.6927 | 3.5965 | 26.8342 | 8.6667 | 15 | 5.12 | 3.1744 | 37 | 2007-07-06 | 30.9 | 6.56 | 0.9 | 2150 | 1700 | 0.7907 | 74.4186 | 5.2745 | 0.27115 | 0.58297 | 0.29 | 0.0638 | 0.22 | 82 | 2007-07-06 | 2.64 | 1.6104 | 0.61 | 61 | [7 empty] | 20.0195 | 4.8995 | 97.7413 | 83.702 | 93.5714 | 71.7681 | 88.9117 | 2007-07-06 | 0.4 | 0.136 | 0.34 | 5858 | 0.51 | 0.255 | 0.5 | 4004 | 0.51 | 0.255 | 80 | 3.23 | 2.1641 | 25 | 2007-07-06 | 15 | 7 | 7.0943 | 77.3 | 19000 | 0 | 30.1 | 7.15 | 2.2 | 14 | 9 | 7.128 | 0.648
2007-07-07 | 8278 | 8063 | 2159 | 29.5 | 7.62 | 80.4 | 96.1 | 115 | 26.064 | 5.892 | 2007-07-07 | [6 empty] | 21.5573 | 4.4532 | [5 empty] | 39 | 2007-07-07 | 29.5 | 6.61 | 0.5 | 2040 | 1670 | 0.81863 | 88.2353 | 5.4434 | [5 empty] | 79 | 2007-07-07 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.168 | 6.096 | 94.9005 | 89.0739 | 93.0435 | 75.3338 | 86.7957 | 2007-07-07 |  |  |  | 5866 |  |  |  | 4013 |  |  | 77 |  |  | 20 | 2007-07-07 |  |  | 0 |  | 18000 | 0 | 29 | 7.13 | 4.1 | 10.5 | 8 | 6.429 | 0.778
2007-07-08 | 9504 | 9301 | 1551 | 28.3 | 7.49 | 62.1 | 102.6 | 150 | 24.48 | 5.664 | 2007-07-08 | [6 empty] | 24.75 | 3.8788 | [5 empty] | 31 | 2007-07-08 | 29 | 6.59 | 0.9 | 2190 | 1690 | 0.77169 | 77.6256 | 6.0248 | [5 empty] | 81 | 2007-07-08 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.5625 | 5.2846 | 92.7536 | 88.9864 | 96 | 75.3922 | 84.5692 | 2007-07-08 |  |  |  | 5875 |  |  |  | 4023 |  |  | 76 |  |  | 15 | 2007-07-08 |  |  | 0 |  | 20000 | 0 | 28.5 | 7.15 | 4.5 | 11.3 | 6 | 6.024 | 0.874
2007-07-09 | 8623 | 8410 | 2380 | 30.4 | 7.37 | 104.7 | 62.8 | 95 | 27.456 | 6.096 | 2007-07-09 | 71.6 | 52 | 115 | 57.5 | 45.5 | 65 | 22.4557 | 4.2751 | 19.6927 | 12.5 | 43.4783 |  |  | 33 | 2007-07-09 | 31.5 | 6.87 | 0.7 | 1510 | 1180 | 0.78146 | 66.2252 | 3.9015 | 0.25653 | 0.38736 |  |  |  | 85 | 2007-07-09 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.8418 | 5.8445 | 97.7077 | 81.5287 | 92.6316 | 73.6888 | 86.3025 | 2007-07-09 |  |  |  | 5869 |  |  |  | 4015 |  |  | 81 |  |  | 14 | 2007-07-09 |  |  | 0 |  | 19000 | 0 | 31.5 | 7.27 | 2.4 | 11.6 | 7 | 7.224 | 0.835
2007-07-10 | 10707 | 10564 | 2254 | 28.3 | 7.39 | 125.7 | 75.8 | 120 | 24.8 | 4.8 | 2007-07-10 | 78.3 | 54.2 | 145 | 58.2 | 43.3 | 75 | 27.8828 | 3.443 | 25.6705 | 20.1107 | 48.2759 | 4.98 | 3.0876 | 10 | 2007-07-10 | 29.2 | 7.07 | 0.9 | 1720 | 1320 | 0.76744 | 58.1395 | 10.2624 | 0.28304 | 0.48683 | 0.3 | 0.078 | 0.26 | 20 | 2007-07-10 | 2.64 | 1.5576 | 0.59 | 40 | [7 empty] | 20.9121 | 4.6528 | 98.4089 | 84.3008 | 93.3333 | 70.9677 | 90 | 2007-07-10 | 0.4 | 0.132 | 0.33 | 5879 | 0.51 | 0.2652 | 0.52 | 4379 | 0.51 | 0.2601 | 24 | 3.14 | 2.1038 | 52 | 2007-07-10 | 15 | 7 | 4.6316 | 77.2 | 25000 | 0 | 28.9 | 7.33 | 2 | 11.9 | 8 | 7.2 | 0.48
2007-07-11 | 9364 | 9269 | 2182 | 27.4 | 7.39 | 39.6 | 46.7 | 75 | 27.2 | 5.76 | 2007-07-11 | 27.8 | 42.6 | 85 | 41.1 | 38.6 | 45 | 24.3854 | 3.9368 | -47.8417 | 9.3897 | 47.0588 |  |  | 28 | 2007-07-11 | 28.3 | 7.35 | 0.5 | 2390 | 1840 | 0.76987 | 41.841 | 6.3526 | 0.1258 | 0.30067 |  |  |  | 50 | 2007-07-11 | 2.64 | 1.5576 | 0.59 | 65 | [7 empty] | 18.2891 | 5.3028 | 89.6465 | 74.7323 | 88 | 70 | 83.3333 | 2007-07-11 |  |  |  | 5870 |  |  |  | 3812 |  |  | 74 |  |  | 46 | 2007-07-11 | 15 | 7 | 7.4609 | 77 | 23000 | 0 | 27.6 | 7.44 | 4.1 | 11.8 | 9 | 8.16 | 0.96
2007-07-12 | 9729 | 9625 | 2206 | 27.9 | 7.43 | 77.6 | 79.2 | 60 | 23.2 | 6.72 | 2007-07-12 | 61.8 | 60 | 55 | 45.5 | 54.8 | 45 | 25.3359 | 3.7891 | 26.3754 | 8.6667 | 18.1818 | 5.34 | 2.5632 | 29 | 2007-07-12 | 29.5 | 7.35 | 0.9 | 1640 | 1280 | 0.78049 | 42.6829 | 3.4633 | 0.21088 | 0.34584 | 0.29 | 0.0638 | 0.22 | 35 | 2007-07-12 | 2.65 | 1.537 | 0.58 | 71 | [7 empty] | 19.002 | 5.1067 | 93.6856 | 79.798 | 81.6667 | 62.7586 | 83.9286 | 2007-07-12 | 0.55 | 0.198 | 0.36 | 5878 | 0.58 | 0.29 | 0.5 | 5005 | 0.58 | 0.29 | 93 | 3.36 | 2.1504 | 57 | 2007-07-12 | 15 | 7 | 8.2522 | 77.2 | 22000 | 0 | 27.8 | 7.38 | 4.9 | 16 | 11 | 8.64 | 1.08
2007-07-13 | 9309 | 9085 | 2328 | 28.2 | 7.45 | 69.9 | 81.2 | 95 | 32 | 7.2 | 2007-07-13 | 68.9 | 69 | 60 | 65 | 58.9 | 55 | 24.2422 | 3.96 | 5.6604 | 14.6377 | 8.3333 |  |  | 20 | 2007-07-13 | 28.7 | 7.32 | 0.9 | 1970 | 1620 | 0.82234 | 45.6853 | 3.9175 | 0.23996 | 0.47272 |  |  |  | 40 | 2007-07-13 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.1816 | 5.4102 | 93.4192 | 85.468 | 91.5789 | 73 | 75.5556 | 2007-07-13 |  |  |  | 5872 |  |  |  | 5301 |  |  | 106 |  |  | 58 | 2007-07-13 |  |  | 0 |  | 21000 | 0 | 27.5 | 7.35 | 4.6 | 11.8 | 8 | 8.64 | 1.76
2007-07-14 | 9190 | 9013 | 1896 | 28.3 | 7.47 | 44.5 | 79.2 | 70 | 28.8 | 6.72 | 2007-07-14 | [6 empty] | 23.9323 | 4.0113 |  |  |  | 5.17 | 2.2748 | 23 | 2007-07-14 | 28.5 | 7.35 | 0.8 | 1750 | 1400 | 0.8 | 57.1429 | 4.3142 |  |  | 0.27 | 0.0594 | 0.22 | 35 | 2007-07-14 | 2.68 | 1.6348 | 0.61 | 89 | [7 empty] | 17.9492 | 5.4535 | 86.9663 | 83.7121 | 88.5714 | 71.6667 | 78.5714 | 2007-07-14 | 0.49 | 0.1568 | 0.32 | 5676 | 0.53 | 0.265 | 0.5 | 5285 | 0.53 | 0.2756 | 83 | 3.08 | 2.0636 | 0 | 2007-07-14 | 15 | 7 | 10.4157 | 77.1 | 20000 | 0 | 27.3 | 7.37 | 5.8 | 12.9 | 8 | 8.16 | 1.44
2007-07-15 | 10335 | 10172 | 2143 | 28.5 | 7.41 | 46.4 | 75.1 | 80 | 29.6 | 6.24 | 2007-07-15 | [6 empty] | 26.9141 | 3.5669 | [5 empty] | 13 | 2007-07-15 | 29 | 7.18 | 1 | 1820 | 1490 | 0.81868 | 60.4396 | 4.8625 | [5 empty] | 42 | 2007-07-15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.1855 | 4.8321 | 91.1638 | 84.6871 | 87.5 | 74.0541 | 76.9231 | 2007-07-15 |  |  |  | 5890 |  |  |  | 5250 |  |  | 70 |  |  | 38 | 2007-07-15 |  |  | 0 |  | 19000 | 0 | 28.7 | 7.25 | 4.1 | 11.5 | 10 | 7.68 | 1.44
2007-07-16 | 10161 | 9980 | 2448 | 26.5 | 7.38 | 24.2 | 17.3 | 75 | 28 | 5.28 | 2007-07-16 | 56.1 | 37.6 | 85 | 45.8 | 41.6 | 70 | 26.4609 | 3.628 | 18.3601 | -10.6383 | 17.6471 |  |  | 13 | 2007-07-16 | 27 | 7.09 | 0.8 | 1750 | 1390 | 0.79429 | 51.4286 | 4.1346 | 0.20776 | 0.36357 |  |  |  | 42 | 2007-07-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.8457 | 4.9251 | 79.7521 | 10.4046 | 86.6667 | 77.7143 | 54.5455 | 2007-07-16 |  |  |  | 5878 |  |  |  | 4936 |  |  | 82 |  |  | 44 | 2007-07-16 |  |  | 0 |  | 20000 | 0 | 26.3 | 7.3 | 4.9 | 15.5 | 10 | 6.24 | 2.4
2007-07-17 | 10043 | 9883 | 1855 | 29.4 | 7.39 | 35 | 81.2 | 75 | 28 | 5.76 | 2007-07-17 | [6 empty] | 26.1536 | 3.6706 | [5 empty] | 12 | 2007-07-17 | 29 | 7.24 | 0.9 | 1670 | 1270 | 0.76048 | 53.8922 | 4.2431 | [5 empty] | 44 | 2007-07-17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.6152 | 4.9734 | 87.4286 | 85.468 | 88 | 76 | 69.4444 | 2007-07-17 |  |  |  | 5873 |  |  |  | 4666 |  |  | 77 |  |  | 27 | 2007-07-17 |  |  | 0 |  | 19000 | 0 | 28.5 | 7.2 | 4.4 | 11.8 | 9 | 6.72 | 1.76
2007-07-18 | 10499 | 10316 | 2016 | 29.4 | 7.5 | 20.5 | 58.7 | 62 | 16.752 | 5.28 | 2007-07-18 | [6 empty] | 27.3411 | 3.5112 |  |  |  | 5.05 | 3.2825 | 14 | 2007-07-18 | 26 | 7.14 | 1.1 | 1640 | 1350 | 0.82317 | 10.9146 | 3.5715 |  |  | 0.27 | 0.081 | 0.3 | 50 | 2007-07-18 | 2.43 | 1.4337 | 0.59 | 55 | [7 empty] | 20.5059 | 4.7646 | 91.7073 | 71.7206 | 82.2581 | 52.5072 | 67.7273 | 2007-07-18 | 0.42 | 0.1428 | 0.34 | 5882 | 0.58 | 0.3074 | 0.53 | 4400 | 0.5 | 0.25 | 88 | 2.91 | 2.037 | 31 | 2007-07-18 | 15 | 7 | 5.8362 | 77.1 | 23000 | 0 | 26.4 | 7.21 | 1.7 | 16.6 | 11 | 7.956 | 1.704
2007-07-19 | 14932 | 14223 | 5021 | 29.4 | 7.49 | 29 | 44.7 | 42.5 | 16.32 | 5.76 | 2007-07-19 | [6 empty] | 38.8854 | 2.4688 | [5 empty] | 7 | 2007-07-19 | 28.7 | 7.34 | 0.6 | 1690 | 1390 | 0.82249 | 59.1716 | 3.3527 | [5 empty] | 43 | 2007-07-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 29.1641 | 3.4558 | 91.7241 | 63.7584 | 75.2941 | 58.8235 | 79.1667 | 2007-07-19 |  |  |  | 5895 |  |  |  | 4317 |  |  | 91 |  |  | 37 | 2007-07-19 |  |  | 0 |  | 10000 | 0 | 27.3 | 7.56 | 2.4 | 16.2 | 10.5 | 6.72 | 1.2
2007-07-20 | 12380 | 11921 | 2216 | 29.4 | 7.17 | 24.7 | 32.5 | 65 | 30.4 | 6.24 | 2007-07-20 | 35.9 | 28.4 | 63 | 31.4 | 18.3 | 60 | 32.2396 | 2.9777 | 12.5348 | 35.5634 | 4.7619 | 4.84 | 3.0008 | 5 | 2007-07-20 | 29.1 | 7.02 | 1.1 | 1630 | 1280 | 0.78528 | 55.2147 | 2.8037 | 0.18632 | 0.3037 | 0.35 | 0.0945 | 0.27 | 51 | 2007-07-20 | 2.41 | 1.446 | 0.6 | 85 | [7 empty] | 24.1797 | 4.1231 | 86.2348 | 59.3846 | 81.5385 | 70 | 71.7949 | 2007-07-20 | 0.41 | 0.123 | 0.3 | 5889 | 0.58 | 0.3074 | 0.53 | 3973 | 0.58 | 0.3074 | 111 | 3.41 | 2.2506 | 36 | 2007-07-20 | 15 | 7 | 8.9846 | 77.2 | 20000 | 0 | 28.2 | 7.3 | 3.4 | 13.2 | 12 | 9.12 | 1.76
2007-07-21 | 11126 | 10623 | 2076 | 29.4 | 7.26 | 32.9 | 69 | 58.4 | 28.6 | 3.43 | 2007-07-21 | [6 empty] | 28.974 | 3.3133 | [5 empty] | 13 | 2007-07-21 | 28.8 | 7.1 | 0.8 | 1810 | 1410 | 0.77901 | 66.2983 | 3.2288 | [5 empty] | 48 | 2007-07-21 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.7305 | 4.6269 | 80.2432 | 80 | 84.589 | 73.1469 | 53.3528 | 2007-07-21 |  |  |  | 5859 |  |  |  | 3735 |  |  | 115 |  |  | 37 | 2007-07-21 |  |  | 0 |  | 18000 | 0 | 28.3 | 7.27 | 6.5 | 13.8 | 9 | 7.68 | 1.6
2007-07-22 | 8498 | 8294 | 1850 | 29.4 | 7.49 | 42.2 | 65 | 55 | 31.2 | 5.76 | 2007-07-22 | [6 empty] | 22.1302 | 4.338 | [5 empty] | 18 | 2007-07-22 | 28.5 | 7.2 | 1.1 | 1900 | 1440 | 0.75789 | 57.8947 | 3.6625 | [5 empty] | 42 | 2007-07-22 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.5977 | 5.9262 | 88.8626 | 80 | 85.4545 | 75.3846 | 77.7778 | 2007-07-22 |  |  |  | 5873 |  |  |  | 3740 |  |  | 111 |  |  | 33 | 2007-07-22 |  |  | 0 |  | 20000 | 0 | 28.9 | 7.28 | 4.7 | 13 | 8 | 7.68 | 1.28
2007-07-23 | 8927 | 8729 | 2381 | 29.4 | 7.49 | 52.4 | 31.5 | 45 | 7.44 | 2.88 | 2007-07-23 | 43.8 | 42 | 56 | 38.9 | 38.6 | 29 | 23.2474 | 4.1295 | 11.1872 | 8.0952 | 48.2143 |  |  | 18 | 2007-07-23 | 29.4 | 7.13 | 1.3 | 955 | 775 | 0.81152 | 104.712 | 2.078 | 0.28408 | 0.2713 |  |  |  | 50 | 2007-07-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.4355 | 5.6309 | 93.3206 | 71.746 | 90 | 41.9355 | 75 | 2007-07-23 |  |  |  | 5878 |  |  |  | 3748 |  |  | 102 |  |  | 28 | 2007-07-23 |  |  | 0 |  | 7700 | 0 | 31.4 | 7.48 | 3.5 | 8.9 | 4.5 | 4.32 | 0.72
2007-07-24 | 10937 | 10672 | 2714 | 29.4 | 7.36 | 55 | 33.3 | 60 | 15.84 | 4.32 | 2007-07-24 | 95.3 | 36.2 | 50 | 95.2 | 29.5 | 34 | 28.4818 | 3.3706 | 0.10493 | 18.5083 | 32 | 4.72 | 3.1624 | 11 | 2007-07-24 | 25.2 | 7.18 | 2.8 | 995 | 810 | 0.81407 | 110.5528 | 2.5704 | 0.81753 | 0.81344 | 0.36 | 0.0648 | 0.18 | 44 | 2007-07-24 | 2.7 | 1.863 | 0.69 | 68 | [7 empty] | 21.3613 | 4.6057 | 92.5455 | 57.958 | 88.3333 | 68.1818 | 88.8889 | 2007-07-24 | 0.35 | 0.105 | 0.3 | 5877 | 0.56 | 0.2968 | 0.53 | 3754 | 0.56 | 0.2912 | 78 | 3.42 | 2.223 | 21 | 2007-07-24 | 15 | 7 | 8.3077 | 77.9 | 16000 | 0 | 26.3 | 7.48 | 4.1 | 14 | 7 | 5.04 | 0.48
2007-07-25 | 10704 | 10562 | 2529 | 29.4 | 7.25 | 49 | 33.3 | 34 | 15.84 | 4.56 | 2007-07-25 | 31.1 | 63.5 | 102 | 27.7 | 25.1 | 37 | 27.875 | 3.4439 | 10.9325 | 60.4724 | 63.7255 |  |  | 8 | 2007-07-25 | 26.9 | 7.15 | 1.1 | 1195 | 954 | 0.79833 | 108.7866 | 2.9109 | 0.19384 | 0.23164 |  |  |  | 43 | 2007-07-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.9062 | 4.6537 | 82.0408 | 58.8589 | 63.2353 | 53.0303 | 71.0526 | 2007-07-25 |  |  |  | 5877 |  |  |  | 3527 |  |  | 73 |  |  | 37 | 2007-07-25 |  |  | 0 |  | 10000 | 0 | 26.9 | 7.58 | 8.8 | 13.7 | 12.5 | 7.44 | 1.32
2007-07-26 | 8952 | 8789 | 2379 | 29.4 | 7.14 | 65.9 | 53.3 | 65 | 33.6 | 7.2 | 2007-07-26 | 45.9 | 55.2 | 60 | 12.5 | 43.8 | 45 | 23.3125 | 4.118 | 72.7669 | 20.6522 | 25 |  |  | 20 | 2007-07-26 | 33 | 6.99 | 1.2 | 1320 | 1090 | 0.82576 | 106.0606 | 3.7462 | 0.066229 | 0.087422 |  |  |  | 45 | 2007-07-26 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.4844 | 5.5924 | 94.2337 | 78.6116 | 86.1538 | 74.2857 | 80 | 2007-07-26 |  |  |  | 5891 |  |  |  | 4350 |  |  | 69 |  |  | 29 | 2007-07-26 |  |  | 0 |  | 14000 | 0 | 32.8 | 7.36 | 3.8 | 11.4 | 9 | 8.64 | 1.44
2007-07-27 | 10719 | 10547 | 2531 | 29.4 | 7.32 | 43.2 | 62.9 | 45 | 41.05 | 6.9 | 2007-07-27 | 51.2 | 68.6 | 65 | 40.5 | 59 | 45 | 27.9141 | 3.4391 | 20.8984 | 13.9942 | 30.7692 | 5.28 | 3.2736 | 8 | 2007-07-27 | 26.8 | 7.17 | 0.9 | 1320 | 1090 | 0.82576 | 90.9091 | 3.6179 | 0.25694 | 0.33916 | 0.23 | 0.0621 | 0.27 | 49 | 2007-07-27 | 2.71 | 1.5989 | 0.59 | 63 | [7 empty] | 20.9355 | 4.6603 | 92.8241 | 79.3323 | 82.2222 | 79.8051 | 81.3043 | 2007-07-27 | 0.34 | 0.1156 | 0.34 | 5902 | 0.53 | 0.2703 | 0.51 | 4632 | 0.53 | 0.265 | 71 | 2.99 | 2.0332 | 27 | 2007-07-27 | 15 | 7 | 7.4555 | 77.1 | 19000 | 0 | 27.5 | 7.43 | 3.1 | 13 | 8 | 8.29 | 1.29
2007-07-28 | 10547 | 10393 | 2318 | 29.4 | 7.29 | 42.3 | 78.1 | 75 | 39.2 | 8.7 | 2007-07-28 | [6 empty] | 27.4661 | 3.4952 | [5 empty] | 3 | 2007-07-28 | 29.5 | 7.2 | 1.1 | 1690 | 1390 | 0.82249 | 65.0888 | 4.9851 | [5 empty] | 52 | 2007-07-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.5996 | 4.7293 | 87.7069 | 84.8912 | 92 | 82.6786 | 82.069 | 2007-07-28 |  |  |  | 5907 |  |  |  | 4627 |  |  | 69 |  |  | 30 | 2007-07-28 |  |  | 0 |  | 15000 | 0 | 27.2 | 7.27 | 5.2 | 11.8 | 6 | 6.79 | 1.56
2007-07-29 | 10930 | 10763 | 2177 | 29.4 | 7.29 | 51.3 | 61 | 60 | 40.5 | 9.25 | 2007-07-29 | [6 empty] | 28.4635 | 3.3727 | [5 empty] | 6 | 2007-07-29 | 27.6 | 7.15 | 0.8 | 1510 | 1230 | 0.81457 | 66.2252 | 4.1248 | [5 empty] | 51 | 2007-07-29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.3477 | 4.5668 | 91.423 | 78.6885 | 88.3333 | 85.3827 | 85.4054 | 2007-07-29 |  |  |  | 5913 |  |  |  | 4610 |  |  | 73 |  |  | 37 | 2007-07-29 |  |  | 0 |  | 16000 | 0 | 27.2 | 7.27 | 4.4 | 13 | 7 | 5.92 | 1.35
2007-07-30 | 10150 | 10040 | 2302 | 29.4 | 7.52 | 30.5 | 28.7 | 30 | 49.2 | 11.2 | 2007-07-30 | 45.8 | 40 | 45 | 34.2 | 49.5 | 75 | 26.4323 | 1.816 | 25.3275 | -23.75 | -66.6667 | 5.55 | 3.33 | 21 | 2007-07-30 | 25.5 | 6.93 | 1.2 | 1070 | 840 | 0.78505 | 186.9159 | 2.8944 | 0.25345 | 0.2712 | 0.25 | 0.0625 | 0.25 | 52 | 2007-07-30 | 2.64 | 1.5312 | 0.58 | 80 | [7 empty] | 19.8242 | 4.8956 | 82.2951 | 62.7178 | 73.3333 | 83.1504 | 87.8571 | 2007-07-30 | 0.49 | 0.2352 | 0.48 | 5908 | 0.53 | 0.2809 | 0.53 | 4617 | 0.54 | 0.3024 | 73 | 3.25 | 2.21 | 25 | 2007-07-30 | 15 | 5 | 9.5135 | 77.8 | 18000 | 0 | 25.9 | 7.54 | 5.4 | 10.7 | 8 | 8.29 | 1.36
2007-07-31 | 9032 | 8874 | 2080 | 29.4 | 7.4 | 43.7 | 41.9 | 95 | 51.4 | 9.215 | 2007-07-31 | 44.4 | 49.5 | 90 | 30.2 | 28.6 | 55 | 23.5208 | 2.0407 | 31.982 | 42.2222 | 38.8889 |  |  | 8 | 2007-07-31 | 34.2 | 7.17 | 0.9 | 1370 | 1260 | 0.91971 | 160.5839 | 3.7197 | 0.15555 | 0.2131 |  |  |  | 46 | 2007-07-31 | [11 empty] | 17.6406 | 5.5389 | 90.6178 | 76.3723 | 89.4737 | 78.1323 | 89.0396 | 2007-07-31 |  |  |  | 5919 |  |  |  | 4635 |  |  | 71 |  |  | 33 | 2007-07-31 |  |  |  |  | 22000 | 0 | 29.1 | 7.46 | 4.1 | 9.9 | 10 | 11.24 | 1.01
최소 | 7093 | 6861 | 1551 | 25 | 7.14 | 20.5 | 17.3 | 30 | 7.44 | 2.88 | 최소 | 27.8 | 28.4 | 45 | 12.5 | 18.3 | 29 | 18.5 | 1.8 | -47.8 | -23.8 | -66.7 | 4.7 | 2.275 | 3 | 최소 | 25.2 | 6.56 | 0.5 | 955 | 775 | 0.758 | 10.915 | 2.1 | 0.066 | 0.087 | 0.23 | 0.059 | 0.18 | 20 | 최소 | 2.41 | 1.434 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 3.456 | 79.752 | 10.405 | 63.235 | 41.935 | 53.353 | 최소 | 0.34 | 0.105 | 0.3 | 5676 | 0.51 | 0.255 | 0.5 | 3527 | 0.5 | 0.25 | 24 | 2.91 | 2.033 | 0 | 최소 | 15 | 5 | 0 | 77 | 7700 | 0 | 25.9 | 7.1 | 1.7 | 7.7 | 4.5 | 4.32 | 0.48
최대 | 14932 | 14223 | 5021 | 25 | 7.62 | 125.7 | 102.6 | 220 | 51.4 | 11.2 | 최대 | 99.5 | 75 | 145 | 95.2 | 68.5 | 85 | 38.9 | 5.2 | 72.8 | 60.5 | 64.7 | 5.6 | 3.33 | 41 | 최대 | 34.2 | 7.35 | 2.8 | 2390 | 1920 | 0.92 | 186.916 | 10.3 | 0.818 | 0.813 | 0.36 | 0.095 | 0.3 | 87 | 최대 | 2.71 | 1.863 | 0.69 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 7.164 | 98.409 | 91.17 | 96.818 | 85.383 | 90 | 최대 | 0.55 | 0.235 | 0.48 | 5919 | 0.58 | 0.307 | 0.53 | 5301 | 0.58 | 0.307 | 115 | 3.42 | 2.251 | 79 | 최대 | 15 | 7 | 10.416 | 77.9 | 25000 | 0 | 32.8 | 7.58 | 8.8 | 16.6 | 12.5 | 11.24 | 2.4
평균 | 10165 | 9950 | 2369 | 25 | 7.38 | 56.9 | 62.1 | 85.8 | 27.718 | 6.055 | 평균 | 58.4 | 53.667 | 78.944 | 48 | 45.239 | 55 | 26.5 | 3.6 | 16.3 | 15.1 | 25.8 | 5.1 | 3.017 | 20.226 | 평균 | 28.7 | 7.046 | 1 | 1726.935 | 1383.516 | 0.803 | 75.489 | 4.5 | 0.247 | 0.376 | 0.29 | 0.07 | 0.243 | 55.419 | 평균 | 2.614 | 1.577 | 0.603 | 22.567 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.9 | 5.03 | 90.846 | 76.135 | 87.21 | 70.885 | 79.071 | 평균 | 0.428 | 0.149 | 0.346 | 5872.903 | 0.546 | 0.282 | 0.517 | 4336.677 | 0.538 | 0.277 | 80.226 | 3.199 | 2.137 | 30.613 | 평균 | 15 | 6.8 | 2.598 | 77.3 | 18312.903 | 0 | 28.2581 | 7.3145 | 4.3516 | 12.2581 | 8.6613 | 7.3681 | 1.2005
합계 | 315128 | 308442 | 73442 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 627 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 182060 |  |  |  | 134437 |  |  | 2487 |  |  | 949 | 합계 | 150 | 68 | 77.9522
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-08-01 | 7702 | 7545 | 2174 | 26.3 | 7.48 | 46.2 | 40.6 | 60 | 31.2 | 4.8 | 2007-08-01 | 43.5 | 54.8 | 55 | 62.3 | 46.7 | 45 | 40.1146 | 4.7863 | -43.2184 | 14.781 | 18.1818 |  |  | 6 | 2007-08-01 | 28.5 | 7.1 | 0.8 | 1640 | 1280 | 0.78049 | 54.878 | 3.8611 | 0.22858 | 0.37487 |  |  |  | 43 | 2007-08-01 | 2.11 | 1.266 | 0.6 | 22 |  |  | 5.2 | 13.5 | 15 | 8.92 | 1.01 | 15.043 | 6.5145 | 86.7965 | 76.1084 | 90 | 73.8462 | 82.5 | 2007-08-01 |  |  |  | 5897 |  |  |  | 4634 |  |  | 77 |  |  | 31 | 2007-08-01 | 0 | 0.5 | 2.0009 | 76.8 | 25000 | 0 | 27.5 | 7.38 | 6.1 | 9.7 | 6 | 8.16 | 0.84
2007-08-02 | 8505 | 8335 | 2107 | 31.1 | 7.41 | 29 | 58.9 | 65 | 46.05 | 7.1 | 2007-08-02 | 46.7 | 52.8 | 75 | 41.7 | 56.9 | 70 | 44.2969 | 4.3344 | 10.7066 | -7.7652 | 6.6667 |  |  | 5 | 2007-08-02 | 291 | 7.12 | 0.9 | 1590 | 1240 | 0.77987 | 169.8113 | 3.9578 | 0.17426 | 0.27708 |  |  |  | 45 | 2007-08-02 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.6113 | 5.8971 | 78.9655 | 80.6452 | 92.3077 | 83.5179 | 84.2254 | 2007-08-02 |  |  |  | 5881 |  |  |  | 4645 |  |  | 73 |  |  | 47 | 2007-08-02 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 27.6 | 7.55 | 6.3 | 11.4 | 5 | 7.59 | 1.12
2007-08-03 | 7093 | 6861 | 2221 | 26.4 | 7.39 | 55.5 | 52.9 | 70 | 38.1 | 6.15 | 2007-08-03 | 62.9 | 88.2 | 50 | 52.9 | 66.7 | 45 | 36.9427 | 5.1972 | 15.8983 | 24.3764 | 10 |  |  | 8 | 2007-08-03 | 25.3 | 7.15 | 0.7 | 1600 | 1270 | 0.79375 | 125 | 3.873 | 0.18321 | 0.29314 |  |  |  | 42 | 2007-08-03 | 2.14 | 1.2412 | 0.58 | 101 | [7 empty] | 13.8535 | 7.164 | 91.8919 | 78.4499 | 87.1429 | 81.3123 | 76.4228 | 2007-08-03 |  |  |  | 5912 |  |  |  | 4641 |  |  | 72 |  |  | 39 | 2007-08-03 | 15 | 7 | 9.3567 | 76.9 | 26000 | 0 | 26.5 | 7.37 | 4.5 | 11.4 | 9 | 7.12 | 1.45
2007-08-04 | 11072 | 10915 | 1775 | 27.3 | 7.46 | 44.1 | 52.9 | 45 | 31.6 | 17 | 2007-08-04 | [6 empty] | 57.6667 | 3.3295 | [5 empty] | 7 | 2007-08-04 | 26.9 | 7.17 | 0.9 | 1900 | 1440 | 0.75789 | 131.5789 | 4.3424 | [5 empty] | 44 | 2007-08-04 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.625 | 4.5032 | 87.0748 | 80.7183 | 82.2222 | 71.1392 | 88.8824 | 2007-08-04 |  |  |  | 5918 |  |  |  | 4644 |  |  | 73 |  |  | 33 | 2007-08-04 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 27 | 7.38 | 5.7 | 10.2 | 8 | 9.12 | 1.89
2007-08-05 | 8747 | 8573 | 964.8 | 29.4 | 7.38 | 55.8 | 68.6 | 60 | 42.7 | 16.45 | 2007-08-05 | [6 empty] | 45.5573 | 4.2145 | [5 empty] | 15 | 2007-08-05 | 27.5 | 7.09 | 0.9 | 1640 | 1280 | 0.78049 | 115.8537 | 4.0053 | [5 empty] | 53 | 2007-08-05 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.084 | 5.7333 | 91.2186 | 82.2157 | 90 | 83.4192 | 54.0426 | 2007-08-05 |  |  |  | 5902 |  |  |  | 4648 |  |  | 73 |  |  | 33 | 2007-08-05 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 0 | 26.8 | 7.25 | 4.9 | 12.2 | 6 | 7.08 | 7.56
2007-08-06 | 10343 | 10158 | 2285 | 25.3 | 7.33 | 50.1 | 62.7 | 120 | 39.6 | 11.8 | 2007-08-06 | 76.2 | 45.1 | 65 | 33.8 | 47.1 | 60 | 53.8698 | 3.5641 | 55.643 | -4.4346 | 7.6923 | 3.38 | 2.4674 | 17 | 2007-08-06 | 25 | 7.1 | 0.7 | 1460 | 1150 | 0.78767 | 184.9315 | 3.493 | 0.18707 | 0.27312 | 0.25 | 0.03845 | 0.1538 | 49 | 2007-08-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.2012 | 4.8387 | 91.2176 | 84.37 | 95.4167 | 79.2677 | 85.0847 | 2007-08-06 | 0.44 | 0.18207 | 0.4138 | 5912 | 0.53 | 0.32171 | 0.607 | 4653 | 0.53 | 0.32171 | 74 | 1.65 | 1.1501 | 45 | 2007-08-06 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 25.6 | 7.43 | 4.4 | 9.8 | 5.5 | 8.21 | 1.76
2007-08-07 | 12032 | 11798 | 3214 | 26 | 7.27 | 124.5 | 76.5 | 175 | 46.15 | 21.15 | 2007-08-07 | 69 | 56.9 | 100 | 20.9 | 47.1 | 80 | 62.6667 | 3.0638 | 69.7101 | 17.2232 | 20 |  |  | 28 | 2007-08-07 | 29.3 | 7.06 | 0.6 | 1550 | 1380 | 0.89032 | 225.8065 | 4.6099 | 0.12675 | 0.19646 |  |  |  | 51 | 2007-08-07 | 2.19 | 1.314 | 0.6 | 31 |  |  | 8.2 | 12.4 | 10 | 11.6 | 1.25 | 23.5 | 4.1661 | 95.8233 | 87.5817 | 98.2857 | 79.9783 | 94.6572 | 2007-08-07 |  |  |  | 5962 |  |  |  | 4985 |  |  | 61 |  |  | 23 | 2007-08-07 | 15 | 2.5 | 2.9137 | 76.7 | 23000 | 0 | 27.6 | 7.49 | 5.2 | 9.5 | 3 | 9.24 | 1.13
2007-08-08 | 11632 | 11415 | 3406 | 24.5 | 7.33 | 60.2 | 58.8 | 85 | 44.7 | 19.55 | 2007-08-08 | 81.6 | 56.9 | 105 | 32.4 | 43.1 | 35 | 60.5833 | 3.1692 | 60.2941 | 24.2531 | 66.6667 |  |  | 30 | 2007-08-08 | 25.2 | 7.03 | 0.9 | 1540 | 1280 | 0.83117 | 220.7792 | 5.0843 | 0.19119 | 0.29444 |  |  |  | 46 | 2007-08-08 | 2.16 | 1.3176 | 0.61 | 39 | [7 empty] | 22.7188 | 4.3059 | 96.3455 | 76.7007 | 94.1176 | 80.179 | 93.6573 | 2007-08-08 |  |  |  | 6063 |  |  |  | 5227 |  |  | 51 |  |  | 3 | 2007-08-08 | 0 | 4.5 | 3.6468 | 76.9 | 26000 | 0 | 24.5 | 7.38 | 2.2 | 13.7 | 5 | 8.86 | 1.24
2007-08-09 | 10334 | 10167 | 2656 | 27.3 | 7.21 | 65.3 | 82.4 | 140 | 19.5 | 9.45 | 2007-08-09 | 38.4 | 52.9 | 70 | 30.5 | 45.1 | 40 | 53.8229 | 3.5673 | 20.5729 | 14.7448 | 42.8571 |  |  | 25 | 2007-08-09 | 28.4 | 6.99 | 0.7 | 1570 | 1280 | 0.81529 | 203.8217 | 3.8217 | 0.15684 | 0.24624 |  |  |  | 47 | 2007-08-09 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.1836 | 4.8345 | 95.2527 | 85.1942 | 95.3571 | 46.6667 | 89.3122 | 2007-08-09 |  |  |  | 6043 |  |  |  | 5225 |  |  | 71 |  |  | 24 | 2007-08-09 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 28 | 7.38 | 3.1 | 12.2 | 6.5 | 10.4 | 1.01
2007-08-10 | 10643 | 10479 | 2439 | 27.6 | 7.4 | 43.1 | 62.7 | 80.5 | 21.25 | 13.25 | 2007-08-10 | 46.5 | 62.7 | 85 | 29.4 | 35.3 | 80 | 55.4323 | 3.4637 | 36.7742 | 43.7002 | 5.8824 | 3.55 | 2.5667 | 26 | 2007-08-10 | 30.2 | 7.08 | 0.7 | 1720 | 1360 | 0.7907 | 186.0465 | 4.0232 | 0.14213 | 0.24446 | 0.42 | 0.13902 | 0.331 | 53 | 2007-08-10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.7871 | 4.6905 | 91.8794 | 76.874 | 91.9255 | 54.3529 | 92.6038 | 2007-08-10 | 0.41 | 0.1599 | 0.39 | 6036 | 0.7 | 0.4221 | 0.603 | 5228 | 0.7 | 0.4221 | 74 | 1.99 | 1.3492 | 11 | 2007-08-10 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 28.5 | 7.42 | 3.5 | 14.5 | 6.5 | 9.7 | 0.98
2007-08-11 | 10052 | 9888 | 2194 | 27.5 | 7.4 | 26.7 | 52.9 | 65 | 26.3 | 12.8 | 2007-08-11 | [6 empty] | 52.3542 | 3.6673 | [5 empty] | 23 | 2007-08-11 | 27.5 | 7.05 | 0.9 | 1640 | 1280 | 0.78049 | 213.4146 | 3.899 | [5 empty] | 52 | 2007-08-11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.6328 | 4.9709 | 90.6367 | 75.6144 | 90.7692 | 83.6122 | 92.3438 | 2007-08-11 |  |  |  | 6031 |  |  |  | 4775 |  |  | 74 |  |  | 20 | 2007-08-11 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 28.3 | 7.29 | 2.5 | 12.9 | 6 | 4.31 | 0.98
2007-08-12 | 8345 | 8150 | 1894 | 28.3 | 7.45 | 39.3 | 60.8 | 70 | 31.05 | 20.1 | 2007-08-12 | [6 empty] | 43.4635 | 4.4175 |  |  |  | 3.48 | 2.516 | 23 | 2007-08-12 | 27.3 | 7.1 | 0.5 | 1770 | 1485 | 0.83898 | 197.7401 | 4.4328 |  |  | 0.35 | 0.0889 | 0.254 | 80 | 2007-08-12 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.2988 | 6.0309 | 90.0763 | 81.25 | 92.1429 | 61.1916 | 95.3731 | 2007-08-12 | 0.43 | 0.1763 | 0.41 | 6017 | 0.63 | 0.3717 | 0.59 | 5071 | 0.63 | 0.3717 | 72 | 1.75 | 1.2005 | 20 | 2007-08-12 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 27.5 | 7.18 | 3.9 | 11.4 | 5.5 | 12.05 | 0.93
2007-08-13 | 10208 | 10006 | 2213 | 27.2 | 7.4 | 73.1 | 49.5 | 65 | 20.8 | 8.3 | 2007-08-13 | [6 empty] | 53.1667 | 3.6113 | [5 empty] | 23 | 2007-08-13 | 27.5 | 7.1 | 0.9 | 1820 | 1390 | 0.76374 | 164.8352 | 4.225 | [5 empty] | 77 | 2007-08-13 | 2.21 | 1.3702 | 0.62 | 101 | [7 empty] | 19.9375 | 4.9123 | 98.4952 | 79.1919 | 93.8462 | 78.8462 | 82.8916 | 2007-08-13 |  |  |  | 6023 |  |  |  | 5195 |  |  | 79 |  |  | 23 | 2007-08-13 | 15 | 7 | 9.6211 | 76.8 | 20000 | 0 | 27 | 7.29 | 1.1 | 10.3 | 4 | 4.4 | 1.42
2007-08-14 | 11158 | 10969 | 2721 | 28.4 | 7.42 | 65.3 | 60.2 | 80 | 36.9 | 19.3 | 2007-08-14 | 34 | 36.8 | 41 | 30 | 32.1 | 35 | 58.1146 | 3.3038 | 11.7647 | 12.7717 | 14.6341 |  |  | 19 | 2007-08-14 | 29.5 | 7.08 | 0.7 | 1890 | 1540 | 0.81481 | 132.2751 | 4.1049 | 0.13837 | 0.26152 |  |  |  | 76 | 2007-08-14 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.793 | 4.481 | 97.5498 | 83.0565 | 91.875 | 72.3577 | 92.487 | 2007-08-14 |  |  |  | 6033 |  |  |  | 5151 |  |  | 80 |  |  | 0 | 2007-08-14 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 27.9 | 7.31 | 1.6 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 1.45
2007-08-15 | 9434 | 9231 | 2194 | 27.5 | 7.41 | 54.5 | 43.5 | 40 | 31.2 | 19.8 | 2007-08-15 | [6 empty] | 49.1354 | 3.9076 | [5 empty] | 21 | 2007-08-15 | 29.1 | 7.04 | 0.8 | 1890 | 1530 | 0.80952 | 158.7302 | 4.24 | [5 empty] | 76 | 2007-08-15 |  |  |  | 0 |  |  | 6.8 | 15 | 6 | 8.9 | 1.62 | 18.4258 | 5.3247 | 96.6972 | 73.7931 | 87.5 | 73.0449 | 93.6364 | 2007-08-15 |  |  |  | 6023 |  |  |  | 5138 |  |  | 81 |  |  | 25 | 2007-08-15 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 28 | 7.32 | 1.8 | 11.4 | 5 | 8.41 | 1.26
2007-08-16 | 10487 | 10294 | 2400 | 25.3 | 7.47 | 84.9 | 60.8 | 45 | 25 | 28 | 2007-08-16 | 56.3 | 70.6 | 56 | 39.2 | 49 | 29 | 54.6198 | 3.5152 | 30.373 | 30.5949 | 48.2143 |  |  | 21 | 2007-08-16 | 27 | 7.1 | 0.9 | 955 | 775 | 0.81152 | 314.1361 | 2.2175 | 0.3363 | 0.32116 |  |  |  | 77 | 2007-08-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.4824 | 4.7748 | 94.2285 | 79.9342 | 90 | 63.6 | 96.6429 | 2007-08-16 |  |  |  | 6018 |  |  |  | 4850 |  |  | 78 |  |  | 17 | 2007-08-16 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 24.1 | 7.3 | 4.9 | 12.2 | 4.5 | 9.1 | 0.94
2007-08-17 | 9944 | 9750 | 2462 | 26.3 | 7.5 | 78.6 | 86.3 | 75 | 25 | 28 | 2007-08-17 | 65.4 | 66.7 | 50 | 59.4 | 58.8 | 45 | 51.7917 | 3.7072 | 9.1743 | 11.8441 | 10 |  |  | 19 | 2007-08-17 | 28 | 7.04 | 0.7 | 1540 | 1280 | 0.83117 | 227.2727 | 3.5284 | 0.29965 | 0.46146 |  |  |  | 76 | 2007-08-17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.4219 | 5.0412 | 95.6743 | 85.0521 | 92.6667 | 63.6 | 96.6429 | 2007-08-17 |  |  |  | 6019 |  |  |  | 4819 |  |  | 78 |  |  | 21 | 2007-08-17 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 0 | 26.5 | 7.27 | 3.4 | 12.9 | 5.5 | 9.1 | 0.94
2007-08-18 | 9989 | 9799 | 2410 | 27.3 | 7.5 | 52.1 | 63.2 | 60 | 35.7 | 17.8 | 2007-08-18 | [6 empty] | 52.026 | 3.6905 |  |  |  | 3.6 | 2.5956 | 22 | 2007-08-18 | 26.5 | 7.08 | 1 | 1590 | 1240 | 0.77987 | 182.3899 | 3.8428 |  |  | 0.47 | 0.1692 | 0.36 | 75 | 2007-08-18 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.5098 | 5.016 | 92.5144 | 81.8038 | 92.5 | 77.507 | 98.0899 | 2007-08-18 | 0.45 | 0.1755 | 0.39 | 5990 | 0.75 | 0.4515 | 0.602 | 4826 | 0.75 | 0.4515 | 75 | 1.87 | 1.281 | 18 | 2007-08-18 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 29 | 7.24 | 3.9 | 11.5 | 4.5 | 8.03 | 0.34
2007-08-19 | 8604 | 8391 | 1659 | 26.2 | 7.38 | 49.1 | 48.3 | 56 | 29.5 | 26.3 | 2007-08-19 | [6 empty] | 44.8125 | 4.2845 | [5 empty] | 30 | 2007-08-19 | 25.4 | 7.11 | 1.1 | 1320 | 1090 | 0.82576 | 212.1212 | 3.0413 | [5 empty] | 73 | 2007-08-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.8047 | 5.8577 | 92.8717 | 77.4327 | 89.2857 | 75.0508 | 95.1711 | 2007-08-19 |  |  |  | 5905 |  |  |  | 4820 |  |  | 78 |  |  | 32 | 2007-08-19 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 26 | 7.24 | 3.5 | 10.9 | 6 | 7.36 | 1.27
2007-08-20 | 10456 | 10236 | 2934 | 28.3 | 7.47 | 66.2 | 100 | 100 | 32.6 | 20.6 | 2007-08-20 | 40.2 | 64.7 | 65 | 48.5 | 56.9 | 50 | 54.4583 | 3.5256 | -20.6468 | 12.0556 | 23.0769 |  |  | 23 | 2007-08-20 | 28.5 | 7.08 | 0.7 | 1620 | 1320 | 0.81481 | 234.5679 | 3.3255 | 0.24456 | 0.39618 |  |  |  | 77 | 2007-08-20 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.4219 | 4.8019 | 95.6193 | 89.8 | 93.5 | 77.9448 | 95.0971 | 2007-08-20 |  |  |  | 5874 |  |  |  | 4231 |  |  | 86 |  |  | 13 | 2007-08-20 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 0 | 27.3 | 7.22 | 2.9 | 10.2 | 6.5 | 7.19 | 1.01
2007-08-21 | 11490 | 11199 | 4197 | 28.3 | 7.48 | 59 | 40.6 | 60 | 31.2 | 4.8 | 2007-08-21 | 42.3 | 54.8 | 55 | 38.5 | 46.7 | 45 | 59.8438 | 3.2084 | 8.9835 | 14.781 | 18.1818 |  |  | 20 | 2007-08-21 | 31.9 | 7.18 | 0.8 | 600 | 430 | 0.71667 | 166.6667 | 1.4158 | 0.576 | 0.3456 |  |  |  | 75 | 2007-08-21 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 22.4414 | 4.389 | 91.3559 | 61.33 | 90.6667 | 82.6282 | 80.8333 | 2007-08-21 |  |  |  | 5730 |  |  |  | 4431 |  |  | 74 |  |  | 30 | 2007-08-21 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 30.4 | 7.49 | 5.1 | 15.7 | 5.6 | 5.42 | 0.92
2007-08-22 | 12562 | 12342 | 2659 | 27.5 | 7.43 | 40.5 | 64.7 | 100 | 31 | 24 | 2007-08-22 | 32.1 | 47.1 | 75 | 30.5 | 39.2 | 65 | 65.4271 | 2.9346 | 4.9844 | 16.7728 | 13.3333 |  |  | 19 | 2007-08-22 | 27.5 | 7.05 | 0.8 | 1520 | 1260 | 0.82895 | 164.4737 | 3.1765 | 0.19693 | 0.29933 |  |  |  | 78 | 2007-08-22 | 2.16 | 1.2744 | 0.59 | 51 |  |  | 5.2 | 20.1 | 8 | 9.1 | 1.2 | 24.5352 | 3.9825 | 91.358 | 80.6801 | 96 | 75.8065 | 96.0417 | 2007-08-22 |  |  |  | 5904 |  |  |  | 5065 |  |  | 87 |  |  | 18 | 2007-08-22 | 15 | 7 | 4.7279 | 76.7 | 25000 | 0 | 27 | 7.2 | 3.5 | 12.5 | 4 | 7.5 | 0.95
2007-08-23 | 10461 | 10254 | 2341 | 28.4 | 7.42 | 51.3 | 52.9 | 50 | 30.5 | 26.3 | 2007-08-23 | 58.9 | 62.7 | 45 | 50.9 | 52.9 | 60 | 54.4844 | 3.5239 | 13.5823 | 15.63 | -33.3333 |  |  | 22 | 2007-08-23 | 30.1 | 7.09 | 0.8 | 1860 | 1610 | 0.86559 | 198.9247 | 3.4337 | 0.22365 | 0.41599 |  |  |  | 76 | 2007-08-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.4316 | 4.7934 | 92.3977 | 72.2117 | 86 | 79.9672 | 96.1597 | 2007-08-23 |  |  |  | 5864 |  |  |  | 4652 |  |  | 96 |  |  | 13 | 2007-08-23 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 0 | 29.7 | 7.6 | 3.9 | 14.7 | 7 | 6.11 | 1.01
2007-08-24 | 11047 | 10903 | 2430 | 29.3 | 7.48 | 53.5 | 52.3 | 73 | 28 | 24 | 2007-08-24 | 46.7 | 48.3 | 45 | 39.8 | 42.1 | 40 | 57.5365 | 3.337 | 14.7752 | 12.8364 | 11.1111 | 3.51 | 2.4921 | 25 | 2007-08-24 | 30 | 7.11 | 0.9 | 1845 | 1498 | 0.81192 | 173.4417 | 3.3244 | 0.18617 | 0.34349 | 0.38 | 0.14934 | 0.393 | 78 | 2007-08-24 | 2.22 | 1.3542 | 0.61 | 59 | [7 empty] | 21.5762 | 4.5081 | 94.0187 | 78.2027 | 90.411 | 73.5357 | 96.75 | 2007-08-24 | 0.38 | 0.1558 | 0.41 | 5861 | 0.66 | 0.43164 | 0.654 | 4387 | 0.66 | 0.43164 | 98 | 1.78 | 1.2602 | 16 | 2007-08-24 | 15 | 7 | 5.6457 | 76.8 | 26000 | 0 | 28.4 | 7.23 | 3.2 | 11.4 | 7 | 7.41 | 0.78
2007-08-25 | 10041 | 9826 | 2221 | 28.4 | 7.44 | 46.3 | 62.3 | 50 | 29 | 22.1 | 2007-08-25 | [6 empty] | 52.2969 | 3.6713 | [5 empty] | 14 | 2007-08-25 | 29.4 | 7.08 | 0.8 | 1785 | 1489 | 0.83417 | 168.0672 | 3.1185 | [5 empty] | 80 | 2007-08-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.6113 | 5.0022 | 91.1447 | 82.3435 | 84 | 76.2069 | 95.4751 | 2007-08-25 |  |  |  | 5868 |  |  |  | 4337 |  |  | 101 |  |  | 20 | 2007-08-25 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 29.1 | 7.26 | 4.1 | 11 | 8 | 6.9 | 1
2007-08-26 | 11199 | 11176 | 2101 | 28.4 | 7.4 | 52.1 | 70.2 | 80.5 | 27 | 26.3 | 2007-08-26 | [6 empty] | 58.3281 | 3.2917 | [5 empty] | 12 | 2007-08-26 | 30.4 | 7.05 | 1 | 1905 | 1587 | 0.83307 | 178.4777 | 3.4138 | [5 empty] | 78 | 2007-08-26 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.873 | 4.398 | 92.3225 | 85.0427 | 88.8199 | 75.5556 | 96.616 | 2007-08-26 |  |  |  | 5858 |  |  |  | 4377 |  |  | 95 |  |  | 21 | 2007-08-26 | 0 | 0 | 0 |  | 29000 | 0 | 28.3 | 7.29 | 4 | 10.5 | 9 | 6.6 | 0.89
2007-08-27 | 11521 | 11430 | 3088 | 30.4 | 7.51 | 55.1 | 101 | 225 | 30.6 | 12.8 | 2007-08-27 | 49.3 | 69.3 | 120 | 38.6 | 55.4 | 75 | 60.0052 | 3.1997 | 21.7039 | 20.0577 | 37.5 |  |  | 9 | 2007-08-27 | 31 | 7.16 | 0.7 | 1730 | 1470 | 0.84971 | 242.7746 | 3.2979 | 0.20083 | 0.34743 |  |  |  | 83 | 2007-08-27 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 22.502 | 4.3003 | 94.7368 | 84.7525 | 97.7778 | 72.549 | 91.1719 | 2007-08-27 |  |  |  | 5835 |  |  |  | 4105 |  |  | 95 |  |  | 23 | 2007-08-27 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 30.2 | 7.46 | 2.9 | 15.4 | 5 | 8.4 | 1.13
2007-08-28 | 11598 | 11228 | 2979 | 29.2 | 7.41 | 62.1 | 84.3 | 140 | 26.8 | 18.25 | 2007-08-28 | 35.2 | 72.5 | 85 | 28.4 | 58.8 | 35 | 60.4062 | 3.1785 | 19.3182 | 18.8966 | 58.8235 |  |  | 13 | 2007-08-28 | 28.2 | 7.05 | 0.9 | 1950 | 1560 | 0.8 | 241.0256 | 4.288 | 0.13196 | 0.25733 |  |  |  | 85 | 2007-08-28 | 2.28 | 1.4136 | 0.62 | 32 |  |  | 11.2 | 20.4 | 12.5 | 9.25 | 1.56 | 22.6523 | 4.3776 | 93.7198 | 84.223 | 96.7857 | 67.5373 | 92.9315 | 2007-08-28 |  |  |  | 5808 |  |  |  | 5382 |  |  | 82 |  |  | 26 | 2007-08-28 | 15 | 4 | 3.186 | 77.1 | 28000 | 0 | 27.8 | 7.35 | 3.9 | 13.3 | 4.5 | 8.7 | 1.29
2007-08-29 | 10984 | 10575 | 2924 | 27.5 | 7.13 | 49.1 | 107.8 | 135 | 29.9 | 20.6 | 2007-08-29 | 45.3 | 129.4 | 160 | 34.8 | 68.6 | 50 | 57.2083 | 3.3562 | 23.1788 | 46.9861 | 68.75 |  |  | 8 | 2007-08-29 | 27.9 | 6.71 | 0.8 | 1920 | 1530 | 0.79688 | 208.3333 | 2.5185 | 0.15554 | 0.29863 |  |  |  | 83 | 2007-08-29 | 2.23 | 1.338 | 0.6 | 26 | [7 empty] | 21.4531 | 4.6479 | 91.8534 | 89.0538 | 95.1852 | 76.4883 | 89.8058 | 2007-08-29 |  |  |  | 5800 |  |  |  | 5708 |  |  | 140 |  |  | 13 | 2007-08-29 | 0 | 3 | 2.4991 | 76.8 | 26000 | 0 | 28.7 | 6.97 | 4 | 11.8 | 6.5 | 7.03 | 2.1
2007-08-30 | 12528 | 12113 | 2882 | 28.9 | 7.35 | 70.3 | 114.8 | 105 | 36.4 | 18.42 | 2007-08-30 | 62.1 | 104.8 | 80 | 41.5 | 67.3 | 35 | 65.25 | 1.4713 | 33.1723 | 35.7824 | 56.25 | 3.46 | 2.422 | 8 | 2007-08-30 | 29 | 7.08 | 1 | 1510 | 1300 | 0.86093 | 198.6755 | 31.1441 | 0.26899 | 0.40618 | 0.33 | 0.13959 | 0.423 | 83 | 2007-08-30 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 24.4688 | 4.0578 | 94.7368 | 88.5889 | 95.2381 | 78.5714 | 94.2997 | 2007-08-30 | 0.4 | 0.16 | 0.4 | 5802 | 0.61 | 0.42212 | 0.692 | 5775 | 0.61 | 0.42212 | 116 | 1.73 | 1.2508 | 20 | 2007-08-30 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 0 | 28.2 | 7.23 | 3.7 | 13.1 | 5 | 7.8 | 1.05
2007-08-31 | 9946 | 9734 | 2390 | 27.3 | 6.95 | 82.1 | 121.6 | 280 | 33 | 25.5 | 2007-08-31 | 59.3 | 84.3 | 150 | 37.5 | 66.7 | 95 | 51.8021 | 1.8532 | 36.7622 | 20.8778 | 36.6667 |  |  | 14 | 2007-08-31 | 28.7 | 6.96 | 1.3 | 1540 | 1280 | 0.83117 | 207.7922 | 30.7724 | 0.18921 | 0.29139 |  |  |  | 82 | 2007-08-31 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.4258 | 5.0495 | 94.8843 | 88.5691 | 97.6786 | 80.303 | 92.1176 | 2007-08-31 |  |  |  | 5806 |  |  |  | 5820 |  |  | 91 |  |  | 47 | 2007-08-31 | 0 | 0 |  |  | 25000 | 0 | 28.8 | 6.97 | 4.2 | 13.9 | 6.5 | 6.5 | 2.01
최소 | 7093 | 6861 | 965 | 24.5 | 6.95 | 26.7 | 40.6 | 40 | 19.5 | 4.8 | 최소 | 32.1 | 36.8 | 41 | 20.9 | 32.1 | 29 | 36.9 | 1.5 | -43.2 | -7.8 | -33.3 | 3.4 | 2.422 | 5 | 최소 | 25 | 6.71 | 0.5 | 600 | 430 | 0.717 | 54.878 | 1.4 | 0.127 | 0.196 | 0.25 | 0.038 | 0.154 | 42 | 최소 | 2.11 | 1.241 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 12.4 | 6 | 8.9 | 1.01 | 13.9 | 3.982 | 78.966 | 61.33 | 82.222 | 46.667 | 54.043 | 최소 | 0.38 | 0.156 | 0.39 | 5730 | 0.53 | 0.322 | 0.59 | 4105 | 0.53 | 0.322 | 51 | 1.65 | 1.15 | 0 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 18000 | 0 | 24.1 | 7 | 1.1 | 9.5 | 3 | 4.31 | 0.34
최대 | 12562 | 12342 | 4197 | 24.5 | 7.51 | 124.5 | 121.6 | 280 | 46.15 | 28 | 최대 | 81.6 | 129.4 | 160 | 62.3 | 68.6 | 95 | 65.4 | 5.2 | 69.7 | 47 | 68.8 | 3.6 | 2.596 | 30 | 최대 | 291 | 7.18 | 1.3 | 1950 | 1610 | 0.89 | 314.136 | 31.1 | 0.576 | 0.461 | 0.47 | 0.169 | 0.423 | 85 | 최대 | 2.28 | 1.414 | 0.62 | 101 | 0 | 0 | 11.2 | 20.4 | 15 | 11.6 | 1.62 | 24.5 | 7.164 | 98.495 | 89.8 | 98.286 | 83.612 | 98.09 | 최대 | 0.45 | 0.182 | 0.414 | 6063 | 0.75 | 0.452 | 0.692 | 5820 | 0.75 | 0.452 | 140 | 1.99 | 1.349 | 47 | 최대 | 15 | 7 | 9.621 | 77.1 | 29000 | 0 | 30.4 | 7.6 | 6.3 | 15.7 | 9 | 12.05 | 7.56
평균 | 10328 | 10121 | 2469 | 24.5 | 7.39 | 57.6 | 68.2 | 92.1 | 31.881 | 17.767 | 평균 | 52 | 65.824 | 77.714 | 39.1 | 51.548 | 53.048 | 53.8 | 3.5 | 20.6 | 18.9 | 25.8 | 3.5 | 2.51 | 17.903 | 평균 | 36.7 | 7.071 | 0.8 | 1626.129 | 1319.484 | 0.81 | 187.247 | 5.4 | 0.216 | 0.316 | 0.367 | 0.121 | 0.319 | 67.516 | 평균 | 2.189 | 1.321 | 0.603 | 14.903 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.3 | 16.3 | 10.3 | 9.554 | 1.328 | 20.2 | 4.947 | 92.689 | 80.993 | 91.917 | 74.18 | 90.386 | 평균 | 0.418 | 0.168 | 0.402 | 5922.419 | 0.647 | 0.403 | 0.625 | 4885.323 | 0.647 | 0.403 | 82.419 | 1.795 | 1.249 | 23.387 | 평균 | 2.903 | 1.371 | 1.453 | 76.8 | 24032.258 | 0 | 27.671 | 7.3142 | 3.8032 | 11.9935 | 5.8903 | 7.871 | 1.3758
합계 | 320157 | 313740 | 76534.8 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 555 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 36.6 | 81.4 | 51.5 | 47.77 | 6.64 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 183595 |  |  |  | 151445 |  |  | 2555 |  |  | 725 | 합계 | 90 | 42.5 | 43.5979
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-09-01 | 10000 | 9868 | 2257 | 24.5 | 7.31 | 59.3 | 62.1 | 84 | 27.4 | 19.5 | 2007-09-01 | [6 empty] | 52.0833 | 2.7648 |  |  |  | 3.77 | 2.4882 | 14 | 2007-09-01 | 25.1 | 7.01 | 1.1 | 1800 | 1420 | 0.78889 | 166.6667 | 3.7514 |  |  | 0.3 | 0.03 | 0.08 | 83 | 2007-09-01 | 2.16 | 1.188 | 0.55 | 77 | [7 empty] | 19.5312 | 4.9809 | 93.4233 | 77.1337 | 94.0476 | 73.3577 | 94.8718 | 2007-09-01 | 0.5 | 0.185 | 0.37 | 5794 | 0.65 | 0.338 | 0.52 | 4655 | 0.65 | 0.34 | 80 | 2.04 | 1.44 | 33 | 2007-09-01 | 15 | 7 | 4.94 | 72 | 28000 | 0 | 23.5 | 7.22 | 3.9 | 14.2 | 5 | 7.3 | 1
2007-09-02 | 11068 | 10410 | 2227 | 27.4 | 7.22 | 57.3 | 62.5 | 62 | 28.4 | 16.9 | 2007-09-02 | [6 empty] | 57.6458 | 2.498 | [5 empty] | 8 | 2007-09-02 | 26.5 | 7.05 | 1.3 | 1890 | 1490 | 0.78836 | 179.8942 | 3.7621 | [5 empty] | 84 | 2007-09-02 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.6172 | 4.7216 | 93.1937 | 79.04 | 89.5161 | 76.0563 | 91.1243 | 2007-09-02 |  |  |  | 5768 |  |  |  | 4616 |  |  | 81 |  |  | 37 | 2007-09-02 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 27.1 | 7.2 | 3.5 | 13.1 | 6.5 | 6.8 | 1.5
2007-09-03 | 10367 | 10039 | 2024 | 27.5 | 7.31 | 68.4 | 70.6 | 80 | 26.2 | 16.32 | 2007-09-03 | 43.4 | 58.8 | 55 | 32.7 | 49 | 35 | 53.9948 | 2.6669 | 24.6544 | 16.6667 | 36.3636 |  |  | 8 | 2007-09-03 | 28.1 | 7.03 | 0.9 | 1710 | 1310 | 0.76608 | 222.2222 | 3.4842 | 0.15488 | 0.26484 |  |  |  | 83 | 2007-09-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.248 | 4.8961 | 95.614 | 81.728 | 93.125 | 72.0611 | 91.6054 | 2007-09-03 |  |  |  | 5760 |  |  |  | 4835 |  |  | 81 |  |  | 38 | 2007-09-03 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 0 | 27.5 | 7.24 | 3 | 12.9 | 5.5 | 7.32 | 1.37
2007-09-04 | 8867 | 8704 | 2006 | 27.5 | 7.4 | 84.3 | 92.1 | 75 | 24.3 | 15.36 | 2007-09-04 | 80 | 80.4 | 65 | 42.3 | 45.1 | 30 | 46.1823 | 3.1181 | 47.125 | 43.9055 | 53.8462 |  |  | 6 | 2007-09-04 | 29.1 | 7.13 | 0.7 | 1290 | 1230 | 0.95349 | 325.5814 | 3.566 | 0.22715 | 0.29303 |  |  |  | 74 | 2007-09-04 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.3184 | 5.6471 | 94.0688 | 85.1249 | 88.6667 | 72.2634 | 92.2526 | 2007-09-04 |  |  |  | 5762 |  |  |  | 5235 |  |  | 55 |  |  | 25 | 2007-09-04 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 0 | 28.3 | 7.29 | 5 | 13.7 | 8.5 | 6.74 | 1.19
2007-09-05 | 10730 | 10627 | 2657 | 28.4 | 6.93 | 114.5 | 91.8 | 185 | 25.5 | 19.55 | 2007-09-05 | 103.7 | 63.9 | 110 | 50.1 | 47.9 | 80 | 55.8854 | 2.5767 | 51.6876 | 25.0391 | 27.2727 | 4.09 | 2.42 | 9 | 2007-09-05 | 28.9 | 6.65 | 0.8 | 1300 | 1130 | 0.86923 | 276.9231 | 3.1208 | 0.32306 | 0.41998 | 0.33 | 0.04 | 0.09 | 67 | 2007-09-05 | 2.22 | 1.3764 | 0.62 | 70 | [7 empty] | 20.957 | 4.6252 | 97.6419 | 86.9281 | 97.2973 | 73.3333 | 85.6266 | 2007-09-05 | 0.51 | 0.19 | 0.38 | 5904 | 0.72 | 0.38 | 0.52 | 5122 | 0.72 | 0.38 | 68 | 2.14 | 1.51 | 39 | 2007-09-05 | 15 | 7 | 4.67 | 72.6 | 29000 | 0 | 27.5 | 6.97 | 2.7 | 12 | 5 | 6.8 | 2.81
2007-09-06 | 12441 | 12074 | 3259 | 28.5 | 6.98 | 82.7 | 86.3 | 163 | 31 | 28.5 | 2007-09-06 | 41.6 | 68.6 | 120 | 31.8 | 54.9 | 49 | 64.7969 | 2.2223 | 23.5577 | 19.9708 | 59.1667 |  |  | 15 | 2007-09-06 | 28.3 | 6.9 | 1.1 | 1420 | 1050 | 0.73944 | 316.9014 | 2.9018 | 0.21766 | 0.30908 |  |  |  | 63 | 2007-09-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 24.2988 | 4.0709 | 96.8561 | 85.5156 | 96.9325 | 72.2581 | 90.9123 | 2007-09-06 |  |  |  | 6076 |  |  |  | 4869 |  |  | 80 |  |  | 36 | 2007-09-06 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 28.3 | 6.73 | 2.6 | 12.5 | 5 | 8.6 | 2.59
2007-09-07 | 11047 | 11054 | 2195 | 27.3 | 6.97 | 64.1 | 75.9 | 65 | 31 | 28.5 | 2007-09-07 | 71.3 | 89.8 | 85 | 52.1 | 49.9 | 35 | 57.5365 | 2.5028 | 26.9285 | 44.4321 | 58.8235 |  |  | 2 | 2007-09-07 | 27.3 | 6.95 | 0.7 | 1760 | 1370 | 0.77841 | 193.1818 | 3.5693 | 0.25548 | 0.44965 |  |  |  | 63 | 2007-09-07 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.5762 | 4.4465 | 95.1638 | 81.5547 | 87.6923 | 72.2581 | 90.9123 | 2007-09-07 |  |  |  | 6207 |  |  |  | 6546 |  |  | 77 |  |  | 37 | 2007-09-07 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 0 | 27.5 | 6.99 | 3.1 | 14 | 8 | 8.6 | 2.59
2007-09-08 | 9769 | 9494 | 1947 | 28 | 7.11 | 54.8 | 87.8 | 40 | 36 | 17.8 | 2007-09-08 | [6 empty] | 50.8802 | 2.8302 |  |  |  | 3.82 | 2.1392 | 5 | 2007-09-08 | 29.8 | 7.1 | 0.9 | 1710 | 1370 | 0.80117 | 228.0702 | 3.0945 |  |  | 0.35 | 0.04 | 0.12 | 50 | 2007-09-08 | 2.28 | 1.368 | 0.6 | 86 | [7 empty] | 19.0801 | 5.1772 | 93.2482 | 83.1435 | 85 | 77.4167 | 94.1011 | 2007-09-08 | 0.47 | 0.1786 | 0.38 | 6172 | 0.91 | 0.48 | 0.52 | 6233 | 0.91 | 0.6188 | 92 | 2.17 | 1.54 | 35 | 2007-09-08 | 15 | 7 | 5.21 | 72.8 | 26000 | 0 | 29.3 | 7.15 | 3.7 | 14.8 | 6 | 8.13 | 1.05
2007-09-09 | 10527 | 10359 | 1880 | 27.5 | 7.2 | 53.2 | 71.9 | 80 | 24 | 13.5 | 2007-09-09 | [6 empty] | 54.8281 | 2.6264 | [5 empty] | 1 | 2007-09-09 | 28.2 | 7.08 | 1.2 | 1550 | 1240 | 0.8 | 258.0645 | 2.7668 | [5 empty] | 35 | 2007-09-09 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.5605 | 4.7449 | 92.1053 | 82.7538 | 91.875 | 75.4167 | 93.1852 | 2007-09-09 |  |  |  | 6152 |  |  |  | 6831 |  |  | 92 |  |  | 40 | 2007-09-09 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 27.5 | 7.2 | 4.2 | 12.4 | 6.5 | 5.9 | 0.92
2007-09-10 | 10258 | 10103 | 1921 | 27.9 | 7.02 | 87.2 | 103.9 | 115 | 25 | 10.6 | 2007-09-10 | 60.3 | 66.7 | 100 | 42 | 47.1 | 55 | 53.4271 | 2.6953 | 30.3483 | 29.3853 | 45 |  |  | 5 | 2007-09-10 | 27.9 | 7.05 | 1.2 | 1720 | 1390 | 0.80814 | 232.5581 | 2.9166 | 0.19569 | 0.33659 |  |  |  | 31 | 2007-09-10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.0352 | 4.8651 | 95.1835 | 87.1992 | 92.1739 | 71.92 | 91.0377 | 2007-09-10 |  |  |  | 6168 |  |  |  | 5757 |  |  | 94 |  |  | 25 | 2007-09-10 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 28 | 7 | 4.2 | 13.3 | 9 | 7.02 | 0.95
2007-09-11 | 9601 | 9442 | 2110 | 28.3 | 6.97 | 66 | 63.9 | 45 | 14 | 7 | 2007-09-11 | 32 | 69.9 | 65 | 24.1 | 61.9 | 55 | 50.0052 | 2.8797 | 24.6875 | 11.4449 | 15.3846 |  |  | 2 | 2007-09-11 | 27.4 | 6.53 | 0.9 | 1600 | 1340 | 0.8375 | 225 | 2.9192 | 0.11298 | 0.18077 |  |  |  | 36 | 2007-09-11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.752 | 5.2057 | 94.697 | 76.8388 | 87.7778 | 25 | 80.1429 | 2007-09-11 |  |  |  | 6033 |  |  |  | 5418 |  |  | 92 |  |  | 29 | 2007-09-11 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 0 | 28.4 | 6.96 | 3.5 | 14.8 | 5.5 | 10.5 | 1.39
2007-09-12 | 10690 | 10354 | 2176 | 27.4 | 7.02 | 54 | 61.9 | 175 | 14.5 | 8.15 | 2007-09-12 | 40.2 | 45.9 | 85 | 42.6 | 49.9 | 90 | 55.6771 | 2.5863 | -5.9701 | -8.7146 | -5.8824 | 2.66 | 1.66 | 2 | 2007-09-12 | 28.3 | 6.7 | 0.9 | 1560 | 1270 | 0.8141 | 205.1282 | 3.1968 | 0.22806 | 0.35578 | 0.39 | 0.039 | 0.1 | 40 | 2007-09-12 | 2.1 | 1.218 | 0.58 | 111 | [7 empty] | 20.8789 | 4.7472 | 89.6296 | 77.3829 | 98.2857 | 36.5517 | 87.6074 | 2007-09-12 | 0.51 | 0.1989 | 0.39 | 6255 | 0.72 | 0.3888 | 0.54 | 5593 | 0.72 | 0.4248 | 84 | 2.14 | 1.5194 | 29 | 2007-09-12 | 30 | 14 | 6.18 | 71.5 | 24000 | 0 | 29.3 | 7.01 | 5.6 | 14 | 3 | 9.2 | 1.01
2007-09-13 | 9771 | 9596 | 2222 | 27.3 | 7.19 | 53.9 | 81.9 | 65 | 19.5 | 11.8 | 2007-09-13 | 38.6 | 59.9 | 50 | 29.6 | 57.9 | 45 | 50.8906 | 2.8296 | 23.3161 | 3.3389 | 10 |  |  | 2 | 2007-09-13 | 28.9 | 7.03 | 0.8 | 1810 | 1460 | 0.80663 | 204.4199 | 2.7167 | 0.12484 | 0.22595 |  |  |  | 30 | 2007-09-13 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.084 | 5.1221 | 94.2486 | 86.3248 | 92.3077 | 51.2821 | 82.6271 | 2007-09-13 |  |  |  | 6113 |  |  |  | 4856 |  |  | 114 |  |  | 29 | 2007-09-13 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 29 | 7.05 | 3.1 | 11.2 | 5 | 9.5 | 2.05
2007-09-14 | 11499 | 11366 | 2887 | 27.3 | 7.11 | 64.9 | 62.3 | 63 | 18.3 | 10.2 | 2007-09-14 | 40.2 | 42.1 | 50 | 29.4 | 35.2 | 21 | 59.8906 | 2.4044 | 26.8657 | 16.3895 | 58 |  |  | 2 | 2007-09-14 | 29 | 6.92 | 0.8 | 1560 | 1290 | 0.82692 | 262.8205 | 2.632 | 0.16931 | 0.26412 |  |  |  | 28 | 2007-09-14 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 22.459 | 4.3245 | 94.6071 | 78.3307 | 89.6825 | 62.2951 | 79.4118 | 2007-09-14 |  |  |  | 5869 |  |  |  | 4563 |  |  | 97 |  |  | 0 | 2007-09-14 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 28.1 | 7.03 | 3.5 | 13.5 | 6.5 | 6.9 | 2.1
2007-09-15 | 12327 | 12193 | 3276 | 26.4 | 7.02 | 52.3 | 70 | 62 | 18.2 | 8.2 | 2007-09-15 | [6 empty] | 64.2031 | 2.2429 | [5 empty] | 1 | 2007-09-15 | 28 | 7.01 | 1.3 | 1820 | 1480 | 0.81319 | 164.8352 | 3.1843 | [5 empty] | 29 | 2007-09-15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 24.0762 | 4.0312 | 91.9694 | 82.1429 | 91.9355 | 65.9341 | 87.8049 | 2007-09-15 |  |  |  | 6109 |  |  |  | 4548 |  |  | 95 |  |  | 9 | 2007-09-15 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 27 | 6.99 | 4.2 | 12.5 | 5 | 6.2 | 1
2007-09-16 | 10689 | 10561 | 2389 | 27.3 | 7.06 | 40.2 | 45 | 32 | 14.2 | 9.23 | 2007-09-16 | [6 empty] | 55.6719 | 2.5866 | [5 empty] | 1 | 2007-09-16 | 28.4 | 7.05 | 1.4 | 1920 | 1540 | 0.80208 | 208.3333 | 3.4646 | [5 empty] | 29 | 2007-09-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.877 | 4.6541 | 88.5572 | 75.5556 | 78.125 | 57.7465 | 90.1408 | 2007-09-16 |  |  |  | 6103 |  |  |  | 4532 |  |  | 90 |  |  | 8 | 2007-09-16 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 28 | 6.78 | 4.6 | 11 | 7 | 6 | 0.91
2007-09-17 | 10938 | 10797 | 2496 | 24.5 | 7.19 | 62 | 86.9 | 45 | 12.38 | 10.46 | 2007-09-17 | 42 | 67.2 | 40 | 34.1 | 58.8 | 30 | 56.9688 | 2.5277 | 18.8095 | 12.5 | 25 |  |  | 3 | 2007-09-17 | 29.1 | 7.1 | 0.9 | 1810 | 1490 | 0.8232 | 165.7459 | 3.2681 | 0.16099 | 0.2914 |  |  |  | 29 | 2007-09-17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.3633 | 4.5524 | 93.5484 | 85.9609 | 87.7778 | 46.6882 | 89.675 | 2007-09-17 |  |  |  | 6147 |  |  |  | 4518 |  |  | 92 |  |  | 17 | 2007-09-17 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 27.3 | 7.08 | 4 | 12.2 | 5.5 | 6.6 | 1.08
2007-09-18 | 11580 | 11443 | 3071 | 24.5 | 6.98 | 42.1 | 69.9 | 195 | 20.5 | 7.5 | 2007-09-18 | 38.4 | 59.9 | 125 | 25.1 | 39.9 | 55 | 60.3125 | 2.3876 | 34.6354 | 33.389 | 56 |  |  | 8 | 2007-09-18 | 26.2 | 6.97 | 1.1 | 1540 | 1260 | 0.81818 | 207.7922 | 3.0859 | 0.14745 | 0.22708 |  |  |  | 33 | 2007-09-18 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 22.6172 | 4.2954 | 90.9739 | 85.6938 | 97.9487 | 60 | 88.2667 | 2007-09-18 |  |  |  | 6142 |  |  |  | 4493 |  |  | 84 |  |  | 12 | 2007-09-18 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 24.2 | 7.01 | 3.8 | 10 | 4 | 8.2 | 0.88
2007-09-19 | 11726 | 11637 | 3016 | 27.2 | 7.05 | 63.9 | 95.8 | 125 | 19.5 | 11 | 2007-09-19 | 51.2 | 73.9 | 75 | 42.1 | 55.9 | 42 | 61.0729 | 2.3578 | 17.7734 | 24.3572 | 44 |  |  | 7 | 2007-09-19 | 27.7 | 6.97 | 1.2 | 1730 | 1410 | 0.81503 | 225.4335 | 3.7013 | 0.22293 | 0.38568 |  |  |  | 34 | 2007-09-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 22.9023 | 4.2238 | 94.2097 | 89.1441 | 97.2 | 59.4872 | 91.4545 | 2007-09-19 |  |  |  | 6098 |  |  |  | 4463 |  |  | 79 |  |  | 16 | 2007-09-19 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 27.1 | 6.86 | 3.7 | 10.4 | 3.5 | 7.9 | 0.94
2007-09-20 | 10846 | 10715 | 2532 | 29.6 | 7.17 | 30.2 | 51 | 90 | 21 | 15.6 | 2007-09-20 | 28.4 | 43.1 | 125 | 25 | 35.3 | 70 | 56.4896 | 2.5491 | 11.9718 | 18.0974 | 44 |  |  | 5 | 2007-09-20 | 27.9 | 7.04 | 0.9 | 1610 | 1290 | 0.80124 | 167.7019 | 3.0674 | 0.13158 | 0.21184 |  |  |  | 36 | 2007-09-20 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.1836 | 4.5872 | 87.4172 | 78.4314 | 91.1111 | 65.7143 | 93.5256 | 2007-09-20 |  |  |  | 6219 |  |  |  | 4428 |  |  | 83 |  |  | 7 | 2007-09-20 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 28.1 | 7.07 | 3.8 | 11 | 8 | 7.2 | 1.01
2007-09-21 | 11093 | 10964 | 2254 | 28.4 | 7.31 | 45 | 62.1 | 84 | 27.4 | 19.5 | 2007-09-21 | 39 | 56.3 | 62 | 35 | 42.5 | 30 | 57.776 | 2.4924 | 10.2564 | 24.5115 | 51.6129 | 3.98 | 2.587 | 1 | 2007-09-21 | 29.2 | 6.98 | 1.2 | 1620 | 1320 | 0.81481 | 216.0494 | 3.1285 | 0.18724 | 0.30332 | 0.32 | 0.0288 | 0.09 | 26 | 2007-09-21 | 2.16 | 1.2096 | 0.56 | 35 | [7 empty] | 21.666 | 4.483 | 92.2222 | 80.6763 | 91.6667 | 74.0876 | 94.6154 | 2007-09-21 | 0.62 | 0.248 | 0.4 | 5991 | 0.67 | 0.402 | 0.6 | 4452 | 0.67 | 0.5025 | 83 | 2.25 | 1.53 | 12 | 2007-09-21 | 15 | 4 | 2.7591 | 72.6 | 28000 | 0 | 27.2 | 7.09 | 3.5 | 12 | 7 | 7.1 | 1.05
2007-09-22 | 10436 | 10298 | 1795 | 27.3 | 7.23 | 68.3 | 88 | 110 | 17.4 | 12.3 | 2007-09-22 | [6 empty] | 54.3542 | 2.6493 |  |  |  | 3.82 | 2.5212 | 2 | 2007-09-22 | 27.9 | 7.03 | 1.1 | 1830 | 1460 | 0.79781 | 207.6503 | 3.5111 |  |  | 0.33 | 0.0297 | 0.09 | 31 | 2007-09-22 | 2.24 | 1.232 | 0.55 | 20 | [7 empty] | 20.3828 | 4.773 | 95.3148 | 87.6136 | 94.0909 | 60.3448 | 92.7642 | 2007-09-22 | 0.63 | 0.2457 | 0.39 | 6023 | 0.68 | 0.4216 | 0.62 | 4477 | 0.66 | 0.4818 | 85 | 2.24 | 1.5456 | 20 | 2007-09-22 | 0 | 3 | 1.6531 | 72.9 | 27000 | 0 | 27.5 | 7.02 | 3.2 | 10.9 | 6.5 | 6.9 | 0.89
2007-09-23 | 10063 | 9924 | 1605 | 28.4 | 7.18 | 49.2 | 62.1 | 53 | 16.8 | 9.23 | 2007-09-23 | [6 empty] | 52.4115 | 2.7475 | [5 empty] | 11 | 2007-09-23 | 28.4 | 7.01 | 0.9 | 1790 | 1470 | 0.82123 | 229.0503 | 3.4684 | [5 empty] | 30 | 2007-09-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.6543 | 4.9528 | 91.4634 | 81.9646 | 85.8491 | 58.9286 | 78.3315 | 2007-09-23 |  |  |  | 6273 |  |  |  | 4451 |  |  | 83 |  |  | 15 | 2007-09-23 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 29.1 | 7.03 | 4.2 | 11.2 | 7.5 | 6.9 | 2
2007-09-24 | 7675 | 7540 | 1495 | 27.3 | 7.11 | 75.1 | 63 | 40 | 16.2 | 13 | 2007-09-24 | [6 empty] | 39.974 | 3.6023 |  |  |  | 3.51 | 2.4921 | 2 | 2007-09-24 | 27.6 | 6.99 | 1.2 | 1840 | 1530 | 0.83152 | 233.6957 | 3.3584 | [5 empty] | 29 | 2007-09-24 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.9902 | 6.5188 | 94.8069 | 82.6984 | 87.5 | 63.5802 | 92.2308 | 2007-09-24 |  |  |  | 6145 |  |  |  | 4472 |  |  | 94 |  |  | 10 | 2007-09-24 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 0 | 29.1 | 6.89 | 3.9 | 10.9 | 5 | 5.9 | 1.01
2007-09-25 | 6263 | 6133 | 1112 | 29.4 | 6.99 | 52.3 | 50 | 60 | 18.2 | 16 | 2007-09-25 | [6 empty] | 32.6198 | 4.4145 | [5 empty] | 7 | 2007-09-25 | 27.8 | 6.99 | 1.3 | 1920 | 1540 | 0.80208 | 234.375 | 4.2272 | [5 empty] | 27 | 2007-09-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12.2324 | 8.0143 | 94.6463 | 81 | 91.6667 | 66.4835 | 90.25 | 2007-09-25 |  |  |  | 6101 |  |  |  | 4471 |  |  | 78 |  |  | 18 | 2007-09-25 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 27.8 | 7.01 | 2.8 | 9.5 | 5 | 6.1 | 1.56
2007-09-26 | 7174 | 7067 | 1621 | 28.9 | 7.12 | 63.5 | 72 | 75 | 16.9 | 15.12 | 2007-09-26 | [6 empty] | 37.3646 | 3.8539 | [5 empty] | 4 | 2007-09-26 | 28.1 | 7.09 | 0.9 | 1870 | 1530 | 0.81818 | 203.2086 | 4.0359 | [5 empty] | 18 | 2007-09-26 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.0117 | 6.9551 | 94.0157 | 84.7222 | 90.6667 | 58.5799 | 93.1878 | 2007-09-26 |  |  |  | 6317 |  |  |  | 4473 |  |  | 77 |  |  | 8 | 2007-09-26 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 28 | 7.05 | 3.8 | 11 | 7 | 7 | 1.03
2007-09-27 | 10197 | 9996 | 2031 | 28.3 | 7.21 | 62.1 | 93.8 | 105 | 18.6 | 11.1 | 2007-09-27 | 35.4 | 73.9 | 85 | 21.3 | 47.9 | 30 | 53.1094 | 2.7114 | 39.8305 | 35.1827 | 64.7059 | 3.62 | 2.353 | 7 | 2007-09-27 | 28.5 | 7.03 | 1.3 | 2060 | 1660 | 0.80583 | 237.8641 | 4.2577 | 0.082371 | 0.16968 | 0.33 | 0.13959 | 0.423 | 20 | 2007-09-27 | 2.11 | 1.266 | 0.6 | 92 | [7 empty] | 19.916 | 4.9172 | 94.2029 | 86.2473 | 92.8571 | 62.9032 | 91.3514 | 2007-09-27 | 0.4 | 0.16 | 0.4 | 6139 | 0.61 | 0.42212 | 0.692 | 4780 | 0.61 | 0.42212 | 77 | 2.13 | 1.54 | 35 | 2007-09-27 | 15 | 7 | 5.18 | 71.8 | 18000 | 0 | 27.4 | 7.08 | 3.6 | 12.9 | 7.5 | 6.9 | 0.96
2007-09-28 | 9982 | 9837 | 1981 | 27.3 | 6.96 | 54.2 | 101.8 | 115 | 29 | 9.12 | 2007-09-28 | 31.4 | 69.9 | 110 | 28.1 | 61.9 | 80 | 51.9896 | 2.7698 | 10.5096 | 11.4449 | 27.2727 |  |  | 4 | 2007-09-28 | 28 | 6.86 | 0.9 | 1370 | 1050 | 0.76642 | 211.6788 | 2.6207 | 0.15995 | 0.21914 |  |  |  | 26 | 2007-09-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.4961 | 4.9966 | 94.4649 | 89.7839 | 93.913 | 72.3103 | 87.9386 | 2007-09-28 |  |  |  | 6127 |  |  |  | 4572 |  |  | 85 |  |  | 40 | 2007-09-28 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 0 | 29 | 6.74 | 3 | 10.4 | 7 | 8.03 | 1.1
2007-09-29 | 9953 | 9804 | 2233 | 28.4 | 7.13 | 56 | 79.4 | 105 | 19 | 7.52 | 2007-09-29 | [6 empty] | 51.8385 | 2.7779 | [5 empty] | 5 | 2007-09-29 | 29.5 | 7.05 | 1.2 | 1980 | 1550 | 0.78283 | 151.5152 | 3.4307 | [5 empty] | 30 | 2007-09-29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.4395 | 5.0135 | 92.5 | 86.7758 | 94.7619 | 63.1579 | 88.8298 | 2007-09-29 |  |  |  | 6160 |  |  |  | 4565 |  |  | 97 |  |  | 16 | 2007-09-29 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 28.3 | 6.94 | 4.2 | 10.5 | 5.5 | 7 | 0.84
2007-09-30 | 11169 | 11285 | 2059 | 27.2 | 6.86 | 52 | 103.1 | 112 | 17 | 8.12 | 2007-09-30 | [6 empty] | 58.1719 | 1.2377 | [5 empty] | 6 | 2007-09-30 | 28.1 | 6.79 | 1 | 2120 | 1690 | 0.79717 | 165.0943 | 54.444 | [5 empty] | 23 | 2007-09-30 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.8145 | 4.3555 | 92.6923 | 90.4947 | 95.9821 | 59.4118 | 84.6059 | 2007-09-30 |  |  |  | 6312 |  |  |  | 4463 |  |  | 93 |  |  | 27 | 2007-09-30 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 27.2 | 6.74 | 3.8 | 9.8 | 4.5 | 6.9 | 1.25
최소 | 6263 | 6133 | 1112 | 24.5 | 6.86 | 30.2 | 45 | 32 | 12.38 | 7 | 최소 | 28.4 | 42.1 | 40 | 21.3 | 35.2 | 21 | 32.6 | 1.2 | -6 | -8.7 | -5.9 | 2.7 | 1.66 | 1 | 최소 | 25.1 | 6.53 | 0.7 | 1290 | 1050 | 0.739 | 151.515 | 2.6 | 0.082 | 0.17 | 0.3 | 0.029 | 0.08 | 18 | 최소 | 2.1 | 1.188 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4.031 | 87.417 | 75.556 | 78.125 | 25 | 78.332 | 최소 | 0.4 | 0.16 | 0.37 | 5760 | 0.61 | 0.338 | 0.52 | 4428 | 0.61 | 0.34 | 55 | 2.04 | 1.44 | 0 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 18000 | 0 | 23.5 | 6.7 | 2.6 | 9.5 | 3 | 5.9 | 0.84
최대 | 12441 | 12193 | 3276 | 24.5 | 7.4 | 114.5 | 103.9 | 195 | 36 | 28.5 | 최대 | 103.7 | 89.8 | 125 | 52.1 | 61.9 | 90 | 64.8 | 4.4 | 51.7 | 44.4 | 64.7 | 4.1 | 2.587 | 15 | 최대 | 29.8 | 7.13 | 1.4 | 2120 | 1690 | 0.953 | 325.581 | 54.4 | 0.323 | 0.45 | 0.39 | 0.14 | 0.423 | 84 | 최대 | 2.28 | 1.376 | 0.62 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 8.014 | 97.642 | 90.495 | 98.286 | 77.417 | 94.872 | 최대 | 0.63 | 0.248 | 0.4 | 6317 | 0.91 | 0.48 | 0.692 | 6831 | 0.91 | 0.619 | 114 | 2.25 | 1.546 | 40 | 최대 | 30 | 14 | 6.18 | 72.9 | 29000 | 0 | 29.3 | 7.29 | 5.6 | 14.8 | 9 | 10.5 | 2.81
평균 | 10292 | 10123 | 2224 | 24.5 | 7.11 | 61.1 | 75.6 | 90.2 | 21.579 | 13.556 | 평균 | 48.1 | 64.129 | 82.765 | 34.6 | 49.471 | 48.941 | 53.6 | 2.7 | 24.5 | 21.3 | 39.4 | 3.7 | 2.333 | 5.167 | 평균 | 28.1 | 6.97 | 1 | 1717 | 1387.667 | 0.81 | 217.582 | 5 | 0.182 | 0.289 | 0.336 | 0.05 | 0.142 | 40.567 | 평균 | 2.181 | 1.265 | 0.58 | 16.367 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.1 | 4.963 | 93.423 | 83.263 | 91.581 | 63.561 | 89.346 | 평균 | 0.52 | 0.201 | 0.387 | 6081.3 | 0.709 | 0.405 | 0.573 | 4909.567 | 0.706 | 0.453 | 85.4 | 2.159 | 1.518 | 23.4 | 평균 | 3.5 | 1.633 | 1.02 | 72.3 | 25600 | 0 | 27.72 | 7.014 | 3.7233 | 12.0867 | 6.0167 | 7.338 | 1.3343
합계 | 308746 | 303684 | 66734 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 155 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 182439 |  |  |  | 147287 |  |  | 2562 |  |  | 702 | 합계 | 105 | 49 | 30.5923
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-10-01 | 10491 | 10342 | 2427 | 27.4 | 7.13 | 49.3 | 71.9 | 85 | 16.8 | 12.36 | 2007-10-01 | 51.3 | 49.9 | 60 | 58.6 | 70.6 | 90 | 54.6406 | 1.7569 | -14.23 | -41.483 | -50 |  |  | 3 | 2007-10-01 | 28.1 | 7.05 | 0.9 | 1960 | 1500 | 0.76531 | 204.0816 | 3.7095 | 0.24505 | 0.48029 |  |  |  | 13 | 2007-10-01 | 3.78 | 2.0034 | 0.53 | 38 | [7 empty] | 20.4902 | 4.7527 | 93.712 | 83.8665 | 95.2941 | 58.9286 | 89.9676 | 2007-10-01 |  |  |  | 6114 |  |  |  | 4338 |  |  | 93 |  |  | 40 | 2007-10-01 | 18 | 7 | 4.4197 | 67.5 | 27000 | 0 | 27.5 | 7.16 | 3.1 | 11.6 | 4 | 6.9 | 1.24
2007-10-02 | 10977 | 6152 | 2291 | 28.1 | 7.21 | 71.2 | 75.9 | 185 | 14.7 | 11.76 | 2007-10-02 | 41.2 | 55.9 | 95 | 58.6 | 70.6 | 90 | 57.1719 | 1.6791 | -42.233 | -26.297 | 5.2632 |  |  | 7 | 2007-10-02 | 28 | 7.02 | 1.2 | 1960 | 1500 | 0.76531 | 204.0816 | 3.3126 | 0.2564 | 0.50254 |  |  |  | 22 | 2007-10-02 | 3.75 | 1.425 | 0.38 | 38 | [7 empty] | 21.4395 | 7.9896 | 94.1011 | 86.8248 | 97.2973 | 58.4354 | 92.0068 | 2007-10-02 |  |  |  | 6265 |  |  |  | 4168 |  |  | 103 |  |  | 69 | 2007-10-02 | 18 | 7 | 4.4393 | 67.9 | 26000 | 0 | 27.3 | 7.06 | 4.2 | 10 | 5 | 6.11 | 0.94
2007-10-03 | 10039 | 9878 | 2897 | 27 | 7.08 | 63.5 | 82.1 | 110 | 15.8 | 12.27 | 2007-10-03 | [6 empty] | 52.2865 | 1.836 | [5 empty] | 6 | 2007-10-03 | 27.3 | 6.99 | 1 | 2060 | 1660 | 0.80583 | 169.9029 | 3.4776 | [5 empty] | 21 | 2007-10-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.6074 | 4.9759 | 94.0157 | 87.2107 | 96.8182 | 55.0633 | 92.013 | 2007-10-03 |  |  |  | 6209 |  |  |  | 4144 |  |  | 106 |  |  | 28 | 2007-10-03 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 0 | 27 | 7.02 | 3.8 | 10.5 | 3.5 | 7.1 | 0.98
2007-10-04 | 9608 | 9434 | 2249 | 28.4 | 7.19 | 61.5 | 78.3 | 173.5 | 14.6 | 10.58 | 2007-10-04 | 63 | 59.3 | 90.6 | 58.6 | 70.6 | 90 | 50.0417 | 1.9184 | 6.9841 | -19.0556 | 0.66225 | 4.82 | 2.41 | 3 | 2007-10-04 | 28.3 | 7.04 | 1.3 | 1990 | 1530 | 0.76884 | 201.005 | 3.7326 | 0.22104 | 0.43987 | 0.31 | 0.0558 | 0.18 | 29 | 2007-10-04 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.7656 | 5.2101 | 94.6341 | 86.59 | 96.5418 | 56.4384 | 90.7372 | 2007-10-04 | 0.52 | 0.1612 | 0.31 | 6273 | 0.59 | 0.2478 | 0.42 | 4116 | 0.59 | 0.2478 | 106 | 3.18 | 1.749 | 36 | 2007-10-04 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 27.6 | 7.05 | 3.3 | 10.5 | 6 | 6.36 | 0.98
2007-10-05 | 9944 | 9787 | 2029 | 27.9 | 7.16 | 60 | 56.6 | 70 | 16.3 | 9.8 | 2007-10-05 | 42 | 65.4 | 60 | 58.6 | 70.6 | 90 | 51.7917 | 1.8536 | -39.5238 | -7.9511 | -50 |  |  | 6 | 2007-10-05 | 28.2 | 7.05 | 1.4 | 1820 | 1600 | 0.87912 | 274.7253 | 2.9658 | 0.25014 | 0.45525 |  |  |  | 24 | 2007-10-05 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.4219 | 5.0222 | 95 | 82.8622 | 90 | 30.0613 | 88.4694 | 2007-10-05 |  |  |  | 6314 |  |  |  | 4049 |  |  | 105 |  |  | 22 | 2007-10-05 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 28.2 | 7.03 | 3 | 9.7 | 7 | 11.4 | 1.13
2007-10-06 | 10533 | 10502 | 1929 | 27.8 | 7.18 | 66 | 60.7 | 83.3 | 17.1 | 10.1 | 2007-10-06 | [6 empty] | 54.8594 | 1.7499 | [5 empty] | 5 | 2007-10-06 | 27.8 | 7.08 | 1.2 | 1830 | 1470 | 0.80328 | 262.2951 | 2.8788 | [5 empty] | 22 | 2007-10-06 | 3.57 | 1.3923 | 0.39 | 100 | [7 empty] | 20.5723 | 4.6803 | 94.2424 | 83.0313 | 90.3962 | 35.848 | 88.0198 | 2007-10-06 |  |  |  | 6130 |  |  |  | 4025 |  |  | 107 |  |  | 41 | 2007-10-06 | 18 | 7 | 10.9846 | 67.5 | 19000 | 0 | 28 | 7.05 | 3.8 | 10.3 | 8 | 10.97 | 1.21
2007-10-07 | 8151 | 7987 | 1591 | 27.5 | 7.15 | 61.5 | 63.8 | 75.3 | 16.8 | 9.9 | 2007-10-07 | [6 empty] | 42.4531 | 2.2613 | [5 empty] | 11 | 2007-10-07 | 27.5 | 7.05 | 1.3 | 1880 | 1490 | 0.79255 | 265.9574 | 3.1861 | [5 empty] | 28 | 2007-10-07 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.9199 | 6.154 | 93.3333 | 84.6395 | 91.3679 | 36.6071 | 88.8889 | 2007-10-07 |  |  |  | 6082 |  |  |  | 4030 |  |  | 103 |  |  | 22 | 2007-10-07 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 27.8 | 7.03 | 4.1 | 9.8 | 6.5 | 10.65 | 1.1
2007-10-08 | 10061 | 9955 | 2246 | 27.2 | 7.09 | 43.5 | 52 | 46.7 | 11.9 | 5.98 | 2007-10-08 | 36 | 59 | 63.3 | 43.5 | 61.3 | 70 | 52.401 | 1.832 | -20.8333 | -3.8983 | -10.5845 | 5.23 | 2.5104 | 6 | 2007-10-08 | 27.7 | 6.96 | 1.2 | 1650 | 1320 | 0.8 | 278.7879 | 5.3163 | 0.20722 | 0.34192 | 0.37 | 0.0703 | 0.19 | 22 | 2007-10-08 |  |  |  | 0 | 28 | 7.01 | 2.1 | 11.4 | 7 | 6.5 | 1.09 | 19.6504 | 4.9374 | 96.092 | 79.2308 | 80.7281 | 52.9412 | 77.4247 | 2007-10-08 | 0.45 | 0.1485 | 0.33 | 6365 | 0.56 | 0.224 | 0.4 | 4001 | 0.56 | 0.224 | 45 | 2.89 | 1.2138 | 33 | 2007-10-08 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 27.3 | 7.12 | 1.7 | 10.8 | 9 | 5.6 | 1.35
2007-10-09 | 9479 | 9421 | 1902 | 27.5 | 7.12 | 53.8 | 64.2 | 76.7 | 14.8 | 7.12 | 2007-10-09 | 55.2 | 67.5 | 83.3 | 58.6 | 70.6 | 90 | 49.3698 | 1.9445 | -6.1594 | -4.5926 | -8.0432 |  |  | 12 | 2007-10-09 | 27.8 | 6.9 | 1.2 | 1490 | 1200 | 0.80537 | 241.6107 | 2.1175 | 0.29125 | 0.43396 |  |  |  | 19 | 2007-10-09 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.5137 | 5.2173 | 95.9108 | 84.2679 | 89.5698 | 50.2703 | 78.5112 | 2007-10-09 |  |  |  | 6147 |  |  |  | 4028 | [5 empty] | 27 | 2007-10-09 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 0 | 27.6 | 7.09 | 2.2 | 10.1 | 8 | 7.36 | 1.53
2007-10-10 | 10833 | 10732 | 1881 | 27.1 | 7.08 | 105 | 210 | 350 | 19.2 | 13.21 | 2007-10-10 | 48.5 | 68.9 | 135.2 | 44.3 | 65.3 | 85.3 | 56.4219 | 1.7015 | 8.6598 | 5.225 | 36.9083 |  |  | 6 | 2007-10-10 | 26.9 | 6.88 | 1.2 | 2180 | 1750 | 0.80275 | 110.0917 | 3.1539 | 0.17198 | 0.37492 |  |  |  | 25 | 2007-10-10 | 3.56 | 1.7088 | 0.48 | 114 | [7 empty] | 21.1582 | 4.5799 | 96.9524 | 95 | 98.4286 | 64.0625 | 92.2786 | 2007-10-10 |  |  |  | 6121 |  |  |  | 4018 | [5 empty] | 33 | 2007-10-10 | 18 | 7 | 12.4491 | 67.4 | 26000 | 0 | 26.8 | 6.98 | 3.2 | 10.5 | 5.5 | 6.9 | 1.02
2007-10-11 | 9542 | 9501 | 2234 | 27.3 | 7.13 | 60 | 68.5 | 73.3 | 14.3 | 11.2 | 2007-10-11 | 43.5 | 63.2 | 63.3 | 66 | 52.4 | 53.3 | 49.6979 | 1.9317 | -51.7241 | 17.0886 | 15.7978 |  |  | 8 | 2007-10-11 | 27 | 6.93 | 1.2 | 1850 | 1460 | 0.78919 | 205.4054 | 2.6276 | 0.26595 | 0.49201 |  |  |  | 19 | 2007-10-11 |  |  |  | 0 | 27.5 | 7.05 | 4.3 | 10.6 | 12 | 7.56 | 1.13 | 18.6367 | 5.1734 | 93.1667 | 86.4234 | 89.0859 | 50.1399 | 90.1786 | 2007-10-11 |  |  |  | 6332 |  |  |  | 3796 | [5 empty] | 14 | 2007-10-11 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 26.8 | 7.07 | 4.1 | 9.3 | 8 | 7.13 | 1.1
2007-10-12 | 9966 | 9187 | 2260 | 27.5 | 7.26 | 67.5 | 100.2 | 126.7 | 19.6 | 15 | 2007-10-12 | 58.5 | 74.5 | 73.3 | 61.5 | 80.8 | 86.7 | 51.9062 | 1.8495 | -5.1282 | -8.4564 | -18.281 | 3.89 | 1.8672 | 10 | 2007-10-12 | 27.4 | 7.02 | 1.1 | 1830 | 1470 | 0.80328 | 103.8251 | 2.4499 | 0.26166 | 0.47884 | 0.34 | 0.0612 | 0.18 | 16 | 2007-10-12 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.4648 | 5.3502 | 91.5556 | 86.5269 | 94.4751 | 54.4388 | 90.9333 | 2007-10-12 | 0.87 | 0.2175 | 0.25 | 5322 | 0.98 | 0.343 | 0.35 | 4029 | 0.98 | 0.343 | 130 | 2.15 | 0.6665 | 27 | 2007-10-12 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 0 | 27 | 7.03 | 5.7 | 13.5 | 7 | 8.93 | 1.36
2007-10-13 | 9448 | 9265 | 1887 | 27.7 | 7.12 | 67.5 | 68.9 | 86.4 | 14.8 | 9.98 | 2007-10-13 | [6 empty] | 49.2083 | 1.9509 | [5 empty] | 6 | 2007-10-13 | 27.9 | 7 | 1.2 | 1860 | 1470 | 0.79032 | 139.7849 | 2.3685 | [5 empty] | 26 | 2007-10-13 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.4531 | 5.3051 | 92 | 83.8897 | 89.5833 | 54.5946 | 89.7796 | 2007-10-13 |  |  |  | 5954 |  |  |  | 4667 |  |  | 135 |  |  | 16 | 2007-10-13 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 27.5 | 7.03 | 5.4 | 11.1 | 9 | 6.72 | 1.02
2007-10-14 | 9008 | 8704 | 1569 | 27 | 7.09 | 55.5 | 59.8 | 70 | 13.9 | 9.67 | 2007-10-14 | [6 empty] | 46.9167 | 2.0462 | [5 empty] | 11 | 2007-10-14 | 27.5 | 6.97 | 1.3 | 1830 | 1450 | 0.79235 | 180.3279 | 1.405 | [5 empty] | 23 | 2007-10-14 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.5938 | 5.6471 | 88.1081 | 82.2742 | 88.5714 | 50.1439 | 89.8656 | 2007-10-14 |  |  |  | 6427 |  |  |  | 4598 |  |  | 234 |  |  | 36 | 2007-10-14 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 27.3 | 7.05 | 6.6 | 10.6 | 8 | 6.93 | 0.98
2007-10-15 | 9905 | 7918 | 2428 | 27.6 | 7.31 | 67.5 | 77.6 | 173.3 | 16.7 | 11.23 | 2007-10-15 | 54.2 | 60.2 | 106.7 | 51.3 | 55.7 | 66.7 | 51.5885 | 1.8609 | 5.3506 | 7.4751 | 37.4883 | 3.35 | 1.5075 | 5 | 2007-10-15 | 27.8 | 6.98 | 1.3 | 1290 | 1050 | 0.81395 | 93.0233 | 1.7489 | 0.30773 | 0.39697 | 0.31 | 0.062 | 0.2 | 20 | 2007-10-15 | 3.62 | 1.81 | 0.5 | 61 | [7 empty] | 19.3457 | 6.2076 | 92 | 79.6392 | 94.2297 | 56.7066 | 90.2048 | 2007-10-15 | 0.63 | 0.1323 | 0.21 | 6222 | 0.75 | 0.2775 | 0.37 | 4342 | 0.75 | 0.2775 | 124 | 3.05 | 1.4335 | 54 | 2007-10-15 | 18 | 7 | 7.1003 | 68.9 | 27000 | 0 | 27.5 | 7.07 | 5.4 | 15.8 | 10 | 7.23 | 1.1
2007-10-16 | 10690 | 10509 | 2235 | 27.8 | 7.12 | 51.2 | 50.9 | 50 | 13.6 | 9.8 | 2007-10-16 | 43.8 | 74.1 | 93.3 | 58.3 | 79.3 | 100 | 55.6771 | 1.7242 | -33.105 | -7.0175 | -7.1811 |  |  | 8 | 2007-10-16 | 27.6 | 7.03 | 0.8 | 1120 | 850 | 0.75893 | 53.5714 | 1.5317 | 0.43473 | 0.4869 |  |  |  | 19 | 2007-10-16 | 3.6 | 1.836 | 0.51 | 30 | 27.5 | 7.05 | 5.6 | 18.5 | 17 | 9.16 | 1.45 | 20.8789 | 4.6771 | 90.625 | 67.5835 | 74 | 41.1765 | 87.1429 | 2007-10-16 |  |  |  | 4633 |  |  |  | 2478 |  |  | 117 |  |  | 37 | 2007-10-16 | 18 | 3 | 3.4951 | 69.1 | 26000 | 58 | 27.3 | 7.08 | 4.8 | 16.5 | 13 | 8 | 1.26
2007-10-17 | 10522 | 10323 | 2263 | 27.3 | 7.13 | 60 | 65.6 | 73.3 | 12.7 | 9.7 | 2007-10-17 | 54 | 70.2 | 80 | 46.5 | 67.1 | 63.3 | 54.8021 | 1.7518 | 13.8889 | 4.416 | 20.875 | 3.12 | 1.3728 | 7 | 2007-10-17 | 27.5 | 6.95 | 1.2 | 1220 | 980 | 0.80328 | 81.9672 | 1.5911 | 0.31332 | 0.38224 | 0.3 | 0.057 | 0.19 | 26 | 2007-10-17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.5508 | 4.7614 | 90.6667 | 73.3232 | 82.2647 | 37.7165 | 87.732 | 2007-10-17 | 0.63 | 0.1512 | 0.24 | 6381 | 0.72 | 0.2592 | 0.36 | 4249 | 0.72 | 0.2592 | 124 | 3.1 | 1.302 | 42 | 2007-10-17 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 27.7 | 6.98 | 5.6 | 17.5 | 13 | 7.91 | 1.19
2007-10-18 | 10115 | 9819 | 2615 | 27.3 | 7.08 | 54 | 53.6 | 66.7 | 13.1 | 9.5 | 2007-10-18 | 58.5 | 65.2 | 73.3 | 54 | 57.4 | 70 | 52.6823 | 1.8222 | 7.6923 | 11.9632 | 4.502 |  |  | 9 | 2007-10-18 | 27.5 | 6.85 | 1.3 | 1220 | 970 | 0.79508 | 49.1803 | 1.7729 | 0.34978 | 0.42673 |  |  |  | 62 | 2007-10-18 | 3.7 | 1.961 | 0.53 | 31 | [7 empty] | 19.7559 | 5.0058 | 88.3333 | 68.4701 | 80.5097 | 41.374 | 88.7368 | 2007-10-18 |  |  |  | 5262 |  |  |  | 3993 |  |  | 110 |  |  | 36 | 2007-10-18 | 18 | 3 | 3.5292 | 67.5 | 18000 | 131 | 27.8 | 6.95 | 6.3 | 16.9 | 13 | 7.68 | 1.07
2007-10-19 | 11590 | 11129 | 2512 | 26.8 | 7.1 | 52.5 | 67.5 | 96.7 | 14.1 | 9.7 | 2007-10-19 | 43.5 | 75.2 | 116.7 | 39 | 59.8 | 90 | 60.3646 | 1.5903 | 10.3448 | 20.4787 | 22.8792 |  |  | 7 | 2007-10-19 | 26.5 | 6.91 | 1.2 | 1010 | 820 | 0.81188 | 79.2079 | 1.2156 | 0.34964 | 0.35313 |  |  |  | 20 | 2007-10-19 | 3.68 | 1.9872 | 0.54 | 58 | [7 empty] | 22.6367 | 4.4166 | 91.4286 | 78.3704 | 86.5564 | 46.8085 | 89.3814 | 2007-10-19 |  |  |  | 6085 |  |  |  | 4394 |  |  | 134 |  |  | 24 | 2007-10-19 | 0 | 4 | 6.6909 | 68.1 | 20000 | 110 | 27 | 6.98 | 4.5 | 14.6 | 13 | 7.5 | 1.03
2007-10-20 | 10757 | 10742 | 2239 | 26.5 | 7.08 | 63 | 61.1 | 73.3 | 13.5 | 9.3 | 2007-10-20 | [6 empty] | 56.026 | 1.7135 | [5 empty] | 7 | 2007-10-20 | 26.8 | 6.95 | 1.1 | 1290 | 1020 | 0.7907 | 69.7674 | 1.595 | [5 empty] | 24 | 2007-10-20 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.0098 | 4.5757 | 92.8571 | 76.7594 | 83.6289 | 47.4074 | 89.4624 | 2007-10-20 |  |  |  | 6352 |  |  |  | 4326 |  |  | 133 |  |  | 14 | 2007-10-20 | 0 | 0 | 0 |  | 17000 | 83 | 26.7 | 7.02 | 4.5 | 14.2 | 12 | 7.1 | 0.98
2007-10-21 | 10354 | 10186 | 1863 | 27 | 7.09 | 64.5 | 55.3 | 83.3 | 12.8 | 9 | 2007-10-21 | [6 empty] | 53.9271 | 1.7802 | [5 empty] | 10 | 2007-10-21 | 26.8 | 7 | 1.3 | 1260 | 1010 | 0.80159 | 79.3651 | 1.5601 | [5 empty] | 22 | 2007-10-21 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.2227 | 4.8254 | 93.6434 | 74.6835 | 84.3938 | 45.3125 | 89.4444 | 2007-10-21 |  |  |  | 6179 |  |  |  | 4309 |  |  | 132 |  |  | 4 | 2007-10-21 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 86 | 27.2 | 7 | 4.1 | 14 | 13 | 7 | 0.95
2007-10-22 | 10795 | 10627 | 2249 | 27.3 | 7.16 | 72 | 61.1 | 73.3 | 14.6 | 10.1 | 2007-10-22 | 54 | 68.1 | 90 | 45 | 63.2 | 76.7 | 56.224 | 1.7075 | 16.6667 | 7.1953 | 14.7778 | 3.29 | 1.6779 | 9 | 2007-10-22 | 27.5 | 6.96 | 1.2 | 1330 | 1050 | 0.78947 | 82.7068 | 1.9829 | 0.28535 | 0.37951 | 0.34 | 0.0714 | 0.21 | 21 | 2007-10-22 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.084 | 4.6252 | 95 | 78.3961 | 83.6289 | 50.2055 | 89.1089 | 2007-10-22 | 0.56 | 0.1512 | 0.27 | 6085 | 0.65 | 0.2275 | 0.35 | 4534 | 0.65 | 0.2275 | 107 | 3.57 | 1.8207 | 31 | 2007-10-22 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 106 | 27.3 | 6.97 | 3.6 | 13.2 | 12 | 7.27 | 1.1
2007-10-23 | 10749 | 10578 | 2261 | 27.8 | 7.22 | 51 | 70.2 | 100 | 15.1 | 11.6 | 2007-10-23 | 58.5 | 100.4 | 153.3 | 52.5 | 83.8 | 86.7 | 55.9844 | 1.7148 | 10.2564 | 16.5339 | 43.4442 |  |  | 5 | 2007-10-23 | 27.7 | 6.97 | 1.2 | 1250 | 980 | 0.784 | 112 | 1.7683 | 0.3527 | 0.44088 |  |  |  | 23 | 2007-10-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.9941 | 4.6466 | 93.7255 | 80.4843 | 90 | 53.8411 | 91.3793 | 2007-10-23 |  |  |  | 4628 |  |  |  | 4573 |  |  | 117 |  |  | 26 | 2007-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 72 | 27.7 | 7.03 | 3.2 | 13.7 | 10 | 6.97 | 1
2007-10-24 | 11181 | 10871 | 2632 | 27.6 | 7.18 | 69 | 94.6 | 116.7 | 16.3 | 12.1 | 2007-10-24 | 46.5 | 76.8 | 103.3 | 43.5 | 51.4 | 100 | 58.2344 | 1.6485 | 6.4516 | 33.0729 | 3.1946 |  |  | 2 | 2007-10-24 | 27 | 7 | 1 | 1240 | 970 | 0.78226 | 112.9032 | 1.764 | 0.30643 | 0.37998 |  |  |  | 23 | 2007-10-24 | 3.65 | 1.9345 | 0.53 | 23 | 27.5 | 7 | 4.2 | 18.3 | 15 | 8.1 | 1.21 | 21.8379 | 4.5214 | 94.7826 | 84.1438 | 90.5741 | 56.4417 | 90.7438 | 2007-10-24 |  |  |  | 6287 |  |  |  | 5084 |  |  | 114 |  |  | 12 | 2007-10-24 | 18 | 1.5 | 2.591 | 67.6 | 28000 | 86 | 27.5 | 7.06 | 3.6 | 15 | 11 | 7.1 | 1.12
2007-10-25 | 11900 | 11683 | 2407 | 27.7 | 7.16 | 156 | 75.6 | 610 | 18.9 | 14.8 | 2007-10-25 | 42 | 66.1 | 90 | 78 | 83.4 | 133.3 | 61.9792 | 1.5489 | -85.7143 | -26.1725 | -48.1111 | 2.27 | 0.9307 | 3 | 2007-10-25 | 27.5 | 6.95 | 1.2 | 1410 | 1120 | 0.79433 | 127.6596 | 1.8367 | 0.5143 | 0.72516 | 0.4 | 0.04 | 0.1 | 22 | 2007-10-25 | 3.67 | 1.9818 | 0.54 | 61 | [7 empty] | 23.2422 | 4.2071 | 97.5641 | 82.1429 | 98.1967 | 63.1746 | 93.2432 | 2007-10-25 | 0.52 | 0.1456 | 0.28 | 6270 | 0.62 | 0.2542 | 0.41 | 5412 | 0.62 | 0.2542 | 125 | 3.46 | 1.9722 | 67 | 2007-10-25 | 18 | 5.5 | 7.0179 | 68.1 | 26000 | 50 | 27.3 | 7 | 3.8 | 13.5 | 11 | 6.96 | 1
2007-10-26 | 11306 | 11000 | 2571 | 27.8 | 7.18 | 58.5 | 62.7 | 116 | 15.8 | 11.3 | 2007-10-26 | 66 | 69.8 | 106 | 69 | 70.2 | 110 | 58.8854 | 1.6303 | -4.5455 | -0.57307 | -3.7736 |  |  | 3 | 2007-10-26 | 27.7 | 7.02 | 1.3 | 1390 | 1110 | 0.79856 | 122.3022 | 1.7452 | 0.43846 | 0.60946 |  |  |  | 20 | 2007-10-26 | 3.62 | 1.991 | 0.55 | 61 | [7 empty] | 22.082 | 4.4684 | 94.5299 | 81.4992 | 91.3793 | 57.2785 | 91.4159 | 2007-10-26 |  |  |  | 6321 |  |  |  | 5260 |  |  | 133 |  |  | 48 | 2007-10-26 | 0 | 5.5 | 6.944 | 68.2 | 2000 | 0 | 27.3 | 7.03 | 3.2 | 11.6 | 10 | 6.75 | 0.97
2007-10-27 | 11059 | 10884 | 2369 | 27.5 | 7.2 | 59.8 | 69.8 | 90 | 16.8 | 11.8 | 2007-10-27 | [6 empty] | 57.599 | 1.6667 | [5 empty] | 3 | 2007-10-27 | 27.3 | 6.99 | 1.1 | 1400 | 1120 | 0.8 | 128.5714 | 1.8057 | [5 empty] | 23 | 2007-10-27 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.5996 | 4.516 | 93.8127 | 82.9513 | 90 | 60.8333 | 91.9492 | 2007-10-27 |  |  |  | 6149 |  |  |  | 4943 |  |  | 131 |  |  | 18 | 2007-10-27 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 27.6 | 7.07 | 3.7 | 11.9 | 9 | 6.58 | 0.95
2007-10-28 | 10809 | 10616 | 2283 | 27.8 | 7.13 | 63 | 64.8 | 73.3 | 16.5 | 12.1 | 2007-10-28 | [6 empty] | 56.2969 | 1.7052 | [5 empty] | 2 | 2007-10-28 | 27.3 | 7.02 | 1.2 | 1360 | 1100 | 0.80882 | 125 | 1.7275 | [5 empty] | 21 | 2007-10-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.1113 | 4.63 | 93.8095 | 82.4074 | 86.3574 | 56.8485 | 91.7355 | 2007-10-28 |  |  |  | 6050 |  |  |  | 4749 |  |  | 132 |  |  | 10 | 2007-10-28 | 0 | 0 | 0 |  | 19000 | 0 | 27.2 | 7 | 3.9 | 11.4 | 10 | 7.12 | 1
2007-10-29 | 9833 | 9648 | 2202 | 27.6 | 7.17 | 100.5 | 84.3 | 353.3 | 21 | 10.69 | 2007-10-29 | 82.5 | 84.5 | 203.3 | 73.5 | 74.1 | 153.3 | 51.2135 | 1.8745 | 10.9091 | 12.3077 | 24.5942 | 2.38 | 1.1186 | 2 | 2007-10-29 | 27.5 | 6.97 | 1.2 | 1580 | 1190 | 0.75316 | 107.5949 | 2.0071 | 0.35736 | 0.56463 | 0.38 | 0.0304 | 0.08 | 24 | 2007-10-29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.2051 | 5.0945 | 95.6219 | 86.4769 | 96.8865 | 53 | 91.0196 | 2007-10-29 | 0.49 | 0.1715 | 0.35 | 6342 | 0.59 | 0.2773 | 0.47 | 4693 | 0.59 | 0.2773 | 132 | 3.22 | 1.8676 | 27 | 2007-10-29 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 27.7 | 6.93 | 4.4 | 11.4 | 11 | 9.87 | 0.96
2007-10-30 | 9161 | 8972 | 2148 | 27.9 | 7.15 | 115.5 | 112 | 693.3 | 28.7 | 19.7 | 2007-10-30 | 79.5 | 78.9 | 160 | 69 | 72 | 106.7 | 47.7135 | 2.012 | 13.2075 | 8.7452 | 33.3125 |  |  | 7 | 2007-10-30 | 27.7 | 7 | 1.2 | 1540 | 1130 | 0.73377 | 116.8831 | 1.9661 | 0.32067 | 0.49384 |  |  |  | 24 | 2007-10-30 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.8926 | 5.4784 | 96.8831 | 90.3571 | 98.7019 | 68.7805 | 95.2792 | 2007-10-30 |  |  |  | 6255 |  |  |  | 4257 |  |  | 135 |  |  | 23 | 2007-10-30 | 0 | 0 | 0 |  | 29000 | 0 | 27.5 | 6.95 | 3.6 | 10.8 | 9 | 8.96 | 0.93
2007-10-31 | 8587 | 8404 | 2213 | 27.7 | 7.14 | 73.5 | 91.3 | 186.7 | 18.6 | 12.36 | 2007-10-31 | 78 | 64.2 | 110 | 76.5 | 72 | 90 | 44.724 | 2.1465 | 1.9231 | -12.1495 | 18.1818 |  |  | 6 | 2007-10-31 | 27.3 | 6.91 | 1.1 | 1500 | 1150 | 0.76667 | 113.3333 | 1.9685 | 0.34214 | 0.51321 |  |  |  | 29 | 2007-10-31 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.7715 | 5.8486 | 94.6939 | 86.5279 | 95.7151 | 53.172 | 92.7994 | 2007-10-31 |  |  |  | 6206 |  |  |  | 3955 |  |  | 133 |  |  | 15 | 2007-10-31 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 27 | 6.9 | 3.9 | 12.3 | 8 | 8.71 | 0.89
최소 | 8151 | 6152 | 1569 | 26.5 | 7.08 | 43.5 | 50.9 | 46.7 | 11.9 | 5.98 | 최소 | 36 | 49.9 | 60 | 39 | 51.4 | 53.3 | 42.5 | 1.5 | -85.7 | -41.5 | -50 | 2.3 | 0.931 | 2 | 최소 | 26.5 | 6.85 | 0.8 | 1010 | 820 | 0.734 | 49.18 | 1.2 | 0.172 | 0.342 | 0.3 | 0.03 | 0.08 | 13 | 최소 | 3.56 | 1.392 | 0.38 | 0 | 27.5 | 7 | 2.1 | 10.6 | 7 | 6.5 | 1.09 | 15.9 | 4.207 | 88.108 | 67.583 | 74 | 30.061 | 77.425 | 최소 | 0.45 | 0.132 | 0.21 | 4628 | 0.56 | 0.224 | 0.35 | 2478 | 0.56 | 0.224 | 45 | 2.15 | 0.667 | 4 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 2000 | 0 | 26.7 | 6.9 | 1.7 | 9.3 | 3.5 | 5.6 | 0.89
최대 | 11900 | 11683 | 2897 | 26.5 | 7.31 | 156 | 210 | 693.3 | 28.7 | 19.7 | 최대 | 82.5 | 100.4 | 203.3 | 78 | 83.8 | 153.3 | 62 | 2.3 | 16.7 | 33.1 | 43.4 | 5.2 | 2.51 | 12 | 최대 | 28.3 | 7.08 | 1.4 | 2180 | 1750 | 0.879 | 278.788 | 5.3 | 0.514 | 0.725 | 0.4 | 0.071 | 0.21 | 62 | 최대 | 3.78 | 2.003 | 0.55 | 114 | 28 | 7.1 | 5.6 | 18.5 | 17 | 9.16 | 1.45 | 23.2 | 7.99 | 97.564 | 95 | 98.702 | 68.78 | 95.279 | 최대 | 0.87 | 0.218 | 0.35 | 6427 | 0.98 | 0.343 | 0.47 | 5412 | 0.98 | 0.343 | 234 | 3.57 | 1.972 | 69 | 최대 | 18 | 7 | 12.449 | 69.1 | 29000 | 131 | 28.2 | 7.16 | 6.6 | 17.5 | 13 | 11.4 | 1.53
평균 | 10238 | 9831 | 2222 | 26.5 | 7.15 | 68.3 | 75.2 | 149.7 | 16.11 | 11.087 | 평균 | 54.6 | 68.968 | 100.45 | 57.5 | 68.282 | 90.545 | 53.3 | 1.8 | -8.7 | -0.6 | 3.9 | 3.5 | 1.674 | 6.29 | 평균 | 27.5 | 6.981 | 1.2 | 1567.742 | 1241.613 | 0.792 | 145.062 | 2.3 | 0.311 | 0.461 | 0.344 | 0.056 | 0.166 | 23.613 | 평균 | 3.655 | 1.821 | 0.498 | 19.839 | 27.6 | 7 | 4.1 | 14.7 | 12.8 | 7.83 | 1.22 | 20 | 5.081 | 93.639 | 82.157 | 90.167 | 51.55 | 89.673 | 평균 | 0.584 | 0.16 | 0.28 | 6056.839 | 0.683 | 0.264 | 0.391 | 4308.323 | 0.683 | 0.264 | 121.429 | 3.078 | 1.503 | 30.065 | 평균 | 5.226 | 1.855 | 2.247 | 68 | 22129.032 | 25.226 | 27.3871 | 7.0255 | 4.0742 | 12.3419 | 9.1129 | 7.67 | 1.0787
합계 | 317393 | 304756 | 68882 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 195 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 16.2 | 58.8 | 51 | 31.32 | 4.88 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 187762 |  |  |  | 133558 |  |  | 3400 |  |  | 932 | 합계 | 162 | 57.5 | 69.6612
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-11-01 | 8947 | 8775 | 2161 | 26.7 | 7.13 | 66 | 75.9 | 95.5 | 13.4 | 10.9 | 2007-11-01 | 73.5 | 81.3 | 115 | 70.5 | 79.3 | 103.3 | 46.599 | 2.0601 | 4.0816 | 2.46 | 10.1739 |  |  | 3 | 2007-11-01 | 26.5 | 7.03 | 1.2 | 1460 | 1140 | 0.78082 | 123.2877 | 5.2076 | 0.16876 | 0.24639 |  |  |  | 21 | 2007-11-01 |  |  |  | 0 | 25.3 | 7.08 | 5.1 | 13.4 | 21 | 9.67 | 1.13 | 17.4746 | 5.6014 | 94.0909 | 86.166 | 90.5759 | 31.9403 | 92.0183 | 2007-11-01 |  |  |  | 6346 |  |  |  | 4042 |  |  | 133 |  |  | 15 | 2007-11-01 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 0 | 26.5 | 6.97 | 3.9 | 10.5 | 9 | 9.12 | 0.87
2007-11-02 | 8993 | 8721 | 2434 | 27.2 | 7.15 | 58.5 | 65.4 | 90 | 15.1 | 10.96 | 2007-11-02 | 60 | 67.1 | 106.7 | 55.5 | 66 | 100 | 46.8385 | 2.0496 | 7.5 | 1.6393 | 6.2793 | 4.89 | 2.1027 | 16 | 2007-11-02 | 27 | 7.01 | 1.1 | 1490 | 1160 | 0.77852 | 114.094 | 5.4515 | 0.13085 | 0.19497 | 0.37 | 0.0666 | 0.18 | 23 | 2007-11-02 | 2.76 | 1.1868 | 0.43 | 83 | [7 empty] | 17.5645 | 5.6361 | 93.8462 | 83.6391 | 91.1111 | 40.596 | 91.6971 | 2007-11-02 | 0.47 | 0.1645 | 0.35 | 6400 | 0.56 | 0.2296 | 0.41 | 4030 | 0.56 | 0.2296 | 131 | 3.67 | 1.5414 | 19 | 2007-11-02 | 18 | 7 | 9.8741 | 76.8 | 24000 | 0 | 27.2 | 7.03 | 3.6 | 10.7 | 8 | 8.97 | 0.91
2007-11-03 | 10195 | 10091 | 2147 | 27 | 7.08 | 58.3 | 67.3 | 103.3 | 13.9 | 10.1 | 2007-11-03 | [6 empty] | 53.099 | 1.8079 | [5 empty] | 7 | 2007-11-03 | 27.3 | 7.04 | 1.2 | 1440 | 1110 | 0.77083 | 118.0556 | 5.0537 | [5 empty] | 20 | 2007-11-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.9121 | 4.8709 | 93.482 | 82.6152 | 90.3195 | 33.5971 | 90.5941 | 2007-11-03 |  |  |  | 6271 |  |  |  | 4021 |  |  | 131 |  |  | 41 | 2007-11-03 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 0 | 27.1 | 7.01 | 3.8 | 11.7 | 10 | 9.23 | 0.95
2007-11-04 | 8729 | 8545 | 1804 | 27.5 | 7.17 | 64.5 | 63.2 | 100 | 14.1 | 8.8 | 2007-11-04 | [6 empty] | 45.4635 | 2.1116 | [5 empty] | 7 | 2007-11-04 | 27.4 | 7.02 | 1.2 | 1480 | 1180 | 0.7973 | 121.6216 | 5.2582 | [5 empty] | 22 | 2007-11-04 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.0488 | 5.7521 | 95.0388 | 83.8608 | 91 | 39.0071 | 89.8864 | 2007-11-04 |  |  |  | 6492 |  |  |  | 4028 |  |  | 134 |  |  | 21 | 2007-11-04 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 0 | 27.7 | 7.04 | 3.2 | 10.2 | 9 | 8.6 | 0.89
2007-11-05 | 9321 | 9072 | 2102 | 27.3 | 7.21 | 87 | 97.3 | 373.3 | 23.7 | 13.5 | 2007-11-05 | 78 | 62.3 | 123.3 | 62.3 | 75.6 | 103.3 | 48.5469 | 1.9775 | 20.1282 | -21.3483 | 16.2206 |  |  | 11 | 2007-11-05 | 27.5 | 6.99 | 1.1 | 1390 | 1020 | 0.73381 | 129.4964 | 4.3283 | 0.16319 | 0.22684 |  |  |  | 20 | 2007-11-05 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.2051 | 5.418 | 96.2069 | 89.6197 | 97.857 | 65.5274 | 93.5556 | 2007-11-05 |  |  |  | 6460 |  |  |  | 4553 |  |  | 156 |  |  | 28 | 2007-11-05 | 0 | 0 | 0 |  | 29000 | 0 | 27.3 | 7.05 | 3.3 | 10.1 | 8 | 8.17 | 0.87
2007-11-06 | 11994 | 11786 | 2209 | 27.7 | 7.2 | 88.5 | 97.7 | 113.3 | 18.9 | 10.96 | 2007-11-06 | 73.5 | 77.9 | 123.3 | 67.5 | 75.6 | 90 | 62.4688 | 1.5368 | 8.1633 | 2.9525 | 27.0073 | 3.18 | 2.1306 | 9 | 2007-11-06 | 27.6 | 6.99 | 1.2 | 1260 | 1030 | 0.81746 | 119.0476 | 3.8121 | 0.25099 | 0.31625 | 0.34 | 0.0612 | 0.18 | 18 | 2007-11-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 23.4258 | 4.1704 | 96.7232 | 88.1269 | 93.8217 | 52.381 | 91.6971 | 2007-11-06 | 0.45 | 0.1665 | 0.37 | 6264 | 0.53 | 0.2226 | 0.42 | 4694 | 0.53 | 0.2226 | 144 | 4.11 | 1.8495 | 24 | 2007-11-06 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 27.6 | 7.03 | 2.9 | 11.6 | 7 | 9 | 0.91
2007-11-07 | 10329 | 10085 | 2113 | 27.3 | 7.18 | 123 | 116.2 | 746.7 | 25.6 | 15.7 | 2007-11-07 | 73.5 | 48.9 | 123.3 | 61.5 | 75.6 | 126.7 | 53.7969 | 1.7845 | 16.3265 | -54.6012 | -2.7575 |  |  | 13 | 2007-11-07 | 27.5 | 6.95 | 1.1 | 1270 | 1020 | 0.80315 | 118.1102 | 4.3914 | 0.19538 | 0.24814 |  |  |  | 22 | 2007-11-07 | 2.15 | 1.204 | 0.56 | 94 | 27.1 | 7.03 | 5.1 | 17.6 | 25 | 13.5 | 1.36 | 20.1738 | 4.8738 | 97.1545 | 89.9312 | 98.6608 | 61.4844 | 94.1401 | 2007-11-07 |  |  |  | 6493 |  |  |  | 4736 |  |  | 133 |  |  | 35 | 2007-11-07 | 18 | 7 | 8.9822 | 77.5 | 29000 | 0 | 27.4 | 7.01 | 3.5 | 11.7 | 10 | 9.86 | 0.92
2007-11-08 | 10205 | 10008 | 2212 | 27.5 | 7.15 | 64.5 | 83.5 | 108.5 | 18.9 | 8.67 | 2007-11-08 | 57 | 68.5 | 83.5 | 60.3 | 75.6 | 97.8 | 53.151 | 1.8062 | -5.7895 | -10.365 | -17.1257 |  |  | 8 | 2007-11-08 | 27.3 | 7 | 1.2 | 1330 | 1080 | 0.81203 | 120.3008 | 4.7674 | 0.18073 | 0.24038 |  |  |  | 23 | 2007-11-08 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.9316 | 4.9113 | 94.8837 | 87.4251 | 92.6267 | 51.5873 | 88.12 | 2007-11-08 |  |  |  | 6477 |  |  |  | 4789 |  |  | 132 |  |  | 34 | 2007-11-08 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 27.3 | 7.03 | 3.3 | 10.5 | 8 | 9.15 | 1.03
2007-11-09 | 9959 | 9727 | 2435 | 27.2 | 7.23 | 72 | 87.8 | 146.7 | 16.3 | 8.1 | 2007-11-09 | 58.5 | 66.9 | 90 | 64.3 | 75.6 | 106.7 | 51.8698 | 1.8508 | -9.9145 | -13.0045 | -18.5556 |  |  | 7 | 2007-11-09 | 27.8 | 7.02 | 1 | 1350 | 1080 | 0.8 | 103.7037 | 4.8184 | 0.18529 | 0.25014 |  |  |  | 22 | 2007-11-09 | 2.79 | 1.1997 | 0.43 | 71 | [7 empty] | 19.4512 | 5.0532 | 94.5833 | 87.6993 | 93.865 | 44.9693 | 88.1481 | 2007-11-09 |  |  |  | 6319 |  |  |  | 4785 |  |  | 131 |  |  | 36 | 2007-11-09 | 18 | 7 | 9.2135 | 78.5 | 23000 | 0 | 27.6 | 7.08 | 3.9 | 10.8 | 9 | 8.97 | 0.96
2007-11-10 | 9142 | 8941 | 1839 | 27 | 7.09 | 57 | 66.5 | 93.3 | 13.7 | 9.67 | 2007-11-10 | [6 empty] | 47.6146 | 2.0162 | [5 empty] | 10 | 2007-11-10 | 27.3 | 6.97 | 1.1 | 1380 | 1090 | 0.78986 | 108.6957 | 4.8816 | [5 empty] | 25 | 2007-11-10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.8555 | 5.4974 | 94.2105 | 85.2632 | 89.2819 | 33.1387 | 90.6929 | 2007-11-10 |  |  |  | 6503 |  |  |  | 4746 |  |  | 132 |  |  | 34 | 2007-11-10 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 0 | 27.1 | 6.99 | 3.3 | 9.8 | 10 | 9.16 | 0.9
2007-11-11 | 7421 | 7211 | 1577 | 27.2 | 7.17 | 52.5 | 71.4 | 110 | 16.3 | 12.1 | 2007-11-11 | [6 empty] | 38.651 | 2.4838 | [5 empty] | 7 | 2007-11-11 | 27 | 7 | 1.2 | 1410 | 1110 | 0.78723 | 106.383 | 5.1981 | [5 empty] | 5 | 2007-11-11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.4941 | 6.8163 | 94.4762 | 83.8936 | 91.8182 | 49.0798 | 90.6612 | 2007-11-11 |  |  |  | 6482 |  |  |  | 4685 |  |  | 131 |  |  | 47 | 2007-11-11 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 27 | 7.02 | 2.9 | 11.5 | 9 | 8.3 | 1.13
2007-11-12 | 7731 | 7640 | 1992 | 27.6 | 7.26 | 84 | 123.5 | 690 | 27.3 | 18.3 | 2007-11-12 | 61.5 | 67.3 | 100 | 45 | 50.7 | 90 | 40.2656 | 2.3842 | 26.8293 | 24.6657 | 10 | 2.73 | 1.5834 | 12 | 2007-11-12 | 27.5 | 6.99 | 1.2 | 1190 | 970 | 0.81513 | 126.0504 | 4.3695 | 0.1142 | 0.1359 | 0.32 | 0.0608 | 0.19 | 21 | 2007-11-12 | 2.73 | 1.2012 | 0.44 | 51 | [7 empty] | 15.0996 | 6.4335 | 96.4286 | 91.7409 | 98.6957 | 66.6667 | 95.0273 | 2007-11-12 | 0.42 | 0.168 | 0.4 | 6219 | 0.52 | 0.2236 | 0.43 | 4976 | 0.52 | 0.2236 | 131 | 3.76 | 1.5792 | 21 | 2007-11-12 | 18 | 5 | 6.188 | 77.5 | 19000 | 0 | 27.5 | 7.03 | 3 | 10.2 | 9 | 9.1 | 0.91
2007-11-13 | 9389 | 9238 | 2378 | 27.5 | 7.19 | 61.5 | 77.2 | 136.7 | 18.6 | 10.7 | 2007-11-13 | 60 | 82.8 | 196.7 | 57 | 82.6 | 113.3 | 48.901 | 1.9631 | 5 | 0.24155 | 42.3996 |  |  | 7 | 2007-11-13 | 27.5 | 6.95 | 1.1 | 1360 | 1080 | 0.79412 | 125 | 5.209 | 0.15371 | 0.20905 |  |  |  | 19 | 2007-11-13 |  |  |  | 0 | 27.5 | 7.01 | 5.1 | 17.2 | 18 | 11.3 | 1.35 | 18.3379 | 5.3206 | 95.2846 | 88.0829 | 91.9532 | 52.9032 | 91.1215 | 2007-11-13 |  |  |  | 6228 |  |  |  | 5213 |  |  | 118 |  |  | 36 | 2007-11-13 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 0 | 27.3 | 7 | 2.9 | 9.2 | 11 | 8.76 | 0.95
2007-11-14 | 10042 | 10032 | 2206 | 27.3 | 7.16 | 63 | 74.7 | 166.7 | 17.6 | 11.3 | 2007-11-14 | 57 | 67.7 | 116.7 | 54 | 67.3 | 100 | 52.3021 | 1.8355 | 5.2632 | 0.59084 | 14.3102 | 3.05 | 1.9215 | 7 | 2007-11-14 | 27.5 | 6.98 | 1.2 | 1390 | 1080 | 0.77698 | 122.3022 | 5.7669 | 0.15239 | 0.21182 | 0.29 | 0.058 | 0.2 | 21 | 2007-11-14 | 2.89 | 1.2427 | 0.43 | 27 | [7 empty] | 19.6133 | 4.8995 | 95.3968 | 79.2503 | 95.201 | 43.9773 | 90.0885 | 2007-11-14 | 0.4 | 0.18 | 0.45 | 6448 | 0.48 | 0.2304 | 0.48 | 5222 | 0.48 | 0.2304 | 112 | 3.91 | 1.7986 | 33 | 2007-11-14 | 0 | 2 | 3.2924 | 76.3 | 21000 | 0 | 27.3 | 7.03 | 2.9 | 15.5 | 8 | 9.86 | 1.12
2007-11-15 | 8923 | 8739 | 2284 | 27 | 7.2 | 63 | 87.2 | 690 | 21.3 | 14.8 | 2007-11-15 | 58.5 | 74.1 | 120 | 54 | 65 | 86.7 | 46.474 | 2.0657 | 7.6923 | 12.2807 | 27.75 |  |  | 13 | 2007-11-15 | 27.1 | 6.98 | 1.1 | 1230 | 980 | 0.79675 | 130.0813 | 5.1312 | 0.15302 | 0.18822 |  |  |  | 28 | 2007-11-15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.4277 | 5.6244 | 94.7619 | 88.8761 | 98.9855 | 57.9343 | 92.7703 | 2007-11-15 |  |  |  | 6235 |  |  |  | 5279 |  |  | 115 |  |  | 28 | 2007-11-15 | 0 | 0 | 0 |  | 28000 | 0 | 27.3 | 7.06 | 3.3 | 9.7 | 7 | 8.96 | 1.07
2007-11-16 | 10032 | 9961 | 2068 | 26.8 | 7.27 | 64.5 | 86.8 | 110 | 18.3 | 12.3 | 2007-11-16 | 58.5 | 68.1 | 96.7 | 48 | 64.8 | 70 | 52.25 | 1.8373 | 17.9487 | 4.8458 | 27.6112 |  |  | 8 | 2007-11-16 | 27.1 | 7.02 | 1.2 | 1290 | 1050 | 0.81395 | 131.7829 | 4.962 | 0.14581 | 0.1881 |  |  |  | 25 | 2007-11-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.5938 | 4.9344 | 95.814 | 88.0184 | 90.9091 | 50.2732 | 91.0569 | 2007-11-16 |  |  |  | 6095 |  |  |  | 5235 |  |  | 118 |  |  | 18 | 2007-11-16 | 18 | 0 | 0 |  | 23000 | 0 | 27.2 | 7.06 | 2.7 | 10.4 | 10 | 9.1 | 1.1
2007-11-17 | 8752 | 8591 | 1657 | 27.1 | 7.18 | 66 | 68.1 | 86.7 | 16.8 | 10.93 | 2007-11-17 | [6 empty] | 45.5833 | 2.106 | [5 empty] | 8 | 2007-11-17 | 27.3 | 6.99 | 1.1 | 1310 | 1040 | 0.79389 | 129.771 | 5.3995 | [5 empty] | 26 | 2007-11-17 | 2.48 | 1.1656 | 0.47 | 68 | [7 empty] | 17.0938 | 5.7213 | 95.1515 | 84.4347 | 90.7728 | 47.2024 | 90.9424 | 2007-11-17 |  |  |  | 6464 |  |  |  | 4551 |  |  | 115 |  |  | 12 | 2007-11-17 | 0 | 5.5 | 7.8804 | 78.6 | 22000 | 0 | 27.2 | 7 | 3.2 | 10.6 | 8 | 8.87 | 0.99
2007-11-18 | 6979 | 6851 | 1466 | 27 | 7.2 | 58.5 | 79.5 | 93.3 | 17.3 | 11.3 | 2007-11-18 | [6 empty] | 36.349 | 2.6411 | [6 empty] | 2007-11-18 | 27.3 | 7 | 1 | 1280 | 1010 | 0.78906 | 132.8125 | 5.3388 | [5 empty] | 18 | 2007-11-18 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 13.6309 | 7.1744 | 93.8462 | 87.5472 | 90.3537 | 47.1098 | 90.6195 | 2007-11-18 |  |  |  | 6431 |  |  |  | 4944 |  |  | 115 |  |  | 6 | 2007-11-18 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 27.1 | 7.06 | 3.6 | 9.9 | 9 | 9.15 | 1.06
2007-11-19 | 10532 | 10268 | 2905 | 26.7 | 7.21 | 67.5 | 86.8 | 113.3 | 19.3 | 12.1 | 2007-11-19 | 52.5 | 69.8 | 93.3 | 48 | 64.6 | 80 | 54.8542 | 1.7501 | 8.5714 | 7.4499 | 14.2551 |  |  | 12 | 2007-11-19 | 26.5 | 6.95 | 1.1 | 1320 | 1050 | 0.79545 | 106.0606 | 5.5348 | 0.1496 | 0.19748 |  |  |  | 22 | 2007-11-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.5703 | 4.7869 | 95.2593 | 88.3641 | 93.8217 | 60.2073 | 92.6446 | 2007-11-19 |  |  |  | 6289 |  |  |  | 5185 |  |  | 112 |  |  | 100 | 2007-11-19 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 26.7 | 7.02 | 3.2 | 10.1 | 7 | 7.68 | 0.89
2007-11-20 | 9386 | 9213 | 2346 | 26.5 | 7.19 | 64.5 | 86.8 | 93.3 | 17.1 | 10.98 | 2007-11-20 | 52.5 | 79.9 | 86.7 | 46.5 | 70 | 70 | 48.8854 | 1.9638 | 11.4286 | 12.3905 | 19.2618 | 2.86 | 1.6045 | 12 | 2007-11-20 | 26.8 | 6.95 | 1.2 | 1390 | 1100 | 0.79137 | 107.9137 | 5.7902 | 0.12265 | 0.17049 | 0.29 | 0.058 | 0.2 | 23 | 2007-11-20 | 2.73 | 1.1739 | 0.43 | 30 | 26.3 | 6.99 | 5.1 | 17.5 | 15 | 9.12 | 1.2 | 18.332 | 5.3351 | 94.4186 | 87.788 | 90.3537 | 51.2281 | 91.5301 | 2007-11-20 | 0.39 | 0.1794 | 0.46 | 6404 | 0.47 | 0.2256 | 0.48 | 5442 | 0.47 | 0.2256 | 113 | 3.41 | 1.6368 | 25 | 2007-11-20 | 18 | 2 | 3.7059 | 77.9 | 21000 | 0 | 26.6 | 7.03 | 3.6 | 10.6 | 9 | 8.34 | 0.93
2007-11-21 | 9187 | 8999 | 1903 | 26.8 | 7.23 | 54 | 55.5 | 150 | 18.6 | 11.3 | 2007-11-21 | 52.5 | 69.1 | 116.7 | 49.5 | 74.9 | 110 | 47.849 | 2.0063 | 5.7143 | -8.3936 | 5.7412 |  |  | 8 | 2007-11-21 | 26.6 | 6.97 | 1.2 | 1300 | 1000 | 0.76923 | 107.6923 | 5.0687 | 0.13665 | 0.17764 |  |  |  | 21 | 2007-11-21 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.9434 | 5.4619 | 93.5185 | 78.3784 | 92.6667 | 48.3871 | 91.1504 | 2007-11-21 |  |  |  | 6167 |  |  |  | 4496 |  |  | 116 |  |  | 36 | 2007-11-21 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 26.9 | 7.01 | 3.5 | 12 | 11 | 9.6 | 1
2007-11-22 | 7854 | 7696 | 2082 | 27.1 | 7.25 | 85.5 | 86.8 | 93.3 | 19.36 | 13.2 | 2007-11-22 | 58.5 | 58.2 | 140 | 52.5 | 50.5 | 103.3 | 40.9062 | 2.3468 | 10.2564 | 13.2302 | 26.2143 |  |  | 13 | 2007-11-22 | 27.3 | 7.01 | 1 | 1360 | 1050 | 0.77206 | 110.2941 | 5.6949 | 0.11843 | 0.16107 |  |  |  | 16 | 2007-11-22 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.3398 | 6.3867 | 94.0351 | 83.0645 | 87.1383 | 48.8636 | 91.1364 | 2007-11-22 |  |  |  | 6150 |  |  |  | 4218 |  |  | 108 |  |  | 21 | 2007-11-22 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 27.2 | 7.02 | 5.1 | 14.7 | 12 | 9.9 | 1.17
2007-11-23 | 10531 | 10284 | 2177 | 27.3 | 7.17 | 67.5 | 70.4 | 120 | 17.3 | 10.93 | 2007-11-23 | 60 | 63.6 | 143.3 | 45 | 55.3 | 113.3 | 54.849 | 1.7503 | 25 | 13.0503 | 20.9351 | 3.25 | 1.9175 | 15 | 2007-11-23 | 27.1 | 6.96 | 0.9 | 1280 | 1030 | 0.80469 | 101.5625 | 3.6948 | 0.14462 | 0.18512 | 0.3 | 0.066 | 0.22 | 22 | 2007-11-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.5684 | 4.7795 | 93.4815 | 78.5511 | 90.8333 | 41.6185 | 89.021 | 2007-11-23 | 0.38 | 0.1634 | 0.43 | 6497 | 0.44 | 0.2112 | 0.48 | 4249 | 0.44 | 0.2112 | 161 | 3.59 | 1.8309 | 60 | 2007-11-23 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 27.2 | 7.03 | 4.4 | 15.1 | 11 | 10.1 | 1.2
2007-11-24 | 9078 | 9009 | 2082 | 27.3 | 7.18 | 54 | 61.1 | 86.7 | 16.8 | 10.61 | 2007-11-24 | [6 empty] | 47.2812 | 2.0304 | [5 empty] | 12 | 2007-11-24 | 27.2 | 6.99 | 1 | 1120 | 1020 | 0.79688 | 109.375 | 2.9787 | [5 empty] | 23 | 2007-11-24 | 2.64 | 1.188 | 0.45 | 87 | [7 empty] | 17.7305 | 5.4559 | 91.1111 | 78.2324 | 88.466 | 41.0714 | 88.9727 | 2007-11-24 |  |  |  | 6465 |  |  |  | 4278 |  |  | 182 |  |  | 35 | 2007-11-24 | 18 | 7 | 9.61 | 76.1 | 23000 | 0 | 27 | 7.01 | 4.8 | 13.3 | 10 | 9.9 | 1.17
2007-11-25 | 9923 | 9697 | 1524 | 27 | 7.23 | 63 | 67.3 | 113.3 | 17 | 10.91 | 2007-11-25 | [6 empty] | 51.6823 | 1.8575 | [5 empty] | 8 | 2007-11-25 | 26.8 | 7 | 1 | 1320 | 1050 | 0.79545 | 106.0606 | 3.4967 | [5 empty] | 24 | 2007-11-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.3809 | 5.0688 | 92.0635 | 80.6835 | 90.2913 | 43.1176 | 89.3676 | 2007-11-25 |  |  |  | 6321 |  |  |  | 4274 |  |  | 179 |  |  | 15 | 2007-11-25 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 27.1 | 7.05 | 5 | 13 | 11 | 9.67 | 1.16
2007-11-26 | 8913 | 8658 | 1963 | 23.2 | 7.33 | 72 | 80.7 | 133.3 | 16.3 | 11.36 | 2007-11-26 | 67.5 | 82.8 | 166.7 | 57 | 56.7 | 113.3 | 46.4219 | 2.068 | 15.5556 | 31.5217 | 32.0336 |  |  | 9 | 2007-11-26 | 22.8 | 6.87 | 0.7 | 1280 | 1040 | 0.8125 | 117.1875 | 3.4973 | 0.15504 | 0.19845 |  |  |  | 26 | 2007-11-26 |  |  |  | 0 | 22.7 | 7.2 | 5.1 | 21 | 18 | 10.53 | 1.48 | 17.4082 | 5.6771 | 92.5 | 81.2887 | 92.4981 | 37.2393 | 89.4366 | 2007-11-26 |  |  |  | 6405 |  |  |  | 4217 |  |  | 177 |  |  | 43 | 2007-11-26 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 0 | 23.2 | 7.12 | 5.4 | 15.1 | 10 | 10.23 | 1.2
2007-11-27 | 9534 | 9287 | 1901 | 22.3 | 7.69 | 79.5 | 101 | 340 | 18.6 | 14.7 | 2007-11-27 | 55.5 | 63.2 | 130 | 61.5 | 72.9 | 106.7 | 49.6562 | 1.9333 | -10.8108 | -15.3481 | 17.9231 | 2.68 | 1.608 | 12 | 2007-11-27 | 22.5 | 6.95 | 0.8 | 1220 | 950 | 0.77869 | 98.3607 | 3.9272 | 0.18774 | 0.22904 | 0.33 | 0.0825 | 0.25 | 24 | 2007-11-27 | 2.53 | 1.1891 | 0.47 | 75 | [7 empty] | 18.6211 | 5.2926 | 95.2201 | 92.0792 | 97.9412 | 51.0753 | 93.4694 | 2007-11-27 | 0.37 | 0.1628 | 0.44 | 6232 | 0.42 | 0.2058 | 0.49 | 4640 | 0.42 | 0.2058 | 152 | 3.05 | 1.7995 | 46 | 2007-11-27 | 18 | 7 | 8.0403 | 76.4 | 27000 | 0 | 22.8 | 7.39 | 3.8 | 8 | 7 | 9.1 | 0.96
2007-11-28 | 8271 | 8062 | 1901 | 22.8 | 7.4 | 72 | 72.9 | 136.7 | 15.3 | 12.3 | 2007-11-28 | 57 | 76.8 | 93.3 | 63 | 68.9 | 106.7 | 43.0781 | 2.2285 | -10.5263 | 10.2865 | -14.3623 | 2.38 | 1.4994 | 8 | 2007-11-28 | 23.1 | 6.95 | 0.9 | 1120 | 910 | 0.8125 | 107.1429 | 4.5079 | 0.18174 | 0.20354 | 0.32 | 0.08 | 0.25 | 30 | 2007-11-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.1543 | 6.0968 | 95.4167 | 84.6365 | 93.4162 | 36.7974 | 90.8943 | 2007-11-28 | 0.36 | 0.162 | 0.45 | 6125 | 0.42 | 0.21 | 0.5 | 5144 | 0.42 | 0.21 | 134 | 3.13 | 1.8154 | 37 | 2007-11-28 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 0 | 23.3 | 7.21 | 3.3 | 11.2 | 9 | 9.67 | 1.12
2007-11-29 | 8901 | 8734 | 1952 | 23.2 | 7.61 | 78 | 93.6 | 90 | 12.1 | 10.96 | 2007-11-29 | 55.5 | 63.4 | 93.3 | 51 | 59.2 | 86.7 | 46.3594 | 2.0708 | 8.1081 | 6.6246 | 7.074 |  |  | 14 | 2007-11-29 | 23 | 7.04 | 1.3 | 1100 | 860 | 0.78182 | 109.0909 | 4.3736 | 0.1612 | 0.17732 |  |  |  | 21 | 2007-11-29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.3848 | 5.6277 | 94.7436 | 85.0427 | 87.7778 | 18.0165 | 88.5036 | 2007-11-29 |  |  |  | 6431 |  |  |  | 5820 |  |  | 114 |  |  | 18 | 2007-11-29 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 0 | 23.3 | 7.31 | 4.1 | 14 | 11 | 9.92 | 1.26
2007-11-30 | 8806 | 8761 | 1992 | 22.6 | 7.41 | 76.5 | 95.2 | 210 | 16.7 | 13.4 | 2007-11-30 | 58.5 | 64.6 | 96.7 | 46.5 | 57.4 | 80 | 45.8646 | 2.0931 | 20.5128 | 11.1455 | 17.2699 |  |  | 8 | 2007-11-30 | 22.7 | 7.04 | 0.6 | 1140 | 930 | 0.81579 | 114.0351 | 4.7593 | 0.14031 | 0.15995 |  |  |  | 27 | 2007-11-30 | 2.53 | 1.2144 | 0.48 | 84 | [7 empty] | 17.1992 | 5.6103 | 94.902 | 86.7647 | 94.2857 | 41.4371 | 91.5672 | 2007-11-30 |  |  |  | 6306 |  |  |  | 5893 |  |  | 106 |  |  | 31 | 2007-11-30 | 18 | 7 | 9.53 | 77.7 | 26000 | 0 | 22.6 | 7.12 | 3.9 | 12.6 | 12 | 9.78 | 1.13
최소 | 6979 | 6851 | 1466 | 22.3 | 7.08 | 52.5 | 55.5 | 86.7 | 12.1 | 8.1 | 최소 | 52.5 | 48.9 | 83.5 | 45 | 50.5 | 70 | 36.3 | 1.5 | -10.8 | -54.6 | -18.6 | 2.4 | 1.499 | 3 | 최소 | 22.5 | 6.87 | 0.6 | 1100 | 860 | 0.734 | 98.361 | 3 | 0.114 | 0.136 | 0.29 | 0.058 | 0.18 | 5 | 최소 | 2.15 | 1.166 | 0.43 | 0 | 22.7 | 7 | 5.1 | 13.4 | 15 | 9.12 | 1.13 | 13.6 | 4.17 | 91.111 | 78.232 | 87.138 | 18.017 | 88.12 | 최소 | 0.36 | 0.162 | 0.35 | 6095 | 0.42 | 0.206 | 0.41 | 4021 | 0.42 | 0.206 | 106 | 3.05 | 1.541 | 6 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 19000 | 0 | 22.6 | 7 | 2.7 | 8 | 7 | 7.68 | 0.87
최대 | 11994 | 11786 | 2905 | 22.3 | 7.69 | 123 | 123.5 | 746.7 | 27.3 | 18.3 | 최대 | 78 | 82.8 | 196.7 | 70.5 | 82.6 | 126.7 | 62.5 | 2.6 | 26.8 | 31.5 | 42.4 | 4.9 | 2.131 | 16 | 최대 | 27.8 | 7.04 | 1.3 | 1490 | 1180 | 0.817 | 132.813 | 5.8 | 0.251 | 0.316 | 0.37 | 0.083 | 0.25 | 30 | 최대 | 2.89 | 1.243 | 0.56 | 94 | 27.5 | 7.2 | 5.1 | 21 | 25 | 13.5 | 1.48 | 23.4 | 7.174 | 97.154 | 92.079 | 98.986 | 66.667 | 95.027 | 최대 | 0.47 | 0.18 | 0.46 | 6503 | 0.56 | 0.23 | 0.5 | 5893 | 0.56 | 0.23 | 182 | 4.11 | 1.85 | 100 | 최대 | 18 | 7 | 9.874 | 78.6 | 29000 | 0 | 27.7 | 7.39 | 5.4 | 15.5 | 12 | 10.23 | 1.26
평균 | 9267 | 9089 | 2060 | 22.3 | 7.24 | 69.5 | 81.6 | 191.1 | 17.719 | 11.728 | 평균 | 60.9 | 69.286 | 116.145 | 55.5 | 67.459 | 98.082 | 48.3 | 2 | 8.5 | 1.5 | 13.2 | 3.1 | 1.796 | 9.793 | 평균 | 26.5 | 6.987 | 1.1 | 1308.667 | 1040.667 | 0.793 | 115.846 | 4.8 | 0.159 | 0.205 | 0.32 | 0.067 | 0.209 | 21.933 | 평균 | 2.623 | 1.197 | 0.459 | 22.333 | 25.8 | 7.1 | 5.1 | 17.3 | 19.4 | 10.824 | 1.304 | 18.1 | 5.476 | 94.602 | 85.369 | 92.577 | 46.281 | 91.018 | 평균 | 0.405 | 0.168 | 0.419 | 6347.3 | 0.48 | 0.22 | 0.461 | 4746.167 | 0.48 | 0.22 | 132.2 | 3.579 | 1.731 | 31.833 | 평균 | 5.4 | 1.883 | 2.544 | 77.3 | 24333.333 | 0 | 26.4867 | 7.0607 | 3.6433 | 11.4767 | 9.3 | 9.2073 | 1.0243
합계 | 277999 | 272682 | 61812 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 284 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 25.5 | 86.7 | 97 | 54.12 | 6.52 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 190419 |  |  |  | 142385 |  |  | 3966 |  |  | 955 | 합계 | 162 | 56.5 | 76.3169
사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [18 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장 | [14 empty] | 사업소명 : 고대부곡하수처리장
구분 | 유입 유량 | 방류량 | 중계펌프 | 유입수 | [6 empty] | 구분 | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) |  |  |  | 최초 침전지(7mW*27mL*3mH*4지) | [6 empty] | 생슬러지 농도(%) |  | 생슬러지량 | 구분 | 포기조(7mW*38mL*5mH*4지) | [9 empty] | 약품침전슬러지 |  |  |  | 구분 | 탈수슬러지 |  |  |  | 최종 침전지(Φ20m*3.5*2지) | [8 empty] | 총제거효율 |  |  |  |  | 구분 | 생물반응조 | [13 empty] | 구분 | 탈수 케익 |  |  |  | 대장균군수 |  | 방류수 수질(㎎/L)
|  |  | 중계펌프 | [8 empty] | 초침유입 |  |  | 초침유출 | 초침유출 |  | 수면적부하 | 체류시간 | 제거효율(%) | [6 empty] | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 |  | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류 시간 | [6 empty] | 내 부 반송 |  |  |  | 외 부 반 송 |  |  |  | 농도(%) |  | 잉여량 | 농도(%) |  | 농축슬러지량 |  | 약품사용량 |  | 케익량 | 함수율 | 유입수 | 방류수 | 수온(℃) | pH | BOD | COD | SS | T-N | T-P
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | [9 empty] | kg/㎥.일 |  |  |  | ㎥/일 | 날짜 | [11 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 날짜 | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS(%) | VS(%) | VS/TS | 발생량(㎥) | TS | VS | ㎥/일 | TS | VS | ㎥/일 | 날짜 | kg/일 | ㎥/일 | ton/일 | (%) | 개/mL | 개/mL
2007-12-01 | 8277 | 8096 | 1662 | 22.9 | 7.37 | 61.5 | 82 | 120 | 14.8 | 12.1 | 2007-12-01 | [6 empty] | 21.5547 | 4.4538 | [5 empty] | 7 | 2007-12-01 | 23 | 7.02 | 0.9 | 1180 | 950 | 0.80508 | 110.1695 | 4.9046 | [5 empty] | 27 | 2007-12-01 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.166 | 6.0711 | 93.8211 | 86.3415 | 90.8333 | 37.6351 | 90.9091 | 2007-12-01 |  |  |  | 6295 |  |  |  | 6140 |  |  | 106 |  |  | 41 | 2007-12-01 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 23.1 | 7.09 | 3.8 | 11.2 | 11 | 9.23 | 1.1
2007-12-02 | 8081 | 6152 | 2251 | 22.5 | 7.24 | 58.5 | 76 | 100 | 13.1 | 11 | 2007-12-02 | [6 empty] | 21.0443 | 4.5618 | [5 empty] | 13 | 2007-12-02 | 22.8 | 6.98 | 1 | 1190 | 940 | 0.78992 | 117.6471 | 5.1649 | [5 empty] | 21 | 2007-12-02 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.7832 | 7.9896 | 93.8462 | 84.8684 | 92 | 30 | 90.3636 | 2007-12-02 |  |  |  | 6505 |  |  |  | 6120 |  |  | 106 |  |  | 11 | 2007-12-02 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | - | 22.3 | 7.02 | 3.6 | 11.5 | 8 | 9.17 | 1.06
2007-12-03 | 9450 | 9278 | 2711 | 22.3 | 7.21 | 46.5 | 48.4 | 50 | 10.67 | 9.06 | 2007-12-03 | 63 | 79.7 | 106 | 54 | 66.7 | 86.7 | 24.6094 | 3.901 | 14.2857 | 16.3112 | 18.2075 | 3.67 | 2.0919 | 8 | 2007-12-03 | 22.3 | 6.99 | 0.8 | 1260 | 1040 | 0.8254 | 111.1111 | 5.4086 | 0.1582 | 0.19934 | 0.29 | 0.0667 | 0.23 | 27 | 2007-12-03 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.457 | 5.2977 | 91.1828 | 72.5207 | 86 | 12.09 | 87.9691 | 2007-12-03 | 0.38 | 0.1634 | 0.43 | 6481 | 0.46 | 0.207 | 0.45 | 6293 | 0.46 | 0.207 | 107 | 3.68 | 1.8768 | 30 | 2007-12-03 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | - | 22.1 | 7.06 | 4.1 | 13.3 | 7 | 9.38 | 1.09
2007-12-04 | 10268 | 10087 | 2494 | 22.3 | 7.12 | 40.5 | 36 | 36.7 | 10.7 | 1.71 | 2007-12-04 | 46.5 | 48.4 | 66.7 | 51 | 56.9 | 60 | 26.7396 | 3.5902 | -9.6774 | -17.562 | 10.045 |  |  | 13 | 2007-12-04 | 23.1 | 6.95 | 0.8 | 1150 | 950 | 0.82609 | 165.2174 | 4.6925 | 0.17788 | 0.20456 |  |  |  | 29 | 2007-12-04 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.0547 | 4.8728 | 90.3704 | 64.1667 | 75.4768 | -33.6449 | 27.4854 | 2007-12-04 |  |  |  | 6326 |  |  |  | 6138 |  |  | 108 |  |  | 31 | 2007-12-04 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | - | 22.7 | 7.04 | 3.9 | 12.9 | 9 | 14.3 | 1.24
2007-12-05 | 10017 | 9864 | 2510 | 22.6 | 7.19 | 64.5 | 67.3 | 116.7 | 14.8 | 2.12 | 2007-12-05 | 70.5 | 80.5 | 103.3 | 67.5 | 75 | 90 | 26.0859 | 3.6801 | 4.2553 | 6.8323 | 12.8751 |  |  | 10 | 2007-12-05 | 22.5 | 6.98 | 0.8 | 1190 | 980 | 0.82353 | 126.0504 | 4.8732 | 0.22195 | 0.26412 |  |  |  | 21 | 2007-12-05 | 2.67 | 1.2282 | 0.46 | 52 | 22 | 7.03 | 5.7 | 17.5 | 13 | 11.5 | 1.43 | 19.5645 | 4.983 | 93.6434 | 79.3462 | 92.2879 | 24.3243 | 38.2075 | 2007-12-05 |  |  |  | 6442 |  |  |  | 6071 |  |  | 108 |  |  | 24 | 2007-12-05 | 18 | 4.5 | 6.4577 | 78.5 | 24000 | - | 22.4 | 7.02 | 4.1 | 13.9 | 9 | 11.2 | 1.31
2007-12-06 | 9650 | 9493 | 2463 | 22.5 | 7.24 | 66 | 50.5 | 73.3 | 21.7 | 4.52 | 2007-12-06 | [6 empty] | 25.1302 | 3.8201 |  |  |  | 3.73 | 2.1261 | 9 | 2007-12-06 | 22.9 | 6.97 | 0.9 | 1200 | 950 | 0.79167 | 125 | 6.3397 |  |  | 0.33 | 0.0825 | 0.25 | 23 | 2007-12-06 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.8477 | 5.1777 | 94.2424 | 77.0297 | 91.8145 | 18.4332 | 65.4867 | 2007-12-06 | 0.37 | 0.1554 | 0.42 | 6181 | 0.48 | 0.2016 | 0.42 | 6587 | 0.48 | 0.2016 | 89 | 3.15 | 1.953 | 36 | 2007-12-06 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | - | 22.6 | 7.01 | 3.8 | 11.6 | 6 | 17.7 | 1.56
2007-12-07 | 12208 | 11411 | 2942 | 22.8 | 7.21 | 69 | 65.3 | 80 | 24.1 | 4.71 | 2007-12-07 | 70.5 | 68.8 | 96.7 | 66 | 67.1 | 83.3 | 31.7917 | 3.0197 | 6.383 | 2.4709 | 13.8573 |  |  | 19 | 2007-12-07 | 22.7 | 6.97 | 0.7 | 1340 | 1015 | 0.75746 | 126.8657 | 6.5562 | 0.23488 | 0.31474 |  |  |  | 25 | 2007-12-07 | 2.74 | 1.233 | 0.45 | 120 | [7 empty] | 23.8438 | 4.3074 | 94.3478 | 81.6233 | 87.5 | 36.5145 | 72.1868 | 2007-12-07 |  |  |  | 5919 |  |  |  | 5534 |  |  | 81 |  |  | 43 | 2007-12-07 | 18 | 9.5 | 15.1521 | 78.3 | 23000 | - | 22.7 | 7.03 | 3.9 | 12 | 10 | 15.3 | 1.31
2007-12-08 | 9917 | 9780 | 2927 | 22.7 | 7.19 | 63 | 68.2 | 106.7 | 21.3 | 3.91 | 2007-12-08 | [6 empty] | 25.8255 | 3.7173 | [5 empty] | 8 | 2007-12-08 | 22.5 | 6.98 | 0.9 | 1190 | 940 | 0.78992 | 117.6471 | 6.2743 | [5 empty] | 31 | 2007-12-08 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.3691 | 5.0258 | 93.3333 | 82.6979 | 91.5651 | 30.9859 | 68.5422 | 2007-12-08 |  |  |  | 6467 |  |  |  | 5394 |  |  | 80 |  |  | 18 | 2007-12-08 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | - | 23 | 7.03 | 4.2 | 11.8 | 9 | 14.7 | 1.23
2007-12-09 | 9357 | 9217 | 2524 | 22.5 | 7.26 | 60 | 66.1 | 100 | 20.6 | 3.81 | 2007-12-09 | [6 empty] | 24.3672 | 3.9397 | [5 empty] | 10 | 2007-12-09 | 22.3 | 6.96 | 0.8 | 1210 | 980 | 0.80992 | 123.9669 | 6.1461 | [5 empty] | 21 | 2007-12-09 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.2754 | 5.3328 | 93.1667 | 81.3918 | 89 | 35.9223 | 69.2913 | 2007-12-09 |  |  |  | 6314 |  |  |  | 5434 |  |  | 81 |  |  | 28 | 2007-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | - | 22.7 | 7.01 | 4.1 | 12.3 | 11 | 13.2 | 1.17
2007-12-10 | 10702 | 10534 | 2766 | 22.3 | 7.28 | 84 | 62.1 | 103.3 | 23.7 | 4.12 | 2007-12-10 | 60 | 58 | 86.7 | 40.5 | 42.5 | 53.3 | 27.8698 | 3.4446 | 32.5 | 26.7241 | 38.5236 |  |  | 17 | 2007-12-10 | 22.3 | 7.02 | 1 | 1300 | 1100 | 0.84615 | 115.3846 | 5.4487 | 0.13024 | 0.16931 |  |  |  | 14 | 2007-12-10 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.9023 | 4.666 | 92.9762 | 78.2609 | 92.2556 | 42.616 | 68.2039 | 2007-12-10 |  |  |  | 6306 |  |  |  | 5493 |  |  | 106 |  |  | 31 | 2007-12-10 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | - | 22 | 7.07 | 5.9 | 13.5 | 8 | 13.6 | 1.31
2007-12-11 | 10182 | 10006 | 3031 | 22.3 | 7.21 | 103.5 | 57.6 | 76.7 | 22.3 | 4.06 | 2007-12-11 | 87 | 76.5 | 86.7 | 75 | 66.3 | 53.3 | 26.5156 | 3.6205 | 13.7931 | 13.3333 | 38.5236 | 2.93 | 1.5529 | 8 | 2007-12-11 | 22.6 | 6.95 | 0.8 | 1240 | 1070 | 0.8629 | 96.7742 | 4.8768 | 0.24057 | 0.2983 | 0.3 | 0.069 | 0.23 | 21 | 2007-12-11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.8867 | 4.9123 | 92.7536 | 77.2569 | 92.1773 | 38.565 | 67.2414 | 2007-12-11 | 0.37 | 0.1628 | 0.44 | 6434 | 0.47 | 0.2068 | 0.44 | 5519 | 0.47 | 0.2068 | 119 | 2.95 | 1.6815 | 28 | 2007-12-11 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | - | 22.8 | 7.02 | 7.5 | 13.1 | 6 | 13.7 | 1.33
2007-12-12 | 11053 | 10822 | 2997 | 22.5 | 7.16 | 97.5 | 76.5 | 96.7 | 20.8 | 3.86 | 2007-12-12 | 73.5 | 68.6 | 50 | 52.5 | 64.5 | 53.3 | 28.7839 | 3.3352 | 28.5714 | 5.9767 | -6.6 | 3.05 | 1.6775 | 5 | 2007-12-12 | 22.7 | 6.94 | 0.6 | 1260 | 1110 | 0.88095 | 95.2381 | 4.2206 | 0.1799 | 0.22667 | 0.28 | 0.0588 | 0.21 | 26 | 2007-12-12 | 2.59 | 1.1914 | 0.46 | 34 | 22.4 | 7.03 | 5.3 | 20.3 | 33.3 | 15.1 | 1.53 | 21.5879 | 4.5419 | 90.1538 | 80.2614 | 89.6587 | 31.25 | 61.9171 | 2007-12-12 | 0.38 | 0.1634 | 0.43 | 6019 | 0.46 | 0.207 | 0.45 | 5632 | 0.46 | 0.207 | 132 | 3.02 | 1.7818 | 28 | 2007-12-12 | 18 | 3.5 | 4.115 | 78.6 | 27000 | - | 22.5 | 7 | 9.6 | 15.1 | 10 | 14.3 | 1.47
2007-12-13 | 10716 | 10623 | 2641 | 22.3 | 7.21 | 103.5 | 93.4 | 156.7 | 21.2 | 3.92 | 2007-12-13 | 93 | 60.4 | 63.3 | 87 | 51.7 | 56.7 | 27.9062 | 3.4401 | 6.4516 | 14.404 | 10.4265 |  |  | 14 | 2007-12-13 | 22.2 | 6.95 | 0.7 | 1230 | 1090 | 0.88618 | 81.3008 | 4.4 | 0.29608 | 0.36418 |  |  |  | 28 | 2007-12-13 | 2.67 | 1.1481 | 0.43 | 58 | [7 empty] | 20.9297 | 4.6269 | 91.3043 | 84.2612 | 94.2565 | 30.6604 | 64.0306 | 2007-12-13 |  |  |  | 5495 |  |  |  | 5492 |  |  | 125 |  |  | 26 | 2007-12-13 | 0 | 3.5 | 6.9444 | 77.7 | 24000 | - | 22.3 | 7.03 | 9 | 14.7 | 9 | 14.7 | 1.41
2007-12-14 | 9816 | 9627 | 2721 | 22.5 | 7.18 | 72 | 87.1 | 126.7 | 20.8 | 3.81 | 2007-12-14 | 54.6 | 72.6 | 90 | 43.5 | 60.2 | 76.7 | 25.5625 | 3.7555 | 20.3297 | 17.0799 | 14.7778 |  |  | 8 | 2007-12-14 | 22.3 | 6.97 | 0.9 | 1270 | 1050 | 0.82677 | 94.4882 | 4.8289 | 0.13133 | 0.1668 |  |  |  | 25 | 2007-12-14 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.1719 | 5.1056 | 88.8889 | 84.0413 | 94.4751 | 34.2788 | 64.3045 | 2007-12-14 |  |  |  | 6543 |  |  |  | 5812 |  |  | 122 |  |  | 34 | 2007-12-14 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | - | 22.1 | 7.04 | 8 | 13.9 | 7 | 13.67 | 1.36
2007-12-15 | 9543 | 9373 | 2819 | 22.8 | 7.24 | 82 | 68.8 | 80 | 21.1 | 3.72 | 2007-12-15 | [6 empty] | 24.8516 | 3.8629 | [5 empty] | 16 | 2007-12-15 | 22.5 | 6.93 | 0.8 | 1250 | 1040 | 0.832 | 88 | 4.6698 | [5 empty] | 22 | 2007-12-15 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.6387 | 5.244 | 90 | 80.9593 | 88.75 | 38.5782 | 64.7849 | 2007-12-15 |  |  |  | 6495 |  |  |  | 5507 |  |  | 121 |  |  | 11 | 2007-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 26000 | - | 22.6 | 7.01 | 8.2 | 13.1 | 9 | 12.96 | 1.31
2007-12-16 | 10412 | 10336 | 2316 | 22.3 | 7.2 | 54.5 | 70.2 | 93.3 | 20.1 | 3.58 | 2007-12-16 | [6 empty] | 27.1146 | 3.5405 | [5 empty] | 9 | 2007-12-16 | 22.5 | 6.99 | 0.8 | 1260 | 1030 | 0.81746 | 95.2381 | 4.7937 | [5 empty] | 26 | 2007-12-16 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.3359 | 4.7554 | 90.8257 | 80.6268 | 91.4255 | 38.5075 | 66.2011 | 2007-12-16 |  |  |  | 6335 |  |  |  | 6217 |  |  | 119 |  |  | 10 | 2007-12-16 | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | - | 22.7 | 7.07 | 5 | 13.6 | 8 | 12.36 | 1.21
2007-12-17 | 9811 | 9570 | 2668 | 13.1 | 7.08 | 62 | 51 | 80 | 24.8 | 6.24 | 2007-12-17 | 51.6 | 49.9 | 125 | 42.5 | 28.9 | 50 | 25.5495 | 3.7574 | 17.6357 | 42.0842 | 60 | 3.25 | 1.755 | 11 | 2007-12-17 | 13.3 | 6.83 | 0.8 | 1220 | 1010 | 0.82787 | 180.3279 | 5.3933 | 0.13351 | 0.16288 | 0.27 | 0.0594 | 0.22 | 24 | 2007-12-17 | 2.76 | 1.1868 | 0.43 | 39 | [7 empty] | 19.1621 | 5.1361 | 93.3871 | 81.5686 | 91.25 | 57.4194 | 88.4615 | 2007-12-17 | 0.39 | 0.1677 | 0.43 | 6464 | 0.49 | 0.2205 | 0.45 | 6545 | 0.49 | 0.2205 | 103 | 3.23 | 1.9703 | 26 | 2007-12-17 | 18 | 4 | 5.1502 | 79.1 | 18000 | 0 | 13.5 | 7.09 | 4.1 | 9.4 | 7 | 10.56 | 0.72
2007-12-18 | 10457 | 10253 | 2949 | 13.9 | 7 | 66 | 57.1 | 40 | 22.4 | 7.2 | 2007-12-18 | [6 empty] | 27.2318 | 3.5253 | [5 empty] | 12 | 2007-12-18 | 14.1 | 6.83 | 0.9 | 970 | 760 | 0.78351 | 206.1856 | 3.9569 | [5 empty] | 27 | 2007-12-18 | 2.69 | 1.1029 | 0.41 | 30 | [7 empty] | 20.4238 | 4.7939 | 92.2727 | 82.662 | 86.25 | 57.1429 | 83.3333 | 2007-12-18 |  |  |  | 6194 |  |  |  | 6819 |  |  | 115 |  |  | 35 | 2007-12-18 | 0 | 3 | 3.7535 | 78.5 | 23000 | 0 | 14.5 | 7.01 | 5.1 | 9.9 | 5.5 | 9.6 | 1.2
2007-12-19 | 10395 | 10226 | 2941 | 15.9 | 6.98 | 59.7 | 55.6 | 135 | 22.5 | 8.12 | 2007-12-19 | [6 empty] | 27.0703 | 3.5463 |  |  |  | 3.46 | 1.7992 | 14 | 2007-12-19 | 16.2 | 6.88 | 0.7 | 1010 | 790 | 0.78218 | 178.2178 | 4.4047 |  |  | 0.26 | 0.0572 | 0.22 | 28 | 2007-12-19 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.3027 | 4.8066 | 91.7923 | 88.8489 | 97.037 | 58.7556 | 87.931 | 2007-12-19 | 0.41 | 0.1804 | 0.44 | 6084 | 0.53 | 0.2438 | 0.46 | 6772 | 0.53 | 0.2438 | 110 | 3.46 | 2.1798 | 17 | 2007-12-19 | 0 | 0 | 0 |  | 16000 | 0 | 15.3 | 6.99 | 4.9 | 6.2 | 4 | 9.28 | 0.98
2007-12-20 | 10707 | 10621 | 2628 | 20.6 | 7.13 | 57.3 | 109.1 | 90 | 18.4 | 7.2 | 2007-12-20 | [6 empty] | 27.8828 | 3.443 | [5 empty] | 28 | 2007-12-20 | 22.2 | 7 | 0.6 | 1090 | 880 | 0.80734 | 183.4862 | 4.799 | [5 empty] | 20 | 2007-12-20 | 2.96 | 1.3616 | 0.46 | 35 | [7 empty] | 20.9121 | 4.6278 | 93.0192 | 88.8176 | 90.5556 | 53.0435 | 90 | 2007-12-20 |  |  |  | 6483 |  |  |  | 6747 |  |  | 99 |  |  | 35 | 2007-12-20 | 18 | 2.5 | 4.625 | 77.6 | 19000 | 0 | 21.3 | 7.13 | 4 | 12.2 | 8.5 | 8.64 | 0.72
2007-12-21 | 9187 | 8999 | 2980 | 20.4 | 7.09 | 58.2 | 85.6 | 55 | 20.8 | 6.24 | 2007-12-21 | [6 empty] | 23.9245 | 4.0126 | [5 empty] | 8 | 2007-12-21 | 21.4 | 6.98 | 0.5 | 1165 | 945 | 0.81116 | 257.5107 | 5.3666 | [5 empty] | 26 | 2007-12-21 | 2.93 | 1.3185 | 0.45 | 40 | [7 empty] | 17.9434 | 5.4619 | 91.4089 | 86.6822 | 89.0909 | 60.7692 | 84.6154 | 2007-12-21 |  |  |  | 6221 |  |  |  | 6747 |  |  | 101 |  |  | 30 | 2007-12-21 | 0 | 4.5 | 5.5023 | 78.7 | 20000 | 0 | 19.5 | 7.02 | 5 | 11.4 | 6 | 8.16 | 0.96
2007-12-22 | 7854 | 7696 | 2431 | 20 | 6.98 | 59.7 | 109.1 | 90 | 20.01 | 6.58 | 2007-12-22 | [6 empty] | 20.4531 | 4.6937 | [6 empty] | 2007-12-22 | 19 | 7.01 | 0.8 | 1100 | 880 | 0.8 | 163.6364 | 5.1514 | [5 empty] | 26 | 2007-12-22 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.3398 | 6.3867 | 91.7923 | 90.8341 | 92.7778 | 44.9075 | 86.6261 | 2007-12-22 |  |  |  | 6112 |  |  |  | 6733 |  |  | 100 |  |  | 21 | 2007-12-22 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 21 | 6.88 | 4.9 | 10 | 6.5 | 11.024 | 0.88
2007-12-23 | 10531 | 10284 | 2024 | 18.9 | 7.02 | 74.3 | 56.2 | 65 | 20.1 | 8.16 | 2007-12-23 | [6 empty] | 27.4245 | 3.5005 | [5 empty] | 16 | 2007-12-23 | 19.3 | 6.98 | 1 | 1200 | 950 | 0.79167 | 158.3333 | 5.3041 | [5 empty] | 21 | 2007-12-23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20.5684 | 4.7795 | 93.5397 | 83.0961 | 89.2308 | 50.8955 | 86.2745 | 2007-12-23 |  |  |  | 6472 |  |  |  | 6728 |  |  | 102 |  |  | 60 | 2007-12-23 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | 0 | 19 | 6.98 | 4.8 | 9.5 | 7 | 9.87 | 1.12
2007-12-24 | 9078 | 9009 | 2326 | 21.3 | 7.09 | 61.5 | 58.2 | 80 | 17.3 | 8.12 | 2007-12-24 | 51 | 53.1 | 63.3 | 48 | 48 | 50 | 23.6406 | 4.0608 | 5.8824 | 9.6045 | 21.0111 |  |  | 11 | 2007-12-24 | 21.2 | 6.92 | 0.7 | 1140 | 950 | 0.83333 | 157.8947 | 5.2111 | 0.14931 | 0.17021 |  |  |  | 30 | 2007-12-24 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.7305 | 5.4559 | 93.1707 | 83.1615 | 92.5 | 52.7168 | 88.7931 | 2007-12-24 |  |  |  | 6184 |  |  |  | 6707 |  |  | 102 |  |  | 12 | 2007-12-24 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | - | 21 | 6.89 | 4.2 | 9.8 | 6 | 8.18 | 0.91
2007-12-25 | 9923 | 9697 | 1742 | 20.8 | 7.17 | 66 | 68.4 | 93.3 | 19.1 | 8.67 | 2007-12-25 | [6 empty] | 25.8411 | 3.715 | [5 empty] | 5 | 2007-12-25 | 20.6 | 6.95 | 0.6 | 1180 | 970 | 0.82203 | 161.0169 | 4.9153 | [5 empty] | 25 | 2007-12-25 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.3809 | 5.0688 | 93.7879 | 86.2573 | 92.4973 | 54.1361 | 88.6967 | 2007-12-25 |  |  |  | 6093 |  |  |  | 6788 |  |  | 110 |  |  | 16 | 2007-12-25 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | - | 20.9 | 7.03 | 4.1 | 9.4 | 7 | 8.76 | 0.98
2007-12-26 | 8913 | 8658 | 2391 | 21 | 7.18 | 75 | 101.7 | 156.7 | 23.7 | 9.81 | 2007-12-26 | 52.5 | 48.4 | 63.3 | 58.5 | 55.7 | 63.3 | 23.2109 | 4.136 | -11.4286 | -15.0826 | 0 | 3.84 | 1.8432 | 8 | 2007-12-26 | 20.8 | 6.99 | 0.6 | 1290 | 1070 | 0.82946 | 193.7984 | 5.3062 | 0.15789 | 0.20368 | 0.25 | 0.045 | 0.18 | 23 | 2007-12-26 |  |  |  | 0 | 20.6 | 7.05 | 6.3 | 15.3 | 17 | 11.3 | 1.36 | 17.4082 | 5.6771 | 94.8 | 88.5939 | 95.5329 | 59.1139 | 88.0734 | 2007-12-26 | 0.42 | 0.1638 | 0.39 | 6468 | 0.56 | 0.2408 | 0.43 | 6980 | 0.56 | 0.2408 | 113 | 3.56 | 2.3852 | 13 | 2007-12-26 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | - | 21 | 7.03 | 3.9 | 11.6 | 7 | 9.69 | 1.17
2007-12-27 | 9534 | 9287 | 2416 | 20.6 | 7.15 | 58.5 | 62.9 | 83.3 | 20.6 | 9.62 | 2007-12-27 | 66 | 83.8 | 116.7 | 55.5 | 60.8 | 63.3 | 24.8281 | 3.8666 | 15.9091 | 27.4463 | 45.7584 |  |  | 10 | 2007-12-27 | 20.5 | 6.94 | 0.6 | 1320 | 1160 | 0.87879 | 204.5455 | 5.075 | 0.15659 | 0.20669 |  |  |  | 24 | 2007-12-27 | 2.68 | 1.1524 | 0.43 | 76 | [7 empty] | 18.6211 | 5.2926 | 92.9915 | 81.717 | 90.3962 | 54.2233 | 88.9813 | 2007-12-27 |  |  |  | 6191 |  |  |  | 6672 |  |  | 119 |  |  | 21 | 2007-12-27 | 18 | 7 | 9.6075 | 78.8 | 19000 | - | 20.2 | 6.97 | 4.1 | 11.5 | 8 | 9.43 | 1.06
2007-12-28 | 8271 | 8062 | 2371 | 20.3 | 7.26 | 61.5 | 61.2 | 103.3 | 17.3 | 8.76 | 2007-12-28 | 57 | 57.2 | 60 | 58.5 | 63.7 | 93.3 | 21.5391 | 4.457 | -2.6316 | -11.3636 | -55.5 | 3.75 | 1.9125 | 3 | 2007-12-28 | 20.2 | 7.01 | 0.6 | 1410 | 1140 | 0.80851 | 212.766 | 5.2204 | 0.13405 | 0.18901 | 0.28 | 0.0532 | 0.19 | 30 | 2007-12-28 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.1543 | 6.0968 | 93.8211 | 82.1895 | 93.2236 | 59.5376 | 87.2146 | 2007-12-28 | 0.43 | 0.1634 | 0.38 | 6071 | 0.52 | 0.2132 | 0.41 | 6439 | 0.52 | 0.2132 | 122 | 3.49 | 2.1289 | 16 | 2007-12-28 | 0 | 0 | 0 |  | 21000 | - | 20 | 7.07 | 3.8 | 10.9 | 7 | 7 | 1.12
2007-12-29 | 8901 | 8734 | 1755 | 20.3 | 7.13 | 54 | 54.7 | 86.7 | 18.76 | 8.36 | 2007-12-29 | [6 empty] | 23.1797 | 4.1416 | [5 empty] | 3 | 2007-12-29 | 20 | 6.93 | 0.6 | 1420 | 1180 | 0.83099 | 211.2676 | 5.0821 | [5 empty] | 34 | 2007-12-29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.3848 | 5.6277 | 92.7778 | 81.5356 | 90.7728 | 61.0341 | 85.6459 | 2007-12-29 |  |  |  | 6464 |  |  |  | 5869 |  |  | 130 |  |  | 19 | 2007-12-29 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | - | 20 | 7.02 | 3.9 | 10.1 | 8 | 7.31 | 1.2
2007-12-30 | 8806 | 8761 | 1595 | 20.3 | 7.2 | 58.5 | 63.1 | 110 | 19.76 | 9.13 | 2007-12-30 | [6 empty] | 22.9323 | 4.1862 | [5 empty] | 10 | 2007-12-30 | 20.1 | 6.97 | 0.6 | 1420 | 1170 | 0.82394 | 204.2254 | 5.07 | [5 empty] | 24 | 2007-12-30 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.1992 | 5.6103 | 92.9915 | 82.5674 | 94.5455 | 64.9291 | 89.8138 | 2007-12-30 |  |  |  | 6308 |  |  |  | 6309 |  |  | 134 |  |  | 11 | 2007-12-30 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | - | 19.7 | 7 | 4.1 | 11 | 6 | 6.93 | 0.93
2007-12-31 | 7608 | 7429 | 1595 | 19.3 | 7.19 | 66 | 65.3 | 96.7 | 17.67 | 8.93 | 2007-12-31 | 52.5 | 54.9 | 60 | 51 | 57.4 | 70 | 19.8125 | 4.8454 | 2.8571 | -4.5537 | -16.6667 |  |  | 3 | 2007-12-31 | 19.6 | 6.93 | 0.7 | 1780 | 1330 | 0.74719 | 162.9213 | 8.3788 | 0.085149 | 0.15157 |  |  |  | 25 | 2007-12-31 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.8594 | 6.6162 | 94.2424 | 83.4609 | 92.7611 | 59.0832 | 90.0336 | 2007-12-31 |  |  |  | 6289 |  |  |  | 6118 |  |  | 99 |  |  | 23 | 2007-12-31 | 0 | 0 |  |  | 21000 | - | 19.5 | 7.04 | 3.8 | 10.8 | 7 | 7.23 | 0.89
최소 | 7608 | 6152 | 1595 | 13.1 | 6.98 | 40.5 | 36 | 36.7 | 10.67 | 1.71 | 최소 | 46.5 | 48.4 | 50 | 40.5 | 28.9 | 50 | 19.8 | 3 | -11.4 | -17.6 | -55.5 | 2.9 | 1.553 | 3 | 최소 | 13.3 | 6.83 | 0.5 | 970 | 760 | 0.747 | 81.301 | 4 | 0.085 | 0.152 | 0.25 | 0.045 | 0.18 | 14 | 최소 | 2.59 | 1.103 | 0.41 | 0 | 20.6 | 7 | 5.3 | 15.3 | 13 | 11.3 | 1.36 | 14.9 | 4.307 | 88.889 | 64.167 | 75.477 | -33.645 | 27.485 | 최소 | 0.37 | 0.155 | 0.38 | 5495 | 0.46 | 0.202 | 0.41 | 5394 | 0.46 | 0.202 | 80 | 2.95 | 1.682 | 10 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 2000 | 0 | 13.5 | 6.9 | 3.6 | 6.2 | 4 | 6.93 | 0.72
최대 | 12208 | 11411 | 3031 | 13.1 | 7.37 | 103.5 | 109.1 | 156.7 | 24.8 | 12.1 | 최대 | 93 | 83.8 | 125 | 87 | 75 | 93.3 | 31.8 | 4.8 | 32.5 | 42.1 | 60 | 3.8 | 2.126 | 28 | 최대 | 23.1 | 7.02 | 1 | 1780 | 1330 | 0.886 | 257.511 | 8.4 | 0.296 | 0.364 | 0.33 | 0.083 | 0.25 | 34 | 최대 | 2.96 | 1.362 | 0.46 | 120 | 22.4 | 7.1 | 6.3 | 20.3 | 33.3 | 15.1 | 1.53 | 23.8 | 7.99 | 94.8 | 90.834 | 97.037 | 64.929 | 90.909 | 최대 | 0.43 | 0.18 | 0.44 | 6543 | 0.56 | 0.244 | 0.46 | 6980 | 0.56 | 0.244 | 134 | 3.68 | 2.385 | 60 | 최대 | 18 | 9.5 | 15.152 | 79.1 | 27000 | 0 | 23.1 | 7.13 | 9.6 | 15.1 | 11 | 17.7 | 1.56
평균 | 9665 | 9419 | 2471 | 13.1 | 7.17 | 66.6 | 68.9 | 93 | 19.515 | 6.489 | 평균 | 63.3 | 64.053 | 82.513 | 56.7 | 57.693 | 66.88 | 25.2 | 3.9 | 9.7 | 8.9 | 13.7 | 3.5 | 1.845 | 10.533 | 평균 | 21 | 6.958 | 0.8 | 1239.839 | 1013.548 | 0.818 | 149.233 | 5.2 | 0.173 | 0.219 | 0.283 | 0.061 | 0.216 | 24.968 | 평균 | 2.743 | 1.214 | 0.442 | 15.613 | 21.7 | 7 | 5.8 | 17.7 | 21.1 | 12.633 | 1.44 | 18.9 | 5.302 | 92.602 | 82.182 | 90.9 | 41.756 | 76.826 | 평균 | 0.394 | 0.165 | 0.42 | 6279.194 | 0.496 | 0.218 | 0.439 | 6205.032 | 0.496 | 0.218 | 108.677 | 3.318 | 1.995 | 25.323 | 평균 | 3.484 | 1.355 | 2.044 | 78.4 | 21225.806 | 0 | 20.871 | 7.0226 | 4.9484 | 11.6516 | 7.6613 | 11.0043 | 1.139
합계 | 299625 | 291985 | 76587 | [7 empty] | 합계 | [13 empty] | 316 | 합계 | [14 empty] | 합계 | [6 empty] | 17.3 | 53.1 | 63.3 | 37.9 | 4.32 | [7 empty] | 합계 |  |  |  | 194655 |  |  |  | 192356 |  |  | 3369 |  |  | 785 | 합계 | 108 | 42 | 61.3077

## 2007합덕진계
합덕하수처리시설 2007년 운영현황
구 분 |  | 유입유량 | 방류량 | 유입수질 (㎎/ℓ) | [6 empty] | 방류수질 (㎎/ℓ) | [6 empty] | 케익량 | 대장균군수 |  | 방류수질 초과횟수 (회)
[19 empty] | 유입수 | 방류수
|  | ㎥/일 | ㎥/일 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | ton/일 | 개/mL | 개/mL
1월 | 최소 | 2328 | 1911 | 9.5 | 7.36 | 46.8 | 29.8 | 43.3 | 17.6 | 3.6 | 9.5 | 7.26 | 1.3 | 6 | 0.5 | 7.2 | 1.2 | 0.83 | 9800 | 52
| 최대 | 2811 | 2311 | 11 | 8.03 | 212.1 | 114.6 | 238 | 28 | 10.8 | 11.5 | 7.92 | 8.5 | 9.8 | 4 | 9.6 | 1.76 | 2.19 | 21600 | 151
| 평균 | 2497 | 2059 | 10.2 | 7.85 | 95.3 | 71.3 | 89.6 | 21.006 | 7.606 | 10.114 | 7.395 | 2.979 | 7.636 | 2.054 | 8.246 | 1.451 | 1.348 | 17106 | 95.214
2월 | 최소 | 2483 | 1442 | 9 | 7.02 | 45.3 | 36.7 | 46.7 | 12.8 | 4.2 | 9.2 | 6.75 | 1.9 | 3.5 | 1 | 5.1 | 0.888 | 1.37 | 7350 | 96 | 1 | SS 1회 | 2/8
| 최대 | 3161 | 2311 | 14.5 | 8.03 | 281.1 | 134.9 | 383.3 | 27.6 | 10.8 | 15 | 7.47 | 8.8 | 12.5 | 11 | 11.52 | 2 | 2.54 | 19000 | 165
| 평균 | 2881 | 2032 | 11.3 | 7.55 | 106.08 | 84.7 | 128.2 | 18.623 | 6.289 | 11.161 | 7.202 | 4.839 | 8.9 | 3.636 | 7.377 | 1.404 | 2.108 | 13266 | 133.893
3월 | 최소 | 2364 | 1520 | 7.6 | 7.41 | 20.4 | 33.6 | 45 | 12.8 | 4.8 | 7.25 | 7.02 | 2.1 | 6.7 | 2 | 3.36 | 0.56 | 0 | 11000 | 73 | 1 | BOD 1회 | 3/15
| 최대 | 3360 | 2949 | 17 | 8.29 | 88.8 | 112.8 | 235 | 25.6 | 9.12 | 16 | 7.43 | 11.5 | 11 | 9 | 9.12 | 1.28 | 2.568 | 21000 | 138
| 평균 | 2914 | 2195 | 12.5 | 7.68 | 59.76 | 77.3 | 91.8 | 16.619 | 5.931 | 11.348 | 7.243 | 5.864 | 8.854 | 5.321 | 6.429 | 0.963 | 1.761 | 15419 | 106.857
4월 | 최소 | 2584 | 2056 | 10 | 7.38 | 35.4 | 19.9 | 25 | 12.8 | 3.6 | 10.5 | 7.08 | 2.5 | 6.2 | 2 | 2.88 | 0.32 | 1.399 | 12000 | 69 | 1 | T-P 1회 | 4/10
| 최대 | 3417 | 2865 | 79 | 7.75 | 125.7 | 119 | 270 | 28 | 9.6 | 22 | 7.46 | 9.2 | 10.6 | 6 | 12.92 | 2.4 | 2.68 | 18000 | 123
| 평균 | 2995 | 2460 | 16.8 | 7.58 | 75.22 | 74.8 | 109.7 | 17.173 | 6.06 | 15.275 | 7.32 | 5.132 | 8.171 | 3.964 | 5.776 | 0.906 | 2.144 | 16000 | 88.786
5월 | 최소 | 2647 | 2081 | 16 | 7.35 | 54.3 | 30.2 | 55 | 12.8 | 1.76 | 16 | 7.11 | 0.9 | 5.4 | 2 | 2.4 | 0.48 | 0.736 | 13000 | 67 | 1 | T-P 1회 | 5/15
| 최대 | 3433 | 2860 | 23 | 7.89 | 151.5 | 117.4 | 480 | 24 | 8.7 | 22.5 | 7.36 | 6.6 | 8.7 | 7 | 9.6 | 2.16 | 2.734 | 18000 | 107
| 평균 | 3134 | 2567 | 19.8 | 7.53 | 87.72 | 80.9 | 117.9 | 17.787 | 6.388 | 20.214 | 7.248 | 4.061 | 7.6 | 4.357 | 5.948 | 1.134 | 1.889 | 16226 | 82.679
6월 | 최소 | 2014 | 1453 | 20 | 7.41 | 34.2 | 30.8 | 20 | 12.48 | 4 | 21.5 | 7.1 | 1.2 | 5 | 2 | 3.36 | 0.48 | 0.312 | 14000 | 52
| 최대 | 3336 | 2780 | 28.9 | 7.62 | 133.5 | 102.8 | 160 | 32.8 | 12.96 | 29.6 | 7.43 | 9.4 | 9 | 7 | 11.04 | 1.6 | 1.886 | 22000 | 119
| 평균 | 2678 | 2106 | 23.8 | 7.51 | 71.42 | 71.9 | 94.5 | 19.263 | 7.107 | 24.193 | 7.218 | 3.846 | 7.464 | 3.929 | 6.646 | 1.084 | 1.14 | 17133 | 79.5
7월 | 최소 | 1844 | 1428 | 24.3 | 7.32 | 7.5 | 12.4 | 30 | 12.48 | 2.88 | 24.5 | 7.2 | 0.7 | 4.6 | 1 | 3.16 | 0.64 | 0.447 | 7200 | 53 | 2 | T-P 2회 | 7/16, 7/17
| 최대 | 3181 | 2584 | 28.4 | 7.68 | 151.5 | 162.4 | 930 | 35.2 | 13.92 | 28.9 | 7.56 | 8.9 | 9.5 | 8 | 8.64 | 2.4 | 2.234 | 79000 | 120
| 평균 | 2668 | 2040 | 26.5 | 7.51 | 57.22 | 60.9 | 105.3 | 21.144 | 8.572 | 26.529 | 7.298 | 3.957 | 6.568 | 3.321 | 5.744 | 1.312 | 1.179 | 20619 | 81.857
8월 | 최소 | 2548 | 1523 | 23.1 | 6.72 | 15.5 | 16.7 | 30 | 14.2 | 2.5 | 22.5 | 6.98 | 0.7 | 4.7 | 0.8 | 4.3 | 0.1 | 0.409 | 14000 | 56
| 최대 | 3279 | 2510 | 27.8 | 7.67 | 88.4 | 149 | 475 | 59.6 | 35.6 | 28.3 | 7.53 | 4.5 | 7.8 | 5 | 9.89 | 1.99 | 2.36 | 24000 | 118
| 평균 | 2953 | 2140 | 24.9 | 7.45 | 49.91 | 59.5 | 93.7 | 26.695 | 17.617 | 24.554 | 7.258 | 1.4 | 6.02 | 2.457 | 6.859 | 1.477 | 1.257 | 20419 | 83
9월 | 최소 | 2194 | 1540 | 21.4 | 6.79 | 22.3 | 7.8 | 26 | 3 | 3.95 | 22 | 6.75 | 0.1 | 2.7 | 1 | 5.1 | 1.03 | 0.435 | 16000 | 56 | 12 | T-P 12회 | 9/5, 9/10~13, 9/21~27
| 최대 | 3320 | 2696 | 28.3 | 7.38 | 126 | 143.7 | 1500 | 30.95 | 24.5 | 27.3 | 7.3 | 2.9 | 8 | 4.5 | 8.9 | 2.65 | 1.901 | 25000 | 126
| 평균 | 2992 | 2250 | 24.7 | 7.15 | 48.57 | 61.5 | 149.3 | 19.365 | 14.366 | 24.315 | 7.064 | 1.481 | 6.152 | 2.259 | 6.697 | 1.895 | 1.097 | 21400 | 84.778
10월 | 최소 | 1872 | 1353 | 22.3 | 7.08 | 23 | 31.1 | 30 | 13.5 | 10.56 | 21 | 6.99 | 0.1 | 3.8 | 0.5 | 4.8 | 0.8 | 0.196 | 18000 | 62 | 10 | T-P 10회 | 10/1, 10/3, 10/3, 10/10, 10/15~17, 10/22, 10/25, 10/26
| 최대 | 3071 | 2449 | 26.1 | 7.31 | 78.9 | 80 | 180 | 18.6 | 16.8 | 25.3 | 7.21 | 2.3 | 7.2 | 4 | 6.9 | 2.88 | 1.222 | 25000 | 113
| 평균 | 2626 | 2013 | 23.9 | 7.21 | 45.86 | 54.4 | 69.1 | 16.432 | 13.181 | 23.789 | 7.13 | 1.461 | 5.929 | 1.964 | 6.156 | 1.874 | 0.935 | 20806 | 84.25
11월 | 최소 | 2402 | 1807 | 12.5 | 7.03 | 30 | 26.7 | 40 | 12.8 | 2.4 | 12.5 | 6.99 | 0.8 | 3 | 1 | 4.8 | 0.16 | 0.64 | 16000 | 56 | 9 | T-P 9회 | 11/1~4, 11/9, 11/10, 11/12, 11/14, 11/27
| 최대 | 2978 | 2551 | 24 | 7.41 | 117.3 | 92.2 | 140 | 36.8 | 19.2 | 24 | 7.19 | 3.6 | 7.8 | 4 | 10.08 | 2.64 | 2.86 | 24000 | 101
| 평균 | 2623 | 2055 | 19.5 | 7.22 | 67.76 | 59.8 | 75.2 | 18.01 | 11.406 | 18.961 | 7.102 | 1.929 | 5.939 | 2.232 | 6.212 | 1.448 | 1.273 | 19333 | 72.107
12월 | 최소 | 2334 | 1790 | 7.8 | 7.02 | 37.4 | 27.8 | 40 | 7.2 | 2.88 | 9.3 | 6.95 | 0.7 | 5.2 | 1 | 4.32 | 0.48 | 0.468 | 4800 | 56
| 최대 | 2977 | 2324 | 15.9 | 7.67 | 124.2 | 90.9 | 180 | 33.6 | 13.12 | 15.3 | 7.67 | 4.5 | 8.4 | 5.5 | 14.4 | 1.92 | 1.775 | 25000 | 128
| 평균 | 2618 | 2050 | 13.4 | 7.25 | 68.73 | 65.1 | 85.5 | 16.806 | 8.806 | 13.421 | 7.114 | 2.171 | 6.689 | 2.393 | 6.226 | 1.25 | 1.313 | 18039 | 93.75
계 | 최소 | 1844 | 1353 | 7.6 | 6.72 | 7.5 | 7.8 | 20 | 3 | 1.76 | 7.25 | 6.75 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 0 | 4800 | 52 | 37 | BOD 1회
| 최대 | 3433 | 2949 | 79 | 8.29 | 281.1 | 162.4 | 1500 | 59.6 | 35.6 | 29.6 | 7.92 | 11.5 | 12.5 | 11 | 14.4 | 2.88 | 2.86 | 79000 | 165 |  | SS 1회
| 평균 | 2798.25 | 2163.9167 | 18.9417 | 7.4575 | 69.4625 | 68.5083 | 100.8167 | 19.0769 | 9.4441 | 18.6562 | 7.216 | 3.26 | 7.1602 | 3.1572 | 6.5263 | 1.3498 | 1.4537 | 17980.5 | 90.5559 |  | T-P 35회

## 2007 합덕처리장
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2006-01-01 | 2496 | 2094 | 9.8 | 7.8 | 54.9 | 69.6 | 70 | 18.4 | 4.2 | 17800 | 2006-01-01 | [5 empty] | 19.8095 | 5.6942 | 9.6 | 7.4 | 1.7 | 7.3 | 1 | 7.68 | 1.2 | 56 | 2006-01-01 | [5 empty] | 96.9035 | 89.5115 | 98.5714 | 58.2609 | 71.4286 | 99.6854
2006-01-02 | 2469 | 2046 | 10 | 7.9 | 84 | 61.9 | 43.3 | 17.6 | 5.7 | 19950 | 2006-01-02 | 6.2 | 9.9 | 4 | 9.6 | 1.44 | 19.5952 | 5.7565 | 10.8 | 7.5 | 1 | 7.6 | 1 | 8.16 | 1.28 | 64 | 2006-01-02 | 92.619 | 84.0065 | 90.7621 | 45.4545 | 74.7368 | 98.8095 | 87.7221 | 97.6905 | 53.6364 | 77.5439 | 99.6792
2006-01-03 | 2671 | 2278 | 10 | 7.83 | 114.3 | 86.5 | 66.7 | 20 | 7.2 | 18900 | 2006-01-03 | 14.3 | 10.7 | 5 | 10.08 | 1.68 | 21.1984 | 5.3212 | 11.2 | 7.36 | 2.4 | 8 | 2 | 9.12 | 1.52 | 64 | 2006-01-03 | 87.4891 | 87.6301 | 92.5037 | 49.6 | 76.6667 | 97.9003 | 90.7514 | 97.0015 | 54.4 | 78.8889 | 99.6614
2006-01-04 | 2474 | 2030 | 11 | 7.83 | 110.1 | 106.1 | 83.3 | 22.4 | 6.9 | 19150 | 2006-01-04 | 3.5 | 11.1 | 4 | 9.12 | 1.6 | 19.6349 | 5.7449 | 11.3 | 7.4 | 3.2 | 9.8 | 2.5 | 8.64 | 1.44 | 56 | 2006-01-04 | 96.8211 | 89.5382 | 95.1981 | 59.2857 | 76.8116 | 97.0936 | 90.7634 | 96.9988 | 61.4286 | 79.1304 | 99.7076
2006-01-05 | 2524 | 2142 | 11 | 7.36 | 69.6 | 87.7 | 130 | 20 | 9.3 | 17100 | 2006-01-05 | 8.6 | 5.3 | 7 | 10.08 | 1.76 | 20.0317 | 5.6311 | 10.8 | 7.43 | 6.4 | 7 | 2 | 9.6 | 1.6 | 67 | 2006-01-05 | 87.6437 | 93.9567 | 94.6154 | 49.6 | 81.0753 | 90.8046 | 92.0182 | 98.4615 | 52 | 82.7957 | 99.6082
2006-01-06 | 2688 | 2247 | 10 | 7.73 | 75.3 | 49.9 | 86.7 | 20 | 8.4 | 9800 | 2006-01-06 | [5 empty] | 21.3333 | 5.2875 | 9.6 | 7.92 | 2.2 | 6.8 | 2 | 7.68 | 1.36 | 76 | 2006-01-06 | [5 empty] | 97.0784 | 86.3727 | 97.6932 | 61.6 | 83.8095 | 99.2245
2006-01-07 | 2690 | 2247 | 10.8 | 7.69 | 46.8 | 78.8 | 66.7 | 20.8 | 7.8 | 15400 | 2006-01-07 | [5 empty] | 21.3492 | 5.2836 | 10.5 | 7.3 | 8.5 | 8.7 | 2.5 | 9.12 | 1.44 | 70 | 2006-01-07 | [5 empty] | 81.8376 | 88.9594 | 96.2519 | 56.1538 | 81.5385 | 99.5455
2006-01-08 | 2328 | 1916 | 10 | 7.89 | 91.8 | 65.6 | 70 | 21.6 | 8.4 | 19100 | 2006-01-08 | 12.5 | 8.1 | 9 | 10.56 | 1.76 | 18.4762 | 6.1052 | 10 | 7.47 | 1.4 | 6.5 | 0.5 | 8.16 | 1.28 | 85 | 2006-01-08 | 86.3834 | 87.6524 | 87.1429 | 51.1111 | 79.0476 | 98.4749 | 90.0915 | 99.2857 | 62.2222 | 84.7619 | 99.555
2006-01-09 | 2499 | 2094 | 11 | 8 | 78.6 | 70.8 | 73.3 | 22.4 | 8.7 | 17650 | 2006-01-09 | 10.8 | 8 | 4 | 9.6 | 1.52 | 19.8333 | 5.6874 | 11.5 | 7.53 | 1.6 | 6.5 | 1.5 | 7.2 | 1.2 | 73 | 2006-01-09 | 86.2595 | 88.7006 | 94.543 | 57.1429 | 82.5287 | 97.9644 | 90.8192 | 97.9536 | 67.8571 | 86.2069 | 99.5864
2006-01-10 | 2433 | 2019 | 11 | 7.83 | 149.7 | 84.8 | 83.3 | 23.2 | 9 | 18450 | 2006-01-10 | 9.5 | 8.3 | 6 | 11.04 | 1.84 | 19.3095 | 5.8417 | 11 | 7.4 | 8.5 | 7 | 2.5 | 8.16 | 1.36 | 86 | 2006-01-10 | 93.654 | 90.2123 | 92.7971 | 52.4138 | 79.5556 | 94.322 | 91.7453 | 96.9988 | 64.8276 | 84.8889 | 99.5339
2006-01-11 | 2335 | 1952 | 10 | 8 | 60.9 | 40.2 | 73.3 | 22.4 | 8.1 | 18050 | 2006-01-11 | 21.2 | 9.2 | 8 | 12 | 2 | 18.5317 | 6.0869 | 10 | 7.4 | 3.4 | 7.2 | 3 | 8.64 | 1.52 | 86 | 2006-01-11 | 65.1888 | 77.1144 | 89.0859 | 46.4286 | 75.3086 | 94.4171 | 82.0896 | 95.9072 | 61.4286 | 81.2346 | 99.5235
2006-01-12 | 2564 | 2144 | 10 | 8.03 | 56.4 | 41 | 64 | 20 | 3.6 | 13900 | 2006-01-12 | 12.5 | 8.8 | 7 | 8.64 | 1.36 | 20.3492 | 5.5432 | 10.3 | 7.43 | 1.8 | 7.7 | 1.5 | 7.68 | 1.2 | 78 | 2006-01-12 | 77.8369 | 78.5366 | 89.0625 | 56.8 | 62.2222 | 96.8085 | 81.2195 | 97.6562 | 61.6 | 66.6667 | 99.4388
2006-01-13 | 2389 | 1982 | 10.3 | 7.9 | 76.5 | 68.7 | 93.3 | 24.8 | 9 | 17650 | 2006-01-13 | [5 empty] | 18.9603 | 5.9493 | 9.8 | 7.46 | 1.3 | 7.5 | 1.5 | 8.16 | 1.44 | 66 | 2006-01-13 | [5 empty] | 98.3007 | 89.083 | 98.3923 | 67.0968 | 84 | 99.6261
2006-01-14 | 2511 | 2084 | 10.8 | 7.91 | 88.5 | 66.7 | 80 | 24 | 8.4 | 12650 | 2006-01-14 | [5 empty] | 19.9286 | 5.6602 | 10 | 7.4 | 1.4 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1.36 | 52 | 2006-01-14 | [5 empty] | 98.4181 | 89.2054 | 98.75 | 70 | 83.8095 | 99.5889
2006-01-15 | 2385 | 1955 | 11 | 7.76 | 64.8 | 66.7 | 70 | 20 | 6.3 | 21600 | 2006-01-15 | 6 | 8.7 | 12 | 8.16 | 1.52 | 18.9286 | 5.9592 | 11 | 7.28 | 2.1 | 8.4 | 1.5 | 7.2 | 1.28 | 86 | 2006-01-15 | 90.7407 | 86.9565 | 82.8571 | 59.2 | 75.873 | 96.7593 | 87.4063 | 97.8571 | 64 | 79.6825 | 99.6019
2006-01-16 | 2443 | 2002 | 10 | 7.83 | 111.6 | 68.1 | 70 | 20.8 | 6 | 19950 | 2006-01-16 | 9.2 | 8.3 | 4 | 7.68 | 1.44 | 19.3889 | 5.8178 | 10 | 7.39 | 2.8 | 6.8 | 1 | 7.2 | 1.2 | 77 | 2006-01-16 | 91.7563 | 87.812 | 94.2857 | 63.0769 | 76 | 97.491 | 90.0147 | 98.5714 | 65.3846 | 80 | 99.614
2006-01-17 | 2404 | 1977 | 10.3 | 7.91 | 96.6 | 71.7 | 83.3 | 21.6 | 6.9 | 19650 | 2006-01-17 | 9.2 | 9.2 | 6 | 8.64 | 1.68 | 19.0794 | 5.9121 | 9.6 | 7.36 | 3.4 | 8.6 | 4 | 8.16 | 1.6 | 81 | 2006-01-17 | 90.4762 | 87.1688 | 92.7971 | 60 | 75.6522 | 96.4803 | 88.0056 | 95.1981 | 62.2222 | 76.8116 | 99.5878
2006-01-18 | 2415 | 1971 | 10 | 7.92 | 170.7 | 68.3 | 60 | 19.2 | 6.3 | 11500 | 2006-01-18 | 8.7 | 8.7 | 6 | 9.6 | 1.92 | 19.1667 | 5.8852 | 9.8 | 7.31 | 3.8 | 7.4 | 0.5 | 7.2 | 1.44 | 84 | 2006-01-18 | 94.9033 | 87.2621 | 90 | 50 | 69.5238 | 97.7739 | 89.1654 | 99.1667 | 62.5 | 77.1429 | 99.2696
2006-01-19 | 2386 | 1971 | 10 | 7.49 | 63 | 65 | 63.3 | 20 | 6.9 | 16300 | 2006-01-19 | 15.9 | 9.1 | 4.5 | 10.56 | 1.76 | 18.9365 | 5.9567 | 10.5 | 7.26 | 1.3 | 7.8 | 3 | 9.12 | 1.68 | 91 | 2006-01-19 | 74.7619 | 86 | 92.891 | 47.2 | 74.4928 | 97.9365 | 88 | 95.2607 | 54.4 | 75.6522 | 99.4417
2006-01-20 | 2411 | 2007 | 10.3 | 7.82 | 82.2 | 82.1 | 86.7 | 20 | 7.5 | 16400 | 2006-01-20 | [5 empty] | 19.1349 | 5.895 | 9.8 | 7.38 | 1.9 | 8.1 | 2 | 8.64 | 1.52 | 93 | 2006-01-20 | [5 empty] | 97.6886 | 90.134 | 97.6932 | 56.8 | 79.7333 | 99.4329
2006-01-21 | 2458 | 2075 | 10 | 8 | 64.5 | 73.3 | 96.7 | 21.6 | 8.4 | 17250 | 2006-01-21 | [5 empty] | 19.5079 | 5.7823 | 10.2 | 7.42 | 2.3 | 7.7 | 1.5 | 9.6 | 1.68 | 87 | 2006-01-21 | [5 empty] | 96.4341 | 89.4952 | 98.4488 | 55.5556 | 80 | 99.4957
2006-01-22 | 2367 | 1964 | 10 | 7.89 | 93.9 | 70.6 | 53.3 | 18.4 | 7.2 | 16400 | 2006-01-22 | 6.9 | 11.3 | 6 | 11.04 | 1.84 | 18.7857 | 6.0046 | 10 | 7.38 | 2.7 | 7.8 | 2.5 | 9.12 | 1.76 | 110 | 2006-01-22 | 92.6518 | 83.9943 | 88.743 | 40 | 74.4444 | 97.1246 | 88.9518 | 95.3096 | 50.4348 | 75.5556 | 99.3293
2006-01-23 | 2383 | 1947 | 10 | 7.82 | 97.5 | 50.2 | 60 | 20 | 7.8 | 18900 | 2006-01-23 | 7.8 | 9 | 5 | 10.08 | 1.76 | 18.9127 | 5.9642 | 9.5 | 7.28 | 2 | 7.4 | 2.5 | 8.64 | 1.6 | 127 | 2006-01-23 | 92 | 82.0717 | 91.6667 | 49.6 | 77.4359 | 97.9487 | 85.259 | 95.8333 | 56.8 | 79.4872 | 99.328
2006-01-24 | 2397 | 1966 | 10.2 | 7.73 | 145.8 | 58.7 | 100 | 20.8 | 8.4 | 20400 | 2006-01-24 | 10.1 | 8.9 | 7 | 10.56 | 1.84 | 19.0238 | 5.9294 | 10 | 7.26 | 3.2 | 8.4 | 1.5 | 7.68 | 1.44 | 129 | 2006-01-24 | 93.0727 | 84.8382 | 93 | 49.2308 | 78.0952 | 97.8052 | 85.6899 | 98.5 | 63.0769 | 82.8571 | 99.3676
2006-01-25 | 2354 | 1911 | 9.5 | 7.96 | 212.1 | 113.6 | 200 | 26.4 | 9.9 | 18950 | 2006-01-25 | 15.1 | 8.4 | 7 | 10.08 | 2 | 18.6825 | 6.0377 | 10 | 7.36 | 3 | 6.9 | 2 | 8.16 | 1.6 | 138 | 2006-01-25 | 92.8807 | 92.6056 | 96.5 | 61.8182 | 79.798 | 98.5856 | 93.9261 | 99 | 69.0909 | 83.8384 | 99.2718
2006-01-26 | 2541 | 2005 | 10 | 7.96 | 140.7 | 29.8 | 53.3 | 18.4 | 10.8 | 17300 | 2006-01-26 | 19.3 | 8.9 | 20 | 12 | 2.4 | 20.1667 | 5.5934 | 9.5 | 7.49 | 3.1 | 6 | 3.5 | 8.64 | 1.76 | 151 | 2006-01-26 | 86.2829 | 70.1342 | 62.4765 | 34.7826 | 77.7778 | 97.7967 | 79.8658 | 93.4334 | 53.0435 | 83.7037 | 99.1272
2006-01-27 | 2774 | 2311 | 10 | 7.8 | 110 | 64 | 90 | 18.4 | 8.4 | 18350 | 2006-01-27 | [5 empty] | 22.0159 | 5.1236 | 9.5 | 7.37 | 1.4 | 7.8 | 2 | 9.12 | 1.44 | 128 | 2006-01-27 | [5 empty] | 98.7273 | 87.8125 | 97.7778 | 50.4348 | 82.8571 | 99.3025
2006-01-28 | 2620 | 2152 | 9.6 | 7.96 | 89 | 70.2 | 130 | 20 | 8.7 | 12150 | 2006-01-28 | [5 empty] | 20.7937 | 5.4247 | 9.5 | 7.41 | 1.8 | 6.7 | 2 | 8.64 | 1.52 | 116 | 2006-01-28 | [5 empty] | 97.9775 | 90.4558 | 98.4615 | 56.8 | 82.5287 | 99.0453
2006-01-29 | 2528 | 2002 | 10 | 7.96 | 93.6 | 114.6 | 238 | 28 | 9.6 | 11600 | 2006-01-29 | 11 | 9.2 | 7 | 9.6 | 1.68 | 20.0635 | 5.6222 | 10 | 7.3 | 2.1 | 7.9 | 3 | 8.16 | 1.44 | 129 | 2006-01-29 |  | 91.9721 | 97.0588 | 65.7143 | 82.5 | 97.7564 | 93.1065 | 98.7395 | 70.8571 | 85 | 98.8879
2006-01-30 | 2661 | 2137 | 9.5 | 7.83 | 92.6 | 97.7 | 150 | 20 | 8.4 | 20250 | 2006-01-30 | 5.8 | 10.7 | 10 | 10.56 | 1.76 | 21.119 | 5.3411 | 9.5 | 7.36 | 2.3 | 9.4 | 2.5 | 7.68 | 1.28 | 136 | 2006-01-30 |  | 89.0481 | 93.3333 | 47.2 | 79.0476 | 97.5162 | 90.3787 | 98.3333 | 61.6 | 84.7619 | 99.3284
2006-01-31 | 2811 | 2203 | 10 | 7.89 | 68.2 | 67.1 | 90 | 20 | 3.6 | 17800 | 2006-01-31 | 35.3 | 9.9 | 7 | 8.64 | 1.36 | 22.3095 | 5.0561 | 10 | 7.32 | 4.5 | 8.8 | 2 | 7.68 | 1.2 | 108 | 2006-01-31 |  | 85.2459 | 92.2222 | 56.8 | 62.2222 | 93.4018 | 86.8852 | 97.7778 | 61.6 | 66.6667 | 99.3933
최소 | 2328 | 1911 | 9.5 | 7.36 | 46.8 | 29.8 | 43.3 | 17.6 | 3.6 | 9800 | 최소 | 3.5 | 5.3 | 4 | 7.68 | 1.36 | 18.476 | 5.056 | 9.5 | 7.26 | 1.3 | 6 | 0.5 | 7.2 | 1.2 | 52 | 최소 | 65.189 | 70.134 | 62.477 | 34.783 | 62.222 | 81.838 | 79.866 | 93.433 | 50.435 | 66.667 | 98.888
최대 | 2811 | 2311 | 11 | 8.03 | 212.1 | 114.6 | 238 | 28 | 10.8 | 21600 | 최대 | 35.3 | 11.3 | 20 | 12 | 2.4 | 22.31 | 6.105 | 11.5 | 7.92 | 8.5 | 9.8 | 4 | 9.6 | 1.76 | 151 | 최대 | 96.821 | 93.957 | 97.059 | 65.714 | 82.529 | 98.727 | 93.926 | 99.286 | 70.857 | 86.207 | 99.708
평균 | 2497 | 2059 | 10.2 | 7.85 | 95.3 | 71.3 | 89.6 | 21.006 | 7.606 | 17106 | 평균 | 11.79 | 9.1 | 7.1 | 9.905 | 1.724 | 19.777 | 5.719 | 10.114 | 7.395 | 2.979 | 7.636 | 2.054 | 8.246 | 1.451 | 95.214 | 평균 | 87.842 | 86.041 | 90.514 | 52.87 | 75.971 | 96.454 | 88.461 | 97.49 | 60.743 | 80.54 | 99.42
합계 | 77409 | 63831 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2006-01-01 |  |  |  | 2.1704 |  |  |  | 2.5962 | 4800 | 192.3077 | 2006-01-01 | 9.6 | 7.27 | 3.5 | 3190 | 2130 | 0.66771 | 144.2006 | 4.9474 | 0.094701 | 0.3021 | 4.3615 | 1345 | 53.8862 | 25 | 1.16 | 2006-01-01 | 0.76 | 0 | 33 | 5.7 | 25.92 | 1.16 | 0.76 | 1.68 | 83.9 | 0
2006-01-02 | 10.2 | 7.46 | 0.18 | 2.1941 | 10.5 | 7.42 | 0.21 | 2.6245 | 4800 | 194.4107 | 2006-01-02 | 10.5 | 7.48 | 3 | 3850 | 2430 | 0.63117 | 238.961 | 5.2532 | 0.11876 | 0.45722 | 4.4092 | 1325 | 53.6655 | 33 | 1 | 2006-01-02 | 0.62 | 0 | 42.1 | 6.5 | 33.2248 | 1 | 0.62 | 2.15 | 86.1 | 0
2006-01-03 | 11 | 7.29 | 0.3 | 2.0282 | 11 | 7.3 | 0.2 | 2.4261 | 4800 | 179.708 | 2006-01-03 | 10.8 | 7.27 | 3.2 | 3985 | 2520 | 0.63237 | 150.5646 | 8.6118 | 0.1689 | 0.67305 | 4.0758 | 1343 | 50.2808 | 22 | 0.93 | 2006-01-03 | 0.57 | 0 | 24.1 | 3.4 | 22.0988 | 0.93 | 0.57 | 1.23 | 84.9 | 0
2006-01-04 | 11.3 | 7.36 | 0.1 | 2.1897 | 11.5 | 7.43 | 0.2 | 2.6192 | 4800 | 194.0178 | 2006-01-04 | 11.3 | 7.42 | 3.5 | 4005 | 2520 | 0.62921 | 154.8065 | 7.2059 | 0.14994 | 0.6005 | 4.4003 | 1439 | 58.1649 | 30 | 0.82 | 2006-01-04 | 0.5 | 0 | 39.2 | 6.2 | 30.114 | 0.82 | 0.5 | 1.42 | 84.3 | 0
2006-01-05 | 11 | 7.36 | 0.2 | 2.1463 | 10.8 | 7.29 | 0.1 | 2.5674 | 4800 | 190.1743 | 2006-01-05 | 10.5 | 7.43 | 3.9 | 3970 | 2555 | 0.64358 | 219.1436 | 7.5823 | 0.097552 | 0.38728 | 4.3132 | 1478 | 58.5578 | 25 | 0.93 | 2006-01-05 | 0.57 | 0 | 32.6 | 6.1 | 25.1517 | 0.93 | 0.57 | 1.4 | 85 | 0
2006-01-06 |  |  |  | 2.0154 |  |  |  | 2.4107 | 4800 | 178.5714 | 2006-01-06 | 10.5 | 7.39 | 2.9 | 4030 | 2590 | 0.64268 | 173.6973 | 6.7375 | 0.11073 | 0.44622 | 4.05 | 1507 | 56.064 | 28 | 0.95 | 2006-01-06 | 0.59 | 0 | 38.4 | 8.1 | 28.08 | 0.95 | 0.59 | 1.7 | 85.4 | 0
2006-01-07 |  |  |  | 2.0139 |  |  |  | 2.4089 | 4800 | 178.4387 | 2006-01-07 | 10.3 | 7.29 | 3 | 3940 | 2550 | 0.64721 | 152.2843 | 7.3954 | 0.070442 | 0.27754 | 4.047 | 1539 | 57.2119 | 25 | 0.94 | 2006-01-07 | 0.6 | 0 | 35.9 | 7.4 | 25.344 | 0.94 | 0.6 | 1.43 | 85 | 0
2006-01-08 | 11 | 7.39 | 0.1 | 2.327 | 10.5 | 7.43 | 0.2 | 2.7835 | 4800 | 206.1856 | 2006-01-08 | 10.8 | 7.41 | 3.5 | 3720 | 2385 | 0.64113 | 228.4946 | 7.8979 | 0.12665 | 0.47114 | 4.6763 | 1554 | 66.7526 | 25 | 0.85 | 2006-01-08 | 0.53 | 0 | 38.4 | 5.1 | 25.137 | 0.85 | 0.53 | 1.31 | 85.3 | 0
2006-01-09 | 11.3 | 7.36 | 0.3 | 2.1678 | 11.3 | 7.39 | 0.4 | 2.593 | 4800 | 192.0768 | 2006-01-09 | 10.8 | 7.4 | 3.9 | 3815 | 2465 | 0.64613 | 217.5623 | 7.5073 | 0.11351 | 0.43303 | 4.3563 | 1535 | 61.4246 | 27 | 0.84 | 2006-01-09 | 0.51 | 0 | 42.1 | 5 | 27.1404 | 0.84 | 0.51 | 1.33 | 84.6 | 0
2006-01-10 | 11 | 7.31 | 0.1 | 2.2266 | 11 | 7.38 | 0.1 | 2.6634 | 4800 | 197.2873 | 2006-01-10 | 11 | 7.35 | 3.8 | 3715 | 2395 | 0.64468 | 226.1104 | 7.8738 | 0.21614 | 0.80295 | 4.4745 | 1555 | 63.9129 | 26 | 0.8 | 2006-01-10 | 0.49 | 0 | 37.7 | 5.6 | 26.064 | 0.8 | 0.49 | 1.24 | 84.9 | 0
2006-01-11 | 10 | 7.38 | 0.1 | 2.32 | 10.3 | 7.35 | 0.3 | 2.7752 | 4800 | 205.5675 | 2006-01-11 | 9.8 | 7.33 | 3.8 | 3815 | 2425 | 0.63565 | 228.0472 | 7.4905 | 0.082174 | 0.3135 | 4.6623 | 1533 | 65.6531 | 27 | 0.83 | 2006-01-11 | 0.52 | 0 | 38.8 | 5.1 | 27.072 | 0.83 | 0.52 | 1.32 | 84.7 | 0
2006-01-12 | 10.1 | 7.49 | 0.1 | 2.1128 | 10.1 | 7.45 | 0.2 | 2.5273 | 4800 | 187.2075 | 2006-01-12 | 10.1 | 7.41 | 2.5 | 3925 | 2600 | 0.66242 | 168.1529 | 8.2991 | 0.081224 | 0.3188 | 4.2459 | 1552 | 60.5304 | 27.0156 | 0.78 | 2006-01-12 | 0.5 | 0 | 40.2 | 5.2 | 27.0156 | 0.78 | 0.5 | 1.31 | 85.5 | 0
2006-01-13 |  |  |  | 2.2676 |  |  |  | 2.7124 | 4800 | 200.9209 | 2006-01-13 | 9.6 | 7.29 | 3.9 | 3950 | 2560 | 0.6481 | 202.5316 | 8.912 | 0.102 | 0.40291 | 4.5569 | 1528 | 63.9598 | 25 | 0.79 | 2006-01-13 | 0.49 | 0 | 35.9 | 4.9 | 25.7402 | 0.79 | 0.49 | 1.23 | 85.1 | 0
2006-01-14 |  |  |  | 2.1574 |  |  |  | 2.5806 | 4800 | 191.1589 | 2006-01-14 | 10.5 | 7.36 | 4 | 3820 | 2490 | 0.65183 | 214.6597 | 7.3549 | 0.12825 | 0.48991 | 4.3355 | 1523 | 60.6531 | 21 | 1.11 | 2006-01-14 | 0.7 | 0 | 30.8 | 4.8 | 21.945 | 1.11 | 0.7 | 1.35 | 83.8 | 0
2006-01-15 | 11 | 7.26 | 0.1 | 2.2714 | 11 | 7.24 | 0.2 | 2.717 | 4800 | 201.2579 | 2006-01-15 | 11 | 7.3 | 4.1 | 3830 | 2540 | 0.66319 | 198.4334 | 7.8278 | 0.088959 | 0.34071 | 4.5645 | 1538 | 64.4864 | 26 | 0.84 | 2006-01-15 | 0.54 | 0 | 31.5 | 5.1 | 26.208 | 0.84 | 0.54 | 1.28 | 84.5 | 0
2006-01-16 | 10 | 7.36 | 0.2 | 2.2175 | 10.3 | 7.4 | 0.1 | 2.6525 | 4800 | 196.4797 | 2006-01-16 | 10.3 | 7.38 | 4.2 | 3135 | 2145 | 0.68421 | 255.1834 | 6.6075 | 0.19172 | 0.60106 | 4.4562 | 1522 | 62.3005 | 28 | 0.76 | 2006-01-16 | 0.49 | 0 | 34.1 | 5.1 | 28.0215 | 0.76 | 0.49 | 1.34 | 85.7 | 0
2006-01-17 | 10.3 | 7.28 | 0.1 | 2.2534 | 10 | 7.31 | 0.1 | 2.6955 | 4800 | 199.6672 | 2006-01-17 | 10.5 | 7.34 | 4.4 | 3350 | 2280 | 0.6806 | 241.791 | 7.7245 | 0.15282 | 0.51196 | 4.5285 | 1531 | 63.6855 | 24 | 0.78 | 2006-01-17 | 0.52 | 0 | 18.5 | 3.9 | 24.1416 | 0.78 | 0.52 | 1.27 | 86.6 | 0
2006-01-18 | 10 | 7.26 | 0.15 | 2.2432 | 9.6 | 7.24 | 0.13 | 2.6832 | 4800 | 198.7578 | 2006-01-18 | 9.6 | 7.28 | 4 | 3470 | 2385 | 0.68732 | 250.7205 | 8.6675 | 0.26191 | 0.90882 | 4.5078 | 1528 | 63.2712 | 22 | 0.82 | 2006-01-18 | 0.55 | 0 | 19.9 | 3.6 | 22.1144 | 0.82 | 0.55 | 1.25 | 86.9 | 0
2006-01-19 | 10 | 7.19 | 0.1 | 2.2704 | 10 | 7.24 | 0.2 | 2.7158 | 4800 | 201.1735 | 2006-01-19 | 10.3 | 7.21 | 3.3 | 3490 | 2320 | 0.66476 | 249.2837 | 7.0392 | 0.094954 | 0.33139 | 4.5626 | 1553 | 65.088 | 22 | 0.99 | 2006-01-19 | 0.64 | 0 | 18.1 | 5.1 | 22.0066 | 0.99 | 0.64 | 1.18 | 83.4 | 0
2006-01-20 |  |  |  | 2.2469 |  |  |  | 2.6877 | 4800 | 199.0875 | 2006-01-20 | 9.8 | 7.29 | 3.8 | 3440 | 2350 | 0.68314 | 247.093 | 7.9539 | 0.12701 | 0.43691 | 4.5153 | 1534 | 63.6251 | 22 | 0.87 | 2006-01-20 | 0.57 | 0 | 17 | 4.6 | 22.176 | 0.87 | 0.57 | 1.36 | 87.2 | 0
2006-01-21 |  |  |  | 2.2039 |  |  |  | 2.6363 | 4800 | 195.2807 | 2006-01-21 | 10.2 | 7.33 | 3.9 | 3320 | 2270 | 0.68373 | 256.0241 | 8.7022 | 0.10528 | 0.34952 | 4.429 | 1537 | 62.5305 | 22 | 0.77 | 2006-01-21 | 0.51 | 0 | 13.8 | 5 | 22.176 | 0.77 | 0.51 | 1.21 | 87.3 | 0
2006-01-22 | 10 | 7.3 | 0.1 | 2.2887 | 9.5 | 7.33 | 0.2 | 2.7376 | 4800 | 202.7883 | 2006-01-22 | 9.8 | 7.28 | 3.7 | 3485 | 2455 | 0.70445 | 246.7719 | 13.6437 | 0.1406 | 0.48999 | 4.5992 | 1548 | 65.3992 | 22 | 0.5 | 2006-01-22 | 0.32 | 0 | 30.1 | 5.4 | 22.0255 | 0.5 | 0.32 | 0.83 | 88.1 | 0
2006-01-23 | 9.8 | 7.3 | 0.1 | 2.2733 | 10.5 | 7.26 | 0.2 | 2.7193 | 4800 | 201.4268 | 2006-01-23 | 9.5 | 7.29 | 3.8 | 3680 | 2600 | 0.70652 | 241.8478 | 11.063 | 0.13919 | 0.51222 | 4.5684 | 1536 | 64.4566 | 29 | 0.5 | 2006-01-23 | 0.34 | 0 | 58 | 5.7 | 29.232 | 0.5 | 0.34 | 0.97 | 86.2 | 0
2006-01-24 | 10.5 | 7.28 | 0.1 | 2.26 | 10 | 7.3 | 0.18 | 2.7034 | 4800 | 200.2503 | 2006-01-24 | 10.3 | 7.3 | 3.9 | 3470 | 2460 | 0.70893 | 244.9568 | 10.3515 | 0.22204 | 0.77046 | 4.5417 | 1566 | 65.3317 | 27 | 0.55 | 2006-01-24 | 0.36 | 0 | 50 | 5.7 | 27.072 | 0.55 | 0.36 | 0.96 | 86 | 0
2006-01-25 | 9.8 | 7.29 | 0.1 | 2.3013 | 9.8 | 7.34 | 0.14 | 2.7528 | 4800 | 203.9082 | 2006-01-25 | 10 | 7.35 | 3.6 | 3585 | 2560 | 0.71409 | 239.8884 | 9.4187 | 0.30703 | 1.1007 | 4.6246 | 1544 | 65.5905 | 28 | 0.6 | 2006-01-25 | 0.4 | 0 | 35.5 | 5.9 | 28.1652 | 0.6 | 0.4 | 1.15 | 86.8 | 0
2006-01-26 | 10.2 | 7.38 | 0.2 | 2.1319 | 10.5 | 7.37 | 0.2 | 2.5502 | 4800 | 188.902 | 2006-01-26 | 9.6 | 7.39 | 3.5 | 3790 | 2670 | 0.70449 | 234.8285 | 10.3939 | 0.20796 | 0.78818 | 4.2843 | 1558 | 61.3144 | 27 | 0.58 | 2006-01-26 | 0.39 | 0 | 39.5 | 5.2 | 27.037 | 0.58 | 0.39 | 1.02 | 86.2 | 0
2006-01-27 |  |  |  | 1.9529 |  |  |  | 2.336 | 4800 | 173.0353 | 2006-01-27 | 10 | 7.29 | 3.7 | 3490 | 2460 | 0.70487 | 229.2264 | 4.4558 |  |  | 3.9244 | 1532 | 55.2271 | 33 | 1.06 | 2006-01-27 | 0.7 | 0 | 44.2 | 4.1 | 33.12 | 1.06 | 0.7 | 2.19 | 85.6 | 0
2006-01-28 |  |  |  | 2.0677 |  |  |  | 2.4733 | 4800 | 183.2061 | 2006-01-28 | 9.3 | 7.39 | 3.7 | 3560 | 2550 | 0.71629 | 230.3371 | 5.2398 |  |  | 4.1551 | 1540 | 58.7786 | 30 | 1.01 | 2006-01-28 | 0.71 | 0 | 39.5 | 3.7 | 30.24 | 1.01 | 0.71 | 1.8 | 84.7 | 0
2006-01-29 | 10 | 7.29 | 0.1 | 2.1429 |  |  |  | 2.5633 | 4800 | 189.8734 | 2006-01-29 | 10 | 7.33 | 3.5 | 3995 | 2730 | 0.68335 | 177.7222 | 6.6747 |  |  | 4.3063 | 1539 | 60.8782 | 30 | 0.88 | 2006-01-29 | 0.6 | 0 | 39.5 | 4.6 | 30.338 | 0.88 | 0.6 | 1.59 | 84.9 | 0
2006-01-30 | 9.8 | 7.29 | 0.1 | 2.0358 | 9.5 | 7.34 | 0.2 | 2.4352 | 4800 | 180.3833 | 2006-01-30 | 9.5 | 7.33 | 3.6 | 3530 | 2505 | 0.70963 | 237.9603 | 4.6269 |  |  | 4.0911 | 1533 | 57.6099 | 35 | 0.97 | 2006-01-30 | 0.67 | 0 | 45 | 5.6 | 35.28 | 0.97 | 0.67 | 1.95 | 84.2 | 0
2006-01-31 | 9.6 | 7.29 | 0.1 | 1.9272 | 9.8 | 7.32 | 0.1 | 2.3052 | 4800 | 170.7577 | 2006-01-31 | 9.8 | 7.33 | 4.1 | 3555 | 2505 | 0.70464 | 182.8411 | 6.4824 |  |  | 3.8728 | 1545 | 54.9626 | 32 | 0.76 | 2006-01-31 | 0.48 | 0 | 42.1 | 4.5 | 32.112 | 0.76 | 0.48 | 1.35 | 84.9 | 0
최소 | 9.6 | 7.19 | 0.1 | 1.93 | 9.5 | 7.2 | 0.1 | 2.3052 | 4800 | 170.758 | 최소 | 9.3 | 7.21 | 2.5 | 3135 | 2145 | 0.629 | 152.284 | 4.456 | 0.07 | 0.278 | 3.873 | 1439 | 54.963 | 21 | 0.5 | 최소 | 0.32 | 0 | 13.8 | 3.6 | 21.945 | 0.5 | 0.32 | 0.83 | 83.4 | 0
최대 | 11.3 | 7.49 | 0.3 | 2.327 | 11.5 | 7.5 | 0.4 | 2.7835 | 4800 | 206.186 | 최대 | 11.3 | 7.43 | 4.4 | 4030 | 2730 | 0.716 | 256.024 | 13.644 | 0.307 | 1.101 | 4.676 | 1566 | 66.753 | 35 | 1.11 | 최대 | 0.71 | 0 | 58 | 8.1 | 35.28 | 1.11 | 0.71 | 2.19 | 88.1 | 0
평균 | 10.4 | 7.33 | 0.1 | 2.175 | 10.4 | 7.3 | 0.2 | 2.6017 | 4800 | 193.137 | 평균 | 10.168 | 7.339 | 3.696 | 3674.286 | 2475.714 | 0.675 | 219.657 | 7.897 | 0.144 | 0.525 | 4.38 | 1533.107 | 61.694 | 26.608 | 0.817 | 평균 | 0.528 | 0 | 35.225 | 5.225 | 26.795 | 0.817 | 0.528 | 1.348 | 85.457 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-02-01 | 2500 | 1981 | 9.6 | 7.95 | 47 | 74.1 | 72.6 | 27.6 | 8.16 | 11650 | 2007-02-01 | 15.3 | 10.2 | 8 | 6.72 | 2 | 19.8413 | 5.6851 | 9.2 | 7.34 | 4.5 | 8.4 | 1 | 5.76 | 1.84 | 130 | 2007-02-01 | 67.4468 | 86.2348 | 88.9807 | 75.6522 | 75.4902 | 90.4255 | 88.664 | 98.6226 | 79.1304 | 77.451 | 98.8841
2007-02-02 | 2635 | 2026 | 9.7 | 7.95 | 52.6 | 36.7 | 46.7 | 26.4 | 8.64 | 9050 | 2007-02-02 | 13.6 | 10 | 12 | 7.2 | 1.84 | 20.9127 | 5.3939 | 9.6 | 7.42 | 2.3 | 8.3 | 1 | 6.72 | 1.52 | 120 | 2007-02-02 | 74.1445 | 72.752 | 74.3041 | 72.7273 | 78.7037 | 95.6274 | 77.3842 | 97.8587 | 74.5455 | 82.4074 | 98.674
2007-02-03 | 2675 | 1986 | 10 | 7.84 | 130 | 69.5 | 183.3 | 21.6 | 5.28 | 10350 | 2007-02-03 | [5 empty] | 21.2302 | 5.3132 | 9.8 | 7.19 | 5.2 | 7.7 | 1 | 5.28 | 1.04 | 96 | 2007-02-03 | [5 empty] | 96 | 88.9209 | 99.4544 | 75.5556 | 80.303 | 99.0725
2007-02-04 | 2783 | 2101 | 9.9 | 7.96 | 125.3 | 68.4 | 46.7 | 20.8 | 4.8 | 13100 | 2007-02-04 | [5 empty] | 22.0873 | 5.107 | 10 | 7.35 | 5.1 | 3.5 | 1 | 7.68 | 1.6 | 112 | 2007-02-04 | [5 empty] | 95.9298 | 94.883 | 97.8587 | 63.0769 | 66.6667 | 99.145
2007-02-05 | 2687 | 1985 | 10.1 | 8.03 | 133.8 | 56.9 | 50 | 15.2 | 4.2 | 7350 | 2007-02-05 | 7.2 | 10 | 4 | 11.2 | 1.8 | 21.3254 | 5.2895 | 10.5 | 7.38 | 5.8 | 8.9 | 1 | 6.72 | 1.52 | 110 | 2007-02-05 | 94.6188 | 82.4253 | 92 | 26.3158 | 57.1429 | 95.6652 | 84.3585 | 98 | 55.7895 | 63.8095 | 98.5034
2007-02-06 | 2984 | 2055 | 9.6 | 7.95 | 79.5 | 44.2 | 63.3 | 20.8 | 4.8 | 8100 | 2007-02-06 | 11 | 11.2 | 7 | 5.7 | 1.68 | 23.6825 | 4.763 | 9.5 | 7.24 | 4.8 | 9.6 | 4 | 5.1 | 1.6 | 128 | 2007-02-06 | 86.1635 | 74.6606 | 88.9415 | 72.5962 | 65 | 93.9623 | 78.2805 | 93.6809 | 75.4808 | 66.6667 | 98.4198
2007-02-07 | 2925 | 1995 | 9.6 | 7.92 | 80.4 | 101.4 | 230 | 18.4 | 10.8 | 16750 | 2007-02-07 | 15.9 | 10.2 | 11 | 12 | 2.4 | 23.2143 | 4.8591 | 10.1 | 7.42 | 4.8 | 7.7 | 8 | 8.64 | 1.76 | 136 | 2007-02-07 | 80.2239 | 89.9408 | 95.2174 | 34.7826 | 77.7778 | 94.0299 | 92.4063 | 96.5217 | 53.0435 | 83.7037 | 99.1881
2007-02-08 | 2881 | 2143 | 10 | 7.93 | 111 | 85.2 | 206.7 | 22.4 | 10.2 | 19000 | 2007-02-08 | 24 | 16.1 | 27 | 13.44 | 2.56 | 22.8651 | 4.9333 | 10 | 7.37 | 4.2 | 12.5 | 11 | 11.52 | 2 | 152 | 2007-02-08 | 78.3784 | 81.1033 | 86.9376 | 40 | 74.902 | 96.2162 | 85.3286 | 94.6783 | 48.5714 | 80.3922 | 99.2
2007-02-09 | 3000 | 2192 | 11 | 7.86 | 104.1 | 63.4 | 83.3 | 21 | 4.8 | 8550 | 2007-02-09 | 22.5 | 13.2 | 10 | 9.6 | 1.4 | 23.8095 | 4.7376 | 10.7 | 7.47 | 4.2 | 10.8 | 1 | 7.68 | 1.36 | 158 | 2007-02-09 | 78.3862 | 79.1798 | 87.9952 | 54.2857 | 70.8333 | 95.9654 | 82.9653 | 98.7995 | 63.4286 | 71.6667 | 98.152
2007-02-10 | 3046 | 2311 | 11 | 7.76 | 168.6 | 65.8 | 90.2 | 22.13 | 4.892 | 16400 | 2007-02-10 | [5 empty] | 24.1746 | 4.6661 | 10.9 | 7.28 | 8.8 | 11.3 | 1.5 | 7.79 | 1.523 | 152 | 2007-02-10 | [5 empty] | 94.7805 | 82.8267 | 98.337 | 64.7989 | 68.8675 | 99.0732
2007-02-11 | 2821 | 2227 | 10.5 | 7.92 | 108.9 | 69.2 | 86.4 | 21.921 | 4.529 | 18350 | 2007-02-11 | [5 empty] | 22.3889 | 5.0382 | 9.9 | 7.31 | 8.4 | 11.5 | 1.3 | 7.431 | 1.314 | 132 | 2007-02-11 | [5 empty] | 92.2865 | 83.3815 | 98.4954 | 66.101 | 70.987 | 99.2807
2007-02-12 | 2925 | 2209 | 12 | 7.74 | 281.1 | 134.9 | 383.3 | 26.4 | 8.4 | 17000 | 2007-02-12 | 21.1 | 12 | 14 | 11.2 | 2.4 | 23.2143 | 4.8591 | 12 | 7.25 | 7.2 | 9.5 | 3.5 | 9.12 | 1.76 | 136 | 2007-02-12 | 92.4938 | 91.1045 | 96.3475 | 57.5758 | 71.4286 | 97.4386 | 92.9577 | 99.0869 | 65.4545 | 79.0476 | 99.2
2007-02-13 | 3028 | 2077 | 11.5 | 7.05 | 124.2 | 119.9 | 150 | 20 | 5.1 | 9950 | 2007-02-13 | 5.3 | 11.6 | 11 | 8.64 | 1.52 | 24.0317 | 4.6938 | 12 | 7.34 | 4.2 | 10.3 | 8 | 6.72 | 1.28 | 134 | 2007-02-13 | 95.7327 | 90.3253 | 92.6667 | 56.8 | 70.1961 | 96.6184 | 91.4095 | 94.6667 | 66.4 | 74.902 | 98.6533
2007-02-14 | 2483 | 1701 | 10 | 7.05 | 144.9 | 66.8 | 115 | 19.2 | 5.7 | 8550 | 2007-02-14 | 13.5 | 9.4 | 25 | 8.64 | 1.84 | 19.7063 | 5.724 | 10 | 6.75 | 5.3 | 8.6 | 4 | 8.16 | 1.76 | 140 | 2007-02-14 | 90.6832 | 85.9281 | 78.2609 | 55 | 67.7193 | 96.3423 | 87.1257 | 96.5217 | 57.5 | 69.1228 | 98.3626
2007-02-15 | 2893 | 2004 | 14 | 7.02 | 63.6 | 71.4 | 110 | 15.2 | 6 | 16000 | 2007-02-15 | 11.2 | 9.8 | 11 | 8.64 | 1.44 | 22.9603 | 4.9128 | 14 | 7.08 | 2.7 | 7.7 | 3 | 7.2 | 1.36 | 134 | 2007-02-15 | 82.3899 | 86.2745 | 90 | 43.1579 | 76 | 95.7547 | 89.2157 | 97.2727 | 52.6316 | 77.3333 | 99.1625
2007-02-16 | 3030 | 2033 | 9 | 7.21 | 152.7 | 124 | 215 | 15.2 | 6.3 | 16000 | 2007-02-16 | 16.7 | 11.6 | 15 | 8.64 | 1.6 | 24.0476 | 4.6907 | 10 | 6.79 | 3.8 | 9.6 | 5.5 | 6.72 | 1.36 | 135 | 2007-02-16 | 89.0635 | 90.6452 | 93.0233 | 43.1579 | 74.6032 | 97.5115 | 92.2581 | 97.4419 | 55.7895 | 78.4127 | 99.1562
2007-02-17 | 2976 | 2143 | 12 | 7.08 | 101.1 | 130.1 | 150 | 16.8 | 7.2 | 16000 | 2007-02-17 | [5 empty] | 23.619 | 4.7758 | 12 | 7.01 | 5.5 | 9.9 | 4 | 7.68 | 1.52 | 131 | 2007-02-17 | [5 empty] | 94.5598 | 92.3905 | 97.3333 | 54.2857 | 78.8889 | 99.1813
2007-02-18 | 2959 | 2026 | 11 | 7.13 | 97.8 | 127.9 | 165 | 16 | 6.3 | 16000 | 2007-02-18 | [5 empty] | 23.4841 | 4.8032 | 12 | 6.98 | 5.9 | 8.9 | 4.5 | 8.16 | 1.44 | 126 | 2007-02-18 | [5 empty] | 93.9673 | 93.0414 | 97.2727 | 49 | 77.1429 | 99.2125
2007-02-19 | 2993 | 2068 | 11.3 | 7.21 | 116.4 | 129.1 | 160 | 15.2 | 7.2 | 14000 | 2007-02-19 | [5 empty] | 23.754 | 4.7487 | 11.8 | 7 | 6.8 | 8.8 | 4.5 | 7.2 | 1.6 | 128 | 2007-02-19 | [5 empty] | 94.1581 | 93.1836 | 97.1875 | 52.6316 | 77.7778 | 99.0857
2007-02-20 | 3124 | 2027 | 13 | 7.28 | 89.4 | 45.8 | 95 | 12.8 | 5.1 | 14300 | 2007-02-20 | 12.8 | 11.5 | 11 | 7.2 | 1.12 | 24.7937 | 4.5496 | 13 | 7.14 | 4.2 | 9.3 | 2 | 6.24 | 1.04 | 135 | 2007-02-20 | 85.6823 | 74.8908 | 88.4211 | 43.75 | 78.0392 | 95.302 | 79.6943 | 97.8947 | 51.25 | 79.6078 | 99.0559
2007-02-21 | 2840 | 1992 | 11.5 | 7.24 | 90.3 | 72.6 | 80 | 19.2 | 5.4 | 19000 | 2007-02-21 | 13.1 | 10.3 | 7 | 10.56 | 1.28 | 22.5397 | 5.0045 | 11 | 6.77 | 4.6 | 7.9 | 2 | 9.12 | 1.2 | 141 | 2007-02-21 | 85.4928 | 85.8127 | 91.25 | 45 | 76.2963 | 94.9059 | 89.1185 | 97.5 | 52.5 | 77.7778 | 99.2579
2007-02-22 | 2884 | 1964 | 13.5 | 7.1 | 108.9 | 80.9 | 105 | 15.2 | 6.3 | 18000 | 2007-02-22 | 11.4 | 9.5 | 6 | 8.64 | 1.52 | 22.8889 | 4.9282 | 12 | 6.9 | 2.2 | 7.7 | 3 | 7.68 | 1.28 | 152 | 2007-02-22 | 89.5317 | 88.2571 | 94.2857 | 43.1579 | 75.873 | 97.9798 | 90.4821 | 97.1429 | 49.4737 | 79.6825 | 99.1556
2007-02-23 | 3161 | 1941 | 11.5 | 7.63 | 84.3 | 64.4 | 95 | 16 | 6.6 | 9000 | 2007-02-23 | 19.1 | 9.6 | 14 | 8.64 | 1.52 | 25.0873 | 4.4963 | 11 | 7.4 | 2.8 | 5.7 | 2 | 7.2 | 1.12 | 130 | 2007-02-23 | 77.3428 | 85.0932 | 85.2632 | 46 | 76.9697 | 96.6785 | 91.1491 | 97.8947 | 55 | 83.0303 | 98.5556
2007-02-24 | 2970 | 1963 | 12 | 7.46 | 64.5 | 80.2 | 100 | 14.4 | 6.3 | 10000 | 2007-02-24 | [5 empty] | 23.5714 | 4.7855 | 11 | 7.18 | 3 | 6.8 | 5 | 6.72 | 1.2 | 102 | 2007-02-24 | [6 empty] | 91.5212 | 95 | 53.3333 | 80.9524 | 98.98
2007-02-25 | 2767 | 1896 | 12 | 7.49 | 45.3 | 97.6 | 113.3 | 14.4 | 5.1 | 10000 | 2007-02-25 | [5 empty] | 21.9603 | 5.1365 | 10 | 7.2 | 1.9 | 8.2 | 7 | 7.2 | 1.12 | 156 | 2007-02-25 | [6 empty] | 91.5984 | 93.8217 | 50 | 78.0392 | 98.44
2007-02-26 | 3017 | 2172 | 12 | 7.65 | 84 | 71.2 | 70 | 12.8 | 5.1 | 12000 | 2007-02-26 | 16.7 | 10.3 | 7 | 7.2 | 1.12 | 23.9444 | 4.7109 | 11 | 7.42 | 7.9 | 9.6 | 4 | 5.76 | 0.888 | 165 | 2007-02-26 |  | 85.5337 | 90 | 43.75 | 78.0392 |  | 86.5169 | 94.2857 | 55 | 82.5882 | 98.625
2007-02-27 | 2933 | 1442 | 14 | 7.59 | 80.1 | 94.6 | 130 | 17.6 | 6.9 | 14000 | 2007-02-27 | 14.9 | 10.8 | 10 | 9.12 | 1.44 | 23.2778 | 4.8458 | 14.5 | 7.33 | 4.5 | 9.9 | 3 | 7.68 | 1.2 | 133 | 2007-02-27 |  | 88.5835 | 92.3077 | 48.1818 | 79.1304 |  | 89.5349 | 97.6923 | 56.3636 | 82.6087 | 99.05
2007-02-28 | 2749 | 2223 | 14.5 | 7.42 | 100.3 | 126 | 195 | 16.8 | 6 | 13000 | 2007-02-28 | 10.2 | 13.4 | 14 | 8.16 | 1.44 | 21.8175 | 5.1702 | 15 | 7.34 | 4.9 | 10.6 | 5 | 7.68 | 1.12 | 145 | 2007-02-28 |  | 89.3651 | 92.8205 | 51.4286 | 76 |  | 91.5873 | 97.4359 | 54.2857 | 81.3333 | 98.8846
최소 | 2483 | 1442 | 9 | 7.02 | 45.3 | 36.7 | 46.7 | 12.8 | 4.2 | 7350 | 최소 | 5.3 | 9.4 | 4 | 5.7 | 1.12 | 19.706 | 4.496 | 9.2 | 6.75 | 1.9 | 3.5 | 1 | 5.1 | 0.888 | 96 | 최소 | 67.447 | 72.752 | 74.304 | 26.316 | 57.143 | 90.426 | 77.384 | 93.681 | 48.571 | 63.81 | 98.152
최대 | 3161 | 2311 | 14.5 | 8.03 | 281.1 | 134.9 | 383.3 | 27.6 | 10.8 | 19000 | 최대 | 24 | 16.1 | 27 | 13.44 | 2.56 | 25.087 | 5.724 | 15 | 7.47 | 8.8 | 12.5 | 11 | 11.52 | 2 | 165 | 최대 | 95.733 | 91.105 | 96.348 | 75.652 | 79.13 | 97.98 | 94.883 | 99.454 | 79.13 | 83.704 | 99.281
평균 | 2881 | 2032 | 11.3 | 7.55 | 106.08 | 84.7 | 128.2 | 18.623 | 6.289 | 13266 | 평균 | 14.5 | 11.1 | 11.8 | 9.007 | 1.68 | 22.865 | 4.951 | 11.161 | 7.202 | 4.839 | 8.9 | 3.636 | 7.377 | 1.404 | 133.893 | 평균 | 84.236 | 84.637 | 89.422 | 50.175 | 73.692 | 95.309 | 88.292 | 97.063 | 58.944 | 76.827 | 98.915
합계 | 80669 | 56883 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-02-01 | 9.5 | 7.34 | 0.1 | 2.1669 | 10 | 7.29 | 0.2 | 2.592 | 4800 | 192 | 2007-02-01 | 10 | 7.33 | 4.1 | 3620 | 2580 | 0.71271 | 185.0829 | 3.4492 | 0.071558 | 0.25904 | 4.3546 | 1516 | 60.64 | 32 | 1.48 | 2007-02-01 | 0.82 | 0 | 43.5 | 6.1 | 32 | 1.48 | 0.82 | 1.76 | 84.3 | 0
2007-02-02 | 9.5 | 7.34 | 0.18 | 2.0559 | 9 | 7.31 | 0.21 | 2.4592 | 4800 | 182.1632 | 2007-02-02 | 9 | 7.33 | 3.5 | 3640 | 2600 | 0.71429 | 186.8132 | 3.744 | 0.083944 | 0.30556 | 4.1315 | 1552 | 58.8994 | 32 | 1.37 | 2007-02-02 | 0.79 | 0 | 46.4 | 4.8 | 32.1 | 1.37 | 0.79 | 1.97 | 85 | 0
2007-02-03 |  |  |  | 2.0252 |  |  |  | 2.4224 | 4800 | 179.4393 | 2007-02-03 | 9.5 | 7.43 | 3.6 | 3710 | 2580 | 0.69542 | 177.8976 | 4.0198 | 0.20664 | 0.76664 | 4.0697 | 1536 | 57.4206 | 32 | 1.3 | 2007-02-03 | 0.77 | 0 | 46.8 | 5.1 | 32.1 | 1.3 | 0.77 | 2.06 | 85.6 | 0
2007-02-04 |  |  |  | 1.9466 |  |  |  | 2.3284 | 4800 | 172.4757 | 2007-02-04 | 7.5 | 8.01 | 2.3 | 3740 | 2630 | 0.70321 | 187.1658 | 4.6156 | 0.20555 | 0.76876 | 3.9117 | 1523 | 54.7251 | 32 | 1.14 | 2007-02-04 | 0.67 | 0 | 47.5 | 5.1 | 32.1 | 1.14 | 0.67 | 1.91 | 85.1 | 0
2007-02-05 | 9.9 | 7.29 | 0.1 | 2.0161 | 9.7 | 7.32 | 0.2 | 2.4116 | 4800 | 178.6379 | 2007-02-05 | 9.8 | 7.33 | 3.5 | 3850 | 2680 | 0.6961 | 163.6364 | 4.6096 | 0.20587 | 0.79259 | 4.0515 | 1517 | 56.457 | 33 | 1.14 | 2007-02-05 | 0.68 | 0 | 48.6 | 4.8 | 33.2 | 1.14 | 0.68 | 1.87 | 86 | 0
2007-02-06 | 9.5 | 7.26 | 0.2 | 1.8154 | 9.8 | 7.34 | 0.2 | 2.1716 | 4800 | 160.8579 | 2007-02-06 | 9.7 | 7.29 | 3.7 | 3870 | 2720 | 0.70284 | 160.2067 | 4.6427 | 0.13514 | 0.52299 | 3.6483 | 1475 | 49.4303 | 33 | 1.11 | 2007-02-06 | 0.66 | 0 | 47.5 | 5.4 | 33.1 | 1.11 | 0.66 | 1.97 | 86 | 0
2007-02-07 | 9.6 | 7.32 | 0.1 | 1.8521 | 10.3 | 7.35 | 0.3 | 2.2154 | 4800 | 164.1026 | 2007-02-07 | 10.2 | 7.33 | 3.4 | 2670 | 1890 | 0.70787 | 191.0112 | 3.5098 | 0.19418 | 0.51845 | 3.7218 | 1460 | 49.9145 | 29 | 1.11 | 2007-02-07 | 0.59 | 0 | 42.8 | 5.7 | 29.4 | 1.11 | 0.59 | 2.16 | 85 | 0
2007-02-08 | 10.2 | 7.35 | 0.1 | 1.8803 | 10.3 | 7.33 | 0.2 | 2.2492 | 4800 | 166.6088 | 2007-02-08 | 10.3 | 7.36 | 3.6 | 3165 | 2310 | 0.72986 | 183.2543 | 3.8745 | 0.22275 | 0.70501 | 3.7787 | 1443 | 50.0868 | 32 | 1.06 | 2007-02-08 | 0.69 | 0 | 43.5 | 5.8 | 32.1 | 1.06 | 0.69 | 2.06 | 85.1 | 0
2007-02-09 | 10.9 | 7.38 | 0.1 | 1.8058 | 10.9 | 7.37 | 0.2 | 2.16 | 4800 | 160 | 2007-02-09 | 10.8 | 7.38 | 2.8 | 4970 | 3100 | 0.62374 | 100.6036 | 6.5541 | 0.13853 | 0.68849 | 3.6288 | 1472 | 49.0667 | 31 | 1.1 | 2007-02-09 | 0.6 | 0 | 43.5 | 6.8 | 31 | 1.1 | 0.6 | 2.05 | 85 | 0
2007-02-10 |  |  |  | 1.7785 |  |  |  | 2.1274 | 4800 | 157.5837 | 2007-02-10 | 11 | 7.3 | 2.7 | 2760 | 1900 | 0.68841 | 202.8986 | 2.9079 | 0.41021 | 1.1322 | 3.574 | 1404 | 46.0932 | 30 | 1.42 | 2007-02-10 | 0.83 | 0 | 41.3 | 6.7 | 30.2 | 1.42 | 0.83 | 2.23 | 85.1 | 0
2007-02-11 |  |  |  | 1.9203 |  |  |  | 2.2971 | 4800 | 170.1524 | 2007-02-11 | 10 | 7.28 | 2.9 | 6680 | 4000 | 0.5988 | 113.7725 | 7.0593 | 0.10139 | 0.67726 | 3.8591 | 1696 | 60.1205 | 32 | 1.33 | 2007-02-11 | 0.78 | 0 | 44.6 | 5.7 | 32.1 | 1.33 | 0.78 | 2.39 | 85.4 | 0
2007-02-12 | 13 | 7.34 | 0.1 | 1.8521 | 12.5 | 7.29 | 0.2 | 2.2154 | 4800 | 164.1026 | 2007-02-12 | 13 | 7.32 | 2.1 | 3845 | 2645 | 0.68791 | 179.4538 | 4.4207 | 0.47143 | 1.8126 | 3.7218 | 1737 | 59.3846 | 31 | 1.24 | 2007-02-12 | 0.72 | 0 | 44.2 | 6.3 | 31.2 | 1.24 | 0.72 | 1.97 | 86.2 | 0
2007-02-13 | 12 | 6.92 | 0.12 | 1.7891 | 11 | 6.84 | 0.1 | 2.14 | 4800 | 158.5205 | 2007-02-13 | 12 | 6.73 | 0.55 | 3475 | 3325 | 0.95683 | 150.2158 | 3.5062 | 0.23859 | 0.8291 | 3.5952 | 1655 | 54.6565 | 32 | 1.33 | 2007-02-13 | 0.81 | 0 | 47.9 | 6.8 | 32 | 1.33 | 0.81 | 2.18 | 86.8 | 0
2007-02-14 | 10 | 6.74 | 0.2 | 2.1817 | 11.5 | 6.64 | 0.4 | 2.6097 | 4800 | 193.3145 | 2007-02-14 | 10.5 | 6.81 | 3.2 | 3530 | 2315 | 0.65581 | 144.4759 | 3.1595 | 0.2247 | 0.79318 | 4.3844 | 1645 | 66.2505 | 35 | 1.42 | 2007-02-14 | 0.83 | 0 | 44.2 | 6 | 35.1 | 1.42 | 0.83 | 2.46 | 84.8 | 0
2007-02-15 | 14 | 6.71 | 0.2 | 1.8725 | 14 | 6.76 | 0.6 | 2.2399 | 4800 | 165.9177 | 2007-02-15 | 14 | 6.7 | 2.8 | 3575 | 2350 | 0.65734 | 145.4545 | 3.8373 | 0.11346 | 0.40563 | 3.763 | 1708 | 59.0391 | 30 | 1.38 | 2007-02-15 | 0.79 | 0 | 40.2 | 7.2 | 30.1 | 1.38 | 0.79 | 2.21 | 85.7 | 0
2007-02-16 | 10 | 6.72 | 0.3 | 1.7879 | 12 | 6.63 | 1.7 | 2.1386 | 4800 | 158.4158 | 2007-02-16 | 11 | 6.8 | 2.3 | 3425 | 2165 | 0.63212 | 128.4672 | 3.2992 | 0.29782 | 1.02 | 3.5929 | 1672 | 55.1815 | 32 | 1.42 | 2007-02-16 | 0.85 | 0 | 41 | 7.3 | 32.1 | 1.42 | 0.85 | 2.32 | 85.7 | 0
2007-02-17 |  |  |  | 1.8203 |  |  |  | 2.1774 | 4800 | 161.2903 | 2007-02-17 | 12 | 7.04 | 2.2 | 3136 | 2145 | 0.68399 | 181.7602 | 3.2272 | 0.21151 | 0.6633 | 3.6581 | 1542 | 51.8145 | 30 | 1.43 | 2007-02-17 | 0.86 | 0 | 39.5 | 8.3 | 30.4 | 1.43 | 0.86 | 2.34 | 84.2 | 0
2007-02-18 |  |  |  | 1.8308 |  |  |  | 2.1899 | 4800 | 162.217 | 2007-02-18 | 11.5 | 6.83 | 3.8 | 3440 | 2080 | 0.60465 | 130.814 | 3.3688 | 0.18546 | 0.63799 | 3.6791 | 1447 | 48.9017 | 30 | 1.5 | 2007-02-18 | 0.89 | 0 | 41 | 7.8 | 30.4 | 1.5 | 0.89 | 2.33 | 84.4 | 0
2007-02-19 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 2.1651 | 4800 | 160.3742 | 2007-02-19 | 11 | 7 | 3.6 | 3730 | 2340 | 0.62735 | 150.134 | 4.7295 | 0.20591 | 0.76804 | 3.6373 | 1452 | 48.5132 | 28 | 1.23 | 2007-02-19 | 0.72 | 0 | 41.7 | 7.8 | 28.8 | 1.23 | 0.72 | 2.54 | 85.6 | 0
2007-02-20 | 12 | 7.02 | 0.2 | 1.7341 | 12 | 6.84 | 0.2 | 2.0743 | 4800 | 153.6492 | 2007-02-20 | 13 | 6.87 | 2 | 3840 | 2275 | 0.59245 | 96.3542 | 4.3855 | 0.16034 | 0.61571 | 3.4848 | 1534 | 49.1037 | 34 | 1.15 | 2007-02-20 | 0.63 | 0 | 45.3 | 6.8 | 34.1 | 1.15 | 0.63 | 2.44 | 85.5 | 0
2007-02-21 | 14 | 6.86 | 0.3 | 1.9075 | 12 | 6.83 | 1.5 | 2.2817 | 4800 | 169.0141 | 2007-02-21 | 13 | 6.84 | 0.3 | 3550 | 2330 | 0.65634 | 157.7465 | 4.4237 | 0.15926 | 0.56537 | 3.8332 | 1651 | 58.1338 | 32 | 1.12 | 2007-02-21 | 0.62 | 0 | 45.7 | 4.6 | 32.1 | 1.12 | 0.62 | 2.25 | 85.1 | 0
2007-02-22 | 13 | 6.94 | 0.4 | 1.8784 | 13 | 6.83 | 0.2 | 2.2469 | 4800 | 166.4355 | 2007-02-22 | 13 | 6.81 | 1.3 | 3590 | 2375 | 0.66156 | 119.7772 | 6.4419 | 0.19287 | 0.69239 | 3.7748 | 1604 | 55.6172 | 22 | 1.11 | 2007-02-22 | 0.63 | 0 | 31.9 | 3.3 | 22.4 | 1.11 | 0.63 | 1.37 | 83.7 | 0
2007-02-23 | 13 | 7.39 | 0.3 | 1.7138 | 12 | 7.13 | 0.4 | 2.05 | 4800 | 151.8507 | 2007-02-23 | 12.3 | 7.12 | 0.3 | 3420 | 2190 | 0.64035 | 119.883 | 3.971 | 0.17177 | 0.58746 | 3.444 | 1462 | 46.2512 | 31 | 1.24 | 2007-02-23 | 0.7 | 0 | 43.9 | 5.1 | 31.1 | 1.24 | 0.7 | 2.3 | 84.8 | 0
2007-02-24 |  |  |  | 1.824 |  |  |  | 2.1818 | 4800 | 161.6162 | 2007-02-24 | 12 | 7.25 | 0.8 | 3690 | 2400 | 0.65041 | 140.9214 | 4.4315 |  |  | 3.6655 | 1459 | 49.1246 | 30 | 1.21 | 2007-02-24 | 0.72 | 0 | 38.1 | 4.7 | 30.2 | 1.21 | 0.72 | 2.21 | 85.1 | 0
2007-02-25 |  |  |  | 1.9578 |  |  |  | 2.3419 | 4800 | 173.4731 | 2007-02-25 | 12.5 | 7.21 | 0.5 | 3530 | 2300 | 0.65156 | 127.4788 | 4.6175 |  |  | 3.9344 | 1427 | 51.5721 | 28 | 1.17 | 2007-02-25 | 0.69 | 0 | 42.4 | 4.7 | 28.1 | 1.17 | 0.69 | 1.99 | 85.1 | 0
2007-02-26 | 13 | 7.45 | 0.1 | 1.7956 | 9 | 7.23 | 0.4 | 2.1478 | 4800 | 159.0984 | 2007-02-26 | 13 | 7.22 | 1.8 | 3360 | 2055 | 0.61161 | 116.0714 | 4.4119 |  |  | 3.6084 | 1450 | 48.061 | 29 | 1.15 | 2007-02-26 | 0.67 | 0 | 38.4 | 4.3 | 29.1 | 1.15 | 0.67 | 2.01 | 85 | 0
2007-02-27 | 14 | 7.34 | 1.6 | 1.847 | 13 | 7.19 | 1.8 | 2.2093 | 4800 | 163.655 | 2007-02-27 | 13.5 | 7.14 | 1.2 | 3090 | 2020 | 0.65372 | 132.6861 | 4.354 |  |  | 3.7117 | 1442 | 49.1647 | 27 | 1.16 | 2007-02-27 | 0.67 | 0 | 38.4 | 4.6 | 27.2 | 1.16 | 0.67 | 1.83 | 84.5 | 0
2007-02-28 | 14 | 7.23 | 0.2 | 1.9706 | 14 | 6.93 | 0.8 | 2.3572 | 4800 | 174.6089 | 2007-02-28 | 14 | 6.94 | 1.1 | 3385 | 2230 | 0.65879 | 127.031 | 4.9023 |  |  | 3.9601 | 1428 | 51.9462 | 28 | 1.07 | 2007-02-28 | 0.57 | 0 | 41.3 | 4.7 | 28.1 | 1.07 | 0.57 | 1.83 | 85.2 | 0
최소 | 9.5 | 6.71 | 0.1 | 1.71 | 9 | 6.6 | 0.1 | 2.05 | 4800 | 151.851 | 최소 | 7.5 | 6.7 | 0.3 | 2670 | 1890 | 0.592 | 96.354 | 2.908 | 0.072 | 0.259 | 3.444 | 1404 | 46.093 | 22 | 1.06 | 최소 | 0.57 | 0 | 31.9 | 3.3 | 22.4 | 1.06 | 0.57 | 1.37 | 83.7 | 0
최대 | 14 | 7.45 | 1.6 | 2.1817 | 14 | 7.4 | 1.8 | 2.6097 | 4800 | 193.315 | 최대 | 14 | 8.01 | 4.1 | 6680 | 4000 | 0.957 | 202.899 | 7.059 | 0.471 | 1.813 | 4.384 | 1737 | 66.251 | 35 | 1.5 | 최대 | 0.89 | 0 | 48.6 | 8.3 | 35.1 | 1.5 | 0.89 | 2.54 | 86.8 | 0
평균 | 11.6 | 7.15 | 0.3 | 1.887 | 11.4 | 7.1 | 0.5 | 2.2572 | 4800 | 167.199 | 평균 | 11.396 | 7.143 | 2.355 | 3653.071 | 2447.5 | 0.673 | 150.038 | 4.303 | 0.2 | 0.719 | 3.792 | 1532.464 | 53.413 | 30.607 | 1.246 | 평균 | 0.723 | 0 | 42.896 | 5.796 | 30.782 | 1.246 | 0.723 | 2.108 | 85.179 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-03-01 | 2866 | 2248 | 13 | 7.44 | 80.1 | 112 | 145 | 13.6 | 5.7 | 16000 | 2007-03-01 | [5 empty] | 22.746 | 4.9591 | 12.5 | 7.18 | 4.8 | 9.2 | 8.5 | 7.2 | 1.2 | 123 | 2007-03-01 | [5 empty] | 94.0075 | 91.7857 | 94.1379 | 47.0588 | 78.9474 | 99.2313
2007-03-02 | 2941 | 2174 | 11 | 7.58 | 55.8 | 74.9 | 205 | 15.2 | 6 | 16000 | 2007-03-02 | 10.2 | 13.2 | 15 | 7.68 | 1.44 | 23.3413 | 4.8326 | 11 | 7.39 | 9.8 | 12.4 | 11 | 6.24 | 1.12 | 118 | 2007-03-02 | 81.7204 | 82.3765 | 92.6829 | 49.4737 | 76 | 82.4373 | 83.4446 | 94.6341 | 58.9474 | 81.3333 | 99.2625
2007-03-03 | 2945 | 2143 | 13 | 7.84 | 53.1 | 84.1 | 140 | 12.8 | 5.1 | 17000 | 2007-03-03 | [5 empty] | 23.373 | 4.8261 | 12.5 | 7.29 | 8.1 | 11.2 | 8 | 7.2 | 1.12 | 134 | 2007-03-03 | [5 empty] | 84.7458 | 86.6825 | 94.2857 | 43.75 | 78.0392 | 99.2118
2007-03-04 | 2893 | 2283 | 11 | 7.6 | 56.4 | 88.9 | 110 | 16 | 6.6 | 18000 | 2007-03-04 | [5 empty] | 22.9603 | 4.9128 | 10 | 7.18 | 5.6 | 10.4 | 7 | 9.12 | 1.12 | 121 | 2007-03-04 | [5 empty] | 90.0709 | 88.3015 | 93.6364 | 43 | 83.0303 | 99.3278
2007-03-05 | 2884 | 2125 | 17 | 7.62 | 29.4 | 72.7 | 50 | 19.2 | 5.7 | 21000 | 2007-03-05 | 4.9 | 10.3 | 9 | 6.72 | 1.2 | 22.8889 | 4.9282 | 8 | 7.14 | 2.4 | 9.2 | 9 | 5.28 | 1.04 | 134 | 2007-03-05 | 83.3333 | 85.8322 | 82 | 65 | 78.9474 | 91.8367 | 87.3453 | 82 | 72.5 | 81.7544 | 99.3619
2007-03-06 | 3065 | 1957 | 8 | 7.83 | 21.9 | 33.6 | 45 | 14.4 | 6.3 | 17000 | 2007-03-06 | 2.6 | 9.3 | 13 | 6.72 | 1.28 | 24.3254 | 4.6371 | 8 | 7.39 | 2.3 | 7.3 | 2 | 5.28 | 0.96 | 123 | 2007-03-06 | 88.1279 | 72.3214 | 71.1111 | 53.3333 | 79.6825 | 89.4977 | 78.2738 | 95.5556 | 63.3333 | 84.7619 | 99.2765
2007-03-07 | 3150 | 1986 | 10 | 7.78 | 52.8 | 78.8 | 65 | 12.8 | 5.1 | 17000 | 2007-03-07 | 7 | 11.3 | 6 | 7.2 | 1.12 | 25 | 4.512 | 8 | 7.3 | 4 | 11 | 4 | 5.76 | 0.88 | 119 | 2007-03-07 | 86.7424 | 85.6599 | 90.7692 | 43.75 | 78.0392 | 92.4242 | 86.0406 | 93.8462 | 55 | 82.7451 | 99.3
2007-03-08 | 3020 | 2018 | 12 | 7.8 | 60.6 | 89.8 | 55 | 14.4 | 6 | 13000 | 2007-03-08 | 10.3 | 11.7 | 9 | 7.68 | 1.52 | 23.9683 | 4.7062 | 11 | 7.31 | 9.3 | 10.2 | 6 | 6.24 | 1.2 | 119 | 2007-03-08 | 83.0033 | 86.971 | 83.6364 | 46.6667 | 74.6667 | 84.6535 | 88.6414 | 89.0909 | 56.6667 | 80 | 99.0846
2007-03-09 | 3234 | 1906 | 14 | 7.57 | 75.9 | 59.1 | 85 | 12.8 | 5.1 | 13000 | 2007-03-09 | 10 | 10.1 | 11 | 7.2 | 1.2 | 25.6667 | 4.3948 | 16 | 7.25 | 4.5 | 8.9 | 3 | 6.24 | 1.04 | 119 | 2007-03-09 | 86.8248 | 82.9103 | 87.0588 | 43.75 | 76.4706 | 94.0711 | 84.9408 | 96.4706 | 51.25 | 79.6078 | 99.0846
2007-03-10 | 3360 | 1947 | 14 | 7.69 | 88.8 | 97.5 | 115 | 14.4 | 4.8 | 17000 | 2007-03-10 | [5 empty] | 26.6667 | 4.23 | 9 | 7.21 | 5 | 9.5 | 5 | 7.2 | 1.12 | 99 | 2007-03-10 | [5 empty] | 94.3694 | 90.2564 | 95.6522 | 50 | 76.6667 | 99.4176
2007-03-11 | 3213 | 2059 | 11 | 7.54 | 52.8 | 74.3 | 85 | 14.4 | 5.7 | 12000 | 2007-03-11 | [5 empty] | 25.5 | 4.4235 | 11 | 7.1 | 4.7 | 9.4 | 6 | 6.72 | 1.04 | 138 | 2007-03-11 | [5 empty] | 91.0985 | 87.3486 | 92.9412 | 53.3333 | 81.7544 | 98.85
2007-03-12 | 3274 | 1953 | 14 | 7.62 | 72.3 | 94.5 | 70 | 14.4 | 9.12 | 14000 | 2007-03-12 | 9.3 | 10.9 | 8 | 9.43 | 1.1 | 25.9841 | 4.3411 | 13 | 7.32 | 8.6 | 9 | 3 | 7.2 | 0.96 | 122 | 2007-03-12 | 87.1369 | 88.4656 | 88.5714 | 34.5139 | 87.9386 | 88.1051 | 90.4762 | 95.7143 | 50 | 89.4737 | 99.1286
2007-03-13 | 3249 | 1902 | 12 | 7.6 | 69 | 49.8 | 60 | 25.6 | 5.7 | 16000 | 2007-03-13 | 8.6 | 8.7 | 7 | 11.52 | 1.44 | 25.7857 | 4.3745 | 13 | 7.26 | 7.9 | 7.9 | 6 | 9.12 | 1.28 | 126 | 2007-03-13 | 87.5362 | 82.5301 | 88.3333 | 55 | 74.7368 | 88.5507 | 84.1365 | 90 | 64.375 | 77.5439 | 99.2125
2007-03-14 | 3058 | 1910 | 7.6 | 7.6 | 83.1 | 98.4 | 235 | 23.2 | 6.9 | 17000 | 2007-03-14 | 9.2 | 10.5 | 12 | 12 | 1.44 | 24.2698 | 4.6477 | 7.25 | 7.25 | 6 | 7.2 | 4 | 8.16 | 1.2 | 109 | 2007-03-14 | 88.929 | 89.3293 | 94.8936 | 48.2759 | 79.1304 | 92.7798 | 92.6829 | 98.2979 | 64.8276 | 82.6087 | 99.3588
2007-03-15 | 3252 | 1771 | 14 | 7.78 | 46.7 | 63.9 | 65 | 19.2 | 5.7 | 16000 | 2007-03-15 | 16.7 | 12 | 10 | 7.68 | 1.2 | 25.8095 | 4.3705 | 13 | 7.28 | 11.5 | 9.7 | 5 | 7.2 | 0.88 | 105 | 2007-03-15 | 64.2398 | 81.2207 | 84.6154 | 60 | 78.9474 | 75.3747 | 84.82 | 92.3077 | 62.5 | 84.5614 | 99.3438
2007-03-16 | 3273 | 1914 | 16 | 7.67 | 84.6 | 68.9 | 95 | 16 | 5.642 | 15000 | 2007-03-16 | 5 | 9.3 | 7 | 8.64 | 1.12 | 25.9762 | 4.3424 | 16 | 7.32 | 4.5 | 7.3 | 4 | 7.68 | 0.72 | 108 | 2007-03-16 | 94.0898 | 86.5022 | 92.6316 | 46 | 80.1489 | 94.6809 | 89.4049 | 95.7895 | 52 | 87.2386 | 99.28
2007-03-17 | 3144 | 1934 | 11 | 7.53 | 83.9 | 67.2 | 95 | 16 | 6.21 | 13000 | 2007-03-17 | [5 empty] | 24.9524 | 4.5206 | 9.5 | 7.13 | 4.9 | 7.4 | 4 | 7.68 | 1.04 | 80 | 2007-03-17 | [5 empty] | 94.1597 | 88.9881 | 95.7895 | 52 | 83.2528 | 99.3846
2007-03-18 | 3073 | 1921 | 13 | 7.41 | 59.1 | 66.7 | 45 | 14.4 | 4.8 | 16000 | 2007-03-18 | [5 empty] | 24.3889 | 4.6251 | 10 | 7.2 | 5.6 | 6.7 | 2 | 7.2 | 1.12 | 93 | 2007-03-18 | [5 empty] | 90.5245 | 89.955 | 95.5556 | 50 | 76.6667 | 99.4188
2007-03-19 | 3222 | 2736 | 12 | 7.54 | 60 | 54 | 130 | 16.8 | 5.4 | 17000 | 2007-03-19 | [5 empty] | 25.5714 | 4.4112 | 10.5 | 7.22 | 4.4 | 8 | 7 | 6.72 | 0.72 | 104 | 2007-03-19 | [5 empty] | 92.6667 | 85.1852 | 94.6154 | 60 | 86.6667 | 99.3882
2007-03-20 | 2372 | 2324 | 12 | 7.75 | 53.4 | 112.8 | 120 | 19.2 | 5.4 | 11000 | 2007-03-20 | 7.4 | 9.8 | 9 | 8.64 | 1.12 | 18.8254 | 5.9919 | 13 | 7.38 | 4.9 | 8.2 | 6 | 4.8 | 0.56 | 90 | 2007-03-20 | 86.1423 | 91.3121 | 92.5 | 55 | 79.2593 | 90.824 | 92.7305 | 95 | 75 | 89.6296 | 99.1818
2007-03-21 | 2364 | 2328 | 12 | 7.59 | 55.5 | 90.2 | 90 | 15.2 | 4.8 | 17000 | 2007-03-21 | 8.1 | 10.8 | 7 | 5.76 | 1.04 | 18.7619 | 6.0122 | 11 | 7.39 | 6.1 | 9.6 | 3 | 4.32 | 0.8 | 118 | 2007-03-21 | 85.4054 | 88.0266 | 92.2222 | 62.1053 | 78.3333 | 89.009 | 89.357 | 96.6667 | 71.5789 | 83.3333 | 99.3059
2007-03-22 | 2400 | 2377 | 15 | 7.65 | 73.5 | 62.4 | 70 | 20.8 | 7.5 | 15000 | 2007-03-22 | 14.2 | 10 | 7 | 9.6 | 1.6 | 19.0476 | 5.922 | 14 | 7.4 | 9.2 | 9.1 | 3 | 6.24 | 1.28 | 105 | 2007-03-22 | 80.6803 | 83.9744 | 90 | 53.8462 | 78.6667 | 87.483 | 85.4167 | 95.7143 | 70 | 82.9333 | 99.3
2007-03-23 | 2462 | 1520 | 13 | 7.68 | 50.4 | 53.8 | 65 | 16 | 6.6 | 12000 | 2007-03-23 | 18.2 | 11.1 | 8 | 7.68 | 1.44 | 19.5397 | 5.7729 | 12 | 7.38 | 9.4 | 10.2 | 6 | 6.72 | 0.88 | 73 | 2007-03-23 | 63.8889 | 79.368 | 87.6923 | 52 | 78.1818 | 81.3492 | 81.0409 | 90.7692 | 58 | 86.6667 | 99.3917
2007-03-24 | 2782 | 2707 | 12 | 7.69 | 69 | 85.6 | 85 | 18.4 | 6 | 15000 | 2007-03-24 | [5 empty] | 22.0794 | 5.1088 | 11 | 7.16 | 2.1 | 7.4 | 4 | 5.76 | 0.96 | 112 | 2007-03-24 | [5 empty] | 96.9565 | 91.3551 | 95.2941 | 68.6957 | 84 | 99.2533
2007-03-25 | 2850 | 2839 | 13 | 7.68 | 77.7 | 87.9 | 75 | 15.2 | 5.7 | 17000 | 2007-03-25 | [5 empty] | 22.619 | 4.9869 | 10.5 | 7.21 | 3.6 | 9.6 | 6 | 5.28 | 0.64 | 116 | 2007-03-25 | [5 empty] | 95.3668 | 89.0785 | 92 | 65.2632 | 88.7719 | 99.3176
2007-03-26 | 2433 | 2253 | 13 | 7.86 | 60.3 | 88.1 | 85 | 20.8 | 6.6 | 15000 | 2007-03-26 | 7.4 | 13.5 | 9 | 8.16 | 0.8 | 19.3095 | 5.8417 | 10.5 | 7.03 | 2.1 | 9.9 | 8 | 5.76 | 0.56 | 91 | 2007-03-26 |  | 84.6765 | 89.4118 | 60.7692 | 87.8788 | 96.5174 | 88.7628 | 90.5882 | 72.3077 | 91.5152 | 99.3933
2007-03-27 | 2695 | 2416 | 12 | 7.94 | 20.4 | 89.1 | 75 | 19.2 | 6.3 | 18000 | 2007-03-27 | 13.1 | 12.4 | 14 | 8.64 | 1.44 | 21.3889 | 5.2738 | 14 | 7.3 | 9.1 | 7.6 | 7 | 6.72 | 1.12 | 104 | 2007-03-27 |  | 86.0831 | 81.3333 | 55 | 77.1429 |  | 91.4703 | 90.6667 | 65 | 82.2222 | 99.4222
2007-03-28 | 2368 | 2340 | 13 | 7.77 | 45.9 | 72.2 | 85 | 18.4 | 6.3 | 16000 | 2007-03-28 | 14.1 | 11.1 | 17 | 8.16 | 1.52 | 18.7937 | 6.002 | 12 | 7.43 | 8.1 | 10.3 | 7 | 7.2 | 1.28 | 90 | 2007-03-28 |  | 84.626 | 80 | 55.6522 | 75.873 |  | 85.7341 | 91.7647 | 60.8696 | 79.6825 | 99.4375
2007-03-29 | 2601 | 2507 | 13 | 7.47 | 55.8 | 79.5 | 80 | 17.6 | 5.7 | 14000 | 2007-03-29 | 18.1 | 12.3 | 16 | 8.64 | 1.12 | 20.6429 | 5.4644 | 13 | 7.21 | 9.6 | 9.3 | 7 | 6.24 | 0.88 | 88 | 2007-03-29 |  | 84.5283 | 80 | 50.9091 | 80.3509 |  | 88.3019 | 91.25 | 64.5455 | 84.5614 | 99.3714
2007-03-30 | 2836 | 2583 | 14 | 8.29 | 66.6 | 51.9 | 70 | 15.2 | 6 | 12000 | 2007-03-30 | 5.7 | 7.7 | 16 | 6.72 | 1.28 | 22.5079 | 5.0116 | 13.5 | 7.04 | 5.4 | 7.2 | 8 | 3.36 | 0.96 | 80 | 2007-03-30 |  | 85.1638 | 77.1429 | 55.7895 | 78.6667 |  | 86.1272 | 88.5714 | 77.8947 | 84 | 99.3333
2007-03-31 | 3065 | 2949 | 13 | 7.62 | 37.8 | 94 | 50 | 13.6 | 5.4 | 15000 | 2007-03-31 | [5 empty] | 24.3254 | 4.6371 | 10 | 7.02 | 3.4 | 10.4 | 7 | 4.8 | 0.72 | 106 | 2007-03-31 | [6 empty] | 88.9362 | 86 | 64.7059 | 86.6667 | 99.2933
최소 | 2364 | 1520 | 7.6 | 7.41 | 20.4 | 33.6 | 45 | 12.8 | 4.8 | 11000 | 최소 | 2.6 | 7.7 | 6 | 5.76 | 0.8 | 18.762 | 4.23 | 7.25 | 7.02 | 2.1 | 6.7 | 2 | 3.36 | 0.56 | 73 | 최소 | 63.889 | 72.321 | 71.111 | 34.514 | 74.667 | 75.375 | 78.274 | 82 | 43 | 76.667 | 98.85
최대 | 3360 | 2949 | 17 | 8.29 | 88.8 | 112.8 | 235 | 25.6 | 9.12 | 21000 | 최대 | 18.2 | 13.5 | 17 | 12 | 1.6 | 26.667 | 6.012 | 16 | 7.43 | 11.5 | 11 | 9 | 9.12 | 1.28 | 138 | 최대 | 94.09 | 91.312 | 94.894 | 65 | 87.939 | 96.957 | 92.73 | 98.298 | 77.895 | 91.515 | 99.438
평균 | 2914 | 2195 | 12.5 | 7.68 | 59.76 | 77.3 | 91.8 | 16.619 | 5.931 | 15419 | 평균 | 10.01 | 10.8 | 10.5 | 8.224 | 1.271 | 23.127 | 4.943 | 11.348 | 7.243 | 5.864 | 8.854 | 5.321 | 6.429 | 0.963 | 106.857 | 평균 | 83.291 | 84.711 | 85.996 | 52.493 | 79.109 | 90.538 | 87.682 | 92.912 | 61.237 | 83.654 | 99.294
합계 | 90344 | 68030 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-03-01 |  |  |  | 1.8902 |  |  |  | 2.261 | 4800 | 167.4808 | 2007-03-01 | 13 | 7.36 | 1.5 | 3190 | 2050 | 0.64263 | 100.3135 | 4.1244 | 0.15865 | 0.5061 | 3.7985 | 1430 | 49.8953 | 27 | 1.21 | 2007-03-01 | 0.68 | 0 | 37.7 | 4.4 | 27 | 1.21 | 0.68 | 1.43 | 85.7 | 0
2007-03-02 | 11.5 | 7.3 | 0.3 | 1.842 | 11.5 | 7.18 | 0.6 | 2.2033 | 4800 | 163.2098 | 2007-03-02 | 12 | 7.13 | 0.8 | 3320 | 2175 | 0.65512 | 111.4458 | 4.0751 | 0.10897 | 0.36179 | 3.7016 | 1448 | 49.235 | 27 | 1.25 | 2007-03-02 | 0.68 | 0 | 37.3 | 5.4 | 27 | 1.25 | 0.68 | 1.448 | 86 | 0
2007-03-03 |  |  |  | 1.8395 |  |  |  | 2.2003 | 4800 | 162.9881 | 2007-03-03 | 13 | 7.21 | 1 | 3110 | 2260 | 0.72669 | 128.6174 | 3.684 | 0.11085 | 0.34475 | 3.6966 | 1424 | 48.3531 | 29 | 1.24 | 2007-03-03 | 0.72 | 0 | 38.4 | 6 | 29 | 1.24 | 0.72 | 2.538 | 86.9 | 0
2007-03-04 |  |  |  | 1.8725 |  |  |  | 2.2399 | 4800 | 165.9177 | 2007-03-04 | 11.5 | 7.2 | 1.2 | 3170 | 2070 | 0.653 | 145.1104 | 4.2459 | 0.11347 | 0.35971 | 3.763 | 1443 | 49.879 | 27 | 1.18 | 2007-03-04 | 0.69 | 0 | 38.1 | 5.9 | 27 | 1.18 | 0.69 | 1.44 | 85.4 | 0
2007-03-05 | 8 | 7.29 | 0.3 | 1.8784 | 9 | 7.14 | 0.5 | 2.2469 | 4800 | 166.4355 | 2007-03-05 | 10 | 7.19 | 2 | 2790 | 1730 | 0.62007 | 141.5771 | 3.7298 | 0.066999 | 0.18693 | 3.7748 | 1338 | 46.3939 | 28 | 1.12 | 2007-03-05 | 0.67 | 0 | 38.1 | 5.7 | 28 | 1.12 | 0.67 | 1.939 | 85.4 | 0
2007-03-06 | 9.5 | 7.41 | 0.2 | 1.7675 | 9 | 7.33 | 0.4 | 2.1142 | 4800 | 156.6069 | 2007-03-06 | 9 | 7.23 | 1 | 3395 | 2090 | 0.61561 | 179.676 | 3.9735 | 0.043587 | 0.14798 | 3.5518 | 1469 | 47.9282 | 35 | 1.09 | 2007-03-06 | 0.64 | 0 | 49.3 | 5.9 | 35 | 1.09 | 0.64 | 1.983 | 84.6 | 0
2007-03-07 | 9 | 7.39 | 0.3 | 1.7198 | 9 | 7.28 | 0.6 | 2.0571 | 4800 | 152.381 | 2007-03-07 | 9 | 7.21 | 1.2 | 3135 | 2070 | 0.66029 | 86.1244 | 4.6947 | 0.11696 | 0.36667 | 3.456 | 1468 | 46.6032 | 24 | 1.21 | 2007-03-07 | 0.7 | 0 | 33 | 4.9 | 24 | 1.21 | 0.7 | 1.511 | 84.6 | 0
2007-03-08 | 14 | 7.24 | 0.2 | 1.7938 | 14 | 7.19 | 0.5 | 2.1457 | 4800 | 158.9404 | 2007-03-08 | 13.5 | 7.03 | 1.3 | 3125 | 1845 | 0.5904 | 112 | 3.5165 | 0.12911 | 0.40347 | 3.6048 | 1446 | 47.8808 | 36 | 1.07 | 2007-03-08 | 0.59 | 0 | 15.2 | 5.5 | 36 | 1.07 | 0.59 | 2.103 | 85.3 | 0
2007-03-09 | 14 | 7.25 | 0.3 | 1.6751 | 14 | 7.07 | 0.5 | 2.0037 | 4800 | 148.423 | 2007-03-09 | 14 | 7.01 | 2.4 | 2850 | 1700 | 0.59649 | 105.2632 | 4.0496 | 0.18987 | 0.54114 | 3.3662 | 1424 | 44.0322 | 24 | 1.29 | 2007-03-09 | 0.66 | 0 | 0 | 6.1 | 24 | 1.29 | 0.66 | 1.62 | 84.7 | 0
2007-03-10 |  |  |  | 1.6123 |  |  |  | 1.9286 | 4800 | 142.8571 | 2007-03-10 | 11.2 | 7.25 | 1.3 | 3430 | 1940 | 0.5656 | 119.5335 | 4.4268 | 0.19177 | 0.65778 | 3.24 | 1414 | 42.0833 | 27 | 1.24 | 2007-03-10 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5 | 27 | 1.24 | 0.6 | 1.807 | 85.1 | 0
2007-03-11 |  |  |  | 1.6861 |  |  |  | 2.0168 | 4800 | 149.3931 | 2007-03-11 | 11.5 | 7.29 | 0.9 | 3760 | 2210 | 0.58777 | 95.7447 | 5.4504 | 0.099468 | 0.374 | 3.3882 | 1564 | 48.6772 | 26 | 1.13 | 2007-03-11 | 0.59 | 0 | 0 | 4.4 | 26 | 1.13 | 0.59 | 1.54 | 84.7 | 0
2007-03-12 | 14 | 7.38 | 0.3 | 1.6546 | 14 | 7.07 | 0.8 | 1.9792 | 4800 | 146.6097 | 2007-03-12 | 14.5 | 7.04 | 1.1 | 2840 | 1640 | 0.57746 | 95.0704 | 4.5146 | 0.18375 | 0.52185 | 3.3251 | 1476 | 45.0825 | 26 | 1.06 | 2007-03-12 | 0.54 | 0 | 0.7 | 4.8 | 26 | 1.06 | 0.54 | 1.31 | 83.1 | 0
2007-03-13 | 13 | 7.41 | 0.3 | 1.6674 | 12 | 7.15 | 0.6 | 1.9945 | 4800 | 147.7378 | 2007-03-13 | 12 | 7.16 | 1.4 | 2890 | 1785 | 0.61765 | 100.346 | 8.0124 | 0.17101 | 0.49423 | 3.3507 | 1493 | 45.9526 | 14 | 1.03 | 2007-03-13 | 0.57 | 0 | 1.7 | 2.8 | 14 | 1.03 | 0.57 | 0.745 | 84.1 | 0
2007-03-14 | 12 | 7.29 | 0.2 | 1.7715 | 12 | 7.17 | 1 | 2.119 | 4800 | 156.9653 | 2007-03-14 | 12 | 7.15 | 1 | 3560 | 2030 | 0.57022 | 84.2697 | 4.4483 | 0.15737 | 0.56023 | 3.56 | 1546 | 50.5559 | 29 | 1.21 | 2007-03-14 | 0.61 | 0 | 5.2 | 4.9 | 29 | 1.21 | 0.61 | 1.886 | 85.1 | 0
2007-03-15 | 14 | 7.45 | 0.3 | 1.6658 | 13.5 | 7.17 | 0.6 | 1.9926 | 4800 | 147.6015 | 2007-03-15 | 14 | 7.14 | 1.3 | 3480 | 2040 | 0.58621 | 80.4598 | 3.823 | 0.096209 | 0.33481 | 3.3476 | 1519 | 46.7097 | 32 | 1.24 | 2007-03-15 | 0.58 | 0 | 6.3 | 5.2 | 32 | 1.24 | 0.58 | 2.023 | 84.3 | 0
2007-03-16 | 14 | 7.41 | 0.4 | 1.6551 | 13.5 | 7.19 | 0.6 | 1.9798 | 4800 | 146.6544 | 2007-03-16 | 14 | 7.1 | 1.1 | 3270 | 1870 | 0.57187 | 82.5688 | 3.6808 | 0.18668 | 0.61044 | 3.3261 | 1522 | 46.5017 | 30 | 1.3 | 2007-03-16 | 0.68 | 0 | 6.3 | 5.2 | 30 | 1.3 | 0.68 | 2.059 | 84.8 | 0
2007-03-17 |  |  |  | 1.7231 |  |  |  | 2.0611 | 4800 | 152.6718 | 2007-03-17 | 12 | 7.2 | 1.1 | 3500 | 2150 | 0.61429 | 80 | 3.7653 | 0.16615 | 0.58153 | 3.4626 | 1490 | 47.3919 | 33 | 1.24 | 2007-03-17 | 0.64 | 0 | 5.2 | 5.3 | 33 | 1.24 | 0.64 | 2.176 | 84.9 | 0
2007-03-18 |  |  |  | 1.7629 |  |  |  | 2.1087 | 4800 | 156.1992 | 2007-03-18 | 12.5 | 7.26 | 1.2 | 3395 | 2090 | 0.61561 | 117.8203 | 3.5724 | 0.11793 | 0.40038 | 3.5426 | 1526 | 49.6583 | 34 | 1.25 | 2007-03-18 | 0.69 | 0 | 3.9 | 5.7 | 34 | 1.25 | 0.69 | 2.29 | 85.1 | 0
2007-03-19 | 12 | 7.38 | 0.3 | 1.6813 | 11.8 | 7.27 | 0.5 | 2.0112 | 4800 | 148.9758 | 2007-03-19 | 11.9 | 7.2 | 0.9 | 2970 | 1765 | 0.59428 | 97.6431 | 2.7945 | 0.1435 | 0.42619 | 3.3788 | 1498 | 46.4929 | 38 | 1.21 | 2007-03-19 | 0.66 | 0 | 7.2 | 5.3 | 38 | 1.21 | 0.66 | 2.503 | 85.3 | 0
2007-03-20 | 13 | 7.45 | 0.3 | 2.2838 | 12 | 7.36 | 0.7 | 2.7319 | 4800 | 202.3609 | 2007-03-20 | 12.7 | 7.27 | 1.15 | 2985 | 1785 | 0.59799 | 90.4523 | 2.9259 | 0.093549 | 0.27924 | 4.5895 | 1527 | 64.3761 | 44 | 1.02 | 2007-03-20 | 0.57 | 0 | 5.4 | 5.5 | 44 | 1.02 | 0.57 | 2.568 | 86 | 0
2007-03-21 | 11 | 7.46 | 0.4 | 2.2916 | 11.5 | 7.38 | 0.6 | 2.7411 | 4800 | 203.0457 | 2007-03-21 | 11.7 | 7.3 | 1.7 | 3400 | 1855 | 0.54559 | 76.4706 | 3.6687 | 0.085072 | 0.28925 | 4.6051 | 1514 | 64.044 | 39 | 1.06 | 2007-03-21 | 0.47 | 0 | 3 | 5.3 | 39 | 1.06 | 0.47 | 2.346 | 85.9 | 0
2007-03-22 | 13 | 7.38 | 0.2 | 2.2572 | 13.5 | 7.3 | 0.6 | 2.7 | 4800 | 200 | 2007-03-22 | 13.5 | 7.2 | 1.8 | 2935 | 1780 | 0.60647 | 91.9932 | 4.2849 | 0.1325 | 0.38889 | 4.536 | 1429 | 59.5417 | 33 | 0.92 | 2007-03-22 | 0.52 | 0 | 0 | 4.6 | 33 | 0.92 | 0.52 | 1.613 | 84.9 | 0
2007-03-23 | 13 | 7.36 | 0.3 | 2.2004 | 13.5 | 7.24 | 0.5 | 2.632 | 4800 | 194.9634 | 2007-03-23 | 12.8 | 7.14 | 1.4 | 3010 | 1850 | 0.61462 | 116.2791 | 3.5736 | 0.090882 | 0.27356 | 4.4218 | 1520 | 61.7384 | 35 | 1.05 | 2007-03-23 | 0.6 | 0 | 0 | 4.8 | 35 | 1.05 | 0.6 | 2.093 | 85.9 | 0
2007-03-24 |  |  |  | 1.9473 |  |  |  | 2.3293 | 4800 | 172.5377 | 2007-03-24 | 12.5 | 7.25 | 1.8 | 3185 | 1975 | 0.62009 | 106.7504 | 4.1961 | 0.13287 | 0.42319 | 3.9132 | 1438 | 51.6894 | 33 | 1.01 | 2007-03-24 | 0.57 | 0 | 0 | 4.9 | 33 | 1.01 | 0.57 | 1.925 | 86.1 | 0
2007-03-25 |  |  |  | 1.9008 |  |  |  | 2.2737 | 4800 | 168.4211 | 2007-03-25 | 12 | 7.3 | 1.6 | 3920 | 1770 | 0.45153 | 91.8367 | 4.8758 | 0.12454 | 0.48819 | 3.8198 | 1533 | 53.7895 | 37 | 0.94 | 2007-03-25 | 0.54 | 0 | 0 | 4.8 | 37 | 0.94 | 0.54 | 2.174 | 87.2 | 0
2007-03-26 | 13 | 7.36 | 0.2 | 2.2266 | 13 | 7.31 | 0.7 | 2.6634 | 4800 | 197.2873 | 2007-03-26 | 11.8 | 7.17 | 1.6 | 3095 | 1860 | 0.60097 | 106.6236 | 7.1287 | 0.1045 | 0.32343 | 4.4745 | 2191 | 90.0534 | 16 | 1.11 | 2007-03-26 | 0.64 | 0 | 0 | 2.4 | 16 | 1.11 | 0.64 | 1.035 | 85.9 | 0
2007-03-27 | 13.5 | 7.38 | 0.3 | 2.0101 | 13.5 | 7.29 | 0.5 | 2.4045 | 4800 | 178.1076 | 2007-03-27 | 12.8 | 7.14 | 1.8 | 3060 | 1845 | 0.60294 | 104.5752 | 6.7463 |  |  | 4.0395 | 1084 | 40.2226 | 17 | 1.1 | 2007-03-27 | 0.57 | 0 | 20 | 1.8 | 17 | 1.1 | 0.57 | 1.009 | 84.8 | 0
2007-03-28 | 12.5 | 7.37 | 0.4 | 2.2877 | 12.5 | 7.26 | 0.6 | 2.7365 | 4800 | 202.7027 | 2007-03-28 | 13 | 7.18 | 2 | 3400 | 1955 | 0.575 | 152.9412 | 3.951 |  |  | 4.5973 | 1218 | 51.4358 | 34 | 1.1 | 2007-03-28 | 0.56 | 0 | 21 | 3.8 | 34 | 1.1 | 0.56 | 1.865 | 83.2 | 0
2007-03-29 | 13 | 7.35 | 0.4 | 2.0828 | 12.5 | 7.17 | 0.6 | 2.4913 | 4800 | 184.5444 | 2007-03-29 | 13 | 7.2 | 1.8 | 3660 | 2120 | 0.57923 | 142.0765 | 3.4093 |  |  | 4.1855 | 1219 | 46.8666 | 35 | 1.34 | 2007-03-29 | 0.67 | 0 | 11.1 | 3.3 | 31 | 1.34 | 0.67 | 1.985 | 83.9 | 0
2007-03-30 | 14 | 7.28 | 0.3 | 1.9102 | 14 | 7.12 | 0.6 | 2.2849 | 4800 | 169.2525 | 2007-03-30 | 14.5 | 7.09 | 2.1 | 3195 | 1780 | 0.55712 | 97.0266 | 2.8506 |  |  | 3.8386 | 1220 | 43.0183 | 36 | 1.35 | 2007-03-30 | 0.67 | 0 | 3.5 | 2.7 | 25 | 1.35 | 0.67 | 1.749 | 83.9 | 0
2007-03-31 |  |  |  | 1.7675 |  |  |  | 2.1142 | 4800 | 156.6069 | 2007-03-31 | 11.5 | 7.09 | 1.4 | 3500 | 2215 | 0.63286 | 102.8571 | 3.0275 |  |  | 3.5518 | 1221 | 39.8369 | 37 | 1.36 | 2007-03-31 | 0.65 | 0 | 0 | 3.3 | 24 | 1.36 | 0.65 | 0 | 83.9 | 0
최소 | 8 | 7.24 | 0.2 | 1.61 | 9 | 7.1 | 0.4 | 1.9286 | 4800 | 142.857 | 최소 | 9 | 7.01 | 0.9 | 2790 | 1640 | 0.452 | 76.471 | 2.794 | 0.044 | 0.148 | 3.24 | 1084 | 39.837 | 14 | 0.92 | 최소 | 0.47 | 0 | 0 | 1.8 | 14 | 0.92 | 0.47 | 0 | 83.1 | 0
최대 | 14 | 7.46 | 0.4 | 2.2916 | 14 | 7.4 | 1 | 2.7411 | 4800 | 203.046 | 최대 | 14.5 | 7.3 | 2.4 | 3920 | 2215 | 0.66 | 179.676 | 8.012 | 0.192 | 0.658 | 4.605 | 2191 | 90.053 | 44 | 1.36 | 최대 | 0.7 | 0 | 49.3 | 6.1 | 44 | 1.36 | 0.7 | 2.568 | 87.2 | 0
평균 | 12.4 | 7.36 | 0.3 | 1.8814 | 12.3 | 7.2 | 0.6 | 2.2505 | 4800 | 166.936 | 평균 | 12.3 | 7.178 | 1.448 | 3246.607 | 1921.964 | 0.594 | 107.253 | 4.262 | 0.128 | 0.41 | 3.786 | 1455.357 | 50.658 | 30.679 | 1.151 | 평균 | 0.612 | 0 | 9.793 | 4.654 | 29.679 | 1.151 | 0.612 | 1.761 | 84.932 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-04-01 | 2966 | 2823 | 13 | 7.38 | 42.9 | 76.9 | 95 | 15.2 | 5.4 | 12000 | 2007-04-01 | [5 empty] | 23.5397 | 4.7919 | 12 | 7.06 | 6 | 8.8 | 6 | 6.24 | 1.12 | 89 | 2007-04-01 | [5 empty] | 86.014 | 88.5566 | 93.6842 | 58.9474 | 79.2593 | 99.2583
2007-04-02 | 3129 | 2737 | 11 | 7.59 | 38.4 | 35.1 | 25 | 14.4 | 7.2 | 16000 | 2007-04-02 | 13.6 | 12.5 | 9 | 7.2 | 0.88 | 24.8333 | 4.5423 | 12 | 7.32 | 6.4 | 9.8 | 5 | 2.88 | 0.56 | 116 | 2007-04-02 | 64.5833 | 64.3875 | 64 | 50 | 87.7778 | 83.3333 | 72.0798 | 80 | 80 | 92.2222 | 99.275
2007-04-03 | 2584 | 2056 | 13 | 7.66 | 61.2 | 98.7 | 210 | 20.8 | 7.2 | 17000 | 2007-04-03 | 8.9 | 12.1 | 8 | 10.08 | 1.52 | 20.5079 | 5.5003 | 13 | 7.39 | 3.3 | 8.4 | 3 | 8.16 | 1.2 | 99 | 2007-04-03 | 85.4575 | 87.7406 | 96.1905 | 51.5385 | 78.8889 | 94.6078 | 91.4894 | 98.5714 | 60.7692 | 83.3333 | 99.4176
2007-04-04 | 3150 | 2588 | 11.5 | 7.54 | 81.6 | 119 | 270 | 16 | 5.4 | 15000 | 2007-04-04 | 9.5 | 14.2 | 6 | 6.72 | 1.2 | 25 | 4.512 | 12 | 7.44 | 5.2 | 10.6 | 2 | 4.32 | 1.04 | 79 | 2007-04-04 | 88.3578 | 88.0672 | 97.7778 | 58 | 77.7778 | 93.6275 | 91.0924 | 99.2593 | 73 | 80.7407 | 99.4733
2007-04-05 | 2898 | 2347 | 12 | 7.59 | 83.1 | 19.9 | 75 | 16 | 5.7 | 16000 | 2007-04-05 | 19.1 | 8.7 | 6 | 6.24 | 1.04 | 23 | 4.9043 | 11 | 7.36 | 7.7 | 6.6 | 3 | 3.84 | 0.72 | 117 | 2007-04-05 | 77.0156 | 56.2814 | 92 | 61 | 81.7544 | 90.7341 | 66.8342 | 96 | 76 | 87.3684 | 99.2687
2007-04-06 | 2860 | 2296 | 14.5 | 7.66 | 88.2 | 62.2 | 85 | 14.4 | 5.7 | 15000 | 2007-04-06 | 7.3 | 9.6 | 12 | 6.72 | 1.2 | 22.6984 | 4.9695 | 14 | 7.41 | 4.4 | 9 | 4 | 4.32 | 0.96 | 79 | 2007-04-06 | 91.7234 | 84.5659 | 85.8824 | 53.3333 | 78.9474 | 95.0113 | 85.5305 | 95.2941 | 70 | 83.1579 | 99.4733
2007-04-07 | 3051 | 2507 | 12.5 | 7.49 | 59.4 | 72.3 | 55 | 19.2 | 6 | 14000 | 2007-04-07 | [5 empty] | 24.2143 | 4.6584 | 11 | 7.08 | 2.5 | 8 | 6 | 8.16 | 1.04 | 74 | 2007-04-07 | [5 empty] | 95.7912 | 88.935 | 89.0909 | 57.5 | 82.6667 | 99.4714
2007-04-08 | 2941 | 2377 | 11.5 | 7.54 | 35.4 | 52.6 | 45 | 14.4 | 5.1 | 17000 | 2007-04-08 | [5 empty] | 22.1984 | 4.8326 | 10.5 | 7.21 | 4.2 | 8.3 | 5 | 3.84 | 0.48 | 94 | 2007-04-08 | [5 empty] | 88.1356 | 84.2205 | 88.8889 | 73.3333 | 90.5882 | 99.4471
2007-04-09 | 2797 | 2258 | 14 | 7.75 | 85.5 | 68.9 | 85 | 18.4 | 9.6 | 16000 | 2007-04-09 | 20 | 9 | 10 | 8.16 | 1.28 | 22.1984 | 5.0814 | 14.5 | 7.46 | 6.5 | 8.2 | 3 | 5.28 | 0.8 | 105 | 2007-04-09 | 76.6082 | 86.9376 | 88.2353 | 55.6522 | 86.6667 | 92.3977 | 88.0987 | 96.4706 | 71.3043 | 91.6667 | 99.3438
2007-04-10 | 2640 | 2083 | 15 | 7.52 | 62.4 | 67.7 | 90 | 19.2 | 6 | 15000 | 2007-04-10 | 9.9 | 7.4 | 14 | 6.72 | 1.2 | 20.9524 | 5.3836 | 16 | 7.42 | 5.7 | 6.8 | 5 | 3.36 | 0.72 | 91 | 2007-04-10 | 84.1346 | 89.0694 | 84.4444 | 65 | 80 | 90.8654 | 89.9557 | 94.4444 | 82.5 | 88 | 99.3933
2007-04-11 | 2657 | 2110 | 16 | 7.58 | 125.7 | 91.5 | 140 | 18.4 | 6.6 | 16000 | 2007-04-11 | 18.7 | 9.5 | 13 | 9.6 | 1.44 | 21.0873 | 5.3492 | 16 | 7.33 | 5.3 | 8.5 | 6 | 7.68 | 1.04 | 79 | 2007-04-11 | 85.1233 | 89.6175 | 90.7143 | 47.8261 | 78.1818 | 95.7836 | 90.7104 | 95.7143 | 58.2609 | 84.2424 | 99.5062
2007-04-12 | 2966 | 2392 | 16 | 7.5 | 90.6 | 66 | 110 | 16 | 5.4 | 18000 | 2007-04-12 | 7.9 | 9 | 8 | 8.16 | 0.96 | 23.5397 | 4.7919 | 16.5 | 7.27 | 3.9 | 7.6 | 6 | 5.28 | 0.56 | 123 | 2007-04-12 | 91.2804 | 86.3636 | 92.7273 | 49 | 82.2222 | 95.6954 | 88.4848 | 94.5455 | 67 | 89.6296 | 99.3167
2007-04-13 | 3275 | 2705 | 12 | 7.68 | 102.6 | 81.5 | 120 | 18.4 | 6.3 | 16000 | 2007-04-13 | 19 | 10 | 10 | 9.6 | 1.44 | 25.9921 | 4.3398 | 12 | 7.41 | 8.5 | 9.5 | 2 | 6.72 | 1.28 | 93 | 2007-04-13 | 81.4815 | 87.7301 | 91.6667 | 47.8261 | 77.1429 | 91.7154 | 88.3436 | 98.3333 | 63.4783 | 79.6825 | 99.4188
2007-04-14 | 3038 | 2446 | 13.5 | 7.69 | 66 | 80.8 | 75 | 18.4 | 4.8 | 17000 | 2007-04-14 | [5 empty] | 24.1111 | 4.6783 | 14 | 7.32 | 5.1 | 8.4 | 3 | 7.68 | 0.64 | 91 | 2007-04-14 | [5 empty] | 92.2727 | 89.604 | 96 | 58.2609 | 86.6667 | 99.4647
2007-04-15 | 3025 | 2463 | 16 | 7.56 | 122.1 | 97 | 80 | 16 | 3.6 | 18000 | 2007-04-15 | [5 empty] | 24.0079 | 4.6984 | 16 | 7.38 | 6.5 | 7.7 | 4 | 6.24 | 1.2 | 102 | 2007-04-15 | [5 empty] | 94.6765 | 92.0619 | 95 | 61 | 66.6667 | 99.4333
2007-04-16 | 3357 | 2810 | 10 | 7.45 | 65.1 | 75.3 | 225 | 19.2 | 6.9 | 17000 | 2007-04-16 | 6.2 | 9.6 | 8 | 7.68 | 1.6 | 26.6429 | 4.2338 | 11.8 | 7.3 | 3.3 | 9 | 3 | 7.2 | 1.12 | 83 | 2007-04-16 | 90.4762 | 87.251 | 96.4444 | 60 | 76.8116 | 94.9309 | 88.0478 | 98.6667 | 62.5 | 83.7681 | 99.5118
2007-04-17 | 3124 | 2582 | 14 | 7.63 | 76.5 | 56.8 | 55 | 18.4 | 7.8 | 16000 | 2007-04-17 | 5.6 | 10.2 | 13 | 9.6 | 1.04 | 24.7937 | 4.5496 | 15 | 7.41 | 4.1 | 8.7 | 4 | 8.64 | 0.8 | 88 | 2007-04-17 | 92.6797 | 82.0423 | 76.3636 | 47.8261 | 86.6667 | 94.6405 | 84.6831 | 92.7273 | 53.0435 | 89.7436 | 99.45
2007-04-18 | 3417 | 2865 | 15 | 7.56 | 79.5 | 54.9 | 145 | 15.2 | 6.6 | 17000 | 2007-04-18 | 8.6 | 9.1 | 5 | 6.24 | 1.12 | 26.6825 | 4.1594 | 14 | 7.23 | 7.1 | 7.8 | 4 | 3.84 | 0.4 | 96 | 2007-04-18 | 89.1824 | 83.4244 | 96.5517 | 58.9474 | 83.0303 | 91.0692 | 85.7923 | 97.2414 | 74.7368 | 93.9394 | 99.4353
2007-04-19 | 3362 | 2812 | 15.5 | 7.67 | 124.2 | 64.8 | 185 | 15.2 | 6.9 | 15000 | 2007-04-19 | 8 | 9 | 8 | 8.16 | 1.44 | 26.6825 | 4.2275 | 16 | 7.24 | 6.8 | 7.9 | 5 | 6.72 | 0.88 | 78 | 2007-04-19 | 93.5588 | 86.1111 | 95.6757 | 46.3158 | 79.1304 | 94.525 | 87.8086 | 97.2973 | 55.7895 | 87.2464 | 99.48
2007-04-20 | 3065 | 2539 | 16 | 7.59 | 76.2 | 78.2 | 70 | 17.6 | 5.7 | 18000 | 2007-04-20 | 8.6 | 9.9 | 9 | 8.64 | 1.04 | 24.3254 | 4.6371 | 15.4 | 7.22 | 4.7 | 8.3 | 5 | 7.2 | 0.48 | 108 | 2007-04-20 | 88.7139 | 87.3402 | 87.1429 | 50.9091 | 81.7544 | 93.832 | 89.3862 | 92.8571 | 59.0909 | 91.5789 | 99.4
2007-04-21 | 2688 | 2170 | 15 | 7.54 | 79.5 | 88.7 | 170 | 15.2 | 4.8 | 16000 | 2007-04-21 | [5 empty] | 21.3333 | 5.2875 | 16 | 7.23 | 3 | 6.2 | 3 | 4.8 | 0.32 | 79 | 2007-04-21 | [5 empty] | 96.2264 | 93.0101 | 98.2353 | 68.4211 | 93.3333 | 99.5062
2007-04-22 | 2829 | 2122 | 16 | 7.5 | 48.6 | 84.9 | 95 | 16.8 | 5.4 | 17000 | 2007-04-22 | [5 empty] | 22.4524 | 5.024 | 16 | 7.3 | 4 | 8.1 | 4 | 6.24 | 0.56 | 98 | 2007-04-22 | [5 empty] | 91.7695 | 90.4594 | 95.7895 | 62.8571 | 89.6296 | 99.4235
2007-04-23 | 2968 | 2432 | 16 | 7.59 | 106.5 | 64.6 | 110 | 20 | 6 | 16000 | 2007-04-23 | 12.2 | 8.4 | 7 | 7.68 | 1.2 | 23.5556 | 4.7887 | 16 | 7.38 | 9.2 | 7.1 | 3 | 5.76 | 0.96 | 89 | 2007-04-23 | 88.5446 | 86.9969 | 93.6364 | 61.6 | 80 | 91.3615 | 89.0093 | 97.2727 | 71.2 | 84 | 99.4437
2007-04-24 | 2983 | 2472 | 15 | 7.56 | 68.4 | 62.5 | 100 | 16 | 5.4 | 16000 | 2007-04-24 | 10.2 | 11.1 | 4 | 6.24 | 1.04 | 23.6746 | 4.7646 | 16 | 7.33 | 3.6 | 7.9 | 3 | 3.36 | 0.32 | 83 | 2007-04-24 | 85.0877 | 82.24 | 96 | 61 | 80.7407 | 94.7368 | 87.36 | 97 | 79 | 94.0741 | 99.4813
2007-04-25 | 2956 | 2440 | 16 | 7.6 | 51.3 | 88.5 | 135 | 18.4 | 6 | 17000 | 2007-04-25 | 7.9 | 10.9 | 11 | 7.68 | 1.04 | 23.4603 | 4.8081 | 16 | 7.3 | 4.3 | 8.9 | 4 | 4.32 | 0.88 | 71 | 2007-04-25 | 84.6004 | 87.6836 | 91.8519 | 58.2609 | 82.6667 | 91.6179 | 89.9435 | 97.037 | 76.5217 | 85.3333 | 99.5824
2007-04-26 | 3218 | 2653 | 19.5 | 7.5 | 75.9 | 98.8 | 125 | 16 | 7.2 | 16000 | 2007-04-26 | 8.4 | 11.4 | 6 | 6.24 | 1.52 | 25.5397 | 4.4167 | 21 | 7.16 | 6.7 | 10.1 | 4 | 4.8 | 1.2 | 91 | 2007-04-26 | 88.9328 | 88.4615 | 95.2 | 61 | 78.8889 | 91.1726 | 89.7773 | 96.8 | 70 | 83.3333 | 99.4313
2007-04-27 | 3396 | 2827 | 20 | 7.59 | 56.7 | 68.2 | 55 | 15.2 | 6.6 | 15000 | 2007-04-27 | 9.4 | 11.9 | 8 | 6.24 | 1.36 | 26.9524 | 4.1852 | 21 | 7.3 | 4.4 | 8.7 | 5 | 2.88 | 0.88 | 72 | 2007-04-27 | 83.4215 | 82.5513 | 85.4545 | 58.9474 | 79.3939 | 92.2399 | 87.2434 | 90.9091 | 81.0526 | 86.6667 | 99.52
2007-04-28 | 2989 | 2451 | 79 | 7.62 | 74.1 | 79.7 | 90 | 16 | 5.4 | 14000 | 2007-04-28 | [5 empty] | 20.9603 | 4.755 | 22 | 7.3 | 2.9 | 6.3 | 6 | 4.32 | 1.04 | 73 | 2007-04-28 | [5 empty] | 96.0864 | 92.0954 | 93.3333 | 73 | 80.7407 | 99.4786
2007-04-29 | 2641 | 2103 | 19 | 7.62 | 62.7 | 98.6 | 75 | 12.8 | 6.3 | 17000 | 2007-04-29 | [5 empty] | 20.9603 | 5.3816 | 20 | 7.33 | 7 | 7 | 3 | 3.84 | 1.44 | 82 | 2007-04-29 | [5 empty] | 88.8357 | 92.9006 | 96 | 70 | 77.1429 | 99.5176
2007-04-30 | 2893 | 2345 | 16 | 7.59 | 66.3 | 89.6 | 95 | 28 | 4.8 | 15000 | 2007-04-30 | 7.8 | 10.3 | 11 | 13.92 | 3.24 | 22.9603 | 4.9128 | 15 | 7.45 | 3.8 | 9.2 | 3 | 12.92 | 2.4 | 69 | 2007-04-30 | 88.2353 | 88.5045 | 88.4211 | 50.2857 | 32.5 | 94.2685 | 89.7321 | 96.8421 | 53.8571 | 50 | 99.54
최소 | 2584 | 2056 | 10 | 7.38 | 35.4 | 19.9 | 25 | 12.8 | 3.6 | 12000 | 최소 | 5.6 | 7.4 | 4 | 6.24 | 0.88 | 20.508 | 4.159 | 10.5 | 7.08 | 2.5 | 6.2 | 2 | 2.88 | 0.32 | 69 | 최소 | 76.608 | 56.281 | 76.364 | 46.316 | 32.5 | 88.136 | 66.834 | 88.889 | 53.043 | 50 | 99.269
최대 | 3417 | 2865 | 79 | 7.75 | 125.7 | 119 | 270 | 28 | 9.6 | 18000 | 최대 | 20 | 14.2 | 14 | 13.92 | 3.24 | 26.952 | 5.5 | 22 | 7.46 | 9.2 | 10.6 | 6 | 12.92 | 2.4 | 123 | 최대 | 93.559 | 89.617 | 97.778 | 65 | 86.667 | 96.226 | 93.01 | 99.259 | 82.5 | 94.074 | 99.582
평균 | 2995 | 2460 | 16.8 | 7.58 | 75.22 | 74.8 | 109.7 | 17.173 | 6.06 | 16000 | 평균 | 10.8 | 10.2 | 8.9 | 7.977 | 1.324 | 23.589 | 4.78 | 15.275 | 7.32 | 5.132 | 8.171 | 3.964 | 5.776 | 0.906 | 88.786 | 평균 | 86.731 | 84.949 | 91.119 | 55.213 | 78.158 | 93.165 | 88.308 | 95.558 | 67.267 | 84.462 | 99.451
합계 | 89863 | 73811 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
27.04
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-04-01 |  |  |  | 1.8265 |  |  |  | 2.1848 | 4800 | 161.8341 | 2007-04-01 | 13.5 | 7.15 | 1.7 | 2940 | 1880 | 0.63946 | 132.6531 | 3.5538 | 0.095413 | 0.28051 | 3.6704 | 1146 | 38.6379 | 24 | 1.49 | 2007-04-01 | 0.82 | 0 | 0 | 2.8 | 24.048 | 1.49 | 0.82 | 2.054 | 84.3 | 0
2007-04-02 | 12 | 7.46 | 0.1 | 1.7313 | 12 | 7.25 | 0.4 | 2.0709 | 4800 | 153.4036 | 2007-04-02 | 11.8 | 7.32 | 2 | 2985 | 1695 | 0.56784 | 80.402 | 3.6943 | 0.08874 | 0.26489 | 3.4792 | 1191 | 38.0633 | 27 | 1.3 | 2007-04-02 | 0.68 | 0 | 0 | 3.5 | 27.0837 | 1.3 | 0.68 | 2.099 | 84.9 | 0
2007-04-03 | 12.5 | 7.45 | 0.2 | 2.0965 | 12.5 | 7.17 | 0.6 | 2.5077 | 4800 | 185.7585 | 2007-04-03 | 13 | 7.22 | 2.2 | 2785 | 1500 | 0.5386 | 86.1759 | 3.7997 | 0.12518 | 0.34863 | 4.213 | 1243 | 48.1037 | 29 | 1.12 | 2007-04-03 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 29.0476 | 1.12 | 0.6 | 1.901 | 84.6 | 0
2007-04-04 | 12 | 7.44 | 0.4 | 1.7198 | 12.5 | 7.3 | 0.6 | 2.0571 | 4800 | 152.381 | 2007-04-04 | 12.7 | 7.3 | 1.5 | 3690 | 1980 | 0.53659 | 73.1707 | 4.8509 | 0.15357 | 0.56667 | 3.456 | 1254 | 39.8095 | 28 | 1.21 | 2007-04-04 | 0.63 | 0 | 0 | 3.3 | 28.54 | 1.21 | 0.63 | 1.967 | 84.2 | 0
2007-04-05 | 12 | 7.38 | 0.3 | 1.8693 | 12.5 | 7.3 | 0.6 | 2.236 | 4800 | 165.6315 | 2007-04-05 | 12.8 | 7.21 | 1.5 | 3665 | 1900 | 0.51842 | 70.9413 | 4.2408 | 0.14486 | 0.53092 | 3.7565 | 1230 | 42.4431 | 27 | 1.42 | 2007-04-05 | 0.68 | 0 | 2.5 | 3.1 | 27.072 | 1.42 | 0.68 | 2.059 | 83.2 | 0
2007-04-06 | 14 | 7.4 | 0.3 | 1.8942 | 14.5 | 7.29 | 0.5 | 2.2657 | 4800 | 167.8322 | 2007-04-06 | 14.5 | 7.19 | 0.9 | 3780 | 2030 | 0.53704 | 68.7831 | 3.9152 | 0.14712 | 0.55611 | 3.8064 | 1251 | 43.7413 | 27 | 1.58 | 2007-04-06 | 0.84 | 0 | 25.3 | 3.7 | 27.0074 | 1.58 | 0.84 | 2.314 | 83.4 | 0
2007-04-07 |  |  |  | 1.7756 |  |  |  | 2.1239 | 4800 | 157.3255 | 2007-04-07 | 12 | 7.06 | 1.1 | 3115 | 1910 | 0.67095 | 112.3596 | 3.2561 | 0.12826 | 0.39954 | 3.5681 | 1215 | 39.9869 | 27 | 1.54 | 2007-04-07 | 0.78 | 0 | 41.7 | 3.9 | 27.072 | 1.54 | 0.78 | 2.421 | 84.5 | 0
2007-04-08 |  |  |  | 1.842 |  |  |  | 2.2033 | 4800 | 163.2098 | 2007-04-08 | 11.5 | 7.06 | 1.6 | 3395 | 2090 | 0.61561 | 103.0928 | 4.1816 | 0.067606 | 0.22952 | 3.7016 | 1220 | 41.4825 | 27 | 1.31 | 2007-04-08 | 0.69 | 0 | 40.6 | 4.8 | 27.072 | 1.31 | 0.69 | 1.97 | 83.8 | 0
2007-04-09 | 14 | 7.46 | 0.4 | 1.9368 | 14 | 7.36 | 0.7 | 2.3168 | 4800 | 171.6124 | 2007-04-09 | 14.1 | 7.32 | 1.95 | 3590 | 1915 | 0.53343 | 75.2089 | 4.0966 | 0.14686 | 0.52721 | 3.8922 | 1219 | 43.5824 | 28 | 1.39 | 2007-04-09 | 0.65 | 0 | 43.5 | 4.3 | 28.08 | 1.39 | 0.65 | 2.056 | 83.9 | 0
2007-04-10 | 15 | 7.34 | 0.5 | 2.052 | 16 | 7.3 | 0.7 | 2.4545 | 4800 | 181.8182 | 2007-04-10 | 16 | 7.23 | 1.1 | 3775 | 2035 | 0.53907 | 74.1722 | 4.8498 | 0.096205 | 0.36317 | 4.1236 | 1244 | 47.1212 | 25 | 1.36 | 2007-04-10 | 0.68 | 0 | 51.8 | 4.8 | 25.0323 | 1.36 | 0.68 | 1.903 | 83.9 | 0
2007-04-11 | 16 | 7.38 | 0.4 | 2.0389 | 16 | 7.16 | 0.8 | 2.4388 | 4800 | 180.6549 | 2007-04-11 | 16.3 | 7.12 | 1.3 | 3480 | 1995 | 0.57328 | 80.4598 | 4.4057 | 0.21158 | 0.7363 | 4.0973 | 1210 | 45.5401 | 25 | 1.37 | 2007-04-11 | 0.71 | 0 | 54.7 | 4.7 | 25.0344 | 1.37 | 0.71 | 1.905 | 83.8 | 0
2007-04-12 | 17 | 7.24 | 0.3 | 1.8265 | 17 | 7.04 | 0.2 | 2.1848 | 4800 | 161.8341 | 2007-04-12 | 17 | 7 | 1.05 | 3675 | 2100 | 0.57143 | 78.9116 | 4.3015 | 0.1612 | 0.59242 | 3.6704 | 1205 | 40.6271 | 27 | 1.37 | 2007-04-12 | 0.75 | 0 | 57.3 | 4.8 | 27.1404 | 1.37 | 0.75 | 2.016 | 83.4 | 0
2007-04-13 | 11.5 | 7.43 | 0.2 | 1.6541 | 12 | 7.25 | 0.6 | 1.9786 | 4800 | 146.5649 | 2007-04-13 | 12 | 7.21 | 1.35 | 3610 | 2005 | 0.5554 | 110.8033 | 4.1826 | 0.2052 | 0.74077 | 3.3241 | 1227 | 37.4656 | 25 | 1.54 | 2007-04-13 | 0.76 | 0 | 52.2 | 5.2 | 25.056 | 1.54 | 0.76 | 2.17 | 84 | 0
2007-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1.7832 |  |  |  | 2.133 | 4800 | 157.9987 | 2007-04-14 | 13.8 | 7.25 | 1.3 | 2980 | 1765 | 0.59228 | 130.8725 | 3.6628 | 0.14833 | 0.44204 | 3.5834 | 1229 | 40.4542 | 25 | 1.44 | 2007-04-14 | 0.73 | 0 | 54.4 | 4.4 | 25.056 | 1.44 | 0.73 | 1.968 | 83.5 | 0
2007-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 |  |  |  | 2.1421 | 4800 | 158.6777 | 2007-04-15 | 16 | 7.3 | 1.2 | 3470 | 2022 | 0.58271 | 141.2104 | 4.1862 | 0.23466 | 0.81427 | 3.5988 | 1055 | 34.876 | 26 | 1.4 | 2007-04-15 | 0.71 | 0 | 58.7 | 4.5 | 26.064 | 1.4 | 0.71 | 2.002 | 83.6 | 0
2007-04-16 | 11 | 7.45 | 0.3 | 1.6137 | 11 | 7.31 | 0.5 | 1.9303 | 4800 | 142.9848 | 2007-04-16 | 11.8 | 7.3 | 1.5 | 3410 | 1825 | 0.53519 | 76.2463 | 3.6284 | 0.14129 | 0.48179 | 3.2429 | 1073 | 31.9631 | 23 | 1.81 | 2007-04-16 | 0.79 | 0 | 48.6 | 4.9 | 23.076 | 1.81 | 0.79 | 2.136 | 82.4 | 0
2007-04-17 | 13.5 | 7.27 | 0.6 | 1.7341 | 14 | 7.06 | 0.8 | 2.0743 | 4800 | 153.6492 | 2007-04-17 | 14 | 7.17 | 1.8 | 3420 | 1835 | 0.54678 | 81.8713 | 3.17 | 0.15405 | 0.52687 | 3.4848 | 1115 | 36.3636 | 30 | 1.59 | 2007-04-17 | 0.79 | 0 | 63.1 | 3.9 | 30.24 | 1.59 | 0.79 | 2.418 | 82.1 | 0
2007-04-18 | 15 | 7.29 | 0.6 | 1.5854 | 15 | 7.25 | 0.9 | 1.8964 | 4800 | 140.4741 | 2007-04-18 | 15.3 | 7.29 | 1.5 | 3495 | 1870 | 0.53505 | 80.1144 | 3.2292 | 0.17135 | 0.59888 | 3.186 | 1136 | 33.2455 | 31 | 1.54 | 2007-04-18 | 0.68 | 0 | 69.2 | 4.1 | 30.2363 | 1.54 | 0.68 | 2.48 | 83.1 | 0
2007-04-19 | 16 | 7.41 | 0.3 | 1.6113 | 15 | 7.24 | 0.6 | 1.9274 | 4800 | 142.7722 | 2007-04-19 | 16 | 7.22 | 1.5 | 3645 | 1995 | 0.54733 | 93.2785 | 3.309 | 0.25255 | 0.92055 | 3.2381 | 1126 | 33.492 | 30 | 1.61 | 2007-04-19 | 0.78 | 0 | 62 | 3.9 | 30.384 | 1.61 | 0.78 | 2.59 | 83 | 0
2007-04-20 | 16 | 7.34 | 0.3 | 1.7675 | 16 | 7.21 | 0.5 | 2.1142 | 4800 | 156.6069 | 2007-04-20 | 16 | 7.17 | 1.2 | 3580 | 1880 | 0.52514 | 75.419 | 3.2171 | 0.14382 | 0.51489 | 3.5518 | 1131 | 36.9005 | 32 | 1.53 | 2007-04-20 | 0.62 | 0 | 71.1 | 4.7 | 32.112 | 1.53 | 0.62 | 2.68 | 83.5 | 0
2007-04-21 |  |  |  | 2.0154 |  |  |  | 2.4107 | 4800 | 178.5714 | 2007-04-21 | 15.5 | 7.26 | 1.3 | 2980 | 1500 | 0.50336 | 107.3826 | 3.2924 | 0.15809 | 0.47111 | 4.05 | 1227 | 45.6473 | 33 | 1.22 | 2007-04-21 | 0.59 | 0 | 71.4 | 4.3 | 33.12 | 1.22 | 0.59 | 2.231 | 83.7 | 0
2007-04-22 |  |  |  | 1.9149 |  |  |  | 2.2906 | 4800 | 169.6713 | 2007-04-22 | 16 | 7.25 | 1.8 | 2990 | 1520 | 0.50836 | 153.8462 | 3.1988 | 0.10137 | 0.30311 | 3.8481 | 1225 | 43.3015 | 32 | 1.29 | 2007-04-22 | 0.56 | 0 | 73.2 | 4.3 | 32.039 | 1.29 | 0.56 | 2.268 | 83.6 | 0
2007-04-23 | 17.5 | 7.34 | 0.3 | 1.8252 | 18 | 7.18 | 0.8 | 2.1833 | 4800 | 161.7251 | 2007-04-23 | 16.5 | 7.16 | 1.3 | 3240 | 1825 | 0.56327 | 67.9012 | 4.3961 | 0.21508 | 0.69685 | 3.6679 | 1238 | 41.7116 | 31 | 1.05 | 2007-04-23 | 0.54 | 0 | 55.8 | 3.5 | 31.0282 | 1.05 | 0.54 | 1.647 | 82.2 | 0
2007-04-24 | 16 | 7.4 | 0.4 | 1.8161 | 16 | 7.36 | 0.6 | 2.1723 | 4800 | 160.9118 | 2007-04-24 | 16.3 | 7.26 | 1.7 | 3305 | 1845 | 0.55825 | 84.7201 | 5.3792 | 0.1361 | 0.44982 | 3.6495 | 1231 | 41.2672 | 19 | 1.42 | 2007-04-24 | 0.7 | 0 | 47.1 | 2.8 | 19.0414 | 1.42 | 0.7 | 1.399 | 82.6 | 0
2007-04-25 | 16.5 | 7.42 | 0.4 | 1.8326 | 16.5 | 7.29 | 0.5 | 2.1922 | 4800 | 162.3816 | 2007-04-25 | 16 | 7.18 | 1.6 | 3510 | 1975 | 0.56268 | 82.6211 | 3.6677 | 0.095245 | 0.33431 | 3.6828 | 1195 | 40.4263 | 33 | 1.28 | 2007-04-25 | 0.69 | 0 | 70 | 4.3 | 33.12 | 1.28 | 0.69 | 2.145 | 83.6 | 0
2007-04-26 | 20 | 7.29 | 0.6 | 1.6834 | 19 | 7.15 | 0.9 | 2.0137 | 4800 | 149.161 | 2007-04-26 | 19.8 | 7.17 | 1.9 | 3330 | 1870 | 0.56156 | 72.0721 | 3.3445 | 0.1617 | 0.53846 | 3.383 | 1200 | 37.2902 | 33 | 1.33 | 2007-04-26 | 0.54 | 0 | 74 | 3.7 | 33.1023 | 1.33 | 0.54 | 2.492 | 84.1 | 0
2007-04-27 | 20 | 7.3 | 0.5 | 1.5952 | 20 | 7.29 | 0.7 | 1.9081 | 4800 | 141.3428 | 2007-04-27 | 20 | 7.22 | 1.4 | 3655 | 2070 | 0.48427 | 82.0793 | 3.7747 | 0.11614 | 0.4245 | 3.2057 | 1178 | 35.4829 | 33 | 1.28 | 2007-04-27 | 0.69 | 0 | 67.8 | 3.2 | 33.024 | 1.28 | 0.69 | 2.363 | 83.9 | 0
2007-04-28 |  |  |  | 1.8124 |  |  |  | 2.1679 | 4800 | 160.5888 | 2007-04-28 | 21.8 | 7.23 | 2.2 | 3165 | 1770 | 0.55924 | 78.9889 | 3.4451 | 0.15428 | 0.48828 | 3.6422 | 1205 | 40.3145 | 35 | 1.14 | 2007-04-28 | 0.62 | 0 | 48.2 | 3.9 | 35.0628 | 1.14 | 0.62 | 2.291 | 84.3 | 0
2007-04-29 |  |  |  | 2.0512 |  |  |  | 2.4536 | 4800 | 181.7493 | 2007-04-29 | 18.5 | 7.23 | 1.1 | 3425 | 1835 | 0.53577 | 75.9124 | 4.4936 | 0.10659 | 0.36506 | 4.1221 | 1183 | 44.7936 | 31 | 1.09 | 2007-04-29 | 0.64 | 0 | 47.1 | 4.1 | 31.104 | 1.09 | 0.64 | 1.969 | 84.5 | 0
2007-04-30 | 15.5 | 7.47 | 0.4 | 1.8725 | 15 | 7.27 | 0.7 | 2.2399 | 4800 | 165.9177 | 2007-04-30 | 15.3 | 7.25 | 1.4 | 3040 | 1780 | 0.58553 | 78.9474 | 3.3757 | 0.1391 | 0.42285 | 3.763 | 1155 | 39.924 | 31 | 1.29 | 2007-04-30 | 0.69 | 0 | 64.2 | 4.7 | 31.0868 | 1.29 | 0.69 | 2.284 | 84.2 | 0
최소 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 11 | 7 | 0.2 | 1.8964 | 4800 | 140.474 | 최소 | 11.5 | 7 | 0.9 | 2785 | 1500 | 0.484 | 67.901 | 3.17 | 0.068 | 0.23 | 3.186 | 1055 | 31.963 | 19 | 1.05 | 최소 | 0.54 | 0 | 0 | 2.8 | 19.041 | 1.05 | 0.54 | 1.399 | 82.1 | 0
최대 | 20 | 7.47 | 0.6 | 2.0965 | 20 | 7.4 | 0.9 | 2.5077 | 4800 | 185.759 | 최대 | 21.8 | 7.32 | 2.2 | 3780 | 2100 | 0.671 | 153.846 | 5.379 | 0.253 | 0.921 | 4.213 | 1254 | 48.104 | 35 | 1.81 | 최대 | 0.84 | 0 | 74 | 5.2 | 35.063 | 1.81 | 0.84 | 2.68 | 84.6 | 0
평균 | 13.6 | 6.74 | 0.3 | 1.8189 | 15 | 7.2 | 0.6 | 2.1758 | 4800 | 161.422 | 평균 | 15.375 | 7.208 | 1.473 | 3400 | 1880.071 | 0.553 | 89.199 | 3.888 | 0.151 | 0.514 | 3.661 | 1193.571 | 40.263 | 28.679 | 1.376 | 평균 | 0.683 | 0 | 50.554 | 4.096 | 28.752 | 1.376 | 0.683 | 2.144 | 83.593 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-05-01 | 3226 | 2659 | 19 | 7.62 | 84.6 | 80.9 | 70 | 23.2 | 7.8 | 17000 | 2007-05-01 | [5 empty] | 25.6032 | 4.4057 | 19.5 | 7.41 | 3.7 | 6.4 | 5 | 10.08 | 1.36 | 79 | 2007-05-01 | [5 empty] | 95.6265 | 92.089 | 92.8571 | 56.5517 | 82.5641 | 99.5353
2007-05-02 | 3325 | 2750 | 18 | 7.53 | 70 | 75.7 | 110 | 20.8 | 6.3 | 18000 | 2007-05-02 | 9.2 | 11.2 | 8 | 11.04 | 1.36 | 26.3889 | 4.2745 | 18 | 7.2 | 3.3 | 8.6 | 4 | 9.12 | 1.12 | 89 | 2007-05-02 | 86.8571 | 85.2048 | 92.7273 | 46.9231 | 78.4127 | 95.2857 | 88.6394 | 96.3636 | 56.1538 | 82.2222 | 99.5056
2007-05-03 | 3211 | 2643 | 18 | 7.5 | 93.6 | 53.4 | 120 | 21.6 | 6.9 | 17000 | 2007-05-03 | 5.5 | 7.8 | 10 | 8.64 | 1.04 | 25.4841 | 4.4263 | 18 | 7.18 | 5 | 5.7 | 7 | 3.36 | 0.88 | 108 | 2007-05-03 | 94.1239 | 85.3933 | 91.6667 | 60 | 84.9275 | 94.6581 | 89.3258 | 94.1667 | 84.4444 | 87.2464 | 99.3647
2007-05-04 | 3343 | 2779 | 18 | 7.62 | 86.4 | 86.9 | 65 | 20 | 5.4 | 15000 | 2007-05-04 | 11.8 | 11.7 | 10 | 9.12 | 0.8 | 26.5317 | 4.2515 | 18 | 7.27 | 4 | 7.9 | 5 | 7.68 | 0.48 | 90 | 2007-05-04 | 86.3426 | 86.5362 | 84.6154 | 54.4 | 85.1852 | 95.3704 | 90.9091 | 92.3077 | 61.6 | 91.1111 | 99.4
2007-05-05 | 3351 | 2804 | 19 | 7.56 | 96.3 | 102.2 | 155 | 19.2 | 7.2 | 18000 | 2007-05-05 | [5 empty] | 26.5952 | 4.2414 | 19.5 | 7.3 | 5.3 | 7.5 | 6 | 5.76 | 0.56 | 107 | 2007-05-05 | [5 empty] | 94.4964 | 92.6614 | 96.129 | 70 | 92.2222 | 99.4056
2007-05-06 | 3336 | 2780 | 19.5 | 7.89 | 66.9 | 92.8 | 85 | 24 | 6.6 | 16000 | 2007-05-06 | [5 empty] | 26.4762 | 4.2604 | 20 | 7.18 | 4.2 | 8.4 | 7 | 8.64 | 0.96 | 93 | 2007-05-06 | [5 empty] | 93.722 | 90.9483 | 91.7647 | 64 | 85.4545 | 99.4188
2007-05-07 | 3264 | 2709 | 19 | 7.62 | 84.3 | 84.7 | 80 | 18.4 | 5.7 | 17000 | 2007-05-07 | 9.1 | 14.5 | 13 | 8.16 | 1.28 | 25.9048 | 4.3544 | 20 | 7.33 | 4.8 | 7.5 | 4 | 7.2 | 0.72 | 89 | 2007-05-07 | 89.2052 | 82.8808 | 83.75 | 55.6522 | 77.5439 | 94.306 | 91.1452 | 95 | 60.8696 | 87.3684 | 99.4765
2007-05-08 | 3191 | 2650 | 19 | 7.63 | 70.5 | 91.3 | 100 | 22.4 | 8.7 | 15000 | 2007-05-08 | 7.5 | 12.2 | 4 | 7.68 | 1.04 | 26.9365 | 4.454 | 19 | 7.3 | 6 | 8 | 3 | 5.76 | 0.56 | 76 | 2007-05-08 | 89.3617 | 86.6375 | 96 | 65.7143 | 88.046 | 91.4894 | 91.2377 | 97 | 74.2857 | 93.5632 | 99.4933
2007-05-09 | 3394 | 2828 | 19.5 | 7.62 | 78.9 | 82.8 | 85 | 13.6 | 4.8 | 16000 | 2007-05-09 | 9.3 | 13.4 | 12 | 4.8 | 1.44 | 26.9365 | 4.1876 | 19.5 | 7.35 | 4.8 | 8.7 | 3 | 2.4 | 0.8 | 82 | 2007-05-09 | 88.2129 | 83.8164 | 85.8824 | 64.7059 | 70 | 93.9163 | 89.4928 | 96.4706 | 82.3529 | 83.3333 | 99.4875
2007-05-10 | 3433 | 2860 | 19.5 | 7.6 | 89.7 | 76.9 | 60 | 18.4 | 6.3 | 15000 | 2007-05-10 | 11.6 | 13.7 | 7 | 7.68 | 1.44 | 27.246 | 4.1401 | 20 | 7.36 | 3.1 | 7.5 | 3 | 4.32 | 1.2 | 93 | 2007-05-10 | 87.068 | 82.1847 | 88.3333 | 58.2609 | 77.1429 | 96.544 | 90.2471 | 95 | 76.5217 | 80.9524 | 99.38
2007-05-11 | 3210 | 2654 | 20 | 7.5 | 69 | 83.8 | 85 | 23.2 | 6.9 | 16000 | 2007-05-11 | 7.4 | 13.1 | 10 | 10.08 | 1.44 | 25.4762 | 4.4277 | 20 | 7.32 | 3.2 | 7.3 | 4 | 9.6 | 1.36 | 93 | 2007-05-11 | 89.2754 | 84.3675 | 88.2353 | 56.5517 | 79.1304 | 95.3623 | 91.2888 | 95.2941 | 58.6207 | 80.2899 | 99.4188
2007-05-12 | 3262 | 2676 | 16 | 7.43 | 80.1 | 88.7 | 80 | 12.8 | 6.3 | 17000 | 2007-05-12 | [5 empty] | 25.8889 | 4.3571 | 16 | 7.3 | 3.4 | 8.2 | 5 | 5.76 | 1.84 | 83 | 2007-05-12 | [5 empty] | 95.7553 | 90.7554 | 93.75 | 55 | 70.7937 | 99.5118
2007-05-13 | 3059 | 2510 | 19 | 7.49 | 96.6 | 65.9 | 95 | 14.4 | 6.9 | 15000 | 2007-05-13 | [5 empty] | 24.2778 | 4.6462 | 19 | 7.29 | 5.6 | 6.2 | 6 | 4.8 | 1.2 | 71 | 2007-05-13 | [5 empty] | 94.2029 | 90.5918 | 93.6842 | 66.6667 | 82.6087 | 99.5267
2007-05-14 | 3114 | 2556 | 19 | 7.53 | 129.3 | 74.2 | 75 | 22.4 | 5.4 | 15000 | 2007-05-14 | 8 | 9.2 | 7 | 9.12 | 1.84 | 24.7143 | 4.5642 | 20 | 7.25 | 4 | 7.2 | 6 | 8.61 | 1.28 | 77 | 2007-05-14 | 93.8128 | 87.6011 | 90.6667 | 59.2857 | 65.9259 | 96.9064 | 90.2965 | 92 | 61.5625 | 76.2963 | 99.4867
2007-05-15 | 3255 | 2681 | 19 | 7.62 | 85.8 | 85.6 | 85 | 19.2 | 8.7 | 17000 | 2007-05-15 | 5.6 | 10.9 | 12 | 8.64 | 2.48 | 25.8333 | 4.3665 | 20 | 7.24 | 2.9 | 8.3 | 5 | 6.24 | 2.16 | 83 | 2007-05-15 | 93.4732 | 87.2664 | 85.8824 | 55 | 71.4943 | 96.62 | 90.3037 | 94.1176 | 67.5 | 75.1724 | 99.5118
2007-05-16 | 3203 | 2626 | 17 | 7.62 | 67.5 | 52.2 | 95 | 20.8 | 6.6 | 16000 | 2007-05-16 | 7.1 | 9.9 | 8 | 9.12 | 2.08 | 25.4206 | 4.4373 | 17 | 7.11 | 1.9 | 8.4 | 2 | 8.64 | 1.84 | 86 | 2007-05-16 | 89.4815 | 81.0345 | 91.5789 | 56.1538 | 68.4848 | 97.1852 | 83.908 | 97.8947 | 58.4615 | 72.1212 | 99.4625
2007-05-17 | 3243 | 2628 | 21 | 7.43 | 147 | 117.4 | 480 | 14.4 | 5.7 | 15000 | 2007-05-17 | 4.4 | 11.7 | 9 | 7.68 | 1.28 | 25.7381 | 4.3826 | 21 | 7.21 | 1.7 | 8.5 | 2 | 5.76 | 1.04 | 78 | 2007-05-17 | 97.0068 | 90.0341 | 98.125 | 46.6667 | 77.5439 | 98.8435 | 92.7598 | 99.5833 | 60 | 81.7544 | 99.48
2007-05-18 | 3340 | 2765 | 20 | 7.6 | 101.4 | 96.4 | 90 | 17.6 | 5.4 | 17000 | 2007-05-18 | 7.3 | 12.8 | 15 | 9.6 | 1.28 | 25.6349 | 4.2553 | 20 | 7.13 | 4.2 | 7.6 | 3 | 8.16 | 0.8 | 88 | 2007-05-18 | 92.8008 | 86.722 | 83.3333 | 45.4545 | 76.2963 | 95.858 | 92.1162 | 96.6667 | 53.6364 | 85.1852 | 99.4824
2007-05-19 | 3230 | 2667 | 19.5 | 7.53 | 69.6 | 83.6 | 65 | 12.8 | 6.3 | 16000 | 2007-05-19 | [5 empty] | 25.6349 | 4.4002 | 20 | 7.2 | 3 | 8.1 | 4 | 5.76 | 1.04 | 74 | 2007-05-19 | [5 empty] | 95.6897 | 90.311 | 93.8462 | 55 | 83.4921 | 99.5375
2007-05-20 | 3300 | 2725 | 21 | 7.6 | 88.5 | 78.5 | 85 | 15.2 | 6.6 | 15000 | 2007-05-20 | [5 empty] | 26.1905 | 4.3069 | 21 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 4 | 7.68 | 1.36 | 81 | 2007-05-20 | [5 empty] | 92.5424 | 90.828 | 95.2941 | 49.4737 | 79.3939 | 99.46
2007-05-21 | 3286 | 2738 | 20 | 7.5 | 91.2 | 70.3 | 100 | 15.2 | 6.3 | 16000 | 2007-05-21 | 12.7 | 8.6 | 12 | 7.2 | 1.28 | 26.0794 | 4.3253 | 20 | 7.18 | 3.9 | 8.1 | 5 | 6.24 | 0.96 | 67 | 2007-05-21 | 86.0746 | 87.7667 | 88 | 52.6316 | 79.6825 | 95.7237 | 88.478 | 95 | 58.9474 | 84.7619 | 99.5812
2007-05-22 | 3026 | 2462 | 21 | 7.55 | 69.9 | 69.7 | 100 | 18.4 | 6.3 | 13000 | 2007-05-22 | 9 | 9.3 | 9 | 5.28 | 1.12 | 24.0159 | 4.6969 | 21 | 7.32 | 5.4 | 7.1 | 5 | 3.36 | 0.64 | 73 | 2007-05-22 | 87.1245 | 86.6571 | 91 | 71.3043 | 82.2222 | 92.2747 | 89.8135 | 95 | 81.7391 | 89.8413 | 99.4385
2007-05-23 | 2817 | 2236 | 20 | 7.43 | 123.6 | 77.9 | 105 | 15.2 | 1.76 | 18000 | 2007-05-23 | 9.2 | 9.8 | 9 | 4.32 | 1.04 | 22.3571 | 5.0454 | 21 | 7.18 | 5.6 | 7.3 | 5 | 2.4 | 0.72 | 78 | 2007-05-23 | 92.5566 | 87.4198 | 91.4286 | 71.5789 | 40.9091 | 95.4693 | 90.629 | 95.2381 | 84.2105 | 59.0909 | 99.5667
2007-05-24 | 2674 | 2116 | 19 | 7.43 | 84.9 | 84 | 55 | 12.8 | 8.16 | 16000 | 2007-05-24 | [5 empty] | 21.2222 | 5.3152 | 20.5 | 7.24 | 3.7 | 7.3 | 3 | 2.4 | 1.6 | 68 | 2007-05-24 | [5 empty] | 95.6419 | 91.3095 | 94.5455 | 81.25 | 80.3922 | 99.575
2007-05-25 | 3023 | 2465 | 22 | 7.4 | 71.4 | 30.2 | 180 | 14.4 | 6.3 | 18000 | 2007-05-25 | 3.5 | 6.4 | 13 | 6.24 | 1.76 | 23.9921 | 4.7016 | 22.5 | 7.2 | 2.3 | 5.4 | 6 | 4.8 | 1.44 | 87 | 2007-05-25 | 95.098 | 78.8079 | 92.7778 | 56.6667 | 72.0635 | 96.7787 | 82.1192 | 96.6667 | 66.6667 | 77.1429 | 99.5167
2007-05-26 | 3201 | 2634 | 22 | 7.35 | 71.4 | 90.5 | 95 | 16 | 6.9 | 16000 | 2007-05-26 | [5 empty] | 25.4048 | 4.4401 | 22.5 | 7.2 | 4.7 | 7.1 | 5 | 5.28 | 0.96 | 82 | 2007-05-26 | [5 empty] | 93.4174 | 92.1547 | 94.7368 | 67 | 86.087 | 99.4875
2007-05-27 | 2854 | 2297 | 21 | 7.38 | 75 | 87.7 | 85 | 15.2 | 7.2 | 17000 | 2007-05-27 | [5 empty] | 22.6508 | 4.98 | 21.5 | 7.2 | 4.4 | 6.8 | 2 | 6.24 | 1.2 | 89 | 2007-05-27 | [5 empty] | 94.1333 | 92.2463 | 97.6471 | 58.9474 | 83.3333 | 99.4765
2007-05-28 | 2851 | 2238 | 23 | 7.56 | 93.9 | 85 | 270 | 19.2 | 6.3 | 16000 | 2007-05-28 | 9.8 | 9.4 | 16 | 6.24 | 1.52 | 21.0079 | 4.9852 | 21 | 7.34 | 3.9 | 8.5 | 7 | 4.8 | 1.28 | 90 | 2007-05-28 | 89.5634 | 88.9412 | 94.0741 | 67.5 | 75.873 | 95.8466 | 90 | 97.4074 | 75 | 79.6825 | 99.4375
2007-05-29 | 2647 | 2081 | 22 | 7.45 | 151.5 | 91.6 | 320 | 16.2 | 5.7 | 15000 | 2007-05-29 | 4.6 | 8.6 | 8 | 7.68 | 1.6 | 21.0079 | 5.3694 | 22 | 7.28 | 0.9 | 8.3 | 5 | 6.72 | 1.44 | 73 | 2007-05-29 | 96.9637 | 90.6114 | 97.5 | 52.5926 | 71.9298 | 99.4059 | 90.9389 | 98.4375 | 58.5185 | 74.7368 | 99.5133
2007-05-30 | 2779 | 2224 | 21 | 7.42 | 76.2 | 89.5 | 120 | 18.4 | 6 | 17000 | 2007-05-30 | 11.8 | 8.7 | 9 | 6.72 | 1.44 | 22.0556 | 5.1144 | 22 | 7.25 | 5.1 | 7.6 | 4 | 4.32 | 1.2 | 77 | 2007-05-30 | 84.5144 | 90.2793 | 92.5 | 63.4783 | 76 | 93.3071 | 91.5084 | 96.6667 | 76.5217 | 80 | 99.5471
2007-05-31 | 2709 | 2138 | 22 | 7.5 | 54.3 | 78.7 | 60 | 16 | 6.6 | 18000 | 2007-05-31 | 9.8 | 10.9 | 7 | 8.64 | 1.52 | 21.5 | 5.2465 | 22 | 7.2 | 5.1 | 6.8 | 3 | 7.2 | 1.12 | 87 | 2007-05-31 | 81.9521 | 86.1499 | 88.3333 | 46 | 76.9697 | 90.6077 | 91.3596 | 95 | 55 | 83.0303 | 99.5167
최소 | 2647 | 2081 | 16 | 7.35 | 54.3 | 30.2 | 55 | 12.8 | 1.76 | 13000 | 최소 | 3.5 | 6.4 | 4 | 4.32 | 0.8 | 21.008 | 4.14 | 16 | 7.11 | 0.9 | 5.4 | 2 | 2.4 | 0.48 | 67 | 최소 | 81.952 | 78.808 | 83.333 | 45.455 | 40.909 | 90.608 | 82.119 | 91.765 | 49.474 | 59.091 | 99.38
최대 | 3433 | 2860 | 23 | 7.89 | 151.5 | 117.4 | 480 | 24 | 8.7 | 18000 | 최대 | 12.7 | 14.5 | 16 | 11.04 | 2.48 | 27.246 | 5.369 | 22.5 | 7.36 | 6.6 | 8.7 | 7 | 9.6 | 2.16 | 107 | 최대 | 97.007 | 90.611 | 98.125 | 71.579 | 88.046 | 99.406 | 92.76 | 99.583 | 84.211 | 93.563 | 99.581
평균 | 3134 | 2567 | 19.8 | 7.53 | 87.72 | 80.9 | 117.9 | 17.787 | 6.388 | 16226 | 평균 | 8.3 | 10.7 | 9.9 | 7.794 | 1.432 | 24.74 | 4.58 | 20.214 | 7.248 | 4.061 | 7.6 | 4.357 | 5.948 | 1.134 | 82.679 | 평균 | 89.994 | 86.09 | 90.106 | 57.874 | 74.339 | 95.051 | 90.37 | 95.434 | 65.691 | 81.4 | 99.486
합계 | 97157 | 79579 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-05-01 |  |  |  | 1.6793 |  |  |  | 2.0087 | 4800 | 148.7911 | 2007-05-01 | 20 | 7.26 | 1.7 | 3165 | 1770 | 0.55924 | 78.9889 | 3.089 | 0.1901 | 0.60167 | 3.3746 | 1128 | 34.9659 | 34 | 1.32 | 2007-05-01 | 0.65 | 0 | 75 | 4 | 34.128 | 1.32 | 0.65 | 2.534 | 84 | 0
2007-05-02 | 17 | 7.38 | 0.4 | 1.6293 | 16.5 | 7.18 | 0.6 | 1.9489 | 4800 | 144.3609 | 2007-05-02 | 16.5 | 7.12 | 1.8 | 3120 | 1800 | 0.57692 | 76.9231 | 3.2808 | 0.16446 | 0.51312 | 3.2741 | 1120 | 33.6842 | 34 | 1.23 | 2007-05-02 | 0.62 | 0 | 76.5 | 3.7 | 34 | 1.23 | 0.62 | 2.283 | 83.5 | 0
2007-05-03 | 16.5 | 7.36 | 0.5 | 1.6871 | 16.5 | 7.18 | 0.7 | 2.0181 | 4800 | 149.4861 | 2007-05-03 | 16.5 | 7.16 | 1.7 | 3250 | 1880 | 0.57846 | 67.6923 | 3.0722 | 0.20387 | 0.66259 | 3.3903 | 1218 | 37.9321 | 32 | 1.43 | 2007-05-03 | 0.69 | 0 | 60.5 | 4.7 | 32.112 | 1.43 | 0.69 | 2.583 | 84 | 0
2007-05-04 | 16.5 | 7.43 | 0.4 | 1.6205 | 16.5 | 7.4 | 0.8 | 1.9384 | 4800 | 143.5836 | 2007-05-04 | 16.5 | 7.25 | 1 | 3485 | 2040 | 0.58537 | 80.3443 | 3.564 | 0.18272 | 0.63676 | 3.2565 | 1226 | 36.6736 | 35 | 1.22 | 2007-05-04 | 0.69 | 0 | 67.8 | 4.8 | 35.1 | 1.22 | 0.69 | 2.333 | 83.5 | 0
2007-05-05 |  |  |  | 1.6166 |  |  |  | 1.9338 | 4800 | 143.2408 | 2007-05-05 | 19 | 7.18 | 1.3 | 3115 | 1910 | 0.61316 | 112.3596 | 3.2185 | 0.22839 | 0.71142 | 3.2487 | 1252 | 37.362 | 33 | 1.27 | 2007-05-05 | 0.72 | 0 | 74 | 5.3 | 32.1 | 1.27 | 0.72 | 2.323 | 84.2 | 0
2007-05-06 |  |  |  | 1.6239 |  |  |  | 1.9424 | 4800 | 143.8849 | 2007-05-06 | 20 | 7.26 | 0.9 | 3400 | 1955 | 0.575 | 67.6471 | 3.2918 | 0.14471 | 0.49202 | 3.2633 | 1253 | 37.56 | 34 | 1.31 | 2007-05-06 | 0.68 | 0 | 72.5 | 5 | 31.97 | 1.31 | 0.68 | 2.342 | 83.9 | 0
2007-05-07 | 19 | 7.5 | 0.4 | 1.6597 | 19 | 7.43 | 0.5 | 1.9853 | 4800 | 147.0588 | 2007-05-07 | 19 | 7.28 | 1.3 | 2910 | 1630 | 0.63402 | 82.4742 | 3.1516 | 0.20845 | 0.6066 | 3.3353 | 1218 | 37.2549 | 33 | 1.23 | 2007-05-07 | 0.65 | 0 | 72.9 | 5.6 | 32.1 | 1.23 | 0.65 | 2.091 | 83 | 0
2007-05-08 | 19 | 7.4 | 0.2 | 1.6977 | 19 | 7.34 | 0.5 | 2.0307 | 4800 | 150.4231 | 2007-05-08 | 19 | 7.23 | 1.7 | 3305 | 1845 | 0.55825 | 84.7201 | 3.2628 | 0.15006 | 0.49596 | 3.4116 | 1216 | 38.1072 | 36 | 1.25 | 2007-05-08 | 0.62 | 0 | 74.3 | 5.4 | 31.8 | 1.25 | 0.62 | 2.132 | 83.2 | 0
2007-05-09 | 19.5 | 7.36 | 0.3 | 1.5961 | 19.5 | 7.29 | 0.4 | 1.9093 | 4800 | 141.426 | 2007-05-09 | 19.5 | 7.18 | 1.5 | 3765 | 2030 | 0.53918 | 69.0571 | 3.9562 | 0.1568 | 0.59036 | 3.2075 | 1195 | 35.2092 | 34 | 1.24 | 2007-05-09 | 0.63 | 0 | 73.6 | 5.7 | 32.5 | 1.24 | 0.63 | 2.118 | 83.4 | 0
2007-05-10 | 20 | 7.45 | 0.1 | 1.578 | 20 | 7.35 | 0.5 | 1.8876 | 4800 | 139.8194 | 2007-05-10 | 20 | 7.2 | 1.7 | 3240 | 1825 | 0.56327 | 67.9012 | 3.2703 | 0.20953 | 0.67888 | 3.1711 | 1220 | 35.5374 | 36 | 1.22 | 2007-05-10 | 0.67 | 0 | 80.5 | 5.6 | 36.1 | 1.22 | 0.67 | 2.334 | 83 | 0
2007-05-11 | 20 | 7.38 | 0.2 | 1.6876 | 20 | 7.37 | 0.7 | 2.0187 | 4800 | 149.5327 | 2007-05-11 | 20 | 7.22 | 1.9 | 3240 | 1825 | 0.56327 | 67.9012 | 3.29 | 0.15071 | 0.48829 | 3.3914 | 1223 | 38.0997 | 35 | 1.24 | 2007-05-11 | 0.62 | 0 | 81.2 | 5.6 | 35.1 | 1.24 | 0.62 | 2.334 | 83.2 | 0
2007-05-12 |  |  |  | 1.6607 |  |  |  | 1.9865 | 4800 | 147.149 | 2007-05-12 | 16.3 | 7.18 | 1.4 | 3200 | 1820 | 0.56875 | 112.5 | 3.4966 | 0.18001 | 0.57603 | 3.3373 | 1193 | 36.5727 | 38 | 1.05 | 2007-05-12 | 0.58 | 0 | 52.6 | 5.6 | 38.2 | 1.05 | 0.58 | 2.097 | 82.8 | 0
2007-05-13 |  |  |  | 1.7709 |  |  |  | 2.1183 | 4800 | 156.914 | 2007-05-13 | 19 | 7.2 | 1.8 | 2910 | 1625 | 0.55842 | 82.4742 | 3.0802 | 0.22387 | 0.65145 | 3.5588 | 1203 | 39.3266 | 36 | 1.14 | 2007-05-13 | 0.52 | 0 | 46.4 | 6.1 | 36 | 1.14 | 0.52 | 2.123 | 82.6 | 0
2007-05-14 | 19.5 | 7.4 | 0.4 | 1.7397 | 19 | 7.17 | 0.7 | 2.0809 | 4800 | 154.1426 | 2007-05-14 | 19.5 | 7.14 | 1.6 | 3515 | 2775 | 0.78947 | 36.9844 | 4.1687 | 0.25253 | 0.88765 | 3.496 | 1160 | 37.2511 | 35 | 1.04 | 2007-05-14 | 0.59 | 0 | 66 | 5.1 | 35.1 | 1.04 | 0.59 | 1.832 | 82.1 | 0
2007-05-15 | 19 | 7.42 | 0.4 | 1.6643 | 19.5 | 7.23 | 0.3 | 1.9908 | 4800 | 147.4654 | 2007-05-15 | 19.3 | 7.15 | 1.4 | 2670 | 1410 | 0.52809 | 63.6704 | 2.5639 | 0.2306 | 0.61569 | 3.3445 | 1180 | 36.2519 | 39 | 1.17 | 2007-05-15 | 0.54 | 0 | 54 | 5.9 | 39 | 1.17 | 0.54 | 2.296 | 82.1 | 0
2007-05-16 | 16.5 | 7.42 | 0.3 | 1.6913 | 17 | 7.17 | 0.5 | 2.0231 | 4800 | 149.8595 | 2007-05-16 | 17.3 | 7.15 | 1.4 | 2495 | 1450 | 0.58116 | 60.1202 | 2.3401 | 0.19104 | 0.47664 | 3.3988 | 1142 | 35.6541 | 37 | 1.29 | 2007-05-16 | 0.54 | 0 | 20.7 | 6.5 | 37.1 | 1.29 | 0.54 | 2.46 | 82.5 | 0
2007-05-17 | 22 | 7.33 | 0.4 | 1.6705 | 21 | 7.06 | 0.3 | 1.9981 | 4800 | 148.0111 | 2007-05-17 | 22 | 7.1 | 1.4 | 2900 | 1475 | 0.38448 | 41.3793 | 2.5572 | 0.3624 | 1.051 | 3.3569 | 1085 | 36.4477 | 40 | 1.27 | 2007-05-17 | 0.56 | 0 | 12.3 | 6.1 | 40.18 | 1.27 | 0.56 | 2.734 | 83.2 | 0
2007-05-18 | 22 | 7.35 | 0.2 | 1.6219 | 21.5 | 7.12 | 0.5 | 1.9401 | 4800 | 143.7126 | 2007-05-18 | 20.8 | 7.1 | 1.4 | 2385 | 1115 | 0.46751 | 62.8931 | 2.3401 | 0.31306 | 0.74664 | 3.2594 | 1182 | 35.3892 | 39 | 1.16 | 2007-05-18 | 0.49 | 0 | 40 | 6.1 | 38.9988 | 1.16 | 0.49 | 2.367 | 82.8 | 0
2007-05-19 |  |  |  | 1.6772 |  |  |  | 2.0062 | 4800 | 148.6068 | 2007-05-19 | 19.5 | 7.14 | 1.3 | 2495 | 2660 | 1.0661 | 88.1764 | 2.6644 | 0.19864 | 0.49561 | 3.3704 | 1213 | 37.5542 | 40 | 1.03 | 2007-05-19 | 0.64 | 0 | 58.4 | 6.7 | 40.176 | 1.03 | 0.64 | 1.91 | 80.5 | 0
2007-05-20 |  |  |  | 1.6416 |  |  |  | 1.9636 | 4800 | 145.4545 | 2007-05-20 | 21 | 7.14 | 1.1 | 2525 | 1375 | 0.54455 | 87.1287 | 3.6629 | 0.25499 | 0.64385 | 3.2989 | 1195 | 36.2121 | 28 | 1.07 | 2007-05-20 | 0.49 | 0 | 45.3 | 4.5 | 28 | 1.07 | 0.49 | 1.355 | 80.1 | 0
2007-05-21 | 21 | 7.43 | 0.2 | 1.6486 | 20 | 7.18 | 0.5 | 1.972 | 4800 | 146.0743 | 2007-05-21 | 20.3 | 7.15 | 1.7 | 2645 | 1705 | 0.64461 | 52.9301 | 4.3077 | 0.24978 | 0.66068 | 3.313 | 1162 | 35.3621 | 23 | 1.14 | 2007-05-21 | 0.62 | 0 | 24.7 | 3.4 | 23 | 1.14 | 0.62 | 1.135 | 79.2 | 0
2007-05-22 | 20 | 7.42 | 0.3 | 1.7902 | 21 | 7.23 | 0.8 | 2.1414 | 4800 | 158.6252 | 2007-05-22 | 20.8 | 7.18 | 1.7 | 2550 | 1019 | 0.39961 | 50.9804 | 2.5594 | 0.18287 | 0.46631 | 3.5976 | 1116 | 36.8804 | 38 | 1.15 | 2007-05-22 | 0.42 | 0 | 17.8 | 6.5 | 38.09 | 1.15 | 0.42 | 1.923 | 79.5 | 0
2007-05-23 | 20 | 7.35 | 0.4 | 1.9231 | 21 | 7.23 | 0.9 | 2.3003 | 4800 | 170.394 | 2007-05-23 | 21.5 | 7.2 | 1.4 | 2405 | 1300 | 0.54054 | 62.3701 | 2.4035 | 0.31917 | 0.7676 | 3.8645 | 1176 | 41.7465 | 40 | 1.1 | 2007-05-23 | 0.46 | 0 | 19.9 | 5.9 | 40 | 1.1 | 0.46 | 1.98 | 80 | 0
2007-05-24 |  |  |  | 2.0259 |  |  |  | 2.4233 | 4800 | 179.5064 | 2007-05-24 | 20.5 | 7.19 | 1.8 | 2695 | 1410 | 0.52319 | 55.6586 | 3.5994 | 0.18571 | 0.50049 | 4.0712 | 1244 | 46.5221 | 31 | 1.07 | 2007-05-24 | 0.46 | 0 | 14.9 | 4.5 | 31.1 | 1.07 | 0.46 | 1.505 | 80.1 | 0
2007-05-25 | 22.5 | 7.44 | 0.4 | 1.792 | 23 | 7.1 | 0.4 | 2.1436 | 4800 | 158.7827 | 2007-05-25 | 22.5 | 7.11 | 1.2 | 2675 | 1325 | 0.49533 | 44.8598 | 3.6595 | 0.17789 | 0.47584 | 3.6012 | 1343 | 44.4261 | 28 | 1.12 | 2007-05-25 | 0.5 | 0 | 17.4 | 4 | 28.02 | 1.12 | 0.5 | 1.385 | 79.6 | 0
2007-05-26 |  |  |  | 1.6924 |  |  |  | 2.0244 | 4800 | 149.9531 | 2007-05-26 | 22.5 | 7.12 | 1.4 | 2515 | 1450 | 0.57654 | 67.5944 | 2.7252 | 0.20034 | 0.50386 | 3.4009 | 1304 | 40.7373 | 38 | 1.06 | 2007-05-26 | 0.42 | 0 | 15.2 | 5.9 | 38.0755 | 1.06 | 0.42 | 1.713 | 78.8 | 0
2007-05-27 |  |  |  | 1.8981 |  |  |  | 2.2705 | 4800 | 168.185 | 2007-05-27 | 21.5 | 7.18 | 1.9 | 2405 | 1300 | 0.52599 | 66.5281 | 2.8414 | 0.19621 | 0.47189 | 3.8144 | 1281 | 48.7737 | 39 | 0.97 | 2007-05-27 | 0.43 | 0 | 19.6 | 5.9 | 39.024 | 0.97 | 0.43 | 1.63 | 79.1 | 0
2007-05-28 | 22 | 7.43 | 0.3 | 1.9001 | 21 | 7.211 | 0.5 | 2.2729 | 4800 | 168.362 | 2007-05-28 | 21.5 | 7.19 | 1.2 | 2780 | 1265 | 0.45504 | 43.1655 | 3.6308 | 0.2123 | 0.59019 | 3.8184 | 1392 | 48.825 | 36 | 0.91 | 2007-05-28 | 0.421 | 0 | 25.7 | 5 | 36.0984 | 0.91 | 0.421 | 1.501 | 80.3 | 0
2007-05-29 | 22 | 7.38 | 0.5 | 2.0466 | 21.5 | 7.22 | 0.7 | 2.4481 | 4800 | 181.3374 | 2007-05-29 | 22 | 7.16 | 1.4 | 2900 | 1405 | 0.48448 | 44.8276 | 5.6096 | 0.30486 | 0.88408 | 4.1127 | 1379 | 52.0967 | 27 | 0.82 | 2007-05-29 | 0.32 | 0 | 28.3 | 4.4 | 27.0135 | 0.82 | 0.32 | 0.914 | 78.2 | 0
2007-05-30 | 23 | 7.39 | 0.5 | 1.9494 | 23.5 | 7.2 | 0.5 | 2.3318 | 4800 | 172.724 | 2007-05-30 | 22.8 | 7.18 | 1.3 | 3085 | 1525 | 0.49433 | 51.8639 | 4.8896 | 0.15133 | 0.46684 | 3.9174 | 1438 | 51.7452 | 32 | 0.86 | 2007-05-30 | 0.35 | 0 | 15.6 | 6.2 | 32.1146 | 0.86 | 0.35 | 1.281 | 80.6 | 0
2007-05-31 | 23 | 7.4 | 0.1 | 1.9997 | 22.5 | 7.23 | 0.4 | 2.392 | 4801 | 177.2241 | 2007-05-31 | 22.5 | 7.16 | 1.4 | 3240 | 1825 | 0.56327 | 64.8148 | 8.3472 | 0.10009 | 0.32429 | 4.0186 | 1479 | 54.5958 | 20 | 0.84 | 2007-05-31 | 0.34 | 0 | 0 | 3.9 | 20.0668 | 0.84 | 0.34 | 0.736 | 79.4
최소 | 16.5 | 7.33 | 0.1 | 1.58 | 16.5 | 7.1 | 0.3 | 1.8876 | 4800 | 139.819 | 최소 | 16.3 | 7.1 | 0.9 | 2385 | 1019 | 0.384 | 36.984 | 2.34 | 0.1 | 0.324 | 3.171 | 1085 | 35.209 | 20 | 0.82 | 최소 | 0.32 | 0 | 0 | 3.4 | 20.067 | 0.82 | 0.32 | 0.736 | 78.2 | 0
최대 | 23 | 7.5 | 0.5 | 2.0466 | 23.5 | 7.4 | 0.9 | 2.4481 | 4801 | 181.337 | 최대 | 22.8 | 7.28 | 1.9 | 3765 | 2775 | 1.066 | 112.5 | 8.347 | 0.362 | 1.051 | 4.113 | 1479 | 54.596 | 40 | 1.31 | 최대 | 0.72 | 0 | 81.2 | 6.7 | 40.18 | 1.31 | 0.72 | 2.734 | 84.2 | 0
평균 | 20 | 7.4 | 0.3 | 1.7381 | 19.9 | 7.2 | 0.6 | 2.079 | 4800.036 | 154.695 | 평균 | 20.218 | 7.176 | 1.446 | 2908.929 | 1653.357 | 0.565 | 66.904 | 3.516 | 0.211 | 0.606 | 3.508 | 1238.214 | 40.292 | 34.286 | 1.116 | 평균 | 0.535 | 0 | 42.557 | 5.4 | 34.005 | 1.116 | 0.535 | 1.889 | 81.461 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-06-01 | 2627 | 2093 | 20 | 7.5 | 105.9 | 88.9 | 75 | 16 | 4.8 | 15000 | 2007-06-01 | 5.2 | 8.9 | 12 | 7.68 | 1.68 | 20.8492 | 5.4103 | 22 | 7.24 | 3.2 | 7.3 | 5 | 3.48 | 1.44 | 70 | 2007-06-01 | 95.0897 | 89.9888 | 84 | 52 | 65 | 96.9783 | 91.7885 | 93.3333 | 78.25 | 70 | 99.5333
2007-06-02 | 2360 | 1890 | 22 | 7.49 | 49.5 | 88.3 | 80 | 18.4 | 5.4 | 16000 | 2007-06-02 | [5 empty] | 18.7302 | 6.0224 | 22 | 7.2 | 4.7 | 9.4 | 3 | 5.28 | 1.24 | 80 | 2007-06-02 | 100 |  |  |  |  | 90.5051 | 89.3545 | 96.25 | 71.3043 | 77.037 | 99.5
2007-06-03 | 3114 | 2556 | 22 | 7.56 | 86.7 | 94.3 | 65 | 12.48 | 5.4 | 17000 | 2007-06-03 | [5 empty] | 24.7143 | 4.5642 | 21.5 | 7.2 | 2.6 | 8.7 | 6 | 8 | 1.6 | 90 | 2007-06-03 | [5 empty] | 97.0012 | 90.7741 | 90.7692 | 35.8974 | 70.3704 | 99.4706
2007-06-04 | 2506 | 1942 | 23 | 7.6 | 90.3 | 99 | 95 | 15.2 | 7.8 | 16000 | 2007-06-04 | 10.5 | 13.2 | 14 | 6.72 | 1.52 | 19.8889 | 5.6715 | 22 | 7.1 | 6.1 | 8.8 | 4 | 5.76 | 1.2 | 66 | 2007-06-04 | 88.3721 | 86.6667 | 85.2632 | 55.7895 | 80.5128 | 93.2447 | 91.1111 | 95.7895 | 62.1053 | 84.6154 | 99.5875
2007-06-05 | 2717 | 2143 | 22 | 7.49 | 57 | 65.4 | 65 | 18.4 | 5.7 | 16000 | 2007-06-05 | 8.1 | 11 | 10 | 7.2 | 1.76 | 21.5635 | 5.2311 | 22.5 | 7.22 | 4.8 | 8.6 | 2 | 5.28 | 1.28 | 74 | 2007-06-05 | 85.7895 | 83.1804 | 84.6154 | 60.8696 | 69.1228 | 91.5789 | 86.8502 | 96.9231 | 71.3043 | 77.5439 | 99.5375
2007-06-06 | 3336 | 2780 | 22 | 7.43 | 68.4 | 88.3 | 50 | 18.4 | 6.9 | 15000 | 2007-06-06 | [5 empty] | 26.4762 | 4.2604 | 22 | 7.2 | 3.9 | 7.9 | 5 | 6.72 | 0.72 | 61 | 2007-06-06 | [5 empty] | 94.2982 | 91.0532 | 90 | 63.4783 | 89.5652 | 99.5933
2007-06-07 | 3053 | 2485 | 22 | 7.49 | 92.4 | 68 | 160 | 20.8 | 7.5 | 15000 | 2007-06-07 | 7.1 | 11 | 10 | 8.16 | 1.6 | 24.2302 | 4.6554 | 22 | 7.2 | 4 | 8.9 | 4 | 6.24 | 1.28 | 63 | 2007-06-07 | 92.316 | 83.8235 | 93.75 | 60.7692 | 78.6667 | 95.671 | 86.9118 | 97.5 | 70 | 82.9333 | 99.58
2007-06-08 | 2730 | 2148 | 21 | 7.43 | 50.7 | 67 | 90 | 16.8 | 5.7 | 14000 | 2007-06-08 | 4.2 | 11.3 | 10 | 7.68 | 1.28 | 22.2063 | 5.2062 | 22 | 7.15 | 2.5 | 7.8 | 4 | 7.2 | 1.2 | 61 | 2007-06-08 | 91.716 | 83.1343 | 88.8889 | 54.2857 | 77.5439 | 95.069 | 88.3582 | 95.5556 | 57.1429 | 78.9474 | 99.5643
2007-06-09 | 2798 | 2233 | 22 | 7.41 | 97.5 | 86.9 | 55 | 19.2 | 6.6 | 16000 | 2007-06-09 | [5 empty] | 22.2063 | 5.0796 | 22 | 7.2 | 4.6 | 7 | 2 | 8.16 | 1.04 | 93 | 2007-06-09 | [5 empty] | 95.2821 | 91.9448 | 96.3636 | 57.5 | 84.2424 | 99.4188
2007-06-10 | 2503 | 1945 | 22.5 | 7.52 | 66.3 | 65.8 | 75 | 17.6 | 6 | 15000 | 2007-06-10 | [5 empty] | 19.8651 | 5.6783 | 22.5 | 7.3 | 3.4 | 8.2 | 6 | 7.68 | 0.88 | 79 | 2007-06-10 | [5 empty] | 94.8718 | 87.538 | 92 | 56.3636 | 85.3333 | 99.4733
2007-06-11 | 2131 | 1582 | 22.5 | 7.45 | 47.7 | 69.9 | 75 | 14.4 | 6.9 | 14000 | 2007-06-11 | 5.1 | 6.1 | 6 | 7.68 | 1.6 | 16.9127 | 6.6695 | 23 | 7.13 | 3.6 | 5.3 | 2 | 4.8 | 1.36 | 78 | 2007-06-11 | 89.3082 | 91.2732 | 92 | 46.6667 | 76.8116 | 92.4528 | 92.4177 | 97.3333 | 66.6667 | 80.2899 | 99.4429
2007-06-12 | 2320 | 1760 | 24 | 7.59 | 99.3 | 49.8 | 115 | 31.2 | 4 | 17000 | 2007-06-12 | 10.8 | 8.2 | 3 | 9.12 | 1.08 | 18.4127 | 6.1262 | 26 | 7.2 | 2.1 | 7.5 | 2 | 8.16 | 0.48 | 86 | 2007-06-12 | 89.1239 | 83.5341 | 97.3913 | 70.7692 | 73 | 97.8852 | 84.9398 | 98.2609 | 73.8462 | 88 | 99.4941
2007-06-13 | 2532 | 1949 | 23 | 7.52 | 67.8 | 91.8 | 70 | 20 | 6.9 | 16000 | 2007-06-13 | 8.1 | 8.6 | 5 | 5.76 | 1.28 | 20.0952 | 5.6133 | 22.5 | 7.21 | 4.5 | 6.9 | 3 | 4.8 | 0.8 | 88 | 2007-06-13 | 88.0531 | 90.6318 | 92.8571 | 71.2 | 81.4493 | 93.3628 | 92.4837 | 95.7143 | 76 | 88.4058 | 99.45
2007-06-14 | 2270 | 1718 | 22 | 7.46 | 78.6 | 74.2 | 110 | 17.6 | 8.1 | 16000 | 2007-06-14 | 10.4 | 9.7 | 4 | 7.68 | 1.44 | 18.0159 | 6.2611 | 22 | 7.13 | 4.8 | 7.4 | 3 | 6.72 | 1.2 | 90 | 2007-06-14 | 86.7684 | 86.9272 | 96.3636 | 56.3636 | 82.2222 | 93.8931 | 90.027 | 97.2727 | 61.8182 | 85.1852 | 99.4375
2007-06-15 | 2477 | 1899 | 23.5 | 7.6 | 66.3 | 95.1 | 55 | 18.4 | 7.2 | 17000 | 2007-06-15 | 10.8 | 9.3 | 10 | 7.2 | 1.52 | 19.6587 | 5.7379 | 23 | 7.19 | 3.6 | 7.8 | 4 | 5.76 | 1.36 | 66 | 2007-06-15 | 83.7104 | 90.2208 | 81.8182 | 60.8696 | 78.8889 | 94.5701 | 91.7981 | 92.7273 | 68.6957 | 81.1111 | 99.6118
2007-06-16 | 2746 | 2163 | 23 | 7.43 | 45 | 78.7 | 135 | 18.4 | 6.3 | 16000 | 2007-06-16 | [5 empty] | 21.7937 | 5.1758 | 24 | 7.2 | 5.1 | 7.9 | 6 | 3.36 | 0.72 | 60 | 2007-06-16 | [5 empty] | 88.6667 | 89.9619 | 95.5556 | 81.7391 | 88.5714 | 99.625
2007-06-17 | 2486 | 1920 | 23 | 7.6 | 132 | 71.9 | 90 | 21.6 | 7.8 | 17000 | 2007-06-17 | [5 empty] | 19.7302 | 5.7171 | 23 | 7.22 | 4.2 | 7 | 5 | 7.2 | 1.12 | 73 | 2007-06-17 | [5 empty] | 96.8182 | 90.2643 | 94.4444 | 66.6667 | 85.641 | 99.5706
2007-06-18 | 2014 | 1453 | 26.1 | 7.53 | 79.5 | 59.6 | 100 | 16.8 | 7.5 | 16000 | 2007-06-18 | 4.3 | 8.2 | 6 | 6.24 | 0.88 | 18.127 | 7.057 | 27.3 | 7.27 | 1.2 | 7.9 | 3 | 3.84 | 0.8 | 63 | 2007-06-18 | 94.5912 | 86.2416 | 94 | 62.8571 | 88.2667 | 98.4906 | 86.745 | 97 | 77.1429 | 89.3333 | 99.6063
2007-06-19 | 2284 | 1818 | 27 | 7.62 | 72.3 | 30.8 | 125 | 23.2 | 12.96 | 18000 | 2007-06-19 | 8 | 5.7 | 16 |  |  | 18.127 | 6.2228 | 25 | 7.2 | 4 | 6.5 | 4 | 7.68 | 1.2 | 98 | 2007-06-19 | 88.935 | 81.4935 | 87.2 | 100 | 100 | 94.4675 | 78.8961 | 96.8 | 66.8966 | 90.7407 | 99.4556
2007-06-20 | 2321 | 1740 | 28.9 | 7.43 | 133.5 | 61.9 | 85 | 23.2 | 11.04 | 18000 | 2007-06-20 | 5.3 | 6.6 | 4 |  |  | 18.4206 | 6.1236 | 29.6 | 7.24 | 1.6 | 5.4 | 3 | 9.6 | 1.44 | 68 | 2007-06-20 | 96.03 | 89.3376 | 95.2941 | 100 | 100 | 98.8015 | 91.2763 | 96.4706 | 58.6207 | 86.9565 | 99.6222
2007-06-21 | 2249 | 1676 | 24.5 | 7.49 | 93.6 | 65.4 | 125 | 15.2 | 6 | 17000 | 2007-06-21 | 5.2 | 11.1 | 15 | 7.2 | 0.88 | 17.8492 | 6.3196 | 23 | 7.23 | 3.9 | 9 | 5 | 6.24 | 0.8 | 82 | 2007-06-21 | 94.4444 | 83.0275 | 88 | 52.6316 | 85.3333 | 95.8333 | 86.2385 | 96 | 58.9474 | 86.6667 | 99.5176
2007-06-22 | 3126 | 2513 | 22 | 7.54 | 42.9 | 71.3 | 90 | 24.6 | 6.3 | 15000 | 2007-06-22 | 8.3 | 11.2 | 6 | 8.64 | 1.6 | 24.8095 | 4.5466 | 23 | 7.21 | 2 | 8.8 | 5 | 7.2 | 0.8 | 69 | 2007-06-22 | 80.6527 | 84.2917 | 93.3333 | 64.878 | 74.6032 | 95.338 | 87.6578 | 94.4444 | 70.7317 | 87.3016 | 99.54
2007-06-23 | 3164 | 2562 | 23 | 7.41 | 50.7 | 73.8 | 75 | 18.4 | 6.3 | 20000 | 2007-06-23 | [5 empty] | 25.1111 | 4.492 | 22.5 | 7.19 | 2.7 | 5.4 | 5 | 8.16 | 1.44 | 119 | 2007-06-23 | [5 empty] | 94.6746 | 92.6829 | 93.3333 | 55.6522 | 77.1429 | 99.405
2007-06-24 | 3106 | 2540 | 23.5 | 7.43 | 44.7 | 54.9 | 130 | 16.8 | 4.5 | 19000 | 2007-06-24 | [5 empty] | 24.6508 | 4.5759 | 23 | 7.15 | 3.7 | 7.5 | 7 | 7.68 | 1.6 | 81 | 2007-06-24 | [5 empty] | 91.7226 | 86.3388 | 94.6154 | 54.2857 | 64.4444 | 99.5737
2007-06-25 | 3067 | 2483 | 26.1 | 7.58 | 34.2 | 56.7 | 20 | 32.8 | 4.8 | 21000 | 2007-06-25 | 4.6 | 7 | 2 | 12 | 1.08 | 24.3413 | 4.6341 | 26.6 | 7.23 | 3.9 | 5 | 4 | 11.04 | 0.96 | 109 | 2007-06-25 | 86.5497 | 87.6543 | 90 | 63.4146 | 77.5 | 88.5965 | 91.1817 | 80 | 66.3415 | 80 | 99.481
2007-06-26 | 2950 | 2324 | 27 | 7.51 | 41.1 | 43.2 | 145 | 15.2 | 6.24 | 18000 | 2007-06-26 | 8.1 | 8.8 | 6 | 6.72 | 1.2 | 23.4127 | 4.8179 | 28.4 | 7.29 | 5.9 | 7.6 | 3 | 4.8 | 1.08 | 84 | 2007-06-26 | 80.292 | 79.6296 | 95.8621 | 55.7895 | 80.7692 | 85.6448 | 82.4074 | 97.931 | 68.4211 | 82.6923 | 99.5333
2007-06-27 | 2857 | 2325 | 26.9 | 7.54 | 63 | 42.3 | 95 | 18.4 | 8.4 | 22000 | 2007-06-27 | 10.2 | 8.8 | 7 | 7.68 | 1.28 | 22.6746 | 4.9747 | 27.5 | 7.21 | 9.4 | 7.2 | 2 | 4.32 | 1.04 | 116 | 2007-06-27 | 83.8095 | 79.1962 | 92.6316 | 58.2609 | 84.7619 | 85.0794 | 82.9787 | 97.8947 | 76.5217 | 87.619 | 99.4727
2007-06-28 | 2916 | 2199 | 27.5 | 7.6 | 55.5 | 102.8 | 150 | 20.8 | 12.96 | 20000 | 2007-06-28 | 14 | 8.4 | 7 | 8.64 | 1.28 | 23.6349 | 4.8741 | 27.6 | 7.43 | 2.2 | 6.4 | 4 | 6.24 | 0.56 | 76 | 2007-06-28 | 74.7748 | 91.8288 | 95.3333 | 58.4615 | 90.1235 | 96.036 | 93.7743 | 97.3333 | 70 | 95.679 | 99.62
2007-06-29 | 2978 | 2341 | 26.8 | 7.56 | 43.5 | 68.1 | 100 | 20.8 | 5.7 | 22000 | 2007-06-29 | 6.3 | 9.4 | 8 | 8.64 | 1.04 | 23.6349 | 4.7726 | 27.1 | 7.34 | 3.8 | 8.6 | 3 | 7.2 | 0.8 | 52 | 2007-06-29 | 85.5172 | 86.1968 | 92 | 58.4615 | 81.7544 | 91.2644 | 87.3715 | 97 | 65.3846 | 85.9649 | 99.7636
2007-06-30 | 2615 | 2006 | 26.6 | 7.54 | 86.7 | 83.7 | 135 | 16.8 | 11.52 | 20000 | 2007-06-30 | [5 empty] | 20.754 | 5.4351 | 26.8 | 7.26 | 3.6 | 8 | 4 | 6.24 | 1.6 | 81 | 2007-06-30 | [5 empty] | 95.8478 | 90.4421 | 97.037 | 62.8571 | 86.1111 | 99.595
최소 | 2014 | 1453 | 20 | 7.41 | 34.2 | 30.8 | 20 | 12.48 | 4 | 14000 | 최소 | 4.2 | 5.7 | 2 | 5.76 | 0.88 | 16.913 | 4.26 | 21.5 | 7.1 | 1.2 | 5 | 2 | 3.36 | 0.48 | 52 | 최소 | 74.775 | 79.196 | 81.818 | 46.667 | 69.123 | 85.079 | 78.896 | 80 | 35.897 | 64.444 | 99.405
최대 | 3336 | 2780 | 28.9 | 7.62 | 133.5 | 102.8 | 160 | 32.8 | 12.96 | 22000 | 최대 | 14 | 13.2 | 16 | 12 | 1.76 | 26.476 | 7.057 | 29.6 | 7.43 | 9.4 | 9 | 7 | 11.04 | 1.6 | 119 | 최대 | 96.03 | 91.829 | 97.391 | 100 | 100 | 98.801 | 93.774 | 98.261 | 81.739 | 95.679 | 99.764
평균 | 2678 | 2106 | 23.8 | 7.51 | 71.42 | 71.9 | 94.5 | 19.263 | 7.107 | 17133 | 평균 | 7.73 | 9.1 | 8.1 | 7.813 | 1.333 | 21.476 | 5.375 | 24.193 | 7.218 | 3.846 | 7.464 | 3.929 | 6.646 | 1.084 | 79.5 | 평균 | 87.408 | 85.699 | 91.4 | 63.807 | 82.175 | 93.802 | 88.729 | 95.074 | 65.037 | 83.979 | 99.537
합계 | 80353 | 63186 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-06-01 |  |  |  | 2.0622 |  |  |  | 2.4667 | 4800 | 182.7179 | 2007-06-01 | 21 | 7.19 | 1.3 | 2610 | 1250 | 0.47893 | 53.6398 | 5.516 | 0.23499 | 0.61331 | 4.144 | 1128 | 42.9387 | 21 | 0.96 | 2007-06-01 | 0.46 | 0 | 13.4 | 3.1 | 21.0602 | 0.96 | 0.46 | 0.78 | 76.7 | 0
2007-06-02 |  |  |  | 2.2955 |  |  |  | 2.7458 | 4800 | 203.3898 | 2007-06-02 | 22.5 | 7.17 | 1.8 | 2755 | 1364 | 0.4951 | 54.4465 | 6.1644 | 0.093481 | 0.25754 | 4.6129 | 1120 | 47.4576 | 19 | 1.03 | 2007-06-02 | 0.49 | 0 | 11.6 | 2.8 | 19.0482 | 1.03 | 0.49 | 0.845 | 79.1 | 0
2007-06-03 |  |  |  | 1.7397 |  |  |  | 2.0809 | 4800 | 154.1426 | 2007-06-03 | 21.5 | 7.2 | 1.7 | 2780 | 1321 | 0.47518 | 61.1511 | 6.0754 | 0.2141 | 0.5952 | 3.496 | 1218 | 39.1137 | 21 | 0.9 | 2007-06-03 | 0.42 | 0 | 13.8 | 3.3 | 21.0494 | 0.9 | 0.42 | 0.8 | 78.7 | 0
2007-06-04 | 22.5 | 7.42 | 0.3 | 2.1617 | 22 | 7.19 | 0.2 | 2.5858 | 4800 | 191.5403 | 2007-06-04 | 22.5 | 7.13 | 1.4 | 2710 | 1400 | 0.51661 | 70.1107 | 4.2212 | 0.18409 | 0.49888 | 4.3441 | 1226 | 48.9226 | 29 | 0.97 | 2007-06-04 | 0.44 | 0 | 12.7 | 4.8 | 29.0222 | 0.97 | 0.44 | 1.293 | 80.4 | 0
2007-06-05 | 22.5 | 7.45 | 0.3 | 1.9938 | 22 | 7.29 | 0.5 | 2.385 | 4800 | 176.6654 | 2007-06-05 | 22.3 | 7.19 | 1.7 | 2725 | 1315 | 0.48257 | 62.3853 | 4.6862 | 0.12529 | 0.34142 | 4.0068 | 1252 | 46.0802 | 34 | 0.76 | 2007-06-05 | 0.36 | 0 | 16 | 5.4 | 34.126 | 0.76 | 0.36 | 1.293 | 81 | 0
2007-06-06 |  |  |  | 1.6239 |  |  |  | 1.9424 | 4800 | 143.8849 | 2007-06-06 | 22.5 | 7.17 | 1.2 | 2855 | 1400 | 0.49037 | 52.5394 | 5.2783 | 0.1762 | 0.50305 | 3.2633 | 1253 | 37.56 | 26 | 0.88 | 2007-06-06 | 0.4 | 0 | 16.7 | 4.4 | 26.0464 | 0.88 | 0.4 | 1.166 | 81.5 | 0
2007-06-07 | 23 | 7.45 | 0.2 | 1.7744 | 22.5 | 7.27 | 0.4 | 2.1225 | 4800 | 157.2224 | 2007-06-07 | 22.5 | 7.14 | 1.4 | 2960 | 1425 | 0.46959 | 54.0541 | 4.3808 | 0.2101 | 0.62191 | 3.5658 | 1218 | 39.8297 | 32 | 0.92 | 2007-06-07 | 0.44 | 0 | 18.5 | 5 | 32.0416 | 0.92 | 0.44 | 1.263 | 79.9 | 0
2007-06-08 | 22.5 | 7.4 | 0.3 | 1.9844 | 22 | 7.1 | 0.5 | 2.3736 | 4800 | 175.8242 | 2007-06-08 | 22.5 | 7.11 | 1.3 | 2815 | 1390 | 0.49378 | 67.4956 | 3.2053 | 0.1084 | 0.30514 | 3.9877 | 1216 | 44.5421 | 38 | 1.02 | 2007-06-08 | 0.54 | 0 | 20.7 | 7.3 | 38.038 | 1.02 | 0.54 | 1.72 | 79.7 | 0
2007-06-09 |  |  |  | 1.9361 |  |  |  | 2.3159 | 4800 | 171.5511 | 2007-06-09 | 22.5 | 7.15 | 1.1 | 2660 | 1350 | 0.50752 | 63.9098 | 3.1193 | 0.2261 | 0.60142 | 3.8908 | 1195 | 42.7091 | 41 | 0.93 | 2007-06-09 | 0.4 | 0 | 18.1 | 6.5 | 41.04 | 0.93 | 0.4 | 1.817 | 81.1 | 0
2007-06-10 |  |  |  | 2.1643 |  |  |  | 2.5889 | 4800 | 191.7699 | 2007-06-10 | 22.5 | 7.19 | 1.5 | 2780 | 1420 | 0.51079 | 64.7482 | 7.0128 | 0.1316 | 0.36585 | 4.3493 | 1220 | 48.7415 | 17 | 0.97 | 2007-06-10 | 0.45 | 0 | 10.9 | 3.1 | 17.018 | 0.97 | 0.45 | 0.678 | 78.1 | 0
2007-06-11 | 23.5 | 7.4 | 0.3 | 2.5421 | 23 | 7.25 | 0.2 | 3.0408 | 4800 | 225.2464 | 2007-06-11 | 22.5 | 7.12 | 1.7 | 2610 | 1320 | 0.50575 | 68.9655 | 4.2494 | 0.085859 | 0.22409 | 5.1086 | 1223 | 57.3909 | 28 | 0.98 | 2007-06-11 | 0.48 | 0 | 16.7 | 4.9 | 28.0864 | 0.98 | 0.48 | 1.167 | 80.5 | 0
2007-06-12 | 24 | 7.38 | 0.4 | 2.335 | 23 | 7.13 | 0.5 | 2.7931 | 4800 | 206.8966 | 2007-06-12 | 23.5 | 7.1 | 1.4 | 2560 | 1635 | 0.63867 | 70.3125 | 4.7909 | 0.19839 | 0.50788 | 4.6924 | 1193 | 51.4224 | 29 | 0.82 | 2007-06-12 | 0.43 | 0 | 19.2 | 6.2 | 29.1078 | 0.82 | 0.43 | 0.981 | 78.1 | 0
2007-06-13 | 23.5 | 7.4 | 0.3 | 2.1395 | 22.5 | 7.29 | 0.5 | 2.5592 | 4800 | 189.5735 | 2007-06-13 | 22.5 | 7.17 | 1.7 | 2880 | 1450 | 0.50347 | 93.75 | 5.7417 | 0.13141 | 0.37846 | 4.2995 | 1203 | 47.5118 | 25 | 0.88 | 2007-06-13 | 0.4 | 0 | 15.2 | 6.2 | 25.0038 | 0.88 | 0.4 | 0.921 | 78.5 | 0
2007-06-14 | 22.5 | 7.41 | 0.1 | 2.3865 | 22 | 7.29 | 0.4 | 2.8546 | 4800 | 211.4537 | 2007-06-14 | 22 | 7.14 | 1.3 | 2540 | 1340 | 0.52756 | 66.9291 | 5.5302 | 0.15486 | 0.39335 | 4.7958 | 1160 | 51.1013 | 24 | 0.84 | 2007-06-14 | 0.43 | 0 | 13.1 | 4.9 | 24.108 | 0.84 | 0.43 | 0.856 | 78.7 | 0
2007-06-15 | 23.5 | 7.49 | 0.4 | 2.187 | 23 | 7.31 | 0.5 | 2.6161 | 4800 | 193.7828 | 2007-06-15 | 22.7 | 7.14 | 1.7 | 2500 | 1305 | 0.522 | 80 | 5.3436 | 0.14482 | 0.36205 | 4.395 | 1180 | 47.6383 | 23 | 0.88 | 2007-06-15 | 0.46 | 0 | 14.5 | 4.5 | 23.008 | 0.88 | 0.46 | 0.864 | 78.9 | 0
2007-06-16 |  |  |  | 1.9728 |  |  |  | 2.3598 | 4800 | 174.7997 | 2007-06-16 | 24 | 7.2 | 1.4 | 2820 | 1470 | 0.52128 | 78.0142 | 6.2935 | 0.096603 | 0.27242 | 3.9645 | 1142 | 41.5878 | 21 | 0.89 | 2007-06-16 | 0.42 | 0 | 15.2 | 4.6 | 21.024 | 0.89 | 0.42 | 0.814 | 79.3 | 0
2007-06-17 |  |  |  | 2.1791 |  |  |  | 2.6066 | 4800 | 193.0813 | 2007-06-17 | 22.5 | 7.16 | 1.8 | 2670 | 1340 | 0.55618 | 86.1423 | 6.4311 | 0.27095 | 0.72344 | 4.3791 | 1085 | 47.5463 | 22 | 0.8 | 2007-06-17 | 0.39 | 0 | 17.8 | 4.9 | 22.032 | 0.8 | 0.39 | 0.781 | 79.7 | 0
2007-06-18 | 26.2 | 7.36 | 0.3 | 2.6898 | 25.7 | 7.16 | 0.5 | 3.2175 | 4800 | 238.3317 | 2007-06-18 | 26.3 | 7.1 | 1.3 | 2770 | 1485 | 0.5361 | 72.2022 | 6.1241 | 0.12743 | 0.35298 | 5.4054 | 1182 | 58.6892 | 24 | 0.83 | 2007-06-18 | 0.44 | 0 | 14.5 | 3.9 | 24.1248 | 0.83 | 0.44 | 0.879 | 79.5 | 0
2007-06-19 | 26.5 | 7.4 | 0.3 | 2.3718 | 25.5 | 7.29 | 0.5 | 2.8371 | 4800 | 210.1576 | 2007-06-19 | 25.5 | 7.13 | 1.4 | 2590 | 1400 | 0.54054 | 92.6641 | 6.1368 | 0.14056 | 0.36405 | 4.7664 | 1213 | 53.1086 | 24 | 0.76 | 2007-06-19 | 0.38 | 0 | 11.2 | 4.2 | 25.0038 | 0.76 | 0.38 | 0.818 | 79.1 | 0
2007-06-20 | 29.1 | 7.3 | 0.2 | 2.334 | 28.5 | 7.12 | 0.5 | 2.7919 | 4800 | 206.8074 | 2007-06-20 | 29 | 7.1 | 1.4 | 2990 | 1655 | 0.55351 | 83.612 | 7.1048 | 0.22846 | 0.6831 | 4.6904 | 1195 | 51.4864 | 23 | 0.8 | 2007-06-20 | 0.38 | 0 | 15.6 | 4 | 23.04 | 0.8 | 0.38 | 0.525 | 68.4 | 0
2007-06-21 | 24.5 | 7.45 | 0.2 | 2.4088 | 23.5 | 7.28 | 0.5 | 2.8813 | 4800 | 213.4282 | 2007-06-21 | 22.4 | 7.1 | 1.8 | 2745 | 1460 | 0.53188 | 80.1457 | 5.8947 | 0.16906 | 0.46408 | 4.8406 | 1162 | 51.6674 | 23 | 0.87 | 2007-06-21 | 0.45 | 0 | 17.4 | 4.5 | 23.1196 | 0.87 | 0.45 | 0.619 | 73.8 | 0
2007-06-22 | 23.5 | 7.49 | 0.2 | 1.733 | 22.5 | 7.26 | 0.3 | 2.0729 | 4800 | 153.5509 | 2007-06-22 | 23 | 7.13 | 1 | 2510 | 1340 | 0.53386 | 91.6335 | 3.4265 | 0.11779 | 0.29565 | 3.4825 | 1116 | 35.7006 | 32 | 0.99 | 2007-06-22 | 0.46 | 0 | 20.7 | 4.2 | 32.1088 | 0.99 | 0.46 | 1.312 | 78.2 | 0
2007-06-23 |  |  |  | 1.7122 |  |  |  | 2.048 | 4800 | 151.7067 | 2007-06-23 | 22.5 | 7.19 | 1.4 | 2545 | 1350 | 0.53045 | 94.3026 | 3.0732 | 0.13896 | 0.35365 | 3.4407 | 1176 | 37.1681 | 36 | 1 | 2007-06-23 | 0.5 | 0 | 19.9 | 4.6 | 36.1046 | 1 | 0.5 | 1.365 | 76.2 | 0
2007-06-24 |  |  |  | 1.7441 |  |  |  | 2.0863 | 4800 | 154.5396 | 2007-06-24 | 24 | 7.12 | 1.6 | 2765 | 1460 | 0.52803 | 90.4159 | 5.8172 | 0.1107 | 0.30608 | 3.505 | 1244 | 40.0515 | 20 | 0.97 | 2007-06-24 | 0.45 | 0 | 11.2 | 2.6 | 20.034 | 0.97 | 0.45 | 0.802 | 78.2 | 0
2007-06-25 | 26.4 | 7.4 | 0.3 | 1.7663 | 26 | 7.16 | 0.8 | 2.1128 | 4800 | 156.5047 | 2007-06-25 | 26.2 | 7.25 | 1.6 | 2795 | 1475 | 0.52773 | 71.5564 | 13.8656 | 0.082734 | 0.23124 | 3.5495 | 1343 | 43.7887 | 8 | 0.99 | 2007-06-25 | 0.47 | 0 | 4 | 0.9 | 8.0238 | 0.99 | 0.48 | 0.312 | 77.1 | 0
2007-06-26 | 27.4 | 7.43 | 0.1 | 1.8364 | 26.8 | 7.13 | 0.3 | 2.1966 | 4800 | 162.7119 | 2007-06-26 | 27.1 | 7.23 | 1.1 | 2590 | 1280 | 0.49421 | 73.3591 | 2.8813 | 0.1032 | 0.26729 | 3.6903 | 1304 | 44.2034 | 38 | 1.05 | 2007-06-26 | 0.48 | 0 | 26.1 | 5.7 | 38.107 | 1.05 | 0.48 | 1.732 | 80.2 | 0
2007-06-27 | 27.5 | 7.46 | 0.2 | 1.8961 | 27.3 | 7.18 | 0.4 | 2.2681 | 4800 | 168.0084 | 2007-06-27 | 27.8 | 7.13 | 1.2 | 3215 | 1505 | 0.521 | 71.5397 | 3.5027 | 0.12342 | 0.39681 | 3.8104 | 1281 | 48.7224 | 37 | 1.11 | 2007-06-27 | 0.51 | 0 | 25 | 4.4 | 37.0728 | 1.11 | 0.51 | 1.861 | 80.1 | 0
2007-06-28 | 27.8 | 7.45 | 0.3 | 1.8578 | 27.5 | 7.27 | 0.5 | 2.2222 | 4800 | 164.6091 | 2007-06-28 | 27.6 | 7.32 | 0.8 | 3295 | 1675 | 0.50835 | 60.698 | 3.8718 | 0.10828 | 0.35679 | 3.7333 | 1392 | 47.7366 | 35 | 1.07 | 2007-06-28 | 0.47 | 0 | 21 | 4.8 | 35.0064 | 1.07 | 0.47 | 1.687 | 80.2 | 0
2007-06-29 | 26.7 | 7.33 | 0.2 | 1.8191 | 26.3 | 7.12 | 0.5 | 2.176 | 4800 | 161.182 | 2007-06-29 | 26.7 | 7.2 | 1.1 | 3595 | 1615 | 0.44924 | 44.5063 | 3.7588 | 0.079441 | 0.28559 | 3.6556 | 1379 | 46.3062 | 34 | 1.25 | 2007-06-29 | 0.51 | 0 | 24.3 | 4.3 | 34.0252 | 1.25 | 0.51 | 1.886 | 79.7 | 0
2007-06-30 |  |  |  | 2.0716 |  |  |  | 2.478 | 4800 | 183.5564 | 2007-06-30 | 26.6 | 7.2 | 1.1 | 2835 | 1400 | 0.49383 | 59.9647 | 3.1151 | 0.17631 | 0.49982 | 4.1631 | 1438 | 54.9904 | 35 | 1.15 | 2007-06-30 | 0.46 | 0 | 23.2 | 4.9 | 35.035 | 1.15 | 0.46 | 1.716 | 78.5 | 0
최소 | 22.5 | 7.3 | 0.1 | 1.62 | 22 | 7.1 | 0.2 | 1.9424 | 4800 | 143.885 | 최소 | 21.5 | 7.1 | 0.8 | 2500 | 1280 | 0.449 | 44.506 | 2.881 | 0.079 | 0.224 | 3.263 | 1085 | 35.701 | 8 | 0.76 | 최소 | 0.36 | 0 | 4 | 0.9 | 8.024 | 0.76 | 0.36 | 0.312 | 68.4 | 0
최대 | 29.1 | 7.49 | 0.4 | 2.6898 | 28.5 | 7.3 | 0.8 | 3.2175 | 4800 | 238.332 | 최대 | 29 | 7.32 | 1.8 | 3595 | 1675 | 0.639 | 94.303 | 13.866 | 0.271 | 0.723 | 5.405 | 1438 | 58.689 | 41 | 1.25 | 최대 | 0.54 | 0 | 26.1 | 7.3 | 41.04 | 1.25 | 0.54 | 1.886 | 81.5 | 0
평균 | 24.9 | 7.41 | 0.3 | 2.0573 | 24.3 | 7.2 | 0.4 | 2.4609 | 4800 | 181.519 | 평균 | 24.043 | 7.161 | 1.396 | 2789.464 | 1427.893 | 0.517 | 72.397 | 5.176 | 0.149 | 0.413 | 4.117 | 1228.893 | 46.618 | 27.821 | 0.939 | 평균 | 0.444 | 0 | 16.9 | 4.607 | 27.913 | 0.939 | 0.444 | 1.14 | 78.689 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-07-01 | 3181 | 2584 | 26 | 7.43 | 42.9 | 95.9 | 190 | 18.4 | 13.92 | 21000 | 2007-07-01 | [5 empty] | 25.246 | 4.468 | 26.5 | 7.11 | 1.1 | 9 | 5 | 5.28 | 1.52 | 104 | 2007-07-01 | [5 empty] | 97.4359 | 90.6152 | 97.3684 | 71.3043 | 89.0805 | 99.5048
2007-07-02 | 2781 | 2119 | 24.3 | 7.53 | 55.8 | 66.7 | 45 | 19.2 | 7.8 | 19000 | 2007-07-02 | 3 | 9.7 | 8 | 9.12 | 1.04 | 22.0714 | 5.1107 | 24.4 | 7.19 | 1.9 | 7.1 | 2 | 7.68 | 0.8 | 85 | 2007-07-02 | 94.6237 | 85.4573 | 82.2222 | 52.5 | 86.6667 | 96.595 | 89.3553 | 95.5556 | 60 | 89.7436 | 99.5526
2007-07-03 | 2952 | 2319 | 28.1 | 7.53 | 45 | 45.1 | 40 | 16.8 | 10.56 | 20000 | 2007-07-03 | 2.5 | 7.3 | 6 | 8.64 | 1.84 | 23.4286 | 4.8146 | 28.9 | 7.16 | 1.3 | 6.9 | 2 | 8.16 | 1.44 | 90 | 2007-07-03 | 94.4444 | 83.8137 | 85 | 48.5714 | 82.5758 | 97.1111 | 84.7007 | 95 | 51.4286 | 86.3636 | 99.55
2007-07-04 | 2884 | 2271 | 25.1 | 7.47 | 31.2 | 55.9 | 50 | 17.6 | 5.4 | 18000 | 2007-07-04 | 4.1 | 8.5 | 4 | 7.68 | 1.68 | 22.8889 | 4.9282 | 26 | 7.31 | 3.7 | 6.6 | 2 | 4.8 | 1.28 | 69 | 2007-07-04 | 86.859 | 84.7943 | 92 | 56.3636 | 68.8889 | 88.141 | 88.1932 | 96 | 72.7273 | 76.2963 | 99.6167
2007-07-05 | 2786 | 2178 | 26 | 7.62 | 65.1 | 87.2 | 55 | 20.8 | 10.08 | 22000 | 2007-07-05 | 9 | 9.02 | 8 | 9.6 | 1.44 | 22.1111 | 5.1015 | 27 | 7.2 | 4 | 6.8 | 4 | 7.68 | 1.2 | 120 | 2007-07-05 | 86.1751 | 89.656 | 85.4545 | 53.8462 | 85.7143 | 93.8556 | 92.2018 | 92.7273 | 63.0769 | 88.0952 | 99.4545
2007-07-06 | 2611 | 1979 | 27.3 | 7.68 | 39.4 | 42.4 | 50 | 20.8 | 12 | 16000 | 2007-07-06 | 4.3 | 7.5 | 5 | 6.24 | 1.28 | 20.7222 | 5.4434 | 27.4 | 7.28 | 3.3 | 5.6 | 2 | 4.8 | 1.04 | 61 | 2007-07-06 | 89.0863 | 82.3113 | 90 | 70 | 89.3333 | 91.6244 | 86.7925 | 96 | 76.9231 | 91.3333 | 99.6188
2007-07-07 | 2585 | 2001 | 27 | 7.42 | 55.2 | 60.2 | 65 | 18.4 | 9.12 | 16000 | 2007-07-07 | [5 empty] | 20.5159 | 5.4982 | 26 | 7.2 | 3 | 6.6 | 3 | 5.76 | 0.864 | 82 | 2007-07-07 | [5 empty] | 94.5652 | 89.0365 | 95.3846 | 68.6957 | 90.5263 | 99.4875
2007-07-08 | 2629 | 2014 | 27 | 7.62 | 62.7 | 78.9 | 60 | 17.6 | 8.64 | 18000 | 2007-07-08 | [5 empty] | 18.1905 | 5.4062 | 27.5 | 7.2 | 4.9 | 7.7 | 4 | 5.28 | 1.52 | 69 | 2007-07-08 | [5 empty] | 92.185 | 90.2408 | 93.3333 | 70 | 82.4074 | 99.6167
2007-07-09 | 2292 | 1721 | 28.4 | 7.59 | 80.7 | 60.6 | 85 | 19.2 | 12 | 18000 | 2007-07-09 | 10.1 | 6.3 | 7 | 6.24 | 1.44 | 18.1905 | 6.201 | 28.7 | 7.38 | 8.9 | 5.8 | 3 | 4.32 | 1.28 | 80 | 2007-07-09 | 87.4845 | 89.604 | 91.7647 | 67.5 | 88 | 88.9715 | 90.429 | 96.4706 | 77.5 | 89.3333 | 99.5556
2007-07-10 | 1992 | 1428 | 24.3 | 7.43 | 118.2 | 123.5 | 70 | 18.4 | 7.2 | 17000 | 2007-07-10 | 9.1 | 8 | 8 | 7.68 | 1.52 | 15.8095 | 7.1349 | 24.5 | 7.47 | 6.8 | 6.9 | 4 | 6.24 | 0.88 | 93 | 2007-07-10 | 92.3012 | 93.5223 | 88.5714 | 58.2609 | 78.8889 | 94.247 | 94.413 | 94.2857 | 66.087 | 87.7778 | 99.4529
2007-07-11 | 2996 | 2392 | 28.2 | 7.59 | 93.6 | 52.8 | 150 | 21.6 | 7.5 | 18000 | 2007-07-11 | 12.7 | 8.1 | 6 | 9.12 | 1.28 | 23.7778 | 4.7439 | 28.9 | 7.28 | 7.5 | 6.7 | 4 | 8.64 | 0.96 | 79 | 2007-07-11 | 86.4316 | 84.6591 | 96 | 57.7778 | 82.9333 | 91.9872 | 87.3106 | 97.3333 | 60 | 87.2 | 99.5611
2007-07-12 | 2985 | 2377 | 25.1 | 7.59 | 30.3 | 30.5 | 45 | 22.4 | 4.8 | 22000 | 2007-07-12 | 12.4 | 6.9 | 4 | 6.24 | 0.96 | 23.6905 | 4.7614 | 25.5 | 7.39 | 4.3 | 6.3 | 2 | 4.32 | 0.64 | 92 | 2007-07-12 | 59.0759 | 77.377 | 91.1111 | 72.1429 | 80 | 85.8086 | 79.3443 | 95.5556 | 80.7143 | 86.6667 | 99.5818
2007-07-13 | 2631 | 2038 | 28 | 7.54 | 72.6 | 58.9 | 45 | 21.6 | 6.24 | 20000 | 2007-07-13 | 11.3 | 7.1 | 5 | 6.24 | 1.28 | 20.881 | 5.4021 | 27.3 | 7.2 | 3.1 | 6.5 | 2 | 4.8 | 1.12 | 109 | 2007-07-13 | 84.4353 | 87.9457 | 88.8889 | 71.1111 | 79.4872 | 95.73 | 88.9643 | 95.5556 | 77.7778 | 82.0513 | 99.455
2007-07-14 | 2622 | 2000 | 27.5 | 7.5 | 64.5 | 73.1 | 100 | 23.2 | 7.2 | 18000 | 2007-07-14 | [5 empty] | 20.8095 | 5.4206 | 27.5 | 7.26 | 2.7 | 6.9 | 4 | 6.24 | 1.44 | 78 | 2007-07-14 | [5 empty] | 95.814 | 90.5609 | 96 | 73.1034 | 80 | 99.5667
2007-07-15 | 2513 | 1877 | 27.3 | 7.42 | 63.9 | 71.1 | 70 | 20.8 | 6.24 | 20000 | 2007-07-15 | [5 empty] | 19.9444 | 5.6557 | 27.5 | 7.29 | 2.9 | 7.7 | 3 | 5.76 | 1.28 | 79 | 2007-07-15 | [5 empty] | 95.4617 | 89.1702 | 95.7143 | 72.3077 | 79.4872 | 99.605
2007-07-16 | 2674 | 2107 | 24.7 | 7.56 | 25.8 | 37.6 | 60 | 22.4 | 8.64 | 18000 | 2007-07-16 | 9.5 | 6.8 | 7 | 6.24 | 3.2 | 21.2222 | 5.3152 | 25 | 7.33 | 8.3 | 5.6 | 6 | 4.8 | 2.08 | 69 | 2007-07-16 | 63.1783 | 81.9149 | 88.3333 | 72.1429 | 62.963 | 67.8295 | 85.1064 | 90 | 78.5714 | 75.9259 | 99.6167
2007-07-17 | 2919 | 2321 | 27.9 | 7.41 | 35.7 | 69.4 | 50 | 16.8 | 9.12 | 20000 | 2007-07-17 | [5 empty] | 23.1667 | 4.8691 | 26.9 | 7.24 | 4 | 6.9 | 3 | 5.76 | 2.4 | 74 | 2007-07-17 | [5 empty] | 88.7955 | 90.0576 | 94 | 65.7143 | 73.6842 | 99.63
2007-07-18 | 1844 | 1544 | 27.4 | 7.49 | 24.6 | 66 | 55 | 13.6 | 7.68 | 15000 | 2007-07-18 | 7.6 | 9.1 | 5 |  |  | 17.2619 | 7.7076 | 27.3 | 7.56 | 6.5 | 8.1 | 4 | 5.28 | 1.92 | 89 | 2007-07-18 | 69.1057 | 86.2121 | 90.9091 |  |  | 73.5772 | 87.7273 | 92.7273 | 61.1765 | 75 | 99.4067
2007-07-19 | 2175 | 1555 | 26.5 | 7.32 | 12.6 | 162.4 | 930 | 35.2 | 8.64 | 79000 | 2007-07-19 | 1.9 | 9.1 | 5 |  |  | 17.2619 | 6.5346 | 26.4 | 7.25 | 1.5 | 8.3 | 4.5 | 6.96 | 0.96 | 74 | 2007-07-19 | 84.9206 | 94.3966 | 99.4624 |  |  | 88.0952 | 94.8892 | 99.5161 | 80.2273 | 88.8889 | 99.9063
2007-07-20 | 2227 | 1485 | 26.3 | 7.42 | 30.3 | 73.1 | 110 | 30.4 | 9.6 | 23000 | 2007-07-20 | 2.5 | 7.9 | 7 | 8.64 | 2.08 | 17.6746 | 6.382 | 26.9 | 7.31 | 1.2 | 7.5 | 6 | 7.68 | 1.12 | 111 | 2007-07-20 | 91.7492 | 89.1929 | 93.6364 | 71.5789 | 78.3333 | 96.0396 | 89.7401 | 94.5455 | 74.7368 | 88.3333 | 99.5174
2007-07-21 | 2861 | 1965 | 24.3 | 7.4 | 36 | 40.6 | 80 | 32.8 | 10.08 | 21000 | 2007-07-21 | [5 empty] | 22.7063 | 4.9678 | 26 | 7.2 | 2 | 9.5 | 8 | 6.24 | 1.44 | 81 | 2007-07-21 | [5 empty] | 94.4444 | 76.601 | 90 | 80.9756 | 85.7143 | 99.6143
2007-07-22 | 2817 | 2141 | 26.8 | 7.43 | 87 | 62.9 | 65 | 28.8 | 11.04 | 18000 | 2007-07-22 | [5 empty] | 22.3571 | 5.0454 | 27 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 4 | 5.28 | 1.92 | 76 | 2007-07-22 | [5 empty] | 92.4138 | 88.7122 | 93.8462 | 81.6667 | 82.6087 | 99.5778
2007-07-23 | 2616 | 2059 | 26.2 | 7.48 | 71.3 | 22.3 | 124 | 27.84 | 7.68 | 26000 | 2007-07-23 | 2.7 | 7.7 | 4 |  |  | 20.7619 | 5.433 | 26.3 | 7.34 | 2.8 | 7.5 | 1.5 | 5.28 | 1.08 | 86 | 2007-07-23 | 96.2132 | 65.4709 | 96.7742 |  |  | 96.0729 | 66.3677 | 98.7903 | 81.0345 | 85.9375 | 99.6692
2007-07-24 | 2562 | 2067 | 24.4 | 7.54 | 14 | 17.1 | 130 | 20.16 | 7.68 | 25000 | 2007-07-24 | 2 | 6.7 | 7 |  |  | 20.3333 | 5.5475 | 24.5 | 7.23 | 1.2 | 6.3 | 1 | 8.64 | 0.72 | 77 | 2007-07-24 | 85.7143 | 60.8187 | 94.6154 |  |  | 91.4286 | 63.1579 | 99.2308 | 57.1429 | 90.625 | 99.692
2007-07-25 | 2982 | 2327 | 24.4 | 7.67 | 7.5 | 12.4 | 30 | 12.48 | 2.88 | 7200 | 2007-07-25 | 0.5 | 7 | 6.5 |  |  | 23.6667 | 4.7662 | 24.5 | 7.42 | 0.7 | 4.8 | 2 | 6.12 | 0.72 | 62 | 2007-07-25 | 93.3333 | 43.5484 | 78.3333 |  |  | 90.6667 | 61.2903 | 93.3333 | 50.9615 | 75 | 99.1389
2007-07-26 | 2726 | 2001 | 26.5 | 7.48 | 57 | 51.4 | 150 | 20 | 7.68 | 12000 | 2007-07-26 | 1.6 | 5.7 | 4 | 5.28 | 2.08 | 21.6349 | 5.2138 | 25.1 | 7.32 | 1.5 | 5.1 | 3 | 4.8 | 1.28 | 53 | 2007-07-26 | 97.193 | 88.9105 | 97.3333 | 73.6 | 72.9167 | 97.3684 | 90.0778 | 98 | 76 | 83.3333 | 99.5583
2007-07-27 | 2863 | 2158 | 26.5 | 7.47 | 75 | 71.1 | 70 | 25.6 | 12.05 | 17000 | 2007-07-27 |  | 6.1 | 6 | 6.28 | 3.02 | 22.7222 | 4.9643 | 26 | 7.27 | 4.4 | 5.7 | 3 | 5.12 | 1.92 | 76 | 2007-07-27 |  | 91.4205 | 91.4286 | 75.4688 | 74.9378 | 94.1333 | 91.9831 | 95.7143 | 80 | 84.0664 | 99.5529
2007-07-28 | 2751 | 2062 | 26.9 | 7.42 | 93.9 | 45.77 | 75 | 16.45 | 11.55 | 20000 | 2007-07-28 | [5 empty] | 25.1508 | 5.1664 | 24.9 | 7.24 | 3.9 | 4.6 | 4 | 5.92 | 1.02 | 96 | 2007-07-28 | [5 empty] | 95.8466 | 89.9497 | 94.6667 | 64.0122 | 91.1688 | 99.52
2007-07-29 | 3169 | 2472 | 27.2 | 7.49 | 151.5 | 101 | 90 | 14.6 | 9.05 | 17000 | 2007-07-29 | [5 empty] | 25.1508 | 4.4849 | 27 | 7.21 | 0.9 | 5.7 | 3 | 6.12 | 1.12 | 82 | 2007-07-29 | [5 empty] | 99.4059 | 94.3564 | 96.6667 | 58.0822 | 87.6243 | 99.5176
2007-07-30 | 2619 | 1914 | 27.4 | 7.62 | 76.2 | 22.9 | 55 | 21.9 | 7.26 | 18000 | 2007-07-30 |  | 8 | 4 | 5.29 | 2.54 | 20.7857 | 5.4268 | 27.6 | 7.36 | 5.1 | 6.1 | 2 | 3.16 | 1.62 | 76 | 2007-07-30 |  | 65.0655 | 92.7273 | 75.8447 | 65.0138 | 93.3071 | 73.3624 | 96.3636 | 85.5708 | 77.686 | 99.5778
2007-07-31 | 2461 | 1763 | 27.3 | 7.59 | 54.3 | 28.6 | 70 | 19.62 | 6.4 | 20000 | 2007-07-31 |  | 7 | 1 | 6.28 | 2.011 | 19.5317 | 5.7752 | 27.6 | 7.39 | 5.1 | 5 | 1 | 5.02 | 1.92 | 99 | 2007-07-31 |  | 75.5245 | 98.5714 | 67.9918 | 68.5781 | 90.6077 | 82.5175 | 98.5714 | 74.4139 | 70 | 99.505
최소 | 1844 | 1428 | 24.3 | 7.32 | 7.5 | 12.4 | 30 | 12.48 | 2.88 | 7200 | 최소 | 0.5 | 5.7 | 1 | 5.28 | 0.96 | 15.81 | 4.485 | 24.5 | 7.2 | 0.7 | 4.6 | 1 | 3.16 | 0.64 | 53 | 최소 | 59.076 | 43.548 | 78.333 | 53.846 | 62.963 | 67.829 | 61.29 | 90 | 50.962 | 70 | 99.139
최대 | 3181 | 2584 | 28.4 | 7.68 | 151.5 | 162.4 | 930 | 35.2 | 13.92 | 79000 | 최대 | 12.7 | 9.7 | 8 | 9.6 | 3.2 | 25.151 | 7.708 | 28.9 | 7.56 | 8.9 | 9.5 | 8 | 8.64 | 2.4 | 120 | 최대 | 97.193 | 94.397 | 99.462 | 75.845 | 89.333 | 99.406 | 94.889 | 99.516 | 85.571 | 91.333 | 99.906
평균 | 2668 | 2040 | 26.5 | 7.51 | 57.22 | 60.9 | 105.3 | 21.144 | 8.572 | 20619 | 평균 | 5.93 | 7.6 | 5.6 | 7.176 | 1.793 | 21.033 | 5.475 | 26.529 | 7.298 | 3.957 | 6.568 | 3.321 | 5.744 | 1.312 | 81.857 | 평균 | 84.579 | 80.65 | 91.89 | 67.402 | 76.856 | 91.372 | 85.448 | 95.369 | 71.757 | 83.456 | 99.556
합계 | 82706 | 63239 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-07-01 |  |  |  | 1.703 |  |  |  | 2.0371 | 4800 | 150.8959 | 2007-07-01 | 26.5 | 7.14 | 1.2 | 2840 | 1435 | 0.50528 | 73.9437 | 3.0862 | 0.10593 | 0.30085 | 3.4223 | 1444 | 45.3945 | 39 | 1.03 | 2007-07-01 | 0.49 | 0 | 23.2 | 5.3 | 39.0663 | 1.03 | 0.49 | 1.829 | 80.2 | 0
2007-07-02 | 24.1 | 7.19 | 0.3 | 1.948 | 24 | 7.12 | 0.6 | 2.3301 | 4800 | 172.5998 | 2007-07-02 | 24.2 | 7.14 | 1.6 | 3685 | 2075 | 0.56309 | 46.133 | 3.8964 | 0.092838 | 0.34211 | 3.9146 | 1453 | 52.2474 | 35 | 1.21 | 2007-07-02 | 0.59 | 0 | 17.8 | 5.5 | 35.0424 | 1.21 | 0.59 | 1.696 | 77.5 | 0
2007-07-03 | 28.1 | 7.29 | 0.3 | 1.8351 | 27.6 | 7.19 | 0.6 | 2.1951 | 4800 | 162.6016 | 2007-07-03 | 28.3 | 7.14 | 1.4 | 3045 | 1230 | 0.40394 | 45.977 | 4.8184 | 0.096176 | 0.29286 | 3.6878 | 1431 | 48.4756 | 24 | 1.17 | 2007-07-03 | 0.45 | 0 | 4.7 | 4.9 | 24.0064 | 1.17 | 0.45 | 1.119 | 77.4 | 0
2007-07-04 | 25 | 7.33 | 0.2 | 1.8784 | 24.6 | 7.25 | 0.7 | 2.2469 | 4800 | 166.4355 | 2007-07-04 | 25 | 7.24 | 1.4 | 3040 | 1195 | 0.39309 | 49.3421 | 4.1521 | 0.065253 | 0.19837 | 3.7748 | 1466 | 50.8322 | 32 | 1.02 | 2007-07-04 | 0.35 | 0 | 0 | 5.3 | 32.1287 | 1.02 | 0.35 | 1.299 | 77.3 | 0
2007-07-05 | 25.7 | 7.41 | 0.2 | 1.9445 | 25.5 | 7.23 | 0.4 | 2.3259 | 4800 | 172.29 | 2007-07-05 | 26.5 | 7.13 | 1.4 | 2975 | 1210 | 0.40672 | 57.1429 | 5.0683 | 0.1344 | 0.39984 | 3.9075 | 1451 | 52.0818 | 22 | 1.16 | 2007-07-05 | 0.42 | 0 | 0 | 3.3 | 22.0374 | 1.16 | 0.42 | 0.828 | 72.2 | 0
2007-07-06 | 27 | 7.45 | 0.1 | 2.0748 | 26.6 | 7.32 | 0.3 | 2.4818 | 4800 | 183.8376 | 2007-07-06 | 27.5 | 7.23 | 1.2 | 2740 | 1075 | 0.39234 | 43.7956 | 2.9152 | 0.082771 | 0.22679 | 4.1694 | 1425 | 54.5768 | 39 | 1.08 | 2007-07-06 | 0.4 | 0 | 0 | 5.9 | 36.0624 | 1.08 | 0.4 | 1.38 | 74.6 | 0
2007-07-07 |  |  |  | 2.0957 |  |  |  | 2.5068 | 4800 | 185.6867 | 2007-07-07 | 27.7 | 7.17 | 1.4 | 2720 | 1100 | 0.4614 | 51.4706 | 8.1217 | 0.11565 | 0.31458 | 4.2114 | 1467 | 54.5455 | 14 | 1.03 | 2007-07-07 | 0.41 | 0 | 1.8 | 3.3 | 14.0784 | 1.03 | 0.41 | 0.447 | 70.8 | 0
2007-07-08 |  |  |  | 2.0606 |  |  |  | 2.4648 | 4800 | 182.5789 | 2007-07-08 | 26.5 | 7.12 | 1.6 | 3070 | 1255 | 0.40879 | 48.8599 | 4.9188 | 0.11837 | 0.3634 | 4.1409 | 1410 | 53.6326 | 27 | 1.01 | 2007-07-08 | 0.38 | 0 | 17 | 6.6 | 27.072 | 1.01 | 0.38 | 0.936 | 73.7 | 0
2007-07-09 | 27.6 | 7.46 | 0.2 | 2.3636 | 27 | 7.23 | 0.5 | 2.8272 | 4800 | 209.4241 | 2007-07-09 | 27.6 | 7.32 | 0.7 | 2985 | 1120 | 0.37521 | 43.5511 | 4.0132 | 0.13661 | 0.40777 | 4.7497 | 1430 | 62.3909 | 29 | 1.14 | 2007-07-09 | 0.38 | 0 | 9.4 | 8.5 | 29.088 | 1.14 | 0.38 | 1.161 | 74.3 | 0
2007-07-10 | 24.4 | 7.34 | 0.2 | 2.7195 | 24.4 | 7.18 | 0.4 | 3.253 | 4800 | 240.9639 | 2007-07-10 | 24.5 | 7.28 | 0.7 | 2920 | 1100 | 0.37671 | 41.0959 | 4.7228 | 0.17777 | 0.51908 | 5.4651 | 1471 | 73.8454 | 29 | 0.94 | 2007-07-10 | 0.34 | 0 | 0 | 5.7 | 29.088 | 0.94 | 0.34 | 0.958 | 74.3 | 0
2007-07-11 | 28.1 | 7.37 | 0.3 | 1.8082 | 27.6 | 7.36 | 0.4 | 2.1629 | 4800 | 160.2136 | 2007-07-11 | 28.2 | 7.3 | 1.2 | 2755 | 1025 | 0.37205 | 43.5572 | 4.677 | 0.2244 | 0.61822 | 3.6336 | 1438 | 47.9973 | 23 | 1.11 | 2007-07-11 | 0.41 | 0 | 0 | 3.9 | 23.04 | 1.11 | 0.41 | 0.992 | 76.8 | 0
2007-07-12 | 25 | 7.5 | 0.1 | 1.8148 | 24.7 | 7.39 | 0.3 | 2.1709 | 4800 | 160.804 | 2007-07-12 | 25.1 | 7.44 | 0.8 | 2755 | 1055 | 0.38294 | 43.5572 | 4.7566 | 0.072376 | 0.19939 | 3.647 | 1405 | 47.0687 | 24 | 1.07 | 2007-07-12 | 0.4 | 0 | 0 | 5.3 | 24.048 | 1.07 | 0.4 | 0.949 | 75.6 | 0
2007-07-13 | 28.5 | 7.52 | 0.3 | 2.059 | 27.5 | 7.43 | 0.5 | 2.4629 | 4800 | 182.4401 | 2007-07-13 | 27.2 | 7.18 | 0.8 | 2910 | 1155 | 0.39691 | 37.8007 | 5.6405 | 0.14471 | 0.4211 | 4.1377 | 1312 | 49.867 | 22 | 1.04 | 2007-07-13 | 0.4 | 0 | 0 | 5.3 | 22.032 | 1.04 | 0.4 | 0.881 | 76.6 | 0
2007-07-14 |  |  |  | 2.0661 |  |  |  | 2.4714 | 4800 | 183.0664 | 2007-07-14 | 27.5 | 7.19 | 0.9 | 2910 | 1080 | 0.37113 | 41.2371 | 5.9349 | 0.12812 | 0.37284 | 4.1519 | 1327 | 50.6102 | 20 | 1.06 | 2007-07-14 | 0.38 | 0 | 0 | 4.1 | 20.0332 | 1.06 | 0.38 | 0.8 | 76.1 | 0
2007-07-15 |  |  |  | 2.1557 |  |  |  | 2.5786 | 4800 | 191.0068 | 2007-07-15 | 27.5 | 7.17 | 1.3 | 2795 | 1045 | 0.37388 | 50.0894 | 5.8296 | 0.12666 | 0.35401 | 4.332 | 1309 | 52.0891 | 20 | 1.05 | 2007-07-15 | 0.37 | 0 | 0 | 4.4 | 20.16 | 1.05 | 0.37 | 0.807 | 76.4 | 0
2007-07-16 | 24.4 | 7.41 | 0.1 | 2.0259 | 25 | 7.32 | 0.4 | 2.4233 | 4800 | 179.5064 | 2007-07-16 | 25 | 7.23 | 0.9 | 3290 | 1410 | 0.42857 | 42.5532 | 6.2567 | 0.046229 | 0.15209 | 4.0712 | 1309 | 48.9529 | 21 | 1.06 | 2007-07-16 | 0.42 | 0 | 0 | 4.9 | 21.0504 | 1.06 | 0.42 | 0.847 | 76.3 | 0
2007-07-17 |  |  |  | 1.8559 |  |  |  | 2.2199 | 4800 | 115.4505 | 2007-07-17 | 26.7 | 7.19 | 1.3 | 2720 | 1400 | 0.55147 | 44.1176 | 5.8724 | 0.084462 | 0.22974 | 3.7295 | 1326 | 34.3953 | 19 | 1.06 | 2007-07-17 | 0.48 | 0 | 0 | 4.7 | 19.1254 | 1.06 | 0.48 | 0.773 | 76.4 | 0
2007-07-18 |  |  |  | 2.9378 |  |  |  | 3.5141 | 3370 | 182.7549 | 2007-07-18 | 28.7 | 7.34 | 0.6 | 2920 | 1500 | 0.5137 | 47.9452 | 5.7615 | 0.034248 | 0.10001 | 5.9037 | 1004 | 54.4469 | 21 | 1.06 | 2007-07-18 | 0.47 | 0 | 0 | 4.4 | 21.024 | 1.06 | 0.47 | 0.85 | 76.4 | 0
2007-07-19 | 26.3 | 7.24 | 0.4 | 2.4907 | 26.1 | 7.13 | 1 | 2.9793 | 2360 | 108.5057 | 2007-07-19 | 26.1 | 7.15 | 1.6 | 4030 | 2040 | 0.5062 | 44.665 | 4.6725 | 0.014992 | 0.060417 | 5.0052 | 702 | 32.2759 | 36 | 1.06 | 2007-07-19 | 0.48 | 0 | 0 | 6.8 | 35.9936 | 1.06 | 0.48 | 1.455 | 76.4 | 0
2007-07-20 | 26.5 | 7.4 | 0.2 | 2.4325 | 26.2 | 7.29 | 0.4 | 2.9097 | 2400 | 107.7683 | 2007-07-20 | 26.4 | 7.19 | 1.4 | 2510 | 1360 | 0.54183 | 47.8088 | 2.9799 | 0.059267 | 0.14876 | 4.8884 | 537 | 24.1132 | 31 | 1.19 | 2007-07-20 | 0.56 | 0 | 14.9 | 7.2 | 31.1395 | 1.19 | 0.56 | 1.53 | 78.2 | 0
2007-07-21 |  |  |  | 1.8935 |  |  |  | 2.2649 | 2550 | 89.1297 | 2007-07-21 | 25 | 7.18 | 1.3 | 2670 | 1470 | 0.55056 | 37.4532 | 3.3489 | 0.085043 | 0.22706 | 3.8051 | 1055 | 36.8752 | 30 | 1.13 | 2007-07-21 | 0.59 | 0 | 22.5 | 7.3 | 30.1125 | 1.13 | 0.59 | 1.349 | 77.3 | 0
2007-07-22 |  |  |  | 1.9231 |  |  |  | 2.3003 | 4800 | 170.394 | 2007-07-22 | 27.5 | 7.12 | 1 | 2900 | 1360 | 0.46897 | 41.3793 | 5.4091 | 0.18631 | 0.5403 | 3.8645 | 1404 | 49.8403 | 20 | 1.16 | 2007-07-22 | 0.51 | 0 | 22.8 | 5.7 | 20.16 | 1.16 | 0.51 | 0.948 | 77.8 | 0
2007-07-23 | 26 | 7.42 | 1.7 | 2.0708 | 26 | 7.24 | 2.6 | 2.4771 | 4800 | 183.4862 | 2007-07-23 | 26 | 7.33 | 4.1 | 5740 | 3130 | 0.5453 | 15.6794 | 6.3522 | 0.071638 | 0.4112 | 4.1615 | 1362 | 52.0642 | 28 | 1.45 | 2007-07-23 | 0.69 | 0 | 5.4 | 6 | 28.0343 | 1.45 | 0.69 | 1.39 | 73.7 | 0
2007-07-24 | 24.4 | 7.27 | 2.5 | 2.1145 | 24.4 | 7.17 | 2.1 | 2.5293 | 4800 | 187.3536 | 2007-07-24 | 24.6 | 7.2 | 1 | 3365 | 1845 | 0.54829 | 29.7177 | 5.8517 | 0.023499 | 0.079074 | 4.2492 | 1392 | 54.3326 | 21 | 1.23 | 2007-07-24 | 0.59 | 0 | 1.1 | 6 | 21.024 | 1.23 | 0.59 | 0.892 | 73.9 | 0
2007-07-25 | 24.4 | 7.41 | 0.3 | 1.8167 | 24.4 | 7.25 | 0.4 | 2.173 | 4800 | 160.9658 | 2007-07-25 | 24.3 | 7.28 | 0.3 | 3510 | 1920 | 0.54701 | 28.49 | 4.4609 | 0.014047 | 0.049306 | 3.6507 | 1325 | 44.4333 | 26 | 1.35 | 2007-07-25 | 0.7 | 0 | 1.5 | 5.7 | 26.064 | 1.35 | 0.7 | 1.383 | 77.1 | 0
2007-07-26 | 27 | 7.38 | 0.4 | 1.9873 | 26.7 | 7.19 | 0.4 | 2.3771 | 4800 | 176.0822 | 2007-07-26 | 27.1 | 7.23 | 0.4 | 3970 | 1235 | 0.31108 | 35.2645 | 3.3162 | 0.086285 | 0.34255 | 3.9935 | 1441 | 52.8613 | 50 | 1.07 | 2007-07-26 | 0.29 | 0 | 2.9 | 5.7 | 50.112 | 1.07 | 0.29 | 2.234 | 78.4 | 0
2007-07-27 | 27.3 | 7.23 | 0.2 | 1.8922 | 26.5 | 7.17 | 0.5 | 2.2634 | 4800 | 167.6563 | 2007-07-27 | 26.4 | 7.2 | 1.1 | 2890 | 1150 | 0.56228 | 44.9827 | 2.3981 | 0.1638 | 0.47338 | 3.8024 | 1394 | 48.4108 | 46 | 1.17 | 2007-07-27 | 0.45 | 0 | 0 | 5.1 | 46.1104 | 1.17 | 0.45 | 1.752 | 73 | 0
2007-07-28 |  |  |  | 1.9692 |  |  |  | 2.3555 | 4800 | 174.482 | 2007-07-28 | 24.4 | 7.2 | 0.9 | 2865 | 1625 | 0.56719 | 52.356 | 2.3923 | 0.19877 | 0.56949 | 3.9573 | 1386 | 50.3817 | 44 | 1.21 | 2007-07-28 | 0.56 | 0 | 0 | 4.3 | 44.0634 | 1.21 | 0.56 | 1.732 | 72.3 | 0
2007-07-29 |  |  |  | 1.7095 |  |  |  | 2.0448 | 4800 | 151.4673 | 2007-07-29 | 26.8 | 7.17 | 1 | 2675 | 1490 | 0.55701 | 59.8131 | 3.7402 | 0.39567 | 1.0584 | 3.4353 | 1463 | 46.166 | 30 | 1.05 | 2007-07-29 | 0.58 | 0 | 0 | 4.9 | 30.03 | 1.05 | 0.58 | 1.055 | 73.1 | 0
2007-07-30 | 29 | 7.59 | 0.3 | 2.0685 | 28.8 | 7.31 | 0.8 | 2.4742 | 4800 | 183.2761 | 2007-07-30 | 29.3 | 7.36 | 0.8 | 2945 | 995 | 0.33786 | 33.9559 | 2.4144 | 0.14939 | 0.43996 | 4.1567 | 1476 | 56.3574 | 29 | 1.89 | 2007-07-30 | 0.63 | 0 | 0 | 4.9 | 29.12 | 1.89 | 0.63 | 2.038 | 75.7 | 0
2007-07-31 | 26.9 | 7.39 | 0.3 | 2.2013 | 26 | 7.2 | 0.9 | 2.6331 | 4801 | 195.0833 | 2007-07-31 | 26.4 | 7.21 | 1.2 | 3130 | 1040 | 0.33227 | 31.9489 | 4.0688 | 0.094123 | 0.2946 | 4.4236 | 1470 | 59.7318 | 21 | 1.65 | 2007-07-31 | 0.52 | 0 | 0 | 4.7 | 21.1293 | 1.65 | 0.52 | 1.352 | 76.8
최소 | 24.1 | 7.19 | 0.1 | 1.7 | 24 | 7.1 | 0.3 | 2.0371 | 2360 | 89.13 | 최소 | 24.3 | 7.12 | 0.3 | 2510 | 995 | 0.311 | 15.679 | 2.392 | 0.014 | 0.049 | 3.435 | 537 | 24.113 | 14 | 0.94 | 최소 | 0.29 | 0 | 0 | 3.3 | 14.078 | 0.94 | 0.29 | 0.447 | 70.8 | 0
최대 | 29 | 7.59 | 2.5 | 2.9378 | 28.8 | 7.4 | 2.6 | 3.5141 | 4801 | 240.964 | 최대 | 29.3 | 7.44 | 4.1 | 5740 | 3130 | 0.567 | 59.813 | 8.122 | 0.396 | 1.058 | 5.904 | 1476 | 73.845 | 50 | 1.89 | 최대 | 0.7 | 0 | 22.8 | 8.5 | 50.112 | 1.89 | 0.7 | 2.234 | 78.4 | 0
평균 | 26.3 | 7.38 | 0.4 | 2.0618 | 26 | 7.2 | 0.7 | 2.4663 | 4495.75 | 169.718 | 평균 | 26.482 | 7.227 | 1.154 | 3096.607 | 1370.893 | 0.449 | 42.487 | 4.645 | 0.116 | 0.342 | 4.194 | 1319.893 | 49.828 | 27.643 | 1.161 | 평균 | 0.47 | 0 | 3.546 | 5.354 | 27.613 | 1.161 | 0.47 | 1.179 | 75.411 | 0
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-08-01 | 2583 | 1851 | 23.7 | 7.54 | 45.6 | 54.8 | 150 | 23.9 | 8.45 | 22000 | 2007-08-01 | 5.7 | 7.5 | 6 | 5.24 | 2.16 | 20.5 | 5.5024 | 23.2 | 7.21 | 5 | 6.1 | 4 | 4.39 | 2 | 84 | 2007-08-01 | 87.5 | 86.3139 | 96 | 78.0753 | 74.4379 | 89.0351 | 88.8686 | 97.3333 | 81.6318 | 76.3314 | 99.6182
2007-08-02 | 2708 | 1970 | 27.3 | 7.52 | 45.9 | 44.7 | 70 | 16.25 | 6.15 | 21000 | 2007-08-02 | 0.2 | 5.9 | 6 | 5.19 | 4.32 | 21.4921 | 5.2484 | 26.3 | 7.29 | 0.2 | 5.7 | 4 | 4.28 | 3.76 | 84 | 2007-08-02 | 99.5643 | 86.8009 | 91.4286 | 68.0615 | 29.7561 | 99.5643 | 87.2483 | 94.2857 | 73.6615 | 38.8618 | 99.6
2007-08-03 | 2779 | 2038 | 23.5 | 7.42 | 36 | 16.7 | 65 | 23.8 | 15.15 | 20000 | 2007-08-03 | 3.2 | 7.8 | 4 | 9.21 | 3.2 | 22.0556 | 5.1144 | 24 | 7.24 | 2.7 | 6.7 | 3 | 8.03 | 1.87 | 90 | 2007-08-03 | 91.1111 | 53.2934 | 93.8462 | 61.3025 | 78.8779 | 92.5 | 59.8802 | 95.3846 | 66.2605 | 87.6568 | 99.55
2007-08-04 | 2548 | 1845 | 23.8 | 7.5 | 58.2 | 64.7 | 45 | 16.3 | 6.3 | 21000 | 2007-08-04 | [5 empty] | 20.2222 | 5.578 | 23.5 | 7.24 | 4.5 | 7.1 | 2 | 6.54 | 1.5 | 71 | 2007-08-04 | [5 empty] | 92.268 | 89.0263 | 95.5556 | 59.8773 | 76.1905 | 99.6619
2007-08-05 | 3055 | 2346 | 23.1 | 7.36 | 88.4 | 66.7 | 50 | 23.5 | 16 | 18000 | 2007-08-05 | [5 empty] | 24.246 | 4.6523 | 23.5 | 7.21 | 1 | 6.3 | 2 | 8.24 | 0.95 | 60 | 2007-08-05 | [5 empty] | 98.8688 | 90.5547 | 96 | 64.9362 | 94.0625 | 99.6667
2007-08-06 | 3088 | 2341 | 23.1 | 7.35 | 66.5 | 149 | 475 | 59.6 | 35.4 | 20000 | 2007-08-06 | 1.7 | 7.5 | 16 | 10.21 | 2.16 | 24.5079 | 4.6026 | 24.1 | 7.35 | 1.5 | 5.1 | 2 | 9.15 | 1.95 | 102 | 2007-08-06 | 97.4436 | 94.9664 | 96.6316 | 82.8691 | 93.8983 | 97.7444 | 96.5772 | 99.5789 | 84.6477 | 94.4915 | 99.49
2007-08-07 | 2992 | 2106 | 23.5 | 7.41 | 45.6 | 88.2 | 85 | 39.4 | 24.1 | 21000 | 2007-08-07 | 2.7 | 7.1 | 9 | 9.26 | 2.01 | 23.746 | 4.7503 | 22.5 | 7.21 | 1.6 | 4.7 | 5 | 8.94 | 1.43 | 98 | 2007-08-07 | 94.0789 | 91.9501 | 89.4118 | 76.4975 | 91.6598 | 96.4912 | 94.6712 | 94.1176 | 77.3096 | 94.0664 | 99.5333
2007-08-08 | 3186 | 2328 | 24.7 | 7.67 | 15.5 | 31.4 | 105 | 16.05 | 10.05 | 24000 | 2007-08-08 | 5.5 | 7.1 | 6 | 11.24 | 1.72 | 23.9524 | 4.461 | 25.7 | 7.53 | 2.3 | 6.7 | 2 | 9.89 | 1.54 | 118 | 2007-08-08 | 64.5161 | 77.3885 | 94.2857 | 29.9688 | 82.8856 | 85.1613 | 78.6624 | 98.0952 | 38.3801 | 84.6766 | 99.5083
2007-08-09 | 3018 | 1523 | 24.9 | 7.49 | 75.1 | 107.8 | 80 | 31.1 | 26 | 22000 | 2007-08-09 | 2 | 6.7 | 5.5 | 11.54 | 2.09 | 23.9524 | 4.7093 | 26 | 7.46 | 1.1 | 5.9 | 3.5 | 9.29 | 1.76 | 94 | 2007-08-09 | 97.3369 | 93.7848 | 93.125 | 62.8939 | 91.9615 | 98.5353 | 94.5269 | 95.625 | 70.1286 | 93.2308 | 99.5727
2007-08-10 | 3037 | 1523 | 24.3 | 7.47 | 66.1 | 72.5 | 60 | 21.9 | 14.5 | 18000 | 2007-08-10 | 2.3 | 7.1 | 6 | 10.5 | 3.76 | 24.1032 | 4.6799 | 25 | 7.35 | 1.4 | 6.3 | 4.5 | 7.9 | 1.85 | 81 | 2007-08-10 | 96.5204 | 90.2069 | 90 | 52.0548 | 74.069 | 97.882 | 91.3103 | 92.5 | 63.9269 | 87.2414 | 99.55
2007-08-11 | 2828 | 2091 | 24.9 | 7.39 | 45.8 | 66.7 | 65 | 25.6 | 15.25 | 23000 | 2007-08-11 | [5 empty] | 22.4444 | 5.0257 | 22.5 | 7.09 | 1.4 | 5.9 | 4 | 4.39 | 1.01 | 73 | 2007-08-11 | [5 empty] | 96.9432 | 91.1544 | 93.8462 | 82.8516 | 93.377 | 99.6826
2007-08-12 | 3081 | 2341 | 27.2 | 7.43 | 34.5 | 56.9 | 40 | 22.55 | 15.75 | 21000 | 2007-08-12 | [5 empty] | 24.4524 | 4.613 | 24.6 | 7.24 | 1 | 6.9 | 2 | 7.08 | 1.09 | 87 | 2007-08-12 | [5 empty] | 97.1014 | 87.8735 | 95 | 68.6031 | 93.0794 | 99.5857
2007-08-13 | 3059 | 2299 | 24.5 | 7.4 | 33.9 | 19.8 | 43 | 14.2 | 3.66 | 17000 | 2007-08-13 | [5 empty] | 24.2778 | 4.6462 | 24.9 | 7.24 | 0.7 | 4.95 | 1 | 4.5 | 1.87 | 62 | 2007-08-13 | [5 empty] | 97.9351 | 75 | 97.6744 | 68.3099 | 48.9071 | 99.6353
2007-08-14 | 3050 | 2264 | 24.1 | 7.4 | 45.3 | 42 | 50 | 22 | 16.3 | 19000 | 2007-08-14 | 1.8 | 7 | 3 | 6.24 | 1.9 | 24.2063 | 4.6599 | 23.8 | 7.23 | 1.4 | 6.4 | 2 | 5.9 | 1.74 | 84 | 2007-08-14 | 96.0265 | 83.3333 | 94 | 71.6364 | 88.3436 | 96.9095 | 84.7619 | 96 | 73.1818 | 89.3252 | 99.5579
2007-08-15 | 3170 | 2430 | 26 | 7.39 | 43.5 | 39 | 40 | 23.5 | 23.2 | 22000 | 2007-08-15 | 2.5 | 6.9 | 3 |  |  | 25.1587 | 4.4835 | 23.4 | 7.1 | 2.3 | 5.6 | 1.5 | 6.1 | 1.9 | 76 | 2007-08-15 | 94.2529 | 82.3077 | 92.5 |  |  | 94.7126 | 85.641 | 96.25 | 74.0426 | 91.8103 | 99.6545
2007-08-16 | 3081 | 2286 | 27 | 7.4 | 77.4 | 41.2 | 150 | 23 | 16.5 | 14000 | 2007-08-16 | 2.4 | 5.3 | 3 | 8 | 2.11 | 24.4524 | 4.613 | 25.4 | 7.2 | 1.1 | 5.1 | 4 | 7.5 | 1.94 | 61 | 2007-08-16 | 96.8992 | 87.1359 | 98 | 65.2174 | 87.2121 | 98.5788 | 87.6214 | 97.3333 | 67.3913 | 88.2424 | 99.5643
2007-08-17 | 3147 | 2344 | 24.3 | 7.5 | 44.9 | 64.7 | 30 | 26.15 | 16.25 | 17000 | 2007-08-17 | 2.9 | 8.4 | 6.5 | 9.05 | 2 | 24.9762 | 4.5163 | 24.5 | 7.17 | 1.9 | 7.8 | 2 | 7.49 | 1.47 | 56 | 2007-08-17 | 93.5412 | 87.017 | 78.3333 | 65.392 | 87.6923 | 95.7684 | 87.9444 | 93.3333 | 71.3576 | 90.9538 | 99.6706
2007-08-18 | 3127 | 2360 | 23.5 | 7.4 | 59.3 | 49.3 | 60 | 31.25 | 21.3 | 24000 | 2007-08-18 | [5 empty] | 22.8016 | 4.5452 | 25 | 7.22 | 2 | 5.7 | 4.5 | 6.29 | 1.43 | 89 | 2007-08-18 | [5 empty] | 96.6273 | 88.4381 | 92.5 | 79.872 | 93.2864 | 99.6292
2007-08-19 | 2873 | 2083 | 25 | 7.63 | 42.1 | 67.5 | 50 | 30.9 | 35.6 | 22000 | 2007-08-19 | [5 empty] | 22.8016 | 4.947 | 25 | 7.29 | 1.2 | 6.3 | 2 | 5.42 | 1.12 | 83 | 2007-08-19 | [5 empty] | 97.1496 | 90.6667 | 96 | 82.4595 | 96.8539 | 99.6227
2007-08-20 | 2777 | 2039 | 23.7 | 7.47 | 59.6 | 70.6 | 40 | 26.3 | 28.1 | 17000 | 2007-08-20 | 2.1 | 6.9 | 6 | 8.9 | 2.01 | 22.0397 | 5.118 | 24.3 | 7.29 | 1 | 5.3 | 4.5 | 7.6 | 1.54 | 68 | 2007-08-20 | 96.4765 | 90.2266 | 85 | 66.1597 | 92.847 | 98.3221 | 92.4929 | 88.75 | 71.1027 | 94.5196 | 99.6
2007-08-21 | 2644 | 1888 | 26.5 | 7.46 | 29.3 | 37.3 | 140 | 29.2 | 21 | 23000 | 2007-08-21 | 1.2 | 6.5 | 2.4 | 7.62 | 2.08 | 20.9841 | 5.3755 | 26.2 | 7.32 | 0.8 | 5.7 | 0.8 | 6.74 | 1.53 | 95 | 2007-08-21 | 95.9044 | 82.5737 | 98.2857 | 73.9041 | 90.0952 | 97.2696 | 84.7185 | 99.4286 | 76.9178 | 92.7143 | 99.587
2007-08-22 | 2724 | 1957 | 26 | 7.59 | 68.4 | 72.5 | 95 | 36.4 | 2.5 | 20000 | 2007-08-22 | 2.1 | 7.1 | 4 | 6.5 | 0.4 | 21.619 | 5.2176 | 26 | 7.27 | 1.3 | 6.5 | 2.5 | 4.3 | 0.1 | 78 | 2007-08-22 | 96.9298 | 90.2069 | 95.7895 | 82.1429 | 84 | 98.0994 | 91.0345 | 97.3684 | 88.1868 | 96 | 99.61
2007-08-23 | 2974 | 2220 | 24.8 | 7.61 | 30.2 | 29.4 | 60 | 26.4 | 16.25 | 21000 | 2007-08-23 | 1.3 | 6.1 | 8.5 | 8.02 | 1.81 | 23.6032 | 4.779 | 24.9 | 7.36 | 0.9 | 5.3 | 2 | 7.43 | 1.62 | 91 | 2007-08-23 | 95.6954 | 79.2517 | 85.8333 | 69.6212 | 88.8615 | 97.0199 | 81.9728 | 96.6667 | 71.8561 | 90.0308 | 99.5667
2007-08-24 | 3108 | 2369 | 26.5 | 7.62 | 39.4 | 40 | 55 | 24.1 | 19.5 | 20000 | 2007-08-24 | 1.8 | 6.2 | 5 | 7.5 | 2.11 | 24.6667 | 4.573 | 24.1 | 7.25 | 1 | 5.4 | 2 | 6.1 | 1.87 | 84 | 2007-08-24 | 95.4315 | 84.5 | 90.9091 | 68.8797 | 89.1795 | 97.4619 | 86.5 | 96.3636 | 74.6888 | 90.4103 | 99.58
2007-08-25 | 2813 | 2059 | 25.1 | 7.66 | 49.3 | 50.3 | 72 | 23 | 18.4 | 23000 | 2007-08-25 | [5 empty] | 22.3254 | 5.0525 | 23.1 | 7.23 | 0.9 | 6 | 2 | 5.1 | 1.99 | 102 | 2007-08-25 | [5 empty] | 98.1744 | 88.0716 | 97.2222 | 77.8261 | 89.1848 | 99.5565
2007-08-26 | 2971 | 2188 | 25 | 7.46 | 47.8 | 60.2 | 45 | 22 | 20.1 | 21000 | 2007-08-26 | [5 empty] | 23.5794 | 4.7838 | 24.9 | 7.29 | 1.3 | 5.9 | 1 | 5.3 | 1.1 | 89 | 2007-08-26 | [5 empty] | 97.2803 | 90.1993 | 97.7778 | 75.9091 | 94.5274 | 99.5762
2007-08-27 | 2874 | 2058 | 25.2 | 7.6 | 41.2 | 45.5 | 110 | 24.9 | 17.8 | 20000 | 2007-08-27 | 1.2 | 7.5 | 8 | 8.01 | 2 | 22.8095 | 4.9453 | 24 | 7.27 | 0.9 | 6.5 | 3 | 7.03 | 1.13 | 80 | 2007-08-27 |  | 83.5165 | 92.7273 | 67.8313 | 88.764 |  | 85.7143 | 97.2727 | 71.7671 | 93.6517 | 99.6
2007-08-28 | 2912 | 2144 | 27.8 | 7.53 | 62.1 | 31.4 | 70 | 27.5 | 16.3 | 19000 | 2007-08-28 | 2.3 | 7.1 | 13.5 | 10.12 | 2.09 | 24.2778 | 4.8808 | 28.3 | 7.43 | 1.1 | 5.9 | 1.5 | 8 | 1.03 | 79 | 2007-08-28 |  | 77.3885 | 80.7143 | 63.2 | 87.1779 |  | 81.2102 | 97.8571 | 70.9091 | 93.681 | 99.5842
2007-08-29 | 3059 | 2323 | 23.5 | 6.72 | 44.5 | 121.6 | 315 | 37 | 31.2 | 22000 | 2007-08-29 | 2 | 8.8 | 4.5 | 6.2 | 2.03 | 24.2778 | 4.6462 | 24.3 | 6.98 | 1.3 | 6.5 | 2 | 5.8 | 1.74 | 106 | 2007-08-29 |  | 92.7632 | 98.5714 | 83.2432 | 93.4936 |  | 94.6546 | 99.3651 | 84.3243 | 94.4231 | 99.5182
2007-08-30 | 3279 | 2510 | 24.5 | 7.3 | 70.5 | 75.2 | 95 | 38.8 | 10.58 | 19000 | 2007-08-30 | 3.1 | 7.1 | 5 | 8.02 | 2.11 | 26.0238 | 4.3345 | 24 | 7.2 | 1.2 | 6.5 | 1.5 | 7.15 | 1.56 | 74 | 2007-08-30 |  | 90.5585 | 94.7368 | 79.3299 | 80.0567 |  | 91.3564 | 98.4211 | 81.5722 | 85.2552 | 99.6105
2007-08-31 | 2990 | 2229 | 24.7 | 7.41 | 35.3 | 67.5 | 96 | 21 | 18.5 | 22000 | 2007-08-31 | 2 | 7 | 3.5 | 7.05 | 2 | 23.7302 | 4.7534 | 24 | 7.2 | 1.1 | 6.3 | 2 | 6.89 | 1.59 | 83 | 2007-08-31 |  | 89.6296 | 96.3542 | 66.4286 | 89.1892 |  | 90.6667 | 97.9167 | 67.1905 | 91.4054 | 99.6227
최소 | 2548 | 1523 | 23.1 | 6.72 | 15.5 | 16.7 | 30 | 14.2 | 2.5 | 14000 | 최소 | 0.2 | 5.3 | 2.4 | 5.19 | 0.4 | 20.222 | 4.334 | 22.5 | 6.98 | 0.7 | 4.7 | 0.8 | 4.3 | 0.1 | 56 | 최소 | 64.516 | 77.389 | 78.333 | 29.969 | 74.069 | 85.161 | 75 | 88.75 | 38.38 | 48.907 | 99.49
최대 | 3279 | 2510 | 27.8 | 7.67 | 88.4 | 149 | 475 | 59.6 | 35.6 | 24000 | 최대 | 5.7 | 8.8 | 16 | 11.54 | 4.32 | 26.024 | 5.578 | 28.3 | 7.53 | 4.5 | 7.8 | 5 | 9.89 | 1.99 | 118 | 최대 | 97.444 | 94.966 | 98.571 | 83.243 | 93.898 | 98.869 | 96.577 | 99.579 | 88.187 | 96.854 | 99.683
평균 | 2953 | 2140 | 24.9 | 7.45 | 49.91 | 59.5 | 93.7 | 26.695 | 17.617 | 20419 | 평균 | 2.36 | 7 | 6.1 | 8.268 | 2.194 | 23.58 | 4.784 | 24.554 | 7.258 | 1.4 | 6.02 | 2.457 | 6.859 | 1.477 | 83 | 평균 | 93.647 | 86.774 | 91.853 | 68.182 | 87.855 | 96.622 | 88.322 | 96.208 | 72.84 | 89.843 | 99.593
합계 | 91535 | 66353 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-08-01 | 23.9 | 7.29 | 0.2 | 2.0973 | 22.5 | 7.2 | 0.5 | 2.5087 | 4800 | 185.8304 | 2007-08-01 | 22.1 | 7.16 | 1.4 | 2755 | 1025 | 0.37205 | 43.5572 | 4.7332 | 0.094253 | 0.25967 | 4.2146 | 1458 | 56.446 | 27 | 0.94 | 2007-08-01 | 0.33 | 0 | 10.5 | 3.3 | 27.0344 | 0.94 | 0.33 | 1.079 | 78.8 | 0
2007-08-02 | 27.5 | 7.28 | 0.2 | 2.0005 | 26.5 | 7.2 | 0.4 | 2.3929 | 4800 | 177.2526 | 2007-08-02 | 26.7 | 7.16 | 1.3 | 3435 | 1480 | 0.43086 | 32.0233 | 4.1694 | 0.079774 | 0.27402 | 4.0201 | 1494 | 55.1699 | 33 | 1.1 | 2007-08-02 | 0.42 | 0 | 13.1 | 3.8 | 33.1254 | 1.1 | 0.42 | 1.201 | 72.7 | 0
2007-08-03 | 24.9 | 7.32 | 0.4 | 1.9494 | 24.3 | 7.19 | 0.5 | 2.3318 | 4800 | 172.724 | 2007-08-03 | 23.8 | 7.18 | 1.5 | 3015 | 1415 | 0.46932 | 36.4842 | 4.2125 | 0.073153 | 0.22056 | 3.9174 | 1452 | 52.249 | 28 | 1.13 | 2007-08-03 | 0.5 | 0 | 5.8 | 4.2 | 28.0704 | 1.13 | 0.5 | 1.057 | 73 | 0
2007-08-04 |  |  |  | 2.1261 |  |  |  | 2.5432 | 4703 | 184.5761 | 2007-08-04 | 24.2 | 7.15 | 0.9 | 2755 | 1055 | 0.38294 | 43.5572 | 2.9318 | 0.11867 | 0.32693 | 4.2725 | 1439 | 56.4757 | 26 | 1.62 | 2007-08-04 | 0.6 | 0 | 2.9 | 5.4 | 26.0304 | 1.62 | 0.6 | 1.168 | 67.5 | 0
2007-08-05 |  |  |  | 1.7733 |  |  |  | 2.1211 | 4800 | 157.1195 | 2007-08-05 | 23.2 | 7.18 | 1.2 | 2740 | 1075 | 0.39234 | 47.4453 | 3.4808 | 0.21729 | 0.59537 | 3.5635 | 1495 | 48.9362 | 26 | 1.35 | 2007-08-05 | 0.48 | 0 | 2.5 | 5.9 | 26.064 | 1.35 | 0.48 | 1.147 | 72.4 | 0
2007-08-06 | 24.1 | 7.33 | 0.2 | 1.7543 | 23.9 | 7.21 | 0.5 | 2.0984 | 4777 | 154.6956 | 2007-08-06 | 23.6 | 7.24 | 1.2 | 4210 | 1220 | 0.28979 | 40.38 | 4.4565 | 0.10753 | 0.45272 | 3.5254 | 1488 | 48.1865 | 33 | 1.28 | 2007-08-06 | 0.38 | 0 | 2.2 | 5.9 | 33.005 | 1.28 | 0.38 | 1.509 | 74.8 | 0
2007-08-07 | 24.1 | 7.9 | 0.1 | 1.8106 | 23.7 | 7.19 | 0.5 | 2.1658 | 4777 | 160.4278 | 2007-08-07 | 23.5 | 7.11 | 1.5 | 2575 | 860 | 0.51262 | 38.835 | 2.8432 | 0.11681 | 0.30078 | 3.6385 | 1374 | 34.2246 | 30 | 1.32 | 2007-08-07 | 0.42 | 0 | 4.7 | 5.7 | 30.0543 | 1.32 | 0.42 | 1.352 | 73.6 | 0
2007-08-08 | 25.2 | 7.45 | 2 | 1.7003 | 25.2 | 7.44 | 4 | 2.0339 | 4800 | 150.6591 | 2007-08-08 | 25.4 | 7.62 | 6 | 4765 | 1320 | 0.27702 | 33.5782 | 3.4822 | 0.022848 | 0.10887 | 3.4169 | 1024 | 32.1406 | 32 | 1.92 | 2007-08-08 | 0.52 | 0 | 1.1 | 6.5 | 30.672 | 1.92 | 0.52 | 2.155 | 75.4 | 0
2007-08-09 | 25 | 7.42 | 3 | 1.795 | 25.3 | 7.38 | 2.9 | 2.1471 | 4800 | 159.0457 | 2007-08-09 | 25.6 | 7.48 | 3.8 | 2785 | 1080 | 0.38779 | 39.4973 | 2.2508 | 0.17942 | 0.49967 | 3.6072 | 1523 | 50.4639 | 34 | 1.62 | 2007-08-09 | 0.53 | 0 | 3.6 | 5.7 | 30.5442 | 1.62 | 0.53 | 1.746 | 74.5 | 0
2007-08-10 | 25 | 7.45 | 0.8 | 1.7838 | 25.1 | 7.29 | 0.7 | 2.1337 | 4800 | 158.0507 | 2007-08-10 | 25.3 | 7.34 | 2.05 | 2765 | 950 | 0.34358 | 39.783 | 3.707 | 0.16006 | 0.44256 | 3.5846 | 1523 | 50.1482 | 29 | 1.12 | 2007-08-10 | 0.33 | 0 | 1.5 | 5.3 | 30.672 | 1.12 | 0.33 | 1.262 | 75.5 | 0
2007-08-11 |  |  |  | 1.9156 |  |  |  | 2.2914 | 4800 | 169.7313 | 2007-08-11 | 22.5 | 7.15 | 1.5 | 2865 | 1195 | 0.4171 | 41.8848 | 3.5586 | 0.099666 | 0.28554 | 3.8495 | 1539 | 54.4201 | 30 | 1.18 | 2007-08-11 | 0.48 | 0 | 2.2 | 5.1 | 29.2236 | 1.18 | 0.48 | 1.045 | 70.3 | 0
2007-08-12 |  |  |  | 1.7583 |  |  |  | 2.1032 | 4800 | 155.7936 | 2007-08-12 | 23.5 | 7.15 | 1.6 | 3290 | 1255 | 0.38146 | 42.5532 | 4.7541 | 0.071227 | 0.23434 | 3.5334 | 1509 | 48.9776 | 27 | 1.14 | 2007-08-12 | 0.4 | 0 | 3.6 | 5.5 | 30.2034 | 1.14 | 0.4 | 1.119 | 72.3 | 0
2007-08-13 |  |  |  | 1.7709 |  |  |  | 2.1183 | 4800 | 156.914 | 2007-08-13 | 24.5 | 7.12 | 1.4 | 2820 | 1000 | 0.35461 | 31.9149 | 3.3017 | 0.081069 | 0.22862 | 3.5588 | 1530 | 50.0163 | 31 | 1.24 | 2007-08-13 | 0.4 | 0 | 1.8 | 5.4 | 30.672 | 1.24 | 0.4 | 1.122 | 69.5 | 0
2007-08-14 | 25 | 7.41 | 0.3 | 1.7762 | 23 | 7.31 | 0.5 | 2.1246 | 4800 | 157.377 | 2007-08-14 | 24.1 | 7.19 | 1 | 2750 | 1200 | 0.43636 | 47.2727 | 3.327 | 0.11076 | 0.3046 | 3.5693 | 1519 | 49.8033 | 31 | 1.19 | 2007-08-14 | 0.5 | 0 | 4 | 5 | 30.5442 | 1.19 | 0.5 | 1.124 | 70.9 | 0
2007-08-15 |  |  |  | 1.7089 |  |  |  | 2.0442 | 4800 | 151.4196 | 2007-08-15 | 22.3 | 7.12 | 1.3 | 3100 | 1420 | 0.45806 | 51.6129 | 6.6288 | 0.098065 | 0.304 | 3.4342 | 1503 | 47.4132 | 17 | 1.22 | 2007-08-15 | 0.5 | 0 | 0.4 | 5.4 | 29.2662 | 1.22 | 0.5 | 1.078 | 70.2 | 0
2007-08-16 | 26 | 7.45 | 0.5 | 1.7583 | 25.9 | 7.29 | 0.9 | 2.1032 | 4800 | 155.7936 | 2007-08-16 | 26.1 | 7.12 | 1.6 | 2755 | 1025 | 0.37205 | 43.5572 | 4.9152 | 0.19083 | 0.52573 | 3.5334 | 1496 | 48.5557 | 20 | 1.21 | 2007-08-16 | 0.44 | 0 | 1.8 | 2.8 | 20.1285 | 1.21 | 0.44 | 0.746 | 70.6 | 0
2007-08-17 | 24.5 | 7.42 | 0.4 | 1.7214 | 23 | 7.3 | 0.5 | 2.0591 | 4800 | 152.5262 | 2007-08-17 | 24.3 | 7.17 | 1.4 | 4245 | 2310 | 0.23557 | 30.6243 | 5.5775 | 0.073382 | 0.31151 | 3.4593 | 1497 | 48.9355 | 30 | 1.13 | 2007-08-17 | 0.59 | 0 | 5.4 | 3.7 | 30.038 | 1.13 | 0.59 | 1.061 | 71.2 | 0
2007-08-18 |  |  |  | 1.7324 |  |  |  | 2.0723 | 4800 | 153.5018 | 2007-08-18 | 24.3 | 7.16 | 0.9 | 2710 | 1000 | 0.369 | 36.9004 | 8.7478 | 0.15085 | 0.4088 | 3.4814 | 1540 | 49.2485 | 11 | 1.15 | 2007-08-18 | 0.41 | 0 | 0 | 2.6 | 11.0352 | 1.15 | 0.41 | 0.409 | 72.1 | 0
2007-08-19 |  |  |  | 1.8856 |  |  |  | 2.2555 | 4800 | 167.0727 | 2007-08-19 | 24.1 | 7.35 | 0.8 | 2760 | 1078 | 0.39058 | 43.4783 | 3.1167 | 0.096613 | 0.26665 | 3.7892 | 1532 | 53.3241 | 33 | 1.2 | 2007-08-19 | 0.44 | 0 | 0 | 3.7 | 30.734 | 1.2 | 0.44 | 1.121 | 70.4 | 0
2007-08-20 | 24.3 | 7.45 | 0.2 | 1.9508 | 23.5 | 7.29 | 0.5 | 2.3335 | 4800 | 172.8484 | 2007-08-20 | 24.4 | 7.13 | 1 | 2735 | 1235 | 0.45155 | 47.532 | 3.6058 | 0.13341 | 0.36488 | 3.9202 | 1552 | 55.8876 | 31 | 1.07 | 2007-08-20 | 0.44 | 0 | 3.6 | 3.8 | 31.1178 | 1.07 | 0.44 | 1.127 | 73.4 | 0
2007-08-21 | 25.3 | 7.46 | 0.2 | 2.0489 | 25 | 7.29 | 0.5 | 2.4508 | 4640 | 175.4917 | 2007-08-21 | 24.7 | 7.24 | 1.2 | 3320 | 865 | 0.26054 | 24.0964 | 3.7491 | 0.051442 | 0.17079 | 4.1174 | 1474 | 55.7489 | 37 | 1.08 | 2007-08-21 | 0.28 | 0 | 4 | 3.2 | 37.0329 | 1.08 | 0.28 | 1.428 | 74.8 | 0
2007-08-22 | 26.2 | 7.48 | 0.3 | 1.9887 | 25.4 | 7.36 | 0.9 | 2.3789 | 4687 | 172.0631 | 2007-08-22 | 25 | 7.12 | 1.4 | 3275 | 850 | 0.25954 | 42.7481 | 4.2818 | 0.12542 | 0.41076 | 3.9965 | 1509 | 55.3965 | 27 | 1.26 | 2007-08-22 | 0.28 | 0 | 2.9 | 3.8 | 27.0748 | 1.26 | 0.28 | 1.093 | 71.9 | 0
2007-08-23 | 24.8 | 7.5 | 0.3 | 1.8215 | 24 | 7.31 | 0.5 | 2.1789 | 4800 | 161.3988 | 2007-08-23 | 24.9 | 7.33 | 1.5 | 3920 | 1060 | 0.27041 | 20.4082 | 6.4451 | 0.050511 | 0.198 | 3.6605 | 1560 | 52.4546 | 30 | 0.9 | 2007-08-23 | 0.2 | 0 | 3.6 | 4.5 | 30.096 | 0.9 | 0.2 | 1.39 | 67.9 | 0
2007-08-24 | 25 | 7.41 | 0.2 | 1.743 | 24.1 | 7.38 | 0.6 | 2.0849 | 4800 | 154.4402 | 2007-08-24 | 23.1 | 7.19 | 1.5 | 3510 | 950 | 0.27066 | 37.037 | 6.0361 | 0.076913 | 0.26996 | 3.5027 | 1536 | 49.4208 | 23 | 1.12 | 2007-08-24 | 0.23 | 0 | 1.8 | 4.4 | 23.04 | 1.12 | 0.23 | 0.812 | 71.4 | 0
2007-08-25 |  |  |  | 1.9258 |  |  |  | 2.3036 | 4800 | 170.6363 | 2007-08-25 | 25.6 | 7.12 | 1.3 | 3740 | 1100 | 0.29412 | 34.7594 | 5.0107 | 0.081747 | 0.30573 | 3.87 | 1560 | 55.4568 | 30 | 1.11 | 2007-08-25 | 0.26 | 0 | 2.2 | 4.3 | 30.0242 | 1.11 | 0.26 | 1.186 | 74.7 | 0
2007-08-26 |  |  |  | 1.8234 |  |  |  | 2.1811 | 4800 | 161.5618 | 2007-08-26 | 25.1 | 7.11 | 1.6 | 3510 | 1100 | 0.31339 | 45.584 | 7.8068 | 0.089197 | 0.31308 | 3.6642 | 1540 | 51.8344 | 30 | 0.67 | 2007-08-26 | 0.18 | 0 | 4 | 4.6 | 30.096 | 0.67 | 0.18 | 0.706 | 74.3 | 0
2007-08-27 | 23.9 | 7.49 | 0.5 | 1.8849 | 24.2 | 7.35 | 0.7 | 2.2547 | 4800 | 167.0146 | 2007-08-27 | 23.8 | 7.18 | 1.4 | 4230 | 1220 | 0.29433 | 23.6407 | 5.0701 |  |  | 3.7879 | 1564 | 53.8622 | 27 | 1.37 | 2007-08-27 | 0.38 | 0 | 4 | 2.2 | 27.0855 | 1.37 | 0.38 | 1.28 | 73.9 | 0
2007-08-28 | 27.4 | 7.41 | 0.5 | 1.8603 | 26.7 | 7.34 | 0.9 | 2.2253 | 4800 | 164.8352 | 2007-08-28 | 28.1 | 7.39 | 0.8 | 4835 | 1245 | 0.2575 | 22.7508 | 5.3817 |  |  | 3.7385 | 1548 | 53.1593 | 32 | 1.26 | 2007-08-28 | 0.28 | 0 | 4 | 3.9 | 25.1355 | 1.26 | 0.28 | 0.899 | 68.3 | 0
2007-08-29 | 24 | 6.83 | 0.5 | 1.7709 | 24.8 | 7.73 | 0.8 | 2.1183 | 4800 | 156.914 | 2007-08-29 | 24.4 | 6.81 | 1.5 | 3950 | 1000 | 0.25316 | 27.8481 | 2.5742 |  |  | 3.5588 | 1550 | 50.6702 | 46 | 1.5 | 2007-08-29 | 0.35 | 0 | 6.5 | 5.1 | 43.056 | 1.5 | 0.35 | 1.951 | 70.2 | 0
2007-08-30 | 23.9 | 7.49 | 0.5 | 1.6521 | 24.2 | 7.35 | 0.7 | 1.9762 | 4800 | 146.3861 | 2007-08-30 | 24.1 | 7.1 | 1.4 | 3900 | 995 | 0.25513 | 23.0769 | 3.1385 |  |  | 3.32 | 1518 | 46.2946 | 44 | 1.27 | 2007-08-30 | 0.32 | 0 | 6.9 | 5.6 | 44.051 | 1.27 | 0.32 | 1.805 | 72.1 | 0
2007-08-31 | 25 | 7.46 | 0.5 | 1.8118 | 25.3 | 7.38 | 0.9 | 2.1672 | 4683 | 156.6221 | 2007-08-31 | 23.9 | 7.16 | 1.6 | 3770 | 1050 | 0.27851 | 23.8727 | 2.1733 |  |  | 3.6409 | 1539.6071 | 51.4919 | 55 | 1.42 | 2007-08-31 | 0.34 | 0 | 6.9 | 7.4 | 55.0184 | 1.42 | 0.34 | 2.36 | 70.2
최소 | 23.9 | 6.83 | 0.1 | 1.65 | 22.5 | 7.2 | 0.4 | 1.9762 | 4640 | 146.386 | 최소 | 22.3 | 6.81 | 0.8 | 2575 | 850 | 0.236 | 20.408 | 2.173 | 0.023 | 0.109 | 3.32 | 1024 | 32.141 | 11 | 0.67 | 최소 | 0.18 | 0 | 0 | 2.2 | 11.035 | 0.67 | 0.18 | 0.409 | 67.5 | 0
최대 | 27.5 | 7.9 | 3 | 2.1261 | 26.7 | 7.7 | 4 | 2.5432 | 4800 | 184.576 | 최대 | 28.1 | 7.62 | 6 | 4835 | 2310 | 0.513 | 51.613 | 8.748 | 0.217 | 0.595 | 4.273 | 1564 | 56.476 | 55 | 1.92 | 최대 | 0.6 | 0 | 6.9 | 7.4 | 55.018 | 1.92 | 0.6 | 2.36 | 75.5 | 0
평균 | 25 | 7.41 | 0.6 | 1.8419 | 24.6 | 7.3 | 0.9 | 2.2033 | 4780.964 | 160.89 | 평균 | 24.414 | 7.198 | 1.584 | 3378.036 | 1132.607 | 0.338 | 36.651 | 4.37 | 0.109 | 0.332 | 3.664 | 1499.343 | 50.105 | 30.429 | 1.247 | 평균 | 0.391 | 0 | 3.146 | 4.729 | 30.418 | 1.247 | 0.391 | 1.257 | 71.939 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-09-01 | 3136 | 2360 | 25.4 | 7.31 | 43.2 | 62.1 | 78 | 24.6 | 18.5 | 23000 | 2007-09-01 | [5 empty] | 24.8889 | 4.5321 | 24 | 7.11 | 1.8 | 4 | 1 | 6.1 | 1.01 | 112 | 2007-09-01 | [5 empty] | 95.8333 | 93.5588 | 98.7179 | 75.2033 | 94.5405 | 99.513
2007-09-02 | 3197 | 2406 | 24.1 | 7.34 | 45 | 92.1 | 130 | 29.5 | 23.6 | 22000 | 2007-09-02 | [5 empty] | 25.373 | 4.4457 | 23.5 | 7.02 | 2.2 | 7.6 | 2.5 | 7.1 | 1.02 | 101 | 2007-09-02 | [5 empty] | 95.1111 | 91.7481 | 98.0769 | 75.9322 | 95.678 | 99.5409
2007-09-03 | 2960 | 2186 | 24.3 | 7.35 | 63.9 | 72.5 | 90 | 30.95 | 17.8 | 19000 | 2007-09-03 | 4.3 | 7.4 | 5 | 7.62 | 1.23 | 23.4921 | 4.8016 | 24 | 7.2 | 2.8 | 6.5 | 3 | 7.03 | 1.05 | 72 | 2007-09-03 | 93.2707 | 89.7931 | 94.4444 | 75.3796 | 93.0899 | 95.6182 | 91.0345 | 96.6667 | 77.2859 | 94.1011 | 99.6211
2007-09-04 | 2970 | 2224 | 24.2 | 7.38 | 72.8 | 37.2 | 35 | 24.1 | 15.45 | 23000 | 2007-09-04 | 3 | 7.3 | 3.5 | 6.5 | 1.92 | 23.5714 | 4.7855 | 23.4 | 7.15 | 1.1 | 6.5 | 2.5 | 6.1 | 1.53 | 126 | 2007-09-04 | 95.8791 | 80.3763 | 90 | 73.029 | 87.5728 | 98.489 | 82.5269 | 92.8571 | 74.6888 | 90.0971 | 99.4522
2007-09-05 | 2194 | 1540 | 23.1 | 6.98 | 126 | 143.7 | 1500 | 24 | 24.5 | 20000 | 2007-09-05 | 1.2 | 6.4 | 4.5 | 7.05 | 3.09 | 17.4127 | 6.478 | 24.3 | 7.3 | 0.1 | 5.4 | 2.5 | 5.1 | 2.15 | 78 | 2007-09-05 | 99.0476 | 95.5463 | 99.7 | 70.625 | 87.3878 | 99.9206 | 96.2422 | 99.8333 | 78.75 | 91.2245 | 99.61
2007-09-06 | 2900 | 2172 | 23 | 7.19 | 40.1 | 66.7 | 165 | 24 | 19.9 | 16000 | 2007-09-06 | 4.8 | 8.8 | 5 | 8 | 2.15 | 23.0159 | 4.901 | 23 | 7.15 | 2.9 | 6.7 | 3.5 | 7.54 | 1.94 | 83 | 2007-09-06 | 88.0299 | 86.8066 | 96.9697 | 66.6667 | 89.196 | 92.7681 | 89.955 | 97.8788 | 68.5833 | 90.2513 | 99.4813
2007-09-07 | 3025 | 2249 | 24 | 7.37 | 40.3 | 71.9 | 195 | 25.95 | 17.7 | 23000 | 2007-09-07 | 4.7 | 9 | 5.5 | 6.15 | 2 | 24.0079 | 4.6984 | 25.4 | 7.23 | 2.1 | 6 | 2 | 6 | 1.85 | 106 | 2007-09-07 | 88.3375 | 87.4826 | 97.1795 | 76.3006 | 88.7006 | 94.7891 | 91.6551 | 98.9744 | 76.8786 | 89.548 | 99.5391
2007-09-08 | 2961 | 2207 | 26 | 7.3 | 78 | 103.8 | 53 | 21 | 15.75 | 21000 | 2007-09-08 | [5 empty] | 22.6429 | 4.8 | 25.9 | 7.2 | 1.2 | 7 | 2 | 6.92 | 1.13 | 77 | 2007-09-08 | [5 empty] | 98.4615 | 93.2563 | 96.2264 | 67.0476 | 92.8254 | 99.6333
2007-09-09 | 2853 | 2117 | 23 | 7.23 | 62.3 | 65.9 | 50 | 21.7 | 19.45 | 19000 | 2007-09-09 | 4.5 | 9 |  |  |  | 22.6429 | 4.9817 | 23.4 | 7.1 | 2.3 | 5 | 1 | 7.01 | 1.32 | 66 | 2007-09-09 | 92.7769 | 86.3429 |  |  |  | 96.3082 | 92.4127 | 98 | 67.6959 | 93.2134 | 99.6526
2007-09-10 | 3191 | 2389 | 26.4 | 6.99 | 51 | 76.5 | 295 | 12 | 11.45 | 21000 | 2007-09-10 | 4.3 | 12.5 | 12.5 | 9 | 2.42 | 25.3254 | 4.454 | 26.3 | 7.11 | 1.2 | 7.6 | 4.5 | 8.9 | 2.07 | 91 | 2007-09-10 | 91.5686 | 83.6601 | 95.7627 | 25 | 78.8646 | 97.6471 | 90.0654 | 98.4746 | 25.8333 | 81.9214 | 99.5667
2007-09-11 | 3109 | 2339 | 27.2 | 7 | 69 | 65.9 | 75 | 14 | 7.08 | 24000 | 2007-09-11 | 4.1 | 10 | 15.5 | 7.9 | 2.53 | 24.6746 | 4.5715 | 27.3 | 6.88 | 1.3 | 8 | 2 | 7.7 | 2.21 | 121 | 2007-09-11 | 94.058 | 84.8255 | 79.3333 | 43.5714 | 64.2655 | 98.1159 | 87.8604 | 97.3333 | 45 | 68.7853 | 99.4958
2007-09-12 | 2760 | 2076 | 27 | 7.11 | 43.2 | 69.3 | 72 | 14.5 | 7.5 | 20000 | 2007-09-12 | 2.3 | 7.2 | 5.5 | 9.1 | 2.19 | 21.9048 | 5.1496 | 24.9 | 7.2 | 1.6 | 6.5 | 3 | 8.1 | 2.1 | 90 | 2007-09-12 | 94.6759 | 89.6104 | 92.3611 | 37.2414 | 70.8 | 96.2963 | 90.6205 | 95.8333 | 44.1379 | 72 | 99.55
2007-09-13 | 2599 | 1868 | 23 | 7.23 | 44.9 | 57.9 | 180 | 19.45 | 13.25 | 24000 | 2007-09-13 | 2.5 | 6.2 | 5 | 6.09 | 2.31 | 20.627 | 5.4686 | 24 | 7.22 | 0.9 | 5.6 | 2 | 6 | 2 | 125 | 2007-09-13 | 94.4321 | 89.2919 | 97.2222 | 68.6889 | 82.566 | 97.9955 | 90.3282 | 98.8889 | 69.1517 | 84.9057 | 99.4792
2007-09-14 | 2996 | 2289 | 26 | 7.11 | 46.2 | 72.6 | 92 | 18.2 | 13 | 24000 | 2007-09-14 | 3.5 | 9.2 | 5.1 | 6.2 | 2.01 | 23.7778 | 4.7439 | 24.1 | 7.03 | 1.2 | 6.6 | 2 | 6 | 1.85 | 75 | 2007-09-14 | 92.4242 | 87.3278 | 94.4565 | 65.9341 | 84.5385 | 97.4026 | 90.9091 | 97.8261 | 67.033 | 85.7692 | 99.6875
2007-09-15 | 3036 | 2256 | 24 | 6.99 | 32.9 | 80 | 100 | 24 | 16.3 | 25000 | 2007-09-15 | [5 empty] | 24.0952 | 4.6814 | 22.1 | 6.87 | 0.7 | 7.3 | 3 | 5.1 | 1.06 | 66 | 2007-09-15 | [5 empty] | 97.8723 | 90.875 | 97 | 78.75 | 93.4969 | 99.736
2007-09-16 | 3021 | 2229 | 22 | 6.82 | 32 | 40 | 26 | 22.1 | 15.4 | 23000 | 2007-09-16 | [5 empty] | 23.9762 | 4.7047 | 24 | 6.75 | 1.5 | 6 | 1 | 6.2 | 1.1 | 69 | 2007-09-16 | [5 empty] | 95.3125 | 85 | 96.1538 | 71.9457 | 92.8571 | 99.7
2007-09-17 | 3202 | 2427 | 22.5 | 7.3 | 39 | 47.1 | 95 | 16.2 | 14.26 | 23000 | 2007-09-17 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 6.2 | 1.19 | 25.4127 | 4.4387 | 24 | 7.13 | 1.6 | 5.9 | 2 | 6 | 1.03 | 100 | 2007-09-17 | 91.0256 | 86.1996 | 96.3158 | 61.7284 | 91.655 | 95.8974 | 87.4735 | 97.8947 | 62.963 | 92.777 | 99.5652
2007-09-18 | 3275 | 2516 | 21.4 | 6.88 | 43 | 61.9 | 75 | 3 | 3.95 | 20000 | 2007-09-18 | 1.5 | 5.6 | 11 | 7 | 1.9 | 25.2778 | 4.3398 | 22.3 | 7.03 | 0.8 | 4.2 | 2 | 6.8 | 1.81 | 77 | 2007-09-18 | 96.5116 | 90.9532 | 85.3333 | -133.3333 | 51.8987 | 98.1395 | 93.2149 | 97.3333 | -126.6667 | 54.1772 | 99.615
2007-09-19 | 3185 | 2331 | 23.5 | 6.95 | 25 | 33.9 | 130 | 15 | 9.6 | 19000 | 2007-09-19 | 1.9 | 9.6 | 5 | 6.1 | 2.01 | 25.2778 | 4.4624 | 22 | 6.94 | 0.8 | 7.4 | 2 | 5.8 | 1.92 | 56 | 2007-09-19 | 92.4 | 71.6814 | 96.1538 | 59.3333 | 79.0625 | 96.8 | 78.1711 | 98.4615 | 61.3333 | 80 | 99.7053
2007-09-20 | 2764 | 1969 | 24.1 | 6.79 | 22.3 | 7.8 | 335 | 12.8 | 11.8 | 21000 | 2007-09-20 | 1.5 | 4.3 | 8 | 6.9 | 2 | 21.9365 | 5.1421 | 24 | 6.91 | 1 | 2.7 | 3.5 | 7.1 | 1.84 | 83 | 2007-09-20 | 93.2735 | 44.8718 | 97.6119 | 46.0938 | 83.0508 | 95.5157 | 65.3846 | 98.9552 | 44.5312 | 84.4068 | 99.6048
2007-09-21 | 2746 | 2002 | 26.4 | 7.23 | 32.1 | 42 | 42 | 18.4 | 12 | 22000 | 2007-09-21 | [5 empty] | 21.7937 | 5.1758 | 24.3 | 7.11 | 1.3 | 7 | 1.5 | 7.3 | 2.56 | 70 | 2007-09-21 | [5 empty] | 95.9502 | 83.3333 | 96.4286 | 60.3261 | 78.6667 | 99.6818
2007-09-22 | 3126 | 2372 | 25.6 | 7.12 | 42 | 48.3 | 43 | 17.3 | 15.2 | 23000 | 2007-09-22 | [5 empty] | 24.8095 | 4.5466 | 24.9 | 7.01 | 1 | 6.5 | 1 | 6.9 | 2.31 | 72 | 2007-09-22 | [5 empty] | 97.619 | 86.5424 | 97.6744 | 60.1156 | 84.8026 | 99.687
2007-09-23 | 3130 | 2372 | 26.8 | 7.23 | 36.9 | 42.9 | 53 | 18.6 | 12.3 | 25000 | 2007-09-23 | [5 empty] | 24.8413 | 4.5408 | 25.4 | 7.05 | 1.3 | 6.9 | 2 | 6.89 | 2.65 | 102 | 2007-09-23 | [5 empty] | 96.477 | 83.9161 | 96.2264 | 62.957 | 78.4553 | 99.592
2007-09-24 | 3094 | 2333 | 27.3 | 7.23 | 62.4 | 66 | 72 | 18.9 | 11.56 | 19000 | 2007-09-24 | [5 empty] | 24.5556 | 4.5937 | 26.9 | 7.11 | 1.5 | 5 | 2 | 7.2 | 2.15 | 92 | 2007-09-24 | [5 empty] | 97.5962 | 92.4242 | 97.2222 | 61.9048 | 81.4014 | 99.5158
2007-09-25 | 3127 | 2376 | 28.3 | 7.19 | 41.1 | 90.2 | 110 | 19.2 | 15.43 | 21000 | 2007-09-25 | [5 empty] | 24.8175 | 4.5452 | 27.1 | 7.02 | 2.1 | 7.5 | 2.5 | 7.02 | 2.44 | 79 | 2007-09-25 | [5 empty] | 94.8905 | 91.6851 | 97.7273 | 63.4375 | 84.1866 | 99.6238
2007-09-26 | 3043 | 2289 | 27.1 | 7.15 | 45.6 | 60.9 | 55 | 15 | 9.23 | 22000 | 2007-09-26 | [5 empty] | 24.1508 | 4.6707 | 26.1 | 7 | 1.6 | 5.9 | 2 | 6.2 | 2.45 | 71 | 2007-09-26 | [6 empty] | 90.312 | 96.3636 | 58.6667 | 73.4561 | 99.6773
2007-09-27 | 2960 | 2294 | 25.2 | 7.28 | 36.2 | 71.9 | 80 | 15.5 | 11.76 | 20000 | 2007-09-27 | 3.1 | 9.6 | 7.5 | 6.2 | 2.11 | 23.4921 | 4.8016 | 25.1 | 7.14 | 2 | 7.2 | 2 | 6 | 2.01 | 70 | 2007-09-27 |  | 86.6481 | 90.625 | 60 | 82.0578 |  | 89.9861 | 97.5 | 61.2903 | 82.9082 | 99.65
2007-09-28 | 3320 | 2696 | 24 | 7.29 | 40.1 | 29.9 | 125 | 21 | 15 | 21000 | 2007-09-28 | 4.3 | 5.2 | 7 | 7.11 | 2.11 | 23.619 | 4.281 | 22 | 7.03 | 2.1 | 4.4 | 4 | 6.94 | 1.81 | 77 | 2007-09-28 |  | 82.6087 | 94.4 | 66.1429 | 85.9333 |  | 85.2843 | 96.8 | 66.9524 | 87.9333 | 99.6333
2007-09-29 | 2976 | 2343 | 23.5 | 7.21 | 61 | 34.5 | 48 | 19.5 | 14.5 | 20000 | 2007-09-29 | [5 empty] | 23.619 | 4.7758 | 22.3 | 7.09 | 2.2 | 6.2 | 1 | 6.91 | 1.92 | 87 | 2007-09-29 | [6 empty] | 82.029 | 97.9167 | 64.5641 | 86.7586 | 99.565
2007-09-30 | 2889 | 2268 | 23 | 7.03 | 39.5 | 30.2 | 80 | 20.5 | 17.75 | 19000 | 2007-09-30 | [5 empty] | 22.9286 | 4.9196 | 22 | 6.96 | 2.6 | 5.1 | 2.5 | 7.1 | 1.95 | 80 | 2007-09-30 | [6 empty] | 83.1126 | 96.875 | 65.3659 | 89.0141 | 99.5789
최소 | 2194 | 1540 | 21.4 | 6.79 | 22.3 | 7.8 | 26 | 3 | 3.95 | 16000 | 최소 | 1.2 | 4.3 | 3.5 | 6.09 | 1.19 | 17.413 | 4.281 | 22 | 6.75 | 0.1 | 2.7 | 1 | 5.1 | 1.03 | 56 | 최소 | 88.03 | 44.872 | 79.333 | -133.333 | 51.899 | 92.768 | 65.385 | 92.857 | -126.667 | 54.177 | 99.452
최대 | 3320 | 2696 | 28.3 | 7.38 | 126 | 143.7 | 1500 | 30.95 | 24.5 | 25000 | 최대 | 4.8 | 12.5 | 15.5 | 9.1 | 3.09 | 25.413 | 6.478 | 27.3 | 7.3 | 2.9 | 8 | 4.5 | 8.9 | 2.65 | 126 | 최대 | 99.048 | 95.546 | 99.7 | 76.301 | 91.655 | 99.921 | 96.242 | 99.833 | 78.75 | 93.497 | 99.736
평균 | 2992 | 2250 | 24.7 | 7.15 | 48.57 | 61.5 | 149.3 | 19.365 | 14.366 | 21400 | 평균 | 3.24 | 7.9 | 6.8 | 7.07 | 2.073 | 23.489 | 4.802 | 24.315 | 7.064 | 1.481 | 6.152 | 2.259 | 6.697 | 1.895 | 84.778 | 평균 | 93.174 | 83.39 | 93.562 | 45.801 | 80.503 | 96.83 | 87.577 | 97.358 | 55.675 | 83.92 | 99.603
합계 | 89745 | 67495 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-09-01 |  |  |  | 1.7274 |  |  |  | 2.0663 | 4800 | 153.0612 | 2007-09-01 | 23.4 | 7.11 | 1.3 | 3845 | 1100 | 0.28609 | 28.6086 | 3.5457 | 0.077677 | 0.29867 | 3.4714 | 1525 | 48.6288 | 47 | 1.04 | 2007-09-01 | 0.24 | 0 | 4.4 | 7.7 | 27.0344 | 1.04 | 0.24 | 1.438 | 69.3 | 0
2007-09-02 |  |  |  | 1.6945 |  |  |  | 2.0269 | 4800 | 150.1408 | 2007-09-02 | 24.1 | 7.16 | 1.2 | 3750 | 1000 | 0.26667 | 32 | 6.0017 | 0.084577 | 0.31716 | 3.4052 | 1546 | 48.3578 | 29 | 0.95 | 2007-09-02 | 0.21 | 0 | 4 | 5 | 33.1254 | 0.95 | 0.21 | 0.882 | 71.9 | 0
2007-09-03 | 24.9 | 7.42 | 0.2 | 1.8302 | 24.3 | 7.3 | 0.8 | 2.1892 | 4800 | 162.1622 | 2007-09-03 | 24.5 | 7.13 | 1.4 | 3450 | 1010 | 0.29275 | 34.7826 | 4.4496 | 0.12086 | 0.41698 | 3.6778 | 1522 | 51.4189 | 27 | 1.27 | 2007-09-03 | 0.29 | 0 | 3.6 | 3.9 | 28.0704 | 1.27 | 0.29 | 1.052 | 70.6 | 0
2007-09-04 | 25 | 7.39 | 0.3 | 1.824 | 24.3 | 7.3 | 0.4 | 2.1818 | 4800 | 161.6162 | 2007-09-04 | 23.6 | 7.1 | 1.3 | 2760 | 805 | 0.29167 | 28.9855 | 6.5418 | 0.17271 | 0.47667 | 3.6655 | 1537 | 51.7508 | 20 | 0.92 | 2007-09-04 | 0.22 | 0 | 2.9 | 2.4 | 26.0304 | 0.92 | 0.22 | 0.606 | 72.6 | 0
2007-09-05 | 24.3 | 6.86 | 0.5 | 2.4691 | 24.5 | 6.81 | 1.1 | 2.9535 | 4680 | 213.309 | 2007-09-05 | 25 | 7.05 | 1.6 | 2840 | 765 | 0.26937 | 24.6479 | 4.6569 | 0.21459 | 0.60944 | 4.9619 | 1040 | 47.402 | 24 | 1.13 | 2007-09-05 | 0.31 | 0 | 3.3 | 2.2 | 26.064 | 1.13 | 0.31 | 0.915 | 73.3 | 0
2007-09-06 | 23.5 | 7.24 | 0.5 | 1.868 | 22.9 | 7.19 | 0.7 | 2.2345 | 4800 | 165.5172 | 2007-09-06 | 23 | 7.09 | 1.4 | 3020 | 870 | 0.28808 | 26.4901 | 9.8622 | 0.084891 | 0.25637 | 3.7539 | 1079 | 37.2069 | 14 | 0.92 | 2007-09-06 | 0.25 | 0 | 2.5 | 1.1 | 33.005 | 0.92 | 0.25 | 0.435 | 73.3 | 0
2007-09-07 | 25 | 7.43 | 0.8 | 1.7908 | 25.4 | 7.29 | 0.9 | 2.1421 | 4800 | 158.6777 | 2007-09-07 | 26.1 | 7.16 | 1.7 | 2795 | 845 | 0.322 | 28.6225 | 4.4205 | 0.096156 | 0.26876 | 3.5988 | 1198 | 47.2066 | 24 | 1.17 | 2007-09-07 | 0.35 | 0 | 2.2 | 2 | 30.0543 | 1.17 | 0.35 | 0.904 | 72 | 0
2007-09-08 |  |  |  | 1.8295 |  |  |  | 2.1884 | 4800 | 162.1074 | 2007-09-08 | 25.2 | 7.09 | 1.7 | 2970 | 900 | 0.30303 | 30.303 | 3.903 | 0.17144 | 0.50917 | 3.6766 | 1428 | 48.227 | 29 | 1.17 | 2007-09-08 | 0.19 | 0 | 3.3 | 2.2 | 30.672 | 1.17 | 0.19 | 0.939 | 69.9 | 0
2007-09-09 |  |  |  | 1.8988 |  |  |  | 2.2713 | 4800 | 168.244 | 2007-09-09 | 23.4 | 7.17 | 1.6 | 2740 | 1075 | 0.39234 | 40.146 | 6.0178 | 0.14301 | 0.39185 | 3.8158 | 1456 | 51.034 | 21 | 0.97 | 2007-09-09 | 0.21 | 0 | 2.5 | 1.5 | 30.5442 | 0.97 | 0.21 | 0.666 | 72.4 | 0
2007-09-10 | 25.4 | 6.99 | 0.5 | 1.6977 | 26.8 | 6.9 | 0.9 | 2.0307 | 4800 | 150.4231 | 2007-09-10 | 26.1 | 7 | 1.4 | 3410 | 940 | 0.27566 | 23.4604 | 3.4056 | 0.10521 | 0.35878 | 3.4116 | 1464 | 45.879 | 40 | 1.1 | 2007-09-10 | 0.23 | 0 | 4.4 | 2.8 | 30.672 | 1.1 | 0.23 | 1.415 | 72 | 0
2007-09-11 | 26.4 | 6.94 | 0.3 | 1.7425 | 26.2 | 6.89 | 1 | 2.0843 | 4800 | 154.3905 | 2007-09-11 | 27 | 6.95 | 1.2 | 2640 | 680 | 0.25758 | 18.9394 | 2.826 | 0.17914 | 0.47293 | 3.5016 | 1485 | 47.7646 | 36 | 1.16 | 2007-09-11 | 0.28 | 0 | 12.7 | 3.4 | 29.2236 | 1.16 | 0.28 | 1.353 | 72.2 | 0
2007-09-12 | 25.5 | 7.03 | 0.3 | 1.9628 | 24.9 | 7.04 | 0.7 | 2.3478 | 4791 | 173.587 | 2007-09-12 | 25.2 | 7.14 | 1.2 | 2210 | 720 | 0.32579 | 22.6244 | 2.8873 | 0.11894 | 0.26286 | 3.9443 | 1473 | 53.3696 | 30 | 1.13 | 2007-09-12 | 0.26 | 0 | 33.4 | 3.4 | 30.2034 | 1.13 | 0.26 | 1.123 | 72.8 | 0
2007-09-13 | 24.5 | 7.39 | 0.3 | 2.0844 | 23.9 | 7.2 | 0.8 | 2.4933 | 4773 | 183.6476 | 2007-09-13 | 24 | 7.18 | 1.2 | 2540 | 760 | 0.29921 | 43.3071 | 3.0565 | 0.10129 | 0.25726 | 4.1887 | 1451 | 55.8292 | 26 | 1.43 | 2007-09-13 | 0.34 | 0 | 34.8 | 3.3 | 30.672 | 1.43 | 0.34 | 1.27 | 73.6 | 0
2007-09-14 | 24 | 7.43 | 0.3 | 1.8082 | 23.5 | 7.29 | 0.8 | 2.1629 | 4800 | 160.2136 | 2007-09-14 | 24 | 7.1 | 1.3 | 2900 | 820 | 0.28276 | 51.7241 | 4.3351 | 0.10522 | 0.30515 | 3.6336 | 1527 | 50.968 | 25 | 1.19 | 2007-09-14 | 0.29 | 0 | 29.7 | 4.4 | 30.5442 | 1.19 | 0.29 | 0.932 | 71.2 | 0
2007-09-15 |  |  |  | 1.7843 |  |  |  | 2.1344 | 4800 | 158.1028 | 2007-09-15 | 24 | 6.88 | 1.5 | 3100 | 890 | 0.2871 | 48.3871 | 2.4451 | 0.071033 | 0.2202 | 3.5858 | 1519 | 50.0329 | 37 | 1.53 | 2007-09-15 | 0.38 | 0 | 53.3 | 6.1 | 29.2662 | 1.53 | 0.38 | 1.558 | 67.3 | 0
2007-09-16 |  |  |  | 1.7932 |  |  |  | 2.145 | 4800 | 158.8878 | 2007-09-16 | 24 | 6.99 | 1.2 | 2930 | 840 | 0.28669 | 54.6075 | 2.7951 | 0.072738 | 0.21312 | 3.6036 | 1496 | 49.52 | 35 | 1.35 | 2007-09-16 | 0.32 | 0 | 51.8 | 6.2 | 20.1285 | 1.35 | 0.32 | 1.605 | 73.4 | 0
2007-09-17 | 24.2 | 7.41 | 0.8 | 1.6918 | 23.7 | 7.33 | 0.9 | 2.0237 | 4800 | 149.9063 | 2007-09-17 | 23 | 7.09 | 1.5 | 3110 | 920 | 0.23151 | 51.4469 | 2.7487 | 0.088522 | 0.2753 | 3.3999 | 1462 | 44.8157 | 37 | 1.37 | 2007-09-17 | 0.38 | 0 | 50.4 | 5.9 | 30.038 | 1.37 | 0.38 | 1.67 | 72.6 | 0
2007-09-18 | 21.5 | 7.23 | 0.9 | 1.6541 | 22.3 | 7.15 | 0.5 | 1.9786 | 4800 | 146.5649 | 2007-09-18 | 21.9 | 7 | 1.7 | 2650 | 720 | 0.2717 | 30.1887 | 2.1416 | 0.11716 | 0.31046 | 3.3241 | 1435 | 43.8168 | 38 | 1.46 | 2007-09-18 | 0.38 | 0 | 27.9 | 5.1 | 11.0352 | 1.46 | 0.38 | 1.901 | 73.6 | 0
2007-09-19 | 24.1 | 6.94 | 0.2 | 1.7009 | 23.2 | 6.93 | 0.5 | 2.0345 | 4800 | 150.7064 | 2007-09-19 | 22.5 | 6.92 | 1.3 | 2950 | 880 | 0.29831 | 37.2881 | 4.3544 | 0.059505 | 0.17554 | 3.418 | 1497 | 47.0016 | 35 | 0.86 | 2007-09-19 | 0.22 | 0 | 24.3 | 5.1 | 30.734 | 0.86 | 0.22 | 1.021 | 73.4 | 0
2007-09-20 | 23.1 | 7.02 | 0.4 | 1.9599 | 23.9 | 6.99 | 0.7 | 2.3444 | 4800 | 173.6614 | 2007-09-20 | 24 | 6.87 | 1.3 | 3040 | 790 | 0.25987 | 26.3158 | 2.9678 | 0.044699 | 0.13588 | 3.9386 | 1452 | 52.5326 | 41 | 1.11 | 2007-09-20 | 0.23 | 0 | 24.7 | 5.7 | 31.1178 | 1.11 | 0.23 | 1.53 | 73.2 | 0
2007-09-21 | 26.1 | 7.41 | 0.2 | 1.9728 | 24.1 | 7.32 | 0.5 | 2.3598 | 4800 | 174.7997 | 2007-09-21 | 23.5 | 7.11 | 1.3 | 2870 | 890 | 0.3101 | 38.3275 | 3.1593 | 0.06771 | 0.19433 | 3.9645 | 1466 | 53.3867 | 34 | 1.2 | 2007-09-21 | 0.28 | 0 | 25 | 3.8 | 37.0329 | 1.2 | 0.28 | 1.393 | 73.6 | 0
2007-09-22 |  |  |  | 1.733 |  |  |  | 2.0729 | 4800 | 153.5509 | 2007-09-22 | 27.4 | 7.02 | 1.3 | 2930 | 890 | 0.30375 | 34.1297 | 5.2531 | 0.098786 | 0.28944 | 3.4825 | 1431 | 45.7774 | 21 | 1.19 | 2007-09-22 | 0.32 | 0 | 19.6 | 4.4 | 27.0748 | 1.19 | 0.32 | 0.873 | 74.1 | 0
2007-09-23 |  |  |  | 1.7308 |  |  |  | 2.0703 | 4800 | 153.3546 | 2007-09-23 | 24.9 | 7.11 | 1.2 | 3010 | 940 | 0.31229 | 39.8671 | 5.7799 | 0.084592 | 0.25462 | 3.4781 | 1402 | 44.7923 | 20 | 1.15 | 2007-09-23 | 0.31 | 0 | 16.7 | 4.7 | 30.096 | 1.15 | 0.31 | 0.794 | 73.9 | 0
2007-09-24 |  |  |  | 1.7509 |  |  |  | 2.0944 | 4800 | 155.139 | 2007-09-24 | 27.3 | 6.99 | 1.3 | 2980 | 880 | 0.2953 | 36.9128 | 5.8681 | 0.14283 | 0.42563 | 3.5186 | 1399 | 45.2165 | 19 | 1.18 | 2007-09-24 | 0.29 | 0 | 18.5 | 4.2 | 23.04 | 1.18 | 0.29 | 0.784 | 74.1 | 0
2007-09-25 |  |  |  | 1.7324 |  |  |  | 2.0723 | 4800 | 153.5018 | 2007-09-25 | 27.3 | 7.02 | 1.2 | 3100 | 920 | 0.29677 | 41.9355 | 6.3207 | 0.091398 | 0.28333 | 3.4814 | 1388 | 44.3876 | 19 | 1.13 | 2007-09-25 | 0.31 | 0 | 16.7 | 4.6 | 30.0242 | 1.13 | 0.31 | 0.743 | 73.8 | 0
2007-09-26 |  |  |  | 1.7802 |  |  |  | 2.1295 | 4800 | 157.7391 | 2007-09-26 | 28.4 | 6.99 | 1 | 2870 | 860 | 0.29965 | 34.8432 | 5.0844 |  |  | 3.5775 | 1477 | 48.5376 | 20 | 1.25 | 2007-09-26 | 0.33 | 0 | 12.7 | 4.4 | 30.096 | 1.25 | 0.33 | 0.845 | 73.2 | 0
2007-09-27 | 26.2 | 7.39 | 0.4 | 1.8302 | 24.3 | 7.29 | 0.7 | 2.1892 | 4800 | 162.1622 | 2007-09-27 | 23.9 | 7.13 | 1.3 | 3090 | 990 | 0.33981 | 48.5437 | 4.7695 |  |  | 3.6778 | 1433 | 49.3919 | 24 | 1.2 | 2007-09-27 | 0.29 | 0 | 22.1 | 4.6 | 27.0855 | 1.2 | 0.29 | 0.965 | 73.1 | 0
2007-09-28 | 23.9 | 7.3 | 0.3 | 1.6317 | 22.9 | 7.21 | 0.5 | 1.9518 | 4800 | 144.5783 | 2007-09-28 | 21.9 | 7.18 | 1.2 | 3710 | 1050 | 0.28302 | 26.9542 | 5.2593 |  |  | 3.279 | 1462 | 44.0361 | 26 | 1.18 | 2007-09-28 | 0.31 | 0 | 20.3 | 4.8 | 25.1355 | 1.18 | 0.31 | 0.96 | 71.1 | 0
2007-09-29 |  |  |  | 1.8203 |  |  |  | 2.1774 | 4800 | 161.2903 | 2007-09-29 | 21.9 | 7.11 | 1.2 | 3370 | 1000 | 0.29674 | 32.6409 | 3.1652 |  |  | 3.6581 | 1476 | 49.5968 | 25 | 1.92 | 2007-09-29 | 0.5 | 0 | 21 | 5.2 | 43.056 | 1.92 | 0.5 | 1.395 | 69 | 0
2007-09-30 |  |  |  | 1.8751 |  |  |  | 2.243 | 4800 | 166.1475 | 2007-09-30 | 21.3 | 7.02 | 1.5 | 2900 | 810 | 0.27931 | 51.7241 | 4.0049 |  |  | 3.7682 | 1471 | 50.9173 | 27 | 1.19 | 2007-09-30 | 0.31 | 0 | 21 | 5.3 | 44.051 | 1.19 | 0.31 | 1.015 | 71.5 | 0
최소 | 21.5 | 6.86 | 0.2 | 1.63 | 22.3 | 6.8 | 0.4 | 1.9518 | 4680 | 144.578 | 최소 | 21.3 | 6.87 | 1 | 2210 | 680 | 0.232 | 18.939 | 2.142 | 0.045 | 0.136 | 3.279 | 1040 | 37.207 | 14 | 0.86 | 최소 | 0.19 | 0 | 2.2 | 1.1 | 11.035 | 0.86 | 0.19 | 0.435 | 67.3 | 0
최대 | 26.4 | 7.43 | 0.9 | 2.4691 | 26.8 | 7.3 | 1.1 | 2.9535 | 4800 | 213.309 | 최대 | 28.4 | 7.18 | 1.7 | 3710 | 1075 | 0.392 | 54.608 | 9.862 | 0.215 | 0.609 | 4.962 | 1537 | 55.829 | 41 | 1.92 | 최대 | 0.5 | 0 | 53.3 | 6.2 | 44.051 | 1.92 | 0.5 | 1.901 | 74.1 | 0
평균 | 24.6 | 7.22 | 0.4 | 1.8223 | 24.2 | 7.1 | 0.7 | 2.1798 | 4794.222 | 161.919 | 평균 | 24.437 | 7.054 | 1.356 | 2942.037 | 868.519 | 0.295 | 36.05 | 4.371 | 0.111 | 0.316 | 3.678 | 1422.37 | 48.163 | 27.667 | 1.206 | 평균 | 0.3 | 0 | 20.656 | 4.03 | 29.507 | 1.206 | 0.3 | 1.097 | 72.452 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-10-01 | 3035 | 2398 | 23.5 | 7.23 | 31.2 | 51.9 | 60 | 18.3 | 12.36 | 25000 | 2007-10-01 | 4 | 7 | 7.5 | 6.9 | 2.11 | 24.0873 | 4.683 | 23.1 | 7.2 | 3.1 | 6.4 | 2 | 6.8 | 2.08 | 79 | 2007-10-01 | 87.1795 | 86.5125 | 87.5 | 62.2951 | 82.9288 | 90.0641 | 87.6686 | 96.6667 | 62.8415 | 83.1715 | 99.684
2007-10-02 | 2551 | 1929 | 24.1 | 7.24 | 30.2 | 37.9 | 80 | 18.6 | 14.76 | 19000 | 2007-10-02 | 4.3 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 2.03 | 20.246 | 5.5715 | 21.4 | 7.02 | 2.6 | 5.6 | 1.5 | 6.9 | 1.84 | 69 | 2007-10-02 | 85.7616 | 82.5858 | 91.875 | 61.828 | 86.2466 | 91.3907 | 85.2243 | 98.125 | 62.9032 | 87.5339 | 99.6368
2007-10-03 | 2558 | 1950 | 23.1 | 7.19 | 40 | 62.1 | 40 | 15 | 11.2 | 21000 | 2007-10-03 | [5 empty] | 20.3016 | 5.5562 | 24 | 7.09 | 2.8 | 6.7 | 2.5 | 6.2 | 2.03 | 98 | 2007-10-03 | [5 empty] | 93 | 89.211 | 93.75 | 58.6667 | 81.875 | 99.5333
2007-10-04 | 2601 | 1989 | 23 | 7.21 | 76.1 | 59.9 | 55 | 15.6 | 12.36 | 23000 | 2007-10-04 | 1.8 | 8 | 8.5 | 7.1 | 1.92 | 20.6429 | 5.4644 | 23 | 7.1 | 1.3 | 7.2 | 2 | 6.9 | 1.43 | 105 | 2007-10-04 | 97.6347 | 86.6444 | 84.5455 | 54.4872 | 84.466 | 98.2917 | 87.98 | 96.3636 | 55.7692 | 88.4304 | 99.5435
2007-10-05 | 2607 | 1995 | 23.5 | 7.15 | 62 | 67.3 | 110 | 15.2 | 11.43 | 25000 | 2007-10-05 | 1.1 | 7.5 | 2.5 | 7.2 | 2.05 | 20.6905 | 5.4518 | 23.7 | 7.17 | 0.4 | 6.3 | 2 | 6.24 | 1.96 | 113 | 2007-10-05 | 98.2258 | 88.8559 | 97.7273 | 52.6316 | 82.0647 | 99.3548 | 90.6389 | 98.1818 | 58.9474 | 82.8521 | 99.548
2007-10-06 | 2607 | 2030 | 23 | 7.21 | 60.1 | 55 | 48 | 17.7 | 15.6 | 24000 | 2007-10-06 | [5 empty] | 20.6905 | 5.4518 | 24 | 7.2 | 1.5 | 7.2 | 2 | 6.8 | 1.96 | 107 | 2007-10-06 | [5 empty] | 97.5042 | 86.9091 | 95.8333 | 61.5819 | 87.4359 | 99.5542
2007-10-07 | 2473 | 1893 | 24 | 7.19 | 31.4 | 49.2 | 72 | 16.2 | 15.63 | 20000 | 2007-10-07 | [5 empty] | 19.627 | 5.7472 | 24 | 7.15 | 1.5 | 6.9 | 3 | 6.9 | 2.02 | 98 | 2007-10-07 | [5 empty] | 95.2229 | 85.9756 | 95.8333 | 57.4074 | 87.0761 | 99.51
2007-10-08 | 2229 | 1654 | 24 | 7.21 | 45.2 | 49.5 | 145 | 15.6 | 14.76 | 21000 | 2007-10-08 | 4 | 6.5 | 3.5 | 7 | 3.4 | 14.8571 | 6.3763 | 23.8 | 7.1 | 1.5 | 5.7 | 1 | 6.8 | 1.92 | 108 | 2007-10-08 | 91.1504 | 86.8687 | 97.5862 | 55.1282 | 76.9648 | 96.6814 | 88.4848 | 99.3103 | 56.4103 | 86.9919 | 99.4857
2007-10-09 | 1872 | 1353 | 23.5 | 7.19 | 40.2 | 37.9 | 75 | 17.7 | 11.73 | 22000 | 2007-10-09 | 3.8 | 6.2 | 3.5 | 7.1 | 2 | 14.8571 | 7.5923 | 23.5 | 7.13 | 1.8 | 5.4 | 1.5 | 6.7 | 1.8 | 97 | 2007-10-09 | 90.5473 | 83.6412 | 95.3333 | 59.887 | 82.9497 | 95.5224 | 85.752 | 98 | 62.1469 | 84.6547 | 99.5591
2007-10-10 | 2329 | 1528 | 24.7 | 7.29 | 37.2 | 65.9 | 60 | 15.9 | 14.76 | 24000 | 2007-10-10 | 3.1 | 6.8 | 3 | 7 | 2.13 | 18.4841 | 6.1025 | 23.9 | 7.16 | 2.1 | 6.2 | 1.5 | 6.9 | 2.02 | 110 | 2007-10-10 | 91.6667 | 89.6813 | 95 | 55.9748 | 85.5691 | 94.3548 | 90.5918 | 97.5 | 56.6038 | 86.3144 | 99.5417
2007-10-11 | 2564 | 1964 | 24.3 | 7.25 | 30.5 | 67.9 | 60 | 13.5 | 12.03 | 24000 | 2007-10-11 | 0.1 | 6.8 | 4 | 6.7 | 2 | 20.3492 | 5.5432 | 24 | 7.13 | 1.9 | 5.6 | 1.5 | 6.3 | 1.53 | 99 | 2007-10-11 | 99.6721 | 89.9853 | 93.3333 | 50.3704 | 83.3749 | 93.7705 | 91.7526 | 97.5 | 53.3333 | 87.2818 | 99.5875
2007-10-12 | 2574 | 1976 | 23.4 | 7.23 | 43.1 | 41 | 50 | 18 | 10.8 | 19000 | 2007-10-12 | 2.9 | 5.6 | 4.5 | 6 | 1.92 | 20.4286 | 5.5217 | 24.1 | 7.11 | 1.9 | 3.8 | 0.5 | 4.8 | 1.44 | 85 | 2007-10-12 | 93.2715 | 86.3415 | 91 | 66.6667 | 82.2222 | 95.5916 | 90.7317 | 99 | 73.3333 | 86.6667 | 99.5526
2007-10-13 | 2526 | 1926 | 26.1 | 7.21 | 52.3 | 53.2 | 35 | 16.52 | 10.89 | 18000 | 2007-10-13 | [5 empty] | 20.0476 | 5.6266 | 24.5 | 7.1 | 2.2 | 6.8 | 2 | 6.23 | 1.98 | 69 | 2007-10-13 | [5 empty] | 95.7935 | 87.218 | 94.2857 | 62.2881 | 81.8182 | 99.6167
2007-10-14 | 2582 | 1994 | 24.1 | 7.15 | 65.4 | 68.2 | 53 | 15.23 | 12.3 | 20000 | 2007-10-14 | [5 empty] | 20.4921 | 5.5046 | 25.3 | 7.02 | 1.9 | 7 | 3 | 6.25 | 1.85 | 87 | 2007-10-14 | [5 empty] | 97.0948 | 89.7361 | 94.3396 | 58.9626 | 84.9593 | 99.565
2007-10-15 | 2481 | 1895 | 23.9 | 7.26 | 45.9 | 72.9 | 30 | 15.2 | 12 | 20000 | 2007-10-15 | 3.2 | 7.1 | 5 | 7.2 | 2.4 | 19.6905 | 5.7287 | 23.9 | 7.1 | 1.2 | 6.2 | 3 | 6.24 | 2.88 | 88 | 2007-10-15 | 93.0283 | 90.2606 | 83.3333 | 52.6316 | 80 | 97.3856 | 91.4952 | 90 | 58.9474 | 76 | 99.56
2007-10-16 | 2402 | 1804 | 23.9 | 7.08 | 23 | 46.5 | 85 | 16.8 | 15.36 | 19000 | 2007-10-16 | 1.3 | 5.5 | 6 | 7.68 | 2.88 | 19.0635 | 5.9171 | 23.5 | 7.1 | 0.9 | 4.9 | 2 | 6.24 | 2.4 | 84 | 2007-10-16 | 94.3478 | 88.172 | 92.9412 | 54.2857 | 81.25 | 96.087 | 89.4624 | 97.6471 | 62.8571 | 84.375 | 99.5579
2007-10-17 | 2399 | 1832 | 23.9 | 7.3 | 40 | 49.5 | 65 | 17.6 | 12.48 | 19000 | 2007-10-17 | 3.1 | 6.5 | 2.5 | 7.68 | 2.88 | 19.0397 | 5.9245 | 24 | 7.13 | 2 | 5.9 | 2 | 6.72 | 2.64 | 72 | 2007-10-17 | 92.25 | 86.8687 | 96.1538 | 56.3636 | 76.9231 | 95 | 88.0808 | 96.9231 | 61.8182 | 78.8462 | 99.6211
2007-10-18 | 2492 | 1895 | 23.4 | 7.29 | 69.9 | 47.6 | 75 | 16 | 16.8 | 21000 | 2007-10-18 | 1.1 | 5.6 | 2.5 | 7.2 | 2.64 | 20.7619 | 5.7034 | 23.7 | 7.13 | 0.1 | 5.1 | 1 | 5.28 | 1.76 | 87 | 2007-10-18 | 98.4263 | 88.2353 | 96.6667 | 55 | 84.2857 | 99.8569 | 89.2857 | 98.6667 | 67 | 89.5238 | 99.5857
2007-10-19 | 2616 | 2037 | 23.1 | 7.13 | 49.6 | 50.6 | 180 | 14.4 | 12 | 18000 | 2007-10-19 | 3.5 | 7 | 6 | 7.2 | 2.64 | 20.7619 | 5.433 | 23 | 7.16 | 1 | 6.5 | 1.5 | 6.24 | 1.28 | 89 | 2007-10-19 | 92.9435 | 86.166 | 96.6667 | 50 | 78 | 97.9839 | 87.1542 | 99.1667 | 56.6667 | 89.3333 | 99.5056
2007-10-20 | 2937 | 2307 | 23.5 | 7.23 | 35.6 | 50 | 70 | 17.23 | 10.89 | 21000 | 2007-10-20 | [5 empty] | 23.3095 | 4.8392 | 23 | 7.12 | 1.6 | 5.9 | 2 | 6.25 | 1.22 | 81 | 2007-10-20 | [5 empty] | 95.5056 | 88.2 | 97.1429 | 63.7261 | 88.7971 | 99.6143
2007-10-21 | 2812 | 2154 | 22.3 | 7.18 | 61.3 | 42 | 30 | 15.32 | 12 | 24000 | 2007-10-21 | [5 empty] | 22.3175 | 5.0543 | 21 | 6.99 | 2.3 | 5.2 | 2 | 6.51 | 1.89 | 62 | 2007-10-21 | [5 empty] | 96.248 | 87.619 | 93.3333 | 57.5065 | 84.25 | 99.7417
2007-10-22 | 2475 | 1879 | 24.6 | 7.15 | 41.3 | 68.4 | 60 | 16.19 | 13.12 | 23000 | 2007-10-22 | 2.1 | 7.3 | 3.5 | 6.8 | 2.6 | 19.6429 | 5.7425 | 23.9 | 7.13 | 1.3 | 6.6 | 1 | 6.71 | 2.34 | 78 | 2007-10-22 | 94.9153 | 89.3275 | 94.1667 | 57.9988 | 80.1829 | 96.8523 | 90.3509 | 98.3333 | 58.5547 | 82.1646 | 99.6609
2007-10-23 | 2648 | 2020 | 24.1 | 7.13 | 30.5 | 80 | 50 | 17.6 | 13.92 | 20000 | 2007-10-23 | 1.3 | 6.4 | 7.5 | 6.24 | 2.64 | 21.0159 | 5.3674 | 23.4 | 7.13 | 0.9 | 5 | 4 | 5.76 | 1.76 | 69 | 2007-10-23 | 95.7377 | 92 | 85 | 64.5455 | 81.0345 | 97.0492 | 93.75 | 92 | 67.2727 | 87.3563 | 99.655
2007-10-24 | 2670 | 1997 | 24.9 | 7.31 | 39.7 | 69.8 | 65 | 18 | 11.04 | 21000 | 2007-10-24 | 2.2 | 7.9 | 2.5 | 7.2 | 2.4 | 21.1905 | 5.3231 | 24.3 | 7.21 | 1.8 | 6.4 | 1.5 | 5.76 | 1.92 | 68 | 2007-10-24 | 94.4584 | 88.6819 | 96.1538 | 60 | 78.2609 | 95.466 | 90.8309 | 97.6923 | 68 | 82.6087 | 99.6762
2007-10-25 | 2709 | 2090 | 24 | 7.19 | 78.9 | 50.8 | 70 | 17.6 | 15.84 | 18000 | 2007-10-25 | 2.1 | 6.8 | 6.5 | 6.24 | 2.64 | 21.5 | 5.2465 | 23.9 | 7.15 | 0.8 | 6.1 | 3.5 | 5.28 | 2.4 | 70 | 2007-10-25 | 97.3384 | 86.6142 | 90.7143 | 64.5455 | 83.3333 | 98.9861 | 87.9921 | 95 | 70 | 84.8485 | 99.6111
2007-10-26 | 3071 | 2449 | 24 | 7.21 | 43.5 | 51.9 | 50 | 17.6 | 15.84 | 18000 | 2007-10-26 | 2.9 | 7 | 3 | 7.2 | 2.88 | 24.373 | 4.6281 | 24 | 7.1 | 2.1 | 5.2 | 1.5 | 6.72 | 2.56 | 68 | 2007-10-26 | 93.3333 | 86.5125 | 94 | 59.0909 | 81.8182 | 95.1724 | 89.9807 | 97 | 61.8182 | 83.8384 | 99.6222
2007-10-27 | 2904 | 2272 | 23.9 | 7.15 | 37.4 | 49.9 | 40 | 16 | 16.8 | 20000 | 2007-10-27 | [5 empty] | 23.0476 | 4.8942 | 24.5 | 7.2 | 1.5 | 6.4 | 1.5 | 5.28 | 1.76 | 75 | 2007-10-27 | [5 empty] | 95.9893 | 87.1743 | 96.25 | 67 | 89.5238 | 99.625
2007-10-28 | 2882 | 2271 | 24.5 | 7.1 | 42 | 31.1 | 35 | 14.4 | 12 | 19000 | 2007-10-28 | [5 empty] | 23.6587 | 4.9316 | 24 | 7.11 | 1.5 | 5.4 | 2.5 | 6.24 | 1.28 | 72 | 2007-10-28 | [5 empty] | 96.4286 | 82.6367 | 92.8571 | 56.6667 | 89.3333 | 99.6211
2007-10-29 | 2981 | 2362 | 23.7 | 7.3 | 41 | 51.1 | 75 | 16 | 10.56 | 19000 | 2007-10-29 | 1.5 | 7 | 2.5 | 7.2 | 1.92 | 23.6587 | 4.7678 | 23.9 | 7.15 | 1.2 | 5.7 | 2 | 5.76 | 0.8 | 67 | 2007-10-29 | 96.3415 | 86.3014 | 96.6667 | 55 | 81.8182 | 97.0732 | 88.8454 | 97.3333 | 64 | 92.4242 | 99.6474
2007-10-30 | 2973 | 2333 | 24.3 | 7.25 | 56.2 | 55.2 | 140 | 16.8 | 13.92 | 21000 | 2007-10-30 | 2 | 5.7 | 5 | 6.24 | 2.16 | 23.5952 | 4.7806 | 24.3 | 7.16 | 1.4 | 6.4 | 2.5 | 5.76 | 1.76 | 75 | 2007-10-30 | 96.4413 | 89.6739 | 96.4286 | 62.8571 | 84.4828 | 97.5089 | 88.4058 | 98.2143 | 65.7143 | 87.3563 | 99.6429
2007-10-31 | 2845 | 2233 | 23.2 | 7.15 | 40.9 | 52 | 80 | 17.6 | 13.44 | 19000 | 2007-10-31 | 1.9 | 6 | 3 | 6.24 | 2.64 | 22.5794 | 4.9957 | 24 | 7.21 | 1.3 | 5 | 1.5 | 4.8 | 1.92 | 76 | 2007-10-31 | 95.3545 | 88.4615 | 96.25 | 64.5455 | 80.3571 | 96.8215 | 90.3846 | 98.125 | 72.7273 | 85.7143 | 99.6
최소 | 1872 | 1353 | 22.3 | 7.08 | 23 | 31.1 | 30 | 13.5 | 10.56 | 18000 | 최소 | 0.1 | 5.5 | 2.5 | 6 | 1.92 | 14.857 | 4.628 | 21 | 6.99 | 0.1 | 3.8 | 0.5 | 4.8 | 0.8 | 62 | 최소 | 90.547 | 83.641 | 83.333 | 50 | 76.923 | 93.77 | 82.637 | 90 | 53.333 | 76 | 99.486
최대 | 3071 | 2449 | 26.1 | 7.31 | 78.9 | 80 | 180 | 18.6 | 16.8 | 25000 | 최대 | 4.3 | 8 | 8.5 | 7.68 | 3.4 | 24.373 | 7.592 | 25.3 | 7.21 | 2.3 | 7.2 | 4 | 6.9 | 2.88 | 113 | 최대 | 99.672 | 92 | 97.727 | 66.667 | 85.569 | 99.857 | 93.75 | 99.31 | 73.333 | 92.424 | 99.742
평균 | 2626 | 2013 | 23.9 | 7.21 | 45.86 | 54.4 | 69.1 | 16.432 | 13.181 | 20806 | 평균 | 2.42 | 6.7 | 4.5 | 6.928 | 2.404 | 20.728 | 5.488 | 23.789 | 7.13 | 1.461 | 5.929 | 1.964 | 6.156 | 1.874 | 84.25 | 평균 | 94.854 | 87.965 | 93.483 | 57.6 | 81.468 | 96.593 | 88.836 | 96.494 | 62.038 | 85.742 | 99.593
합계 | 81405 | 62409 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-10-01 | 23.2 | 7.4 | 0.5 | 1.7849 | 23.9 | 7.39 | 0.7 | 2.1351 | 4800 | 158.1549 | 2007-10-01 | 22.5 | 7.15 | 1.3 | 3650 | 1020 | 0.27945 | 30.137 | 11.103 | 0.057194 | 0.20876 | 3.587 | 1478 | 48.6985 | 27 | 0.53 | 2007-10-01 | 0.11 | 0 | 20.7 | 5.1 | 27.0344 | 0.53 | 0.11 | 0.47377 | 72.8 | 0
2007-10-02 | 23.1 | 7.35 | 0.2 | 2.1236 | 22.9 | 7.29 | 0.9 | 2.5402 | 4800 | 188.1615 | 2007-10-02 | 21.3 | 7.11 | 1.5 | 4120 | 1230 | 0.29854 | 36.4078 | 7.4907 | 0.041224 | 0.16984 | 4.2675 | 1454 | 56.9973 | 27 | 0.91 | 2007-10-02 | 0.22 | 0 | 23.6 | 4.8 | 33.1254 | 0.91 | 0.22 | 0.76879 | 71.2 | 0
2007-10-03 |  |  |  | 2.1178 |  |  |  | 2.5332 | 4800 | 187.6466 | 2007-10-03 | 23 | 7.13 | 1.4 | 3720 | 1100 | 0.2957 | 34.9462 | 5.8931 | 0.060638 | 0.22557 | 4.2558 | 1473 | 57.5841 | 25 | 1.12 | 2007-10-03 | 0.29 | 0 | 21.4 | 5.2 | 28.0704 | 1.12 | 0.29 | 0.99045 | 74.5 | 0
2007-10-04 | 23.5 | 7.31 | 0.3 | 2.0828 | 24 | 7.29 | 0.5 | 2.4913 | 4800 | 184.5444 | 2007-10-04 | 23.5 | 7.01 | 1.5 | 3740 | 1150 | 0.30749 | 40.107 | 6.8201 | 0.11668 | 0.43637 | 4.1855 | 1480 | 56.9012 | 28 | 0.87 | 2007-10-04 | 0.21 | 0 | 27.2 | 4.8 | 27.0156 | 0.87 | 0.21 | 0.68597 | 71.4 | 0
2007-10-05 | 23.6 | 7.31 | 0.5 | 2.078 | 23.5 | 7.23 | 0.8 | 2.4856 | 4800 | 184.1197 | 2007-10-05 | 24 | 7.17 | 1.5 | 3450 | 1040 | 0.30145 | 37.6812 | 6.3061 | 0.10329 | 0.35634 | 4.1758 | 1506 | 57.7675 | 27 | 0.9 | 2007-10-05 | 0.23 | 0 | 23.9 | 5.4 | 27.0344 | 0.9 | 0.23 | 0.81064 | 72.9 | 0
2007-10-06 |  |  |  | 2.078 |  |  |  | 2.4856 | 4800 | 184.1197 | 2007-10-06 | 23.2 | 7.15 | 1.5 | 3370 | 1000 | 0.29674 | 32.6409 | 3.7043 | 0.1025 | 0.34542 | 4.1758 | 1477 | 56.6552 | 25 | 1.63 | 2007-10-06 | 0.47 | 0 | 26.1 | 5.2 | 25.056 | 1.64 | 0.47 | 1.1892 | 68.9 | 0
2007-10-07 |  |  |  | 2.1906 |  |  |  | 2.6203 | 4800 | 194.0962 | 2007-10-07 | 23.8 | 7.16 | 1.3 | 3820 | 1200 | 0.29319 | 34.0314 | 4.4791 | 0.044814 | 0.17119 | 4.4021 | 1474 | 60.1294 | 23 | 1.65 | 2007-10-07 | 0.48 | 0 | 14.4 | 4.9 | 25.056 | 1.65 | 0.48 | 1.1218 | 69.5 | 0
2007-10-08 | 24.3 | 7.39 | 0.3 | 2.4304 | 23.7 | 7.31 | 0.7 | 2.9071 | 4800 | 215.3432 | 2007-10-08 | 24.2 | 7.15 | 1.5 | 3340 | 1120 | 0.33533 | 35.9281 | 4.2272 | 0.066501 | 0.22211 | 4.884 | 1487 | 66.7115 | 26 | 1.37 | 2007-10-08 | 0.38 | 0 | 23.9 | 4.9 | 27.1215 | 1.37 | 0.38 | 1.1262 | 71.4 | 0
2007-10-09 | 24.1 | 7.43 | 0.5 | 2.8938 | 23.7 | 7.3 | 0.9 | 3.4615 | 4800 | 256.4103 | 2007-10-09 | 23.4 | 7.03 | 1.3 | 3390 | 1120 | 0.33038 | 35.3982 | 5.2885 | 0.048939 | 0.1659 | 5.8154 | 1463 | 78.1517 | 30 | 0.96 | 2007-10-09 | 0.25 | 0 | 25 | 4.9 | 25.056 | 0.96 | 0.25 | 1.0127 | 74.2 | 0
2007-10-10 | 24.7 | 7.43 | 0.8 | 2.326 | 23.5 | 7.32 | 0.9 | 2.7823 | 4800 | 206.097 | 2007-10-10 | 23.1 | 7.05 | 1.3 | 3490 | 1150 | 0.32951 | 40.1146 | 5.9501 | 0.054729 | 0.191 | 4.6743 | 1485 | 63.7613 | 26 | 1.01 | 2007-10-10 | 0.33 | 0 | 22.5 | 5.2 | 23.04 | 1.01 | 0.33 | 0.87463 | 72.8 | 0
2007-10-11 | 24.5 | 7.41 | 0.5 | 2.1128 | 23.9 | 7.37 | 0.9 | 2.5273 | 4800 | 187.2075 | 2007-10-11 | 23.1 | 7.1 | 1.1 | 3510 | 1130 | 0.32194 | 39.886 | 6.43 | 0.049118 | 0.1724 | 4.2459 | 1468 | 57.2543 | 23 | 1.06 | 2007-10-11 | 0.29 | 0 | 18.9 | 4.9 | 26.122 | 1.06 | 0.29 | 0.81712 | 73 | 0
2007-10-12 | 24.5 | 7.43 | 0.3 | 2.1046 | 23.1 | 7.3 | 0.7 | 2.5175 | 4800 | 186.4802 | 2007-10-12 | 24 | 7.03 | 1.3 | 1104 | 880 | 0.7971 | 126.8116 | 1.458 | 0.22154 | 0.24458 | 4.2294 | 1478 | 57.4204 | 29 | 1.18 | 2007-10-12 | 0.33 | 0 | 21.4 | 4.8 | 30.24 | 1.18 | 0.33 | 1.1329 | 72.8 | 0
2007-10-13 |  |  |  | 2.1446 |  |  |  | 2.5653 | 4800 | 190.0238 | 2007-10-13 | 23.6 | 7.05 | 1.6 | 3250 | 1100 | 0.33846 | 36.9231 | 3.9042 | 0.089615 | 0.29125 | 4.3097 | 1451 | 57.4426 | 27 | 1.38 | 2007-10-13 | 0.45 | 0 | 22.5 | 5.1 | 26.1716 | 1.38 | 0.45 | 1.2218 | 72.5 | 0
2007-10-14 |  |  |  | 2.0981 |  |  |  | 2.5097 | 4800 | 185.9024 | 2007-10-14 | 24.5 | 7.11 | 1.4 | 3510 | 1180 | 0.33618 | 42.735 | 7.8559 | 0.10606 | 0.37227 | 4.2163 | 1455 | 56.3517 | 26 | 0.75 | 2007-10-14 | 0.23 | 0 | 16 | 4.8 | 23.1261 | 0.75 | 0.23 | 0.7075 | 75.1 | 0
2007-10-15 | 24.2 | 7.39 | 0.5 | 2.1835 | 23.7 | 7.31 | 0.7 | 2.6119 | 4800 | 193.4704 | 2007-10-15 | 24 | 7.1 | 1 | 3010 | 1000 | 0.33223 | 33.2226 | 4.5155 | 0.083407 | 0.25105 | 4.3879 | 1462 | 58.9279 | 25 | 1.18 | 2007-10-15 | 0.33 | 0 | 19.9 | 4.8 | 29.016 | 1.18 | 0.33 | 0.99281 | 73.1 | 0
2007-10-16 | 24.2 | 7.31 | 0.5 | 2.2553 | 24.5 | 7.28 | 0.9 | 2.6978 | 4800 | 199.8335 | 2007-10-16 | 23.9 | 7.05 | 1.3 | 1740 | 720 | 0.41379 | 45.977 | 3.0993 | 0.069997 | 0.12179 | 4.5322 | 1529 | 63.6553 | 21 | 1.19 | 2007-10-16 | 0.42 | 0 | 13.8 | 4.8 | 27.0532 | 1.19 | 0.42 | 0.83909 | 73.1 | 0
2007-10-17 | 23.2 | 7.31 | 0.3 | 2.2581 | 24 | 7.36 | 0.7 | 2.7011 | 4800 | 200.0834 | 2007-10-17 | 23.8 | 7.05 | 1.6 | 2760 | 1330 | 0.33696 | 47.1014 | 4.6845 | 0.076649 | 0.21155 | 4.5379 | 1346 | 58.2326 | 25 | 1.05 | 2007-10-17 | 0.43 | 0 | 16 | 4.8 | 26.0988 | 1.05 | 0.43 | 0.92492 | 74.4 | 0
2007-10-18 | 24 | 7.3 | 0.5 | 2.1739 | 23.5 | 7.27 | 0.9 | 2.6003 | 4800 | 192.6164 | 2007-10-18 | 23.4 | 7.13 | 0.9 | 2320 | 930 | 0.40086 | 47.4138 | 17.9945 | 0.16553 | 0.38402 | 4.3685 | 1397 | 56.0594 | 10 | 0.56 | 2007-10-18 | 0.2 | 0 | 9.1 | 2.3 | 25.1475 | 0.56 | 0.2 | 0.19591 | 74.3 | 0
2007-10-19 | 23.5 | 7.35 | 0.3 | 2.0708 | 23.2 | 7.28 | 0.5 | 2.4771 | 4800 | 183.4862 | 2007-10-19 | 22.9 | 7.13 | 1 | 2850 | 1190 | 0.41754 | 42.1053 | 4.959 | 0.10037 | 0.28605 | 4.1615 | 1392 | 53.211 |  |  | 2007-10-19 |  | 0 | 0 | 0 | 21.0752 |  |  |  |  | 0
2007-10-20 |  |  |  | 1.8445 |  |  |  | 2.2063 | 4800 | 163.4321 | 2007-10-20 | 23 | 7.02 | 1.2 | 3210 | 1450 | 0.45171 | 37.3832 | 8.2809 | 0.071809 | 0.23051 | 3.7066 | 1361 | 46.3398 | 20 | 0.85 | 2007-10-20 | 0.321 | 0 | 14.1 | 3.4 | 25.056 | 0.85 | 0.321 | 0.7344 | 78.3 | 0
2007-10-21 |  |  |  | 1.9265 |  |  |  | 2.3044 | 4800 | 170.697 | 2007-10-21 | 22.5 | 7.05 | 0.9 | 3100 | 1350 | 0.43548 | 41.9355 | 5.035 | 0.12259 | 0.38002 | 3.8714 | 1347 | 47.9018 | 23 | 1.19 | 2007-10-21 | 0.48 | 0 | 19.6 | 4.9 | 9.99 | 1.19 | 0.48 | 1.0553 | 76.7 | 0
2007-10-22 | 23.7 | 7.41 | 0.5 | 2.1888 | 23.2 | 7.29 | 0.7 | 2.6182 | 4800 | 193.9394 | 2007-10-22 | 24 | 7.13 | 1 | 2810 | 1140 | 0.40569 | 35.5872 | 5.2615 | 0.080195 | 0.22535 | 4.3985 | 1392 | 56.2424 | 22 | 1.09 | 2007-10-22 | 0.4 | 0 | 15.2 | 4.8 | 0 | 1.09 | 0.4 | 0.938 | 76.9 | 0
2007-10-23 | 24.3 | 7.4 | 0.5 | 2.0458 | 23.9 | 7.31 | 0.7 | 2.4471 | 4800 | 181.2689 | 2007-10-23 | 23.1 | 7.05 | 0.9 | 3700 | 1590 | 0.42973 | 48.6486 | 6.9124 | 0.048122 | 0.17805 | 4.1112 | 1461 | 55.1737 | 23 | 1.01 | 2007-10-23 | 0.4 | 0 | 15.2 | 4.9 | 20.832 | 1.01 | 0.4 | 0.94274 | 77.8 | 0
2007-10-24 | 25.6 | 7.43 | 0.5 | 2.0289 | 24.1 | 7.29 | 0.7 | 2.427 | 4800 | 179.7753 | 2007-10-24 | 23.1 | 7.15 | 0.9 | 3100 | 1430 | 0.46129 | 38.7097 | 6.3207 | 0.075382 | 0.23368 | 4.0773 | 1418 | 53.1086 | 23 | 0.95 | 2007-10-24 | 0.4 | 0 | 17 | 4.9 | 22.9586 | 0.95 | 0.4 | 0.84068 | 76.6 | 0
2007-10-25 | 23.9 | 7.35 | 0.5 | 1.9997 | 23.5 | 7.3 | 0.8 | 2.392 | 4800 | 177.1872 | 2007-10-25 | 24 | 7.13 | 1 | 3230 | 1360 | 0.42105 | 46.4396 | 6.6414 | 0.14588 | 0.47121 | 4.0186 | 1406 | 51.9011 | 22 | 0.96 | 2007-10-25 | 0.38 | 0 | 15.6 | 5 | 22.0875 | 0.96 | 0.38 | 1.0575 | 82 | 0
2007-10-26 | 23.8 | 7.35 | 0.5 | 1.764 | 23 | 7.3 | 0.7 | 2.1101 | 4800 | 156.3009 | 2007-10-26 | 23.2 | 7.09 | 0.9 | 3820 | 1740 | 0.4555 | 49.7382 | 8.2365 | 0.077096 | 0.29451 | 3.5449 | 1406 | 45.7831 | 21 | 0.98 | 2007-10-26 | 0.4 | 0 | 13.1 | 4.6 | 23.024 | 0.98 | 0.4 | 0.85134 | 78.1 | 0
2007-10-27 |  |  |  | 1.8655 |  |  |  | 2.2314 | 4800 | 165.2893 | 2007-10-27 | 24.5 | 7.16 | 1.5 | 3970 | 1690 | 0.4005 | 52.8967 | 6.7113 | 0.060312 | 0.23944 | 3.7488 | 1395 | 46.7975 | 22 | 1.2 | 2007-10-27 | 0.5 | 0 | 17.8 | 4.2 | 23.008 | 1.2 | 0.5 | 1.0663 | 77.7 | 0
2007-10-28 |  |  |  | 1.8797 |  |  |  | 2.2484 | 4800 | 166.551 | 2007-10-28 | 23.7 | 7.03 | 0.9 | 3860 | 1590 | 0.41192 | 44.0415 | 6.3542 | 0.069133 | 0.26685 | 3.7774 | 1359 | 47.1548 | 22 | 1.22 | 2007-10-28 | 0.43 | 0 | 12 | 4.9 | 22.032 | 1.22 | 0.43 | 1.0238 | 76.3 | 0
2007-10-29 | 24.2 | 7.39 | 0.7 | 1.8173 | 23.5 | 7.3 | 0.9 | 2.1738 | 4800 | 161.0198 | 2007-10-29 | 22.9 | 7.11 | 1 | 3970 | 1580 | 0.39798 | 42.8212 | 7.2635 | 0.067871 | 0.26945 | 3.6519 | 1365 | 45.79 | 20 | 1.21 | 2007-10-29 | 0.48 | 0 | 17.4 | 4.7 | 21.1386 | 1.21 | 0.48 | 0.92634 | 76.3 | 0
2007-10-30 | 24.5 | 7.4 | 0.5 | 1.8222 | 23.9 | 7.31 | 0.9 | 2.1796 | 4800 | 161.4531 | 2007-10-30 | 23.6 | 7.11 | 1.2 | 3270 | 1460 | 0.44648 | 61.1621 | 5.6468 | 0.11264 | 0.36835 | 3.6618 | 1347 | 45.3078 | 23 | 1.11 | 2007-10-30 | 0.41 | 0 | 17 | 4.7 | 22.0167 | 1.11 | 0.41 | 1.0983 | 79 | 0
2007-10-31 | 24.1 | 7.42 | 0.4 | 1.9041 | 23.7 | 7.31 | 0.9 | 2.2777 | 4800 | 168.717 | 2007-10-31 | 23 | 7.16 | 1 | 4000 | 1770 | 0.4425 | 37.5 | 6.2734 | 0.064132 | 0.25653 | 3.8265 | 1389 | 48.8225 | 30 | 0.95 | 2007-10-31 | 0.4 | 0 | 23.9 | 5.4 | 22.099 | 0.95 | 0.4 | 1.0654 | 75.9 | 0
최소 | 23.1 | 7.3 | 0.2 | 1.76 | 22.9 | 7.2 | 0.5 | 2.1101 | 4800 | 156.301 | 최소 | 22.5 | 7.01 | 0.9 | 1104 | 720 | 0.293 | 32.641 | 1.458 | 0.045 | 0.122 | 3.545 | 1346 | 45.308 | 10 | 0.56 | 최소 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.2 | 0.196 | 68.9 | 0
최대 | 25.6 | 7.43 | 0.8 | 2.8938 | 24.5 | 7.4 | 0.9 | 3.4615 | 4800 | 256.41 | 최대 | 24.5 | 7.17 | 1.6 | 4000 | 1770 | 0.797 | 126.812 | 17.994 | 0.222 | 0.471 | 5.815 | 1529 | 78.152 | 30 | 1.65 | 최대 | 0.5 | 0 | 27.2 | 5.4 | 30.24 | 1.65 | 0.5 | 1.222 | 82 | 0
평균 | 24 | 7.38 | 0.5 | 2.0837 | 23.6 | 7.3 | 0.8 | 2.4925 | 4800 | 185.338 | 평균 | 23.536 | 7.095 | 1.196 | 3239.071 | 1263.929 | 0.395 | 44.819 | 6.093 | 0.089 | 0.273 | 4.203 | 1428.429 | 55.32 | 23.778 | 1.091 | 평균 | 0.372 | 0 | 17.804 | 4.571 | 23.131 | 1.091 | 0.372 | 0.935 | 74.852 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-11-01 | 2763 | 2149 | 23 | 7.21 | 31.5 | 51.4 | 40 | 19.2 | 13.92 | 19000 | 2007-11-01 | 3 | 7.1 | 6 | 8.64 | 2.64 | 21.9286 | 5.144 | 23 | 7.13 | 1.5 | 6 | 2 | 5.28 | 2.08 | 58 | 2007-11-01 | 90.4762 | 86.1868 | 85 | 55 | 81.0345 | 95.2381 | 88.3268 | 95 | 72.5 | 85.0575 | 99.6947
2007-11-02 | 2746 | 2121 | 23.9 | 7.31 | 43.9 | 59 | 70 | 16.23 | 13.26 | 21000 | 2007-11-02 | 2.1 | 6.9 | 3 | 6.51 | 2.31 | 21.7937 | 5.1758 | 23 | 7.11 | 1.6 | 5.2 | 1.5 | 6.2 | 2.1 | 71 | 2007-11-02 | 95.2164 | 88.3051 | 95.7143 | 59.8891 | 82.5792 | 96.3554 | 91.1864 | 97.8571 | 61.7991 | 84.1629 | 99.6619
2007-11-03 | 2726 | 2130 | 23 | 7.22 | 39.4 | 42 | 60 | 14.1 | 10.23 | 20000 | 2007-11-03 | [5 empty] | 21.6349 | 5.2138 | 24 | 7.1 | 2 | 5.1 | 3 | 6.8 | 2.1 | 69 | 2007-11-03 | [5 empty] | 94.9239 | 87.8571 | 95 | 51.773 | 79.4721 | 99.655
2007-11-04 | 2718 | 2106 | 23 | 7.1 | 60.3 | 66.2 | 80 | 16.23 | 13.2 | 20000 | 2007-11-04 | [5 empty] | 21.5714 | 5.2291 | 22.4 | 6.99 | 2.5 | 5.1 | 2 | 7.2 | 2.1 | 66 | 2007-11-04 | [5 empty] | 95.8541 | 92.2961 | 97.5 | 55.6377 | 84.0909 | 99.67
2007-11-05 | 2659 | 2050 | 23 | 7.25 | 32.1 | 49.9 | 45 | 18.4 | 12 | 20000 | 2007-11-05 | 2.5 | 7.6 | 3.5 | 6.24 | 2.4 | 21.1032 | 5.3452 | 22.3 | 7.19 | 2 | 6.2 | 1 | 5.76 | 1.92 | 80 | 2007-11-05 | 92.2118 | 84.7695 | 92.2222 | 66.087 | 80 | 93.7695 | 87.5752 | 97.7778 | 68.6957 | 84 | 99.6
2007-11-06 | 2663 | 2076 | 23 | 7.3 | 40.3 | 52.5 | 65 | 17.6 | 15.84 | 19000 | 2007-11-06 | 3 | 7.5 | 3 | 8.64 | 1.2 | 21.1349 | 5.3371 | 23 | 7.15 | 1.8 | 6.8 | 2 | 7.2 | 0.8 | 71 | 2007-11-06 | 92.5558 | 85.7143 | 95.3846 | 50.9091 | 92.4242 | 95.5335 | 87.0476 | 96.9231 | 59.0909 | 94.9495 | 99.6263
2007-11-07 | 2672 | 2033 | 24 | 7.03 | 113.9 | 69.2 | 140 | 17.6 | 15.84 | 18000 | 2007-11-07 | 2 | 8.6 | 5.5 | 7.68 | 2.64 | 21.2063 | 5.3192 | 22.3 | 7.18 | 1 | 7.8 | 2 | 6.24 | 1.12 | 63 | 2007-11-07 | 98.2441 | 87.5723 | 96.0714 | 56.3636 | 83.3333 | 99.122 | 88.7283 | 98.5714 | 64.5455 | 92.9293 | 99.65
2007-11-08 | 2571 | 1975 | 23.5 | 7.39 | 98.6 | 63.9 | 105 | 18.4 | 12 | 22000 | 2007-11-08 | 2.4 | 8.1 | 5 | 7.68 | 1.2 | 20.0714 | 5.5281 | 23.5 | 7.12 | 1.3 | 7.5 | 1.5 | 6.24 | 0.96 | 79 | 2007-11-08 | 97.5659 | 87.3239 | 95.2381 | 58.2609 | 90 | 98.6815 | 88.2629 | 98.5714 | 66.087 | 92 | 99.6409
2007-11-09 | 2529 | 1908 | 20.4 | 7.19 | 36.2 | 64.5 | 50 | 16.8 | 12 | 20000 | 2007-11-09 | 2.3 | 6.5 | 3 | 7.68 | 2.64 | 20.0714 | 5.6199 | 22 | 7.13 | 2 | 6.1 | 2 | 5.76 | 2.08 | 80 | 2007-11-09 | 93.6464 | 89.9225 | 94 | 54.2857 | 78 | 94.4751 | 90.5426 | 96 | 65.7143 | 82.6667 | 99.6
2007-11-10 | 2570 | 1990 | 23.5 | 7.2 | 40.3 | 62 | 70 | 13.25 | 11.52 | 21000 | 2007-11-10 | [5 empty] | 20.3968 | 5.5303 | 24 | 7.05 | 2.9 | 3 | 2 | 6.87 | 2.1 | 78 | 2007-11-10 | [5 empty] | 92.804 | 95.1613 | 97.1429 | 48.1509 | 81.7708 | 99.6286
2007-11-11 | 2402 | 1830 | 21.5 | 7.31 | 49.3 | 63 | 55 | 16.23 | 13.2 | 20000 | 2007-11-11 | [5 empty] | 19.0635 | 5.9171 | 19 | 7.02 | 2.5 | 5.8 | 2 | 6.12 | 1.24 | 91 | 2007-11-11 | [5 empty] | 94.929 | 90.7937 | 96.3636 | 62.2921 | 90.6061 | 99.545
2007-11-12 | 2525 | 1922 | 23.7 | 7.41 | 55 | 72.5 | 65 | 17.6 | 11.04 | 21000 | 2007-11-12 | 2.6 | 6.9 | 5 | 7.2 | 2.64 | 20.0397 | 5.6288 | 23 | 7.1 | 1.5 | 6.3 | 2.5 | 6.72 | 2.56 | 86 | 2007-11-12 | 95.2727 | 90.4828 | 92.3077 | 59.0909 | 76.087 | 97.2727 | 91.3103 | 96.1538 | 61.8182 | 76.8116 | 99.5905
2007-11-13 | 2597 | 2002 | 19.7 | 7.35 | 30 | 52.5 | 105 | 14.4 | 13.92 | 20000 | 2007-11-13 | 2 | 7.1 | 4 | 6.24 | 2.88 | 20.6111 | 5.4728 | 21.9 | 7.11 | 1.2 | 6.2 | 2 | 5.76 | 1.6 | 65 | 2007-11-13 | 93.3333 | 86.4762 | 96.1905 | 56.6667 | 79.3103 | 96 | 88.1905 | 98.0952 | 60 | 88.5057 | 99.675
2007-11-14 | 2626 | 2040 | 21.5 | 7.23 | 50.3 | 68 | 85 | 17.6 | 12 | 19000 | 2007-11-14 | 2 | 6.6 | 5 | 6.24 | 2.88 | 20.8413 | 5.4123 | 21 | 7.11 | 1.5 | 6 | 3 | 5.28 | 2.4 | 69 | 2007-11-14 | 96.0239 | 90.2941 | 94.1176 | 64.5455 | 76 | 97.0179 | 91.1765 | 96.4706 | 70 | 80 | 99.6368
2007-11-15 | 2621 | 2028 | 20.4 | 7.3 | 30.4 | 50.7 | 70 | 18.4 | 10.56 | 24000 | 2007-11-15 | 3.2 | 6.6 | 8 | 6.24 | 2.4 | 20.8016 | 5.4227 | 20.2 | 7.11 | 2.5 | 6.3 | 3 | 5.76 | 0.96 | 101 | 2007-11-15 | 89.4737 | 86.9822 | 88.5714 | 66.087 | 77.2727 | 91.7763 | 87.574 | 95.7143 | 68.6957 | 90.9091 | 99.5792
2007-11-16 | 2656 | 2252 | 20.3 | 7.3 | 47.9 | 72.1 | 65 | 16.8 | 12 | 19000 | 2007-11-16 | 4 | 7.2 | 3 | 6.72 | 2.64 | 21.0794 | 5.3512 | 21.9 | 7.1 | 1.9 | 6.7 | 2 | 5.28 | 1.44 | 80 | 2007-11-16 | 91.6493 | 90.0139 | 95.3846 | 60 | 78 | 96.0334 | 90.7074 | 96.9231 | 68.5714 | 88 | 99.5789
2007-11-17 | 2726 | 2551 | 19 | 7.22 | 58.4 | 62.3 | 40 | 16.23 | 10.25 | 18000 | 2007-11-17 | [5 empty] | 21.6349 | 5.2138 | 18.5 | 7.09 | 3.4 | 6.8 | 1.5 | 6.78 | 1.01 | 71 | 2007-11-17 | [5 empty] | 94.1781 | 89.0851 | 96.25 | 58.2255 | 90.1463 | 99.6056
2007-11-18 | 2517 | 2358 | 16.8 | 7.12 | 50.4 | 45 | 65 | 13.24 | 9.87 | 18000 | 2007-11-18 | [5 empty] | 19.6746 | 5.6467 | 16 | 7 | 3.6 | 5.6 | 2 | 5.28 | 0.88 | 56 | 2007-11-18 | [5 empty] | 92.8571 | 87.5556 | 96.9231 | 60.1208 | 91.0841 | 99.6889
2007-11-19 | 2479 | 2312 | 19 | 7.15 | 61.5 | 81.5 | 75 | 17.6 | 12.48 | 19000 | 2007-11-19 | 3.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | 2.64 | 19.6746 | 5.7333 | 18.9 | 7.12 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 6.24 | 1.6 | 66 | 2007-11-19 | 94.9593 | 91.9018 | 92.6667 | 59.0909 | 78.8462 | 97.561 | 93.2515 | 98 | 64.5455 | 87.1795 | 99.6526
2007-11-20 | 2532 | 2139 | 18.4 | 7.13 | 90.3 | 26.7 | 125 | 14.4 | 10.56 | 18000 | 2007-11-20 | 2.9 | 5.9 | 3 | 6.24 | 1.92 | 20.0952 | 5.6133 | 17 | 7.1 | 1.9 | 5.2 | 1 | 5.76 | 1.12 | 56 | 2007-11-20 | 96.7885 | 77.9026 | 97.6 | 56.6667 | 81.8182 | 97.8959 | 80.5243 | 99.2 | 60 | 89.3939 | 99.6889
2007-11-21 | 2978 | 2300 | 17.2 | 7.24 | 105.2 | 46.5 | 85 | 12.8 | 15.84 | 18000 | 2007-11-21 | 3.7 | 6.4 | 5 | 7.2 | 2.64 | 23.6349 | 4.7726 | 17.2 | 7.12 | 1.9 | 5.1 | 3 | 6.72 | 1.28 | 56 | 2007-11-21 | 96.4829 | 86.2366 | 94.1176 | 43.75 | 83.3333 | 98.1939 | 89.0323 | 96.4706 | 47.5 | 91.9192 | 99.6889
2007-11-22 | 2635 | 1966 | 14.9 | 7.15 | 112.8 | 49.1 | 95 | 36.8 | 2.4 | 20000 | 2007-11-22 | 2.1 | 5.1 | 4 | 8.64 | 0.72 | 20.9127 | 5.3939 | 15.2 | 7.13 | 1.7 | 4.7 | 3.5 | 8.16 | 0.16 | 65 | 2007-11-22 | 98.1383 | 89.613 | 95.7895 | 76.5217 | 70 | 98.4929 | 90.4277 | 96.3158 | 77.8261 | 93.3333 | 99.675
2007-11-23 | 2599 | 1913 | 16.2 | 7.19 | 111 | 56.3 | 95 | 20 | 9.12 | 17000 | 2007-11-23 | 5.1 | 7 | 4.5 | 6.24 | 2.16 | 20.627 | 5.4686 | 15.2 | 7.18 | 1.1 | 5.3 | 2.5 | 5.28 | 1.12 | 64 | 2007-11-23 | 95.4054 | 87.5666 | 95.2632 | 68.8 | 76.3158 | 99.009 | 90.5861 | 97.3684 | 73.6 | 87.7193 | 99.6235
2007-11-24 | 2713 | 1988 | 12.5 | 7.19 | 87.8 | 49.1 | 120 | 18.4 | 8.64 | 17000 | 2007-11-24 | [5 empty] | 21.5317 | 5.2388 | 12.5 | 7.03 | 1.5 | 4.9 | 2.5 | 5.76 | 1.76 | 69 | 2007-11-24 | [5 empty] | 98.2916 | 90.0204 | 97.9167 | 68.6957 | 79.6296 | 99.5941
2007-11-25 | 2527 | 1807 | 14.9 | 7.24 | 44.3 | 40.8 | 50 | 16.8 | 7.2 | 18000 | 2007-11-25 | [5 empty] | 20.0556 | 5.6244 | 16 | 7.1 | 2.1 | 5.3 | 2 | 5.28 | 1.44 | 66 | 2007-11-25 | [5 empty] | 95.2596 | 87.0098 | 96 | 68.5714 | 80 | 99.6333
2007-11-26 | 2549 | 1903 | 17.2 | 7.15 | 117.3 | 78.6 | 45 | 17.6 | 5.76 | 20000 | 2007-11-26 | 3 | 6.4 | 4 | 6.24 | 2.4 | 20.2302 | 5.5758 | 15 | 7.15 | 1.4 | 6 | 1.5 | 4.8 | 1.28 | 81 | 2007-11-26 | 97.4425 | 91.8575 | 91.1111 | 64.5455 | 58.3333 | 98.8065 | 92.3664 | 96.6667 | 72.7273 | 77.7778 | 99.595
2007-11-27 | 2572 | 1930 | 15.9 | 7.09 | 110.4 | 84.4 | 90 | 30 | 9.6 | 22000 | 2007-11-27 | 7.6 | 8 | 4.5 | 11.04 | 2.88 | 20.4127 | 5.526 | 15.3 | 7.1 | 1.6 | 7 | 1.5 | 10.08 | 2.64 | 89 | 2007-11-27 | 93.1159 | 90.5213 | 95 | 63.2 | 70 | 98.5507 | 91.7062 | 98.3333 | 66.4 | 72.5 | 99.5955
2007-11-28 | 2619 | 1961 | 14.5 | 7.19 | 104 | 92.2 | 55 | 20 | 9.6 | 18000 | 2007-11-28 | 5 | 8.5 | 4 | 6.72 | 1.2 | 20.7063 | 5.4268 | 14.3 | 7.09 | 0.8 | 7.2 | 3.5 | 6.24 | 0.96 | 77 | 2007-11-28 | 95.1923 | 90.7809 | 92.7273 | 66.4 | 87.5 | 99.2308 | 92.1909 | 93.6364 | 68.8 | 90 | 99.5722
2007-11-29 | 2609 | 1963 | 14.2 | 7.25 | 92.4 | 58.2 | 70 | 17.6 | 9.12 | 18000 | 2007-11-29 | 6.7 | 6.6 | 4 | 5.76 | 1.44 | 20.7063 | 5.4476 | 15 | 7.1 | 3.4 | 6.4 | 4 | 5.28 | 0.8 | 67 | 2007-11-29 | 92.7489 | 88.6598 | 94.2857 | 67.2727 | 84.2105 | 96.3203 | 89.0034 | 94.2857 | 70 | 91.2281 | 99.6278
2007-11-30 | 2583 | 1953 | 16.4 | 7.05 | 87.5 | 64.4 | 75 | 20 | 19.2 | 16000 | 2007-11-30 | 7.3 | 6.7 | 5.5 | 6.72 | 2.4 | 20.5 | 5.5024 | 14.3 | 7.08 | 1.5 | 6.4 | 2.5 | 5.28 | 1.12 | 58 | 2007-11-30 | 91.6571 | 89.5963 | 92.6667 | 66.4 | 87.5 | 98.2857 | 90.0621 | 96.6667 | 73.6 | 94.1667 | 99.6375
최소 | 2402 | 1807 | 12.5 | 7.03 | 30 | 26.7 | 40 | 12.8 | 2.4 | 16000 | 최소 | 2 | 5.1 | 3 | 5.76 | 0.72 | 19.063 | 4.773 | 12.5 | 6.99 | 0.8 | 3 | 1 | 4.8 | 0.16 | 56 | 최소 | 89.474 | 77.903 | 88.571 | 43.75 | 58.333 | 91.776 | 80.524 | 93.636 | 47.5 | 72.5 | 99.545
최대 | 2978 | 2551 | 24 | 7.41 | 117.3 | 92.2 | 140 | 36.8 | 19.2 | 24000 | 최대 | 7.6 | 8.6 | 8 | 11.04 | 2.88 | 23.635 | 5.917 | 24 | 7.19 | 3.6 | 7.8 | 4 | 10.08 | 2.64 | 101 | 최대 | 98.244 | 91.902 | 97.6 | 76.522 | 92.424 | 99.231 | 95.161 | 99.2 | 77.826 | 94.949 | 99.689
평균 | 2623 | 2055 | 19.5 | 7.22 | 67.76 | 59.8 | 75.2 | 18.01 | 11.406 | 19333 | 평균 | 3.53 | 7 | 4.5 | 7.169 | 2.221 | 20.715 | 5.447 | 18.961 | 7.102 | 1.929 | 5.939 | 2.232 | 6.212 | 1.448 | 72.107 | 평균 | 94.595 | 88.209 | 94.036 | 61.247 | 79.414 | 96.469 | 89.644 | 96.83 | 64.346 | 86.528 | 99.627
합계 | 78682 | 61656 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-11-01 | 24 | 7.42 | 0.5 | 1.9607 | 23.7 | 7.37 | 0.7 | 2.3453 | 4800 | 173.7242 | 2007-11-01 | 23.1 | 7.15 | 1 | 3780 | 1690 | 0.44709 | 39.6825 | 5.3805 | 0.050761 | 0.19187 | 3.9401 | 1332 | 48.2085 | 29 | 1.08 | 2007-11-01 | 0.46 |  | 20.3 | 4.1 | 26.84 | 1.08 | 0.46 | 1.14 | 77.2 | 0
2007-11-02 | 23.7 | 7.42 | 0.4 | 1.9728 | 23.4 | 7.31 | 0.6 | 2.3598 | 4800 | 174.7997 | 2007-11-02 | 23.1 | 7.12 | 1 | 3890 | 1670 | 0.42931 | 38.5604 | 3.2789 | 0.068319 | 0.26576 | 3.9645 | 1446 | 52.6584 | 49 | 1.09 | 2007-11-02 | 0.43 |  | 27.9 | 4.4 | 49.11 | 1.09 | 0.43 | 1.94 | 75.2 | 0
2007-11-03 |  |  |  | 1.9873 |  |  |  | 2.3771 | 4800 | 176.0822 | 2007-11-03 | 23 | 7.13 | 0.9 | 3910 | 1650 | 0.42199 | 40.9207 | 4.5608 | 0.060558 | 0.23678 | 3.9935 | 1468 | 53.8518 | 34 | 1.12 | 2007-11-03 | 0.41 |  | 20.7 | 3.7 | 34.06 | 1.12 | 0.41 | 1.64 | 79.1 | 0
2007-11-04 |  |  |  | 1.9931 |  |  |  | 2.3841 | 4800 | 176.6004 | 2007-11-04 | 23.1 | 7.11 | 0.9 | 4100 | 1710 | 0.41707 | 46.3415 | 4.3014 | 0.088127 | 0.36132 | 4.0053 | 1423 | 52.3547 | 35 | 1.22 | 2007-11-04 | 0.49 |  | 27.2 | 3.4 | 35.13 | 1.22 | 0.49 | 1.82 | 78.8 | 0
2007-11-05 | 24 | 7.49 | 0.5 | 2.0373 | 23.5 | 7.39 | 0.5 | 2.437 | 4800 | 180.519 | 2007-11-05 | 21.5 | 7.2 | 1 | 4380 | 1800 | 0.41096 | 59.3607 | 7.3547 | 0.042961 | 0.18817 | 4.0942 | 1465 | 55.0959 | 25 | 1.07 | 2007-11-05 | 0.43 |  | 23.2 | 3.3 | 25.02 | 1.07 | 0.43 | 1.01 | 76.3 | 0
2007-11-06 | 23.5 | 7.49 | 0.5 | 2.0343 | 23.8 | 7.32 | 0.7 | 2.4333 | 4800 | 180.2478 | 2007-11-06 | 22.7 | 7.11 | 0.9 | 2800 | 1260 | 0.45 | 71.4286 | 3.5472 | 0.084498 | 0.23659 | 4.088 | 1444 | 54.2246 | 36 | 0.98 | 2007-11-06 | 0.4 |  | 26.1 | 3.7 | 36.09 | 0.98 | 0.4 | 1.49 | 78.7 | 0
2007-11-07 | 24.2 | 7.35 | 0.6 | 2.0274 | 23.5 | 7.3 | 0.5 | 2.4251 | 4800 | 179.6407 | 2007-11-07 | 21.9 | 7.13 | 1 | 3150 | 1510 | 0.39365 | 53.9683 | 4.0583 | 0.213 | 0.67095 | 4.0743 | 1451 | 54.6407 | 34 | 1.02 | 2007-11-07 | 0.43 |  | 25 | 3.3 | 34.12 | 1.02 | 0.43 | 1.24 | 77.6 | 0
2007-11-08 | 24.2 | 7.48 | 0.5 | 2.1071 | 23.7 | 7.35 | 0.7 | 2.5204 | 4800 | 186.6978 | 2007-11-08 | 23 | 7.16 | 0.9 | 2640 | 1240 | 0.4697 | 83.3333 | 4.8817 | 0.21169 | 0.55886 | 4.2343 | 1460 | 56.7872 | 35 | 0.69 | 2007-11-08 | 0.29 |  | 26.5 | 2.8 | 35.05 | 0.69 | 0.29 | 0.87 | 77.8 | 0
2007-11-09 | 22.5 | 7.4 | 0.3 | 2.1421 | 23.2 | 7.29 | 0.5 | 2.5623 | 4800 | 189.7983 | 2007-11-09 | 21.4 | 7.16 | 0.8 | 2830 | 1530 | 0.54064 | 81.2721 | 6.4182 | 0.071318 | 0.20183 | 4.3046 | 1360 | 53.7762 | 26 | 0.75 | 2007-11-09 | 0.35 |  | 21.8 | 2.8 | 26.06 | 0.75 | 0.35 | 0.77 | 77.2 | 0
2007-11-10 |  |  |  | 2.1079 |  |  |  | 2.5214 | 4800 | 186.7704 | 2007-11-10 | 21.4 | 7.08 | 0.9 | 3520 | 1650 | 0.46875 | 71.0227 | 8.3784 | 0.064867 | 0.22833 | 4.236 | 1511 | 58.7938 | 35 | 0.53 | 2007-11-10 | 0.23 |  | 23.9 | 3 | 35.13 | 0.53 | 0.23 | 0.89 | 81.3 | 0
2007-11-11 |  |  |  | 2.2553 |  |  |  | 2.6978 | 4800 | 199.8335 | 2007-11-11 | 23.5 | 7.09 | 1 | 3600 | 1620 | 0.45 | 61.1111 | 7.6041 | 0.072518 | 0.26106 | 4.5322 | 1506 | 62.6978 | 28 | 0.75 | 2007-11-11 | 0.29 |  | 21.4 | 3.3 | 28.02 | 0.75 | 0.29 | 0.98 | 80.7 | 0
2007-11-12 | 23.9 | 7.45 | 0.4 | 2.1455 | 23.4 | 7.36 | 0.7 | 2.5663 | 4800 | 190.099 | 2007-11-12 | 23 | 7.13 | 0.9 | 2580 | 1250 | 0.4845 | 96.8992 | 6.0565 | 0.11867 | 0.30616 | 4.3114 | 1536 | 60.8317 | 34 | 0.55 | 2007-11-12 | 0.26 |  | 20.1 | 3.3 | 34.12 | 0.55 | 0.26 | 0.85 | 80.2 | 0
2007-11-13 | 22.3 | 7.42 | 0.3 | 2.086 | 23.2 | 7.29 | 0.7 | 2.4952 | 4800 | 184.8286 | 2007-11-13 | 22.1 | 7.13 | 0.9 | 2640 | 1310 | 0.49621 | 98.4848 | 7.6593 | 0.06506 | 0.17176 | 4.1919 | 1530 | 58.9141 | 24 | 0.63 | 2007-11-13 | 0.29 |  | 22.8 | 3.1 | 24.09 | 0.63 | 0.29 | 0.64 | 78.9 | 0
2007-11-14 | 22.4 | 7.4 | 0.5 | 2.0629 | 21.5 | 7.31 | 0.5 | 2.4676 | 4800 | 182.7875 | 2007-11-14 | 20.3 | 7.09 | 1 | 3080 | 1630 | 0.52922 | 77.9221 | 6.5966 | 0.094545 | 0.2912 | 4.1456 | 1528 | 58.1874 | 30 | 0.68 | 2007-11-14 | 0.31 |  | 17.4 | 3 | 30.09 | 0.68 | 0.31 | 1 | 81.7 | 0
2007-11-15 | 20.4 | 7.49 | 0.5 | 2.0669 | 19.5 | 7.38 | 0.7 | 2.4723 | 4800 | 183.1362 | 2007-11-15 | 19.1 | 7.05 | 1 | 3140 | 1700 | 0.5414 | 73.2484 | 8.803 | 0.055942 | 0.17566 | 4.1535 | 1526 | 58.2221 | 22 | 0.7 | 2007-11-15 | 0.33 |  | 15.2 | 3.1 | 22.11 | 0.7 | 0.33 | 0.82 | 83.2 | 0
2007-11-16 | 22.4 | 7.45 | 0.3 | 2.0396 | 23.5 | 7.32 | 0.9 | 2.4398 | 4800 | 180.7229 | 2007-11-16 | 22 | 7.1 | 0.8 | 3120 | 1320 | 0.42308 | 64.1026 | 8.0656 | 0.089895 | 0.28047 | 4.0988 | 1369 | 51.5437 | 23 | 0.74 | 2007-11-16 | 0.28 |  | 13.1 | 2.8 | 23.11 | 0.74 | 0.28 | 0.83 | 81.5 | 0
2007-11-17 |  |  |  | 1.9873 |  |  |  | 2.3771 | 4800 | 176.0822 | 2007-11-17 | 18.5 | 7.03 | 1.2 | 3200 | 1480 | 0.52187 | 56.25 | 8.3396 | 0.10968 | 0.35097 | 3.9935 | 1317 | 50.2568 | 25 | 0.68 | 2007-11-17 | 0.3 |  | 19.6 | 2.8 | 25.05 | 0.68 | 0.3 | 0.95 | 84 | 0
2007-11-18 |  |  |  | 2.1523 |  |  |  | 2.5745 | 4800 | 190.7032 | 2007-11-18 | 17.9 | 6.99 | 1.3 | 3980 | 1670 | 0.4196 | 62.8141 | 12.6257 | 0.070268 | 0.27967 | 4.3251 | 1370 | 54.4299 | 23 | 0.6 | 2007-11-18 | 0.23 |  | 15.2 | 3 | 23.04 | 0.6 | 0.23 | 0.76 | 83.8 | 0
2007-11-19 | 19.5 | 7.39 | 0.5 | 2.1853 | 18.3 | 7.31 | 0.7 | 2.614 | 4800 | 193.6265 | 2007-11-19 | 18.5 | 7.1 | 1 | 2650 | 1360 | 0.51321 | 113.2075 | 4.6147 | 0.12683 | 0.33611 | 4.3914 | 1423 | 57.4022 | 29 | 0.78 | 2007-11-19 | 0.36 |  | 9.7 | 3.4 | 29.03 | 0.78 | 0.36 | 1.25 | 83.7 | 0
2007-11-20 | 19 | 7.42 | 0.5 | 2.1395 | 18.2 | 7.3 | 0.6 | 2.5592 | 4800 | 189.5735 | 2007-11-20 | 17.4 | 7.15 | 1 | 2930 | 1600 | 0.54608 | 170.6485 | 4.0708 | 0.17203 | 0.50406 | 4.2995 | 1408 | 55.6082 | 45 | 0.72 | 2007-11-20 | 0.33 |  | 14.9 | 3.1 | 45 | 0.72 | 0.33 | 1.77 | 83.6 | 0
2007-11-21 | 19 | 7.43 | 0.4 | 1.8191 | 18.3 | 7.29 | 0.7 | 2.176 | 4800 | 161.182 | 2007-11-21 | 17.5 | 7.1 | 1 | 2670 | 1450 | 0.54307 | 101.1236 | 3.4327 | 0.25868 | 0.69066 | 3.6556 | 1422 | 47.7502 | 40 | 0.86 | 2007-11-21 | 0.41 |  | 11.4 | 2.9 | 40.05 | 0.86 | 0.41 | 1.62 | 80.9 | 0
2007-11-22 | 15.7 | 7.31 | 0.4 | 2.0559 | 14.3 | 7.29 | 0.5 | 2.4592 | 4800 | 182.1632 | 2007-11-22 | 14.5 | 7.05 | 0.9 | 2150 | 1160 | 0.53953 | 116.2791 | 1.7515 | 0.30477 | 0.65526 | 4.1315 | 1376 | 52.2201 | 66 | 0.83 | 2007-11-22 | 0.41 |  | 17 | 4.2 | 66.09 | 0.83 | 0.41 | 2.65 | 81.4 | 0
2007-11-23 | 15.7 | 7.45 | 0.5 | 2.0844 | 14.3 | 7.19 | 0.7 | 2.4933 | 4800 | 184.6864 | 2007-11-23 | 14.2 | 7.16 | 0.9 | 1060 | 660 | 0.62264 | 122.6415 | 0.80456 | 0.6 | 0.636 | 4.1887 | 1367 | 52.5972 | 73 | 0.81 | 2007-11-23 | 0.39 |  | 16.9 | 4.2 | 73.05 | 0.81 | 0.39 | 2.86 | 81.4 | 0
2007-11-24 |  |  |  | 1.9968 |  |  |  | 2.3885 | 4800 | 176.9259 | 2007-11-24 | 13.2 | 7.08 | 0.9 | 3910 | 1190 | 0.30435 | 76.7263 | 4.8709 | 0.13431 | 0.52514 | 4.0127 | 1467 | 54.073 | 65 | 0.55 | 2007-11-24 | 0.16 |  | 12.5 | 3.6 | 65.08 | 0.55 | 0.16 | 1.94 | 83.4 | 0
2007-11-25 |  |  |  | 2.1438 |  |  |  | 2.5643 | 4800 | 189.9486 | 2007-11-25 | 15.2 | 7.15 | 1 | 3300 | 2040 | 0.61818 | 103.0303 | 5.8805 | 0.074786 | 0.24679 | 4.308 | 1461 | 57.8156 | 52 | 0.48 | 2007-11-25 | 0.15 |  | 11.5 | 3.7 | 52.12 | 0.48 | 0.15 | 1.3 | 82.8 | 0
2007-11-26 | 18.2 | 7.4 | 0.5 | 2.1253 | 17.3 | 7.29 | 0.7 | 2.5422 | 4800 | 188.3091 | 2007-11-26 | 16.2 | 7.13 | 0.9 | 1700 | 920 | 0.54118 | 123.5294 | 2.5863 | 0.38774 | 0.65917 | 4.2709 | 1469 | 57.6304 | 46 | 0.64 | 2007-11-26 | 0.33 |  | 11.7 | 4.1 | 46.08 | 0.64 | 0.33 | 1.53 | 82.7 | 0
2007-11-27 | 16.2 | 7.35 | 0.5 | 2.1063 | 15.9 | 7.29 | 0.5 | 2.5194 | 4800 | 186.6252 | 2007-11-27 | 16.5 | 7 | 1 | 1700 | 1000 | 0.58824 | 152.9412 | 3.0907 | 0.36823 | 0.62599 | 4.2327 | 1437 | 55.0544 | 39 | 0.63 | 2007-11-27 | 0.33 |  | 10.3 | 3.7 | 39.08 | 0.63 | 0.33 | 1.31 | 83.2 | 0
2007-11-28 | 15.2 | 7.32 | 0.4 | 2.0685 | 14.9 | 7.29 | 0.5 | 2.4742 | 4800 | 183.2761 | 2007-11-28 | 15 | 7.05 | 1 | 2360 | 1190 | 0.50424 | 84.7458 | 5.8674 | 0.25444 | 0.60048 | 4.1567 | 1416 | 54.0664 | 34 | 0.51 | 2007-11-28 | 0.24 |  | 8.5 | 3.9 | 34.12 | 0.51 | 0.24 | 1.08 | 85.5 | 0
2007-11-29 | 15.1 | 7.36 | 0.5 | 2.0764 | 13.9 | 7.31 | 0.7 | 2.4837 | 4800 | 183.9785 | 2007-11-29 | 14.2 | 7 | 1.3 | 1550 | 930 | 0.6 | 129.0323 | 3.56 | 0.34288 | 0.53146 | 4.1726 | 1444 | 55.3469 | 36 | 0.52 | 2007-11-29 | 0.29 |  | 7 | 3.8 | 36.09 | 0.52 | 0.29 | 0.98 | 82.9 | 0
2007-11-30 | 16.7 | 7.37 | 0.4 | 2.0973 | 15.5 | 7.34 | 0.5 | 2.5087 | 4800 | 185.8304 | 2007-11-30 | 14.7 | 7 | 1.1 | 1560 | 930 | 0.59615 | 128.2051 | 4.4397 | 0.3194 | 0.49826 | 4.2146 | 1403 | 54.3167 | 30 | 0.51 | 2007-11-30 | 0.29 |  | 5.5 | 3 | 30.17 | 0.51 | 0.29 | 0.8 | 82.7 | 0
최소 | 15.1 | 7.31 | 0.3 | 1.82 | 13.9 | 7.2 | 0.5 | 2.176 | 4800 | 161.182 | 최소 | 13.2 | 6.99 | 0.8 | 1060 | 660 | 0.304 | 40.921 | 0.805 | 0.043 | 0.172 | 3.656 | 1317 | 47.75 | 22 | 0.48 | 최소 | 0.15 | 0 | 5.5 | 2.8 | 22.11 | 0.48 | 0.15 | 0.64 | 76.3 | 0
최대 | 24.2 | 7.49 | 0.6 | 2.2553 | 23.8 | 7.4 | 0.9 | 2.6978 | 4800 | 199.833 | 최대 | 23.5 | 7.2 | 1.3 | 4380 | 2040 | 0.623 | 170.648 | 12.626 | 0.6 | 0.691 | 4.532 | 1536 | 62.698 | 73 | 1.22 | 최대 | 0.49 | 0 | 27.2 | 4.2 | 73.05 | 1.22 | 0.49 | 2.86 | 85.5 | 0
평균 | 20.4 | 7.41 | 0.5 | 2.0688 | 19.9 | 7.3 | 0.6 | 2.4746 | 4800 | 183.953 | 평균 | 18.982 | 7.095 | 0.979 | 2864.643 | 1384.286 | 0.498 | 90.021 | 5.508 | 0.173 | 0.404 | 4.172 | 1441.321 | 55.303 | 36.571 | 0.734 | 평균 | 0.322 | #DIV/0! | 17.004 | 3.357 | 36.652 | 0.734 | 0.322 | 1.273 | 81.25 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 유입하수량 | 방류량 | 유입수 농도 (mg/L, 개/mL) | [7 empty] | 구분 | 최종침전지(4.5W * 14.0L *4.7H *2지) | [6 empty] | 방류수 농도 (mg/L, 개/mL) : 사여과지 통과후 | [7 empty] | 구분 | 종침제거효율 (%) |  |  |  |  | 총제거효율(%)
|  |  | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 수면적 부하 | 체류시간 | 수온 | PH | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수
날짜 | ㎥/일 | ㎥/일 | [8 empty] | 날짜 | [5 empty] | ㎥/㎡.일 | hr | [8 empty] | 날짜
2007-12-01 | 2554 | 1919 | 15.9 | 7.24 | 59.4 | 63.6 | 45 | 18.4 | 12.48 | 20000 | 2007-12-01 | [5 empty] | 20.2698 | 5.5649 | 15 | 7.05 | 1.4 | 6.2 | 3.5 | 5.28 | 1.76 | 76 | 2007-12-01 | [5 empty] | 97.6431 | 90.2516 | 92.2222 | 71.3043 | 85.8974 | 99.62
2007-12-02 | 2513 | 1915 | 15.4 | 7.21 | 74.3 | 66.1 | 65 | 16.8 | 10.56 | 19000 | 2007-12-02 | [5 empty] | 19.9444 | 5.6557 | 16 | 7.03 | 1.8 | 5.1 | 1 | 6.24 | 1.6 | 64 | 2007-12-02 | [5 empty] | 97.5774 | 92.2844 | 98.4615 | 62.8571 | 84.8485 | 99.6632
2007-12-03 | 2585 | 1951 | 14.5 | 7.19 | 114.6 | 72.4 | 115 | 16.8 | 8.64 | 21000 | 2007-12-03 | 5.4 | 7.9 | 5 | 6.72 | 2.16 | 20.5159 | 5.4982 | 14.3 | 7.07 | 3.3 | 7.7 | 3 | 5.76 | 1.6 | 61 | 2007-12-03 | 95.288 | 89.0884 | 95.6522 | 60 | 75 | 97.1204 | 89.3646 | 97.3913 | 65.7143 | 81.4815 | 99.7095
2007-12-04 | 2598 | 1993 | 14 | 7.31 | 123.9 | 77 | 180 | 18.4 | 10.08 | 21000 | 2007-12-04 | 5 | 7.5 | 4.5 | 7.68 | 2.16 | 20.619 | 5.4707 | 14.3 | 7.05 | 2.3 | 6.9 | 3 | 6.24 | 1.76 | 82 | 2007-12-04 | 95.9645 | 90.2597 | 97.5 | 58.2609 | 78.5714 | 98.1437 | 91.039 | 98.3333 | 66.087 | 82.5397 | 99.6095
2007-12-05 | 2552 | 1954 | 14 | 7.2 | 124.2 | 67.3 | 120 | 16 | 9.6 | 18000 | 2007-12-05 | 6.9 | 7.8 | 4.5 | 6.72 | 1.2 | 20.254 | 5.5693 | 14 | 7.08 | 1.9 | 6.6 | 2.5 | 5.28 | 0.96 | 62 | 2007-12-05 | 94.4444 | 88.4101 | 96.25 |  | 87.5 | 98.4702 | 90.1932 | 97.9167 | 67 | 90 | 99.6556
2007-12-06 | 2540 | 1901 | 14 | 7.11 | 76.5 | 45.5 | 70 | 18.32 | 13.12 | 19000 | 2007-12-06 | [5 empty] | 20.1587 | 5.5956 | 13.7 | 7.1 | 1.2 | 6.2 | 1 | 6.24 | 0.98 | 69 | 2007-12-06 | [5 empty] | 98.4314 | 86.3736 | 98.5714 | 65.9389 | 92.5305 | 99.6368
2007-12-07 | 2977 | 2324 | 14.7 | 7.19 | 86.7 | 71.4 | 123.3 | 33.6 | 3.84 | 17000 | 2007-12-07 | 5.4 | 6.9 | 6.5 | 15.36 | 1.44 | 23.627 | 4.7742 | 14.2 | 7.13 | 2.2 | 6.2 | 4.5 | 14.4 | 0.64 | 95 | 2007-12-07 | 93.7716 | 90.3361 | 94.7283 | 54.2857 | 62.5 | 97.4625 | 91.3165 | 96.3504 | 57.1429 | 83.3333 | 99.4412
2007-12-08 | 2716 | 2075 | 14 | 7.29 | 74.7 | 63.6 | 85 | 16 | 9.12 | 21000 | 2007-12-08 | [5 empty] | 21.5873 | 5.233 | 14 | 7.11 | 1.9 | 6.2 | 3.5 | 5.28 | 0.8 | 122 | 2007-12-08 | [5 empty] | 97.4565 | 90.2516 | 95.8824 | 67 | 91.2281 | 99.419
2007-12-09 | 2720 | 2102 | 12.4 | 7.4 | 87 | 70 | 70 | 12.8 | 8.64 | 19000 | 2007-12-09 | [5 empty] | 21.5873 | 5.2253 | 14 | 7.15 | 2.3 | 5.7 | 2 | 6.72 | 1.76 | 108 | 2007-12-09 | [5 empty] | 97.3563 | 91.8571 | 97.1429 | 47.5 | 79.6296 | 99.4316
2007-12-10 | 2505 | 1940 | 7.8 | 7.67 | 62.3 | 48.7 | 76 | 14.4 | 6.24 | 25000 | 2007-12-10 | 6 | 7.9 | 4.5 |  |  | 19.881 | 5.6738 | 9.3 | 7.67 | 3.5 | 7.3 | 3 | 8.16 | 1.44 | 128 | 2007-12-10 | [5 empty] | 94.382 | 85.0103 | 96.0526 | 43.3333 | 76.9231 | 99.488
2007-12-11 | 2910 | 2266 | 9.2 | 7.44 | 64.9 | 71.6 | 90 | 20 | 6.72 | 18000 | 2007-12-11 | 4.5 | 7.7 | 6.5 |  |  | 23.0952 | 4.8841 | 10.3 | 7.44 | 2.9 | 7.1 | 5.5 | 8.16 | 1.2 | 115 | 2007-12-11 | [5 empty] | 95.5316 | 90.0838 | 93.8889 | 59.2 | 82.1429 | 99.3611
2007-12-12 | 2898 | 2258 | 11.8 | 7.33 | 37.4 | 27.8 | 88.6 | 7.2 | 2.88 | 4800 | 2007-12-12 | [5 empty] | 23 | 4.9043 | 11.6 | 7.13 | 0.7 | 6.5 | 1.5 | 5.28 | 0.96 | 122 | 2007-12-12 | [5 empty] | 98.1283 | 76.6187 | 98.307 | 26.6667 | 66.6667 | 97.4583
2007-12-13 | 2546 | 2019 | 12 | 7.56 | 57.4 | 29.8 | 60 | 9.6 | 3.36 | 6300 | 2007-12-13 | 8.5 | 6.9 | 10 |  |  | 20.2063 | 5.5824 | 11.9 | 7.15 | 2.2 | 6.9 | 2 | 4.32 | 1.2 | 121 | 2007-12-13 | 85.1916 | 76.8456 | 83.3333 |  |  | 96.1672 | 76.8456 | 96.6667 | 55 | 64.2857 | 98.0794
2007-12-14 | 2666 | 2126 | 12.3 | 7.61 | 38.2 | 47.8 | 63.3 | 15.2 | 4.32 | 8100 | 2007-12-14 | [5 empty] | 21.1587 | 5.3311 | 12 | 7.17 | 1.5 | 6.1 | 2 | 8.64 | 1.44 | 116 | 2007-12-14 | [5 empty] | 96.0733 | 87.2385 | 96.8404 | 43.1579 | 66.6667 | 98.5679
2007-12-15 | 2685 | 2173 | 13.5 | 7.15 | 42 | 61.1 | 90 | 16 | 6.24 | 16000 | 2007-12-15 | [5 empty] | 21.3095 | 5.2934 | 14.2 | 7.1 | 2.8 | 7 | 3.5 | 5.28 | 1.68 | 99 | 2007-12-15 | [5 empty] | 93.3333 | 88.5434 | 96.1111 | 67 | 73.0769 | 99.3812
2007-12-16 | 2334 | 1790 | 12.5 | 7.19 | 54.5 | 73.7 | 123.3 | 14.4 | 10.56 | 18000 | 2007-12-16 | [5 empty] | 18.5238 | 6.0895 | 14 | 7.11 | 1.2 | 6.3 | 2 | 5.28 | 1.92 | 109 | 2007-12-16 | [5 empty] | 97.7982 | 91.4518 | 98.3779 | 63.3333 | 81.8182 | 99.3944
2007-12-17 | 2673 | 2141 | 14.3 | 7.21 | 121.2 | 76.5 | 75 | 16.8 | 10.56 | 17000 | 2007-12-17 | 5.2 | 6.2 | 4 | 7.2 | 2.64 | 21.2143 | 5.3172 | 14.7 | 7.12 | 2.1 | 5.2 | 2.5 | 6.24 | 1.28 | 89 | 2007-12-17 | 95.7096 | 91.8954 | 94.6667 | 57.1429 | 75 | 98.2673 | 93.2026 | 96.6667 | 62.8571 | 87.8788 | 99.4765
2007-12-18 | 2551 | 2037 | 13.5 | 7.21 | 62 | 28.5 | 55 | 17.6 | 10.56 | 18000 | 2007-12-18 | 4.1 | 7.4 | 6.5 | 6.24 | 2.64 | 20.9048 | 5.5715 | 13.7 | 7.1 | 1.5 | 6.9 | 2 | 5.76 | 0.8 | 85 | 2007-12-18 | 93.3871 | 74.0351 | 88.1818 | 64.5455 | 75 | 97.5806 | 75.7895 | 96.3636 | 67.2727 | 92.4242 | 99.5278
2007-12-19 | 2634 | 2094 | 14.5 | 7.02 | 44 | 42 | 40 | 16.23 | 8.26 | 17000 | 2007-12-19 | [5 empty] | 20.9048 | 5.3959 | 15.3 | 7.1 | 1.6 | 6.5 | 1.5 | 5.48 | 1.12 | 97 | 2007-12-19 | [5 empty] | 96.3636 | 84.5238 | 96.25 | 66.2354 | 86.4407 | 99.4294
2007-12-20 | 2642 | 2117 | 13.7 | 7.09 | 117.2 | 78.3 | 90 | 17.6 | 10.08 | 16000 | 2007-12-20 | 6.9 | 8.2 | 5.5 | 6.24 | 2.4 | 20.9683 | 5.3796 | 14.1 | 7.08 | 3.3 | 7.7 | 2 | 4.8 | 1.76 | 79 | 2007-12-20 | 94.1126 | 89.5275 | 93.8889 | 64.5455 | 76.1905 | 97.1843 | 90.166 | 97.7778 | 72.7273 | 82.5397 | 99.5062
2007-12-21 | 2400 | 1834 | 14.5 | 7.21 | 94.5 | 76.4 | 90 | 16.8 | 11.04 | 20000 | 2007-12-21 | 6.1 | 7.2 | 2.5 | 6.24 | 2.68 | 19.0476 | 5.922 | 13.7 | 7.03 | 4.5 | 6.4 | 2 | 5.76 | 1.28 | 73 | 2007-12-21 | 93.545 | 90.5759 | 97.2222 | 62.8571 | 75.7246 | 95.2381 | 91.623 | 97.7778 | 65.7143 | 88.4058 | 99.635
2007-12-22 | 2679 | 2139 | 15 | 7.09 | 54.8 | 66.9 | 55 | 18.11 | 6.78 | 21000 | 2007-12-22 | [5 empty] | 21.2619 | 5.3053 | 13.2 | 7.11 | 2.7 | 6.1 | 1 | 6.12 | 0.98 | 70 | 2007-12-22 | [5 empty] | 95.073 | 90.8819 | 98.1818 | 66.2065 | 85.5457 | 99.6667
2007-12-23 | 2630 | 2119 | 14.1 | 7.12 | 58.8 | 88 | 60 | 12.34 | 10.12 | 22000 | 2007-12-23 | [5 empty] | 20.873 | 5.4041 | 15 | 7.03 | 2.7 | 7.8 | 1.5 | 6.24 | 1.12 | 113 | 2007-12-23 | [5 empty] | 95.4082 | 91.1364 | 97.5 | 49.4327 | 88.9328 | 99.4864
2007-12-24 | 2484 | 1957 | 13.1 | 7.29 | 40.4 | 69.7 | 45 | 18.4 | 10.56 | 20000 | 2007-12-24 | 2.7 | 8.6 | 2.5 | 7.68 | 2.16 | 19.7143 | 5.7217 | 14 | 7 | 1.6 | 8.4 | 2 | 5.76 | 1.76 | 82 | 2007-12-24 | 93.3168 | 87.6614 | 94.4444 | 58.2609 | 79.5455 | 96.0396 | 87.9484 | 95.5556 | 68.6957 | 83.3333 | 99.59
2007-12-25 | 2486 | 1947 | 14 | 7.19 | 40.2 | 90.9 | 85 | 17.6 | 6.24 | 19000 | 2007-12-25 | [5 empty] | 19.7302 | 5.7171 | 14 | 7.08 | 2 | 7.1 | 2.5 | 4.8 | 0.96 | 67 | 2007-12-25 | [5 empty] | 95.0249 | 92.1892 | 97.0588 | 72.7273 | 84.6154 | 99.6474
2007-12-26 | 2535 | 2013 | 14 | 7.23 | 60.2 | 78.2 | 85 | 15.2 | 10.08 | 17000 | 2007-12-26 | 2.6 | 8.1 | 3.5 | 5.28 | 1.2 | 20.119 | 5.6066 | 13 | 7.05 | 1.9 | 7.2 | 2.5 | 4.32 | 0.48 | 56 | 2007-12-26 | 95.6811 | 89.6419 | 95.8824 | 65.2632 | 88.0952 | 96.8439 | 90.7928 | 97.0588 | 71.5789 | 95.2381 | 99.6706
2007-12-27 | 2660 | 2123 | 14.3 | 7.22 | 48.9 | 83.6 | 120 | 17.6 | 10.56 | 19000 | 2007-12-27 | 3.2 | 6.8 | 4.5 | 7.2 | 1.92 | 21.1111 | 5.3432 | 14.7 | 6.95 | 1.2 | 6.1 | 1.5 | 6.24 | 1.76 | 81 | 2007-12-27 |  | 91.866 | 96.25 | 59.0909 | 81.8182 |  | 92.7033 | 98.75 | 64.5455 | 83.3333 | 99.5737
2007-12-28 | 2685 | 2138 | 14.3 | 7.29 | 76.2 | 65.2 | 90 | 16.8 | 10.08 | 22000 | 2007-12-28 | 3.7 | 9.7 | 3.5 | 6.24 | 1.2 | 21.373 | 5.2934 | 14.5 | 7.05 | 1.9 | 6.6 | 2 | 5.28 | 0.8 | 94 | 2007-12-28 |  | 85.1227 | 96.1111 | 62.8571 | 88.0952 |  | 89.8773 | 97.7778 | 68.5714 | 92.0635 | 99.5727
2007-12-29 | 2693 | 2158 | 13.3 | 7.21 | 43.8 | 88.7 | 125 | 20.8 | 12 | 24000 | 2007-12-29 | [5 empty] | 21.373 | 5.2777 | 14.1 | 7.06 | 2.6 | 6.4 | 2.5 | 6.24 | 1.6 | 107 | 2007-12-29 | [6 empty] | 92.7847 | 98 | 70 | 86.6667 | 99.5542
2007-12-30 | 2591 | 2053 | 13.8 | 7.16 | 46.7 | 69.7 | 95 | 16.8 | 10.56 | 19000 | 2007-12-30 | [5 empty] | 20.5635 | 5.4854 | 13.9 | 7.03 | 1.9 | 6.9 | 2 | 6.24 | 1.6 | 97 | 2007-12-30 | [6 empty] | 90.1004 | 97.8947 | 62.8571 | 84.8485 | 99.4895
2007-12-31 | 2511 | 1987 | 10.2 | 7.21 | 43.7 | 58.4 | 75 | 18.4 | 9.12 | 17000 | 2007-12-31 | 5.4 | 7.5 | 4.5 | 7.68 | 1.92 | 19.9286 | 5.6602 | 10.4 | 7.02 | 2.7 | 7 | 3.5 | 5.76 | 0.96 | 87 | 2007-12-31 |  | 87.1575 | 94 | 58.2609 | 78.9474 |  | 88.0137 | 95.3333 | 68.6957 | 89.4737 | 99.4882
최소 | 2334 | 1790 | 7.8 | 7.02 | 37.4 | 27.8 | 40 | 7.2 | 2.88 | 4800 | 최소 | 2.6 | 6.2 | 2.5 | 5.28 | 1.2 | 18.524 | 4.774 | 9.3 | 6.95 | 0.7 | 5.2 | 1 | 4.32 | 0.48 | 56 | 최소 | 85.192 | 74.035 | 83.333 | 54.286 | 62.5 | 93.333 | 75.789 | 93.889 | 26.667 | 64.286 | 97.458
최대 | 2977 | 2324 | 15.9 | 7.67 | 124.2 | 90.9 | 180 | 33.6 | 13.12 | 25000 | 최대 | 8.5 | 9.7 | 10 | 15.36 | 2.68 | 23.627 | 6.089 | 15.3 | 7.67 | 4.5 | 8.4 | 5.5 | 14.4 | 1.92 | 128 | 최대 | 95.964 | 91.895 | 97.5 | 65.263 | 88.095 | 98.47 | 93.203 | 98.75 | 72.727 | 95.238 | 99.671
평균 | 2618 | 2050 | 13.4 | 7.25 | 68.73 | 65.1 | 85.5 | 16.806 | 8.806 | 18039 | 평균 | 5.1 | 7.6 | 4.9 | 7.422 | 1.978 | 20.861 | 5.43 | 13.421 | 7.114 | 2.171 | 6.689 | 2.393 | 6.226 | 1.25 | 93.75 | 평균 | 93.512 | 87.18 | 94.035 | 60.488 | 78.916 | 96.598 | 88.52 | 97.085 | 61.66 | 83.664 | 99.366
합계 | 81153 | 63563 | [8 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계
사업소명 : 합덕하수처리장 | [10 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장 | [15 empty] | 사업소명 : 합덕하수처리장
구분 | 생 물 반 응 조 | [9 empty] | 구분 | 생 물 반 응 조 | [14 empty] | 구분 | 생물반응조 | 약품사용량 |  |  | 탈수케익
| 혐기조(4.5mW*3.3mL*7.6mH*2지) |  |  |  | 무산소조(4.5mW*4.0mL*7.5mH*2지) | [6 empty] | Bio SAC : 호기조(4.5mW*7.0mL*7.2mH*2지) | [12 empty] | 잉여슬러지량 및 농도 |  |  | 잉여슬러지량 및 농도
| 수온 | PH | DO | 체류시간 | 수온 | PH | DO | 체류시간 | 내부반송량 | 내부반송률 |  | 수온 | PH | DO | MLSS | MLVSS | Mv/Mt | SVI | SRT | F/M비 | 용적부하 | 체류시간 | 반송량 | 반송률 | ㎥ | TS |  | VS | Alum | Fe(SO4)3 | Polymor | 슬러지량 | TS | VS | 탈수케익량 | 함수율 | 분변토량
날짜 |  |  | mg/L | hr |  |  | mg/L | hr | ㎥ | % | 날짜 |  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |  |  |  | kg/㎥.일 | hr | ㎥ | % |  | % | 날짜 | % | (kg) | (kg) | (kg) | ㎥ | % | % | ton | (%) | kg
2007-12-01 |  |  |  | 2.1211 |  |  |  | 2.5372 | 4800 | 187.9405 | 2007-12-01 | 14.7 | 7 | 1.2 | 2620 | 1410 | 0.53817 | 80.1527 | 11.397 | 0.12765 | 0.33445 | 4.2625 | 1427 | 55.8731 | 18 | 0.53 | 2007-12-01 | 0.25 |  | 3.6 | 1.9 | 18.03 | 0.53 | 0.25 | 0.497 | 82.7 | 0
2007-12-02 |  |  |  | 2.1557 |  |  |  | 2.5786 | 4800 | 191.0068 | 2007-12-02 | 16 | 7 | 0.9 | 2390 | 1290 | 0.53975 | 83.682 | 7.9426 | 0.17223 | 0.41163 | 4.332 | 1436 | 57.1429 | 20 | 0.67 | 2007-12-02 | 0.31 |  | 5.8 | 1.9 | 20.04 | 0.67 | 0.31 | 0.822 | 85.3 | 0
2007-12-03 | 15.6 | 7.4 | 0.5 | 2.0957 | 14.7 | 7.31 | 0.7 | 2.5068 | 4800 | 185.6867 | 2007-12-03 | 14.5 | 7.01 | 0.8 | 2170 | 1310 | 0.60369 | 119.8157 | 11.9279 | 0.30096 | 0.65309 | 4.2114 | 1486 | 57.4855 | 11 | 0.68 | 2007-12-03 | 0.38 |  | 4.8 | 1.9 | 11.06 | 0.68 | 0.38 | 0.467 | 85.5 | 0
2007-12-04 | 14.2 | 7.37 | 0.5 | 2.0852 | 13.9 | 7.33 | 0.7 | 2.4942 | 4800 | 184.7575 | 2007-12-04 | 14 | 7 | 1 | 2220 | 1360 | 0.61261 | 135.1351 | 9.1423 | 0.31966 | 0.70964 | 4.1903 | 1461 | 56.2356 | 16 | 0.64 | 2007-12-04 | 0.35 |  | 4.4 | 2.5 | 16.03 | 0.64 | 0.35 | 0.711 | 87 | 0
2007-12-05 | 14.1 | 7.37 | 0.4 | 2.1228 | 13.7 | 7.32 | 0.7 | 2.5392 | 4800 | 188.0878 | 2007-12-05 | 13.5 | 7 | 0.9 | 2490 | 1490 | 0.59839 | 116.4659 | 177.1014 | 0.28063 | 0.69876 | 4.2658 | 1459 | 57.1708 | 1 | 0 | 2007-12-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2007-12-06 | 14.5 | 7.39 | 0.4 | 2.1328 | 13.5 | 7.32 | 0.5 | 2.5512 | 4800 | 188.9764 | 2007-12-06 | 13.2 | 7 | 0.9 | 2540 | 1610 | 0.63386 | 118.1102 | 10.1939 | 0.16865 | 0.42837 | 4.286 | 1468 | 57.7953 | 17 | 0.65 | 2007-12-06 | 0.4 |  | 4.4 | 1.4 | 17.17 | 0.65 | 0.4 | 0.674 | 85.1 | 0
2007-12-07 | 14.9 | 7.4 | 0.3 | 1.8197 | 14.1 | 7.16 | 0.7 | 2.1767 | 4800 | 161.2361 | 2007-12-07 | 13.7 | 7.1 | 1.2 | 2380 | 1500 | 0.79832 | 126.0504 | 3.5718 | 0.23908 | 0.56902 | 3.6568 | 1443 | 49.1098 | 34 | 0.85 | 2007-12-07 | 0.47 |  | 7.2 | 2.3 | 34 | 0.85 | 0.47 | 1.521 | 82.9 | 0
2007-12-08 |  |  |  | 1.9946 |  |  |  | 2.3859 | 4800 | 176.7305 | 2007-12-08 | 13.9 | 7.01 | 0.9 | 2870 | 1900 | 0.66202 | 104.5296 | 4.1981 | 0.15585 | 0.44728 | 4.0082 | 1462 | 53.8292 | 31 | 0.97 | 2007-12-08 | 0.55 |  | 7.1 | 2 | 31.06 | 0.97 | 0.55 | 1.614 | 83.2 | 0
2007-12-09 |  |  |  | 1.9916 |  |  |  | 2.3824 | 4800 | 176.4706 | 2007-12-09 | 13.1 | 7.09 | 0.9 | 2710 | 1780 | 0.65683 | 103.321 | 4.3226 | 0.19251 | 0.52169 | 4.0024 | 1421 | 52.2426 | 30 | 0.93 | 2007-12-09 | 0.59 |  | 6.9 | 2.1 | 30.07 | 0.93 | 0.59 | 1.526 | 83.5 | 0
2007-12-10 | 7.8 | 7.62 | 0.5 | 2.1626 | 7.8 | 7.33 | 1.6 | 2.5868 | 4800 | 191.6168 | 2007-12-10 | 7.3 | 7.45 | 3.8 | 2260 | 1415 | 0.62611 | 150.4425 | 3.5867 | 0.15223 | 0.34405 | 4.3459 | 1468 | 58.6028 | 32 | 0.87 | 2007-12-10 | 0.52 |  | 7.3 | 2.1 | 32.1 | 0.87 | 0.52 | 1.542 | 83.7 | 0
2007-12-11 | 9.8 | 7.18 | 0.2 | 1.8616 | 9.1 | 7.07 | 0.5 | 2.2268 | 4800 | 164.9485 | 2007-12-11 | 10.8 | 7.06 | 1.7 | 2530 | 1560 | 0.6166 | 158.1028 | 4.0192 | 0.16457 | 0.41636 | 3.741 | 1482 | 50.9278 | 31 | 0.87 | 2007-12-11 | 0.5 |  | 8.2 | 2.3 | 31.07 | 0.87 | 0.5 | 1.53 | 84.1 | 0
2007-12-12 | 11.2 | 7.21 | 0.3 | 1.8693 | 11.5 | 7.08 | 0.8 | 2.236 | 4800 | 165.6315 | 2007-12-12 | 11.9 | 6.98 | 2 | 3110 | 1930 | 0.62058 | 138.2637 | 5.6609 | 0.076831 | 0.23894 | 3.7565 | 1482 | 51.1387 | 31 | 0.79 | 2007-12-12 | 0.41 |  | 8.5 | 2.6 | 31 | 0.79 | 0.41 | 1.395 | 84.2 | 0
2007-12-13 | 12.4 | 7.19 | 0.5 | 2.1278 | 12.4 | 7.05 | 0.3 | 2.5452 | 4800 | 188.531 | 2007-12-13 | 12.9 | 7.04 | 3 | 2750 | 1700 | 0.61818 | 170.9091 | 3.8761 | 0.11716 | 0.32218 | 4.2759 | 1498 | 58.8374 | 36 | 0.88 | 2007-12-13 | 0.45 |  | 10.3 | 2.6 | 36.07 | 0.88 | 0.45 | 1.775 | 83.9 | 0
2007-12-14 |  |  |  | 2.032 |  |  |  | 2.4306 | 4800 | 180.045 | 2007-12-14 | 12.5 | 7.08 | 3.6 | 3080 | 2320 | 0.75325 | 146.1039 | 4.764 | 0.072895 | 0.22452 | 4.0834 | 1482 | 55.5889 | 36 | 0.8 | 2007-12-14 | 0.52 |  | 9.8 | 3.1 | 36.04 | 0.8 | 0.52 | 1.535 | 83.1 | 0
2007-12-15 |  |  |  | 2.0176 |  |  |  | 2.4134 | 4800 | 178.7709 | 2007-12-15 | 14 | 7.12 | 1.2 | 2960 | 1800 | 0.60811 | 131.7568 | 4.9131 | 0.08399 | 0.24861 | 4.0545 | 1502 | 55.9404 | 33 | 0.8 | 2007-12-15 | 0.44 |  | 9.1 | 3.1 | 33.02 | 0.8 | 0.44 | 1.554 | 84.7 | 0
2007-12-16 |  |  |  | 2.321 |  |  |  | 2.7763 | 4800 | 205.6555 | 2007-12-16 | 13.7 | 7 | 1.1 | 3320 | 2060 | 0.62048 | 120.4819 | 6.8264 | 0.084467 | 0.28043 | 4.6643 | 1480 | 63.4105 | 30 | 0.72 | 2007-12-16 | 0.4 |  | 9.3 | 3 | 30.02 | 0.72 | 0.4 | 1.231 | 84.2 | 0
2007-12-17 | 15.2 | 7.39 | 0.3 | 2.0267 | 14.1 | 7.32 | 0.7 | 2.4242 | 4800 | 179.5735 | 2007-12-17 | 14.5 | 7.11 | 1.3 | 2600 | 1570 | 0.65385 | 153.8462 | 5.7135 | 0.2747 | 0.71421 | 4.0727 | 1495 | 55.2563 | 27 | 0.74 | 2007-12-17 | 0.44 |  | 8.1 | 3.3 | 27.01 | 0.74 | 0.44 | 1.131 | 84.1 | 0
2007-12-18 | 14.3 | 7.42 | 0.4 | 2.1236 | 13.7 | 7.29 | 0.5 | 2.5402 | 4800 | 188.1615 | 2007-12-18 | 13.5 | 7.03 | 1.2 | 2690 | 1700 | 0.63197 | 204.461 | 5.4829 | 0.12962 | 0.34868 | 4.2675 | 1477 | 57.8989 | 29 | 0.75 | 2007-12-18 | 0.41 |  | 8 | 3.7 | 29.02 | 0.75 | 0.41 | 1.306 | 85 | 0
2007-12-19 |  |  |  | 2.0567 |  |  |  | 2.4601 | 4800 | 182.2323 | 2007-12-19 | 13.8 | 7.02 | 1.2 | 2800 | 1800 | 0.64286 | 160.7143 | 4.8715 | 0.091251 | 0.2555 | 4.133 | 1481 | 56.2263 | 33 | 0.68 | 2007-12-19 | 0.42 |  | 9.5 | 3.3 | 33.09 | 0.68 | 0.42 | 1.29 | 84.3 | 0
2007-12-20 | 14.5 | 7.32 | 0.3 | 2.0504 | 14.2 | 7.31 | 0.5 | 2.4527 | 4800 | 181.6805 | 2007-12-20 | 13.7 | 6.99 | 1.3 | 2750 | 1800 | 0.65455 | 152.7273 | 5.5632 | 0.24823 | 0.68263 | 4.1205 | 1486 | 56.2453 | 30 | 0.73 | 2007-12-20 | 0.47 |  | 9 | 3.7 | 30.09 | 0.73 | 0.47 | 1.252 | 84.2 | 0
2007-12-21 | 14.7 | 7.39 | 0.5 | 2.2572 | 13.9 | 7.29 | 0.8 | 2.7 | 4800 | 200 | 2007-12-21 | 14 | 7.05 | 1.2 | 2400 | 1680 | 0.7 | 187.5 | 4.2603 | 0.20833 | 0.5 | 4.536 | 1472 | 61.3333 | 33 | 0.76 | 2007-12-21 | 0.5 |  | 9.6 | 3.9 | 33.08 | 0.76 | 0.5 | 1.406 | 83.9 | 0
2007-12-22 |  |  |  | 2.0221 |  |  |  | 2.4188 | 4800 | 179.1713 | 2007-12-22 | 14.3 | 7.09 | 1.1 | 2910 | 1850 | 0.63574 | 144.3299 | 5.6494 | 0.11122 | 0.32365 | 4.0636 | 1492 | 55.6924 | 30 | 0.77 | 2007-12-22 | 0.43 |  | 9 | 3.8 | 30.07 | 0.77 | 0.43 | 1.247 | 84.8 | 0
2007-12-23 |  |  |  | 2.0598 |  |  |  | 2.4639 | 4800 | 182.5095 | 2007-12-23 | 13.7 | 7.02 | 0.9 | 2790 | 1870 | 0.67025 | 197.1326 | 16.0338 | 0.1222 | 0.34093 | 4.1393 | 1474 | 56.0456 | 10 | 0.75 | 2007-12-23 | 0.46 |  | 3.2 | 1.5 | 10.04 | 0.75 | 0.46 | 0.468 | 85.5 | 0
2007-12-24 | 14.3 | 7.4 | 0.2 | 2.1809 | 13.3 | 7.32 | 0.5 | 2.6087 | 4800 | 193.2367 | 2007-12-24 | 13.5 | 6.91 | 1.2 | 2520 | 1600 | 0.63492 | 150.7937 | 8.8587 | 0.087793 | 0.22124 | 4.3826 | 1490 | 59.9839 | 17 | 0.73 | 2007-12-24 | 0.44 |  | 8.5 | 3.4 | 17.02 | 0.73 | 0.44 | 0.736 | 84.8 | 0
2007-12-25 |  |  |  | 2.1791 |  |  |  | 2.6066 | 4800 | 193.0813 | 2007-12-25 | 13.8 | 7.02 | 1.3 | 2710 | 1640 | 0.60517 | 147.6015 | 5.2501 | 0.081299 | 0.22032 | 4.3791 | 1471 | 59.1714 | 30 | 0.76 | 2007-12-25 | 0.42 |  | 9 | 3.8 | 30.05 | 0.76 | 0.42 | 1.309 | 84.3 | 0
2007-12-26 | 14.5 | 7.43 | 0.5 | 2.137 | 13.2 | 7.39 | 0.7 | 2.5562 | 4800 | 189.3491 | 2007-12-26 | 13.5 | 7 | 0.9 | 3060 | 2100 | 0.68627 | 179.7386 | 6.0808 | 0.10995 | 0.33644 | 4.2944 | 1484 | 58.5404 | 30 | 0.74 | 2007-12-26 | 0.46 |  | 8.8 | 3.2 | 30.06 | 0.74 | 0.46 | 1.344 | 85.1 | 0
2007-12-27 | 14.5 | 7.32 | 0.5 | 2.0366 | 14 | 7.29 | 0.6 | 2.4361 | 4800 | 180.4511 | 2007-12-27 | 14.2 | 6.89 | 1.2 | 2590 | 1800 | 0.69498 | 289.5753 | 4.9792 | 0.11072 | 0.28676 | 4.0926 | 1483 | 55.4511 | 29 | 0.8 | 2007-12-27 | 0.5 |  | 6 | 3.6 | 29 | 0.8 | 0.5 | 1.432 | 85.4 | 0
2007-12-28 | 14.9 | 7.41 | 0.3 | 2.0176 | 13.9 | 7.36 | 0.5 | 2.4134 | 4800 | 178.7709 | 2007-12-28 | 14.1 | 7 | 1.2 | 2740 | 1870 | 0.68248 | 167.8832 | 5.4366 | 0.16462 | 0.45105 | 4.0545 | 1475 | 54.9348 | 29 | 0.77 | 2007-12-28 | 0.48 |  | 7.2 | 3.2 | 29.03 | 0.77 | 0.48 | 1.397 | 85.6 | 0
2007-12-29 |  |  |  | 2.0116 |  |  |  | 2.4062 | 4800 | 178.2399 | 2007-12-29 | 14 | 7.01 | 0.9 | 3010 | 2000 | 0.66445 | 142.8571 | 5.709 | 0.086391 | 0.26004 | 4.0425 | 1493 | 55.44 | 31 | 0.75 | 2007-12-29 | 0.44 |  | 6.3 | 2.78 | 31.08 | 0.75 | 0.44 | 1.532 | 86.3 | 0
2007-12-30 |  |  |  | 2.0908 |  |  |  | 2.501 | 4800 | 185.2567 | 2007-12-30 | 14.1 | 7 | 0.9 | 3200 | 2110 | 0.65938 | 156.25 | 5.5997 | 0.083361 | 0.26675 | 4.2016 | 1468 | 56.6577 | 33 | 0.77 | 2007-12-30 | 0.45 |  | 6.3 | 3.7 | 33.04 | 0.77 | 0.45 | 1.59 | 85.6 | 0
2007-12-31 | 10.5 | 7.4 | 0.3 | 2.1574 | 10.2 | 7.31 | 0.5 | 2.5806 | 4800 | 191.1589 | 2007-12-31 | 10.1 | 6.89 | 1 | 2990 | 1980 | 0.66221 | 153.8462 | 5.6967 | 0.080907 | 0.24191 | 4.3355 | 1487 | 59.2194 | 31 | 0.74 | 2007-12-31 | 0.44 |  | 5.4 | 3.7 | 31.05 | 0.74 | 0.44 | 1.398 | 85.2 | 0
최소 | 7.8 | 7.18 | 0.2 | 1.82 | 7.8 | 7.1 | 0.3 | 2.1767 | 4800 | 161.236 | 최소 | 7.3 | 6.89 | 0.9 | 2220 | 1360 | 0.598 | 103.321 | 3.572 | 0.073 | 0.22 | 3.657 | 1421 | 49.11 | 1 | 0 | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.35 | 0.468 | 82.9 | 0
최대 | 15.6 | 7.62 | 0.5 | 2.321 | 14.7 | 7.4 | 1.6 | 2.7763 | 4800 | 205.656 | 최대 | 14.5 | 7.45 | 3.8 | 3320 | 2320 | 0.798 | 289.575 | 177.101 | 0.32 | 0.714 | 4.664 | 1502 | 63.41 | 36 | 0.97 | 최대 | 0.59 | 0 | 10.3 | 3.9 | 36.07 | 0.97 | 0.59 | 1.775 | 87 | 0
평균 | 13.4 | 7.37 | 0.4 | 2.0748 | 12.8 | 7.3 | 0.7 | 2.4818 | 4800 | 183.369 | 평균 | 13.189 | 7.034 | 1.393 | 2749.286 | 1778.393 | 0.654 | 153.89 | 12.049 | 0.146 | 0.389 | 4.159 | 1476.286 | 56.39 | 27.857 | 0.75 | 평균 | 0.441 | #DIV/0! | 7.371 | 2.846 | 27.871 | 0.778 | 0.458 | 1.313 | 84.581 | 0
합계 | [10 empty] | 합계 | [15 empty] | 합계