## 관종검토
◎ 관종별 경제성 검토
가.주철관 | [20 empty] | 규격 | 주철관 | 도복장강관 | 폴리에틸렌피복관 | 비고
규격 | 관대 | 접합부속 | 재료비(M) | 인건비 | [5 empty] | 장비사용(크레인) |  |  | 계(원) | 비고 | [6 empty] | 300A | 71794 | 77386 | 101094
|  |  |  | 배관공 |  |  | 보통인부 |  |  | 단가(원) | 수량(시간) | 금액(원) | [8 empty] | 350A | 87612 | 92968 | 109193
|  |  |  | 단가(원) | 수량(인) | 금액(원) | 단가(원) | 수량(인) | 금액(인) | [11 empty] | 400A | 105315 | 108230 | 127785
300A | 307900 | 25060 | 55493.3333 | 86717 | 0.036667 | 3179.6233 | 63530 | 0.055 | 3494.15 | 57762 | 0.16667 | 9627 | 71794.1067 | 05.물자1 549 | 6 | [5 empty] | 450A | 121725 | 120942 | 136984
350A | 378210 | 29960 | 68028.3333 | 86717 | 0.043333 | 3757.7367 | 63530 | 0.073333 | 4658.8667 | 57762 | 0.19333 | 11167.32 | 87612.2567 | [7 empty] | 500A | 138948 | 136206 | 163050
400A | 450500 | 33380 | 80646.6667 | 86717 | 0.068333 | 5925.6617 | 63530 | 0.095 | 6035.35 | 57762 | 0.22 | 12707.64 | 105315.3183 | [7 empty] | 600A | 172787 | 173457 | 206636
450A | 526560 | 37350 | 93985 | 86717 | 0.078333 | 6792.8317 | 63530 | 0.12667 | 8047.1333 | 57762 | 0.22333 | 12900.18 | 121725.145 | [7 empty] | 700A | 216192 | 199398 | 240886
500A | 613030 | 42030 | 109176.6667 | 86717 | 0.085 | 7370.945 | 63530 | 0.145 | 9211.85 | 57762 | 0.22833 | 13188.99 | 138948.4517 | [7 empty] | 800A | 270520 | 252003 | 295085
600A | 767900 | 52690 | 136765 | 86717 | 0.11667 | 10116.9833 | 63530 | 0.185 | 11753.05 | 57762 | 0.245 | 14151.69 | 172786.7233 | [7 empty] | 900A | 348887 | 299448 | 339484
700A | 978180 | 71820 | 175000 | 86717 | 0.13333 | 11562.2667 | 63530 | 0.23 | 14611.9 | 57762 | 0.26 | 15018.12 | 216192.2867 | [7 empty] | 1000A | 415069 | 368204 | 431843
800A | 1208200 | 89580 | 216296.6667 | 86717 | 0.18167 | 15753.5883 | 63530 | 0.3 | 19059 | 69325 | 0.28 | 19411 | 270520.255
900A | 1582100 | 108630 | 281788.3333 | 86717 | 0.245 | 21245.665 | 63530 | 0.40167 | 25517.8833 | 69325 | 0.29333 | 20335.3333 | 348887.215
1000A | 1885870 | 128330 | 335700 | 86717 | 0.315 | 27315.855 | 63530 | 0.46833 | 29753.2167 | 69325 | 0.32167 | 22299.5417 | 415068.6133
1100A | 2196410 | 156030 | 392073.3333 | 86717 | 0.34667 | 30061.8933 | 63530 | 0.515 | 32717.95 | 69325 | 0.35333 | 24494.8333 | 479348.01
1200A | 2570840 | 170760 | 456933.3333 | 86717 | 0.37833 | 32807.9317 | 63530 | 0.56167 | 35682.6833 | 69325 | 0.385 | 26690.125 | 552114.0733
1350A
1500A
1600A
1650A
1800A
1900A
2000A
나. 도복장강관
규격 | 관대 | 도장비 | 재료비(M) | 인건비 | [8 empty] | 장비사용(크레인) |  |  | 장비사용(발전기) |  |  | 계(원) | 비고
|  |  |  | 배관공 |  |  | 보통인부 |  |  | 용접공 |  |  | 단가(원) | 수량(시간) | 금액(원) | 단가(원) | 수량(시간) | 금액(원)
|  |  |  | 단가(원) | 수량(인) | 금액(원) | 단가(원) | 수량(인) | 금액(인) | 단가(원) | 수량(인) | 금액(인)
300A | 60902 | 26756 | 65361.3333 | 86717 | 0.043333 | 3757.7367 | 63530 | 0.03 | 1905.9 | 101790 | 0.05 | 5089.5 | 5735 | 0.125 | 716.875 | 5735 | 0.096667 | 554.3833 | 77385.7283 | 05.물자1 549
350A | 73765 | 26908 | 78249.6667 | 86717 | 0.058333 | 5058.4917 | 63530 | 0.04 | 2541.2 | 101790 | 0.053333 | 5428.8 | 6457 | 0.14167 | 914.7417 | 6457 | 0.12 | 774.84 | 92967.74
400A | 83805 | 33521 | 89391.8333 | 86717 | 0.08 | 6937.36 | 63530 | 0.055 | 3494.15 | 101790 | 0.056667 | 5768.1 | 8037 | 0.18333 | 1473.45 | 8037 | 0.145 | 1165.365 | 108230.2583
450A | 92823 | 33597 | 98422.5 | 86717 | 0.1 | 8671.7 | 63530 | 0.068333 | 4341.2167 | 101790 | 0.061667 | 6277.05 | 8889 | 0.19167 | 1703.725 | 8889 | 0.17167 | 1525.945 | 120942.1367
500A | 102156 | 41921 | 109142.8333 | 86717 | 0.125 | 10839.625 | 63530 | 0.085 | 5400.05 | 101790 | 0.071667 | 7294.95 | 8932 | 0.2 | 1786.4 | 8932 | 0.195 | 1741.74 | 136205.5983
600A | 121101 | 107706 | 139052 | 86717 | 0.15667 | 13585.6633 | 63530 | 0.10667 | 6776.5333 | 101790 | 0.1 | 10179 | 8950 | 0.20833 | 1864.5833 | 8950 | 0.22333 | 1998.8333 | 173456.6133
700A | 131152 | 107986 | 149149.6667 | 86717 | 0.195 | 16909.815 | 63530 | 0.13333 | 8470.6667 | 101790 | 0.20167 | 20527.65 | 9235 | 0.21667 | 2000.9167 | 9235 | 0.25333 | 2339.5333 | 199398.2483
800A | 160818 | 157449 | 187059.5 | 86717 | 0.24167 | 20956.6083 | 63530 | 0.16333 | 10376.5667 | 101790 | 0.26333 | 26804.7 | 9431 | 0.33333 | 3143.6667 | 9431 | 0.38833 | 3662.3717 | 252003.4133
900A | 189964 | 157702 | 216247.6667 | 86717 | 0.31 | 26882.27 | 63530 | 0.20833 | 13235.4167 | 101790 | 0.325 | 33081.75 | 10715 | 0.35 | 3750.25 | 10715 | 0.58333 | 6250.4167 | 299447.77
1000A | 224981 | 239777 | 264943.8333 | 86717 | 0.39667 | 34397.7433 | 63530 | 0.26667 | 16941.3333 | 101790 | 0.38833 | 39528.45 | 10823 | 0.36667 | 3968.4333 | 10823 | 0.77833 | 8423.9017 | 368203.695
1100A | 244166 | 240031 | 284171.1667 | 86717 | 0.535 | 46393.595 | 63530 | 0.36 | 22870.8 | 101790 | 0.455 | 46314.45 | 10824 | 0.38333 | 4149.2 | 10824 | 0.97167 | 10517.32 | 414416.5317
1200A | 284786 | 240639 | 324892.5 | 86717 | 0.72167 | 62580.7683 | 63530 | 0.48667 | 30917.9333 | 101790 | 0.54167 | 55136.25 | 10825 | 0.4 | 4330 | 10825 | 1.2633 | 13675.5833 | 491533.035
1350A | 336607 | 241172 | 376802.3333 | 86717 | 0.96333 | 83537.3767 | 63530 | 0.64833 | 41188.6167 | 101790 | 0.63167 | 64297.35 | 10826 | 0.43333 | 4691.2667 | 10826 | 1.555 | 16834.43 | 587351.3733
1500A | 399584 | 241603 | 439851.1667 | 86717 | 1.085 | 94087.945 | 63530 | 0.73 | 46376.9 | 101790 | 0.76167 | 77530.05 | 10827 | 0.46667 | 5052.6 | 10827 | 1.945 | 21058.515 | 683957.1767
1650A |  | 242034 |  | 86717 | 1.2217 | 105939.2683 | 63530 | 0.82333 | 52306.3667 | 101790 | 0.96833 | 98566.65 | 10828 | 0.51667 | 5594.4667 | 10828 | 2.1317 | 23081.6867 | 285488.4383
1800A |  | 243682 |  | 86717 | 1.4317 | 124149.8383 | 63530 | 0.96333 | 61200.5667 | 101790 | 1.2283 | 125032.05 | 10829 | 0.58333 | 6316.9167 | 10829 | 2.2183 | 24022.3317 | 340721.7033
2000A |  | 448693 |  | 86717 | 1.6983 | 147274.3717 | 63530 | 1.1433 | 72635.9667 | 101790 | 1.55 | 157774.5 | 10830 | 0.68333 | 7400.5 | 10830 | 2.8617 | 30991.85 | 416077.1883
다. 폴리에틸렌 피복관
규격 | 관대 | 도장비 | 재료비(M) | 배관공 단가(원): 인건비 | 장비사용(크레인) |  |  | 장비사용(발전기) |  |  | 계(원) | 비고
|  |  |  | 배관공 단가(원): 배관공; 보통인부 단가(원): 보통인부; 용접공 단가(원): 용접공 | 단가(원) | 수량(시간) | 금액(원) | 단가(원) | 수량(시간) | 금액(원)
|  |  |  | 단가(원) | 수량(인) | 금액(원) | 단가(원) | 수량(인) | 금액(인) | 단가(원) | 수량(인) | 금액(인)
300A | 84610 | 26756 | 89069.3333 | 86717 | 0.043333 | 3757.7367 | 63530 | 0.03 | 1905.9 | 101790 | 0.05 | 5089.5 | 5735 | 0.125 | 716.875 | 5735 | 0.096667 | 554.3833 | 101093.7283 | 05.물자1 548
350A | 89990 | 26908 | 94474.6667 | 86717 | 0.058333 | 5058.4917 | 63530 | 0.04 | 2541.2 | 101790 | 0.053333 | 5428.8 | 6457 | 0.14167 | 914.7417 | 6457 | 0.12 | 774.84 | 109192.74
400A | 103360 | 33521 | 108946.8333 | 86717 | 0.08 | 6937.36 | 63530 | 0.055 | 3494.15 | 101790 | 0.056667 | 5768.1 | 8037 | 0.18333 | 1473.45 | 8037 | 0.145 | 1165.365 | 127785.2583
450A | 108865 | 33597 | 114464.5 | 86717 | 0.1 | 8671.7 | 63530 | 0.068333 | 4341.2167 | 101790 | 0.061667 | 6277.05 | 8889 | 0.19167 | 1703.725 | 8889 | 0.17167 | 1525.945 | 136984.1367
500A | 129000 | 41921 | 135986.8333 | 86717 | 0.125 | 10839.625 | 63530 | 0.085 | 5400.05 | 101790 | 0.071667 | 7294.95 | 8932 | 0.2 | 1786.4 | 8932 | 0.195 | 1741.74 | 163049.5983
600A | 154280 | 107706 | 172231 | 86717 | 0.15667 | 13585.6633 | 63530 | 0.10667 | 6776.5333 | 101790 | 0.1 | 10179 | 8950 | 0.20833 | 1864.5833 | 8950 | 0.22333 | 1998.8333 | 206635.6133
700A | 172640 | 107986 | 190637.6667 | 86717 | 0.195 | 16909.815 | 63530 | 0.13333 | 8470.6667 | 101790 | 0.20167 | 20527.65 | 9235 | 0.21667 | 2000.9167 | 9235 | 0.25333 | 2339.5333 | 240886.2483
800A | 203900 | 157449 | 230141.5 | 86717 | 0.24167 | 20956.6083 | 63530 | 0.16333 | 10376.5667 | 101790 | 0.26333 | 26804.7 | 9431 | 0.33333 | 3143.6667 | 9431 | 0.38833 | 3662.3717 | 295085.4133
900A | 230000 | 157702 | 256283.6667 | 86717 | 0.31 | 26882.27 | 63530 | 0.20833 | 13235.4167 | 101790 | 0.325 | 33081.75 | 10715 | 0.35 | 3750.25 | 10715 | 0.58333 | 6250.4167 | 339483.77
1000A | 288620 | 239777 | 328582.8333 | 86717 | 0.39667 | 34397.7433 | 63530 | 0.26667 | 16941.3333 | 101790 | 0.38833 | 39528.45 | 10823 | 0.36667 | 3968.4333 | 10823 | 0.77833 | 8423.9017 | 431842.695
1100A | 316060 | 240031 | 356065.1667 | [15 empty] | 356065.1667
1200A | 369440 | 240639 | 409546.5 | [15 empty] | 409546.5
1350A | 444260 | 241172 | 484455.3333 | [15 empty] | 484455.3333
1600A | 654865 | 241603 | 695132.1667 | [15 empty] | 695132.1667
1650A | 745130 | 242034 | 785469 | [15 empty] | 785469
1800A | 848860 | 243682 | 889473.6667 | [15 empty] | 889473.6667
2000A |  | 448693 | [16 empty] | 0
1. 기타경비제외
2. 폴리에틸렌 피복강관 부설비는 강관에 준하여 산출
3. 재료비는 직관(M당)기준으로 산출하였으며 접합부속 및 강관용접부도장 포함

## 경제적관경
◎ 유량별 경제적 관경(관로 1km당)
유량 (㎥/일) | 관경(mm) | 양정(m) | 현재가치(천원) |  |  |  | 총현가(천원) | 경제적관경
|  |  | 관로공사비 | 펌프모타비 | 시설보존비 | 동력비
500 | 80 | 33.92 | 217000 | 1627 | 14437 | 19668 | 252732
| 100 | 11.44 | 220403 | 548 | 14398 | 6668 | 242017 | ○
| 150 | 1.59 | 264352 | 78 | 17130 | 919 | 282479
1000 | 80 | 122.29 | 217000 | 11732 | 16832 | 141790 | 387354
| 100 | 41.25 | 220403 | 3956 | 15214 | 47855 | 287428 | ○
| 150 | 5.73 | 264352 | 549 | 17246 | 6681 | 288828
2000 | 100 | 148.72 | 220403 | 28533 | 21053 | 344849 | 614838
| 150 | 20.64 | 264352 | 3959 | 18062 | 47881 | 334254 | ○
| 200 | 5.09 | 317085 | 975 | 20755 | 11821 | 350636
3000 | 150 | 43.71 | 264352 | 12579 | 20108 | 152006 | 449045
| 200 | 10.77 | 317085 | 3099 | 21260 | 37458 | 378902 | ○
| 250 | 3.63 | 368070 | 1045 | 24070 | 12650 | 405835
4000 | 200 | 18.33 | 317085 | 7034 | 22192 | 85015 | 431326
| 250 | 6.18 | 368070 | 2371 | 24393 | 28679 | 423513 | ○
| 300 | 2.54 | 409267 | 974 | 26724 | 11795 | 448760
5000 | 200 | 27.7 | 317085 | 13286 | 23681 | 160564 | 514616
| 250 | 9.34 | 368070 | 4480 | 24885 | 54121 | 451556 | ○
| 300 | 3.85 | 409267 | 1847 | 26931 | 22335 | 460380
6000 | 250 | 13.09 | 368070 | 7534 | 25611 | 91048 | 492263
| 300 | 5.39 | 409267 | 3102 | 27229 | 37497 | 477095 | ○
| 350 | 2.54 | 439619 | 1463 | 28809 | 17687 | 487578
7000 | 300 | 7.17 | 409267 | 4815 | 27630 | 58174 | 499886
| 350 | 3.38 | 439619 | 2270 | 29003 | 27436 | 498328 | ○
| 400 | 1.77 | 493598 | 1188 | 32240 | 14333 | 541359
8000 | 300 | 9.17 | 409267 | 7037 | 28161 | 85053 | 529518
| 350 | 4.33 | 439619 | 3324 | 29249 | 40177 | 512369 | ○
| 400 | 2.26 | 493598 | 1736 | 32369 | 20975 | 548678
9000 | 300 | 11.41 | 409267 | 9852 | 28835 | 119041 | 566995
| 400 | 2.81 | 493598 | 2426 | 32538 | 29314 | 557876 | ○
| 450 | 1.58 | 539976 | 1364 | 35282 | 16482 | 593104
10000 | 300 | 13.86 | 409267 | 13297 | 29650 | 160668 | 612882
| 400 | 3.42 | 493598 | 3281 | 32732 | 39685 | 569296 | ○
| 450 | 1.92 | 539976 | 1841 | 35399 | 22283 | 599499
20000 | 450 | 6.94 | 539976 | 13315 | 38118 | 160940 | 752349
| 500 | 4.15 | 596123 | 7962 | 40487 | 96201 | 740773 | ○
| 600 | 1.71 | 710542 | 3281 | 46780 | 39685 | 800288
30000 | 500 | 8.79 | 596123 | 25297 | 44605 | 305773 | 971798
| 600 | 3.62 | 710542 | 10418 | 48476 | 125890 | 895326 | ○
| 700 | 1.43 | 834541 | 4114 | 55015 | 49758 | 943428
40000 | 600 | 6.16 | 710542 | 23638 | 51622 | 285704 | 1071506
| 700 | 2.44 | 834541 | 9364 | 56258 | 113137 | 1013300 | ○
| 800 | 1.27 | 1015485 | 4872 | 66888 | 58912 | 1146157
50000 | 600 | 9.31 | 710542 | 44657 | 56607 | 539699 | 1351505
| 700 | 3.68 | 834541 | 17653 | 58226 | 213378 | 1123798 | ○
| 800 | 1.92 | 1015485 | 9210 | 67924 | 111273 | 1203892
60000 | 600 | 13.04 | 710542 | 75056 | 63832 | 907168 | 1756598
| 700 | 5.16 | 834541 | 29700 | 61087 | 358962 | 1284290 | ○
| 800 | 2.69 | 1015485 | 15482 | 69413 | 187120 | 1287500
70000 | 700 | 6.87 | 834541 | 46134 | 64997 | 557554 | 1503226
| 800 | 3.58 | 1015485 | 24041 | 71445 | 290533 | 1401504 | ○
| 900 | 2.02 | 1148595 | 13564 | 77583 | 163983 | 1403725
80000 | 800 | 4.59 | 1015485 | 35226 | 74100 | 425746 | 1550557
| 900 | 2.58 | 1148595 | 19800 | 79059 | 239286 | 1486740 | ○
| 1000 | 1.32 | 1372254 | 10129 | 91242 | 122459 | 1596084
90000 | 800 | 5.7 | 1015485 | 49213 | 77427 | 594817 | 1736942
| 900 | 3.21 | 1148595 | 27714 | 80949 | 334996 | 1592254 | ○
| 1000 | 1.64 | 1372254 | 14159 | 92201 | 171117 | 1649731
100000 | 900 | 3.91 | 1148595 | 37508 | 83267 | 453312 | 1722682
| 1000 | 1.99 | 1372254 | 19090 | 93366 | 230754 | 1715464 | ○
| 1100 | 1.25 | 1605365 | 11992 | 106780 | 144937 | 1869074
125000 | 900 | 5.02 | 1148595 | 60196 | 88666 | 727544 | 2025001
| 1000 | 3.01 | 1372254 | 36094 | 97406 | 436247 | 1942001 | ○
| 1100 | 1.89 | 1605365 | 22664 | 109317 | 273909 | 2011255
150000 | 1000 | 4.21 | 1372254 | 60580 | 103232 | 732179 | 2268245
| 1100 | 2.65 | 1605365 | 38132 | 112995 | 460886 | 2217378 | ○
| 1200 | 1.73 | 1841678 | 24894 | 125140 | 300879 | 2292591
175000 | 1100 | 3.52 | 1605365 | 59094 | 117966 | 714221 | 2496646 | #REF!
| 1200 | 2.31 | 1841678 | 38781 | 128441 | 468707 | 2477607 | #REF!
| 1350 | 1.3 | #REF! | 21824 | #REF! | 263783 | #REF! | #REF!
200000 | 1200 | 2.95 | 1841678 | 56598 | 132675 | 684066 | 2715017 | #REF!
| 1350 | 1.66 | #REF! | 31849 | #REF! | 384948 | #REF! | #REF!
| 1500 | 1 | #REF! | 19187 | #REF! | 231893 | #REF! | #REF!
225000 | 1200 | 3.67 | 1841678 | 79215 | 138048 | 957431 | 3016372 | #REF!
| 1350 | 2.07 | #REF! | 44680 | #REF! | 540023 | #REF! | #REF!
| 1500 | 1.24 | #REF! | 26764 | #REF! | 323459 | #REF! | #REF!
250000 | 1350 | 2.51 | #REF! | 60196 | #REF! | 727544 | #REF! | #REF!
| 1500 | 1.51 | #REF! | 36214 | #REF! | 437684 | #REF! | #REF!
| 1650 | 0.95 | #REF! | 22783 | #REF! | 275346 | #REF! | #REF!
275000 | 1350 | 3 | #REF! | 79143 | #REF! | 956563 | #REF! | #REF!
| 1500 | 1.8 | #REF! | 47486 | #REF! | 573920 | #REF! | #REF!
| 1650 | 1.13 | #REF! | 29811 | #REF! | 360309 | #REF! | #REF!
300000 | 1350 | 3.52 | #REF! | 101303 | #REF! | 1224412 | #REF! | #REF!
| 1500 | 2.11 | #REF! | 60725 | #REF! | 733927 | #REF! | #REF!
| 1650 | 1.33 | #REF! | 38277 | #REF! | 462647 | #REF! | #REF!
325000 | 1500 | 2.45 | #REF! | 76384 | #REF! | 923210 | #REF! | #REF!
| 1650 | 1.54 | #REF! | 48012 | #REF! | 580303 | #REF! | #REF!
| 1800 | 1.01 | #REF! | 31489 | #REF! | 380572 | #REF! | #REF!
350000 | 1500 | 2.8 | #REF! | 94012 | #REF! | 1136264 | #REF! | #REF!
| 1650 | 1.76 | #REF! | 59094 | #REF! | 714221 | #REF! | #REF!
| 1800 | 1.15 | #REF! | 38613 | #REF! | 466713 | #REF! | #REF!
375000 | 1500 | 3.19 | #REF! | 114756 | #REF! | 1386971 | #REF! | #REF!
| 1650 | 2 | #REF! | 71947 | #REF! | 869606 | #REF! | #REF!
| 1800 | 1.31 | #REF! | 47125 | #REF! | 569608 | #REF! | #REF!
400000 | 1500 | 3.59 | #REF! | 137758 | #REF! | 1664971 | #REF! | #REF!
| 1650 | 2.26 | #REF! | 86722 | #REF! | 1048129 | #REF! | #REF!
| 1800 | 1.48 | #REF! | 56792 | #REF! | 686396 | #REF! | #REF!
425000 | 1650 | 2.53 | #REF! | 103150 | #REF! | 1246669 | #REF! | #REF!
| 1800 | 1.65 | #REF! | 67273 | #REF! | 813064 | #REF! | #REF!
| 2000 | 0.99 | #REF! | 40362 | #REF! | 487856 | #REF! | #REF!
450000 | 1650 | 2.81 | #REF! | 121304 | #REF! | 1466107 | #REF! | #REF!
| 1800 | 1.84 | #REF! | 79431 | #REF! | 959994 | #REF! | #REF!
| 2000 | 1.1 | #REF! | 47486 | #REF! | 573920 | #REF! | #REF!
475000 | 1650 | 3.1 | #REF! | 141258 | #REF! | 1707323 | #REF! | #REF!
| 1800 | 2.03 | #REF! | 92502 | #REF! | 1118008 | #REF! | #REF!
| 2000 | 1.22 | #REF! | 55591 | #REF! | 671882 | #REF! | #REF!
500000 | 1650 | 3.41 | #REF! | 163563 | #REF! | 1976855 | #REF! | #REF!
| 1800 | 2.23 | #REF! | 106963 | #REF! | 1292776 | #REF! | #REF!
| 2000 | 1.34 | #REF! | 64273 | #REF! | 776836 | #REF! | #REF!

## 관로공사집계
◎ 총괄표
관경(mm) | 닥타일 주철관 부설 단가(원/m) |  |  |  |  | 강관 부설 단가(원/m) |  |  |  |  | P.E관 부설 단가(원/m)
| 관 자재비 | 관 공사비 |  | 합 계 |  | 관 자재비 | 관 공사비 |  | 합 계 |  | 관 자재비 | 관 공사비 |  | 합 계
|  | 토사구간 | 도로구간 | 토사구간 | 도로구간 |  | 토사구간 | 도로구간 | 토사구간 | 도로구간 |  | 토사구간 | 도로구간 | 토사구간 | 도로구간
100 | 38047 | 98294.7258 | 189727.6674 | 136341.7258 | 227774.6674 | 50593 | 78377 | 169810 | 128970 | 220403 | 30418 | 68451.6519 | 143286.4119 | 98869.6519 | 173704.4119
150 | 58176 | 111603 | 208151 | 169779 | 266327 | 75794 | 92010 | 188558 | 167804 | 264352 | 59279 | 77506 | 156527 | 136785 | 215806
200 | 65047 | 120518 | 222181 | 185565 | 287228 | 109570 | 105852 | 207515 | 215422 | 317085 | 77145 | 87123 | 170331 | 164268 | 247476
250 | 85002 | 135084 | 241862 | 220086 | 326864 | 141606 | 119686 | 226464 | 261292 | 368070 | 107955 | 95638 | 183032 | 203593 | 290987
300 | 108246 | 145448 | 257341 | 253694 | 365587 | 172535 | 124839 | 236732 | 297374 | 409267 | 146760 | 106196 | 197777 | 252956 | 344537
350 | 132866 | 160185 | 277194 | 293051 | 410060 | 185707 | 136903 | 253912 | 322610 | 439619 | 194396 | 120215 | 215983 | 314611 | 410379
400 | 158577 | 206211 | 328335 | 364788 | 486912 | 213290 | 158184 | 280308 | 371474 | 493598 | 255301 | 146617 | 246571 | 401918 | 501872
450 | 185568 | 220398 | 347637 | 405966 | 533205 | 239610 | 173127 | 300366 | 412737 | 539976 | 321230 | 182372 | 309611 | 503602 | 630841
500 | 216428 | 233618 | 365972 | 450046 | 582400 | 266092 | 197677 | 330031 | 463769 | 596123 | 412806 | 215658 | 348012 | 628464 | 760818
600 | 274946 | 266227 | 408811 | 541173 | 683757 | 319622 | 248336 | 390920 | 567958 | 710542 | 540431 | 296358 | 438942 | 836789 | 979373
700 | 351512 | 333494 | 486308 | 685006 | 837820 | 374215 | 307512 | 460326 | 681727 | 834541
800 | 435605 | 385674 | 548719 | 821279 | 984324 | 460277 | 392163 | 555208 | 852440 | 1015485
900 | 545007 | 437523 | 610798 | 982530 | 1155805 | 520999 | 454321 | 627596 | 975320 | 1148595
1000 | 652594 | 553581 | 737086 | 1206175 | 1389680 | 640917 | 547832 | 731337 | 1188749 | 1372254
1100 | 760769 | 609679 | 803415 | 1370448 | 1564184 | 758091 | 653538 | 847274 | 1411629 | 1605365
1200 | 891443 | 652778 | 856744 | 1544221 | 1748187 | 877372 | 760340 | 964306 | 1637712 | 1841678
1350 | [5 empty] | 1034693 | 891786 | 1111097 | 1926479 | 2145790
1500 | [5 empty] | 1310969 | 1037076 | 1271733 | 2348045 | 2582702

## 관공사비
1.2 기존관 관로부설 단가
1.2.1 닥타일 주철관 부설단가
1.2.2 수도용도복장 강관 부설단가
1.2.3 PE관 부설단가
1.2.1 닥타일 주철관 부설단가
관경(mm) | 닥타일 주철관 부설 단가(원/m)
| 관 자재비 | 관 공사비 |  | 합 계
|  | 토사구간 | 도로구간 | 토사구간 | 도로구간
100 | 38047 | 98294.7258 | 189727.6674 | 136341.7258 | 227774.6674
150 | 58176 | 111603 | 208151 | 169779 | 266327
200 | 65047 | 120518 | 222181 | 185565 | 287228
250 | 85002 | 135084 | 241862 | 220086 | 326864
300 | 108246 | 145448 | 257341 | 253694 | 365587
350 | 132866 | 160185 | 277194 | 293051 | 410060
400 | 158577 | 206211 | 328335 | 364788 | 486912
450 | 185568 | 220398 | 347637 | 405966 | 533205
500 | 216428 | 233618 | 365972 | 450046 | 582400
600 | 274946 | 266227 | 408811 | 541173 | 683757
700 | 351512 | 333494 | 486308 | 685006 | 837820
800 | 435605 | 385674 | 548719 | 821279 | 984324
900 | 545007 | 437523 | 610798 | 982530 | 1155805
1000 | 652594 | 553581 | 737086 | 1206175 | 1389680
1100 | 760769 | 609679 | 803415 | 1370448 | 1564184
1200 | 891443 | 652778 | 856744 | 1544221 | 1748187
○ 주철관부설 : D = 100mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 136341.7258 | 136341.7258
| 도로구간 | 1 | m | 227774.6674 | 227774.6674
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 38047759.2 | 38047
직 관 | D = 100mm | 200 | 본 | 140780 | 28156000 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 100mm | 4 | EA | 28740 | 114960
이형관(정자관) | D = 100mm | 6 | EA | 54220 | 325320
소 계 |  | 1 | 식 |  | 30077280
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 4511592
계 |  |  |  |  | 34588872
부 가 세 |  | 10 | % |  | 3458887.2
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 66867160.393 | 98294.7258
접합 및 부설 | D = 100mm | 214 | 개소 | 45796 | 9800344
접합 부속대 | D = 100mm | 214 | 조 | 13730 | 2938220
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 23115 | 92460
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 3498000 | 20988000
조립식간이흙막이 | B0.90 x H3.0 | 0 | m | 168255 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1271.39 | ㎥ | 6005 | 7634696.95
터 파 기 | 암 | 224.36 | ㎥ | 34732 | 7792471.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 586.49 | ㎥ | 5094 | 2987580.06
잔 토 처 리 | 암 | 224.36 | ㎥ | 11685 | 2621646.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 420.75 | ㎥ | 5815 | 2446661.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 264.15 | ㎥ | 5815 | 1536032.25
관 부 사 |  | 53 | ㎥ | 30892 | 1637276
소 계 |  | 1 | 식 |  | 60788327.63
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 6078832.763
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 66867160.393
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 66867.1604 | 98294.7258
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.43 | ㎡ | 43496 | 62199.28 | 91432.9416
○ 주철관부설 : D = 150mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 169779 | 169779
| 도로구간 | 1 | m | 266327 | 266327
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 58176995.8 | 58176
직 관 | D = 150mm | 200 | 본 | 217070 | 43414000 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 150mm | 4 | EA | 47450 | 189800
이형관(정자관) | D = 150mm | 6 | EA | 90820 | 544920
소 계 |  | 1 | 식 |  | 45989720
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 6898458
계 |  |  |  |  | 52888178
부 가 세 |  | 10 | % |  | 5288817.8
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 75920415.483 | 111603
접합 및 부설 | D = 150mm | 214 | 개소 | 65747 | 14069858
접합 부속대 | D = 150mm | 214 | 조 | 19180 | 4104520
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 31251 | 125004
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 3498000 | 20988000
조립식간이흙막이 | B0.95 x H3.0 | 0 | m | 168981 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1400.8 | ㎥ | 6005 | 8411804
터 파 기 | 암 | 247.2 | ㎥ | 34732 | 8585750.4
잔 토 처 리 | 토 사 | 626.47 | ㎥ | 5094 | 3191238.18
잔 토 처 리 | 암 | 247.2 | ㎥ | 11685 | 2888532
되 메 우 기 | 관 상 단 | 456.75 | ㎥ | 5815 | 2656001.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 317.58 | ㎥ | 5815 | 1846727.7
관 부 사 |  | 58 | ㎥ | 30892 | 1791736
소 계 |  | 1 | 식 |  | 69018559.53
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 6901855.953
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 75920415.483
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 75920.4155 | 111603
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.51 | ㎡ | 43496 | 65678.96 | 96548
○ 주철관부설 : D = 200mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 185565 | 185565
| 도로구간 | 1 | m | 287228 | 287228
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 65047033.7 | 65047
직 관 | D = 200mm | 166 | 본 | 290610 | 48241260 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 200mm | 4 | EA | 67780 | 271120
이형관(정자관) | D = 200mm | 6 | EA | 134200 | 805200
소 계 |  | 1 | 식 |  | 51420580
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 7713087
계 |  |  |  |  | 59133667
부 가 세 |  | 10 | % |  | 5913366.7
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 81985268.596 | 120518
접합 및 부설 | D = 200mm | 180 | 개소 | 91488 | 16467840
접합 부속대 | D = 200mm | 180 | 조 | 24160 | 4348800
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 39032 | 156128
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 3498000 | 20988000
조립식간이흙막이 | B1.00 x H3.0 | 0 | m | 169707 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1535.74 | ㎥ | 6005 | 9222118.7
터 파 기 | 암 | 271.01 | ㎥ | 34732 | 9412719.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 669.41 | ㎥ | 5094 | 3409974.54
잔 토 처 리 | 암 | 271.01 | ㎥ | 11685 | 3166751.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 492.75 | ㎥ | 5815 | 2865341.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 373.58 | ㎥ | 5815 | 2172367.7
관 부 사 |  | 63 | ㎥ | 30892 | 1946196
소 계 |  | 1 | 식 |  | 74532062.36
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 7453206.236
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 81985268.596
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 81985.2686 | 120518
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.59 | ㎡ | 43496 | 69158.64 | 101663
○ 주철관부설 : D = 250mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 220086 | 220086
| 도로구간 | 1 | m | 326864 | 326864
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 85002459.3 | 85002
직 관 | D = 250mm | 166 | 본 | 380420 | 63149720 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(G.V) | D = 250mm | 1 | EA | 1309000 | 1309000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 250mm | 4 | EA | 93530 | 374120
이형관(정자관) | D = 250mm | 6 | EA | 191130 | 1146780
소 계 |  | 1 | 식 |  | 67195620
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 10079343
계 |  |  |  |  | 77274963
부 가 세 |  | 10 | % |  | 7727496.3
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 91894074.261 | 135084
접합 및 부설 | D = 250mm | 180 | 개소 | 116479 | 20966220
접합 부속대 | D = 250mm | 180 | 조 | 32550 | 5859000
G.V 접합 및 부설 | D = 250mm | 1 | 개소 | 191737 | 191737
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 48003 | 192012
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 3498000 | 20988000
조립식간이흙막이 | B1.05 x H3.0 | 0 | m | 170456 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1676.2 | ㎥ | 6005 | 10065581
터 파 기 | 암 | 295.8 | ㎥ | 34732 | 10273725.6
잔 토 처 리 | 토 사 | 715.29 | ㎥ | 5094 | 3643687.26
잔 토 처 리 | 암 | 295.8 | ㎥ | 11685 | 3456423
되 메 우 기 | 관 상 단 | 528.75 | ㎥ | 5815 | 3074681.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 432.16 | ㎥ | 5815 | 2513010.4
관 부 사 |  | 68 | ㎥ | 30892 | 2100656
소 계 |  | 1 | 식 |  | 83540067.51
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 8354006.751
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 91894074.261
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 91894.0743 | 135084
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.67 | ㎡ | 43496 | 72638.32 | 106778
○ 주철관부설 : D = 300mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 253694 | 253694
| 도로구간 | 1 | m | 365587 | 365587
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 108246227.1 | 108246
직 관 | D = 300mm | 166 | 본 | 483740 | 80300840 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 300mm | 4 | EA | 122000 | 488000
이형관(정자관) | D = 300mm | 6 | EA | 257550 | 1545300
소 계 |  | 1 | 식 |  | 85570140
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 12835521
계 |  |  |  |  | 98405661
부 가 세 |  | 10 | % |  | 9840566.1
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 98944191.049 | 145448
접합 및 부설 | D = 300mm | 180 | 개소 | 130839 | 23551020
접합 부속대 | D = 300mm | 180 | 조 | 36320 | 6537600
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 62355 | 249420
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 3498000 | 20988000
조립식간이흙막이 | B1.10 x H3.0 | 0 | m | 171182 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1822.19 | ㎥ | 6005 | 10942250.95
터 파 기 | 암 | 321.56 | ㎥ | 34732 | 11168421.92
잔 토 처 리 | 토 사 | 764.13 | ㎥ | 5094 | 3892478.22
잔 토 처 리 | 암 | 321.56 | ㎥ | 11685 | 3757428.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 564.75 | ㎥ | 5815 | 3284021.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 493.31 | ㎥ | 5815 | 2868597.65
관 부 사 |  | 73 | ㎥ | 30892 | 2255116
소 계 |  | 1 | 식 |  | 89949264.59
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 8994926.459
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 98944191.049
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 98944.191 | 145448
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.75 | ㎡ | 43496 | 76118 | 111893
○ 주철관부설 : D = 350mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 293051 | 293051
| 도로구간 | 1 | m | 410060 | 410060
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 132866567.9 | 132866
직 관 | D = 350mm | 166 | 본 | 594790 | 98735140 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(G.V) | D = 350mm | 1 | EA | 2152000 | 2152000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 350mm | 4 | EA | 157240 | 628960
이형관(정자관) | D = 350mm | 6 | EA | 333460 | 2000760
소 계 |  | 1 | 식 |  | 105032860
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 15754929
계 |  |  |  |  | 120787789
부 가 세 |  | 10 | % |  | 12078778.9
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 108969414.389 | 160185
접합 및 부설 | D = 350mm | 180 | 개소 | 156663 | 28199340
접합 부속대 | D = 350mm | 180 | 조 | 42970 | 7734600
G.V 접합 및 부설 | D = 350mm | 1 | 개소 | 267561 | 267561
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 78616 | 314464
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 3498000 | 20988000
조립식간이흙막이 | B1.15 x H3.0 | 0 | m | 171908 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1973.7 | ㎥ | 6005 | 11852068.5
터 파 기 | 암 | 348.3 | ㎥ | 34732 | 12097155.6
잔 토 처 리 | 토 사 | 815.91 | ㎥ | 5094 | 4156245.54
잔 토 처 리 | 암 | 348.3 | ㎥ | 11685 | 4069885.5
되 메 우 기 | 관 상 단 | 600.75 | ㎥ | 5815 | 3493361.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 557.04 | ㎥ | 5815 | 3239187.6
관 부 사 |  | 78 | ㎥ | 30892 | 2409576
소 계 |  | 1 | 식 |  | 99063103.99
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 9906310.399
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 108969414.389
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 108969.4144 | 160185
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.83 | ㎡ | 43496 | 79597.68 | 117009
○ 주철관부설 : D = 400mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 364788 | 364788
| 도로구간 | 1 | m | 486912 | 486912
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 158577262.8 | 158577
직 관 | D = 400mm | 166 | 본 | 709570 | 117788620 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 400mm | 1 | EA | 2740000 | 2740000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 400mm | 4 | EA | 197910 | 791640
이형관(정자관) | D = 400mm | 6 | EA | 420210 | 2521260
소 계 |  | 1 | 식 |  | 125357520
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 18803628
계 |  |  |  |  | 144161148
부 가 세 |  | 10 | % |  | 14416114.8
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 140279537.552 | 206211
접합 및 부설 | D = 400mm | 180 | 개소 | 191365 | 34445700
접합 부속대 | D = 400mm | 180 | 조 | 47690 | 8584200
B.V 접합 및 부설 | D = 400mm | 1 | 개소 | 500193 | 500193
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 241550 | 966200
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 6369000 | 38214000
조립식간이흙막이 | B1.20 x H3.0 | 0 | m | 172634 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2130.74 | ㎥ | 6005 | 12795093.7
터 파 기 | 암 | 376.01 | ㎥ | 34732 | 13059579.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 870.65 | ㎥ | 5094 | 4435091.1
잔 토 처 리 | 암 | 376.01 | ㎥ | 11685 | 4393676.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 636.75 | ㎥ | 5815 | 3702701.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 623.34 | ㎥ | 5815 | 3624722.1
관 부 사 |  | 83 | ㎥ | 30892 | 2564036
소 계 |  | 1 | 식 |  | 127526852.32
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 12752685.232
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 140279537.552
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 140279.5376 | 206211
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.91 | ㎡ | 43496 | 83077.36 | 122124
○ 주철관부설 : D = 450mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 405966 | 405966
| 도로구간 | 1 | m | 533205 | 533205
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 185568264.2 | 185568
직 관 | D = 450mm | 166 | 본 | 830600 | 137879600 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 450mm | 1 | EA | 3205000 | 3205000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 450mm | 4 | EA | 242640 | 970560
이형관(정자관) | D = 450mm | 6 | EA | 520520 | 3123120
소 계 |  | 1 | 식 |  | 146694280
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 22004142
계 |  |  |  |  | 168698422
부 가 세 |  | 10 | % |  | 16869842.2
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 149930344.036 | 220398
접합 및 부설 | D = 450mm | 180 | 개소 | 215109 | 38719620
접합 부속대 | D = 450mm | 180 | 조 | 53070 | 9552600
B.V 접합 및 부설 | D = 450mm | 1 | 개소 | 552533 | 552533
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 269743 | 1078972
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 6369000 | 38214000
조립식간이흙막이 | B1.25 x H3.0 | 0 | m | 173360 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2293.3 | ㎥ | 6005 | 13771266.5
터 파 기 | 암 | 404.7 | ㎥ | 34732 | 14056040.4
잔 토 처 리 | 토 사 | 928.34 | ㎥ | 5094 | 4728963.96
잔 토 처 리 | 암 | 404.7 | ㎥ | 11685 | 4728919.5
되 메 우 기 | 관 상 단 | 672.75 | ㎥ | 5815 | 3912041.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 692.21 | ㎥ | 5815 | 4025201.15
관 부 사 |  | 88 | ㎥ | 30892 | 2718496
소 계 |  | 1 | 식 |  | 136300312.76
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 13630031.276
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 149930344.036
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 149930.344 | 220398
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.99 | ㎡ | 43496 | 86557.04 | 127239
○ 주철관부설 : D = 500mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 450046 | 450046
| 도로구간 | 1 | m | 582400 | 582400
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 216428470.5 | 216428
직 관 | D = 500mm | 166 | 본 | 968390 | 160752740 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 500mm | 1 | EA | 3811000 | 3811000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 500mm | 4 | EA | 292790 | 1171160
이형관(정자관) | D = 500mm | 6 | EA | 639800 | 3838800
소 계 |  | 1 | 식 |  | 171089700
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 25663455
계 |  |  |  |  | 196753155
부 가 세 |  | 10 | % |  | 19675315.5
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 158923946.643 | 233618
접합 및 부설 | D = 500mm | 180 | 개소 | 233880 | 42098400
접합 부속대 | D = 500mm | 180 | 조 | 59750 | 10755000
B.V 접합 및 부설 | D = 500mm | 1 | 개소 | 587672 | 587672
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 291093 | 1164372
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 6369000 | 38214000
조립식간이흙막이 | B1.30 x H3.0 | 0 | m | 174086 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2461.39 | ㎥ | 6005 | 14780646.95
터 파 기 | 암 | 434.36 | ㎥ | 34732 | 15086191.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 988.99 | ㎥ | 5094 | 5037915.06
잔 토 처 리 | 암 | 434.36 | ㎥ | 11685 | 5075496.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 708.75 | ㎥ | 5815 | 4121381.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 763.65 | ㎥ | 5815 | 4440624.75
관 부 사 |  | 93 | ㎥ | 30892 | 2872956
소 계 |  | 1 | 식 |  | 144476315.13
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 14447631.513
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 158923946.643
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 158923.9466 | 233618
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.07 | ㎡ | 43496 | 90036.72 | 132354
○ 주철관부설 : D = 600mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 541173 | 541173
| 도로구간 | 1 | m | 683757 | 683757
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 274946889.8 | 274946
직 관 | D = 600mm | 166 | 본 | 1223440 | 203091040 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 600mm | 1 | EA | 5231000 | 5231000
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 600mm | 4 | EA | 417500 | 1670000
이형관(정자관) | D = 600mm | 6 | EA | 929880 | 5579280
소 계 |  | 1 | 식 |  | 217349320
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 32602398
계 |  |  |  |  | 249951718
부 가 세 |  | 10 | % |  | 24995171.8
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 181107117.884 | 266227
접합 및 부설 | D = 600mm | 180 | 개소 | 286681 | 51602580
접합 부속대 | D = 600mm | 180 | 조 | 75380 | 13568400
B.V 접합 및 부설 | D = 600mm | 1 | 개소 | 700838 | 700838
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 402414 | 1609656
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 6369000 | 38214000
조립식간이흙막이 | B1.40 x H3.0 | 0 | m | 175538 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2814.14 | ㎥ | 6005 | 16898910.7
터 파 기 | 암 | 496.61 | ㎥ | 34732 | 17248258.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 1119.13 | ㎥ | 5094 | 5700848.22
잔 토 처 리 | 암 | 496.61 | ㎥ | 11685 | 5802887.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 780.75 | ㎥ | 5815 | 4540061.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 914.26 | ㎥ | 5815 | 5316421.9
관 부 사 |  | 103 | ㎥ | 30892 | 3181876
소 계 |  | 1 | 식 |  | 164642834.44
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 16464283.444
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 181107117.884
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 181107.1179 | 266227
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.23 | ㎡ | 43496 | 96996.08 | 142584
○ 주철관부설 : D =700mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 685006 | 685006
| 도로구간 | 1 | m | 837820 | 837820
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 351512785.8 | 351512
직 관 | D = 700mm | 166 | 본 | 1558890 | 258775740 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 700mm | 1 | EA | 6492000 | 6492000
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 700mm | 4 | EA | 635110 | 2540440
이형관(정자관) | D = 700mm | 6 | EA | 1381590 | 8289540
소 계 |  | 1 | 식 |  | 277875720
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 41681358
계 |  |  |  |  | 319557078
부 가 세 |  | 10 | % |  | 31955707.8
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 226866875.213 | 333494
접합 및 부설 | D = 700mm | 180 | 개소 | 347199 | 62495820
접합 부속대 | D = 700mm | 180 | 조 | 105170 | 18930600
B.V 접합 및 부설 | D = 700mm | 1 | 개소 | 790059 | 790059
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 540499 | 2161996
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 9201500 | 55209000
조립식간이흙막이 | B1.50 x H3.0 | 0 | m | 176990 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 3188.99 | ㎥ | 6005 | 19149884.95
터 파 기 | 암 | 562.76 | ㎥ | 34732 | 19545780.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 1261.09 | ㎥ | 5094 | 6423992.46
잔 토 처 리 | 암 | 562.76 | ㎥ | 11685 | 6575850.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 852.75 | ㎥ | 5815 | 4958741.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1075.15 | ㎥ | 5815 | 6251997.25
관 부 사 |  | 113 | ㎥ | 30892 | 3490796
소 계 |  | 1 | 식 |  | 206242613.83
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 20624261.383
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 226866875.213
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 226866.8752 | 333494
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.39 | ㎡ | 43496 | 103955.44 | 152814
○ 주철관부설 : D =800mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 821279 | 821279
| 도로구간 | 1 | m | 984324 | 984324
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 435605280 | 435605
직 관 | D = 800mm | 166 | 본 | 1924650 | 319491900 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 800mm | 1 | EA | 8483000 | 8483000
제 수 변(G.V) | D = 250mm | 1 | EA | 1309000 | 1309000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 800mm | 4 | EA | 803670 | 3214680
이형관(정자관) | D = 800mm | 6 | EA | 1827070 | 10962420
소 계 |  | 1 | 식 |  | 344352000
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 51652800
계 |  |  |  |  | 396004800
부 가 세 |  | 10 | % |  | 39600480
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 262363022.823 | 385674
접합 및 부설 | D = 800mm | 180 | 개소 | 452397 | 81431460
접합 부속대 | D = 800mm | 180 | 조 | 129830 | 23369400
B.V 접합 및 부설 | D = 800mm | 1 | 개소 | 945008 | 945008
G.V 접합 및 부설 | D = 250mm | 1 | 개소 | 191737 | 191737
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 682265 | 2729060
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 9201500 | 55209000
조립식간이흙막이 | B1.60 x H3.0 | 0 | m | 180569 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 3585.94 | ㎥ | 6005 | 21533569.7
터 파 기 | 암 | 632.81 | ㎥ | 34732 | 21978756.92
잔 토 처 리 | 토 사 | 1414.84 | ㎥ | 5094 | 7207194.96
잔 토 처 리 | 암 | 632.81 | ㎥ | 11685 | 7394384.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 924.75 | ㎥ | 5815 | 5377421.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1246.35 | ㎥ | 5815 | 7247525.25
관 부 사 |  | 123 | ㎥ | 30892 | 3799716
소 계 |  | 1 | 식 |  | 238511838.93
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 23851183.893
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 262363022.823
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 262363.0228 | 385674
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.55 | ㎡ | 43496 | 110914.8 | 163045
○ 주철관부설 : D = 900mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 982530 | 982530
| 도로구간 | 1 | m | 1155805 | 1155805
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 545007059.3 | 545007
직 관 | D = 900mm | 166 | 본 | 2402050 | 398740300 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 900mm | 1 | EA | 11138000 | 11138000
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
공기변(쌍구) | D = 100mm | 1 | EA | 756000 | 756000
이형관(22 1/2˚) | D = 900mm | 4 | EA | 1017380 | 4069520
이형관(정자관) | D = 900mm | 6 | EA | 2347800 | 14086800
소 계 |  | 1 | 식 |  | 430835620
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 64625343
계 |  |  |  |  | 495460963
부 가 세 |  | 10 | % |  | 49546096.3
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 297634361.321 | 437523
접합 및 부설 | D = 900mm | 180 | 개소 | 553746 | 99674280
접합 부속대 | D = 900mm | 180 | 조 | 154060 | 27730800
B.V 접합 및 부설 | D = 900mm | 1 | 개소 | 1068411 | 1068411
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 862350 | 3449400
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 9201500 | 55209000
조립식간이흙막이 | B1.70 x H3.0 | 0 | m | 182044 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 4004.99 | ㎥ | 6005 | 24049964.95
터 파 기 | 암 | 706.76 | ㎥ | 34732 | 24547188.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 1580.41 | ㎥ | 5094 | 8050608.54
잔 토 처 리 | 암 | 706.76 | ㎥ | 11685 | 8258490.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 996.75 | ㎥ | 5815 | 5796101.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1427.83 | ㎥ | 5815 | 8302831.45
관 부 사 |  | 133 | ㎥ | 30892 | 4108636
소 계 |  | 1 | 식 |  | 270576692.11
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 27057669.211
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 297634361.321
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 297634.3613 | 437523
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.71 | ㎡ | 43496 | 117874.16 | 173275
○ 주철관부설 : D =1000mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 1206175 | 1206175
| 도로구간 | 1 | m | 1389680 | 1389680
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 652594044.3 | 652594
직 관 | D = 1000mm | 166 | 본 | 2862460 | 475168360 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 1000mm | 1 | EA | 14961000 | 14961000
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
공기변(쌍구) | D = 100mm | 1 | EA | 756000 | 756000
이형관(22 1/2˚) | D = 1000mm | 4 | EA | 1264200 | 5056800
이형관(정자관) | D = 1000mm | 6 | EA | 2982910 | 17897460
소 계 |  | 1 | 식 |  | 515884620
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 77382693
계 |  |  |  |  | 593267313
부 가 세 |  | 10 | % |  | 59326731.3
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 376585516.538 | 553581
접합 및 부설 | D = 1000mm | 180 | 개소 | 654544 | 117817920
접합 부속대 | D = 1000mm | 180 | 조 | 181520 | 32673600
B.V 접합 및 부설 | D = 1000mm | 1 | 개소 | 1250335 | 1250335
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 1092207 | 4368828
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 15631000 | 93786000
조립식간이흙막이 | B1.80 x H3.0 | 0 | m | 183496 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 4446.14 | ㎥ | 6005 | 26699070.7
터 파 기 | 암 | 784.61 | ㎥ | 34732 | 27251074.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 1757.79 | ㎥ | 5094 | 8954182.26
잔 토 처 리 | 암 | 784.61 | ㎥ | 11685 | 9168167.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1068.75 | ㎥ | 5815 | 6214781.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1619.6 | ㎥ | 5815 | 9417974
관 부 사 |  | 143 | ㎥ | 30892 | 4417556
소 계 |  | 1 | 식 |  | 342350469.58
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 34235046.958
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 376585516.538
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 376585.5165 | 553581
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.87 | ㎡ | 43496 | 124833.52 | 183505
○ 주철관부설 : D =1100mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 1370448 | 1370448
| 도로구간 | 1 | m | 1564184 | 1564184
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 760769178.4 | 760769
직 관 | D = 1100mm | 166 | 본 | 3326580 | 552212280 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 1100mm | 1 | EA | 18007000 | 18007000
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
공기변(쌍구) | D = 100mm | 1 | EA | 756000 | 756000
이형관(22 1/2˚) | D = 1100mm | 4 | EA | 1550150 | 6200600
이형관(정자관) | D = 1100mm | 6 | EA | 3696280 | 22177680
소 계 |  | 1 | 식 |  | 601398560
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 90209784
계 |  |  |  |  | 691608344
부 가 세 |  | 10 | % |  | 69160834.4
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 414747666.905 | 609679
접합 및 부설 | D = 1100mm | 180 | 개소 | 744627 | 134032860
접합 부속대 | D = 1100mm | 180 | 조 | 224480 | 40406400
B.V 접합 및 부설 | D = 1100mm | 1 | 개소 | 1385989 | 1385989
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 1383893 | 5535572
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 15631000 | 93786000
조립식간이흙막이 | B1.90 x H3.0 | 0 | m | 184948 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 4909.39 | ㎥ | 6005 | 29480886.95
터 파 기 | 암 | 866.36 | ㎥ | 34732 | 30090415.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 1946.97 | ㎥ | 5094 | 9917865.18
잔 토 처 리 | 암 | 866.36 | ㎥ | 11685 | 10123416.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1140.75 | ㎥ | 5815 | 6633461.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1821.67 | ㎥ | 5815 | 10593011.05
관 부 사 |  | 153 | ㎥ | 30892 | 4726476
소 계 |  | 1 | 식 |  | 377043333.55
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 37704333.355
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 414747666.905
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 414747.6669 | 609679
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 3.03 | ㎡ | 43496 | 131792.88 | 193736
○ 주철관부설 : D =1200mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 1544221 | 1544221
| 도로구간 | 1 | m | 1748187 | 1748187
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 891443476 | 891443
직 관 | D = 1200mm | 166 | 본 | 3887990 | 645406340 | 시멘트라이닝 2종
제 수 변(B.V) | D = 1200mm | 1 | EA | 20911000 | 20911000
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
공기변(쌍구) | D = 150mm | 1 | EA | 1102000 | 1102000
이형관(22 1/2˚) | D = 1200mm | 4 | EA | 1875230 | 7500920
이형관(정자관) | D = 1200mm | 6 | EA | 4572190 | 27433140
소 계 |  | 1 | 식 |  | 704698400
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 105704760
계 |  |  |  |  | 810403160
부 가 세 |  | 10 | % |  | 81040316
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 444066720.691 | 652778
접합 및 부설 | D = 1200mm | 180 | 개소 | 810019 | 145803420
접합 부속대 | D = 1200mm | 180 | 조 | 242750 | 43695000
B.V 접합 및 부설 | D = 1200mm | 1 | 개소 | 1584954 | 1584954
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 1757087 | 7028348
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 15631000 | 93786000
조립식간이흙막이 | B2.00 x H3.0 | 0 | m | 186400 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 5394.74 | ㎥ | 6005 | 32395413.7
터 파 기 | 암 | 952.01 | ㎥ | 34732 | 33065211.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 2147.96 | ㎥ | 5094 | 10941708.24
잔 토 처 리 | 암 | 952.01 | ㎥ | 11685 | 11124236.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1212.75 | ㎥ | 5815 | 7052141.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 2034.03 | ㎥ | 5815 | 11827884.45
관 부 사 |  | 163 | ㎥ | 30892 | 5035396
소 계 |  | 1 | 식 |  | 403697018.81
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 40369701.881
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 444066720.691
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 444066.7207 | 652778
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 3.19 | ㎡ | 43496 | 138752.24 | 203966
1.2.2 수도용 도복장 강관 부설단가
관경(mm) | 수도용 도복장 강관 부설 단가(원/m)
| 관 자재비 | 관 공사비 |  | 합 계
|  | 토사구간 | 도로구간 | 토사구간 | 도로구간
100 | 50593 | 78377 | 169810 | 128970 | 220403
150 | 75794 | 92010 | 188558 | 167804 | 264352
200 | 109570 | 105852 | 207515 | 215422 | 317085
250 | 141606 | 119686 | 226464 | 261292 | 368070
300 | 172535 | 124839 | 236732 | 297374 | 409267
350 | 185707 | 136903 | 253912 | 322610 | 439619
400 | 213290 | 158184 | 280308 | 371474 | 493598
450 | 239610 | 173127 | 300366 | 412737 | 539976
500 | 266092 | 197677 | 330031 | 463769 | 596123
600 | 319622 | 248336 | 390920 | 567958 | 710542
700 | 374215 | 307512 | 460326 | 681727 | 834541
800 | 460277 | 392163 | 555208 | 852440 | 1015485
900 | 520999 | 454321 | 627596 | 975320 | 1148595
1000 | 640917 | 547832 | 731337 | 1188749 | 1372254
1100 | 758091 | 653538 | 847274 | 1411629 | 1605365
1200 | 877372 | 760340 | 964306 | 1637712 | 1841678
1350 | 1034693 | 891786 | 1111097 | 1926479 | 2145790
1500 | 1310969 | 1037076 | 1271733 | 2348045 | 2582702
○ 강관부설 : D = 100mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 128970 | 128970
| 도로구간 | 1 | m | 220403 | 220403
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 50593472.16 | 50593
직 관 | D = 100mm | 166 | 본 | 234972 | 39005352
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 100mm | 4 | EA | 426380 | 1705520 | 4.88kg X 단가
이형관(신축관) | D = 100mm | 2 | EA | 416600 | 833200 | 35.3kg X 단가
이형관(정자관) | D = 100mm | 6 | EA | 119800 | 718800 | 8.13kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 43803872
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 2190193.6
계 |  |  |  |  | 45994065.6
부 가 세 |  | 10 | % |  | 4599406.56
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 53317881.793 | 78377
접합 및 부설 | D = 100mm | 182 | 개소 | 61322 | 11160604
용접부도장 | D = 100mm | 182 | 개소 | 25705 | 4678310
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 23115 | 92460
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 925000 | 5550000
조립식간이흙막이 | B0.90 x H3.0 | 0 | m | 168255 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1271.39 | ㎥ | 6005 | 7634696.95
터 파 기 | 암 | 224.36 | ㎥ | 34732 | 7792471.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 586.49 | ㎥ | 5094 | 2987580.06
잔 토 처 리 | 암 | 224.36 | ㎥ | 11685 | 2621646.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 420.75 | ㎥ | 5815 | 2446661.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 264.15 | ㎥ | 5815 | 1536032.25
관 부 사 |  | 53 | ㎥ | 30892 | 1637276
소 계 |  | 1 | 식 |  | 48470801.63
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 4847080.163
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 53317881.793
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 53317.8818 | 78377
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.43 | ㎡ | 43496 | 62199.28 | 91433
○ 강관부설 : D = 150mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 167804 | 167804
| 도로구간 | 1 | m | 264352 | 264352
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 75794756.73 | 75794
직 관 | D = 150mm | 166 | 본 | 357521 | 59348486
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 150mm | 4 | EA | 570660 | 2282640 | 7.92kg X 단가
이형관(신축관) | D = 150mm | 2 | EA | 597830 | 1195660 | 50.9kg X 단가
이형관(정자관) | D = 150mm | 6 | EA | 159230 | 955380 | 15.4kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 65623166
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 3281158.3
계 |  |  |  |  | 68904324.3
부 가 세 |  | 10 | % |  | 6890432.43
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 62591922.283 | 92010
접합 및 부설 | D = 150mm | 182 | 개소 | 91833 | 16713606
용접부도장 | D = 150mm | 182 | 개소 | 25780 | 4691960
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 31251 | 125004
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 940000 | 5640000
조립식간이흙막이 | B0.95 x H3.0 | 0 | m | 168981 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1400.8 | ㎥ | 6005 | 8411804
터 파 기 | 암 | 247.2 | ㎥ | 34732 | 8585750.4
잔 토 처 리 | 토 사 | 626.47 | ㎥ | 5094 | 3191238.18
잔 토 처 리 | 암 | 247.2 | ㎥ | 11685 | 2888532
되 메 우 기 | 관 상 단 | 456.75 | ㎥ | 5815 | 2656001.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 317.58 | ㎥ | 5815 | 1846727.7
관 부 사 |  | 58 | ㎥ | 30892 | 1791736
소 계 |  | 1 | 식 |  | 56901747.53
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 5690174.753
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 62591922.283
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 62591.9223 | 92010
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.51 | ㎡ | 43496 | 65678.96 | 96548
○ 강관부설 : D = 200mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 215422 | 215422
| 도로구간 | 1 | m | 317085 | 317085
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 109570685.07 | 109570
직 관 | D = 200mm | 166 | 본 | 522709 | 86769694
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 200mm | 4 | EA | 782600 | 3130400 | 15.1kg X 단가
이형관(신축관) | D = 200mm | 2 | EA | 753860 | 1507720 | 69.1kg X 단가
이형관(정자관) | D = 200mm | 6 | EA | 225930 | 1355580 | 27.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 94866394
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 4743319.7
계 |  |  |  |  | 99609713.7
부 가 세 |  | 10 | % |  | 9960971.37
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 72007942.996 | 105852
접합 및 부설 | D = 200mm | 182 | 개소 | 119221 | 21698222
용접부도장 | D = 200mm | 182 | 조 | 27671 | 5036122
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 39032 | 156128
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1000000 | 6000000
조립식간이흙막이 | B1.00 x H3.0 | 0 | m | 169707 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1535.74 | ㎥ | 6005 | 9222118.7
터 파 기 | 암 | 271.01 | ㎥ | 34732 | 9412719.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 669.41 | ㎥ | 5094 | 3409974.54
잔 토 처 리 | 암 | 271.01 | ㎥ | 11685 | 3166751.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 492.75 | ㎥ | 5815 | 2865341.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 373.58 | ㎥ | 5815 | 2172367.7
관 부 사 |  | 63 | ㎥ | 30892 | 1946196
소 계 |  | 1 | 식 |  | 65461766.36
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 6546176.636
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 72007942.996
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 72007.943 | 105852
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.59 | ㎡ | 43496 | 69158.64 | 101663
○ 강관부설 : D = 250mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 261292 | 261292
| 도로구간 | 1 | m | 368070 | 368070
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 141606173.94 | 141606
직 관 | D = 250mm | 166 | 본 | 676368 | 112277088
제 수 변(G.V) | D = 250mm | 1 | EA | 1309000 | 1309000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 250mm | 4 | EA | 1001300 | 4005200 | 21.2kg X 단가
이형관(신축관) | D = 250mm | 2 | EA | 1005200 | 2010400 | 92.3kg X 단가
이형관(정자관) | D = 250mm | 6 | EA | 297510 | 1785060 | 42.8kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 122602748
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 6130137.4
계 |  |  |  |  | 128732885.4
부 가 세 |  | 10 | % |  | 12873288.54
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 81419216.461 | 119686
접합 및 부설 | D = 250mm | 182 | 개소 | 149675 | 27240850
용접부도장 | D = 250mm | 182 | 조 | 27746 | 5049772
G.V 접합 및 부설 | D = 250mm | 1 | 개소 | 191737 | 191737
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 48003 | 192012
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1000000 | 6000000
조립식간이흙막이 | B1.05 x H3.0 | 0 | m | 170456 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1676.2 | ㎥ | 6005 | 10065581
터 파 기 | 암 | 295.8 | ㎥ | 34732 | 10273725.6
잔 토 처 리 | 토 사 | 715.29 | ㎥ | 5094 | 3643687.26
잔 토 처 리 | 암 | 295.8 | ㎥ | 11685 | 3456423
되 메 우 기 | 관 상 단 | 528.75 | ㎥ | 5815 | 3074681.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 432.16 | ㎥ | 5815 | 2513010.4
관 부 사 |  | 68 | ㎥ | 30892 | 2100656
소 계 |  | 1 | 식 |  | 74017469.51
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 7401746.951
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 81419216.461
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 81419.2165 | 119686
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.67 | ㎡ | 43496 | 72638.32 | 106778
○ 강관부설 : D = 300mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 297374 | 297374
| 도로구간 | 1 | m | 409267 | 409267
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 172535262.9 | 172535
직 관 | D = 300mm | 166 | 본 | 826550 | 137207300
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 300mm | 4 | EA | 1155300 | 4621200 | 26.5kg X 단가
이형관(신축관) | D = 300mm | 2 | EA | 1110860 | 2221720 | 109.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 300mm | 6 | EA | 349160 | 2094960 | 51.6kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 149381180
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 7469059
계 |  |  |  |  | 156850239
부 가 세 |  | 10 | % |  | 15685023.9
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 84924739.449 | 124839
접합 및 부설 | D = 300mm | 182 | 개소 | 132515 | 24117730
용접부도장 | D = 300mm | 182 | 조 | 29637 | 5393934
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 62355 | 249420
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1470000 | 8820000
조립식간이흙막이 | B1.10 x H3.0 | 0 | m | 171182 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1822.19 | ㎥ | 6005 | 10942250.95
터 파 기 | 암 | 321.56 | ㎥ | 34732 | 11168421.92
잔 토 처 리 | 토 사 | 764.13 | ㎥ | 5094 | 3892478.22
잔 토 처 리 | 암 | 321.56 | ㎥ | 11685 | 3757428.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 564.75 | ㎥ | 5815 | 3284021.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 493.31 | ㎥ | 5815 | 2868597.65
관 부 사 |  | 73 | ㎥ | 30892 | 2255116
소 계 |  | 1 | 식 |  | 77204308.59
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 7720430.859
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 84924739.449
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 84924.7394 | 124839
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.75 | ㎡ | 43496 | 76118 | 111893
○ 강관부설 : D = 350mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 322610 | 322610
| 도로구간 | 1 | m | 439619 | 439619
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 185707134.69 | 185707
직 관 | D = 350mm | 166 | 본 | 879193 | 145946038
제 수 변(G.V) | D = 350mm | 1 | EA | 2152000 | 2152000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 350mm | 4 | EA | 1326600 | 5306400 | 51.7kg X 단가
이형관(신축관) | D = 350mm | 2 | EA | 1423210 | 2846420 | 146.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 350mm | 6 | EA | 503090 | 3018540 | 64.5kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 160785398
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 8039269.9
계 |  |  |  |  | 168824667.9
부 가 세 |  | 10 | % |  | 16882466.79
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 93131044.589 | 136903
접합 및 부설 | D = 350mm | 182 | 개소 | 158033 | 28762006
용접부도장 | D = 350mm | 182 | 조 | 29788 | 5421416
G.V 접합 및 부설 | D = 350mm | 1 | 개소 | 267561 | 267561
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 78616 | 314464
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1390000 | 8340000
조립식간이흙막이 | B1.15 x H3.0 | 0 | m | 171908 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1973.7 | ㎥ | 6005 | 11852068.5
터 파 기 | 암 | 348.3 | ㎥ | 34732 | 12097155.6
잔 토 처 리 | 토 사 | 815.91 | ㎥ | 5094 | 4156245.54
잔 토 처 리 | 암 | 348.3 | ㎥ | 11685 | 4069885.5
되 메 우 기 | 관 상 단 | 600.75 | ㎥ | 5815 | 3493361.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 557.04 | ㎥ | 5815 | 3239187.6
관 부 사 |  | 78 | ㎥ | 30892 | 2409576
소 계 |  | 1 | 식 |  | 84664585.99
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 8466458.599
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 93131044.589
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 93131.0446 | 136903
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.83 | ㎡ | 43496 | 79597.68 | 117009
○ 강관부설 : D = 400mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 371474 | 371474
| 도로구간 | 1 | m | 493598 | 493598
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 213290729.19 | 213290
직 관 | D = 400mm | 166 | 본 | 1009733 | 167615678
제 수 변(B.V) | D = 400mm | 1 | EA | 2740000 | 2740000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 400mm | 4 | EA | 1530900 | 6123600 | 59.2kg X 단가
이형관(신축관) | D = 400mm | 2 | EA | 1621960 | 3243920 | 170.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 400mm | 6 | EA | 571350 | 3428100 | 77.6kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 184667298
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 9233364.9
계 |  |  |  |  | 193900662.9
부 가 세 |  | 10 | % |  | 19390066.29
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 107608395.752 | 158184
접합 및 부설 | D = 400mm | 182 | 개소 | 197619 | 35966658
용접부도장 | D = 400mm | 182 | 조 | 37122 | 6756204
B.V 접합 및 부설 | D = 400mm | 1 | 개소 | 500193 | 500193
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 241550 | 966200
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1470000 | 8820000
조립식간이흙막이 | B1.20 x H3.0 | 0 | m | 172634 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2130.74 | ㎥ | 6005 | 12795093.7
터 파 기 | 암 | 376.01 | ㎥ | 34732 | 13059579.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 870.65 | ㎥ | 5094 | 4435091.1
잔 토 처 리 | 암 | 376.01 | ㎥ | 11685 | 4393676.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 636.75 | ㎥ | 5815 | 3702701.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 623.34 | ㎥ | 5815 | 3624722.1
관 부 사 |  | 83 | ㎥ | 30892 | 2564036
소 계 |  | 1 | 식 |  | 97825814.32
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 9782581.432
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 107608395.752
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 107608.3958 | 158184
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.91 | ㎡ | 43496 | 83077.36 | 122124
○ 강관부설 : D = 450mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 412737 | 412737
| 도로구간 | 1 | m | 539976 | 539976
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 239610309.015 | 239610
직 관 | D = 450mm | 166 | 본 | 1134935.5 | 188399293
제 수 변(B.V) | D = 450mm | 1 | EA | 3205000 | 3205000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 450mm | 4 | EA | 1693125 | 6772500 | 66.8kg X 단가
이형관(신축관) | D = 450mm | 2 | EA | 1742510 | 3485020 | 196.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 450mm | 6 | EA | 679500 | 4077000 | 91.7kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 207454813
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 10372740.65
계 |  |  |  |  | 217827553.65
부 가 세 |  | 10 | % |  | 21782755.365
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 117773597.436 | 173127
접합 및 부설 | D = 450mm | 182 | 개소 | 226279 | 41182778
용접부도장 | D = 450mm | 182 | 조 | 37198 | 6770036
B.V 접합 및 부설 | D = 450mm | 1 | 개소 | 552533 | 552533
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 269743 | 1078972
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1550000 | 9300000
조립식간이흙막이 | B1.25 x H3.0 | 0 | m | 173360 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2293.3 | ㎥ | 6005 | 13771266.5
터 파 기 | 암 | 404.7 | ㎥ | 34732 | 14056040.4
잔 토 처 리 | 토 사 | 928.34 | ㎥ | 5094 | 4728963.96
잔 토 처 리 | 암 | 404.7 | ㎥ | 11685 | 4728919.5
되 메 우 기 | 관 상 단 | 672.75 | ㎥ | 5815 | 3912041.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 692.21 | ㎥ | 5815 | 4025201.15
관 부 사 |  | 88 | ㎥ | 30892 | 2718496
소 계 |  | 1 | 식 |  | 107066906.76
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 10706690.676
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 117773597.436
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 117773.5974 | 173127
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.99 | ㎡ | 43496 | 86557.04 | 127239
○ 강관부설 : D = 500mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 463769 | 463769
| 도로구간 | 1 | m | 596123 | 596123
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 266092743.84 | 266092
직 관 | D = 500mm | 166 | 본 | 1260138 | 209182908
제 수 변(B.V) | D = 500mm | 1 | EA | 3811000 | 3811000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 500mm | 4 | EA | 1855350 | 7421400 | 74.3kg X 단가
이형관(신축관) | D = 500mm | 2 | EA | 1863060 | 3726120 | 215.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 500mm | 6 | EA | 787650 | 4725900 | 80.1kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 230383328
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 11519166.4
계 |  |  |  |  | 241902494.4
부 가 세 |  | 10 | % |  | 24190249.44
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 134473879.243 | 197677
접합 및 부설 | D = 500mm | 182 | 개소 | 260942 | 47491444
용접부도장 | D = 500mm | 182 | 조 | 46421 | 8448622
B.V 접합 및 부설 | D = 500mm | 1 | 개소 | 587672 | 587672
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 291093 | 1164372
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 2150000 | 12900000
조립식간이흙막이 | B1.30 x H3.0 | 0 | m | 174086 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2461.39 | ㎥ | 6005 | 14780646.95
터 파 기 | 암 | 434.36 | ㎥ | 34732 | 15086191.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 988.99 | ㎥ | 5094 | 5037915.06
잔 토 처 리 | 암 | 434.36 | ㎥ | 11685 | 5075496.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 708.75 | ㎥ | 5815 | 4121381.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 763.65 | ㎥ | 5815 | 4440624.75
관 부 사 |  | 93 | ㎥ | 30892 | 2872956
소 계 |  | 1 | 식 |  | 122248981.13
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 12224898.113
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 134473879.243
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 134473.8792 | 197677
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.07 | ㎡ | 43496 | 90036.72 | 132354
○ 강관부설 : D = 600mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 567958 | 567958
| 도로구간 | 1 | m | 710542 | 710542
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 319622004.24 | 319622
직 관 | D = 600mm | 166 | 본 | 1507188 | 250193208
제 수 변(B.V) | D = 600mm | 1 | EA | 5231000 | 5231000
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 600mm | 4 | EA | 2352890 | 9411560 | 131.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 600mm | 2 | EA | 2220250 | 4440500 | 270.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 600mm | 6 | EA | 945790 | 5674740 | 138.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 276729008
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 13836450.4
계 |  |  |  |  | 290565458.4
부 가 세 |  | 10 | % |  | 29056545.84
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 168936255.884 | 248336
접합 및 부설 | D = 600mm | 182 | 개소 | 313673 | 57088486
용접부도장 | D = 600mm | 182 | 조 | 119407 | 21732074
B.V 접합 및 부설 | D = 600mm | 1 | 개소 | 700838 | 700838
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 402414 | 1609656
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 2250000 | 13500000
조립식간이흙막이 | B1.40 x H3.0 | 0 | m | 175538 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2814.14 | ㎥ | 6005 | 16898910.7
터 파 기 | 암 | 496.61 | ㎥ | 34732 | 17248258.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 1119.13 | ㎥ | 5094 | 5700848.22
잔 토 처 리 | 암 | 496.61 | ㎥ | 11685 | 5802887.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 780.75 | ㎥ | 5815 | 4540061.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 914.26 | ㎥ | 5815 | 5316421.9
관 부 사 |  | 103 | ㎥ | 30892 | 3181876
소 계 |  | 1 | 식 |  | 153578414.44
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 15357841.444
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 168936255.884
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 168936.2559 | 248336
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.23 | ㎡ | 43496 | 96996.08 | 142584
○ 강관부설 : D =700mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 681727 | 681727
| 도로구간 | 1 | m | 834541 | 834541
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 374215781.94 | 374215
직 관 | D = 700mm | 166 | 본 | 1766438 | 293228708
제 수 변(B.V) | D = 700mm | 1 | EA | 6492000 | 6492000
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 700mm | 4 | EA | 2526460 | 10105840 | 151.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 700mm | 2 | EA | 2497950 | 4995900 | 334.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 700mm | 6 | EA | 1232650 | 7395900 | 167.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 323996348
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 16199817.4
계 |  |  |  |  | 340196165.4
부 가 세 |  | 10 | % |  | 34019616.54
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 209191949.813 | 307512
접합 및 부설 | D = 700mm | 182 | 개소 | 417496 | 75984272
용접부도장 | D = 700mm | 182 | 조 | 119687 | 21783034
B.V 접합 및 부설 | D = 700mm | 1 | 개소 | 790059 | 790059
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 540499 | 2161996
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 3800000 | 22800000
조립식간이흙막이 | B1.50 x H3.0 | 0 | m | 176990 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 3188.99 | ㎥ | 6005 | 19149884.95
터 파 기 | 암 | 562.76 | ㎥ | 34732 | 19545780.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 1261.09 | ㎥ | 5094 | 6423992.46
잔 토 처 리 | 암 | 562.76 | ㎥ | 11685 | 6575850.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 852.75 | ㎥ | 5815 | 4958741.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1075.15 | ㎥ | 5815 | 6251997.25
관 부 사 |  | 113 | ㎥ | 30892 | 3490796
소 계 |  | 1 | 식 |  | 190174499.83
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 19017449.983
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 209191949.813
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 209191.9498 | 307512
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.39 | ㎡ | 43496 | 103955.44 | 152814
○ 강관부설 : D =800mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 852440 | 852440
| 도로구간 | 1 | m | 1015485 | 1015485
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 460277742.54 | 460277
직 관 | D = 800mm | 166 | 본 | 2179408 | 361781728
제 수 변(B.V) | D = 800mm | 1 | EA | 8483000 | 8483000
제 수 변(G.V) | D = 250mm | 1 | EA | 1309000 | 1309000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(곡관) | D = 800mm | 4 | EA | 2834710 | 11338840 | 273.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 800mm | 2 | EA | 2825350 | 5650700 | 418.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 800mm | 6 | EA | 1509100 | 9054600 | 294.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 398508868
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 19925443.4
계 |  |  |  |  | 418434311.4
부 가 세 |  | 10 | % |  | 41843431.14
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 266777318.423 | 392163
접합 및 부설 | D = 800mm | 182 | 개소 | 593158 | 107954756
용접부도장 | D = 800mm | 182 | 조 | 174550 | 31768100
B.V 접합 및 부설 | D = 800mm | 1 | 개소 | 945008 | 945008
G.V 접합 및 부설 | D = 250mm | 1 | 개소 | 191737 | 191737
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 682265 | 2729060
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 4050000 | 24300000
조립식간이흙막이 | B1.60 x H3.0 | 0 | m | 180569 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 3585.94 | ㎥ | 6005 | 21533569.7
터 파 기 | 암 | 632.81 | ㎥ | 34732 | 21978756.92
잔 토 처 리 | 토 사 | 1414.84 | ㎥ | 5094 | 7207194.96
잔 토 처 리 | 암 | 632.81 | ㎥ | 11685 | 7394384.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 924.75 | ㎥ | 5815 | 5377421.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1246.35 | ㎥ | 5815 | 7247525.25
관 부 사 |  | 123 | ㎥ | 30892 | 3799716
소 계 |  | 1 | 식 |  | 242524834.93
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 24252483.493
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 266777318.423
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 266777.3184 | 392163
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.55 | ㎡ | 43496 | 110914.8 | 163045
○ 강관부설 : D = 900mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 975320 | 975320
| 도로구간 | 1 | m | 1148595 | 1148595
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 520999425.87 | 520999
직 관 | D = 900mm | 166 | 본 | 2453969 | 407358854
제 수 변(B.V) | D = 900mm | 1 | EA | 11138000 | 11138000
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
공기변(쌍구) | D = 100mm | 1 | EA | 756000 | 756000
이형관(곡관) | D = 900mm | 4 | EA | 3236350 | 12945400 | 350.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 900mm | 2 | EA | 3161900 | 6323800 | 579.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 900mm | 6 | EA | 1752450 | 10514700 | 370.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 451081754
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 22554087.7
계 |  |  |  |  | 473635841.7
부 가 세 |  | 10 | % |  | 47363584.17
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 309061612.321 | 454321
접합 및 부설 | D = 900mm | 182 | 개소 | 743891 | 135388162
용접부도장 | D = 900mm | 182 | 조 | 174804 | 31814328
B.V 접합 및 부설 | D = 900mm | 1 | 개소 | 1068411 | 1068411
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 862350 | 3449400
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 4300000 | 25800000
조립식간이흙막이 | B1.70 x H3.0 | 0 | m | 182044 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 4004.99 | ㎥ | 6005 | 24049964.95
터 파 기 | 암 | 706.76 | ㎥ | 34732 | 24547188.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 1580.41 | ㎥ | 5094 | 8050608.54
잔 토 처 리 | 암 | 706.76 | ㎥ | 11685 | 8258490.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 996.75 | ㎥ | 5815 | 5796101.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1427.83 | ㎥ | 5815 | 8302831.45
관 부 사 |  | 133 | ㎥ | 30892 | 4108636
소 계 |  | 1 | 식 |  | 280965102.11
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 28096510.211
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 309061612.321
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 309061.6123 | 454321
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.71 | ㎡ | 43496 | 117874.16 | 173275
○ 강관부설 : D =1000mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 1188749 | 1188749
| 도로구간 | 1 | m | 1372254 | 1372254
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 640917712.05 | 640917
직 관 | D = 1000mm | 166 | 본 | 3032005 | 503312830
제 수 변(B.V) | D = 1000mm | 1 | EA | 14961000 | 14961000
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
공기변(쌍구) | D = 100mm | 1 | EA | 756000 | 756000
이형관(곡관) | D = 1000mm | 4 | EA | 3670980 | 14683920 | 437.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 1000mm | 2 | EA | 3570700 | 7141400 | 723.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 1000mm | 6 | EA | 2001160 | 12006960 | 459.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 554907110
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 27745355.5
계 |  |  |  |  | 582652465.5
부 가 세 |  | 10 | % |  | 58265246.55
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 372674831.738 | 547832
접합 및 부설 | D = 1000mm | 182 | 개소 | 911056 | 165812192
용접부도장 | D = 1000mm | 182 | 조 | 265880 | 48390160
B.V 접합 및 부설 | D = 1000mm | 1 | 개소 | 1250335 | 1250335
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 1092207 | 4368828
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 4420000 | 26520000
조립식간이흙막이 | B1.80 x H3.0 | 0 | m | 183496 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 4446.14 | ㎥ | 6005 | 26699070.7
터 파 기 | 암 | 784.61 | ㎥ | 34732 | 27251074.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 1757.79 | ㎥ | 5094 | 8954182.26
잔 토 처 리 | 암 | 784.61 | ㎥ | 11685 | 9168167.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1068.75 | ㎥ | 5815 | 6214781.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1619.6 | ㎥ | 5815 | 9417974
관 부 사 |  | 143 | ㎥ | 30892 | 4417556
소 계 |  | 1 | 식 |  | 338795301.58
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 33879530.158
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 372674831.738
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 372674.8317 | 547832
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.87 | ㎡ | 43496 | 124833.52 | 183505
○ 강관부설 : D =1100mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 1411629 | 1411629
| 도로구간 | 1 | m | 1605365 | 1605365
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 758091103.77 | 758091
직 관 | D = 1100mm | 166 | 본 | 3594059 | 596613794
제 수 변(B.V) | D = 1100mm | 1 | EA | 18007000 | 18007000
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
공기변(쌍구) | D = 100mm | 1 | EA | 756000 | 756000
이형관(곡관) | D = 1100mm | 4 | EA | 4193660 | 16774640 | 534.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 1100mm | 2 | EA | 4173180 | 8346360 | 925.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 1100mm | 6 | EA | 2302190 | 13813140 | 555.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 656355934
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 32817796.7
계 |  |  |  |  | 689173730.7
부 가 세 |  | 10 | % |  | 68917373.07
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 444583765.505 | 653538
접합 및 부설 | D = 1100mm | 182 | 개소 | 1120290 | 203892780
용접부도장 | D = 1100mm | 182 | 조 | 266133 | 48436206
B.V 접합 및 부설 | D = 1100mm | 1 | 개소 | 1385989 | 1385989
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 1383893 | 5535572
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 7170000 | 43020000
조립식간이흙막이 | B1.90 x H3.0 | 0 | m | 184948 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 4909.39 | ㎥ | 6005 | 29480886.95
터 파 기 | 암 | 866.36 | ㎥ | 34732 | 30090415.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 1946.97 | ㎥ | 5094 | 9917865.18
잔 토 처 리 | 암 | 866.36 | ㎥ | 11685 | 10123416.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1140.75 | ㎥ | 5815 | 6633461.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 1821.67 | ㎥ | 5815 | 10593011.05
관 부 사 |  | 153 | ㎥ | 30892 | 4726476
소 계 |  | 1 | 식 |  | 404167059.55
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 40416705.955
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 444583765.505
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 444583.7655 | 653538
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 3.03 | ㎡ | 43496 | 131792.88 | 193736
○ 강관부설 : D =1200mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 1637712 | 1637712
| 도로구간 | 1 | m | 1841678 | 1841678
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 877372733.16 | 877372
직 관 | D = 1200mm | 166 | 본 | 4164592 | 691322272
제 수 변(B.V) | D = 1200mm | 1 | EA | 20911000 | 20911000
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
공기변(쌍구) | D = 150mm | 1 | EA | 1102000 | 1102000
이형관(곡관) | D = 1200mm | 4 | EA | 4645190 | 18580760 | 640.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 1200mm | 2 | EA | 4792540 | 9585080 | 1060.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 1200mm | 6 | EA | 2630660 | 15783960 | 667.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 759630072
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 37981503.6
계 |  |  |  |  | 797611575.6
부 가 세 |  | 10 | % |  | 79761157.56
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 517238007.891 | 760340
접합 및 부설 | D = 1200mm | 182 | 개소 | 1408004 | 256256728
용접부도장 | D = 1200mm | 182 | 조 | 266742 | 48547044
B.V 접합 및 부설 | D = 1200mm | 1 | 개소 | 1584954 | 1584954
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 1757087 | 7028348
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 7500000 | 45000000
조립식간이흙막이 | B2.00 x H3.0 | 0 | m | 186400 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 5394.74 | ㎥ | 6005 | 32395413.7
터 파 기 | 암 | 952.01 | ㎥ | 34732 | 33065211.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 2147.96 | ㎥ | 5094 | 10941708.24
잔 토 처 리 | 암 | 952.01 | ㎥ | 11685 | 11124236.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1212.75 | ㎥ | 5815 | 7052141.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 2034.03 | ㎥ | 5815 | 11827884.45
관 부 사 |  | 163 | ㎥ | 30892 | 5035396
소 계 |  | 1 | 식 |  | 470216370.81
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 47021637.081
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 517238007.891
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 517238.0079 | 760340
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 3.19 | ㎡ | 43496 | 138752.24 | 203966
○ 강관부설 : D =1350mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 1926479 | 1926479
| 도로구간 | 1 | m | 2145790 | 2145790
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 1034693490.6 | 1034693
직 관 | D = 1350mm | 166 | 본 | 4880460 | 810156360
제 수 변(B.V) | D = 1350mm | 1 | EA | 28677000 | 28677000
제 수 변(G.V) | D = 350mm | 1 | EA | 2152000 | 2152000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
공기변(쌍구) | D = 150mm | 1 | EA | 1102000 | 1102000
이형관(곡관) | D = 1350mm | 4 | EA | 5357850 | 21431400 | 785.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 1350mm | 2 | EA | 5455890 | 10911780 | 1260.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 1350mm | 6 | EA | 3463830 | 20782980 | 1017.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 895838520
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 44791926
계 |  |  |  |  | 940630446
부 가 세 |  | 10 | % |  | 94063044.6
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 606657475.831 | 891786
접합 및 부설 | D = 1350mm | 182 | 개소 | 1744632 | 317523024
용접부도장 | D = 1350mm | 182 | 개소 | 267275 | 48644050
B.V 접합 및 부설 | D = 1350mm | 1 | 개소 | 1824067 | 1824067
G.V 접합 및 부설 | D = 350mm | 1 | 개소 | 267561 | 267561
G.V 접합 및 부설 | D =150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 2233506 | 8934024
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 7850000 | 47100000
조립식간이흙막이 | B2.15 x H3.0 | 0 | m | 188579 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 6164.2 | ㎥ | 6005 | 37016021
터 파 기 | 암 | 1087.8 | ㎥ | 34732 | 37781469.6
잔 토 처 리 | 토 사 | 2471.59 | ㎥ | 5094 | 12590279.46
잔 토 처 리 | 암 | 1087.8 | ㎥ | 11685 | 12710943
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1320.75 | ㎥ | 5815 | 7680161.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 2371.86 | ㎥ | 5815 | 13792365.9
관 부 사 |  | 178 | ㎥ | 30892 | 5498776
소 계 |  | 1 | 식 |  | 551506796.21
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 55150679.621
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 606657475.831
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 606657.4758 | 891786
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 3.43 | ㎡ | 43496 | 149191.28 | 219311
○ 강관부설 : D =1500mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 2348045 | 2348045
| 도로구간 | 1 | m | 2582702 | 2582702
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 1310969814 | 1310969
직 관 | D = 1500mm | 166 | 본 | 6211200 | 1031059200
제 수 변(B.V) | D = 1500mm | 1 | EA | 34903000 | 34903000
제 수 변(G.V) | D = 350mm | 1 | EA | 2152000 | 2152000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 1102000 | 1102000
공기변(쌍구) | D = 150mm | 1 | EA | 1102000 | 1102000
이형관(곡관) | D = 1500mm | 4 | EA | 6301780 | 25207120 | 1020.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 1500mm | 2 | EA | 6571500 | 13143000 | 1540.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 1500mm | 6 | EA | 4395080 | 26370480 | 1310.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 1135038800
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 56751940
계 |  |  |  |  | 1191790740
부 가 세 |  | 10 | % |  | 119179074
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 705493669.463 | 1037076
접합 및 부설 | D = 1500mm | 182 | 개소 | 2080583 | 378666106
용접부도장 | D = 1500mm | 182 | 개소 | 267706 | 48722492
B.V 접합 및 부설 | D = 1500mm | 1 | 개소 | 2119167 | 2119167
G.V 접합 및 부설 | D = 350mm | 1 | 개소 | 267561 | 267561
G.V 접합 및 부설 | D =150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 2841183 | 11364732
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 9400000 | 56400000
조립식간이흙막이 | B2.30 x H3.0 | 0 | m | 190757 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 6983.39 | ㎥ | 6005 | 41935256.95
터 파 기 | 암 | 1232.36 | ㎥ | 34732 | 42802327.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 2821.79 | ㎥ | 5094 | 14374198.26
잔 토 처 리 | 암 | 1232.36 | ㎥ | 11685 | 14400126.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1428.75 | ㎥ | 5815 | 8308181.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 2732.85 | ㎥ | 5815 | 15891522.75
관 부 사 |  | 193 | ㎥ | 30892 | 5962156
소 계 |  | 1 | 식 |  | 641357881.33
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 64135788.133
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 705493669.463
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 705493.6695 | 1037076
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 3.67 | ㎡ | 43496 | 159630.32 | 234657
○ 강관부설 : D =1650mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 2686234 | 2686234
| 도로구간 | 1 | m | 2936236 | 2936236
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 1514139188.1 | 1514139
직 관 | D = 1650mm | 166 | 본 | 7159680 | 1188506880
제 수 변(B.V) | D = 1650mm | 1 | EA | 39627000 | 39627000
제 수 변(B.V) | D = 400mm | 1 | EA | 2740000 | 2740000
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
공기변(쌍구) | D = 200mm | 1 | EA | 1814000 | 1814000
이형관(곡관) | D = 1650mm | 4 | EA | 6981650 | 27926600 | 1200.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 1650mm | 2 | EA | 7724300 | 15448600 | 1870.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 1650mm | 6 | EA | 5665490 | 33992940 | 1880.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 1310943020
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 65547151
계 |  |  |  |  | 1376490171
부 가 세 |  | 10 | % |  | 137649017.1
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 797343259.185 | 1172095
접합 및 부설 | D = 1650mm | 182 | 개소 | 2392424 | 435421168
용접부도장 | D = 1650mm | 182 | 개소 | 268137 | 48800934
B.V 접합 및 부설 | D = 1650mm | 1 | 개소 | 2440318 | 2440318
B.V 접합 및 부설 | D = 400mm | 1 | 개소 | 500193 | 500193
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 3620200 | 14480800
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 10300000 | 61800000
조립식간이흙막이 | B2.45 x H3.0 | 0 | m | 192958 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 7852.3 | ㎥ | 6005 | 47153061.5
터 파 기 | 암 | 1385.7 | ㎥ | 34732 | 48128132.4
잔 토 처 리 | 토 사 | 3198.55 | ㎥ | 5094 | 16293413.7
잔 토 처 리 | 암 | 1385.7 | ㎥ | 11685 | 16191904.5
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1536.75 | ㎥ | 5815 | 8936201.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 3117 | ㎥ | 5815 | 18125355
관 부 사 |  | 208 | ㎥ | 30892 | 6425536
소 계 |  | 1 | 식 |  | 724857508.35
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 72485750.835
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 797343259.185
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 797343.2592 | 1172095
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 3.91 | ㎡ | 43496 | 170069.36 | 250002
○ 강관부설 : D =1800mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 3093780 | 3093780
| 도로구간 | 1 | m | 3359127 | 3359127
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 1726168544.1 | 1726168
직 관 | D = 1800mm | 166 | 본 | 8156460 | 1353972360
제 수 변(B.V) | D = 1800mm | 1 | EA | 45077000 | 45077000
제 수 변(B.V) | D = 450mm | 1 | EA | 3205000 | 3205000
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 1814000 | 1814000
공기변(쌍구) | D = 200mm | 1 | EA | 1814000 | 1814000
이형관(곡관) | D = 1800mm | 4 | EA | 7963090 | 31852360 | 1390.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 1800mm | 2 | EA | 8587310 | 17174620 | 2150.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 1800mm | 6 | EA | 6601480 | 39608880 | 2250.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 1494518220
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 74725911
계 |  |  |  |  | 1569244131
부 가 세 |  | 10 | % |  | 156924413.1
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 930348009.899 | 1367612
접합 및 부설 | D = 1800mm | 182 | 개소 | 2774131 | 504891842
용접부도장 | D = 1800mm | 182 | 개소 | 269785 | 49100870
B.V 접합 및 부설 | D = 1800mm | 1 | 개소 | 2785802 | 2785802
B.V 접합 및 부설 | D = 450mm | 1 | 개소 | 552533 | 552533
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 4617553 | 18470212
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 15000000 | 90000000
조립식간이흙막이 | B2.60 x H3.5 | 0 | m | 228999 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 8770.94 | ㎥ | 6005 | 52669494.7
터 파 기 | 암 | 1547.81 | ㎥ | 34732 | 53758536.92
잔 토 처 리 | 토 사 | 3601.88 | ㎥ | 5094 | 18347976.72
잔 토 처 리 | 암 | 1547.81 | ㎥ | 11685 | 18086159.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1644.75 | ㎥ | 5815 | 9564221.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 3524.31 | ㎥ | 5815 | 20493862.65
관 부 사 |  | 223 | ㎥ | 30892 | 6888916
소 계 |  | 1 | 식 |  | 845770918.09
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 84577091.809
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 930348009.899
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 930348.0099 | 1367612
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 4.15 | ㎡ | 43496 | 180508.4 | 265347
○ 강관부설 : D =2000mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 3776552 | 3776552
| 도로구간 | 1 | m | 4062360 | 4062360
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 2074085960.1 | 2074085
직 관 | D = 2000mm | 166 | 본 | 9841620 | 1633708920
제 수 변(B.V) | D = 2000mm | 1 | EA | 50474000 | 50474000
제 수 변(B.V) | D = 500mm | 1 | EA | 3811000 | 3811000
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
공기변(쌍구) | D = 200mm | 1 | EA | 1814000 | 1814000
이형관(곡관) | D = 2000mm | 4 | EA | 9336810 | 37347240 | 1740.0kg X 단가
이형관(신축관) | D = 2000mm | 2 | EA | 9913580 | 19827160 | 2640.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 2000mm | 6 | EA | 7979350 | 47876100 | 2790.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 1795745420
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 89787271
계 |  |  |  |  | 1885532691
부 가 세 |  | 10 | % |  | 188553269.1
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 1158140930.749 | 1702467
접합 및 부설 | D = 2000mm | 182 | 개소 | 3410537 | 620717734
용접부도장 | D = 2000mm | 182 | 개소 | 497298 | 90508236
B.V 접합 및 부설 | D = 2000mm | 1 | 개소 | 3226363 | 3226363
B.V 접합 및 부설 | D = 500mm | 1 | 개소 | 587672 | 587672
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 5896697 | 23586788
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 18000000 | 108000000
조립식간이흙막이 | B2.80 x H3.5 | 0 | m | 232403 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 10073.14 | ㎥ | 6005 | 60489205.7
터 파 기 | 암 | 1777.61 | ㎥ | 34732 | 61739950.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 4180.98 | ㎥ | 5094 | 21297912.12
잔 토 처 리 | 암 | 1777.61 | ㎥ | 11685 | 20771372.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1788.75 | ㎥ | 5815 | 10401581.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 4103.41 | ㎥ | 5815 | 23861329.15
관 부 사 |  | 243 | ㎥ | 30892 | 7506756
소 계 |  | 1 | 식 |  | 1052855391.59
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 105285539.159
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 1158140930.749
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 1158140.9307 | 1702467
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 4.47 | ㎡ | 43496 | 194427.12 | 285808
○ 강관부설 : D =2200mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 4553718 | 4553718
| 도로구간 | 1 | m | 4859986 | 4859986
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 2584649228.7 | 2584649
직 관 | D =2200mm | 166 | 본 | 12328920 | 2046600720
제 수 변(B.V) | D =2200mm | 1 | EA | 54201000 | 54201000
제 수 변(B.V) | D =500mm | 1 | EA | 3811000 | 3811000
제 수 변(G.V) | D =200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
공기변(쌍구) | D =200mm | 1 | EA | 1814000 | 1814000
이형관(곡관) | D =2200mm | 4 | EA | 10919730 | 43678920 | 2230.0kg X 단가
이형관(신축관) | D =2200mm | 2 | EA | 13998880 | 27997760 | 3580.0kg X 단가
이형관(정자관) | D =2200mm | 6 | EA | 9800190 | 58801140 | 3380.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 2237791540
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 111889577
계 |  |  |  |  | 2349681117
부 가 세 |  | 10 | % |  | 234968111.7
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 1339502534.975 | 1969069
접합 및 부설 | D =2200mm | 182 | 개소 | 4122848 | 750358336
용접부도장 | D =2200mm | 182 | 개소 | 498084 | 90651288
B.V 접합 및 부설 | D =2200mm | 1 | 개소 | 3759646 | 3759646
B.V 접합 및 부설 | D =500mm | 1 | 개소 | 587672 | 587672
G.V 접합 및 부설 | D =200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 7537541 | 30150164
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 18000000 | 108000000
조립식간이흙막이 | B3.00 x H3.5 | 0 | m | 235784 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 11463.74 | ㎥ | 6005 | 68839758.7
터 파 기 | 암 | 2023.01 | ㎥ | 34732 | 70263183.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 4807.32 | ㎥ | 5094 | 24488488.08
잔 토 처 리 | 암 | 2023.01 | ㎥ | 11685 | 23638871.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1932.75 | ㎥ | 5815 | 11238941.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 4723.67 | ㎥ | 5815 | 27468141.05
관 부 사 |  | 263 | ㎥ | 30892 | 8124596
소 계 |  | 1 | 식 |  | 1217729577.25
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 121772957.725
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 1339502534.975
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 1339502.535 | 1969069
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 4.79 | ㎡ | 43496 | 208345.84 | 306268
○ 강관부설 : D =2400mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 5774945 | 5774945
| 도로구간 | 1 | m | 6101674 | 6101674
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 3533346616.8 | 3533346
직 관 | D =2400mm | 166 | 본 | 16995540 | 2821259640
제 수 변(B.V) | D =2400mm | 1 | EA | 64512000 | 64512000
제 수 변(B.V) | D =600mm | 1 | EA | 5231000 | 5231000
제 수 변(G.V) | D =200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
공기변(쌍구) | D =200mm | 1 | EA | 1814000 | 1814000
이형관(곡관) | D =2400mm | 4 | EA | 12901540 | 51606160 | 2800.0kg X 단가
이형관(신축관) | D =2400mm | 2 | EA | 16711290 | 33422580 | 4240.0kg X 단가
이형관(정자관) | D =2400mm | 6 | EA | 13407030 | 80442180 | 4650.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 3059174560
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 152958728
계 |  |  |  |  | 3212133288
부 가 세 |  | 10 | % |  | 321213328.8
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 1524896963.139 | 2241599
접합 및 부설 | D =2400mm | 182 | 개소 | 4834453 | 879870446
용접부도장 | D =2400mm | 182 | 개소 | 498795 | 90780690
B.V 접합 및 부설 | D =2400mm | 1 | 개소 | 4384617 | 4384617
B.V 접합 및 부설 | D =600mm | 1 | 개소 | 700838 | 700838
G.V 접합 및 부설 | D =200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 9645521 | 38582084
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 18000000 | 108000000
조립식간이흙막이 | B3.20 x H4.0 | 0 | m | 262387 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 12942.74 | ㎥ | 6005 | 77721153.7
터 파 기 | 암 | 2284.01 | ㎥ | 34732 | 79328235.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 5480.88 | ㎥ | 5094 | 27919602.72
잔 토 처 리 | 암 | 2284.01 | ㎥ | 11685 | 26688656.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 2076.75 | ㎥ | 5815 | 12076301.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 5385.11 | ㎥ | 5815 | 31314414.65
관 부 사 |  | 283 | ㎥ | 30892 | 8742436
소 계 |  | 1 | 식 |  | 1386269966.49
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 138626996.649
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 1524896963.139
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 1524896.9631 | 2241599
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 5.11 | ㎡ | 43496 | 222264.56 | 326729
○ 강관부설 : D =2600mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 1605876 | 1605876
| 도로구간 | 1 | m | 2040662 | 2040662
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 706250173.86 | 706250
직 관 | D =2600mm | 166 | 본 | 2019642 | 335260572
제 수 변(B.V) | D =2600mm | 1 | EA | 68870000 | 68870000
제 수 변(B.V) | D =600mm | 1 | EA | 5231000 | 5231000
제 수 변(G.V) | D =200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
공기변(쌍구) | D =200mm | 1 | EA | 1814000 | 1814000
이형관(곡관) | D =2600mm | 4 | EA | 15519900 | 62079600 | 3450.0kg X 단가
이형관(신축관) | D =2600mm | 2 | EA | 22032080 | 44064160 | 5590.0kg X 단가
이형관(정자관) | D =2600mm | 6 | EA | 15544280 | 93265680 | 5430.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 611472012
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 30573600.6
계 |  |  |  |  | 642045612.6
부 가 세 |  | 10 | % |  | 64204561.26
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 611990802.401 | 899626
접합 및 부설 | D =2600mm | 182 | 개소 | 0 | 0
용접부도장 | D =2600mm | 182 | 개소 | 0 | 0
B.V 접합 및 부설 | D =2600mm | 1 | 개소 | 0 | 0
G.V 접합 및 부설 | D =600mm | 1 | 개소 | 0 | 0
G.V 접합 및 부설 | D =200mm | 1 | 개소 | 0 | 0
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 12354561 | 49418244
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 0 | 0
조립식간이흙막이 | B3.40 x H4.0 | 1000 | m | 266267 | 266267000
터 파 기 | 토 사 | 11704.5 | ㎥ | 6005 | 70285522.5
터 파 기 | 암 | 2065.5 | ㎥ | 34732 | 71738946
잔 토 처 리 | 토 사 | 5623.79 | ㎥ | 5094 | 28647586.26
잔 토 처 리 | 암 | 2065.5 | ㎥ | 11685 | 24135367.5
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1530 | ㎥ | 5815 | 8896950
되 메 우 기 | 관 주 위 | 4550.71 | ㎥ | 5815 | 26462378.65
관 부 사 |  | 340 | ㎥ | 30892 | 10503280
소 계 |  | 1 | 식 |  | 556355274.91
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 55635527.491
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 611990802.401
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 611990.8024 | 899626
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 6.8 | ㎡ | 43496 | 295772.8 | 434786
○ 강관부설 : D =2800mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 1818154 | 1818154
| 도로구간 | 1 | m | 2278516 | 2278516
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 752506722.66 | 752506
직 관 | D =2800mm | 166 | 본 | 2019642 | 335260572
제 수 변(B.V) | D =2800mm | 1 | EA | 78152000 | 78152000
제 수 변(B.V) | D =700mm | 1 | EA | 6492000 | 6492000
제 수 변(G.V) | D =250mm | 1 | EA | 1309000 | 1309000
공기변(쌍구) | D =250mm | 1 | EA | 2376000 | 2376000
이형관(곡관) | D =2800mm | 4 | EA | 17810710 | 71242840 | 4200.0kg X 단가
이형관(신축관) | D =2800mm | 2 | EA | 25299690 | 50599380 | 6470.0kg X 단가
이형관(정자관) | D =2800mm | 6 | EA | 17681530 | 106089180 | 9113.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 651520972
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 32576048.6
계 |  |  |  |  | 684097020.6
부 가 세 |  | 10 | % |  | 68409702.06
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 724930560.288 | 1065648
접합 및 부설 | D =2800mm | 182 | 개소 | 0 | 0
용접부도장 | D =2800mm | 182 | 개소 | 0 | 0
B.V 접합 및 부설 | D =2800mm | 1 | 개소 | 0 | 0
G.V 접합 및 부설 | D =700mm | 1 | 개소 | 0 | 0
G.V 접합 및 부설 | D =250mm | 1 | 개소 | 0 | 0
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 15840086 | 63360344
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 0 | 0
조립식간이흙막이 | B3.60 x H4.5 | 1000 | m | 328902 | 328902000
터 파 기 | 토 사 | 13005 | ㎥ | 6005 | 78095025
터 파 기 | 암 | 2295 | ㎥ | 34732 | 79709940
잔 토 처 리 | 토 사 | 6382.52 | ㎥ | 5094 | 32512556.88
잔 토 처 리 | 암 | 2295 | ㎥ | 11685 | 26817075
되 메 우 기 | 관 상 단 | 1620 | ㎥ | 5815 | 9420300
되 메 우 기 | 관 주 위 | 5002.48 | ㎥ | 5815 | 29089421.2
관 부 사 |  | 360 | ㎥ | 30892 | 11121120
소 계 |  | 1 | 식 |  | 659027782.08
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 65902778.208
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 724930560.288
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 724930.5603 | 1065648
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 7.2 | ㎡ | 43496 | 313171.2 | 460362
1.2.3 PE관 부설단가
관경(mm) | PE관 부설 단가(원/m)
| 관 자재비 | 관 공사비 |  | 합 계
|  | 토사구간 | 도로구간 | 토사구간 | 도로구간
100 | 30418 | 68451.6519 | 143286.4119 | 98869.6519 | 173704.4119
150 | 59279 | 77506 | 156527 | 136785 | 215806
200 | 77145 | 87123 | 170331 | 164268 | 247476
250 | 107955 | 95638 | 183032 | 203593 | 290987
300 | 146760 | 106196 | 197777 | 252956 | 344537
350 | 194396 | 120215 | 215983 | 314611 | 410379
400 | 255301 | 146617 | 246571 | 401918 | 501872
450 | 321230 | 182372 | 309611 | 503602 | 630841
500 | 412806 | 215658 | 348012 | 628464 | 760818
600 | 540431 | 296358 | 438942 | 836789 | 979373
700
800
900
1000
1100
1200
○ P.E(KP이층관) : D = 100mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 98869.6519 | 98869.6519
| 도로구간 | 1 | m | 173704.4119 | 173704.4119
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 30418569.5 | 30418
직 관 | D = 100mm | 200 | 본 | 108790 | 21758000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 100mm | 4 | EA | 55200 | 220800
이형관(정자관) | D = 100mm | 6 | EA | 97750 | 586500
소 계 |  | 1 | 식 |  | 24046300
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 3606945
계 |  |  |  |  | 27653245
부 가 세 |  | 10 | % |  | 2765324.5
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 46565749.593 | 68451.6519
접합 및 부설 | D = 100mm | 214 | 개소 | 17214 | 3683796
접합 부속대 | D = 100mm | 214 | 조 | 28210 | 6036940
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 23115 | 92460
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 925000 | 5550000
조립식간이흙막이 | B0.90 x H3.0 | 0 | m | 168255 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1271.39 | ㎥ | 6005 | 7634696.95
터 파 기 | 암 | 224.36 | ㎥ | 34732 | 7792471.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 586.49 | ㎥ | 5094 | 2987580.06
잔 토 처 리 | 암 | 224.36 | ㎥ | 11685 | 2621646.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 420.75 | ㎥ | 5815 | 2446661.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 264.15 | ㎥ | 5815 | 1536032.25
관 부 사 |  | 53 | ㎥ | 30892 | 1637276
소 계 |  | 1 | 식 |  | 42332499.63
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 4233249.963
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 46565749.593
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 46565.7496 | 68451.6519
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.43 | ㎡ | 35600 | 50908 | 74834.76
○ P.E(KP이층관) : D = 150mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 136785 | 136785
| 도로구간 | 1 | m | 215806 | 215806
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 59279418 | 59279
직 관 | D = 150mm | 200 | 본 | 219880 | 43976000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 150mm | 4 | EA | 71300 | 285200
이형관(정자관) | D = 150mm | 6 | EA | 126500 | 759000
소 계 |  | 1 | 식 |  | 46861200
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 7029180
계 |  |  |  |  | 53890380
부 가 세 |  | 10 | % |  | 5389038
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 52725364.483 | 77506
접합 및 부설 | D = 150mm | 214 | 개소 | 22952 | 4911728
접합 부속대 | D = 150mm | 214 | 조 | 35160 | 7524240
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 31251 | 125004
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 940000 | 5640000
조립식간이흙막이 | B0.95 x H3.0 | 0 | m | 168981 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1400.8 | ㎥ | 6005 | 8411804
터 파 기 | 암 | 247.2 | ㎥ | 34732 | 8585750.4
잔 토 처 리 | 토 사 | 626.47 | ㎥ | 5094 | 3191238.18
잔 토 처 리 | 암 | 247.2 | ㎥ | 11685 | 2888532
되 메 우 기 | 관 상 단 | 456.75 | ㎥ | 5815 | 2656001.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 317.58 | ㎥ | 5815 | 1846727.7
관 부 사 |  | 58 | ㎥ | 30892 | 1791736
소 계 |  | 1 | 식 |  | 47932149.53
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 4793214.953
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 52725364.483
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 52725.3645 | 77506
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.51 | ㎡ | 35600 | 53756 | 79021
○ P.E(KP이층관) : D = 200mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 164268 | 164268
| 도로구간 | 1 | m | 247476 | 247476
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 77145822.6 | 77145
직 관 | D = 200mm | 166 | 본 | 346490 | 57517340
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 200mm | 4 | EA | 91000 | 364000
이형관(정자관) | D = 200mm | 6 | EA | 166750 | 1000500
소 계 |  | 1 | 식 |  | 60984840
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 9147726
계 |  |  |  |  | 70132566
부 가 세 |  | 10 | % |  | 7013256.6
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 59267408.596 | 87123
접합 및 부설 | D = 200mm | 180 | 개소 | 39018 | 7023240
접합 부속대 | D = 200mm | 180 | 조 | 45160 | 8128800
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 39032 | 156128
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1000000 | 6000000
조립식간이흙막이 | B1.00 x H3.0 | 0 | m | 169707 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1535.74 | ㎥ | 6005 | 9222118.7
터 파 기 | 암 | 271.01 | ㎥ | 34732 | 9412719.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 669.41 | ㎥ | 5094 | 3409974.54
잔 토 처 리 | 암 | 271.01 | ㎥ | 11685 | 3166751.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 492.75 | ㎥ | 5815 | 2865341.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 373.58 | ㎥ | 5815 | 2172367.7
관 부 사 |  | 63 | ㎥ | 30892 | 1946196
소 계 |  | 1 | 식 |  | 53879462.36
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 5387946.236
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 59267408.596
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 59267.4086 | 87123
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.59 | ㎡ | 35600 | 56604 | 83208
○ P.E(KP이층관) : D = 250mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 203593 | 203593
| 도로구간 | 1 | m | 290987 | 290987
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 107955909.6 | 107955
직 관 | D = 250mm | 166 | 본 | 488290 | 81056140
제 수 변(G.V) | D = 250mm | 1 | EA | 1309000 | 1309000
제 수 변(G.V) | D = 100mm | 1 | EA | 325000 | 325000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 250mm | 4 | EA | 138000 | 552000
이형관(정자관) | D = 250mm | 6 | EA | 201250 | 1207500
소 계 |  | 1 | 식 |  | 85340640
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 12801096
계 |  |  |  |  | 98141736
부 가 세 |  | 10 | % |  | 9814173.6
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 65059596.261 | 95638
접합 및 부설 | D = 250mm | 180 | 개소 | 48198 | 8675640
접합 부속대 | D = 250mm | 180 | 조 | 48570 | 8742600
G.V 접합 및 부설 | D = 250mm | 1 | 개소 | 191737 | 191737
G.V 접합 및 부설 | D = 100mm | 1 | 개소 | 117729 | 117729
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 48003 | 192012
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1000000 | 6000000
조립식간이흙막이 | B1.05 x H3.0 | 0 | m | 170456 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1676.2 | ㎥ | 6005 | 10065581
터 파 기 | 암 | 295.8 | ㎥ | 34732 | 10273725.6
잔 토 처 리 | 토 사 | 715.29 | ㎥ | 5094 | 3643687.26
잔 토 처 리 | 암 | 295.8 | ㎥ | 11685 | 3456423
되 메 우 기 | 관 상 단 | 528.75 | ㎥ | 5815 | 3074681.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 432.16 | ㎥ | 5815 | 2513010.4
관 부 사 |  | 68 | ㎥ | 30892 | 2100656
소 계 |  | 1 | 식 |  | 59145087.51
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 5914508.751
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 65059596.261
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 65059.5963 | 95638
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.67 | ㎡ | 35600 | 59452 | 87394
○ P.E(KP이층관) : D = 300mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 252956 | 252956
| 도로구간 | 1 | m | 344537 | 344537
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 146760695.4 | 146760
직 관 | D = 300mm | 166 | 본 | 665960 | 110549360
제 수 변(G.V) | D = 300mm | 1 | EA | 1720000 | 1720000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 300mm | 4 | EA | 178250 | 713000
이형관(정자관) | D = 300mm | 6 | EA | 253000 | 1518000
소 계 |  | 1 | 식 |  | 116016360
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 17402454
계 |  |  |  |  | 133418814
부 가 세 |  | 10 | % |  | 13341881.4
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 72241911.049 | 106196
접합 및 부설 | D = 300mm | 180 | 개소 | 57379 | 10328220
접합 부속대 | D = 300mm | 180 | 조 | 54520 | 9813600
G.V 접합 및 부설 | D = 300mm | 1 | 개소 | 213251 | 213251
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 62355 | 249420
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1110000 | 6660000
조립식간이흙막이 | B1.10 x H3.0 | 0 | m | 171182 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1822.19 | ㎥ | 6005 | 10942250.95
터 파 기 | 암 | 321.56 | ㎥ | 34732 | 11168421.92
잔 토 처 리 | 토 사 | 764.13 | ㎥ | 5094 | 3892478.22
잔 토 처 리 | 암 | 321.56 | ㎥ | 11685 | 3757428.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 564.75 | ㎥ | 5815 | 3284021.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 493.31 | ㎥ | 5815 | 2868597.65
관 부 사 |  | 73 | ㎥ | 30892 | 2255116
소 계 |  | 1 | 식 |  | 65674464.59
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 6567446.459
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 72241911.049
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 72241.911 | 106196
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.75 | ㎡ | 35600 | 62300 | 91581
○ P.E(KP이층관) : D = 350mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 314611 | 314611
| 도로구간 | 1 | m | 410379 | 410379
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 194396269.1 | 194396
직 관 | D = 350mm | 166 | 본 | 880090 | 146094940
제 수 변(G.V) | D = 350mm | 1 | EA | 2152000 | 2152000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 350mm | 4 | EA | 287500 | 1150000
이형관(정자관) | D = 350mm | 6 | EA | 460000 | 2760000
소 계 |  | 1 | 식 |  | 153672940
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 23050941
계 |  |  |  |  | 176723881
부 가 세 |  | 10 | % |  | 17672388.1
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 81778932.389 | 120215
접합 및 부설 | D = 350mm | 180 | 개소 | 64264 | 11567520
접합 부속대 | D = 350mm | 180 | 조 | 68310 | 12295800
G.V 접합 및 부설 | D = 350mm | 1 | 개소 | 267561 | 267561
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 78616 | 314464
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1390000 | 8340000
조립식간이흙막이 | B1.15 x H3.0 | 0 | m | 171908 | 0
터 파 기 | 토 사 | 1973.7 | ㎥ | 6005 | 11852068.5
터 파 기 | 암 | 348.3 | ㎥ | 34732 | 12097155.6
잔 토 처 리 | 토 사 | 815.91 | ㎥ | 5094 | 4156245.54
잔 토 처 리 | 암 | 348.3 | ㎥ | 11685 | 4069885.5
되 메 우 기 | 관 상 단 | 600.75 | ㎥ | 5815 | 3493361.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 557.04 | ㎥ | 5815 | 3239187.6
관 부 사 |  | 78 | ㎥ | 30892 | 2409576
소 계 |  | 1 | 식 |  | 74344483.99
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 7434448.399
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 81778932.389
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 81778.9324 | 120215
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.83 | ㎡ | 35600 | 65148 | 95768
○ P.E(KP이층관) : D = 400mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 401918 | 401918
| 도로구간 | 1 | m | 501872 | 501872
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 255301743.4 | 255301
직 관 | D = 400mm | 166 | 본 | 1159660 | 192503560
제 수 변(B.V) | D = 400mm | 1 | EA | 2740000 | 2740000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 400mm | 4 | EA | 368000 | 1472000
이형관(정자관) | D = 400mm | 6 | EA | 598000 | 3588000
소 계 |  | 1 | 식 |  | 201819560
운반비 및 기타 |  | 15 | % |  | 30272934
계 |  |  |  |  | 232092494
부 가 세 |  | 10 | % |  | 23209249.4
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 99739631.552 | 146617
접합 및 부설 | D = 400mm | 180 | 개소 | 111588 | 20085840
접합 부속대 | D = 400mm | 180 | 조 | 86020 | 15483600
B.V 접합 및 부설 | D = 400mm | 1 | 개소 | 500193 | 500193
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 241550 | 966200
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1470000 | 8820000
조립식간이흙막이 | B1.20 x H3.0 | 0 | m | 172634 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2130.74 | ㎥ | 6005 | 12795093.7
터 파 기 | 암 | 376.01 | ㎥ | 34732 | 13059579.32
잔 토 처 리 | 토 사 | 870.65 | ㎥ | 5094 | 4435091.1
잔 토 처 리 | 암 | 376.01 | ㎥ | 11685 | 4393676.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 636.75 | ㎥ | 5815 | 3702701.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 623.34 | ㎥ | 5815 | 3624722.1
관 부 사 |  | 83 | ㎥ | 30892 | 2564036
소 계 |  | 1 | 식 |  | 90672392.32
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 9067239.232
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 99739631.552
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 99739.6316 | 146617
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.91 | ㎡ | 35600 | 67996 | 99954
○ P.E(KP이층관) : D = 450mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 503602 | 503602
| 도로구간 | 1 | m | 630841 | 630841
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 321230910 | 321230
직 관 | D = 450mm | 166 | 본 | 1598500 | 265351000
제 수 변(B.V) | D = 450mm | 1 | EA | 3205000 | 3205000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 450mm | 4 | EA | 632500 | 2530000 | 66.8kg X 단가
이형관(정자관) | D = 450mm | 6 | EA | 920000 | 5520000 | 91.7kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 278122000
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 13906100
계 |  |  |  |  | 292028100
부 가 세 |  | 10 | % |  | 29202810
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 124062605.436 | 182372
접합 및 부설 | D = 450mm | 182 | 개소 | 131561 | 23944102
접합 부속대 | D = 450mm | 182 | 조 | 120170 | 21870940
B.V 접합 및 부설 | D = 450mm | 1 | 개소 | 552533 | 552533
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 2233506 | 8934024
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 1550000 | 9300000
조립식간이흙막이 | B1.25 x H3.0 | 0 | m | 173360 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2293.3 | ㎥ | 6005 | 13771266.5
터 파 기 | 암 | 404.7 | ㎥ | 34732 | 14056040.4
잔 토 처 리 | 토 사 | 928.34 | ㎥ | 5094 | 4728963.96
잔 토 처 리 | 암 | 404.7 | ㎥ | 11685 | 4728919.5
되 메 우 기 | 관 상 단 | 672.75 | ㎥ | 5815 | 3912041.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 692.21 | ㎥ | 5815 | 4025201.15
관 부 사 |  | 88 | ㎥ | 30892 | 2718496
소 계 |  | 1 | 식 |  | 112784186.76
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 11278418.676
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 124062605.436
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 124062.6054 | 182372
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 1.99 | ㎡ | 43496 | 86557.04 | 127239
○ P.E(KP이층관) : D = 500mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 628464 | 628464
| 도로구간 | 1 | m | 760818 | 760818
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 412806355.5 | 412806
직 관 | D = 500mm | 166 | 본 | 2055850 | 341271100
제 수 변(B.V) | D = 500mm | 1 | EA | 3811000 | 3811000
제 수 변(G.V) | D = 150mm | 1 | EA | 625000 | 625000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 500mm | 4 | EA | 805000 | 3220000 | 74.3kg X 단가
이형관(정자관) | D = 500mm | 6 | EA | 1265000 | 7590000 | 80.1kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 357408100
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 17870405
계 |  |  |  |  | 375278505
부 가 세 |  | 10 | % |  | 37527850.5
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 146706174.043 | 215658
접합 및 부설 | D = 500mm | 182 | 개소 | 164695 | 29974490
접합 부속대 | D = 500mm | 182 | 조 | 207000 | 37674000
B.V 접합 및 부설 | D = 500mm | 1 | 개소 | 587672 | 587672
G.V 접합 및 부설 | D = 150mm | 1 | 개소 | 144054 | 144054
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 144054 | 576216
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 2150000 | 12900000
조립식간이흙막이 | B1.30 x H3.0 | 0 | m | 174086 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2461.39 | ㎥ | 6005 | 14780646.95
터 파 기 | 암 | 434.36 | ㎥ | 34732 | 15086191.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 988.99 | ㎥ | 5094 | 5037915.06
잔 토 처 리 | 암 | 434.36 | ㎥ | 11685 | 5075496.6
되 메 우 기 | 관 상 단 | 708.75 | ㎥ | 5815 | 4121381.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 763.65 | ㎥ | 5815 | 4440624.75
관 부 사 |  | 93 | ㎥ | 30892 | 2872956
소 계 |  | 1 | 식 |  | 133369249.13
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 13336924.913
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 146706174.043
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 146706.174 | 215658
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.07 | ㎡ | 43496 | 90036.72 | 132354
○ P.E(KP이층관) : D = 600mm
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
총공사비 | 토사구간 | 1 | m | 836789 | 836789
| 도로구간 | 1 | m | 979373 | 979373
1. 관 자 재 대 |  |  |  |  | 540431430 | 540431
직 관 | D = 600mm | 166 | 본 | 2679500 | 444797000
제 수 변(B.V) | D = 600mm | 1 | EA | 5231000 | 5231000
제 수 변(G.V) | D = 200mm | 1 | EA | 887000 | 887000
제 수 변(G.V) | D = 80mm | 1 | EA | 265000 | 265000
공기변(쌍구) | D = 80mm | 1 | EA | 626000 | 626000
이형관(22 1/2˚) | D = 600mm | 4 | EA | 1265000 | 5060000 | 131.0kg X 단가
이형관(정자관) | D = 600mm | 6 | EA | 1840000 | 11040000 | 138.0kg X 단가
소 계 |  | 1 | 식 |  | 467906000
운반비 및 기타 |  | 5 | % |  | 23395300
계 |  |  |  |  | 491301300
부 가 세 |  | 10 | % |  | 49130130
2. 공 사 비 | (km/m 당 부설비 +47%) |  |  |  | 201603888.684 | 296358
접합 및 부설 | D = 600mm | 182 | 개소 | 249106 | 45337292
접합 부속대 | D = 600mm | 182 | 조 | 345000 | 62790000
B.V 접합 및 부설 | D = 600mm | 1 | 개소 | 700838 | 700838
G.V 접합 및 부설 | D = 200mm | 1 | 개소 | 160491 | 160491
G.V 접합 및 부설 | D = 80mm | 1 | 개소 | 97605 | 97605
구 조 물 공 | 곡관 보호공 | 4 | 개소 | 500193 | 2000772
구 조 물 공 | 각종 변실 | 6 | 개소 | 2250000 | 13500000
조립식간이흙막이 | B1.40 x H3.0 | 0 | m | 175538 | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 | 2814.14 | ㎥ | 6005 | 16898910.7
터 파 기 | 암 | 496.61 | ㎥ | 34732 | 17248258.52
잔 토 처 리 | 토 사 | 1119.13 | ㎥ | 5094 | 5700848.22
잔 토 처 리 | 암 | 496.61 | ㎥ | 11685 | 5802887.85
되 메 우 기 | 관 상 단 | 780.75 | ㎥ | 5815 | 4540061.25
되 메 우 기 | 관 주 위 | 914.26 | ㎥ | 5815 | 5316421.9
관 부 사 |  | 103 | ㎥ | 30892 | 3181876
소 계 |  | 1 | 식 |  | 183276262.44
부 대 공 | 원상복구..등 | 10 | % |  | 18327626.244
계 | km/m 당 부설비 | 1 | 식 |  | 201603888.684
m 당 부설비 | 공과잡비 47% + |  |  |  | 201603.8887 | 296358
포장구간m당 복구비 | 공과잡비 47% + | 2.23 | ㎡ | 43496 | 96996.08 | 142584

## 관로공사비산정기준
[참고] 관로공사비 산정기준 | [13 empty] | 수동용도복장 강관 | [6 empty] | 밸브류
1. 관 자재대 | [14 empty] | 09.3물자p.581 | 09.3물자p.581 | 09.3물자p.581 | 09.3물자p.581 | 09.3물자p.581 | 09.3물자p.581 | 09.3물자p.699 | 09.3물자p.703 | 08.9물자p.689
관경(mm) | 닥타일 주철관 |  |  |  | 수동용도복장 강관 |  |  |  | P.E관(PE KP식) |  |  | 비고 |  | 관경 | 직관(A종)m당 | 신축관 | 곡관(5˚~22˚) | 곡관(45˚) | 곡관(90˚) | 이형관(정자관) | 제수밸브(B.V) | 제수밸브(G.V) | 공기밸브(쌍구)
| 직관 | KP접합부속 | 이형관(곡관) | 이형관(정자관) | 직관 | 신축관 | 이형관(곡관) | 이형관(정자관) | 직관 | 이형관(곡관) | 이형관(정자관) |  |  | 80 | [7 empty] | 265000 | 626000
100 | 140780 | 13730 | 28740 | 54220 | 234972 | 416600 | 250100 | 119800 | 108790 | 55200 | 97750 | 2009.3월 | 1.2 | 100 | 38520 | 416600 | 250100 | 426380 | 601050 | 119800 |  | 325000 | 756000
150 | 217070 | 19180 | 47450 | 90820 | 357521 | 597830 | 332080 | 159230 | 219880 | 71300 | 126500 | 물가자료 |  | 150 | 58610 | 597830 | 332080 | 570660 | 790740 | 159230 |  | 625000 | 1102000
200 | 290610 | 24160 | 67780 | 134200 | 522709 | 753860 | 455600 | 225930 | 346490 | 91000 | 166750 |  |  | 200 | 85690 | 753860 | 455600 | 782600 | 1091160 | 225930 |  | 887000 | 1814000
250 | 380420 | 32550 | 93530 | 191130 | 676368 | 1005200 | 577000 | 297510 | 488290 | 138000 | 201250 |  |  | 250 | 110880 | 1005200 | 577000 | 1001300 | 1404050 | 297510 |  | 1309000 | 2376000
300 | 483740 | 36320 | 122000 | 257550 | 826550 | 1110860 | 670490 | 349160 | 665960 | 178250 | 253000 |  |  | 300 | 135500 | 1110860 | 670490 | 1155300 | 1623000 | 349160 |  | 1720000
350 | 594790 | 42970 | 157240 | 333460 | 879193 | 1423210 | 852190 | 503090 | 880090 | 287500 | 460000 |  |  | 350 | 144130 | 1423210 | 852190 | 1326600 | 1829530 | 503090 |  | 2152000
400 | 709570 | 47690 | 197910 | 420210 | 1009733 | 1621960 | 980050 | 571350 | 1159660 | 368000 | 598000 |  |  | 400 | 165530 | 1621960 | 980050 | 1530900 | 2131480 | 571350 | 2740000 | 3050000
450 | 830600 | 53070 | 242640 | 520520 | 1134935.5 | 1742510 | 1083450 | 679500 | 1598500 | 632500 | 920000 |  |  | 450 | 186055 | 1742510 | 1083450 | 1693125 | 2369580 | 679500 | 3205000 | 4367000
500 | 968390 | 59750 | 292790 | 639800 | 1260138 | 1863060 | 1186850 | 787650 | 2055850 | 805000 | 1265000 |  |  | 500 | 206580 | 1863060 | 1186850 | 1855350 | 2607680 | 787650 | 3811000 | 4852000
600 | 1223440 | 75380 | 417500 | 929880 | 1507188 | 2220250 | 1569790 | 945790 | 2679500 | 1265000 | 1840000 |  |  | 600 | 247080 | 2220250 | 1569790 | 2352890 | 3159840 | 945790 | 5231000 | 8880000
700 | 1558890 | 105170 | 635110 | 1381590 | 1766438 | 2497950 | 1622330 | 1232650 | [5 empty] | 700 | 289580 | 2497950 | 1622330 | 2526460 | 3503180 | 1232650 | 6492000 | 13440000
800 | 1924650 | 129830 | 803670 | 1827070 | 2179408 | 2825350 | 1946130 | 1509100 | [5 empty] | 800 | 357280 | 2825350 | 1946130 | 2834710 | 3642090 | 1509100 | 8483000
900 | 2402050 | 154060 | 1017380 | 2347800 | 2453969 | 3161900 | 2255130 | 1752450 | [5 empty] | 900 | 402290 | 3161900 | 2255130 | 3236350 | 4189280 | 1752450 | 11138000
1000 | 2862460 | 181520 | 1264200 | 2982910 | 3032005 | 3570700 | 2595290 | 2001160 | [5 empty] | 1000 | 497050 | 3570700 | 2595290 | 3670980 | 4752080 | 2001160 | 14961000
1100 | 3326580 | 224480 | 1550150 | 3696280 | 3594059 | 4173180 | 2975000 | 2302190 | [5 empty] | 1100 | 589190 | 4173180 | 2975000 | 4193660 | 5421510 | 2302190 | 18007000
1200 | 3887990 | 242750 | 1875230 | 4572190 | 4164592 | 4792540 | 3346850 | 2630660 | [5 empty] | 1200 | 682720 | 4792540 | 3346850 | 4645190 | 5995880 | 2630660 | 20911000
[14 empty] | 1350 | 813410 | 5455890 | 3900130 | 5357850 | 6954040 | 3463830 | 28677000
2. 관부설 수량산출 기준 | [13 empty] | 1500 | 1035200 | 6571500 | 4676210 | 6301780 | 8177250 | 4395080 | 34903000
가. 자 재 | [13 empty] | 1650 | 1193280 | 7724300 | 5381700 | 6981650 | 9660980 | 5665490 | 39627000
1) 직관 : 1,000m ÷본당 길이 = 000본 | [13 empty] | 1800 | 1359410 | 8587310 | 6060290 | 7963090 | 10898430 | 6601480 | 45077000
2) Line Valve : 1,000m당 = |  |  |  | 1 | EA | [8 empty] | 2000 | 1640270 | 9913580 | 7207860 | 9336810 | 13037880 | 7979350 | 50474000
이토용 Valve : 1,000m당 = |  |  |  | 1 | EA | [8 empty] | 2100 | 1890570 | 13069130 | 7804890 | 10228460 | 14370000 | 8685130
3) 공기변 : 1,000m당 = |  |  |  | 1 | EA | [8 empty] | 2200 | 2054820 | 13998880 | 8393360 | 10919730 | 15622660 | 9800190 | 54201000
4) 신축관 : 500m당 = |  |  |  | 1 | EA | [8 empty] | 2300 | 2514220 | 15492260 | 9571950 | 12536310 | 17583740 | 11256410
5) 곡 관 : 250m당 = |  |  |  | 1 | EA | [8 empty] | 2400 | 2832590 | 16711290 | 10267680 | 12901540 | 18975210 | 13407030 | 64512000
6) 정자관 : Line Valve 2 + 공기변 1 + 이토변 1 및 분기 2개소 = | [6 empty] | 6 | 개소 | [5 empty] | 2500 | 3015780 | 20697640 | 11003390 | 14542760 | 20454550 | 14256140
[14 empty] | 2600 | 3248820 | 22032080 | 11771860 | 15519900 | 22397680 | 15544280 | 68870000
나. 공사비 | [13 empty] | 2800 | 3694640 | 25299690 | 13300540 | 17810710 | 25760400 | 17681530 | 78152000
1) 토 공 | : 관기초 모래는 전구간 두께 10cm로 부설 | [12 empty] | 2900 | 3898370 | 27293940 | 14109750 | 18814910 | 27546050
| 토공은 토사 85%, 암 15% 기준으로 토공물량 산출 | [12 empty] | 3000 | 4148640 | 29362080 | 15292950 | 20777050 | 30087850 |  | 88851000
2) 관접합 | : 직관 + 이형관 + 절단 2개소(접합 4) 적용
(강관 = 용접및부설 + 도장, 주철관 = 접합및부설)
3) 구조물공 | : 곡관보호공 = 곡관 수량과 동일(1 개소)
각종변실 = Line 변실 1개소 + 분기변실 1개소 + 신축관실 1개소 + 공기변실 1개소 + 이토변실 1개소
+ 기타 1개소(하천횡단, 구조물 보호등) = 6개소
3. 관부설비 산출기준
가. 자재대
1) 직 관 | (강 관) : 수도용도복장 강관 기준
(주철관) : KP메카니칼 2종 시멘트라이닝 도장 기준
2) 이형관 | (강 관) : 수도용도복장 강관 기준
(주철관) : KP메카니칼 2종 시멘트라이닝 도장 기준
3) 밸브류 | : 3종(10.0Kg/㎠), 수직수동 밸브 기준
나. 공사비
1) 접 합 | (강 관) : 전기용접후 도장 처리함을 기준으로 공사비 산정
(주철관) : 기계접합방법을 기준으로 공사비 산정
2) 구조물공 : 레미콘 자재대와 타설비로 구성
3) 토 공 | - 기계화 시공으로 공사비를 산정하고 암터파기 단가는(발파시공 단가 + 브레이커시공 단가)의 1/2로 적용
- 잔도처리(암) 단가는 잔토처리 거리 5Km 기준으로 적용
- 되메우기 공사는 기계되메움 단가 + 기계다짐(콤펙터 또는 램머) 단가로 구성하여 적용
4) 관 부사는 관저면의 도장 손상방지를 위해 10cm 두께로 시공함을 원칙으로 적용
5) 부대공은 하천 횡단시 물푸기, 가시설, 전답원상복구, 타구조물 통과시 구조물복구 등으로 구성(공사비의 10% 정도를 적용)
6) 포장복구 : 포장복구 기준은 다음 도면과 같이 적용하며, 포장폭은 (관저고 + 터파기고) - 10cm로 산정
|  |  |  | #467 |  |  | 표층 : 5cm
|  |  |  | #78 |  |  | 기층 : 10cm
| 터파기구배 1 : 0.3 | [5 empty] | 보조기층 : 60cm
되메움재
0.25 Dia 0.25

## 일위대가
공종명 | 규격 | 단가 | 단가
|  | (인력) | (기계)
K.P메카니칼 조인트관 접합 | 80 | 38316
K.P메카니칼 접합 및 부설 | 100 | 45796
| 150 | 65747
| 200 | 96208 | 91488
| 250 | 123606 | 116479
| 300 | 149561 | 130839
| 350 | 138774 | 156663
| 400 | 185118 | 191365
| 450 | 275569 | 215109
| 500 | 329169 | 233880
| 600 | 453723 | 286681
| 700 | 555432 | 347199
| 800 | 687273 | 452397
| 900 | 836300 | 553746
| 1000 | 1025675 | 654544
| 1100 | 1190891 | 744627
| 1200 | 1366377 | 810019
강관접합 및 부설 (직관) | 80 | 51550
| 100 | 61322
| 150 | 91833
| 200 | 119221
| 250 | 149675
| 300 | 181907 | 132515
| 350 | 220926 | 158033
| 400 | 273806 | 197619
| 450 | 335380 | 226279
| 500 | 399720 | 260942
| 600 |  | 313673
| 700 |  | 417496
| 800 |  | 593158
| 900 |  | 743891
| 1000 |  | 911056
| 1100 |  | 1120290
| 1200 |  | 1408004
| 1350 |  | 1744632
| 1500 |  | 2080583
| 1650 |  | 2392424
| 1800 |  | 2774131
| 2000 |  | 3410537
| 2200 |  | 4122848
| 2400 |  | 4834453
강관접합 및 부설 (이형관) | 80 | 30404
| 100 | 34630
| 150 | 51851
| 200 | 65081
| 250 | 82013
| 300 | 98585 | 82911
| 350 | 117728 | 96872
| 400 | 141840 | 116125
| 450 | 169329 | 132492
| 500 | 198950 | 152402
| 600 |  | 186508
| 700 |  | 268791
| 800 |  | 377741
| 900 |  | 488889
| 1000 |  | 605719
| 1100 |  | 739692
| 1200 |  | 925231
| 1350 |  | 1129153
| 1500 |  | 1367174
| 1650 |  | 1591605
| 1800 |  | 1843822
| 2000 |  | 2310150
| 2200 |  | 2904222
| 2400 |  | 3465744
게이트 제수변 접합 및 부설 | 80 | 134772 | 97605
| 100 | 160967 | 117729
| 150 | 182425 | 144054
| 200 | 236026 | 160491
| 250 | 303592 | 191737
| 300 | 366982 | 213251
| 350 | 417286 | 267561
| 400 | 630209 | 331345
| 450 | 717928 | 431059
| 500 | 935594 | 493646
| 600 | 1186024 | 687313
| 700 | 1402028 | 811930
| 800 | 1585571 | 1023141
| 900 | 1870115 | 1182245
| 1000 | 2168708 | 1392655
| 1100 |  | 1585205
| 1200 |  | 1830665
B.V 제수변 접합 및 부설 | 200 | 207683
| 250 | 269058
| 300 | 315911 | 432821
| 350 | 358703 | 454782
| 400 | 443843 | 500193
| 450 | 500153 | 552533
| 500 | 541803 | 587672
| 600 | 744794 | 700838
| 700 | 895422 | 790059
| 800 | 1202140 | 945008
| 900 | 1408198 | 1068411
| 1000 | 1687408 | 1250335
| 1100 |  | 1385989
| 1200 |  | 1584954
| 1350 |  | 1824067
| 1500 |  | 2119167
| 1650 |  | 2440318
| 1800 |  | 2785802
| 2000 |  | 3226363
| 2200 |  | 3759646
| 2400 |  | 4384617
강관용접부 도장 | 규격 | 외부 | 내외부
| 80 | 26998
| 100 | 25705
| 150 | 25780
| 200 | 27671
| 250 | 27746
| 300 | 29637
| 350 | 29788
| 400 | 37122
| 450 | 37198
| 500 | 46421
| 600 |  | 119407
| 700 |  | 119687
| 800 |  | 174550
| 900 |  | 174804
| 1000 |  | 265880
| 1100 |  | 266133
| 1200 |  | 266742
| 1350 |  | 267275
| 1500 |  | 267706
| 1650 |  | 268137
| 1800 |  | 269785
| 2000 |  | 497298
| 2200 |  | 498084
| 2400 |  | 498795

## 토공비율산출
공종 | 규격 | 관경 | 단위 | open-cut | 가시설 | 계 | open-cut | 가시설
|  |  |  | 100 | 0
조립식간이흙막이 | B0.90 x H3.0 | 100 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 1271.39 | 0 | 1271.39 | 1271.39 | 1185.75
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 224.36 | 0 | 224.36 | 224.36 | 209.25
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 586.49 | 0 | 586.49 | 586.49 | 428.6
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 224.36 | 0 | 224.36 | 224.36 | 209.25
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 420.75 | 0 | 420.75 | 420.75 | 405
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 264.15 | 0 | 264.15 | 264.15 | 352.15
관 부 사 |  |  | ㎥ | 53 | 0 | 53 | 53 | 90
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0.9
조립식간이흙막이 | B0.95 x H3.0 | 150 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 1400.8 | 0 | 1400.8 | 1400.8 | 1292
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 247.2 | 0 | 247.2 | 247.2 | 228
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 626.47 | 0 | 626.47 | 626.47 | 454.67
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 247.2 | 0 | 247.2 | 247.2 | 228
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 456.75 | 0 | 456.75 | 456.75 | 427.5
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 317.58 | 0 | 317.58 | 317.58 | 409.83
관 부 사 |  |  | ㎥ | 58 | 0 | 58 | 58 | 95
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.51 | 0.95
조립식간이흙막이 | B1.00 x H3.0 | 200 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 1535.74 | 0 | 1535.74 | 1535.74 | 1402.5
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 271.01 | 0 | 271.01 | 271.01 | 247.5
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 669.41 | 0 | 669.41 | 669.41 | 483.92
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 271.01 | 0 | 271.01 | 271.01 | 247.5
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 492.75 | 0 | 492.75 | 492.75 | 450
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 373.58 | 0 | 373.58 | 373.58 | 468.58
관 부 사 |  |  | ㎥ | 63 | 0 | 63 | 63 | 100
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 1.59 | 0 | 1.59 | 1.59 | 1
조립식간이흙막이 | B1.05 x H3.0 | 250 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 1676.2 | 0 | 1676.2 | 1676.2 | 1517.25
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 295.8 | 0 | 295.8 | 295.8 | 267.75
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 715.29 | 0 | 715.29 | 715.29 | 516.34
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 295.8 | 0 | 295.8 | 295.8 | 267.75
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 528.75 | 0 | 528.75 | 528.75 | 472.5
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 432.16 | 0 | 432.16 | 432.16 | 528.41
관 부 사 |  |  | ㎥ | 68 | 0 | 68 | 68 | 105
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 1.67 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.05
조립식간이흙막이 | B1.10 x H3.0 | 300 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 1822.19 | 0 | 1822.19 | 1822.19 | 1636.25
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 321.56 | 0 | 321.56 | 321.56 | 288.75
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 764.13 | 0 | 764.13 | 764.13 | 551.94
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 321.56 | 0 | 321.56 | 321.56 | 288.75
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 564.75 | 0 | 564.75 | 564.75 | 495
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 493.31 | 0 | 493.31 | 493.31 | 589.31
관 부 사 |  |  | ㎥ | 73 | 0 | 73 | 73 | 110
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 1.75 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.1
조립식간이흙막이 | B1.15 x H3.0 | 350 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 1973.7 | 0 | 1973.7 | 1973.7 | 1759.5
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 348.3 | 0 | 348.3 | 348.3 | 310.5
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 815.91 | 0 | 815.91 | 815.91 | 590.71
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 348.3 | 0 | 348.3 | 348.3 | 310.5
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 600.75 | 0 | 600.75 | 600.75 | 517.5
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 557.04 | 0 | 557.04 | 557.04 | 651.29
관 부 사 |  |  | ㎥ | 78 | 0 | 78 | 78 | 115
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 1.83 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.15
조립식간이흙막이 | B1.20 x H3.0 | 400 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 2130.74 | 0 | 2130.74 | 2130.74 | 1887
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 376.01 | 0 | 376.01 | 376.01 | 333
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 870.65 | 0 | 870.65 | 870.65 | 632.66
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 376.01 | 0 | 376.01 | 376.01 | 333
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 636.75 | 0 | 636.75 | 636.75 | 540
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 623.34 | 0 | 623.34 | 623.34 | 714.34
관 부 사 |  |  | ㎥ | 83 | 0 | 83 | 83 | 120
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 1.91 | 0 | 1.91 | 1.91 | 1.2
조립식간이흙막이 | B1.25 x H3.0 | 450 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 2293.3 | 0 | 2293.3 | 2293.3 | 2018.75
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 404.7 | 0 | 404.7 | 404.7 | 356.25
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 928.34 | 0 | 928.34 | 928.34 | 677.79
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 404.7 | 0 | 404.7 | 404.7 | 356.25
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 672.75 | 0 | 672.75 | 672.75 | 562.5
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 692.21 | 0 | 692.21 | 692.21 | 778.46
관 부 사 |  |  | ㎥ | 88 | 0 | 88 | 88 | 125
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 1.99 | 0 | 1.99 | 1.99 | 1.25
조립식간이흙막이 | B1.30 x H3.0 | 500 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 2461.39 | 0 | 2461.39 | 2461.39 | 2154.75
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 434.36 | 0 | 434.36 | 434.36 | 380.25
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 988.99 | 0 | 988.99 | 988.99 | 726.1
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 434.36 | 0 | 434.36 | 434.36 | 380.25
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 708.75 | 0 | 708.75 | 708.75 | 585
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 763.65 | 0 | 763.65 | 763.65 | 843.65
관 부 사 |  |  | ㎥ | 93 | 0 | 93 | 93 | 130
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 2.07 | 0 | 2.07 | 2.07 | 1.3
조립식간이흙막이 | B1.40 x H3.0 | 600 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 2814.14 | 0 | 2814.14 | 2814.14 | 2439.5
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 496.61 | 0 | 496.61 | 496.61 | 430.5
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 1119.13 | 0 | 1119.13 | 1119.13 | 832.24
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 496.61 | 0 | 496.61 | 496.61 | 430.5
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 780.75 | 0 | 780.75 | 780.75 | 630
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 914.26 | 0 | 914.26 | 914.26 | 977.26
관 부 사 |  |  | ㎥ | 103 | 0 | 103 | 103 | 140
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 2.23 | 0 | 2.23 | 2.23 | 1.4
조립식간이흙막이 | B1.50 x H3.0 | 700 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 3188.99 | 0 | 3188.99 | 3188.99 | 2741.25
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 562.76 | 0 | 562.76 | 562.76 | 483.75
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 1261.09 | 0 | 1261.09 | 1261.09 | 951.1
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 562.76 | 0 | 562.76 | 562.76 | 483.75
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 852.75 | 0 | 852.75 | 852.75 | 675
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 1075.15 | 0 | 1075.15 | 1075.15 | 1115.15
관 부 사 |  |  | ㎥ | 113 | 0 | 113 | 113 | 150
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 2.39 | 0 | 2.39 | 2.39 | 1.5
조립식간이흙막이 | B1.60 x H3.0 | 800 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 3585.94 | 0 | 3585.94 | 3585.94 | 3060
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 632.81 | 0 | 632.81 | 632.81 | 540
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 1414.84 | 0 | 1414.84 | 1414.84 | 1082.65
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 632.81 | 0 | 632.81 | 632.81 | 540
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 924.75 | 0 | 924.75 | 924.75 | 720
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 1246.35 | 0 | 1246.35 | 1246.35 | 1257.35
관 부 사 |  |  | ㎥ | 123 | 0 | 123 | 123 | 160
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.55 | 1.6
조립식간이흙막이 | B1.70 x H3.0 | 900 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 4004.99 | 0 | 4004.99 | 4004.99 | 3395.75
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 706.76 | 0 | 706.76 | 706.76 | 599.25
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 1580.41 | 0 | 1580.41 | 1580.41 | 1226.92
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 706.76 | 0 | 706.76 | 706.76 | 599.25
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 996.75 | 0 | 996.75 | 996.75 | 765
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 1427.83 | 0 | 1427.83 | 1427.83 | 1403.83
관 부 사 |  |  | ㎥ | 133 | 0 | 133 | 133 | 170
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 2.71 | 0 | 2.71 | 2.71 | 1.7
조립식간이흙막이 | B1.80 x H3.0 | 1000 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 4446.14 | 0 | 4446.14 | 4446.14 | 3748.5
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 784.61 | 0 | 784.61 | 784.61 | 661.5
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 1757.79 | 0 | 1757.79 | 1757.79 | 1383.9
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 784.61 | 0 | 784.61 | 784.61 | 661.5
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 1068.75 | 0 | 1068.75 | 1068.75 | 810
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 1619.6 | 0 | 1619.6 | 1619.6 | 1554.6
관 부 사 |  |  | ㎥ | 143 | 0 | 143 | 143 | 180
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 2.87 | 0 | 2.87 | 2.87 | 1.8
조립식간이흙막이 | B1.90 x H3.0 | 1100 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 4909.39 | 0 | 4909.39 | 4909.39 | 4118.25
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 866.36 | 0 | 866.36 | 866.36 | 726.75
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 1946.97 | 0 | 1946.97 | 1946.97 | 1553.58
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 866.36 | 0 | 866.36 | 866.36 | 726.75
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 1140.75 | 0 | 1140.75 | 1140.75 | 855
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 1821.67 | 0 | 1821.67 | 1821.67 | 1709.67
관 부 사 |  |  | ㎥ | 153 | 0 | 153 | 153 | 190
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 3.03 | 0 | 3.03 | 3.03 | 1.9
조립식간이흙막이 | B2.00 x H3.0 | 1200 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 5394.74 | 0 | 5394.74 | 5394.74 | 4505
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 952.01 | 0 | 952.01 | 952.01 | 795
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 2147.96 | 0 | 2147.96 | 2147.96 | 1735.97
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 952.01 | 0 | 952.01 | 952.01 | 795
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 1212.75 | 0 | 1212.75 | 1212.75 | 900
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 2034.03 | 0 | 2034.03 | 2034.03 | 1869.03
관 부 사 |  |  | ㎥ | 163 | 0 | 163 | 163 | 200
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 3.19 | 0 | 3.19 | 3.19 | 2
조립식간이흙막이 | B2.15 x H3.0 | 1350 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 6164.2 | 0 | 6164.2 | 6164.2 | 5117
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 1087.8 | 0 | 1087.8 | 1087.8 | 903
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 2471.59 | 0 | 2471.59 | 2471.59 | 2033.39
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 1087.8 | 0 | 1087.8 | 1087.8 | 903
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 1320.75 | 0 | 1320.75 | 1320.75 | 967.5
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 2371.86 | 0 | 2371.86 | 2371.86 | 2116.11
관 부 사 |  |  | ㎥ | 178 | 0 | 178 | 178 | 215
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 3.43 | 0 | 3.43 | 3.43 | 2.15
조립식간이흙막이 | B2.30 x H3.0 | 1500 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 6983.39 | 0 | 6983.39 | 6983.39 | 5767.25
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 1232.36 | 0 | 1232.36 | 1232.36 | 1017.75
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 2821.79 | 0 | 2821.79 | 2821.79 | 2359.4
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 1232.36 | 0 | 1232.36 | 1232.36 | 1017.75
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 1428.75 | 0 | 1428.75 | 1428.75 | 1035
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 2732.85 | 0 | 2732.85 | 2732.85 | 2372.85
관 부 사 |  |  | ㎥ | 193 | 0 | 193 | 193 | 230
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 3.67 | 0 | 3.67 | 3.67 | 2.3
조립식간이흙막이 | B2.45 x H3.0 | 1650 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 7852.3 | 0 | 7852.3 | 7852.3 | 6455.75
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 1385.7 | 0 | 1385.7 | 1385.7 | 1139.25
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 3198.55 | 0 | 3198.55 | 3198.55 | 2714
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 1385.7 | 0 | 1385.7 | 1385.7 | 1139.25
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 1536.75 | 0 | 1536.75 | 1536.75 | 1102.5
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 3117 | 0 | 3117 | 3117 | 2639.25
관 부 사 |  |  | ㎥ | 208 | 0 | 208 | 208 | 245
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 3.91 | 0 | 3.91 | 3.91 | 2.45
조립식간이흙막이 | B2.60 x H3.5 | 1800 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 8770.94 | 0 | 8770.94 | 8770.94 | 7182.5
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 1547.81 | 0 | 1547.81 | 1547.81 | 1267.5
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 3601.88 | 0 | 3601.88 | 3601.88 | 3097.19
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 1547.81 | 0 | 1547.81 | 1547.81 | 1267.5
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 1644.75 | 0 | 1644.75 | 1644.75 | 1170
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 3524.31 | 0 | 3524.31 | 3524.31 | 2915.31
관 부 사 |  |  | ㎥ | 223 | 0 | 223 | 223 | 260
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 4.15 | 0 | 4.15 | 4.15 | 2.6
조립식간이흙막이 | B2.80 x H3.5 | 2000 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 10073.14 | 0 | 10073.14 | 10073.14 | 8211
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 1777.61 | 0 | 1777.61 | 1777.61 | 1449
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 4180.98 | 0 | 4180.98 | 4180.98 | 3652.59
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 1777.61 | 0 | 1777.61 | 1777.61 | 1449
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 1788.75 | 0 | 1788.75 | 1788.75 | 1260
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 4103.41 | 0 | 4103.41 | 4103.41 | 3298.41
관 부 사 |  |  | ㎥ | 243 | 0 | 243 | 243 | 280
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 4.47 | 0 | 4.47 | 4.47 | 2.8
조립식간이흙막이 | B3.00 x H3.5 | 2200 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 11463.74 | 0 | 11463.74 | 11463.74 | 9307.5
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 2023.01 | 0 | 2023.01 | 2023.01 | 1642.5
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 4807.32 | 0 | 4807.32 | 4807.32 | 4258.83
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 2023.01 | 0 | 2023.01 | 2023.01 | 1642.5
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 1932.75 | 0 | 1932.75 | 1932.75 | 1350
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 4723.67 | 0 | 4723.67 | 4723.67 | 3698.67
관 부 사 |  |  | ㎥ | 263 | 0 | 263 | 263 | 300
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 4.79 | 0 | 4.79 | 4.79 | 3
조립식간이흙막이 | B3.20 x H4.0 | 2400 | m |  | 0 | 0
터 파 기 | 토 사 |  | ㎥ | 12942.74 | 0 | 12942.74 | 12942.74 | 10472
터 파 기 | 암 |  | ㎥ | 2284.01 | 0 | 2284.01 | 2284.01 | 1848
잔 토 처 리 | 토 사 |  | ㎥ | 5480.88 | 0 | 5480.88 | 5480.88 | 4915.89
잔 토 처 리 | 암 |  | ㎥ | 2284.01 | 0 | 2284.01 | 2284.01 | 1848
되 메 우 기 | 관 상 단 |  | ㎥ | 2076.75 | 0 | 2076.75 | 2076.75 | 1440
되 메 우 기 | 관 주 위 |  | ㎥ | 5385.11 | 0 | 5385.11 | 5385.11 | 4116.11
관 부 사 |  |  | ㎥ | 283 | 0 | 283 | 283 | 320
포장구간m당 복구 |  |  | ㎡ | 5.11 | 0 | 5.11 | 5.11 | 3.2

## 펌프-모타비
나. 펌프-모타 현가
유량 (㎥/일) | 관경(mm) | 펌프마력(Hp) | 마력당자재비(천원) | 자재당설치비(%) | 시설비(천원) |  |  | 시설비현가율 | 펌프모타현가(천원)
[5 empty] | 자재비 | 설치비 | 계
500 | 80 | 4.8037 | 220 | 13% | 1057 | 137 | 1194 | 1.3624 | 1627
| 100 | 1.6201 | 220 | 13% | 356 | 46 | 402 | 1.3624 | 548
| 150 | 0.22518 | 220 | 13% | 50 | 7 | 57 | 1.3624 | 78
1000 | 80 | 34.6373 | 220 | 13% | 7620 | 991 | 8611 | 1.3624 | 11732
| 100 | 11.6836 | 220 | 13% | 2570 | 334 | 2904 | 1.3624 | 3956
| 150 | 1.623 | 220 | 13% | 357 | 46 | 403 | 1.3624 | 549
2000 | 100 | 84.2466 | 220 | 13% | 18534 | 2409 | 20943 | 1.3624 | 28533
| 150 | 11.6921 | 220 | 13% | 2572 | 334 | 2906 | 1.3624 | 3959
| 200 | 2.8834 | 220 | 13% | 634 | 82 | 716 | 1.3624 | 975
3000 | 150 | 37.1411 | 220 | 13% | 8171 | 1062 | 9233 | 1.3624 | 12579
| 200 | 9.1515 | 220 | 13% | 2013 | 262 | 2275 | 1.3624 | 3099
| 250 | 3.0845 | 220 | 13% | 679 | 88 | 767 | 1.3624 | 1045
4000 | 200 | 20.7671 | 220 | 13% | 4569 | 594 | 5163 | 1.3624 | 7034
| 250 | 7.0017 | 220 | 13% | 1540 | 200 | 1740 | 1.3624 | 2371
| 300 | 2.8777 | 220 | 13% | 633 | 82 | 715 | 1.3624 | 974
5000 | 200 | 39.2286 | 220 | 13% | 8630 | 1122 | 9752 | 1.3624 | 13286
| 250 | 13.2273 | 220 | 13% | 2910 | 378 | 3288 | 1.3624 | 4480
| 300 | 5.4524 | 220 | 13% | 1200 | 156 | 1356 | 1.3624 | 1847
6000 | 250 | 22.2456 | 220 | 13% | 4894 | 636 | 5530 | 1.3624 | 7534
| 300 | 9.1599 | 220 | 13% | 2015 | 262 | 2277 | 1.3624 | 3102
| 350 | 4.3166 | 220 | 13% | 950 | 124 | 1074 | 1.3624 | 1463
7000 | 300 | 14.2158 | 220 | 13% | 3127 | 407 | 3534 | 1.3624 | 4815
| 350 | 6.7014 | 220 | 13% | 1474 | 192 | 1666 | 1.3624 | 2270
| 400 | 3.5093 | 220 | 13% | 772 | 100 | 872 | 1.3624 | 1188
8000 | 300 | 20.7784 | 220 | 13% | 4571 | 594 | 5165 | 1.3624 | 7037
| 350 | 9.8114 | 220 | 13% | 2159 | 281 | 2440 | 1.3624 | 3324
| 400 | 5.121 | 220 | 13% | 1127 | 147 | 1274 | 1.3624 | 1736
9000 | 300 | 29.0858 | 220 | 13% | 6399 | 832 | 7231 | 1.3624 | 9852
| 400 | 7.1631 | 220 | 13% | 1576 | 205 | 1781 | 1.3624 | 2426
| 450 | 4.0277 | 220 | 13% | 886 | 115 | 1001 | 1.3624 | 1364
10000 | 300 | 39.2569 | 220 | 13% | 8637 | 1123 | 9760 | 1.3624 | 13297
| 400 | 9.6868 | 220 | 13% | 2131 | 277 | 2408 | 1.3624 | 3281
| 450 | 5.4382 | 220 | 13% | 1196 | 155 | 1351 | 1.3624 | 1841
20000 | 450 | 39.3136 | 220 | 13% | 8649 | 1124 | 9773 | 1.3624 | 13315
| 500 | 23.5088 | 220 | 13% | 5172 | 672 | 5844 | 1.3624 | 7962
| 600 | 9.6868 | 220 | 13% | 2131 | 277 | 2408 | 1.3624 | 3281
30000 | 500 | 74.6901 | 220 | 13% | 16432 | 2136 | 18568 | 1.3624 | 25297
| 600 | 30.7598 | 220 | 13% | 6767 | 880 | 7647 | 1.3624 | 10418
| 700 | 12.151 | 220 | 13% | 2673 | 347 | 3020 | 1.3624 | 4114
40000 | 600 | 69.7901 | 220 | 13% | 15354 | 1996 | 17350 | 1.3624 | 23638
| 700 | 27.6441 | 220 | 13% | 6082 | 791 | 6873 | 1.3624 | 9364
| 800 | 14.3885 | 220 | 13% | 3165 | 411 | 3576 | 1.3624 | 4872
50000 | 600 | 131.8478 | 220 | 13% | 29007 | 3771 | 32778 | 1.3624 | 44657
| 700 | 52.116 | 220 | 13% | 11466 | 1491 | 12957 | 1.3624 | 17653
| 800 | 27.1909 | 220 | 13% | 5982 | 778 | 6760 | 1.3624 | 9210
60000 | 600 | 221.6062 | 220 | 13% | 48753 | 6338 | 55091 | 1.3624 | 75056
| 700 | 87.6908 | 220 | 13% | 19292 | 2508 | 21800 | 1.3624 | 29700
| 800 | 45.7148 | 220 | 13% | 10057 | 1307 | 11364 | 1.3624 | 15482
70000 | 700 | 136.2096 | 220 | 13% | 29966 | 3896 | 33862 | 1.3624 | 46134
| 800 | 70.9797 | 220 | 13% | 15616 | 2030 | 17646 | 1.3624 | 24041
| 900 | 40.05 | 220 | 13% | 8811 | 1145 | 9956 | 1.3624 | 13564
80000 | 800 | 104.0054 | 220 | 13% | 22881 | 2975 | 25856 | 1.3624 | 35226
| 900 | 58.4605 | 220 | 13% | 12861 | 1672 | 14533 | 1.3624 | 19800
| 1000 | 29.91 | 220 | 13% | 6580 | 855 | 7435 | 1.3624 | 10129
90000 | 800 | 145.3016 | 220 | 13% | 31966 | 4156 | 36122 | 1.3624 | 49213
| 900 | 81.8277 | 220 | 13% | 18002 | 2340 | 20342 | 1.3624 | 27714
| 1000 | 41.8061 | 220 | 13% | 9197 | 1196 | 10393 | 1.3624 | 14159
100000 | 900 | 110.7465 | 220 | 13% | 24364 | 3167 | 27531 | 1.3624 | 37508
| 1000 | 56.3646 | 220 | 13% | 12400 | 1612 | 14012 | 1.3624 | 19090
| 1100 | 35.4049 | 220 | 13% | 7789 | 1013 | 8802 | 1.3624 | 11992
125000 | 900 | 177.7325 | 220 | 13% | 39101 | 5083 | 44184 | 1.3624 | 60196
| 1000 | 106.5687 | 220 | 13% | 23445 | 3048 | 26493 | 1.3624 | 36094
| 1100 | 66.9152 | 220 | 13% | 14721 | 1914 | 16635 | 1.3624 | 22664
150000 | 1000 | 178.8654 | 220 | 13% | 39350 | 5116 | 44466 | 1.3624 | 60580
| 1100 | 112.5875 | 220 | 13% | 24769 | 3220 | 27989 | 1.3624 | 38132
| 1200 | 73.5005 | 220 | 13% | 16170 | 2102 | 18272 | 1.3624 | 24894
175000 | 1100 | 174.4752 | 220 | 13% | 38385 | 4990 | 43375 | 1.3624 | 59094
| 1200 | 114.4994 | 220 | 13% | 25190 | 3275 | 28465 | 1.3624 | 38781
| 1350 | 64.4369 | 220 | 13% | 14176 | 1843 | 16019 | 1.3624 | 21824
200000 | 1200 | 167.111 | 220 | 13% | 36764 | 4779 | 41543 | 1.3624 | 56598
| 1350 | 94.0353 | 220 | 13% | 20688 | 2689 | 23377 | 1.3624 | 31849
| 1500 | 56.6478 | 220 | 13% | 12463 | 1620 | 14083 | 1.3624 | 19187
225000 | 1200 | 233.8846 | 220 | 13% | 51455 | 6689 | 58144 | 1.3624 | 79215
| 1350 | 131.9186 | 220 | 13% | 29022 | 3773 | 32795 | 1.3624 | 44680
| 1500 | 79.0237 | 220 | 13% | 17385 | 2260 | 19645 | 1.3624 | 26764
250000 | 1350 | 177.7325 | 220 | 13% | 39101 | 5083 | 44184 | 1.3624 | 60196
| 1500 | 106.9227 | 220 | 13% | 23523 | 3058 | 26581 | 1.3624 | 36214
| 1650 | 67.2693 | 220 | 13% | 14799 | 1924 | 16723 | 1.3624 | 22783
275000 | 1350 | 233.6722 | 220 | 13% | 51408 | 6683 | 58091 | 1.3624 | 79143
| 1500 | 140.2033 | 220 | 13% | 30845 | 4010 | 34855 | 1.3624 | 47486
| 1650 | 88.0165 | 220 | 13% | 19364 | 2517 | 21881 | 1.3624 | 29811
300000 | 1350 | 299.1004 | 220 | 13% | 65802 | 8554 | 74356 | 1.3624 | 101303
| 1500 | 179.2903 | 220 | 13% | 39444 | 5128 | 44572 | 1.3624 | 60725
| 1650 | 113.0124 | 220 | 13% | 24863 | 3232 | 28095 | 1.3624 | 38277
325000 | 1500 | 225.5291 | 220 | 13% | 49616 | 6450 | 56066 | 1.3624 | 76384
| 1650 | 141.7611 | 220 | 13% | 31187 | 4054 | 35241 | 1.3624 | 48012
| 1800 | 92.9732 | 220 | 13% | 20454 | 2659 | 23113 | 1.3624 | 31489
350000 | 1500 | 277.5742 | 220 | 13% | 61066 | 7939 | 69005 | 1.3624 | 94012
| 1650 | 174.4752 | 220 | 13% | 38385 | 4990 | 43375 | 1.3624 | 59094
| 1800 | 114.0037 | 220 | 13% | 25081 | 3261 | 28342 | 1.3624 | 38613
375000 | 1500 | 338.8247 | 220 | 13% | 74541 | 9690 | 84231 | 1.3624 | 114756
| 1650 | 212.4293 | 220 | 13% | 46734 | 6075 | 52809 | 1.3624 | 71947
| 1800 | 139.1412 | 220 | 13% | 30611 | 3979 | 34590 | 1.3624 | 47125
400000 | 1500 | 406.7312 | 220 | 13% | 89481 | 11633 | 101114 | 1.3624 | 137758
| 1650 | 256.0481 | 220 | 13% | 56331 | 7323 | 63654 | 1.3624 | 86722
| 1800 | 167.6775 | 220 | 13% | 36889 | 4796 | 41685 | 1.3624 | 56792
425000 | 1650 | 304.5527 | 220 | 13% | 67002 | 8710 | 75712 | 1.3624 | 103150
| 1800 | 198.6214 | 220 | 13% | 43697 | 5681 | 49378 | 1.3624 | 67273
| 2000 | 119.1728 | 220 | 13% | 26218 | 3408 | 29626 | 1.3624 | 40362
450000 | 1650 | 358.1557 | 220 | 13% | 78794 | 10243 | 89037 | 1.3624 | 121304
| 1800 | 234.5219 | 220 | 13% | 51595 | 6707 | 58302 | 1.3624 | 79431
| 2000 | 140.2033 | 220 | 13% | 30845 | 4010 | 34855 | 1.3624 | 47486
475000 | 1650 | 417.0694 | 220 | 13% | 91755 | 11928 | 103683 | 1.3624 | 141258
| 1800 | 273.1132 | 220 | 13% | 60085 | 7811 | 67896 | 1.3624 | 92502
| 2000 | 164.137 | 220 | 13% | 36110 | 4694 | 40804 | 1.3624 | 55591
500000 | 1650 | 482.9225 | 220 | 13% | 106243 | 13812 | 120055 | 1.3624 | 163563
| 1800 | 315.8115 | 220 | 13% | 69479 | 9032 | 78511 | 1.3624 | 106963
| 2000 | 189.7701 | 220 | 13% | 41749 | 5427 | 47176 | 1.3624 | 64273

## 시설물보존비
다. 시설물 보존비 현가 | [7 empty] | (관로 1km당)
유량 (㎥/일) | 관경(mm) | 관로(천원) |  | 펌프-모타(천원) |  | 총 보존비 (천원) | 유지관리비 현가율 | 총보존비현가(천원)
|  | 공사비 | 보존비 | 시설비 | 보존비
500 | 80 | 217000 | 1085 | 1194 | 30 | 1115 | 12.9477 | 14437
| 100 | 220403 | 1102 | 402 | 10 | 1112 | 12.9477 | 14398
| 150 | 264352 | 1322 | 57 | 1 | 1323 | 12.9477 | 17130
1000 | 80 | 217000 | 1085 | 8611 | 215 | 1300 | 12.9477 | 16832
| 100 | 220403 | 1102 | 2904 | 73 | 1175 | 12.9477 | 15214
| 150 | 264352 | 1322 | 403 | 10 | 1332 | 12.9477 | 17246
2000 | 100 | 220403 | 1102 | 20943 | 524 | 1626 | 12.9477 | 21053
| 150 | 264352 | 1322 | 2906 | 73 | 1395 | 12.9477 | 18062
| 200 | 317085 | 1585 | 716 | 18 | 1603 | 12.9477 | 20755
3000 | 150 | 264352 | 1322 | 9233 | 231 | 1553 | 12.9477 | 20108
| 200 | 317085 | 1585 | 2275 | 57 | 1642 | 12.9477 | 21260
| 250 | 368070 | 1840 | 767 | 19 | 1859 | 12.9477 | 24070
4000 | 200 | 317085 | 1585 | 5163 | 129 | 1714 | 12.9477 | 22192
| 250 | 368070 | 1840 | 1740 | 44 | 1884 | 12.9477 | 24393
| 300 | 409267 | 2046 | 715 | 18 | 2064 | 12.9477 | 26724
5000 | 200 | 317085 | 1585 | 9752 | 244 | 1829 | 12.9477 | 23681
| 250 | 368070 | 1840 | 3288 | 82 | 1922 | 12.9477 | 24885
| 300 | 409267 | 2046 | 1356 | 34 | 2080 | 12.9477 | 26931
6000 | 250 | 368070 | 1840 | 5530 | 138 | 1978 | 12.9477 | 25611
| 300 | 409267 | 2046 | 2277 | 57 | 2103 | 12.9477 | 27229
| 350 | 439619 | 2198 | 1074 | 27 | 2225 | 12.9477 | 28809
7000 | 300 | 409267 | 2046 | 3534 | 88 | 2134 | 12.9477 | 27630
| 350 | 439619 | 2198 | 1666 | 42 | 2240 | 12.9477 | 29003
| 400 | 493598 | 2468 | 872 | 22 | 2490 | 12.9477 | 32240
8000 | 300 | 409267 | 2046 | 5165 | 129 | 2175 | 12.9477 | 28161
| 350 | 439619 | 2198 | 2440 | 61 | 2259 | 12.9477 | 29249
| 400 | 493598 | 2468 | 1274 | 32 | 2500 | 12.9477 | 32369
9000 | 300 | 409267 | 2046 | 7231 | 181 | 2227 | 12.9477 | 28835
| 400 | 493598 | 2468 | 1781 | 45 | 2513 | 12.9477 | 32538
| 450 | 539976 | 2700 | 1001 | 25 | 2725 | 12.9477 | 35282
10000 | 300 | 409267 | 2046 | 9760 | 244 | 2290 | 12.9477 | 29650
| 400 | 493598 | 2468 | 2408 | 60 | 2528 | 12.9477 | 32732
| 450 | 539976 | 2700 | 1351 | 34 | 2734 | 12.9477 | 35399
20000 | 450 | 539976 | 2700 | 9773 | 244 | 2944 | 12.9477 | 38118
| 500 | 596123 | 2981 | 5844 | 146 | 3127 | 12.9477 | 40487
| 600 | 710542 | 3553 | 2408 | 60 | 3613 | 12.9477 | 46780
30000 | 500 | 596123 | 2981 | 18568 | 464 | 3445 | 12.9477 | 44605
| 600 | 710542 | 3553 | 7647 | 191 | 3744 | 12.9477 | 48476
| 700 | 834541 | 4173 | 3020 | 76 | 4249 | 12.9477 | 55015
40000 | 600 | 710542 | 3553 | 17350 | 434 | 3987 | 12.9477 | 51622
| 700 | 834541 | 4173 | 6873 | 172 | 4345 | 12.9477 | 56258
| 800 | 1015485 | 5077 | 3576 | 89 | 5166 | 12.9477 | 66888
50000 | 600 | 710542 | 3553 | 32778 | 819 | 4372 | 12.9477 | 56607
| 700 | 834541 | 4173 | 12957 | 324 | 4497 | 12.9477 | 58226
| 800 | 1015485 | 5077 | 6760 | 169 | 5246 | 12.9477 | 67924
60000 | 600 | 710542 | 3553 | 55091 | 1377 | 4930 | 12.9477 | 63832
| 700 | 834541 | 4173 | 21800 | 545 | 4718 | 12.9477 | 61087
| 800 | 1015485 | 5077 | 11364 | 284 | 5361 | 12.9477 | 69413
70000 | 700 | 834541 | 4173 | 33862 | 847 | 5020 | 12.9477 | 64997
| 800 | 1015485 | 5077 | 17646 | 441 | 5518 | 12.9477 | 71445
| 900 | 1148595 | 5743 | 9956 | 249 | 5992 | 12.9477 | 77583
80000 | 800 | 1015485 | 5077 | 25856 | 646 | 5723 | 12.9477 | 74100
| 900 | 1148595 | 5743 | 14533 | 363 | 6106 | 12.9477 | 79059
| 1000 | 1372254 | 6861 | 7435 | 186 | 7047 | 12.9477 | 91242
90000 | 800 | 1015485 | 5077 | 36122 | 903 | 5980 | 12.9477 | 77427
| 900 | 1148595 | 5743 | 20342 | 509 | 6252 | 12.9477 | 80949
| 1000 | 1372254 | 6861 | 10393 | 260 | 7121 | 12.9477 | 92201
100000 | 900 | 1148595 | 5743 | 27531 | 688 | 6431 | 12.9477 | 83267
| 1000 | 1372254 | 6861 | 14012 | 350 | 7211 | 12.9477 | 93366
| 1100 | 1605365 | 8027 | 8802 | 220 | 8247 | 12.9477 | 106780
125000 | 900 | 1148595 | 5743 | 44184 | 1105 | 6848 | 12.9477 | 88666
| 1000 | 1372254 | 6861 | 26493 | 662 | 7523 | 12.9477 | 97406
| 1100 | 1605365 | 8027 | 16635 | 416 | 8443 | 12.9477 | 109317
150000 | 1000 | 1372254 | 6861 | 44466 | 1112 | 7973 | 12.9477 | 103232
| 1100 | 1605365 | 8027 | 27989 | 700 | 8727 | 12.9477 | 112995
| 1200 | 1841678 | 9208 | 18272 | 457 | 9665 | 12.9477 | 125140
175000 | 1100 | 1605365 | 8027 | 43375 | 1084 | 9111 | 12.9477 | 117966
| 1200 | 1841678 | 9208 | 28465 | 712 | 9920 | 12.9477 | 128441
| 1350 | #REF! | #REF! | 16019 | 400 | #REF! | 12.9477 | #REF!
200000 | 1200 | 1841678 | 9208 | 41543 | 1039 | 10247 | 12.9477 | 132675
| 1350 | #REF! | #REF! | 23377 | 584 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1500 | #REF! | #REF! | 14083 | 352 | #REF! | 12.9477 | #REF!
225000 | 1200 | 1841678 | 9208 | 58144 | 1454 | 10662 | 12.9477 | 138048
| 1350 | #REF! | #REF! | 32795 | 820 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1500 | #REF! | #REF! | 19645 | 491 | #REF! | 12.9477 | #REF!
250000 | 1350 | #REF! | #REF! | 44184 | 1105 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1500 | #REF! | #REF! | 26581 | 665 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1650 | #REF! | #REF! | 16723 | 418 | #REF! | 12.9477 | #REF!
275000 | 1350 | #REF! | #REF! | 58091 | 1452 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1500 | #REF! | #REF! | 34855 | 871 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1650 | #REF! | #REF! | 21881 | 547 | #REF! | 12.9477 | #REF!
300000 | 1350 | #REF! | #REF! | 74356 | 1859 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1500 | #REF! | #REF! | 44572 | 1114 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1650 | #REF! | #REF! | 28095 | 702 | #REF! | 12.9477 | #REF!
325000 | 1500 | #REF! | #REF! | 56066 | 1402 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1650 | #REF! | #REF! | 35241 | 881 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1800 | #REF! | #REF! | 23113 | 578 | #REF! | 12.9477 | #REF!
350000 | 1500 | #REF! | #REF! | 69005 | 1725 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1650 | #REF! | #REF! | 43375 | 1084 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1800 | #REF! | #REF! | 28342 | 709 | #REF! | 12.9477 | #REF!
375000 | 1500 | #REF! | #REF! | 84231 | 2106 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1650 | #REF! | #REF! | 52809 | 1320 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1800 | #REF! | #REF! | 34590 | 865 | #REF! | 12.9477 | #REF!
400000 | 1500 | #REF! | #REF! | 101114 | 2528 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1650 | #REF! | #REF! | 63654 | 1591 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1800 | #REF! | #REF! | 41685 | 1042 | #REF! | 12.9477 | #REF!
425000 | 1650 | #REF! | #REF! | 75712 | 1893 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1800 | #REF! | #REF! | 49378 | 1234 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 2000 | #REF! | #REF! | 29626 | 741 | #REF! | 12.9477 | #REF!
450000 | 1650 | #REF! | #REF! | 89037 | 2226 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1800 | #REF! | #REF! | 58302 | 1458 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 2000 | #REF! | #REF! | 34855 | 871 | #REF! | 12.9477 | #REF!
475000 | 1650 | #REF! | #REF! | 103683 | 2592 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1800 | #REF! | #REF! | 67896 | 1697 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 2000 | #REF! | #REF! | 40804 | 1020 | #REF! | 12.9477 | #REF!
500000 | 1650 | #REF! | #REF! | 120055 | 3001 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 1800 | #REF! | #REF! | 78511 | 1963 | #REF! | 12.9477 | #REF!
| 2000 | #REF! | #REF! | 47176 | 1179 | #REF! | 12.9477 | #REF!
시설보존율 | 토목 | 0.5%
| 기계 | 2.5%

## 동력비
라. 동력비 현가 | [7 empty] | (관로 1km당)
유량(CMD) | 관경(mm) | 년간 동력(kW) |  | 년간 동력비(천원) |  |  | 동력비현가율 | 동력비현가(천원)
|  | 계약전력 | 사용전력 | 기본요금 | 사용동력 | 계
500 | 80 | 43 | 25114 | 243 | 1276 | 1519 | 12.9477 | 19668
| 100 | 15 | 8470 | 85 | 430 | 515 | 12.9477 | 6668
| 150 | 2 | 1177 | 11 | 60 | 71 | 12.9477 | 919
1000 | 80 | 310 | 181083 | 1752 | 9199 | 10951 | 12.9477 | 141790
| 100 | 105 | 61082 | 593 | 3103 | 3696 | 12.9477 | 47855
| 150 | 15 | 8485 | 85 | 431 | 516 | 12.9477 | 6681
2000 | 100 | 754 | 440439 | 4260 | 22374 | 26634 | 12.9477 | 344849
| 150 | 105 | 61126 | 593 | 3105 | 3698 | 12.9477 | 47881
| 200 | 26 | 15074 | 147 | 766 | 913 | 12.9477 | 11821
3000 | 150 | 332 | 194173 | 1876 | 9864 | 11740 | 12.9477 | 152006
| 200 | 82 | 47843 | 463 | 2430 | 2893 | 12.9477 | 37458
| 250 | 28 | 16126 | 158 | 819 | 977 | 12.9477 | 12650
4000 | 200 | 186 | 108570 | 1051 | 5515 | 6566 | 12.9477 | 85015 | 2.8697 | 20
| 250 | 63 | 36604 | 356 | 1859 | 2215 | 12.9477 | 28679 | 0.27088
| 300 | 26 | 15045 | 147 | 764 | 911 | 12.9477 | 11795 | 10.594
5000 | 200 | 351 | 205086 | 1983 | 10418 | 12401 | 12.9477 | 160564
| 250 | 118 | 69152 | 667 | 3513 | 4180 | 12.9477 | 54121
| 300 | 49 | 28505 | 277 | 1448 | 1725 | 12.9477 | 22335
6000 | 250 | 199 | 116299 | 1124 | 5908 | 7032 | 12.9477 | 91048
| 300 | 82 | 47888 | 463 | 2433 | 2896 | 12.9477 | 37497
| 350 | 39 | 22567 | 220 | 1146 | 1366 | 12.9477 | 17687
7000 | 300 | 127 | 74320 | 718 | 3775 | 4493 | 12.9477 | 58174
| 350 | 60 | 35035 | 339 | 1780 | 2119 | 12.9477 | 27436
| 400 | 31 | 18347 | 175 | 932 | 1107 | 12.9477 | 14333
8000 | 300 | 186 | 108629 | 1051 | 5518 | 6569 | 12.9477 | 85053
| 350 | 88 | 51294 | 497 | 2606 | 3103 | 12.9477 | 40177
| 400 | 46 | 26772 | 260 | 1360 | 1620 | 12.9477 | 20975
9000 | 300 | 260 | 152060 | 1469 | 7725 | 9194 | 12.9477 | 119041
| 400 | 64 | 37449 | 362 | 1902 | 2264 | 12.9477 | 29314
| 450 | 36 | 21056 | 203 | 1070 | 1273 | 12.9477 | 16482
10000 | 300 | 351 | 205234 | 1983 | 10426 | 12409 | 12.9477 | 160668
| 400 | 87 | 50642 | 492 | 2573 | 3065 | 12.9477 | 39685
| 450 | 49 | 28431 | 277 | 1444 | 1721 | 12.9477 | 22283
20000 | 450 | 352 | 205530 | 1989 | 10441 | 12430 | 12.9477 | 160940
| 500 | 210 | 122903 | 1187 | 6243 | 7430 | 12.9477 | 96201
| 600 | 87 | 50642 | 492 | 2573 | 3065 | 12.9477 | 39685
30000 | 500 | 669 | 390478 | 3780 | 19836 | 23616 | 12.9477 | 305773
| 600 | 275 | 160811 | 1554 | 8169 | 9723 | 12.9477 | 125890
| 700 | 109 | 63525 | 616 | 3227 | 3843 | 12.9477 | 49758
40000 | 600 | 625 | 364860 | 3531 | 18535 | 22066 | 12.9477 | 285704
| 700 | 247 | 144523 | 1396 | 7342 | 8738 | 12.9477 | 113137
| 800 | 129 | 75223 | 729 | 3821 | 4550 | 12.9477 | 58912
50000 | 600 | 1180 | 689296 | 6667 | 35016 | 41683 | 12.9477 | 539699
| 700 | 467 | 272461 | 2639 | 13841 | 16480 | 12.9477 | 213378
| 800 | 243 | 142153 | 1373 | 7221 | 8594 | 12.9477 | 111273
60000 | 600 | 1984 | 1158550 | 11210 | 58854 | 70064 | 12.9477 | 907168
| 700 | 785 | 458445 | 4435 | 23289 | 27724 | 12.9477 | 358962
| 800 | 409 | 238995 | 2311 | 12141 | 14452 | 12.9477 | 187120
70000 | 700 | 1219 | 712100 | 6887 | 36175 | 43062 | 12.9477 | 557554
| 800 | 635 | 371080 | 3588 | 18851 | 22439 | 12.9477 | 290533
| 900 | 359 | 209380 | 2028 | 10637 | 12665 | 12.9477 | 163983
80000 | 800 | 931 | 543737 | 5260 | 27622 | 32882 | 12.9477 | 425746
| 900 | 523 | 305630 | 2955 | 15526 | 18481 | 12.9477 | 239286
| 1000 | 268 | 156369 | 1514 | 7944 | 9458 | 12.9477 | 122459
90000 | 800 | 1301 | 759632 | 7351 | 38589 | 45940 | 12.9477 | 594817
| 900 | 733 | 427793 | 4141 | 21732 | 25873 | 12.9477 | 334996
| 1000 | 374 | 218561 | 2113 | 11103 | 13216 | 12.9477 | 171117
100000 | 900 | 991 | 578979 | 5599 | 29412 | 35011 | 12.9477 | 453312
| 1000 | 505 | 294672 | 2853 | 14969 | 17822 | 12.9477 | 230754
| 1100 | 317 | 185096 | 1791 | 9403 | 11194 | 12.9477 | 144937
125000 | 900 | 1591 | 929180 | 8989 | 47202 | 56191 | 12.9477 | 727544
| 1000 | 954 | 557138 | 5390 | 28303 | 33693 | 12.9477 | 436247
| 1100 | 599 | 349831 | 3384 | 17771 | 21155 | 12.9477 | 273909
150000 | 1000 | 1601 | 935103 | 9046 | 47503 | 56549 | 12.9477 | 732179
| 1100 | 1008 | 588604 | 5695 | 29901 | 35596 | 12.9477 | 460886
| 1200 | 658 | 384258 | 3718 | 19520 | 23238 | 12.9477 | 300879
175000 | 1100 | 1562 | 912151 | 8825 | 46337 | 55162 | 12.9477 | 714221
| 1200 | 1025 | 598599 | 5791 | 30409 | 36200 | 12.9477 | 468707
| 1350 | 577 | 336874 | 3260 | 17113 | 20373 | 12.9477 | 263783
200000 | 1200 | 1496 | 873651 | 8452 | 44381 | 52833 | 12.9477 | 684066
| 1350 | 842 | 491614 | 4757 | 24974 | 29731 | 12.9477 | 384948
| 1500 | 507 | 296153 | 2865 | 15045 | 17910 | 12.9477 | 231893
225000 | 1200 | 2094 | 1222741 | 11831 | 62115 | 73946 | 12.9477 | 957431
| 1350 | 1181 | 689666 | 6673 | 35035 | 41708 | 12.9477 | 540023
| 1500 | 707 | 413133 | 3995 | 20987 | 24982 | 12.9477 | 323459
250000 | 1350 | 1591 | 929180 | 8989 | 47202 | 56191 | 12.9477 | 727544
| 1500 | 957 | 558989 | 5407 | 28397 | 33804 | 12.9477 | 437684
| 1650 | 602 | 351682 | 3401 | 17865 | 21266 | 12.9477 | 275346
275000 | 1350 | 2092 | 1221631 | 11820 | 62059 | 73879 | 12.9477 | 956563
| 1500 | 1255 | 732978 | 7091 | 37235 | 44326 | 12.9477 | 573920
| 1650 | 788 | 460148 | 4452 | 23376 | 27828 | 12.9477 | 360309
300000 | 1350 | 2678 | 1563687 | 15131 | 79435 | 94566 | 12.9477 | 1224412
| 1500 | 1605 | 937324 | 9068 | 47616 | 56684 | 12.9477 | 733927
| 1650 | 1012 | 590825 | 5718 | 30014 | 35732 | 12.9477 | 462647
325000 | 1500 | 2019 | 1179059 | 11407 | 59896 | 71303 | 12.9477 | 923210
| 1650 | 1269 | 741123 | 7170 | 37649 | 44819 | 12.9477 | 580303
| 1800 | 832 | 486061 | 4701 | 24692 | 29393 | 12.9477 | 380572
350000 | 1500 | 2485 | 1451149 | 14040 | 73718 | 87758 | 12.9477 | 1136264
| 1650 | 1562 | 912151 | 8825 | 46337 | 55162 | 12.9477 | 714221
| 1800 | 1021 | 596008 | 5769 | 30277 | 36046 | 12.9477 | 466713
375000 | 1500 | 3033 | 1771364 | 17136 | 89985 | 107121 | 12.9477 | 1386971
| 1650 | 1902 | 1110573 | 10746 | 56417 | 67163 | 12.9477 | 869606
| 1800 | 1246 | 727426 | 7040 | 36953 | 43993 | 12.9477 | 569608
400000 | 1500 | 3641 | 2126378 | 20572 | 108020 | 128592 | 12.9477 | 1664971
| 1650 | 2292 | 1338611 | 12950 | 68001 | 80951 | 12.9477 | 1048129
| 1800 | 1501 | 876613 | 8481 | 44532 | 53013 | 12.9477 | 686396
425000 | 1650 | 2726 | 1592192 | 15402 | 80883 | 96285 | 12.9477 | 1246669
| 1800 | 1778 | 1038386 | 10046 | 52750 | 62796 | 12.9477 | 813064
| 2000 | 1067 | 623032 | 6029 | 31650 | 37679 | 12.9477 | 487856
450000 | 1650 | 3206 | 1872427 | 18114 | 95119 | 113233 | 12.9477 | 1466107
| 1800 | 2099 | 1226073 | 11859 | 62285 | 74144 | 12.9477 | 959994
| 2000 | 1255 | 732978 | 7091 | 37235 | 44326 | 12.9477 | 573920
475000 | 1650 | 3734 | 2180426 | 21097 | 110766 | 131863 | 12.9477 | 1707323
| 1800 | 2445 | 1427827 | 13814 | 72534 | 86348 | 12.9477 | 1118008
| 2000 | 1469 | 858103 | 8300 | 43592 | 51892 | 12.9477 | 671882
500000 | 1650 | 4323 | 2524703 | 24425 | 128255 | 152680 | 12.9477 | 1976855
| 1800 | 2827 | 1651052 | 15973 | 83873 | 99846 | 12.9477 | 1292776
| 2000 | 1699 | 992112 | 9599 | 50399 | 59998 | 12.9477 | 776836
계약전력요금 | 5650
사용전력요금 | 50.8

## 동력산정
마. 동력 산정 | [5 empty] | (관로 1km당)
유량(CMD) | 관경(mm) | 양정(m) | 펌프소요동력(kW) | 펌프마력(Hp) | 년간 동력(kW)
[5 empty] | 계약전력 | 사용전력
500 | 80 | 33.92 | 3.5836 | 4.8037 | 43 | 25114
| 100 | 11.44 | 1.2086 | 1.6201 | 15 | 8470
| 150 | 1.59 | 0.16798 | 0.22518 | 2 | 1177
1000 | 80 | 122.29 | 25.8394 | 34.6373 | 310 | 181083
| 100 | 41.25 | 8.716 | 11.6836 | 105 | 61082
| 150 | 5.73 | 1.2107 | 1.623 | 15 | 8485
2000 | 100 | 148.72 | 62.848 | 84.2466 | 754 | 440439
| 150 | 20.64 | 8.7223 | 11.6921 | 105 | 61126
| 200 | 5.09 | 2.151 | 2.8834 | 26 | 15074
3000 | 150 | 43.71 | 27.7073 | 37.1411 | 332 | 194173
| 200 | 10.77 | 6.827 | 9.1515 | 82 | 47843
| 250 | 3.63 | 2.301 | 3.0845 | 28 | 16126
4000 | 200 | 18.33 | 15.4922 | 20.7671 | 186 | 108570
| 250 | 6.18 | 5.2232 | 7.0017 | 63 | 36604
| 300 | 2.54 | 2.1468 | 2.8777 | 26 | 15045
5000 | 200 | 27.7 | 29.2645 | 39.2286 | 351 | 205086
| 250 | 9.34 | 9.8675 | 13.2273 | 118 | 69152
| 300 | 3.85 | 4.0675 | 5.4524 | 49 | 28505
6000 | 250 | 13.09 | 16.5952 | 22.2456 | 199 | 116299
| 300 | 5.39 | 6.8333 | 9.1599 | 82 | 47888
| 350 | 2.54 | 3.2202 | 4.3166 | 39 | 22567
7000 | 300 | 7.17 | 10.605 | 14.2158 | 127 | 74320
| 350 | 3.38 | 4.9993 | 6.7014 | 60 | 35035
| 400 | 1.77 | 2.618 | 3.5093 | 31 | 18347
8000 | 300 | 9.17 | 15.5007 | 20.7784 | 186 | 108629
| 350 | 4.33 | 7.3193 | 9.8114 | 88 | 51294
| 400 | 2.26 | 3.8202 | 5.121 | 46 | 26772
9000 | 300 | 11.41 | 21.698 | 29.0858 | 260 | 152060
| 400 | 2.81 | 5.3437 | 7.1631 | 64 | 37449
| 450 | 1.58 | 3.0046 | 4.0277 | 36 | 21056
10000 | 300 | 13.86 | 29.2857 | 39.2569 | 351 | 205234
| 400 | 3.42 | 7.2263 | 9.6868 | 87 | 50642
| 450 | 1.92 | 4.0569 | 5.4382 | 49 | 28431
20000 | 450 | 6.94 | 29.3279 | 39.3136 | 352 | 205530
| 500 | 4.15 | 17.5376 | 23.5088 | 210 | 122903
| 600 | 1.71 | 7.2263 | 9.6868 | 87 | 50642
30000 | 500 | 8.79 | 55.7188 | 74.6901 | 669 | 390478
| 600 | 3.62 | 22.9468 | 30.7598 | 275 | 160811
| 700 | 1.43 | 9.0646 | 12.151 | 109 | 63525
40000 | 600 | 6.16 | 52.0634 | 69.7901 | 625 | 364860
| 700 | 2.44 | 20.6225 | 27.6441 | 247 | 144523
| 800 | 1.27 | 10.7339 | 14.3885 | 129 | 75223
50000 | 600 | 9.31 | 98.3584 | 131.8478 | 1180 | 689296
| 700 | 3.68 | 38.8785 | 52.116 | 467 | 272461
| 800 | 1.92 | 20.2844 | 27.1909 | 243 | 142153
60000 | 600 | 13.04 | 165.3182 | 221.6062 | 1984 | 1158550
| 700 | 5.16 | 65.4173 | 87.6908 | 785 | 458445
| 800 | 2.69 | 34.1032 | 45.7148 | 409 | 238995
70000 | 700 | 6.87 | 101.6124 | 136.2096 | 1219 | 712100
| 800 | 3.58 | 52.9509 | 70.9797 | 635 | 371080
| 900 | 2.02 | 29.8773 | 40.05 | 359 | 209380
80000 | 800 | 4.59 | 77.588 | 104.0054 | 931 | 543737
| 900 | 2.58 | 43.6116 | 58.4605 | 523 | 305630
| 1000 | 1.32 | 22.3129 | 29.91 | 268 | 156369
90000 | 800 | 5.7 | 108.395 | 145.3016 | 1301 | 759632
| 900 | 3.21 | 61.0435 | 81.8277 | 733 | 427793
| 1000 | 1.64 | 31.1873 | 41.8061 | 374 | 218561
100000 | 900 | 3.91 | 82.6169 | 110.7465 | 991 | 578979
| 1000 | 1.99 | 42.048 | 56.3646 | 505 | 294672
| 1100 | 1.25 | 26.412 | 35.4049 | 317 | 185096
125000 | 900 | 5.02 | 132.5884 | 177.7325 | 1591 | 929180
| 1000 | 3.01 | 79.5002 | 106.5687 | 954 | 557138
| 1100 | 1.89 | 49.9188 | 66.9152 | 599 | 349831
150000 | 1000 | 4.21 | 133.4336 | 178.8654 | 1601 | 935103
| 1100 | 2.65 | 83.9903 | 112.5875 | 1008 | 588604
| 1200 | 1.73 | 54.8314 | 73.5005 | 658 | 384258
175000 | 1100 | 3.52 | 130.1585 | 174.4752 | 1562 | 912151
| 1200 | 2.31 | 85.4165 | 114.4994 | 1025 | 598599
| 1350 | 1.3 | 48.0699 | 64.4369 | 577 | 336874
200000 | 1200 | 2.95 | 124.6648 | 167.111 | 1496 | 873651
| 1350 | 1.66 | 70.1504 | 94.0353 | 842 | 491614
| 1500 | 1 | 42.2593 | 56.6478 | 507 | 296153
225000 | 1200 | 3.67 | 174.4779 | 233.8846 | 2094 | 1222741
| 1350 | 2.07 | 98.4112 | 131.9186 | 1181 | 689666
| 1500 | 1.24 | 58.9517 | 79.0237 | 707 | 413133
250000 | 1350 | 2.51 | 132.5884 | 177.7325 | 1591 | 929180
| 1500 | 1.51 | 79.7644 | 106.9227 | 957 | 558989
| 1650 | 0.95 | 50.1829 | 67.2693 | 602 | 351682
275000 | 1350 | 3 | 174.3194 | 233.6722 | 2092 | 1221631
| 1500 | 1.8 | 104.5917 | 140.2033 | 1255 | 732978
| 1650 | 1.13 | 65.6603 | 88.0165 | 788 | 460148
300000 | 1350 | 3.52 | 223.1289 | 299.1004 | 2678 | 1563687
| 1500 | 2.11 | 133.7506 | 179.2903 | 1605 | 937324
| 1650 | 1.33 | 84.3072 | 113.0124 | 1012 | 590825
325000 | 1500 | 2.45 | 168.2447 | 225.5291 | 2019 | 1179059
| 1650 | 1.54 | 105.7538 | 141.7611 | 1269 | 741123
| 1800 | 1.01 | 69.358 | 92.9732 | 832 | 486061
350000 | 1500 | 2.8 | 207.0704 | 277.5742 | 2485 | 1451149
| 1650 | 1.76 | 130.1585 | 174.4752 | 1562 | 912151
| 1800 | 1.15 | 85.0468 | 114.0037 | 1021 | 596008
375000 | 1500 | 3.19 | 252.7632 | 338.8247 | 3033 | 1771364
| 1650 | 2 | 158.4722 | 212.4293 | 1902 | 1110573
| 1800 | 1.31 | 103.7993 | 139.1412 | 1246 | 727426
400000 | 1500 | 3.59 | 303.4215 | 406.7312 | 3641 | 2126378
| 1650 | 2.26 | 191.0119 | 256.0481 | 2292 | 1338611
| 1800 | 1.48 | 125.0874 | 167.6775 | 1501 | 876613
425000 | 1650 | 2.53 | 227.1963 | 304.5527 | 2726 | 1592192
| 1800 | 1.65 | 148.1715 | 198.6214 | 1778 | 1038386
| 2000 | 0.99 | 88.9029 | 119.1728 | 1067 | 623032
450000 | 1650 | 2.81 | 267.1842 | 358.1557 | 3206 | 1872427
| 1800 | 1.84 | 174.9533 | 234.5219 | 2099 | 1226073
| 2000 | 1.1 | 104.5917 | 140.2033 | 1255 | 732978
475000 | 1650 | 3.1 | 311.1338 | 417.0694 | 3734 | 2180426
| 1800 | 2.03 | 203.7425 | 273.1132 | 2445 | 1427827
| 2000 | 1.22 | 122.4462 | 164.137 | 1469 | 858103
500000 | 1650 | 3.41 | 360.2602 | 482.9225 | 4323 | 2524703
| 1800 | 2.23 | 235.5954 | 315.8115 | 2827 | 1651052
| 2000 | 1.34 | 141.5685 | 189.7701 | 1699 | 992112
물의비중 | 1
효 율 | 75%
여유율 | 1.4 | (1 ~ 2)

## 손실수두
바. 손실수두 계산 |  |  |  |  | (관로 1km당)
유량(CMD) | 관경(mm) | 유속(m/sec) | 동수구배 | 손실수두(m) | 비 고
500 | 80 | 1.162 | 0.033923 | 33.92
| 100 | 0.74371 | 0.011443 | 11.44
| 150 | 0.33056 | 0.0015885 | 1.59
1000 | 80 | 2.3224 | 0.12229 | 122.29
| 100 | 1.4864 | 0.041253 | 41.25
| 150 | 0.66067 | 0.0057265 | 5.73
2000 | 100 | 2.9707 | 0.14872 | 148.72
| 150 | 1.3204 | 0.020644 | 20.64
| 200 | 0.74278 | 0.0050856 | 5.09
3000 | 150 | 1.9798 | 0.043708 | 43.71
| 200 | 1.1137 | 0.010767 | 10.77
| 250 | 0.71281 | 0.0036321 | 3.63
4000 | 200 | 1.4845 | 0.018334 | 18.33
| 250 | 0.95014 | 0.0061844 | 6.18
| 300 | 0.65985 | 0.002545 | 2.54
5000 | 200 | 1.8553 | 0.027703 | 27.7
| 250 | 1.1874 | 0.009345 | 9.34
| 300 | 0.82462 | 0.0038456 | 3.85
6000 | 250 | 1.4246 | 0.013094 | 13.09
| 300 | 0.98937 | 0.0053883 | 5.39
| 350 | 0.7269 | 0.0025434 | 2.54
7000 | 300 | 1.1541 | 0.0071664 | 7.17
| 350 | 0.84792 | 0.0033828 | 3.38
| 400 | 0.64921 | 0.0017654 | 1.77
8000 | 300 | 1.3188 | 0.0091746 | 9.17
| 350 | 0.96893 | 0.0043307 | 4.33
| 400 | 0.74185 | 0.0022601 | 2.26
9000 | 300 | 1.4834 | 0.011408 | 11.41
| 400 | 0.83449 | 0.0028104 | 2.81
| 450 | 0.65936 | 0.0015836 | 1.58
10000 | 300 | 1.6481 | 0.013863 | 13.86
| 400 | 0.92711 | 0.0034152 | 3.42
| 450 | 0.73255 | 0.0019244 | 1.92
20000 | 450 | 1.4641 | 0.0069376 | 6.94
| 500 | 1.1859 | 0.0041531 | 4.15
| 600 | 0.82359 | 0.0017091 | 1.71
30000 | 500 | 1.7782 | 0.0087931 | 8.79
| 600 | 1.2349 | 0.0036185 | 3.62
| 700 | 0.90738 | 0.0014319 | 1.43
40000 | 600 | 1.646 | 0.0061612 | 6.16
| 700 | 1.2095 | 0.0024381 | 2.44
| 800 | 0.92604 | 0.0012724 | 1.27
50000 | 600 | 2.0571 | 0.00931 | 9.31
| 700 | 1.5115 | 0.0036842 | 3.68
| 800 | 1.1573 | 0.0019227 | 1.92
60000 | 600 | 2.7149 | 0.013045 | 13.04
| 700 | 1.8135 | 0.0051621 | 5.16
| 800 | 1.3885 | 0.0026941 | 2.69
70000 | 700 | 2.1154 | 0.0068656 | 6.87
| 800 | 1.6197 | 0.0035831 | 3.58
| 900 | 1.3961 | 0.002019 | 2.02
80000 | 800 | 1.8508 | 0.0045871 | 4.59
| 900 | 1.4624 | 0.0025848 | 2.58
| 1000 | 1.1847 | 0.0013173 | 1.32
90000 | 800 | 2.0819 | 0.0057039 | 5.7
| 900 | 1.645 | 0.0032141 | 3.21
| 1000 | 1.3326 | 0.001638 | 1.64
100000 | 900 | 1.8276 | 0.0039058 | 3.91
| 1000 | 1.4805 | 0.0019905 | 1.99
| 1100 | 1.2236 | 0.0012514 | 1.25
125000 | 900 | 2.2842 | 0.0050244 | 5.02
| 1000 | 1.8502 | 0.0030078 | 3.01
| 1100 | 1.5291 | 0.0018909 | 1.89
150000 | 1000 | 2.2199 | 0.0042144 | 4.21
| 1100 | 1.8346 | 0.0026494 | 2.65
| 1200 | 1.5416 | 0.0017343 | 1.73
175000 | 1100 | 2.1401 | 0.0035237 | 3.52
| 1200 | 1.7983 | 0.0023066 | 2.31
| 1350 | 1.4209 | 0.0012998 | 1.3
200000 | 1200 | 2.0549 | 0.002953 | 2.95
| 1350 | 1.6237 | 0.001664 | 1.66
| 1500 | 1.3152 | 0.00099611 | 1
225000 | 1200 | 2.3115 | 0.0036719 | 3.67
| 1350 | 1.8264 | 0.0020691 | 2.07
| 1500 | 1.4794 | 0.0012386 | 1.24
250000 | 1350 | 2.0291 | 0.0025144 | 2.51
| 1500 | 1.6436 | 0.0015052 | 1.51
| 1650 | 1.3584 | 0.00094625 | 0.95
275000 | 1350 | 2.2318 | 0.0029992 | 3
| 1500 | 1.8078 | 0.0017954 | 1.8
| 1650 | 1.4941 | 0.0011287 | 1.13
300000 | 1350 | 2.4345 | 0.003523 | 3.52
| 1500 | 1.972 | 0.002109 | 2.11
| 1650 | 1.6298 | 0.0013258 | 1.33
325000 | 1500 | 2.1362 | 0.0024456 | 2.45
| 1650 | 1.7655 | 0.0015375 | 1.54
| 1800 | 1.4835 | 0.0010064 | 1.01
350000 | 1500 | 2.3003 | 0.002805 | 2.8
| 1650 | 1.9011 | 0.0017634 | 1.76
| 1800 | 1.5975 | 0.0011543 | 1.15
375000 | 1500 | 2.4645 | 0.0031868 | 3.19
| 1650 | 2.0368 | 0.0020034 | 2
| 1800 | 1.7115 | 0.0013114 | 1.31
400000 | 1500 | 2.6286 | 0.003591 | 3.59
| 1650 | 2.1724 | 0.0022575 | 2.26
| 1800 | 1.8255 | 0.0014777 | 1.48
425000 | 1650 | 2.3081 | 0.0025254 | 2.53
| 1800 | 1.9394 | 0.0016531 | 1.65
| 2000 | 1.571 | 0.00098962 | 0.99
450000 | 1650 | 2.4437 | 0.0028071 | 2.81
| 1800 | 2.0534 | 0.0018375 | 1.84
| 2000 | 1.6633 | 0.0011 | 1.1
475000 | 1650 | 2.5793 | 0.0031024 | 3.1
| 1800 | 2.1674 | 0.0020308 | 2.03
| 2000 | 1.7556 | 0.0012157 | 1.22
500000 | 1650 | 2.7149 | 0.0034113 | 3.41
| 1800 | 2.2813 | 0.002233 | 2.23
| 2000 | 1.8479 | 0.0013367 | 1.34
유속계수(C) | D = 600이하 | 100
| D = 700~900 | 110
| D = 1000이상 | 120

## 순환관로신설(생활용수)
순환관로 신설 사업비
정수장수계 | 배수구역명 | 소블록명 | 관경 (mm) | 연장 (m) | 사업비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 (원) | 금액 (원)
반월정수장 | 직접 | BD1 | 150 | 30 | 266327 | 7989810
BD2
BD3
BD4
BD5
BD6
BD12
|  | 소계 |  | 30 |  | 7989810
| 성포 배수구역 | BS1 | 100 | 58 | 227774.6674 | 13210930.7079
|  |  | 150 | 152 | 266327 | 40481704
|  | BS2 | 100 | 177 | 227774.6674 | 40316116.1259
|  | BS3 |  |  |  | 0
|  | BS6 |  |  |  | 0
|  | BS8 |  |  |  | 0
|  | BS9 |  |  |  | 0
|  | BS10 | 200 | 11 | 287228 | 3159508
|  | BS11 | 150 | 23 | 266327 | 6125521
|  | BS12 |  |  |  | 0
|  | BS13 |  |  |  | 0
|  | BS14 |  |  |  | 0
|  | BS15 | 150 | 128 | 266327 | 34089856
|  | BS16 |  |  |  | 0
|  | BS17 |  |  |  | 0
|  | BS18 |  |  |  | 0
|  | BS19 | 150 | 24 | 266327 | 6391848
|  | BS20 |  |  |  | 0
|  | BD7 | 100 | 48 | 227774.6674 | 10933184.0341
|  | 소계 |  | 621 |  | 154708667.8679
| 고잔 배수구역 | BK1 | 150 | 134 | 266327 | 35687818
|  |  | 250 | 300 | 326864 | 98059200
|  | BK2 |  |  |  | 0
|  | BK3 | 150 | 552 | 266327 | 147012504
|  |  | 200 | 182 | 287228 | 52275496
|  |  | 300 | 370 | 365587 | 135267190
|  | BK4 | 200 | 192 | 287228 | 55147776
|  | BK5 | 250 | 359 | 326864 | 117344176
|  | BK6 | 100 | 142 | 227774.6674 | 32344002.7676
|  |  | 150 | 51 | 266327 | 13582677
|  | BK7 |  |  |  | 0
|  | BK8 |  |  |  | 0
|  | 소계 |  | 2282 |  | 686720839.7676
| 일동 배수구역 | BI1 |  |  |  | 0
|  | BI2 |  |  |  | 0
|  | BI3 | 200 | 9 | 287228 | 2585052
|  |  | 100 | 26 | 227774.6674 | 5922141.3518
|  | BS4 |  |  |  | 0
|  | BS5 |  |  |  | 0
|  | BS7 |  |  |  | 0
|  | 소계 |  | 35 |  | 8507193.3518
| 반월 배수구역 | BB1 | 250 | 154 | 326864 | 50337056
|  | BB2 |  |  |  | 0
|  | BB3 |  |  |  | 0
|  | BB4 |  |  |  | 0
|  | BI4 |  |  |  | 0
|  | 소계 |  | 154 |  | 50337056
| 계 |  |  | 3122 |  | 908263566.9873
안산정수장 | 직접 | AD1 | 100 | 26 | 227774.6674 | 5922141.3518
|  |  | 150 | 566 | 266327 | 150741082
|  | AD2 | 100 | 70 | 227774.6674 | 15944226.7164
|  |  | 200 | 509 | 287228 | 146199052
|  | AD3 | 100 | 153 | 227774.6674 | 34849524.1088
|  | AD4 | 100 | 33 | 227774.6674 | 7516564.0235
|  | AD5 |  |  |  | 0
|  | AD6 |  |  |  | 0
|  | AD7 |  |  |  | 0
|  | AD8 |  |  |  | 0
|  | AD9 |  |  |  | 0
|  | AD10 | 100 | 309 | 227774.6674 | 70382372.2197
|  | BD8 | 100 | 18 | 227774.6674 | 4099944.0128
|  |  | 150 | 327 | 266327 | 87088929
|  | BD9 | 100 | 194 | 227774.6674 | 44188285.4713
|  | BD10 |  |  |  | 0
|  | BD11 | 200 | 381 | 287228 | 109433868
|  | BD13 |  |  |  | 0
|  | 소계 |  | 2586 |  | 676365988.9043
| 계 |  |  | 2586 |  | 676365988.9043
연성정수장 | 선부 | YS1 | 150 | 408 | 266327 | 108661416
0
|  | YS2 |  |  |  | 0
|  | YS3 |  |  |  | 0
|  | YS4 |  |  |  | 0
|  | YS5 |  |  |  | 0
|  | YS6 |  |  |  | 0
|  | YS7 | 150 | 315 | 266327 | 83893005
|  |  | 200 | 456 | 287228 | 130975968
|  | YS8 |  |  |  | 0
|  | YS9 |  |  |  | 0
|  | YS10 | 100 | 15 | 227774.6674 | 3416620.0107
|  | YS11 | 150 | 7 | 266327 | 1864289
|  | YS12 |  |  |  | 0
|  | YS13 |  |  |  | 0
|  | YS14 | 150 | 516 | 266327 | 137424732
|  | YS15 |  |  |  | 0
|  | YS16 | 150 | 238 | 266327 | 63385826
|  | YS17 | 100 | 260 | 227774.6674 | 59221413.5182
|  | YS18 |  |  |  | 0
|  | YS19 |  |  |  | 0
|  | YS20 |  |  |  | 0
|  | YS21 |  |  |  | 0
|  | 소계 |  | 2215 |  | 588843269.5289
| 목내 | YM1 | 150 |  | 266327 | 0
|  | YM1-1 |  |  |  | 0
|  | YM2 |  |  |  | 0
|  | YM2-1 |  |  |  | 0
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 성곡 | YH1 | 100 |  | 227774.6674 | 0
|  | YH2 |  |  |  | 0
|  | YH2-1 | 150 |  | 266327 | 0
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  | 2215 |  | 588843269.5289
시흥정수장 | 직접 | SL1 | 250 |  | 326864 | 0
|  | SL1-1 | 150 |  | 266327 | 0
|  | SL1-2 | 150 |  | 266327 | 0
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  | 0 |  | 0
총계 |  |  |  | 7923 |  | 2173472825.4205

## 순환관로신설(공업용수)
순환관로 신설 사업비
정수장수계 | 배수구역명 | 소블록명 | 관경 (mm) | 연장 (m) | 사업비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 (원) | 금액 (원)
안산정수장 | 초지 | AC1
소계
연성정수장 | 공단 | YK1
YK1-1
YK1-2
YK2
YK2-1
YK2-2
|  | YK3 | 100 | 139 | 227774.6674 | 31660678.7655
|  | YK3-1 | 100 | 188 | 227774.6674 | 42821637.467
YK4
|  | 소계 |  | 327 |  | 74482316.2325
시흥정수장 | 직접 (공업) | SK1
SK1-1
|  | SK1-2 | 250 | 87 | 326864 | 28437168
|  | 소계 |  | 87 |  | 28437168
총계 |  |  |  | 414 |  | 102919484.2325

## 배수관로개량
배수관로 개량 사업비
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 기존관경 (mm) | 관경 (mm) | 연장 (m) | 사업비 |  | 비고
[6 empty] | 단가 (원) | 금액 (원)
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1
BD2
BD3
BD4
BD5
소계
| 신규 배수구역 (안산동) | BD12
소계
| 성포 배수구역 | BS1
BS2
BS11
BS12
BS13
BS16
BS17
BS18
BS19
BS20
소계
| 고잔 배수구역 | BK1
|  | BK2 | 400 | 500 | 308 | 582400 | 179379200
|  |  | 350 | 500 | 520 | 582400 | 302848000
|  | BK3 | 300 | 400 | 1326 | 486912 | 645645312
BK4
BK5
BK6
BK7
BK8
|  | 소계 |  |  | 2154 |  | 1127872512
| 신규 배수구역 | BI1
BI2
BI3
BI4
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
BS9
BS10
BS14
BS15
소계
| 반월 배수구역 | BB1
BB2
BB3
BB4
BD6
BD7
소계
| 계 |  |  |  | 2154 |  | 1127872512
안 산 정 수 장 | 안산정수지 확장 | AD1
BD8
BD9
BD10
BD11
BD13
YS1
YS2
YS3
YS4
YS6
YS18
소계
안 산 정 수 장 | 와동 배수구역 | AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
소계
계
연 성 정 수 장 | 선부2 | AD2
AD8
AD9
AD10
YS5
YS7
YS8
YS9
YS10
YS11
YS12
YS13
YS14
YS15
YS16
YS17
YS19
YS20
YS21
|  | 소계 |  |  | 0 |  | 0
| 목내 | YM1
YM1-1
YM2
YM2-1
소계
| 성곡 | YH1
YH2
YH2-1
SL1-2
소계
| 대부 | YT1
YT1-1
YT2
|  | 소계 |  |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  |  | 0 |  | 0
시흥정수장 | 직접 | SL1
SL1-1
소계
계
총계 |  |  |  |  | 2154 |  | 1127872512

## 배수관로신설
배수관로 신설 사업비
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 관경 (mm) | 연장 (m) | 사업비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 (원) | 금액 (원)
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1
BD2
BD3
BD4
BD5
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 신규 배수구역 (안산동) | BD12 | 400 | 840 | 486912 | 409006080
|  | 소계 |  | 840 |  | 409006080
| 성포 배수구역 | BS1
BS2
BS11
BS12
BS13
BS16
BS17
BS18
BS19
BS20
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 고잔 배수구역 | BK1
BK2
BK3
BK4
BK5
BK6
BK7
BK8
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 신규 배수구역 | BI1 | 800 | 1227 | 984324 | 1207765548
BI2
BI3
BI4
|  | BS3 | 500 | 900 | 582400 | 524160000
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
BS9
BS10
BS14
BS15
|  | 소계 |  | 2127 |  | 1731925548
| 반월 배수구역 | BB1
BB2
BB3
BB4
BD6
BD7
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  | 2967 |  | 2140931628
안 산 정 수 장 | 안산정수지 확장 | AD1
BD8
BD9
BD10
BD11
BD13
YS1
YS2
|  | YS3 | 100 | 585 | 227774.6674 | 133248180.416
|  | YS4 | 600 | 1086 | 683757 | 742560102
YS6
YS18
|  | 소계 |  | 1671 |  | 875808282.416
안 산 정 수 장 | 와동 배수구역 | AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  | 1671 |  | 875808282.416
연 성 정 수 장 | 선부2 | AD2
AD8
AD9
AD10
YS5
YS7
YS8
YS9
YS10
YS11
YS12
YS13
YS14
YS15
|  | YS16 | 900 | 2054 | 1155805 | 2374023470
YS17
YS19
YS20
YS21
|  | 소계 |  | 2054 |  | 2374023470
| 목내 | YM1
YM1-1
YM2
YM2-1
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 성곡 | YH1
YH2
YH2-1
|  | SL1-2 | 200 | 315 | 287228 | 90476820
|  | 소계 |  | 315 |  | 90476820
| 대부 | YT1
YT1-1
YT2
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  | 2369 |  | 2464500290
시흥정수장 | 직접 | SL1
SL1-1
|  | 소계 |  | 0 |  | 0
| 계 |  |  | 0 |  | 0
총계 |  |  |  | 7007 |  | 5481240200.416

## 배수관로 신설 및 개량 사업비-수계별
순환 배수관로 신설계획(생활용수)
정수장수계 | 배수구역명 | 관경(mm) | 연장(m) | 사업비 | 부설년도
반월정수장 | 직접배수구역 | 150 | 30 | 7989810
| 성포배수구역 | 100~200 | 621 | 154708667.8679
| 고잔배수구역 | 100~300 | 2282 | 686720839.7676
| 일동배수구역 | 100~200 | 35 | 8507193.3518
| 반월배수구역 | 250 | 154 | 50337056
| 소계 | 100~300 | 3122 | 908263566.9873
안산정수장 | 직접배수구역 | 100~200 | 2586 | 676365988.9043
초지배수구역
| 소계 | 100~200 | 2586 | 676365988.9043
연성정수장 | 선부배수구역 | 100~200 | 2215 | 588843269.5289
목내배수구역
성곡배수구역
| 공단배수구역 | 100 | 327 | 74482316.2325
대부배수구역
| 소계 | 100~200 | 2542 | 663325585.7614
시흥 | 직접배수구역(생활)
| 직접배수구역(공업) | 250 | 87 | 28437168
| 소계 | 250 | 87 | 28437168
총계 |  | 100~300 | 8337 | 2276392309.653
배수관로 개량계획(생활용수)
정수장수계 | 배수구역명 | 관경(mm) | 연장(m) | 사업비 | 비고
반월정수장 | 직접배수구역
신규배수구역 (안산동)
성포배수구역
| 고잔배수구역 | 400~500 | 2154 | 1127872512
신규배수구역 (본오동)
반월배수구역
| 소계 | 400~500 | 2154 | 1127872512
안산정수장 | 안산정수지확장
와동배수구역
소계
연성정수장 | 선부2배수구역
선부1배수구역
목내배수구역
성곡배수구역
대부배수구역
소계
시흥 | 직접배수구역
소계
총계 |  | 400~500 | 2154 | 1127872512
배수관로 신설계획(생활용수)
정수장수계 | 배수구역명 | 관경(mm) | 연장(m) | 사업비 | 비고
반월정수장 | 직접배수구역
| 신규배수구역 (안산동) | 400 | 840 | 409006080
성포배수구역
고잔배수구역
| 신규배수구역 | 500~800 | 2127 | 1731925548
반월배수구역
| 소계 | 400~800 | 2967 | 2140931628
안산정수장 | 안산정수지확장 | 100~600 | 1671 | 875808282.416
와동배수구역
| 소계 | 100~600 | 1671 | 875808282.416
연성정수장 | 선부2배수구역 | 900 | 2054 | 2374023470
선부1배수구역
목내배수구역
| 성곡배수구역 | 200 | 315 | 90476820
대부배수구역
| 소계 | 200~900 | 2369 | 2464500290
시흥 | 직접배수구역
소계
총계 |  | 100~900 | 7007 | 5481240200.416
배수관로 신설 및 개량 사업비(생활용수)
정수장수계 | 배수구역명 | 관경(mm) | 연장(m) | 사업비 | 부설년도
반월정수장 | 직접배수구역
성포배수구역
| 고잔배수구역 | 400~500 | 2154 | 1127872512
반월배수구역
| 본오배수구역 | 500~800 | 2127 | 1731925548
| 안산배수구역 | 400 | 840 | 409006080
| 소계 | 400~800 | 5121 | 3268804140
안산정수장 | 직접배수구역 | 100~600 | 1671 | 875808282.416
초지배수구역
와동배수구역
| 소계 | 100~600 | 1671 | 875808282.416
연성정수장 | 선부배수구역 | 900 | 2054 | 2374023470
목내배수구역
| 성곡배수구역 | 200 | 315 | 90476820
대부배수구역
공단배수구역
| 소계 | 200~900 | 2369 | 2464500290
시흥 | 직접배수(생활)
직접배수(공업)
소계
총계 |  | 100~900 | 9161 | 6609112712.416

## 배수관로 신설 및 개량 사업비(수계별2)
순환 배수관로 신설계획
정수장수계 | 배수구역명 | 관경(mm) | 연장(m) | 사업비 |  | 비고 | 관경(mm) | 연장(m) | 사업비(원)
|  |  |  | 단가(원) | 금액(원) |  |  |  | 단가(원) | 금액(원)
반월정수장 | 직접배수구역 | 150 | 30 | 266327 | 7989810 |  | 100 | 1856 | 227774.6674 | 422749783
|  | 소계 | 30 |  | 7989810 |  | 150 | 3471 | 266327 | 924421017
| 성포배수구역 | 100 | 283 | 227774.6674 | 64460230.8679 |  | 200 | 1740 | 287228 | 499776720
|  | 150 | 327 | 266327 | 87088929 |  | 250 | 900 | 326864 | 294177600
|  | 200 | 11 | 287228 | 3159508 |  | 300 | 370 | 365587 | 135267190
|  | 소계 | 621 |  | 154708667.8679 |  | 총계 | 8337 |  | 2276392310
| 고잔배수구역 | 100 | 142 | 227774.6674 | 32344002.7676
|  | 150 | 737 | 266327 | 196282999
|  | 200 | 374 | 287228 | 107423272
|  | 250 | 659 | 326864 | 215403376
|  | 300 | 370 | 365587 | 135267190
|  | 소계 | 2282 |  | 686720839.7676
| 일동배수구역 | 100 | 26 | 227774.6674 | 5922141.3518
|  | 200 | 9 | 287228 | 2585052
|  | 소계 | 35 |  | 8507193.3518
| 반월배수구역 | 150 | 0 | 266327 | 0
|  | 250 | 154 | 326864 | 50337056
|  | 소계 | 154 |  | 50337056
| 계 |  | 3122 |  | 908263566.9873
안산정수장 | 직접배수구역 | 100 | 803 | 227774.6674 | 182903057.9043
|  | 150 | 893 | 266327 | 237830011
|  | 200 | 890 | 287228 | 255632920
|  | 소계 | 2586 |  | 676365988.9043
| 계 |  | 2586 |  | 676365988.9043
연성정수장 | 선부배수구역 | 100 | 275 | 227774.6674 | 62638033.5289
|  | 150 | 1484 | 266327 | 395229268
|  | 200 | 456 | 287228 | 130975968
|  | 소계 | 2215 |  | 588843269.5289
목내배수구역
소계
성곡배수구역
소계
| 공단배수구역 | 100 | 327 | 227774.6674 | 74482316.2325
|  | 소계 | 327 |  | 74482316.2325
| 계 |  | 2542 |  | 663325585.7614
시흥정수장 | 직접배수구역(생활)
소계
| 직접배수구역(공업) | 250 | 87 | 326864 | 28437168
|  | 소계 | 87 |  | 28437168
| 계 |  | 87 |  | 28437168
총계 |  |  | 8337 |  | 2276392309.653

## 배수관로 신설 및 개량 사업비(관경별)
순환관로 신설, 배수관로 신설 및 개량 사업비
구분 | 관경(mm) | 연장(m) | 사업비 |  | 비고
|  |  | 단가(원) | 금액(원)
순환관로 신설 | 100 | 1856 | 227774.6674 | 422749782.653
| 150 | 3471 | 266327 | 924421017
| 200 | 1740 | 287228 | 499776720
| 250 | 900 | 326864 | 294177600
| 300 | 370 | 365587 | 135267190
계 |  | 8337 |  | 2276392309.653
배수관로 개량 | 400 | 1326 | 486912 | 645645312
| 500 | 828 | 582400 | 482227200
계 |  | 2154 |  | 1127872512
배수관로 신설 | 100 | 585 | 227774.6674 | 133248180.416
| 200 | 315 | 287228 | 90476820
| 400 | 840 | 486912 | 409006080
| 500 | 900 | 582400 | 524160000
| 600 | 1086 | 683757 | 742560102
| 800 | 1227 | 984324 | 1207765548
| 900 | 2054 | 1155805 | 2374023470
계 |  | 7007 |  | 5481240200.416
총계 |  | 17498 |  | 8885505022.069

## 개략사업비(총괄)
◈ 송·배수시설 개략사업비
구 분 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | ~ 2010년 |  | 2011년 ~ 2015년 |  | 2016년 ~ 2020년 |  | 2020년 ~ 2025년 |  | 비 고 |  |  |  |  | 연장 | 단가
[7 empty] | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | [13 empty] | ※ 배수지,가압장 사업비는 공사비+설계비+감리비
배수지 | 본오동 | 30000 | 1 | 식 | 634544.6142 | 19036338426.3718 |  |  | 30000 | 19036338426.3718 | [5 empty] | y=0.9504Q^(-0.1764)*물가상승율 2005년(7.9%) | 1.094 |  | 진입도로 | 530 | 3317915 | 1758494950 | 용지보상비 | 13000 | M2 | 59400 | 772200000 | 설계비는 공사비의 5%
| 안산동 | 2000 | 1 | 식 | 1042158.7583 | 2084317516.557 |  |  |  |  | 2000 | 2084317516.557 |  |  |  | y=0.9504Q^(-0.1764)*물가상승율 2005년(7.9%) | 1.094 |  | 진입도로 | 400 | 3317915 | 1327166000 | 용지보상비 | 2000 | M2 | 59400 | 118800000 | 감리비는 공사비의 1.4%
소계 | [5 empty] | 21120655942.9288 |  |  |  | 19036338426.3718 |  | 2084317516.557 |  | 0
가압장 |  | 75000 | 1 | 식 | 48834.3371 | 3662575280 |  |  | 75000 | 3662575280 |  |  |  |  | 1 | y=(20.59 X Q+23.46 X H+ 631.18)*물가상승율 2005년(7.9%) | 1.094 | 양정
소계 | [5 empty] | 3662575280 |  |  |  | 3662575280 | [7 empty] | 54
송 수 관 로 | 본오동 | 800 | 3800 | m | 984324 | 3740431200 |  |  | 3800 | 3740431200
| 안산동 | 250 | 1000 | m | 326864 | 326864000 |  |  |  |  | 1000 | 326864000
소계 |  |  | 4800 | m |  | 4067295200 |  |  |  | 3740431200 |  | 326864000
순환 배수관로 |  | 100 | 1856 | m | 227774.6674 | 422749782.653 | 1856 | 422749782.653
|  | 150 | 3471 | m | 266327 | 924421017 | 3471 | 924421017
|  | 200 | 1740 | m | 287228 | 499776720 | 1740 | 499776720
|  | 250 | 900 | m | 326864 | 294177600 | 900 | 294177600
|  | 300 | 370 | m | 365587 | 135267190 | 370 | 135267190
소계 |  |  | 8337 | m |  | 2276392309.653 | 8337 | 2276392309.653
신설·확장 배수관로 |  | 100 | 585 | m | 227774.6674 | 133248180.416 |  |  | 585 | 133248180.416
|  | 200 | 315 | m | 287228 | 90476820 |  |  | 315 | 90476820
|  | 400 | 2166 | m | 486912 | 1054651392 |  |  | 2166 | 1054651392
|  | 500 | 1728 | m | 582400 | 1006387200 |  |  | 1728 | 1006387200
|  | 600 | 1086 | m | 683757 | 742560102 | 1086 | 742560102
|  | 800 | 1227 | m | 984324 | 1207765548 |  |  | 1227 | 1207765548
|  | 900 | 2054 | m | 1155805 | 2374023470
소계 |  |  | 9161 | m |  | 6609112712.416 | 1086 | 742560102 | 6021 | 3492529140.416
노후관개량 |  | 송수관로 | 9.653 | km |  | 8637400000 | 0.197 | 206200000 | 2.95 | 2213000000 | 2.957 | 2218300000 | 2.468 | 3409100000
|  | 배수관로 | 89.2 | km |  | 34559000000 | 7.23 | 2657700000 | 21.54 | 10748300000 | 19.88 | 9542100000 | 29.29 | 9712700000
|  | 점검구 | 181 | 개소 |  | 2870170000 |  |  | 60 | 956723333 | 60 | 956723333 | 60 | 956723333
소계 |  |  |  | km |  | 46066570000 | 7.427 | 2863900000 | 84.49 | 13918023333 | 82.837 | 12717123333 | 91.758 | 14078523333
배수지개량 |  | 토목 | 1 | 식 |  | 392000000 |  |  | 1 | 392000000
|  | 기계 | 1 | 식 |  | 73800000 |  |  | 1 | 73800000
|  | 전기계장 | 1 | 식 |  | 666000000 |  |  | 1 | 666000000
소계 | [5 empty] | 1131800000 |  | 0 | 1 | 1131800000 |  |  | 0 | 0
가압장개량 |  | 토목 | 1 | 식 | [5 empty] | 0
|  | 기계 | 1 | 식 |  |  |  |  | 1 | 60000000
|  | 전기계장 | 1 | 식
소계 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0
공 사 비 계 | [5 empty] | 84934401444.9978 |  | 5882852411.653 |  | 45041697379.7878 |  | 15128304849.557 |  | 14078523333
배수관로
| 신규배수지 | D700 | 530 | m
|  |  | 474 | m
|  |  | 224 | m
|  | D400 | 962 | m
| 성포배수지 | D1000 |  | m
|  | D700 |  | m
|  | D500 |  | m
|  | D500 |  | m | 사동
| 선부 1배수지 | D400 |  | m
m

## 개략사업비(년차별)
◈ 송·배수시설 확장 및 개량사업비
구 분 |  |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | ~ 2010년 |  | 2011년 ~ 2015년 |  | 2016년 ~ 2020년 |  | 2021년 ~ 2025년 |  | 비 고 |  |  |  |  | 연장 | 단가
[8 empty] | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | [13 empty] | ※ 배수지,가압장 사업비는 공사비+설계비+감리비
배수지 | 배수지 신설 | 본오동 | 30000 | 1 | 식 | 634544.6142 | 19036338426.3718 |  |  | 30000 | 19036338426.3718 | [5 empty] | y=0.9504Q^(-0.1764)*물가상승율 2005년(9.4%) | 1.094 |  | 진입도로 | 530 | 3317915 | 1758494950 | 용지보상비 | 13000 | M2 | 59400 | 772200000 | 설계비는 공사비의 5%
|  | 안산동 | 2000 | 1 | 식 | 1042158.7583 | 2084317516.557 |  |  | 2000 | 2084317516.557 | [5 empty] | y=0.9504Q^(-0.1764)*물가상승율 2005년(9.4%) | 1.094 |  | 진입도로 | 400 | 3317915 | 1327166000 | 용지보상비 | 2000 | M2 | 59400 | 118800000 | 감리비는 공사비의 1.4%
|  |  | 소계 |  |  |  | 21120655942.9288 |  |  |  | 21120655942.9288 |  | 0
| 배수지 개량 |  | 토목 | 1 | 식 |  | 392000000 |  |  |  | 392000000
|  |  | 기계 | 1 | 식 |  | 73800000 |  |  |  | 73800000
|  |  | 전기ㆍ계장 | 1 | 식 |  | 666000000 |  |  |  | 666000000
|  |  | 소계 |  |  |  | 1131800000 |  |  |  | 1131800000 |  |  | 0
| 계 | [5 empty] | 22252455942.9288 |  |  |  | 22252455942.9288 |  | 0
가압장 | 송수가압장 신설 |  | 75000 | 1 | 식 | 48834.3371 | 3662575280 |  |  | 75000 | 3662575280 |  |  |  |  | 1 | y=(20.59 X Q+23.46 X H+ 631.18)*물가상승율 2005년(9.4%) | 1.094 | 양정
|  |  | 소계 |  |  |  | 3662575280 |  |  |  | 3662575280 | [7 empty] | 54
| 가압장개량 |  | 토목 | 1 | 식
|  |  | 기계 | 1 | 식
|  |  | 전기ㆍ계장 | 1 | 식
|  |  | 소계 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 계 | [5 empty] | 3662575280 |  | 0 |  | 3662575280
송배수 관로 | 송수관로 신설 | 본오동 | 800 | 3800 | m | 984324 | 3740431200 |  |  | 3800 | 3740431200
|  | 안산동 | 250 | 1000 | m | 326864 | 326864000 |  |  |  |  | 1000 | 326864000
|  |  | 소계 | 4800 | m |  | 4067295200 |  |  |  | 3740431200 |  | 326864000
| 순환 배수관로 |  | 100 | 1856 | m | 227774.6674 | 422749782.653 | 1856 | 422749782.653
|  |  | 150 | 3471 | m | 266327 | 924421017 | 3471 | 924421017
|  |  | 200 | 1740 | m | 287228 | 499776720 | 1740 | 499776720
|  |  | 250 | 900 | m | 326864 | 294177600 | 900 | 294177600
|  |  | 300 | 370 | m | 365587 | 135267190 | 370 | 135267190
|  |  | 소계 | 8337 | m |  | 2276392309.653 | 8337 | 2276392309.653
| 신설·확장 배수관로 |  | 100 | 585 | m | 227774.6674 | 133248180.416 |  |  | 585 | 133248180.416
|  |  | 200 | 315 | m | 287228 | 90476820 |  |  | 315 | 90476820
|  |  | 400 | 2166 | m | 486912 | 1054651392 |  |  | 2166 | 1054651392
|  |  | 500 | 1728 | m | 582400 | 1006387200 |  |  | 1728 | 1006387200
|  |  | 600 | 1086 | m | 683757 | 742560102 | 1086 | 742560102
|  |  | 800 | 1227 | m | 984324 | 1207765548 |  |  | 1227 | 1207765548
|  |  | 900 | 2054 | m | 1155805 | 2374023470 |  |  | 2054 | 2374023470
|  |  | 소계 | 9161 | m |  | 6609112712.416 | 1086 | 742560102 | 8075 | 5866552610.416 | 0 | 0
| 노후관개량 |  | 송수관로 | 9.653 | km |  | 8637400000 |  |  |  |  | 5.907 | 4431300000 | 3.746 | 4206100000
|  |  | 배수관로 | 89.2 | km |  | 34559000000 | 7.1 | 1813000000 | 31.3 | 10815000000 | 25.6 | 10882000000 | 25.2 | 11049000000
|  |  | 송수점검구 | 33 | 개소 |  | 550500000 |  |  |  |  | 17 | 275250000 | 17 | 275250000
|  |  | 배수점검구 | 148 | 개소 |  | 2319670000 |  |  |  |  | 74 | 1159835000 | 74 | 1159835000
|  |  | 소계 |  |  |  | 46066570000 | 7.1 | 1813000000 | 31.3 | 10815000000 | 122.507 | 16748385000 | 119.946 | 16690185000
| 계 | [5 empty] | 59019370222.069 |  | 4831952411.653 |  | 20421983810.416 |  | 17075249000 |  | 16690185000
공 사 비 계 | [6 empty] | 84934401444.9978 |  | 4831952411.653 |  | 46337015033.3448 |  | 17075249000 |  | 16690185000

## 개략사업비(년도별)
◈ 송·배수시설 확장 및 개량사업비
구 분 |  |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 1단계 | 2단계 |  |  |  |  | 3단계 |  |  |  |  | 4단계
[8 empty] | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년
배수지 | 배수지 신설 | 본오동 | 30000 | 1 | 식 | 634544.6142 | 19036338428 | 0 |  | 4759084607 | 4759084607 | 4759084607 | 4759084607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안산동 | 2000 | 1 | 식 | 1042158.7583 | 2084317516 | 0 |  | 521079379 | 521079379 | 521079379 | 521079379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 |  |  | 0 | 21120655944 | 0 | 0 | 5280163986 | 5280163986 | 5280163986 | 5280163986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 개량 |  | 토목 | 1 | 식 | 0 | 392000000 | 0 |  |  |  |  | 392000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기계 | 1 | 식 | 0 | 73800000 | 0 |  |  |  |  | 73800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전기ㆍ계장 | 1 | 식 | 0 | 666000000 | 0 | 110000000 | 68000000 | 68000000 | 38000000 | 382000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 |  |  | 0 | 1131800000 | 0 | 110000000 | 68000000 | 68000000 | 38000000 | 847800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  |  |  |  | 0 | 22252455944 | 0 | 110000000 | 5348163986 | 5348163986 | 5318163986 | 6127963986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가압장 | 송수가압장 신설 |  | 75000 | 1 | 식 | 48834.3371 | 3662575280 | 0 |  | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 |  |  | 0 | 3662575280 | 0 | 0 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가압장개량 |  | 토목 | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기계 | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전기ㆍ계장 | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  |  |  |  | 0 | 3662575280 | 0 | 0 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
송배수 관로 | 송수관로 신설 | 본오동 | 800 | 3800 | m | 984324 | 3740431200 | 0 |  | 935107800 | 935107800 | 935107800 | 935107800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안산동 | 250 | 1000 | m | 326864 | 326864000 | 0 | 0 | 81716000 | 81716000 | 81716000 | 81716000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 | 4800 | m | 0 | 4067295200 | 0 | 0 | 1016823800 | 1016823800 | 1016823800 | 1016823800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 순환 배수관로 |  | 100 | 1856 | m | 227774.6674 | 422749782.653 | 422749782.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 150 | 3471 | m | 266327 | 924421017 | 924421017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 | 1740 | m | 287228 | 499776720 | 499776720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 250 | 900 | m | 326864 | 294177600 | 294177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 300 | 370 | m | 365587 | 135267190 | 135267190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 | 8337 | m | 0 | 2276392309.653 | 2276392309.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신설·확장 배수관로 |  | 100 | 585 | m | 227774.6674 | 133248180 | 0 | 26649636 | 26649636 | 26649636 | 26649636 | 26649636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 | 315 | m | 287228 | 90476820 | 0 | 18095364 | 18095364 | 18095364 | 18095364 | 18095364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 | 2166 | m | 486912 | 1054651390 | 0 | 210930278 | 210930278 | 210930278 | 210930278 | 210930278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 500 | 1728 | m | 582400 | 1006387200 | 0 | 201277440 | 201277440 | 201277440 | 201277440 | 201277440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 600 | 1086 | m | 683757 | 742560102 | 742560102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 800 | 1227 | m | 984324 | 1207765550 | 0 | 241553110 | 241553110 | 241553110 | 241553110 | 241553110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 900 | 2054 | m | 1155805 | 2374023470 | 0 | 474804694 | 474804694 | 474804694 | 474804694 | 474804694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 | 9161 | m | 0 | 6609112712 | 742560102 | 1173310522 | 1173310522 | 1173310522 | 1173310522 | 1173310522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 노후관개량 |  | 송수관로 | 9.653 | km | 0 | 8637400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886260000 | 886260000 | 886260000 | 886260000 | 886260000 | 841220000 | 841220000 | 841220000 | 841220000 | 841220000
|  |  | 배수관로 | 89.2 | km | 0 | 34559000000 | 1813000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2176400000 | 2176400000 | 2176400000 | 2176400000 | 2176400000 | 2209800000 | 2209800000 | 2209800000 | 2209800000 | 2209800000
|  |  | 송수점검구 | 33 | 개소 |  | 550500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000
|  |  | 배수점검구 | 148 | 개소 | 0 | 2319670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000
|  |  | 소계 |  |  | 0 | 46066570000 | 1813000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000
| 계 |  |  |  |  | 0 | 59019370221.653 | 4831952411.653 | 3336310522 | 4353134322 | 4353134322 | 4353134322 | 4353134322 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000
공 사 비 계 | [5 empty] | 0 | 84934401445.653 | 4831952411.653 | 3446310522 | 10616942128 | 10616942128 | 10586942128 | 11396742128 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000