## 2010블럭급수량
#안산시 계획급수량 검토(생활용수)
▶ 블럭별 계획급수인구 및 계획급수량 (2010년)
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 블럭별인구 | 2010년 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대
반 월 정 수 장 | 직접 | AD2 | 안산직접2 | 20395 | 8455.0294 | 10399.6861 | 15599.5292
|  | BD1 | 반월직접4 | 6226 | 1813.9192 | 2231.1206 | 3346.6809
|  | BD2 | 반월직접6 | 5554 | 1618.096 | 1990.2581 | 2985.3871
|  | BD3 | 반월직접8 | 4302 | 1253.1971 | 1541.4325 | 2312.1487
|  | BD4 | 반월직접10 | 5623 | 1638.283 | 2015.0881 | 3022.6321
|  | BD5 | 반월직접11 | 9098 | 3281.9555 | 4036.8053 | 6055.208
|  | BD8 | 반월직접3 | 6521 | 1832.6562 | 2254.1671 | 3381.2507
|  | BD9 | 반월직접5 | 9376 | 2635.0535 | 3241.1158 | 4861.6736
|  | BD10 | 반월직접7 | 18537 | 5209.7674 | 6408.0139 | 9612.0208
|  | BD11 | 반월직접9 | 31172 | 8802.6578 | 10827.2691 | 16240.9036
|  | BD12 | 반월직접2 | 9128 | 2362.2724 | 2905.5951 | 4358.3926
|  | BD13 | 반월직접1 | 593 | 158.4054 | 194.8387 | 292.258
|  | 군부대 |  |  | 118.2796 | 145.4839 | 218.2258
|  | 소계 |  | 126525 | 39180 | 48191 | 72286
| 성포 배수구역 | BS1 | 반월성포30 | 11355 | 3201.6891 | 3938.0776 | 5907.1164
|  | BS2 | 반월성포29 | 10226 | 3206.8217 | 3944.3907 | 5916.5861
|  | BS3 | 반월성포28 | 31403 | 9854.0322 | 12120.4596 | 18180.6894
|  | BS6 | 반월성포27 | 8316 | 3129.3301 | 3849.0761 | 5773.6141
|  | BS8 | 반월성포26 | 5674 | 2135.0785 | 2626.1466 | 3939.2198
|  | BS9 | 반월성포24 | 2436 | 916.5199 | 1127.3194 | 1690.9792
|  | BS10 | 반월성포25 | 6981 | 2626.8253 | 3230.9951 | 4846.4926
|  | 소계 |  | 76391 | 25070 | 30836 | 46255
| 고잔 배수구역 | BK1 | 반월고잔37 | 14971 | 3420.5718 | 4207.3033 | 6310.955
|  | BK2 | 반월고잔38 | 33527 | 7660.753 | 9422.7262 | 14134.0893
|  | BK3 | 반월고잔36 | 18758 | 5701.0607 | 7012.3046 | 10518.457
|  | BK4 | 반월고잔35 | 16493 | 5010.973 | 6163.4968 | 9245.2451
|  | BK5 | 반월고잔34 | 9021 | 2740.8489 | 3371.2441 | 5056.8662
|  | BK6 | 반월고잔32 | 9100 | 2565.8169 | 3155.9548 | 4733.9321
|  | BK7 | 반월고잔33 | 4798 | 1418.6301 | 1744.915 | 2617.3725
|  | BK8 | 반월고잔31 | 9687 | 2634.99 | 3241.0377 | 4861.5566
|  | BK9 | 반월고잔39 | 7720 | 2444.4508 | 3006.6744 | 4510.0116
|  | 안산신도시 2단계지역 (37블럭) |  |  | 0 | 0 | 0
| 고잔 배수구역 | 안산신도시 2단계지역 (90블럭) |  | 17800 | 5244.3011 | 6450.4903 | 9675.7355
|  | 소계 |  | 141875 | 38842 | 47776 | 71664
반 월 정 수 장 | 일동 배수구역 | BI1 | 반월일동18 | 5704 | 1943.4821 | 2390.483 | 3585.7245
|  | BI2 | 반월일동20 | 1805 | 513.5108 | 631.6182 | 947.4274
|  | BI3 | 반월일동22 | 7848 | 2239.5024 | 2754.5879 | 4131.8819
|  | BS4 | 반월일동19 | 3421 | 1165.5564 | 1433.6343 | 2150.4515
|  | BS5 | 반월일동21 | 9003 | 2562.0212 | 3151.2861 | 4726.9291
|  | BS7 | 반월일동23 | 5742 | 2160.6415 | 2657.5891 | 3986.3836
|  | 소계 |  | 33523 | 10585 | 13019 | 19529
| 반월 배수구역 | BB1 | 반월반월14 | 11189 | 2977.9366 | 3662.862 | 5494.293
|  | BB2 | 반월반월15 | 2969 | 790.1295 | 971.8593 | 1457.7889
|  | BB3 | 반월반월16 | 3154 | 839.376 | 1032.4325 | 1548.6487
|  | BB4 | 반월반월13 | 2854 | 759.6356 | 934.3518 | 1401.5276
|  | BD6 | 반월반월12 | 9838 | 3551.6053 | 4368.4746 | 6552.7118
|  | BD7 | 반월반월12 | 2582 | 932.0943 | 1146.476 | 1719.714
|  | BI4 | 반월반월17 | 14234 | 5239.5099 | 6444.5972 | 9666.8958
|  | 소계 |  | 46820 | 15090 | 18561 | 27842
| 계 |  |  | 425134 | 128767 | 158383 | 237576
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | 안산직접1 | 15473 | 4802.7114 | 5907.335 | 8861.0026
|  | AD3 | 안산직접3 | 13670 | 3978.1506 | 4893.1253 | 7339.6879
|  | AD4 | 안산직접4 | 8807 | 2560.3795 | 3149.2668 | 4723.9002
|  | AD5 | 안산직접5 | 16064 | 4670.0262 | 5744.1323 | 8616.1984
|  | AD6 | 안산직접6 | 7312 | 2125.6125 | 2614.5034 | 3921.7551
|  | AD7 | 안산직접7 | 6095 | 1771.7677 | 2179.2742 | 3268.9113
|  | AD8 | 안산직접8 | 7290 | 2125.3052 | 2614.1254 | 3921.1882
|  | AD9 | 안산직접9 | 8660 | 2524.7067 | 3105.3893 | 4658.0839
|  | AD10 | 안산직접10 | 6401 | 2096.892 | 2579.1772 | 3868.7658
|  | BS11 | 안산직접11 | 10151 | 3165.6249 | 3893.7187 | 5840.578
|  | BS12 | 안산직접12 | 5665 | 1527.7661 | 1879.1523 | 2818.7285
|  | BS13 | 안산직접13 | 5973 | 1610.7113 | 1981.1749 | 2971.7624
|  | BS14 | 안산직접14 | 5791 | 1561.6974 | 1920.8879 | 2881.3318
|  | BS15 | 안산직접15 | 7865 | 2120.9543 | 2608.7738 | 3913.1606
|  | BS16 | 안산직접16 | 1018 | 276.3776 | 339.9444 | 509.9167
|  | BS17 | 안산직접16 | 6003 | 1690.7755 | 2079.6538 | 3119.4808
|  | BS18 | 안산직접17 | 6530 | 1839.0478 | 2262.0288 | 3393.0431
|  | BS19 | 안산직접18 | 8433 | 2403.0985 | 2955.8112 | 4433.7168
|  | BS20 | 안산직접19 | 15026 | 4228.3306 | 5200.8466 | 7801.27
|  | YS2 | 연성선부17 | 2184 | 648.3261 | 797.4412 | 1196.1617
|  | YS3 | 연성선부16 | 12783 | 3794.4748 | 4667.204 | 7000.8061
|  | YS4 | 연성선부2 | 15425 | 4653.0195 | 5723.214 | 8584.821
|  | YS18 | 연성선부1 | 455 | 137.2049 | 168.7621 | 253.1431
|  | 소계 |  | 193074 | 56313 | 69265 | 103897
| 계 |  |  | 193074 | 56313 | 69265 | 103897
연 성 정 수 장 | 선부2 | YS1 | 연성선부18 | 4239 | 1249.9756 | 1537.47 | 2306.205
|  | YS5 | 연성선부19 | 2249 | 638.5831 | 785.4572 | 1178.1859
|  | YS6 | 연성선부15 | 4329 | 1271.2282 | 1563.6107 | 2345.416
|  | YS7 | 연성선부3 | 26257 | 7894.9738 | 9710.8178 | 14566.2267
|  | YS8 | 연성선부11 | 4089 | 1161.2888 | 1428.3852 | 2142.5777
|  | YS9 | 연성선부10 | 5282 | 1500.1187 | 1845.146 | 2767.719
|  | YS10 | 연성선부12 | 3352 | 951.8916 | 1170.8267 | 1756.24
|  | YS11 | 연성선부9 | 3561 | 1011.3826 | 1244.0006 | 1866.001
|  | YS12 | 연성선부13 | 4728 | 1342.8604 | 1651.7183 | 2477.5774
|  | YS13 | 연성선부8 | 4105 | 1082.8489 | 1331.9042 | 1997.8563
|  | YS14 | 연성선부14 | 27176 | 6846.7222 | 8421.4682 | 12632.2024
|  | YS15 | 연성선부7 | 5635 | 1486.5598 | 1828.4685 | 2742.7028
|  | YS16 | 연성선부6 | 9999 | 2355.7059 | 2897.5183 | 4346.2774
|  | YS17 | 연성선부4 | 11319 | 3001.53 | 3691.8819 | 5537.8228
|  | YS19 | 연성선부24 | 3670 | 1042.3185 | 1282.0518 | 1923.0777
|  | YS20 | 연성선부23 | 5516 | 1566.5454 | 1926.8509 | 2890.2763
|  | YS21 | 연성선부25 | 0 | 1755.2695 | 1755.2695 | 1755.2695
|  | YS22 | 연성선부5 | 911 | 208.1826 | 256.0646 | 384.0969
|  | 신길온천역 국민임대 주택단지 |  | 2577 | 759.2452 | 933.8715 | 1400.8073
|  | 소계 |  | 128994 | 37127 | 45263 | 67017
| 선부1 | YS23 | 연성선부20 | 3458 | 1018.8887 | 1253.2331 | 1879.8497
|  | YS24 | 연성선부21 | 3794 | 1117.7362 | 1374.8155 | 2062.2232
|  | YS25 | 연성선부22 | 5652 | 1665.1988 | 2048.1945 | 3072.2917
|  | 소계 |  | 12904 | 3802 | 4676 | 7014
연 성 정 수 장 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2228 | 9060.1006 | 9203.6512 | 9587.4929
|  | YM1-1 | 연성목내27 | 0 | 2370.9892 | 2370.9892 | 2370.9892
|  | YM2 | 연성목내29 | 0 | 5352.5269 | 5352.5269 | 5352.5269
|  | YM2-1 | 연성목내28 | 0 | 5967.744 | 5967.744 | 5967.744
|  | 소계 |  | 2228 | 22751 | 22895 | 23279
| 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 26 | 11887.1865 | 11888.8741 | 11893.3866
|  | YH2 | 연성성곡31 | 0 | 13226.9142 | 13226.9142 | 13226.9142
|  | YH2-1 | 연성성곡32 | 0 | 3804.4985 | 3804.4985 | 3804.4985
|  | SL1-2 | 시흥직접2 | 0 | 2679.3821 | 2679.3821 | 2679.3821
|  | 소계 |  | 26 | 31598 | 31600 | 31604
| 대부 | YT1 | 연성대부41 | 4040 | 1094.2136 | 1345.8828 | 2018.8241
|  | YT1-1 | 연성대부42 | 749 | 202.9494 | 249.6278 | 374.4417
|  | YT2 | 연성대부43 | 1851 | 501.2238 | 616.5053 | 924.758
|  | 대부동관광지 |  |  | 137.6344 | 169.2903 | 253.9355
|  | 소계 |  | 6640 | 1936 | 2381 | 3572
| 계 |  |  | 150792 | 97214 | 106815 | 132486 | 120445.0295
시흥정수장 | 직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0 | 1695.3924 | 1695.3924 | 1695.3924
|  | SL1-1 | 시흥직접1 | 0 | 2831.4667 | 2831.4667 | 2831.4667
|  | 소계 |  | 0 | 4527 | 4527 | 4527
| 계 |  |  | 0 | 4527 | 4527 | 4527
총계 |  |  |  | 769000 | 286821 | 338990 | 478486
[5 empty] | 367200 | 412200
[5 empty] | 367200 | 412200 | 412200 | 412200

## 2010년블럭급수량(공업)
#안산시 계획급수량 검토(공업용수)
▶ 블럭별 계획급수인구 및 계획급수량 (2010년)
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 인구 | 2010년 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대
안산정수장 | 초지 배수구역 | AC1 | 안산초지20 |  | 59999.539 | 59999.539 | 59999.539
|  | 소계 |  |  | 60000 | 60000 | 60000
연성정수장 | 공단 배수구역 | YK1 | 연성공단34 |  | 8936.5171 | 8936.5171 | 8936.5171
|  | YK1-1 | 연성공단33 |  | 2176.0877 | 2176.0877 | 2176.0877
|  | YK1-2 | 연성공단33 |  | 46992.9489 | 46992.9489 | 46992.9489
|  | YK2 | 연성공단35 |  | 6876.7503 | 6876.7503 | 6876.7503
|  | YK2-1 | 연성공단37 |  | 20609.1291 | 20609.1291 | 20609.1291
|  | YK2-2 | 연성공단36 |  | 8533.6289 | 8533.6289 | 8533.6289
|  | YK3 | 연성공단39 |  | 15008.6716 | 15008.6716 | 15008.6716
|  | YK4 | 연성공단38 |  | 12866.1797 | 12866.1797 | 12866.1797
|  | 소계 |  |  | 122000 | 122000 | 122000
시흥정수장 | 직접 배수구역 | SK1 | 시흥직접3 |  | 3613.2543 | 3613.2543 | 3613.2543
|  | SK1-1 | 시흥직접3 |  | 1540.2601 | 1540.2601 | 1540.2601
|  | SK1-2 | 시흥직접4 |  | 10860.4354 | 10860.4354 | 10860.4354
|  | YK3-1 | 연성공단40 |  | 9356.5977 | 9356.5977 | 9356.5977
|  | 소계 |  |  | 25370 | 25370 | 25370
계 |  |  |  |  | 207370 | 207370 | 207370