## 2015년 배수지용량검토
생활용수 배수지 시설용량검토-단기안(2015년)
정수장수계 | 배수지명 |  | 시설용량(㎥) | 용수수요량(㎥/일) |  |  |  |  | 배수지 체류시간(hr) |  |  |  |  | 비고
|  |  |  | 당초 | 현재 | 단기1안 | 단기2안 | 단기3안 | 당초 | 현재 | 단기1안 | 단기2안 | 단기3안
반월정수장 (190,000㎥/일) | 반월정수지 |  | 14200 | 47789.3015 | 21549.3378 | 54716 | 54716 | 93622 | 7.1313 | 15.8149 | 6.2285 | 6.2285 | 3.6402
[11 empty] | 1.9215 | 1.9244 | 1.877
| 성포배수지 |  | 40000 | 72576.5361 | 64390.6523 | 34708 | 34434 |  | 13.2274 | 14.909 | 27.6593 | 27.8794
| 고잔배수지 |  | 25000 | 52323.5628 | 52323.5628 | 52323 | 52323 | 52323 | 11.4671 | 11.4671 | 11.4672 | 11.4672 | 11.4672
| 일동배수지 |  | 3500 | 13777.6289 | 14751.9748 | 14752 | 14752 | 14752 | 6.0968 | 5.6942 | 5.6941 | 5.6941 | 5.6941
| 반월배수지 |  | 8000 | 7438.7344 | 14650.2723 | 20865 | 20865 | 20865 | 25.8108 | 13.1056 | 9.202 | 9.202 | 9.202
| 소계 |  | 90700 | 193905.7637 | 167665.8001 | 177364 | 177090 | 181562 | 11.2261 | 12.983 | 12.2731 | 12.2921 | 11.9893
안산정수장 (83,000㎥/일) | 안산정수지 |  | 9100 | 48862.9381 | 75102.9018 | 78244 | 78518 | 74046 | 4.4696 | 2.908 | 2.7913 | 2.7815 | 2.9495
| 소계 |  | 9100 | 48862.9381 | 75102.9018 | 78244 | 78518 | 74046 | 4.4696 | 2.908 | 2.7913 | 2.7815 | 2.9495
연성정수장 (178,000㎥/일) 원수배분량 조정수량 (134,000㎥/일) | 선부1배수지 |  | 5500 | 62707.7415 | 62707.7415 | 4710 | 4710 | 4710 | 2.105 | 2.105 | 28.0255 | 28.0255 | 28.0255
| 선부2배수지 |  | 40000 |  |  | 45158 | 45158 | 45158 |  |  | 21.2587 | 21.2587 | 21.2587
| 목내배수지 |  | 10000 | 22725.2402 | 22725.2402 | 22725 | 22725 | 22725 | 10.5609 | 10.5609 | 10.5611 | 10.5611 | 10.5611
| 성곡배수지 |  | 10000 | 28917.7574 | 28917.7574 | 31597 | 31597 | 31597 | 8.2994 | 8.2994 | 7.5957 | 7.5957 | 7.5957
| 대부배수지 |  | 6600 | #VALUE! | #VALUE! | 2664 | 2664 | 2664 | #VALUE! | #VALUE! | 59.4595 | 59.4595 | 59.4595
| 소 계 |  | 72100 | #VALUE! | #VALUE! | 106854 | 106854 | 106854 | #VALUE! | #VALUE! | 16.1941 | 16.1941 | 16.1941
시흥정수장 (5,200㎥/일) | 직접급수구역 |  | 8960 |  |  | 4527 | 4527 | 4527 |  |  | 47.5017 | 47.5017 | 47.5017
| 소계 |  | 8960 |  |  | 4527 | 4527 | 4527 |  |  | 47.5017 | 47.5017 | 47.5017
합계 |  |  | 180860 | #VALUE! | #VALUE! | 366989 | 366989 | 366989 | #VALUE! | #VALUE! | 11.8277 | 11.8277 | 11.8277
▣ 생활용수 정수장별 용수배분계획-단기안(2015년)
정수장수계 | 시설용량(㎥/일) | 일최대 수요량(㎥/일) |  |  |  |  | 과부족량(㎥/일) |  |  |  |  | 가동율(%)
|  | 단기1안 | 단기2안 |  | 현재 | 단기3안 | 단기1안 | 단기2안 |  | 현재 | 단기3안 | 단기1안 | 단기2안 | 단기3안 | 현재
반월정수장 | 190000 | 177364 | 177090 |  | 167665.8001 | 181562 | 12636 | 12910 |  | 22334.1999 | 8438 | 93.35% | 93.21% | 95.56% | 88.25%
안산정수장 | 83000 | 78244 | 78518 |  | 75102.9018 | 74046 | 4756 | 4482 |  | 7897.0982 | 8954 | 94.27% | 94.6% | 89.21% | 90.49%
연성정수장 | 134000 | 106854 | 106854 |  | 117014.3821 | 106854 | 27146 | 27146 |  | 16985.6179 | 27146 | 79.74% | 79.74% | 79.74% | 87.32%
시흥정수장 | 5200 | 4527 | 4527 | 4527 | 0 | 4527 | 673 | 673 |  | 5200 | 673 | 87.06% | 87.06% | 87.06% | 0%
계 | 412200 | 366989 | 366989 |  | 359783.0839 | 366989 | 45211 | 45211 |  | 52416.9161 | 45211 | 89.03% | 89.03% | 89.03% | 87.28%

## 급배수분할계획단기1안
급배수분할계획-단기1안
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 급수전(개소) | 2015년 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 시간최소 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 시간최소/일평균 | 0.5
반 월 정 수 장 | 직접 | AD2 | 안산직접2 | 114 | 4816.7838 | 9633.5677 | 11849.2883 | 17773.9324
|  | BD1 | 반월직접4 | 952 | 1025.19 | 2050.38 | 2521.9674 | 3782.951
|  | BD2 | 반월직접6 | 769 | 914.5147 | 1829.0294 | 2249.7062 | 3374.5593
|  | BD3 | 반월직접8 | 632 | 708.2814 | 1416.5627 | 1742.3721 | 2613.5582
|  | BD4 | 반월직접10 | 751 | 925.924 | 1851.848 | 2277.773 | 3416.6595
|  | BD5 | 반월직접11 | 2025 | 1849.0859 | 3698.1719 | 4548.7514 | 6823.1271
|  | BD8 | 반월직접3 | 917 | 1041.5318 | 2083.0636 | 2562.1682 | 3843.2523
|  | BD9 | 반월직접5 | 1182 | 1497.5487 | 2995.0975 | 3683.9699 | 5525.9548
|  | BD10 | 반월직접7 | 566 | 2960.8083 | 5921.6167 | 7283.5885 | 10925.3828
|  | BD11 | 반월직접9 | 248 | 5017.8606 | 10035.7212 | 12343.9371 | 18515.9056
|  | BD12 | 반월직접2 | 1749 | 1335.8376 | 2671.6752 | 3286.1605 | 4929.2408
|  | BD13 | 반월직접1 | 147 | 89.7626 | 179.5253 | 220.8161 | 331.2242
|  | 군부대 |  |  |  | 118.2796 | 145.4839 | 218.2258
|  | 소계 |  | 10052 | 22183 | 44485 | 54716 | 82074
| 성포 배수구역 | BS1 | 반월성포30 | 1024 | 1786.72 | 3573.44 | 4395.3313 | 6592.9969
|  | BS2 | 반월성포29 | 964 | 1797.5176 | 3595.0352 | 4421.8933 | 6632.8399
|  | BS3 | 반월성포28 | 227 | 5598.8005 | 11197.601 | 13773.0493 | 20659.5739
|  | BS6 | 반월성포27 | 926 | 1750.1712 | 3500.3423 | 4305.4211 | 6458.1316
|  | BS8 | 반월성포26 | 864 | 1194.1063 | 2388.2126 | 2937.5015 | 4406.2522
|  | BS9 | 반월성포24 | 433 | 512.5911 | 1025.1821 | 1260.974 | 1891.461
|  | BS10 | 반월성포25 | 1291 | 1469.1303 | 2938.2607 | 3614.0606 | 5421.0909
|  | 소계 |  | 5729 | 14109 | 28218 | 34708 | 52062
| 고잔 배수구역 | BK1 | 반월고잔37 | 567 | 1659.4981 | 3318.9963 | 4082.3654 | 6123.5481
|  | BK2 | 반월고잔38 | 77 | 3716.6316 | 7433.2633 | 9142.9138 | 13714.3707
|  | BK3 | 반월고잔36 | 328 | 3259.0222 | 6518.0443 | 8017.1945 | 12025.7918
|  | BK4 | 반월고잔35 | 377 | 2864.5312 | 5729.0624 | 7046.7468 | 10570.1202
|  | BK5 | 반월고잔34 | 38 | 1566.8109 | 3133.6218 | 3854.3549 | 5781.5323
|  | BK6 | 반월고잔32 | 798 | 1431.8681 | 2863.7361 | 3522.3954 | 5283.5932
|  | BK7 | 반월고잔33 | 331 | 802.9108 | 1605.8217 | 1975.1606 | 2962.741
|  | BK8 | 반월고잔31 | 53 | 1469.7615 | 2939.523 | 3615.6133 | 5423.4199
|  | BK9 | 반월고잔39 | #N/A | 1397.4162 | 2794.8323 | 3437.6438 | 5156.4657
|  | 안산신도시 2단계지역 (37블럭) |  |  | 460 | 920 | 1131.6 | 1697.4
반 월 정 수 장 | 고잔 배수구역 | 안산신도시 2단계지역 (90블럭) |  |  | 2641.2903 | 5282.5806 | 6497.5742 | 9746.3613
|  | 소계 |  | #N/A | 21270 | 42539 | 52324 | 78485
| 일동 배수구역 | BI1 | 반월일동18 | 484 | 1103.0824 | 2206.1649 | 2713.5828 | 4070.3742
|  | BI2 | 반월일동20 | 145 | 292.1585 | 584.317 | 718.71 | 1078.0649
|  | BI3 | 반월일동22 | 1089 | 1273.9017 | 2547.8034 | 3133.7982 | 4700.6973
|  | BS4 | 반월일동19 | 347 | 661.547 | 1323.094 | 1627.4056 | 2441.1084
|  | BS5 | 반월일동21 | 689 | 1457.6449 | 2915.2897 | 3585.8064 | 5378.7096
|  | BS7 | 반월일동23 | 802 | 1208.4032 | 2416.8063 | 2972.6718 | 4459.0077
|  | 소계 |  | 1718 | 5997 | 11993 | 14752 | 22128
| 반월 배수구역 | BB1 | 반월반월14 | 812 | 1677.8051 | 3355.6102 | 4127.4006 | 6191.1008
|  | BB2 | 반월반월15 | 423 | 445.1684 | 890.3368 | 1095.1143 | 1642.6714
|  | BB3 | 반월반월16 | 250 | 472.9145 | 945.829 | 1163.3696 | 1745.0544
|  | BB4 | 반월반월13 | 30 | 427.9878 | 855.9755 | 1052.8499 | 1579.2749
|  | BD6 | 반월반월12 | 1237 | 2001.0599 | 4002.1197 | 4922.6072 | 7383.9109
|  | BD7 | 반월반월12 | 337 | 525.1644 | 1050.3287 | 1291.9043 | 1937.8565
|  | BI4 | 반월반월17 | 447 | 2931.5195 | 5863.039 | 7211.5379 | 10817.3069
|  | 소계 |  | 3536 | 8482 | 16963 | 20865 | 31297
| 계 |  |  | #N/A | 72041 | 144198 | 177365 | 266046
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | 안산직접1 | 1780 | 2731.4086 | 5462.8173 | 6719.2653 | 10078.8979
|  | AD3 | 안산직접3 | 1996 | 2240.8113 | 4481.6227 | 5512.3959 | 8268.5939
|  | AD4 | 안산직접4 | 1266 | 1444.1744 | 2888.3487 | 3552.6689 | 5329.0034
|  | AD5 | 안산직접5 | 1490 | 2634.1142 | 5268.2285 | 6479.921 | 9719.8815
|  | AD6 | 안산직접6 | 688 | 1198.9453 | 2397.8907 | 2949.4056 | 4424.1083
|  | AD7 | 안산직접7 | 836 | 999.3602 | 1998.7204 | 2458.4261 | 3687.6392
|  | AD8 | 안산직접8 | 2179 | 1194.3669 | 2388.7339 | 2938.1427 | 4407.214
|  | AD9 | 안산직접9 | 2818 | 1418.6859 | 2837.3719 | 3489.9674 | 5234.9511
|  | AD10 | 안산직접10 | 81 | 1184.3321 | 2368.6642 | 2913.457 | 4370.1854
|  | BS11 | 안산직접11 | 655 | 1806.4661 | 3612.9323 | 4443.9067 | 6665.86
|  | BS12 | 안산직접12 | 505 | 852.0653 | 1704.1306 | 2096.0806 | 3144.1209
|  | BS13 | 안산직접13 | 593 | 898.3255 | 1796.6509 | 2209.8806 | 3314.821
|  | BS14 | 안산직접14 | 626 | 870.9895 | 1741.9789 | 2142.6341 | 3213.9511
|  | BS15 | 안산직접15 | 1021 | 1182.898 | 2365.796 | 2909.9291 | 4364.8937
안 산 정 수 장 | 직접 | BS16 | 안산직접16 | 188 | 154.3221 | 308.6442 | 379.6323 | 569.4485
|  | BS17 | 안산직접16 | 838 | 961.3815 | 1922.763 | 2364.9985 | 3547.4978
|  | BS18 | 안산직접17 | 921 | 1045.6897 | 2091.3794 | 2572.3967 | 3858.595
|  | BS19 | 안산직접18 | 627 | 1365.3703 | 2730.7406 | 3358.8109 | 5038.2163
|  | BS20 | 안산직접19 | 246 | 2403.3527 | 4806.7053 | 5912.2476 | 8868.3713
|  | YS2 | 연성선부17 | 207 | 364.084 | 728.1679 | 895.6465 | 1343.4698
|  | YS3 | 연성선부16 | 1423 | 2130.8834 | 4261.7668 | 5241.9731 | 7862.9597
|  | YS4 | 연성선부2 | 1397 | 2646.2502 | 5292.5005 | 6509.7756 | 9764.6634
|  | YS18 | 연성선부1 | 94 | 78.0307 | 156.0615 | 191.9556 | 287.9335
|  | 소계 |  | 1491 | 31806 | 63613 | 78244 | 117365
| 계 |  |  | #REF! | 31806 | 63613 | 78244 | 117365
연 성 정 수 장 | 선부2 | YS1 | 연성선부18 | 216 | 664.9767 | 1329.9534 | 1635.8426 | 2453.764
|  | YS5 | 연성선부19 | 88 | 229.8079 | 459.6159 | 565.3275 | 847.9913
|  | YS6 | 연성선부15 | 351 | 712.4877 | 1424.9754 | 1752.7198 | 2629.0796
|  | YS7 | 연성선부3 | 53 | 4478.7932 | 8957.5864 | 11017.8312 | 16526.7468
|  | YS8 | 연성선부11 | 315 | 417.9149 | 835.8297 | 1028.0705 | 1542.1058
|  | YS9 | 연성선부10 | 392 | 539.8501 | 1079.7003 | 1328.0313 | 1992.047
|  | YS10 | 연성선부12 | 302 | 342.5588 | 685.1175 | 842.6946 | 1264.0419
|  | YS11 | 연성선부9 | 238 | 363.9679 | 727.9358 | 895.361 | 1343.0415
|  | YS12 | 연성선부13 | 346 | 483.2573 | 966.5147 | 1188.813 | 1783.2196
|  | YS13 | 연성선부8 | 260 | 567.1924 | 1134.3847 | 1395.2932 | 2092.9399
|  | YS14 | 연성선부14 | 745 | 3829.5182 | 7659.0365 | 9420.6148 | 14130.9223
|  | YS15 | 연성선부7 | 2012 | 778.6547 | 1557.3093 | 1915.4905 | 2873.2357
|  | YS16 | 연성선부6 | 2547 | 1163.3808 | 2326.7615 | 2861.9167 | 4292.875
|  | YS17 | 연성선부4 | 24 | 1648.7818 | 3297.5636 | 4056.0032 | 6084.0048
|  | YS19 | 연성선부24 | 360 | 375.1009 | 750.2017 | 922.7481 | 1384.1222
|  | YS20 | 연성선부23 | 106 | 563.7552 | 1127.5105 | 1386.8379 | 2080.2568
|  | YS21 | 연성선부25 | 78 | 877.6347 | 1755.2695 | 1755.2695 | 1755.2695
|  | YS22 | 연성선부5 | #N/A | 101.0003 | 202.0005 | 248.4607 | 372.691
|  | 신길온천역 국민임대 주택단지 |  |  | 382.3935 | 764.7871 | 940.6881 | 1411.0322
|  | 소계 |  | #N/A | 18521 | 37042 | 45158 | 66859
| 선부1 | 신길택지개발1 | 연성선부20 | #N/A | 513.1629 | 1026.3259 | 1262.3808 | 1893.5713
|  | 신길택지개발2 | 연성선부21 | #N/A | 562.9474 | 1125.8948 | 1384.8506 | 2077.2759
|  | 신길택지개발3 | 연성선부22 | #N/A | 838.6767 | 1677.3535 | 2063.1448 | 3094.7172
|  | 소계 |  |  | 513 | 3830 | 4710 | 7066
연 성 정 수 장 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 187 | 4461.0783 | 8922.1567 | 9033.9802 | 9332.9865
|  | YM1-1 | 연성목내27 | 99 | 1185.4946 | 2370.9892 | 2370.9892 | 2370.9892
|  | YM2 | 연성목내29 | 148 | 2676.2634 | 5352.5269 | 5352.5269 | 5352.5269
|  | YM2-1 | 연성목내28 | 175 | 2983.872 | 5967.744 | 5967.744 | 5967.744
|  | 소계 |  | 609 | 11307 | 22613 | 22725 | 23024
| 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 207 | 5942.565 | 11885.1301 | 11886.3447 | 11889.5926
|  | YH2 | 연성목내31 | 146 | 6613.4571 | 13226.9142 | 13226.9142 | 13226.9142
|  | YH2-1 | 연성목내32 | 107 | 1902.2492 | 3804.4985 | 3804.4985 | 3804.4985
|  | SL1-2 | 시흥직접2 | 239 | 1339.691 | 2679.3821 | 2679.3821 | 2679.3821
|  | 소계 |  | 460 | 15798 | 31596 | 31597 | 31600
| 대부 | YT1 | 연성대부41 | #N/A | 616.9383 | 1233.8766 | 1517.6683 | 2276.5024
|  | YT1-1 | 연성대부42 | #N/A | 114.4267 | 228.8534 | 281.4897 | 422.2346
|  | YT2 | 연성대부43 | #N/A | 282.5995 | 565.1989 | 695.1947 | 1042.7921
|  | 대부동관광지 |  |  | 68.8172 | 137.6344 | 169.2903 | 253.9355
|  | 소계 |  | #N/A | 1083 | 2166 | 2664 | 3995
| 계 |  |  | #N/A | 47222 | 97247 | 106854 | 132544
시흥정수장 | 직접 | SL1 | 시흥직접1 | 112 | 847.6962 | 1695.3924 | 1695.3924 | 1695.3924
|  | SL1-1 | 시흥직접1 | 398 | 1415.7333 | 2831.4667 | 2831.4667 | 2831.4667
|  | 소계 |  | 510 | 2263 | 4527 | 4527 | 4527
| 계 |  |  | 510 | 2263 | 4527 | 4527 | 4527
총계 |  |  |  | #REF! | 153332 | 309585 | 366990 | 520482

## 급배수분할계획단기2안
급배수분할계획-단기2안
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 급수전(개소) | 2025년 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 시간최소 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 시간최소/일평균 | 0.5
반 월 정 수 장 | 직접 | AD2 | 안산직접2 | 114 | 4816.7838 | 9633.5677 | 11849.2883 | 17773.9324
|  | BD1 | 반월직접4 | 952 | 1025.19 | 2050.38 | 2521.9674 | 3782.951
|  | BD2 | 반월직접6 | 769 | 914.5147 | 1829.0294 | 2249.7062 | 3374.5593
|  | BD3 | 반월직접8 | 632 | 708.2814 | 1416.5627 | 1742.3721 | 2613.5582
|  | BD4 | 반월직접10 | 751 | 925.924 | 1851.848 | 2277.773 | 3416.6595
|  | BD5 | 반월직접11 | 2025 | 1849.0859 | 3698.1719 | 4548.7514 | 6823.1271
|  | BD8 | 반월직접3 | 917 | 1041.5318 | 2083.0636 | 2562.1682 | 3843.2523
|  | BD9 | 반월직접5 | 1182 | 1497.5487 | 2995.0975 | 3683.9699 | 5525.9548
|  | BD10 | 반월직접7 | 566 | 2960.8083 | 5921.6167 | 7283.5885 | 10925.3828
|  | BD11 | 반월직접9 | 248 | 5017.8606 | 10035.7212 | 12343.9371 | 18515.9056
|  | BD12 | 반월직접2 | 1749 | 1335.8376 | 2671.6752 | 3286.1605 | 4929.2408
|  | BD13 | 반월직접1 | 147 | 89.7626 | 179.5253 | 220.8161 | 331.2242
|  | 군부대 |  |  |  | 118.2796 | 145.4839 | 218.2258
|  | 소계 |  | 9905 | 22093 | 44485 | 54716 | 82074
| 성포 배수구역 | BS1 | 반월성포30 | 1024 | 1786.72 | 3573.44 | 4395.3313 | 6592.9969
|  | BS2 | 반월성포29 | 964 | 1797.5176 | 3595.0352 | 4421.8933 | 6632.8399
|  | BS3 | 반월성포28 | 227 | 5598.8005 | 11197.601 | 13773.0493 | 20659.5739
|  | BS18 | 안산직접17 | 921 | 1045.6897 | 2091.3794 | 2572.3967 | 3858.595
|  | BS19 | 안산직접18 | 627 | 1365.3703 | 2730.7406 | 3358.8109 | 5038.2163
|  | BS20 | 안산직접19 | 246 | 2403.3527 | 4806.7053 | 5912.2476 | 8868.3713
|  | 소계 |  | 4009 | 13997 | 27995 | 34434 | 51651
| 고잔 배수구역 | BK1 | 반월고잔37 | 567 | 1659.4981 | 3318.9963 | 4082.3654 | 6123.5481
|  | BK2 | 반월고잔38 | 77 | 3716.6316 | 7433.2633 | 9142.9138 | 13714.3707
|  | BK3 | 반월고잔36 | 328 | 3259.0222 | 6518.0443 | 8017.1945 | 12025.7918
|  | BK4 | 반월고잔35 | 377 | 2864.5312 | 5729.0624 | 7046.7468 | 10570.1202
|  | BK5 | 반월고잔34 | 38 | 1566.8109 | 3133.6218 | 3854.3549 | 5781.5323
|  | BK6 | 반월고잔32 | 798 | 1431.8681 | 2863.7361 | 3522.3954 | 5283.5932
|  | BK7 | 반월고잔33 | 331 | 802.9108 | 1605.8217 | 1975.1606 | 2962.741
|  | BK8 | 반월고잔31 | 53 | 1469.7615 | 2939.523 | 3615.6133 | 5423.4199
|  | BK9 | 반월고잔39 | #N/A | 1397.4162 | 2794.8323 | 3437.6438 | 5156.4657
|  | 안산신도시 2단계지역 (37블럭) |  |  | 460 | 920 | 1131.6 | 1697.4
|  | 안산신도시 2단계지역 (90블럭) |  |  | 2641.2903 | 5282.5806 | 6497.5742 | 9746.3613
|  | 소계 |  | #N/A | 21270 | 42539 | 52324 | 78485
반 월 정 수 장 | 일동 배수구역 | BI1 | 반월일동18 | 484 | 1103.0824 | 2206.1649 | 2713.5828 | 4070.3742
|  | BI2 | 반월일동20 | 145 | 292.1585 | 584.317 | 718.71 | 1078.0649
|  | BI3 | 반월일동22 | 1089 | 1273.9017 | 2547.8034 | 3133.7982 | 4700.6973
|  | BS4 | 반월일동19 | 347 | 661.547 | 1323.094 | 1627.4056 | 2441.1084
|  | BS5 | 반월일동21 | 689 | 1457.6449 | 2915.2897 | 3585.8064 | 5378.7096
|  | BS7 | 반월일동23 | 802 | 1208.4032 | 2416.8063 | 2972.6718 | 4459.0077
|  | 소계 |  | 1718 | 5997 | 11993 | 14752 | 22128
| 반월 배수구역 | BB1 | 반월반월14 | 812 | 1677.8051 | 3355.6102 | 4127.4006 | 6191.1008
|  | BB2 | 반월반월15 | 423 | 445.1684 | 890.3368 | 1095.1143 | 1642.6714
|  | BB3 | 반월반월16 | 250 | 472.9145 | 945.829 | 1163.3696 | 1745.0544
|  | BB4 | 반월반월13 | 30 | 427.9878 | 855.9755 | 1052.8499 | 1579.2749
|  | BD6 | 반월반월12 | 1237 | 2001.0599 | 4002.1197 | 4922.6072 | 7383.9109
|  | BD7 | 반월반월12 | 337 | 525.1644 | 1050.3287 | 1291.9043 | 1937.8565
|  | BI4 | 반월반월17 | 447 | 2931.5195 | 5863.039 | 7211.5379 | 10817.3069
|  | 소계 |  | 3536 | 8482 | 16963 | 20865 | 31297
| 계 |  |  | #N/A | 71839 | 143975 | 177091 | 265635
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | 안산직접1 | 1780 | 2731.4086 | 5462.8173 | 6719.2653 | 10078.8979
|  | AD3 | 안산직접3 | 1996 | 2240.8113 | 4481.6227 | 5512.3959 | 8268.5939
|  | AD4 | 안산직접4 | 1266 | 1444.1744 | 2888.3487 | 3552.6689 | 5329.0034
|  | AD5 | 안산직접5 | 1490 | 2634.1142 | 5268.2285 | 6479.921 | 9719.8815
|  | AD6 | 안산직접6 | 688 | 1198.9453 | 2397.8907 | 2949.4056 | 4424.1083
|  | AD7 | 안산직접7 | 836 | 999.3602 | 1998.7204 | 2458.4261 | 3687.6392
|  | AD8 | 안산직접8 | 2179 | 1194.3669 | 2388.7339 | 2938.1427 | 4407.214
|  | AD9 | 안산직접9 | 2818 | 1418.6859 | 2837.3719 | 3489.9674 | 5234.9511
|  | AD10 | 안산직접10 | 81 | 1184.3321 | 2368.6642 | 2913.457 | 4370.1854
|  | BS6 | 반월성포27 | 926 | 1750.1712 | 3500.3423 | 4305.4211 | 6458.1316
|  | BS8 | 반월성포26 | 864 | 1194.1063 | 2388.2126 | 2937.5015 | 4406.2522
|  | BS9 | 반월성포24 | 433 | 512.5911 | 1025.1821 | 1260.974 | 1891.461
|  | BS10 | 반월성포25 | 1291 | 1469.1303 | 2938.2607 | 3614.0606 | 5421.0909
|  | BS11 | 안산직접11 | 655 | 1806.4661 | 3612.9323 | 4443.9067 | 6665.86
|  | BS12 | 안산직접12 | 505 | 852.0653 | 1704.1306 | 2096.0806 | 3144.1209
|  | BS13 | 안산직접13 | 593 | 898.3255 | 1796.6509 | 2209.8806 | 3314.821
|  | BS14 | 안산직접14 | 626 | 870.9895 | 1741.9789 | 2142.6341 | 3213.9511
|  | BS15 | 안산직접15 | 1021 | 1182.898 | 2365.796 | 2909.9291 | 4364.8937
|  | BS16 | 안산직접16 | 188 | 154.3221 | 308.6442 | 379.6323 | 569.4485
|  | BS17 | 안산직접16 | 838 | 961.3815 | 1922.763 | 2364.9985 | 3547.4978
안 산 정 수 장 | 직접 | YS2 | 연성선부17 | 207 | 364.084 | 728.1679 | 895.6465 | 1343.4698
|  | YS3 | 연성선부16 | 1423 | 2130.8834 | 4261.7668 | 5241.9731 | 7862.9597
|  | YS4 | 연성선부2 | 1397 | 2646.2502 | 5292.5005 | 6509.7756 | 9764.6634
|  | YS18 | 연성선부1 | 94 | 78.0307 | 156.0615 | 191.9556 | 287.9335
|  | 소계 |  | 1491 | 31918 | 63836 | 78518 | 117777
| 계 |  |  | #REF! | 31918 | 63836 | 78518 | 117777
연 성 정 수 장 | 선부2 | YS1 | 연성선부18 | 216 | 664.9767 | 1329.9534 | 1635.8426 | 2453.764
|  | YS5 | 연성선부19 | 88 | 229.8079 | 459.6159 | 565.3275 | 847.9913
|  | YS6 | 연성선부15 | 351 | 712.4877 | 1424.9754 | 1752.7198 | 2629.0796
|  | YS7 | 연성선부3 | 53 | 4478.7932 | 8957.5864 | 11017.8312 | 16526.7468
|  | YS8 | 연성선부11 | 315 | 417.9149 | 835.8297 | 1028.0705 | 1542.1058
|  | YS9 | 연성선부10 | 392 | 539.8501 | 1079.7003 | 1328.0313 | 1992.047
|  | YS10 | 연성선부12 | 302 | 342.5588 | 685.1175 | 842.6946 | 1264.0419
|  | YS11 | 연성선부9 | 238 | 363.9679 | 727.9358 | 895.361 | 1343.0415
|  | YS12 | 연성선부13 | 346 | 483.2573 | 966.5147 | 1188.813 | 1783.2196
|  | YS13 | 연성선부8 | 260 | 567.1924 | 1134.3847 | 1395.2932 | 2092.9399
|  | YS14 | 연성선부14 | 745 | 3829.5182 | 7659.0365 | 9420.6148 | 14130.9223
|  | YS15 | 연성선부7 | 2012 | 778.6547 | 1557.3093 | 1915.4905 | 2873.2357
|  | YS16 | 연성선부6 | 2547 | 1163.3808 | 2326.7615 | 2861.9167 | 4292.875
|  | YS17 | 연성선부4 | 24 | 1648.7818 | 3297.5636 | 4056.0032 | 6084.0048
|  | YS19 | 연성선부24 | 360 | 375.1009 | 750.2017 | 922.7481 | 1384.1222
|  | YS20 | 연성선부23 | 106 | 563.7552 | 1127.5105 | 1386.8379 | 2080.2568
|  | YS21 | 연성선부25 | 78 | 877.6347 | 1755.2695 | 1755.2695 | 1755.2695
|  | YS22 | 연성선부5 | #N/A | 101.0003 | 202.0005 | 248.4607 | 372.691
|  | 신길온천역 국민임대 주택단지 |  |  | 382.3935 | 764.7871 | 940.6881 | 1411.0322
|  | 소계 |  | #N/A | 18521 | 37042 | 45158 | 66859
| 선부1 | 신길택지개발1 | 연성선부20 |  | 513.1629 | 1026.3259 | 1262.3808 | 1893.5713
|  | 신길택지개발2 | 연성선부21 |  |  | 1125.8948 | 1384.8506 | 2077.2759
|  | 신길택지개발3 | 연성선부22 |  |  | 1677.3535 | 2063.1448 | 3094.7172
|  | 소계 |  | #N/A | 513 | 3830 | 4710 | 7066
| 목내 | YM1 | 연성목내26 | 187 | 4461.0783 | 8922.1567 | 9033.9802 | 9332.9865
|  | YM1-1 | 연성목내27 | 99 | 1185.4946 | 2370.9892 | 2370.9892 | 2370.9892
|  | YM2 | 연성목내29 | 148 | 2676.2634 | 5352.5269 | 5352.5269 | 5352.5269
|  | YM2-1 | 연성목내28 | 175 | 2983.872 | 5967.744 | 5967.744 | 5967.744
|  | 소계 |  | 609 | 11307 | 22613 | 22725 | 23024
연 성 정 수 장 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 207 | 5942.565 | 11885.1301 | 11886.3447 | 11889.5926
|  | YH2 | 연성목내31 | 146 | 6613.4571 | 13226.9142 | 13226.9142 | 13226.9142
|  | YH2-1 | 연성목내32 | 107 | 1902.2492 | 3804.4985 | 3804.4985 | 3804.4985
|  | SL1-2 | 시흥직접2 | 239 | 1339.691 | 2679.3821 | 2679.3821 | 2679.3821
|  | 소계 |  | 460 | 15798 | 31596 | 31597 | 31600
| 대부 | YT1 | 연성대부41 | #N/A | 616.9383 | 1233.8766 | 1517.6683 | 2276.5024
|  | YT1-1 | 연성대부42 | #N/A | 114.4267 | 228.8534 | 281.4897 | 422.2346
|  | YT2 | 연성대부43 | #N/A | 282.5995 | 565.1989 | 695.1947 | 1042.7921
|  | 대부동관광지 |  |  | 68.8172 | 137.6344 | 169.2903 | 253.9355
|  | 소계 |  | #N/A | 1083 | 2166 | 2664 | 3995
| 계 |  |  | #N/A | 47222 | 97247 | 106854 | 132544
시흥정수장 | 직접 | SL1 | 시흥직접1 | 112 | 847.6962 | 1695.3924 | 1695.3924 | 1695.3924
|  | SL1-1 | 시흥직접1 | 398 | 1415.7333 | 2831.4667 | 2831.4667 | 2831.4667
|  | 소계 |  | 510 | 2263 | 4527 | 4527 | 4527
| 계 |  |  | 510 | 2263 | 4527 | 4527 | 4527
총계 |  |  |  | #REF! | 153242 | 309585 | 366990 | 520483

## 급배수분할계획단기3안
급배수분할계획-단기3안
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 급수전(개소) | 2015년 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 시간최소 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 시간최소/일평균 | 0.5
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1 | 반월직접4 | 952 | 1025.19 | 2050.38 | 2521.9674 | 3782.951
|  | BD2 | 반월직접6 | 769 | 914.5147 | 1829.0294 | 2249.7062 | 3374.5593
|  | BD3 | 반월직접8 | 632 | 708.2814 | 1416.5627 | 1742.3721 | 2613.5582
|  | BD4 | 반월직접10 | 751 | 925.924 | 1851.848 | 2277.773 | 3416.6595
|  | BD5 | 반월직접11 | 2025 | 1849.0859 | 3698.1719 | 4548.7514 | 6823.1271
|  | BD8 | 반월직접3 | 917 | 1041.5318 | 2083.0636 | 2562.1682 | 3843.2523
|  | BD9 | 반월직접5 | 1182 | 1497.5487 | 2995.0975 | 3683.9699 | 5525.9548
|  | BD10 | 반월직접7 | 566 | 2960.8083 | 5921.6167 | 7283.5885 | 10925.3828
|  | BD12 | 반월직접2 | 1749 | 1335.8376 | 2671.6752 | 3286.1605 | 4929.2408
|  | BD13 | 반월직접1 | 147 | 89.7626 | 179.5253 | 220.8161 | 331.2242
|  | BS1 | 반월성포30 | 1024 | 1786.72 | 3573.44 | 4395.3313 | 6592.9969
|  | BS2 | 반월성포29 | 964 | 1797.5176 | 3595.0352 | 4421.8933 | 6632.8399
|  | BS3 | 반월성포28 | 227 | 5598.8005 | 11197.601 | 13773.0493 | 20659.5739
|  | BS6 | 반월성포27 | 926 | 1750.1712 | 3500.3423 | 4305.4211 | 6458.1316
|  | BS8 | 반월성포26 | 864 | 1194.1063 | 2388.2126 | 2937.5015 | 4406.2522
|  | BS9 | 반월성포24 | 433 | 512.5911 | 1025.1821 | 1260.974 | 1891.461
|  | BS10 | 반월성포25 | 1291 | 1469.1303 | 2938.2607 | 3614.0606 | 5421.0909
|  | BS11 | 안산직접11 | 655 | 1806.4661 | 3612.9323 | 4443.9067 | 6665.86
|  | BS12 | 안산직접12 | 505 | 852.0653 | 1704.1306 | 2096.0806 | 3144.1209
|  | BS13 | 안산직접13 | 593 | 898.3255 | 1796.6509 | 2209.8806 | 3314.821
|  | BS14 | 안산직접14 | 626 | 870.9895 | 1741.9789 | 2142.6341 | 3213.9511
|  | BS15 | 안산직접15 | 1021 | 1182.898 | 2365.796 | 2909.9291 | 4364.8937
|  | BS16 | 안산직접16 | 188 | 154.3221 | 308.6442 | 379.6323 | 569.4485
|  | BS17 | 안산직접16 | 838 | 961.3815 | 1922.763 | 2364.9985 | 3547.4978
|  | BS18 | 안산직접17 | 921 | 1045.6897 | 2091.3794 | 2572.3967 | 3858.595
|  | BS19 | 안산직접18 | 627 | 1365.3703 | 2730.7406 | 3358.8109 | 5038.2163
|  | BS20 | 안산직접19 | 246 | 2403.3527 | 4806.7053 | 5912.2476 | 8868.3713
|  | 군부대 |  |  | 59.1398 | 118.2796 | 145.4839 | 218.2258
|  | 소계 |  | 21639 | 38058 | 76115 | 93622 | 140432
| 고잔 배수구역 | BK1 | 반월고잔37 | 567 | 1659.4981 | 3318.9963 | 4082.3654 | 6123.5481
|  | BK2 | 반월고잔38 | 77 | 3716.6316 | 7433.2633 | 9142.9138 | 13714.3707
|  | BK3 | 반월고잔36 | 328 | 3259.0222 | 6518.0443 | 8017.1945 | 12025.7918
|  | BK4 | 반월고잔35 | 377 | 2864.5312 | 5729.0624 | 7046.7468 | 10570.1202
|  | BK5 | 반월고잔34 | 38 | 1566.8109 | 3133.6218 | 3854.3549 | 5781.5323
|  | BK6 | 반월고잔32 | 798 | 1431.8681 | 2863.7361 | 3522.3954 | 5283.5932
반 월 정 수 장 | 고잔 배수구역 | BK7 | 반월고잔33 | 331 | 802.9108 | 1605.8217 | 1975.1606 | 2962.741
|  | BK8 | 반월고잔31 | 53 | 1469.7615 | 2939.523 | 3615.6133 | 5423.4199
|  | BK9 | 반월고잔39 | #N/A | 1397.4162 | 2794.8323 | 3437.6438 | 5156.4657
|  | 안산신도시 2단계지역 (37블럭) |  |  | 460 | 920 | 1131.6 | 1697.4
|  | 안산신도시 2단계지역 (90블럭) |  |  | 2641.2903 | 5282.5806 | 6497.5742 | 9746.3613
|  | 소계 |  | #N/A | 21270 | 42539 | 52324 | 78485
| 일동 배수구역 | BI1 | 반월일동18 | 484 | 1103.0824 | 2206.1649 | 2713.5828 | 4070.3742
|  | BI2 | 반월일동20 | 145 | 292.1585 | 584.317 | 718.71 | 1078.0649
|  | BI3 | 반월일동22 | 1089 | 1273.9017 | 2547.8034 | 3133.7982 | 4700.6973
|  | BS4 | 반월일동19 | 347 | 661.547 | 1323.094 | 1627.4056 | 2441.1084
|  | BS5 | 반월일동21 | 689 | 1457.6449 | 2915.2897 | 3585.8064 | 5378.7096
|  | BS7 | 반월일동23 | 802 | 1208.4032 | 2416.8063 | 2972.6718 | 4459.0077
|  | 소계 |  | 1718 | 5997 | 11993 | 14752 | 22128
| 반월 배수구역 | BB1 | 반월반월14 | 812 | 1677.8051 | 3355.6102 | 4127.4006 | 6191.1008
|  | BB2 | 반월반월15 | 423 | 445.1684 | 890.3368 | 1095.1143 | 1642.6714
|  | BB3 | 반월반월16 | 250 | 472.9145 | 945.829 | 1163.3696 | 1745.0544
|  | BB4 | 반월반월13 | 30 | 427.9878 | 855.9755 | 1052.8499 | 1579.2749
|  | BD6 | 반월반월12 | 1237 | 2001.0599 | 4002.1197 | 4922.6072 | 7383.9109
|  | BD7 | 반월반월12 | 337 | 525.1644 | 1050.3287 | 1291.9043 | 1937.8565
|  | BI4 | 반월반월17 | 447 | 2931.5195 | 5863.039 | 7211.5379 | 10817.3069
|  | 소계 |  | 3536 | 8482 | 16963 | 20865 | 31297
| 계 |  |  | #REF! | 73807 | 147610 | 181563 | 272342
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | 안산직접1 | 1780 | 2731.4086 | 5462.8173 | 6719.2653 | 10078.8979
|  | AD2 | 안산직접2 | 114 | 4816.7838 | 9633.5677 | 11849.2883 | 17773.9324
|  | AD3 | 안산직접3 | 1996 | 2240.8113 | 4481.6227 | 5512.3959 | 8268.5939
|  | AD4 | 안산직접4 | 1266 | 1444.1744 | 2888.3487 | 3552.6689 | 5329.0034
|  | AD5 | 안산직접5 | 1490 | 2634.1142 | 5268.2285 | 6479.921 | 9719.8815
|  | AD6 | 안산직접6 | 688 | 1198.9453 | 2397.8907 | 2949.4056 | 4424.1083
|  | AD7 | 안산직접7 | 836 | 999.3602 | 1998.7204 | 2458.4261 | 3687.6392
|  | AD8 | 안산직접8 | 2179 | 1194.3669 | 2388.7339 | 2938.1427 | 4407.214
|  | AD9 | 안산직접9 | 2818 | 1418.6859 | 2837.3719 | 3489.9674 | 5234.9511
|  | AD10 | 안산직접10 | 81 | 1184.3321 | 2368.6642 | 2913.457 | 4370.1854
|  | BD11 | 반월직접9 | 248 | 5017.8606 | 10035.7212 | 12343.9371 | 18515.9056
안 산 정 수 장 | 직접 | YS2 | 연성선부17 | 207 | 364.084 | 728.1679 | 895.6465 | 1343.4698
|  | YS3 | 연성선부16 | 1423 | 2130.8834 | 4261.7668 | 5241.9731 | 7862.9597
|  | YS4 | 연성선부2 | 1397 | 2646.2502 | 5292.5005 | 6509.7756 | 9764.6634
|  | YS18 | 연성선부1 | 94 | 78.0307 | 156.0615 | 191.9556 | 287.9335
|  | 소계 |  | 1491 | 30100 | 60200 | 74046 | 111069
| 계 |  |  | #REF! | 30100 | 60200 | 74046 | 111069
연 성 정 수 장 | 선부2 | YS1 | 연성선부18 | 216 | 664.9767 | 1329.9534 | 1635.8426 | 2453.764
|  | YS5 | 연성선부19 | 88 | 229.8079 | 459.6159 | 565.3275 | 847.9913
|  | YS6 | 연성선부15 | 351 | 712.4877 | 1424.9754 | 1752.7198 | 2629.0796
|  | YS7 | 연성선부3 | 53 | 4478.7932 | 8957.5864 | 11017.8312 | 16526.7468
|  | YS8 | 연성선부11 | 315 | 417.9149 | 835.8297 | 1028.0705 | 1542.1058
|  | YS9 | 연성선부10 | 392 | 539.8501 | 1079.7003 | 1328.0313 | 1992.047
|  | YS10 | 연성선부12 | 302 | 342.5588 | 685.1175 | 842.6946 | 1264.0419
|  | YS11 | 연성선부9 | 238 | 363.9679 | 727.9358 | 895.361 | 1343.0415
|  | YS12 | 연성선부13 | 346 | 483.2573 | 966.5147 | 1188.813 | 1783.2196
|  | YS13 | 연성선부8 | 260 | 567.1924 | 1134.3847 | 1395.2932 | 2092.9399
|  | YS14 | 연성선부14 | 745 | 3829.5182 | 7659.0365 | 9420.6148 | 14130.9223
|  | YS15 | 연성선부7 | 2012 | 778.6547 | 1557.3093 | 1915.4905 | 2873.2357
|  | YS16 | 연성선부6 | 2547 | 1163.3808 | 2326.7615 | 2861.9167 | 4292.875
|  | YS17 | 연성선부4 | 24 | 1648.7818 | 3297.5636 | 4056.0032 | 6084.0048
|  | YS19 | 연성선부24 | 360 | 375.1009 | 750.2017 | 922.7481 | 1384.1222
|  | YS20 | 연성선부23 | 106 | 563.7552 | 1127.5105 | 1386.8379 | 2080.2568
|  | YS21 | 연성선부25 | 78 | 877.6347 | 1755.2695 | 1755.2695 | 1755.2695
|  | YS22 | 연성선부5 | #N/A | 101.0003 | 202.0005 | 248.4607 | 372.691
|  | 신길온천역 국민임대 주택단지 |  |  | 382.3935 | 764.7871 | 940.6881 | 1411.0322
연 성 정 수 장 |  | 소계 |  | #N/A | 18521 | 37042 | 45158 | 66859
| 선부1 | 신길택지개발1 | 연성선부20 |  | 513.1629 | 1026.3259 | 1262.3808 | 1893.5713
|  | 신길택지개발2 | 연성선부21 |  |  | 1125.8948 | 1384.8506 | 2077.2759
|  | 신길택지개발3 | 연성선부22 |  |  | 1677.3535 | 2063.1448 | 3094.7172
|  | 소계 |  | #N/A | 513 | 3830 | 4710 | 7066
| 목내 | YM1 | 연성목내26 | 187 | 4461.0783 | 8922.1567 | 9033.9802 | 9332.9865
|  | YM1-1 | 연성목내27 | 99 | 1185.4946 | 2370.9892 | 2370.9892 | 2370.9892
|  | YM2 | 연성목내29 | 148 | 2676.2634 | 5352.5269 | 5352.5269 | 5352.5269
|  | YM2-1 | 연성목내28 | 175 | 2983.872 | 5967.744 | 5967.744 | 5967.744
|  | 소계 |  | 609 | 11307 | 22613 | 22725 | 23024
연 성 정 수 장 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 207 | 5942.565 | 11885.1301 | 11886.3447 | 11889.5926
|  | YH2 | 연성목내31 | 146 | 6613.4571 | 13226.9142 | 13226.9142 | 13226.9142
|  | YH2-1 | 연성목내32 | 107 | 1902.2492 | 3804.4985 | 3804.4985 | 3804.4985
|  | SL1-2 | 시흥직접2 | 239 | 1339.691 | 2679.3821 | 2679.3821 | 2679.3821
|  | 소계 |  | 460 | 15798 | 31596 | 31597 | 31600
| 대부 | YT1 | 연성대부41 | #N/A | 616.9383 | 1233.8766 | 1517.6683 | 2276.5024
|  | YT1-1 | 연성대부42 | #N/A | 114.4267 | 228.8534 | 281.4897 | 422.2346
|  | YT2 | 연성대부43 | #N/A | 282.5995 | 565.1989 | 695.1947 | 1042.7921
|  | 대부동관광지 |  |  | 68.8172 | 137.6344 | 169.2903 | 253.9355
|  | 소계 |  | #N/A | 1083 | 2166 | 2664 | 3995
| 계 |  |  | #N/A | 47222 | 97247 | 106854 | 132544
시흥정수장 | 직접 | SL1 | 시흥직접1 | 112 | 847.6962 | 1695.3924 | 1695.3924 | 1695.3924
|  | SL1-1 | 시흥직접1 | 398 | 1415.7333 | 2831.4667 | 2831.4667 | 2831.4667
|  | 소계 |  | 510 | 2263 | 4527 | 4527 | 4527
| 계 |  |  | 510 | 2263 | 4527 | 4527 | 4527
총계 |  |  |  | #REF! | 153392 | 309584 | 366990 | 520482

## 소블럭별 용수수요량(2015년)-기존
소블럭별 용수수요량(2015년)-기존생활용수
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 급수전(개소) | 2015년 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 시간최소 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 시간최소/일평균 | 0.5
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1 | 반월직접4 | 952 | 1025.19 | 2050.38 | 2521.9674 | 3782.951
|  | BD2 | 반월직접6 | 769 | 914.5147 | 1829.0294 | 2249.7062 | 3374.5593
|  | BD3 | 반월직접8 | 632 | 708.2814 | 1416.5627 | 1742.3721 | 2613.5582
|  | BD4 | 반월직접10 | 751 | 925.924 | 1851.848 | 2277.773 | 3416.6595
|  | BD5 | 반월직접11 | 2025 | 1849.0859 | 3698.1719 | 4548.7514 | 6823.1271
|  | BD6 | 반월반월12 | 1237 | 2001.0599 | 4002.1197 | 4922.6072 | 7383.9109
|  | BD8 | 반월직접3 | 917 | 1041.5318 | 2083.0636 | 2562.1682 | 3843.2523
|  | BD9 | 반월직접5 | 1182 | 1497.5487 | 2995.0975 | 3683.9699 | 5525.9548
|  | BD10 | 반월직접7 | 566 | 2960.8083 | 5921.6167 | 7283.5885 | 10925.3828
|  | BD11 | 반월직접9 | 248 | 5017.8606 | 10035.7212 | 12343.9371 | 18515.9056
|  | BD12 | 반월직접2 | 1749 | 1335.8376 | 2671.6752 | 3286.1605 | 4929.2408
|  | BD13 | 반월직접1 | 147 | 89.7626 | 179.5253 | 220.8161 | 331.2242
|  | 군부대 |  |  | 59.1398 | 118.2796 | 145.4839 | 218.2258
|  | 소계 |  | 11175 | 19426.5453 | 38853.0906 | 47789.3015 | 71683.9522
| 성포 배수구역 | BS1 | 반월성포30 | 1024 | 1786.72 | 3573.44 | 4395.3313 | 6592.9969
|  | BS2 | 반월성포29 | 964 | 1797.5176 | 3595.0352 | 4421.8933 | 6632.8399
|  | BS3 | 반월성포28 | 227 | 5598.8005 | 11197.601 | 13773.0493 | 20659.5739
|  | BS4 | 반월일동19 | 347 | 661.547 | 1323.094 | 1627.4056 | 2441.1084
|  | BS5 | 반월일동21 | 689 | 1457.6449 | 2915.2897 | 3585.8064 | 5378.7096
|  | BS6 | 반월성포27 | 926 | 1750.1712 | 3500.3423 | 4305.4211 | 6458.1316
|  | BS7 | 반월일동23 | 802 | 1208.4032 | 2416.8063 | 2972.6718 | 4459.0077
|  | BS8 | 반월성포26 | 864 | 1194.1063 | 2388.2126 | 2937.5015 | 4406.2522
|  | BS9 | 반월성포24 | 433 | 512.5911 | 1025.1821 | 1260.974 | 1891.461
|  | BS10 | 반월성포25 | 1291 | 1469.1303 | 2938.2607 | 3614.0606 | 5421.0909
|  | BS11 | 안산직접11 | 655 | 1806.4661 | 3612.9323 | 4443.9067 | 6665.86
|  | BS12 | 안산직접12 | 505 | 852.0653 | 1704.1306 | 2096.0806 | 3144.1209
|  | BS13 | 안산직접13 | 593 | 898.3255 | 1796.6509 | 2209.8806 | 3314.821
|  | BS14 | 안산직접14 | 626 | 870.9895 | 1741.9789 | 2142.6341 | 3213.9511
|  | BS15 | 안산직접15 | 1021 | 1182.898 | 2365.796 | 2909.9291 | 4364.8937
|  | BS16 | 안산직접16 | 188 | 154.3221 | 308.6442 | 379.6323 | 569.4485
|  | BS17 | 안산직접16 | 838 | 961.3815 | 1922.763 | 2364.9985 | 3547.4978
|  | BS18 | 안산직접17 | 921 | 1045.6897 | 2091.3794 | 2572.3967 | 3858.595
|  | BS19 | 안산직접18 | 627 | 1365.3703 | 2730.7406 | 3358.8109 | 5038.2163
|  | BS20 | 안산직접19 | 246 | 2403.3527 | 4806.7053 | 5912.2476 | 8868.3713
|  | BD7 | 반월반월12 | 337 | 525.1644 | 1050.3287 | 1291.9043 | 1937.8565
|  | 소계 |  | 14124 | 29502.657 | 59005.3139 | 72576.5361 | 108864.8042
반 월 정 수 장 | 고잔 배수구역 | BK1 | 반월고잔37 | 567 | 1659.4981 | 3318.9963 | 4082.3654 | 6123.5481
|  | BK2 | 반월고잔38 | 77 | 3716.6316 | 7433.2633 | 9142.9138 | 13714.3707
|  | BK3 | 반월고잔36 | 328 | 3259.0222 | 6518.0443 | 8017.1945 | 12025.7918
|  | BK4 | 반월고잔35 | 377 | 2864.5312 | 5729.0624 | 7046.7468 | 10570.1202
|  | BK5 | 반월고잔34 | 38 | 1566.8109 | 3133.6218 | 3854.3549 | 5781.5323
|  | BK6 | 반월고잔32 | 798 | 1431.8681 | 2863.7361 | 3522.3954 | 5283.5932
|  | BK7 | 반월고잔33 | 331 | 802.9108 | 1605.8217 | 1975.1606 | 2962.741
|  | BK8 | 반월고잔31 | 53 | 1469.7615 | 2939.523 | 3615.6133 | 5423.4199
|  | BK9 | 반월고잔39 | #N/A | 1397.4162 | 2794.8323 | 3437.6438 | 5156.4657
|  | 안산신도시 2단계지역 (37블럭) |  |  | 460 | 920 | 1131.6 | 1697.4
|  | 안산신도시 2단계지역 (90블럭) |  |  | 2641.2903 | 5282.5806 | 6497.5742 | 9746.3613
|  | 소계 |  | #N/A | 21269.741 | 42539.4819 | 52323.5628 | 78485.3441
| 일동 배수구역 | BI1 | 반월일동18 | 484 | 1103.0824 | 2206.1649 | 2713.5828 | 4070.3742
|  | BI2 | 반월일동20 | 145 | 292.1585 | 584.317 | 718.71 | 1078.0649
|  | BI3 | 반월일동22 | 1089 | 1273.9017 | 2547.8034 | 3133.7982 | 4700.6973
|  | BI4 | 반월반월17 | 447 | 2931.5195 | 5863.039 | 7211.5379 | 10817.3069
|  | 소계 |  | 2165 | 5600.6622 | 11201.3243 | 13777.6289 | 20666.4434
| 반월 배수구역 | BB1 | 반월반월14 | 812 | 1677.8051 | 3355.6102 | 4127.4006 | 6191.1008
|  | BB2 | 반월반월15 | 423 | 445.1684 | 890.3368 | 1095.1143 | 1642.6714
|  | BB3 | 반월반월16 | 250 | 472.9145 | 945.829 | 1163.3696 | 1745.0544
|  | BB4 | 반월반월13 | 30 | 427.9878 | 855.9755 | 1052.8499 | 1579.2749
|  | 소계 |  | 1515 | 3023.8758 | 6047.7516 | 7438.7344 | 11158.1016
| 계 |  |  | #N/A | 78823.4812 | 157646.9624 | 193905.7637 | 290858.6456
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | 안산직접1 | 1780 | 2731.4086 | 5462.8173 | 6719.2653 | 10078.8979
|  | AD2 | 안산직접2 | 114 | 4816.7838 | 9633.5677 | 11849.2883 | 17773.9324
|  | AD3 | 안산직접3 | 1996 | 2240.8113 | 4481.6227 | 5512.3959 | 8268.5939
|  | AD4 | 안산직접4 | 1266 | 1444.1744 | 2888.3487 | 3552.6689 | 5329.0034
|  | AD5 | 안산직접5 | 1490 | 2634.1142 | 5268.2285 | 6479.921 | 9719.8815
|  | AD6 | 안산직접6 | 688 | 1198.9453 | 2397.8907 | 2949.4056 | 4424.1083
|  | AD7 | 안산직접7 | 836 | 999.3602 | 1998.7204 | 2458.4261 | 3687.6392
|  | AD8 | 안산직접8 | 2179 | 1194.3669 | 2388.7339 | 2938.1427 | 4407.214
|  | AD9 | 안산직접9 | 2818 | 1418.6859 | 2837.3719 | 3489.9674 | 5234.9511
|  | AD10 | 안산직접10 | 81 | 1184.3321 | 2368.6642 | 2913.457 | 4370.1854
|  | 소계 |  | 13248 | 19862.983 | 39725.9659 | 48862.9381 | 73294.4072
| 계 |  |  | 13248 | 19862.983 | 39725.9659 | 48862.9381 | 73294.4072
연성정수장 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 216 | 664.9767 | 1329.9534 | 1635.8426 | 2453.764
|  | YS2 | 연성선부17 | 207 | 364.084 | 728.1679 | 895.6465 | 1343.4698
|  | YS3 | 연성선부16 | 1423 | 2130.8834 | 4261.7668 | 5241.9731 | 7862.9597
|  | YS4 | 연성선부2 | 1397 | 2646.2502 | 5292.5005 | 6509.7756 | 9764.6634
|  | YS5 | 연성선부19 | 88 | 229.8079 | 459.6159 | 565.3275 | 847.9913
연성정수장 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 351 | 712.4877 | 1424.9754 | 1752.7198 | 2629.0796
|  | YS7 | 연성선부3 | 53 | 4478.7932 | 8957.5864 | 11017.8312 | 16526.7468
|  | YS8 | 연성선부11 | 315 | 417.9149 | 835.8297 | 1028.0705 | 1542.1058
|  | YS9 | 연성선부10 | 392 | 539.8501 | 1079.7003 | 1328.0313 | 1992.047
|  | YS10 | 연성선부12 | 302 | 342.5588 | 685.1175 | 842.6946 | 1264.0419
|  | YS11 | 연성선부9 | 238 | 363.9679 | 727.9358 | 895.361 | 1343.0415
|  | YS12 | 연성선부13 | 346 | 483.2573 | 966.5147 | 1188.813 | 1783.2196
|  | YS13 | 연성선부8 | 260 | 567.1924 | 1134.3847 | 1395.2932 | 2092.9399
|  | YS14 | 연성선부14 | 745 | 3829.5182 | 7659.0365 | 9420.6148 | 14130.9223
|  | YS15 | 연성선부7 | 2012 | 778.6547 | 1557.3093 | 1915.4905 | 2873.2357
|  | YS16 | 연성선부6 | 2547 | 1163.3808 | 2326.7615 | 2861.9167 | 4292.875
|  | YS17 | 연성선부4 | 24 | 1648.7818 | 3297.5636 | 4056.0032 | 6084.0048
|  | YS18 | 연성선부1 | 94 | 78.0307 | 156.0615 | 191.9556 | 287.9335
|  | YS19 | 연성선부24 | 360 | 375.1009 | 750.2017 | 922.7481 | 1384.1222
|  | YS20 | 연성선부23 | 106 | 563.7552 | 1127.5105 | 1386.8379 | 2080.2568
|  | YS21 | 연성선부25 | 78 | 877.6347 | 1755.2695 | 1755.2695 | 1755.2695
|  | YS22 | 연성선부5 | #N/A | 101.0003 | 202.0005 | 248.4607 | 372.691
|  | 신길택지개발1 | 연성선부20 |  |  | 1026.3259 | 1262.3808 | 1893.5713
|  | 신길택지개발2 | 연성선부21 |  |  | 1125.8948 | 1384.8506 | 2077.2759
|  | 신길택지개발3 | 연성선부22 |  |  | 1677.3535 | 2063.1448 | 3094.7172
|  | 신길온천역 국민임대 주택단지 |  |  | 382.3935 | 764.7871 | 940.6881 | 1411.0322
|  | 소계 |  | #N/A | 23740.2753 | 51310.1248 | 62707.7415 | 93183.9775
| 목내 | YM1 | 연성목내26 | 187 | 4461.0783 | 8922.1567 | 9033.9802 | 9332.9865
|  | YM1-1 | 연성목내27 | 99 | 1185.4946 | 2370.9892 | 2370.9892 | 2370.9892
|  | YM2 | 연성목내29 | 148 | 2676.2634 | 5352.5269 | 5352.5269 | 5352.5269
|  | YM2-1 | 연성목내28 | 175 | 2983.872 | 5967.744 | 5967.744 | 5967.744
|  | 소계 |  | 609 | 11306.7084 | 22613.4167 | 22725.2402 | 23024.2465
| 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 207 | 5942.565 | 11885.1301 | 11886.3447 | 11889.5926
|  | YH2 | 연성목내31 | 146 | 6613.4571 | 13226.9142 | 13226.9142 | 13226.9142
|  | YH2-1 | 연성목내32 | 107 | 1902.2492 | 3804.4985 | 3804.4985 | 3804.4985
|  | 소계 |  | 460 | 14458.2714 | 28916.5427 | 28917.7574 | 28921.0052
| 대부 | YT1 | 연성대부41 | #N/A | 616.9383 | 1233.8766 | 1517.6683 | 2276.5024
|  | YT1-1 | 연성대부42 | #N/A | 114.4267 | 228.8534 | 281.4897 | 422.2346
|  | YT2 | 연성대부43 | #N/A | 282.5995 | 565.1989 | 695.1947 | 1042.7921
|  | 대부동관광지 |  |  | 68.8172 | 137.6344 | 169.2903 | 253.9355
|  | 소계 |  | #N/A | 1082.7817 | 2165.5634 | 2663.643 | 3995.4645
| 계 |  |  | #N/A | 50588.0367 | 105005.6476 | 117014.3821 | 149124.6938
시흥정수장 | 직접 | SL1 | 시흥직접1 | 112 | 847.6962 | 1695.3924 | 1695.3924 | 1695.3924
|  | SL1-1 | 시흥직접1 | 398 | 1415.7333 | 2831.4667 | 2831.4667 | 2831.4667
|  | SL1-2 | 시흥직접2 | 239 | 1339.691 | 2679.3821 | 2679.3821 | 2679.3821
|  | 소계 |  | 749 | 3603.1206 | 7206.2412 | 7206.2412 | 7206.2412
| 계 |  |  | 749 | 3603.1206 | 7206.2412 | 7206.2412 | 7206.2412
총계 |  |  |  | #N/A | 152877.6215 | 309584.8172 | 366989.3252 | 520483.9877

## 소블럭별 용수수요량(2015년)-현황
소블럭별 용수수요량(2015년)-현황생활용수
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 급수전(개소) | 2015년 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 시간최소 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 시간최소/일평균 | 0.5
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1 | 반월직접4 | 952 | 1025.19 | 2050.38 | 2521.9674 | 3782.951
|  | BD2 | 반월직접6 | 769 | 914.5147 | 1829.0294 | 2249.7062 | 3374.5593
|  | BD3 | 반월직접8 | 632 | 708.2814 | 1416.5627 | 1742.3721 | 2613.5582
|  | BD4 | 반월직접10 | 751 | 925.924 | 1851.848 | 2277.773 | 3416.6595
|  | BD5 | 반월직접11 | 2025 | 1849.0859 | 3698.1719 | 4548.7514 | 6823.1271
|  | BD6 | 반월반월12 | 1237 | 2001.0599 | 4002.1197 | 4922.6072 | 7383.9109
|  | BD12 | 반월직접2 | 1749 | 1335.8376 | 2671.6752 | 3286.1605 | 4929.2408
|  | 소계 |  | 8115 | 8759.8934 | 17519.7869 | 21549.3378 | 32324.0068
| 성포 배수구역 | BS1 | 반월성포30 | 1024 | 1786.72 | 3573.44 | 4395.3313 | 6592.9969
|  | BS2 | 반월성포29 | 964 | 1797.5176 | 3595.0352 | 4421.8933 | 6632.8399
|  | BS3 | 반월성포28 | 227 | 5598.8005 | 11197.601 | 13773.0493 | 20659.5739
|  | BS6 | 반월성포27 | 926 | 1750.1712 | 3500.3423 | 4305.4211 | 6458.1316
|  | BS8 | 반월성포26 | 864 | 1194.1063 | 2388.2126 | 2937.5015 | 4406.2522
|  | BS9 | 반월성포24 | 433 | 512.5911 | 1025.1821 | 1260.974 | 1891.461
|  | BS10 | 반월성포25 | 1291 | 1469.1303 | 2938.2607 | 3614.0606 | 5421.0909
|  | BS11 | 안산직접11 | 655 | 1806.4661 | 3612.9323 | 4443.9067 | 6665.86
|  | BS12 | 안산직접12 | 505 | 852.0653 | 1704.1306 | 2096.0806 | 3144.1209
|  | BS13 | 안산직접13 | 593 | 898.3255 | 1796.6509 | 2209.8806 | 3314.821
|  | BS14 | 안산직접14 | 626 | 870.9895 | 1741.9789 | 2142.6341 | 3213.9511
|  | BS15 | 안산직접15 | 1021 | 1182.898 | 2365.796 | 2909.9291 | 4364.8937
|  | BS16 | 안산직접16 | 188 | 154.3221 | 308.6442 | 379.6323 | 569.4485
|  | BS17 | 안산직접16 | 838 | 961.3815 | 1922.763 | 2364.9985 | 3547.4978
|  | BS18 | 안산직접17 | 921 | 1045.6897 | 2091.3794 | 2572.3967 | 3858.595
|  | BS19 | 안산직접18 | 627 | 1365.3703 | 2730.7406 | 3358.8109 | 5038.2163
|  | BS20 | 안산직접19 | 246 | 2403.3527 | 4806.7053 | 5912.2476 | 8868.3713
|  | BD7 | 반월반월12 | 337 | 525.1644 | 1050.3287 | 1291.9043 | 1937.8565
|  | 소계 |  | 12286 | 26175.0619 | 52350.1238 | 64390.6523 | 96585.9785
반 월 정 수 장 | 고잔 배수구역 | BK1 | 반월고잔37 | 567 | 1659.4981 | 3318.9963 | 4082.3654 | 6123.5481
|  | BK2 | 반월고잔38 | 77 | 3716.6316 | 7433.2633 | 9142.9138 | 13714.3707
|  | BK3 | 반월고잔36 | 328 | 3259.0222 | 6518.0443 | 8017.1945 | 12025.7918
|  | BK4 | 반월고잔35 | 377 | 2864.5312 | 5729.0624 | 7046.7468 | 10570.1202
|  | BK5 | 반월고잔34 | 38 | 1566.8109 | 3133.6218 | 3854.3549 | 5781.5323
|  | BK6 | 반월고잔32 | 798 | 1431.8681 | 2863.7361 | 3522.3954 | 5283.5932
|  | BK7 | 반월고잔33 | 331 | 802.9108 | 1605.8217 | 1975.1606 | 2962.741
|  | BK8 | 반월고잔31 | 53 | 1469.7615 | 2939.523 | 3615.6133 | 5423.4199
|  | BK9 | 반월고잔39 | #N/A | 1397.4162 | 2794.8323 | 3437.6438 | 5156.4657
|  | 안산신도시 2단계지역 (37블럭) |  |  | 460 | 920 | 1131.6 | 1697.4
|  | 안산신도시 2단계지역 (90블럭) |  |  | 2641.2903 | 5282.5806 | 6497.5742 | 9746.3613
|  | 소계 |  | #N/A | 21269.741 | 42539.4819 | 52323.5628 | 78485.3441
| 일동 배수구역 | BI1 | 반월일동18 | 484 | 1103.0824 | 2206.1649 | 2713.5828 | 4070.3742
|  | BI2 | 반월일동20 | 145 | 292.1585 | 584.317 | 718.71 | 1078.0649
|  | BI3 | 반월일동22 | 1089 | 1273.9017 | 2547.8034 | 3133.7982 | 4700.6973
|  | BS4 | 반월일동19 | 347 | 661.547 | 1323.094 | 1627.4056 | 2441.1084
|  | BS5 | 반월일동21 | 689 | 1457.6449 | 2915.2897 | 3585.8064 | 5378.7096
|  | BS7 | 반월일동23 | 802 | 1208.4032 | 2416.8063 | 2972.6718 | 4459.0077
|  | 소계 |  | 3556 | 5996.7377 | 11993.4755 | 14751.9748 | 22127.9622
| 반월 배수구역 | BB1 | 반월반월14 | 812 | 1677.8051 | 3355.6102 | 4127.4006 | 6191.1008
|  | BB2 | 반월반월15 | 423 | 445.1684 | 890.3368 | 1095.1143 | 1642.6714
|  | BB3 | 반월반월16 | 250 | 472.9145 | 945.829 | 1163.3696 | 1745.0544
|  | BB4 | 반월반월13 | 30 | 427.9878 | 855.9755 | 1052.8499 | 1579.2749
|  | BI4 | 반월반월17 | 447 | 2931.5195 | 5863.039 | 7211.5379 | 10817.3069
|  | 소계 |  | 1962 | 5955.3953 | 11910.7905 | 14650.2723 | 21975.4085
| 계 |  |  | #N/A | 68156.8293 | 136313.6586 | 167665.8001 | 251498.7001
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | 안산직접1 | 1780 | 2731.4086 | 5462.8173 | 6719.2653 | 10078.8979
|  | AD2 | 안산직접2 | 114 | 4816.7838 | 9633.5677 | 11849.2883 | 17773.9324
|  | AD3 | 안산직접3 | 1996 | 2240.8113 | 4481.6227 | 5512.3959 | 8268.5939
|  | AD4 | 안산직접4 | 1266 | 1444.1744 | 2888.3487 | 3552.6689 | 5329.0034
|  | AD5 | 안산직접5 | 1490 | 2634.1142 | 5268.2285 | 6479.921 | 9719.8815
|  | AD6 | 안산직접6 | 688 | 1198.9453 | 2397.8907 | 2949.4056 | 4424.1083
|  | AD7 | 안산직접7 | 836 | 999.3602 | 1998.7204 | 2458.4261 | 3687.6392
|  | AD8 | 안산직접8 | 2179 | 1194.3669 | 2388.7339 | 2938.1427 | 4407.214
|  | AD9 | 안산직접9 | 2818 | 1418.6859 | 2837.3719 | 3489.9674 | 5234.9511
|  | AD10 | 안산직접10 | 81 | 1184.3321 | 2368.6642 | 2913.457 | 4370.1854
|  | BD8 | 반월직접3 | 917 | 1041.5318 | 2083.0636 | 2562.1682 | 3843.2523
|  | BD9 | 반월직접5 | 1182 | 1497.5487 | 2995.0975 | 3683.9699 | 5525.9548
|  | BD10 | 반월직접7 | 566 | 2960.8083 | 5921.6167 | 7283.5885 | 10925.3828
|  | BD11 | 반월직접9 | 248 | 5017.8606 | 10035.7212 | 12343.9371 | 18515.9056
|  | BD13 | 반월직접1 | 147 | 89.7626 | 179.5253 | 220.8161 | 331.2242
|  | 군부대 |  |  | 59.1398 | 118.2796 | 145.4839 | 218.2258
|  | 소계 |  | 16308 | 30529.6349 | 61059.2697 | 75102.9018 | 112654.3526
| 계 |  |  | 16308 | 30529.6349 | 61059.2697 | 75102.9018 | 112654.3526
연성정수장 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 216 | 664.9767 | 1329.9534 | 1635.8426 | 2453.764
|  | YS2 | 연성선부17 | 207 | 364.084 | 728.1679 | 895.6465 | 1343.4698
|  | YS3 | 연성선부16 | 1423 | 2130.8834 | 4261.7668 | 5241.9731 | 7862.9597
|  | YS4 | 연성선부2 | 1397 | 2646.2502 | 5292.5005 | 6509.7756 | 9764.6634
|  | YS5 | 연성선부19 | 88 | 229.8079 | 459.6159 | 565.3275 | 847.9913
연성정수장 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 351 | 712.4877 | 1424.9754 | 1752.7198 | 2629.0796
|  | YS7 | 연성선부3 | 53 | 4478.7932 | 8957.5864 | 11017.8312 | 16526.7468
|  | YS8 | 연성선부11 | 315 | 417.9149 | 835.8297 | 1028.0705 | 1542.1058
|  | YS9 | 연성선부10 | 392 | 539.8501 | 1079.7003 | 1328.0313 | 1992.047
|  | YS10 | 연성선부12 | 302 | 342.5588 | 685.1175 | 842.6946 | 1264.0419
|  | YS11 | 연성선부9 | 238 | 363.9679 | 727.9358 | 895.361 | 1343.0415
|  | YS12 | 연성선부13 | 346 | 483.2573 | 966.5147 | 1188.813 | 1783.2196
|  | YS13 | 연성선부8 | 260 | 567.1924 | 1134.3847 | 1395.2932 | 2092.9399
|  | YS14 | 연성선부14 | 745 | 3829.5182 | 7659.0365 | 9420.6148 | 14130.9223
|  | YS15 | 연성선부7 | 2012 | 778.6547 | 1557.3093 | 1915.4905 | 2873.2357
|  | YS16 | 연성선부6 | 2547 | 1163.3808 | 2326.7615 | 2861.9167 | 4292.875
|  | YS17 | 연성선부4 | 24 | 1648.7818 | 3297.5636 | 4056.0032 | 6084.0048
|  | YS18 | 연성선부1 | 94 | 78.0307 | 156.0615 | 191.9556 | 287.9335
|  | YS19 | 연성선부24 | 360 | 375.1009 | 750.2017 | 922.7481 | 1384.1222
|  | YS20 | 연성선부23 | 106 | 563.7552 | 1127.5105 | 1386.8379 | 2080.2568
|  | YS21 | 연성선부25 | 78 | 877.6347 | 1755.2695 | 1755.2695 | 1755.2695
|  | YS22 | 연성선부5 | #N/A | 101.0003 | 202.0005 | 248.4607 | 372.691
|  | 신길택지개발1 | 연성선부20 |  |  | 1026.3259 | 1262.3808 | 1893.5713
|  | 신길택지개발2 | 연성선부21 |  |  | 1125.8948 | 1384.8506 | 2077.2759
|  | 신길택지개발3 | 연성선부22 |  |  | 1677.3535 | 2063.1448 | 3094.7172
|  | 신길온천역 국민임대 주택단지 |  |  | 382.3935 | 764.7871 | 940.6881 | 1411.0322
|  | 소계 |  | #N/A | 23740.2753 | 51310.1248 | 62707.7415 | 93183.9775
| 목내 | YM1 | 연성목내26 | 187 | 4461.0783 | 8922.1567 | 9033.9802 | 9332.9865
|  | YM1-1 | 연성목내27 | 99 | 1185.4946 | 2370.9892 | 2370.9892 | 2370.9892
|  | YM2 | 연성목내29 | 148 | 2676.2634 | 5352.5269 | 5352.5269 | 5352.5269
|  | YM2-1 | 연성목내28 | 175 | 2983.872 | 5967.744 | 5967.744 | 5967.744
|  | 소계 |  | 609 | 11306.7084 | 22613.4167 | 22725.2402 | 23024.2465
| 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 207 | 5942.565 | 11885.1301 | 11886.3447 | 11889.5926
|  | YH2 | 연성목내31 | 146 | 6613.4571 | 13226.9142 | 13226.9142 | 13226.9142
|  | YH2-1 | 연성목내32 | 107 | 1902.2492 | 3804.4985 | 3804.4985 | 3804.4985
|  | 소계 |  | 460 | 14458.2714 | 28916.5427 | 28917.7574 | 28921.0052
| 대부 | YT1 | 연성대부41 | #N/A | 616.9383 | 1233.8766 | 1517.6683 | 2276.5024
|  | YT1-1 | 연성대부42 | #N/A | 114.4267 | 228.8534 | 281.4897 | 422.2346
|  | YT2 | 연성대부43 | #N/A | 282.5995 | 565.1989 | 695.1947 | 1042.7921
|  | 대부동관광지 |  |  | 68.8172 | 137.6344 | 169.2903 | 253.9355
|  | 소계 |  | #N/A | 1082.7817 | 2165.5634 | 2663.643 | 3995.4645
| 계 |  |  | #N/A | 50588.0367 | 105005.6476 | 117014.3821 | 149124.6938
시흥정수장 | 직접 | SL1 | 시흥직접1 | 112 | 847.6962 | 1695.3924 | 1695.3924 | 1695.3924
|  | SL1-1 | 시흥직접1 | 398 | 1415.7333 | 2831.4667 | 2831.4667 | 2831.4667
|  | SL1-2 | 시흥직접2 | 239 | 1339.691 | 2679.3821 | 2679.3821 | 2679.3821
|  | 소계 |  | 749 | 3603.1206 | 7206.2412 | 7206.2412 | 7206.2412
| 계 |  |  | 749 | 3603.1206 | 7206.2412 | 7206.2412 | 7206.2412
총계 |  |  |  | #N/A | 152877.6215 | 309584.8172 | 366989.3252 | 520483.9877

## 행정동별인구(2015년)
◎ 행정동별 인구추정 (2015년)
구분 |  | 인구 (2007년) | 신규개발지 인구(2015년) | 신규개발지제외(2015년) | 인구(2015년) | 2007년 급수원단위 | 2015년 급수원단위
단원구 | 고잔1동 | 25157 |  | 28232 | 28232 | 290 | 297
| 고잔2동 | 25610 |  | 29139 | 29139
| 호수동 | 44018 | 3100 | 50255 | 53355
| 대부동 | 6960 |  | 7459 | 7459
| 선부1동 | 20629 |  | 22632 | 22632
| 선부2동 | 27660 |  | 31023 | 31023
| 선부3동 | 36771 |  | 41765 | 41765
| 와동 | 47092 |  | 53050 | 53050
| 원곡1동 | 12149 |  | 12709 | 12709
| 원곡2동 | 16945 |  | 19294 | 19294
| 원곡본동 | 34835 | 15481 | 25037 | 40518
| 초지동 | 58528 |  | 56710 | 56710
| 소계 | 356354 | 18581 | 377305 | 395886
상록구 | 반월동 | 21608 |  | 23828 | 23828
| 본오1동 | 42583 |  | 47565 | 47565
| 본오2동 | 33576 |  | 38152 | 38152
| 본오3동 | 25397 |  | 28790 | 28790
| 부곡동 | 21882 |  | 24700 | 24700
| 사1동 | 37242 |  | 41483 | 41483
| 사2동 | 35699 |  | 40540 | 40540
| 사3동 | 19493 | 17800 | 22256 | 40056
| 성포동 | 31103 |  | 35410 | 35410
| 안산동 | 9237 |  | 10432 | 10432
| 월피동 | 46619 |  | 52915 | 52915
| 이동 | 28405 |  | 31658 | 31658
| 일동 | 25515 |  | 28715 | 28715
| 소계 | 378359 | 17800 | 426444 | 444244
계 |  | 734713 | 36381 | 803749 | 840130
Note on F4: 한국종합ENG산정인구

## 행정동별 집계-2015년(전체)
1. 행정동별 집계-2015년 생활용수(전체)
구분 |  | 인구(2015년) 신규개발지 제외 | 추정급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/일) | 일평균 급수원단위 (ℓpcd) | 일최대급수량 (㎥/일) | 일최대 급수원단위 (ℓpcd) | 시간최대급수량 (㎥/일) | 시간최대 급수원단위 (ℓpcd)
단원구 | 고잔1동 | 28232 | 3015815.5136 | 8262.5083 | 293 | 10162.8852 | 360 | 15244.3277 | 540
| 고잔2동 | 29139 | 4425969.6291 | 12125.9442 | 416 | 14914.9114 | 512 | 22372.367 | 768
| 호수동 | 50255 | 5594353.3757 | 15326.9955 | 305 | 18852.2045 | 375 | 28278.3068 | 563
| 대부동 | 7459 | 740194.0885 | 2027.929 | 272 | 2494.3527 | 334 | 3741.529 | 502
| 선부1동 | 22632 | 2198872.3103 | 6024.3077 | 266 | 7409.8985 | 327 | 11114.8477 | 491
| 선부2동 | 31023 | 3374020.4596 | 9243.8917 | 298 | 11369.9868 | 367 | 17054.9801 | 550
| 선부3동 | 41765 | 4616210.7723 | 12647.1528 | 303 | 15555.9979 | 372 | 23333.9969 | 559
| 와동 | 53050 | 5650615.3075 | 15481.1378 | 292 | 19041.7995 | 359 | 28562.6993 | 538
| 원곡1동 | 12709 | 1228478.1844 | 3365.6937 | 265 | 4139.8032 | 326 | 6209.7048 | 489
| 원곡2동 | 19294 | 1744161.5908 | 4778.5249 | 248 | 5877.5856 | 305 | 8816.3785 | 457
| 원곡본동 | 25037 | 5312624.9947 | 16162.2473 | 646 | 17803.9194 | 711 | 22193.6078 | 886
| 초지동 | 56710 | 20040173.3505 | 63982.4057 | 1128 | 66974.0038 | 1181 | 74973.2769 | 1322
| 소계 | 377305 | 57941489.577 | 169428.7386 | 449 | 194597.3484 | 516 | 261896.0227 | 694
상록구 | 반월동 | 23828 | 2323623.1537 | 6366.0908 | 267 | 7830.2917 | 329 | 11745.4376 | 493
| 본오1동 | 47565 | 6557992.163 | 17967.1018 | 378 | 22099.5352 | 465 | 33149.3029 | 697
| 본오2동 | 38152 | 3977906.3238 | 10898.3735 | 286 | 13404.9994 | 351 | 20107.4991 | 527
| 본오3동 | 28790 | 3594288.322 | 9847.3653 | 342 | 12112.2593 | 421 | 18168.3889 | 631
| 부곡동 | 24700 | 2636526.758 | 7223.361 | 292 | 8884.734 | 360 | 13327.101 | 540
| 사1동 | 41483 | 4098657.7208 | 11229.1992 | 271 | 13811.9151 | 333 | 20717.8726 | 499
| 사2동 | 40540 | 4183439.2269 | 11461.4773 | 283 | 14097.6171 | 348 | 21146.4257 | 522
| 사3동 | 22256 | 2582843.3312 | 7076.2831 | 318 | 8703.8282 | 391 | 13055.7423 | 587
| 성포동 | 35410 | 3663749.9335 | 10037.6711 | 283 | 12346.3354 | 349 | 18519.5031 | 523
| 안산동 | 10432 | 985937.9395 | 2701.1998 | 259 | 3322.4758 | 318 | 4983.7137 | 478
| 월피동 | 52915 | 5448962.101 | 14928.6633 | 282 | 18362.2558 | 347 | 27543.3838 | 521
| 이동 | 31658 | 3270662.6277 | 8960.7195 | 283 | 11021.685 | 348 | 16532.5275 | 522
| 일동 | 28715 | 3798086.693 | 10405.717 | 362 | 12799.0319 | 446 | 19198.5478 | 669
| 소계 | 426444 | 47122676.294 | 129103.2227 | 303 | 158796.9639 | 372 | 238195.4459 | 559
계 |  | 803749 | 105064165.871 | 298531.9613 | 371 | 353394.3124 | 440 | 500091.4686 | 622

## 블럭별집계-2015년(전체)
◎ 소블럭별 검침수요량 분석-2015년 생활용수(전체)
소블럭명 | 수정블럭명 | 추정급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/day) | 일최대급수량 (㎥/day) | 시간최대급수량 (㎥/day) | 시간최대급수량 (ℓ/sec)
AD1 | 안산직접1 | 1993928.3138 | 5462.8173 | 6719.2653 | 10078.8979 | 116.6539
AD2 | 안산직접2 | 3516252.2075 | 9633.5677 | 11849.2883 | 17773.9324 | 205.7168
AD3 | 안산직접3 | 1635792.2838 | 4481.6227 | 5512.3959 | 8268.5939 | 95.7013
AD4 | 안산직접4 | 1054247.2846 | 2888.3487 | 3552.6689 | 5329.0034 | 61.6783
AD5 | 안산직접5 | 1922903.3874 | 5268.2285 | 6479.921 | 9719.8815 | 112.4986
AD6 | 안산직접6 | 875230.1045 | 2397.8907 | 2949.4056 | 4424.1083 | 51.205
AD7 | 안산직접7 | 729532.9568 | 1998.7204 | 2458.4261 | 3687.6392 | 42.681
AD8 | 안산직접8 | 871887.8634 | 2388.7339 | 2938.1427 | 4407.214 | 51.0094
AD9 | 안산직접9 | 1035640.736 | 2837.3719 | 3489.9674 | 5234.9511 | 60.5897
AD10 | 안산직접10 | 864562.4292 | 2368.6642 | 2913.457 | 4370.1854 | 50.5808
BB1 | 반월반월14 | 1224797.7284 | 3355.6102 | 4127.4006 | 6191.1008 | 71.6563
BB2 | 반월반월15 | 324972.9425 | 890.3368 | 1095.1143 | 1642.6714 | 19.0124
BB3 | 반월반월16 | 345227.5696 | 945.829 | 1163.3696 | 1745.0544 | 20.1974
BB4 | 반월반월13 | 312431.0755 | 855.9755 | 1052.8499 | 1579.2749 | 18.2786
BD1 | 반월직접4 | 748388.6869 | 2050.38 | 2521.9674 | 3782.951 | 43.7842
BD10 | 반월직접7 | 2161390.0886 | 5921.6167 | 7283.5885 | 10925.3828 | 126.4512
BD11 | 반월직접9 | 3663038.2317 | 10035.7212 | 12343.9371 | 18515.9056 | 214.3045
BD12 | 반월직접2 | 975161.4584 | 2671.6752 | 3286.1605 | 4929.2408 | 57.0514
BD13 | 반월직접1 | 65526.733 | 179.5253 | 220.8161 | 331.2242 | 3.8336
BD2 | 반월직접6 | 667595.7361 | 1829.0294 | 2249.7062 | 3374.5593 | 39.0574
BD3 | 반월직접8 | 517045.3915 | 1416.5627 | 1742.3721 | 2613.5582 | 30.2495
BD4 | 반월직접10 | 675924.5043 | 1851.848 | 2277.773 | 3416.6595 | 39.5447
BD5 | 반월직접11 | 1349832.7358 | 3698.1719 | 4548.7514 | 6823.1271 | 78.9714
BD6 | 반월반월12 | 1460773.6924 | 4002.1197 | 4922.6072 | 7383.9109 | 85.4619
BD7 | 반월반월12 | 383369.982 | 1050.3287 | 1291.9043 | 1937.8565 | 22.4289
BD8 | 반월직접3 | 760318.2127 | 2083.0636 | 2562.1682 | 3843.2523 | 44.4821
BD9 | 반월직접5 | 1093210.5721 | 2995.0975 | 3683.9699 | 5525.9548 | 63.9578
BI1 | 반월일동18 | 805250.1832 | 2206.1649 | 2713.5828 | 4070.3742 | 47.1108
BI2 | 반월일동20 | 213275.7209 | 584.317 | 718.71 | 1078.0649 | 12.4776
BI3 | 반월일동22 | 929948.2562 | 2547.8034 | 3133.7982 | 4700.6973 | 54.4062
BI4 | 반월반월17 | 2140009.2255 | 5863.039 | 7211.5379 | 10817.3069 | 125.2003
BK1 | 반월고잔37 | 1211433.6423 | 3318.9963 | 4082.3654 | 6123.5481 | 70.8744
BK2 | 반월고잔38 | 2713141.0957 | 7433.2633 | 9142.9138 | 13714.3707 | 158.7311
BK3 | 반월고잔36 | 2379086.1774 | 6518.0443 | 8017.1945 | 12025.7918 | 139.1874
BK4 | 반월고잔35 | 2091107.7927 | 5729.0624 | 7046.7468 | 10570.1202 | 122.3394
BK5 | 반월고잔34 | 1143771.9738 | 3133.6218 | 3854.3549 | 5781.5323 | 66.9159
BK6 | 반월고잔32 | 1045263.6862 | 2863.7361 | 3522.3954 | 5283.5932 | 61.1527
BK7 | 반월고잔33 | 586124.9052 | 1605.8217 | 1975.1606 | 2962.741 | 34.291
BK8 | 반월고잔31 | 1072925.8846 | 2939.523 | 3615.6133 | 5423.4199 | 62.7711
BK9 | 반월고잔39 | 1020113.8052 | 2794.8323 | 3437.6438 | 5156.4657 | 59.6813
BS1 | 반월성포30 | 1304305.6159 | 3573.44 | 4395.3313 | 6592.9969 | 76.3078
BS10 | 반월성포25 | 1072465.1465 | 2938.2607 | 3614.0606 | 5421.0909 | 62.7441
BS11 | 안산직접11 | 1318720.2744 | 3612.9323 | 4443.9067 | 6665.86 | 77.1512
BS12 | 안산직접12 | 622007.6596 | 1704.1306 | 2096.0806 | 3144.1209 | 36.3903
BS13 | 안산직접13 | 655777.5866 | 1796.6509 | 2209.8806 | 3314.821 | 38.366
BS14 | 안산직접14 | 635822.3017 | 1741.9789 | 2142.6341 | 3213.9511 | 37.1985
BS15 | 안산직접15 | 863515.5533 | 2365.796 | 2909.9291 | 4364.8937 | 50.5196
BS16 | 안산직접16 | 112655.1194 | 308.6442 | 379.6323 | 569.4485 | 6.5908
BS17 | 안산직접16 | 701808.4995 | 1922.763 | 2364.9985 | 3547.4978 | 41.059
BS18 | 안산직접17 | 763353.4832 | 2091.3794 | 2572.3967 | 3858.595 | 44.6597
BS19 | 안산직접18 | 996720.3034 | 2730.7406 | 3358.8109 | 5038.2163 | 58.3127
BS2 | 반월성포29 | 1312187.8379 | 3595.0352 | 4421.8933 | 6632.8399 | 76.769
BS20 | 안산직접19 | 1754447.4472 | 4806.7053 | 5912.2476 | 8868.3713 | 102.6432
BS3 | 반월성포28 | 4087124.3726 | 11197.601 | 13773.0493 | 20659.5739 | 239.1154
BS4 | 반월일동19 | 482929.3137 | 1323.094 | 1627.4056 | 2441.1084 | 28.2536
BS5 | 반월일동21 | 1064080.7527 | 2915.2897 | 3585.8064 | 5378.7096 | 62.2536
BS6 | 반월성포27 | 1277624.9462 | 3500.3423 | 4305.4211 | 6458.1316 | 74.7469
BS7 | 반월일동23 | 882134.3158 | 2416.8063 | 2972.6718 | 4459.0077 | 51.6089
BS8 | 반월성포26 | 871697.5967 | 2388.2126 | 2937.5015 | 4406.2522 | 50.9983
BS9 | 반월성포24 | 374191.4743 | 1025.1821 | 1260.974 | 1891.461 | 21.8919
SL1 | 시흥직접1 | 508617.7326 | 1695.3924 | 1695.3924 | 1695.3924 | 19.6226
SL1-1 | 시흥직접1 | 849440.0096 | 2831.4667 | 2831.4667 | 2831.4667 | 32.7716
SL1-2 | 시흥직접2 | 803814.6291 | 2679.3821 | 2679.3821 | 2679.3821 | 31.0114
YH1 | 연성성곡30 | 3565882.2967 | 11885.1301 | 11886.3447 | 11889.5926 | 137.611
YH2 | 연성목내31 | 3968074.2614 | 13226.9142 | 13226.9142 | 13226.9142 | 153.0893
YH2-1 | 연성목내32 | 1141349.5352 | 3804.4985 | 3804.4985 | 3804.4985 | 44.0335
YM1 | 연성목내26 | 2708249.2965 | 8922.1567 | 9033.9802 | 9332.9865 | 108.0207
YM1-1 | 연성목내27 | 711296.7613 | 2370.9892 | 2370.9892 | 2370.9892 | 27.442
YM2 | 연성목내29 | 1605758.0656 | 5352.5269 | 5352.5269 | 5352.5269 | 61.9505
YM2-1 | 연성목내28 | 1790323.1864 | 5967.744 | 5967.744 | 5967.744 | 69.0711
YS1 | 연성선부18 | 485432.9804 | 1329.9534 | 1635.8426 | 2453.764 | 28.4
YS10 | 연성선부12 | 250067.9035 | 685.1175 | 842.6946 | 1264.0419 | 14.6301
YS11 | 연성선부9 | 265696.5655 | 727.9358 | 895.361 | 1343.0415 | 15.5445
YS12 | 연성선부13 | 352777.8559 | 966.5147 | 1188.813 | 1783.2196 | 20.6391
YS13 | 연성선부8 | 414050.4322 | 1134.3847 | 1395.2932 | 2092.9399 | 24.2238
YS14 | 연성선부14 | 2795548.3089 | 7659.0365 | 9420.6148 | 14130.9223 | 163.5523
YS15 | 연성선부7 | 568417.9026 | 1557.3093 | 1915.4905 | 2873.2357 | 33.255
YS16 | 연성선부6 | 849267.9503 | 2326.7615 | 2861.9167 | 4292.875 | 49.6861
YS17 | 연성선부4 | 1203610.7081 | 3297.5636 | 4056.0032 | 6084.0048 | 70.4167
YS18 | 연성선부1 | 56962.4448 | 156.0615 | 191.9556 | 287.9335 | 3.3326
YS19 | 연성선부24 | 273823.6249 | 750.2017 | 922.7481 | 1384.1222 | 16.0199
YS2 | 연성선부17 | 265781.2898 | 728.1679 | 895.6465 | 1343.4698 | 15.5494
YS20 | 연성선부23 | 411541.3145 | 1127.5105 | 1386.8379 | 2080.2568 | 24.077
YS21 | 연성선부25 | 526580.8357 | 1755.2695 | 1755.2695 | 1755.2695 | 20.3156
YS22 | 연성선부5 | 73730.1966 | 202.0005 | 248.4607 | 372.691 | 4.3136
YS3 | 연성선부16 | 1555544.8772 | 4261.7668 | 5241.9731 | 7862.9597 | 91.0065
YS4 | 연성선부2 | 1931762.6685 | 5292.5005 | 6509.7756 | 9764.6634 | 113.0169
YS5 | 연성선부19 | 167759.7958 | 459.6159 | 565.3275 | 847.9913 | 9.8147
YS6 | 연성선부15 | 520116.0234 | 1424.9754 | 1752.7198 | 2629.0796 | 30.4292
YS7 | 연성선부3 | 3269519.0242 | 8957.5864 | 11017.8312 | 16526.7468 | 191.2818
YS8 | 연성선부11 | 305077.8449 | 835.8297 | 1028.0705 | 1542.1058 | 17.8484
YS9 | 연성선부10 | 394090.602 | 1079.7003 | 1328.0313 | 1992.047 | 23.0561
YT1 | 연성대부41 | 450364.9717 | 1233.8766 | 1517.6683 | 2276.5024 | 26.3484
YT1-1 | 연성대부42 | 83531.5005 | 228.8534 | 281.4897 | 422.2346 | 4.887
YT2 | 연성대부43 | 206297.6163 | 565.1989 | 695.1947 | 1042.7921 | 12.0694
신길택지개발1 | 연성선부20 | 374608.9476 | 1026.3259 | 1262.3808 | 1893.5713 | 21.9163
신길택지개발2 | 연성선부21 | 410951.6067 | 1125.8948 | 1384.8506 | 2077.2759 | 24.0425
신길택지개발3 | 연성선부22 | 612234.0263 | 1677.3535 | 2063.1448 | 3094.7172 | 35.8185
계 |  | 106461960.4516 | 302361.5355 | 358104.6886 | 507157.033 | 5869.8731

## 행정동별 집계-2015년(생활용수)
1. 행정동별 집계-2015년 생활용수(신규개발지 제외)
구분 |  | 인구(2015년) 신규개발지 제외 | 추정급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/일) | 일평균 급수원단위 (ℓpcd) | 일최대급수량 (㎥/일) | 일최대 급수원단위 (ℓpcd) | 시간최대급수량 (㎥/일) | 시간최대 급수원단위 (ℓpcd)
단원구 | 고잔1동 | 28232 | 3015815.5136 | 8262.5083 | 293 | 10162.8852 | 360 | 15244.3277 | 540 | 1년 | 365
| 고잔2동 | 29139 | 4425969.6291 | 12125.9442 | 416 | 14914.9114 | 512 | 22372.367 | 768 | 일최대/일평균 | 1.23
| 호수동 | 50255 | 5594353.3757 | 15326.9955 | 305 | 18852.2045 | 375 | 28278.3068 | 563 | 시간최대/일최대 | 1.5
| 대부동 | 7459 | 740194.0885 | 2027.929 | 272 | 2494.3527 | 334 | 3741.529 | 502
| 선부1동 | 22632 | 2198872.3103 | 6024.3077 | 266 | 7409.8985 | 327 | 11114.8477 | 491
| 선부2동 | 31023 | 3374020.4596 | 9243.8917 | 298 | 11369.9868 | 367 | 17054.9801 | 550
| 선부3동 | 41765 | 4616210.7723 | 12647.1528 | 303 | 15555.9979 | 372 | 23333.9969 | 559
| 와동 | 53050 | 5650615.3075 | 15481.1378 | 292 | 19041.7995 | 359 | 28562.6993 | 538
| 원곡1동 | 12709 | 1228478.1844 | 3365.6937 | 265 | 4139.8032 | 326 | 6209.7048 | 489
| 원곡2동 | 19294 | 1744161.5908 | 4778.5249 | 248 | 5877.5856 | 305 | 8816.3785 | 457
| 원곡본동 | 25037 | 2605262.2545 | 7137.7048 | 285 | 8779.3769 | 351 | 13169.0654 | 526
| 초지동 | 56710 | 4747536.0907 | 13006.9482 | 229 | 15998.5463 | 282 | 23997.8194 | 423
| 소계 | 377305 | 39941489.577 | 109428.7386 | 290 | 134597.3484 | 357 | 201896.0227 | 535
상록구 | 반월동 | 23828 | 2323623.1537 | 6366.0908 | 267 | 7830.2917 | 329 | 11745.4376 | 493
| 본오1동 | 47565 | 6557992.163 | 17967.1018 | 378 | 22099.5352 | 465 | 33149.3029 | 697
| 본오2동 | 38152 | 3977906.3238 | 10898.3735 | 286 | 13404.9994 | 351 | 20107.4991 | 527
| 본오3동 | 28790 | 3594288.322 | 9847.3653 | 342 | 12112.2593 | 421 | 18168.3889 | 631
| 부곡동 | 24700 | 2636526.758 | 7223.361 | 292 | 8884.734 | 360 | 13327.101 | 540
| 사1동 | 41483 | 4098657.7208 | 11229.1992 | 271 | 13811.9151 | 333 | 20717.8726 | 499
| 사2동 | 40540 | 4183439.2269 | 11461.4773 | 283 | 14097.6171 | 348 | 21146.4257 | 522
| 사3동 | 22256 | 2582843.3312 | 7076.2831 | 318 | 8703.8282 | 391 | 13055.7423 | 587
| 성포동 | 35410 | 3663749.9335 | 10037.6711 | 283 | 12346.3354 | 349 | 18519.5031 | 523
| 안산동 | 10432 | 985937.9395 | 2701.1998 | 259 | 3322.4758 | 318 | 4983.7137 | 478
| 월피동 | 52915 | 5448962.101 | 14928.6633 | 282 | 18362.2558 | 347 | 27543.3838 | 521
| 이동 | 31658 | 3270662.6277 | 8960.7195 | 283 | 11021.685 | 348 | 16532.5275 | 522
| 일동 | 28715 | 3798086.693 | 10405.717 | 362 | 12799.0319 | 446 | 19198.5478 | 669
| 소계 | 426444 | 47122676.294 | 129103.2227 | 303 | 158796.9639 | 372 | 238195.4459 | 559
계 |  | 803749 | 87064165.871 | 238531.9613 | 297 | 293394.3124 | 365 | 440091.4686 | 548

## 블럭별집계-2015년(생활용수)
◎ 소블럭별 검침수요량 분석-2015년 생활용수(신규개발지제외)
소블럭명 | 수정블럭명 | 추정급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/day) | 일최대급수량 (㎥/day) | 시간최대급수량 (㎥/day) | 시간최대급수량 (ℓ/sec)
AD1 | 안산직접1 | 1993928.3138 | 5462.8173 | 6719.2653 | 10078.8979 | 116.6539 | 일최대/일평균 | 1.23
AD2 | 안산직접2 | 3516252.2075 | 9633.5677 | 11849.2883 | 17773.9324 | 205.7168 | 시간최대/일최대 | 1.5
AD3 | 안산직접3 | 1635792.2838 | 4481.6227 | 5512.3959 | 8268.5939 | 95.7013 | 1년 | 365
AD4 | 안산직접4 | 1054247.2846 | 2888.3487 | 3552.6689 | 5329.0034 | 61.6783
AD5 | 안산직접5 | 1922903.3874 | 5268.2285 | 6479.921 | 9719.8815 | 112.4986
AD6 | 안산직접6 | 875230.1045 | 2397.8907 | 2949.4056 | 4424.1083 | 51.205
AD7 | 안산직접7 | 729532.9568 | 1998.7204 | 2458.4261 | 3687.6392 | 42.681
AD8 | 안산직접8 | 871887.8634 | 2388.7339 | 2938.1427 | 4407.214 | 51.0094
AD9 | 안산직접9 | 1035640.736 | 2837.3719 | 3489.9674 | 5234.9511 | 60.5897
AD10 | 안산직접10 | 864562.4292 | 2368.6642 | 2913.457 | 4370.1854 | 50.5808
BB1 | 반월반월14 | 1224797.7284 | 3355.6102 | 4127.4006 | 6191.1008 | 71.6563
BB2 | 반월반월15 | 324972.9425 | 890.3368 | 1095.1143 | 1642.6714 | 19.0124
BB3 | 반월반월16 | 345227.5696 | 945.829 | 1163.3696 | 1745.0544 | 20.1974
BB4 | 반월반월13 | 312431.0755 | 855.9755 | 1052.8499 | 1579.2749 | 18.2786
BD1 | 반월직접4 | 748388.6869 | 2050.38 | 2521.9674 | 3782.951 | 43.7842
BD10 | 반월직접7 | 2161390.0886 | 5921.6167 | 7283.5885 | 10925.3828 | 126.4512
BD11 | 반월직접9 | 3663038.2317 | 10035.7212 | 12343.9371 | 18515.9056 | 214.3045
BD12 | 반월직접2 | 975161.4584 | 2671.6752 | 3286.1605 | 4929.2408 | 57.0514
BD13 | 반월직접1 | 65526.733 | 179.5253 | 220.8161 | 331.2242 | 3.8336
BD2 | 반월직접6 | 667595.7361 | 1829.0294 | 2249.7062 | 3374.5593 | 39.0574
BD3 | 반월직접8 | 517045.3915 | 1416.5627 | 1742.3721 | 2613.5582 | 30.2495
BD4 | 반월직접10 | 675924.5043 | 1851.848 | 2277.773 | 3416.6595 | 39.5447
BD5 | 반월직접11 | 1349832.7358 | 3698.1719 | 4548.7514 | 6823.1271 | 78.9714
BD6 | 반월반월12 | 1460773.6924 | 4002.1197 | 4922.6072 | 7383.9109 | 85.4619
BD7 | 반월반월12 | 383369.982 | 1050.3287 | 1291.9043 | 1937.8565 | 22.4289
BD8 | 반월직접3 | 760318.2127 | 2083.0636 | 2562.1682 | 3843.2523 | 44.4821
BD9 | 반월직접5 | 1093210.5721 | 2995.0975 | 3683.9699 | 5525.9548 | 63.9578
BI1 | 반월일동18 | 805250.1832 | 2206.1649 | 2713.5828 | 4070.3742 | 47.1108
BI2 | 반월일동20 | 213275.7209 | 584.317 | 718.71 | 1078.0649 | 12.4776
BI3 | 반월일동22 | 929948.2562 | 2547.8034 | 3133.7982 | 4700.6973 | 54.4062
BI4 | 반월반월17 | 2140009.2255 | 5863.039 | 7211.5379 | 10817.3069 | 125.2003
BK1 | 반월고잔37 | 1211433.6423 | 3318.9963 | 4082.3654 | 6123.5481 | 70.8744
BK2 | 반월고잔38 | 2713141.0957 | 7433.2633 | 9142.9138 | 13714.3707 | 158.7311
BK3 | 반월고잔36 | 2379086.1774 | 6518.0443 | 8017.1945 | 12025.7918 | 139.1874
BK4 | 반월고잔35 | 2091107.7927 | 5729.0624 | 7046.7468 | 10570.1202 | 122.3394
BK5 | 반월고잔34 | 1143771.9738 | 3133.6218 | 3854.3549 | 5781.5323 | 66.9159
BK6 | 반월고잔32 | 1045263.6862 | 2863.7361 | 3522.3954 | 5283.5932 | 61.1527
BK7 | 반월고잔33 | 586124.9052 | 1605.8217 | 1975.1606 | 2962.741 | 34.291
BK8 | 반월고잔31 | 1072925.8846 | 2939.523 | 3615.6133 | 5423.4199 | 62.7711
BK9 | 반월고잔39 | 1020113.8052 | 2794.8323 | 3437.6438 | 5156.4657 | 59.6813
BS1 | 반월성포30 | 1304305.6159 | 3573.44 | 4395.3313 | 6592.9969 | 76.3078
BS10 | 반월성포25 | 1072465.1465 | 2938.2607 | 3614.0606 | 5421.0909 | 62.7441
BS11 | 안산직접11 | 1318720.2744 | 3612.9323 | 4443.9067 | 6665.86 | 77.1512
BS12 | 안산직접12 | 622007.6596 | 1704.1306 | 2096.0806 | 3144.1209 | 36.3903
BS13 | 안산직접13 | 655777.5866 | 1796.6509 | 2209.8806 | 3314.821 | 38.366
BS14 | 안산직접14 | 635822.3017 | 1741.9789 | 2142.6341 | 3213.9511 | 37.1985
BS15 | 안산직접15 | 863515.5533 | 2365.796 | 2909.9291 | 4364.8937 | 50.5196
BS16 | 안산직접16 | 112655.1194 | 308.6442 | 379.6323 | 569.4485 | 6.5908
BS17 | 안산직접16 | 701808.4995 | 1922.763 | 2364.9985 | 3547.4978 | 41.059
BS18 | 안산직접17 | 763353.4832 | 2091.3794 | 2572.3967 | 3858.595 | 44.6597
BS19 | 안산직접18 | 996720.3034 | 2730.7406 | 3358.8109 | 5038.2163 | 58.3127
BS2 | 반월성포29 | 1312187.8379 | 3595.0352 | 4421.8933 | 6632.8399 | 76.769
BS20 | 안산직접19 | 1754447.4472 | 4806.7053 | 5912.2476 | 8868.3713 | 102.6432
BS3 | 반월성포28 | 4087124.3726 | 11197.601 | 13773.0493 | 20659.5739 | 239.1154
BS4 | 반월일동19 | 482929.3137 | 1323.094 | 1627.4056 | 2441.1084 | 28.2536
BS5 | 반월일동21 | 1064080.7527 | 2915.2897 | 3585.8064 | 5378.7096 | 62.2536
BS6 | 반월성포27 | 1277624.9462 | 3500.3423 | 4305.4211 | 6458.1316 | 74.7469
BS7 | 반월일동23 | 882134.3158 | 2416.8063 | 2972.6718 | 4459.0077 | 51.6089
BS8 | 반월성포26 | 871697.5967 | 2388.2126 | 2937.5015 | 4406.2522 | 50.9983
BS9 | 반월성포24 | 374191.4743 | 1025.1821 | 1260.974 | 1891.461 | 21.8919
SL1 | 시흥직접1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SL1-1 | 시흥직접1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SL1-2 | 시흥직접2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YH1 | 연성성곡30 | 1927.5867 | 5.2811 | 6.4957 | 9.7436 | 0.11277
YH2 | 연성목내31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YH2-1 | 연성목내32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YM1 | 연성목내26 | 177459.0236 | 486.1891 | 598.0126 | 897.0189 | 10.3822
YM1-1 | 연성목내27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YM2 | 연성목내29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YM2-1 | 연성목내28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS1 | 연성선부18 | 485432.9804 | 1329.9534 | 1635.8426 | 2453.764 | 28.4
YS10 | 연성선부12 | 250067.9035 | 685.1175 | 842.6946 | 1264.0419 | 14.6301
YS11 | 연성선부9 | 265696.5655 | 727.9358 | 895.361 | 1343.0415 | 15.5445
YS12 | 연성선부13 | 352777.8559 | 966.5147 | 1188.813 | 1783.2196 | 20.6391
YS13 | 연성선부8 | 414050.4322 | 1134.3847 | 1395.2932 | 2092.9399 | 24.2238
YS14 | 연성선부14 | 2795548.3089 | 7659.0365 | 9420.6148 | 14130.9223 | 163.5523
YS15 | 연성선부7 | 568417.9026 | 1557.3093 | 1915.4905 | 2873.2357 | 33.255
YS16 | 연성선부6 | 849267.9503 | 2326.7615 | 2861.9167 | 4292.875 | 49.6861
YS17 | 연성선부4 | 1203610.7081 | 3297.5636 | 4056.0032 | 6084.0048 | 70.4167
YS18 | 연성선부1 | 56962.4448 | 156.0615 | 191.9556 | 287.9335 | 3.3326
YS19 | 연성선부24 | 273823.6249 | 750.2017 | 922.7481 | 1384.1222 | 16.0199
YS2 | 연성선부17 | 265781.2898 | 728.1679 | 895.6465 | 1343.4698 | 15.5494
YS20 | 연성선부23 | 411541.3145 | 1127.5105 | 1386.8379 | 2080.2568 | 24.077
YS21 | 연성선부25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS22 | 연성선부5 | 73730.1966 | 202.0005 | 248.4607 | 372.691 | 4.3136
YS3 | 연성선부16 | 1555544.8772 | 4261.7668 | 5241.9731 | 7862.9597 | 91.0065
YS4 | 연성선부2 | 1931762.6685 | 5292.5005 | 6509.7756 | 9764.6634 | 113.0169
YS5 | 연성선부19 | 167759.7958 | 459.6159 | 565.3275 | 847.9913 | 9.8147
YS6 | 연성선부15 | 520116.0234 | 1424.9754 | 1752.7198 | 2629.0796 | 30.4292
YS7 | 연성선부3 | 3269519.0242 | 8957.5864 | 11017.8312 | 16526.7468 | 191.2818
YS8 | 연성선부11 | 305077.8449 | 835.8297 | 1028.0705 | 1542.1058 | 17.8484
YS9 | 연성선부10 | 394090.602 | 1079.7003 | 1328.0313 | 1992.047 | 23.0561
YT1 | 연성대부41 | 450364.9717 | 1233.8766 | 1517.6683 | 2276.5024 | 26.3484
YT1-1 | 연성대부42 | 83531.5005 | 228.8534 | 281.4897 | 422.2346 | 4.887
YT2 | 연성대부43 | 206297.6163 | 565.1989 | 695.1947 | 1042.7921 | 12.0694
신길택지개발1 | 연성선부20 | 374608.9476 | 1026.3259 | 1262.3808 | 1893.5713 | 21.9163
신길택지개발2 | 연성선부21 | 410951.6067 | 1125.8948 | 1384.8506 | 2077.2759 | 24.0425
신길택지개발3 | 연성선부22 | 612234.0263 | 1677.3535 | 2063.1448 | 3094.7172 | 35.8185
계 |  | 88461960.4516 | 242361.5355 | 298104.6886 | 447157.033 | 5175.4286

## 행정동별 집계-2015년(공단생활제조용수)
1. 행정동별 집계-2015년 생활용수(공단생활제조용수)
구분 |  | 인구(2015년) 신규개발지 제외 | 추정급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/일) | 급수원단위 (ℓpcd) | 일최대급수량 (㎥/일) | 일최대 급수원단위 (ℓpcd) | 시간최대급수량 (㎥/일) | 시간최대 급수원단위 (ℓpcd)
단원구 | 고잔1동 | 28232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1년 | 300
| 고잔2동 | 29139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일최대/일평균 | 1
| 호수동 | 50255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 시간최대/일최대 | 1
| 대부동 | 7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 선부1동 | 22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 선부2동 | 31023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 선부3동 | 41765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 와동 | 53050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원곡1동 | 12709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원곡2동 | 19294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원곡본동 | 25037 | 2707362.7402 | 9024.5425 | 360 | 9024.5425 | 360 | 9024.5425 | 360
| 초지동 | 56710 | 15292637.2598 | 50975.4575 | 899 | 50975.4575 | 899 | 50975.4575 | 899
| 소계 | 377305 | 18000000 | 60000 | 159 | 60000 | 159 | 60000 | 159
상록구 | 반월동 | 23828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 본오1동 | 47565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 본오2동 | 38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 본오3동 | 28790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 부곡동 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사1동 | 41483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사2동 | 40540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사3동 | 22256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성포동 | 35410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 안산동 | 10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 월피동 | 52915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 이동 | 31658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일동 | 28715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 | 426444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  | 803749 | 18000000 | 60000 | 75 | 60000 | 75 | 60000 | 75

## 블럭별집계-2015년(공단생활제조용수)
◎ 소블럭별 검침수요량 분석-2015년 공단생활제조용수
소블럭명 | 수정블럭명 | 추정급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/day) | 일최대급수량 (㎥/day) | 시간최대급수량 (㎥/day) | 시간최대급수량 (ℓ/sec)
AD1 | 안산직접1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일최대/일평균 | 1
AD2 | 안산직접2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 시간최대/일최대 | 1
AD3 | 안산직접3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1년 | 300
AD4 | 안산직접4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5 | 안산직접5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD6 | 안산직접6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD7 | 안산직접7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD8 | 안산직접8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD9 | 안산직접9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD10 | 안산직접10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BB1 | 반월반월14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BB2 | 반월반월15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BB3 | 반월반월16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BB4 | 반월반월13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD1 | 반월직접4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD10 | 반월직접7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD11 | 반월직접9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD12 | 반월직접2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD13 | 반월직접1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD2 | 반월직접6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD3 | 반월직접8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD4 | 반월직접10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD5 | 반월직접11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD6 | 반월반월12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD7 | 반월반월12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD8 | 반월직접3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BD9 | 반월직접5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BI1 | 반월일동18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BI2 | 반월일동20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BI3 | 반월일동22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BI4 | 반월반월17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK1 | 반월고잔37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK2 | 반월고잔38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK3 | 반월고잔36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK4 | 반월고잔35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK5 | 반월고잔34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK6 | 반월고잔32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK7 | 반월고잔33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK8 | 반월고잔31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK9 | 반월고잔39
BS1 | 반월성포30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS10 | 반월성포25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS11 | 안산직접11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS12 | 안산직접12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS13 | 안산직접13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS14 | 안산직접14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS15 | 안산직접15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS16 | 안산직접16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS17 | 안산직접16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS18 | 안산직접17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS19 | 안산직접18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS2 | 반월성포29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS20 | 안산직접19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS3 | 반월성포28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS4 | 반월일동19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS5 | 반월일동21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS6 | 반월성포27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS7 | 반월일동23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS8 | 반월성포26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS9 | 반월성포24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SL1 | 시흥직접1 | 508617.7326 | 1695.3924 | 1695.3924 | 1695.3924 | 19.6226
SL1-1 | 시흥직접1 | 849440.0096 | 2831.4667 | 2831.4667 | 2831.4667 | 32.7716
SL1-2 | 시흥직접2 | 803814.6291 | 2679.3821 | 2679.3821 | 2679.3821 | 31.0114
YH1 | 연성성곡30 | 3563954.71 | 11879.849 | 11879.849 | 11879.849 | 137.4983
YH2 | 연성목내31 | 3968074.2614 | 13226.9142 | 13226.9142 | 13226.9142 | 153.0893
YH2-1 | 연성목내32 | 1141349.5352 | 3804.4985 | 3804.4985 | 3804.4985 | 44.0335
YM1 | 연성목내26 | 2530790.2729 | 8435.9676 | 8435.9676 | 8435.9676 | 97.6385
YM1-1 | 연성목내27 | 711296.7613 | 2370.9892 | 2370.9892 | 2370.9892 | 27.442
YM2 | 연성목내29 | 1605758.0656 | 5352.5269 | 5352.5269 | 5352.5269 | 61.9505
YM2-1 | 연성목내28 | 1790323.1864 | 5967.744 | 5967.744 | 5967.744 | 69.0711
YS1 | 연성선부18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS10 | 연성선부12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS11 | 연성선부9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS12 | 연성선부13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS13 | 연성선부8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS14 | 연성선부14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS15 | 연성선부7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS16 | 연성선부6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS17 | 연성선부4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS18 | 연성선부1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS19 | 연성선부24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS2 | 연성선부17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS20 | 연성선부23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS21 | 연성선부25 | 526580.8357 | 1755.2695 | 1755.2695 | 1755.2695 | 20.3156
YS22 | 연성선부5
YS3 | 연성선부16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS4 | 연성선부2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS5 | 연성선부19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS6 | 연성선부15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS7 | 연성선부3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS8 | 연성선부11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS9 | 연성선부10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YT1 | 연성대부41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YT1-1 | 연성대부42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YT2 | 연성대부43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신길택지개발1 | 연성선부20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신길택지개발2 | 연성선부21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신길택지개발3 | 연성선부22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  | 18000000 | 60000 | 60000 | 60000 | 694.4444

## 블럭별집계(2007년)
◎ 소블럭별 검침수요량 분석-2007년 생활용수
소블럭명 | 소비량 (㎥/년) | 급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/day) | 일최대급수량 (㎥/day) | 시간최대급수량 (㎥/day) | 시간최대급수량 (ℓ/sec)
AD1 | 1625884 | 1711456.8421 | 4688.9229 | 5767.3751 | 8651.0627 | 100.128
AD2 | 2862326 | 3012974.7368 | 8254.7253 | 10153.3121 | 15229.9682 | 176.2728
AD3 | 1346762 | 1417644.2105 | 3883.9567 | 4777.2668 | 7165.9002 | 82.9387
AD4 | 866779 | 912398.9474 | 2499.7231 | 3074.6595 | 4611.9892 | 53.3795
AD5 | 1580969 | 1664177.8947 | 4559.3915 | 5608.0515 | 8412.0773 | 97.362
AD6 | 719595 | 757468.4211 | 2075.2559 | 2552.5648 | 3828.8472 | 44.3154
AD7 | 599806 | 631374.7368 | 1729.7938 | 2127.6464 | 3191.4696 | 36.9383
AD8 | 719516 | 757385.2632 | 2075.0281 | 2552.2846 | 3828.4269 | 44.3105
AD9 | 854733 | 899718.9474 | 2464.9834 | 3031.9296 | 4547.8944 | 52.6377
AD10 | 709888 | 747250.5263 | 2047.2617 | 2518.1319 | 3777.1979 | 43.7176
BB1 | 1028716 | 1082858.9474 | 2966.7368 | 3649.0863 | 5473.6295 | 63.3522
BB2 | 272947 | 287312.6316 | 787.1579 | 968.2042 | 1452.3063 | 16.8091
BB3 | 289959 | 305220 | 836.2192 | 1028.5496 | 1542.8244 | 17.8568
BB4 | 262413 | 276224.2105 | 756.7787 | 930.8378 | 1396.2566 | 16.1604
BD1 | 614075 | 646394.7368 | 1770.9445 | 2178.2617 | 3267.3926 | 37.817
BD10 | 1763685 | 1856510.5263 | 5086.3302 | 6256.1862 | 9384.2792 | 108.6143
BD11 | 2980039 | 3136883.1579 | 8594.2004 | 10570.8665 | 15856.2998 | 183.522
BD12 | 799743 | 841834.7368 | 2306.3965 | 2836.8677 | 4255.3016 | 49.2512
BD13 | 53627 | 56449.4737 | 154.6561 | 190.227 | 285.3405 | 3.3026
BD2 | 547782 | 576612.6316 | 1579.7606 | 1943.1056 | 2914.6584 | 33.7345
BD3 | 424251 | 446580 | 1223.5068 | 1504.9134 | 2257.3701 | 26.127
BD4 | 554616 | 583806.3158 | 1599.4694 | 1967.3473 | 2951.021 | 34.1553
BD5 | 1110918 | 1169387.3684 | 3203.801 | 3940.6752 | 5911.0129 | 68.4145
BD6 | 1202192 | 1265465.2632 | 3467.0281 | 4264.4446 | 6396.6669 | 74.0355
BD7 | 315507 | 332112.6316 | 909.8976 | 1119.1741 | 1678.7611 | 19.4301
BD8 | 620417 | 653070.5263 | 1789.2343 | 2200.7582 | 3301.1373 | 38.2076
BD9 | 892056 | 939006.3158 | 2572.62 | 3164.3227 | 4746.484 | 54.9362
BI1 | 657924 | 692551.5789 | 1897.4016 | 2333.804 | 3500.7059 | 40.5174
BI2 | 173843 | 182992.6316 | 501.3497 | 616.6601 | 924.9902 | 10.7059
BI3 | 758157 | 798060 | 2186.4658 | 2689.3529 | 4034.0293 | 46.6902
BI4 | 1775715 | 1869173.6842 | 5121.0238 | 6298.8593 | 9448.2889 | 109.3552
BK1 | 1157998 | 1218945.2632 | 3339.5761 | 4107.6786 | 6161.5178 | 71.3139
BK2 | 2593466 | 2729964.2105 | 7479.354 | 9199.6054 | 13799.4081 | 159.7154
BK3 | 2757576 | 2902711.5789 | 7952.6345 | 9781.7404 | 14672.6106 | 169.8219
BK4 | 1696413 | 1785697.8947 | 4892.323 | 6017.5573 | 9026.3359 | 104.4715
BK5 | 927886 | 976722.1053 | 2675.951 | 3291.4197 | 4937.1295 | 57.1427
BK6 | 868643 | 914361.0526 | 2505.0988 | 3081.2715 | 4621.9072 | 53.4943
BK7 | 480260 | 505536.8421 | 1385.0324 | 1703.5899 | 2555.3849 | 29.5762
BK8 | 892045 | 938994.7368 | 2572.5883 | 3164.2836 | 4746.4255 | 54.9355
BS1 | 1083914 | 1140962.1053 | 3125.9236 | 3844.886 | 5767.329 | 66.7515
BS10 | 889275 | 936078.9474 | 2564.5999 | 3154.4578 | 4731.6867 | 54.7649
BS11 | 1071686 | 1128090.5263 | 3090.659 | 3801.5105 | 5702.2658 | 65.9984
BS12 | 517205 | 544426.3158 | 1491.5789 | 1834.6421 | 2751.9632 | 31.8514
BS13 | 545285 | 573984.2105 | 1572.5595 | 1934.2482 | 2901.3722 | 33.5807
BS14 | 528692 | 556517.8947 | 1524.7066 | 1875.3891 | 2813.0836 | 32.5588
BS15 | 718021 | 755811.5789 | 2070.7167 | 2546.9815 | 3820.4722 | 44.2184
BS16 | 93564 | 98488.4211 | 269.8313 | 331.8925 | 497.8387 | 5.762
BS17 | 572394 | 602520 | 1650.7397 | 2030.4099 | 3045.6148 | 35.2502
BS18 | 622590 | 655357.8947 | 1795.5011 | 2208.4663 | 3312.6995 | 38.3414
BS19 | 813543 | 856361.0526 | 2346.1947 | 2885.8194 | 4328.7292 | 50.101
BS2 | 1085575 | 1142710.5263 | 3130.7138 | 3850.7779 | 5776.1669 | 66.8538
BS20 | 1431456 | 1506795.7895 | 4128.2076 | 5077.6954 | 7616.5431 | 88.1544
BS3 | 3335912 | 3511486.3158 | 9620.5105 | 11833.2279 | 17749.8418 | 205.438
BS4 | 394574 | 415341.0526 | 1137.9207 | 1399.6425 | 2099.4637 | 24.2993
BS5 | 867342 | 912991.5789 | 2501.3468 | 3076.6566 | 4614.9848 | 53.4142
BS6 | 1059391 | 1115148.4211 | 3055.2012 | 3757.8974 | 5636.8461 | 65.2413
BS7 | 731455 | 769952.6316 | 2109.4593 | 2594.6349 | 3891.9523 | 45.0457
BS8 | 722801 | 760843.1579 | 2084.5018 | 2563.9372 | 3845.9058 | 44.5128
BS9 | 310275 | 326605.2632 | 894.8089 | 1100.615 | 1650.9225 | 19.1079
SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SL1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SL1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YH1 | 2484 | 2614.7368 | 7.1637 | 8.8113 | 13.217 | 0.15297
YH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YH2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YM1 | 211294 | 222414.7368 | 609.3554 | 749.5072 | 1124.2608 | 13.0123
YM1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YM2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YM2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS1 | 423161 | 445432.6316 | 1220.3634 | 1501.047 | 2251.5704 | 26.0598
YS10 | 322252 | 339212.6316 | 929.3497 | 1143.1001 | 1714.6502 | 19.8455
YS11 | 342392 | 360412.6316 | 987.4319 | 1214.5412 | 1821.8118 | 21.0858
YS12 | 454610 | 478536.8421 | 1311.0598 | 1612.6036 | 2418.9054 | 27.9966
YS13 | 366595 | 385889.4737 | 1057.2314 | 1300.3947 | 1950.592 | 22.5763
YS14 | 2370236 | 2494985.2632 | 6835.5761 | 8407.7586 | 12611.6378 | 145.968
YS15 | 503270 | 529757.8947 | 1451.3915 | 1785.2115 | 2677.8173 | 30.9933
YS16 | 867981 | 913664.2105 | 2503.1896 | 3078.9232 | 4618.3848 | 53.4535
YS17 | 1016121 | 1069601.0526 | 2930.4138 | 3604.409 | 5406.6135 | 62.5765
YS18 | 46450 | 48894.7368 | 133.9582 | 164.7686 | 247.1528 | 2.8606
YS19 | 352865 | 371436.8421 | 1017.6352 | 1251.6913 | 1877.5369 | 21.7308
YS2 | 219481 | 231032.6316 | 632.9661 | 778.5483 | 1167.8225 | 13.5165
YS20 | 530336 | 558248.4211 | 1529.4477 | 1881.2207 | 2821.8311 | 32.6601
YS21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YS3 | 1284562 | 1352170.5263 | 3704.5768 | 4556.6294 | 6834.9442 | 79.1082
YS4 | 1575255 | 1658163.1579 | 4542.9128 | 5587.7827 | 8381.674 | 97.0101
YS5 | 216185 | 227563.1579 | 623.4607 | 766.8567 | 1150.285 | 13.3135
YS6 | 377977 | 397870.5263 | 1090.0562 | 1340.7692 | 2011.1538 | 23.2772
YS7 | 2672786 | 2813458.9474 | 7708.1067 | 9480.9712 | 14221.4569 | 164.6002
YS8 | 393141 | 413832.6316 | 1133.788 | 1394.5593 | 2091.8389 | 24.2111
YS9 | 507848 | 534576.8421 | 1464.5941 | 1801.4507 | 2702.1761 | 31.2752
계 | 72811359 | 76643535.7895 | 209982.2898 | 258278.2165 | 387417.3247 | 4483.9968

## 전체집계표(2007년)
◎ 검침분구별 수요량 분석(2007년 생활용수)
구 | 행정동 | 법정동 | 소블럭명 | 검침분구 | 급수전수 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소비량 (Ton/년) | 평균 (Ton/월) | 급수량 (Ton/년) | 일평균급수량 (Ton/day) | 일최대급수량 (Ton/day) | 시간최대급수량 (Ton/day) | 시간최대급수량 (ℓ/sec)
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD3 | 100 | 59 | 7464 | 8170 | 7526 | 6744 | 7452 | 6756 | 5045 | 5275 | 5935 | 5533 | 5449 | 5320 | 76669 | 6389.0833 | 80704.2105 | 221.1074 | 271.9621 | 407.9432 | 4.7216
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD3 | 101 | 72 | 1496 | 1538 | 1352 | 1317 | 1511 | 1539 | 1452 | 1524 | 1665 | 1738 | 1679 | 1549 | 18360 | 1530 | 19326.3158 | 52.9488 | 65.127 | 97.6906 | 1.1307
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD3 | 103 | 118 | 9687 | 10198 | 10148 | 8699 | 9354 | 9154 | 10558 | 9646 | 10138 | 10509 | 9312 | 9738 | 117141 | 9761.75 | 123306.3158 | 337.8255 | 415.5254 | 623.2881 | 7.214 | 유수율 | 0.95
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD3 | 105 | 121 | 11318 | 12097 | 11938 | 10329 | 11595 | 10910 | 12534 | 12291 | 12368 | 12480 | 11116 | 11519 | 140495 | 11707.9167 | 147889.4737 | 405.1766 | 498.3673 | 747.5509 | 8.6522 | 일최대/일평균 | 1.23
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD3 | 107 | 51 | 4589 | 4481 | 4154 | 3985 | 4352 | 4418 | 4404 | 4592 | 4888 | 5453 | 4768 | 4562 | 54646 | 4553.8333 | 57522.1053 | 157.5948 | 193.8416 | 290.7624 | 3.3653 | 시간최대/일최대 | 1.5
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD3 | 110 | 127 | 2272 | 2536 | 2301 | 2330 | 2382 | 2384 | 2551 | 2610 | 2724 | 2758 | 2704 | 2412 | 29964 | 2497 | 31541.0526 | 86.4138 | 106.289 | 159.4335 | 1.8453 | 1년 | 365
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD3 | 111 | 128 | 2443 | 2644 | 2379 | 2448 | 2447 | 2508 | 2601 | 2718 | 2768 | 2889 | 2803 | 2551 | 31199 | 2599.9167 | 32841.0526 | 89.9755 | 110.6698 | 166.0048 | 1.9214
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD3 | 112 | 90 | 1325 | 1440 | 1351 | 1341 | 1452 | 1433 | 1528 | 1564 | 1611 | 1634 | 1564 | 1396 | 17639 | 1469.9167 | 18567.3684 | 50.8695 | 62.5695 | 93.8542 | 1.0863
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 191 | 151 | 10468 | 12025 | 10792 | 10923 | 10634 | 11107 | 12389 | 11645 | 11964 | 13801 | 11290 | 11133 | 138171 | 11514.25 | 145443.1579 | 398.4744 | 490.1235 | 735.1853 | 8.5091
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 193 | 108 | 8491 | 9361 | 8420 | 8009 | 8241 | 8776 | 10208 | 9294 | 9652 | 10993 | 9176 | 9186 | 109807 | 9150.5833 | 115586.3158 | 316.6748 | 389.5101 | 584.2651 | 6.7623
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 195 | 121 | 1990 | 2305 | 1726 | 1812 | 1979 | 1869 | 2482 | 2013 | 2193 | 2366 | 1960 | 2032 | 24727 | 2060.5833 | 26028.4211 | 71.3107 | 87.7122 | 131.5683 | 1.5228
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 197 | 110 | 1915 | 2090 | 1742 | 1765 | 1902 | 1787 | 2377 | 2136 | 2182 | 2584 | 2038 | 2040 | 24558 | 2046.5 | 25850.5263 | 70.8234 | 87.1127 | 130.6691 | 1.5124
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 200 | 139 | 2554 | 2861 | 2405 | 2651 | 2767 | 2464 | 2808 | 3125 | 2988 | 3195 | 3012 | 2767 | 33597 | 2799.75 | 35365.2632 | 96.8911 | 119.1761 | 178.7641 | 2.069
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 201 | 72 | 1415 | 1586 | 1255 | 1399 | 1518 | 1360 | 1559 | 1734 | 1583 | 1637 | 1536 | 1444 | 18026 | 1502.1667 | 18974.7368 | 51.9856 | 63.9423 | 95.9134 | 1.1101
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 202 | 140 | 2894 | 3229 | 2497 | 2712 | 2898 | 2626 | 3049 | 3318 | 3081 | 3191 | 3184 | 2945 | 35624 | 2968.6667 | 37498.9474 | 102.7368 | 126.3663 | 189.5495 | 2.1939
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 203 | 129 | 2398 | 2567 | 2026 | 2226 | 2348 | 2111 | 2448 | 2724 | 2531 | 2644 | 2657 | 2445 | 29125 | 2427.0833 | 30657.8947 | 83.9942 | 103.3129 | 154.9694 | 1.7936
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 204 | 103 | 2133 | 2160 | 1808 | 1859 | 2024 | 1858 | 2178 | 2248 | 2337 | 2447 | 2167 | 2227 | 25446 | 2120.5 | 26785.2632 | 73.3843 | 90.2627 | 135.394 | 1.5671
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 205 | 91 | 1648 | 1726 | 1418 | 1695 | 1513 | 1445 | 1649 | 1820 | 1710 | 1786 | 1732 | 1582 | 19724 | 1643.6667 | 20762.1053 | 56.8825 | 69.9655 | 104.9482 | 1.2147
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 211 | 182 | 3374 | 3783 | 3045 | 3402 | 3175 | 3499 | 3745 | 3924 | 3886 | 3969 | 3931 | 3629 | 43362 | 3613.5 | 45644.2105 | 125.0526 | 153.8147 | 230.7221 | 2.6704
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 213 | 54 | 867 | 981 | 808 | 887 | 965 | 832 | 964 | 1010 | 1075 | 978 | 994 | 874 | 11235 | 936.25 | 11826.3158 | 32.4009 | 39.8531 | 59.7796 | 0.69189
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 214 | 119 | 2217 | 2439 | 1996 | 2141 | 2187 | 2026 | 2332 | 2393 | 2576 | 2249 | 2247 | 2129 | 26932 | 2244.3333 | 28349.4737 | 77.6698 | 95.5338 | 143.3008 | 1.6586
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 215 | 103 | 1786 | 1947 | 1543 | 1714 | 1578 | 1689 | 1800 | 2073 | 1865 | 1850 | 1904 | 1644 | 21393 | 1782.75 | 22518.9474 | 61.6957 | 75.8858 | 113.8287 | 1.3175
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 217 | 106 | 2064 | 2255 | 1784 | 2028 | 1917 | 2181 | 2427 | 2507 | 2408 | 2467 | 2468 | 2206 | 26712 | 2226 | 28117.8947 | 77.0353 | 94.7535 | 142.1302 | 1.645
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 219 | 96 | 1859 | 2031 | 1592 | 1729 | 1626 | 1850 | 1970 | 2171 | 2025 | 2065 | 2103 | 1866 | 22887 | 1907.25 | 24091.5789 | 66.0043 | 81.1853 | 121.778 | 1.4095
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 221 | 113 | 2401 | 2430 | 2201 | 2205 | 2279 | 2262 | 2422 | 2476 | 2619 | 2817 | 2519 | 2295 | 28926 | 2410.5 | 30448.4211 | 83.4203 | 102.607 | 153.9105 | 1.7814
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 223 | 133 | 2425 | 2430 | 2275 | 2153 | 2486 | 2455 | 2573 | 2691 | 2841 | 2806 | 2491 | 2407 | 30033 | 2502.75 | 31613.6842 | 86.6128 | 106.5338 | 159.8007 | 1.8495
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD8 | 225 | 108 | 2500 | 2467 | 2178 | 2033 | 2376 | 2370 | 2781 | 3071 | 3008 | 3137 | 2690 | 2606 | 31217 | 2601.4167 | 32860 | 90.0274 | 110.7337 | 166.1005 | 1.9225
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 120 | 42 | 1024 | 881 | 889 | 825 | 837 | 903 | 902 | 1063 | 1045 | 1078 | 882 | 877 | 11206 | 933.8333 | 11795.7895 | 32.3172 | 39.7502 | 59.6253 | 0.69011
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 120-1 | 2 | 24 | 20 | 19 | 22 | 49 | 23 | 100 | 71 | 48 | 48 | 35 | 42 | 501 | 41.75 | 527.3684 | 1.4448 | 1.7772 | 2.6657 | 0.030853
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 121 | 48 | 974 | 858 | 794 | 785 | 802 | 830 | 893 | 1063 | 932 | 1027 | 894 | 900 | 10752 | 896 | 11317.8947 | 31.0079 | 38.1398 | 57.2096 | 0.66215
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 122 | 67 | 1390 | 1209 | 1177 | 1127 | 1158 | 1228 | 1332 | 1503 | 1461 | 1541 | 1380 | 1347 | 15853 | 1321.0833 | 16687.3684 | 45.7188 | 56.2341 | 84.3512 | 0.97629
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 123 | 121 | 2565 | 2354 | 2373 | 2233 | 2278 | 2334 | 2403 | 2767 | 2778 | 2857 | 2439 | 2454 | 29835 | 2486.25 | 31405.2632 | 86.0418 | 105.8314 | 158.7472 | 1.8374
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 124 | 48 | 1010 | 883 | 869 | 977 | 930 | 918 | 976 | 1101 | 1100 | 1196 | 995 | 958 | 11913 | 992.75 | 12540 | 34.3562 | 42.2581 | 63.3871 | 0.73365
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 125 | 54 | 847 | 732 | 768 | 667 | 734 | 789 | 822 | 971 | 887 | 988 | 847 | 972 | 10024 | 835.3333 | 10551.5789 | 28.9084 | 35.5574 | 53.3361 | 0.61732
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 126 | 48 | 1048 | 928 | 888 | 836 | 841 | 897 | 917 | 1070 | 1056 | 1150 | 973 | 1006 | 11610 | 967.5 | 12221.0526 | 33.4823 | 41.1833 | 61.7749 | 0.71499
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 127 | 40 | 362 | 340 | 338 | 303 | 324 | 337 | 437 | 515 | 457 | 457 | 415 | 410 | 4695 | 391.25 | 4942.1053 | 13.54 | 16.6542 | 24.9813 | 0.28914
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 128 | 30 | 571 | 547 | 540 | 558 | 559 | 571 | 612 | 717 | 684 | 742 | 633 | 631 | 7365 | 613.75 | 7752.6316 | 21.2401 | 26.1253 | 39.188 | 0.45356
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 129 | 48 | 745 | 653 | 664 | 642 | 664 | 663 | 694 | 802 | 768 | 933 | 757 | 766 | 8751 | 729.25 | 9211.5789 | 25.2372 | 31.0418 | 46.5626 | 0.53892
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 130 | 61 | 977 | 834 | 896 | 816 | 868 | 920 | 986 | 1095 | 1079 | 1137 | 971 | 965 | 11544 | 962 | 12151.5789 | 33.292 | 40.9492 | 61.4237 | 0.71092
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 140 | 18 | 279 | 285 | 283 | 221 | 282 | 252 | 289 | 304 | 298 | 305 | 252 | 237 | 3287 | 273.9167 | 3460 | 9.4795 | 11.6597 | 17.4896 | 0.20243
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 141 | 103 | 1537 | 1542 | 1504 | 1197 | 1487 | 1314 | 1574 | 1709 | 1747 | 1729 | 1617 | 1505 | 18462 | 1538.5 | 19433.6842 | 53.243 | 65.4889 | 98.2333 | 1.137
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 143 | 62 | 1693 | 1581 | 1624 | 1393 | 1603 | 1495 | 1766 | 1824 | 1952 | 1933 | 1857 | 1716 | 20437 | 1703.0833 | 21512.6316 | 58.9387 | 72.4946 | 108.7419 | 1.2586
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 145 | 36 | 484 | 477 | 469 | 414 | 495 | 411 | 484 | 542 | 563 | 593 | 574 | 520 | 6026 | 502.1667 | 6343.1579 | 17.3785 | 21.3756 | 32.0634 | 0.3711
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 147 | 193 | 3217 | 3285 | 3187 | 2634 | 3339 | 2991 | 3566 | 3899 | 3872 | 3828 | 3429 | 3360 | 40607 | 3383.9167 | 42744.2105 | 117.1074 | 144.0421 | 216.0632 | 2.5007
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 149 | 127 | 3455 | 2618 | 2487 | 2277 | 2634 | 2378 | 2806 | 2990 | 3030 | 3032 | 2915 | 2568 | 33190 | 2765.8333 | 34936.8421 | 95.7174 | 117.7324 | 176.5986 | 2.044
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 151 | 31 | 2135 | 2085 | 519 | 1822 | 2284 | 1657 | 1945 | 1749 | 1460 | 941 | 1567 | 1898 | 20062 | 1671.8333 | 21117.8947 | 57.8572 | 71.1644 | 106.7466 | 1.2355
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 152 | 54 | 884 | 1016 | 807 | 904 | 930 | 872 | 1013 | 1065 | 1138 | 1011 | 1052 | 971 | 11663 | 971.9167 | 12276.8421 | 33.6352 | 41.3713 | 62.0569 | 0.71825
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 153 | 72 | 1208 | 950 | 1051 | 1011 | 961 | 967 | 1185 | 1149 | 1054 | 1214 | 1054 | 1156 | 12960 | 1080 | 13642.1053 | 37.3756 | 45.972 | 68.958 | 0.79813
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 154 | 54 | 1022 | 734 | 810 | 776 | 881 | 863 | 1004 | 970 | 930 | 1251 | 1114 | 1042 | 11397 | 949.75 | 11996.8421 | 32.8681 | 40.4277 | 60.6416 | 0.70187
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 155 | 101 | 1942 | 1668 | 1681 | 1474 | 1587 | 1729 | 1792 | 2027 | 1964 | 2079 | 1738 | 1756 | 21437 | 1786.4167 | 22565.2632 | 61.8226 | 76.0418 | 114.0628 | 1.3202
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 156 | 97 | 1760 | 1717 | 1423 | 1641 | 1700 | 1569 | 1894 | 1918 | 1943 | 1784 | 1806 | 1622 | 20777 | 1731.4167 | 21870.5263 | 59.9193 | 73.7007 | 110.551 | 1.2795
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 157 | 94 | 6869 | 7517 | 6630 | 6813 | 7062 | 6540 | 6863 | 7720 | 7699 | 8980 | 7397 | 7196 | 87286 | 7273.8333 | 91880 | 251.726 | 309.623 | 464.4345 | 5.3754
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 163 | 123 | 4649 | 3964 | 2730 | 3273 | 5663 | 5106 | 4836 | 5638 | 4382 | 5507 | 5460 | 5597 | 56805 | 4733.75 | 59794.7368 | 163.8212 | 201.5001 | 302.2501 | 3.4983
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 166 | 80 | 1766 | 1759 | 1584 | 1590 | 1809 | 1643 | 1646 | 1888 | 1764 | 1996 | 1882 | 1796 | 21123 | 1760.25 | 22234.7368 | 60.9171 | 74.928 | 112.392 | 1.3008
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 167 | 90 | 8537 | 8417 | 8349 | 7855 | 8581 | 8631 | 6869 | 11352 | 10390 | 11288 | 9470 | 10030 | 109769 | 9147.4167 | 115546.3158 | 316.5652 | 389.3753 | 584.0629 | 6.76
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 168 | 121 | 2672 | 2702 | 2399 | 2477 | 2791 | 2496 | 2623 | 3008 | 2810 | 3065 | 2946 | 2636 | 32625 | 2718.75 | 34342.1053 | 94.088 | 115.7282 | 173.5923 | 2.0092
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 169 | 124 | 2796 | 2541 | 2300 | 2281 | 2540 | 2269 | 2409 | 2835 | 2634 | 2891 | 2623 | 2516 | 30635 | 2552.9167 | 32247.3684 | 88.349 | 108.6692 | 163.0038 | 1.8866
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 171 | 72 | 1787 | 1946 | 1678 | 1431 | 1700 | 1410 | 1736 | 1822 | 1705 | 2015 | 1694 | 1673 | 20597 | 1716.4167 | 21681.0526 | 59.4001 | 73.0622 | 109.5933 | 1.2684
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 172 | 73 | 1468 | 1537 | 1325 | 1273 | 1593 | 1410 | 1687 | 1658 | 1620 | 1810 | 1537 | 1564 | 18482 | 1540.1667 | 19454.7368 | 53.3006 | 65.5598 | 98.3397 | 1.1382
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 173 | 67 | 1308 | 1411 | 1178 | 1102 | 1306 | 1126 | 1390 | 1391 | 1330 | 1567 | 1283 | 1300 | 15692 | 1307.6667 | 16517.8947 | 45.2545 | 55.663 | 83.4946 | 0.96637
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 174 | 72 | 1699 | 2041 | 1699 | 1568 | 1836 | 1559 | 1942 | 1780 | 1741 | 1951 | 1736 | 1704 | 21256 | 1771.3333 | 22374.7368 | 61.3006 | 75.3998 | 113.0997 | 1.309
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 175 | 61 | 1050 | 1176 | 991 | 971 | 1115 | 958 | 1267 | 1180 | 1244 | 1412 | 1196 | 1179 | 13739 | 1144.9167 | 14462.1053 | 39.6222 | 48.7353 | 73.103 | 0.8461
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 177 | 193 | 4000 | 4405 | 3575 | 3411 | 4130 | 3662 | 4325 | 4220 | 4276 | 5210 | 4555 | 4017 | 49786 | 4148.8333 | 52406.3158 | 143.5789 | 176.6021 | 264.9032 | 3.066
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD9 | 179 | 91 | 1745 | 1934 | 1669 | 1708 | 1716 | 1635 | 2160 | 1936 | 1954 | 2339 | 1926 | 1862 | 22584 | 1882 | 23772.6316 | 65.1305 | 80.1105 | 120.1658 | 1.3908
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-514 | 1 | 2020 | 1957 | 1881 | 1861 | 1880 | 2097 | 2322 | 1953 | 1986 | 2068 | 1928 | 1844 | 23797 | 1983.0833 | 25049.4737 | 68.6287 | 84.4133 | 126.6199 | 1.4655
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-516 | 2 | 15503 | 13783 | 15129 | 11661 | 14461 | 14781 | 15737 | 16211 | 17057 | 17150 | 14291 | 12519 | 178283 | 14856.9167 | 187666.3158 | 514.1543 | 632.4098 | 948.6147 | 10.9793
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-517 | 2 | 476 | 593 | 490 | 447 | 653 | 671 | 623 | 543 | 570 | 582 | 482 | 515 | 6645 | 553.75 | 6994.7368 | 19.1637 | 23.5713 | 35.357 | 0.40922
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-518 | 4 | 1435 | 1373 | 2179 | 1244 | 1504 | 1408 | 1806 | 1484 | 1607 | 1652 | 1654 | 1729 | 19075 | 1589.5833 | 20078.9474 | 55.0108 | 67.6633 | 101.495 | 1.1747
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-519 | 3 | 1315 | 1184 | 1167 | 985 | 1222 | 1233 | 1582 | 1281 | 1252 | 1222 | 1003 | 1021 | 14467 | 1205.5833 | 15228.4211 | 41.7217 | 51.3177 | 76.9765 | 0.89093
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-520 | 4 | 3818 | 3592 | 3205 | 2432 | 3069 | 2933 | 3056 | 2833 | 2767 | 2832 | 2354 | 3303 | 36194 | 3016.1667 | 38098.9474 | 104.3807 | 128.3882 | 192.5824 | 2.229
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-521 | 2 | 1010 | 842 | 791 | 616 | 683 | 762 | 828 | 1029 | 1131 | 1000 | 874 | 804 | 10370 | 864.1667 | 10915.7895 | 29.9063 | 36.7847 | 55.1771 | 0.63862
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-522 | 2 | 323 | 257 | 269 | 248 | 302 | 307 | 322 | 380 | 497 | 493 | 508 | 321 | 4227 | 352.25 | 4449.4737 | 12.1903 | 14.9941 | 22.4912 | 0.26031
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-523 | 9 | 6472 | 5985 | 5819 | 5394 | 6404 | 5930 | 6381 | 6025 | 6221 | 5933 | 4985 | 5449 | 70998 | 5916.5 | 74734.7368 | 204.7527 | 251.8458 | 377.7687 | 4.3723
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-524 | 5 | 3285 | 3537 | 2951 | 2761 | 3123 | 3198 | 3861 | 3143 | 3326 | 3638 | 3132 | 3273 | 39228 | 3269 | 41292.6316 | 113.1305 | 139.1505 | 208.7258 | 2.4158
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-525 | 7 | 2750 | 3060 | 2825 | 2401 | 2414 | 2137 | 2320 | 2492 | 2427 | 2672 | 1990 | 2108 | 29596 | 2466.3333 | 31153.6842 | 85.3526 | 104.9836 | 157.4755 | 1.8226
단원구 | 고잔1동 | 고잔동 | AD10 | 227-526 | 3 | 1556 | 1017 | 1054 | 723 | 1192 | 1165 | 1430 | 1006 | 941 | 1075 | 1158 | 1462 | 13779 | 1148.25 | 14504.2105 | 39.7376 | 48.8772 | 73.3158 | 0.84856
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD1 | 180 | 67 | 3273 | 3646 | 2922 | 3314 | 3265 | 3006 | 3594 | 3957 | 4106 | 4325 | 5159 | 5855 | 46422 | 3868.5 | 48865.2632 | 133.8774 | 164.6692 | 247.0039 | 2.8588
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD1 | 183 | 151 | 4074 | 4412 | 3486 | 4153 | 4064 | 3880 | 4247 | 3942 | 4394 | 3466 | 3427 | 3794 | 47339 | 3944.9167 | 49830.5263 | 136.522 | 167.922 | 251.8831 | 2.9153
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD1 | 186-632 | 122 | 11389 | 11642 | 9651 | 9131 | 10817 | 10190 | 12966 | 11407 | 11478 | 12641 | 11486 | 11816 | 134614 | 11217.8333 | 141698.9474 | 388.2163 | 477.506 | 716.2591 | 8.29
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD1 | 186-640 | 1 | 988 | 1047 | 496 | 498 | 2011 | 2166 | 2669 | 2400 | 1679 | 1829 | 2040 | 2276 | 20099 | 1674.9167 | 21156.8421 | 57.964 | 71.2957 | 106.9435 | 1.2378
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD1 | 186-641 | 1 | 229 | 266 | 259 | 258 | 248 | 400 | 1567 | 1373 | 1461 | 1578 | 1450 | 1516 | 10605 | 883.75 | 11163.1579 | 30.584 | 37.6183 | 56.4275 | 0.6531
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD1 | 187 | 83 | 10231 | 10991 | 9345 | 8789 | 10101 | 10326 | 12850 | 12278 | 11588 | 13012 | 11272 | 11608 | 132391 | 11032.5833 | 139358.9474 | 381.8053 | 469.6206 | 704.4308 | 8.1531
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD1 | 189 | 128 | 6789 | 7078 | 6348 | 6954 | 6771 | 6450 | 7444 | 7539 | 7448 | 8359 | 7470 | 7186 | 85836 | 7153 | 90353.6842 | 247.5443 | 304.4795 | 456.7193 | 5.2861
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 115-533 | 26 | 49096 | 53481 | 50583 | 46915 | 49781 | 49041 | 52194 | 52341 | 56861 | 56993 | 46888 | 43018 | 607192 | 50599.3333 | 639149.4737 | 1751.0944 | 2153.8462 | 3230.7693 | 37.3932
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 115-538 | 12 | 10533 | 10828 | 10240 | 9980 | 10377 | 10194 | 10782 | 11608 | 11608 | 12222 | 11527 | 10537 | 130436 | 10869.6667 | 137301.0526 | 376.1673 | 462.6857 | 694.0286 | 8.0327
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 115-539 | 49 | 48017 | 53448 | 49774 | 48568 | 48955 | 48422 | 56194 | 57191 | 56471 | 61386 | 57732 | 56613 | 642771 | 53564.25 | 676601.0526 | 1853.7015 | 2280.0529 | 3420.0793 | 39.5843
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 117-532 | 6 | 13817 | 12405 | 13786 | 12043 | 12942 | 13365 | 15087 | 14769 | 16900 | 12861 | 12192 | 12605 | 162772 | 13564.3333 | 171338.9474 | 469.4218 | 577.3888 | 866.0832 | 10.0241
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 117-670 | 1 | 22509 | 19719 | 20044 | 18444 | 23822 | 20828 | 21486 | 23127 | 22099 | 25750 | 19795 | 22486 | 260109 | 21675.75 | 273798.9474 | 750.1341 | 922.6649 | 1383.9974 | 16.0185
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 117-671 | 3 | 23974 | 21675 | 22968 | 20937 | 21403 | 22228 | 24597 | 25367 | 24650 | 26552 | 24258 | 22446 | 281055 | 23421.25 | 295847.3684 | 810.5407 | 996.9651 | 1495.4477 | 17.3084
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 117-672 | 6 | 30433 | 31754 | 29897 | 27910 | 31142 | 28538 | 29951 | 32690 | 32133 | 32427 | 30734 | 31353 | 368962 | 30746.8333 | 388381.0526 | 1064.0577 | 1308.7909 | 1963.1864 | 22.7221
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 117-673 | 2 | 2320 | 1974 | 138 | 747 | 1890 | 2215 | 2623 | 2803 | 2266 | 1528 | 2812 | 2745 | 24061 | 2005.0833 | 25327.3684 | 69.3901 | 85.3498 | 128.0246 | 1.4818
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 117-674 | 1 | 17095 | 19745 | 18349 | 16299 | 19197 | 18220 | 19812 | 18398 | 20262 | 20963 | 18001 | 19866 | 226207 | 18850.5833 | 238112.6316 | 652.3634 | 802.407 | 1203.6104 | 13.9307
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 117-675 | 1 | 140 | 173 | 153 | 135 | 148 | 161 | 126 | 254 | 222 | 137 | 179 | 155 | 1983 | 165.25 | 2087.3684 | 5.7188 | 7.0341 | 10.5512 | 0.12212
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 117-676 | 5 | 10986 | 9192 | 9376 | 8733 | 8624 | 9868 | 10252 | 10206 | 11025 | 10526 | 10592 | 10238 | 119618 | 9968.1667 | 125913.6842 | 344.969 | 424.3119 | 636.4678 | 7.3665
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD2 | 117-677 | 2 | 3049 | 3606 | 624 | 706 | 3801 | 3686 | 3738 | 4117 | 3202 | 2158 | 3704 | 4769 | 37160 | 3096.6667 | 39115.7895 | 107.1665 | 131.8149 | 197.7223 | 2.2885
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD10 | 227-515 | 5 | 3675 | 3725 | 3471 | 3251 | 3748 | 3537 | 3608 | 3965 | 4172 | 4340 | 3865 | 3465 | 44822 | 3735.1667 | 47181.0526 | 129.2632 | 158.9937 | 238.4905 | 2.7603
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD10 | 227-527 | 11 | 6716 | 6859 | 6941 | 5357 | 6776 | 6695 | 7300 | 7915 | 8365 | 9128 | 7944 | 8351 | 88347 | 7362.25 | 92996.8421 | 254.7859 | 313.3866 | 470.0799 | 5.4407
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD10 | 227-528 | 3 | 1546 | 1465 | 1551 | 1245 | 1503 | 1487 | 1705 | 1699 | 1624 | 1959 | 1592 | 1637 | 19013 | 1584.4167 | 20013.6842 | 54.832 | 67.4434 | 101.1651 | 1.1709
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD10 | 227-529 | 7 | 5063 | 6748 | 7836 | 3082 | 3397 | 3224 | 3840 | 3826 | 3973 | 4925 | 3507 | 3503 | 52924 | 4410.3333 | 55709.4737 | 152.6287 | 187.7333 | 281.5999 | 3.2593
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD10 | 227-530 | 5 | 3082 | 3194 | 3263 | 2746 | 3184 | 3080 | 3847 | 3707 | 3959 | 4032 | 3409 | 4216 | 41719 | 3476.5833 | 43914.7368 | 120.3143 | 147.9866 | 221.98 | 2.5692
단원구 | 고잔2동 | 고잔동 | AD10 | 227-531 | 6 | 1420 | 1244 | 1551 | 1054 | 1166 | 1469 | 1311 | 1203 | 1215 | 1794 | 1383 | 1594 | 16404 | 1367 | 17267.3684 | 47.3079 | 58.1887 | 87.283 | 1.0102
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 300 | 42 | 329 | 274 | 308 | 424 | 355 | 940 | 922 | 1038 | 1088 | 989 | 878 | 809 | 8354 | 696.1667 | 8793.6842 | 24.0923 | 29.6335 | 44.4503 | 0.51447
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 310 | 48 | 854 | 861 | 670 | 563 | 612 | 981 | 857 | 1037 | 1144 | 1411 | 922 | 746 | 10658 | 888.1667 | 11218.9474 | 30.7368 | 37.8063 | 56.7095 | 0.65636
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 320 | 43 | 332 | 314 | 301 | 230 | 309 | 630 | 564 | 487 | 573 | 544 | 583 | 426 | 5293 | 441.0833 | 5571.5789 | 15.2646 | 18.7755 | 28.1632 | 0.32596
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 400 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 205 | 193 | 123 | 106 | 117 | 87 | 1138 | 94.8333 | 1197.8947 | 3.2819 | 4.0367 | 6.0551 | 0.070082
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 410 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 1074 | 620 | 446 | 434 | 447 | 494 | 4754 | 396.1667 | 5004.2105 | 13.7102 | 16.8635 | 25.2953 | 0.29277
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 420 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 906 | 511 | 445 | 609 | 453 | 561 | 4836 | 403 | 5090.5263 | 13.9466 | 17.1544 | 25.7316 | 0.29782
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 430 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 682 | 408 | 445 | 457 | 604 | 577 | 4247 | 353.9167 | 4470.5263 | 12.248 | 15.0651 | 22.5976 | 0.26155
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 440 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 471 | 541 | 518 | 503 | 546 | 531 | 3971 | 330.9167 | 4180 | 11.4521 | 14.086 | 21.129 | 0.24455
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 450 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 191 | 392 | 632 | 469 | 304 | 405 | 2734 | 227.8333 | 2877.8947 | 7.8846 | 9.6981 | 14.5472 | 0.16837
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 460 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 815 | 673 | 440 | 518 | 502 | 578 | 4509 | 375.75 | 4746.3158 | 13.0036 | 15.9944 | 23.9917 | 0.27768
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 470 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 545 | 988 | 532 | 509 | 392 | 351 | 4004 | 333.6667 | 4214.7368 | 11.5472 | 14.2031 | 21.3046 | 0.24658
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 480 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 648 | 421 | 426 | 303 | 315 | 269 | 3302 | 275.1667 | 3475.7895 | 9.5227 | 11.7129 | 17.5694 | 0.20335
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 490 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 788 | 852 | 750 | 816 | 689 | 720 | 5556 | 463 | 5848.4211 | 16.0231 | 19.7084 | 29.5626 | 0.34216
단원구 | 대부동 | 대부남동 |  | 720 | 6 | 22 | 13 | 22 | 25 | 20 | 25 | 25 | 40 | 230 | 172 | 98 | 60 | 752 | 62.6667 | 791.5789 | 2.1687 | 2.6675 | 4.0013 | 0.046311
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 200 | 38 | 1266 | 1117 | 1147 | 1123 | 1121 | 1062 | 1322 | 1406 | 1498 | 1446 | 1338 | 1288 | 15134 | 1261.1667 | 15930.5263 | 43.6453 | 53.6837 | 80.5255 | 0.93201
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 210 | 33 | 545 | 432 | 465 | 469 | 470 | 436 | 489 | 491 | 801 | 857 | 774 | 629 | 6858 | 571.5 | 7218.9474 | 19.7779 | 24.3269 | 36.4903 | 0.42234
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 220 | 35 | 640 | 551 | 606 | 489 | 451 | 533 | 663 | 653 | 607 | 668 | 607 | 540 | 7008 | 584 | 7376.8421 | 20.2105 | 24.8589 | 37.2884 | 0.43158
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 230 | 20 | 352 | 291 | 294 | 382 | 339 | 359 | 414 | 452 | 396 | 318 | 271 | 370 | 4238 | 353.1667 | 4461.0526 | 12.2221 | 15.0331 | 22.5497 | 0.26099
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 530 | 1 | 8 | 5 | 10 | 9 | 19 | 17 | 22 | 22 | 23 | 27 | 50 | 53 | 265 | 22.0833 | 278.9474 | 0.76424 | 0.94001 | 1.41 | 0.01632
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 600 | 31 | 521 | 501 | 439 | 479 | 418 | 572 | 567 | 641 | 698 | 887 | 741 | 663 | 7127 | 593.9167 | 7502.1053 | 20.5537 | 25.2811 | 37.9216 | 0.43891
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 610 | 30 | 745 | 759 | 669 | 590 | 638 | 844 | 910 | 858 | 950 | 1190 | 924 | 835 | 9912 | 826 | 10433.6842 | 28.5854 | 35.1601 | 52.7401 | 0.61042
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 620 | 40 | 737 | 681 | 765 | 669 | 605 | 738 | 788 | 703 | 794 | 884 | 805 | 673 | 8842 | 736.8333 | 9307.3684 | 25.4996 | 31.3646 | 47.0468 | 0.54452
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 630 | 38 | 534 | 424 | 451 | 465 | 440 | 504 | 609 | 547 | 625 | 736 | 667 | 580 | 6582 | 548.5 | 6928.4211 | 18.982 | 23.3478 | 35.0217 | 0.40534
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 640 | 32 | 876 | 400 | 553 | 434 | 771 | 750 | 655 | 667 | 725 | 1334 | 744 | 813 | 8722 | 726.8333 | 9181.0526 | 25.1536 | 30.9389 | 46.4083 | 0.53713
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 650 | 23 | 408 | 377 | 422 | 387 | 412 | 495 | 617 | 535 | 585 | 555 | 648 | 1556 | 6997 | 583.0833 | 7365.2632 | 20.1788 | 24.8199 | 37.2299 | 0.4309
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 660 | 30 | 751 | 658 | 604 | 581 | 602 | 842 | 812 | 716 | 874 | 815 | 691 | 739 | 8685 | 723.75 | 9142.1053 | 25.0469 | 30.8076 | 46.2115 | 0.53485
단원구 | 대부동 | 대부동동 |  | 670 | 25 | 485 | 398 | 371 | 401 | 391 | 467 | 580 | 517 | 695 | 688 | 686 | 586 | 6265 | 522.0833 | 6594.7368 | 18.0678 | 22.2234 | 33.335 | 0.38582
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 230 | 1 | 37 | 35 | 34 | 13 | 26 | 39 | 43 | 33 | 40 | 44 | 33 | 30 | 407 | 33.9167 | 428.4211 | 1.1738 | 1.4437 | 2.1656 | 0.025065
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 500 | 77 | 7679 | 8607 | 15574 | 10927 | 14034 | 15004 | 12531 | 14922 | 14530 | 16448 | 11153 | 10763 | 152172 | 12681 | 160181.0526 | 438.8522 | 539.7882 | 809.6823 | 9.3713
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 510 | 40 | 2831 | 3245 | 2360 | 2176 | 2853 | 3378 | 3315 | 3610 | 3916 | 3528 | 4077 | 3554 | 38843 | 3236.9167 | 40887.3684 | 112.0202 | 137.7848 | 206.6772 | 2.3921
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 520 | 54 | 1735 | 1901 | 1593 | 1934 | 2055 | 2263 | 2421 | 2405 | 2532 | 2471 | 2381 | 1844 | 25535 | 2127.9167 | 26878.9474 | 73.641 | 90.5784 | 135.8676 | 1.5725
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 530 | 37 | 645 | 656 | 899 | 900 | 918 | 922 | 1008 | 1326 | 1187 | 1243 | 1244 | 994 | 11942 | 995.1667 | 12570.5263 | 34.4398 | 42.361 | 63.5414 | 0.73543
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 540 | 35 | 488 | 459 | 468 | 539 | 605 | 642 | 689 | 714 | 914 | 724 | 662 | 686 | 7590 | 632.5 | 7989.4737 | 21.889 | 26.9234 | 40.3851 | 0.46742
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 550 | 66 | 1153 | 1191 | 1229 | 1177 | 1318 | 1337 | 1466 | 1639 | 1658 | 1526 | 1584 | 1319 | 16597 | 1383.0833 | 17470.5263 | 47.8645 | 58.8733 | 88.3099 | 1.0221
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 630 | 1 | 11 | 10 | 16 | 17 | 13 | 15 | 21 | 26 | 23 | 29 | 19 | 15 | 215 | 17.9167 | 226.3158 | 0.62004 | 0.76265 | 1.144 | 0.013241
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 640 | 1 | 35 | 30 | 40 | 31 | 34 | 40 | 52 | 41 | 35 | 43 | 32 | 30 | 443 | 36.9167 | 466.3158 | 1.2776 | 1.5714 | 2.3571 | 0.027282
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 660 | 32 | 700 | 538 | 632 | 583 | 554 | 631 | 669 | 628 | 679 | 704 | 666 | 608 | 7592 | 632.6667 | 7991.5789 | 21.8947 | 26.9305 | 40.3958 | 0.46754
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 700 | 43 | 748 | 784 | 811 | 891 | 869 | 802 | 1275 | 1494 | 1727 | 2029 | 1621 | 1093 | 14144 | 1178.6667 | 14888.4211 | 40.7902 | 50.1719 | 75.2579 | 0.87104
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 710 | 39 | 1075 | 956 | 867 | 827 | 1310 | 1258 | 1496 | 1603 | 1226 | 1637 | 1689 | 1736 | 15680 | 1306.6667 | 16505.2632 | 45.2199 | 55.6205 | 83.4307 | 0.96563
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 720 | 32 | 587 | 510 | 496 | 498 | 515 | 501 | 628 | 654 | 948 | 928 | 930 | 888 | 8083 | 673.5833 | 8508.4211 | 23.3107 | 28.6722 | 43.0083 | 0.49778
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 730 | 29 | 459 | 500 | 461 | 484 | 548 | 481 | 618 | 681 | 675 | 740 | 717 | 577 | 6941 | 578.4167 | 7306.3158 | 20.0173 | 24.6213 | 36.9319 | 0.42745
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 740 | 36 | 1552 | 1490 | 1710 | 1445 | 1497 | 1392 | 1761 | 1777 | 1954 | 2735 | 2531 | 2387 | 22231 | 1852.5833 | 23401.0526 | 64.1125 | 78.8583 | 118.2875 | 1.3691
단원구 | 대부동 | 대부북동 |  | 750 | 56 | 1475 | 1428 | 1580 | 1505 | 1465 | 1382 | 1578 | 1697 | 2218 | 2758 | 1445 | 1597 | 20128 | 1677.3333 | 21187.3684 | 58.0476 | 71.3985 | 107.0978 | 1.2396
단원구 | 대부동 | 선감동 |  | 100 | 43 | 2450 | 1662 | 1952 | 1358 | 1463 | 1455 | 2519 | 1783 | 1846 | 2489 | 3700 | 2455 | 25132 | 2094.3333 | 26454.7368 | 72.4787 | 89.1488 | 133.7233 | 1.5477
단원구 | 대부동 | 선감동 |  | 110 | 34 | 789 | 654 | 594 | 563 | 590 | 640 | 639 | 582 | 771 | 988 | 1083 | 995 | 8888 | 740.6667 | 9355.7895 | 25.6323 | 31.5277 | 47.2916 | 0.54736
단원구 | 대부동 | 선감동 |  | 120 | 49 | 4019 | 2446 | 2175 | 1891 | 4766 | 5993 | 6086 | 6281 | 7385 | 5257 | 3560 | 4821 | 54680 | 4556.6667 | 57557.8947 | 157.6929 | 193.9622 | 290.9433 | 3.3674
단원구 | 대부동 | 선감동 |  | 130 | 35 | 915 | 806 | 685 | 610 | 619 | 832 | 1254 | 1253 | 2115 | 2985 | 1253 | 1059 | 14386 | 1198.8333 | 15143.1579 | 41.4881 | 51.0304 | 76.5456 | 0.88594
단원구 | 대부동 | 선감동 |  | 140 | 36 | 934 | 945 | 943 | 671 | 681 | 916 | 1423 | 1494 | 2864 | 3182 | 1269 | 1007 | 16329 | 1360.75 | 17188.4211 | 47.0916 | 57.9226 | 86.8839 | 1.0056
단원구 | 대부동 | 선감동 |  | 150 | 39 | 0 | 0 | 296 | 485 | 412 | 516 | 597 | 649 | 580 | 548 | 564 | 475 | 5122 | 426.8333 | 5391.5789 | 14.7714 | 18.1689 | 27.2533 | 0.31543
단원구 | 대부동 | 선감동 |  | 160 | 36 | 0 | 0 | 730 | 396 | 362 | 710 | 660 | 609 | 646 | 685 | 585 | 497 | 5880 | 490 | 6189.4737 | 16.9575 | 20.8577 | 31.2865 | 0.36211
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 069-1071 | 10 | 10015 | 12938 | 12194 | 11340 | 12770 | 11484 | 11517 | 11937 | 13198 | 12679 | 11064 | 12364 | 143500 | 11958.3333 | 151052.6316 | 413.8428 | 509.0267 | 763.54 | 8.8373
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 069-1072 | 4 | 2166 | 2840 | 2412 | 2312 | 2493 | 2414 | 2445 | 2354 | 2463 | 2402 | 2169 | 2430 | 28900 | 2408.3333 | 30421.0526 | 83.3453 | 102.5148 | 153.7722 | 1.7798
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 953-954 | 9 | 22840 | 23768 | 22883 | 22273 | 22076 | 23859 | 23934 | 26296 | 23703 | 26622 | 24899 | 22761 | 285914 | 23826.1667 | 300962.1053 | 824.5537 | 1014.2011 | 1521.3016 | 17.6077
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 953-959 | 1 | 2455 | 2404 | 2333 | 2163 | 2361 | 2342 | 2666 | 2440 | 2864 | 2629 | 2530 | 2550 | 29737 | 2478.0833 | 31302.1053 | 85.7592 | 105.4838 | 158.2257 | 1.8313
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 953-960 | 1 | 2867 | 2828 | 2785 | 2530 | 2765 | 2617 | 3016 | 2879 | 3291 | 3049 | 2827 | 2762 | 34216 | 2851.3333 | 36016.8421 | 98.6763 | 121.3718 | 182.0577 | 2.1071
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 953-961 | 11 | 8369 | 9050 | 10270 | 8029 | 8686 | 8679 | 9229 | 9831 | 9226 | 9590 | 9765 | 8540 | 109264 | 9105.3333 | 115014.7368 | 315.1089 | 387.5839 | 581.3759 | 6.7289
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 955 | 105 | 2772 | 2077 | 1933 | 1890 | 2594 | 2708 | 3059 | 2817 | 2638 | 2497 | 2723 | 2948 | 30656 | 2554.6667 | 32269.4737 | 88.4095 | 108.7437 | 163.1156 | 1.8879
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 957 | 81 | 1508 | 1409 | 1459 | 1466 | 1509 | 1409 | 1669 | 1646 | 1775 | 1688 | 1557 | 1542 | 18637 | 1553.0833 | 19617.8947 | 53.7477 | 66.1096 | 99.1644 | 1.1477
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 958 | 78 | 1541 | 1564 | 1591 | 1428 | 1479 | 1480 | 1719 | 1625 | 1727 | 1720 | 1615 | 1628 | 19117 | 1593.0833 | 20123.1579 | 55.1319 | 67.8123 | 101.7184 | 1.1773
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 959 | 103 | 1605 | 1486 | 1528 | 1360 | 1500 | 1441 | 1560 | 1440 | 1677 | 1550 | 1469 | 1467 | 18083 | 1506.9167 | 19034.7368 | 52.15 | 64.1445 | 96.2167 | 1.1136
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 960 | 74 | 1380 | 1307 | 1469 | 1262 | 1258 | 1250 | 1433 | 1452 | 1527 | 1499 | 1401 | 1426 | 16664 | 1388.6667 | 17541.0526 | 48.0577 | 59.1109 | 88.6664 | 1.0262
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 964 | 104 | 1769 | 1739 | 1921 | 1617 | 1757 | 1704 | 1964 | 1853 | 2093 | 2013 | 1892 | 2024 | 22346 | 1862.1667 | 23522.1053 | 64.4441 | 79.2663 | 118.8994 | 1.3762
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 965 | 78 | 3580 | 3559 | 3609 | 3431 | 3494 | 3245 | 3810 | 3807 | 3997 | 3861 | 3675 | 3678 | 43746 | 3645.5 | 46048.4211 | 126.1601 | 155.1769 | 232.7653 | 2.694
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS14 | 967-1 | 4 | 2532 | 2576 | 3494 | 3037 | 3321 | 3130 | 3395 | 3523 | 3445 | 3841 | 3245 | 3188 | 38727 | 3227.25 | 40765.2632 | 111.6857 | 137.3734 | 206.06 | 2.385
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS17 | 076-1077 | 13 | 13984 | 12140 | 12805 | 11895 | 13633 | 13730 | 14594 | 14373 | 15066 | 15283 | 12541 | 12388 | 162432 | 13536 | 170981.0526 | 468.4412 | 576.1827 | 864.2741 | 10.0032
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS17 | 076-1078 | 8 | 48491 | 52152 | 52962 | 50158 | 49104 | 50264 | 47464 | 48978 | 50538 | 50342 | 47242 | 49009 | 596704 | 49725.3333 | 628109.4737 | 1720.8479 | 2116.6429 | 3174.9643 | 36.7473
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS17 | 076-1079 | 3 | 21098 | 21082 | 20990 | 18944 | 22493 | 19557 | 23158 | 23075 | 21229 | 22794 | 22053 | 20512 | 256985 | 21415.4167 | 270510.5263 | 741.1247 | 911.5834 | 1367.3751 | 15.8261
단원구 | 선부1동 | 선부동 | YS7 | 076-1073 | 1 | 37 | 31 | 37 | 39 | 49 | 56 | 110 | 85 | 84 | 81 | 55 | 56 | 720 | 60 | 757.8947 | 2.0764 | 2.554 | 3.831 | 0.04434
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS1 | 972-1 | 3 | 5939 | 5989 | 6633 | 5833 | 5987 | 6383 | 6665 | 6794 | 6570 | 7155 | 5981 | 6365 | 76294 | 6357.8333 | 80309.4737 | 220.026 | 270.6319 | 405.9479 | 4.6985
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS1 | 979 | 88 | 11095 | 11224 | 12841 | 10634 | 12630 | 11039 | 12046 | 11472 | 14555 | 13875 | 14030 | 12299 | 147740 | 12311.6667 | 155515.7895 | 426.0707 | 524.0669 | 786.1004 | 9.0984
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS1 | 985 | 87 | 9813 | 10444 | 11839 | 10568 | 11530 | 10733 | 11082 | 10688 | 13457 | 12679 | 12972 | 11257 | 137062 | 11421.8333 | 144275.7895 | 395.2761 | 486.1896 | 729.2845 | 8.4408
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS14 | 967-1 | 3 | 1039 | 908 | 1115 | 1258 | 1391 | 1505 | 1442 | 1536 | 1478 | 1460 | 250 | 269 | 13651 | 1137.5833 | 14369.4737 | 39.3684 | 48.4232 | 72.6347 | 0.84068
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS2 | 002 | 116 | 9474 | 10514 | 8368 | 9371 | 9669 | 9777 | 11019 | 10811 | 11295 | 11116 | 10685 | 10996 | 123095 | 10257.9167 | 129573.6842 | 354.9964 | 436.6456 | 654.9683 | 7.5807
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS2 | 011 | 91 | 7685 | 8708 | 6842 | 7327 | 7616 | 7458 | 8182 | 8314 | 8980 | 8824 | 8012 | 8438 | 96386 | 8032.1667 | 101458.9474 | 277.9697 | 341.9028 | 512.8541 | 5.9358
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 017 | 74 | 4819 | 5428 | 4714 | 4667 | 4946 | 4807 | 5496 | 5922 | 5631 | 5542 | 5213 | 5511 | 62696 | 5224.6667 | 65995.7895 | 180.8104 | 222.3968 | 333.5952 | 3.8611
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 021 | 110 | 9429 | 10797 | 9305 | 9603 | 9387 | 10356 | 11119 | 11307 | 11520 | 12331 | 11347 | 11315 | 127816 | 10651.3333 | 134543.1579 | 368.6114 | 453.392 | 680.088 | 7.8714
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 028 | 156 | 13905 | 16191 | 13942 | 13125 | 14063 | 14747 | 15542 | 15386 | 15217 | 16764 | 15664 | 15586 | 180132 | 15011 | 189612.6316 | 519.4867 | 638.9686 | 958.4529 | 11.0932
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 033 | 142 | 10159 | 9782 | 9849 | 8320 | 9228 | 10250 | 10793 | 10351 | 10460 | 13536 | 11545 | 10181 | 124454 | 10371.1667 | 131004.2105 | 358.9156 | 441.4662 | 662.1994 | 7.6643
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 038 | 77 | 7178 | 6321 | 6538 | 4999 | 6481 | 7214 | 7415 | 7406 | 6683 | 8554 | 7756 | 7190 | 83735 | 6977.9167 | 88142.1053 | 241.4852 | 297.0268 | 445.5402 | 5.1567
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 043 | 126 | 6865 | 6865 | 6853 | 6223 | 6458 | 7605 | 7870 | 7686 | 7693 | 8477 | 7595 | 7114 | 87304 | 7275.3333 | 91898.9474 | 251.7779 | 309.6869 | 464.5303 | 5.3765
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 046 | 104 | 8446 | 8300 | 8386 | 7316 | 7620 | 8476 | 8987 | 8800 | 8864 | 10556 | 9041 | 8712 | 103504 | 8625.3333 | 108951.5789 | 298.4975 | 367.1519 | 550.7278 | 6.3742
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 050 | 87 | 8211 | 7399 | 7479 | 5780 | 8262 | 8148 | 8879 | 8883 | 8005 | 10734 | 9042 | 8955 | 99777 | 8314.75 | 105028.4211 | 287.7491 | 353.9314 | 530.8971 | 6.1446
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 053 | 24 | 658 | 532 | 506 | 505 | 530 | 590 | 745 | 689 | 831 | 788 | 509 | 492 | 7375 | 614.5833 | 7763.1579 | 21.2689 | 26.1608 | 39.2412 | 0.45418
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 054 | 153 | 8546 | 9592 | 9333 | 8493 | 8759 | 9300 | 9356 | 9928 | 10819 | 11466 | 9568 | 10327 | 115487 | 9623.9167 | 121565.2632 | 333.0555 | 409.6583 | 614.4874 | 7.1121
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 058 | 143 | 6462 | 6956 | 6001 | 5899 | 6939 | 7183 | 7304 | 7602 | 8030 | 8350 | 7288 | 7992 | 86006 | 7167.1667 | 90532.6316 | 248.0346 | 305.0826 | 457.6239 | 5.2966
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 059 | 113 | 9226 | 9016 | 7269 | 7649 | 9076 | 9525 | 9493 | 10496 | 10277 | 9949 | 8767 | 12209 | 112952 | 9412.6667 | 118896.8421 | 325.7448 | 400.6661 | 600.9991 | 6.956
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS3 | 063 | 114 | 7045 | 7976 | 6993 | 6866 | 7514 | 7825 | 7692 | 8210 | 8728 | 8956 | 7138 | 8381 | 93324 | 7777 | 98235.7895 | 269.1391 | 331.0412 | 496.5617 | 5.7472
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS6 | 967 | 103 | 6352 | 6160 | 6796 | 5889 | 6200 | 6549 | 6811 | 7705 | 7798 | 8100 | 6937 | 6903 | 82200 | 6850 | 86526.3158 | 237.0584 | 291.5818 | 437.3727 | 5.0622
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS6 | 972 | 100 | 9355 | 9687 | 10473 | 9320 | 9606 | 10231 | 10271 | 11419 | 11126 | 11401 | 9545 | 9707 | 122141 | 10178.4167 | 128569.4737 | 352.2451 | 433.2615 | 649.8923 | 7.5219
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS6 | 993 | 65 | 6327 | 6317 | 6321 | 5808 | 6047 | 6827 | 6961 | 7226 | 8229 | 7476 | 7509 | 6915 | 81963 | 6830.25 | 86276.8421 | 236.3749 | 290.7411 | 436.1117 | 5.0476
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS6 | 998 | 83 | 7188 | 7242 | 7816 | 6920 | 6801 | 7629 | 7941 | 7878 | 8843 | 7840 | 7990 | 7585 | 91673 | 7639.4167 | 96497.8947 | 264.3778 | 325.1847 | 487.777 | 5.6456
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS7 | 069-1069 | 3 | 73 | 79 | 100 | 58 | 62 | 60 | 77 | 72 | 83 | 66 | 56 | 106 | 892 | 74.3333 | 938.9474 | 2.5725 | 3.1641 | 4.7462 | 0.054933
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS7 | 069-1070 | 15 | 18503 | 23316 | 18821 | 20750 | 19811 | 20467 | 19730 | 17827 | 20756 | 18949 | 21223 | 25891 | 246044 | 20503.6667 | 258993.6842 | 709.5717 | 872.7732 | 1309.1599 | 15.1523
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS7 | 069-1083 | 1 | 246 | 241 | 216 | 198 | 241 | 253 | 299 | 326 | 321 | 339 | 283 | 300 | 3263 | 271.9167 | 3434.7368 | 9.4102 | 11.5746 | 17.3619 | 0.20095
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS7 | 069-967 | 1 | 21506 | 20573 | 22986 | 19401 | 20964 | 22708 | 22488 | 22160 | 25293 | 25146 | 20735 | 24473 | 268433 | 22369.4167 | 282561.0526 | 774.1399 | 952.192 | 1428.2881 | 16.5311
단원구 | 선부2동 | 선부동 | YS7 | 076-1084 | 1 | 911 | 643 | 485 | 473 | 900 | 996 | 901 | 1550 | 745 | 1154 | 932 | 1162 | 10852 | 904.3333 | 11423.1579 | 31.2963 | 38.4945 | 57.7417 | 0.66831
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 087 | 120 | 18833 | 18451 | 16618 | 17446 | 18820 | 18047 | 18747 | 18554 | 18291 | 17965 | 15384 | 15762 | 212918 | 17743.1667 | 224124.2105 | 614.0389 | 755.2679 | 1132.9018 | 13.1123
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 091 | 89 | 8753 | 8237 | 7155 | 7359 | 7614 | 7990 | 8577 | 9049 | 9211 | 8966 | 7642 | 7510 | 98063 | 8171.9167 | 103224.2105 | 282.8061 | 347.8514 | 521.7772 | 6.0391
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 094 | 107 | 9430 | 9579 | 8244 | 9515 | 10277 | 10624 | 10642 | 10738 | 10950 | 10539 | 9536 | 9363 | 119437 | 9953.0833 | 125723.1579 | 344.447 | 423.6698 | 635.5047 | 7.3554
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 097 | 120 | 10915 | 10521 | 9019 | 10569 | 11949 | 11835 | 12520 | 12649 | 12526 | 12232 | 9873 | 11419 | 136027 | 11335.5833 | 143186.3158 | 392.2913 | 482.5183 | 723.7774 | 8.3771
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 103 | 105 | 9324 | 9413 | 9626 | 8900 | 9078 | 9643 | 10077 | 9626 | 11303 | 11469 | 10534 | 9964 | 118957 | 9913.0833 | 125217.8947 | 343.0627 | 421.9672 | 632.9507 | 7.3258
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 106 | 87 | 8873 | 8842 | 9207 | 8510 | 8807 | 9126 | 9822 | 9152 | 10755 | 10346 | 9897 | 9705 | 113042 | 9420.1667 | 118991.5789 | 326.0043 | 400.9853 | 601.478 | 6.9616
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 111 | 87 | 10031 | 10630 | 10650 | 10259 | 10675 | 11606 | 11653 | 11214 | 13052 | 13091 | 11761 | 11529 | 136151 | 11345.9167 | 143316.8421 | 392.6489 | 482.9581 | 724.4372 | 8.3847
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 116 | 102 | 6424 | 6365 | 6635 | 6146 | 6174 | 6708 | 6977 | 6678 | 7720 | 8001 | 7397 | 6767 | 81992 | 6832.6667 | 86307.3684 | 236.4585 | 290.844 | 436.266 | 5.0494
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 118 | 106 | 9557 | 8940 | 9172 | 8196 | 8322 | 9333 | 8966 | 8836 | 10233 | 10626 | 10054 | 8833 | 111068 | 9255.6667 | 116913.6842 | 320.3115 | 393.9831 | 590.9747 | 6.84
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 123 | 83 | 3829 | 3954 | 4278 | 3984 | 3981 | 4433 | 4360 | 4280 | 5125 | 4975 | 4901 | 4264 | 52364 | 4363.6667 | 55120 | 151.0137 | 185.7468 | 278.6203 | 3.2248
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 127 | 108 | 8315 | 6836 | 8210 | 6998 | 7184 | 7766 | 8254 | 8984 | 8657 | 8454 | 8194 | 7638 | 95490 | 7957.5 | 100515.7895 | 275.3857 | 338.7244 | 508.0867 | 5.8806
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 133 | 161 | 11222 | 10343 | 11268 | 10356 | 10058 | 11779 | 12193 | 13370 | 12315 | 12136 | 12536 | 11766 | 139342 | 11611.8333 | 146675.7895 | 401.8515 | 494.2773 | 741.416 | 8.5812
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS4 | 139 | 122 | 13002 | 12171 | 14540 | 12130 | 11891 | 13164 | 13529 | 14630 | 14308 | 13868 | 14206 | 12965 | 160404 | 13367 | 168846.3158 | 462.5926 | 568.989 | 853.4834 | 9.8783
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS7 | 069-1074 | 1 | 64 | 14 | 45 | 47 | 58 | 68 | 109 | 118 | 134 | 170 | 186 | 95 | 1108 | 92.3333 | 1166.3158 | 3.1954 | 3.9303 | 5.8955 | 0.068235
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS7 | 076-1076 | 15 | 20370 | 21673 | 20281 | 18540 | 20285 | 19300 | 19711 | 18770 | 18953 | 19397 | 19139 | 19506 | 235925 | 19660.4167 | 248342.1053 | 680.3893 | 836.8789 | 1255.3183 | 14.5291
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS7 | 076-1080 | 3 | 23160 | 25959 | 24829 | 23426 | 25415 | 24990 | 26460 | 26086 | 27326 | 27537 | 23804 | 25152 | 304144 | 25345.3333 | 320151.5789 | 877.1276 | 1078.867 | 1618.3004 | 18.7303
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS7 | 076-1081 | 2 | 21667 | 22743 | 22492 | 20043 | 22003 | 20880 | 21838 | 22455 | 23590 | 24054 | 22033 | 21469 | 265267 | 22105.5833 | 279228.4211 | 765.0094 | 940.9615 | 1411.4423 | 16.3361
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS7 | 076-1082 | 2 | 10770 | 10453 | 12191 | 10742 | 9814 | 10049 | 11225 | 10770 | 11553 | 11524 | 10661 | 10469 | 130221 | 10851.75 | 137074.7368 | 375.5472 | 461.9231 | 692.8846 | 8.0195
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS7 | 076-1085 | 4 | 52417 | 51909 | 52279 | 47764 | 51653 | 51406 | 55212 | 56079 | 57785 | 60269 | 53107 | 53720 | 643600 | 53633.3333 | 677473.6842 | 1856.0923 | 2282.9935 | 3424.4903 | 39.6353
단원구 | 선부3동 | 선부동 | YS7 | 076-1086 | 4 | 49395 | 51039 | 43830 | 43778 | 47786 | 44531 | 46161 | 48264 | 47338 | 52215 | 42585 | 45395 | 562317 | 46859.75 | 591912.6316 | 1621.6784 | 1994.6645 | 2991.9967 | 34.6296
단원구 | 선부3동 | 화정동 | YS18 | 145 | 94 | 3292 | 2975 | 3606 | 3000 | 3408 | 3854 | 4126 | 5006 | 4759 | 4784 | 3802 | 3838 | 46450 | 3870.8333 | 48894.7368 | 133.9582 | 164.7686 | 247.1528 | 2.8606
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 697 | 112 | 10032 | 10517 | 9774 | 10087 | 9376 | 9075 | 10748 | 11689 | 11409 | 11955 | 10502 | 10798 | 125962 | 10496.8333 | 132591.5789 | 363.2646 | 446.8155 | 670.2232 | 7.7572
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 719 | 118 | 11211 | 11269 | 10419 | 10938 | 9558 | 9269 | 11578 | 13266 | 12337 | 13136 | 10943 | 11626 | 135550 | 11295.8333 | 142684.2105 | 390.9156 | 480.8262 | 721.2394 | 8.3477
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 722 | 104 | 1832 | 2128 | 2106 | 1888 | 1739 | 1722 | 1976 | 2190 | 2022 | 2338 | 1908 | 1999 | 23848 | 1987.3333 | 25103.1579 | 68.7758 | 84.5942 | 126.8913 | 1.4686
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 723 | 88 | 1770 | 1981 | 1953 | 1706 | 1732 | 1686 | 1873 | 2131 | 2127 | 2218 | 1782 | 1994 | 22953 | 1912.75 | 24161.0526 | 66.1947 | 81.4194 | 122.1292 | 1.4135
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 724 | 81 | 1500 | 1621 | 1590 | 1441 | 1415 | 1370 | 1581 | 1750 | 1571 | 1774 | 1405 | 1574 | 18592 | 1549.3333 | 19570.5263 | 53.6179 | 65.95 | 98.925 | 1.145
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 725 | 81 | 1448 | 1544 | 1538 | 1338 | 1357 | 1299 | 1492 | 1743 | 1550 | 1707 | 1573 | 1679 | 18268 | 1522.3333 | 19229.4737 | 52.6835 | 64.8007 | 97.201 | 1.125
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 727 | 109 | 5511 | 5921 | 5533 | 5651 | 5887 | 5068 | 5974 | 6457 | 6230 | 6702 | 5728 | 5817 | 70479 | 5873.25 | 74188.4211 | 203.2559 | 250.0048 | 375.0072 | 4.3404
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 728 | 118 | 12525 | 14192 | 12285 | 11589 | 11864 | 11229 | 12757 | 12702 | 12243 | 13673 | 11325 | 11419 | 147803 | 12316.9167 | 155582.1053 | 426.2523 | 524.2904 | 786.4356 | 9.1023
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 736 | 134 | 2410 | 2480 | 2200 | 2409 | 2526 | 2274 | 2591 | 2859 | 2691 | 2622 | 2735 | 2485 | 30282 | 2523.5 | 31875.7895 | 87.3309 | 107.417 | 161.1256 | 1.8649
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 737 | 132 | 9004 | 9775 | 8781 | 9043 | 9232 | 8709 | 9265 | 10002 | 9236 | 10696 | 8775 | 9046 | 111564 | 9297 | 117435.7895 | 321.7419 | 395.7425 | 593.6138 | 6.8705
단원구 | 와동 | 와동 | AD3 | 900 | 153 | 12591 | 12392 | 12302 | 11670 | 12191 | 12517 | 13566 | 13965 | 14704 | 14486 | 11624 | 13340 | 155348 | 12945.6667 | 163524.2105 | 448.0115 | 551.0542 | 826.5813 | 9.5669
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 100 | 108 | 8648 | 9333 | 8099 | 8110 | 8800 | 9589 | 8911 | 9274 | 10298 | 10230 | 9858 | 9698 | 110848 | 9237.3333 | 116682.1053 | 319.677 | 393.2027 | 589.8041 | 6.8264
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 105 | 156 | 8341 | 8211 | 8033 | 7214 | 7646 | 8388 | 8647 | 8618 | 9331 | 9527 | 7120 | 7609 | 98685 | 8223.75 | 103878.9474 | 284.5999 | 350.0578 | 525.0867 | 6.0774
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 117 | 160 | 5973 | 5906 | 6241 | 5740 | 6250 | 5983 | 6468 | 5981 | 7506 | 7185 | 6426 | 6178 | 75837 | 6319.75 | 79828.4211 | 218.708 | 269.0108 | 403.5163 | 4.6703
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 129 | 84 | 4365 | 4506 | 3520 | 3373 | 4883 | 4895 | 5001 | 4899 | 4659 | 5060 | 4361 | 5226 | 54748 | 4562.3333 | 57629.4737 | 157.889 | 194.2034 | 291.3051 | 3.3716
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 259 | 75 | 3225 | 3161 | 2273 | 2281 | 3218 | 3090 | 3295 | 3396 | 2768 | 3306 | 2726 | 3460 | 36199 | 3016.5833 | 38104.2105 | 104.3951 | 128.406 | 192.609 | 2.2293
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 700 | 74 | 2440 | 2352 | 2224 | 2498 | 2306 | 2518 | 2807 | 2710 | 2874 | 2752 | 2608 | 2611 | 30700 | 2558.3333 | 32315.7895 | 88.5364 | 108.8998 | 163.3497 | 1.8906
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 701 | 105 | 10224 | 8485 | 7847 | 8234 | 10112 | 10168 | 10800 | 10781 | 10306 | 10789 | 9830 | 10700 | 118276 | 9856.3333 | 124501.0526 | 341.0988 | 419.5515 | 629.3272 | 7.2839
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 705 | 123 | 8707 | 7994 | 7785 | 7556 | 8337 | 8440 | 9352 | 8992 | 9428 | 9871 | 8660 | 8934 | 104056 | 8671.3333 | 109532.6316 | 300.0894 | 369.11 | 553.6649 | 6.4082
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 709 | 96 | 7366 | 6930 | 6299 | 6676 | 6657 | 7192 | 7928 | 7791 | 8571 | 8493 | 7436 | 7675 | 89014 | 7417.8333 | 93698.9474 | 256.7094 | 315.7526 | 473.6289 | 5.4818
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 713 | 162 | 8572 | 8551 | 8056 | 8225 | 8371 | 8772 | 9461 | 9758 | 10120 | 10275 | 9404 | 8911 | 108476 | 9039.6667 | 114185.2632 | 312.8363 | 384.7887 | 577.183 | 6.6804
단원구 | 와동 | 와동 | AD4 | 780 | 123 | 2877 | 3137 | 3381 | 3137 | 3212 | 3445 | 2963 | 3204 | 3843 | 3685 | 3743 | 3313 | 39940 | 3328.3333 | 42042.1053 | 115.1839 | 141.6761 | 212.5142 | 2.4597
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 763 | 72 | 6194 | 6911 | 6501 | 6007 | 6570 | 6199 | 6498 | 7205 | 7705 | 8301 | 7071 | 7074 | 82236 | 6853 | 86564.2105 | 237.1622 | 291.7095 | 437.5643 | 5.0644
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 764 | 95 | 13598 | 14578 | 15143 | 12895 | 13377 | 14893 | 15194 | 14311 | 16838 | 16989 | 15949 | 15139 | 178904 | 14908.6667 | 188320 | 515.9452 | 634.6126 | 951.9189 | 11.0176
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 770 | 124 | 9298 | 9314 | 9942 | 8733 | 9046 | 10170 | 10454 | 9632 | 11145 | 11600 | 9831 | 10855 | 120020 | 10001.6667 | 126336.8421 | 346.1283 | 425.7379 | 638.6068 | 7.3913
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 775 | 79 | 8363 | 9124 | 9559 | 7913 | 8437 | 9245 | 9636 | 9031 | 10907 | 10872 | 9522 | 9625 | 112234 | 9352.8333 | 118141.0526 | 323.6741 | 398.1192 | 597.1787 | 6.9118
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 778 | 106 | 3371 | 3349 | 3616 | 3248 | 3191 | 3421 | 3553 | 3306 | 3904 | 4237 | 3530 | 3634 | 42360 | 3530 | 44589.4737 | 122.1629 | 150.2604 | 225.3906 | 2.6087
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 781 | 83 | 6589 | 6679 | 7003 | 6185 | 6233 | 6550 | 6643 | 7194 | 7466 | 7389 | 7403 | 7226 | 82560 | 6880 | 86905.2632 | 238.0966 | 292.8588 | 439.2882 | 5.0844
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 784 | 94 | 8367 | 7928 | 8554 | 7461 | 7455 | 7776 | 7367 | 7892 | 9085 | 8904 | 8735 | 7824 | 97348 | 8112.3333 | 102471.5789 | 280.7441 | 345.3152 | 517.9728 | 5.9951
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 788 | 152 | 10318 | 9669 | 10409 | 8961 | 9832 | 10240 | 9770 | 10949 | 11885 | 11446 | 10578 | 10858 | 124915 | 10409.5833 | 131489.4737 | 360.2451 | 443.1015 | 664.6523 | 7.6927
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 791 | 112 | 7730 | 7024 | 7489 | 6624 | 6954 | 7203 | 6945 | 7550 | 8429 | 8212 | 7708 | 8272 | 90140 | 7511.6667 | 94884.2105 | 259.9567 | 319.7468 | 479.6202 | 5.5512
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 794 | 104 | 9853 | 9684 | 10428 | 9736 | 9712 | 10423 | 10031 | 10827 | 11965 | 11570 | 10991 | 11815 | 127035 | 10586.25 | 133721.0526 | 366.359 | 450.6216 | 675.9324 | 7.8233
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 798 | 99 | 9889 | 9996 | 11139 | 8819 | 9644 | 10697 | 10892 | 10472 | 12113 | 11943 | 11322 | 11670 | 128596 | 10716.3333 | 135364.2105 | 370.8609 | 456.1588 | 684.2383 | 7.9194
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 801 | 79 | 7275 | 6887 | 7272 | 6532 | 7084 | 7449 | 7807 | 7106 | 8306 | 8232 | 7992 | 8158 | 90100 | 7508.3333 | 94842.1053 | 259.8414 | 319.6049 | 479.4074 | 5.5487
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 804 | 86 | 8456 | 8394 | 9227 | 7921 | 8574 | 9115 | 9350 | 8712 | 10113 | 9655 | 9187 | 10174 | 108878 | 9073.1667 | 114608.4211 | 313.9957 | 386.2147 | 579.322 | 6.7051
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 807 | 106 | 6898 | 6876 | 7542 | 6689 | 6997 | 7644 | 7773 | 7419 | 8477 | 8768 | 8076 | 7849 | 91008 | 7584 | 95797.8947 | 262.46 | 322.8258 | 484.2387 | 5.6046
단원구 | 와동 | 와동 | AD5 | 810 | 99 | 8201 | 8246 | 9035 | 7902 | 8295 | 9133 | 9266 | 8623 | 9970 | 9624 | 7987 | 8353 | 104635 | 8719.5833 | 110142.1053 | 301.7592 | 371.1638 | 556.7457 | 6.4438
단원구 | 와동 | 와동 | AD6 | 741 | 100 | 4778 | 5287 | 4691 | 4579 | 4702 | 4960 | 5141 | 5012 | 5748 | 5665 | 4893 | 5194 | 60650 | 5054.1667 | 63842.1053 | 174.9099 | 215.1391 | 322.7087 | 3.7351
단원구 | 와동 | 와동 | AD6 | 745 | 106 | 6464 | 7156 | 6539 | 6270 | 6965 | 7392 | 7669 | 7562 | 8315 | 8379 | 7296 | 7559 | 87566 | 7297.1667 | 92174.7368 | 252.5335 | 310.6162 | 465.9244 | 5.3926
단원구 | 와동 | 와동 | AD6 | 750 | 127 | 8131 | 7786 | 7426 | 7186 | 8245 | 8233 | 8892 | 8934 | 9524 | 10017 | 8568 | 9096 | 102038 | 8503.1667 | 107408.4211 | 294.2696 | 361.9517 | 542.9275 | 6.2839
단원구 | 와동 | 와동 | AD6 | 756 | 137 | 14452 | 15043 | 12919 | 12418 | 14169 | 13991 | 15446 | 15441 | 16636 | 16609 | 15740 | 14967 | 177831 | 14819.25 | 187190.5263 | 512.8508 | 630.8064 | 946.2096 | 10.9515
단원구 | 와동 | 와동 | AD6 | 813 | 112 | 9086 | 9171 | 9897 | 9432 | 10356 | 9611 | 10669 | 10237 | 11882 | 12160 | 11219 | 10716 | 124436 | 10369.6667 | 130985.2632 | 358.8637 | 441.4024 | 662.1036 | 7.6632
단원구 | 와동 | 와동 | AD6 | 821 | 106 | 12497 | 12520 | 12473 | 12429 | 14050 | 12955 | 14267 | 14012 | 15045 | 16205 | 15091 | 15530 | 167074 | 13922.8333 | 175867.3684 | 481.8284 | 592.6489 | 888.9734 | 10.289
단원구 | 와동 | 와동 | AD7 | 823 | 123 | 5854 | 5295 | 5298 | 5103 | 5498 | 5372 | 5829 | 5692 | 6131 | 6097 | 5607 | 5437 | 67213 | 5601.0833 | 70750.5263 | 193.8371 | 238.4196 | 357.6294 | 4.1392
단원구 | 와동 | 와동 | AD7 | 825 | 80 | 1500 | 1507 | 1578 | 1613 | 1656 | 1569 | 1685 | 1643 | 2129 | 1930 | 1894 | 1638 | 20342 | 1695.1667 | 21412.6316 | 58.6647 | 72.1576 | 108.2365 | 1.2527
단원구 | 와동 | 와동 | AD7 | 827 | 119 | 7891 | 7725 | 8451 | 8230 | 8709 | 8257 | 9094 | 8992 | 10195 | 9814 | 9604 | 9218 | 106180 | 8848.3333 | 111768.4211 | 306.2149 | 376.6443 | 564.9664 | 6.539
단원구 | 와동 | 와동 | AD7 | 830 | 73 | 1386 | 1298 | 1433 | 1383 | 1378 | 1555 | 1438 | 1616 | 1530 | 1831 | 1526 | 1553 | 17927 | 1493.9167 | 18870.5263 | 51.7001 | 63.5911 | 95.3866 | 1.104
단원구 | 와동 | 와동 | AD7 | 831 | 105 | 2256 | 2247 | 2384 | 2221 | 2065 | 2191 | 2293 | 2451 | 2325 | 2577 | 2330 | 2216 | 27556 | 2296.3333 | 29006.3158 | 79.4694 | 97.7473 | 146.621 | 1.697
단원구 | 와동 | 와동 | AD7 | 835 | 75 | 9336 | 9467 | 9123 | 9146 | 8984 | 10093 | 9394 | 9807 | 9409 | 10815 | 9671 | 9581 | 114826 | 9568.8333 | 120869.4737 | 331.1492 | 407.3136 | 610.9704 | 7.0714
단원구 | 와동 | 와동 | AD7 | 836 | 89 | 7513 | 8018 | 7370 | 7371 | 7355 | 8271 | 8285 | 8878 | 8872 | 10134 | 8810 | 8426 | 99303 | 8275.25 | 104529.4737 | 286.3821 | 352.25 | 528.375 | 6.1155
단원구 | 와동 | 와동 | AD7 | 846 | 69 | 9374 | 10317 | 9629 | 9136 | 9496 | 11155 | 10600 | 11266 | 10450 | 12212 | 10543 | 9687 | 123865 | 10322.0833 | 130384.2105 | 357.217 | 439.3769 | 659.0654 | 7.6281
단원구 | 와동 | 와동 | AD7 | 851 | 103 | 1620 | 1729 | 1721 | 1660 | 1687 | 1909 | 1943 | 2090 | 1992 | 2344 | 2017 | 1882 | 22594 | 1882.8333 | 23783.1579 | 65.1593 | 80.146 | 120.219 | 1.3914
단원구 | 와동 | 와동 | AD8 | 846-1 | 1 | 1868 | 1040 | 277 | 777 | 1571 | 1777 | 1902 | 2063 | 1221 | 1428 | 1810 | 2280 | 18014 | 1501.1667 | 18962.1053 | 51.951 | 63.8997 | 95.8495 | 1.1094
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YM1 | 854-1 | 8 | 4864 | 4108 | 2919 | 2296 | 3319 | 4179 | 4540 | 4476 | 1867 | 2282 | 1661 | 1669 | 38180 | 3181.6667 | 40189.4737 | 110.1081 | 135.433 | 203.1495 | 2.3513
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS13 | 810 | 125 | 14397 | 14377 | 13827 | 12120 | 13876 | 13968 | 16251 | 15457 | 16585 | 18359 | 16526 | 16079 | 181822 | 15151.8333 | 191391.5789 | 524.3605 | 644.9634 | 967.4451 | 11.1973
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS13 | 812 | 135 | 13710 | 14748 | 13198 | 12754 | 14066 | 16205 | 15507 | 16173 | 16499 | 17542 | 17371 | 17000 | 184773 | 15397.75 | 194497.8947 | 532.8709 | 655.4313 | 983.1469 | 11.379
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 820 | 33 | 394 | 267 | 281 | 306 | 293 | 368 | 484 | 368 | 426 | 450 | 453 | 455 | 4545 | 378.75 | 4784.2105 | 13.1074 | 16.1221 | 24.1832 | 0.2799
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 821 | 42 | 679 | 608 | 672 | 574 | 673 | 577 | 778 | 707 | 799 | 830 | 764 | 665 | 8326 | 693.8333 | 8764.2105 | 24.0115 | 29.5342 | 44.3013 | 0.51275
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 822 | 32 | 708 | 612 | 656 | 578 | 660 | 642 | 729 | 631 | 713 | 763 | 644 | 623 | 7959 | 663.25 | 8377.8947 | 22.9531 | 28.2324 | 42.3485 | 0.49015
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 823 | 42 | 744 | 684 | 792 | 632 | 768 | 697 | 844 | 775 | 856 | 864 | 775 | 740 | 9171 | 764.25 | 9653.6842 | 26.4484 | 32.5316 | 48.7974 | 0.56478
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 824 | 104 | 1760 | 1565 | 1668 | 1489 | 1733 | 1628 | 1922 | 1598 | 1911 | 1811 | 1664 | 1613 | 20362 | 1696.8333 | 21433.6842 | 58.7224 | 72.2286 | 108.3429 | 1.254
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 825 | 103 | 1803 | 1610 | 1703 | 1494 | 1717 | 1613 | 2280 | 1583 | 1867 | 1921 | 1675 | 1787 | 21053 | 1754.4167 | 22161.0526 | 60.7152 | 74.6797 | 112.0196 | 1.2965
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 826 | 57 | 1346 | 1166 | 1203 | 1070 | 1217 | 1193 | 1476 | 1253 | 1450 | 1510 | 1287 | 1343 | 15514 | 1292.8333 | 16330.5263 | 44.7412 | 55.0316 | 82.5475 | 0.95541
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 827 | 45 | 680 | 587 | 703 | 613 | 738 | 680 | 787 | 679 | 808 | 780 | 637 | 688 | 8380 | 698.3333 | 8821.0526 | 24.1673 | 29.7257 | 44.5886 | 0.51607
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 828 | 48 | 892 | 802 | 789 | 815 | 864 | 846 | 1019 | 840 | 959 | 953 | 892 | 860 | 10531 | 877.5833 | 11085.2632 | 30.3706 | 37.3558 | 56.0337 | 0.64854
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 829 | 72 | 1125 | 940 | 988 | 933 | 1050 | 1129 | 1194 | 1006 | 1123 | 1159 | 1097 | 1082 | 12826 | 1068.8333 | 13501.0526 | 36.9892 | 45.4967 | 68.245 | 0.78987
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 830 | 60 | 1018 | 894 | 893 | 842 | 920 | 968 | 1138 | 978 | 1135 | 1133 | 993 | 965 | 11877 | 989.75 | 12502.1053 | 34.2523 | 42.1304 | 63.1956 | 0.73143
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 831 | 36 | 603 | 566 | 594 | 549 | 574 | 573 | 669 | 584 | 652 | 589 | 625 | 632 | 7210 | 600.8333 | 7589.4737 | 20.7931 | 25.5755 | 38.3632 | 0.44402
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 832 | 48 | 764 | 750 | 830 | 682 | 675 | 656 | 753 | 735 | 876 | 767 | 771 | 719 | 8978 | 748.1667 | 9450.5263 | 25.8919 | 31.847 | 47.7705 | 0.5529
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 833 | 36 | 813 | 788 | 945 | 839 | 938 | 1013 | 1074 | 1004 | 1078 | 982 | 1092 | 1014 | 11580 | 965 | 12189.4737 | 33.3958 | 41.0769 | 61.6153 | 0.71314
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 834 | 21 | 987 | 899 | 1079 | 950 | 918 | 909 | 933 | 827 | 941 | 854 | 871 | 847 | 11015 | 917.9167 | 11594.7368 | 31.7664 | 39.0727 | 58.609 | 0.67835
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 835 | 62 | 1302 | 1224 | 1343 | 1234 | 1219 | 1276 | 1433 | 1431 | 1457 | 1331 | 1293 | 1278 | 15821 | 1318.4167 | 16653.6842 | 45.6265 | 56.1206 | 84.181 | 0.97432
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 836 | 82 | 1294 | 1396 | 1508 | 1274 | 1331 | 1341 | 1448 | 1348 | 1481 | 1474 | 1473 | 1248 | 16616 | 1384.6667 | 17490.5263 | 47.9193 | 58.9407 | 88.411 | 1.0233
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 837 | 74 | 1709 | 1654 | 2121 | 1676 | 1828 | 1994 | 2018 | 1901 | 2045 | 2041 | 1929 | 1831 | 22747 | 1895.5833 | 23944.2105 | 65.6006 | 80.6887 | 121.0331 | 1.4008
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 838 | 69 | 1507 | 1395 | 1566 | 1400 | 1505 | 1621 | 1945 | 1860 | 2129 | 2001 | 1928 | 1790 | 20647 | 1720.5833 | 21733.6842 | 59.5443 | 73.2395 | 109.8593 | 1.2715
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 839 | 51 | 714 | 718 | 843 | 747 | 825 | 850 | 950 | 915 | 997 | 905 | 862 | 907 | 10233 | 852.75 | 10771.5789 | 29.5112 | 36.2987 | 54.4481 | 0.63019
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 840 | 98 | 1979 | 1767 | 2050 | 1833 | 1803 | 1967 | 2137 | 1946 | 2305 | 2349 | 2103 | 2060 | 24299 | 2024.9167 | 25577.8947 | 70.0764 | 86.194 | 129.291 | 1.4964
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 841 | 84 | 1336 | 1482 | 1434 | 1482 | 1443 | 1472 | 1569 | 1589 | 1665 | 1533 | 1288 | 1398 | 17691 | 1474.25 | 18622.1053 | 51.0195 | 62.7539 | 94.1309 | 1.0895
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 842 | 85 | 1762 | 2015 | 1808 | 1966 | 1995 | 2097 | 2236 | 2375 | 2481 | 2149 | 2028 | 2037 | 24949 | 2079.0833 | 26262.1053 | 71.951 | 88.4997 | 132.7495 | 1.5365
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 843 | 32 | 798 | 922 | 790 | 818 | 808 | 855 | 865 | 893 | 968 | 843 | 878 | 843 | 10281 | 856.75 | 10822.1053 | 29.6496 | 36.469 | 54.7035 | 0.63314
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 844 | 52 | 1258 | 1291 | 1305 | 1377 | 1375 | 1399 | 1271 | 1313 | 1466 | 1296 | 1254 | 1326 | 15931 | 1327.5833 | 16769.4737 | 45.9438 | 56.5108 | 84.7662 | 0.98109
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 845 | 104 | 1846 | 2066 | 1786 | 1985 | 1951 | 2031 | 2077 | 2160 | 2350 | 2196 | 1857 | 1977 | 24282 | 2023.5 | 25560 | 70.0274 | 86.1337 | 129.2005 | 1.4954
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 846 | 33 | 630 | 720 | 591 | 656 | 610 | 590 | 574 | 626 | 670 | 618 | 558 | 677 | 7520 | 626.6667 | 7915.7895 | 21.6871 | 26.6751 | 40.0127 | 0.46311
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 847 | 48 | 612 | 674 | 589 | 662 | 626 | 690 | 711 | 738 | 728 | 698 | 567 | 655 | 7950 | 662.5 | 8368.4211 | 22.9272 | 28.2004 | 42.3006 | 0.48959
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 848 | 36 | 525 | 646 | 604 | 668 | 623 | 624 | 625 | 644 | 689 | 640 | 568 | 654 | 7510 | 625.8333 | 7905.2632 | 21.6583 | 26.6397 | 39.9595 | 0.46249
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 849 | 106 | 4003 | 4518 | 3871 | 3895 | 4087 | 4095 | 4343 | 4535 | 4716 | 4666 | 4137 | 4507 | 51373 | 4281.0833 | 54076.8421 | 148.1557 | 182.2316 | 273.3473 | 3.1637
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 850 | 114 | 3023 | 2789 | 2921 | 2597 | 2511 | 2569 | 2910 | 2997 | 3316 | 2857 | 2960 | 2963 | 34413 | 2867.75 | 36224.2105 | 99.2444 | 122.0706 | 183.1059 | 2.1193
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS15 | 851 | 103 | 1665 | 1729 | 1803 | 1650 | 1676 | 1728 | 1905 | 1909 | 2106 | 1870 | 1773 | 1866 | 21680 | 1806.6667 | 22821.0526 | 62.5234 | 76.9038 | 115.3557 | 1.3351
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS16 | 756 | 57 | 739 | 817 | 793 | 696 | 889 | 800 | 1049 | 901 | 978 | 1060 | 980 | 938 | 10640 | 886.6667 | 11200 | 30.6849 | 37.7425 | 56.6137 | 0.65525
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS16 | 757 | 72 | 1175 | 1227 | 1263 | 1093 | 1330 | 1284 | 1503 | 1285 | 1435 | 1518 | 1361 | 1336 | 15810 | 1317.5 | 16642.1053 | 45.5948 | 56.0816 | 84.1224 | 0.97364
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS16 | 758 | 34 | 932 | 976 | 987 | 884 | 1058 | 1033 | 1288 | 1041 | 1227 | 1219 | 1204 | 1165 | 13014 | 1084.5 | 13698.9474 | 37.5314 | 46.1636 | 69.2454 | 0.80145
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS16 | 806 | 48 | 1080 | 1111 | 984 | 1021 | 1079 | 1095 | 1079 | 1159 | 1342 | 1240 | 1113 | 1094 | 13397 | 1116.4167 | 14102.1053 | 38.6359 | 47.5222 | 71.2832 | 0.82504
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS16 | 807 | 129 | 4174 | 4383 | 3769 | 4060 | 4376 | 4278 | 4342 | 4604 | 5048 | 4692 | 4267 | 4386 | 52379 | 4364.9167 | 55135.7895 | 151.057 | 185.8001 | 278.7001 | 3.2257
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS16 | 852 | 126 | 2484 | 2472 | 2464 | 2303 | 2345 | 2432 | 2706 | 2728 | 2979 | 2703 | 2605 | 2764 | 30985 | 2582.0833 | 32615.7895 | 89.3583 | 109.9107 | 164.8661 | 1.9082
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS16 | 853 | 104 | 1652 | 1699 | 1811 | 1658 | 1704 | 1653 | 1946 | 1818 | 1999 | 1833 | 1760 | 1817 | 21350 | 1779.1667 | 22473.6842 | 61.5717 | 75.7332 | 113.5999 | 1.3148
단원구 | 원곡1동 | 원곡동 | YS16 | 854 | 88 | 1808 | 1756 | 1800 | 1658 | 1688 | 1722 | 1845 | 1927 | 2059 | 2180 | 1918 | 1698 | 22059 | 1838.25 | 23220 | 63.6164 | 78.2482 | 117.3723 | 1.3585
단원구 | 원곡2동 | 원곡동 | YS14 | 748-828 | 2 | 29441 | 30904 | 31468 | 25927 | 29635 | 33282 | 30897 | 29521 | 37693 | 32651 | 31362 | 30185 | 372966 | 31080.5 | 392595.7895 | 1075.6049 | 1322.994 | 1984.491 | 22.9686
단원구 | 원곡2동 | 원곡동 | YS14 | 748-846 | 62 | 17308 | 21985 | 20967 | 19318 | 19381 | 19209 | 18340 | 18623 | 20031 | 19879 | 19859 | 21085 | 235985 | 19665.4167 | 248405.2632 | 680.5624 | 837.0917 | 1255.6376 | 14.5328
단원구 | 원곡2동 | 원곡동 | YS14 | 748-847 | 2 | 11024 | 12827 | 10983 | 10480 | 13019 | 11886 | 12386 | 13103 | 13501 | 11982 | 12394 | 12771 | 146356 | 12196.3333 | 154058.9474 | 422.0793 | 519.1575 | 778.7363 | 9.0132
단원구 | 원곡2동 | 원곡동 | YS14 | 748-937 | 2 | 22519 | 22068 | 23314 | 20748 | 22379 | 22417 | 28567 | 25377 | 25648 | 28796 | 24249 | 23757 | 289839 | 24153.25 | 305093.6842 | 835.8731 | 1028.1239 | 1542.1859 | 17.8494
단원구 | 원곡2동 | 원곡동 | YS14 | 748-938 | 4 | 27426 | 27969 | 28283 | 25847 | 26906 | 29783 | 25918 | 32024 | 32191 | 33004 | 28380 | 29431 | 347162 | 28930.1667 | 365433.6842 | 1001.1882 | 1231.4615 | 1847.1922 | 21.3795
단원구 | 원곡2동 | 원곡동 | YS14 | 778 | 5 | 2387 | 1789 | 1304 | 1577 | 3013 | 2389 | 2661 | 2607 | 1701 | 1930 | 2266 | 2832 | 26456 | 2204.6667 | 27848.4211 | 76.297 | 93.8454 | 140.768 | 1.6293
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YH1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YH1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YH1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YH1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YH1 | 325-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YH1 | 946-2 | 9 | 219 | 195 | 158 | 168 | 155 | 158 | 195 | 239 | 282 | 241 | 223 | 251 | 2484 | 207 | 2614.7368 | 7.1637 | 8.8113 | 13.217 | 0.15297
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YM1 | 322-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YM1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YS19 | 384 | 80 | 5640 | 6023 | 6150 | 5499 | 5759 | 5982 | 6486 | 6498 | 7174 | 6580 | 6275 | 6572 | 74638 | 6219.8333 | 78566.3158 | 215.2502 | 264.7577 | 397.1366 | 4.5965
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YS19 | 390 | 52 | 3728 | 3789 | 3797 | 3439 | 3598 | 3721 | 4085 | 4434 | 4856 | 4624 | 4064 | 4308 | 48443 | 4036.9167 | 50992.6316 | 139.7058 | 171.8382 | 257.7573 | 2.9833
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YS19 | 396 | 125 | 11362 | 10993 | 11527 | 10256 | 10879 | 11453 | 12448 | 12456 | 14261 | 12928 | 12853 | 13245 | 144661 | 12055.0833 | 152274.7368 | 417.1911 | 513.145 | 769.7175 | 8.9088
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YS19 | 421 | 67 | 3576 | 3726 | 3455 | 3450 | 3789 | 4233 | 4232 | 4445 | 4802 | 4450 | 4149 | 4053 | 48360 | 4030 | 50905.2632 | 139.4665 | 171.5438 | 257.3156 | 2.9782
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YS19 | 423 | 36 | 2839 | 2745 | 2565 | 2452 | 2920 | 2998 | 3265 | 3549 | 3528 | 3329 | 3169 | 3404 | 36763 | 3063.5833 | 38697.8947 | 106.0216 | 130.4066 | 195.6099 | 2.264
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YS20 | 946 | 106 | 41447 | 40901 | 42256 | 37660 | 43542 | 41512 | 46855 | 44538 | 48487 | 53374 | 43928 | 45836 | 530336 | 44194.6667 | 558248.4211 | 1529.4477 | 1881.2207 | 2821.8311 | 32.6601
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YM1 | 946-1 | 9 | 13371 | 14339 | 13789 | 12392 | 14065 | 13945 | 16136 | 14855 | 13731 | 17200 | 13571 | 15720 | 173114 | 14426.1667 | 182225.2632 | 499.2473 | 614.0742 | 921.1113 | 10.661
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS1 | 944-1 | 38 | 5320 | 4687 | 5179 | 4110 | 4883 | 4799 | 5625 | 5289 | 5849 | 5847 | 5330 | 5147 | 62065 | 5172.0833 | 65331.5789 | 178.9906 | 220.1585 | 330.2377 | 3.8222
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS10 | 753 | 167 | 12321 | 13006 | 12730 | 11570 | 13172 | 12964 | 15632 | 15261 | 16949 | 16189 | 14922 | 15311 | 170027 | 14168.9167 | 178975.7895 | 490.3446 | 603.1239 | 904.6858 | 10.4709
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS10 | 755 | 135 | 11058 | 12107 | 12015 | 10413 | 11012 | 11890 | 13653 | 14088 | 15152 | 13885 | 13310 | 13642 | 152225 | 12685.4167 | 160236.8421 | 439.005 | 539.9762 | 809.9643 | 9.3746
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS11 | 800 | 127 | 14250 | 14764 | 14267 | 13279 | 14194 | 14420 | 14551 | 16085 | 18144 | 17334 | 15594 | 15705 | 182587 | 15215.5833 | 192196.8421 | 526.5667 | 647.677 | 971.5155 | 11.2444
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS11 | 805 | 111 | 12275 | 12865 | 12325 | 11579 | 12488 | 12589 | 12387 | 13963 | 16013 | 15248 | 13897 | 14176 | 159805 | 13317.0833 | 168215.7895 | 460.8652 | 566.8642 | 850.2963 | 9.8414
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS12 | 764 | 92 | 13128 | 13615 | 13062 | 12039 | 15929 | 14250 | 17201 | 17647 | 18312 | 18515 | 16469 | 17859 | 188026 | 15668.8333 | 197922.1053 | 542.2523 | 666.9704 | 1000.4556 | 11.5793
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS12 | 769 | 128 | 11498 | 12963 | 12723 | 11623 | 12652 | 11748 | 13713 | 14511 | 15682 | 14160 | 13219 | 13733 | 158225 | 13185.4167 | 166552.6316 | 456.3086 | 561.2596 | 841.8893 | 9.7441
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS12 | 778-1 | 126 | 7420 | 8599 | 8224 | 7419 | 8677 | 8110 | 10275 | 9879 | 11213 | 9531 | 10138 | 8874 | 108359 | 9029.9167 | 114062.1053 | 312.4989 | 384.3737 | 576.5605 | 6.6732
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS20 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS5 | 778-2 | 23 | 3076 | 3434 | 3299 | 2940 | 3470 | 3187 | 4077 | 4094 | 4322 | 3726 | 4097 | 3838 | 43560 | 3630 | 45852.6316 | 125.6236 | 154.5171 | 231.7756 | 2.6826
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS5 | 944 | 65 | 15437 | 13560 | 14884 | 12034 | 13859 | 13456 | 14959 | 14764 | 15230 | 15917 | 13776 | 14749 | 172625 | 14385.4167 | 181710.5263 | 497.8371 | 612.3396 | 918.5094 | 10.6309
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS8 | 741 | 89 | 8464 | 8624 | 8373 | 7664 | 8399 | 8241 | 9484 | 9319 | 10886 | 10201 | 9330 | 10077 | 109062 | 9088.5 | 114802.1053 | 314.5263 | 386.8674 | 580.3011 | 6.7164
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS8 | 744 | 90 | 8410 | 9012 | 8492 | 7786 | 8004 | 8182 | 9229 | 9532 | 10913 | 9429 | 9248 | 10038 | 108275 | 9022.9167 | 113973.6842 | 312.2567 | 384.0757 | 576.1136 | 6.668
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS8 | 747 | 136 | 13014 | 14201 | 13266 | 12513 | 12942 | 13721 | 15706 | 15639 | 17287 | 15704 | 15178 | 16633 | 175804 | 14650.3333 | 185056.8421 | 507.005 | 623.6162 | 935.4243 | 10.8267
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS9 | 785 | 137 | 12905 | 13126 | 12523 | 12286 | 12594 | 12520 | 13808 | 14010 | 14996 | 15138 | 13683 | 14257 | 161846 | 13487.1667 | 170364.2105 | 466.7513 | 574.1041 | 861.1561 | 9.9671
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS9 | 787 | 123 | 12888 | 13172 | 12892 | 12184 | 12068 | 12923 | 14217 | 15455 | 16479 | 16250 | 14657 | 15235 | 168420 | 14035 | 177284.2105 | 485.7102 | 597.4235 | 896.1353 | 10.3719
단원구 | 원곡본동 | 원곡동 | YS9 | 792 | 132 | 13835 | 13882 | 13411 | 12874 | 12927 | 13677 | 15039 | 15850 | 16894 | 16766 | 14837 | 17590 | 177582 | 14798.5 | 186928.4211 | 512.1327 | 629.9232 | 944.8848 | 10.9362
단원구 | 초지동 | 목내동 | YH2 | 329-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YH2-1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YH2-1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YH2-1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YM1 | 337-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YM2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YM2 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YM2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YM2-1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YM2-1 | 330-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 목내동 | YM2-1 | 331-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1 | 342-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-2 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-2 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-2 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SL1-2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH2 | 332-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH2 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH2-1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH2-1 | 334-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YH2-1 | 336-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM1 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM1 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM1 | 321-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM1 | 321-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM1-1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM1-1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM2 | 316-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM2-1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 원시동 | YM2-1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 621-723 | 6 | 17546 | 17043 | 17305 | 15904 | 17382 | 18472 | 18586 | 19058 | 18917 | 20571 | 18198 | 18646 | 217628 | 18135.6667 | 229082.1053 | 627.6222 | 771.9753 | 1157.963 | 13.4023
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 621-724 | 4 | 16545 | 16807 | 15852 | 14978 | 17318 | 16853 | 17654 | 17799 | 18546 | 17807 | 16623 | 17855 | 204637 | 17053.0833 | 215407.3684 | 590.1572 | 725.8933 | 1088.84 | 12.6023
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 621-725 | 3 | 20230 | 17150 | 17535 | 18048 | 20168 | 20229 | 22794 | 22116 | 20100 | 22708 | 21932 | 22056 | 245066 | 20422.1667 | 257964.2105 | 706.7513 | 869.3041 | 1303.9561 | 15.0921
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 621-726 | 17 | 5414 | 5227 | 4848 | 4188 | 5646 | 5290 | 5828 | 5984 | 5728 | 5737 | 5031 | 5486 | 64407 | 5367.25 | 67796.8421 | 185.7448 | 228.4661 | 342.6991 | 3.9664
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 621-730 | 2 | 12541 | 12515 | 12356 | 12058 | 12530 | 12774 | 11528 | 13499 | 15347 | 14685 | 14234 | 13907 | 157974 | 13164.5 | 166288.4211 | 455.5847 | 560.3692 | 840.5538 | 9.7286
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 675 | 82 | 2101 | 1739 | 1611 | 1520 | 1940 | 1797 | 2120 | 2050 | 2137 | 2343 | 2143 | 2235 | 23736 | 1978 | 24985.2632 | 68.4528 | 84.1969 | 126.2954 | 1.4618
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 687 | 125 | 5389 | 4569 | 4737 | 4454 | 5269 | 5424 | 6174 | 5650 | 6251 | 6550 | 5813 | 6266 | 66546 | 5545.5 | 70048.4211 | 191.9135 | 236.0536 | 354.0804 | 4.0982
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 689 | 109 | 4456 | 4501 | 4196 | 3891 | 4632 | 4634 | 4855 | 4991 | 5693 | 5452 | 4985 | 5527 | 57813 | 4817.75 | 60855.7895 | 166.7282 | 205.0757 | 307.6135 | 3.5603
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 705 | 93 | 2738 | 2944 | 2928 | 3031 | 3615 | 3539 | 4232 | 3949 | 4526 | 4478 | 4182 | 4605 | 44767 | 3730.5833 | 47123.1579 | 129.1045 | 158.7986 | 238.1979 | 2.7569
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK1 | 708 | 126 | 5627 | 6009 | 6237 | 5346 | 5709 | 6574 | 6057 | 6368 | 7321 | 6450 | 6601 | 7125 | 75424 | 6285.3333 | 79393.6842 | 217.5169 | 267.5458 | 401.3188 | 4.6449
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 731-731 | 4 | 42694 | 41496 | 39146 | 41239 | 40855 | 44675 | 43925 | 48321 | 48478 | 43645 | 44368 | 42015 | 520857 | 43404.75 | 548270.5263 | 1502.111 | 1847.5966 | 2771.3949 | 32.0763
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 731-735 | 24 | 12214 | 13407 | 11496 | 8213 | 12216 | 8786 | 9216 | 8906 | 9567 | 8925 | 8470 | 8963 | 120379 | 10031.5833 | 126714.7368 | 347.1637 | 427.0113 | 640.517 | 7.4134
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 731-736 | 3 | 16297 | 15719 | 16713 | 14611 | 17017 | 16299 | 16999 | 17144 | 17653 | 18278 | 17939 | 16621 | 201290 | 16774.1667 | 211884.2105 | 580.5047 | 714.0208 | 1071.0311 | 12.3962
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 731-737 | 2 | 12111 | 12921 | 12842 | 12260 | 13156 | 13658 | 13997 | 13999 | 15385 | 13927 | 13517 | 14003 | 161776 | 13481.3333 | 170290.5263 | 466.5494 | 573.8557 | 860.7836 | 9.9628
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 731-738 | 3 | 19791 | 21024 | 20115 | 18720 | 21419 | 20828 | 21827 | 21101 | 23391 | 21656 | 20214 | 21254 | 251340 | 20945 | 264568.4211 | 724.845 | 891.5593 | 1337.339 | 15.4785
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 731-739 | 4 | 15906 | 14056 | 12827 | 12191 | 14518 | 14870 | 16619 | 16507 | 15643 | 17302 | 16344 | 16554 | 183337 | 15278.0833 | 192986.3158 | 528.7296 | 650.3374 | 975.5062 | 11.2906
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 731-740 | 5 | 15758 | 17613 | 19631 | 13695 | 19758 | 20029 | 18770 | 19508 | 27654 | 21676 | 20996 | 20344 | 235432 | 19619.3333 | 247823.1579 | 678.9676 | 835.1301 | 1252.6951 | 14.4988
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 741-741 | 5 | 41754 | 41923 | 40800 | 40195 | 42104 | 42468 | 45679 | 45051 | 47808 | 45941 | 41413 | 45951 | 521087 | 43423.9167 | 548512.6316 | 1502.7743 | 1848.4124 | 2772.6186 | 32.0905
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 741-742 | 7 | 7047 | 8604 | 7629 | 6810 | 7756 | 7740 | 9360 | 10620 | 12567 | 11989 | 9887 | 8706 | 108715 | 9059.5833 | 114436.8421 | 313.5256 | 385.6365 | 578.4547 | 6.6951
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 741-743 | 7 | 4793 | 4555 | 4098 | 4614 | 5704 | 5349 | 5999 | 5654 | 6363 | 6290 | 6791 | 7198 | 67408 | 5617.3333 | 70955.7895 | 194.3994 | 239.1113 | 358.6669 | 4.1512
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 741-744 | 5 | 16012 | 19683 | 14486 | 14067 | 14915 | 15001 | 12828 | 10281 | 13985 | 11746 | 12072 | 12749 | 167825 | 13985.4167 | 176657.8947 | 483.9942 | 595.3129 | 892.9694 | 10.3353
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 741-745 | 5 | 4574 | 5552 | 3500 | 4289 | 4412 | 4545 | 8845 | 1228 | 1421 | 1384 | 1530 | 1547 | 42827 | 3568.9167 | 45081.0526 | 123.5097 | 151.917 | 227.8755 | 2.6374
단원구 | 초지동 | 초지동 | BK2 | 741-746 | 3 | 610 | 354 | 333 | 526 | 837 | 568 | 597 | 1013 | 951 | 2420 | 1699 | 1285 | 11193 | 932.75 | 11782.1053 | 32.2797 | 39.7041 | 59.5561 | 0.68931
단원구 | 초지동 | 초지동 | YM1 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 초지동 | YM1-1 | 311-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 초지동 | YM1-1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS14 | 620-1 | 2 | 7962 | 7452 | 7216 | 6868 | 8484 | 7869 | 8351 | 9410 | 9394 | 7865 | 8829 | 8614 | 98314 | 8192.8333 | 103488.4211 | 283.5299 | 348.7418 | 523.1127 | 6.0545
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 588 | 96 | 1571 | 1461 | 1530 | 1468 | 1531 | 1570 | 1695 | 1632 | 1724 | 2089 | 1665 | 1656 | 19592 | 1632.6667 | 20623.1579 | 56.5018 | 69.4972 | 104.2458 | 1.2065
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 589 | 110 | 2421 | 2189 | 2279 | 2165 | 2281 | 2503 | 2493 | 2507 | 2687 | 2799 | 2640 | 2556 | 29520 | 2460 | 31073.6842 | 85.1334 | 104.7141 | 157.0711 | 1.818
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 590 | 48 | 738 | 763 | 653 | 731 | 783 | 754 | 785 | 959 | 842 | 935 | 797 | 751 | 9491 | 790.9167 | 9990.5263 | 27.3713 | 33.6667 | 50.5001 | 0.58449
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 591 | 42 | 815 | 827 | 703 | 804 | 843 | 780 | 893 | 1017 | 888 | 972 | 866 | 812 | 10220 | 851.6667 | 10757.8947 | 29.4737 | 36.2526 | 54.3789 | 0.62939
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 592 | 48 | 775 | 853 | 744 | 777 | 862 | 789 | 798 | 1015 | 888 | 960 | 885 | 830 | 10176 | 848 | 10711.5789 | 29.3468 | 36.0966 | 54.1448 | 0.62668
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 593 | 42 | 764 | 774 | 695 | 776 | 808 | 732 | 780 | 880 | 775 | 717 | 821 | 739 | 9261 | 771.75 | 9748.4211 | 26.708 | 32.8508 | 49.2763 | 0.57033
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 594 | 48 | 690 | 727 | 629 | 718 | 776 | 733 | 801 | 871 | 875 | 810 | 870 | 753 | 9253 | 771.0833 | 9740 | 26.6849 | 32.8225 | 49.2337 | 0.56983
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 595 | 94 | 1533 | 1627 | 1415 | 1542 | 1597 | 1530 | 1651 | 2002 | 2098 | 1714 | 1808 | 1650 | 20167 | 1680.5833 | 21228.4211 | 58.1601 | 71.5369 | 107.3053 | 1.242
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 596 | 33 | 541 | 556 | 525 | 550 | 554 | 520 | 530 | 550 | 762 | 646 | 553 | 522 | 6809 | 567.4167 | 7167.3684 | 19.6366 | 24.153 | 36.2296 | 0.41932
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 597 | 42 | 670 | 586 | 572 | 560 | 660 | 599 | 618 | 633 | 870 | 737 | 679 | 692 | 7876 | 656.3333 | 8290.5263 | 22.7138 | 27.9379 | 41.9069 | 0.48503
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 598 | 42 | 761 | 735 | 690 | 627 | 760 | 709 | 746 | 762 | 1005 | 893 | 770 | 755 | 9213 | 767.75 | 9697.8947 | 26.5696 | 32.6806 | 49.0209 | 0.56737
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 599 | 36 | 644 | 645 | 614 | 590 | 744 | 612 | 619 | 591 | 799 | 691 | 648 | 614 | 7811 | 650.9167 | 8222.1053 | 22.5263 | 27.7074 | 41.5611 | 0.48103
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 600 | 42 | 591 | 633 | 587 | 579 | 686 | 632 | 610 | 746 | 728 | 694 | 624 | 611 | 7721 | 643.4167 | 8127.3684 | 22.2668 | 27.3881 | 41.0822 | 0.47549
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 601 | 36 | 518 | 459 | 504 | 469 | 585 | 566 | 542 | 649 | 736 | 749 | 613 | 558 | 6948 | 579 | 7313.6842 | 20.0375 | 24.6461 | 36.9692 | 0.42788
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 602 | 72 | 1608 | 1376 | 1398 | 1342 | 1383 | 1276 | 1293 | 1620 | 1541 | 1544 | 1471 | 1363 | 17215 | 1434.5833 | 18121.0526 | 49.6467 | 61.0655 | 91.5982 | 1.0602
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 603 | 49 | 969 | 995 | 900 | 903 | 1026 | 996 | 963 | 1217 | 1057 | 1042 | 901 | 848 | 11817 | 984.75 | 12438.9474 | 34.0793 | 41.9175 | 62.8763 | 0.72774
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 604 | 48 | 789 | 775 | 816 | 833 | 760 | 794 | 880 | 944 | 1023 | 929 | 842 | 834 | 10219 | 851.5833 | 10756.8421 | 29.4708 | 36.2491 | 54.3736 | 0.62932
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 605 | 48 | 779 | 809 | 813 | 715 | 800 | 780 | 857 | 868 | 847 | 920 | 820 | 799 | 9807 | 817.25 | 10323.1579 | 28.2826 | 34.7876 | 52.1814 | 0.60395
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 606 | 35 | 730 | 738 | 804 | 740 | 741 | 756 | 822 | 836 | 873 | 929 | 842 | 784 | 9595 | 799.5833 | 10100 | 27.6712 | 34.0356 | 51.0534 | 0.5909
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 607 | 51 | 1129 | 1107 | 1211 | 1058 | 1208 | 1326 | 1470 | 1516 | 1435 | 1575 | 1470 | 1193 | 15698 | 1308.1667 | 16524.2105 | 45.2718 | 55.6843 | 83.5265 | 0.96674
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 608 | 79 | 1358 | 1311 | 1432 | 1333 | 1375 | 1464 | 1612 | 1565 | 1667 | 1783 | 1561 | 1526 | 17987 | 1498.9167 | 18933.6842 | 51.8731 | 63.8039 | 95.7059 | 1.1077
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 609 | 50 | 962 | 942 | 1037 | 963 | 976 | 1029 | 1168 | 1173 | 1113 | 1200 | 1059 | 1032 | 12654 | 1054.5 | 13320 | 36.4932 | 44.8866 | 67.3299 | 0.77928
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 609-1 | 36 | 414 | 390 | 452 | 391 | 454 | 441 | 556 | 560 | 541 | 644 | 557 | 545 | 5945 | 495.4167 | 6257.8947 | 17.1449 | 21.0882 | 31.6324 | 0.36612
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 610 | 90 | 1798 | 1858 | 1965 | 1790 | 1859 | 1900 | 2158 | 2104 | 2241 | 2382 | 2274 | 2037 | 24366 | 2030.5 | 25648.4211 | 70.2696 | 86.4317 | 129.6475 | 1.5005
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 611 | 60 | 803 | 850 | 1116 | 840 | 832 | 849 | 1033 | 971 | 1045 | 1033 | 1026 | 953 | 11351 | 945.9167 | 11948.4211 | 32.7354 | 40.2645 | 60.3968 | 0.69904
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 612 | 70 | 1374 | 1346 | 1320 | 1334 | 1285 | 1344 | 1509 | 1547 | 1629 | 1649 | 1541 | 1504 | 17382 | 1448.5 | 18296.8421 | 50.1283 | 61.6579 | 92.4868 | 1.0704
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 613 | 42 | 703 | 721 | 800 | 681 | 696 | 731 | 818 | 853 | 867 | 920 | 842 | 826 | 9458 | 788.1667 | 9955.7895 | 27.2761 | 33.5496 | 50.3245 | 0.58246
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 614 | 31 | 575 | 474 | 562 | 491 | 463 | 464 | 608 | 476 | 579 | 608 | 550 | 594 | 6444 | 537 | 6783.1579 | 18.584 | 22.8583 | 34.2875 | 0.39685
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 615 | 42 | 691 | 559 | 630 | 575 | 571 | 686 | 719 | 609 | 678 | 687 | 623 | 802 | 7830 | 652.5 | 8242.1053 | 22.5811 | 27.7748 | 41.6621 | 0.4822
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 616 | 30 | 664 | 543 | 643 | 605 | 578 | 612 | 787 | 627 | 754 | 743 | 665 | 735 | 7956 | 663 | 8374.7368 | 22.9445 | 28.2217 | 42.3326 | 0.48996
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 617 | 47 | 931 | 830 | 939 | 902 | 815 | 797 | 957 | 756 | 978 | 859 | 838 | 958 | 10560 | 880 | 11115.7895 | 30.4542 | 37.4587 | 56.188 | 0.65032
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 618 | 36 | 603 | 520 | 588 | 510 | 514 | 543 | 649 | 564 | 684 | 665 | 575 | 628 | 7043 | 586.9167 | 7413.6842 | 20.3115 | 24.9831 | 37.4747 | 0.43373
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 619 | 28 | 588 | 523 | 575 | 511 | 469 | 585 | 668 | 565 | 680 | 683 | 616 | 659 | 7122 | 593.5 | 7496.8421 | 20.5393 | 25.2633 | 37.895 | 0.4386
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 620 | 17 | 16741 | 17603 | 17281 | 17398 | 21246 | 22941 | 24515 | 24426 | 27283 | 27076 | 24634 | 26967 | 268111 | 22342.5833 | 282222.1053 | 773.2112 | 951.0498 | 1426.5748 | 16.5113
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 709 | 61 | 997 | 849 | 921 | 867 | 838 | 879 | 1060 | 863 | 1075 | 1044 | 897 | 1008 | 11298 | 941.5 | 11892.6316 | 32.5826 | 40.0765 | 60.1148 | 0.69577
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS16 | 710 | 108 | 2014 | 1885 | 2127 | 1773 | 1911 | 2364 | 4127 | 1569 | 2025 | 1659 | 1390 | 1587 | 24431 | 2035.9167 | 25716.8421 | 70.4571 | 86.6622 | 129.9934 | 1.5046
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS21 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS21 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS21 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS21 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 초지동 | 초지동 | YS21 | 313-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 681 | 116 | 13578 | 15652 | 13700 | 12860 | 14178 | 14606 | 11899 | 12065 | 13091 | 13107 | 12582 | 15681 | 162999 | 13583.25 | 171577.8947 | 470.0764 | 578.194 | 867.291 | 10.0381
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 693 | 103 | 3245 | 3800 | 3638 | 3007 | 3760 | 4124 | 4062 | 4232 | 4935 | 4932 | 4798 | 5113 | 49646 | 4137.1667 | 52258.9474 | 143.1752 | 176.1055 | 264.1582 | 3.0574
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-702 | 2 | 11697 | 11030 | 12145 | 11250 | 11343 | 12160 | 11712 | 12200 | 13119 | 13223 | 11338 | 12831 | 144048 | 12004 | 151629.4737 | 415.4232 | 510.9706 | 766.4558 | 8.871
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-703 | 21 | 6489 | 7812 | 6862 | 5583 | 7052 | 7424 | 8336 | 7781 | 9180 | 9209 | 7863 | 9141 | 92732 | 7727.6667 | 97612.6316 | 267.4319 | 328.9412 | 493.4118 | 5.7108
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-707 | 23 | 19235 | 19051 | 20823 | 19283 | 20476 | 21024 | 22821 | 22372 | 23527 | 29770 | 22122 | 19900 | 260404 | 21700.3333 | 274109.4737 | 750.9849 | 923.7114 | 1385.5671 | 16.0367
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-711 | 2 | 1674 | 1404 | 947 | 819 | 910 | 932 | 1090 | 1370 | 2211 | 2493 | 1489 | 1367 | 16706 | 1392.1667 | 17585.2632 | 48.1788 | 59.2599 | 88.8899 | 1.0288
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-712 | 6 | 25049 | 21609 | 23088 | 23700 | 24346 | 24021 | 24436 | 25221 | 25932 | 26067 | 23461 | 26335 | 293265 | 24438.75 | 308700 | 845.7534 | 1040.2767 | 1560.4151 | 18.0604
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-713 | 5 | 2481 | 840 | 658 | 388 | 2323 | 2350 | 3010 | 2759 | 2185 | 3238 | 2602 | 3086 | 25920 | 2160 | 27284.2105 | 74.7513 | 91.9441 | 137.9161 | 1.5963
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-714 | 2 | 7814 | 7487 | 8738 | 8228 | 6529 | 8184 | 8278 | 8686 | 9046 | 9535 | 7945 | 7636 | 98106 | 8175.5 | 103269.4737 | 282.9301 | 348.004 | 522.006 | 6.0417
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-715 | 21 | 15411 | 15118 | 17495 | 12117 | 14417 | 11137 | 11393 | 11200 | 12539 | 12219 | 10901 | 11690 | 155637 | 12969.75 | 163828.4211 | 448.845 | 552.0793 | 828.119 | 9.5847
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-719 | 2 | 930 | 360 | 21 | 10 | 21 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1497 | 1400 | 47 | 4307 | 358.9167 | 4533.6842 | 12.4211 | 15.2779 | 22.9168 | 0.26524
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK3 | 702-720 | 6 | 50970 | 49609 | 48748 | 45717 | 47367 | 51618 | 52196 | 51649 | 54462 | 54952 | 50635 | 52432 | 610355 | 50862.9167 | 642478.9474 | 1760.2163 | 2165.066 | 3247.5991 | 37.588
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK4 | 724-724 | 23 | 13195 | 13936 | 15078 | 11477 | 12020 | 12685 | 13382 | 13200 | 13914 | 14121 | 13208 | 15699 | 161915 | 13492.9167 | 170436.8421 | 466.9503 | 574.3488 | 861.5232 | 9.9713
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK4 | 724-728 | 4 | 23284 | 26987 | 23198 | 23867 | 23891 | 28515 | 26265 | 27102 | 28304 | 24336 | 26373 | 23677 | 305799 | 25483.25 | 321893.6842 | 881.9005 | 1084.7376 | 1627.1064 | 18.8323
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK4 | 729 | 80 | 6570 | 7233 | 6973 | 5071 | 6793 | 6615 | 8727 | 7350 | 7656 | 8096 | 6427 | 8079 | 85590 | 7132.5 | 90094.7368 | 246.8349 | 303.6069 | 455.4104 | 5.271
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK4 | 738 | 78 | 2993 | 3400 | 3151 | 2710 | 3250 | 2812 | 3734 | 3264 | 3603 | 3811 | 3207 | 3547 | 39482 | 3290.1667 | 41560 | 113.863 | 140.0515 | 210.0773 | 2.4314
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK4 | 747 | 154 | 5216 | 5900 | 5634 | 4505 | 5517 | 5108 | 6693 | 6199 | 6874 | 7469 | 6317 | 6742 | 72174 | 6014.5 | 75972.6316 | 208.1442 | 256.0174 | 384.026 | 4.4447
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK4 | 765-765 | 4 | 16696 | 17056 | 15859 | 15390 | 17450 | 18065 | 18032 | 18633 | 21066 | 17471 | 17142 | 17377 | 210237 | 17519.75 | 221302.1053 | 606.3071 | 745.7578 | 1118.6367 | 12.9472
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK4 | 765-766 | 3 | 14809 | 15319 | 14993 | 13487 | 14988 | 15415 | 16234 | 15956 | 16292 | 17256 | 15258 | 15896 | 185903 | 15491.9167 | 195687.3684 | 536.1298 | 659.4396 | 989.1594 | 11.4486
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK4 | 765-767 | 4 | 24583 | 22804 | 24202 | 22231 | 23226 | 24860 | 25371 | 25685 | 26890 | 26973 | 24909 | 25487 | 297221 | 24768.4167 | 312864.2105 | 857.1622 | 1054.3095 | 1581.4643 | 18.304
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK4 | 765-768 | 27 | 17005 | 18956 | 31329 | 27256 | 33240 | 29336 | 33206 | 28148 | 29806 | 30942 | 27630 | 31238 | 338092 | 28174.3333 | 355886.3158 | 975.031 | 1199.2881 | 1798.9322 | 20.821
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK5 | 765-772 | 19 | 9725 | 11026 | 10929 | 7687 | 9349 | 9818 | 11014 | 9279 | 10174 | 11575 | 9504 | 11041 | 121121 | 10093.4167 | 127495.7895 | 349.3035 | 429.6433 | 644.465 | 7.4591
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK5 | 765-776 | 3 | 13666 | 15137 | 11295 | 11957 | 14171 | 16507 | 15143 | 15744 | 14240 | 14013 | 16076 | 15173 | 173122 | 14426.8333 | 182233.6842 | 499.2704 | 614.1026 | 921.1538 | 10.6615
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK5 | 765-777 | 2 | 47 | 71 | 117 | 66 | 38 | 31 | 58 | 35 | 45 | 171 | 37 | 51 | 767 | 63.9167 | 807.3684 | 2.212 | 2.7207 | 4.0811 | 0.047235
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK5 | 765-778 | 2 | 13551 | 14206 | 15036 | 12629 | 14353 | 14349 | 15246 | 14740 | 15782 | 15596 | 13769 | 14484 | 173741 | 14478.4167 | 182885.2632 | 501.0555 | 616.2983 | 924.4474 | 10.6996
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK5 | 765-779 | 3 | 767 | 967 | 1225 | 855 | 1122 | 1280 | 1065 | 732 | 644 | 731 | 604 | 690 | 10682 | 890.1667 | 11244.2105 | 30.8061 | 37.8914 | 56.8372 | 0.65784
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK5 | 765-780 | 3 | 13926 | 13453 | 13709 | 12600 | 13627 | 13507 | 14625 | 14430 | 14888 | 15480 | 13954 | 13827 | 168026 | 14002.1667 | 176869.4737 | 484.5739 | 596.0259 | 894.0388 | 10.3477
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK5 | 765-781 | 5 | 24422 | 23833 | 20729 | 19975 | 23393 | 23618 | 24070 | 24683 | 24546 | 24535 | 23018 | 23447 | 280269 | 23355.75 | 295020 | 808.274 | 994.177 | 1491.2655 | 17.26
단원구 | 호수동 | 고잔동 | BK5 | 765-782 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 | 29 | 23 | 14 | 17 | 158 | 13.1667 | 166.3158 | 0.45566 | 0.56046 | 0.84069 | 0.0097302
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB1 | 306 | 48 | 2274 | 1746 | 1622 | 1718 | 2123 | 2294 | 2319 | 2591 | 2177 | 2256 | 2541 | 2800 | 26461 | 2205.0833 | 27853.6842 | 76.3115 | 93.8631 | 140.7947 | 1.6296
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB1 | 352 | 271 | 9165 | 8888 | 9852 | 8307 | 9037 | 10208 | 9044 | 9833 | 10374 | 10695 | 13141 | 14266 | 122810 | 10234.1667 | 129273.6842 | 354.1745 | 435.6346 | 653.4519 | 7.5631
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB1 | 353 | 146 | 19785 | 20340 | 19898 | 18503 | 20080 | 21209 | 21814 | 22167 | 22900 | 21875 | 22434 | 21350 | 252355 | 21029.5833 | 265636.8421 | 727.7722 | 895.1598 | 1342.7397 | 15.541
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB1 | 354 | 46 | 28976 | 35651 | 33810 | 31417 | 35959 | 38553 | 39267 | 38753 | 42887 | 41217 | 40157 | 36136 | 442783 | 36898.5833 | 466087.3684 | 1276.9517 | 1570.6506 | 2355.9759 | 27.2682
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB1 | 355 | 84 | 3626 | 4100 | 4299 | 3561 | 4888 | 3938 | 3244 | 3763 | 3946 | 3458 | 3910 | 3393 | 46126 | 3843.8333 | 48553.6842 | 133.0238 | 163.6193 | 245.4289 | 2.8406
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB1 | 356 | 4 | 161 | 194 | 129 | 125 | 152 | 177 | 157 | 172 | 214 | 154 | 136 | 130 | 1901 | 158.4167 | 2001.0526 | 5.4823 | 6.7433 | 10.1149 | 0.11707
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB1 | 357 | 39 | 1553 | 1910 | 1484 | 1497 | 1633 | 2103 | 1648 | 1791 | 1800 | 1985 | 1843 | 1742 | 20989 | 1749.0833 | 22093.6842 | 60.5306 | 74.4527 | 111.679 | 1.2926
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB1 | 358-1 | 16 | 259 | 249 | 197 | 236 | 403 | 348 | 304 | 331 | 462 | 287 | 314 | 348 | 3738 | 311.5 | 3934.7368 | 10.7801 | 13.2595 | 19.8893 | 0.2302
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB2 | 304 | 189 | 16530 | 16405 | 16359 | 15505 | 16292 | 17724 | 18815 | 18410 | 18597 | 19154 | 18136 | 17950 | 209877 | 17489.75 | 220923.1579 | 605.2689 | 744.4808 | 1116.7212 | 12.925
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB2 | 305 | 110 | 3380 | 3141 | 3013 | 2533 | 3139 | 3103 | 3243 | 2892 | 3208 | 3302 | 3071 | 2972 | 36997 | 3083.0833 | 38944.2105 | 106.6965 | 131.2367 | 196.855 | 2.2784
상록구 | 반월동 | 건건동 | BB3 | 304-1 | 24 | 665 | 616 | 598 | 550 | 631 | 650 | 712 | 699 | 773 | 665 | 620 | 587 | 7766 | 647.1667 | 8174.7368 | 22.3965 | 27.5477 | 41.3216 | 0.47826
상록구 | 반월동 | 사사동 | BB3 | 301 | 77 | 11450 | 11337 | 12033 | 10497 | 11310 | 12178 | 11787 | 12054 | 13089 | 13131 | 12656 | 12829 | 144351 | 12029.25 | 151948.4211 | 416.297 | 512.0454 | 768.068 | 8.8897
상록구 | 반월동 | 사사동 | BB3 | 302 | 42 | 1306 | 1365 | 1435 | 1313 | 1375 | 1531 | 1401 | 1670 | 1825 | 1702 | 1582 | 1648 | 18153 | 1512.75 | 19108.4211 | 52.3518 | 64.3928 | 96.5891 | 1.1179
상록구 | 반월동 | 사사동 | BB3 | 303 | 107 | 9263 | 9253 | 9463 | 8059 | 9383 | 9827 | 10862 | 10693 | 11030 | 10747 | 10403 | 10706 | 119689 | 9974.0833 | 125988.4211 | 345.1738 | 424.5637 | 636.8456 | 7.3709
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BB1 | 307 | 53 | 3745 | 3413 | 3804 | 3502 | 3724 | 4186 | 3928 | 4110 | 4534 | 4090 | 4335 | 4077 | 47448 | 3954 | 49945.2632 | 136.8363 | 168.3087 | 252.463 | 2.922
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BB1 | 354 | 2 | 104 | 102 | 115 | 98 | 99 | 86 | 84 | 153 | 131 | 121 | 121 | 128 | 1342 | 111.8333 | 1412.6316 | 3.8702 | 4.7604 | 7.1406 | 0.082645
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BB1 | 356 | 65 | 3766 | 4118 | 3305 | 3337 | 4178 | 4839 | 3805 | 4474 | 3212 | 4707 | 4056 | 4218 | 48015 | 4001.25 | 50542.1053 | 138.4715 | 170.32 | 255.48 | 2.9569
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BB1 | 357 | 8 | 467 | 564 | 498 | 451 | 523 | 692 | 549 | 588 | 656 | 686 | 639 | 617 | 6930 | 577.5 | 7294.7368 | 19.9856 | 24.5823 | 36.8734 | 0.42678
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BB1 | 358-1 | 30 | 426 | 517 | 473 | 553 | 718 | 615 | 682 | 820 | 940 | 695 | 627 | 752 | 7818 | 651.5 | 8229.4737 | 22.5465 | 27.7322 | 41.5983 | 0.48146
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BB2 | 351 | 124 | 2140 | 2193 | 2267 | 1972 | 2081 | 2332 | 2216 | 2206 | 2364 | 2123 | 2105 | 2074 | 26073 | 2172.75 | 27445.2632 | 75.1925 | 92.4868 | 138.7302 | 1.6057
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BB4 | 358 | 30 | 22224 | 27468 | 20540 | 19329 | 26456 | 17359 | 19002 | 22012 | 30152 | 24359 | 14169 | 19343 | 262413 | 21867.75 | 276224.2105 | 756.7787 | 930.8378 | 1396.2566 | 16.1604
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BI4 | 353 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 33 | 29 | 25 | 22 | 23 | 21 | 189 | 15.75 | 198.9474 | 0.54506 | 0.67043 | 1.0056 | 0.011639
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BI4 | 550 | 15 | 6839 | 6858 | 7361 | 6749 | 7655 | 7539 | 8126 | 7696 | 8600 | 8340 | 7315 | 7591 | 90669 | 7555.75 | 95441.0526 | 261.4823 | 321.6233 | 482.4349 | 5.5837
상록구 | 반월동 | 팔곡1동 | BI4 | 990 | 4 | 571 | 571 | 331 | 312 | 314 | 352 | 353 | 458 | 342 | 642 | 495 | 1993 | 6734 | 561.1667 | 7088.4211 | 19.4203 | 23.887 | 35.8305 | 0.4147
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BI3 | 729 | 1 | 638 | 581 | 668 | 659 | 686 | 743 | 806 | 773 | 696 | 810 | 824 | 811 | 8695 | 724.5833 | 9152.6316 | 25.0757 | 30.8431 | 46.2647 | 0.53547
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BI4 | 300 | 1 | 42 | 39 | 43 | 32 | 24 | 29 | 28 | 27 | 24 | 17 | 25 | 22 | 352 | 29.3333 | 370.5263 | 1.0151 | 1.2486 | 1.8729 | 0.021677
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 673 | 74 | 2980 | 2835 | 3088 | 2648 | 2986 | 3165 | 3105 | 3032 | 3630 | 3909 | 3435 | 3426 | 38239 | 3186.5833 | 40251.5789 | 110.2783 | 135.6423 | 203.4635 | 2.3549
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 677 | 80 | 3438 | 3171 | 3685 | 3142 | 3357 | 3649 | 3536 | 3483 | 4144 | 4356 | 3883 | 3821 | 43665 | 3638.75 | 45963.1579 | 125.9265 | 154.8895 | 232.3343 | 2.6891
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 949 | 90 | 5011 | 5321 | 4849 | 4812 | 5107 | 5637 | 6008 | 5619 | 7143 | 6150 | 5900 | 5670 | 67227 | 5602.25 | 70765.2632 | 193.8774 | 238.4692 | 357.7039 | 4.1401
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 954 | 123 | 8667 | 8602 | 7608 | 7319 | 8461 | 9077 | 8947 | 9018 | 10403 | 9029 | 9697 | 9491 | 106319 | 8859.9167 | 111914.7368 | 306.6157 | 377.1373 | 565.706 | 6.5475
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 959 | 156 | 7061 | 6357 | 6473 | 5667 | 6377 | 6826 | 7353 | 7394 | 8323 | 8136 | 7110 | 7143 | 84220 | 7018.3333 | 88652.6316 | 242.8839 | 298.7472 | 448.1208 | 5.1866
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 965 | 114 | 12649 | 10532 | 11814 | 9916 | 14046 | 11200 | 14507 | 16779 | 17839 | 17738 | 12496 | 13932 | 163448 | 13620.6667 | 172050.5263 | 471.3713 | 579.7867 | 869.6801 | 10.0657
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 970 | 238 | 9355 | 9555 | 9456 | 8315 | 9854 | 9046 | 9726 | 10282 | 10350 | 9989 | 10460 | 9398 | 115786 | 9648.8333 | 121880 | 333.9178 | 410.7189 | 616.0784 | 7.1305
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 975 | 107 | 5279 | 5312 | 5250 | 4781 | 5647 | 5053 | 5616 | 5957 | 6016 | 6303 | 5570 | 5724 | 66508 | 5542.3333 | 70008.4211 | 191.8039 | 235.9188 | 353.8782 | 4.0958
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 981 | 122 | 6718 | 6149 | 5972 | 6085 | 5851 | 6522 | 6891 | 6466 | 8171 | 7524 | 7423 | 6562 | 80334 | 6694.5 | 84562.1053 | 231.677 | 284.9627 | 427.4441 | 4.9473
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 985 | 93 | 5235 | 5150 | 5044 | 5027 | 5075 | 5517 | 5826 | 6884 | 6755 | 6010 | 5867 | 5514 | 67904 | 5658.6667 | 71477.8947 | 195.8298 | 240.8707 | 361.3061 | 4.1818
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS10 | 988 | 94 | 4590 | 4508 | 4199 | 3951 | 4086 | 4429 | 4856 | 4537 | 5197 | 5395 | 5124 | 4753 | 55625 | 4635.4167 | 58552.6316 | 160.4182 | 197.3143 | 295.9715 | 3.4256
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS19 | 485 | 2 | 2347 | 3121 | 3557 | 3468 | 3227 | 3068 | 3239 | 3164 | 3039 | 3241 | 3046 | 3275 | 37792 | 3149.3333 | 39781.0526 | 108.9892 | 134.0567 | 201.085 | 2.3274
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS6 | 862 | 108 | 10925 | 9964 | 11028 | 9812 | 10093 | 10742 | 11974 | 13011 | 12445 | 11909 | 12324 | 11665 | 135892 | 11324.3333 | 143044.2105 | 391.9019 | 482.0394 | 723.0591 | 8.3687
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS6 | 867 | 112 | 9777 | 9104 | 9970 | 8894 | 8787 | 9591 | 10275 | 10805 | 10449 | 10688 | 10640 | 10292 | 119272 | 9939.3333 | 125549.4737 | 343.9712 | 423.0845 | 634.6268 | 7.3452
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS6 | 882 | 141 | 12776 | 13791 | 14520 | 13550 | 13225 | 15374 | 14605 | 14736 | 15999 | 16763 | 15832 | 14972 | 176143 | 14678.5833 | 185413.6842 | 507.9827 | 624.8187 | 937.2281 | 10.8475
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS6 | 888 | 145 | 8291 | 8966 | 9370 | 8894 | 8704 | 10144 | 9347 | 9304 | 11639 | 10324 | 10963 | 9866 | 115812 | 9651 | 121907.3684 | 333.9928 | 410.8111 | 616.2167 | 7.1321
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS6 | 894 | 101 | 8215 | 8815 | 8947 | 8987 | 9157 | 9338 | 9359 | 10850 | 10509 | 9651 | 10147 | 9873 | 113848 | 9487.3333 | 119840 | 328.3288 | 403.8444 | 605.7666 | 7.0112
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS6 | 898 | 87 | 10745 | 10610 | 11001 | 10601 | 12010 | 11475 | 11853 | 12943 | 12540 | 11761 | 13054 | 12552 | 141145 | 11762.0833 | 148573.6842 | 407.0512 | 500.673 | 751.0094 | 8.6922
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS6 | 903 | 111 | 10185 | 9213 | 10573 | 9832 | 9566 | 10413 | 11591 | 11502 | 11950 | 11318 | 11746 | 11247 | 129136 | 10761.3333 | 135932.6316 | 372.4182 | 458.0743 | 687.1115 | 7.9527
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS6 | 908 | 121 | 10616 | 9307 | 10525 | 9515 | 9517 | 10589 | 10954 | 11599 | 11694 | 11392 | 11381 | 11054 | 128143 | 10678.5833 | 134887.3684 | 369.5544 | 454.552 | 681.8279 | 7.8915
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS7 | 828 | 114 | 8060 | 7715 | 7475 | 6991 | 6865 | 7744 | 8201 | 8321 | 9153 | 8626 | 8267 | 7833 | 95251 | 7937.5833 | 100264.2105 | 274.6965 | 337.8767 | 506.815 | 5.8659
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS7 | 834 | 92 | 6912 | 6634 | 6356 | 5878 | 5886 | 6487 | 6605 | 6734 | 7612 | 7178 | 6882 | 6637 | 79801 | 6650.0833 | 84001.0526 | 230.1399 | 283.072 | 424.6081 | 4.9144
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS7 | 839 | 117 | 7256 | 6266 | 6182 | 6346 | 6139 | 6642 | 6896 | 6790 | 7899 | 7265 | 7370 | 6947 | 81998 | 6833.1667 | 86313.6842 | 236.4758 | 290.8653 | 436.2979 | 5.0497
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS7 | 843 | 133 | 9982 | 7415 | 8412 | 7640 | 7940 | 8976 | 9808 | 8849 | 10920 | 10245 | 10768 | 9482 | 110437 | 9203.0833 | 116249.4737 | 318.4917 | 391.7448 | 587.6172 | 6.8011
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS7 | 849 | 97 | 8381 | 7471 | 7016 | 7584 | 6946 | 8046 | 8539 | 7835 | 8409 | 9416 | 8027 | 7445 | 95115 | 7926.25 | 100121.0526 | 274.3043 | 337.3942 | 506.0913 | 5.8575
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS7 | 853 | 104 | 9243 | 8117 | 7944 | 8457 | 8816 | 8815 | 10200 | 9218 | 10181 | 11443 | 9952 | 9731 | 112117 | 9343.0833 | 118017.8947 | 323.3367 | 397.7041 | 596.5562 | 6.9046
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS7 | 856 | 145 | 14146 | 12008 | 10557 | 12046 | 12840 | 12650 | 15151 | 13153 | 13981 | 12663 | 14317 | 13224 | 156736 | 13061.3333 | 164985.2632 | 452.0144 | 555.9777 | 833.9666 | 9.6524
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS8 | 666 | 88 | 4046 | 3997 | 4325 | 4035 | 4209 | 4817 | 4936 | 4667 | 5062 | 5247 | 4905 | 4884 | 55130 | 4594.1667 | 58031.5789 | 158.9906 | 195.5585 | 293.3377 | 3.3951
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS8 | 670 | 72 | 2765 | 2822 | 3002 | 2653 | 2909 | 3137 | 3235 | 3091 | 3412 | 3509 | 3201 | 3428 | 37164 | 3097 | 39120 | 107.1781 | 131.829 | 197.7436 | 2.2887
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS8 | 914 | 86 | 7730 | 6068 | 8039 | 6240 | 7085 | 6836 | 7842 | 7831 | 8295 | 7807 | 7860 | 7483 | 89116 | 7426.3333 | 93806.3158 | 257.0036 | 316.1144 | 474.1717 | 5.4881
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS8 | 919 | 89 | 7496 | 5848 | 6977 | 5626 | 6719 | 6409 | 7556 | 7564 | 8376 | 7650 | 7715 | 7194 | 85130 | 7094.1667 | 89610.5263 | 245.5083 | 301.9752 | 452.9628 | 5.2426
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS8 | 924 | 137 | 7575 | 6219 | 7053 | 5915 | 6647 | 6549 | 7563 | 6953 | 8547 | 7927 | 8128 | 8005 | 87081 | 7256.75 | 91664.2105 | 251.1348 | 308.8958 | 463.3437 | 5.3628
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS8 | 928 | 79 | 7433 | 6335 | 6909 | 5987 | 6727 | 6407 | 7407 | 6993 | 8396 | 7520 | 7708 | 6726 | 84548 | 7045.6667 | 88997.8947 | 243.8298 | 299.9107 | 449.8661 | 5.2068
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS8 | 932 | 122 | 8669 | 8986 | 9625 | 8260 | 8702 | 9348 | 9048 | 9614 | 11304 | 9988 | 10308 | 10014 | 113866 | 9488.8333 | 119858.9474 | 328.3807 | 403.9082 | 605.8624 | 7.0123
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS8 | 937 | 74 | 6454 | 6268 | 5636 | 5203 | 5471 | 5939 | 5765 | 6144 | 7183 | 6342 | 6295 | 6042 | 72742 | 6061.8333 | 76570.5263 | 209.7823 | 258.0322 | 387.0483 | 4.4797
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS8 | 944 | 117 | 7754 | 7590 | 8144 | 7117 | 7799 | 8339 | 7907 | 8362 | 9635 | 8606 | 8488 | 8283 | 98024 | 8168.6667 | 103183.1579 | 282.6936 | 347.7131 | 521.5697 | 6.0367
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS9 | 681 | 135 | 6057 | 5987 | 6086 | 5585 | 5699 | 6025 | 6213 | 5902 | 6939 | 7095 | 6402 | 6473 | 74463 | 6205.25 | 78382.1053 | 214.7455 | 264.137 | 396.2054 | 4.5857
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS9 | 715 | 87 | 4140 | 4176 | 4037 | 3558 | 3788 | 3850 | 4031 | 3919 | 4596 | 4622 | 4438 | 4432 | 49587 | 4132.25 | 52196.8421 | 143.005 | 175.8962 | 263.8443 | 3.0538
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS9 | 717 | 68 | 5530 | 6081 | 5247 | 5277 | 5757 | 5829 | 6004 | 5740 | 6859 | 6767 | 6549 | 6825 | 72465 | 6038.75 | 76278.9474 | 208.9834 | 257.0496 | 385.5744 | 4.4627
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS9 | 979 | 60 | 3965 | 4103 | 4115 | 3616 | 3530 | 4203 | 3837 | 3636 | 4417 | 4423 | 4056 | 3775 | 47676 | 3973 | 50185.2632 | 137.4939 | 169.1175 | 253.6762 | 2.9361
상록구 | 본오1동 | 본오동 | BS9 | 980 | 83 | 5417 | 4731 | 5630 | 4355 | 4894 | 5390 | 5777 | 5559 | 6147 | 6534 | 5725 | 5925 | 66084 | 5507 | 69562.1053 | 190.5811 | 234.4148 | 351.6221 | 4.0697
상록구 | 본오1동 | 팔곡2동 | BI4 | 300 | 127 | 9596 | 8830 | 10416 | 8869 | 8752 | 9920 | 10194 | 10174 | 10947 | 11996 | 10243 | 11514 | 121451 | 10120.9167 | 127843.1579 | 350.2552 | 430.8139 | 646.2209 | 7.4794
상록구 | 본오1동 | 팔곡2동 | BI4 | 400 | 242 | 9478 | 9265 | 10025 | 9043 | 8952 | 10146 | 10432 | 9866 | 11017 | 12267 | 9888 | 10858 | 121237 | 10103.0833 | 127617.8947 | 349.6381 | 430.0548 | 645.0822 | 7.4662
상록구 | 본오1동 | 팔곡2동 | BI4 | 550 | 26 | 1148 | 1056 | 1186 | 1032 | 965 | 1104 | 1112 | 1104 | 1162 | 1378 | 1379 | 1076 | 13702 | 1141.8333 | 14423.1579 | 39.5155 | 48.6041 | 72.9061 | 0.84382
상록구 | 본오1동 | 팔곡2동 | BI4 | 990 | 31 | 122917 | 118790 | 134618 | 106657 | 125630 | 124117 | 124230 | 120141 | 119463 | 111066 | 98133 | 115619 | 1421381 | 118448.4167 | 1496190.5263 | 4099.1521 | 5041.9571 | 7562.9357 | 87.534
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI2 | 752 | 51 | 7363 | 7426 | 7417 | 6695 | 7028 | 7430 | 7357 | 7522 | 7755 | 8312 | 7711 | 7309 | 89325 | 7443.75 | 94026.3158 | 257.6063 | 316.8558 | 475.2837 | 5.501
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI2 | 758 | 94 | 7013 | 6892 | 6477 | 5893 | 6829 | 7104 | 7018 | 7070 | 7516 | 8158 | 7479 | 7069 | 84518 | 7043.1667 | 88966.3158 | 243.7433 | 299.8043 | 449.7064 | 5.2049
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI3 | 729 | 143 | 4815 | 4325 | 5299 | 4667 | 4445 | 4983 | 4729 | 4877 | 4851 | 5542 | 4742 | 4687 | 57962 | 4830.1667 | 61012.6316 | 167.1579 | 205.6042 | 308.4063 | 3.5695
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI3 | 736 | 223 | 7937 | 7520 | 8327 | 7647 | 6902 | 8234 | 7927 | 8597 | 8398 | 9497 | 8123 | 8174 | 97283 | 8106.9167 | 102403.1579 | 280.5566 | 345.0846 | 517.6269 | 5.9911
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI3 | 741 | 306 | 8936 | 8274 | 9544 | 9130 | 8330 | 9628 | 9040 | 9646 | 9966 | 11544 | 9779 | 9504 | 113321 | 9443.4167 | 119285.2632 | 326.8089 | 401.975 | 602.9625 | 6.9787
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI3 | 762 | 99 | 7413 | 7153 | 7033 | 6435 | 7133 | 7118 | 7400 | 7506 | 7762 | 8580 | 7703 | 7438 | 88674 | 7389.5 | 93341.0526 | 255.7289 | 314.5466 | 471.8198 | 5.4609
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI3 | 766 | 110 | 12313 | 11707 | 11274 | 10594 | 11863 | 11511 | 12584 | 12902 | 12702 | 14341 | 12341 | 12224 | 146356 | 12196.3333 | 154058.9474 | 422.0793 | 519.1575 | 778.7363 | 9.0132
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI3 | 770 | 99 | 9800 | 8810 | 8406 | 7698 | 8792 | 8669 | 9252 | 9808 | 9519 | 10704 | 9182 | 9525 | 110165 | 9180.4167 | 115963.1579 | 317.7073 | 390.78 | 586.1699 | 6.7844
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI3 | 773 | 107 | 11803 | 9544 | 9822 | 9293 | 10550 | 10136 | 11207 | 12629 | 11169 | 12892 | 12009 | 12739 | 133793 | 11149.4167 | 140834.7368 | 385.8486 | 474.5938 | 711.8907 | 8.2395
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BI3 | 843-1 | 1 | 200 | 101 | 96 | 204 | 237 | 159 | 199 | 154 | 208 | 172 | 178 | 0 | 1908 | 159 | 2008.4211 | 5.5025 | 6.7681 | 10.1522 | 0.1175
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BS3 | 871-871 | 40 | 57679 | 63939 | 60822 | 55483 | 60256 | 59219 | 63733 | 60928 | 66757 | 65438 | 62693 | 61770 | 738717 | 61559.75 | 777596.8421 | 2130.4023 | 2620.3948 | 3930.5923 | 45.493
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BS3 | 877-880 | 54 | 59096 | 59827 | 59861 | 53996 | 58132 | 56612 | 60588 | 60883 | 62606 | 64547 | 57839 | 59077 | 713064 | 59422 | 750593.6842 | 2056.4211 | 2529.3979 | 3794.0968 | 43.9132
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BS5 | 778 | 57 | 16232 | 16410 | 20074 | 16204 | 14869 | 14289 | 13287 | 12019 | 13444 | 12402 | 13732 | 11835 | 174797 | 14566.4167 | 183996.8421 | 504.1009 | 620.0442 | 930.0662 | 10.7647
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BS5 | 785 | 68 | 6680 | 6021 | 6978 | 5930 | 6401 | 6797 | 7187 | 7390 | 8480 | 8343 | 8581 | 7631 | 86419 | 7201.5833 | 90967.3684 | 249.2257 | 306.5476 | 459.8214 | 5.322
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BS5 | 790 | 116 | 8355 | 7753 | 9217 | 7709 | 7765 | 8976 | 9148 | 8868 | 10922 | 10700 | 10209 | 9616 | 109238 | 9103.1667 | 114987.3684 | 315.0339 | 387.4917 | 581.2375 | 6.7273
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BS5 | 794 | 98 | 8328 | 6976 | 8212 | 7157 | 7490 | 8493 | 8692 | 8684 | 10089 | 9476 | 9351 | 8992 | 101940 | 8495 | 107305.2632 | 293.987 | 361.604 | 542.4061 | 6.2778
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BS5 | 814 | 131 | 9295 | 8890 | 8266 | 7827 | 7551 | 8735 | 9108 | 8719 | 11371 | 10558 | 10219 | 9716 | 110255 | 9187.9167 | 116057.8947 | 317.9668 | 391.0992 | 586.6488 | 6.7899
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BS5 | 818 | 96 | 9256 | 8973 | 8303 | 7685 | 7514 | 8794 | 8956 | 8740 | 10930 | 10432 | 10606 | 9389 | 109578 | 9131.5 | 115345.2632 | 316.0144 | 388.6977 | 583.0466 | 6.7482
상록구 | 본오2동 | 본오동 | BS5 | 821 | 123 | 15455 | 13942 | 12462 | 12113 | 12601 | 14237 | 14856 | 14471 | 17278 | 16148 | 16307 | 15245 | 175115 | 14592.9167 | 184331.5789 | 505.018 | 621.1722 | 931.7583 | 10.7842
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BI1 | 112 | 108 | 8927 | 9804 | 8352 | 9232 | 9041 | 9520 | 10032 | 9716 | 10708 | 11335 | 10698 | 9862 | 117227 | 9768.9167 | 123396.8421 | 338.0735 | 415.8305 | 623.7457 | 7.2193
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BI1 | 117 | 86 | 6142 | 6768 | 5721 | 6194 | 6148 | 6550 | 6818 | 7445 | 6477 | 7505 | 7047 | 6255 | 79070 | 6589.1667 | 83231.5789 | 228.0317 | 280.479 | 420.7185 | 4.8694
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BI1 | 122 | 57 | 9241 | 9454 | 7041 | 8144 | 8988 | 9784 | 10131 | 11113 | 10414 | 11134 | 10482 | 9960 | 115886 | 9657.1667 | 121985.2632 | 334.2062 | 411.0736 | 616.6104 | 7.1367
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BI1 | 127 | 121 | 10891 | 11064 | 11673 | 11208 | 11117 | 11949 | 13263 | 12053 | 14643 | 14544 | 11977 | 11807 | 146189 | 12182.4167 | 153883.1579 | 421.5977 | 518.5652 | 777.8477 | 9.0029
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BI1 | 134 | 112 | 15079 | 15274 | 16067 | 15617 | 15218 | 16556 | 17294 | 16245 | 18598 | 20300 | 16657 | 16647 | 199552 | 16629.3333 | 210054.7368 | 575.4924 | 707.8557 | 1061.7835 | 12.2892
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BS2 | 871-875 | 1 | 8 | 5 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 59 | 4.9167 | 62.1053 | 0.17015 | 0.20929 | 0.31393 | 0.0036334
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BS3 | 871-872 | 49 | 63774 | 56260 | 60854 | 52969 | 57697 | 55777 | 60273 | 60633 | 62776 | 62394 | 60736 | 60571 | 714714 | 59559.5 | 752330.5263 | 2061.1795 | 2535.2508 | 3802.8762 | 44.0148
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BS3 | 871-873 | 23 | 31166 | 29090 | 28988 | 27425 | 28155 | 27174 | 29556 | 26077 | 31391 | 30866 | 26583 | 30621 | 347092 | 28924.3333 | 365360 | 1000.9863 | 1231.2132 | 1846.8197 | 21.3752
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BS3 | 877-877 | 25 | 20988 | 20087 | 20796 | 19360 | 21358 | 20239 | 22420 | 21317 | 21379 | 22912 | 17442 | 22431 | 250729 | 20894.0833 | 263925.2632 | 723.0829 | 889.392 | 1334.088 | 15.4408
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BS3 | 877-879 | 36 | 48385 | 47290 | 46999 | 42461 | 47359 | 46639 | 46708 | 49873 | 50839 | 48679 | 47782 | 48582 | 571596 | 47633 | 601680 | 1648.4384 | 2027.5792 | 3041.3688 | 35.201
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BS4 | 798 | 182 | 20028 | 16575 | 19863 | 16590 | 18193 | 20067 | 20524 | 21425 | 22732 | 21208 | 18730 | 19704 | 235639 | 19636.5833 | 248041.0526 | 679.5645 | 835.8644 | 1253.7966 | 14.5115
상록구 | 본오3동 | 본오동 | BS4 | 807 | 165 | 14005 | 10406 | 14373 | 11210 | 11721 | 13422 | 13187 | 14151 | 15329 | 14740 | 12991 | 13400 | 158935 | 13244.5833 | 167300 | 458.3562 | 563.7781 | 845.6671 | 9.7878
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD1 | 563 | 149 | 7779 | 6562 | 8031 | 5909 | 7303 | 7510 | 8456 | 8287 | 7996 | 8882 | 7840 | 8304 | 92859 | 7738.25 | 97746.3158 | 267.7981 | 329.3917 | 494.0875 | 5.7186
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD1 | 564 | 74 | 2344 | 1984 | 2409 | 1978 | 2164 | 2375 | 2672 | 2602 | 2527 | 2631 | 2343 | 2443 | 28472 | 2372.6667 | 29970.5263 | 82.111 | 100.9966 | 151.4949 | 1.7534
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD1 | 637 | 142 | 6468 | 6932 | 7644 | 5514 | 7287 | 8085 | 7032 | 7775 | 7716 | 7820 | 7203 | 7395 | 86871 | 7239.25 | 91443.1579 | 250.5292 | 308.1509 | 462.2264 | 5.3498
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD1 | 641 | 128 | 9868 | 11330 | 11976 | 8653 | 11332 | 12441 | 10853 | 12147 | 12224 | 12582 | 12009 | 11700 | 137115 | 11426.25 | 144331.5789 | 395.429 | 486.3776 | 729.5665 | 8.4441
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD1 | 647 | 113 | 5225 | 5681 | 5873 | 4719 | 5437 | 6112 | 5497 | 5689 | 6283 | 5765 | 5848 | 5659 | 67788 | 5649 | 71355.7895 | 195.4953 | 240.4592 | 360.6889 | 4.1746
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD1 | 652 | 146 | 6230 | 6107 | 6385 | 6009 | 7019 | 7630 | 7074 | 7304 | 7083 | 7609 | 7650 | 7226 | 83326 | 6943.8333 | 87711.5789 | 240.3057 | 295.576 | 443.364 | 5.1315
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD1 | 656 | 115 | 6598 | 5352 | 5570 | 6101 | 5797 | 5643 | 7093 | 6657 | 7011 | 6756 | 6434 | 7090 | 76102 | 6341.8333 | 80107.3684 | 219.4722 | 269.9509 | 404.9263 | 4.6866
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD1 | 660 | 85 | 3371 | 2641 | 2866 | 3253 | 3119 | 3199 | 4046 | 3819 | 3923 | 3715 | 3448 | 4142 | 41542 | 3461.8333 | 43728.4211 | 119.8039 | 147.3588 | 221.0382 | 2.5583
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD12 | 654 | 24 | 806 | 929 | 1003 | 784 | 800 | 938 | 913 | 1054 | 1120 | 999 | 1121 | 862 | 11329 | 944.0833 | 11925.2632 | 32.672 | 40.1865 | 60.2798 | 0.69768
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD12 | 654-1 | 35 | 823 | 969 | 926 | 700 | 841 | 1069 | 974 | 984 | 1132 | 1016 | 950 | 911 | 11295 | 941.25 | 11889.4737 | 32.5739 | 40.0659 | 60.0988 | 0.69559
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD2 | 533 | 108 | 7665 | 6488 | 7291 | 6318 | 6883 | 6803 | 7057 | 6621 | 6215 | 6588 | 6530 | 7642 | 82101 | 6841.75 | 86422.1053 | 236.7729 | 291.2307 | 436.846 | 5.0561
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD2 | 538 | 120 | 7189 | 6135 | 6714 | 6010 | 6720 | 7017 | 7800 | 7590 | 7635 | 8082 | 7234 | 8077 | 86203 | 7183.5833 | 90740 | 248.6027 | 305.7814 | 458.6721 | 5.3087
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD2 | 545 | 109 | 5109 | 4133 | 4526 | 4163 | 4655 | 4683 | 5141 | 5153 | 5259 | 5579 | 5149 | 5591 | 59141 | 4928.4167 | 62253.6842 | 170.558 | 209.7864 | 314.6796 | 3.6421
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD2 | 551 | 69 | 4444 | 3615 | 4012 | 3906 | 4458 | 3798 | 4162 | 3992 | 3725 | 4719 | 4513 | 4162 | 49506 | 4125.5 | 52111.5789 | 142.7714 | 175.6089 | 263.4133 | 3.0488
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD2 | 626 | 86 | 6216 | 6703 | 7271 | 8246 | 10278 | 10746 | 19897 | 11266 | 11003 | 9752 | 8979 | 8439 | 118796 | 9899.6667 | 125048.4211 | 342.5984 | 421.396 | 632.0941 | 7.3159
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD2 | 660-1 | 36 | 1822 | 1557 | 1539 | 1709 | 1767 | 1765 | 2079 | 2178 | 2164 | 2164 | 1987 | 2152 | 22883 | 1906.9167 | 24087.3684 | 65.9928 | 81.1711 | 121.7567 | 1.4092
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD2 | 664 | 138 | 5214 | 4744 | 4680 | 5293 | 5037 | 5240 | 5983 | 6040 | 5873 | 5975 | 5694 | 6409 | 66182 | 5515.1667 | 69665.2632 | 190.8637 | 234.7624 | 352.1436 | 4.0757
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD2 | 668 | 103 | 4916 | 4324 | 4483 | 5098 | 4895 | 5413 | 5571 | 6072 | 5838 | 5331 | 5235 | 5794 | 62970 | 5247.5 | 66284.2105 | 181.6006 | 223.3687 | 335.0531 | 3.8779
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD3 | 613 | 128 | 4179 | 4702 | 4486 | 4283 | 4777 | 4986 | 5049 | 4910 | 5343 | 5557 | 4382 | 4803 | 57457 | 4788.0833 | 60481.0526 | 165.7015 | 203.8129 | 305.7193 | 3.5384
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD3 | 617 | 100 | 4431 | 4794 | 4778 | 4790 | 4871 | 5174 | 5400 | 5330 | 5455 | 5730 | 4516 | 4381 | 59650 | 4970.8333 | 62789.4737 | 172.026 | 211.5919 | 317.3879 | 3.6735
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD3 | 621 | 103 | 5928 | 5642 | 5726 | 5266 | 5985 | 6731 | 6636 | 6671 | 6872 | 6856 | 6382 | 6511 | 75206 | 6267.1667 | 79164.2105 | 216.8882 | 266.7725 | 400.1588 | 4.6315
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD3 | 673 | 162 | 10027 | 8274 | 8616 | 9980 | 9975 | 10747 | 11373 | 12095 | 11165 | 10506 | 10822 | 12080 | 125660 | 10471.6667 | 132273.6842 | 362.3937 | 445.7442 | 668.6163 | 7.7386
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD3 | 681 | 139 | 8075 | 9649 | 8601 | 8127 | 8273 | 8619 | 8854 | 8989 | 9954 | 8826 | 8201 | 10110 | 106278 | 8856.5 | 111871.5789 | 306.4975 | 376.9919 | 565.4878 | 6.545
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD4 | 606 | 126 | 5996 | 6379 | 6043 | 5914 | 6579 | 6642 | 6681 | 6514 | 7032 | 7320 | 5812 | 6238 | 77150 | 6429.1667 | 81210.5263 | 222.4946 | 273.6683 | 410.5025 | 4.7512
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD4 | 610 | 86 | 4219 | 4691 | 4328 | 4028 | 4632 | 4836 | 4833 | 4720 | 5321 | 5821 | 4084 | 4443 | 55956 | 4663 | 58901.0526 | 161.3727 | 198.4885 | 297.7327 | 3.446
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD4 | 686 | 71 | 5961 | 6541 | 6070 | 6343 | 6178 | 6859 | 6117 | 6895 | 7082 | 7012 | 6149 | 7225 | 78432 | 6536 | 82560 | 226.1918 | 278.2159 | 417.3238 | 4.8301
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD4 | 689 | 77 | 5164 | 5286 | 4721 | 5076 | 5208 | 5519 | 5793 | 5908 | 5934 | 5905 | 4968 | 5656 | 65138 | 5428.1667 | 68566.3158 | 187.8529 | 231.0591 | 346.5886 | 4.0114
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD4 | 693 | 107 | 8179 | 7967 | 7230 | 7918 | 8465 | 10460 | 9001 | 9981 | 8840 | 9757 | 8898 | 10183 | 106879 | 8906.5833 | 112504.2105 | 308.2307 | 379.1238 | 568.6857 | 6.582
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD4 | 698 | 101 | 4609 | 5013 | 4507 | 4629 | 4837 | 5463 | 4811 | 5329 | 5354 | 5213 | 4796 | 5416 | 59977 | 4998.0833 | 63133.6842 | 172.969 | 212.7519 | 319.1278 | 3.6936
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD4 | 700 | 89 | 4074 | 4513 | 4131 | 4156 | 4185 | 4746 | 4208 | 4479 | 4586 | 4402 | 3972 | 4352 | 51804 | 4317 | 54530.5263 | 149.3987 | 183.7604 | 275.6406 | 3.1903
상록구 | 부곡동 | 부곡동 | BD4 | 701 | 94 | 4606 | 4779 | 4426 | 4570 | 4798 | 5329 | 4799 | 5335 | 5432 | 5161 | 4699 | 5346 | 59280 | 4940 | 62400 | 170.9589 | 210.2795 | 315.4192 | 3.6507
상록구 | 사1동 | 사동 | BK7 | 177 | 95 | 4078 | 4912 | 4241 | 4347 | 4039 | 4524 | 4927 | 5999 | 5345 | 5498 | 5336 | 5407 | 58653 | 4887.75 | 61740 | 169.1507 | 208.0553 | 312.083 | 3.6121
상록구 | 사1동 | 사동 | BK7 | 178 | 99 | 5230 | 5126 | 4436 | 5085 | 4838 | 4798 | 5596 | 6098 | 5536 | 5825 | 5826 | 6154 | 64548 | 5379 | 67945.2632 | 186.1514 | 228.9662 | 343.4493 | 3.9751
상록구 | 사1동 | 사동 | BK7 | 179 | 68 | 2428 | 2506 | 2150 | 2432 | 2292 | 2268 | 2423 | 3008 | 2835 | 2853 | 2887 | 2865 | 30947 | 2578.9167 | 32575.7895 | 89.2487 | 109.7759 | 164.6639 | 1.9058
상록구 | 사1동 | 사동 | BK7 | 180 | 62 | 3052 | 3221 | 2828 | 2832 | 2774 | 3137 | 3736 | 3961 | 3824 | 4088 | 4101 | 4430 | 41984 | 3498.6667 | 44193.6842 | 121.0786 | 148.9267 | 223.39 | 2.5855
상록구 | 사1동 | 사동 | BK8 | 197-1532 | 2 | 5280 | 4692 | 5912 | 4444 | 4777 | 5268 | 5063 | 5653 | 5675 | 5908 | 5367 | 4791 | 62830 | 5235.8333 | 66136.8421 | 181.1968 | 222.8721 | 334.3081 | 3.8693
상록구 | 사1동 | 사동 | BK8 | 197-1533 | 3 | 14549 | 15073 | 16593 | 13634 | 14930 | 14862 | 16107 | 16482 | 17363 | 17621 | 16830 | 15260 | 189304 | 15775.3333 | 199267.3684 | 545.938 | 671.5037 | 1007.2556 | 11.6581
상록구 | 사1동 | 사동 | BK8 | 197-1534 | 2 | 4690 | 4578 | 4853 | 4182 | 4535 | 4918 | 4649 | 5047 | 4570 | 4265 | 3893 | 4294 | 54474 | 4539.5 | 57341.0526 | 157.0988 | 193.2315 | 289.8472 | 3.3547
상록구 | 사1동 | 사동 | BK8 | 197-1535 | 5 | 1538 | 1018 | 343 | 581 | 1232 | 1361 | 1199 | 1636 | 1176 | 771 | 1601 | 1375 | 13831 | 1152.5833 | 14558.9474 | 39.8875 | 49.0617 | 73.5925 | 0.85176
상록구 | 사1동 | 사동 | BK8 | 197-1536 | 3 | 21559 | 24290 | 26804 | 17854 | 23606 | 24727 | 24007 | 25801 | 24387 | 26017 | 16961 | 24566 | 280579 | 23381.5833 | 295346.3158 | 809.168 | 995.2766 | 1492.9149 | 17.2791
상록구 | 사1동 | 사동 | BK8 | 197-1537 | 2 | 6296 | 5871 | 6134 | 5267 | 5959 | 6267 | 5958 | 5100 | 7608 | 5843 | 6054 | 8176 | 74533 | 6211.0833 | 78455.7895 | 214.9474 | 264.3853 | 396.5779 | 4.59
상록구 | 사1동 | 사동 | BK8 | 197-1538 | 2 | 3984 | 2851 | 2149 | 2535 | 3650 | 3342 | 3158 | 3852 | 3306 | 3217 | 3775 | 3593 | 39412 | 3284.3333 | 41486.3158 | 113.6611 | 139.8032 | 209.7048 | 2.4271
상록구 | 사1동 | 사동 | BS11 | 176 | 14 | 5170 | 4006 | 3851 | 4437 | 4409 | 5038 | 6095 | 6966 | 7391 | 9032 | 6722 | 7718 | 70835 | 5902.9167 | 74563.1579 | 204.2826 | 251.2676 | 376.9014 | 4.3623
상록구 | 사1동 | 사동 | BS12 | 182 | 137 | 10204 | 10925 | 9413 | 9544 | 9855 | 10265 | 10807 | 12354 | 12434 | 12631 | 10879 | 11542 | 130853 | 10904.4167 | 137740 | 377.3699 | 464.1649 | 696.2474 | 8.0584
상록구 | 사1동 | 사동 | BS12 | 191 | 96 | 8217 | 8517 | 6564 | 7119 | 7916 | 8506 | 8215 | 9269 | 9379 | 9055 | 8043 | 9326 | 100126 | 8343.8333 | 105395.7895 | 288.7556 | 355.1694 | 532.7541 | 6.1661
상록구 | 사1동 | 사동 | BS12 | 197-1200 | 67 | 7897 | 8363 | 7106 | 7012 | 7197 | 7450 | 7604 | 8267 | 8432 | 8487 | 7260 | 8512 | 93587 | 7798.9167 | 98512.6316 | 269.8976 | 331.9741 | 497.9611 | 5.7634
상록구 | 사1동 | 사동 | BS12 | 201 | 79 | 6211 | 6364 | 5892 | 5959 | 6099 | 5779 | 7485 | 6866 | 6551 | 7758 | 6055 | 7717 | 78736 | 6561.3333 | 82880 | 227.0685 | 279.2942 | 418.9414 | 4.8489
상록구 | 사1동 | 사동 | BS12 | 205 | 78 | 4684 | 4987 | 4559 | 4622 | 4795 | 4369 | 5899 | 5245 | 4795 | 6422 | 4906 | 6113 | 61396 | 5116.3333 | 64627.3684 | 177.0613 | 217.7854 | 326.6781 | 3.781
상록구 | 사1동 | 사동 | BS12 | 207 | 48 | 4059 | 4141 | 3868 | 3823 | 4073 | 3841 | 4832 | 4530 | 4199 | 5537 | 4291 | 5313 | 52507 | 4375.5833 | 55270.5263 | 151.4261 | 186.2541 | 279.3812 | 3.2336
상록구 | 사1동 | 사동 | BS13 | 208 | 77 | 6065 | 6347 | 5645 | 5360 | 5491 | 5045 | 6435 | 6120 | 6083 | 6819 | 5597 | 6434 | 71441 | 5953.4167 | 75201.0526 | 206.0303 | 253.4172 | 380.1259 | 4.3996
상록구 | 사1동 | 사동 | BS13 | 209 | 79 | 4773 | 4938 | 4520 | 4538 | 4798 | 4342 | 5411 | 4923 | 5393 | 6246 | 5258 | 5931 | 61071 | 5089.25 | 64285.2632 | 176.124 | 216.6325 | 324.9488 | 3.761
상록구 | 사1동 | 사동 | BS13 | 210 | 91 | 7453 | 7773 | 7436 | 7781 | 7210 | 7178 | 8998 | 8407 | 8435 | 9535 | 8103 | 9190 | 97499 | 8124.9167 | 102630.5263 | 281.1795 | 345.8508 | 518.7762 | 6.0044
상록구 | 사1동 | 사동 | BS13 | 240 | 57 | 3666 | 3840 | 4173 | 3112 | 4173 | 3697 | 4091 | 4174 | 4450 | 4702 | 4474 | 4277 | 48829 | 4069.0833 | 51398.9474 | 140.819 | 173.2074 | 259.8111 | 3.0071
상록구 | 사1동 | 사동 | BS13 | 241 | 96 | 7557 | 7978 | 8488 | 6285 | 8122 | 7091 | 8222 | 8501 | 9285 | 9486 | 9296 | 8541 | 98852 | 8237.6667 | 104054.7368 | 285.0815 | 350.6502 | 525.9753 | 6.0877
상록구 | 사1동 | 사동 | BS13 | 242 | 113 | 6406 | 6604 | 7002 | 5373 | 6791 | 6085 | 7012 | 6931 | 7557 | 7688 | 7678 | 6998 | 82125 | 6843.75 | 86447.3684 | 236.8421 | 291.3158 | 436.9737 | 5.0576
상록구 | 사1동 | 사동 | BS13 | 243 | 80 | 6889 | 6311 | 6716 | 6032 | 6636 | 6198 | 7214 | 7322 | 8297 | 8146 | 8842 | 6865 | 85468 | 7122.3333 | 89966.3158 | 246.4831 | 303.1742 | 454.7612 | 5.2634
상록구 | 사1동 | 사동 | BS14 | 244 | 45 | 4261 | 3740 | 3892 | 3583 | 4189 | 3852 | 4390 | 4786 | 4689 | 5411 | 4550 | 4645 | 51988 | 4332.3333 | 54724.2105 | 149.9293 | 184.4131 | 276.6196 | 3.2016
상록구 | 사1동 | 사동 | BS14 | 245 | 66 | 6215 | 5365 | 5556 | 5142 | 5680 | 5508 | 5836 | 6057 | 6563 | 6847 | 5479 | 5924 | 70172 | 5847.6667 | 73865.2632 | 202.3706 | 248.9158 | 373.3737 | 4.3215
상록구 | 사1동 | 사동 | BS14 | 246 | 49 | 4120 | 3751 | 4115 | 3655 | 4076 | 4036 | 4297 | 4570 | 4365 | 4900 | 4327 | 4499 | 50711 | 4225.9167 | 53380 | 146.2466 | 179.8833 | 269.8249 | 3.123
상록구 | 사1동 | 사동 | BS14 | 250 | 154 | 9905 | 10260 | 10078 | 8939 | 9272 | 9810 | 9950 | 14480 | 12819 | 13922 | 11928 | 12035 | 133398 | 11116.5 | 140418.9474 | 384.7094 | 473.1926 | 709.7889 | 8.2151
상록구 | 사1동 | 사동 | BS14 | 251 | 104 | 5246 | 6065 | 5399 | 5169 | 5550 | 5609 | 5382 | 6578 | 6021 | 6677 | 5710 | 5638 | 69044 | 5753.6667 | 72677.8947 | 199.1175 | 244.9145 | 367.3718 | 4.252
상록구 | 사1동 | 사동 | BS14 | 252 | 103 | 7281 | 7774 | 6934 | 6961 | 7092 | 7480 | 7315 | 8696 | 7914 | 9146 | 7161 | 7659 | 91413 | 7617.75 | 96224.2105 | 263.628 | 324.2624 | 486.3936 | 5.6296
상록구 | 사1동 | 사동 | BS14 | 253 | 95 | 4211 | 4470 | 4093 | 4040 | 4209 | 4505 | 4496 | 5255 | 4678 | 5345 | 4363 | 4533 | 54198 | 4516.5 | 57050.5263 | 156.3028 | 192.2525 | 288.3787 | 3.3377
상록구 | 사1동 | 사동 | BS14 | 262-1 | 10 | 645 | 691 | 578 | 661 | 617 | 665 | 531 | 633 | 640 | 671 | 694 | 742 | 7768 | 647.3333 | 8176.8421 | 22.4023 | 27.5548 | 41.3323 | 0.47838
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 260 | 69 | 5564 | 6201 | 5201 | 5221 | 5373 | 5897 | 5362 | 6302 | 6315 | 6441 | 5680 | 6738 | 70295 | 5857.9167 | 73994.7368 | 202.7253 | 249.3521 | 374.0282 | 4.329
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 261 | 61 | 3415 | 3911 | 3368 | 3547 | 3640 | 4057 | 3705 | 4492 | 4569 | 4772 | 4169 | 4709 | 48354 | 4029.5 | 50898.9474 | 139.4492 | 171.5225 | 257.2837 | 2.9778
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 262 | 96 | 5336 | 5926 | 5150 | 5199 | 5351 | 5737 | 5299 | 6524 | 6468 | 6570 | 5854 | 6530 | 69944 | 5828.6667 | 73625.2632 | 201.713 | 248.1071 | 372.1606 | 4.3074
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 263 | 98 | 5777 | 6808 | 5917 | 6008 | 6123 | 6638 | 6093 | 7281 | 7146 | 7347 | 6609 | 7205 | 78952 | 6579.3333 | 83107.3684 | 227.6914 | 280.0604 | 420.0907 | 4.8622
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 264 | 94 | 5125 | 5836 | 4997 | 4980 | 5106 | 5709 | 5709 | 6374 | 6353 | 6337 | 5598 | 6174 | 68298 | 5691.5 | 71892.6316 | 196.9661 | 242.2683 | 363.4025 | 4.206
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 265 | 65 | 3387 | 4014 | 3424 | 3508 | 3686 | 3817 | 3643 | 4497 | 4267 | 4207 | 3760 | 4026 | 46236 | 3853 | 48669.4737 | 133.341 | 164.0095 | 246.0142 | 2.8474
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 270 | 157 | 8684 | 7928 | 8621 | 7578 | 7509 | 8127 | 8868 | 8964 | 8524 | 9810 | 8842 | 8706 | 102161 | 8513.4167 | 107537.8947 | 294.6244 | 362.388 | 543.582 | 6.2915
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 271 | 193 | 9083 | 8192 | 8912 | 7347 | 8000 | 8636 | 9562 | 9251 | 9645 | 10333 | 9710 | 9467 | 108138 | 9011.5 | 113829.4737 | 311.8616 | 383.5897 | 575.3846 | 6.6595
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 272 | 79 | 5218 | 4034 | 4740 | 4266 | 3846 | 4371 | 5256 | 4775 | 4588 | 5122 | 4711 | 4439 | 55366 | 4613.8333 | 58280 | 159.6712 | 196.3956 | 294.5934 | 3.4096
상록구 | 사1동 | 사동 | BS15 | 273 | 109 | 6673 | 5138 | 5979 | 5564 | 5029 | 5492 | 6066 | 6181 | 5670 | 6753 | 6067 | 5665 | 70277 | 5856.4167 | 73975.7895 | 202.6734 | 249.2883 | 373.9324 | 4.3279
상록구 | 사1동 | 사동 | BS16 | 300 | 94 | 4369 | 4625 | 4014 | 4020 | 4328 | 4356 | 4935 | 5750 | 5575 | 5887 | 5283 | 5304 | 58446 | 4870.5 | 61522.1053 | 168.5537 | 207.3211 | 310.9816 | 3.5993
상록구 | 사1동 | 사동 | BS16 | 301 | 92 | 2591 | 2609 | 2351 | 2369 | 2388 | 2363 | 2727 | 2679 | 2617 | 2846 | 2671 | 2520 | 30731 | 2560.9167 | 32348.4211 | 88.6258 | 109.0097 | 163.5146 | 1.8925
상록구 | 사1동 | 사동 | BS20 | 251-1 | 4 | 2574 | 2268 | 863 | 916 | 2815 | 2878 | 2605 | 3434 | 1646 | 2195 | 2422 | 3145 | 27761 | 2313.4167 | 29222.1053 | 80.0606 | 98.4745 | 147.7117 | 1.7096
상록구 | 사2동 | 사동 | BK3 | 498-1 | 1 | 142 | 83 | 991 | 375 | 1 | 10 | 104 | 24 | 13 | 66 | 14 | 14 | 1837 | 153.0833 | 1933.6842 | 5.2978 | 6.5163 | 9.7744 | 0.11313
상록구 | 사2동 | 사동 | BS11 | 498-2 | 2 | 2552 | 2800 | 3210 | 2995 | 3000 | 3090 | 2613 | 3604 | 3424 | 3060 | 2628 | 2764 | 35740 | 2978.3333 | 37621.0526 | 103.0714 | 126.7778 | 190.1667 | 2.201
상록구 | 사2동 | 사동 | BS17 | 302 | 45 | 2585 | 2544 | 2244 | 2422 | 2335 | 2301 | 2589 | 2765 | 2611 | 2586 | 2585 | 2489 | 30056 | 2504.6667 | 31637.8947 | 86.6792 | 106.6154 | 159.9231 | 1.851
상록구 | 사2동 | 사동 | BS17 | 303 | 126 | 4316 | 4545 | 3992 | 4298 | 4186 | 3799 | 4343 | 4545 | 4495 | 4695 | 4383 | 4616 | 52213 | 4351.0833 | 54961.0526 | 150.5782 | 185.2112 | 277.8168 | 3.2155
상록구 | 사2동 | 사동 | BS17 | 304 | 59 | 3695 | 3860 | 3403 | 3587 | 3395 | 3312 | 3675 | 4041 | 4097 | 4382 | 4004 | 3924 | 45375 | 3781.25 | 47763.1579 | 130.858 | 160.9553 | 241.4329 | 2.7944
상록구 | 사2동 | 사동 | BS17 | 305 | 35 | 2017 | 2131 | 2143 | 2073 | 1949 | 1882 | 2242 | 2509 | 2506 | 2777 | 2565 | 2603 | 27397 | 2283.0833 | 28838.9474 | 79.0108 | 97.1833 | 145.775 | 1.6872
상록구 | 사2동 | 사동 | BS17 | 377 | 140 | 5780 | 5794 | 5476 | 4936 | 5273 | 5364 | 5416 | 5963 | 6427 | 6321 | 5694 | 5828 | 68272 | 5689.3333 | 71865.2632 | 196.8911 | 242.1761 | 363.2641 | 4.2044
상록구 | 사2동 | 사동 | BS17 | 378 | 130 | 8123 | 7114 | 7068 | 6605 | 7001 | 7183 | 7140 | 8022 | 8057 | 8369 | 7381 | 7479 | 89542 | 7461.8333 | 94254.7368 | 258.2322 | 317.6256 | 476.4383 | 5.5143
상록구 | 사2동 | 사동 | BS17 | 379 | 161 | 6104 | 6102 | 6102 | 5556 | 5934 | 6197 | 6320 | 7033 | 7331 | 7484 | 6665 | 6658 | 77486 | 6457.1667 | 81564.2105 | 223.4636 | 274.8602 | 412.2903 | 4.7719
상록구 | 사2동 | 사동 | BS17 | 380 | 138 | 8570 | 9301 | 8476 | 7781 | 8261 | 8644 | 8585 | 9414 | 10040 | 10572 | 9280 | 9607 | 108531 | 9044.25 | 114243.1579 | 312.995 | 384.9838 | 577.4757 | 6.6837
상록구 | 사2동 | 사동 | BS17 | 498 | 4 | 5460 | 5951 | 5368 | 5634 | 6235 | 6125 | 5313 | 8874 | 7515 | 6852 | 5090 | 5105 | 73522 | 6126.8333 | 77391.5789 | 212.0317 | 260.799 | 391.1985 | 4.5278
상록구 | 사2동 | 사동 | BS18 | 397 | 73 | 4680 | 4570 | 4587 | 4186 | 4203 | 4121 | 4937 | 5038 | 4960 | 5374 | 4475 | 4944 | 56075 | 4672.9167 | 59026.3158 | 161.7159 | 198.9106 | 298.3659 | 3.4533
상록구 | 사2동 | 사동 | BS18 | 401 | 75 | 4848 | 4588 | 5022 | 4386 | 4510 | 4543 | 5003 | 5656 | 5553 | 6021 | 4728 | 5215 | 60073 | 5006.0833 | 63234.7368 | 173.2459 | 213.0924 | 319.6386 | 3.6995
상록구 | 사2동 | 사동 | BS18 | 404 | 127 | 7628 | 7042 | 7215 | 6491 | 7092 | 6875 | 8103 | 7705 | 8550 | 8364 | 7678 | 7621 | 90364 | 7530.3333 | 95120 | 260.6027 | 320.5414 | 480.8121 | 5.565
상록구 | 사2동 | 사동 | BS18 | 407 | 167 | 9127 | 7856 | 8452 | 7650 | 8449 | 8335 | 9751 | 9698 | 11407 | 10454 | 9114 | 9385 | 109678 | 9139.8333 | 115450.5263 | 316.3028 | 389.0525 | 583.5787 | 6.7544
상록구 | 사2동 | 사동 | BS18 | 410 | 59 | 4072 | 3442 | 4620 | 3327 | 3560 | 3602 | 4080 | 4061 | 4235 | 4335 | 3851 | 4157 | 47342 | 3945.1667 | 49833.6842 | 136.5306 | 167.9327 | 251.899 | 2.9155
상록구 | 사2동 | 사동 | BS18 | 413 | 142 | 6984 | 5970 | 6356 | 5744 | 6243 | 6008 | 6884 | 6591 | 7138 | 7575 | 6673 | 6804 | 78970 | 6580.8333 | 83126.3158 | 227.7433 | 280.1243 | 420.1864 | 4.8633
상록구 | 사2동 | 사동 | BS18 | 416 | 112 | 7235 | 6272 | 7170 | 5811 | 6884 | 6542 | 7575 | 7516 | 7460 | 8854 | 7642 | 7320 | 86281 | 7190.0833 | 90822.1053 | 248.8277 | 306.0581 | 459.0871 | 5.3135
상록구 | 사2동 | 사동 | BS18 | 417 | 166 | 7848 | 6877 | 7636 | 6652 | 7394 | 7140 | 8389 | 8177 | 7796 | 9167 | 8513 | 8218 | 93807 | 7817.25 | 98744.2105 | 270.5321 | 332.7545 | 499.1317 | 5.777
상록구 | 사2동 | 사동 | BS19 | 418 | 129 | 6518 | 5354 | 6013 | 5390 | 5445 | 5668 | 6793 | 6942 | 7219 | 7336 | 7005 | 6884 | 76567 | 6380.5833 | 80596.8421 | 220.8133 | 271.6003 | 407.4005 | 4.7153
상록구 | 사2동 | 사동 | BS19 | 419 | 108 | 35279 | 34459 | 35729 | 31121 | 33948 | 33030 | 37572 | 37627 | 32782 | 38630 | 34203 | 35621 | 420001 | 35000.0833 | 442106.3158 | 1211.2502 | 1489.8377 | 2234.7566 | 25.8652
상록구 | 사2동 | 사동 | BS19 | 475 | 62 | 2537 | 2760 | 2680 | 2457 | 2682 | 2666 | 2699 | 3205 | 2975 | 3131 | 2723 | 2849 | 33364 | 2780.3333 | 35120 | 96.2192 | 118.3496 | 177.5244 | 2.0547
상록구 | 사2동 | 사동 | BS19 | 478 | 101 | 3951 | 4212 | 4047 | 3860 | 3890 | 3796 | 3998 | 4511 | 4131 | 4429 | 3870 | 4083 | 48778 | 4064.8333 | 51345.2632 | 140.672 | 173.0265 | 259.5398 | 3.0039
상록구 | 사2동 | 사동 | BS19 | 481 | 119 | 4510 | 4916 | 6985 | 4383 | 4552 | 4388 | 4489 | 5030 | 4780 | 5354 | 4756 | 4784 | 58927 | 4910.5833 | 62028.4211 | 169.9409 | 209.0273 | 313.5409 | 3.6289
상록구 | 사2동 | 사동 | BS19 | 485 | 64 | 4751 | 5099 | 4970 | 5357 | 5196 | 5008 | 5334 | 5507 | 5540 | 5331 | 5313 | 5297 | 62703 | 5225.25 | 66003.1579 | 180.8306 | 222.4216 | 333.6324 | 3.8615
상록구 | 사2동 | 사동 | BS19 | 494 | 42 | 6251 | 6547 | 7605 | 6147 | 6023 | 6924 | 6645 | 5469 | 6073 | 6221 | 5589 | 5917 | 75411 | 6284.25 | 79380 | 217.4795 | 267.4997 | 401.2496 | 4.6441
상록구 | 사2동 | 사동 | BS20 | 389-1343 | 3 | 12558 | 12067 | 12049 | 11060 | 11918 | 11732 | 12909 | 12817 | 13453 | 13656 | 13129 | 12370 | 149718 | 12476.5 | 157597.8947 | 431.7751 | 531.0833 | 796.625 | 9.2202
상록구 | 사2동 | 사동 | BS20 | 389-1344 | 10 | 31307 | 33059 | 29888 | 28847 | 31128 | 31781 | 30203 | 33537 | 33127 | 32516 | 31423 | 31280 | 378096 | 31508 | 397995.7895 | 1090.3994 | 1341.1913 | 2011.7869 | 23.2846
상록구 | 사2동 | 사동 | BS20 | 389-1345 | 9 | 42809 | 38518 | 40462 | 37629 | 39011 | 40125 | 43974 | 41228 | 42996 | 43313 | 42880 | 42469 | 495414 | 41284.5 | 521488.4211 | 1428.7354 | 1757.3445 | 2636.0168 | 30.5095
상록구 | 사2동 | 사동 | BS20 | 389-1346 | 7 | 19528 | 20177 | 20606 | 18221 | 20032 | 20397 | 20776 | 19697 | 21958 | 19748 | 20998 | 18346 | 240484 | 20040.3333 | 253141.0526 | 693.5371 | 853.0507 | 1279.576 | 14.8099
상록구 | 사2동 | 사동 | BS20 | 390 | 104 | 6102 | 5719 | 4586 | 4755 | 6227 | 5804 | 6206 | 7433 | 6631 | 6514 | 6860 | 7419 | 74256 | 6188 | 78164.2105 | 214.1485 | 263.4027 | 395.104 | 4.573
상록구 | 사2동 | 사동 | BS20 | 393 | 109 | 5205 | 5286 | 5179 | 4683 | 5422 | 4988 | 5330 | 6112 | 5885 | 6244 | 5451 | 5942 | 65727 | 5477.25 | 69186.3158 | 189.5516 | 233.1484 | 349.7226 | 4.0477
상록구 | 사3동 | 사동 | BK3 | 498-1 | 18 | 68891 | 65470 | 66268 | 65985 | 66442 | 68740 | 73187 | 72486 | 77946 | 73699 | 65122 | 77378 | 841614 | 70134.5 | 885909.4737 | 2427.1492 | 2985.3936 | 4478.0904 | 51.8297
상록구 | 사3동 | 사동 | BK7 | 173-1 | 2 | 3003 | 2413 | 2361 | 2261 | 2470 | 2821 | 2586 | 3149 | 2582 | 3731 | 2363 | 2871 | 32611 | 2717.5833 | 34327.3684 | 94.0476 | 115.6785 | 173.5178 | 2.0083
상록구 | 사3동 | 사동 | BK7 | 177 | 2 | 7746 | 7817 | 7629 | 7369 | 8145 | 7341 | 7962 | 8758 | 8244 | 9204 | 8802 | 7565 | 96582 | 8048.5 | 101665.2632 | 278.535 | 342.598 | 513.897 | 5.9479
상록구 | 사3동 | 사동 | BK7 | 180 | 3 | 13323 | 12288 | 13156 | 11973 | 12233 | 12667 | 11571 | 14327 | 13739 | 13689 | 13643 | 12326 | 154935 | 12911.25 | 163089.4737 | 446.8205 | 549.5892 | 824.3838 | 9.5415
상록구 | 사3동 | 사동 | BS11 | 149 | 112 | 40976 | 34892 | 24159 | 27831 | 38951 | 43194 | 41397 | 42576 | 29330 | 42573 | 38861 | 44638 | 449378 | 37448.1667 | 473029.4737 | 1295.9712 | 1594.0445 | 2391.0668 | 27.6744
상록구 | 사3동 | 사동 | BS11 | 157 | 87 | 6244 | 5595 | 4175 | 3952 | 5172 | 6075 | 5889 | 6559 | 4839 | 7080 | 5569 | 6190 | 67339 | 5611.5833 | 70883.1579 | 194.2004 | 238.8665 | 358.2998 | 4.147
상록구 | 사3동 | 사동 | BS11 | 163 | 134 | 10218 | 9463 | 7858 | 7782 | 9209 | 10277 | 9915 | 11340 | 8313 | 12475 | 10453 | 10940 | 118243 | 9853.5833 | 124466.3158 | 341.0036 | 419.4344 | 629.1517 | 7.2818
상록구 | 사3동 | 사동 | BS11 | 172 | 70 | 7118 | 7182 | 6300 | 6202 | 5804 | 7277 | 7338 | 8128 | 6719 | 8937 | 7431 | 7947 | 86383 | 7198.5833 | 90929.4737 | 249.1218 | 306.4199 | 459.6298 | 5.3198
상록구 | 사3동 | 사동 | BS11 | 173 | 124 | 7071 | 6766 | 5798 | 6003 | 6854 | 8467 | 8268 | 9522 | 7589 | 10251 | 8484 | 9284 | 94357 | 7863.0833 | 99323.1579 | 272.1182 | 334.7054 | 502.0582 | 5.8109
상록구 | 사3동 | 사동 | BS11 | 176 | 110 | 6996 | 5962 | 4778 | 4871 | 7193 | 7407 | 8113 | 9807 | 7003 | 8304 | 8464 | 9218 | 88116 | 7343 | 92753.6842 | 254.1197 | 312.5672 | 468.8508 | 5.4265
상록구 | 사3동 | 사동 | BS11 | 498-2 | 2 | 4797 | 4821 | 5287 | 4384 | 5214 | 5163 | 4564 | 5534 | 6386 | 5412 | 4847 | 4886 | 61295 | 5107.9167 | 64521.0526 | 176.77 | 217.4271 | 326.1407 | 3.7748
상록구 | 사3동 | 사동 | BS16 | 299 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 409 | 810 | 754 | 1104 | 4387 | 365.5833 | 4617.8947 | 12.6518 | 15.5617 | 23.3425 | 0.27017
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD10 | 444 | 1 | 35 | 44 | 43 | 39 | 43 | 53 | 60 | 57 | 52 | 39 | 64 | 50 | 579 | 48.25 | 609.4737 | 1.6698 | 2.0538 | 3.0808 | 0.035657
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-582 | 2 | 65 | 70 | 64 | 50 | 59 | 126 | 104 | 95 | 158 | 189 | 172 | 116 | 1268 | 105.6667 | 1334.7368 | 3.6568 | 4.4979 | 6.7468 | 0.078088
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-583 | 5 | 37103 | 37421 | 37035 | 36729 | 37553 | 36304 | 37829 | 39098 | 40188 | 43397 | 39938 | 35925 | 458520 | 38210 | 482652.6316 | 1322.336 | 1626.4733 | 2439.7099 | 28.2374
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-584 | 3 | 30987 | 30397 | 31812 | 28029 | 29240 | 30414 | 33650 | 33116 | 34872 | 30574 | 32183 | 32718 | 377992 | 31499.3333 | 397886.3158 | 1090.0995 | 1340.8224 | 2011.2336 | 23.2782
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-586 | 4 | 18152 | 16045 | 10953 | 10767 | 14188 | 12099 | 11968 | 16556 | 19024 | 16730 | 12431 | 11188 | 170101 | 14175.0833 | 179053.6842 | 490.558 | 603.3864 | 905.0796 | 10.4755
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-587 | 6 | 13763 | 13399 | 15051 | 11116 | 13249 | 12853 | 14787 | 13889 | 16096 | 12993 | 14829 | 13877 | 165902 | 13825.1667 | 174633.6842 | 478.4484 | 588.4916 | 882.7374 | 10.2169
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-588 | 3 | 15268 | 15064 | 13072 | 12493 | 14718 | 10808 | 12704 | 17934 | 20692 | 19538 | 18542 | 18673 | 189506 | 15792.1667 | 199480 | 546.5205 | 672.2203 | 1008.3304 | 11.6705
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-589 | 1 | 201 | 142 | 163 | 165 | 170 | 215 | 185 | 205 | 172 | 199 | 152 | 186 | 2155 | 179.5833 | 2268.4211 | 6.2149 | 7.6443 | 11.4664 | 0.13271
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-590 | 1 | 9479 | 12731 | 10373 | 9957 | 10500 | 11354 | 13149 | 13324 | 15960 | 14943 | 12838 | 11846 | 146454 | 12204.5 | 154162.1053 | 422.3619 | 519.5052 | 779.2578 | 9.0192
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-591 | 5 | 43370 | 43405 | 42088 | 40875 | 38944 | 41215 | 44873 | 41833 | 44469 | 46443 | 42011 | 42247 | 511773 | 42647.75 | 538708.4211 | 1475.9135 | 1815.3736 | 2723.0604 | 31.5169
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-592 | 8 | 50508 | 52626 | 51729 | 47059 | 52874 | 50086 | 55167 | 54492 | 56397 | 56310 | 52373 | 54142 | 633763 | 52813.5833 | 667118.9474 | 1827.7231 | 2248.0995 | 3372.1492 | 39.0295
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-593 | 18 | 15185 | 15501 | 15112 | 13223 | 14247 | 13086 | 14168 | 17335 | 17211 | 15754 | 14138 | 15279 | 180239 | 15019.9167 | 189725.2632 | 519.7952 | 639.3481 | 959.0222 | 11.0998
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 582-594 | 5 | 3714 | 1973 | 2092 | 2325 | 3382 | 5515 | 4279 | 4759 | 1919 | 4515 | 3583 | 4461 | 42517 | 3543.0833 | 44754.7368 | 122.6157 | 150.8173 | 226.226 | 2.6184
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 585 | 74 | 5116 | 5428 | 5334 | 4896 | 5386 | 5195 | 5918 | 5736 | 6000 | 6513 | 6036 | 5797 | 67355 | 5612.9167 | 70900 | 194.2466 | 238.9233 | 358.3849 | 4.148
상록구 | 성포동 | 성포동 | BD11 | 586 | 113 | 2697 | 2829 | 2776 | 2386 | 2553 | 2485 | 3014 | 2818 | 2781 | 2889 | 2659 | 2607 | 32494 | 2707.8333 | 34204.2105 | 93.7102 | 115.2635 | 172.8953 | 2.0011
상록구 | 안산동 | 수암동 | BD12 | 405 | 54 | 3813 | 3800 | 3688 | 3610 | 3383 | 3944 | 4489 | 4466 | 4412 | 4233 | 4879 | 4482 | 49199 | 4099.9167 | 51788.4211 | 141.8861 | 174.5199 | 261.7798 | 3.0299
상록구 | 안산동 | 수암동 | BD12 | 410 | 570 | 14394 | 12398 | 13686 | 12759 | 14160 | 13970 | 16532 | 15131 | 16441 | 13986 | 14763 | 15641 | 173861 | 14488.4167 | 183011.5789 | 501.4016 | 616.724 | 925.0859 | 10.707
상록구 | 안산동 | 수암동 | BD12 | 412 | 160 | 5064 | 4816 | 4968 | 5564 | 4981 | 5172 | 6567 | 5601 | 5514 | 5264 | 5678 | 6298 | 65487 | 5457.25 | 68933.6842 | 188.8594 | 232.2971 | 348.4456 | 4.0329
상록구 | 안산동 | 수암동 | BD12 | 414 | 163 | 5984 | 4967 | 5279 | 5482 | 5758 | 5357 | 6721 | 5786 | 5920 | 6234 | 5841 | 6415 | 69744 | 5812 | 73414.7368 | 201.1363 | 247.3976 | 371.0964 | 4.2951
상록구 | 안산동 | 수암동 | BD12 | 416 | 133 | 3700 | 4048 | 4464 | 3746 | 4430 | 4111 | 4851 | 4870 | 4163 | 3778 | 5434 | 4641 | 52236 | 4353 | 54985.2632 | 150.6446 | 185.2928 | 277.9392 | 3.2169
상록구 | 안산동 | 수암동 | BD12 | 418 | 95 | 5437 | 5404 | 6331 | 5031 | 5453 | 5851 | 7242 | 5797 | 5855 | 5586 | 5050 | 5227 | 68264 | 5688.6667 | 71856.8421 | 196.8681 | 242.1477 | 363.2216 | 4.204
상록구 | 안산동 | 수암동 | BD12 | 422 | 27 | 786 | 885 | 776 | 709 | 794 | 831 | 869 | 925 | 1060 | 981 | 866 | 827 | 10309 | 859.0833 | 10851.5789 | 29.7304 | 36.5683 | 54.8525 | 0.63487
상록구 | 안산동 | 수암동 | BD12 | 424 | 42 | 3744 | 3067 | 3101 | 3071 | 2559 | 2815 | 3061 | 3299 | 3382 | 3391 | 2495 | 2879 | 36864 | 3072 | 38804.2105 | 106.3129 | 130.7649 | 196.1473 | 2.2702
상록구 | 안산동 | 수암동 | BD12 | 425 | 14 | 372 | 319 | 379 | 324 | 338 | 298 | 389 | 366 | 427 | 388 | 335 | 350 | 4285 | 357.0833 | 4510.5263 | 12.3576 | 15.1999 | 22.7998 | 0.26389
상록구 | 안산동 | 장상동 | BD12 | 400 | 74 | 1924 | 1673 | 1859 | 2140 | 1508 | 1713 | 1890 | 2024 | 2390 | 1835 | 2049 | 2007 | 23012 | 1917.6667 | 24223.1579 | 66.3648 | 81.6287 | 122.4431 | 1.4172
상록구 | 안산동 | 장상동 | BD12 | 401 | 35 | 841 | 863 | 813 | 783 | 752 | 829 | 922 | 967 | 1202 | 810 | 967 | 888 | 10637 | 886.4167 | 11196.8421 | 30.6763 | 37.7318 | 56.5977 | 0.65507
상록구 | 안산동 | 장상동 | BD12 | 403 | 95 | 4187 | 4368 | 3859 | 4191 | 3849 | 3899 | 4685 | 4637 | 4105 | 4075 | 4461 | 4020 | 50336 | 4194.6667 | 52985.2632 | 145.1651 | 178.5531 | 267.8296 | 3.0999
상록구 | 안산동 | 장상동 | BD12 | 424 | 59 | 2286 | 1975 | 2021 | 1942 | 2208 | 2182 | 2445 | 2248 | 2465 | 2501 | 2258 | 2277 | 26808 | 2234 | 28218.9474 | 77.3122 | 95.094 | 142.641 | 1.6509
상록구 | 안산동 | 장상동 | BD12 | 425 | 162 | 11572 | 9390 | 9253 | 9431 | 12096 | 10637 | 12359 | 13033 | 11827 | 13059 | 10889 | 11266 | 134812 | 11234.3333 | 141907.3684 | 388.7873 | 478.2084 | 717.3126 | 8.3022
상록구 | 안산동 | 장상동 | BD12 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 16 | 16 | 62 | 5.1667 | 65.2632 | 0.1788 | 0.21993 | 0.32989 | 0.0038182
상록구 | 안산동 | 장하동 | BD12 | 424 | 6 | 119 | 236 | 127 | 73 | 87 | 105 | 88 | 83 | 87 | 73 | 61 | 64 | 1203 | 100.25 | 1266.3158 | 3.4694 | 4.2673 | 6.401 | 0.074085
상록구 | 안산동 | 장하동 | BD13 | 427 | 47 | 1003 | 1140 | 1225 | 1164 | 2201 | 1313 | 1767 | 1871 | 1785 | 1728 | 1647 | 1744 | 18588 | 1549 | 19566.3158 | 53.6063 | 65.9358 | 98.9037 | 1.1447
상록구 | 안산동 | 장하동 | BD13 | 429 | 56 | 960 | 891 | 898 | 931 | 1005 | 1113 | 1205 | 1134 | 1078 | 1298 | 1210 | 1139 | 12862 | 1071.8333 | 13538.9474 | 37.093 | 45.6244 | 68.4366 | 0.79209
상록구 | 월피동 | 부곡동 | BD8 | 713 | 101 | 4413 | 3985 | 4125 | 4469 | 4427 | 4022 | 4431 | 4916 | 4713 | 4209 | 4692 | 4226 | 52628 | 4385.6667 | 55397.8947 | 151.7751 | 186.6833 | 280.025 | 3.241
상록구 | 월피동 | 부곡동 | BD8 | 715 | 121 | 5635 | 4182 | 4447 | 4805 | 5156 | 4933 | 5971 | 6421 | 5409 | 5574 | 6032 | 5568 | 64133 | 5344.4167 | 67508.4211 | 184.9546 | 227.4941 | 341.2412 | 3.9496
상록구 | 월피동 | 부곡동 | BD8 | 720 | 183 | 9719 | 7599 | 8066 | 8617 | 8800 | 10007 | 9695 | 9910 | 10251 | 8863 | 10542 | 9948 | 112017 | 9334.75 | 117912.6316 | 323.0483 | 397.3494 | 596.0241 | 6.8984
상록구 | 월피동 | 부곡동 | BD8 | 725 | 187 | 10437 | 8606 | 9473 | 9428 | 8990 | 10052 | 10352 | 10510 | 11892 | 9221 | 11140 | 11075 | 121176 | 10098 | 127553.6842 | 349.4621 | 429.8384 | 644.7577 | 7.4625
상록구 | 월피동 | 부곡동 | BD8 | 728 | 175 | 12063 | 9854 | 10927 | 11030 | 10699 | 11941 | 11867 | 11929 | 13247 | 10455 | 12830 | 12569 | 139411 | 11617.5833 | 146748.4211 | 402.0505 | 494.5221 | 741.7831 | 8.5855
상록구 | 월피동 | 부곡동 | BD8 | 734 | 148 | 10519 | 8990 | 9692 | 9822 | 9186 | 10792 | 11019 | 11973 | 12869 | 9825 | 12402 | 11164 | 128253 | 10687.75 | 135003.1579 | 369.8717 | 454.9421 | 682.4132 | 7.8983
상록구 | 월피동 | 양상동 | BD9 | 505-1 | 18 | 906 | 786 | 741 | 736 | 773 | 842 | 806 | 841 | 867 | 900 | 798 | 875 | 9871 | 822.5833 | 10390.5263 | 28.4672 | 35.0147 | 52.522 | 0.60789
상록구 | 월피동 | 양상동 | BD13 | 504 | 15 | 0 | 0 | 89 | 30 | 64 | 109 | 156 | 212 | 178 | 138 | 197 | 249 | 1422 | 118.5 | 1496.8421 | 4.1009 | 5.0442 | 7.5662 | 0.087572
상록구 | 월피동 | 양상동 | BD13 | 505 | 28 | 743 | 719 | 703 | 611 | 710 | 760 | 1240 | 1071 | 1122 | 1241 | 1378 | 1130 | 11428 | 952.3333 | 12029.4737 | 32.9575 | 40.5377 | 60.8065 | 0.70378
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 481 | 145 | 10601 | 11688 | 11670 | 9961 | 11346 | 11627 | 10905 | 11964 | 12035 | 11845 | 12162 | 11936 | 137740 | 11478.3333 | 144989.4737 | 397.2314 | 488.5947 | 732.892 | 8.4825
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 490 | 69 | 7980 | 8416 | 8294 | 7328 | 8432 | 8724 | 8638 | 9923 | 9473 | 8900 | 8738 | 8366 | 103212 | 8601 | 108644.2105 | 297.6554 | 366.1161 | 549.1742 | 6.3562
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 493 | 68 | 8383 | 8312 | 8447 | 7743 | 9063 | 9336 | 8865 | 10250 | 9439 | 9478 | 9682 | 9188 | 108186 | 9015.5 | 113880 | 312 | 383.76 | 575.64 | 6.6625
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 496 | 110 | 5410 | 5444 | 5274 | 4840 | 5769 | 5542 | 5666 | 6377 | 6488 | 6030 | 6349 | 5957 | 69146 | 5762.1667 | 72785.2632 | 199.4117 | 245.2764 | 367.9145 | 4.2583
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 500 | 77 | 5185 | 5204 | 5079 | 4778 | 5502 | 5404 | 5335 | 6427 | 6168 | 5848 | 5954 | 5398 | 66282 | 5523.5 | 69770.5263 | 191.1521 | 235.1171 | 352.6757 | 4.0819
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 503 | 83 | 3971 | 4033 | 4032 | 3759 | 4368 | 4342 | 4278 | 4863 | 4538 | 4718 | 4760 | 4355 | 52017 | 4334.75 | 54754.7368 | 150.013 | 184.516 | 276.7739 | 3.2034
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 506 | 56 | 2877 | 2282 | 2508 | 2462 | 2400 | 2574 | 3042 | 3073 | 3030 | 3252 | 2929 | 3155 | 33584 | 2798.6667 | 35351.5789 | 96.8536 | 119.13 | 178.695 | 2.0682
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 508 | 77 | 10007 | 8732 | 11527 | 13495 | 12726 | 11924 | 11622 | 12581 | 12257 | 12949 | 12280 | 14298 | 144398 | 12033.1667 | 151997.8947 | 416.4326 | 512.2121 | 768.3181 | 8.8926
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 512 | 92 | 5919 | 4863 | 5519 | 5498 | 5254 | 5448 | 6393 | 6327 | 6133 | 6655 | 6143 | 6302 | 70454 | 5871.1667 | 74162.1053 | 203.1839 | 249.9161 | 374.8742 | 4.3388
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 515 | 88 | 6049 | 4762 | 5285 | 5337 | 5067 | 5264 | 5932 | 6125 | 6264 | 6347 | 5719 | 6062 | 68213 | 5684.4167 | 71803.1579 | 196.721 | 241.9668 | 362.9502 | 4.2008
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 518 | 116 | 6944 | 5631 | 6121 | 6293 | 5983 | 6235 | 7073 | 7646 | 7260 | 7895 | 7261 | 7704 | 82046 | 6837.1667 | 86364.2105 | 236.6143 | 291.0356 | 436.5533 | 5.0527
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 522 | 121 | 10107 | 7193 | 8160 | 8425 | 8848 | 9214 | 10426 | 10761 | 10345 | 10825 | 10114 | 11155 | 115573 | 9631.0833 | 121655.7895 | 333.3035 | 409.9633 | 614.945 | 7.1174
상록구 | 월피동 | 월피동 | AD1 | 526 | 125 | 8441 | 6801 | 7651 | 7410 | 7286 | 7694 | 8752 | 8771 | 8702 | 9133 | 8406 | 8680 | 97727 | 8143.9167 | 102870.5263 | 281.8371 | 346.6596 | 519.9894 | 6.0184
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 436 | 70 | 5723 | 4953 | 6075 | 5309 | 5484 | 6615 | 6146 | 6122 | 7608 | 6400 | 5794 | 6653 | 72882 | 6073.5 | 76717.8947 | 210.186 | 258.5288 | 387.7932 | 4.4883
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 439 | 81 | 8345 | 7296 | 8886 | 7158 | 7489 | 8775 | 8099 | 8124 | 10555 | 9035 | 8412 | 9514 | 101688 | 8474 | 107040 | 293.2603 | 360.7101 | 541.0652 | 6.2623
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 441 | 79 | 7103 | 6345 | 7782 | 6362 | 6623 | 7974 | 7237 | 8299 | 9045 | 8480 | 7263 | 8272 | 90785 | 7565.4167 | 95563.1579 | 261.8169 | 322.0348 | 483.0521 | 5.5909
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 442 | 161 | 3375 | 2793 | 3230 | 3398 | 3094 | 3577 | 3309 | 3510 | 3938 | 3425 | 3512 | 3559 | 40720 | 3393.3333 | 42863.1579 | 117.4333 | 144.443 | 216.6645 | 2.5077
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 443 | 134 | 2221 | 2291 | 2017 | 2074 | 1954 | 1958 | 2242 | 2189 | 2397 | 2134 | 1985 | 2133 | 25595 | 2132.9167 | 26942.1053 | 73.814 | 90.7912 | 136.1868 | 1.5762
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 444-444 | 3 | 17416 | 17253 | 15538 | 15863 | 16729 | 17655 | 16814 | 16791 | 18325 | 19942 | 15989 | 18540 | 206855 | 17237.9167 | 217742.1053 | 596.5537 | 733.7611 | 1100.6416 | 12.7389
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 444-445 | 23 | 21481 | 22287 | 20543 | 18280 | 19833 | 21442 | 21251 | 20326 | 20562 | 18630 | 20337 | 23354 | 248326 | 20693.8333 | 261395.7895 | 716.1528 | 880.868 | 1321.302 | 15.2928
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 444-446 | 5 | 33521 | 33179 | 32712 | 28763 | 31902 | 33210 | 31804 | 33986 | 34027 | 32362 | 31013 | 33260 | 389739 | 32478.25 | 410251.5789 | 1123.9769 | 1382.4916 | 2073.7374 | 24.0016
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 444-447 | 4 | 29939 | 28918 | 30367 | 27041 | 27169 | 28608 | 32363 | 31366 | 31573 | 29047 | 28796 | 31036 | 356223 | 29685.25 | 374971.5789 | 1027.3194 | 1263.6029 | 1895.4043 | 21.9375
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD10 | 444-448 | 5 | 18947 | 18510 | 18086 | 16828 | 18814 | 18733 | 19947 | 20584 | 20046 | 20772 | 18665 | 20361 | 230293 | 19191.0833 | 242413.6842 | 664.1471 | 816.9009 | 1225.3514 | 14.1823
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD13 | 505 | 1 | 1223 | 1173 | 1095 | 912 | 889 | 670 | 549 | 774 | 664 | 351 | 400 | 627 | 9327 | 777.25 | 9817.8947 | 26.8983 | 33.085 | 49.6274 | 0.57439
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD8 | 720 | 1 | 137 | 61 | 110 | 103 | 119 | 122 | 125 | 125 | 134 | 128 | 126 | 138 | 1428 | 119 | 1503.1579 | 4.1182 | 5.0654 | 7.5982 | 0.087942
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD8 | 728 | 1 | 138 | 100 | 116 | 109 | 97 | 112 | 113 | 135 | 120 | 100 | 115 | 116 | 1371 | 114.25 | 1443.1579 | 3.9539 | 4.8632 | 7.2949 | 0.084431
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD9 | 434 | 128 | 9852 | 8654 | 10354 | 8848 | 8983 | 10667 | 9605 | 9564 | 12274 | 10243 | 9532 | 10752 | 119328 | 9944 | 125608.4211 | 344.1327 | 423.2832 | 634.9248 | 7.3487
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD9 | 449 | 189 | 12621 | 10483 | 11310 | 10285 | 11784 | 11307 | 12870 | 12959 | 14195 | 12994 | 11968 | 13116 | 145892 | 12157.6667 | 153570.5263 | 420.7412 | 517.5116 | 776.2675 | 8.9846
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD9 | 453 | 147 | 9508 | 8613 | 9612 | 8437 | 8580 | 9619 | 9961 | 10350 | 11337 | 10141 | 8831 | 10008 | 114997 | 9583.0833 | 121049.4737 | 331.6424 | 407.9201 | 611.8802 | 7.0819
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD9 | 455 | 124 | 8672 | 7017 | 7232 | 7014 | 7458 | 8031 | 9148 | 8742 | 9879 | 9073 | 8297 | 8415 | 98978 | 8248.1667 | 104187.3684 | 285.4448 | 351.0972 | 526.6457 | 6.0954
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD9 | 457 | 55 | 6222 | 4357 | 4849 | 5313 | 5701 | 6632 | 6463 | 7129 | 5941 | 7309 | 6051 | 8283 | 74250 | 6187.5 | 78157.8947 | 214.1312 | 263.3814 | 395.0721 | 4.5726
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD9 | 464 | 104 | 6780 | 6524 | 7700 | 5828 | 6180 | 6751 | 7504 | 7704 | 7729 | 6992 | 6667 | 7297 | 83656 | 6971.3333 | 88058.9474 | 241.2574 | 296.7466 | 445.1199 | 5.1519
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD9 | 469 | 133 | 5976 | 5910 | 6981 | 5433 | 5967 | 6694 | 7921 | 7610 | 7265 | 6982 | 5976 | 6768 | 79483 | 6623.5833 | 83666.3158 | 229.2228 | 281.944 | 422.916 | 4.8949
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD9 | 474 | 122 | 7708 | 6784 | 8555 | 6775 | 7208 | 8330 | 9495 | 9033 | 9365 | 8289 | 8022 | 8529 | 98093 | 8174.4167 | 103255.7895 | 282.8926 | 347.9579 | 521.9368 | 6.0409
상록구 | 월피동 | 월피동 | BD9 | 477 | 162 | 5309 | 4673 | 5998 | 4771 | 5112 | 5575 | 6445 | 6151 | 6298 | 5520 | 5617 | 6039 | 67508 | 5625.6667 | 71061.0526 | 194.6878 | 239.466 | 359.199 | 4.1574
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 622 | 88 | 2751 | 3162 | 2889 | 2823 | 2786 | 3069 | 3264 | 3228 | 3206 | 3500 | 3167 | 3451 | 37296 | 3108 | 39258.9474 | 107.5588 | 132.2973 | 198.4459 | 2.2968
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 638 | 85 | 3011 | 3320 | 3291 | 3100 | 3365 | 3659 | 4056 | 4011 | 3964 | 4512 | 4078 | 4243 | 44610 | 3717.5 | 46957.8947 | 128.6518 | 158.2417 | 237.3625 | 2.7473
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 648 | 67 | 2914 | 3088 | 3067 | 2777 | 3005 | 3448 | 4015 | 4600 | 4183 | 4754 | 4028 | 4295 | 44174 | 3681.1667 | 46498.9474 | 127.3944 | 156.6951 | 235.0426 | 2.7204
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 655 | 79 | 5940 | 6282 | 6064 | 5819 | 6053 | 6155 | 6962 | 7297 | 7052 | 7729 | 6963 | 7204 | 79520 | 6626.6667 | 83705.2632 | 229.3295 | 282.0753 | 423.1129 | 4.8971
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 664 | 66 | 19057 | 17866 | 17337 | 17637 | 19615 | 19975 | 20864 | 21590 | 19973 | 20960 | 20075 | 19498 | 234447 | 19537.25 | 246786.3158 | 676.1269 | 831.6361 | 1247.4541 | 14.4381
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 676 | 107 | 4164 | 4327 | 4423 | 4206 | 4789 | 4770 | 5164 | 4913 | 5691 | 5482 | 5342 | 5305 | 58576 | 4881.3333 | 61658.9474 | 168.9286 | 207.7822 | 311.6733 | 3.6073
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 686 | 87 | 2772 | 2855 | 2839 | 2650 | 2850 | 3099 | 3532 | 3578 | 3978 | 3682 | 3595 | 3802 | 39232 | 3269.3333 | 41296.8421 | 113.142 | 139.1647 | 208.7471 | 2.4161
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 695 | 95 | 3749 | 3932 | 4224 | 3778 | 4407 | 4493 | 4766 | 4814 | 5200 | 4615 | 4574 | 4890 | 53442 | 4453.5 | 56254.7368 | 154.1226 | 189.5708 | 284.3561 | 3.2912
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 705 | 103 | 3797 | 3906 | 4122 | 3930 | 4298 | 4604 | 5150 | 5297 | 6247 | 5607 | 5230 | 5347 | 57535 | 4794.5833 | 60563.1579 | 165.9265 | 204.0895 | 306.1343 | 3.5432
상록구 | 이동 | 이동 | BK6 | 712 | 21 | 16195 | 18800 | 17762 | 16166 | 17736 | 17006 | 20028 | 19089 | 21437 | 18034 | 18429 | 19129 | 219811 | 18317.5833 | 231380 | 633.9178 | 779.7189 | 1169.5784 | 13.5368
상록구 | 이동 | 이동 | BK8 | 712-1 | 34 | 13562 | 15531 | 15001 | 13241 | 14949 | 14211 | 13306 | 13235 | 18990 | 15331 | 16661 | 13064 | 177082 | 14756.8333 | 186402.1053 | 510.6907 | 628.1496 | 942.2243 | 10.9054
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 521 | 110 | 9137 | 9315 | 9804 | 8333 | 9334 | 9496 | 10720 | 10412 | 10712 | 11830 | 10268 | 10377 | 119738 | 9978.1667 | 126040 | 345.3151 | 424.7375 | 637.1063 | 7.3739
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 526 | 75 | 10198 | 9917 | 10229 | 9258 | 9922 | 10180 | 11592 | 11995 | 11996 | 13381 | 12035 | 13241 | 133944 | 11162 | 140993.6842 | 386.2841 | 475.1294 | 712.6941 | 8.2488
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 530 | 132 | 8603 | 8743 | 8650 | 7866 | 8335 | 8629 | 9713 | 9377 | 9619 | 10431 | 9339 | 9047 | 108352 | 9029.3333 | 114054.7368 | 312.4787 | 384.3488 | 576.5233 | 6.6727
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 534 | 145 | 9354 | 9461 | 9369 | 9077 | 8889 | 9524 | 10904 | 11032 | 10935 | 11785 | 10650 | 10376 | 121356 | 10113 | 127743.1579 | 349.9813 | 430.4769 | 645.7154 | 7.4736
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 538 | 108 | 9023 | 8517 | 8865 | 8911 | 8805 | 9158 | 10298 | 10350 | 11113 | 10963 | 10161 | 9984 | 116148 | 9679 | 122261.0526 | 334.9618 | 412.003 | 618.0045 | 7.1528
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 543 | 112 | 7086 | 7136 | 7129 | 6725 | 6773 | 7087 | 7779 | 7516 | 8827 | 6939 | 7450 | 7902 | 88349 | 7362.4167 | 92998.9474 | 254.7916 | 313.3937 | 470.0906 | 5.4409
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 546 | 101 | 8901 | 9032 | 9133 | 8583 | 8917 | 9455 | 10175 | 9980 | 11743 | 9191 | 9362 | 9520 | 113992 | 9499.3333 | 119991.5789 | 328.7441 | 404.3552 | 606.5328 | 7.0201
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 548 | 90 | 8177 | 8466 | 8647 | 7824 | 8187 | 8691 | 9815 | 9710 | 10813 | 9906 | 9473 | 9547 | 109256 | 9104.6667 | 115006.3158 | 315.0858 | 387.5555 | 581.3333 | 6.7284
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 554 | 77 | 6209 | 6256 | 6431 | 5940 | 5937 | 6151 | 6953 | 6884 | 7806 | 7277 | 7150 | 7207 | 80201 | 6683.4167 | 84422.1053 | 231.2934 | 284.4909 | 426.7364 | 4.9391
상록구 | 이동 | 이동 | BS1 | 559 | 74 | 7159 | 7269 | 7260 | 6867 | 6905 | 7363 | 8406 | 8143 | 9111 | 8136 | 7811 | 8148 | 92578 | 7714.8333 | 97450.5263 | 266.9877 | 328.3949 | 492.5924 | 5.7013
상록구 | 이동 | 이동 | BS2 | 569 | 113 | 9132 | 8569 | 8753 | 7728 | 9250 | 8329 | 9519 | 9795 | 10651 | 9431 | 9702 | 9681 | 110540 | 9211.6667 | 116357.8947 | 318.7888 | 392.1102 | 588.1652 | 6.8075
상록구 | 이동 | 이동 | BS2 | 574 | 69 | 6804 | 6288 | 6281 | 5817 | 6773 | 6265 | 7285 | 7217 | 7960 | 6896 | 7143 | 6878 | 81607 | 6800.5833 | 85902.1053 | 235.3482 | 289.4783 | 434.2175 | 5.0257
상록구 | 이동 | 이동 | BS2 | 578 | 70 | 8184 | 7505 | 7347 | 6897 | 8343 | 7774 | 8631 | 8420 | 9552 | 8465 | 9038 | 9076 | 99232 | 8269.3333 | 104454.7368 | 286.1774 | 351.9982 | 527.9972 | 6.1111
상록구 | 이동 | 이동 | BS2 | 584 | 64 | 6247 | 5934 | 5821 | 5592 | 6541 | 6078 | 7065 | 7084 | 7731 | 6606 | 7026 | 6735 | 78460 | 6538.3333 | 82589.4737 | 226.2725 | 278.3152 | 417.4728 | 4.8319
상록구 | 이동 | 이동 | BS2 | 599 | 85 | 6625 | 6180 | 6125 | 5842 | 7083 | 5953 | 7045 | 7112 | 7828 | 6757 | 7098 | 7149 | 80797 | 6733.0833 | 85049.4737 | 233.0123 | 286.6051 | 429.9076 | 4.9758
상록구 | 이동 | 이동 | BS2 | 602 | 103 | 10607 | 9604 | 9386 | 9137 | 11456 | 10256 | 12043 | 12262 | 12614 | 11341 | 12197 | 12570 | 133473 | 11122.75 | 140497.8947 | 384.9257 | 473.4587 | 710.188 | 8.2198
상록구 | 이동 | 이동 | BS2 | 650 | 1 | 103 | 96 | 94 | 91 | 107 | 90 | 115 | 118 | 133 | 129 | 118 | 122 | 1316 | 109.6667 | 1385.2632 | 3.7952 | 4.6681 | 7.0022 | 0.081044
상록구 | 이동 | 일동 | BD5 | 556 | 1 | 71 | 80 | 72 | 76 | 102 | 237 | 371 | 209 | 716 | 581 | 166 | 266 | 2947 | 245.5833 | 3102.1053 | 8.4989 | 10.4537 | 15.6805 | 0.18149
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 533 | 171 | 5186 | 5616 | 5324 | 4921 | 5429 | 5288 | 5775 | 5848 | 7124 | 6285 | 5947 | 6399 | 69142 | 5761.8333 | 72781.0526 | 199.4001 | 245.2622 | 367.8933 | 4.258
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 538 | 85 | 3805 | 4009 | 3722 | 3537 | 4043 | 3997 | 4507 | 4580 | 5641 | 4863 | 4512 | 4939 | 52155 | 4346.25 | 54900 | 150.411 | 185.0055 | 277.5082 | 3.2119
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 541 | 163 | 3793 | 3910 | 3802 | 3497 | 3773 | 3736 | 4185 | 4240 | 5091 | 4407 | 4188 | 4224 | 48846 | 4070.5 | 51416.8421 | 140.8681 | 173.2677 | 259.9016 | 3.0081
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 544 | 103 | 3353 | 3289 | 3392 | 3146 | 3506 | 3438 | 3510 | 3629 | 4106 | 3693 | 3553 | 3397 | 42012 | 3501 | 44223.1579 | 121.1593 | 149.026 | 223.539 | 2.5873
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 548 | 125 | 2810 | 3115 | 3144 | 2793 | 3149 | 3317 | 3480 | 3524 | 4062 | 3488 | 3413 | 3184 | 39479 | 3289.9167 | 41556.8421 | 113.8544 | 140.0409 | 210.0613 | 2.4313
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 551 | 114 | 3209 | 3400 | 3446 | 3166 | 3438 | 3659 | 4206 | 3640 | 4441 | 4132 | 4146 | 3906 | 44789 | 3732.4167 | 47146.3158 | 129.168 | 158.8766 | 238.3149 | 2.7583
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 556 | 75 | 2757 | 2896 | 2647 | 2589 | 2804 | 2829 | 3449 | 3056 | 3745 | 3542 | 3680 | 3309 | 37303 | 3108.5833 | 39266.3158 | 107.5789 | 132.3221 | 198.4832 | 2.2973
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 559 | 81 | 2243 | 2474 | 2515 | 2325 | 2466 | 2235 | 2602 | 2254 | 2793 | 2809 | 2639 | 2468 | 29823 | 2485.25 | 31392.6316 | 86.0072 | 105.7889 | 158.6833 | 1.8366
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 563 | 155 | 3601 | 3959 | 3814 | 3452 | 3902 | 3701 | 4659 | 4212 | 4832 | 4293 | 4529 | 4338 | 49292 | 4107.6667 | 51886.3158 | 142.1543 | 174.8498 | 262.2747 | 3.0356
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 566 | 63 | 3161 | 3370 | 3311 | 2949 | 3301 | 3266 | 3894 | 3411 | 4152 | 3651 | 3296 | 3250 | 41012 | 3417.6667 | 43170.5263 | 118.2754 | 145.4788 | 218.2181 | 2.5257
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 569 | 64 | 4861 | 5050 | 5189 | 4458 | 5250 | 5117 | 6446 | 5274 | 6795 | 6221 | 6066 | 6042 | 66769 | 5564.0833 | 70283.1579 | 192.5566 | 236.8446 | 355.2669 | 4.1119
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 572 | 118 | 4550 | 4991 | 4940 | 4439 | 4977 | 4876 | 5680 | 5214 | 6302 | 5911 | 5622 | 5671 | 63173 | 5264.4167 | 66497.8947 | 182.186 | 224.0888 | 336.1332 | 3.8904
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 575 | 125 | 8582 | 9392 | 8924 | 8188 | 8450 | 9682 | 10630 | 10219 | 10193 | 12299 | 10781 | 9229 | 116569 | 9714.0833 | 122704.2105 | 336.1759 | 413.4964 | 620.2446 | 7.1788
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 581 | 72 | 4810 | 5228 | 4912 | 4204 | 4818 | 5218 | 5803 | 5553 | 5466 | 7074 | 5936 | 5260 | 64282 | 5356.8333 | 67665.2632 | 185.3843 | 228.0227 | 342.034 | 3.9587
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 584 | 88 | 6291 | 6380 | 6370 | 5352 | 6043 | 6249 | 6831 | 6674 | 6844 | 8267 | 6803 | 6802 | 78906 | 6575.5 | 83058.9474 | 227.5588 | 279.8973 | 419.8459 | 4.8593
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 587 | 95 | 4092 | 4149 | 4078 | 3365 | 3994 | 3960 | 4317 | 4285 | 4515 | 5534 | 4573 | 4465 | 51327 | 4277.25 | 54028.4211 | 148.0231 | 182.0684 | 273.1026 | 3.1609
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 590 | 86 | 5215 | 5137 | 5035 | 4221 | 4926 | 5152 | 5593 | 5511 | 5633 | 6633 | 5508 | 5340 | 63904 | 5325.3333 | 67267.3684 | 184.2942 | 226.6818 | 340.0227 | 3.9354
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 594 | 81 | 4127 | 4106 | 3832 | 3386 | 4052 | 4103 | 4531 | 4290 | 4428 | 5417 | 4494 | 4141 | 50907 | 4242.25 | 53586.3158 | 146.8118 | 180.5785 | 270.8678 | 3.135
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 594-1 | 36 | 1153 | 1185 | 1089 | 881 | 1099 | 1107 | 1169 | 1151 | 1136 | 1429 | 1169 | 1144 | 13712 | 1142.6667 | 14433.6842 | 39.5443 | 48.6395 | 72.9593 | 0.84444
상록구 | 일동 | 일동 | BD5 | 597 | 124 | 6442 | 7107 | 7053 | 5745 | 6320 | 6711 | 7510 | 7212 | 7037 | 8822 | 7751 | 6859 | 84569 | 7047.4167 | 89020 | 243.8904 | 299.9852 | 449.9778 | 5.2081
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 083-1 | 62 | 2803 | 2973 | 2989 | 2721 | 2748 | 2928 | 3220 | 3169 | 3572 | 3368 | 3275 | 3276 | 37042 | 3086.8333 | 38991.5789 | 106.8262 | 131.3963 | 197.0944 | 2.2812
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 121 | 53 | 3782 | 3696 | 3868 | 3584 | 3822 | 4293 | 4444 | 4424 | 4914 | 4781 | 4300 | 4267 | 50175 | 4181.25 | 52815.7895 | 144.7008 | 177.982 | 266.973 | 3.09
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 126-1 | 39 | 1804 | 1793 | 1809 | 1751 | 1930 | 2057 | 2019 | 2099 | 2470 | 1990 | 2012 | 2138 | 23872 | 1989.3333 | 25128.4211 | 68.845 | 84.6793 | 127.019 | 1.4701
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 597-1 | 1 | 31 | 31 | 21 | 20 | 32 | 51 | 84 | 73 | 70 | 99 | 133 | 51 | 696 | 58 | 732.6316 | 2.0072 | 2.4689 | 3.7033 | 0.042862
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 601 | 84 | 6911 | 6368 | 5988 | 5842 | 7069 | 7553 | 7514 | 8238 | 6939 | 8433 | 8270 | 8221 | 87346 | 7278.8333 | 91943.1579 | 251.8991 | 309.8358 | 464.7538 | 5.3791
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 603 | 101 | 5184 | 5439 | 5554 | 4693 | 5044 | 5674 | 5843 | 6090 | 6135 | 6514 | 5961 | 5993 | 68124 | 5677 | 71709.4737 | 196.4643 | 241.6511 | 362.4767 | 4.1953
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 606 | 81 | 8583 | 8297 | 8276 | 7540 | 9491 | 9775 | 9746 | 8877 | 8120 | 9127 | 9288 | 10451 | 107571 | 8964.25 | 113232.6316 | 310.2264 | 381.5785 | 572.3677 | 6.6246
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 608 | 112 | 7144 | 7287 | 7758 | 6667 | 7188 | 7878 | 8565 | 8888 | 8970 | 9666 | 9337 | 9438 | 98786 | 8232.1667 | 103985.2632 | 284.8911 | 350.4161 | 525.6241 | 6.0836
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 609 | 70 | 2449 | 2543 | 2675 | 2333 | 2349 | 2599 | 2679 | 2928 | 2877 | 3242 | 2985 | 3236 | 32895 | 2741.25 | 34626.3158 | 94.8666 | 116.6859 | 175.0289 | 2.0258
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 610 | 60 | 8878 | 9372 | 10158 | 10144 | 8814 | 9502 | 9575 | 9396 | 8467 | 9367 | 9405 | 11020 | 114098 | 9508.1667 | 120103.1579 | 329.0497 | 404.7312 | 607.0968 | 7.0266
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 612 | 65 | 6605 | 6842 | 7054 | 6400 | 6844 | 7065 | 7858 | 7355 | 8835 | 7300 | 7648 | 7454 | 87260 | 7271.6667 | 91852.6316 | 251.651 | 309.5308 | 464.2962 | 5.3738
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 614 | 107 | 6177 | 6535 | 6402 | 5880 | 6430 | 6714 | 7252 | 7053 | 8649 | 7137 | 7492 | 7100 | 82821 | 6901.75 | 87180 | 238.8493 | 293.7847 | 440.677 | 5.1004
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 617 | 91 | 7683 | 7867 | 7263 | 6796 | 7380 | 7562 | 8918 | 8671 | 10007 | 8780 | 9350 | 8133 | 98410 | 8200.8333 | 103589.4737 | 283.8068 | 349.0823 | 523.6235 | 6.0605
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 620 | 81 | 7737 | 8454 | 7341 | 6664 | 7392 | 7490 | 9056 | 8841 | 10051 | 9360 | 9660 | 8246 | 100292 | 8357.6667 | 105570.5263 | 289.2343 | 355.7582 | 533.6373 | 6.1764
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 623 | 137 | 8458 | 8983 | 8037 | 7713 | 8153 | 9273 | 8941 | 9006 | 11025 | 9425 | 9956 | 8516 | 107486 | 8957.1667 | 113143.1579 | 309.9813 | 381.2769 | 571.9154 | 6.6194
상록구 | 일동 | 일동 | BD6 | 628 | 93 | 6812 | 8513 | 9820 | 7844 | 10138 | 9908 | 10845 | 9602 | 10264 | 7444 | 7905 | 6223 | 105318 | 8776.5 | 110861.0526 | 303.7289 | 373.5866 | 560.3798 | 6.4859
상록구 | 일동 | 일동 | BD7 | 083 | 74 | 5167 | 5356 | 5192 | 5083 | 5644 | 5998 | 6620 | 6610 | 6900 | 7128 | 6581 | 6959 | 73238 | 6103.1667 | 77092.6316 | 211.2127 | 259.7916 | 389.6874 | 4.5103
상록구 | 일동 | 일동 | BD7 | 095 | 84 | 10939 | 10160 | 10939 | 9545 | 10392 | 11299 | 12637 | 12306 | 13627 | 12932 | 11452 | 11937 | 138165 | 11513.75 | 145436.8421 | 398.4571 | 490.1022 | 735.1534 | 8.5087
상록구 | 일동 | 일동 | BD7 | 104 | 114 | 4865 | 5615 | 5319 | 5067 | 5620 | 5746 | 6076 | 6100 | 6778 | 6145 | 6128 | 6267 | 69726 | 5810.5 | 73395.7895 | 201.0844 | 247.3338 | 371.0006 | 4.294
상록구 | 일동 | 일동 | BD7 | 126 | 65 | 2636 | 2787 | 2483 | 2458 | 2606 | 2895 | 2896 | 2992 | 3490 | 2947 | 3085 | 3103 | 34378 | 2864.8333 | 36187.3684 | 99.1435 | 121.9465 | 182.9197 | 2.1171
상록구 | 일동 | 일동 | BS2 | 650 | 95 | 9705 | 9478 | 9600 | 9121 | 10137 | 9780 | 11117 | 10917 | 11583 | 12566 | 11122 | 11381 | 126507 | 10542.25 | 133165.2632 | 364.8363 | 448.7487 | 673.123 | 7.7908
상록구 | 일동 | 일동 | BS2 | 654 | 136 | 11922 | 12065 | 11827 | 10894 | 12675 | 11765 | 13671 | 12838 | 12942 | 13944 | 12485 | 13006 | 150034 | 12502.8333 | 157930.5263 | 432.6864 | 532.2042 | 798.3064 | 9.2397
상록구 | 일동 | 일동 | BS2 | 660 | 140 | 11314 | 10668 | 10969 | 9991 | 11563 | 10971 | 12383 | 11910 | 12340 | 14032 | 12474 | 12561 | 141176 | 11764.6667 | 148606.3158 | 407.1406 | 500.7829 | 751.1744 | 8.6941
상록구 | 일동 | 일동 | BS2 | 665 | 87 | 6707 | 6285 | 6262 | 5969 | 6869 | 6611 | 7415 | 7110 | 7298 | 7620 | 7066 | 7162 | 82374 | 6864.5 | 86709.4737 | 237.5602 | 292.199 | 438.2986 | 5.0729
|  |  |  | 계 | 57942 | 5895791 | 5869099 | 5834269 | 5387714 | 5858908 | 5976943 | 6329189 | 6401811 | 6679997 | 6713740 | 6187971 | 6315630 | 73451062 |  | 77316907.3684 | 211827.1435 | 260547.3865 | 390821.0797 | 4523.3921
|  |  |  | 처리외 | 1644 | 39722 | 36909 | 44242 | 37641 | 45480 | 60048 | 59890 | 62310 | 67532 | 71966 | 58594 | 55369 | 639703 |  | 673371.5789 | 1844.8536 | 2269.17 | 3403.755 | 39.3953
|  |  |  | 처리구역 | 56298 | 5856069 | 5832190 | 5790027 | 5350073 | 5813428 | 5916895 | 6269299 | 6339501 | 6612465 | 6641774 | 6129377 | 6260261 | 72811359 |  | 76643535.7895 | 209982.2898 | 258278.2165 | 387417.3247 | 4483.9968

## 소블럭별 인입관경 검토
소블럭별 인입관경 검토
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 소블럭명 | 시간최대급수량 (㎥/day) | 인입관로관경 |  | 시설기준 경제적관경 |  | 평균수압(Kpa) |  |  | 판정 | 관거개량 | ※ 수도용 보통압 주철관의 경제적인 유속
[5 empty] | 관경(mm) | 유속(m/sec) | 관경(mm) | 유속(m/sec) | 2007년 | 2015년 |  |  |  | 관경(mm) | 유속(m/sec)
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1 | BD1 | 2521.9674 | 250 | 0.59464 | 250 | 0.59464 | 361.8871 | 348.5161 | 적정 | 적정 |  | 75~150 | 0.7~1.0
|  | BD2 | BD2 | 2249.7062 | 150 | 1.4735 | 250 | 0.53045 | 368.2319 | 322.2754 | 부정적 | 적정 |  | 200~300 | 0.8~1.2
|  | BD3 | BD3 | 1742.3721 | 200 | 0.64191 | 200 | 0.64191 | 377 | 349.1864 | 적정 | 적정 |  | 350~600 | 0.9~1.4
|  | BD4 | BD4 | 2277.773 | 250 | 0.53706 | 250 | 0.53706 | 357.5143 | 311.3714 | 적정 | 적정
|  | BD5 | BD5 | 4548.7514 | 300 | 0.74481 | 300 | 0.74481 | 319.2295 | 268.8689 | 적정 | 적정
|  | BD6 | BD6 | 4922.6072 | 200 | 1.8136 | 350 | 0.59218 | 222.6147 | 157.0459 | 부정적 | 유속초과 | D200⇒D350 | ※ 1Kpa = | 0.010197 | kgf/cm²
|  | BD12(BD8) | BD12 | 3286.1605 | 450 | 0.23914 | 450 | 0.23914 | 394.4776 | 411.1716 | 적정 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 21549.3378 | [6 empty] | 적정
| 성포 배수구역 | BS1 | BS1 | 4395.3313 | 300 | 0.71969 | 300 | 0.71969 | 331.0123 | 321.7037 | 적정 | 적정
|  | BS2 | BS2 | 4421.8933 | 250 | 1.0426 | 300 | 0.72404 | 296.9518 | 281.3614 | 부정적 | 적정
|  | BS3 | BS3 | 13773.0493 | 350 | 1.6569 | 450 | 1.0023 | 155.551 | 145.0816 | 부정적 | 유속초과 | D350⇒D450
|  | BS6 | BS6 | 4305.4211 | 400 | 0.39654 | 400 | 0.39654 | 223.2462 | 209.3077 | 적정 | 적정
|  | BS8 | BS8 | 2937.5015 | 200 | 1.0822 | 250 | 0.69262 | 254.9872 | 240.9103 | 부정적 | 적정
|  | BS9 | BS9 | 1260.974 | 200 | 0.46456 | 200 | 0.46456 | 273.1316 | 259.5789 | 적정 | 적정
|  | BS10 | BS10 | 3614.0606 | 400 | 0.33287 | 400 | 0.33287 | 254.1828 | 240.0645 | 적정 | 적정
|  | BS11 | BS11 | 4443.9067 | 300 | 0.72764 | 300 | 0.72764 | 341.1739 | 334.2464 | 적정 | 적정
|  | BS12 | BS12 | 2096.0806 | 150 | 1.3728 | 150 | 1.3728 | 304.9722 | 288.9444 | 적정 | 적정
|  | BS13 | BS13 | 2209.8806 | 200 | 0.81415 | 200 | 0.81415 | 254.6667 | 227.75 | 적정 | 적정
|  | BS14 | BS14 | 2142.6341 | 200 | 0.78938 | 200 | 0.78938 | 190.7812 | 174.125 | 적정 | 적정
|  | BS15 | BS15 | 2909.9291 | 500 | 0.17153 | 500 | 0.17153 | 153.3962 | 136.9811 | 적정 | 적정
|  | BS16 | BS16 | 379.6323 | 300 | 0.062161 | 300 | 0.062161 | 236.5294 | 226.7059 | 적정 | 적정
|  | BS17 | BS17 | 2364.9985 | 250 | 0.55763 | 250 | 0.55763 | 238.4561 | 195.1228 | 적정 | 적정
|  | BS18 | BS18 | 2572.3967 | 250 | 0.60653 | 250 | 0.60653 | 298.7551 | 254.5714 | 적정 | 적정
|  | BS19 | BS19 | 3358.8109 | 250 | 0.79196 | 250 | 0.79196 | 282.0952 | 203.7381 | 적정 | 적정
|  | BS20 | BS20 | 5912.2476 | 400 | 0.54454 | 400 | 0.54454 | 268.44 | 240.68 | 적정 | 적정
|  | BD7 | BD7 | 1291.9043 | 150 | 0.84614 | 200 | 0.47596 | 354.1 | 336.275 | 부정적 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 64390.6523 | [6 empty] | 적정
반 월 정 수 장 | 고잔 배수구역 | BK1 | BK1 | 4082.3654 | 350 | 0.4911 | 350 | 0.4911 | 339.9455 | 309.2545 | 적정 | 적정
|  | BK2 | BK2 | 9142.9138 | 350 | 1.0999 | 400 | 0.84209 | 257.3871 | 204.9032 | 부정적 | 적정
|  | BK3 | BK3 | 8017.1945 | 400 | 0.73841 | 400 | 0.73841 | 334.5614 | 300.3509 | 적정 | 적정
|  | BK4 | BK4 | 7046.7468 | 450 | 0.51281 | 450 | 0.51281 | 365.6429 | 350.9286 | 적정 | 적정
|  | BK5 | BK5 | 3854.3549 | 400 | 0.355 | 400 | 0.355 | 361.2941 | 316.5294 | 적정 | 적정
|  | BK6 | BK6 | 3522.3954 | 350 | 0.42374 | 350 | 0.42374 | 350.2264 | 343.1509 | 적정 | 적정
|  | BK7 | BK7 | 1975.1606 | 500 | 0.11643 | 500 | 0.11643 | 377.8974 | 370.359 | 적정 | 적정
|  | BK8 | BK8 | 3615.6133 | 400 | 0.33301 | 400 | 0.33301 | 364.2 | 353.2 | 적정 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 41256.7448 | [6 empty] | 적정
| 일동 배수구역 | BI1 | BI1 | 2713.5828 | 250 | 0.63982 | 250 | 0.63982 | 250.4651 | 250.7209 | 적정 | 적정
|  | BI2 | BI2 | 718.71 | 150 | 0.47073 | 150 | 0.47073 | 248.3571 | 248.5 | 적정 | 적정
|  | BI3 | BI3 | 3133.7982 | 250 | 0.7389 | 250 | 0.7389 | 277.3594 | 277.9219 | 적정 | 적정
|  | BS4 | BS4 | 1627.4056 | 250 | 0.38372 | 250 | 0.38372 | 283.0714 | 283.7143 | 적정 | 적정
|  | BS5 | BS5 | 3585.8064 | 200 | 1.3211 | 250 | 0.84548 | 305.3704 | 305.8889 | 부정적 | 적정
|  | BS7 | BS7 | 2972.6718 | 150 | 1.947 | 250 | 0.70091 | 292.0702 | 288.9825 | 부정적 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 14751.9748 | [6 empty] | 적정
| 반월 배수구역 | BB1 | BB1 | 4127.4006 | 400 | 0.38015 | 400 | 0.38015 | 505.439 | 487.1707 | 적정 | 적정
|  | BB2 | BB2 | 1095.1143 | 300 | 0.17931 | 300 | 0.17931 | 550.7 | 534.05 | 적정 | 적정
|  | BB3 | BB3 | 1163.3696 | 350 | 0.13995 | 350 | 0.13995 | 425.6 | 392.2903 | 적정 | 적정
|  | BB4 | BB4 | 1052.8499 | 150 | 0.68957 | 150 | 0.68957 | 477 | 436 | 적정 | 적정
|  | BI4 | BI4 | 7211.5379 | 400 | 0.66421 | 400 | 0.66421 | 541.4143 | 530.5571 | 적정 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 14650.2723 | [6 empty] | 적정
| 계 |  |  | 156598.9821 | [6 empty] | 적정
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | AD1 | 6719.2653 | 300 | 1.1002 | 350 | 0.80832 | 485.9923 | 483.8692 | 부정적 | 적정
|  | AD2 | AD2 | 11849.2883 | 400 | 1.0914 | 450 | 0.86231 | 544.7568 | 543.0811 | 부정적 | 적정
|  | AW1(AD3) | AD3 | 5512.3959 | 200 | 2.0308 | 350 | 0.66313 | 405.6591 | 400.4205 | 부정적 | 적정
|  | AW2(AD4) | AD4 | 3552.6689 | 500 | 0.20942 | 500 | 0.20942 | 465.8202 | 463.6629 | 적정 | 적정
|  | AW3(AD5) | AD5 | 6479.921 | 400 | 0.59682 | 400 | 0.59682 | 490.8812 | 483.6832 | 적정 | 적정
|  | AW4(AD6) | AD6 | 2949.4056 | 250 | 0.69543 | 250 | 0.69543 | 506.35 | 502.3667 | 적정 | 적정
|  | AW5(AD7) | AD7 | 2458.4261 | 200 | 0.90572 | 250 | 0.57966 | 513.0976 | 507.2927 | 부정적 | 적정
|  | AW6(AD8) | AD8 | 2938.1427 | 300 | 0.48109 | 300 | 0.48109 | 546.2778 | 544.7778 | 적정 | 적정
|  | AW7(AD9) | AD9 | 3489.9674 | 250 | 0.82288 | 250 | 0.82288 | 534.803 | 534.1515 | 적정 | 적정
|  | AW8(AD10) | AD10 | 2913.457 | 200 | 1.0734 | 250 | 0.68695 | 564.8571 | 564 | 부정적 | 적정
|  | BD8(BS21) | BD8 | 2562.1682 | 250 | 0.60412 | 250 | 0.60412 | 478.5306 | 475.8776 | 적정 | 적정
|  | BD9(BS22) | BD9 | 3683.9699 | 250 | 0.86863 | 250 | 0.86863 | 552.2759 | 550.6552 | 적정 | 적정
|  | BD10(BS23) | BD10 | 7283.5885 | 250 | 1.7174 | 350 | 0.8762 | 534.0455 | 531.0909 | 부정적 | 적정
|  | BD11(BS24) | BD11 | 12343.9371 | 600 | 0.5053 | 600 | 0.5053 | 553.75 | 552.5278 | 적정 | 적정
|  | BD13(BD9) | BD13 | 220.8161 | 200 | 0.081352 | 200 | 0.081352 | 370.55 | 369.7619 | 적정 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 74957.4179 | [6 empty] | 적정
| 계 |  |  | 74957.4179 | [6 empty] | 적정
연성정수장 | 선부 | YS1 | YS1 | 1635.8426 | 200 | 0.60267 | 200 | 0.60267 | 283.2917 | 269.625 | 적정 | 적정
|  | YS2 | YS2 | 895.6465 | 100 | 1.3199 | 150 | 0.58661 | 197.7692 | 190.5385 | 부정적 | 유속초과 | D100⇒D150
|  | YS3 | YS3 | 5241.9731 | 300 | 0.85832 | 300 | 0.85832 | 238.5902 | 233.9836 | 적정 | 적정
연성정수장 | 선부 | YS4 | YS4 | 6509.7756 | 450 | 0.47374 | 450 | 0.47374 | 341.5596 | 321.6 | 적정 | 적정
|  | YS5 | YS5 | 565.3275 | 200 | 0.20827 | 200 | 0.20827 | 292.2727 | 263.5758 | 적정 | 적정
|  | YS6 | YS6 | 1752.7198 | 200 | 0.64573 | 200 | 0.64573 | 268.6765 | 256.9706 | 적정 | 적정
|  | YS7 | YS7 | 11017.8312 | 450 | 0.8018 | 450 | 0.8018 | 341.25 | 338.0417 | 적정 | 적정
|  | YS8 | YS8 | 1028.0705 | 200 | 0.37876 | 200 | 0.37876 | 337.5556 | 318.7407 | 적정 | 적정
|  | YS9 | YS9 | 1328.0313 | 200 | 0.48927 | 200 | 0.48927 | 315.8621 | 298.4138 | 적정 | 적정
|  | YS10 | YS10 | 842.6946 | 300 | 0.13798 | 300 | 0.13798 | 304.9565 | 296.913 | 적정 | 적정
|  | YS11 | YS11 | 895.361 | 300 | 0.14661 | 300 | 0.14661 | 257.7778 | 248.8889 | 적정 | 적정
|  | YS12 | YS12 | 1188.813 | 300 | 0.19466 | 300 | 0.19466 | 241.6111 | 233.8611 | 적정 | 적정
|  | YS13 | YS13 | 1395.2932 | 300 | 0.22846 | 300 | 0.22846 | 214.3333 | 205.25 | 적정 | 적정
|  | YS14 | YS14 | 9420.6148 | 400 | 0.86767 | 400 | 0.86767 | 276.6 | 271.5111 | 적정 | 적정
|  | YS15 | YS15 | 1915.4905 | 200 | 0.70569 | 200 | 0.70569 | 302.7907 | 287.814 | 적정 | 적정
|  | YS16 | YS16 | 2861.9167 | 300 | 0.46861 | 300 | 0.46861 | 354.125 | 341.0208 | 적정 | 적정
|  | YS17 | YS17 | 4056.0032 | 200 | 1.4943 | 300 | 0.66413 | 341.1765 | 328.3529 | 부정적 | 적정
|  | YS18 | YS18 | 191.9556 | 150 | 0.12572 | 150 | 0.12572 | 401.1333 | 397.5333 | 적정 | 적정
|  | YS19 | YS19 | 922.7481 | 500 | 0.054393 | 500 | 0.054393 | 402.6774 | 378.129 | 적정 | 적정
|  | YS20 | YS20 | 1386.8379 | 300 | 0.22708 | 300 | 0.22708 | 352.9091 | 331.1818 | 적정 | 적정
|  | YS21 | YS21 | 1755.2695 | 500 | 0.10347 | 500 | 0.10347 | 361.4516 | 352.7742 | 적정 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 56808.2164 | [6 empty] | 적정
| 목내 | YM1 | YM1 | 9033.9802 | 500 | 0.53252 | 500 | 0.53252 | 269.8393 | 255.3571 | 적정 | 적정
|  | YM1-1 | YM1-1 | 2370.9892 | 250 | 0.55904 | 250 | 0.55904 | 329.88 | 303.04 | 적정 | 적정
|  | YM2 | YM2 | 5352.5269 | 500 | 0.31551 | 500 | 0.31551 | 334.4146 | 329.2683 | 적정 | 적정
|  | YM2-1 | YM2-1 | 5967.744 | 300 | 0.97716 | 350 | 0.71791 | 347.7576 | 333.5758 | 부정적 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 22725.2402 | [6 empty] | 적정
| 성곡 | YH1 | YH1 | 11886.3447 | 500 | 0.70066 | 500 | 0.70066 | 302.2083 | 286.3125 | 적정 | 적정
|  | YH2 | YH2 | 13226.9142 | 500 | 0.77968 | 500 | 0.77968 | 292.4878 | 278.1951 | 적정 | 적정
|  | YH2-1 | YH2-1 | 3804.4985 | 500 | 0.22426 | 500 | 0.22426 | 337.2143 | 330.1071 | 적정 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 28917.7574 | [6 empty] | 적정
| 계 |  |  | 108451.214 | [6 empty] | 적정
시흥정수장 | 직접 | SL1 | SL1 | 1695.3924 | 250 | 0.39975 | 250 | 0.39975 | 310.2174 | 305.2609 | 적정 | 적정
|  | SL1-1 | SL1-1 | 2831.4667 | 300 | 0.46362 | 300 | 0.46362 | 321.913 | 314.2174 | 적정 | 적정
|  | SL1-2 | SL1-2 | 2679.3821 | 200 | 0.98712 | 250 | 0.63176 | 296.122 | 286.7317 | 부정적 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 7206.2412
| 계 |  |  | 7206.2412
총계 |  |  |  | 347213.8553

## 유량계 적정구경 검토
◎ 유량계 적정구경 검토
0
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 소블럭명 | 용수수요량(㎥/일) |  | 계획유량계 구경(mm) | 유속(m/s) |  | 판정 | 적용유량계 구경(mm) | 유속(m/s) |  | 판정 | 유량계형식 |  | 0.3 | ※ 유량계 구경선택
|  |  |  | 시간최대 | 시간최소 |  | 시간최대 | 시간최소 |  |  | 시간최대 | 시간최소 |  | 당초 | 변경 | 10 | 시간최대 및 시간최소의
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1 | BD1 | 2521.9674 | 374194.3434 | 150 | 1.6518 | 245.0818 | 적정 | 150 | 1.6518 | 245.0818 | 적정 | 전자식 | 좌동 |  | 용수수용량을 적용한 구경이
|  | BD2 | BD2 | 2249.7062 | 333797.8681 | 100 | 3.3153 | 491.9035 | 적정 | 100 | 3.3153 | 491.9035 | 적정 | 전자식 | 좌동 |  | 유속범위(0.3~4m/s)내에
|  | BD3 | BD3 | 1742.3721 | 258522.6958 | 100 | 2.5677 | 380.9737 | 적정 | 100 | 2.5677 | 380.9737 | 적정 | 전자식 | 좌동 |  | 포함되는 관경을 선택한다
|  | BD4 | BD4 | 2277.773 | 337962.2521 | 150 | 1.4918 | 221.3513 | 적정 | 250 | 0.53706 | 79.6865 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BD5 | BD5 | 4548.7514 | 674916.3679 | 200 | 1.6758 | 248.6488 | 적정 | 300 | 0.74481 | 110.5106 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BD6 | BD6 | 4922.6072 | 730386.8462 | 200 | 1.8136 | 269.0849 | 적정 | 200 | 1.8136 | 269.0849 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BD12(BD8) | BD12 | 3286.1605 | 487580.7292 | 200 | 1.2107 | 179.6317 | 적정 | 450 | 0.23914 | 35.4828 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | 소계 | 소계 | 21549.3378 | 3197361.1027
| 성포 배수구역 | BS1 | BS1 | 4395.3313 | 652152.808 | 200 | 1.6193 | 240.2624 | 적정 | 300 | 0.71969 | 106.7833 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BS2 | BS2 | 4421.8933 | 656093.919 | 200 | 1.6291 | 241.7143 | 적정 | 250 | 1.0426 | 154.6972 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BS3 | BS3 | 13773.0493 | 2043562.1863 | 350 | 1.6569 | 245.8375 | 적정 | 350 | 1.6569 | 245.8375 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BS6 | BS6 | 4305.4211 | 638812.4731 | 150 | 2.8199 | 418.3957 | 적정 | 150 | 2.8199 | 418.3957 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS8 | BS8 | 2937.5015 | 435848.7984 | 150 | 1.9239 | 285.4629 | 적정 | 150 | 1.9239 | 285.4629 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS9 | BS9 | 1260.974 | 187095.7372 | 100 | 1.8582 | 275.7149 | 적정 | 100 | 1.8582 | 275.7149 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS10 | BS10 | 3614.0606 | 536232.5732 | 150 | 2.3671 | 351.2101 | 적정 | 150 | 2.3671 | 351.2101 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS11 | BS11 | 4443.9067 | 659360.1372 | 150 | 2.9106 | 431.8536 | 적정 | 300 | 0.72764 | 107.9634 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BS12 | BS12 | 2096.0806 | 311003.8298 | 100 | 3.0889 | 458.3129 | 적정 | 150 | 1.3728 | 203.6946 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS13 | BS13 | 2209.8806 | 327888.7933 | 100 | 3.2566 | 483.1956 | 적정 | 150 | 1.4474 | 214.7536 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS14 | BS14 | 2142.6341 | 317911.1509 | 100 | 3.1575 | 468.492 | 적정 | 200 | 0.78938 | 117.123 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BS15 | BS15 | 2909.9291 | 431757.7767 | 150 | 1.9059 | 282.7835 | 적정 | 500 | 0.17153 | 25.4505 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BS16 | BS16 | 379.6323 | 56327.5597 | 80 | 0.87414 | 129.6992 | 적정 | 150 | 0.24864 | 36.8922 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS17 | BS17 | 2364.9985 | 350904.2497 | 150 | 1.549 | 229.8278 | 적정 | 250 | 0.55763 | 82.738 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BS18 | BS18 | 2572.3967 | 381676.7416 | 150 | 1.6848 | 249.9825 | 적정 | 150 | 1.6848 | 249.9825 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS19 | BS19 | 3358.8109 | 498360.1517 | 200 | 1.2374 | 183.603 | 적정 | 200 | 1.2374 | 183.603 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS20 | BS20 | 5912.2476 | 877223.7236 | 300 | 0.96807 | 143.6363 | 적정 | 200 | 2.1782 | 323.1817 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BD7 | BD7 | 1291.9043 | 191684.991 | 150 | 0.84614 | 125.5457 | 적정
|  | 소계 | 소계 | 64390.6523 | 9553897.6002
반 월 정 수 장 | 고잔 배수구역 | BK1 | BK1 | 4082.3654 | 605716.8211 | 300 | 0.66845 | 99.1799 | 적정 | 300 | 0.66845 | 99.1799 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BK2 | BK2 | 9142.9138 | 1356570.5479 | 300 | 1.4971 | 222.1244 | 적정 | 300 | 1.4971 | 222.1244 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BK3 | BK3 | 8017.1945 | 1189543.0887 | 300 | 1.3127 | 194.7754 | 적정 | 300 | 1.3127 | 194.7754 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BK4 | BK4 | 7046.7468 | 1045553.8964 | 250 | 1.6615 | 246.526 | 적정 | 250 | 1.6615 | 246.526 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BK5 | BK5 | 3854.3549 | 571885.9869 | 200 | 1.42 | 210.6909 | 적정 | 200 | 1.42 | 210.6909 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BK6 | BK6 | 3522.3954 | 522631.8431 | 300 | 0.57676 | 85.5756 | 적정 | 300 | 0.57676 | 85.5756 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BK7 | BK7 | 1975.1606 | 293062.4526 | 100 | 2.9107 | 431.8735 | 적정 | 500 | 0.11643 | 17.2749 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BK8 | BK8 | 3615.6133 | 536462.9423 | 200 | 1.332 | 197.6406 | 적정 | 400 | 0.33301 | 49.4101 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | 소계 | 소계 | 41256.7448 | 6121427.5789 | [9 empty] | 좌동
| 일동 배수구역 | BI1 | BI1 | 2713.5828 | 402625.0916 | 150 | 1.7773 | 263.7028 | 적정 | 250 | 0.63982 | 94.933 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BI2 | BI2 | 718.71 | 106637.8604 | 80 | 1.6549 | 245.5432 | 적정 | 100 | 1.0591 | 157.1476 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BI3 | BI3 | 3133.7982 | 464974.1281 | 150 | 2.0525 | 304.5388 | 적정 | 150 | 2.0525 | 304.5388 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BS4 | BS4 | 1627.4056 | 241464.6568 | 100 | 2.3982 | 355.8361 | 적정 | 100 | 2.3982 | 355.8361 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BS5 | BS5 | 3585.8064 | 532040.3763 | 200 | 1.3211 | 196.0112 | 적정 | 200 | 1.3211 | 196.0112 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BS7 | BS7 | 2972.6718 | 441067.1579 | 150 | 1.947 | 288.8807 | 적정 | 150 | 1.947 | 288.8807 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | 소계 | 소계 | 14751.9748 | 2188809.2712
| 반월 배수구역 | BB1 | BB1 | 4127.4006 | 612398.8642 | 200 | 1.5206 | 225.6164 | 적정 | 400 | 0.38015 | 56.4041 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BB2 | BB2 | 1095.1143 | 162486.4713 | 100 | 1.6138 | 239.4493 | 적정 | 300 | 0.17931 | 26.6055 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BB3 | BB3 | 1163.3696 | 172613.7848 | 100 | 1.7144 | 254.3735 | 적정 | 350 | 0.13995 | 20.7652 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BB4 | BB4 | 1052.8499 | 156215.5378 |  |  |  |  | 100 | 1.5515 | 230.2081 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BI4 | BI4 | 7211.5379 | 1070004.6127 | 250 | 1.7004 | 252.2911 | 적정 | 400 | 0.66421 | 98.5512 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | 소계 | 소계 | 14650.2723 | 2173719.2708
| 계 |  |  | 156598.9821 | 23235214.8238
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | AD1 | 6719.2653 | 996964.1569 | 250 | 1.5843 | 235.0693 | 적정 | 300 | 1.1002 | 163.2426 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | AD2 | AD2 | 11849.2883 | 1758126.1038 | 350 | 1.4255 | 211.5 | 적정 | 400 | 1.0914 | 161.9297 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | AW1(AD3) | AD3 | 5512.3959 | 817896.1419 | 250 | 1.2997 | 192.8477 | 적정 | 250 | 1.2997 | 192.8477 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | AW2(AD4) | AD4 | 3552.6689 | 527123.6423 | 200 | 1.3089 | 194.1998 | 적정 | 500 | 0.20942 | 31.072 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | AW3(AD5) | AD5 | 6479.921 | 961451.6937 | 300 | 1.061 | 157.4278 | 적정 | 400 | 0.59682 | 88.5531 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | AW4(AD6) | AD6 | 2949.4056 | 437615.0522 | 150 | 1.9317 | 286.6197 | 적정 | 150 | 1.9317 | 286.6197 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | AW5(AD7) | AD7 | 2458.4261 | 364766.4784 | 150 | 1.6102 | 238.9069 | 적정 | 150 | 1.6102 | 238.9069 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | AW6(AD8) | AD8 | 2938.1427 | 435943.9317 | 250 | 0.69277 | 102.7891 | 적정 | 300 | 0.48109 | 71.3813 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | AW7(AD9) | AD9 | 3489.9674 | 517820.368 | 250 | 0.82288 | 122.0943 | 적정 | 250 | 0.82288 | 122.0943 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | AW8(AD10) | AD10 | 2913.457 | 432281.2146 | 100 | 4.2934 | 637.0342 | 적정 | 100 | 4.2934 | 637.0342 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BD8(BS21) | BD8 | 2562.1682 | 380159.1063 | 100 | 3.7758 | 560.2241 | 적정 | 250 | 0.60412 | 89.6359 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | BD9(BS22) | BD9 | 3683.9699 | 546605.2861 | 250 | 0.86863 | 128.8814 | 적정 | 250 | 0.86863 | 128.8814 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BD10(BS23) | BD10 | 7283.5885 | 1080695.0443 | 250 | 1.7174 | 254.8118 | 적정 | 250 | 1.7174 | 254.8118 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | BD11(BS24) | BD11 | 12343.9371 | 1831519.1158 | 400 | 1.1369 | 168.6894 | 적정 | 600 | 0.5053 | 74.9731 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | BD13(BD9) | BD13 | 220.8161 | 32763.3665 | 80 | 0.50845 | 75.4406
|  | 소계 | 소계 | 74957.4179 | 11121730.7025
| 계 |  |  | 74957.4179 | 11121730.7025
연성정수장 | 선부 | YS1 | YS1 | 1635.8426 | 242716.4902 | 150 | 1.0714 | 158.9693 | 적정 | 200 | 0.60267 | 89.4202 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | YS2 | YS2 | 895.6465 | 132890.6449 | 100 | 1.3199 | 195.8352 | 적정 | 100 | 1.3199 | 195.8352 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | YS3 | YS3 | 5241.9731 | 777772.4386 | 250 | 1.236 | 183.3872 | 적정 | 250 | 1.236 | 183.3872 | 적정 | 전자식 | 초음파식
연성정수장 | 선부 | YS4 | YS4 | 6509.7756 | 965881.3343 | 250 | 1.5349 | 227.7404 | 적정 | 450 | 0.47374 | 70.2903 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YS5 | YS5 | 565.3275 | 83879.8979 | 80 | 1.3017 | 193.1409 | 적정 | 80 | 1.3017 | 193.1409 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | YS6 | YS6 | 1752.7198 | 260058.0117 | 200 | 0.64573 | 95.8091 | 적정 | 200 | 0.64573 | 95.8091 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | YS7 | YS7 | 11017.8312 | 1634759.5121 | 400 | 1.0148 | 150.5672 | 적정 | 450 | 0.8018 | 118.9666 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YS8 | YS8 | 1028.0705 | 152538.9224 | 80 | 2.3672 | 351.2344 | 적정 | 80 | 2.3672 | 351.2344 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | YS9 | YS9 | 1328.0313 | 197045.301 | 100 | 1.9571 | 290.3772 | 적정 | 100 | 1.9571 | 290.3772 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | YS10 | YS10 | 842.6946 | 125033.9518 | 100 | 1.2418 | 184.2571 | 적정 | 100 | 1.2418 | 184.2571 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | YS11 | YS11 | 895.361 | 132848.2828 | 100 | 1.3195 | 195.7728 | 적정 | 300 | 0.14661 | 21.7525 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YS12 | YS12 | 1188.813 | 176388.928 | 150 | 0.77862 | 115.5274 | 적정 | 150 | 0.77862 | 115.5274 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | YS13 | YS13 | 1395.2932 | 207025.2161 | 150 | 0.91386 | 135.5929 | 적정 | 150 | 0.91386 | 135.5929 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | YS14 | YS14 | 9420.6148 | 1397774.1545 | 400 | 0.86767 | 128.74 | 적정 | 400 | 0.86767 | 128.74 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YS15 | YS15 | 1915.4905 | 284208.9513 | 200 | 0.70569 | 104.7066 | 적정 | 200 | 0.70569 | 104.7066 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | YS16 | YS16 | 2861.9167 | 424633.9752 | 300 | 0.46861 | 69.5294 | 적정 | 300 | 0.46861 | 69.5294 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YS17 | YS17 | 4056.0032 | 601805.3541 | 200 | 1.4943 | 221.7137 | 적정 | 200 | 1.4943 | 221.7137 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | YS18 | YS18 | 191.9556 | 28481.2224 | 80 | 0.44199 | 65.5805 | 적정 | 80 | 0.44199 | 65.5805 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | YS19 | YS19 | 922.7481 | 136911.8125 | 200 | 0.33995 | 50.4403 | 적정 | 500 | 0.054393 | 8.0704 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YS20 | YS20 | 1386.8379 | 205770.6573 | 150 | 0.90832 | 134.7713 | 적정 | 300 | 0.22708 | 33.6928 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YS21 | YS21 | 1755.2695 | 263290.4178 | 150 | 1.1496 | 172.4443 | 적정 | 150 | 1.1496 | 172.4443 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | 소계 | 소계 | 56808.2164 | 8431715.4767
| 목내 | YM1 | YM1 | 9033.9802 | 1354124.6483 | 350 | 1.0868 | 162.8992 | 적정 | 500 | 0.53252 | 79.8206 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YM1-1 | YM1-1 | 2370.9892 | 355648.3806 | 200 | 0.87351 | 131.0259 | 적정 | 200 | 0.87351 | 131.0259 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | YM2 | YM2 | 5352.5269 | 802879.0328 | 300 | 0.87642 | 131.4631 | 적정 | 500 | 0.31551 | 47.3267 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YM2-1 | YM2-1 | 5967.744 | 895161.5932 | 300 | 0.97716 | 146.5734 | 적정 | 300 | 0.97716 | 146.5734 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | 소계 | 소계 | 22725.2402 | 3407813.6549 | [9 empty] | 좌동
| 성곡 | YH1 | YH1 | 11886.3447 | 1782941.1484 | 400 | 1.0948 | 164.2152 | 적정 | 500 | 0.70066 | 105.0977 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YH2 | YH2 | 13226.9142 | 1984037.1307 | 400 | 1.2182 | 182.7369 | 적정 | 500 | 0.77968 | 116.9516 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | YH2-1 | YH2-1 | 3804.4985 | 570674.7676 | 250 | 0.89704 | 134.5566 | 적정 | 500 | 0.22426 | 33.6392 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | 소계 | 소계 | 28917.7574 | 4337653.0467
| 계 |  |  | 108451.214 | 16177182.1783
시흥정수장 | 직접 | SL1 | SL1 | 1695.3924 | 254308.8663 | 400 | 0.15615 | 23.4228 | 적정 | 500 | 0.099937 | 14.9906 | 적정 | 초음파식 | 좌동
|  | SL1-1 | SL1-1 | 2831.4667 | 424720.0048 | 250 | 0.66762 | 100.1426 | 적정 | 250 | 0.66762 | 100.1426 | 적정 | 전자식 | 초음파식
|  | SL1-2 | SL1-2 | 2679.3821 | 401907.3146 | 300 | 0.43872 | 65.8082 | 적정 | 200 | 0.98712 | 148.0684 | 적정 | 전자식 | 좌동
|  | 소계 | 소계 | 7206.2412 | 1080936.1857
| 계 |  |  | 7206.2412 | 1080936.1857
총계 |  |  |  | 347213.8553 | 51615063.8903

## 장래인구 및 용수수요량
장래 인구 및 용수수요량(2015년)
구분 |  | 인구(인) |  |  |  | 일평균급수량 (㎥/일) |  |  |  |  | 급수원단위 (ℓpcd)
|  | 전체 |  | 신규개발지 제외 | 신규개발지 | 전체 | 신규개발지제외 |  |  | 신규개발지 | 전체 | 신규개발지제외 |  |  | 신규개발지
|  | 계획인구 | 급수인구 |  |  |  | 소계 | 생활용수 | 공단생활 제조용수 |  |  | 소계 | 생활용수 | 공단생활 제조용수
단원구 | 고잔1동 | 28232 | 28232 | 28232 | 0 | 8262.5083 | 8262.5083 | 8262.5083 | 0 | 0 | 292.6646 | 292.6646 | 292.6646 | 0 |  | 원단위
| 고잔2동 | 29139 | 29139 | 29139 | 0 | 12125.9442 | 12125.9442 | 12125.9442 | 0 | 0 | 416.1414 | 416.1414 | 416.1414 | 0 |  | #REF!
| 호수동 | 53355 | 53355 | 50255 | 3100 | #REF! | 15326.9955 | 15326.9955 | 0 | #REF! | #REF! | 304.9845 | 304.9845 | 0 | #REF!
| 대부동 | 8389 | 7459 | 7459 | 0 | #REF! | 2027.929 | 2027.929 | 0 | #REF! | #REF! | 271.8768 | 271.8768 | 0 | #REF!
| 선부1동 | 22632 | 22632 | 22632 | 0 | 6024.3077 | 6024.3077 | 6024.3077 | 0 | 0 | 266.1854 | 266.1854 | 266.1854 | 0
| 선부2동 | 31023 | 31023 | 31023 | 0 | 9243.8917 | 9243.8917 | 9243.8917 | 0 | 0 | 297.969 | 297.969 | 297.969 | 0
| 선부3동 | 41765 | 41765 | 41765 | 0 | #REF! | 12647.1528 | 12647.1528 | 0 | #REF! | #REF! | 302.817 | 302.817 | 0 | #REF!
| 와동 | 53050 | 53050 | 53050 | 0 | 15481.1378 | 15481.1378 | 15481.1378 | 0 | 0 | 291.8216 | 291.8216 | 291.8216 | 0
| 원곡1동 | 12709 | 12709 | 12709 | 0 | 3365.6937 | 3365.6937 | 3365.6937 | 0 | 0 | 264.8276 | 264.8276 | 264.8276 | 0
| 원곡2동 | 19294 | 19294 | 19294 | 0 | 4778.5249 | 4778.5249 | 4778.5249 | 0 | 0 | 247.669 | 247.669 | 247.669 | 0
| 원곡본동 | 40518 | 40518 | 25037 | 15481 | #REF! | 16162.2473 | 7137.7048 | 9024.5425 | #REF! | #REF! | 645.5345 | 285.0863 | 360.4482 | #REF!
| 초지동 | 56710 | 56710 | 56710 | 0 | #REF! | 63982.4057 | 13006.9482 | 50975.4575 | #REF! | #REF! | 1128.2385 | 229.359 | 898.8795 | #REF!
| 소계 | 396816 | 395886 | 377305 | 18581 | #REF! | 169428.7386 | 109428.7386 | 60000 | #REF! | #REF! | 449.0498 | 290.0273 | 159.0225 | #REF!
상록구 | 반월동 | 23828 | 23828 | 23828 | 0 | #REF! | 6366.0908 | 6366.0908 | 0 | #REF! | #REF! | 267.1685 | 267.1685 | 0 | #REF!
| 본오1동 | 47565 | 47565 | 47565 | 0 | 17967.1018 | 17967.1018 | 17967.1018 | 0 | 0 | 377.7379 | 377.7379 | 377.7379 | 0
| 본오2동 | 38152 | 38152 | 38152 | 0 | 10898.3735 | 10898.3735 | 10898.3735 | 0 | 0 | 285.6567 | 285.6567 | 285.6567 | 0
| 본오3동 | 28790 | 28790 | 28790 | 0 | 9847.3653 | 9847.3653 | 9847.3653 | 0 | 0 | 342.0412 | 342.0412 | 342.0412 | 0
| 부곡동 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 | 7223.361 | 7223.361 | 7223.361 | 0 | 0 | 292.4438 | 292.4438 | 292.4438 | 0
| 사1동 | 41483 | 41483 | 41483 | 0 | 11229.1992 | 11229.1992 | 11229.1992 | 0 | 0 | 270.694 | 270.694 | 270.694 | 0
| 사2동 | 40540 | 40540 | 40540 | 0 | #REF! | 11461.4773 | 11461.4773 | 0 | #REF! | #REF! | 282.7202 | 282.7202 | 0 | #REF!
| 사3동 | 40056 | 40056 | 22256 | 17800 | #REF! | 7076.2831 | 7076.2831 | 0 | #REF! | #REF! | 317.9495 | 317.9495 | 0 | #REF!
| 성포동 | 35410 | 35410 | 35410 | 0 | 10037.6711 | 10037.6711 | 10037.6711 | 0 | 0 | 283.47 | 283.47 | 283.47 | 0
| 안산동 | 10432 | 10432 | 10432 | 0 | 2701.1998 | 2701.1998 | 2701.1998 | 0 | 0 | 258.934 | 258.934 | 258.934 | 0
| 월피동 | 52915 | 52915 | 52915 | 0 | 14928.6633 | 14928.6633 | 14928.6633 | 0 | 0 | 282.1254 | 282.1254 | 282.1254 | 0
| 이동 | 31658 | 31658 | 31658 | 0 | 8960.7195 | 8960.7195 | 8960.7195 | 0 | 0 | 283.0476 | 283.0476 | 283.0476 | 0
| 일동 | 28715 | 28715 | 28715 | 0 | 10405.717 | 10405.717 | 10405.717 | 0 | 0 | 362.3791 | 362.3791 | 362.3791 | 0
| 소계 | 444244 | 444244 | 426444 | 17800 | #REF! | 129103.2227 | 129103.2227 | 0 | #REF! | #REF! | 302.7437 | 302.7437 | 0 | #REF!
계 |  | 841060 | 840130 | 803749 | 36381 | #REF! | 298531.9613 | 238531.9613 | 60000 | #REF! | #REF! | 371.4244 | 296.7742 | 74.6502 | #REF!

## 인입관경비교
◎ 인입관경비교
소블럭명 | 대장도 인입관경 | 준공도 인입관경 | 적용관경 | 안산시 상수도 운영관리시스템 구축계획 보고서(2002년) |  | 안산시 블록시스템 TM 구축사업 실시설계보고서(2007년)
|  |  |  | 인입관경 | 유량계설치관경 | 유량계설치관경 | 유량계형식
AD1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | 초음파식
AD2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 400 | 초음파식
AD3 | 100 | 250 | 100 | 250 | 250 | 250 | 전자식
AD4 | 500 | 500 | 500 | 350 | 200 | 500 | 초음파식
AD5 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 | 초음파식
AD6 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 전자식
AD7 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 전자식
AD8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | 초음파식
AD9 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 전자식
AD10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 전자식
BB1 | 350 | 350 | 400 | 350 | 200 | 400 | 초음파식
BB2 | 250 | 300 | 300 | 200 | 100 | 300 | 초음파식
BB3 | 250 | 250 | 350 | 250 | 100 | 350 | 초음파식
BB4 | 150 | 150 | 150 |  |  | 100 | 전자식
BD1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 전자식
BD10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 전자식
BD11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 초음파식
BD12 | 450 | 450 | 450 | 450 | 200 | 450 | 초음파식
BD13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 80
BD2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 전자식
BD3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 전자식
BD4 | 250 | 200 | 250 | 150 | 150 | 250 | 초음파식
BD5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 초음파식
BD6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 전자식
BD7 | 150 |  | 150 | 150 | 150
BD8 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 250 | 전자식
BD9 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 전자식
BI1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | 초음파식
BI2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 100 | 전자식
BI3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 전자식
BI4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | 400 | 초음파식
BK1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 전자식
BK2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 전자식
BK3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 전자식
BK4 | 450 | 450 | 450 | 450 | 250 | 250 | 전자식
BK5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 전자식
BK6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 전자식
BK7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 초음파식
BK8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 400 | 초음파식
BS1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 초음파식
BS10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 150 | 150 | 전자식
BS11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 | 초음파식
BS12 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 150 | 전자식
BS13 | 200 | 400 | 200 | 400 | 100 | 150 | 전자식
BS14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 전자식
BS15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | 500 | 초음파식
BS16 | 300 | 200 | 300 | 200 | 80 | 150 | 전자식
BS17 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | 전자식
BS18 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 전자식
BS19 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 전자식
BS2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 전자식
BS20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 전자식
BS3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 전자식
BS4 | 200 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 전자식
BS5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 전자식
BS6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 150 | 150 | 전자식
BS7 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 전자식
BS8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 전자식
BS9 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 전자식
SL1 | 250 | 500 | 250 | 400 | 400 | 500 | 초음파식
SL1-1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 전자식
SL1-2 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 | 전자식
YH1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 초음파식
YH2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 초음파식
YH2-1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 500 | 초음파식
YM1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | 초음파식
YM1-1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 전자식
YM2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 초음파식
YM2-1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 전자식
YS1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 전자식
YS10 | 300 | 300 | 300 | 250 | 100 | 100 | 전자식
YS11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 초음파식
YS12 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 전자식
YS13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 전자식
YS14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 초음파식
YS15 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 전자식
YS16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 초음파식
YS17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 전자식
YS18 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 | 전자식
YS19 | 500 | 400 | 500 | 400 | 200 | 500 | 초음파식
YS2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 전자식
YS20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 | 초음파식
YS21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | 150 | 전자식
YS3 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 전자식
YS4 | 450 | 250 | 450 | 250 | 250 | 450 | 초음파식
YS5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 전자식
YS6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 전자식
YS7 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 450 | 초음파식
YS8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 전자식
YS9 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | 전자식

## 유량계 손실수두
구경축소 유량계 손실수두
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 소블럭명 | 시간최대급수량 (㎥/day) | 관로구경 |  |  | 관로연장 | 평균수압(Kpa) |  | 동수구배 |  | 손실수두 |  | 비고
[5 empty] | 인입구경 | 축소 |  |  | 2007년 | 2015년 | 인입관로 | 축소 | 인입관로 | 축소
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1 | BD1 | 2521.9674 | 250 | 150 | 축소 | 3.5 | 361.8871 | 348.5161 | 0.0026345 | 0.031703 | 0.0092208 | 0.11096 |  | 유속계수(C) | D = 600이하 | 100
|  | BD2 | BD2 | 2249.7062 | 150 | 100 | 축소 | 3.5 | 368.2319 | 322.2754 | 0.025664 | 0.18488 | 0.089823 | 0.64707 |  |  | D = 700~900 | 110
|  | BD3 | BD3 | 1742.3721 | 200 | 100 | 축소 | 3.5 | 377 | 349.1864 | 0.0039404 | 0.11523 | 0.013792 | 0.4033 |  |  | D = 1000이상 | 120
|  | BD4 | BD4 | 2277.773 | 250 | 250 | 인입 | 3.5 | 357.5143 | 311.3714 | 0.0021821 | 0.0021821 | 0.0076374 | 0.0076374
|  | BD5 | BD5 | 4548.7514 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 319.2295 | 268.8689 | 0.0032283 | 0.0032283 | 0.011299 | 0.011299
|  | BD6 | BD6 | 4922.6072 | 200 | 200 | 인입 | 3.5 | 222.6147 | 157.0459 | 0.026915 | 0.026915 | 0.094203 | 0.094203
|  | BD8(BS21) | BD8 | 2562.1682 | 250 | 250 | 인입 | 3.5 | 478.5306 | 475.8776 | 0.0027127 | 0.0027127 | 0.0094946 | 0.0094946
|  | BD9(BS22) | BD9 | 3683.9699 | 250 | 250 | 인입 | 3.5 | 552.2759 | 550.6552 | 0.0053109 | 0.0053109 | 0.018588 | 0.018588
|  | BD10(BS23) | BD10 | 7283.5885 | 250 | 250 | 인입 | 3.5 | 534.0455 | 531.0909 | 0.018742 | 0.018742 | 0.065598 | 0.065598
|  | BD11(BS24) | BD11 | 12343.9371 | 600 | 600 | 인입 | 3.5 | 553.75 | 552.5278 | 0.00069991 | 0.00069991 | 0.0024497 | 0.0024497
|  | BD12(BD8) | BD12 | 3286.1605 | 450 | 450 | 인입 | 3.5 | 394.4776 | 411.1716 | 0.00024557 | 0.00024557 | 0.00085951 | 0.00085951
|  | BD13(BD9) | BD13 | 220.8161 | 200 |  | 축소 | 3.5 | 370.55 | 369.7619 | 8.6276e-05 |  | 0.00030197
|  | 소계 | 소계 | 47643.8176 |  |  | 인입
| 성포 배수구역 | BS1 | BS1 | 4395.3313 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 331.0123 | 321.7037 | 0.0030297 | 0.0030297 | 0.010604 | 0.010604
|  | BS2 | BS2 | 4421.8933 | 250 | 250 | 인입 | 3.5 | 296.9518 | 281.3614 | 0.0074449 | 0.0074449 | 0.026057 | 0.026057
|  | BS3 | BS3 | 13773.0493 | 350 | 350 | 인입 | 3.5 | 155.551 | 145.0816 | 0.011832 | 0.011832 | 0.041411 | 0.041411
|  | BS4 | BS4 | 1627.4056 | 250 | 100 | 축소 | 3.5 | 283.0714 | 283.7143 | 0.0011715 | 0.10156 | 0.0041003 | 0.35546
|  | BS5 | BS5 | 3585.8064 | 200 | 200 | 인입 | 3.5 | 305.3704 | 305.8889 | 0.014977 | 0.014977 | 0.052419 | 0.052419
|  | BS6 | BS6 | 4305.4211 | 400 | 150 | 축소 | 3.5 | 223.2462 | 209.3077 | 0.00071837 | 0.085274 | 0.0025143 | 0.29846
|  | BS7 | BS7 | 2972.6718 | 150 | 150 | 인입 | 3.5 | 292.0702 | 288.9825 | 0.042974 | 0.042974 | 0.15041 | 0.15041
|  | BS8 | BS8 | 2937.5015 | 200 | 150 | 축소 | 3.5 | 254.9872 | 240.9103 | 0.010356 | 0.042038 | 0.036246 | 0.14713
|  | BS9 | BS9 | 1260.974 | 200 | 100 | 축소 | 3.5 | 273.1316 | 259.5789 | 0.0021664 | 0.063352 | 0.0075824 | 0.22173
|  | BS10 | BS10 | 3614.0606 | 400 | 150 | 축소 | 3.5 | 254.1828 | 240.0645 | 0.00051965 | 0.061685 | 0.0018188 | 0.2159
|  | BS11 | BS11 | 4443.9067 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 341.1739 | 334.2464 | 0.003092 | 0.003092 | 0.010822 | 0.010822
|  | BS12 | BS12 | 2096.0806 | 150 | 150 | 인입 | 3.5 | 304.9722 | 288.9444 | 0.022516 | 0.022516 | 0.078806 | 0.078806
|  | BS13 | BS13 | 2209.8806 | 200 | 150 | 축소 | 3.5 | 254.6667 | 227.75 | 0.0061167 | 0.02483 | 0.021408 | 0.086903
|  | BS14 | BS14 | 2142.6341 | 200 | 200 | 인입 | 3.5 | 190.7812 | 174.125 | 0.0057768 | 0.0057768 | 0.020219 | 0.020219
|  | BS15 | BS15 | 2909.9291 | 500 | 500 | 인입 | 3.5 | 153.3962 | 136.9811 | 0.0001174 | 0.0001174 | 0.00041088 | 0.00041088
|  | BS16 | BS16 | 379.6323 | 300 | 150 | 축소 | 3.5 | 236.5294 | 226.7059 | 3.2636e-05 | 0.00095435 | 0.00011422 | 0.0033402
|  | BS17 | BS17 | 2364.9985 | 250 | 250 | 인입 | 3.5 | 238.4561 | 195.1228 | 0.0023392 | 0.0023392 | 0.0081873 | 0.0081873
|  | BS18 | BS18 | 2572.3967 | 250 | 150 | 축소 | 3.5 | 298.7551 | 254.5714 | 0.0027328 | 0.032886 | 0.0095648 | 0.1151
|  | BS19 | BS19 | 3358.8109 | 250 | 200 | 축소 | 3.5 | 282.0952 | 203.7381 | 0.0044764 | 0.01327 | 0.015667 | 0.046446
|  | BS20 | BS20 | 5912.2476 | 400 | 200 | 축소 | 3.5 | 268.44 | 240.68 | 0.0012917 | 0.037773 | 0.0045209 | 0.1322
|  | BD7 | BD7 | 1291.9043 | 150 |  | 축소 | 3.5 | 354.1 | 336.275 | 0.0091974 |  | 0.032191
|  | 소계 | 소계 | 72576.5361 |  |  | 인입
반 월 정 수 장 | 고잔 배수구역 | BK1 | BK1 | 4082.3654 | 350 | 300 | 축소 | 3.5 | 339.9455 | 309.2545 | 0.0012475 | 0.0026428 | 0.0043661 | 0.0092497
|  | BK2 | BK2 | 9142.9138 | 350 | 300 | 축소 | 3.5 | 257.3871 | 204.9032 | 0.0055443 | 0.011746 | 0.019405 | 0.04111
|  | BK3 | BK3 | 8017.1945 | 400 | 300 | 축소 | 3.5 | 334.5614 | 300.3509 | 0.0022691 | 0.0092111 | 0.007942 | 0.032239
|  | BK4 | BK4 | 7046.7468 | 450 | 250 | 축소 | 3.5 | 365.6429 | 350.9286 | 0.0010071 | 0.01763 | 0.003525 | 0.061706
|  | BK5 | BK5 | 3854.3549 | 400 | 200 | 축소 | 3.5 | 361.2941 | 316.5294 | 0.00058537 | 0.017118 | 0.0020488 | 0.059912
|  | BK6 | BK6 | 3522.3954 | 350 | 300 | 축소 | 3.5 | 350.2264 | 343.1509 | 0.00094949 | 0.0020115 | 0.0033232 | 0.0070403
|  | BK7 | BK7 | 1975.1606 | 500 | 500 | 인입 | 3.5 | 377.8974 | 370.359 | 5.7323e-05 | 5.7323e-05 | 0.00020063 | 0.00020063
|  | BK8 | BK8 | 3615.6133 | 400 | 400 | 인입 | 3.5 | 364.2 | 353.2 | 0.00052006 | 0.00052006 | 0.0018202 | 0.0018202
|  | 소계 | 소계 | 41256.7448 |  |  | 인입
| 일동 배수구역 | BI1 | BI1 | 2713.5828 | 250 | 250 | 인입 | 3.5 | 250.4651 | 250.7209 | 0.0030167 | 0.0030167 | 0.010559 | 0.010559
|  | BI2 | BI2 | 718.71 | 150 | 100 | 축소 | 3.5 | 248.3571 | 248.5 | 0.0031082 | 0.022391 | 0.010879 | 0.078369
|  | BI3 | BI3 | 3133.7982 | 250 | 150 | 축소 | 3.5 | 277.3594 | 277.9219 | 0.0039374 | 0.047383 | 0.013781 | 0.16584
|  | BI4 | BI4 | 7211.5379 | 400 | 400 | 인입 | 3.5 | 541.4143 | 530.5571 | 0.0018654 | 0.0018654 | 0.0065289 | 0.0065289
|  | 소계 | 소계 | 13777.6289 |  |  | 인입
| 반월 배수구역 | BB1 | BB1 | 4127.4006 | 400 | 400 | 인입 | 3.5 | 505.439 | 487.1707 | 0.00066439 | 0.00066439 | 0.0023254 | 0.0023254
|  | BB2 | BB2 | 1095.1143 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 550.7 | 534.05 | 0.00023167 | 0.00023167 | 0.00081085 | 0.00081085
|  | BB3 | BB3 | 1163.3696 | 350 | 350 | 인입 | 3.5 | 425.6 | 392.2903 | 0.0001223 | 0.0001223 | 0.00042804 | 0.00042804
|  | BB4 | BB4 | 1052.8499 | 150 | 100 | 축소 | 3.5 | 477 | 436 | 0.0062989 | 0.045376 | 0.022046 | 0.15882
|  | 소계 | 소계 | 7438.7344 |  |  | 인입
| 계 |  |  | 182693.4619 |  |  | 인입
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | AD1 | 6719.2653 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 485.9923 | 483.8692 | 0.0066438 | 0.0066438 | 0.023253 | 0.023253
|  | AD2 | AD2 | 11849.2883 | 400 | 400 | 인입 | 3.5 | 544.7568 | 543.0811 | 0.0046747 | 0.0046747 | 0.016361 | 0.016361
|  | AW1(AD3) | AD3 | 5512.3959 | 200 | 250 | 축소 | 3.5 | 405.6591 | 400.4205 | 0.033183 | 0.011193 | 0.11614 | 0.039177
|  | AW2(AD4) | AD4 | 3552.6689 | 500 | 500 | 인입 | 3.5 | 465.8202 | 463.6629 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00059438 | 0.00059438
|  | AW3(AD5) | AD5 | 6479.921 | 400 | 400 | 인입 | 3.5 | 490.8812 | 483.6832 | 0.0015305 | 0.0015305 | 0.0053566 | 0.0053566
|  | AW4(AD6) | AD6 | 2949.4056 | 250 | 150 | 축소 | 3.5 | 506.35 | 502.3667 | 0.0035196 | 0.042354 | 0.012319 | 0.14824
|  | AW5(AD7) | AD7 | 2458.4261 | 200 | 150 | 축소 | 3.5 | 513.0976 | 507.2927 | 0.0074499 | 0.030241 | 0.026075 | 0.10585
|  | AW6(AD8) | AD8 | 2938.1427 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 546.2778 | 544.7778 | 0.0014382 | 0.0014382 | 0.0050335 | 0.0050335
|  | AW7(AD9) | AD9 | 3489.9674 | 250 | 250 | 인입 | 3.5 | 534.803 | 534.1515 | 0.0048051 | 0.0048051 | 0.016818 | 0.016818
|  | AW8(AD10) | AD10 | 2913.457 | 200 | 100 | 축소 | 3.5 | 564.8571 | 564 | 0.0102 | 0.29827 | 0.035699 | 1.0439
|  | 소계 | 소계 | 48862.9381 |  |  | 인입
| 계 |  |  | 48862.9381 |  |  | 인입
연성정수장 | 선부 | YS1 | YS1 | 1635.8426 | 200 | 200 | 인입 | 3.5 | 283.2917 | 269.625 | 0.0035064 | 0.0035064 | 0.012272 | 0.012272
|  | YS2 | YS2 | 895.6465 | 100 | 100 | 인입 | 3.5 | 197.7692 | 190.5385 | 0.033644 | 0.033644 | 0.11775 | 0.11775
|  | YS3 | YS3 | 5241.9731 | 300 | 250 | 축소 | 3.5 | 238.5902 | 233.9836 | 0.004197 | 0.010199 | 0.014689 | 0.035696
연성정수장 | 선부 | YS4 | YS4 | 6509.7756 | 450 | 450 | 인입 | 3.5 | 341.5596 | 321.6 | 0.00086977 | 0.00086977 | 0.0030442 | 0.0030442
|  | YS5 | YS5 | 565.3275 | 200 | 80 | 축소 | 3.5 | 292.2727 | 263.5758 | 0.00049112 | 0.042575 | 0.0017189 | 0.14901
|  | YS6 | YS6 | 1752.7198 | 200 | 200 | 인입 | 3.5 | 268.6765 | 256.9706 | 0.0039839 | 0.0039839 | 0.013943 | 0.013943
|  | YS7 | YS7 | 11017.8312 | 450 | 450 | 인입 | 3.5 | 341.25 | 338.0417 | 0.0023024 | 0.0023024 | 0.0080585 | 0.0080585
|  | YS8 | YS8 | 1028.0705 | 200 | 80 | 축소 | 3.5 | 337.5556 | 318.7407 | 0.0014848 | 0.12872 | 0.0051969 | 0.45052
|  | YS9 | YS9 | 1328.0313 | 200 | 100 | 축소 | 3.5 | 315.8621 | 298.4138 | 0.0023844 | 0.069725 | 0.0083452 | 0.24404
|  | YS10 | YS10 | 842.6946 | 300 | 100 | 축소 | 3.5 | 304.9565 | 296.913 | 0.00014268 | 0.030057 | 0.00049938 | 0.1052
|  | YS11 | YS11 | 895.361 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 257.7778 | 248.8889 | 0.00015961 | 0.00015961 | 0.00055864 | 0.00055864
|  | YS12 | YS12 | 1188.813 | 300 | 150 | 축소 | 3.5 | 241.6111 | 233.8611 | 0.00026967 | 0.0078858 | 0.00094384 | 0.0276
|  | YS13 | YS13 | 1395.2932 | 300 | 150 | 축소 | 3.5 | 214.3333 | 205.25 | 0.00036266 | 0.010605 | 0.0012693 | 0.037118
|  | YS14 | YS14 | 9420.6148 | 400 | 400 | 인입 | 3.5 | 276.6 | 271.5111 | 0.0030582 | 0.0030582 | 0.010704 | 0.010704
|  | YS15 | YS15 | 1915.4905 | 200 | 200 | 인입 | 3.5 | 302.7907 | 287.814 | 0.0046952 | 0.0046952 | 0.016433 | 0.016433
|  | YS16 | YS16 | 2861.9167 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 354.125 | 341.0208 | 0.0013699 | 0.0013699 | 0.0047946 | 0.0047946
|  | YS17 | YS17 | 4056.0032 | 200 | 200 | 인입 | 3.5 | 341.1765 | 328.3529 | 0.018811 | 0.018811 | 0.065839 | 0.065839
|  | YS18 | YS18 | 191.9556 | 150 | 80 | 축소 | 3.5 | 401.1333 | 397.5333 | 0.00027028 | 0.005772 | 0.00094597 | 0.020202
|  | YS19 | YS19 | 922.7481 | 500 | 500 | 인입 | 3.5 | 402.6774 | 378.129 | 1.4024e-05 | 1.4024e-05 | 4.9084e-05 | 4.9084e-05
|  | YS20 | YS20 | 1386.8379 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 352.9091 | 331.1818 | 0.00035861 | 0.00035861 | 0.0012551 | 0.0012551
|  | YS21 | YS21 | 1755.2695 | 500 | 150 | 축소 | 3.5 | 361.4516 | 352.7742 | 4.6079e-05 | 0.016215 | 0.00016128 | 0.056753
|  | 소계 | 소계 | 56808.2164 |  |  | 인입
| 목내 | YM1 | YM1 | 9033.9802 | 500 | 500 | 인입 | 3.5 | 269.8393 | 255.3571 | 0.00095465 | 0.00095465 | 0.0033413 | 0.0033413
|  | YM1-1 | YM1-1 | 2370.9892 | 250 | 200 | 축소 | 3.5 | 329.88 | 303.04 | 0.0023502 | 0.0069671 | 0.0082257 | 0.024385
|  | YM2 | YM2 | 5352.5269 | 500 | 500 | 인입 | 3.5 | 334.4146 | 329.2683 | 0.00036249 | 0.00036249 | 0.0012687 | 0.0012687
|  | YM2-1 | YM2-1 | 5967.744 | 300 | 300 | 인입 | 3.5 | 347.7576 | 333.5758 | 0.0053348 | 0.0053348 | 0.018672 | 0.018672
|  | 소계 | 소계 | 22725.2402 |  |  | 인입
| 성곡 | YH1 | YH1 | 11886.3447 | 500 | 500 | 인입 | 3.5 | 302.2083 | 286.3125 | 0.001586 | 0.001586 | 0.005551 | 0.005551
|  | YH2 | YH2 | 13226.9142 | 500 | 500 | 인입 | 3.5 | 292.4878 | 278.1951 | 0.0019327 | 0.0019327 | 0.0067645 | 0.0067645
|  | YH2-1 | YH2-1 | 3804.4985 | 500 | 500 | 인입 | 3.5 | 337.2143 | 330.1071 | 0.00019276 | 0.00019276 | 0.00067466 | 0.00067466
|  | 소계 | 소계 | 28917.7574 |  |  | 인입
| 계 |  |  | 108451.214 |  |  | 인입
시흥정수장 | 직접 | SL1 | SL1 | 1695.3924 | 250 | 500 | 축소 | 3.5 | 310.2174 | 305.2609 | 0.0012637 | 4.3213e-05 | 0.0044228 | 0.00015125
|  | SL1-1 | SL1-1 | 2831.4667 | 300 | 250 | 축소 | 3.5 | 321.913 | 314.2174 | 0.001343 | 0.0032637 | 0.0047007 | 0.011423
|  | SL1-2 | SL1-2 | 2679.3821 | 200 | 200 | 인입 | 3.5 | 296.122 | 286.7317 | 0.0087357 | 0.0087357 | 0.030575 | 0.030575
|  | 소계 | 소계 | 7206.2412
| 계 |  |  | 7206.2412
총계 |  |  |  | 347213.8553

## 인입관로 손실수두
구경축소 유량계 손실수두
소블럭명 | 시간최대급수량 (㎥/day) | 관로구경 |  | 관로연장 | 동수구배 |  | 손실수두 |  | 손실수두 |  | 비고
|  | 인입관로 | 시설기준 |  | 인입관로 | 시설기준 | 인입관로 | 시설기준 | 인입관로 | 시설기준
BD6 | 4922.6072 | 200 | 350 | 30.2 | 0.026915 | 0.0017636 |  |  | 0.81284 | 0.053261 |  | 유속계수(C) | D = 600이하 | 100
BS3 | 13773.0493 | 350 | 450 | 10 | 0.011832 | 0.0034795 |  |  | 0.11832 | 0.034795 |  |  | D = 700~900 | 110
YS2 | 895.6465 | 100 | 150 | 17.4 | 0.033644 | 0.0046702 |  |  | 0.5854 | 0.081262 |  |  | D = 1000이상 | 120

## 2015년 관망해석결과
관망수리해석 결과 (2015년)
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 소블럭명 | 급수전수 (개소) | 시간최대급수량 (㎥/day) | 중블록 |  | 소블록 수압분포(Kpa)
[6 empty] | 인입관경(mm) | 수압(Kpa) | 최대 | 최소 | 평균
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1 | BD1 | 952 | 2521.9674 | 250 | 388 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BD2 | BD2 | 769 | 2249.7062 | 150 | 415 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BD3 | BD3 | 632 | 1742.3721 | 200 | 349 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BD4 | BD4 | 751 | 2277.773 | 250 | 362 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BD5 | BD5 | 2025 | 4548.7514 | 300 | 357 | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  | BD6 | BD6 | 1237 | 4922.6072 | 200 | 299 | #REF! | #REF! | #REF! | 2
|  | BD12(BD8) | BD12 | 1749 | 3286.1605 | 450 | 366 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 | 소계 | 8115 | 21549.3378
| 성포 배수구역 | BS1 | BS1 | 1024 | 4395.3313 | 300 | 348 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BS2 | BS2 | 964 | 4421.8933 | 250 | 297 | #REF! | #REF! | #REF! | 3
|  | BS3 | BS3 | 227 | 13773.0493 | 350 | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | 4
|  | BS6 | BS6 | 926 | 4305.4211 | 400 | 212 | #REF! | #REF! | #REF! | 5
|  | BS8 | BS8 | 864 | 2937.5015 | 200 | 270 | #REF! | #REF! | #REF! | 6
|  | BS9 | BS9 | 433 | 1260.974 | 200 | 208 | #REF! | #REF! | #REF! | 7
|  | BS10 | BS10 | 1291 | 3614.0606 | 400 | 270 | #REF! | #REF! | #REF! | 8
|  | BS11 | BS11 | 655 | 4443.9067 | 300 | 358 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BS12 | BS12 | 505 | 2096.0806 | 150 | 343 | #REF! | #REF! | #REF! | 9
|  | BS13 | BS13 | 593 | 2209.8806 | 200 | 341 | #REF! | #REF! | #REF! | 10
|  | BS14 | BS14 | 626 | 2142.6341 | 200 | 206 | #REF! | #REF! | #REF! | 11
|  | BS15 | BS15 | 1021 | 2909.9291 | 500 | 163 | #REF! | #REF! | #REF! | 12
|  | BS16 | BS16 | 188 | 379.6323 | 300 | 315 | #REF! | #REF! | #REF! | 13
|  | BS17 | BS17 | 838 | 2364.9985 | 250 | 250 | #REF! | #REF! | #REF! | 14
|  | BS18 | BS18 | 921 | 2572.3967 | 250 | 250 | #REF! | #REF! | #REF! | 15
|  | BS19 | BS19 | 627 | 3358.8109 | 250 | 207 | #REF! | #REF! | #REF! | 16
|  | BS20 | BS20 | 246 | 5912.2476 | 400 | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | 17
|  | BD7 | BD7 | 337 | 1291.9043 | 150 | 324 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 | 소계 | 12286 | 64390.6523
반 월 정 수 장 | 고잔 배수구역 | BK1 | BK1 | 567 | 4082.3654 | 350 | 327 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BK2 | BK2 | 77 | 9142.9138 | 350 | 244 | #REF! | #REF! | #REF! | 18
|  | BK3 | BK3 | 328 | 8017.1945 | 400 | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | 19
|  | BK4 | BK4 | 377 | 7046.7468 | 450 | 354 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BK5 | BK5 | 38 | 3854.3549 | 400 | 312 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BK6 | BK6 | 798 | 3522.3954 | 350 | 372 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BK7 | BK7 | 331 | 1975.1606 | 500 | 372 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BK8 | BK8 | 53 | 3615.6133 | 400 | 362 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 | 소계 | 2569 | 41256.7448
| 일동 배수구역 | BI1 | BI1 | 484 | 2713.5828 | 250 | 257 | #REF! | #REF! | #REF! | 20
|  | BI2 | BI2 | 145 | 718.71 | 150 | 253 | #REF! | #REF! | #REF! | 21
|  | BI3 | BI3 | 1089 | 3133.7982 | 250 | 255 | #REF! | #REF! | #REF! | 22
|  | BS4 | BS4 | 347 | 1627.4056 | 250 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | 23
|  | BS5 | BS5 | 689 | 3585.8064 | 200 | 277 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BS7 | BS7 | 802 | 2972.6718 | 150 | 254 | #REF! | #REF! | #REF! | 24
|  | 소계 | 소계 | 3556 | 14751.9748
| 반월 배수구역 | BB1 | BB1 | 812 | 4127.4006 | 400 | 598 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BB2 | BB2 | 423 | 1095.1143 | 300 | 566 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BB3 | BB3 | 250 | 1163.3696 | 350 | 566 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BB4 | BB4 | 30 | 1052.8499 | 150 | 584 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BI4 | BI4 | 447 | 7211.5379 | 400 | 546 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 | 소계 | 1962 | 14650.2723
| 계 |  |  | 28488 | 156598.9821
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | AD1 | 1780 | 6719.2653 | 300 | 544 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AD2 | AD2 | 114 | 11849.2883 | 400 | 544 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AW1(AD3) | AD3 | 1996 | 5512.3959 | 100 | 469 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AW2(AD4) | AD4 | 1266 | 3552.6689 | 500 | 448 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AW3(AD5) | AD5 | 1490 | 6479.921 | 400 | 529 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AW4(AD6) | AD6 | 688 | 2949.4056 | 250 | 551 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AW5(AD7) | AD7 | 836 | 2458.4261 | 200 | 539 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AW6(AD8) | AD8 | 2179 | 2938.1427 | 300 | 563 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AW7(AD9) | AD9 | 2818 | 3489.9674 | 250 | 552 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AW8(AD10) | AD10 | 81 | 2913.457 | 200 | 581 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BD8(BS21) | BD8 | 917 | 2562.1682 | 250 | 504 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BD9(BS22) | BD9 | 1182 | 3683.9699 | 250 | 566 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BD10(BS23) | BD10 | 566 | 7283.5885 | 250 | 570 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BD11(BS24) | BD11 | 248 | 12343.9371 | 600 | 571 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BD13(BD9) | BD13 | 147 | 220.8161 | 200 | 550 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 | 소계 | 16308 | 74957.4179
| 계 |  |  | 16308 | 74957.4179
연성정수장 | 선부 | YS1 | YS1 | 216 | 1635.8426 | 200 | 248 | #REF! | #REF! | #REF! | 25
|  | YS2 | YS2 | 207 | 895.6465 | 100 | 227 | #REF! | #REF! | #REF! | 26
|  | YS3 | YS3 | 1423 | 5241.9731 | 300 | 322 | #REF! | #REF! | #REF! | 27
연성정수장 | 선부 | YS4 | YS4 | 1397 | 6509.7756 | 450 | 385 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS5 | YS5 | 88 | 565.3275 | 200 | 333 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS6 | YS6 | 351 | 1752.7198 | 200 | 252 | #REF! | #REF! | #REF! | 28
|  | YS7 | YS7 | 53 | 11017.8312 | 450 | 390 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS8 | YS8 | 315 | 1028.0705 | 200 | 348 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS9 | YS9 | 392 | 1328.0313 | 200 | 315 | 362 | 274 | 315
|  | YS10 | YS10 | 302 | 842.6946 | 300 | 372 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS11 | YS11 | 238 | 895.361 | 300 | 398 | #REF! | #REF! | #REF! | 29
|  | YS12 | YS12 | 346 | 1188.813 | 300 | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | 30
|  | YS13 | YS13 | 260 | 1395.2932 | 300 | 205 | #REF! | #REF! | #REF! | 31
|  | YS14 | YS14 | 745 | 9420.6148 | 400 | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | 32
|  | YS15 | YS15 | 2012 | 1915.4905 | 200 | 369 | #REF! | #REF! | #REF! | 33
|  | YS16 | YS16 | 2547 | 2861.9167 | 300 | 327 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS17 | YS17 | 24 | 4056.0032 | 200 | 379 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS18 | YS18 | 94 | 191.9556 | 150 | 375 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS19 | YS19 | 360 | 922.7481 | 500 | 397 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS20 | YS20 | 106 | 1386.8379 | 300 | 401 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YS21 | YS21 | 78 | 1755.2695 | 500 | 343 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 | 소계 | 11554 | 56808.2164
| 목내 | YM1 | YM1 | 187 | 9033.9802 | 500 | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | 34
|  | YM1-1 | YM1-1 | 99 | 2370.9892 | 250 | 304 | #REF! | #REF! | #REF! | 35
|  | YM2 | YM2 | 148 | 5352.5269 | 500 | 300 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | YM2-1 | YM2-1 | 175 | 5967.744 | 300 | 320 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 | 소계 | 609 | 22725.2402
| 성곡 | YH1 | YH1 | 207 | 11886.3447 | 500 | 322 | 336 | 184 | 287 | 37
|  | YH2 | YH2 | 146 | 13226.9142 | 500 | 354 | 354 | 89 | 243 | 38
|  | YH2-1 | YH2-1 | 107 | 3804.4985 | 500 | 321 | 342 | 182 | 325
|  | 소계 | 소계 | 460 | 28917.7574
| 계 |  |  | 12623 | 108451.214
시흥정수장 | 직접 | SL1 | SL1 | 112 | 1695.3924 | 250 | 279 | 287 | 270 | 279 | 39
|  | SL1-1 | SL1-1 | 398 | 2831.4667 | 300 | 301 | 306 | 220 | 284 | 40
|  | SL1-2 | SL1-2 | 239 | 2679.3821 | 200 | 281 | 281 | 215 | 250 | 41
|  | 소계 | 소계 | 749 | 7206.2412
| 계 |  |  | 749 | 7206.2412
총계 |  |  |  | 58168 | 347213.8553

## 소블럭별 용수수요량(2015년)
소블럭별 용수수요량(2015년)-기존생활용수
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 2015년 용수수요량(㎥/일)
|  |  | 시간최소 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 시간최소/일평균 | 0.5
반 월 정 수 장 | 직접 | BD1 | 374194.3434 | 748388.6869 | 2050.38 | 2521.9674
|  | BD2 | 333797.8681 | 667595.7361 | 1829.0294 | 2249.7062
|  | BD3 | 258522.6958 | 517045.3915 | 1416.5627 | 1742.3721
|  | BD4 | 337962.2521 | 675924.5043 | 1851.848 | 2277.773
|  | BD5 | 674916.3679 | 1349832.7358 | 3698.1719 | 4548.7514
|  | BD6 | 730386.8462 | 1460773.6924 | 4002.1197 | 4922.6072
|  | BD8 | 380159.1063 | 760318.2127 | 2083.0636 | 2562.1682
|  | BD9 | 546605.2861 | 1093210.5721 | 2995.0975 | 3683.9699
|  | BD10 | 1080695.0443 | 2161390.0886 | 5921.6167 | 7283.5885
|  | BD11 | 1831519.1158 | 3663038.2317 | 10035.7212 | 12343.9371
|  | BD12 | 487580.7292 | 975161.4584 | 2671.6752 | 3286.1605
|  | BD13 | 32763.3665 | 65526.733 | 179.5253 | 220.8161
|  | 소계 | 7069103.0217 | 14138206.0434 | 38734.8111 | 47643.8176
| 성포 배수구역 | BS1 | 652152.808 | 1304305.6159 | 3573.44 | 4395.3313
|  | BS2 | 656093.919 | 1312187.8379 | 3595.0352 | 4421.8933
|  | BS3 | 2043562.1863 | 4087124.3726 | 11197.601 | 13773.0493
|  | BS4 | 241464.6568 | 482929.3137 | 1323.094 | 1627.4056
|  | BS5 | 532040.3763 | 1064080.7527 | 2915.2897 | 3585.8064
|  | BS6 | 638812.4731 | 1277624.9462 | 3500.3423 | 4305.4211
|  | BS7 | 441067.1579 | 882134.3158 | 2416.8063 | 2972.6718
|  | BS8 | 435848.7984 | 871697.5967 | 2388.2126 | 2937.5015
|  | BS9 | 187095.7372 | 374191.4743 | 1025.1821 | 1260.974
|  | BS10 | 536232.5732 | 1072465.1465 | 2938.2607 | 3614.0606
|  | BS11 | 659360.1372 | 1318720.2744 | 3612.9323 | 4443.9067
|  | BS12 | 311003.8298 | 622007.6596 | 1704.1306 | 2096.0806
|  | BS13 | 327888.7933 | 655777.5866 | 1796.6509 | 2209.8806
|  | BS14 | 317911.1509 | 635822.3017 | 1741.9789 | 2142.6341
|  | BS15 | 431757.7767 | 863515.5533 | 2365.796 | 2909.9291
|  | BS16 | 56327.5597 | 112655.1194 | 308.6442 | 379.6323
|  | BS17 | 350904.2497 | 701808.4995 | 1922.763 | 2364.9985
|  | BS18 | 381676.7416 | 763353.4832 | 2091.3794 | 2572.3967
|  | BS19 | 498360.1517 | 996720.3034 | 2730.7406 | 3358.8109
|  | BS20 | 877223.7236 | 1754447.4472 | 4806.7053 | 5912.2476
|  | BD7 | 191684.991 | 383369.982 | 1050.3287 | 1291.9043
|  | 소계 | 10768469.7913 | 21536939.5826 | 59005.3139 | 72576.5361
반 월 정 수 장 | 고잔 배수구역 | BK1 | 605716.8211 | 1211433.6423 | 3318.9963 | 4082.3654
|  | BK2 | 1356570.5479 | 2713141.0957 | 7433.2633 | 9142.9138
|  | BK3 | 1189543.0887 | 2379086.1774 | 6518.0443 | 8017.1945
|  | BK4 | 1045553.8964 | 2091107.7927 | 5729.0624 | 7046.7468
|  | BK5 | 571885.9869 | 1143771.9738 | 3133.6218 | 3854.3549
|  | BK6 | 522631.8431 | 1045263.6862 | 2863.7361 | 3522.3954
|  | BK7 | 293062.4526 | 586124.9052 | 1605.8217 | 1975.1606
|  | BK8 | 536462.9423 | 1072925.8846 | 2939.523 | 3615.6133
|  | 소계 | 6121427.5789 | 12242855.1579 | 33542.0689 | 41256.7448
| 일동 배수구역 | BI1 | 402625.0916 | 805250.1832 | 2206.1649 | 2713.5828
|  | BI2 | 106637.8604 | 213275.7209 | 584.317 | 718.71
|  | BI3 | 464974.1281 | 929948.2562 | 2547.8034 | 3133.7982
|  | BI4 | 1070004.6127 | 2140009.2255 | 5863.039 | 7211.5379
|  | 소계 | 2044241.6929 | 4088483.3857 | 11201.3243 | 13777.6289
| 반월 배수구역 | BB1 | 612398.8642 | 1224797.7284 | 3355.6102 | 4127.4006
|  | BB2 | 162486.4713 | 324972.9425 | 890.3368 | 1095.1143
|  | BB3 | 172613.7848 | 345227.5696 | 945.829 | 1163.3696
|  | BB4 | 156215.5378 | 312431.0755 | 855.9755 | 1052.8499
|  | 소계 | 1103714.658 | 2207429.3161 | 6047.7516 | 7438.7344
| 계 |  | 27106956.7428 | 54213913.4857 | 148531.2698 | 182693.4619
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | 996964.1569 | 1993928.3138 | 5462.8173 | 6719.2653
|  | AD2 | 1758126.1038 | 3516252.2075 | 9633.5677 | 11849.2883
|  | AD3 | 817896.1419 | 1635792.2838 | 4481.6227 | 5512.3959
|  | AD4 | 527123.6423 | 1054247.2846 | 2888.3487 | 3552.6689
|  | AD5 | 961451.6937 | 1922903.3874 | 5268.2285 | 6479.921
|  | AD6 | 437615.0522 | 875230.1045 | 2397.8907 | 2949.4056
|  | AD7 | 364766.4784 | 729532.9568 | 1998.7204 | 2458.4261
|  | AD8 | 435943.9317 | 871887.8634 | 2388.7339 | 2938.1427
|  | AD9 | 517820.368 | 1035640.736 | 2837.3719 | 3489.9674
|  | AD10 | 432281.2146 | 864562.4292 | 2368.6642 | 2913.457
|  | 소계 | 7249988.7835 | 14499977.567 | 39725.9659 | 48862.9381
| 계 |  | 7249988.7835 | 14499977.567 | 39725.9659 | 48862.9381
연성정수장 | 선부 | YS1 | 242716.4902 | 485432.9804 | 1329.9534 | 1635.8426
|  | YS2 | 132890.6449 | 265781.2898 | 728.1679 | 895.6465
|  | YS3 | 777772.4386 | 1555544.8772 | 4261.7668 | 5241.9731
|  | YS4 | 965881.3343 | 1931762.6685 | 5292.5005 | 6509.7756
|  | YS5 | 83879.8979 | 167759.7958 | 459.6159 | 565.3275
연성정수장 | 선부 | YS6 | 260058.0117 | 520116.0234 | 1424.9754 | 1752.7198
|  | YS7 | 1634759.5121 | 3269519.0242 | 8957.5864 | 11017.8312
|  | YS8 | 152538.9224 | 305077.8449 | 835.8297 | 1028.0705
|  | YS9 | 197045.301 | 394090.602 | 1079.7003 | 1328.0313
|  | YS10 | 125033.9518 | 250067.9035 | 685.1175 | 842.6946
|  | YS11 | 132848.2828 | 265696.5655 | 727.9358 | 895.361
|  | YS12 | 176388.928 | 352777.8559 | 966.5147 | 1188.813
|  | YS13 | 207025.2161 | 414050.4322 | 1134.3847 | 1395.2932
|  | YS14 | 1397774.1545 | 2795548.3089 | 7659.0365 | 9420.6148
|  | YS15 | 284208.9513 | 568417.9026 | 1557.3093 | 1915.4905
|  | YS16 | 424633.9752 | 849267.9503 | 2326.7615 | 2861.9167
|  | YS17 | 601805.3541 | 1203610.7081 | 3297.5636 | 4056.0032
|  | YS18 | 28481.2224 | 56962.4448 | 156.0615 | 191.9556
|  | YS19 | 136911.8125 | 273823.6249 | 750.2017 | 922.7481
|  | YS20 | 205770.6573 | 411541.3145 | 1127.5105 | 1386.8379
|  | YS21 | 263290.4178 | 526580.8357 | 1755.2695 | 1755.2695
|  | 소계 | 8431715.4767 | 16863430.9534 | 46513.7629 | 56808.2164
| 목내 | YM1 | 1354124.6483 | 2708249.2965 | 8922.1567 | 9033.9802
|  | YM1-1 | 355648.3806 | 711296.7613 | 2370.9892 | 2370.9892
|  | YM2 | 802879.0328 | 1605758.0656 | 5352.5269 | 5352.5269
|  | YM2-1 | 895161.5932 | 1790323.1864 | 5967.744 | 5967.744
|  | 소계 | 3407813.6549 | 6815627.3098 | 22613.4167 | 22725.2402
| 성곡 | YH1 | 1782941.1484 | 3565882.2967 | 11885.1301 | 11886.3447
|  | YH2 | 1984037.1307 | 3968074.2614 | 13226.9142 | 13226.9142
|  | YH2-1 | 570674.7676 | 1141349.5352 | 3804.4985 | 3804.4985
|  | 소계 | 4337653.0467 | 8675306.0934 | 28916.5427 | 28917.7574
| 계 |  | 16177182.1783 | 32354364.3566 | 98043.7224 | 108451.214
시흥정수장 | 직접 | SL1 | 254308.8663 | 508617.7326 | 1695.3924 | 1695.3924
|  | SL1-1 | 424720.0048 | 849440.0096 | 2831.4667 | 2831.4667
|  | SL1-2 | 401907.3146 | 803814.6291 | 2679.3821 | 2679.3821
|  | 소계 | 1080936.1857 | 2161872.3714 | 7206.2412 | 7206.2412
| 계 |  | 1080936.1857 | 2161872.3714 | 7206.2412 | 7206.2412
총계 |  |  | 51615063.8903 | 103230127.7806 | 293507.1994 | 347213.8553

## 신규개발지 수요량
◎ 신규개발지 수요량 (2015년)
번호 | 개발사업 |  | 인구 | 일평균 원단위 | 일평균 급수량 (㎥/일) | 일최대 급수량 (㎥/일) | 시간최대 급수량 (㎥/일) | 시간최대 급수량 (ℓ/sec) | 격점번호 | 행정동
1 | 신길 택지개발사업 |  | 12904 | 296.7742 | 3829.5742 | 4710.3763 | 7065.5644 | 81.7774 | 70 | 원곡본동 | 일최대 | 1.23
2 | 신길온천역 국민임대주택단지 |  | 2577 | 296.7742 | 764.7871 | 940.6881 | 1411.0322 | 16.3314 | 72 | 원곡본동 | 시간최대 | 1.5
3 | 안산신도시2단계지역용도전환 | 37블럭 | 3100 | 296.7742 | 920 | 1131.6 | 1697.4 | 19.6458 | 127 | 호수동 | 유수율 | 0.93
4 |  | 90블럭 | 17800 | 296.7742 | 5282.5806 | 6497.5742 | 9746.3613 | 112.8051 | 9458 | 사3동 | 일평균원단위 | 296.7742
5 | 군부대 |  |  |  | 118.2796 | 145.4839 | 218.2258 | 2.5258 |  | 월피동
6 | 대부동 관광지 |  |  |  | 137.6344 | 169.2903 | 253.9355 | 2.9391 |  | 대부동
7 | 산업용지개발 | 시화MTV(생활용수) |  |  | 11382.1138 | 14000 | 21000 | 243.0556 | 143
| 산업용지개발 | 시화MTV(공업용수) |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 92.5926
| 계 |  | 36381 | 296.7742 | 30434.9697 | 35595.0128 | 49392.5192 | 571.6727
[5 empty] | 11052.8559 | 13595.0128 | 20392.5192 | 236.0245