## 1.1 대블록 총괄
대블록별 노후도 평가 결과
구분 | 관로연장 (km) | 노후관로 연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  | 평가점수(평균) | 평가내용 | 평가점수(평균) | 평가내용
반월 정수장 | 352.3 | 16.04 | 74.1312 | 비교적 양호 | 0.692 | 상태양호
안산 정수장 | 140.95 | 34.55 | 72.8 | 비교적 양호 | 0.58438 | 노후진행
연성 정수장 | 398.14 | 37.56 | 71.9 | 비교적 양호 | 0.638 | 상태양호
시흥 정수장 | 85.64 | 1.02 | 76.1714 | 비교적 양호 | 0.57537 | 노후진행
총합계 | 977.03 | 89.17 | 73.16 | 비교적 양호 | 0.64882 | 상태양호

## 1.2 중블록 총괄
중블록별 노후도 평가 결과
대블록 | 중블록 | 관로연장(km) | 노후관로 연장(km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수(평균) | 평가내용 | 평가점수(평균) | 평가내용
반월 정수장 | 반월정수장직접 | 83.94 | 7.49 | 69.6 | 노후진행 | 0.625 | 상태양호
| 성포배수구역 | 114.12 | 2.52 | 75.5 | 비교적 양호 | 0.69 | 상태양호
| 고잔배수구역 | 84.51 | - | 75.7 | 비교적 양호 | 0.808 | 상태양호
| 일동배수구역 | 38.21 | 3.57 | 74.5 | 비교적 양호 | 0.586 | 노후진행
| 반월배수구역 | 31.52 | 2.46 | 78 | 비교적 양호 | 0.659 | 상태양호
안산 정수장 | 안산정수장직접 | 134.53 | 33.63 | 73 | 비교적 양호 | 0.587 | 노후진행
| 초지배수구역 | 6.42 | 0.92 | 68.5 | 노후진행 | 0.528 | 노후진행
연성 정수장 | 선부배수구역 | 127.87 | 10.42 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.639 | 상태양호
| 목내배수구역 | 55.98 | 4.66 | 72 | 비교적 양호 | 0.697 | 상태양호
| 성곡배수구역 | 45.91 | 0.82 | 70.2 | 비교적 양호 | 0.681 | 상태양호
| 대부배수구역 | 86.3 | - | 75.5 | 비교적 양호 | 0.621 | 상태양호
| 공단배수구역 | 82.08 | 21.66 | 68.6 | 노후진행 | 0.542 | 노후진행
시흥 정수장 | 직접급수구역(생활) | 43.73 | 0.69 | 76.3 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행
| 직접급수구역(공업) | 41.91 | 0.33 | 76 | 비교적 양호 | 0.586 | 노후진행
총 합계 |  | 977.03 | 89.17 | 73.2 | 비교적 양호 | 0.649 | 상태양호

## 1.3 소블록 총괄(생활)
대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
[7 empty] | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
반 월 정 수 장 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | DCIP | 6.3 | - | 67.9 | 노후진행 | 0.687 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.76 | - | 84.2 | 매우 양호 | 0.557 | 노후진행
|  | BD2 | 반월직접6 | CIP | 1.41 | 1.34 | 60.4 | 노후진행 | 0.324 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 5.1 | - | 68.8 | 노후진행 | 0.654 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.67 | - | 84.2 | 매우 양호 | 0.55 | 노후진행
|  | BD3 | 반월직접8 | CIP | 1.98 | 1.98 | 61.7 | 노후진행 | 0.333 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 3.94 | - | 68.8 | 노후진행 | 0.665 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.26 | 0.26 | 81.3 | 매우 양호 | 0.741 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.39 | - | 84.2 | 매우 양호 | 0.565 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.07 | - | 71.4 | 비교적 양호 | 0.519 | 노후진행
|  | BD4 | 반월직접10 | CIP | 0.38 | 0.38 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 6.07 | - | 69.7 | 노후진행 | 0.688 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.89 | - | 84.2 | 매우 양호 | 0.564 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.65 | 0.64 | 69.5 | 노후진행 | 0.618 | 상태양호
|  | BD5 | 반월직접11 | 미분류 | 0.01 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 5.17 | 0.59 | 61.6 | 노후진행 | 0.261 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 10.02 | - | 68.5 | 노후진행 | 0.652 | 상태양호
|  |  |  | SP | 0.13 | - | 76.7 | 비교적 양호 | 0.767 | 상태양호
|  |  |  | STS | 0.01 | - | 77.6 | 비교적 양호 | 0.511 | 노후진행
|  | BD6 | 반월반월12 | CIP | 1.23 | 0.77 | 61.4 | 노후진행 | 0.273 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 11.04 | 0.34 | 69.5 | 노후진행 | 0.688 | 상태양호
|  | BD12 | 반월직접2 | CIP | 0.42 | 0.42 | 56.7 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 14.95 | 0.06 | 68.7 | 노후진행 | 0.742 | 상태양호
|  |  |  | PE | 6.27 | - | 82.9 | 매우 양호 | 0.532 | 노후진행
|  |  |  | PVC | 3.24 | - | 74.7 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행
|  |  |  | SP | 2.58 | 0.71 | 71.9 | 비교적 양호 | 0.654 | 상태양호
| 반월직접 계 |  |  |  | 83.94 | 7.49 | 71.5 | 비교적 양호 | 0.545 | 노후진행
| 성포 | BS1 | 반월성포30 | DCIP | 9.4 | - | 73.5 | 비교적 양호 | 0.722 | 상태양호
|  |  |  | PE | 2.81 | - | 86.5 | 매우 양호 | 0.558 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.6 | - | 74.5 | 비교적 양호 | 0.623 | 상태양호
|  | BS2 | 반월성포29 | DCIP | 3.54 | - | 73.1 | 비교적 양호 | 0.71335 | 상태양호
|  |  |  | PE | 3.87 | - | 86.6 | 매우 양호 | 0.57277 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.01 | - | 76.7 | 비교적 양호 | 0.629 | 상태양호
|  | BS3 | 반월성포28 | CIP | 0.6 | 0.6 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 4.22 | - | 72.7 | 비교적 양호 | 0.673 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.18 | - | 88 | 매우 양호 | 0.57955 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.02 | - | 78.9 | 비교적 양호 | 0.627 | 상태양호
|  | BS6 | 반월성포27 | DCIP | 6.4 | - | 74.6 | 비교적 양호 | 0.71659 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.95 | - | 89 | 매우 양호 | 0.56808 | 노후진행
|  | BS8 | 반월성포26 | DCIP | 5.67 | - | 74.7 | 비교적 양호 | 0.71357 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.69 | - | 87.7 | 매우 양호 | 0.59092 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.01 | - | 75.6 | 비교적 양호 | 0.611 | 상태양호
|  | BS9 | 반월성포24 | CIP | 0.59 | 0.59 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 4.62 | 0.19 | 73 | 비교적 양호 | 0.71755 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.42 | - | 87.7 | 매우 양호 | 0.58591 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.04 | - | 73.6 | 비교적 양호 | 0.6086 | 상태양호
|  | BS10 | 반월성포25 | DCIP | 5.98 | - | 73.5 | 비교적 양호 | 0.73084 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.25 | - | 86.3 | 매우 양호 | 0.58113 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.31 | - | 74.5 | 비교적 양호 | 0.602 | 상태양호
|  | BS11 | 안산직접11 | DCIP | 7.45 | 0.09 | 73.6 | 비교적 양호 | 0.75073 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.81 | - | 88.2 | 매우 양호 | 0.5807 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.19 | - | 78.9 | 비교적 양호 | 0.695 | 상태양호
|  | BS12 | 안산직접12 | CIP | 0.05 | 0.05 | 64.4 | 노후진행 | 0.444 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 5.07 | 0.43 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.73826 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.95 | - | 85.9 | 매우 양호 | 0.55979 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.31 | - | 77.3 | 비교적 양호 | 0.68 | 상태양호
|  | BS13 | 안산직접13 | DCIP | 3.61 | - | 73.2 | 비교적 양호 | 0.71705 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.04 | - | 85.9 | 매우 양호 | 0.569 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.88 | - | 72.8 | 비교적 양호 | 0.63 | 상태양호
|  | BS14 | 안산직접14 | DCIP | 5.18 | 0.04 | 74.3 | 비교적 양호 | 0.71545 | 상태양호
|  |  |  | PE | 2.23 | - | 88.1 | 매우 양호 | 0.578 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.26 | - | 74.8 | 비교적 양호 | 0.619 | 상태양호
|  | BS15 | 안산직접15 | DCIP | 4.43 | - | 74.8 | 비교적 양호 | 0.72666 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.64 | - | 86.8 | 매우 양호 | 0.57533 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.69 | - | 80.6 | 매우 양호 | 0.77 | 상태양호
반 월 정 수 장 | 성포 | BS16 BS17 | 안산직접16 | DCIP | 3.89 | - | 73.8618 | 비교적 양호 | 0.733 | 상태양호
|  |  |  | PE | 5.07 | - | 87.9 | 매우 양호 | 0.587 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0 | - | 76.1 | 비교적 양호 | 0.614 | 상태양호
|  | BS18 | 안산직접17 | DCIP | 3.19 | - | 72.4 | 비교적 양호 | 0.729 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.61 | - | 85.9 | 매우 양호 | 0.589 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.43 | - | 80 | 비교적 양호 | 0.635 | 상태양호
|  | BS19 | 안산직접18 | DCIP | 1.61 | - | 74.5 | 비교적 양호 | 0.734 | 상태양호
|  |  |  | PE | 2.62 | - | 91.4 | 매우 양호 | 0.574 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.02 | - | 81.1 | 매우 양호 | 0.635 | 상태양호
|  | BS20 | 안산직접19 | DCIP | 2.45 | - | 73.7 | 비교적 양호 | 0.698 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.27 | - | 87.3 | 매우 양호 | 0.586 | 노후진행
|  |  |  | SP | 1.73 | - | 77 | 비교적 양호 | 0.613 | 상태양호
|  | BD7 | 반월반월12 | CIP | 0.51 | 0.51 | 60.6 | 노후진행 | 0.254 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 2.75 | - | 70.1 | 비교적 양호 | 0.723 | 상태양호
| 성포 계 |  |  |  | 114.12 | 2.5 | 78 | 비교적 양호 | 0.623 | 상태양호
| 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | DCIP | 12.04 | - | 75.5 | 비교적 양호 | 0.807 | 상태양호
|  | BK2 | 반월고잔38 | DCIP | 9.51 | - | 77.7 | 비교적 양호 | 0.811 | 상태양호
|  | BK3 | 반월고잔36 | DCIP | 11.78 | - | 75.7 | 비교적 양호 | 0.814 | 상태양호
|  |  |  | SP | 0.83 | - | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 상태양호
|  | BK4 | 반월고잔35 | DCIP | 9.25 | - | 75.3 | 비교적 양호 | 0.811 | 상태양호
|  |  |  | SP | 1.09 | - | 76.5 | 비교적 양호 | 0.796 | 상태양호
|  | BK5 | 반월고잔34 | DCIP | 4.52 | - | 75.9 | 비교적 양호 | 0.816 | 상태양호
|  | BK6 | 반월고잔32 | DCIP | 14.23 | - | 75 | 비교적 양호 | 0.805 | 상태양호
|  |  |  | SP | 0.59 | - | 78.9 | 비교적 양호 | 0.79 | 상태양호
|  | BK7 | 반월고잔33 | DCIP | 6.75 | - | 74.7 | 비교적 양호 | 0.802 | 상태양호
|  | BK8 | 반월고잔31 | DCIP | 5.65 | - | 74.6 | 비교적 양호 | 0.797 | 상태양호
|  | 신도시2단계 | 반월고잔39 | DCIP | 8.27 | - | 77.9 | 비교적 양호 | 0.82 | 상태양호
| 고잔 계 |  |  |  | 84.51 | - | 75.9 | 비교적 양호 | 0.804 | 상태양호
| 일동 | BI1 | 반월일동18 | CIP | 0.01 | 0.01 | 68.9 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 6.56 | - | 75.1 | 비교적 양호 | 0.681 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.32 | - | 87.6 | 매우 양호 | 0.534 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.47 | - | 83 | 매우 양호 | 0.725 | 상태양호
|  | BI2 | 반월일동20 | DCIP | 1.75 | - | 74.1 | 비교적 양호 | 0.703 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.45 | - | 86.4 | 매우 양호 | 0.442 | 교체/갱생
|  | BI3 | 반월일동22 | CIP | 2.79 | 2.79 | 62.7 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 6.18 | - | 72.8 | 비교적 양호 | 0.711 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.19 | - | 85.5 | 매우 양호 | 0.568 | 노후진행
|  | BS4 | 반월일동19 | DCIP | 1.6 | - | 73.4 | 비교적 양호 | 0.722 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.69 | - | 87.3 | 매우 양호 | 0.572 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.1 | - | 81.7 | 매우 양호 | 0.71 | 상태양호
|  | BS5 | 반월일동21 | DCIP | 5.26 | - | 73.3 | 비교적 양호 | 0.726 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.87 | - | 85.6 | 매우 양호 | 0.572 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.11 | - | 77.4 | 비교적 양호 | 0.617 | 상태양호
|  | BS7 | 반월일동23 | CIP | 0.77 | 0.77 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 7.2 | - | 73.3 | 비교적 양호 | 0.714 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.88 | - | 87.2 | 매우 양호 | 0.578 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.01 | - | 71.5 | 비교적 양호 | 0.617 | 상태양호
| 일동 계 |  |  |  | 38.21 | 3.57 | 77.3 | 비교적 양호 | 0.586 | 노후진행
| 반월 | BB1 | 반월반월14 | DCIP | 0.56 | - | 70.1 | 비교적 양호 | 0.731 | 상태양호
|  |  |  | PE | 7.84 | - | 85.2 | 매우 양호 | 0.577 | 노후진행
|  | BB2 | 반월반월15 | DCIP | 1.27 | - | 71.6 | 비교적 양호 | 0.771 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 1.82 | 1.82 | - | - | - | -
|  |  |  | PE | 0.77 | - | 86.9 | 매우 양호 | 0.594 | 노후진행
|  | BB3 | 반월반월16 | DCIP | 2.03 | - | 71.9 | 비교적 양호 | 0.789 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.54 | - | 85.9 | 매우 양호 | 0.599 | 노후진행
|  |  |  | PVC | 1.46 | - | 77.9 | 비교적 양호 | 0.527 | 노후진행
|  | BB4 | 반월반월13 | DCIP | 0.32 | - | 71.7 | 비교적 양호 | 0.728 | 상태양호
|  |  |  | PE | 3 | - | 86.2 | 매우 양호 | 0.555 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.73 | - | 77.3 | 비교적 양호 | 0.703 | 상태양호
|  | BI4 | 반월반월17 | DCIP | 5.97 | - | 71.6 | 비교적 양호 | 0.765 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.63 | 0.63 | - | - | - | -
|  |  |  | PE | 0.53 | - | 85.3 | 매우 양호 | 0.57 | 노후진행
|  |  |  | PVC | 2.09 | - | 77.3 | 비교적 양호 | 0.544 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.96 | - | 78.3 | 비교적 양호 | 0.707 | 상태양호
| 반월 계 |  |  |  | 31.52 | 2.45 | 78.4 | 비교적 양호 | 0.654 | 상태양호
안 산 정 수 장 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | CIP | 1.94 | 1.7 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 6.83 | - | 69.2 | 노후진행 | 0.666 | 상태양호
|  |  |  | PE | 7.97 | - | 86.8 | 매우 양호 | 0.6 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0 | - | 74.4 | 비교적 양호 | 0.485 | 노후진행
|  |  |  | STS | 0.01 | - | 88.2 | 매우 양호 | 0.865 | 상태양호
|  | AD2 | 안산직접2 | CIP | 6.63 | 4.41 | 64.1 | 노후진행 | 0.32 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 1.18 | 0.53 | 68.9 | 노후진행 | 0.62 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.19 | 0.19 | - | - | - | -
|  |  |  | PE | 2.59 | - | 85.7 | 매우 양호 | 0.581 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.81 | 0.81 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
|  | AD3 | 안산직접3 | CIP | 0.88 | 0.86 | 65.4 | 노후진행 | 0.322 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 7.85 | 0.18 | 72 | 비교적 양호 | 0.693 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.44 | 0.44 | - | - | - | -
|  |  |  | PE | 2.97 | - | 86.6 | 매우 양호 | 0.597 | 노후진행
|  | AD4 | 안산직접4 | CIP | 0.72 | 0.72 | 66.2 | 노후진행 | 0.314 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 8.08 | 1.02 | 71.9 | 비교적 양호 | 0.673 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.58 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.591 | 노후진행
|  | AD5 | 안산직접5 | DCIP | 10.21 | - | 69.2 | 노후진행 | 0.661 | 상태양호
|  |  |  | PE | 3.38 | - | 85.3 | 매우 양호 | 0.587 | 노후진행
|  | AD6 | 안산직접6 | DCIP | 5.62 | - | 69.4 | 노후진행 | 0.666 | 상태양호
|  |  |  | PE | 2.63 | - | 83.8 | 매우 양호 | 0.594 | 노후진행
|  | AD7 | 안산직접7 | DCIP | 4.34 | - | 68.8 | 노후진행 | 0.644 | 상태양호
|  | AD8 | 안산직접8 | 미분류 | 0.39 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 0.57 | 0.25 | 62.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 2.6 | - | 68.9 | 노후진행 | 0.645 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.23 | 0.23 | - | - | - | -
|  |  |  | PE | 2.65 | - | 85.9 | 매우 양호 | 0.587 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.09 | 0.09 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
|  | AD9 | 안산직접9 | CIP | 1.65 | 0.48 | 63.7 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 0.7 | - | 70.2 | 비교적 양호 | 0.769 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.54 | 0.54 | - | - | - | -
|  |  |  | PE | 2.28 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.6 | 노후진행
|  | AD10 | 안산직접10 | CIP | 5.89 | 1.83 | 63.3 | 노후진행 | 0.31 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 0.5 | - | 67.9 | 노후진행 | 0.546 | 노후진행
|  |  |  | PE | 0 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.572 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.93 | 0.92 | 64.8 | 노후진행 | 0.339 | 교체/갱생
|  | BD8 | 반월직접3 | CIP | 1.68 | 1.68 | 62.9 | 노후진행 | 0.364 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 3.44 | - | 70.1 | 비교적 양호 | 0.696 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.95 | - | 86.6 | 매우 양호 | 0.593 | 노후진행
|  | BD9 | 반월직접5 | CIP | 3.31 | 3.31 | 63.2 | 노후진행 | 0.369 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 5.1 | - | 71 | 비교적 양호 | 0.72 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.99 | - | 83.4 | 매우 양호 | 0.597 | 노후진행
|  | BD10 | 반월직접7 | CIP | 3.88 | 3.88 | 63.5 | 노후진행 | 0.372 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 1.65 | - | 68.9 | 노후진행 | 0.625 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.65 | - | 83.9 | 매우 양호 | 0.601 | 상태양호
|  | BD11 | 반월직접9 | CIP | 9.74 | 9.54 | 63.8 | 노후진행 | 0.373 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 0.36 | - | 68.5 | 노후진행 | 0.643 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.26 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.596 | 노후진행
|  | BD13 | 반월직접1 | DCIP | 0 | - | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 상태양호
|  |  |  | PE | 6.65 | - | 82.9 | 매우 양호 | 0.567 | 노후진행
| 안산직접 계 |  |  |  | 134.53 | 33.61 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.542 | 노후진행
연 성 정 수 장 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | DCIP | 2.72 | - | 70.9 | 비교적 양호 | 0.673 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.03 | 0.03 | 85 | 매우 양호 | 0.783 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.77 | - | 83.5 | 매우 양호 | 0.587 | 노후진행
|  | YS2 | 연성선부17 | DCIP | 3.74 | - | 73 | 비교적 양호 | 0.636 | 상태양호
|  | YS3 | 연성선부16 | DCIP | 12.38 | - | 71.2 | 비교적 양호 | 0.656 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.85 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.591 | 노후진행
|  | YS4 | 연성선부2 | DCIP | 12.92 | - | 71.5 | 비교적 양호 | 0.692 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.71 | - | 85.3 | 매우 양호 | 0.602 | 상태양호
|  | YS5 | 연성선부19 | 미분류 | 0.39 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 0.07 | 0.07 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 4.2 | - | 70.6 | 비교적 양호 | 0.673 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.97 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.587 | 노후진행
|  | YS6 | 연성선부15 | DCIP | 3.95 | - | 73 | 비교적 양호 | 0.737 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.02 | 0.02 | - | - | - | -
연 성 정 수 장 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | CIP | 0.82 | 0.82 | 68.9 | 노후진행 | 0.421 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 5.59 | - | 70.2 | 비교적 양호 | 0.611 | 상태양호
|  | YS8 | 연성선부11 | CIP | 0.3 | 0.3 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 1.25 | 0.26 | 70.1 | 비교적 양호 | 0.654 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.72 | - | 86.2 | 매우 양호 | 0.587 | 노후진행
|  | YS9 | 연성선부10 | 미분류 | 0.03 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 0.96 | 0.68 | 65.3 | 노후진행 | 0.3 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 1.99 | - | 70.5 | 비교적 양호 | 0.684 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.1 | - | 84.9 | 매우 양호 | 0.584 | 노후진행
|  | YS10 | 연성선부12 | DCIP | 2.02 | 0.17 | 69.4 | 노후진행 | 0.656 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.55 | - | 85.3 | 매우 양호 | 0.581 | 노후진행
|  | YS11 | 연성선부9 | 미분류 | 0.13 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 0.2 | 0.2 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 2.17 | - | 70.8 | 비교적 양호 | 0.673 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.03 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.591 | 노후진행
|  | YS12 | 연성선부13 | 미분류 | 0.1 | - | - | - | - | -
|  |  |  | DCIP | 3.18 | - | 69.6 | 노후진행 | 0.648 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.08 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.588 | 노후진행
|  | YS13 | 연성선부8 | CIP | 0.29 | 0.29 | 67.8 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 3.19 | - | 73.1 | 비교적 양호 | 0.662 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.26 | - | 86.4 | 매우 양호 | 0.591 | 노후진행
|  | YS14 | 연성선부14 | CIP | 1.73 | - | 65.6 | 노후진행 | 0.346 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 7.06 | 0.25 | 71 | 비교적 양호 | 0.666 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.28 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.592 | 노후진행
|  | YS15 | 연성선부7 | 미분류 | 0.89 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 0.72 | 0.34 | 65.6 | 노후진행 | 0.307 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 4.71 | 0.3 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.683 | 상태양호
|  | YS16 | 연성선부6 | 미분류 | 1.29 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 2.1 | 2.05 | 68 | 노후진행 | 0.375 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 4.11 | - | 71.5 | 비교적 양호 | 0.704 | 상태양호
|  | YS17 | 연성선부4 | CIP | 0.25 | 0.16 | 64.8 | 노후진행 | 0.381 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 1.96 | - | 71.7 | 비교적 양호 | 0.699 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.43 | 0.43 | 81.6 | 매우 양호 | 0.761 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.21 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.576 | 노후진행
|  | YS18 | 연성선부1 | DCIP | 0.03 | - | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 상태양호
|  |  |  | PE | 4.69 | - | 85.3 | 매우 양호 | 0.6 | 노후진행
|  | YS19 | 연성선부24 | DCIP | 0.43 | - | 74.1 | 비교적 양호 | 0.703 | 상태양호
|  |  |  | PE | 7.56 | - | 85.1 | 매우 양호 | 0.524 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.19 | - | 78.4 | 비교적 양호 | 0.695 | 상태양호
|  | YS20 | 연성선부23 | CIP | 0.72 | 0.72 | 64.8 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 2.19 | - | 72.3 | 비교적 양호 | 0.719 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.83 | - | 84.7 | 매우 양호 | 0.527 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.29 | - | 81.1 | 매우 양호 | 0.714 | 상태양호
|  | YS21 | 연성선부25 | 미분류 | 0.39 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 0.41 | 0.41 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 2.26 | 0.18 | 72.8 | 비교적 양호 | 0.696 | 상태양호
|  |  |  | PE | 4.62 | - | 81.4 | 매우 양호 | 0.449 | 교체/갱생
|  |  |  | SP | 0.08 | - | 73.3 | 비교적 양호 | 0.605 | 상태양호
|  | YS22 | 연성선부5 | 미분류 | 0 | - | - | - | - | -
|  |  |  | DCIP | 0.97 | 0.9 | 69.9 | 노후진행 | 0.677 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.68 | 0.68 | - | - | - | -
|  |  |  | PE | 0 | - | 87.4 | 매우 양호 | 0.596 | 노후진행
|  |  |  | SP | 1.18 | 1.17 | 67.4 | 노후진행 | 0.418 | 교체/갱생
|  | YS23 | 연성선부20 | 미분류 | 0.5 | - | - | - | - | -
|  |  |  | DCIP | 0.19 | - | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.01 | - | 83.3 | 매우 양호 | 0.527 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.07 | - | 78.8 | 비교적 양호 | 0.676 | 상태양호
|  | YS24 | 연성선부21 | DCIP | 0.28 | - | 72.6 | 비교적 양호 | 0.693 | 상태양호
|  | YS25 | 연성선부22 | DCIP | 0.73 | - | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.15 | - | 83.3 | 매우 양호 | 0.527 | 노후진행
| 선부 계 |  |  |  | 127.87 | 10.43 | 75.7 | 비교적 양호 | 0.579 | 노후진행
| 목내 | YM1 | 연성목내26 | CIP | 2.85 | 2.84 | 62.2 | 노후진행 | 0.422 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 15.85 | 1.2 | 69.9 | 노후진행 | 0.686 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.43 | - | 77.2 | 비교적 양호 | 0.41 | 교체/갱생
|  |  |  | SP | 2.31 | 0.01 | 73.6 | 비교적 양호 | 0.672 | 상태양호
연 성 정 수 장 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 미분류 | 0.11 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 0.46 | 0.46 | 65.6 | 노후진행 | 0.349 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 8.54 | 0.15 | 73.2 | 비교적 양호 | 0.731 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.21 | - | 83.1 | 매우 양호 | 0.5 | 노후진행
|  | YM2 | 연성목내29 | 미분류 | 0.14 | - | - | - | - | -
|  |  |  | DCIP | 11.63 | - | 73.5 | 비교적 양호 | 0.729 | 상태양호
|  |  |  | SP | 0.12 | - | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 상태양호
|  | YM2-1 | 연성목내28 | DCIP | 13.33 | - | 73.3 | 비교적 양호 | 0.717 | 상태양호
| 목내 계 |  |  |  | 55.98 | 4.66 | 72.5 | 비교적 양호 | 0.601 | 상태양호
| 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 미분류 | 1.5 | - | - | - | - | -
|  |  |  | DCIP | 19.07 | - | 70 | 노후진행 | 0.694 | 상태양호
|  |  |  | SP | 2.61 | - | 72.8 | 비교적 양호 | 0.678 | 상태양호
|  | YH2 | 연성성곡31 | 미분류 | 0.31 | - | - | - | - | -
|  |  |  | DCIP | 11.23 | 0.14 | 69.7 | 노후진행 | 0.692 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.12 | - | 82.2 | 매우 양호 | 0.602 | 상태양호
|  |  |  | SP | 0.57 | - | 74.5 | 비교적 양호 | 0.674 | 상태양호
|  | YH2-1 | 연성성곡32 | 미분류 | 0.22 | - | - | - | - | -
|  |  |  | DCIP | 8.9 | 0.68 | 69.5 | 노후진행 | 0.684 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.38 | - | 79.7 | 비교적 양호 | 0.427 | 교체/갱생
| 성곡 계 |  |  |  | 45.91 | 0.82 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.636 | 상태양호
| 대부 | 대부동 | 연성대부41 | DCIP | 24.24 | - | 68.6 | 노후진행 | 0.773 | 상태양호
|  |  |  | PE | 54.12 | - | 78.9 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행
|  |  |  | PVC | 5.75 | - | 69 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행
|  |  |  | SP | 2.19 | - | 73.3 | 비교적 양호 | 0.754 | 상태양호
| 대부 계 |  |  |  | 86.3 | - | 72.5 | 비교적 양호 | 0.663 | 상태양호
시 흥 정 수 장 | 시흥직접 | SL1 SL1-1 | 시흥직접1 | 미분류 | 0.04 | - | - | - | - | -
|  |  |  | DCIP | 12.82 | - | 68.7 | 노후진행 | 0.649 | 상태양호
|  |  |  | PE | 16.29 | - | 80.9 | 매우 양호 | 0.448 | 교체/갱생
|  |  |  | SP | 0.02 | - | 74.9143 | 비교적 양호 | 0.68429 | 상태양호
|  | SL1-2 | 시흥직접2 | DCIP | 7.83 | - | 68.5 | 노후진행 | 0.651 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.69 | 0.69 | - | - | - | -
|  |  |  | PE | 6.04 | - | 81.8 | 매우 양호 | 0.485 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0 | - | 73.3 | 비교적 양호 | 0.599 | 노후진행
| 시흥직접 계 |  |  |  | 43.73 | 0.69 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.586 | 노후진행

## 1.3 소블록 총괄(공업)
대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
[7 empty] | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
안산정수장 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 미분류 | 0 | - | - | - | - | -
|  |  |  | CIP | 1.05 | 0.71 | 65.4 | 노후진행 | 0.304 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 3.82 | 0.22 | 67.2 | 노후진행 | 0.547 | 노후진행
|  |  |  | PE | 1.55 | - | 81.4 | 매우 양호 | 0.573 | 노후진행
| 초지 계 |  |  |  | 6.42 | 0.93 | 71.3 | 비교적 양호 | 0.475 | 노후진행
연성정수장 | 공단 | YK1, YK1-1 | 연성공단34 | CIP | 3.37 | 3.37 | 63.6 | 노후진행 | 0.301 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 7.18 | 5.7 | 67.1423 | 노후진행 | 0.522 | 노후진행
|  |  |  | PE | 0.15 | - | 85.3 | 매우 양호 | 0.587 | 노후진행
|  |  |  | SP | 10.61 | - | 74.4 | 비교적 양호 | 0.719 | 상태양호
|  | YK1-2 | 연성공단33 | CIP | 0.71 | 0.71 | 62.5 | 노후진행 | 0.292 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 10.6 | 4.26 | 68.2 | 노후진행 | 0.58 | 노후진행
|  | YK2 | 연성공단35 | CIP | 2.79 | 2.61 | 65.4 | 노후진행 | 0.302 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 9.79 | 0.9 | 69.4 | 노후진행 | 0.543 | 노후진행
|  |  |  | PE | 0.24 | - | 78.9 | 비교적 양호 | 0.308 | 교체/갱생
|  |  |  | SP | 0.06 | - | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 상태양호
|  | YK2-1 | 연성공단37 | CIP | 0.71 | 0.71 | 65.9 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 7.28 | 0.9 | 67.2 | 노후진행 | 0.531 | 노후진행
|  |  |  | PE | 0.12 | - | 66.7 | 노후진행 | 0.478 | 노후진행
|  |  |  | PVC | 0.49 | - | 65.9 | 노후진행 | 0.505 | 노후진행
|  | YK2-2 | 연성공단36 | CIP | 1.48 | 1.3 | 65.4 | 노후진행 | 0.297 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 11.54 | 1.19 | 68.2 | 노후진행 | 0.55 | 노후진행
|  | YK3 | 연성공단39 | CIP | 0.95 | - | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생
|  |  |  | DCIP | 3.01 | - | 69.2 | 노후진행 | 0.616 | 상태양호
|  |  |  | PE | 0.33 | - | 85.9 | 매우 양호 | 0.57 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.68 | - | 73.7 | 비교적 양호 | 0.722 | 상태양호
|  | YK3-1 | 연성공단40 | DCIP | 1.58 | - | 70.3 | 비교적 양호 | 0.659 | 상태양호
|  |  |  | PE | 1.03 | - | 80.5 | 매우 양호 | 0.453 | 노후진행
|  | YK4 | 연성공단38 | DCIP | 7.34 | - | 67.7 | 노후진행 | 0.569 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.04 | - | 76.4 | 비교적 양호 | 0.702 | 상태양호
| 공단 계 |  |  |  | 82.08 | 21.65 | 70.8 | 비교적 양호 | 0.509 | 노후진행
시흥정수장 | 시흥직접 | SK1 SK1-1 | 시흥직접3 | DCIP | 13.79 | - | 69 | 노후진행 | 0.655 | 상태양호
|  |  |  | PE | 12.07 | - | 81.8 | 매우 양호 | 0.479 | 노후진행
|  |  |  | SP | 0.66 | - | 70.8 | 비교적 양호 | 0.621 | 상태양호
|  | SK1-2 | 시흥직접4 | DCIP | 14.68 | - | 69.2 | 노후진행 | 0.648 | 상태양호
|  |  |  | GRP | 0.33 | 0.33 | - | - | - | -
|  |  |  | SP | 0.38 | - | 70.7 | 비교적 양호 | 0.618 | 상태양호
| 시흥직접 계 |  |  |  | 41.91 | 0.33 | 72.3 | 비교적 양호 | 0.604 | 상태양호

## 반월직접1 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD13 (반월직접1) | DCIP | 0.0006 | - | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 상태양호
| PE | 6.6486 | - | 82.8577 | 매우양호 | 0.5675 | 노후진행
BD13(반월직접1) 합계 |  | 6.6492 | - | 75.9 | 비교적양호 | 0.664 | 상태양호

## 반월직접1
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3430 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 300.24 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4221 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 80.76 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4263 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 1.97 | PE | 80 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4821 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 20.66 | PE | 150 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5292 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 46.37 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5314 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 892.66 | PE | 200 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5318 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 2.46 | PE | 80 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6353 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 733.01 | PE | 80 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6452 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 1.94 | PE | 50 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6453 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 1.66 | PE | 80 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6473 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 2.12 | PE | 80 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6518 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 174.9 | PE | 50 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7407 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 406.06 | PE | 80 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7503 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 1.13 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7504 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 122.21 | PE | 150 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8604 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 170.74 | PE | 100 | 2008 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8611 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 260.11 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8613 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 99.25 | PE | 80 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8691 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 148.4 | PE | 150 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9699 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 30.06 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9724 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 4.6 | PE | 80 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9729 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 204.71 | PE | 150 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10796 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 196.01 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10854 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 99.22 | PE | 50 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10855 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 67.21 | PE | 50 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10947 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 0.37 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11767 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 0.54 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12121 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 1.66 | PE | 200 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12374 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 3.71 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12416 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 32.69 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12418 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 218.93 | PE | 200 | 1999 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14143 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 70.75 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14993 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 26.53 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14994 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 94.84 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15107 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 0.6 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15818 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 60.12 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16433 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 121.89 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16436 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 1.49 | PE | 80 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16437 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 397.77 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16479 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 59.52 | PE | 50 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16628 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 0.38 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16629 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 676.35 | PE | 200 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16646 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 1.66 | PE | 80 | 1999 | 82.1 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16659 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 327.37 | PE | 50 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17122 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 108.1 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17140 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 11.07 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17210 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 1.87 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17246 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 121.64 | PE | 50 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18208 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 27.5 | PE | 200 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18251 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 41 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19671 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 13.04 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19715 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 78.01 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19940 | 안산 | 안산직접 | BD13 | 반월직접1 | 81.31 | PE | 50 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -

## 반월직접2 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD12 (반월직접2) | CIP | 0.41728 | 0.4 | 56.7 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생
| DCIP | 14.9525 | 0.1 | 68.7249 | 노후진행 | 0.7423 | 상태양호
| PE | 6.2737 | - | 82.9409 | 매우양호 | 0.53215 | 노후진행
| PVC | 3.2352 | - | 74.7 | 비교적양호 | 0.50267 | 노후진행
| SP | 2.5763 | 0.7 | 71.8976 | 비교적양호 | 0.65351 | 상태양호
BD12 (반월직접2) 합계 |  | 27.455 | 1.2 | 71 | 비교적양호 | 0.533 | 노후진행

## 반월직접2
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2847 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 20.32 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
2876 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 34.09 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
2901 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.41 | SP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.674 | 관체상태 양호 | - | -
2932 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 61.81 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
2933 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 71.51 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3082 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.31 | PE | 80 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3099 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.28 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3100 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 16.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
3165 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 62.22 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3169 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 54.45 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3197 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 55.09 | PE | 80 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3209 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 19.98 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3239 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.64 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3299 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 7.53 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3300 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 35.51 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3326 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.31 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
3361 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.39 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
3362 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.21 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3363 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 315.52 | SP | 300 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3365 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.47 | SP | 300 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.449 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3522 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 79.72 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3546 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.22 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3547 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.5 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3548 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 6.78 | SP | 300 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.449 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3576 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.96 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3647 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 27.73 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3648 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.47 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3649 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 6.53 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3650 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 79.84 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3651 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.37 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3652 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.54 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3653 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 22.64 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3682 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.38 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
3708 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 97.4 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3772 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 30.18 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3831 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.57 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3832 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 11.79 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3833 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.59 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3862 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 44.54 | PE | 80 | 미분류 | 82.4 | 매우양호 | 0.38 | 교체/갱생 | - | -
3890 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 68.38 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3891 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.95 | PE | 200 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3957 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 40.67 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3991 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.23 | SP | 50 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
4071 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.96 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4072 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 21.48 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4119 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 40.58 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4120 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.56 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4121 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 8.06 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4143 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.6 | PE | 80 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4161 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.35 | DCIP | 80 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4197 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 21.52 | DCIP | 80 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4217 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 162.31 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4218 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 36.3 | DCIP | 80 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4220 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 13.75 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.542 | 노후진행 | - | -
4238 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 63.73 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4351 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 11.33 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4352 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 44.44 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4353 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 96.24 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4354 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 101.58 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4444 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.18 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
4544 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.2 | SP | 200 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.644 | 관체상태 양호 | - | -
4575 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.33 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4576 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.45 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4604 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 132.07 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
4632 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.46 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4633 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 15.99 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4634 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.51 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4635 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.48 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4636 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.76 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4637 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 51.9 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4670 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 33.83 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4698 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.23 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4699 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.54 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4756 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 24.66 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4781 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 138.48 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
4796 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.16 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4850 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 34.15 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4874 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 42.63 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
4900 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 12.78 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4901 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.27 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4902 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.57 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5018 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.89 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5019 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.23 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5020 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.24 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5068 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 55.47 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5069 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 20.86 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5093 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 106.14 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
5138 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.45 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5202 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.26 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5204 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 121.77 | SP | 300 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.449 | 교체/갱생 | 1단계 | -
5277 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.55 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5291 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 99.69 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5313 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 237.69 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5317 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 268.31 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
5337 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 103.4 | SP | 100 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.443 | 교체/갱생 | 1단계 | -
5348 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 62.4 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5404 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.49 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5405 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 62.59 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5461 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 54.28 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5462 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.46 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5463 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.19 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5531 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.71 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5532 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 17.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
5540 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.65 | DCIP | 300 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5589 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.63 | DCIP | 250 | 2000 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5649 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 79.42 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5723 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.3 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5724 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 46.8 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5728 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 82.5 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5778 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.42 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5799 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.54 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5825 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.59 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5889 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 70.96 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5890 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 9.04 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5956 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.37 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6017 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.29 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6059 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.24 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6083 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.18 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
6084 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 50.89 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
6123 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.52 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6215 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 212.85 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6253 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.02 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6254 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.23 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6255 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 9.9 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
6283 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 70.95 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6321 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.39 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6358 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.47 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6396 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.64 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6424 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 6.12 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6451 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 24.38 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6456 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 14.73 | DCIP | 150 | 1998 | 64.4 | 노후진행 | 0.662 | 관체상태 양호 | - | -
6457 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 372.56 | SP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.713 | 관체상태 양호 | - | -
6482 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 183.68 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6500 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 34.64 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
6544 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.54 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
6555 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 62.89 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6595 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.4 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6665 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.3 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6768 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 102.97 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6769 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.65 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6770 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 56.38 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6771 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 125.11 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6772 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.19 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6789 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.46 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
6819 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.55 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6820 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 96.98 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6821 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.25 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6822 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 17.96 | DCIP | 300 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6919 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.46 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6968 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.96 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6969 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.5 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6970 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 17.09 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6971 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.49 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7036 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.66 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7128 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.8 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7192 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.33 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7193 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 6.08 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7194 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 91.36 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7234 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 104.49 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
7251 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 50.24 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7265 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 24.17 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7309 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.15 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7310 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.7 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7375 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.78 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7380 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 105.55 | SP | 300 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.449 | 교체/갱생 | 1단계 | -
7383 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.54 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7402 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.4 | PE | 80 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7484 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 83.99 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7539 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 60.89 | SP | 80 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
7647 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 17.7 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7671 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.61 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7672 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 33.92 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7726 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 56.5 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7727 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 9.18 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7787 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 25.24 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
7788 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.24 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7789 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.16 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7843 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 32.32 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7844 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.45 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7845 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 21.21 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7846 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.08 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7894 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.93 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7895 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 171.14 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
7897 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 153.7 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7898 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 55.01 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7919 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.4 | PE | 100 | 미분류 | 82.4 | 매우양호 | 0.38 | 교체/갱생 | - | -
7949 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.23 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8099 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 61.34 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
8129 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.66 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8131 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8179 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8229 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 16.62 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8230 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 89.86 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
8256 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.67 | DCIP | 80 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8282 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.63 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8283 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.6 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8284 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 12.44 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8309 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 123.24 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
8353 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.5 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8415 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.4 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
8440 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 281.23 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
8479 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 7.34 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8508 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 35.72 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8569 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.61 | PE | 80 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8591 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 50.89 | DCIP | 80 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8606 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.6 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8627 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 35.55 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8644 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.66 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
8645 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 156.15 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8685 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 304.54 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
8739 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 199.31 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
8740 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 401.34 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
8761 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 148.41 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8762 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.29 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8763 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8816 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.5 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8817 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 15.88 | PE | 200 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8827 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 187.38 | SP | 300 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8847 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 121.36 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
8872 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.24 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8934 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 40.79 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8935 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 46.09 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8936 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.62 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8937 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 63.25 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8989 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 191.24 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9032 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 138.56 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9093 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.18 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9115 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9116 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 61.03 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9117 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 107.7 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9119 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.41 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9207 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.44 | SP | 200 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.644 | 관체상태 양호 | - | -
9237 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 65.33 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9238 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.67 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9239 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.31 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9260 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.05 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
9283 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.34 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9284 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.75 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9315 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.72 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9316 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.07 | DCIP | 200 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
9317 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 44.78 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
9346 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 77.41 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9347 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.6 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9348 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 44.68 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9349 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.47 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9382 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 28.3 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
9409 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 57.57 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9410 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.41 | DCIP | 300 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9423 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 42.03 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
9447 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.01 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9471 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 52.99 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
9493 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.99 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
9494 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 75.49 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
9515 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.44 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9520 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.53 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9575 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.15 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9576 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.75 | PE | 80 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
9577 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.4 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9612 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 131.62 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.542 | 노후진행 | - | -
9631 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 16.76 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9642 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.47 | PE | 80 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
9696 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 72.23 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9697 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 108.56 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9698 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 119.96 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9703 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 14.49 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9722 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.73 | DCIP | 100 | 2000 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9726 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 22.58 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
9770 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 121.98 | SP | 80 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.593 | 노후진행 | - | -
9791 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 15 | PE | 80 | 2000 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
9868 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.27 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9869 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.35 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9870 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.31 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9925 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.25 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9997 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.35 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
10024 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.15 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10050 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.36 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
10051 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 158.72 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
10151 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 131.81 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10190 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 213.48 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
10191 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.65 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10192 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 93.29 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10193 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 40.93 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10244 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.36 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10245 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 24.03 | DCIP | 80 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
10299 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.13 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10357 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
10385 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 248.94 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
10386 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 124.53 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
10413 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 48.58 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10481 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.26 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10482 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 35.58 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10505 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 216.84 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
10549 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.85 | SP | 300 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.644 | 관체상태 양호 | - | -
10578 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.62 | SP | 50 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
10616 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 34.43 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
10723 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.23 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10795 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 158.59 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10826 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 122.19 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
10883 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 53.86 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
10918 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 9.5 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10977 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 16.57 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11027 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.15 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11028 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 15.49 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11029 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 105.87 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11040 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 132.84 | DCIP | 100 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11044 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 16.39 | SP | 300 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.449 | 교체/갱생 | 1단계 | -
11089 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.43 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11090 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.3 | DCIP | 80 | 1998 | 64.4 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
11091 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.29 | DCIP | 80 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11092 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 87.73 | DCIP | 80 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11093 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 57.11 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11117 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.13 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11153 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.39 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11203 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 40.12 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11205 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.23 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11206 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.31 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11207 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 11.37 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11208 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 66.36 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11246 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 11.84 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
11274 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.23 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11275 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.34 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11276 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 17.95 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11331 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.39 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11383 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 50.74 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11502 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 82.55 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11503 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 52.92 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11534 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.4 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11535 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.48 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
11619 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11654 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.92 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11655 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.29 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
11675 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.38 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11676 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 56.99 | DCIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | 1단계 | -
11699 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 68.24 | DCIP | 80 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11739 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 42.2 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11768 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.04 | DCIP | 200 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
11804 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 84.3 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11866 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 21.39 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11867 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.99 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11868 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 6.24 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11869 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 39.35 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11870 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 79.12 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11895 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 119.66 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
11926 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 44.41 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11982 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 61.31 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11983 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.65 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12005 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 21.79 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12037 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 16.31 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12038 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 143.64 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12039 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 50.92 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12102 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 225.13 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
12142 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 44.81 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12154 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.08 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12184 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.76 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12237 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.75 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12238 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.51 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12293 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.37 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12294 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.27 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12309 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.53 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12404 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 65.81 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12411 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 7.25 | SP | 100 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.413 | 교체/갱생 | 1단계 | -
12428 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 79.62 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
12446 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 89.86 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
12447 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.7 | DCIP | 100 | 2000 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12487 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.61 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
12494 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 152.24 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
12495 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.7 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
12508 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 42.52 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12530 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 40.35 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12608 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 128.22 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
12615 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 94.24 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12629 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 60.01 | DCIP | 80 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12642 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 27.9 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12643 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 47.21 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12644 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 96.87 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
12752 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 9.73 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12753 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.68 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12767 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 62.08 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12797 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.99 | PE | 75 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12798 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 115.11 | PE | 80 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12807 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.38 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12808 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 96.4 | DCIP | 300 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12841 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.47 | SP | 200 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12866 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.23 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12919 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.38 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12920 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.72 | PE | 80 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12945 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 13.35 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12973 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.01 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13001 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 14.82 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13046 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 81.37 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13047 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 135.28 | DCIP | 300 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13101 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 280.32 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
13129 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.34 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13130 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 32.45 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13172 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.32 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13173 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.72 | PE | 80 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
13195 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.62 | PE | 80 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13219 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.39 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13220 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.66 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13222 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.49 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13227 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.41 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
13239 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 54.04 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13249 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.8 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
13268 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.84 | DCIP | 200 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.667 | 관체상태 양호 | - | -
13319 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 6.39 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13320 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 6 | SP | 300 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.449 | 교체/갱생 | 1단계 | -
13323 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.39 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13328 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.87 | DCIP | 150 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
13400 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.26 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13413 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.68 | DCIP | 100 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13470 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 8.43 | DCIP | 100 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.731 | 관체상태 양호 | - | -
13527 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.25 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13528 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 19.22 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13563 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.95 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
13611 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 30 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
13648 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.61 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13715 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 116.05 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13716 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 103.78 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13718 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 27.49 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13791 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.77 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13792 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 8.1 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13793 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 58.58 | DCIP | 80 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13846 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.55 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13940 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 32.98 | DCIP | 300 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13973 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 164.39 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
13997 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.55 | DCIP | 300 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14011 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 67.02 | SP | 300 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14068 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 46.77 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14083 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 82.63 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14105 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 148.83 | DCIP | 100 | 2000 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14242 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.45 | PE | 80 | 2000 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14271 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 44.61 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14314 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 50.58 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14331 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.78 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14358 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 59.56 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14359 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 95 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14380 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 45.14 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14381 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 52.78 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14397 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.29 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14414 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.5 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
14449 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.38 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14460 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.85 | PE | 150 | 미분류 | 82.4 | 매우양호 | 0.346 | 교체/갱생 | - | -
14485 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 154.52 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14492 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 60.66 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14493 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.78 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
14543 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.47 | PE | 80 | 미분류 | 82.4 | 매우양호 | 0.337 | 교체/갱생 | - | -
14570 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.39 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14593 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.42 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
14618 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.27 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14619 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.41 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14621 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.24 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14707 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 39.93 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14794 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 51.64 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14795 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.67 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14820 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.31 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14821 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.5 | PE | 200 | 미분류 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.389 | 교체/갱생 | - | -
14895 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.47 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14896 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 54.7 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14897 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 101.94 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14919 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 126.83 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14992 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.78 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15035 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 151.45 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15038 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 96.7 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15052 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 76.69 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15104 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 43.35 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15105 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 50.43 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15106 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.25 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15108 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.83 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15109 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.43 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15283 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.49 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15284 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 9.64 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15285 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 48.61 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15322 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.61 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15323 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 10.11 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15324 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.61 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15339 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.4 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15340 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 899.84 | PE | 200 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15418 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.2 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15441 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 348.64 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15443 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 19.28 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
15444 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.32 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
15455 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.36 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
15486 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 20.07 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15494 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.33 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15495 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.66 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15507 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.19 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15608 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.87 | DCIP | 200 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.667 | 관체상태 양호 | - | -
15609 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 93.36 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15610 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 105.23 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15611 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 30 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15636 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 13.89 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
15637 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.2 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
15714 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.76 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15715 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 48.38 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15815 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.35 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15816 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 13.01 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15820 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 112.87 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15893 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 56.63 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15953 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 69.53 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15981 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.15 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15982 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 8.42 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
16009 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 228.57 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16010 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.14 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
16051 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.25 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16119 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.5 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16135 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.31 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16157 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.8 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16158 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.68 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16159 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.56 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16216 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 21.36 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16217 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.4 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16218 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 73.14 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16247 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.61 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16248 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 66.95 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
16366 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.32 | DCIP | 80 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16401 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 40.59 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16431 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.21 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16467 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 58.83 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
16469 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 66.49 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16470 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 172.09 | SP | 50 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
16478 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 38.96 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16521 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.45 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16537 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 77.33 | PVC | 75 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
16586 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 47.39 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
16594 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 120.73 | SP | 50 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
16665 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.36 | SP | 80 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
16690 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.58 | PE | 80 | 미분류 | 82.4 | 매우양호 | 0.38 | 교체/갱생 | - | -
16806 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 30.08 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16807 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 20.01 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16856 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 118.38 | DCIP | 80 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16857 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 206.76 | PE | 200 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16864 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 208.89 | SP | 50 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
16882 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 414.2 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16951 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 13.13 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16952 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 8.03 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16977 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.2 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17056 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 65.21 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17078 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.28 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
17079 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.17 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
17080 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 62.34 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
17113 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.52 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17114 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 33.61 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17119 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 67.89 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17144 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.3 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17172 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 77.04 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17226 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 417.28 | CIP | 100 | 1979 | 56.7 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | 1단계 | -
17275 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.48 | DCIP | 80 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17403 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.56 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17404 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 17 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17433 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.49 | PE | 200 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17457 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 97.06 | PVC | 50 | 1999 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.576 | 노후진행 | - | -
17507 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.57 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17556 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.9 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17619 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.2 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
17620 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 45.61 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17693 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.5 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17694 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 47.98 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17796 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.46 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17797 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.52 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17823 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 35.33 | PE | 80 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17878 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.67 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
17879 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 422.45 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17886 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 38.02 | DCIP | 200 | 1998 | 64.4 | 노후진행 | 0.662 | 관체상태 양호 | - | -
17960 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.36 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
17961 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 49.83 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
17982 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.26 | SP | 80 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.713 | 관체상태 양호 | - | -
18012 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.72 | PE | 80 | 미분류 | 82.4 | 매우양호 | 0.38 | 교체/갱생 | - | -
18057 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 30.71 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
18058 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.62 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18080 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.93 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
18107 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 83.84 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18108 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 21.47 | DCIP | 80 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18109 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 42.39 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
18113 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 32.66 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18158 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 31.67 | DCIP | 80 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18236 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 34.53 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18247 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 57.21 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18285 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 34.28 | PE | 50 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
18286 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 136.99 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
18342 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 36.82 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18429 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 57.67 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18430 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.29 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18431 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 22.52 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18506 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 128.01 | PE | 100 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18510 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.73 | DCIP | 400 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.676 | 관체상태 양호 | - | -
18511 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 64.22 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18536 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 11.57 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18537 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 20.91 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18540 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.75 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18541 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 9.29 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18542 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.44 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18543 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 18.95 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18583 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 222.88 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
18584 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 134.35 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
18659 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.36 | DCIP | 250 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18688 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.54 | DCIP | 300 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18711 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.27 | SP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.674 | 관체상태 양호 | - | -
18712 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.48 | DCIP | 250 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.667 | 관체상태 양호 | - | -
18737 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.31 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18785 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 35.7 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18810 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.95 | PVC | 100 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
18872 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.72 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18873 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 32.44 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18874 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 26.39 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18875 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 9.14 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18876 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.41 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18877 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.31 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18894 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.52 | PE | 75 | 2000 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
18930 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.19 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19103 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 40.63 | DCIP | 200 | 2007 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19122 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 78.74 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19123 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 32.63 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19124 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 12.98 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19125 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 53.24 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19166 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 98.83 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19247 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 20.18 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19348 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 7.9 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19349 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 5.3 | PE | 100 | 2003 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19350 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 9.7 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19358 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 28.91 | SP | 80 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
19385 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.23 | PE | 150 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
19386 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.54 | PE | 80 | 2001 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19436 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 6.72 | DCIP | 150 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
19440 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.55 | PE | 80 | 미분류 | 82.4 | 매우양호 | 0.38 | 교체/갱생 | - | -
19441 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 91.76 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
19473 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 63.45 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19474 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.59 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19475 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.58 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19476 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 44.67 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19509 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.53 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19510 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 95.35 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19541 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 64.6 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
19542 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.52 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
19547 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 3.59 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19548 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.7 | DCIP | 150 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19549 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.46 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19600 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.15 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19654 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 2.8 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19669 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 145.94 | DCIP | 100 | 2000 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19714 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.55 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19776 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.32 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19777 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 47.08 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
19778 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.4 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19836 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.71 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
19837 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 80.1 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
19863 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 10.24 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19921 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.1 | SP | 80 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
19922 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 29.08 | SP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
20015 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 4.43 | DCIP | 400 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
20016 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.25 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
20092 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.62 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
20119 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.99 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
20120 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 26.86 | PVC | 50 | 1998 | 74.7 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
20121 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 40.34 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
20122 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 152.9 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
20182 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 0.45 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
20215 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 129.39 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
20216 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 1.01 | DCIP | 100 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
20268 | 반월 | 반월직접 | BD12 | 반월직접2 | 33.57 | DCIP | 80 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월직접3 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD8 (반월직접3) | CIP | 1.6805 | 1.6805 | 62.8541 | 노후진행 | 0.36395 | 교체/갱생
| DCIP | 3.4388 | - | 70.0657 | 비교적양호 | 0.69616 | 상태양호
| PE | 0.95042 | - | 83.6409 | 상태양호 | 0.593 | 노후진행
BD8(반월직접3) 합계 |  | 6.0698 | 1.6805 | 72.2 | 비교적양호 | 0.551 | 노후진행

## 반월직접3
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2845 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 43.8 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3017 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 143.06 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3041 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 2.35 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3090 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.52 | DCIP | 250 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3092 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.81 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3269 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 47.45 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3324 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 103.5 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3507 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 68.48 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3535 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 10.43 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3536 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 105.57 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3574 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 106.74 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3575 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 120.21 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3738 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3801 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 12.25 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3859 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 192.07 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3860 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 100.61 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3984 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 59.45 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4147 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 35.86 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4190 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.98 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4441 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 36.46 | CIP | 100 | 1984 | 60 | 교체/갱생 | 0.338 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4442 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 102.38 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4466 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 1.13 | DCIP | 80 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4536 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 2.08 | DCIP | 80 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4780 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 61.08 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5092 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 147.73 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5682 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 12.45 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5798 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 45.26 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5856 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 68.37 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5986 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 47.23 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5987 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 21.97 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5988 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 7.65 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5989 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 25.95 | CIP | 100 | 1985 | 60 | 교체/갱생 | 0.338 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6036 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 12.32 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6082 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 66.08 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6153 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 15.33 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6348 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.55 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6367 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 3.23 | PE | 250 | 2004 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6405 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 1.7 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6788 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 37.25 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7423 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 36.75 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7871 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.4 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8097 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 73.68 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8488 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 2.27 | DCIP | 250 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8894 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 4.91 | DCIP | 250 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8899 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 7.45 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
8985 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 1.13 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9031 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 104.89 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9259 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 10.27 | CIP | 100 | 1985 | 60 | 교체/갱생 | 0.338 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9490 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 69.51 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9610 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 106.28 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9611 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 66.4 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9620 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 1.45 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9650 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 129.27 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9655 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 118.58 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9825 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 100.92 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9827 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 37.39 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10049 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 95.15 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10218 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 17.73 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10657 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 97.19 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10893 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 110.31 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11059 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 52.9 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11172 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 10.54 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11354 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 1 | DCIP | 80 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11587 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 7.31 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12068 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.3 | DCIP | 80 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12173 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 4.78 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12307 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.65 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12677 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 121.69 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12678 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 16.47 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12781 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 36.66 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12838 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 51.45 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12944 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 47 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13000 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 1 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13425 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 12.07 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13560 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 84.79 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13758 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 35.63 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13879 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 3.25 | PE | 200 | 2004 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13905 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 45.08 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13906 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 107.28 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14410 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 9.85 | PE | 250 | 2004 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14731 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 118.42 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14836 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 143.35 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14837 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.9 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15073 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 98.67 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15209 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 26.13 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15369 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.51 | DCIP | 100 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15370 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 27.61 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15387 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 111.35 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15440 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 71.01 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15484 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 18.57 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15506 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 26.5 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15562 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 81.71 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15563 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 46.02 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16008 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 51.55 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16365 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.97 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16494 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 2.5 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16585 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 42.51 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16687 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 92.1 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16886 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 230.2 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16923 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 33.24 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16924 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 36.61 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17002 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 97.39 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17216 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 1.29 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17298 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 104.06 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17822 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 21.94 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17877 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 36.71 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17900 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 38.38 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17902 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 9.21 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17903 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 98.04 | CIP | 100 | 1985 | 60 | 교체/갱생 | 0.338 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17930 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 2.86 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18011 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 32.53 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18187 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 2.16 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18449 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 83.66 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18582 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 34.45 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18627 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 104.72 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18841 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 101.59 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18906 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 6.7 | CIP | 100 | 1985 | 60 | 교체/갱생 | 0.338 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19151 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 68.72 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19210 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 43.36 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19640 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 0.74 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19691 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 38.49 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19692 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 94.93 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19739 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 14.65 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19805 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 14.2 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19815 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 1.6 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19834 | 안산 | 안산직접 | BD8 | 반월직접3 | 44.7 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월직접4 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD1 (반월직접4) | DCIP | 6.3 | - | 67.9051 | 노후진행 | 0.68698 | 상태양호
| PE | 0.76 | - | 84.2 | 상태양호 | 0.55673 | 노후진행
BD1(반월직접4) 합계 |  | 7.06 | - | 69.5495 | 노후진행 | 0.67383 | 상태양호

## 반월직접4
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3130 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 46.43 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3196 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 59.17 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3323 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 47.45 | DCIP | 250 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
3448 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 52.28 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3573 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 155.51 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3626 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 47.08 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3800 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 93.22 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3919 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 40.28 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3983 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 195.47 | DCIP | 80 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.731 | 관체상태 양호 | - | -
4540 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 11.51 | DCIP | 250 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
4541 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 137.24 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4607 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 5.02 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
4666 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 43.47 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4667 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 96.01 | DCIP | 250 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
4984 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 40.47 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4985 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 39.64 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5426 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 114.75 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5427 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 43.67 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5493 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 22 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5573 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 50.53 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5574 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 61.8 | DCIP | 80 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.731 | 관체상태 양호 | - | -
5688 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 102.6 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5985 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 45.36 | DCIP | 250 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
6214 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 186.91 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6281 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 115.2 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6687 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 42.42 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7049 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 218.13 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7231 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7287 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 36.98 | DCIP | 80 | 1985 | 60.9 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
7762 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.98 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
7870 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 74.77 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8150 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 38.76 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8308 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 23.06 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8965 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 18.96 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9381 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 115.15 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9550 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 43.47 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
9705 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.86 | DCIP | 150 | 2006 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10048 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 159.16 | PE | 150 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.542 | 노후진행 | - | -
10078 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 1.04 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10217 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 46.5 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10383 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 34.04 | DCIP | 80 | 1985 | 60.9 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
10548 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 35.95 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10821 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 140.11 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11001 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 3.74 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11116 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 41.68 | DCIP | 250 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
11171 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 115.23 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11176 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.96 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
11243 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 118.61 | DCIP | 250 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
11410 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 43.54 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11471 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11652 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 29.47 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
12066 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 42.12 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
12207 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 10.89 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12262 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.45 | DCIP | 250 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
12839 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 71.11 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13097 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 33.34 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
13526 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 15.07 | PE | 150 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13558 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 46.03 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
13559 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 40.83 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13821 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 39.61 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14008 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 5.88 | DCIP | 150 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14027 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 44.59 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
14028 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 46.42 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14067 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14388 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 35.84 | DCIP | 450 | 1994 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
14459 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 39.27 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14542 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 114.03 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14729 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.57 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
15262 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 82 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15263 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.2 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15264 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 47.12 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15386 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15439 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 45.46 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15635 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 212.69 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16006 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 102.77 | DCIP | 150 | 2006 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16007 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 102.29 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16134 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 229.6 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16184 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 114.09 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16256 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 7.92 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
16288 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 155.33 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16398 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 10.42 | DCIP | 100 | 1985 | 60.9 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
16441 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 17.07 | DCIP | 450 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
16686 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 109.35 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
16829 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 135.43 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16831 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 71.52 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17318 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.67 | DCIP | 300 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17468 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 128.19 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17555 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 293.43 | PE | 150 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17821 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 114.6 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17907 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 45.38 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17959 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 43.97 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18237 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 7.35 | DCIP | 200 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18258 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 191.46 | DCIP | 250 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
18259 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 104.61 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18260 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 109.25 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18448 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18580 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 9.89 | DCIP | 80 | 1985 | 60.9 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
18626 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 52.23 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18809 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 26.56 | DCIP | 150 | 2006 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18957 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 0.43 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19099 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 8.13 | DCIP | 80 | 1985 | 60.9 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
19150 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 43.18 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19382 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 18.24 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19658 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 16.54 | DCIP | 250 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
19689 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 39.36 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19827 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 310.33 | DCIP | 500 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
19843 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 72.5 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
20118 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 155.19 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
20148 | 반월 | 반월직접 | BD1 | 반월직접4 | 6.34 | DCIP | 80 | 1985 | 60.9 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -

## 반월직접5 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD9 (반월직접5) | CIP | 3.31 | 3.3123 | 63.1985 | 노후진행 | 0.3692 | 교체/갱생
| DCIP | 5.1 | - | 70.9687 | 비교적양호 | 0.72037 | 상태양호
| PE | 0.99 | - | 83.4269 | 상태양호 | 0.59669 | 노후진행
BD9(반월직접5) 합계 |  | 9.4 | 3.3123 | 72.5 | 비교적양호 | 0.562 | 노후진행

## 반월직접5
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2846 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 49.94 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3028 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 50.16 | DCIP | 80 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3042 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.44 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3053 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 7.34 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3270 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 18.27 | CIP | 200 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3325 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 49.97 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3392 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 33.06 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3439 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.45 | DCIP | 100 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
3628 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 113.37 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3739 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 299.45 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3861 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 48.19 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3920 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 131.81 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3921 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 18.44 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3967 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 23.43 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4045 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 58.41 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4095 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 30.09 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4128 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 1 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4443 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 20.2 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4459 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 13.76 | PE | 200 | 2004 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4484 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 21.54 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4543 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 14.2 | CIP | 200 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4668 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 30.11 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4669 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 59.65 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5044 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 72.99 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5172 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 51.09 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5173 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 19.97 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5215 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 87.2 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5252 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.7 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5315 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 233.81 | PE | 200 | 1999 | 81.1 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5492 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 89.03 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5494 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 12.01 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5558 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 20.93 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5612 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 112.83 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5613 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 168.01 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5614 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 99.44 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5683 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 112.17 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5823 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 52.02 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5824 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 155.25 | DCIP | 80 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6282 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 18.96 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6349 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 1.2 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6357 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 1.69 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6406 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 18.14 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6593 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 101.95 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6594 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 164.6 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6711 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 63.95 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6848 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 72.74 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6918 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 11.29 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7233 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 4 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7346 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 39.5 | CIP | 200 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7401 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.8 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7410 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.55 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7585 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 75.49 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7984 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 16.46 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
8098 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 133.04 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8199 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 83.6 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8294 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 13.74 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8370 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 95.73 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8372 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 46.66 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
8420 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 59.42 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
8496 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 58.42 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8507 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 17.22 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8575 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8785 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 30.62 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9114 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.66 | PE | 80 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9140 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 15.16 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9206 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 20.76 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9440 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 29.93 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9491 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 77.79 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9492 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 11.07 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9602 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 2.12 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9651 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 14.86 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9723 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 91.86 | PE | 200 | 1999 | 81.1 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9823 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 16.06 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9826 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 14.99 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9893 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 47.74 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9996 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 126.49 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10108 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 10.96 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10219 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 122.89 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10384 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 15.75 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10609 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 35.65 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10701 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.83 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10718 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 19.54 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10740 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 11.68 | CIP | 100 | 1984 | 60 | 교체/갱생 | 0.338 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10746 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 97.17 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10756 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 3.52 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10762 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 1.71 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11002 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 84.03 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11060 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 46.82 | DCIP | 80 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11098 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 7.23 | DCIP | 100 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
11173 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 49.53 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11245 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 118.97 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11355 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 83.63 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11533 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 46.44 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11653 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 133.78 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11698 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 31.23 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11766 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 33.34 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11834 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 17.31 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11835 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 50.5 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11894 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 17.41 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12144 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 14.25 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12169 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 1.45 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12181 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 6.63 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12548 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 142.67 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12549 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 106.39 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12550 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 47.18 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12551 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 19.35 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12679 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 66.93 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12680 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 181.62 | DCIP | 80 | 1994 | 68.9 | 노후진행 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12782 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 10.87 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12837 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 96.71 | DCIP | 100 | 1991 | 65.6 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
12840 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 111.23 | DCIP | 100 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
12918 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 10.18 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13016 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 11.4 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13073 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 45.92 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13099 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 46.15 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13100 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 64.77 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13371 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 54.64 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13427 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 29.38 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13562 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 11.01 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13702 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 12.15 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13822 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 70.32 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13823 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 163.25 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13972 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 29.43 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14029 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 65.67 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14300 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 113.29 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14918 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 15.12 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15049 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 15.06 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15136 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 58.26 | CIP | 200 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15210 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 180.25 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15211 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 46.72 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15212 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 80 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15213 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 39.71 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15363 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.63 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15371 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 38.28 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15454 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 159.66 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15560 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 156.52 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15694 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 47.37 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15745 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 127.16 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15931 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 56.24 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15961 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 1.36 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15966 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 1.41 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16093 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 63.36 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16185 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 62.96 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16289 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 106.58 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16290 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 46.86 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16291 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 52.78 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16330 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 64.59 | CIP | 200 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16525 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 35.6 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16688 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 41.43 | DCIP | 80 | 1994 | 68.9 | 노후진행 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16689 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 19.51 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16881 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 113.01 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17177 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 51.06 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17193 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 1.54 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17470 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 146.79 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17655 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 27.32 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17656 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 113.42 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17715 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 48.74 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17904 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 81.57 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18122 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 15.27 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18138 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 13.98 | CIP | 150 | 1985 | 60 | 교체/갱생 | 0.344 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18156 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 0.41 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18173 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 93.01 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18252 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 2.47 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18368 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 14.3 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18369 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 139.51 | DCIP | 80 | 1994 | 68.9 | 노후진행 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18539 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 11.04 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18958 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 31.75 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19152 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 13.8 | CIP | 150 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19304 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 2.23 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19384 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 127.15 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19400 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 147.55 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19481 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 96.29 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19672 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 21.84 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19693 | 안산 | 안산직접 | BD9 | 반월직접5 | 19.78 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -

## 반월직접6 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD2 (반월직접6) | CIP | 1.41 | 1.342 | 60.4231 | 노후진행 | 0.32438 | 교체/갱생
| DCIP | 5.1 | - | 68.7684 | 노후진행 | 0.65412 | 상태양호
| PE | 0.67 | - | 84.2 | 상태양호 | 0.55 | 노후진행
BD2(반월직접6) 합계 |  | 7.18 | 1.342 | 71.1 | 비교적양호 | 0.51 | 노후진행

## 반월직접6
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2843 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 42.63 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
2844 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 9.1 | CIP | 150 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.314 | 교체/갱생 | 1단계 | -
2898 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 34.53 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
2899 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 32.35 | CIP | 100 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
2900 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 6.61 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3126 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 0.57 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3128 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 130.77 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3132 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 7.71 | DCIP | 150 | 2004 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3265 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 7.79 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3266 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 52.32 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3267 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 11.4 | CIP | 200 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.314 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3268 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 34.51 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3322 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 65.53 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3393 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 40.52 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3478 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 9.23 | CIP | 100 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3681 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 10.9 | CIP | 200 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3799 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 102.14 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3917 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 7.34 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
4142 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 0.44 | DCIP | 150 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4376 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 39.84 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
4537 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 35.35 | CIP | 100 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
4665 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 35.79 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
4820 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 91.1 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5043 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 82.01 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5374 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 0.5 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5557 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 12.63 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5610 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 94.6 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5750 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 108.85 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5982 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 33.14 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6151 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 85.55 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6212 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 32.26 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6463 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 69.52 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6464 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 6.35 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6636 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 27.65 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6846 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 100.46 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7048 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 39.54 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
7514 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 34.94 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
7584 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 34.03 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
7756 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 35.32 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7880 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 8.41 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
7881 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 1.57 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7929 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 30.69 | CIP | 200 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
8040 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 1.48 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
8095 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 11.13 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
8096 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 101.91 | CIP | 100 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
8253 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 102.92 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
8784 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 103.21 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8823 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 2.6 | DCIP | 150 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8845 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 37.57 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
8846 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 309.29 | DCIP | 500 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
9030 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 97.09 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9092 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 40.02 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9110 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 356.78 | PE | 150 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.542 | 노후진행 | - | -
9122 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 1.65 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9205 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 51.61 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
9379 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 103.34 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9551 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 10.02 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9819 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 97.26 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9824 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 137.41 | CIP | 150 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.314 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9939 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 52.8 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10045 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 60.73 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10110 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 0.97 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
10322 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 100.9 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
10438 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 145.44 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10614 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 85.07 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10615 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 93.42 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10946 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 74.79 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11000 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 30.75 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11148 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 1.12 | PE | 80 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11408 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 1.4 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11470 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 36.39 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
11585 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 81.54 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
11764 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 39.22 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
11953 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 93.63 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12064 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 27.13 | CIP | 100 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
12065 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 3.5 | DCIP | 80 | 1985 | 60.9 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
12326 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 0.6 | DCIP | 500 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
12381 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 0.43 | DCIP | 150 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12676 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 22.44 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
12681 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 0.97 | PE | 150 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.542 | 노후진행 | - | -
12813 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 1.56 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12943 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 38.29 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
13098 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 72.83 | CIP | 80 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
13248 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 1 | DCIP | 80 | 1991 | 61.1 | 노후진행 | 0.483 | 노후진행 | - | -
13426 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 99.22 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13556 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 35.53 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13820 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 39.72 | CIP | 100 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
13970 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 47.53 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
14026 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 81.1 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14223 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 78.26 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14330 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 75.25 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14412 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 107.4 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
14413 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 17.23 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
14730 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 47.53 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14835 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 116.22 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14880 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 77.13 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14917 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 44 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15384 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 35.85 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15561 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 74.58 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15692 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 46.27 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15693 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 137.23 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15930 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 101.83 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15976 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 3.05 | DCIP | 150 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16005 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 5.49 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
16183 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 80.78 | CIP | 100 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
16246 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 37.13 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16257 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 1.1 | PE | 150 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.542 | 노후진행 | - | -
16345 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 48.86 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16443 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 100.84 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
16447 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 3.66 | DCIP | 100 | 2004 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16536 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 38.32 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
16685 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 80.9 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
17432 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 99.16 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17467 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 24.23 | CIP | 200 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
17469 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 73.72 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17654 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 36.46 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
17820 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 106.3 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17901 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 37.95 | CIP | 200 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
18148 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 6.74 | DCIP | 150 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18581 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 18.49 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
18757 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 21.56 | CIP | 200 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
18956 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 90.15 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19096 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 122.04 | CIP | 200 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19097 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19263 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 67.54 | CIP | 80 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
19379 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 88.5 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19383 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 45.85 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19480 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 6.6 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19540 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 15.79 | CIP | 200 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.314 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19893 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 72.9 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
19987 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 28.52 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
20056 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 103.02 | CIP | 100 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
20269 | 반월 | 반월직접 | BD2 | 반월직접6 | 172.2 | CIP | 200 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -

## 반월직접7 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD10 (반월직접7) | CIP | 3.88 | 3.8812 | 63.4886 | 노후진행 | 0.37234 | 교체/갱생
| DCIP | 1.65 | - | 68.8886 | 노후진행 | 0.62497 | 상태양호
| PE | 0.65 | - | 83.8875 | 상태양호 | 0.60125 | 상태양호
BD10(반월직접7) 합계 |  | 6.18 | 3.8812 | 72.1 | 비교적양호 | 0.533 | 노후진행

## 반월직접7
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2795 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 21.34 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2964 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 243.43 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
3045 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 22.54 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3072 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 17.62 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3506 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 44.72 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3572 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 183.7 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
3627 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 1.3 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4146 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 29.08 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4149 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 1 | DCIP | 250 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4195 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 7.28 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4378 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.22 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4542 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 29.91 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4929 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 35.37 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
5171 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 15.53 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5231 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 2.04 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5611 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 15.03 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5627 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 130.89 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5983 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 50.46 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
5984 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 12.18 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6152 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 40.05 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
6335 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 1.06 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6350 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 1.29 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6360 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 2.32 | DCIP | 250 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6847 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 29.03 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
6889 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 154.51 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7232 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 1.48 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7345 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 28.73 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.386 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7416 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 22.34 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7698 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7878 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 3.48 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7992 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 309.73 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
8012 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 2.1 | DCIP | 80 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8369 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 39.51 | CIP | 100 | 1985 | 60 | 교체/갱생 | 0.338 | 교체/갱생 | 2단계 | -
8427 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 133.4 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8895 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 157.53 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
8966 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 17 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9314 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 44.8 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
9531 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 9.58 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9586 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.49 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9594 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 39.78 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9601 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 35.39 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9671 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 24.59 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9677 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.92 | DCIP | 250 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10047 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 20.82 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10547 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 47.57 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
10626 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 18.61 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10651 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 10.43 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10784 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 30.55 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10892 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 79.62 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10957 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 18.42 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11244 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 1 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11586 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 9.6 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11833 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 220.86 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
11893 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 103.88 | CIP | 100 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12069 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 34.79 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12135 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.36 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12261 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 65.23 | CIP | 150 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12308 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 12.36 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12371 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.54 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12419 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 58.71 | PE | 200 | 1999 | 81.1 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12505 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 32.95 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13015 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 159.09 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13096 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 28.79 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
13688 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 1.85 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13862 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 2.9 | DCIP | 250 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13904 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 219.26 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
13980 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 30.19 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14241 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.8 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14299 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 30.91 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14340 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 287.47 | CIP | 100 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14987 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 50.82 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15018 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 524.69 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15072 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
15074 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.1 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15463 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 102.17 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16096 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 601.37 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16287 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 31.25 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17189 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 0.83 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17899 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 39.19 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18010 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 194.6 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
18023 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 557.61 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18079 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 37.24 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18155 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 50.09 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18177 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 2.59 | DCIP | 100 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18593 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 161.16 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18758 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 17.47 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
18765 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 31.51 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19326 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 28.29 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19381 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 34.69 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
19629 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 3.61 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19644 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 93.65 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19798 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 2.78 | DCIP | 100 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
19892 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 108.08 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
20247 | 안산 | 안산직접 | BD10 | 반월직접7 | 17.77 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -

## 반월직접8 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD3 (반월직접8) | CIP | 1.98 | 1.9794 | 61.7147 | 노후진행 | 0.33332 | 교체/갱생
| DCIP | 3.94 | - | 68.8358 | 노후진행 | 0.66532 | 상태양호
| GRP | 0.26 | 0.2583 | - | - | - | -
| PE | 0.39 | - | 84.2 | 상태양호 | 0.56474 | 노후진행
| SP | 0.07 | - | 71.4 | 비교적양호 | 0.51875 | 노후진행
BD3(반월직접8) 합계 |  | 6.64 | 2.2377 | 71.5 | 비교적양호 | 0.521 | 노후진행

## 반월직접8
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2897 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 47.55 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3039 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.65 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3040 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 46.56 | GRP | 200 | 2005 | 81.3 | 교체/갱생 | 0.742 | 교체/갱생 | 4단계 | -
3218 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 15.74 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3262 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 34.78 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3263 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 78.07 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3625 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 42.61 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3798 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 88.26 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3918 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.9 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3981 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 32.5 | DCIP | 100 | 1997 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
4160 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 313.47 | DCIP | 500 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
4185 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 57 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
4313 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 75.85 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
4335 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 55.91 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4375 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 94.41 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
4377 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 41.44 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4538 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 49.15 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4539 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 31.51 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
5042 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 74.31 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5286 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 24.24 | PE | 150 | 2004 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5478 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 7.92 | DCIP | 80 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.542 | 노후진행 | - | -
5491 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 128.97 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
5608 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 41.95 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5725 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 80.63 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5749 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 24.26 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5751 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 129.42 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6081 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 89.3 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6213 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 41.51 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6341 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 4.52 | DCIP | 100 | 2005 | 67.8 | 노후진행 | 0.731 | 관체상태 양호 | - | -
6389 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 18.86 | SP | 1200 | 1980 | 70 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
6390 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 21.99 | SP | 1200 | 1980 | 70 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
6423 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 51.37 | PE | 100 | 2004 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6628 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 12.21 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6827 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 5.22 | PE | 150 | 2004 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6828 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 18.27 | PE | 150 | 2004 | 84.2 | 매우양호 | 0.542 | 노후진행 | - | -
7114 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 96.1 | DCIP | 100 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7155 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 21.91 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
7156 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 15.28 | CIP | 150 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
7344 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 17.58 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
7433 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 11.25 | GRP | 200 | 2005 | 81.3 | 교체/갱생 | 0.742 | 교체/갱생 | 4단계 | -
7442 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 8.73 | GRP | 200 | 2005 | 81.3 | 교체/갱생 | 0.742 | 교체/갱생 | 4단계 | -
7640 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 36.8 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
7697 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 123.84 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7918 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 51.47 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7982 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 48.39 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7983 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 188.84 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
8198 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 42.15 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
8254 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 7.48 | CIP | 100 | 1984 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
8255 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 78.7 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8368 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 8.97 | CIP | 80 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
8439 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 120.91 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8561 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 103.79 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8736 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 87.09 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8737 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 27.04 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8991 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 128.71 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9139 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 41.94 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9312 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 126.95 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9313 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 112.16 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9380 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 32.93 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9820 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 25.24 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9821 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 96.12 | CIP | 150 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9822 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 103.43 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9938 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 21.21 | CIP | 150 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.314 | 교체/갱생 | 1단계 | -
10046 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 24.91 | DCIP | 80 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.542 | 노후진행 | - | -
10106 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 78.06 | DCIP | 100 | 1997 | 63.3 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
10146 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.77 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
10216 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 42.99 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10382 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 85.79 | CIP | 150 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
10504 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 47.42 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10722 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 31.62 | GRP | 200 | 2005 | 81.3 | 교체/갱생 | 0.742 | 교체/갱생 | 4단계 | -
11169 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 36.58 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
11170 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 103.35 | CIP | 80 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
11320 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 11.7 | GRP | 200 | 2005 | 미분류 | 교체/갱생 | 0.733 | 교체/갱생 | 4단계 | -
11407 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 68.95 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11409 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 32.82 | DCIP | 100 | 1996 | 63.3 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
11765 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 175.02 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12115 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 31.96 | GRP | 200 | 2005 | 81.3 | 교체/갱생 | 0.742 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12126 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.8 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12133 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 4.1 | SP | 1200 | 1980 | 70 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
12153 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 298.92 | DCIP | 500 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
12183 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.39 | DCIP | 100 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
12186 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 2.28 | DCIP | 100 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
12306 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 1.97 | SP | 250 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.674 | 관체상태 양호 | - | -
12317 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.34 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12387 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 18.52 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12392 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.96 | DCIP | 100 | 2005 | 67.8 | 노후진행 | 0.731 | 관체상태 양호 | - | -
12673 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.66 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12811 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 15.04 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
12812 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 1.36 | PE | 100 | 2004 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12835 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 77.12 | DCIP | 100 | 1997 | 63.3 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
12889 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 30 | CIP | 200 | 1979 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
12911 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 116.48 | GRP | 200 | 2005 | 81.3 | 교체/갱생 | 0.742 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13071 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 37.88 | CIP | 80 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
13072 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 18.28 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
13294 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 88.58 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13352 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 2.27 | DCIP | 150 | 2005 | 67.8 | 노후진행 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
13424 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 17.12 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13490 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 2.5 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13491 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 32.07 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13492 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 94.73 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13557 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 49.89 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13610 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 67.55 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13634 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 41.87 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13635 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 3.28 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13670 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 4.11 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.542 | 노후진행 | - | -
13676 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 15.5 | SP | 1200 | 1980 | 70 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
13681 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 10.89 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.542 | 노후진행 | - | -
13853 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 1.67 | DCIP | 100 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
13971 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 61.44 | CIP | 150 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14066 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 77.68 | CIP | 150 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14297 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
14298 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 2 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14329 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 134.93 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14699 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 11.59 | DCIP | 80 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.542 | 노후진행 | - | -
14951 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 1.79 | SP | 250 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.674 | 관체상태 양호 | - | -
14972 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 24.35 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14991 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 12.83 | CIP | 100 | 1985 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.308 | 교체/갱생 | 1단계 | -
15071 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 15.49 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
15207 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 66.48 | DCIP | 100 | 1997 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
15208 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 88.5 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
15385 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 35.79 | DCIP | 80 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.488 | 노후진행 | - | -
15438 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 30.88 | CIP | 150 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
15757 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 19.09 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15760 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.63 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15761 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 2.03 | DCIP | 500 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
15781 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.48 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17077 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 24.04 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
17192 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 2.58 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
17215 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 1.66 | PE | 150 | 2004 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17297 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 107.55 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17529 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 46.28 | DCIP | 80 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.538 | 노후진행 | - | -
18133 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.34 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18140 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.83 | SP | 1200 | 1980 | 70 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
18141 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 7.72 | SP | 1200 | 1980 | 70 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
18154 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.84 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18172 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 1.34 | PE | 150 | 2004 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18220 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18484 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 5.93 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
18578 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 74.08 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18905 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 46.18 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19098 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 13.66 | DCIP | 80 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.542 | 노후진행 | - | -
19259 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 15.16 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
19261 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 11.92 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19322 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 74.18 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19378 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 40.66 | CIP | 150 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19380 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 22.8 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19567 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 32.94 | CIP | 80 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19809 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 23.1 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19826 | 반월 | 반월직접 | BD3 | 반월직접8 | 3.46 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월직접9 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD11 (반월직접9) | CIP | 9.74 | 9.5385 | 63.7681 | 노후진행 | 0.37337 | 교체/갱생
| DCIP | 0.36 | - | 68.5333 | 노후진행 | 0.6425 | 상태양호
| PE | 0.26 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.596 | 노후진행
BD11(반월직접9) 합계 |  | 10.36 | 9.5385 | 73.2 | 비교적양호 | 0.537 | 노후진행

## 반월직접9
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2963 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 43.39 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3081 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 50.17 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3264 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 45.01 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3278 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 17.79 | DCIP | 250 | 1994 | 65.6 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
3338 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 246.87 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.386 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3400 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 100.74 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3686 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 39.51 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3737 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 282.87 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3925 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 154.5 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3982 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 0.9 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
4208 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 22.9 | DCIP | 100 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
4552 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 55.82 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4983 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 5.78 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.386 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5378 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 217.18 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5567 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 99.61 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5993 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 64.74 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.38 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6088 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 53.76 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6089 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 277.12 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.38 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6150 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 90.54 | CIP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6156 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 120.36 | CIP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6404 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 57.81 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6792 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 254.92 | CIP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6796 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 277.39 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6854 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 12.39 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7238 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 13.61 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7239 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 277.43 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7702 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 26.32 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7755 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 26.32 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7821 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 65.97 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.386 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7988 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 68.25 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.38 | 교체/갱생 | 2단계 | -
8048 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 75.42 | CIP | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.437 | 교체/갱생 | 2단계 | -
8438 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 283.45 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9145 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 594.6 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9210 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 158.51 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9549 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 211.59 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10172 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 36.88 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10215 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 199.71 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10268 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 16.96 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10389 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 114.72 | CIP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10507 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 226.91 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10546 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 9.41 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10787 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 0.8 | DCIP | 100 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11305 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 100.75 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11415 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 493.25 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11468 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 27.74 | CIP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11597 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 17.07 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11662 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 48.75 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11663 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 47.14 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.38 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12214 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 167.72 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.38 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12215 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 13.18 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12394 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 207.52 | DCIP | 100 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13108 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 255.16 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13151 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 22.77 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13152 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 76.25 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13341 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 119.69 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13619 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 48.78 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13620 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 54.07 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.38 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13886 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 28.12 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14296 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 41.45 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14468 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 497.47 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14834 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 107.92 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
15019 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 18.77 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15448 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 14.73 | CIP | 250 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16094 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 12.99 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16139 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 278.18 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.386 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16259 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 29.66 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16299 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 73.63 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.38 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17010 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 20 | CIP | 80 | 1989 | 63.3 | 노후진행 | 0.443 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17012 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 2.42 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17438 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 65.25 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17466 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 20 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17653 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 7.63 | CIP | 600 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.386 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17763 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 16.13 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18312 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 330.48 | CIP | 250 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18708 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 220.91 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18847 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 15.3 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18971 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 113.38 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19332 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 67.24 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19539 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 13.9 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19580 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 21.25 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19581 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 16.42 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
20055 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 10.54 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
20244 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 201.81 | CIP | 200 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | - | -
20245 | 안산 | 안산직접 | BD11 | 반월직접9 | 1412 | CIP | 900 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.386 | 교체/갱생 | 4단계 | -

## 반월직접10 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD4 (반월직접10) | CIP | 0.38 | 0.38416 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생
| DCIP | 6.07 | - | 69.7477 | 노후진행 | 0.68845 | 상태양호
| PE | 0.89 | - | 84.2 | 상태양호 | 0.5636 | 노후진행
| SP | 0.65 | 0.6386 | 69.45 | 노후진행 | 0.6175 | 상태양호
BD4(반월직접10) 합계 |  | 7.99 | 1.0228 | 71.4307 | 비교적양호 | 0.552 | 노후진행

## 반월직접10
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3000 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.81 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3029 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 12.13 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3080 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.73 | DCIP | 250 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3089 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 79.14 | DCIP | 200 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3195 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 46.1 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3571 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 129.04 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4094 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 8.99 | DCIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | - | -
4137 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 95.53 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4483 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 43.82 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4664 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 33.67 | DCIP | 100 | 1997 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
4729 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 76.01 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5003 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 8.9 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5207 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 25.1 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
5219 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.62 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5373 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 94.06 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5609 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 95.64 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5855 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 88.13 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6333 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 2.68 | DCIP | 80 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
6355 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 9.67 | SP | 1200 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6356 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 51.92 | DCIP | 250 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6362 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 2.73 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6567 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 56.37 | DCIP | 200 | 2005 | 67.8 | 노후진행 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
6591 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 41.43 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6592 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 54.77 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6635 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 159.15 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6845 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 160.8 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6944 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 41.84 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7005 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 48.25 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7047 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 40.99 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7422 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.71 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7437 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.68 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7438 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.53 | DCIP | 200 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7469 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.4 | DCIP | 200 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7476 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.37 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7486 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 1.09 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7583 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 34.31 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7619 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 63.8 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
7917 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 118.2 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7981 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 46.42 | DCIP | 80 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
8197 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 40.53 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8306 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 88.79 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8513 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 9.88 | DCIP | 200 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8546 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 1.71 | DCIP | 100 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8592 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.76 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
8727 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 87.83 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
8783 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 86.86 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8844 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 46.38 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9029 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 54.55 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9204 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 10.29 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9600 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.35 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9609 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9676 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 9.73 | DCIP | 100 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9892 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 79.1 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9949 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.95 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10164 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 44.61 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10267 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 94.86 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10269 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 47.96 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10381 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 94.37 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
10717 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 7.96 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11242 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 32.19 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11352 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 46.4 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11353 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 81.05 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11469 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 33.83 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11532 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 176.37 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11584 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 15.73 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11697 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 95.23 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11892 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 49.13 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12159 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 26.63 | DCIP | 200 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12493 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 33.74 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12529 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 13.4 | DCIP | 250 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12547 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 123.09 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12731 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 84.63 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12836 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 32.87 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
12888 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 11.26 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13332 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 13.17 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
13333 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 32.45 | DCIP | 250 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13334 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.53 | DCIP | 250 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13366 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 1.39 | DCIP | 100 | 2005 | 67.8 | 노후진행 | 0.731 | 관체상태 양호 | - | -
13555 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 39.8 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13675 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.51 | DCIP | 100 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13714 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 2.61 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13757 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 66.37 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13819 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 53.41 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13968 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 45.27 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13969 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 41.74 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14411 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 88.95 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14509 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 88.65 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14592 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 41.21 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14643 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 34.66 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14781 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 3.53 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14916 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 77.58 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14950 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 38.47 | DCIP | 200 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15383 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 47.18 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15453 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 48.17 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15576 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 10.86 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
15777 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.04 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15788 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 43.76 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15796 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 46.33 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15871 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 12.65 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15873 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 90.23 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15965 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.41 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16493 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 43.42 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
16534 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 35.17 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16535 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 33.93 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16616 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 152.26 | DCIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | - | -
16774 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 79.53 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16800 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 21.41 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16880 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 32.46 | DCIP | 100 | 1997 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
17001 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 60.39 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17073 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 10.87 | DCIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | - | -
17076 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 34.95 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17124 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 13.8 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17464 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 95.93 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18127 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 40.7 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18132 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 325.57 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
18142 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 0.66 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
18194 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 117.7 | DCIP | 250 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18206 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 2.43 | DCIP | 100 | 2005 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18207 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 3.09 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18229 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 638.6 | SP | 1000 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | 2단계 | -
18624 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 54.32 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18625 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 89.31 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18709 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 34.09 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18710 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 47.53 | DCIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | - | -
18808 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 40.35 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18839 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 41.27 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18840 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 93.24 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18903 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 35.52 | DCIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | - | -
18904 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 34.8 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19262 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 58.01 | CIP | 100 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19479 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 95.21 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19508 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 387.61 | PE | 100 | 2006 | 84.2 | 매우양호 | 0.536 | 노후진행 | - | -
19513 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 84.79 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19538 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 40.01 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19687 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 34.33 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19800 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 1.54 | PE | 150 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19808 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 364.36 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
19986 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 91.87 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
20054 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 74.62 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
20147 | 반월 | 반월직접 | BD4 | 반월직접10 | 132.87 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월직접11 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD5 (반월직접11) | CIP | 5.17 | 0.58734 | 61.5855 | 노후진행 | 0.26068 | 교체/갱생
| DCIP | 10.02 | - | 68.517 | 노후진행 | 0.65207 | 상태양호
| SP | 0.13 | - | 76.7 | 비교적양호 | 0.767 | 상태양호
| STS | 0.01 | - | 77.6 | 비교적양호 | 0.511 | 노후진행
| 미분류 | 0.01 | - | - | - | - | -
BD5(반월직접11) 합계 |  | 15.34 | 0.58734 | 65.6526 | 노후진행 | 0.548 | 노후진행

## 반월직접11
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
1 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 8 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.627 | 관체상태 양호 | - | -
2841 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.52 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
2959 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.33 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
2960 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.41 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
2961 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 18.64 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
2962 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 28.35 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
3194 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.38 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
3259 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 226.17 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
3260 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 60.41 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
3261 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 118.33 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
3321 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 38.98 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
3391 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.51 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3447 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.97 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3570 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 10.75 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3624 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 10.26 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3678 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3679 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 25.81 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3732 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 76.54 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
3733 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 92.11 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3734 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.95 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3735 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 46.36 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3736 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.83 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3858 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3915 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.51 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
4092 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.53 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
4212 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 94.73 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
4253 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 23.24 | DCIP | 400 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
4372 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 10.86 | DCIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.437 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
4373 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 23.1 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
4374 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 38.81 | DCIP | 300 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4439 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 119.35 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4440 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 121.5 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
4481 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 37.83 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
4482 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 110.01 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4601 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 36.34 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4602 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 34.67 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4727 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.57 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4728 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 14.32 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
4871 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4872 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 117.18 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4873 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 44.55 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
4926 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 29.79 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4927 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 13.03 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
4928 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 115.4 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
4967 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.03 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
4979 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 39.6 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
4980 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 43.95 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4982 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.34 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5039 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 5.95 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
5040 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 35.57 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
5041 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 121.11 | DCIP | 300 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.587 | 노후진행 | - | -
5091 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 40.64 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
5169 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.73 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
5170 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 48.07 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
5206 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1.36 | DCIP | 600 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
5270 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.59 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
5276 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1.41 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
5372 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.59 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 1단계 | -
5425 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.57 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5488 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.48 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
5489 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.76 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
5554 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 61.81 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
5556 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 45.54 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
5607 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 120.64 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5680 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 16 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
5747 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.48 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5748 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 110.58 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
5797 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.73 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
5980 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.35 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
5981 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 36.92 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
6035 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.95 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
6070 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.2 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6080 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 40.17 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
6149 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.56 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6280 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.87 | CIP | 100 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
6332 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.69 | DCIP | 600 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
6542 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.64 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6543 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 118.65 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
6589 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 28.74 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
6605 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 13.29 | DCIP | 300 | 1998 | 66.7 | 노후진행 | 0.662 | 관체상태 양호 | - | -
6634 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 146.84 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
6732 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.27 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
6843 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.98 | DCIP | 100 | 1993 | 61.1 | 노후진행 | 0.483 | 노후진행 | - | -
6887 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 40.2 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6941 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 35 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
6942 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 107.14 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
7097 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.54 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
7109 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 14.08 | DCIP | 300 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
7229 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1.57 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
7230 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 104.66 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
7286 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 34.01 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7409 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.55 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
7426 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 2.48 | DCIP | 400 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
7461 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.24 | DCIP | 600 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
7581 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 43.43 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
7582 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 35.06 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
7637 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.77 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
7638 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 100.71 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7694 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.01 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
7695 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1 | DCIP | 80 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
7696 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 170.01 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
7812 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7869 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 45.21 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
7916 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 45.08 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
7974 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 16.05 | CIP | 150 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
8038 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 142.59 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
8039 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 86.88 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
8092 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 5.63 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
8093 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.38 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
8094 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.55 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8234 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 724.78 | DCIP | 400 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
8305 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 55.05 | DCIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.437 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
8435 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 3.67 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
8436 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 8.01 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
8437 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 82.09 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8749 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1.44 | DCIP | 150 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8782 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 81.69 | DCIP | 100 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.581 | 노후진행 | - | -
8893 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 4.36 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
9026 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.44 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9027 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 11.35 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
9028 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 16.81 | CIP | 100 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9090 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 31.17 | CIP | 100 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9138 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.27 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9200 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 20.53 | DCIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.437 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
9203 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 39.05 | DCIP | 300 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.587 | 노후진행 | - | -
9258 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 43.34 | DCIP | 80 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.483 | 노후진행 | - | -
9311 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.67 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
9439 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.74 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
9649 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 727.57 | DCIP | 600 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
9818 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 10.96 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
9889 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 34.04 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
9890 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 32.64 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9891 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 3.05 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10104 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 22.91 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
10105 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 110.54 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
10162 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 76 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10163 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 107.63 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
10214 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 110.52 | CIP | 100 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
10266 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.5 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10321 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 31.21 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10379 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 8.37 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
10380 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 74.35 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
10414 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 96.2 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.662 | 관체상태 양호 | - | -
10417 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 123.87 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10437 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 87.96 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
10501 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
10503 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 44.19 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
10545 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 34.22 | DCIP | 100 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | - | 1995년 갱생
10613 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 2.6 | DCIP | 400 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
10778 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 3.36 | DCIP | 600 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
10891 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 36.04 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
10920 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 288.82 | DCIP | 600 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
10999 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 4.84 | CIP | 100 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
11113 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.38 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11114 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 51.32 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11115 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 110.76 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
11168 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 46.19 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11239 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 5.78 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11240 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 29.76 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11241 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 106.15 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
11299 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 3.01 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11300 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 48.28 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
11406 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 10.38 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
11466 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 38.4 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11467 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 74.79 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
11531 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 20.05 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
11647 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 25.06 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11648 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.69 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11649 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 22.8 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11650 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 13.48 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11651 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 118.4 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
11695 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.57 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11696 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1.22 | DCIP | 100 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
11763 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 132.72 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11832 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 169.18 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11890 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 10.57 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11891 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 25.12 | DCIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.437 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11950 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 44.57 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11951 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 71.92 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
11952 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 32.43 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
12003 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 36.17 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
12004 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 44.51 | DCIP | 80 | 1995 | 63.3 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
12061 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.41 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
12062 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12063 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 46.78 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12164 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 27.72 | SP | 1200 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12172 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 2.1 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
12204 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
12206 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 7.56 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12258 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.85 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12259 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 285.8 | DCIP | 400 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
12607 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 40.85 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12675 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 32.6 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
12730 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 64.29 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12780 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 103.4 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12887 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.58 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
13067 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 87.96 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13068 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 95.89 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
13069 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 43.92 | DCIP | 100 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.483 | 노후진행 | - | -
13094 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.8 | CIP | 80 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
13291 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 2.98 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
13292 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 29.42 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
13293 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 43.63 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13422 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.54 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
13423 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 100.73 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13488 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 45.62 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13489 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 44.23 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
13503 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 223.76 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13554 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 120.05 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
13608 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13609 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 16.36 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
13710 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.4 | DCIP | 600 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
13817 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.37 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
13903 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 16.49 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13965 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 78.88 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
13966 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 18.09 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
13967 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 45.89 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14025 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 106.52 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14220 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 76.02 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14221 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 40.43 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14222 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 26.29 | DCIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.437 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14239 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 6.77 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.662 | 관체상태 양호 | - | -
14240 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 82.04 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
14326 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 8.4 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14327 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.28 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14406 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 39.91 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
14407 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 23.88 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14408 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.56 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14409 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 9.41 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14458 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 91.38 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14508 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 43.97 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
14556 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1.31 | CIP | 80 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14590 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 24.77 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
14591 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.86 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
14641 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.64 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14642 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 7.11 | DCIP | 300 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14728 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 39.42 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
14762 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.8 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
14763 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 25.83 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14764 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.11 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14831 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 102.12 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14832 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 45.94 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
14833 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.92 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | -
14879 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.38 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
14915 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 70.1 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
15068 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 129.44 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15069 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 34.02 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15135 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 131 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15204 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 119.72 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
15205 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.34 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15382 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 109.53 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
15436 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 23.83 | CIP | 100 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15437 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 19.61 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
15452 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 117.41 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
15505 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.09 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
15558 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.79 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15559 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 29.83 | DCIP | 100 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
15634 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1.69 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15691 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.28 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15741 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 2.44 | DCIP | 300 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.587 | 노후진행 | - | -
15742 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 3.16 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15743 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.98 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
15744 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 47.77 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15795 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1.69 | DCIP | 600 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
15856 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 5.18 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16085 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 10.77 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
16086 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.51 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16131 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.64 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16133 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16181 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.05 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
16245 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 33.85 | CIP | 100 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16285 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 35.63 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
16286 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 44 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16344 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.65 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
16364 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16421 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 34.49 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16491 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 90.1 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16492 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 40.1 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
16519 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 5.87 | DCIP | 100 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16532 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 122.16 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
16533 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 6.12 | DCIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.437 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
16584 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 21.73 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
16771 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 109.12 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16772 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.05 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16773 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 35.86 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
16828 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 23.7 | CIP | 100 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17075 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 37.88 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
17096 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 80.37 | DCIP | 300 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17098 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 2.59 | DCIP | 80 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.488 | 노후진행 | - | -
17176 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 1 | DCIP | 400 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
17183 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 99.06 | SP | 1200 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
17209 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 4.61 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
17294 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 106.87 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17295 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 10.02 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17296 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 44.46 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17431 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 35.38 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
17463 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 2.45 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
17582 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.55 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17583 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 92.53 | DCIP | 100 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | - | 1995년 갱생
17714 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 9.68 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17741 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 39.1 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17819 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 32.68 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17891 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 39.17 | DCIP | 1200 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.785 | 관체상태 양호 | - | -
17957 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 82.22 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
18076 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 42.87 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18367 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.84 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18393 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.38 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18394 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 5.9 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
18483 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 31.96 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18530 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.59 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18577 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18623 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 16.77 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
18704 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.47 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18705 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 44.38 | CIP | 80 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18706 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 45.17 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
18707 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 58.9 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
18825 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.16 | STS | 40 | 1986 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.511 | 노후진행 | - | -
18838 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 45.29 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
18902 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 9.82 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
18954 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.55 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.662 | 관체상태 양호 | - | -
19148 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.6 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
19149 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 9.77 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
19208 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 33 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19260 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 119.31 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19320 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 63.28 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19321 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 40.97 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19437 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 4.56 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
19438 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 101.41 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
19439 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 46.01 | DCIP | 80 | 1994 | 64.4 | 노후진행 | 0.488 | 노후진행 | - | -
19477 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 51.87 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
19478 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 45.35 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.488 | 노후진행 | - | -
19537 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 93.65 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19635 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.74 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
19639 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 0.62 | DCIP | 600 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
19736 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 59.05 | CIP | 100 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
19737 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 8.68 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19738 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 75.48 | CIP | 150 | 1983 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
19890 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 15.26 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
19984 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 34.03 | DCIP | 80 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
19985 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 41.57 | CIP | 150 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
20052 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 32.82 | DCIP | 80 | 1994 | 64.4 | 노후진행 | 0.488 | 노후진행 | - | -
20053 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 12.72 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
20117 | 반월 | 반월직접 | BD5 | 반월직접11 | 100.87 | DCIP | 100 | 1993 | 62.2 | 노후진행 | 0.488 | 노후진행 | - | -

## 반월반월12 총괄(BD6)
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD6 (반월반월12) | CIP | 1.23 | 0.77 | 61.4 | 노후진행 | 0.273 | 교체/갱생
| DCIP | 11.04 | 0.34 | 69.5 | 노후진행 | 0.687 | 상태양호
BD6(반월반월12) 합계 |  | 12.27 | 1.11 | 65.5 | 노후진행 | 0.48 | 노후진행

## 반월반월12(BD6)
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2839 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.31 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
2840 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 67.9 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
2953 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 35.22 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
2954 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 89.46 | DCIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | 1993년도 갱생
2955 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 43.52 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
3189 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 41.61 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3190 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 14.17 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | 1단계 | -
3257 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3312 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3313 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.39 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3315 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3316 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3317 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 102.13 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
3318 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.28 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
3388 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 9.44 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3389 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.7 | DCIP | 80 | 1991 | 64.4 | 노후진행 | 0.581 | 노후진행 | - | -
3445 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.56 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3502 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 87.53 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
3503 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.66 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
3504 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3670 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 16.57 | DCIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | 1993년도 갱생
3671 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.38 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
3672 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 32.61 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | 1단계 | -
3719 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 80.17 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3908 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 35.4 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
3909 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 38.34 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3913 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.71 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4036 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 74.85 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4089 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 96.39 | CIP | 80 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
4306 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.45 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4310 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.38 | DCIP | 80 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | - | 1995년 갱생
4435 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.42 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4436 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 42.36 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4477 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 46.15 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4480 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 108.85 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4532 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4533 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 70.66 | CIP | 80 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | 1단계 | -
4534 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4590 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 66.47 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4592 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4593 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4594 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4595 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 150.4 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | 1단계 | -
4776 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 130.17 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4777 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 43.55 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | 1단계 | -
4815 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.43 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4817 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.79 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4923 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 35.94 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
4961 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 15.69 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4973 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4976 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.1 | DCIP | 150 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.662 | 관체상태 양호 | - | -
5026 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 54.51 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5083 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5087 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 104.91 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
5124 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 211.25 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5160 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 65.42 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5164 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 131.96 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5165 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 122.31 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5420 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 71.45 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5421 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
5422 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 98.66 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
5482 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 30.03 | DCIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | 1993년도 갱생
5550 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.48 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
5551 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 14.38 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5552 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 148.15 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5676 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 130.91 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5677 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 7.92 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
5678 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 14.73 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
5700 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 7.06 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5745 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5851 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5852 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.47 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5854 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.27 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5917 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5918 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 59.52 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5919 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 10.31 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5920 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 40.88 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5979 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6079 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6144 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6146 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 96.62 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
6277 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6278 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.2 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6285 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 49.05 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6466 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 51.52 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6474 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 6.16 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6588 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.22 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6682 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.48 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6726 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 85.11 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6840 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 36.85 | DCIP | 80 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
7003 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7044 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 2.13 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7093 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.42 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7095 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 8.76 | DCIP | 200 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7096 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 6.78 | DCIP | 200 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7224 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.44 | DCIP | 150 | 1991 | 64.4 | 노후진행 | 0.587 | 노후진행 | - | -
7338 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.63 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7339 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 102.09 | DCIP | 100 | 1991 | 64.4 | 노후진행 | 0.581 | 노후진행 | - | -
7579 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.45 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7633 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.44 | DCIP | 150 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.667 | 관체상태 양호 | - | -
7806 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7807 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 2.68 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7808 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 74.48 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7809 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 175.31 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7866 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7868 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.42 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7970 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.65 | DCIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | 1993년도 갱생
7971 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.39 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
7972 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.25 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7973 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.04 | DCIP | 200 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.667 | 관체상태 양호 | - | -
7975 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 110.21 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8147 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 32.49 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8148 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 102.41 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8195 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8250 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 133.82 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8301 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 43.72 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8304 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 36.28 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8335 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 4.11 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8397 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 14.56 | DCIP | 100 | 2007 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8484 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.95 | DCIP | 80 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
8485 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 11.57 | DCIP | 80 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
8624 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 108.34 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8688 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 112.04 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8689 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 9.75 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8731 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 14.73 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8779 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 37.73 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8842 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.39 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8959 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 35.99 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8960 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.43 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9015 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9017 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9018 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.2 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9019 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 113.85 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9020 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 103.06 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9021 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9022 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.41 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9023 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.64 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
9083 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 11.26 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9086 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 6.69 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9134 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 47.01 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9135 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.52 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9159 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 38.7 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9198 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 13.92 | DCIP | 150 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9253 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 66.12 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9255 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 37.15 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9301 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 84.02 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9305 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.62 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9306 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9307 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 13.64 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9308 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 7.25 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9427 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.58 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9431 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.27 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9436 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.55 | DCIP | 100 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
9487 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 117.04 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9488 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9543 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.27 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9544 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 75.68 | DCIP | 80 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
9744 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 4.69 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9812 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.79 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9813 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.39 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9935 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 3.6 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9993 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 23.13 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | 1단계 | -
10036 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.3 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10039 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 39.55 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10040 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.55 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10101 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.24 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
10161 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.69 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10260 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 79.33 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10285 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 256.27 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10316 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 25.32 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10317 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.26 | DCIP | 80 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
10318 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 8.38 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
10372 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 21.3 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10373 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.4 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10374 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 2.22 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10375 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.45 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
10499 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.51 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10567 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 79.29 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10610 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 43.91 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10612 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10884 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.3 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10885 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10886 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 3.34 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10887 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.35 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
10888 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.5 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10945 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 11.37 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11054 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11055 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 20.83 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11112 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.45 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11165 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 19.6 | CIP | 200 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
11232 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
11233 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.8 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
11235 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 40.2 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11296 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 38.03 | DCIP | 100 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | 1단계 | -
11297 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 55.18 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
11351 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.24 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11405 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 27.23 | DCIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | 1993년도 갱생
11461 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 87.84 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11465 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
11528 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.78 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
11529 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 28.69 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11579 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.38 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11581 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.4 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11582 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.4 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
11642 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 3.07 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11643 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.78 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11646 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.25 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11757 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 4.38 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11759 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 33.92 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11760 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 124.06 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11828 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 37.44 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11873 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.24 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11874 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.37 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11886 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.49 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11946 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 135.67 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11947 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 12.95 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
11948 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 21.86 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
11965 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 4.89 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12000 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.25 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12001 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.52 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12002 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 59.56 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12055 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12056 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 123.61 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12057 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 130.5 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
12203 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 46.27 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12260 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 96.15 | DCIP | 400 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
12531 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 22.93 | CIP | 200 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12669 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12671 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.99 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12729 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12775 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 55.77 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12829 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 7.5 | DCIP | 400 | 2000 | 70 | 노후진행 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
12830 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 8.6 | DCIP | 400 | 2000 | 70 | 노후진행 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
12884 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 22.41 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12936 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12939 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 109.26 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
13012 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13060 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 13.57 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13062 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13063 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 74.68 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13064 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 33.43 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | 1단계 | -
13188 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 80 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
13189 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 65.34 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13190 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 60.38 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
13191 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.25 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13212 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 2.14 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
13305 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 31.07 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13307 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.62 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13308 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 14.98 | DCIP | 100 | 2007 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13481 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13483 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 15.15 | DCIP | 150 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | 1995년 갱생
13550 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 10.99 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13552 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 82.89 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
13605 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.9 | DCIP | 200 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.437 | 교체/갱생 | 1단계 | -
13755 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 70.44 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13770 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 33.54 | DCIP | 80 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | - | 1995년 갱생
13814 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 143.5 | DCIP | 400 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
13898 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.4 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14020 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.27 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14021 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 15.96 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14022 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 87.06 | DCIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | 1993년도 갱생
14023 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 2.15 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14217 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 33.4 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
14232 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.27 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14294 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 14.47 | DCIP | 80 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14324 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 27.53 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14401 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 130.33 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14403 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 43.48 | CIP | 80 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
14453 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 81.13 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14454 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 62.93 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14457 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.26 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14483 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 2 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14502 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 30.79 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14503 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 80.47 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14504 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 20.22 | CIP | 80 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
14507 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14533 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 60.2 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14534 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 41.23 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14538 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 38.11 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14539 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1 | DCIP | 80 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | - | 1995년 갱생
14583 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 8.98 | CIP | 200 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14584 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 6.86 | CIP | 200 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14585 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 9.86 | CIP | 200 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
14638 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 113.49 | DCIP | 150 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
14724 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 7.92 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14725 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14756 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14759 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.28 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
14829 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 43.05 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14911 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.28 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14912 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14913 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15066 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 130.63 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15067 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 47.09 | CIP | 200 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
15130 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.19 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15259 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.5 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15260 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 108.79 | CIP | 80 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15261 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 23.14 | CIP | 200 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
15380 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.37 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
15381 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15534 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.1 | DCIP | 80 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15556 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.28 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15633 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15707 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 134.97 | CIP | 150 | 1984 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.314 | 교체/갱생 | 1단계 | -
15735 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 40.17 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15853 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 39.15 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15854 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.5 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
15855 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15899 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 57.56 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15901 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 11.91 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16002 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 22.69 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16004 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16074 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 7.78 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16078 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 8.16 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16079 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 30.68 | CIP | 150 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
16124 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 128.56 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16165 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16175 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.28 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16177 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 37.13 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16180 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.4 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16239 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 15.27 | DCIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | 1993년도 갱생
16240 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 2.04 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16241 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 3.5 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16242 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
16278 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 177.25 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16279 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 34.68 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
16342 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 38.39 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16363 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.25 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
16417 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 43.74 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16451 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 4.49 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16488 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 42.82 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16489 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 43.95 | CIP | 150 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
16530 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 112.41 | CIP | 150 | 1984 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.314 | 교체/갱생 | 1단계 | -
16546 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 39.27 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16600 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 14.28 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16647 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 57.7 | CIP | 80 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 1단계 | -
16648 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 4.49 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16683 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 25.17 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16769 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 122.59 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16915 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 40.07 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16916 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 10.55 | CIP | 150 | 1984 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.314 | 교체/갱생 | 1단계 | -
16917 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 4.99 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16996 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17074 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 59.52 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17292 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 12.87 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17378 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 133.41 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17379 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 27.88 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17429 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 110.95 | DCIP | 100 | 1991 | 64.4 | 노후진행 | 0.581 | 노후진행 | - | -
17458 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.46 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17460 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.6 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17461 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17462 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 14.6 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
17521 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 11.95 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
17649 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 21.11 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17650 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.52 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17651 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 34.64 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
17711 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 10.24 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
17712 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 60.89 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
17757 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.45 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17761 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.67 | CIP | 150 | 미분류 | 62.4 | 노후진행 | 0.341 | 교체/갱생 | 1단계 | -
17800 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.13 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17816 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 121.17 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17873 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 50.04 | CIP | 80 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 1단계 | -
17893 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.7 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
17894 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 111.26 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17954 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.59 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17955 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 17.29 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18008 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 33.9 | CIP | 150 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
18037 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 30.23 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18048 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 34.21 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
18074 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.73 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
18075 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 44.33 | CIP | 80 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18365 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 61.86 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18389 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.28 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18390 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
18443 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 39.57 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18479 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.28 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
18528 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 15.49 | DCIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | 1993년도 갱생
18574 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 131.2 | DCIP | 150 | 1991 | 64.4 | 노후진행 | 0.587 | 노후진행 | - | -
18616 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 63.81 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18619 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 124.11 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18752 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.91 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18753 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 7.18 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18788 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.01 | DCIP | 80 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18834 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 10.25 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18835 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 62.94 | CIP | 100 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
18899 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.59 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
18921 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 11.25 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18949 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 35.2 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
18951 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 109.77 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
19093 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.84 | DCIP | 80 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
19143 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19144 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.26 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
19145 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 150 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.667 | 관체상태 양호 | - | -
19315 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 2.46 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19435 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
19532 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19534 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
19564 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.22 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19733 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 5.91 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19734 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.25 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19887 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 1.04 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19980 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 13.51 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
19981 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 8.43 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
19982 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 51.29 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
20108 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.28 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
20114 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
20235 | 반월 | 반월직접 | BD6 | 반월반월12 | 38.32 | DCIP | 80 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월반월12 총괄(BD7)
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BD7 (반월반월12) | CIP | 0.51 | 0.51 | 60.6 | 노후진행 | 0.253 | 교체/갱생
| DCIP | 2.75 | - | 70.1 | 비교적양호 | 0.723 | 상태양호
BD7(반월반월12) 합계 |  | 3.26 | 0.51 | 65.4 | 노후진행 | 0.488 | 노후진행

## 반월반월12(BD7)
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3193 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 102.44 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3258 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 11.83 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
3320 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 2.24 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3446 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 49 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3728 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3729 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 8.75 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3730 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 63.81 | DCIP | 100 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
3797 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.45 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3911 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.28 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3912 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 32.77 | CIP | 150 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
3979 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.26 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4037 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 55.07 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
4311 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4312 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 39.22 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4479 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 39.46 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4662 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.67 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4663 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 4.23 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4726 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.61 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4818 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4819 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4925 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 36.36 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5424 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.25 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5487 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.38 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5746 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 39.53 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5977 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
5978 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.28 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6147 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.43 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6148 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 44.53 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6210 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.25 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6211 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 57.9 | DCIP | 100 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
6243 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 2.62 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6426 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 27.04 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6541 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 95.68 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6649 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.64 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6684 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6685 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 76.74 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6787 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 94.02 | DCIP | 100 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
7046 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 55.29 | DCIP | 150 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7154 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.3 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7228 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 31.16 | DCIP | 100 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
7636 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7867 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 12.07 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7915 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 34.51 | DCIP | 80 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7980 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 2.2 | DCIP | 150 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8035 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.64 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8037 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 92.18 | CIP | 150 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
8623 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 139.18 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8781 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 10.41 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9025 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.63 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9088 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 100 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
9089 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 79.9 | CIP | 150 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9136 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 38.48 | DCIP | 80 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9257 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9310 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.23 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9437 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 11.35 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9700 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.38 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9736 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 36.73 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
9737 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 36.97 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9887 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 3.08 | DCIP | 150 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9888 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.47 | DCIP | 150 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9936 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.5 | DCIP | 150 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
9937 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 150.74 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10103 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 47.99 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10265 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10500 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.6 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10611 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 39.01 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
10890 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 1.06 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10944 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10998 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 95.23 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
11058 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 41.13 | CIP | 150 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
11167 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 34.29 | DCIP | 100 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.731 | 관체상태 양호 | - | -
11238 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.61 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11583 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 18.81 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11949 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.4 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
12205 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 11.85 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
12492 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 72.16 | DCIP | 100 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
12674 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 31.78 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12728 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 7.03 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
12942 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.35 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13192 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.38 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13420 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 150 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
13421 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 150 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
13607 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 109.45 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13902 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.96 | DCIP | 80 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13964 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.38 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14100 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 107.45 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
14219 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.32 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14295 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14405 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14480 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 33.89 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14482 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 20.75 | DCIP | 100 | 2007 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14589 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 31.24 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
14760 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.24 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14761 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 122.71 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14830 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 63.89 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14914 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 37.03 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14995 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 57.93 | DCIP | 80 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15201 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.36 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15202 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.39 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15203 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.57 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15739 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.38 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
15927 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 5.9 | CIP | 150 | 1982 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 1단계 | -
15928 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 38.09 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16083 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16127 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16130 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.78 | DCIP | 80 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
16179 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.33 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16420 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16770 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 91.57 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
16827 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.31 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16879 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 59.27 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16921 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 6.27 | DCIP | 80 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16922 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 1.97 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
17123 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 31.11 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17147 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 59.77 | CIP | 80 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.233 | 교체/갱생 | 1단계 | -
17528 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.47 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17897 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 79.14 | DCIP | 100 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
18392 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.39 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18447 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 129.14 | DCIP | 100 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
18622 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.27 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18901 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.43 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19094 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 19.44 | CIP | 150 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19095 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 34.87 | DCIP | 80 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19147 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.29 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19206 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 6.94 | DCIP | 150 | 2001 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19319 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.63 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19536 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 10.84 | CIP | 150 | 1982 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.239 | 교체/갱생 | 1단계 | -
19655 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.95 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19656 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 1.13 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
20145 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 0.34 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
20234 | 반월 | 성포 | BD7 | 반월반월12 | 63.69 | DCIP | 150 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월반월13 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BB4 (반월반월13) | DCIP | 0.32 | - | 71.7286 | 비교적양호 | 0.72843 | 상태양호
| PE | 3 | - | 86.2 | 상태양호 | 0.55486 | 노후진행
| SP | 0.73 | - | 77.3 | 비교적양호 | 0.70267 | 상태양호
BB4(반월반월13) 합계 |  | 4.05 | - | 78.4 | 상태양호 | 0.662 | 상태양호

## 반월반월13
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2940 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 0.32 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3046 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 30.84 | PE | 100 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3381 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 2.91 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3666 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 116.87 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3851 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 2.39 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
4080 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1 | SP | 200 | 1997 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.704 | 관체상태 양호 | - | -
4182 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 136.06 | PE | 100 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4189 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 2.5 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4584 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 31.45 | DCIP | 600 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
4915 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 73.03 | SP | 500 | 1997 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
4916 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 62.41 | SP | 500 | 1997 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
5259 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 0.53 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5362 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 17.02 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5464 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 146.52 | SP | 500 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.68 | 관체상태 양호 | - | -
5559 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1.32 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
5828 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 68.05 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6033 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 0.7 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
6369 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 2.5 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6879 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 134.34 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7347 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 55.43 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7673 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 111.08 | DCIP | 500 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
7813 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 5.17 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8015 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1.96 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8026 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8130 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 161.3 | DCIP | 500 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
8246 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 0.72 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8310 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 18.32 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8363 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1.97 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8366 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 238.65 | SP | 500 | 1997 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
8487 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 0.4 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8576 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 64.09 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8682 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8741 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 215.88 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
9485 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9666 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 0.43 | PE | 100 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9810 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1 | DCIP | 80 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9926 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1.23 | DCIP | 350 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
10270 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1.78 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
10595 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 45 | PE | 80 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10658 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 5.02 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
11691 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1 | DCIP | 80 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11939 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 20.11 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12070 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 185.03 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12382 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 171.09 | PE | 100 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12543 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 254.18 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12826 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 0.99 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12993 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 275.52 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13244 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 140.57 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13706 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 215.73 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14285 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1 | SP | 200 | 1997 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.704 | 관체상태 양호 | - | -
15548 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 9.89 | DCIP | 600 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
16484 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 62.15 | PE | 50 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
16741 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 0.62 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
16874 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 34.98 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17530 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 66.64 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17870 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 5.44 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18165 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 95.22 | PE | 100 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18354 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 0.59 | SP | 100 | 1997 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
18355 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 207.37 | SP | 500 | 1997 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
18360 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 140.48 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18550 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 135.63 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18551 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 4.17 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18746 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 225.86 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18796 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 1 | SP | 100 | 1997 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
19138 | 반월 | 반월 | BB4 | 반월반월13 | 33.21 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -

## 반월반월14 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BB1 (반월반월14) | DCIP | 0.56 | - | 70.1467 | 비교적양호 | 0.731 | 상태양호
| PE | 7.84 | - | 85.1766 | 상태양호 | 0.57679 | 노후진행
BB1(반월반월14) 합계 |  | 8.4018 | - | 77.7 | 비교적양호 | 0.654 | 상태양호

## 반월반월14
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2891 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.57 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
2952 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 266.44 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2998 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.36 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3013 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 57.76 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3014 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 106.33 | PE | 80 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3015 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.45 | PE | 80 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3016 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.09 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3068 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.34 | PE | 200 | 2004 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3087 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 2.57 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3501 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 22.97 | PE | 50 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
3855 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 27.64 | PE | 100 | 미분류 | 85.9 | 매우양호 | 0.423 | 교체/갱생 | - | -
4152 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 3.65 | PE | 200 | 2003 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4168 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 6.08 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4184 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.31 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4600 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 391 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
4660 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 41.36 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
4762 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 145.36 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5213 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 136.07 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5258 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 132.77 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5282 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 31.03 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5324 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 83.9 | PE | 50 | 2006 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5479 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
6354 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.68 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6539 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.66 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7032 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.1 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7340 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 77.87 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7388 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.53 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7391 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.78 | PE | 80 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7392 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 79.18 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7408 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 49.57 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7421 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 132.73 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7432 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.52 | PE | 80 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7500 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 82.89 | PE | 150 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7518 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.85 | PE | 50 | 2006 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7559 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.03 | DCIP | 100 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8088 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 132 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8142 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.44 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8367 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 2.43 | DCIP | 100 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8486 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 96.84 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8494 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 6.23 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8506 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 101.19 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8521 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 208.22 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8532 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 83.61 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8534 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.39 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8558 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.54 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8559 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.6 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8560 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.59 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8573 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.34 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8601 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 28.21 | PE | 100 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9065 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 2.73 | PE | 100 | 2006 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9221 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 157.08 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9242 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 3.59 | DCIP | 250 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
9425 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 110.32 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
9482 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 407.8 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9540 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 60.33 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
9618 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.86 | DCIP | 100 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9619 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 77.94 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9625 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.38 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9629 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.27 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9639 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 176.66 | PE | 200 | 2003 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9928 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 42.61 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10158 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 83.49 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10721 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 67.56 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10739 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.61 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10823 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 2.86 | PE | 50 | 2006 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
11166 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.51 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11733 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 55.33 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11998 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.71 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12054 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 2.8 | DCIP | 100 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12132 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 120.56 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12137 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 2.51 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12152 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 96.18 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12168 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 53.06 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12193 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.56 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12194 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 184.3 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12305 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.36 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12341 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 188.08 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12393 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 66.63 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12402 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.7 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12773 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12923 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 147.26 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12999 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.47 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13116 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.43 | DCIP | 250 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
13669 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.86 | PE | 80 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13674 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.67 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13700 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.72 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13701 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 4.68 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13897 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 643.76 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13939 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 87.31 | PE | 250 | 2004 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14235 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 66.38 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14537 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 136.71 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14758 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 66.53 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14977 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 7.72 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14997 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 709.45 | PE | 250 | 2007 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15178 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 51.77 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15198 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 264.52 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15257 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.24 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15286 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 158.85 | PE | 80 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15347 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 110.3 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15750 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.55 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15753 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.15 | PE | 80 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15776 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 7.76 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15793 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 22.55 | PE | 200 | 2003 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15971 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.81 | PE | 100 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16273 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.97 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16878 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.23 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16965 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 136.86 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16997 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 277.23 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17071 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 113.78 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17072 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.68 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17199 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.88 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17320 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 289.93 | PE | 50 | 2006 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17518 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18153 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.34 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18189 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 46.77 | PE | 200 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18364 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 129.24 | PE | 50 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18388 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 175.66 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18618 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.76 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19092 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 29.12 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19205 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.8 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19528 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 72.13 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19646 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.79 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19784 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.54 | DCIP | 100 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19821 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 0.73 | DCIP | 100 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19825 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 1.54 | PE | 250 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
20080 | 반월 | 반월 | BB1 | 반월반월14 | 108.15 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -

## 반월반월15 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BB2 (반월반월15) | DCIP | 1.27 | - | 71.6 | 비교적양호 | 0.77059 | 상태양호
| GRP | 1.82 | 1.8249 | - | - | - | -
| PE | 0.77 | - | 86.9 | 상태양호 | 0.59353 | 노후진행
BB2(반월반월15) 합계 |  | 3.86 | 1.8249 | 79.3 | 비교적양호 | 0.682 | 상태양호

## 반월반월15
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3006 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 143.27 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3036 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 81.68 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3050 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 235.59 | GRP | 80 | 2005 | 미분류 | 교체/갱생 | 0.754 | 교체/갱생 | 4단계 | -
3085 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.43 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3550 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 470.21 | GRP | 250 | 2005 | 81.6 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
3896 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 97.88 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4136 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.32 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4470 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.29 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4702 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 67.88 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5212 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.33 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5217 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 2.55 | DCIP | 450 | 2005 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
5224 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 36.86 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5275 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.39 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5371 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.4 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5714 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 66.77 | GRP | 250 | 2005 | 81.6 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5779 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 75.99 | PE | 80 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7199 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.31 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7386 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 43.84 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7458 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 61.5 | GRP | 80 | 2005 | 미분류 | 교체/갱생 | 0.754 | 교체/갱생 | 4단계 | -
7900 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 129.99 | GRP | 300 | 2005 | 81.6 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
7904 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.35 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8002 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 26.2 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8030 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 40.45 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8527 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.31 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9120 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 1.86 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9977 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 18.9 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10246 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 56.81 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10247 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 404.98 | PE | 200 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10697 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.58 | DCIP | 100 | 2003 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10716 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.5 | DCIP | 150 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
10760 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 5.21 | DCIP | 450 | 2005 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
10838 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 18.51 | GRP | 150 | 2005 | 미분류 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
10846 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 18.05 | DCIP | 200 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12136 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 57.88 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12314 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.76 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12449 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 77 | DCIP | 200 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12910 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 23.38 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
12998 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 100.4 | GRP | 300 | 2005 | 81.6 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13699 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.33 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13864 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 91.02 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14400 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 159.72 | DCIP | 150 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14708 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 81.14 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14715 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 75.42 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14969 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.64 | DCIP | 100 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15234 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 79.05 | GRP | 300 | 2005 | 78.2 | 교체/갱생 | 0.724 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15235 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 2.62 | DCIP | 200 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.667 | 관체상태 양호 | - | -
15287 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 76.53 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15351 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.32 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15372 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 337.93 | GRP | 80 | 2005 | 미분류 | 교체/갱생 | 0.754 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15496 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 324.92 | GRP | 250 | 2005 | 81.6 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15902 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.26 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16527 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.3 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16667 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 77.62 | DCIP | 100 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17626 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 9.18 | DCIP | 200 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
18162 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.34 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18217 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.58 | DCIP | 100 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18228 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 1.58 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18546 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 129.01 | DCIP | 150 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18553 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 20.27 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19301 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 0.28 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19953 | 반월 | 반월 | BB2 | 반월반월15 | 34.2 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월반월16 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BB3 (반월반월16) | DCIP | 2.03 | - | 71.9 | 비교적양호 | 0.78936 | 상태양호
| PE | 1.54 | - | 85.9447 | 상태양호 | 0.59884 | 노후진행
| PVC | 1.46 | - | 77.8912 | 비교적양호 | 0.52735 | 노후진행
반월반월16 합계 |  | 5.03 | - | 78.6 | 비교적양호 | 0.639 | 노후진행

## 반월반월16
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2881 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.57 | PE | 200 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3027 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.35 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3243 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.57 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3244 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 4.86 | PE | 100 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3370 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 121.74 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
3747 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 140.41 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
3748 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 55.63 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
3771 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.65 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3840 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 1 | PE | 200 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4529 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.3 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
4722 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 2 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
4814 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.25 | PVC | 50 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
4826 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 163.69 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
4849 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 50.88 | PVC | 50 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
5144 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 20.82 | PE | 200 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5189 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 769.51 | DCIP | 250 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5547 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 235.19 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
5548 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.25 | PVC | 50 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
5657 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.26 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5829 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.34 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5916 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.3 | PVC | 50 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
5931 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 2 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
6204 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 1 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
6775 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 8.85 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7000 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.42 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
7001 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.2 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
7268 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 76.12 | PE | 50 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7492 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 1.29 | PE | 200 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7493 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 77.36 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7676 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 2 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7903 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 304.78 | PE | 200 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8016 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 32.12 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8565 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 1 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8767 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 76.27 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
8820 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 3.34 | PE | 200 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8838 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.25 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
9472 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 46.49 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9539 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.31 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
9563 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 714.35 | DCIP | 100 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9709 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 45.65 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10198 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 4.49 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10328 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 97.64 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
10794 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 83.22 | PVC | 100 | 미분류 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.437 | 교체/갱생 | - | -
11622 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 87.17 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
11823 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.58 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
11945 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 121.18 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
12089 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 61.19 | DCIP | 100 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12090 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 166.6 | DCIP | 100 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12093 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 1.56 | DCIP | 100 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12276 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 210.23 | DCIP | 150 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12600 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.64 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
13059 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 116.62 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
13077 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 24.49 | PE | 200 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13231 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 3.01 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13232 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 7.09 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13272 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 8.96 | PE | 250 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13353 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 33.31 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13883 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 140.69 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13959 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.15 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
14451 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 48.08 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14452 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 49.32 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14755 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 1 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
14822 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.14 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15008 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 178.68 | PE | 50 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15186 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 61.93 | PE | 200 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15686 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 79.36 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
16054 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.43 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16328 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 2.88 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16415 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 1 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
16873 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 1 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
17409 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 6.37 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
17510 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 96 | PE | 200 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17690 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 77.12 | PVC | 80 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
17802 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 18.17 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18240 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 17 | PE | 100 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19073 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 69.93 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19140 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.14 | PVC | 50 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
19185 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 6.32 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19211 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 22.04 | PVC | 50 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
19716 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 0.34 | PE | 150 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
20057 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 107.28 | DCIP | 100 | 2003 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
20071 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 1.52 | PVC | 50 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
20185 | 반월 | 반월 | BB3 | 반월반월16 | 53.72 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -

## 반월반월17 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BI4 (반월반월17) | DCIP | 5.97 | - | 71.6386 | 비교적양호 | 0.7646 | 상태양호
| GRP | 0.63 | 0.62973 | - | - | - | -
| PE | 0.53 | - | 85.3 | 상태양호 | 0.57 | 노후진행
| PVC | 2.09 | - | 77.251 | 비교적양호 | 0.54443 | 노후진행
| SP | 0.96 | - | 78.325 | 비교적양호 | 0.70725 | 상태양호
BI4(반월반월17) 합계 |  | 10.18 | 0.62973 | 78.1 | 비교적양호 | 0.647 | 상태양호

## 반월반월17
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2828 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.31 | PVC | 100 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.606 | 관체상태 양호 | - | -
2884 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1 | PVC | 200 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
2939 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.11 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2996 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.31 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3011 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.33 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3051 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.51 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3138 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 2 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3139 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 278 | PE | 400 | 1994 | 81.1 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
3175 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.34 | PVC | 100 | 1999 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.606 | 관체상태 양호 | - | -
3176 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 104.13 | PVC | 100 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.606 | 관체상태 양호 | - | -
3305 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.51 | DCIP | 100 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3607 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 118.48 | PVC | 150 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
3608 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 112.09 | DCIP | 350 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
3778 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 41.76 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
3844 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.61 | DCIP | 100 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3845 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.94 | PVC | 100 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.606 | 관체상태 양호 | - | -
3846 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.35 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3974 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 70.63 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4012 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 74.84 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
4127 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.57 | DCIP | 400 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
4134 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 6.46 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4171 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 57.09 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4196 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.79 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4207 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.61 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4224 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 170.98 | DCIP | 100 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4250 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.44 | DCIP | 450 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
4298 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.58 | PVC | 200 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
4416 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.4 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4524 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.4 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4648 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.02 | DCIP | 100 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4808 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.33 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4910 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.5 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4965 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.46 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5065 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 96.12 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
5076 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 135.27 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5210 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 95.8 | DCIP | 150 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5234 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.76 | DCIP | 400 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
5240 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 2.58 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5264 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.5 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5357 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 89.01 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5359 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.6 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5411 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 37.12 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5539 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 44.55 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5600 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.86 | DCIP | 300 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
5601 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 9.29 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5732 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.5 | PVC | 200 | 2000 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.582 | 노후진행 | - | -
5788 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.48 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5965 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 41.64 | PVC | 150 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
6023 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 6.14 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6066 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.42 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
6140 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 4.24 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6373 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.25 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6388 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.56 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6413 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.25 | DCIP | 100 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6417 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.5 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6447 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 43.45 | DCIP | 600 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
6465 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 7.24 | PVC | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.606 | 관체상태 양호 | - | -
6486 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.58 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6529 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.9 | DCIP | 200 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
6621 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 16.52 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6713 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.72 | DCIP | 200 | 2000 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6778 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.14 | PVC | 100 | 미분류 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.437 | 교체/갱생 | - | -
6779 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 8.1 | PVC | 100 | 미분류 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.437 | 교체/갱생 | - | -
6975 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 17.51 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
7138 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 48.69 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7200 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.8 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7274 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.41 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
7323 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 50.65 | PVC | 150 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
7328 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.99 | DCIP | 80 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7399 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 25.06 | DCIP | 200 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7413 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.68 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7425 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.21 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7515 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 57.92 | PVC | 150 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
7517 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 121.31 | DCIP | 100 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7682 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.4 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7688 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.88 | SP | 300 | 1997 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.704 | 관체상태 양호 | - | -
8021 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 121.51 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
8135 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.67 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8239 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.97 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8297 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 32.92 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8419 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 89.3 | DCIP | 200 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8424 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 126.7 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8531 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 9.24 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8651 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 164.23 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8678 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 32.63 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8679 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 43.5 | PVC | 200 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
8738 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 268.49 | GRP | 150 | 2004 | 미분류 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8771 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 2.19 | PE | 100 | 2008 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8804 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 126.24 | DCIP | 100 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8825 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.9 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9001 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 12.3 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9078 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.26 | DCIP | 80 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9124 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.5 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9125 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.6 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9186 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 10.26 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9529 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 114.44 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9637 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.34 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9704 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 141.05 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9735 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 59.15 | DCIP | 100 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9753 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 227.6 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9757 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.83 | PE | 400 | 1994 | 81.1 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
9772 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 28.11 | DCIP | 350 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
9801 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.35 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9930 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.76 | PVC | 200 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
9982 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.6 | PVC | 200 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
10082 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.47 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
10150 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 79.93 | PVC | 100 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.606 | 관체상태 양호 | - | -
10201 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 3.28 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
10366 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.25 | DCIP | 100 | 2000 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10533 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.59 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10691 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.39 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10720 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.23 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10730 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.69 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10773 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 81.86 | GRP | 300 | 2004 | 81.6 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
10822 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.43 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10836 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 95.26 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10875 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.98 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10925 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.91 | PVC | 200 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.612 | 관체상태 양호 | - | -
10985 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 6.87 | PVC | 100 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.606 | 관체상태 양호 | - | -
11219 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.4 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11283 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 83.22 | DCIP | 100 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11340 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 169.3 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
11396 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 3.11 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
11513 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.21 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11514 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 41.79 | PVC | 200 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.507 | 노후진행 | - | -
11518 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.39 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11562 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 3.11 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11748 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.35 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11809 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.37 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11941 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 125.58 | DCIP | 200 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12125 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 58.01 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12145 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 26.5 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12200 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 30.35 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12300 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.34 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12315 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 36.64 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12324 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.46 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12330 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 46.23 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12340 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.32 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12355 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 29.24 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12362 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 30.82 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12363 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 68.04 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12592 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 4.53 | PVC | 200 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
12660 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 43.34 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
12875 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 943.04 | SP | 600 | 1997 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12876 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 2.19 | SP | 600 | 1997 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12928 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.5 | DCIP | 80 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12978 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13275 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 84.63 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13279 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 34.3 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13349 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 46.94 | DCIP | 350 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
13350 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.38 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13359 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.52 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13405 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 55.55 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
13666 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.45 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13687 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 23.03 | DCIP | 100 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13693 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.54 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13737 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 57.8 | DCIP | 100 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13745 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 53.99 | PVC | 200 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.507 | 노후진행 | - | -
13746 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 110.57 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
13808 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 89.05 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13871 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.32 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13874 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.49 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13875 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.34 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13944 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 60.5 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
14054 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.76 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
14093 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 147.96 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
14094 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 103.22 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14121 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 225.33 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14275 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.2 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14280 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.53 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14307 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 31.02 | PVC | 200 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.507 | 노후진행 | - | -
14522 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14574 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 60.73 | DCIP | 200 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14749 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.68 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
14871 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 53.8 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14904 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.18 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14905 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 2.27 | DCIP | 200 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
14943 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 36.95 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14970 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 31.47 | DCIP | 200 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15334 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 121.8 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15337 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.28 | DCIP | 200 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15338 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.37 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15361 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 104.85 | DCIP | 100 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15547 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.3 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15594 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.36 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
15596 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.42 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15889 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.01 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15907 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.15 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15908 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.1 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15963 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 279.38 | GRP | 300 | 2004 | 81.6 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15975 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 13.99 | DCIP | 200 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16042 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16043 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 61.91 | DCIP | 100 | 2000 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16226 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 14.34 | DCIP | 350 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16227 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.31 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
16329 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.32 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
16445 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 115.62 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.531 | 노후진행 | - | -
16654 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 50.4 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16656 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 46.31 | DCIP | 350 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16657 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.79 | DCIP | 350 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
16812 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 75.7 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16830 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 253.4 | DCIP | 200 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16849 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 71.39 | PE | 100 | 2008 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16863 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 20.87 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
16908 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 44.92 | PVC | 200 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
16909 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 3.42 | PVC | 100 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.501 | 노후진행 | - | -
16987 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 54.68 | PVC | 150 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
17032 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 219.86 | DCIP | 200 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17036 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 8.23 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
17190 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.41 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17207 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 53.68 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17208 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.48 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17214 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 16.69 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17280 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.43 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17287 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 13.11 | SP | 350 | 미분류 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.693 | 관체상태 양호 | - | -
17319 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 83.13 | DCIP | 100 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17414 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 15.39 | PE | 100 | 2008 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17703 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.9 | DCIP | 100 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17748 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 46.11 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17807 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.3 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17869 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 182.53 | DCIP | 200 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17997 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.07 | DCIP | 80 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18170 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.68 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18192 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 120.3 | DCIP | 100 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18193 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.34 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18379 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18380 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.39 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18602 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18691 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 38.53 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
18822 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 50.4 | PVC | 100 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.606 | 관체상태 양호 | - | -
18881 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 1.64 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18882 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.94 | DCIP | 100 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18893 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 303.78 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19031 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 10.58 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
19077 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.65 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19078 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 53.32 | PVC | 150 | 1998 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
19174 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.37 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19253 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 15.62 | DCIP | 600 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
19302 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.39 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
19621 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 49.94 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19649 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 81.43 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19679 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 3.17 | DCIP | 200 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19680 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 53.04 | PVC | 350 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.513 | 노후진행 | - | -
19720 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19721 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 48.26 | DCIP | 150 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19722 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 46.6 | DCIP | 200 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19794 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 14.87 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19873 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 93.45 | PVC | 350 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.543 | 노후진행 | - | -
19910 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 48.34 | PVC | 350 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.513 | 노후진행 | - | -
19960 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 96.68 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
20026 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.67 | PVC | 200 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.537 | 노후진행 | - | -
20100 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 77.05 | PVC | 100 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.606 | 관체상태 양호 | - | -
20104 | 반월 | 반월 | BI4 | 반월반월17 | 0.9 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월일동18 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BI1 (반월일동18) | CIP | 0.01 | 0.00634 | 68.9 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생
| DCIP | 6.56 | - | 75.1116 | 비교적양호 | 0.68102 | 상태양호
| PE | 0.32 | - | 87.64 | 상태양호 | 0.5336 | 노후진행
| SP | 0.47 | - | 82.9857 | 상태양호 | 0.72457 | 상태양호
BI1(반월일동18) 합계 |  | 7.36 | 0.00634 | 78.7 | 비교적양호 | 0.577 | 노후진행

## 반월일동18
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2837 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.4 | DCIP | 100 | 1984 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
2886 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 46.94 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2977 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 50.26 | DCIP | 100 | 2004 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3095 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 55.53 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3097 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 266.18 | DCIP | 100 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3098 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 4.53 | DCIP | 150 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3186 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 167.14 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
3252 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 26.39 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3443 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 18.96 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3616 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 90.16 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3617 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.79 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3663 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 43.28 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3785 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3791 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 180.03 | SP | 600 | 1994 | 82.2 | 매우양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3852 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3900 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 72.15 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3901 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 121.71 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3902 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 9.24 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3969 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3970 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 90.69 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4081 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 47.42 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4216 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 8.11 | DCIP | 100 | 2004 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4305 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.02 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4307 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.6 | SP | 400 | 1999 | 84.4 | 매우양호 | 0.785 | 관체상태 양호 | - | -
4363 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.54 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4423 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4424 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 58.88 | DCIP | 150 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4717 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4718 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.36 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4750 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 136.17 | DCIP | 200 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4861 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 6.73 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4862 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 6.68 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4917 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 23.39 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4920 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.1 | DCIP | 100 | 1984 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5082 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5417 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5672 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.2 | DCIP | 100 | 1984 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5906 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 105.55 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6024 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6069 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 20.56 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6197 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 118.51 | DCIP | 150 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6198 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.62 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6199 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 50.96 | DCIP | 200 | 1983 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
6206 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.18 | SP | 400 | 1999 | 84.4 | 매우양호 | 0.785 | 관체상태 양호 | - | -
6207 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.73 | SP | 400 | 1999 | 84.4 | 매우양호 | 0.785 | 관체상태 양호 | - | -
6268 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.15 | DCIP | 150 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6420 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 41.94 | DCIP | 100 | 2004 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6421 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 4.52 | DCIP | 150 | 1990 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6428 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 5.62 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6487 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 2.56 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
6533 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.7 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
6534 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 121.62 | DCIP | 150 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6579 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6675 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6718 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 47.13 | DCIP | 150 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6722 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 2.28 | DCIP | 200 | 1984 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6835 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 57.31 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7089 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 8.68 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
7141 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.39 | DCIP | 150 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7211 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7223 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.1 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7277 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7278 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 93.96 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7480 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 5.32 | DCIP | 100 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7481 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.64 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7482 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 21.57 | DCIP | 150 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7483 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 2.2 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7530 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 72.05 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7629 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 2 | DCIP | 450 | 1999 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
7689 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 100.66 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7741 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7913 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 6.73 | DCIP | 350 | 1986 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
8070 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.19 | DCIP | 200 | 1999 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8081 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 38.83 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8187 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 3.92 | DCIP | 100 | 1990 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8188 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.95 | DCIP | 100 | 1990 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8636 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 6.36 | PE | 500 | 1994 | 87.8 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
8774 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8775 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 13.14 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8881 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.37 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8882 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.15 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
8883 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 6.04 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
8884 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 18.27 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
8953 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 40.69 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9004 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9250 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.05 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9418 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 101.69 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9419 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 229.48 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9426 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.1 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9533 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9534 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9693 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.07 | DCIP | 100 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9755 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 13.02 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9756 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 65.58 | PE | 500 | 1994 | 87.8 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
9806 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.55 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10091 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 24.68 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10254 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.41 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10255 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.64 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10427 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 47.15 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10428 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10598 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 106.42 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10604 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 12.56 | SP | 600 | 1994 | 82.2 | 매우양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10605 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 23.37 | SP | 600 | 1994 | 82.2 | 매우양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10878 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 61.7 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10928 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 47.13 | DCIP | 150 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10987 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 503.03 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
10988 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10989 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.62 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10990 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 34.99 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10991 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 46.21 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11222 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 136.63 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11286 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.75 | DCIP | 200 | 1984 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11324 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 43.88 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11519 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 1984 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11634 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.85 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
11635 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 4.32 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
11636 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 21.37 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
11637 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 27.56 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
11638 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 23.65 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
11692 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11815 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 33.14 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11824 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.51 | SP | 600 | 1999 | 84.4 | 매우양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11825 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11883 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 6.05 | DCIP | 350 | 1986 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
11999 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.76 | DCIP | 450 | 1999 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
12246 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 34.51 | DCIP | 150 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12484 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12539 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12544 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.49 | DCIP | 200 | 1999 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12595 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 140.74 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12721 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 145.86 | DCIP | 100 | 1984 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12765 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12766 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 134.8 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13089 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.46 | DCIP | 400 | 1999 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
13139 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13408 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 90.7 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13409 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.83 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13603 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.32 | SP | 600 | 1999 | 84.4 | 매우양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13661 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14016 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.77 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14057 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.32 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14117 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.95 | PE | 400 | 1994 | 87.8 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
14286 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 47.31 | DCIP | 150 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14311 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 2.62 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
14312 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 8.75 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
14370 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 15.06 | DCIP | 250 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14371 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 4.38 | DCIP | 250 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14372 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 29.23 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14395 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.74 | DCIP | 150 | 1990 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14576 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14629 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.73 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14693 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 22.51 | PE | 150 | 1994 | 88.4 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14750 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 6.34 | CIP | 80 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15050 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15193 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.69 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15245 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 3.34 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15246 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 3.01 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
15247 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 92.88 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
15296 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 17.77 | DCIP | 100 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15625 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15626 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 27.08 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15677 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15678 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15724 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15734 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.84 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15814 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.71 | DCIP | 100 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15892 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 46.57 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15996 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 2.24 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
16064 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 11.89 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16172 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.9 | DCIP | 100 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16230 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 7.87 | PE | 500 | 1994 | 87.8 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
16231 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 18.62 | PE | 500 | 1994 | 87.8 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
16338 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 161.24 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16357 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16410 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16411 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 26.91 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
16412 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16658 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 11.59 | DCIP | 400 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
16737 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16742 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.61 | SP | 350 | 1986 | 80 | 비교적 양호 | 0.56 | 노후진행 | - | -
16745 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 204.29 | SP | 350 | 1986 | 80 | 비교적 양호 | 0.56 | 노후진행 | - | -
16866 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 18.89 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
16920 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 5 | SP | 600 | 1999 | 84.4 | 매우양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16963 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 9.34 | DCIP | 150 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16991 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16992 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 32.88 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16995 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 37.37 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
17068 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.47 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17161 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 112.98 | PE | 600 | 1994 | 87.8 | 매우양호 | 0.539 | 노후진행 | - | -
17222 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 24.65 | DCIP | 250 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17223 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.66 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17229 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 2.27 | DCIP | 200 | 1984 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17230 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 296.88 | DCIP | 100 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17284 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 117.22 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17371 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 93.32 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17418 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 141 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17424 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.19 | SP | 600 | 1999 | 84.4 | 매우양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17572 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17573 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 49.39 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17577 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.52 | DCIP | 100 | 1999 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17578 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.54 | DCIP | 100 | 1984 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17593 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 33.47 | SP | 600 | 1999 | 84.4 | 매우양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17614 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 1.12 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17637 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17648 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17708 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17751 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17808 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17865 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 54.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17945 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 45.14 | DCIP | 150 | 1996 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18065 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18274 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 6.14 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
18275 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 4.75 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
18522 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 18.28 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18523 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 49.46 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18560 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 51.31 | DCIP | 200 | 1980 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
18561 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 58.34 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18671 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 93.02 | DCIP | 150 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18798 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 55.62 | PE | 600 | 1994 | 87.8 | 매우양호 | 0.539 | 노후진행 | - | -
18799 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 24.39 | PE | 600 | 1994 | 87.8 | 매우양호 | 0.539 | 노후진행 | - | -
18887 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.24 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18896 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.83 | SP | 600 | 1986 | 80 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18943 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18947 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.29 | DCIP | 350 | 1984 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
18995 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 71.82 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19079 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19080 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 41.38 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19081 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 7.02 | DCIP | 200 | 1985 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19364 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19610 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19879 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 46.66 | DCIP | 80 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19961 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19962 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 37.19 | DCIP | 150 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
20030 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.35 | DCIP | 150 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
20032 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 57.8 | DCIP | 100 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20105 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 71.37 | DCIP | 150 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
20109 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 32.99 | DCIP | 400 | 1999 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
20110 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 4.78 | DCIP | 400 | 1999 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
20228 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.85 | DCIP | 100 | 미분류 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
20253 | 반월 | 일동 | BI1 | 반월일동18 | 0.61 | PE | 200 | 1994 | 85.6 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -

## 반월일동19 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS4 (반월일동19) | DCIP | 1.6 | - | 73.4056 | 비교적양호 | 0.722 | 상태양호
| PE | 0.69 | - | 87.2688 | 상태양호 | 0.57219 | 노후진행
| SP | 0.1 | - | 81.65 | 상태양호 | 0.71 | 상태양호
BS4(반월일동19) 합계 |  | 2.39 | - | 80.8 | 비교적양호 | 0.668 | 상태양호

## 반월일동19
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3178 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 30.39 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3250 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 118.27 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4715 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.42 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5077 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 45.43 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6580 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 92.58 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6924 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.46 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8654 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 127.44 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8656 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.97 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8949 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 37.99 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8951 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 39.91 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8952 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 131.8 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8955 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 43.37 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8956 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 20.1 | DCIP | 100 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8961 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9005 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 120.63 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9006 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 1.9 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9293 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 68.64 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9367 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 35.56 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9476 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 37.6 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9478 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 1.33 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10089 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.55 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10090 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 2.28 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10650 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 43.11 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11344 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 32.66 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13809 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14284 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 124.99 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14525 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 23.76 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14527 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 1 | SP | 500 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
14528 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.28 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14529 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.66 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14530 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.41 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14630 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 19.56 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15120 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 35.88 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15295 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 93.27 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15424 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15916 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 45.21 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16232 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 24.01 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17419 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 112.84 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17512 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.72 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17513 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.51 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17515 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 132.89 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18696 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 126.66 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18697 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 42.33 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18698 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 42.66 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18700 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 67.18 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18701 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 9.76 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18702 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 97.34 | SP | 500 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.785 | 관체상태 양호 | - | -
18703 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 44.34 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
18721 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 133.43 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18739 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 4.33 | DCIP | 350 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
19958 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 124.77 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19975 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20194 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 46.26 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
20225 | 반월 | 일동 | BS4 | 반월일동19 | 0.99 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월일동20 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BI2 (반월일동20) | DCIP | 1.75 | - | 74.1048 | 비교적양호 | 0.70294 | 상태양호
| PE | 0.45 | - | 86.4 | 상태양호 | 0.4415 | 교체/갱생
BI2(반월일동20) 합계 |  | 2.2 | - | 80.3 | 상태양호 | 0.572 | 노후진행

## 반월일동20
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3559 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 53.65 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4032 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 70.67 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4043 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 1.33 | DCIP | 100 | 2004 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4078 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.11 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4362 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4856 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4911 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5287 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 316.14 | PE | 100 | 미분류 | 90.6 | 매우양호 | 0.38 | 교체/갱생 | - | -
5416 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 138.72 | PE | 500 | 1994 | 82.2 | 매우양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
5789 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.35 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6129 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6130 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 33.85 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6261 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 7.59 | DCIP | 200 | 2001 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6429 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 23.81 | DCIP | 80 | 1984 | 67.8 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
6626 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 39.91 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6715 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.54 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6780 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6781 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7315 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 18.08 | DCIP | 200 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7567 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.4 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7802 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 2 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8022 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8184 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8728 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 135.97 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9126 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 43.95 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9246 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9366 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 17.46 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9986 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.25 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10034 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 39.37 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10426 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 40.33 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10876 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 43.92 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10927 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11094 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 264.4 | DCIP | 350 | 1994 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
11221 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 18.61 | DCIP | 80 | 1994 | 70 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
11879 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12244 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.3 | DCIP | 80 | 1984 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12245 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 96.01 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13235 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 45.57 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13475 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 83.88 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14204 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 46.01 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14998 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 2.95 | DCIP | 80 | 1984 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15292 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.1 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16062 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 103.61 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16337 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16524 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16959 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 91.61 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17037 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 35.77 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17067 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17367 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17369 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 2 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17370 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 66.81 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17413 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17514 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 64.47 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18276 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 19.92 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18351 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18381 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18739 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 4.33 | DCIP | 350 | 2003 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
18797 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18823 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 48.97 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18939 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 125.35 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19308 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19645 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 1.24 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19878 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 48.18 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19957 | 반월 | 일동 | BI2 | 반월일동20 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월일동21 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS5 (반월일동21) | DCIP | 5.26 | - | 73.2599 | 비교적양호 | 0.72614 | 상태양호
| PE | 0.87 | - | 85.6357 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행
| SP | 0.11 | - | 77.4333 | 비교적양호 | 0.617 | 상태양호
BS5(반월일동21) 합계 |  | 6.24 | - | 78.8 | 비교적양호 | 0.638 | 상태양호

## 반월일동21
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3177 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.25 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3306 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3379 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 101.71 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3440 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.31 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3441 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3442 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 87.55 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3556 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 21.22 | DCIP | 150 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
3560 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 70.21 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3561 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 90.69 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3611 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 130.55 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3615 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 121.47 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3618 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.26 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4418 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.31 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4913 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.25 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5360 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 138.41 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5596 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5597 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 36.35 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5598 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 41.12 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5599 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 37.62 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5602 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 1.35 | DCIP | 100 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5604 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 111.8 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5605 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.35 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5606 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 35.45 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5641 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 27.81 | PE | 300 | 2003 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5903 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.82 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6576 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.69 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6577 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 1.78 | DCIP | 80 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6578 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 56.83 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6974 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 157.14 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7039 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7057 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 9.51 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7083 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 141.61 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7084 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7088 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7325 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 69.52 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7618 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.44 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7621 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 17.81 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7684 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 10.36 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7685 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7686 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 24.69 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7960 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 4.55 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7961 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 43.46 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7962 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 35.62 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7964 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 90.62 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7965 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.44 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7993 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 26.99 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8077 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 48.55 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8241 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.49 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8295 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.44 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8828 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 30.7 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8829 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 40.59 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8830 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 34.94 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8831 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 79.42 | SP | 450 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
8832 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 25.01 | SP | 450 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
8833 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 36.19 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8834 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 144.89 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8950 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 43.64 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8998 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 16.48 | PE | 200 | 2004 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9130 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 105.75 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9803 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10149 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 3.6 | PE | 200 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10203 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 150.39 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10251 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 38.07 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11516 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 40.82 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11937 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 38.44 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12052 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.92 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12059 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 116.19 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12146 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.3 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12151 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 19.32 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12156 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 46.59 | DCIP | 150 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12761 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 40.59 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12763 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 73.6 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12818 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 159.1 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12819 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13179 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 6.27 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13181 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.42 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13185 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 42.8 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13236 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 45.11 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13406 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 83.92 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13590 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 49.69 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13952 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 44.4 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13953 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.85 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13954 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 179.9 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13961 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 109.16 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13962 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 43.5 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
14055 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 66.82 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14056 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14159 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14369 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14524 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 37.45 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14628 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 71.72 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14712 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.35 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14713 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 103.64 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14717 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 104.09 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15047 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 35.87 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15119 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 116.6 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15498 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 6.25 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15993 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 1.55 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15994 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15995 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 105.42 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15997 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.75 | SP | 600 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15998 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 29.55 | DCIP | 150 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15999 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.49 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16001 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16037 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 38.61 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16038 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 46.6 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16220 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 237.82 | PE | 200 | 2002 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16222 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16223 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 118.83 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16224 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16225 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 1.13 | DCIP | 100 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16228 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 25.31 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16269 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 1.07 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16275 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 44.2 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16276 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 40.29 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16331 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16332 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 42.63 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16335 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 41.49 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16960 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 85.36 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16961 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16966 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 43.39 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16968 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 203.31 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16969 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.27 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16975 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 10.66 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16984 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 72.8 | DCIP | 150 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17416 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.64 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17574 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 12.11 | DCIP | 200 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17575 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 41.73 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17579 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17580 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 42.79 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17627 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 41.69 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17628 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 92.72 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17629 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17805 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 2.65 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17809 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.42 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17810 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 122.22 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17814 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17815 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17921 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 53.31 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18794 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18824 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.36 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18826 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.44 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19305 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19306 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 11.12 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
19309 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.66 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19310 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 21.33 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19316 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 114.85 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19318 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 16.88 | DCIP | 150 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
19875 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.31 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19876 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 35.15 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19880 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 98.96 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19881 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 48.51 | DCIP | 150 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19882 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 0.26 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19883 | 반월 | 일동 | BS5 | 반월일동21 | 40.2 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월일동22 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BI3 (반월일동22) | CIP | 2.7858 | 2.7858 | 62.7473 | 노후진행 | 0.30549 | 교체/갱생
| DCIP | 6.1831 | - | 72.7826 | 비교적양호 | 0.71069 | 상태양호
| PE | 1.1948 | - | 85.5105 | 상태양호 | 0.56789 | 노후진행
BI3(반월일동22) 합계 |  | 10.1637 | 2.7858 | 73.7 | 비교적양호 | 0.528 | 노후진행

## 반월일동22
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3140 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 94.57 | PE | 500 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
3141 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 27.67 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3142 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 163.96 | PE | 500 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
3376 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.54 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3377 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 97.01 | CIP | 100 | 1983 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
3424 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 8.69 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3543 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 164.04 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3609 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 20.38 | CIP | 100 | 1983 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
3610 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 6.78 | CIP | 250 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
3782 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 81.16 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
4028 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4581 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.49 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4649 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 54.69 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4719 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 39.3 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4806 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 21.43 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
4906 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 80.34 | DCIP | 250 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.489 | 노후진행 | - | -
4912 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 8.82 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5108 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 13.58 | PE | 200 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5413 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 126.53 | CIP | 250 | 1986 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5414 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 44.71 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5415 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 99.03 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5594 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 31.06 | CIP | 100 | 1983 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5662 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 58.98 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5707 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 8.26 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5708 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 126.61 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5733 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.42 | DCIP | 150 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5775 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 22.64 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5785 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 57.85 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5790 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 189.63 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6019 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 36.16 | CIP | 250 | 1986 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
6193 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 181.71 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6525 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 19.63 | CIP | 250 | 1986 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
6625 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 41.3 | DCIP | 150 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6673 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.73 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6880 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 44.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6973 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 4.46 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6974 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 157.14 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6981 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 20.41 | CIP | 250 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
7202 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7207 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 138.92 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7324 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 5.52 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
7566 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7575 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 44.47 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7680 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7683 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 18.78 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
7852 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 13.68 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7858 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.05 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7860 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 12.24 | CIP | 350 | 1984 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
7958 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 96 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8136 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 19.13 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8240 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 43.75 | DCIP | 150 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8292 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.06 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8293 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 161.27 | CIP | 100 | 1986 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8425 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 102.68 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8619 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 199.51 | CIP | 250 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8625 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 89.91 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8635 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 350.71 | PE | 500 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
8655 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 95.99 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8826 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.64 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8946 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 5.66 | CIP | 100 | 1986 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
9073 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 44.67 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9074 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 122.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9184 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 3.29 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9361 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 9.74 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9416 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 80.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9475 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 30.75 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9524 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.66 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9607 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.87 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9802 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 15.97 | CIP | 100 | 1983 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
9809 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 29.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9983 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9984 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 102.5 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10023 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 44.95 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10202 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 41.68 | DCIP | 150 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10308 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 127.03 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
10367 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 30.02 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10492 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 30.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10534 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 95.78 | CIP | 100 | 1983 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
10593 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 58.9 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
10594 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 69.79 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10620 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 2.15 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10834 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 146.8 | CIP | 250 | 1986 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
10986 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 122.71 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11041 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11042 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.57 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11220 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 10.8 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
11284 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.16 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11341 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 44.18 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11342 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 10.43 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
11397 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 16.08 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
11452 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 8.35 | CIP | 150 | 1986 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
11515 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 28.92 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11567 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11629 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 80.44 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11690 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 51.28 | PE | 400 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
11740 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.64 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11741 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11810 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 17.43 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11811 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 93.82 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12048 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 64.1 | CIP | 250 | 1986 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12218 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 3.83 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12441 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 168.49 | CIP | 350 | 1984 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12661 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 11.58 | CIP | 350 | 1984 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12758 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 4.98 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12872 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 37.98 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12873 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 94.26 | CIP | 100 | 1983 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12927 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 6.57 | CIP | 250 | 1986 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13136 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.68 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13176 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13178 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 41.12 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13221 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 220.01 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13234 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 83.74 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13384 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 19.89 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13536 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.2 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13540 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 30.55 | CIP | 100 | 1986 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13747 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 27.44 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13748 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 54.76 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13805 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13951 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 39.3 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14116 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.8 | PE | 100 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14203 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 151.17 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14282 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 41.61 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14353 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 6.58 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14367 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14393 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 42.68 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14575 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 87.97 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14627 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 30.38 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
14900 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 10.88 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15118 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 41.62 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15189 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 44.06 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15242 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 38.88 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15368 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.64 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15422 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 83.61 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15423 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 40.04 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15673 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15674 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 48.59 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15721 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 39.8 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15722 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 141.91 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15909 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15992 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 143.21 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16061 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 83.73 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16073 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 971.84 | DCIP | 250 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16269 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.07 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16333 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 63.33 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
16459 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 37.57 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16638 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 70.76 | CIP | 250 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
16655 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.79 | PE | 500 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
16819 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 127.53 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16820 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 127.28 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16907 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 20.28 | CIP | 100 | 1986 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
16958 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 36.4 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16982 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 22.98 | CIP | 100 | 1983 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
16988 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 41.76 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17024 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 124.79 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17025 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 12.62 | CIP | 100 | 1984 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
17281 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 26.16 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
17282 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17283 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 17.61 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17334 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 27.24 | CIP | 250 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
17368 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 17.58 | CIP | 250 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
17412 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 29.97 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17571 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 47.73 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17924 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.42 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17998 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 80.57 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17999 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.05 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18000 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 143.41 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18350 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18436 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.67 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18518 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 27.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18695 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18883 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.56 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18884 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 124.89 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18885 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 76.75 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18990 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.52 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18991 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 86.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19135 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 39.77 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19362 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 68.87 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 4단계 | -
19426 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19428 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 124.33 | CIP | 350 | 1984 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
19519 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 85.64 | PE | 500 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
19858 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 1.12 | PE | 100 | 1994 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19874 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 15.46 | CIP | 100 | 1983 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 4단계 | -
19908 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 26.07 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
20019 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 118.98 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
20093 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 2.27 | DCIP | 80 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20101 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 29.56 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20188 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 42.02 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
20221 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 38.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20222 | 반월 | 일동 | BI3 | 반월일동22 | 73.85 | PE | 500 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -

## 반월일동23 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS7 (반월일동23) | CIP | 0.77 | 0.77 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생
| DCIP | 7.2 | - | 73.3107 | 비교적양호 | 0.71375 | 상태양호
| PE | 1.88 | - | 87.2464 | 매우양호 | 0.57843 | 노후진행
| SP | 0.01 | - | 71.5 | 비교적양호 | 0.61667 | 상태양호
BS7(반월일동23) 합계 |  | 9.86 | 0.77 | 73.6 | 비교적양호 | 0.544 | 노후진행

## 반월일동23
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2885 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 130.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3062 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3122 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 122.19 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3304 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 39.62 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3372 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 71.25 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3380 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 126.6 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
3435 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 40.63 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3436 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 68.02 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3661 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 95.49 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3710 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 40.08 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4713 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 72.61 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
4964 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5244 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 17.34 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5320 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 39.82 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5321 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 23.95 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5323 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 109.71 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5325 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 109.44 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5326 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 87.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5330 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 38.31 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5331 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 41.01 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5332 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 179.77 | CIP | 200 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5333 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 85.5 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5595 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5651 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 79.9 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5786 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 10.7 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5833 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5835 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5836 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 100.58 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5898 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 92.64 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5902 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 96.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5908 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 47.49 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5910 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 130.91 | DCIP | 80 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5911 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 37.23 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5921 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 98.33 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
5930 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 36.27 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5957 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 48.69 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5961 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 131.54 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5962 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 65.18 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5963 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 94.43 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5964 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 40.64 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5967 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 2.09 | DCIP | 400 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
5968 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 36.86 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5975 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 131.72 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6021 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 123.5 | DCIP | 100 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6022 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 166.1 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6025 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.34 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6026 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 91.37 | DCIP | 100 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
6063 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 108.75 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6064 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.15 | DCIP | 80 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6065 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.6 | DCIP | 80 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6067 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 104.47 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6071 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 110.47 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6072 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.45 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6078 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 93.09 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6126 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 103.4 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6127 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 85.28 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6142 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 87.17 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6192 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.46 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6195 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.04 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6196 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 6.13 | SP | 700 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6198 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.62 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6200 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 15.49 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6263 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 19.27 | PE | 200 | 2004 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6264 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6265 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 40.64 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6267 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.7 | SP | 450 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
6269 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 138.56 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6270 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 5.65 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6273 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 46.42 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6284 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 76.43 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6331 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 24 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6336 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 45.05 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6344 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 13.5 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6352 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 2.31 | DCIP | 150 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6361 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 4.62 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6372 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 39.31 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6380 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 156.19 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6386 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 1.75 | DCIP | 300 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6387 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 27.92 | PE | 200 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6393 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 44.44 | PE | 200 | 2002 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6394 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.74 | DCIP | 250 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6412 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 2.62 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6414 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6427 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 47.54 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6431 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 10.64 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6448 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 7.07 | DCIP | 150 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6454 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 143.58 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6455 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 114.1 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6458 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 104.67 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6459 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 49.5 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6461 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 41.63 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6467 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 40.85 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6468 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 108.61 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
6472 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 3.63 | SP | 150 | 2002 | 68.9 | 노후진행 | 0.634 | 관체상태 양호 | - | -
6481 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 117.41 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6485 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 141.92 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6491 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 162.6 | PE | 100 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6492 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 40.36 | PE | 200 | 2002 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6494 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 294.59 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6495 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 114.37 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7203 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 93.57 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7272 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 85.82 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7273 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7275 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7509 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 78.99 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7561 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 1.27 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7620 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 99.74 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8237 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 106.03 | DCIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | -
8426 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 27.86 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8512 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 11.3 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8999 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9290 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 20.18 | DCIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | -
9804 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 17.51 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9816 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.48 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9828 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 1.92 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10591 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10719 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.37 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10770 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11038 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11043 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11157 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 125.81 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11563 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 40.71 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11878 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 109.48 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12049 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12192 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12475 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 14.66 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12480 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.47 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12481 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 93.12 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12590 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12657 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 35.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12757 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 80.49 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13473 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 123.97 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13529 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 43.93 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13537 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 75.03 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13659 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 94.88 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13723 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 86.31 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13725 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 413.55 | DCIP | 400 | 1994 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
13726 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 1.77 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13733 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 36.62 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13738 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 88.76 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13947 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13948 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14277 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 25.97 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15188 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 74.1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15190 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 5.35 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15191 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 148.81 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15192 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 92.12 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15194 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 113.41 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15196 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 42 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15200 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 55.94 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15240 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 81.09 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15421 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15834 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 40.85 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15836 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 45.17 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15885 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15886 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 37.58 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15887 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.7 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15891 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.32 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16039 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16167 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.65 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16170 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 39.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16334 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 32.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16574 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.2 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16641 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 89.69 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16983 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 6.14 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17410 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 52.94 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
17634 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 36.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17993 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18185 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 3.83 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18307 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 2.56 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
18348 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 98.51 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18349 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.7 | DCIP | 80 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
18356 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 106.91 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18358 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 11.44 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18820 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19173 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 70.49 | CIP | 100 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
20186 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 82.93 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20187 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 0.41 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20189 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 86.18 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
20190 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 36.95 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
P1 | 반월 | 일동 | BS7 | 반월일동23 | 170.4 | CIP | 200 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -

## 반월성포24 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS9 (반월성포24) | CIP | 0.6 | 0.5927 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생
| DCIP | 4.62 | 0.19092 | 72.9907 | 비교적양호 | 0.71755 | 상태양호
| PE | 0.42 | - | 87.6727 | 상태양호 | 0.58591 | 노후진행
| SP | 0.04 | - | 73.56 | 비교적양호 | 0.6086 | 상태양호
BS9(반월성포24) 합계 |  | 5.68 | 0.78362 | 75.1 | 비교적양호 | 0.57 | 노후진행

## 반월성포24
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
39 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 89.93 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
2935 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.6 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2938 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 19.57 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3061 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.22 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3505 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 84.74 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3555 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.77 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3780 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 97.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3781 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 9.35 | SP | 100 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.593 | 노후진행 | - | -
3783 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 2.23 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3784 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 23.89 | SP | 700 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3786 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 2.4 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3793 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4249 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 87.36 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
4803 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 46.93 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5025 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 119.06 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5299 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 132.31 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5897 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 173.83 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
6976 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 13.54 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6977 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 3.75 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6978 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 47.69 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6979 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 171.03 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6980 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.57 | SP | 80 | 1993 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
6982 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 70.77 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7279 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7459 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 27.02 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7460 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 1.25 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
7467 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 45.41 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7468 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.65 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7475 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 1.31 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
7491 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 43.98 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7501 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 51.87 | DCIP | 150 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7563 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 78.35 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7564 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 42.87 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7565 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.61 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7568 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.47 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7677 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 12.85 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7719 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 48.29 | DCIP | 200 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7720 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 1.52 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7730 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 44.3 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7796 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.4 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7797 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 145.37 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7905 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 37.44 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7906 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 91.61 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7907 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 75.31 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7908 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 122.19 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7909 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.34 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7911 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 90.87 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8074 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 39.82 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8503 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 44.89 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8580 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 35.32 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8997 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9415 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 2 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9605 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 43.26 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9711 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 3.5 | PE | 80 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9738 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 116.7 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9798 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 50.86 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
9799 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 38.94 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9873 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 22.91 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10083 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 41.63 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10084 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10590 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10648 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10745 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.24 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10824 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 47.65 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11031 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 50.71 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11039 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11095 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11334 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.65 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11335 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 77.11 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11336 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 132.69 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11337 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.56 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11339 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.79 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
11343 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 24.06 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12344 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 69.84 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12477 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 202.32 | DCIP | 200 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | -
12647 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 119.43 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12648 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 45.45 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13653 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 58.46 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13743 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 66.24 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
14387 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 41.58 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14389 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 42.3 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15720 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 14.63 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15826 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 37.08 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15988 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 129.39 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16981 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 54.57 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
17239 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 1.36 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17511 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 44.03 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17565 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 40.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17941 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17942 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.4 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17944 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 45.68 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17949 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 49.17 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18513 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 34.41 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18514 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 43.23 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18517 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 50.03 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18519 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18520 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.79 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18521 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 1.4 | SP | 700 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
18524 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.35 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18525 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.4 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18526 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 113.19 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18529 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18554 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18555 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18556 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 38.62 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
18557 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 60.5 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18563 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18564 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 73.39 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18566 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 20.53 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18572 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18575 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.71 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18601 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.55 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18603 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 38.52 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18604 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 37.13 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18605 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.62 | DCIP | 200 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
18609 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 1.11 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18610 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 44.26 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18612 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 77.21 | DCIP | 200 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
18613 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 23.78 | DCIP | 200 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
18664 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.43 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18666 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18667 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 95.72 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18668 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 74.37 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18669 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.23 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18670 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 133.53 | DCIP | 100 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18745 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19074 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19186 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 43.88 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19188 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.35 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19190 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 46.62 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19297 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 92.71 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19299 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 1.67 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19413 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 103.59 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19420 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 108.41 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19514 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 7.56 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19515 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 42.71 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19516 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 36.53 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19517 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19518 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19521 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 35.88 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19525 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 5.8 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19718 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 88.39 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20024 | 반월 | 성포 | BS9 | 반월성포24 | 86.44 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월성포25 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS10 (반월성포25) | DCIP | 5.98 | - | 73.4982 | 비교적양호 | 0.73084 | 상태양호
| PE | 1.25 | - | 86.3042 | 상태양호 | 0.58112 | 노후진행
| SP | 0.31 | - | 74.45 | 비교적양호 | 0.602 | 상태양호
BS10(반월성포25) 합계 |  | 7.54 | - | 78.1 | 비교적양호 | 0.638 | 상태양호

## 반월성포25
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2936 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2937 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3073 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.9 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3109 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 41.9 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3133 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 3.67 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3245 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.9 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3303 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3382 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.58 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3434 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 12.07 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3489 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 75.97 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
3658 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 1.21 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3659 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 83.97 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3841 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 92.77 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4766 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 17.32 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4767 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 46.07 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4769 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.98 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4771 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4772 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.98 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4773 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 129.54 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4774 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4775 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 45.93 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
4778 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4802 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 10.6 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4804 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 312.86 | SP | 450 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
4805 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.13 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4807 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 219.96 | PE | 200 | 2002 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4809 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4851 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.4 | DCIP | 100 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4852 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 78.42 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4853 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.28 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4854 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.46 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4855 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 78.21 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4860 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 1.74 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4863 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4864 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 21.85 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4867 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4868 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 113.22 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4905 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 43.02 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5071 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 34.9 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5072 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 87.02 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5145 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 60.62 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5146 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 41.35 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5147 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 2.02 | DCIP | 100 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5148 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.26 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5150 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 38.39 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5151 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.34 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5152 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 30.87 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5155 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 220.69 | PE | 250 | 1997 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5232 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5304 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 144.14 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5469 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 27.36 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5659 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 131.26 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5781 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 84.98 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5782 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5783 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 131.58 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5784 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5832 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.89 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6623 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 122.07 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6831 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 68.3 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6832 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.91 | SP | 150 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.599 | 노후진행 | - | -
6833 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.47 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6834 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 28.08 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6836 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 91.61 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6842 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 55.91 | DCIP | 200 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6877 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 37.96 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7085 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7133 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.68 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7135 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.96 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7136 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 43.29 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7137 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 38.07 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7140 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 5.09 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7271 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 45.84 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7678 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.84 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7795 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.46 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7853 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7955 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 15.7 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7956 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 35.89 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8017 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 52.07 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8018 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 70.8 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8019 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 36.57 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8020 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8023 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 44.09 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8024 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8025 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.81 | DCIP | 80 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8421 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 50.47 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8493 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 2.82 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8530 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8676 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 131.7 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8769 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 42.01 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8770 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 40.4 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8773 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 83.45 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8777 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8778 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 84.1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8805 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 167.62 | DCIP | 150 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8944 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 131.59 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9187 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9606 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 68.27 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9607 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.87 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9617 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9622 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 6.04 | PE | 200 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9623 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 15.77 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9624 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 34.88 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9636 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 40.43 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9674 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9678 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9688 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9689 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 49.33 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9691 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 1.05 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9715 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 39.69 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9748 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 91.2 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9749 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 11.89 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9750 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 71.89 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9752 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 72.53 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9971 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 62.61 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9972 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.59 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10199 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10303 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10304 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 71.05 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10364 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.38 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10729 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 31.5 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10832 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 42.99 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10835 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 8.96 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10870 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.53 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10871 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 38.05 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10872 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 38.09 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10877 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 146.04 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10879 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 2.18 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10880 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 9.65 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10881 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 36.25 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10882 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 43.7 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10917 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 11.35 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10923 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.68 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11096 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11097 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 125.67 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11101 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 40.7 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11450 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 87.4 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11453 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.35 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11623 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 48.72 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11624 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 46.17 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11625 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 2.61 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11628 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 37.95 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11630 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 44.04 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12046 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 3.78 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12460 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 23.59 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12535 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.33 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12587 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 1.12 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12588 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 39.61 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12619 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.72 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12620 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 37.73 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12636 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 15.31 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12653 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 45.33 | PE | 250 | 1997 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12654 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12719 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 6.88 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12815 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 99.05 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12868 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13946 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 44.78 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14004 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.74 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14005 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14006 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 42.65 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14114 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 42.45 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14198 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.67 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14573 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 134.23 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14631 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 12.72 | DCIP | 250 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14823 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 89.84 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15007 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 13.83 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15040 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.49 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15187 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.78 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15238 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 43.92 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15239 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 38.03 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15420 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15833 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 47 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15903 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.4 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16572 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16954 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16955 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 38.18 | PE | 100 | 1997 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17135 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 39.53 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17168 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 56.2 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17269 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 41.8 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17335 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 49.65 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17803 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.55 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17992 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.4 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18070 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 1.26 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18169 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 41.13 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18469 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.42 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18792 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 89.89 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18795 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 95.63 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18800 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.67 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18803 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.28 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19076 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 259.59 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19254 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 215.25 | PE | 200 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19303 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 13.51 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19357 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 124.47 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19421 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 0.43 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19553 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 69.26 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19667 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 92.9 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19867 | 반월 | 성포 | BS10 | 반월성포25 | 29.22 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월성포26 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS8 (반월성포26) | DCIP | 5.67 | - | 74.6985 | 비교적양호 | 0.71357 | 상태양호
| PE | 0.69 | - | 87.6923 | 상태양호 | 0.59092 | 노후진행
| SP | 0.01 | - | 75.6 | 비교적양호 | 0.611 | 상태양호
BS8(반월성포26) 합계 |  | 6.37 | - | 79.3 | 비교적양호 | 0.638 | 상태양호

## 반월성포26
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3009 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.42 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3010 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 42.57 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3174 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.34 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3237 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 13.58 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3248 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 72.61 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3437 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 118.13 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3490 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3557 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.28 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3605 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 41.9 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3606 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 99.81 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3660 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 79.47 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4647 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 44.45 | DCIP | 100 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4765 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.43 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4908 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 100.08 | DCIP | 100 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5238 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 24.71 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5338 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 165.3 | PE | 100 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5592 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 11.87 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5899 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6527 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6709 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 2.23 | PE | 200 | 2002 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6710 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 134.86 | DCIP | 100 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6712 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 11.49 | DCIP | 150 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
6716 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.42 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6717 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.25 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6719 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6720 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 19.64 | DCIP | 100 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7087 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 142.5 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7205 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 37.16 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7681 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.5 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7999 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 47.14 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8291 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 53.38 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8422 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.47 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8811 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 12.01 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9291 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 84.79 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9714 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 18.28 | DCIP | 100 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9758 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 42.17 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9765 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 95.11 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9771 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 38.82 | PE | 200 | 2007 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9800 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 40.8 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9875 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 24.32 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10085 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 141.04 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10086 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 41.99 | DCIP | 150 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10200 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10248 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 16.23 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10249 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 16.15 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10365 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 32.14 | DCIP | 100 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10592 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 39.15 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10981 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10983 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 85 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11218 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.82 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11990 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 80.77 | DCIP | 100 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11992 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11993 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 1.21 | DCIP | 100 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
11994 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 23.92 | DCIP | 300 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
11996 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.29 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11997 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 61.4 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12006 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 9.05 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12476 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.53 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12478 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 31.9 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12589 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.49 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12817 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 74.03 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12976 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.31 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13079 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 39.73 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13080 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 58.98 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13081 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 76.18 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13082 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.69 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13083 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 83.18 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13084 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 107.25 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13085 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 9.45 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13177 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.45 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13474 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 49.17 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13538 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 80.75 | DCIP | 100 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13539 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 1 | DCIP | 300 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13542 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 37.16 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13543 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 152.19 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13544 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 145.4 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13655 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.34 | DCIP | 100 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13656 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.35 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13657 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.51 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13658 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.49 | DCIP | 100 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13713 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 2.29 | PE | 200 | 2002 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13744 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 42.03 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13949 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 1.1 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14199 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.47 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14366 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14390 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 50.23 | DCIP | 100 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15237 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 91.86 | DCIP | 100 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15291 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 50.03 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15373 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 127.84 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15542 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15835 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15905 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 42.97 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15906 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 37.61 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16347 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 34.94 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16349 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 117.64 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16351 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 7.17 | SP | 600 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
16352 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.39 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16354 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16402 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 12.95 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16406 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 142.49 | DCIP | 100 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16408 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 16.3 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16409 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.32 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16419 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 136.6 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16428 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 2.83 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16816 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 43 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16818 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 132.8 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16985 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 51.22 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16986 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 84.59 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16989 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16990 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 34.28 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16993 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.41 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16998 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 54.56 | DCIP | 100 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.488 | 노후진행 | - | -
17033 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 45.72 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17034 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 42.72 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17132 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 96.09 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17133 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 20.9 | DCIP | 100 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17169 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 13.56 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17278 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 46.96 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17333 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 3.7 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17568 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 127.73 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17632 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 15 | DCIP | 150 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18273 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 43.86 | PE | 200 | 2002 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18473 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 125.97 | DCIP | 200 | 1983 | 67.8 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
18821 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 151.17 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18937 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 42.4 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19075 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19189 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.26 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19191 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 100.63 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19192 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 42.49 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19194 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19195 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 85.19 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19360 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 43.05 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19554 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 94.4 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19555 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 142.73 | DCIP | 350 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
19556 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 2.94 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19557 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.24 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19558 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 99.48 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19560 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 25 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
19565 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19601 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 121.04 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19603 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 128.18 | DCIP | 100 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19605 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.58 | DCIP | 100 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19606 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19607 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 74.45 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19804 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 64.27 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19812 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 102.32 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19813 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.47 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19824 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 13.58 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19871 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19955 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20023 | 반월 | 성포 | BS8 | 반월성포26 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월성포27 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS6 (반월성포27) | DCIP | 6.4 | - | 74.6482 | 비교적양호 | 0.71659 | 상태양호
| PE | 0.95 | - | 88.9846 | 상태양호 | 0.56808 | 노후진행
BS6(반월성포27) 합계 |  | 7.35 | - | 75.8907 | 비교적양호 | 0.70372 | 상태양호

## 반월성포27
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2883 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 43.3 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3104 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 88.56 | DCIP | 150 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
3182 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 19.86 | DCIP | 150 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
3247 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 12.12 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3374 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 82.86 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3713 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 39.71 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3779 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4419 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 80.63 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4652 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 44.34 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4714 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 10.34 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4909 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 42.84 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5027 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 2.65 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5029 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 116.58 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5233 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 1.59 | PE | 500 | 1994 | 85.6 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
5311 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 2.3 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6624 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.28 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6928 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 4.2 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6929 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 16.55 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6931 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.44 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7038 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.65 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7204 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 132.07 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7617 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 37.77 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7736 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 128.02 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7737 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7738 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.37 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7739 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.51 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7740 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 133.4 | DCIP | 100 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7752 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7799 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 146.2 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7800 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 104.16 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7805 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 46.18 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8075 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 43.27 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8139 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 150.28 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8358 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8359 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 41.42 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8360 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.67 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8361 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 4.74 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8362 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 11.85 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8364 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.31 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8365 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 40.49 | DCIP | 200 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8617 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 152.72 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8726 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 2.52 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8822 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.2 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8878 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 38.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8879 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.24 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8887 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 92.88 | DCIP | 150 | 1990 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8888 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 145.78 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8891 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8892 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 106.58 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8943 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 23.47 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8947 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 14.24 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9000 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 42.53 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9002 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9123 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 87.07 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9127 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 25.61 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9188 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.94 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9189 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 126.77 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9190 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 38.62 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9191 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 1.28 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9192 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 125.19 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9193 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 82.17 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9194 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 95.13 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9195 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 6.34 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9201 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.52 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9202 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9224 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 46.63 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9241 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.55 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9245 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.77 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9247 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.66 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9248 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.38 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9287 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 78.69 | DCIP | 350 | 1992 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
9474 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 83.69 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9532 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9537 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 33.95 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9874 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 84.87 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10026 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 42.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10027 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 46.41 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10030 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.51 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10031 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 44.58 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10032 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10033 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 102.06 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10037 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 48.19 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10088 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 8.47 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10204 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 127.6 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10306 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.37 | DCIP | 60 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10368 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 73.87 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10982 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.65 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11345 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 69.24 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11557 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 47.97 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11565 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.65 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11566 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11935 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.6 | DCIP | 150 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11991 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12337 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 79.55 | DCIP | 250 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12415 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 40.57 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12479 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 42.32 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12591 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 128.1 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12979 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 2.26 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14391 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 1.24 | DCIP | 400 | 1998 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
14869 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 44.63 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14870 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 24.5 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15543 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 37.32 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15837 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 63.37 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15838 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 4.1 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15840 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 126.78 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15842 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 25.94 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15843 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 104.69 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15913 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.61 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15914 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 28.08 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15990 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 124.5 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16173 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 8.92 | DCIP | 400 | 1996 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
16174 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 82.73 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16176 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.3 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16346 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 85.3 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16573 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.8 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16817 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 119.87 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16956 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 82.94 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16957 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17139 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 125.29 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17238 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 2.97 | DCIP | 150 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17415 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.28 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17701 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 128.26 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17994 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 88.83 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17996 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.5 | DCIP | 80 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
18001 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.4 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18002 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 1 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18003 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 84.97 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18004 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 14.86 | DCIP | 400 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
18062 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 175.29 | PE | 500 | 1994 | 82.2 | 매우양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
18278 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 232.06 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18282 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 56.49 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18283 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 97.35 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18293 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 209.64 | PE | 100 | 2007 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18294 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 377.46 | DCIP | 200 | 2001 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18296 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 88.3 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18435 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 129.15 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18470 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18471 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.47 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18740 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 45.18 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18793 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.33 | DCIP | 100 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19363 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 168.93 | PE | 500 | 1994 | 85.6 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
19660 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 131.78 | DCIP | 100 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19719 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 90.8 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19870 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20028 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20029 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.32 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20034 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.42 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20040 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.28 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20042 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20220 | 반월 | 성포 | BS6 | 반월성포27 | 46.87 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월성포28 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS3 (반월성포28) | CIP | 0.6 | 0.6 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생
| DCIP | 4.22 | - | 72.69 | 비교적양호 | 0.673 | 상태양호
| PE | 1.18 | - | 87.9848 | 매우양호 | 0.57955 | 노후진행
| SP | 0.02 | - | 78.9 | 비교적양호 | 0.627 | 상태양호
BS3(반월성포28) 합계 |  | 6.02 | 0.6 | 75.4 | 비교적양호 | 0.545 | 노후진행

## 반월성포28
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2941 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2977 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 50.26 | DCIP | 100 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3012 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 4.91 | PE | 200 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3066 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 38.48 | PE | 350 | 2004 | 85.6 | 매우양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
3249 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 15.66 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3612 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 34.5 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3848 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 37.8 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4427 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 59.25 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4428 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 113.82 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4429 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.96 | DCIP | 80 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4430 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.91 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4431 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 113.1 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4432 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 33.58 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4650 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 25.6 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4857 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 41.46 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
4918 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.49 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5024 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 25.58 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5248 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.59 | DCIP | 200 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5738 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 36.09 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5739 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 44.14 | DCIP | 150 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5743 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 39.85 | DCIP | 80 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5780 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 120.82 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5904 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 5.7 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5907 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 49.58 | DCIP | 200 | 1979 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
6199 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 50.96 | DCIP | 200 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
6530 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 7.58 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
6878 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 5.99 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
6926 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 5.75 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6927 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 39.4 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7208 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.42 | DCIP | 150 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7329 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.45 | SP | 600 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
7959 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 138.46 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8082 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8083 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 45.71 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8090 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 68.64 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8091 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 83.63 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8133 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 2.2 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8134 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8137 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.46 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8298 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 6.48 | DCIP | 200 | 1980 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
8538 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8680 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.54 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8772 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 118.96 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8818 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 197.2 | PE | 80 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8954 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 10.84 | DCIP | 200 | 1980 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
9007 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 83.03 | DCIP | 200 | 1980 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
9075 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 73.42 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
9079 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.35 | DCIP | 100 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9243 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 81.22 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
9294 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9587 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 2.64 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
9872 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.56 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9978 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 3.75 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9979 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.46 | DCIP | 80 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9980 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 35.88 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9981 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 2.68 | SP | 100 | 1993 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
9987 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 107.01 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
10251 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 38.1 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10252 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.62 | PE | 200 | 2002 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10310 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 112.97 | PE | 200 | 2002 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10311 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10312 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 91.17 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10313 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.54 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10319 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 64.35 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10363 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.68 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10434 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 36.12 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10436 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.59 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10489 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.43 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10490 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.4 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10491 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10535 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 76.83 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
10536 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 36.4 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10539 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.52 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10544 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 64.72 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10874 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 7.7 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
11045 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 32.9 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11521 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 7.04 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11523 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.39 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11524 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 130.5 | DCIP | 150 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
11525 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 101.83 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11527 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11627 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 50.08 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
11938 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.68 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11987 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11988 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.61 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11989 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.1 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12050 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 71.1 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12074 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 26.12 | DCIP | 200 | 1980 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
12240 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 85.82 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12350 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.51 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
12356 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12364 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12366 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12372 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 33.56 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12373 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.54 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12380 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12401 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 3.22 | PE | 200 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12405 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 3.3 | SP | 500 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
12593 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 5.74 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12646 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 46.58 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12662 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 18.7 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12763 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 73.6 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12820 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13140 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.42 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13410 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13412 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.45 | SP | 600 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13415 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.63 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13417 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.35 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13472 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 109.15 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13478 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 129.35 | DCIP | 200 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13591 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.43 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13592 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.72 | PE | 500 | 1994 | 82.2 | 매우양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
13593 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.24 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13604 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.34 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13763 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 21 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13810 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.35 | SP | 600 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13811 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.26 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13812 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 21.67 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13815 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13816 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14309 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 34.89 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
14310 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 92.5 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14402 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14404 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 44.93 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14455 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.47 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14496 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 102.31 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14751 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 7.42 | SP | 600 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14752 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 54.85 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14753 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 90.53 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14757 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 33.92 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14804 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.73 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14805 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.51 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14806 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14825 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 93.42 | DCIP | 200 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
14868 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 97.78 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
14872 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.35 | DCIP | 100 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15294 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 152.21 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15333 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.3 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15345 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 2.12 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15352 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 4.57 | PE | 350 | 2004 | 85.6 | 매우양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
15356 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.51 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15357 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 2.02 | DCIP | 250 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15360 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.47 | DCIP | 100 | 2006 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15362 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 28.11 | PE | 350 | 2004 | 85.6 | 매우양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
15367 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 44.6 | PE | 100 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15368 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 1.64 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15904 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 9.57 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15911 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 74.1 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16348 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 7.7 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16759 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 30.65 | CIP | 150 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
16962 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 131.79 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
17237 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 72.36 | DCIP | 100 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17866 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.52 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18121 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 44.29 | DCIP | 100 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18126 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 38.82 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18139 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 28.36 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18145 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 158.82 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18146 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 37.15 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18163 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 5.19 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
18306 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 120.08 | DCIP | 150 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18472 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 85.2 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18689 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 209.03 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
19136 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19168 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 2.07 | PE | 100 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19169 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 41.99 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19171 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.68 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19172 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 39.54 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19175 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 75.01 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19307 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 6.18 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
19723 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19726 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.29 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19729 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19730 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 44.68 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19732 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 99.76 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19790 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 12.34 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19791 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 2.83 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
19877 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 67.86 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
19959 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 19.31 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
20106 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 30.96 | DCIP | 200 | 1980 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
20223 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 35.99 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
20224 | 반월 | 성포 | BS3 | 반월성포28 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월성포29 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS2 (반월성포29) | DCIP | 3.54 | - | 73.0899 | 비교적양호 | 0.71335 | 상태양호
| PE | 3.87 | - | 86.6128 | 상태양호 | 0.57277 | 노후진행
| SP | 0.01 | - | 76.7 | 비교적양호 | 0.629 | 상태양호
BS2(반월성포29) 합계 |  | 7.42 | - | 78.8 | 비교적양호 | 0.638 | 상태양호

## 반월성포29
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2892 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 58.68 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
2893 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 42.19 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
2894 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.31 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2895 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2951 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.28 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2999 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 37.97 | PE | 300 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3103 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 10.8 | DCIP | 150 | 2004 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3187 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 41.79 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3256 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 34.26 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3444 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3499 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.36 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3500 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3567 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 34.33 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
3723 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 37.55 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4530 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4531 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4577 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4579 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 125.63 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4580 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 39.54 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4583 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 35.86 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4585 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 1.35 | DCIP | 100 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4723 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.96 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4974 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.32 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4975 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 1.54 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5035 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.42 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5084 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 52.77 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5085 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 49.3 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5162 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5674 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5675 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6585 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 36.96 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6723 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.41 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6724 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 56.23 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
6937 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7002 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 38.26 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7336 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7337 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 51.32 | DCIP | 80 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
7341 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 42.48 | PE | 200 | 2003 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7342 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 125.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7382 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.66 | DCIP | 250 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7400 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.61 | DCIP | 150 | 2004 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7632 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 38.67 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7865 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 138.9 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7914 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.58 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8144 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8146 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 39.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8182 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 43.47 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8183 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.1 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8185 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 2.61 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8186 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 1.45 | DCIP | 150 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
8189 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 2.67 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8302 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.71 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8433 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 24.95 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8574 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 1.2 | PE | 300 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8839 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8840 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 46.53 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9084 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 29.33 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9132 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9302 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 4.73 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9304 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.83 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9357 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9358 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 46.22 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9359 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 61.28 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9362 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 42.04 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9934 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10159 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 39.91 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10160 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.3 | DCIP | 80 | 1984 | 65.1 | 노후진행 | 0.493 | 노후진행 | - | -
10183 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 14.72 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10210 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10262 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10263 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.28 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10264 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 39.09 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10284 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 126.61 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10301 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.04 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10302 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10995 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11107 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11108 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.53 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11110 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11111 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 77.48 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11155 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 136.97 | PE | 300 | 2003 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
11156 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 134.33 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11231 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11404 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 2.5 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11462 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11577 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.36 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
11641 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11755 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 96.32 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
11885 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 106.96 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12247 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.56 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12248 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 109.8 | DCIP | 200 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
12250 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.25 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12253 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 8.86 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12254 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 20.11 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12489 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.36 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12545 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 37.99 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12601 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12602 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.71 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12603 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.3 | DCIP | 80 | 1984 | 65.1 | 노후진행 | 0.493 | 교체/갱생 | - | -
12604 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 97.63 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12670 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.75 | SP | 200 | 1993 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.629 | 관체상태 양호 | - | -
12827 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 102.13 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12994 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 7.43 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12995 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 116.26 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12996 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 37.85 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13009 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 29.98 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13010 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 74.38 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13013 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.75 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13052 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 89.54 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13053 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13054 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 42.01 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13061 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.33 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13090 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.6 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
13245 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.44 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14215 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14233 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 67.68 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14236 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14278 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 47.81 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14279 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 92.9 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14291 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.38 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14292 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14306 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14308 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14319 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.54 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14321 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 91.05 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14322 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 56.63 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14353 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 6.58 | PE | 200 | 2004 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14364 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 40.57 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14365 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 78.79 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14501 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 57.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14579 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 38.73 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14637 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14639 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 23.03 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14680 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 30.07 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14709 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14711 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.28 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14721 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15377 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15378 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 67.27 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15850 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 94.8 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15851 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 36.48 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
16075 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.46 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16076 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.64 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16080 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 44.83 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
16125 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.52 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16126 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 74.56 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16237 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 58.14 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16238 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 86.73 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16243 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16244 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 139.05 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16249 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 15.52 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16250 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 13.73 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16358 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.67 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16359 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16360 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16361 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 1.47 | SP | 200 | 1993 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.629 | 관체상태 양호 | - | -
16362 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 60.63 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16746 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 133.92 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17377 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17872 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 41.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17952 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18073 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 106.26 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18152 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 2.64 | DCIP | 250 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18361 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18362 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 532.37 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18363 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 32.05 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18442 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 101.07 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18444 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 42.75 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18445 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18466 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 37.09 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18467 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 12.24 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18468 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.48 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18747 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 526.56 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18749 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 537.04 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18754 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18790 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 94.38 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18791 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.59 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18805 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 38.31 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18831 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 541.11 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18832 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 36.89 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18948 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 39.3 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19199 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 61.58 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19529 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19885 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20045 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20046 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 0.01 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20047 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 2.66 | DCIP | 80 | 1984 | 65.1 | 노후진행 | 0.493 | 교체/갱생 | - | -
20142 | 반월 | 성포 | BS2 | 반월성포29 | 102.95 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월성포30 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS1 (반월성포30) | DCIP | 9.4 | - | 73.5457 | 비교적양호 | 0.72162 | 상태양호
| PE | 2.81 | - | 86.525 | 상태양호 | 0.5575 | 노후진행
| SP | 0.6 | - | 74.45 | 비교적양호 | 0.623 | 상태양호
BS1(반월성포30) 합계 |  | 12.81 | - | 78.2 | 비교적양호 | 0.634 | 상태양호

## 반월성포30
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2956 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 47.31 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2957 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.36 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3192 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 136.99 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
3390 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3568 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 6.28 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3623 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3676 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 20.98 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3680 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 98.2 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
3725 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3726 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 39.38 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3794 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3795 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.57 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3843 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 34.76 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3847 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 26.69 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3849 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 152.35 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3850 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 46.65 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3853 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 132.35 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3856 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3889 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 45.85 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3897 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 50.29 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3898 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.55 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3899 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 38.38 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3903 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 41.06 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3904 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 36.14 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3907 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 9.53 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3914 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.85 | DCIP | 80 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3962 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.44 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3963 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 49.7 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3964 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.4 | DCIP | 80 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3966 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3968 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 121.31 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3971 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 10.26 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3972 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 297.12 | PE | 100 | 2007 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3976 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4024 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.38 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4025 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.62 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4027 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 42 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4029 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.43 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4030 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 42.19 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4031 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 153.39 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4074 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 79.57 | SP | 450 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
4075 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 29.62 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4076 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 78.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4077 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 3.83 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4082 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 38.43 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4083 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.79 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4086 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4087 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.78 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4091 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 18.77 | DCIP | 200 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4093 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 37.4 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4135 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.8 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
4153 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4159 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.48 | PE | 200 | 2003 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4165 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 2.62 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
4166 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.29 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4170 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 87.51 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4180 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 76.49 | PE | 200 | 2002 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4203 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.82 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4204 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 36.83 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4211 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 62.01 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4223 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 15.07 | DCIP | 80 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4225 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 46.84 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4226 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 413.41 | SP | 800 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4228 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.84 | DCIP | 400 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
4235 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 17.63 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4236 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 39.93 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4237 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 94.88 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
4239 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.46 | PE | 200 | 2003 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4245 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 49.67 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4246 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 125.74 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4248 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 42.03 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4256 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 14.98 | DCIP | 300 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4257 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 94.54 | PE | 200 | 2003 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4260 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 94.28 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4261 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 121.59 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4265 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 181.87 | DCIP | 400 | 1994 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
4266 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 82.96 | DCIP | 100 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4268 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 2.81 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4270 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 4.83 | DCIP | 200 | 2004 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
4276 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 106.57 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4282 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 19.67 | DCIP | 150 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4283 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 199.01 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4284 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 16.79 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4285 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 121.77 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4286 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 77.88 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4287 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 168.53 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4292 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 193.37 | PE | 200 | 2007 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4295 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.4 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4296 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.65 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4297 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.2 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4300 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.28 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4301 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 23.13 | SP | 700 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4302 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 36.85 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4303 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 142.09 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4358 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 87.74 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4365 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 48.14 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4366 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.5 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4367 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 87.02 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4370 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 84.77 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4371 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 99.72 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4417 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.95 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4598 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 47.15 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4642 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 48.5 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4643 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 42.91 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4644 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.42 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4645 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 134.02 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4646 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.42 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4724 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 46.32 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
4725 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 129.98 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4977 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 61.01 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4981 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 18.58 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5088 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.28 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5089 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 82.36 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5481 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 42.71 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5483 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 14.97 | DCIP | 200 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5484 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 43.47 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5485 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 9.9 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5729 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 41.67 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5730 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5731 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.2 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5734 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 2.42 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5735 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.56 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6209 | 반월 | 일동 | BS1 | 반월성포30 | 4.25 | DCIP | 80 | 1998 | 65.1 | 노후진행 | 0.493 | 노후진행 | - | -
6586 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.4 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
6631 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.47 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6632 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.99 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
6633 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 6.51 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6655 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 37.22 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6663 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 22.16 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6671 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 41.1 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6672 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 109.61 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6683 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 60.36 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6727 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6777 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.85 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6782 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.69 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6786 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.28 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6830 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7285 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 62.22 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7288 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 4.59 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7316 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 9.43 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7319 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 84.33 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7320 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 89.65 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7321 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 41.58 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7322 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.42 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7639 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 32.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7754 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 45.68 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7811 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.52 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7976 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7977 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 112.12 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7978 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.42 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8196 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 31.41 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
8248 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 42.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8249 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 17.1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8251 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 76.19 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8268 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 14.31 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8289 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.39 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8290 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.64 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8434 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.84 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8733 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8734 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 45.26 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8841 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9389 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 17.51 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9391 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 9.97 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9994 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9995 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.89 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10102 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 9.38 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10211 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 37.68 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10377 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 56.61 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10416 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 47.97 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10418 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 14.91 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10419 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10420 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.7 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10421 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.2 | DCIP | 80 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10996 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10997 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 91.76 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11056 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 36.33 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11236 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 90.25 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11237 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.37 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11264 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 86.64 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11280 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 35.85 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11281 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11282 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 131.12 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11285 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 77.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11644 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.2 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11645 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.8 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11680 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.55 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11683 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11684 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.4 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11685 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 105.92 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11761 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 6.63 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11762 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 36.11 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11807 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.25 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11813 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.6 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11814 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 82.17 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11817 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 27 | DCIP | 400 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
11829 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11830 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 93.79 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11887 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 15.72 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11888 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.3 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12546 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12605 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 91.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12672 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 30.43 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12726 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 37.61 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
12776 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.77 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12777 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 16.3 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12778 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 38.24 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12831 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 47.24 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12832 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 44.47 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12941 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 29.77 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13092 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 85.7 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13246 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 78.12 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13287 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13290 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 38.91 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13327 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.58 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13331 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 59.53 | PE | 200 | 2002 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13340 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 131.6 | PE | 200 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13358 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 4.9 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13360 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 2.24 | DCIP | 150 | 2004 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13369 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.35 | PE | 100 | 1997 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
13553 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 3.21 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14063 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.4 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14101 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 169.23 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14102 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 57.74 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14103 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 93.36 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14104 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 46 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14113 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 4.27 | DCIP | 200 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14505 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14540 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.37 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14587 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 38.01 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14588 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.92 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14622 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.07 | DCIP | 80 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
14624 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.85 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14625 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.36 | DCIP | 100 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14727 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 65.72 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15134 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 79.09 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
15258 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.13 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16583 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 39.51 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16624 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 45.42 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16631 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 138.16 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16632 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 100.85 | PE | 150 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16633 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 198.84 | DCIP | 150 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16634 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 50.93 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16747 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16748 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 39.84 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16754 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16755 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 41.43 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16756 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.6 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16758 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 34.47 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16760 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.58 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16906 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 124.95 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16910 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.33 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16913 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16914 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 37.21 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16918 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 117.91 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17380 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 43.26 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
17522 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.36 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17523 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 93.73 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17524 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.43 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17525 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.3 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17561 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 42.47 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17562 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 39.64 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17563 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 3.48 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
17564 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 4.16 | DCIP | 350 | 1992 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
17817 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.42 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17840 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 120.99 | DCIP | 100 | 2001 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17841 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 22.97 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17861 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 39.15 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17862 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.65 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17895 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 36.14 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17953 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 48.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17956 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.34 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18204 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 3 | DCIP | 250 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18205 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 2.13 | DCIP | 250 | 2004 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
18218 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 40.14 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18219 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 9.71 | DCIP | 150 | 2006 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18227 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 47.77 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18238 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 422.42 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18366 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 30.35 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18480 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18481 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.49 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18482 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 88.09 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18806 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.52 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
18833 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18879 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.74 | DCIP | 80 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18880 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18886 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 63.75 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18888 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.36 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18890 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 44.08 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18897 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 83.89 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18952 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19201 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.52 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19535 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 99.03 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19623 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 10.14 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19624 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.31 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19631 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.84 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19633 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.35 | DCIP | 150 | 2004 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
19634 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.5 | PE | 300 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19645 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.24 | PE | 500 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
19648 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 70.11 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
19888 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 154.96 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19889 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 33.64 | DCIP | 200 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19891 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 42.2 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
20048 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20096 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.76 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20097 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20098 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20099 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 80.46 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
20102 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.26 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20112 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20115 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.54 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
20133 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.17 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20134 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20135 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.35 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20136 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20137 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 124.71 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20138 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.38 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20143 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 0.4 | DCIP | 150 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
20230 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 1.06 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20233 | 반월 | 성포 | BS1 | 반월성포30 | 84.76 | DCIP | 150 | 1995 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월고잔31 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BK8 (반월고잔31) | DCIP | 5.6481 | - | 74.6067 | 비교적양호 | 0.79676 | 상태양호
BK8(반월고잔31) 합계 |  | 5.6481 | - | 74.6067 | 비교적양호 | 0.79676 | 상태양호

## 반월고잔31
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3188 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 15.03 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3319 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 37.53 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3569 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 9.3 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3622 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 105.89 | DCIP | 150 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
4088 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 23.24 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4309 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 139.53 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4426 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 69.2 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4779 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 16.06 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5086 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 192.64 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
5638 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 27.56 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5744 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 65.18 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5974 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 10.51 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
6076 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 134.49 | DCIP | 150 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
6077 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 14.93 | DCIP | 100 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
6276 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 2.33 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6419 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 1.3 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6681 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 20.41 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6785 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 53.29 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6885 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 307.43 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
6938 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 0.3 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7045 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 161.11 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7094 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 18.49 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7634 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 14.85 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
9024 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 11.1 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9133 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 9.53 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9376 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 10.87 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9430 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 170.02 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9435 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 28.36 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9542 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 9.2 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9811 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 25.78 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9884 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 165.69 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9992 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 0.3 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10038 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 12.22 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10100 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 97.18 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10341 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 36.98 | DCIP | 100 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
10430 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 15.23 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10566 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 260.35 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10608 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 157.86 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10839 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 234.03 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
10992 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 17.06 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11223 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 126.85 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
11463 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 9.88 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11464 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 0.69 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11578 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 48.39 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11694 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 85.71 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11788 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 32.4 | DCIP | 100 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
11826 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 380.94 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12202 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 158.9 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12727 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 95.78 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12938 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 85.98 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12997 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 1 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13091 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 20.46 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13187 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 179.17 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13288 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 75.66 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13486 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 7.48 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13632 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 30.81 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14323 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 16.51 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14456 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 40.42 | DCIP | 150 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
14580 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 14.35 | DCIP | 100 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
14581 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 108.61 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
14582 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 106.13 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14640 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 5.88 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14723 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 40.78 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14910 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 10.73 | DCIP | 100 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
15555 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 174.58 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16277 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 24.68 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
16341 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 42.24 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16416 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 19.4 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
16529 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 4.38 | DCIP | 150 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
16577 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 1.79 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17527 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 164.57 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17709 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 38.05 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17759 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 151.1 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17762 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 13.51 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
17818 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 33.45 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17947 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 0.86 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18009 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 39.8 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18617 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 14.48 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18755 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 65.96 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18898 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 6.92 | DCIP | 150 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
19091 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 12.81 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19142 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 6.05 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19146 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 45.87 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19317 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 6.45 | DCIP | 150 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
19461 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 104.1 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19566 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 5.72 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19886 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 15.72 | DCIP | 100 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
19979 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 167.16 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
20113 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 102.32 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20231 | 반월 | 고잔 | BK8 | 반월고잔31 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월고잔32 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BK6 (반월고잔32) | DCIP | 14.23 | - | 75.0148 | 비교적양호 | 0.80527 | 상태양호
| SP | 0.59 | - | 78.9421 | 비교적양호 | 0.78958 | 상태양호
BK6(반월고잔32) 합계 |  | 14.82 | - | 77 | 비교적양호 | 0.797 | 상태양호

## 반월고잔32
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2849 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.18 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2958 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 16.04 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3157 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.78 | DCIP | 80 | 2007 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3167 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.66 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3450 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 43.5 | DCIP | 500 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
3587 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 85.63 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3632 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.61 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3677 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.96 | DCIP | 100 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
3727 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.99 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3741 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.07 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3910 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.77 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3978 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 50.04 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3980 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 7.5 | DCIP | 450 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
4039 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 107.7 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4040 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 39.48 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4316 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 53.66 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4381 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 35.62 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4478 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.32 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4489 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.53 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4535 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 40.17 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4545 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 7.62 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4549 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.35 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4563 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 43.77 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4673 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 22.09 | DCIP | 350 | 1997 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
4733 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 41.32 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4870 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 88.89 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
4875 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 105.53 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4876 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 146.61 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4978 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 53.26 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5090 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 79.77 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5095 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 6.04 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5096 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 6.68 | DCIP | 200 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
5099 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.48 | SP | 200 | 2001 | 81.2 | 매우양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5342 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.88 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5431 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 10.76 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5432 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 108.4 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5486 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 39.69 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5490 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.97 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5555 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.64 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5560 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 7.17 | DCIP | 500 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.711 | 관체상태 양호 | - | -
5617 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 15.61 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5618 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.28 | SP | 700 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5639 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 18.53 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5687 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 85.49 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5754 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5853 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 89.15 | DCIP | 150 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
5857 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 18.29 | DCIP | 500 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
5860 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 26.72 | DCIP | 450 | 2004 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.79 | 관체상태 양호 | - | -
5926 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 330.21 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5976 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 47.88 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6041 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 107.78 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6085 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 15.53 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6154 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 23.6 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6217 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 14.5 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6279 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 33.87 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6641 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 77.31 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6686 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 31.15 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6688 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 51.58 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6730 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 50.09 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6731 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 12.24 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6790 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.36 | DCIP | 500 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
6791 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 7.69 | DCIP | 200 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
6891 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.89 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6939 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 4.54 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6943 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.37 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7004 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.29 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7009 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 93.97 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7050 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 21.15 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7115 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 85.47 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7152 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 40.15 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
7153 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 56.54 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7158 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 107.81 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7172 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 37.9 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7298 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 119.01 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7350 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.13 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7485 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 29.73 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7635 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 8.92 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7642 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.7 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7645 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 31.21 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7699 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 19.9 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7920 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 120.44 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7921 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 68.83 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7923 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 35.3 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7979 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.21 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8043 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 103.67 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8044 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 56.61 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8204 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.52 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8252 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 168.59 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8303 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 60.88 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8314 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 140.49 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8373 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 35.1 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8376 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 32.71 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8657 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.36 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8693 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.29 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8735 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.49 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8742 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 5.87 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8743 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 37.29 | DCIP | 150 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
8780 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 6.37 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8787 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 43.24 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
8849 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 10.98 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
8852 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 187.91 | DCIP | 450 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8897 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 62.79 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8898 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 73.77 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8962 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 6.59 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8963 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 15.68 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8969 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 20.56 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9034 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 150.97 | DCIP | 500 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
9087 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 48.34 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9091 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 16.74 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9142 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 30.22 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9158 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 44 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9261 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.37 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9309 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.78 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9320 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 37.83 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9323 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 46.52 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9378 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.48 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9384 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 92.19 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9441 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 3.25 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9547 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 120.83 | DCIP | 450 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
9831 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 34.12 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10043 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 41.09 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10044 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 57.54 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10166 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 13.39 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10169 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 13.51 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10170 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 6.72 | SP | 600 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
10213 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 11.11 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10320 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.73 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10440 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 37.72 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10552 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.15 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10553 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 155.74 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10558 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.12 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10559 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 36.01 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10619 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 120.47 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10663 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 3.78 | DCIP | 250 | 2000 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.784 | 관체상태 양호 | - | -
10850 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.72 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10862 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.56 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10896 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 5.13 | SP | 700 | 2001 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11005 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 52.61 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11006 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.43 | SP | 600 | 1998 | 82.4 | 매우양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
11057 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 77.47 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11066 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 118.32 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11067 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 6.77 | DCIP | 500 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
11069 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11119 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.17 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11174 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 7.88 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11175 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 41.68 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11301 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 37.48 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11302 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 20.28 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11473 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 42.11 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11474 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 120.6 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11475 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 20.62 | DCIP | 200 | 1999 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.784 | 관체상태 양호 | - | -
11476 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.5 | SP | 200 | 2001 | 81.2 | 매우양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11530 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 12.42 | DCIP | 150 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
11656 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 41.9 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11657 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.37 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11703 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 49.24 | SP | 900 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
11769 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 160.23 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11770 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 4.97 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11897 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 291.91 | SP | 600 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
11955 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 130.38 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
12010 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 62.61 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12060 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 10.69 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12098 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 102.56 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12267 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 48.8 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12406 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 65.21 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12496 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 13.98 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12684 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.95 | DCIP | 100 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
12686 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.26 | SP | 900 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12779 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 12.89 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12787 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 134.7 | SP | 900 | 2001 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12833 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 39.98 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12834 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 51.02 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12859 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 37.99 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13014 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 141.02 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13066 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 24.26 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13070 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 122.66 | DCIP | 450 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
13103 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 61.02 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13104 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 42.14 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13105 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 142.14 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13144 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.97 | DCIP | 100 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
13145 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 7.38 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13147 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 30.62 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13148 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.69 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13194 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 29.3 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13196 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.05 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13197 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 29.56 | DCIP | 150 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
13199 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 62.55 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13247 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 11.23 | DCIP | 100 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
13251 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 16.81 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13418 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 6.59 | DCIP | 100 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
13419 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 39.92 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13429 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 27.55 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13449 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.58 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13450 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 168.4 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13487 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.79 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13565 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 32.68 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13566 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 39.12 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13606 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 8.42 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
13615 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 106.71 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13825 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 20.1 | SP | 900 | 2001 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13963 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 102.54 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14162 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14164 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.35 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14218 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 18.3 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14224 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 20.84 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14238 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 114.86 | DCIP | 150 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
14302 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 20.54 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14303 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.13 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14304 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 10.04 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14328 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.85 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14333 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 103.65 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14416 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 30.79 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14463 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 121.07 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14506 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 24.7 | DCIP | 150 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
14541 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 3.08 | DCIP | 150 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
14544 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 10.17 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14645 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 20.22 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14744 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.37 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14768 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 39.24 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14839 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 60.09 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14840 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.58 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14921 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 14.16 | DCIP | 300 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
14922 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 13.63 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14923 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 16.44 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15137 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.94 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15140 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 3.53 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15141 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 26.35 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15446 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 27.65 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15567 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.37 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15568 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 140.7 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15569 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 61.08 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15695 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 56.68 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15706 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 19.23 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15738 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 156.08 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
15857 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 4.5 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15933 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 39.1 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16003 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.34 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
16081 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.55 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16082 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 50.22 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16088 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 12.73 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16089 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.39 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16090 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 3 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16132 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 29.61 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16187 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 156.85 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16251 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 37.48 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16253 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 96.44 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16254 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.44 | SP | 200 | 2001 | 81.2 | 매우양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16284 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 19.75 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16293 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 42.16 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16343 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 100.74 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16369 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.87 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16422 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 5.3 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16496 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.61 | SP | 900 | 2001 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16531 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 85.48 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16538 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.39 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16539 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 106.53 | DCIP | 150 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16587 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.54 | SP | 900 | 2001 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16673 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.51 | DCIP | 100 | 2007 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16691 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.38 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16780 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 57.06 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16877 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 37.68 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16885 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 105.27 | DCIP | 500 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
16999 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.23 | DCIP | 450 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
17004 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 84.44 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17005 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 138.23 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17006 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.71 | SP | 700 | 2001 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17224 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 162.18 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17234 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 20.1 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17235 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 70.04 | SP | 900 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17358 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.2 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17359 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 3.03 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17381 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 39.37 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17383 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 51.44 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17384 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 102.55 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
17385 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 3.82 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17473 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 19.3 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17526 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 125.21 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17581 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.37 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17586 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 36.27 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17659 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 200.37 | DCIP | 500 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
17662 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 36.28 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17710 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.3 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17713 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 59.04 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17719 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1.41 | SP | 200 | 2001 | 81.2 | 매우양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17827 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.41 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17874 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 5.71 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17875 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.36 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17880 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 32.34 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17882 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 56.19 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17896 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.98 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17905 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 43.43 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17906 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 131.45 | DCIP | 300 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18013 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 34 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18015 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 29.61 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18372 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 100.38 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18395 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 53.98 | DCIP | 150 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18397 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 48.72 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18399 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 46.4 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18446 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 157.27 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18451 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 19.48 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18620 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.53 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18621 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.29 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18716 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 10.87 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18756 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 54.86 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18761 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1 | SP | 700 | 2001 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18842 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 19.16 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18843 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 45.74 | DCIP | 350 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.79 | 관체상태 양호 | - | -
18953 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 46.32 | DCIP | 150 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
18960 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 85.68 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18966 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 27.77 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19000 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 21.73 | DCIP | 150 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
19001 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 79.6 | DCIP | 450 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19100 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 95.14 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19153 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 173.99 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19203 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 10.25 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19204 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 88.77 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19212 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 21.35 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19265 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 26.11 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19390 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 1 | DCIP | 450 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19444 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 15.6 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19460 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 102.7 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19531 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 0.88 | DCIP | 80 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19569 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 9.21 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19735 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 41.39 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19764 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 38.12 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19839 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 101.85 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19899 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 2.01 | SP | 700 | 2001 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19990 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 10.91 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19991 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 107.28 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20041 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 137.06 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
20051 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 42.26 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20059 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 5.26 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
20116 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 101.81 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
20144 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 139.06 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
20237 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 14.5 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
20241 | 반월 | 고잔 | BK6 | 반월고잔32 | 34.02 | DCIP | 150 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월고잔33 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BK7 (반월고잔33) | DCIP | 6.7546 | - | 74.6812 | 비교적양호 | 0.80189 | 상태양호
BK7(반월고잔33) 합계 |  | 6.7546 | - | 74.6812 | 비교적양호 | 0.80189 | 상태양호

## 반월고잔33
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2965 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 4 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3145 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 110.33 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
3629 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 31.16 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3802 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 0.57 | DCIP | 80 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3817 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 43.43 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4269 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 203.61 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4835 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 108.11 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4943 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 129.65 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4944 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 96.85 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5059 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 36.28 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
5119 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 12.85 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5814 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 12.6 | DCIP | 500 | 1996 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
5878 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 129.53 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5938 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 26.13 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6522 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 2.09 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6607 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 133.38 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6699 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 52.17 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6810 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 13.21 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6811 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 80.21 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7250 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 164.52 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7365 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 94.3 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7717 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 16.76 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7768 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 45.22 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
7889 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 22.68 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8166 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 40.76 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8392 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 5.59 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8463 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 21.45 | DCIP | 200 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
8925 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 152.08 | DCIP | 500 | 1996 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
9033 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 1.15 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9318 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 19.53 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10015 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 41.12 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10016 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 43.7 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10179 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 85.51 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10286 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 15.08 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10848 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 3.29 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10907 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 41.12 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10908 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 15.57 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10966 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 123.33 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11015 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 11.4 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11356 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 82.71 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11371 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 43.38 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11488 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 5.82 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11609 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 41.02 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11672 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 7.05 | DCIP | 250 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
11852 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 13.73 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12407 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 5.68 | DCIP | 80 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12541 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 95.94 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12682 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 110.23 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
12794 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 38.01 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13057 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 166.07 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
13117 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 123.29 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13306 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 4.65 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13385 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 36.74 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13612 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 27.08 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13633 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 141.07 | DCIP | 200 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
14160 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 127.82 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14178 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 91.09 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14243 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 45.88 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14257 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 38.08 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14691 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 39.61 | DCIP | 250 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
14855 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 130.88 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15165 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 11.42 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15403 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 12.07 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15404 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 94.14 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15473 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 9.17 | DCIP | 200 | 1996 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
15474 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 72.7 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15823 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 68.91 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
15828 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 2.87 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15872 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 181.54 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15874 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 70.72 | DCIP | 350 | 1996 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
16087 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 197.07 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16312 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 35.61 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16313 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 46.27 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16465 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 79.94 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16662 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 357.22 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16663 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 260.21 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16795 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 37.79 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16893 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 40.68 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16944 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 9.86 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
17129 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 170.55 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
17236 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 116.55 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17336 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 110.62 | DCIP | 350 | 1996 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
17360 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 1.65 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17393 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 100.36 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17716 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 1.5 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17839 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 129.37 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18281 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 112.4 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18303 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 1.62 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18727 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 90.57 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18772 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 9.82 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18773 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 91.23 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18857 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 36.62 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19228 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 6.86 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19278 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 12.5 | DCIP | 500 | 1996 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
19705 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 46.32 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19856 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 163.82 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19911 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 69.22 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19912 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 70.17 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20078 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 122.88 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
20202 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 5.64 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20203 | 반월 | 고잔 | BK7 | 반월고잔33 | 90.01 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월고잔34 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BK5 (반월고잔34) | DCIP | 4.5179 | - | 75.8893 | 비교적양호 | 0.81565 | 상태양호
BK5(반월고잔34) 합계 |  | 4.5179 | - | 75.8893 | 비교적양호 | 0.81565 | 상태양호

## 반월고잔34
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2902 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 12.8 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3198 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.42 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3271 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 5.91 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3630 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 13.51 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3804 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.97 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4364 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 75.48 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
4782 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 2.89 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5429 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.88 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5753 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 218.72 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5922 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 20.38 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6216 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 243.36 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6287 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 37.49 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6690 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 18.72 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7006 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 27.5 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
7007 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 19.13 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
7348 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 47.82 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7985 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 18.95 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8200 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 14.03 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8311 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.36 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8441 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.8 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8442 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 89.38 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8637 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 34.3 | DCIP | 100 | 1997 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
8692 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 90.98 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8967 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.29 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
9554 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.4 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
9764 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 209.51 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9942 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 1 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9998 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.28 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10323 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 31 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10439 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 146.64 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10550 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 25.11 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10803 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 359.09 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11062 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.89 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11063 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 17.92 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11472 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 2.25 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11588 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 7.31 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11836 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 30.77 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12071 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 280.81 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
12264 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 47.98 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12265 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 77.37 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12683 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 1.1 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12890 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 1 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13020 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 138.21 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13373 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 1.23 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14546 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 13.99 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14594 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 12.8 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14596 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 8.64 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14646 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 190.68 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
15075 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 4.31 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15265 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 8.99 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15508 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.29 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
15564 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 4.34 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15565 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 18.47 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16776 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 182.51 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17081 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 57.81 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
17285 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 107.43 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17531 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.47 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17657 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.78 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17764 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 285.67 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17765 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.94 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17766 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.37 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18014 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.3 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18081 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 247.07 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18280 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 315.15 | DCIP | 250 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18396 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 223.44 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18450 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.36 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19387 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.45 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19388 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 25.58 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19442 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 52.45 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19445 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 3.76 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19520 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 1.26 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19571 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 29.78 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19838 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 75.93 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19988 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 268.11 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
20058 | 반월 | 고잔 | BK5 | 반월고잔34 | 0.79 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월고잔35 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BK4 (반월고잔35) | DCIP | 9.25 | - | 75.2635 | 비교적양호 | 0.81053 | 상태양호
| SP | 1.09 | - | 76.5118 | 비교적양호 | 0.79606 | 상태양호
BK4(반월고잔35) 합계 |  | 10.34 | - | 75.9 | 비교적양호 | 0.803 | 상태양호

## 반월고잔35
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2850 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 264.08 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
3105 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 96.87 | DCIP | 100 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3199 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 6.01 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3273 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 3.13 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3330 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3331 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 96.83 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3333 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.49 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3394 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.98 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3452 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 73.19 | DCIP | 450 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
3453 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 81.02 | SP | 800 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3509 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 77.92 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3633 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 322.67 | SP | 800 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3742 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 31.01 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3922 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 85.94 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3923 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 138.28 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
3985 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 120.37 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3986 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 107.33 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4096 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.97 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4317 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.37 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4379 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 18.04 | DCIP | 400 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
4380 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 66.05 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4446 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.62 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4448 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 20.94 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4546 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.28 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4547 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 38.19 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4674 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.29 | DCIP | 400 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
4675 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 112.72 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4676 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.45 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4677 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.52 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4784 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 38.73 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4930 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 77.48 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4932 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 38.95 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5100 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 115.75 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5175 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 49 | DCIP | 450 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5300 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 295.14 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5561 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.97 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5564 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.97 | DCIP | 450 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5752 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.88 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5858 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.58 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5859 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 18.8 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5928 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.95 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6037 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 30.53 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6042 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 137.96 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6157 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.5 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6218 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 6.65 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6545 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 53.51 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
6639 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.27 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6640 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 39.18 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6734 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.3 | SP | 800 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6793 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 77.91 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6851 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 45.34 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6852 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 2.84 | SP | 800 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
6892 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 69.16 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6945 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 20.07 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6946 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 77.41 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7010 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 39.59 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7051 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 77.5 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7099 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 80.89 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7236 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 11.61 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
7290 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 95.49 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7587 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 10.99 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7588 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 39.08 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7758 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 60.8 | SP | 900 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
7816 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.35 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7817 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 27.96 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7873 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.82 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7877 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.45 | DCIP | 200 | 2000 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.784 | 관체상태 양호 | - | -
7922 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.4 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7924 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 40.51 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8045 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 84.55 | DCIP | 200 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8202 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.75 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8259 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 10.55 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8315 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 13.76 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8374 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 7.36 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8377 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 50.96 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8445 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 9.2 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8694 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 53.72 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8744 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 4.69 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8745 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 30.71 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8853 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 7.38 | DCIP | 450 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8900 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 31.32 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8901 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 19.37 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8903 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 4.84 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9094 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.69 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9143 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 38.54 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9208 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 91.02 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
9443 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.35 | SP | 200 | 2000 | 81.2 | 매우양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9941 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 48.97 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9943 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 38.85 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9944 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 52.55 | DCIP | 450 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10053 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 10.63 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10171 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 39.09 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10222 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.48 | SP | 800 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10325 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.25 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10441 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 38.19 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10949 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 42.43 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11070 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 28.02 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11120 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.95 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11248 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 71.16 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11249 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 38.16 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11303 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 73.54 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11357 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.78 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11411 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.36 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11592 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 5.48 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11704 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.31 | DCIP | 450 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11771 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 74.44 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11772 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 246.69 | SP | 900 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
11837 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 80.56 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11898 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.58 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11899 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 37.07 | DCIP | 450 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11900 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 3.82 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
11956 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.45 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11957 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 15.8 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12008 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.35 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12076 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 123.03 | DCIP | 450 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
12209 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.44 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12498 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 17.44 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12553 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 42.39 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12611 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 18.96 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12685 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 43.28 | DCIP | 400 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
12842 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 26.42 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12843 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 32.62 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12947 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 6.81 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12948 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 156.09 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13198 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.43 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13432 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 14.47 | DCIP | 450 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
13452 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 10.64 | SP | 900 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13616 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.52 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13617 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.5 | SP | 800 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13910 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.26 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13911 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 16.13 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
13914 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 10.68 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13976 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 2.99 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14069 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 14.4 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14163 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 13.1 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14245 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 119.1 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14336 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 57.87 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14417 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.33 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14464 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 29.6 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14545 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 277.13 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14547 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 37.18 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14548 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 20.25 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14595 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 21.2 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14598 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 8.3 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14672 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 215.03 | DCIP | 250 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14765 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 120.39 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14766 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 38.5 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14924 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 19.58 | SP | 900 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
15014 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 199.27 | SP | 800 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15076 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 25.93 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15078 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.54 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15218 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 132.17 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15219 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 160.84 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15266 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 71.89 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15268 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.4 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15447 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 42.22 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15456 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 8.2 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15457 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 19.35 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
15696 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 38.87 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15858 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 8.07 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15859 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 35.96 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15860 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.54 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16012 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 44.17 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16013 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 32.86 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16091 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.46 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16137 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.5 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16255 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 57.83 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16294 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.46 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16300 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 11.14 | DCIP | 200 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
16368 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.4 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
16495 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 7.95 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
16540 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.64 | SP | 800 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16692 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 21.98 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16693 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 80.99 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16777 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 69.87 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16781 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 20.21 | SP | 900 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
16832 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 13.07 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16925 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.36 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
17007 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 122.92 | DCIP | 450 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
17085 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.8 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17240 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 42.18 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17474 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 111.96 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17587 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.44 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17660 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 74.56 | DCIP | 400 | 2000 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.79 | 관체상태 양호 | - | -
17663 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 42.11 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17828 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 93.81 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
17962 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 16.27 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17963 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 281.13 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
17964 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.4 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18082 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.08 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18373 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 8.64 | DCIP | 150 | 1999 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.784 | 관체상태 양호 | - | -
18400 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.59 | SP | 900 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
18586 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 98.99 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18631 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 15.65 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18713 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 6.25 | DCIP | 400 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
18759 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 96.97 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18762 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 74.53 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18812 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 83.38 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18844 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 185.7 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18908 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.35 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18909 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 95.64 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18961 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 2.13 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19154 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 71.38 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19155 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 109.6 | SP | 900 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
19267 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 54.29 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19330 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 6.51 | SP | 900 | 2000 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19446 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.58 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19448 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.4 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19449 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.93 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19544 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 227.5 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19545 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 157.02 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19546 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 29.32 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19570 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 153.23 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19697 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 1.44 | DCIP | 200 | 2000 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.784 | 관체상태 양호 | - | -
19745 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 28.61 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19840 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 24.5 | DCIP | 400 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
19895 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 92.03 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19949 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 301.77 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20060 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 0.87 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
20149 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 35.32 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20150 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 13.3 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
20151 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 21.1 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
20152 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 7.71 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
20238 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 2.87 | DCIP | 150 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20239 | 반월 | 고잔 | BK4 | 반월고잔35 | 36.97 | DCIP | 400 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월고잔36 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BK3 (반월고잔36) | DCIP | 11.78 | - | 75.7098 | 비교적양호 | 0.81391 | 상태양호
| SP | 0.83 | - | 72.9 | 비교적양호 | 0.778 | 상태양호
BK3(반월고잔36) 합계 |  | 12.61 | - | 74.3 | 비교적양호 | 0.796 | 상태양호

## 반월고잔36
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2848 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 82.4 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
2903 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.3 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2904 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 11.05 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
2905 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 5.02 | DCIP | 200 | 2001 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.784 | 관체상태 양호 | - | -
2966 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 25.88 | DCIP | 600 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
3200 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 4.96 | DCIP | 150 | 2001 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.784 | 관체상태 양호 | - | -
3272 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.18 | DCIP | 600 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.749 | 관체상태 양호 | - | -
3327 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 9.33 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3328 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.4 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3332 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 136.93 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3334 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 8.7 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3740 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.41 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3743 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 16.78 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
3803 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.05 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3806 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 12.83 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3807 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 13.81 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3808 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 6.52 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3865 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 38.81 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3866 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 126.9 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3987 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 19.21 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
3988 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 202.77 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4041 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 31.03 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4318 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 47.19 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4447 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.37 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4449 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 215.71 | DCIP | 600 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
4486 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 8.31 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4487 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 9.97 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
4488 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 289.54 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
4490 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 29.08 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4548 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.28 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4605 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 151.59 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
4606 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.98 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4734 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 47.5 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4988 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 111.65 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5097 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.11 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5176 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.38 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5177 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 7.37 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5181 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 27.37 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5376 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 22.18 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5430 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 67.69 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5435 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 38.87 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5495 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 41.2 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5562 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 88.62 | SP | 800 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
5615 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 2.25 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5619 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 14.17 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5684 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 54.97 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5689 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 93.42 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5755 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 77.67 | DCIP | 400 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
5800 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 325.42 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5991 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 45.24 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6039 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 3.53 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6086 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.19 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6158 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 84.6 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6286 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 190.33 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6289 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 151.61 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6596 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.43 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6689 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 140.19 | SP | 800 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
6691 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 162.27 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6733 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 5.81 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6735 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 6.61 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6736 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 12.9 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6794 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 87.94 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6795 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 38.91 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6849 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 6.87 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6850 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 16.02 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6893 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 7.07 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6894 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 26.94 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7008 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 54.44 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7011 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 148.37 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
7102 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 39.07 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7159 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 9.92 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7289 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 11.3 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
7586 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.5 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7643 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 55.77 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7644 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.07 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7700 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.31 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7757 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 132.63 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7819 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 41.08 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7872 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.6 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7874 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 15.97 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7875 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 22.02 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7879 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 2.06 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7987 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 214.66 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8042 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8046 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 47.52 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8100 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 60.41 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8101 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 38.87 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8154 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 168.42 | SP | 800 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
8155 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 10.49 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8201 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 5.45 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8317 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 47.66 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8378 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 18.52 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8446 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 131.3 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8747 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 5.58 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8788 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.47 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8790 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 121.74 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8850 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 47.5 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8902 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.25 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8968 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.82 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9035 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.24 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9036 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.12 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9095 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 29.37 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9141 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 3.04 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9321 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.5 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9322 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 30.69 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9385 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 41.12 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9496 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.97 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9497 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.8 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9500 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 13.81 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9555 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 63.17 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9777 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 2.72 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9832 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.45 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10000 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 83.37 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10052 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 14.09 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10109 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.5 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10167 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.5 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10168 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 38.88 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10390 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 42.33 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10442 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 179.25 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10506 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 35.55 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10554 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.62 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10555 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 134.58 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10659 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 182.1 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10664 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 39.05 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10894 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 23.11 | DCIP | 400 | 2001 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.79 | 관체상태 양호 | - | -
10950 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 28.31 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11068 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.31 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11360 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 180.78 | DCIP | 600 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
11361 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 41 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11412 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 60.17 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11477 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 15.67 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11536 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 33.36 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11593 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 91.07 | DCIP | 500 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11658 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 52.51 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11896 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.1 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11958 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 6.71 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12009 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.53 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12073 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 74.77 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12077 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 5.7 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12208 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 17.21 | DCIP | 600 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.749 | 관체상태 양호 | - | -
12210 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 2.43 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12612 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 30.88 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
12613 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 146.86 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12687 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 6.34 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12733 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 6.91 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12783 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.51 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12784 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.26 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13075 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 5 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
13102 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 28.69 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
13107 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 21.33 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13146 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.01 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13428 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.14 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13453 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 40.93 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13493 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 9.16 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13494 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 213.68 | SP | 800 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
13567 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 168.47 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13613 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 6.12 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13618 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 22.71 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13724 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 109.67 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13824 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 18.17 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13912 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 33.96 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13913 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.25 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13916 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 25.68 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13974 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 6.53 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
13975 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 19.88 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14161 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 231.11 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14225 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.37 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14227 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 123.38 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14244 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 12.88 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14301 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 17.02 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14305 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 54.56 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14418 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 42.88 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14419 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 49.39 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14420 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.51 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14421 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 24.05 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14461 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.12 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14465 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 168.23 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14510 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 95.35 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14597 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 12.83 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14647 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 90.39 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14841 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 166.75 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14842 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 88.11 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15077 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.09 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15138 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 5.96 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
15217 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 13.32 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
15220 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 121.45 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
15267 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 12.71 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15458 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 134.33 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15511 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 26.13 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15934 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 82.69 | SP | 800 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
15935 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15936 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 10.31 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16014 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 119 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16136 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 314.98 | DCIP | 600 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
16196 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 2.43 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16197 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 11.37 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16295 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 77.15 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16296 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.04 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16297 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.01 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16588 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 36.28 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
16672 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.17 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16694 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 7.08 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
16778 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.53 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16833 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 40.33 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16883 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.41 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16926 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 11.4 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16927 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 92.65 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16928 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 74.18 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16929 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.93 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17084 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 169.25 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17299 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 7.39 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17434 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 7 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17435 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.36 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17717 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 26.24 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17721 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 39.01 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17767 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 24.43 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
17829 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 4.62 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18083 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 33.26 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18084 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 159.42 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18374 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 71.11 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18398 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 26.72 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18452 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 48.13 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18585 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.45 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18630 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 2.89 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18714 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 295.22 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18717 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 88.19 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18760 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 3.04 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18814 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 337.74 | DCIP | 500 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18963 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 201.21 | DCIP | 300 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18967 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 0.46 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18969 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 33.56 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19101 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 88.1 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19156 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 58.67 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19323 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 47.28 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19331 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 88.02 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19391 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 5.45 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19392 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 42.9 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19447 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.15 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19450 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 40 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19452 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 87.87 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19572 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 1.88 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19573 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 281.01 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19574 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 84.86 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19696 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 133.6 | SP | 800 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
19842 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 72.82 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19896 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 24.8 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19897 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 11.9 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20061 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 12.58 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20062 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 72.83 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20154 | 반월 | 고잔 | BK3 | 반월고잔36 | 26.63 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월고잔37 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BK1 (반월고잔37) | DCIP | 12.0352 | - | 75.5318 | 비교적양호 | 0.80716 | 상태양호
BK1(반월고잔37) 합계 |  | 12.0352 | - | 75.5318 | 비교적양호 | 0.80716 | 상태양호

## 반월고잔37
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2851 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 41.36 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
2852 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 6.78 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
2906 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 5.92 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2907 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.72 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2908 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.77 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
2968 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 39.14 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3201 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 147.51 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
3395 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 7.07 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
3396 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 202.66 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3397 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 11.79 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3577 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 7.13 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
3579 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 202.56 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3805 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 1.83 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3867 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 29.6 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4042 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 31.64 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4044 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 189.52 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4097 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 26.98 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4319 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 6.01 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4551 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 81.46 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
4608 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 39.04 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4732 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 27.84 | DCIP | 200 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4735 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 37.34 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4736 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 2.59 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4822 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 2.59 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4931 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 229.01 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
4933 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 41.07 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4987 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 16.85 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5098 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 4.8 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5102 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 40.82 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5178 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 14.18 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5377 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 48.08 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5434 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 36.4 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5563 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 146.41 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5566 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 5.84 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
5861 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 18.74 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5927 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 36.91 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5992 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 148.96 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6040 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 6.87 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6043 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 38.91 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6087 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 9.17 | DCIP | 350 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
6155 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 68.79 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6219 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 8.42 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6220 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 48.2 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6221 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 15.81 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6223 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 25.38 | DCIP | 350 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
6224 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 122.31 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6288 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 43.07 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6546 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 23.07 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6642 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 63.1 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6692 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 92.35 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6693 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 38.98 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6853 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 49.94 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
7100 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 180.26 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
7103 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 246.18 | DCIP | 500 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
7104 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 2 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7160 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 99.17 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
7349 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 18.12 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7477 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 160.08 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7701 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.97 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7759 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 18.96 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
7818 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 2 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7876 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 18.15 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
7925 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 6.8 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7986 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 63.41 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8102 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 39.04 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8205 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 189.51 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8318 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 202.33 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8319 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 38.97 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8375 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 6.94 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8447 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 6.65 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
8695 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 45.03 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8789 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 18.41 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8791 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 12.67 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8851 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 33.18 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8905 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 19.07 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
9209 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 20.79 | DCIP | 200 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9262 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 43.36 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9324 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 23.91 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
9383 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 14.57 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9386 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 12.24 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9387 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 28.18 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9442 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 17.91 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9498 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 4.4 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9899 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 12.78 | DCIP | 400 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
10001 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 8.09 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10054 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 38.92 | DCIP | 100 | 1999 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10055 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 5.57 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10056 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 2.35 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
10111 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 9.7 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10271 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 2.23 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10327 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.99 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10388 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 258.28 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10623 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 189.5 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10629 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 161.6 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
10662 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 46.51 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10895 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 76.23 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10897 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 41.44 | DCIP | 350 | 1999 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10898 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.8 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11007 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 39.02 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11071 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 4.44 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11121 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 13.09 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11413 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 6.1 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11591 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 5.96 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11594 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 7.16 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11700 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.9 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11701 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 140.8 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11702 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 10.7 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11773 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 12.91 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11774 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 96.85 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11775 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 354.25 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11901 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 189.49 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11959 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 9.77 | DCIP | 400 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
12075 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 218.56 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12211 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 9.81 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
12212 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 91.93 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12213 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 4.45 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12266 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.35 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12497 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 6.73 | DCIP | 100 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12552 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 148.75 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12688 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 14.33 | DCIP | 400 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.743 | 관체상태 양호 | - | -
12785 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 69.3 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12891 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 39.09 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12892 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 210.2 | DCIP | 450 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
13150 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 53.51 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
13375 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 202.48 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13431 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 131.94 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13433 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 1 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13434 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 48.52 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13451 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 67.53 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13495 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 21.88 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13568 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 24.62 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13915 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 38.94 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14226 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 3.41 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14228 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 202.73 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14334 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 28.83 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14423 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 2.21 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14466 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 46.65 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14467 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 48.69 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14549 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 70.25 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14671 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 5.58 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14673 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 18.65 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14674 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 10.3 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
14767 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.75 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14843 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 56.34 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15009 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 63.39 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15012 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 1.23 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15221 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 2.7 | DCIP | 150 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15270 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 22.44 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
15389 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 34.54 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15861 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 202.56 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16138 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 10.86 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16252 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 226.61 | DCIP | 300 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16370 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 124.48 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16497 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 189.09 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16541 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 22.55 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
16589 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 38.95 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16590 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 202.51 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16695 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 84.12 | DCIP | 250 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16779 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 248.14 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
16887 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 39.06 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16930 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 12.42 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16931 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 124.17 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17008 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 40.82 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17009 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 1.07 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17301 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 6.65 | DCIP | 350 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
17302 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.35 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17354 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 1.06 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17437 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 53.31 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17475 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 183.88 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17661 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.91 | DCIP | 200 | 2004 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17664 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 107.48 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
17718 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 218.94 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17722 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 12.87 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
17830 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 112.45 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17881 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 1.47 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17883 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 40.94 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17965 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 39.13 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18085 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 300.75 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18297 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 1 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18308 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 189.34 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18309 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 10.65 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18375 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 14.05 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18486 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 30.09 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18487 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.5 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18718 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 17.33 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18813 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 14.33 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18845 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 288.52 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18970 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 42.19 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19213 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 24.75 | DCIP | 350 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19215 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 5 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19393 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 189.49 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19451 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 94.74 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
19483 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 0.32 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19756 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 39.03 | DCIP | 200 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19993 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 97.41 | DCIP | 300 | 1998 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
20063 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 18.85 | DCIP | 400 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
20065 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 5.52 | DCIP | 200 | 2000 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20153 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 5.68 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20155 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 124.19 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20240 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 30.78 | DCIP | 250 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20242 | 반월 | 고잔 | BK1 | 반월고잔37 | 189.23 | DCIP | 100 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월고잔38 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BK2 (반월고잔38) | DCIP | 9.5091 | - | 77.7086 | 비교적양호 | 0.8112 | 상태양호
BK2(반월고잔38) 합계 |  | 9.5091 | - | 77.7086 | 비교적양호 | 0.8112 | 상태양호

## 반월고잔38
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2889 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.62 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
2967 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 2.16 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3274 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 84.48 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3311 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 15.28 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3329 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 148.71 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3449 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 123.94 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
3631 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.41 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
3863 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 248.46 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
3864 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 27.93 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4038 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 18.21 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4085 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 155.73 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4315 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 143.45 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4433 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 35.64 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4485 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 5.53 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4671 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 26.11 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4672 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.38 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4731 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 19.62 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4783 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 9.31 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4986 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 18.9 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5033 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 31.6 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5174 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 9.64 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5419 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 23.42 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5433 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 234.19 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5543 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 1.13 | DCIP | 150 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5544 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 67.12 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5616 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 28.68 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5685 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 37.51 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5686 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 34.23 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5740 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 6.37 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5990 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 153.11 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6038 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 11.9 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6073 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 6.36 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6637 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 14.03 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6638 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 141.96 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6838 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 31.02 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6890 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 118.5 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7092 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 10.1 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7235 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 1.29 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7573 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 4.07 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7743 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.7 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7863 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 49.76 | DCIP | 150 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7912 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 8.55 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7967 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 36.39 | DCIP | 200 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
8041 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 1.8 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8141 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 6.75 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8151 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 12.75 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8152 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 5.38 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8153 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 22.58 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8193 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.55 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8203 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 176.71 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8257 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 19.22 | DCIP | 80 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
8258 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 24.91 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8316 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 30.83 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8776 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 1.44 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8786 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 11.3 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8848 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 240.33 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9196 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 4.2 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9251 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.58 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9319 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.7 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9538 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 147.26 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9829 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 12.71 | DCIP | 300 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
9830 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.67 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9833 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 110.42 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
9896 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 57.09 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9897 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.25 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9940 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 9.14 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9999 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 232.94 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10220 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 6.37 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10257 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 10.99 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10314 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 18.73 | DCIP | 200 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
10387 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 10.66 | DCIP | 300 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
10540 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 18.32 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10551 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 82.48 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10617 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 11.65 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10618 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 12.49 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
10660 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 34.41 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10935 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 11.62 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10936 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.87 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10948 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 13.67 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11003 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 1.39 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11004 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 6.75 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11064 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 1.06 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11065 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 12.47 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11104 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.73 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11227 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 1.43 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11247 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 33.64 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11589 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 7.82 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11590 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.61 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
11819 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 14.35 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12263 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 9.53 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12609 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 12.27 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12732 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 19.06 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12770 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 86.2 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12825 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 3.9 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12946 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 12.66 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13017 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 12.81 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13018 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 4.54 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13143 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 15.37 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13250 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.46 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13295 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.92 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13416 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 10.78 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13614 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 18.36 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13759 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 288.47 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
13909 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 6.61 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
14332 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 8.17 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14398 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.75 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14415 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 18.28 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14422 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 11.34 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14462 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 194.12 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14531 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 276.96 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14578 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 246.19 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15011 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 3 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15129 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 52.84 | DCIP | 200 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
15139 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 77.64 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
15197 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 198.32 | DCIP | 200 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
15215 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 258.06 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15216 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 3.37 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15445 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 1.73 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15566 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 309.98 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15638 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 21.39 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15746 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 162.16 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
15847 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 15.16 | DCIP | 200 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
16011 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 37.06 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16070 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 121.35 | DCIP | 150 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16186 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 28.14 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
16195 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 101.95 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16292 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 82.7 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16340 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 114.44 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16367 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 2.7 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16738 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 15.23 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
16775 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 28.01 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
16884 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 0.67 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16994 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 3.63 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17082 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 2.68 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
17083 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 26.81 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17472 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 2.02 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17516 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 301.55 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
17642 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 17.25 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17811 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 191.24 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17824 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 94.25 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18371 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 44.4 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18629 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 5.55 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18811 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 20.7 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18892 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 19.16 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18962 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 184.11 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18964 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 93.89 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18965 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 106.85 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19086 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 105.57 | DCIP | 150 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19264 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 49.27 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19266 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 5.3 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19389 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 1.32 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19443 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 122.11 | DCIP | 300 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19482 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 2.74 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19614 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 219.46 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19694 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 396.25 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19695 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 83.66 | DCIP | 200 | 2000 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19741 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 231.79 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19742 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 50.91 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19841 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 317.1 | DCIP | 350 | 2000 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
19894 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 121.54 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19989 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 6.75 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20064 | 반월 | 고잔 | BK2 | 반월고잔38 | 198.03 | DCIP | 250 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -

## 반월고잔39 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
신도시2단계 (반월고잔39) | DCIP | 8.2719 | - | 77.925 | 비교적양호 | 0.82 | 상태양호
신도시2단계(반월고잔39) 합계 |  | 8.2719 | - | 77.925 | 비교적양호 | 0.82 | 상태양호

## 반월고잔39
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2944 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 12.94 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
2946 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.43 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
4034 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 8.49 | DCIP | 80 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4084 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 1.5 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4445 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.95 | DCIP | 600 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
4589 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 1.02 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
4810 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 168.35 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5045 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.5 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5367 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 23.31 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
5603 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.68 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6271 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 9.66 | DCIP | 400 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
6272 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 2.89 | DCIP | 80 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6679 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 272.26 | DCIP | 600 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
6837 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.31 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
6933 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.61 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
6987 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 3.97 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7043 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.41 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7213 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 5.5 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
7330 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 14.17 | DCIP | 600 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
7569 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 2 | DCIP | 80 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7691 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.9 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
7742 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 209.18 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8031 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.34 | DCIP | 400 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
8190 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 186.15 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8245 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.46 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
8730 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 211.07 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8885 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 205.34 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
8886 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 175.97 | DCIP | 400 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
9080 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 241.49 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9295 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 5.97 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9297 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.45 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9495 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.31 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
9536 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 187.06 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
9877 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 12.46 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10035 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 173.97 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10207 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 72.7 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10256 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 24.23 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
10324 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 134.61 | DCIP | 600 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
10932 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 13.62 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11103 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 45.53 | DCIP | 400 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11457 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 36.45 | DCIP | 400 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
11570 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 200.15 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11818 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 204.92 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
11881 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 128.28 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12251 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 1.17 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12252 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 37.15 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12485 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 199.03 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12666 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.33 | DCIP | 100 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
12667 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.33 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12881 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 81.13 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
12986 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 68.9 | DCIP | 400 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
13058 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 260.99 | DCIP | 600 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
13182 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.88 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
13374 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 184.5 | DCIP | 600 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.829 | 관체상태 양호 | - | -
13751 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.49 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
14058 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 144.43 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14290 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 162.75 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14316 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 13.3 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
14718 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 191.69 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15000 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 326.7 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15195 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 1.23 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15375 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 201.38 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15376 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 1 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15428 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.7 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15681 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.42 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
15846 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 199.45 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16068 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 30.98 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16234 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 53.04 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16353 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 201.43 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16578 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 119.01 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16822 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 18.83 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16869 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 37.32 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
16967 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 1.01 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17069 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 183.73 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17754 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.49 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
17867 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.33 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18069 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 196.89 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18565 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 0.55 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18607 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 5.45 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18608 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 192.19 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18611 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 2.1 | DCIP | 400 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.822 | 관체상태 양호 | - | -
18628 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 1.1 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
18699 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 1 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18801 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 250.2 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
18802 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 2 | DCIP | 80 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19312 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 371.94 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19366 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 4.13 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19431 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 1.19 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
19522 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 198.72 | DCIP | 150 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19523 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 277.05 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19524 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 28.81 | DCIP | 300 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19559 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 26.92 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
19978 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 459.2 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20036 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 2 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20044 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 161.65 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20200 | 반월 | 고잔 | 신도시2단계 | 반월고잔39 | 363.15 | DCIP | 200 | 2004 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접1 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD1 (안산직접1) | CIP | 1.94 | 1.7011 | 63.3 | 노후진행 | 0.37373 | 교체/갱생
| DCIP | 6.83 | - | 69.2414 | 노후진행 | 0.66644 | 상태양호
| PE | 7.97 | - | 86.7802 | 상태양호 | 0.60044 | 상태양호
| SP | 0 | - | 74.4 | 비교적양호 | 0.485 | 노후진행
| STS | 0.01 | - | 88.2 | 상태양호 | 0.865 | 상태양호
AD1(안산직접1) 합계 |  | 16.75 | 1.7011 | 76.4 | 비교적양호 | 0.59775 | 노후진행

## 안산직접1
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2972 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 47.56 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
2974 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 39.59 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3005 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 104.37 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3035 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.35 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3060 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.45 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3078 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.61 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3079 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 10.5 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3084 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 94.42 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3401 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 43.36 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3465 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 32.57 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
3996 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 104.31 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
3999 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 165.32 | DCIP | 100 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
4000 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 41.32 | DCIP | 100 | 1996 | 64.4 | 노후진행 | 0.488 | 노후진행 | - | -
4050 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 16.83 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4051 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 105.08 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4126 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 3.67 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4133 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.69 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4148 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.45 | DCIP | 100 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4150 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.24 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4158 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.52 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4188 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.18 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4194 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.41 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4210 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 12.78 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4240 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 51.41 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4251 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 104.45 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
4252 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 104.43 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4288 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 32.2 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4555 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 102.67 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4678 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 140.55 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4730 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 164.44 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5051 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 11.73 | DCIP | 150 | 1994 | 65.6 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
5052 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 8.01 | DCIP | 80 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5188 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 27.44 | DCIP | 80 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
5223 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 306.37 | PE | 300 | 2003 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5230 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.57 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5250 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.92 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
5251 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.5 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5257 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.24 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5274 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.91 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5284 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.37 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5312 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 141.36 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5343 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 207.56 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
5352 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.1 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5381 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 42.24 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5499 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 84.95 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5628 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 105.04 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
5629 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 82.64 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5761 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 138.21 | DCIP | 100 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
5869 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 116.51 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
6296 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 91.43 | DCIP | 80 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6328 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 112.07 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6329 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.45 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6334 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.19 | DCIP | 100 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6351 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.35 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
6359 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.49 | PE | 300 | 2004 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6366 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 9.44 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6378 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.56 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6385 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.86 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6401 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.73 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6410 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 46.66 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6493 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 16.75 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6552 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 140.16 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6743 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 72.05 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6744 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 123.56 | DCIP | 100 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
7245 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 8.62 | DCIP | 80 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7356 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 144.99 | DCIP | 80 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7398 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 98.87 | PE | 300 | 2000 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7406 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.58 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7412 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.42 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7420 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 7.74 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7429 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.41 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7440 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.46 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7449 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.53 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7456 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 44.73 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7457 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.4 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7465 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 43.39 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7466 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 7.61 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7474 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.7 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
7536 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 210.37 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7550 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 281.16 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7551 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 424.48 | PE | 200 | 2007 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7552 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 6.03 | CIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.437 | 교체/갱생 | - | -
7560 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 707.95 | PE | 150 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7707 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 37.9 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7824 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 115.03 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
7826 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 142.57 | DCIP | 80 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7882 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 131.69 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
8321 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 17.17 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
8371 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 149.38 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8491 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 58.88 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8492 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 60.8 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8502 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 11.47 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8511 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.27 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8525 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 15.16 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8549 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.34 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8557 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8564 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.75 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
8571 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 130.2 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8671 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 16.05 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8702 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 36.61 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8796 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 3.4 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8857 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 45.85 | DCIP | 100 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
9148 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 20.33 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9152 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 68.13 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9330 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 41.52 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9449 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 116.28 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9450 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 30.78 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
9592 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 137.59 | PE | 300 | 2003 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9599 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.51 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9616 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.54 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9628 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.73 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
9646 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.5 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9647 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.49 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9664 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.28 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9670 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.56 | DCIP | 100 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9687 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 4.82 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9778 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 433.68 | PE | 150 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9779 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 225.22 | PE | 300 | 2002 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9780 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 44.42 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9904 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 146.91 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
9905 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 133.09 | DCIP | 100 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10058 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 97.9 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10116 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 48.21 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10165 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 181.32 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10627 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 124.44 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10669 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 93.4 | DCIP | 100 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.543 | 노후진행 | - | -
10696 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 3.28 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
10705 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 82.23 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10712 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.6 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10727 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.87 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10728 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 93.93 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10734 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 8.36 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10735 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.73 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10736 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.7 | PE | 300 | 2000 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10748 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 9.9 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10768 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.68 | DCIP | 80 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10769 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.39 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10776 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 42.02 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10777 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.3 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10781 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 53.23 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10783 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.56 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10864 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 50.15 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10865 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 72.15 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10866 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 184.43 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10903 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 10.12 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11181 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 40.5 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
11482 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 116.75 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11539 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.8 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
11712 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 118.52 | DCIP | 100 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
11841 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 16 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11908 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 32.61 | DCIP | 80 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
12051 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 16.47 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12084 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 57.69 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12088 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 121.12 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
12130 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 23.42 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12131 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 159.17 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12140 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.48 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12167 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.57 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12191 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.42 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12272 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 54.98 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
12298 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.56 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12303 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.51 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12304 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 177.56 | PE | 300 | 2003 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12322 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.21 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12323 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 73.74 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12349 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.32 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12354 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 10.04 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12370 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.65 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12379 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 79.64 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12399 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.53 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12400 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 2.07 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12464 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 151.39 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12618 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 135.93 | DCIP | 100 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
12695 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 57.53 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12709 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 6.2 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12710 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 7 | STS | 50 | 2008 | 88.2 | 매우양호 | 0.865 | 관체상태 양호 | - | -
12848 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 118.66 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12849 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 118.65 | DCIP | 150 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.599 | 노후진행 | - | -
12850 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 40.49 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12952 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 35.99 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13026 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 172.24 | DCIP | 100 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
13326 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.52 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13337 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.75 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
13364 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 44.86 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13378 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 44.92 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13561 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 35.46 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13572 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 140.13 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13696 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 43.48 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13697 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 12.84 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13851 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.63 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13861 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 48.4 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13863 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.91 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13869 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 44.16 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13882 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.48 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13907 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 127.33 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14033 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 85.39 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14120 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 201.65 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14135 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 24.95 | PE | 150 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14152 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 196.08 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
14553 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 141.56 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14683 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 104.39 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | -
14684 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 51.15 | DCIP | 200 | 1995 | 67.8 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14745 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 2.76 | DCIP | 80 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14838 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 112.33 | CIP | 80 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14963 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.85 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14964 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 59.65 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14968 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.32 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14976 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.47 | DCIP | 100 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14986 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.78 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15145 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 65.84 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15330 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.5 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15331 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.41 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15332 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 16.79 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15343 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 48.06 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15344 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.62 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15355 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.48 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15366 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.75 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15442 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 143.27 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15466 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 90.02 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15516 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 16.5 | DCIP | 80 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.469 | 교체/갱생 | - | -
15570 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 165.57 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15571 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 62.35 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15641 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 65.78 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
15642 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 90.33 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
15699 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 134.61 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
15752 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 4.7 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15755 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 13.42 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15801 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.68 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
15802 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 45.73 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15808 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 46.11 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15809 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 43.66 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15960 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 2.22 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15970 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 3.47 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16019 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 151.74 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16140 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 47.12 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16191 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 40.75 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16376 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 121.44 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16377 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.33 | DCIP | 80 | 1996 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
16450 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 132.05 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16464 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 34.76 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16506 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 16.94 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16702 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 94.44 | DCIP | 80 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
16703 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 88.41 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
16839 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 8.81 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17094 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 129.51 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17181 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.31 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17182 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 11.21 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17188 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.45 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17205 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.91 | DCIP | 100 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
17206 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 44.69 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17274 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 108.42 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17308 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 69.98 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17355 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 223.56 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17361 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 18.38 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
17362 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.76 | DCIP | 80 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.469 | 노후진행 | - | -
17483 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 124.73 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17488 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 62.87 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17672 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 123.38 | DCIP | 100 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
17727 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 147.04 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17910 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 129.85 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17911 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 115.99 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18064 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 53.24 | CIP | 200 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18089 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 84.67 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18117 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.59 | DCIP | 100 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18150 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 43.9 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18151 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.31 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18167 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18168 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.34 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18184 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.58 | DCIP | 100 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18191 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.78 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18203 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.58 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18226 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.4 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18265 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 10.72 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18298 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.64 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18317 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 54.68 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
18594 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 35.06 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18595 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 88.4 | DCIP | 80 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
18849 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 127.4 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18907 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 34.82 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18913 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 118.39 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18959 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 33.38 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19159 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 9.65 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19627 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 44.99 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19628 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.63 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19630 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.5 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.593 | 노후진행 | - | -
19632 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 30.49 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19642 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 65.69 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19643 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.5 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19740 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 115.2 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19789 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.69 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19811 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 46.32 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19823 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 0.63 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19946 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 1.51 | SP | 400 | 1980 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.485 | 노후진행 | - | -
19997 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 62.62 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
20161 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 9.37 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
20199 | 안산 | 안산직접 | AD1 | 안산직접1 | 131.03 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | -

## 안산직접2 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD2 (안산직접2) | CIP | 6.63 | 4.4143 | 64.1053 | 노후진행 | 0.3201 | 교체/갱생
| DCIP | 1.18 | 0.53434 | 68.9353 | 노후진행 | 0.62035 | 상태양호
| GRP | 0.19 | 0.19151 | - | - | - | -
| PE | 2.59 | - | 85.6781 | 상태양호 | 0.58062 | 노후진행
| SP | 0.81 | 0.81325 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
AD2(안산직접2) 합계 |  | 11.4 | 5.9534 | 70.5 | 비교적양호 | 0.458 | 교체/갱생

## 안산직접2
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2995 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 1.38 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3008 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 25.96 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3203 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 44.19 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3275 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 74.47 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
3276 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 79.62 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
3456 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 180.32 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
3578 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 64.5 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
3809 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 18.59 | CIP | 200 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
4169 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 78.48 | PE | 100 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4201 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 50.87 | GRP | 150 | 2005 | 미분류 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
4202 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 4.89 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4281 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 177.32 | CIP | 80 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4291 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 2.43 | DCIP | 200 | 1998 | 64.4 | 노후진행 | 0.494 | 노후진행 | - | -
4491 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 12.63 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
4493 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 36.13 | CIP | 100 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4823 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 195.45 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
4825 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 223.14 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5101 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 238.06 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5105 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 31.8 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
5179 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 98.01 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
5801 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 10.07 | DCIP | 300 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
6225 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 9.87 | CIP | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.437 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6290 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 17.7 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
6294 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 39.79 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
6338 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 1 | DCIP | 150 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6339 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 0.28 | DCIP | 100 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6377 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 302.62 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6797 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 138.27 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
6855 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 13.33 | CIP | 100 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7101 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 12.17 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
7291 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 8.74 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
7411 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 0.34 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7448 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 3.95 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8106 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 98.28 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
8156 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 107.66 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
8444 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 86.04 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
8537 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 5.77 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8556 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 9.12 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8746 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 53.88 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
8904 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 20.5 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9556 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 4.4 | CIP | 400 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.275 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
9557 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 91.81 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
9598 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 30.43 | DCIP | 150 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.599 | 노후진행 | - | -
9635 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 0.19 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9834 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 61.31 | DCIP | 300 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
10057 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 241.16 | CIP | 100 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10391 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 28.61 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
10508 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 190.79 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
10726 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 60.36 | PE | 150 | 1984 | 81.1 | 매우양호 | 0.377 | 교체/갱생 | - | -
10733 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 77.37 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10757 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 138.91 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10759 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 5.29 | DCIP | 150 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.599 | 노후진행 | - | -
10858 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 10.33 | CIP | 200 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | - | -
11073 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 93.13 | DCIP | 150 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
11358 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 70.56 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11359 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 44.55 | DCIP | 300 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
11708 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 179.53 | CIP | 100 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11838 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 10.34 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
11839 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 13.37 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
12129 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 2.87 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12268 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 72.62 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12335 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 41.53 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12789 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 11.02 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
12893 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 5.96 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
12897 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 68.16 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
12953 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 28.7 | CIP | 200 | 1985 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
13106 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 297.92 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
13149 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 61.81 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
13435 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 15.51 | CIP | 250 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
13569 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 21.38 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13621 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 154.97 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
13624 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 85.52 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
13692 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 119.03 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13705 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 0.5 | DCIP | 150 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13860 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 168.36 | PE | 150 | 1984 | 81.1 | 매우양호 | 0.377 | 교체/갱생 | - | -
13868 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 18.25 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13977 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 11.21 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14167 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 194.26 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
14229 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 5.8 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
14511 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 86.95 | CIP | 150 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14599 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 5.35 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
14740 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 277.8 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 2단계 | -
14769 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 81.14 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
14967 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 1.57 | DCIP | 100 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14980 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 1.25 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15015 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15142 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 61.84 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
15269 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 29.1 | DCIP | 300 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
15271 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 33.62 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15449 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 17.13 | CIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.437 | 교체/갱생 | - | -
15459 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 44.59 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
15509 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 13.01 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
15510 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 59.44 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
15549 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 487.77 | PE | 150 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15697 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 22.75 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
15827 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 366.34 | PE | 200 | 2007 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15968 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 0.39 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16500 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 34.51 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
16682 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 112.65 | PE | 200 | 2007 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16696 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 14.4 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
17088 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 105.52 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
17197 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 9.78 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17204 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 6.67 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17270 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 306.87 | PE | 200 | 2007 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17300 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 156.02 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17439 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 90.4 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17440 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 26.66 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17476 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 42.6 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
17588 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 300.13 | DCIP | 200 | 1995 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
18116 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 21.34 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18120 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 10.64 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18176 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 156.33 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18183 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 140.64 | GRP | 150 | 2005 | 미분류 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
18202 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 0.6 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18401 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 209.64 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18587 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 129.68 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
18968 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 252.07 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19002 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 212.36 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
19034 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 5.5 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
19036 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 53.57 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
19216 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 105.46 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
19333 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 6.5 | CIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.437 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
19484 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 9.91 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
19486 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 445.9 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19575 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 103.55 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19652 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 65.03 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19793 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 0.6 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19844 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 278.66 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 2단계 | -
19848 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 9.47 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
19934 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 2.81 | PE | 200 | 2007 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
20066 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 80.72 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
20067 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 10.21 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
20070 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 46.43 | PE | 200 | 2007 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
20200 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 534.34 | DCIP | 1000 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
20201 | 안산 | 안산직접 | AD2 | 안산직접2 | 400.1 | CIP | 900 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -

## 안산직접3 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD3 (안산직접3) | CIP | 0.88 | 0.9 | 65.3625 | 노후진행 | 0.32169 | 교체/갱생
| DCIP | 7.85 | 0.2 | 71.9724 | 비교적양호 | 0.69328 | 상태양호
| GRP | 0.44 | 0.4 | - | - | - | -
| PE | 2.97 | - | 86.5892 | 상태양호 | 0.59665 | 노후진행
AD3(안산직접3) 합계 |  | 12.14 | 1.4772 | 74.6 | 비교적양호 | 0.537 | 노후진행

## 안산직접3
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3049 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 70.34 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3057 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3136 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 37.78 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3164 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 51.48 | DCIP | 80 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3210 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 11.36 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3403 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 3.56 | DCIP | 200 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3433 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 376.95 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3467 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 24.31 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3692 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 44.79 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3931 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 104.83 | CIP | 500 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4144 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.18 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4154 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4186 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.32 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4273 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 51.03 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4327 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 38.34 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4554 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 70.09 | DCIP | 300 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4564 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.54 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4937 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 14.11 | CIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5053 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 12.85 | CIP | 500 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5186 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5187 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 98.73 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5236 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 25.39 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5246 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.93 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5254 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.28 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5273 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.22 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5444 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 18.57 | DCIP | 600 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.809 | 관체상태 양호 | - | -
5804 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1 | DCIP | 600 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.809 | 관체상태 양호 | - | -
5871 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 8.29 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6095 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 68.73 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6231 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 3.2 | DCIP | 300 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6343 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 12.99 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6407 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 56.17 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6475 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 37.17 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6476 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 83.25 | DCIP | 100 | 1993 | 70.1 | 비교적 양호 | 0.63 | 관체상태 양호 | - | -
6515 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 116.17 | DCIP | 80 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6563 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 439.06 | GRP | 200 | 2005 | 85 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
6751 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.95 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7357 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 36.66 | CIP | 500 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7394 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.48 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7395 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.21 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7424 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 36.81 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7445 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7452 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.58 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7453 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.66 | DCIP | 80 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7473 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.32 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7524 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 91.41 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7525 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 121.35 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7526 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 39.11 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7648 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.3 | DCIP | 300 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7830 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.82 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7831 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.66 | DCIP | 200 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7883 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 24.88 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7996 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 46.3 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8050 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 115.88 | CIP | 500 | 1979 | 64.4 | 노후진행 | 0.275 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8207 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 44.56 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8384 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 20.31 | DCIP | 150 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8517 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.3 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8587 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 34.19 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8629 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 91.22 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8659 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 43.9 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
8660 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 422.47 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8661 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 133 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8663 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 16.03 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.563 | 노후진행 | - | -
8669 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 78.18 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8797 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 21.25 | CIP | 100 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8856 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 17.68 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8926 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.61 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9149 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 33.81 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9585 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.1 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9633 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 4.63 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9660 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 90.37 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9682 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 7.47 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9683 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 36.44 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9745 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 84.03 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9767 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 11.88 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9769 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 100.3 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9837 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 132.28 | CIP | 300 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
9840 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 31.94 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10005 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 255.18 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10070 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 134.99 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10119 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 117.16 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10273 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 89.68 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10330 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.2 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10670 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 107.32 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10702 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 112.05 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10724 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.74 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10763 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10812 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 47 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10827 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 22.18 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10828 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 35.05 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10829 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 10.33 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11009 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 103.67 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11180 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.47 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
11310 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 13.1 | DCIP | 200 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11711 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 36.76 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11779 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 105.39 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11909 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 82.99 | CIP | 500 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
12015 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 43.78 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12139 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 41.39 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12147 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.52 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12166 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.42 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12177 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.23 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12188 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.42 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12270 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 33.99 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12319 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 98.91 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12328 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 35.75 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12347 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12368 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 2.28 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12377 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.71 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12390 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.28 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12431 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 33.33 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12432 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.86 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12433 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 50.62 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12459 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 127.7 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12465 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 149.11 | PE | 150 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12466 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 10.86 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12691 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 86.69 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12692 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 92.65 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12693 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 80.65 | DCIP | 300 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12742 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 211.09 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12743 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 48.42 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12847 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 97.82 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 3단계 | -
12901 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 37.16 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13110 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 18.25 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13339 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 33.41 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13570 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 174.78 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13626 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 125.14 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13859 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14032 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 169.99 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14108 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 50.57 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14144 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 297.94 | DCIP | 800 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
14248 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 81.83 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14251 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 45.1 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14374 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 164.97 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14736 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14737 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 78.96 | DCIP | 80 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14929 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 36.7 | DCIP | 100 | 1999 | 72.4 | 비교적 양호 | 0.785 | 관체상태 양호 | - | -
14975 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14978 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.24 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14979 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 182.54 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15020 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15155 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 165.57 | DCIP | 500 | 1979 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | 3단계 | -
15156 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 302.18 | DCIP | 600 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.809 | 관체상태 양호 | - | -
15350 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.19 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15464 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 46.4 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15467 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 210.02 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15758 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.83 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15766 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 98.21 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15767 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15783 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15784 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.92 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15865 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 44.01 | CIP | 100 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | 3단계 | -
16189 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 140.01 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16374 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 163.31 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16378 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.75 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16389 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 10.8 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16503 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 147.47 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16507 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 40.73 | DCIP | 150 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 노후진행 | - | -
16508 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.49 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16649 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16650 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.41 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16677 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 112.98 | DCIP | 80 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
16679 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 94.02 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16840 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 45.85 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17097 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 43.74 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17145 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 11.77 | DCIP | 300 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.499 | 노후진행 | 3단계 | -
17153 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 146.23 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17154 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 43.95 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17155 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 96.36 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17156 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 18.33 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17195 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.01 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17200 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.2 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17264 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 19.33 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
17266 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 95.9 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
17326 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 85.88 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17327 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 6.99 | CIP | 100 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17349 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 48.4 | DCIP | 80 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
17353 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 79.74 | PE | 150 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17448 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 9.3 | DCIP | 800 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
17484 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 46.15 | DCIP | 150 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | -
17595 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 52.29 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17668 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 121.27 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17726 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 100.97 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17836 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 48.43 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17913 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 58.02 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17914 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 36.05 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18024 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 72.66 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18025 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 24.13 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18149 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.17 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18161 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18166 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18188 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.26 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18211 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 42.12 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18222 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 3.6 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18253 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 2.6 | DCIP | 200 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 교체/갱생 | - | -
18269 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 38.36 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18295 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 114.1 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18318 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 11.43 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18405 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 44.2 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18474 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 28.42 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18637 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18766 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 84.37 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18852 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 100.44 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19064 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.92 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19255 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 9.32 | DCIP | 80 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
19311 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 143.12 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19582 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 122.61 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19638 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 10.55 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19686 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 40.27 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19750 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 144.26 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19759 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 35.41 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19781 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.18 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19803 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19807 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 37.62 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19831 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 0.23 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19904 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 88.72 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19938 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 107.9 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19939 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 1.97 | DCIP | 200 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19941 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 16.5 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19942 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 35.51 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19944 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 2.95 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
20000 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 8.4 | CIP | 350 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
20073 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 17.24 | CIP | 150 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
20196 | 안산 | 안산직접 | AD3 | 안산직접3 | 52.09 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접4 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD4 (안산직접4) | CIP | 0.72 | 0.71816 | 66.22 | 노후진행 | 0.3137 | 교체/갱생
| DCIP | 8.08 | 1.0236 | 71.9495 | 비교적양호 | 0.67348 | 상태양호
| PE | 1.58 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.59086 | 노후진행
AD4(안산직접4) 합계 |  | 10.38 | 1.7418 | 75.2 | 비교적양호 | 0.526 | 노후진행

## 안산직접4
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2799 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 42.65 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2818 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 14.78 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
2819 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.63 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2934 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 4.71 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3024 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 107.85 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3043 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 42.13 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3054 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.92 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3055 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.61 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3137 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 22.71 | DCIP | 150 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
3211 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 33.16 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
3283 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3284 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 90.5 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3342 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.34 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3404 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.31 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3405 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 7.54 | PE | 80 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3406 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 9.04 | PE | 80 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3751 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 89.55 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3776 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 27.32 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3871 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 37.1 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4002 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 27.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4104 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.29 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4162 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 15.03 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4181 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4183 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 136.45 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4198 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 2.54 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4254 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 102.39 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4255 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 17.98 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4271 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 32.94 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4272 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 194.64 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4457 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4829 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 19.8 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
4881 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 75.65 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4941 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 62.56 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5054 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 22.47 | DCIP | 100 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
5111 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 400.78 | DCIP | 80 | 1987 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5193 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 50.36 | CIP | 350 | 1979 | 64.4 | 노후진행 | 0.275 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5205 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 129.06 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5329 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 74.06 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5382 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 40.82 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5577 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 35.97 | DCIP | 200 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
5578 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 86.63 | DCIP | 200 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
5762 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 144.92 | CIP | 150 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5809 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 15.65 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5810 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 46.46 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
5870 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 40.07 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6007 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 36.34 | DCIP | 150 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6124 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 199.57 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6166 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.24 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6262 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 20.83 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6399 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 6.04 | CIP | 100 | 1984 | 62.2 | 노후진행 | 0.338 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6415 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6477 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 1.03 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6478 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 44.74 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6479 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 75.82 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6480 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 28.58 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6483 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 28.52 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6556 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 27.59 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6606 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 29.21 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6745 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 121.13 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6955 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 47.02 | DCIP | 150 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
7060 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 24.64 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7112 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 39.03 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
7164 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 137.09 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7165 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 105.56 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7527 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 71.98 | DCIP | 150 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7528 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 107.65 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7529 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 33.29 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7653 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7827 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8053 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8054 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8132 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 18.27 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8162 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 7.88 | CIP | 350 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8271 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8500 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.37 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8516 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 1.76 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8631 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 20.9 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8633 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 99.49 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8799 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 24.59 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8800 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.33 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8801 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 47.1 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8915 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 61.48 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8918 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 43.32 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
8972 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8973 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9046 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 44.95 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9153 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 8.91 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
9213 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 11.85 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9240 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 39.29 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9268 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.37 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9333 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 46.39 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9413 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 122.24 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9451 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 32.65 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9452 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 127.17 | DCIP | 150 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
9508 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.28 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9561 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9562 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9668 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.31 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9681 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.19 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9746 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.8 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9747 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 1.32 | DCIP | 80 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9768 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 38.86 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9951 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 178.61 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9953 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 9.17 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
10123 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.26 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10329 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 37.35 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10333 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 42.42 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10399 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 9.91 | DCIP | 150 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
10400 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.27 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10449 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 42.52 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10450 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 58.83 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10798 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 102.9 | DCIP | 150 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10799 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 18.47 | DCIP | 100 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
10800 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.01 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10831 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 45.85 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10959 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 92 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10961 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 83.87 | DCIP | 150 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
11133 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11314 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 42.18 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11443 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 38.79 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11540 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 25.03 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
11603 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11667 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 118.29 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11778 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 114.06 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11783 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 25.08 | DCIP | 400 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
11784 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 11.18 | DCIP | 400 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
11842 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 1.5 | DCIP | 150 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11913 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11961 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 12.14 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12242 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 30.84 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12327 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 103.62 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12384 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 1.54 | DCIP | 150 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12435 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 43.89 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12436 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 99.07 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12437 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 45.73 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12698 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 27.51 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12851 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 31.58 | DCIP | 150 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
12961 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13156 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 8.34 | DCIP | 150 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
13257 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.24 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13362 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 41.74 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13459 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 132.25 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13502 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 156.17 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13506 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 42.24 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13573 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 10.5 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13575 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 3.73 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13577 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 33.3 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13578 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.3 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13629 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 20.97 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13682 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 50.52 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13721 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 45.18 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13799 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 33.47 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13831 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 49.39 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13873 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13924 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.44 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13982 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 137.37 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13984 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14034 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 20.13 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14051 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 2.15 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14077 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14109 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 28.01 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14110 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 11.38 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14111 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 34.94 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14126 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 86.71 | DCIP | 150 | 1979 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
14175 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.38 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14250 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 31.21 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14342 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.26 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14343 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 3 | DCIP | 400 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
14429 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 31.49 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14430 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 31.29 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14494 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 33.03 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14554 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 133.78 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14653 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 24.55 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
14687 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 102.27 | CIP | 350 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
14849 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 132.32 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14851 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.62 | DCIP | 400 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
14938 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 3.64 | DCIP | 150 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15084 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 40.51 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15224 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 33.9 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15275 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 6.11 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
15304 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15398 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 48.74 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
15469 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 40.8 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15520 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 62.51 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15587 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 1.78 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15646 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 23.85 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15701 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 40.86 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15864 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15870 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 3.38 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16202 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 42 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16264 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 39.16 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16265 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.37 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16266 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 41.65 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16302 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 92.94 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16304 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 41.36 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16452 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 49.97 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16453 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 53.74 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16455 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 27.38 | DCIP | 100 | 2002 | 73.6 | 비교적 양호 | 0.785 | 관체상태 양호 | - | -
16468 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 14.45 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16509 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16567 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 1.76 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16568 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 53.55 | CIP | 350 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
16595 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16651 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 78.29 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16953 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 8.92 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17014 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 19.46 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17095 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 35.35 | CIP | 350 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17158 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 34.26 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17159 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 65.5 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17194 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 68.13 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17267 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 315.56 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17328 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 25.67 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17331 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 209.33 | CIP | 350 | 1979 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17332 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 111.29 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17449 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 91.11 | CIP | 350 | 1979 | 70 | 노후진행 | 0.455 | 노후진행 | 3단계 | -
17771 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17890 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.87 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18026 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.38 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18093 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18160 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 1.14 | DCIP | 150 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18270 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 44.4 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18457 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 19.7 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18495 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 17.35 | CIP | 350 | 1979 | 64.4 | 노후진행 | 0.275 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18640 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 39.9 | DCIP | 150 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
18973 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 23.68 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19012 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 178.55 | DCIP | 350 | 1979 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | 3단계 | -
19068 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 4.81 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19107 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 167.98 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19108 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 61 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19586 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 93.03 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19806 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 325.97 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19850 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 135.6 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19905 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 76.32 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19906 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 25.05 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19999 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 57.45 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20001 | 안산 | 안산직접 | AD4 | 안산직접4 | 1.5 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접5 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD5 (안산직접5) | DCIP | 10.21 | - | 69.2363 | 노후진행 | 0.66069 | 상태양호
| PE | 3.38 | - | 85.2528 | 상태양호 | 0.5866 | 노후진행
AD5(안산직접5) 합계 |  | 13.59 | - | 77.2 | 비교적양호 | 0.624 | 상태양호

## 안산직접5
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2803 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 125.71 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2804 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 13.51 | DCIP | 80 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.463 | 노후진행 | - | -
2861 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 15.09 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2862 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 58.39 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2913 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 40.36 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3002 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 1.27 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3018 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 97.77 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3019 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3030 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 170.94 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3032 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 120.07 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3069 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 82.98 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3160 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 15.71 | PE | 80 | 2004 | 63.3 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | - | -
3161 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 527.36 | PE | 200 | 2007 | 81.6 | 매우양호 | 0.59 | 노후진행 | - | -
3162 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 13.9 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3212 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 160.85 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
3213 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 119.55 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
3214 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 4.77 | DCIP | 80 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3288 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 14.23 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3343 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3346 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3520 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3583 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3697 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3752 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.6 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3753 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 125.32 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3815 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3816 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.4 | DCIP | 150 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
3937 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4054 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 34.2 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4055 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 32.72 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4138 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 70.9 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4275 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 233.77 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4389 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 160.6 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4390 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 3.04 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4394 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.5 | PE | 150 | 2004 | 61 | 노후진행 | 0.464 | 노후진행 | - | -
4495 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 33.13 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4558 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 3.25 | DCIP | 200 | 2007 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4561 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4683 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 8.82 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4744 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.55 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4745 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 129.05 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4746 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.47 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4788 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 8.18 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
4832 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 42.23 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4886 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 10.95 | PE | 80 | 2004 | 63.3 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | - | -
4907 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 37.31 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5112 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 258.56 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5113 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 39.87 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5209 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 13.03 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5261 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.52 | PE | 400 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
5279 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 69.51 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5385 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 13.68 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5446 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 42.06 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5448 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 34.65 | DCIP | 100 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5510 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 118.94 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5579 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5704 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5811 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5877 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.72 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5936 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6048 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 119.92 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6238 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 85.89 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6297 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 178.02 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6305 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6368 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.98 | PE | 400 | 2004 | 81.1 | 매우양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
6403 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 43.08 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6559 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 33.58 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6650 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 126.24 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6698 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.18 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6747 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 83.76 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6861 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.6 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6864 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.91 | DCIP | 150 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6959 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 119.26 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7018 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 37.71 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7169 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 232.98 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7246 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7362 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 173.02 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7364 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7387 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 8.08 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7417 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 9.06 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7434 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 7.77 | PE | 100 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7462 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 10.21 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7540 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 89.97 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7553 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 232.73 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7714 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7933 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7998 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 174 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8055 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 118.23 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8164 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8210 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 88.26 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8327 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 181.91 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8330 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8490 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 1.96 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8529 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.53 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8562 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 12.3 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8667 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 85.51 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8705 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 125.87 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8802 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8916 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 4.5 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8919 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 150.03 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8920 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 70.12 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9157 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 33.01 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9218 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9271 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9394 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 209.93 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9454 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 108.4 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9564 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9589 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 5.22 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9595 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 11.36 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9644 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 8.34 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9679 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 83.16 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9716 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.37 | DCIP | 100 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9781 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 72.34 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9789 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 3.79 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9845 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 172.67 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9908 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9954 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 39.37 | DCIP | 100 | 1984 | 61 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
10066 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 37.34 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10177 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10335 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 4.15 | PE | 80 | 2004 | 63.3 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | - | -
10690 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 97.28 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10749 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.46 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10808 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 24.99 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10809 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 34.4 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10841 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 86.91 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
11135 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 133.68 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11185 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 80.67 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11259 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11316 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 1.9 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11317 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 122.4 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11422 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11484 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 11.75 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11541 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 32.85 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11605 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.75 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11606 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.35 | DCIP | 150 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
11607 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 124.78 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11669 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.55 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11718 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11719 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 7.54 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11782 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 104.41 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
11785 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11843 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 116.72 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11846 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 39.87 | DCIP | 100 | 1992 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12021 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12094 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 115.23 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12138 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 1.94 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12197 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 80.04 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12198 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.5 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12222 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12311 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 83.03 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12389 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.33 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12395 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 9.67 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12403 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 32.86 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12469 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 7.39 | DCIP | 80 | 1984 | 61 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
12624 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12625 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.51 | DCIP | 100 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12854 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12855 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 88.3 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12903 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.5 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13032 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13211 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.31 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13299 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 227.15 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13300 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 31.82 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13361 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 94.51 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13379 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 3.11 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
13507 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 3.75 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13508 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 181.65 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13509 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13511 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 202.5 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13631 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 117.97 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13727 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 62.27 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13728 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 2.8 | DCIP | 100 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13729 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 180.32 | DCIP | 100 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13730 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 28.63 | DCIP | 100 | 1999 | 67.8 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13833 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13925 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 74.61 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14035 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 47.71 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14036 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14080 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14081 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 32.94 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14128 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 84.48 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14141 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 41.22 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14148 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 3.5 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
14153 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 13.74 | DCIP | 80 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14154 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 206.78 | DCIP | 100 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14344 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 12.48 | DCIP | 200 | 2007 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14476 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 11.03 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14559 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 112.4 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14605 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14606 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14654 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14656 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14775 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 5.13 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14884 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14934 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 31.82 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14945 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15148 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15161 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 3.1 | DCIP | 100 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15162 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 87.5 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15374 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 5.69 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15399 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15521 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15648 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 147.71 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15649 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15650 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 31.26 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15705 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 32.2 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15718 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 17.08 | DCIP | 80 | 1992 | 61 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
15771 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.34 | DCIP | 100 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15945 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 116.95 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15973 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 4.9 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16098 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 4.06 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16099 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 160 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16144 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 143.39 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16192 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 3.72 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16193 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 18.75 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16280 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 33.38 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16306 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 236.33 | DCIP | 400 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
16382 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 1.74 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
16510 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 129.65 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16554 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 82.98 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16597 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 40.89 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16674 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 68.27 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16675 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 11.72 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
16707 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.56 | DCIP | 100 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
16708 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1984 | 61 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
16709 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 4.67 | DCIP | 80 | 2007 | 63.3 | 노후진행 | 0.468 | 노후진행 | - | -
16790 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16844 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17017 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 130.25 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17101 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17174 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 237.77 | PE | 150 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17259 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 148.21 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17262 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 9.97 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17675 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17677 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17678 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 32.62 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17917 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18030 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 121.03 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18118 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 1.28 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18190 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 74.75 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18197 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 211.51 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18210 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18221 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.84 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18245 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 22.21 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18325 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18326 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 172.11 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18409 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.35 | DCIP | 150 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
18641 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18643 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 185.8 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18724 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18974 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18975 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 11.96 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
18976 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 29.83 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19044 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.39 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19083 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 232.3 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19109 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 125.59 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19226 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 247.82 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19492 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19653 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 32.06 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19668 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 185.36 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19761 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 3.28 | DCIP | 400 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.719 | 관체상태 양호 | - | -
19816 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.48 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19923 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 37.51 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20004 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
20075 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
20076 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 33.51 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20249 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 4.02 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
20250 | 안산 | 안산직접 | AD5 | 안산직접5 | 125.08 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접6 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD6 (안산직접6) | DCIP | 5.62 | - | 69.3844 | 노후진행 | 0.66595 | 상태양호
| PE | 2.63 | - | 83.8 | 상태양호 | 0.59433 | 노후진행
AD6(안산직접6) 합계 |  | 8.25 | - | 76.6 | 비교적양호 | 0.63 | 상태양호

## 안산직접6
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2797 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 2.73 | DCIP | 80 | 1993 | 62 | 노후진행 | 0.464 | 노후진행 | - | -
2801 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 39.37 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2975 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 155.15 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3075 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 1.46 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3281 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 1 | DCIP | 300 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
3344 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3345 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 1.7 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3466 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 35.95 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3468 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3518 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 80 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3581 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 38.47 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3693 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 78.62 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3812 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 34.76 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4001 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4052 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 31.63 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4053 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 34.26 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4289 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 43.65 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4330 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 50.58 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4331 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 79.98 | DCIP | 200 | 1984 | 62 | 노후진행 | 0.464 | 노후진행 | - | -
4391 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 119.35 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4458 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 135.34 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4679 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 4.99 | DCIP | 250 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
4883 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4884 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 29.71 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5194 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 26.3 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5242 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.67 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5356 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 3.56 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5384 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.31 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5580 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 34.15 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5633 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5701 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 17.14 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5763 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.35 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6005 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6097 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 9.71 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6099 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6100 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 111.68 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6236 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 44.19 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6382 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 1.6 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6557 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 99.85 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6806 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 32.5 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6860 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.54 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6902 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6952 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 44.52 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7017 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 112.27 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7295 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.5 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7361 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 74.99 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7384 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 128.48 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7450 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 44.84 | PE | 400 | 2004 | 83.9 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7652 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 8.5 | PE | 250 | 2007 | 63.3 | 노후진행 | 0.542 | 노후진행 | - | -
7828 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7930 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8161 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 44.82 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8163 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8326 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 34.4 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8453 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.4 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8499 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 35.63 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8501 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 5.92 | DCIP | 250 | 2004 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
8553 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 1.27 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8673 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 24.61 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8674 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 63.33 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8750 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9099 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 179.35 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9155 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 110.66 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9217 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 37.01 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9269 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 200.22 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9334 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9335 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.5 | DCIP | 80 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9336 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 24.91 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9453 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 1.74 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9505 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9559 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 34.19 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9596 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.22 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9661 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 58.34 | PE | 400 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
9787 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 669.57 | PE | 200 | 2007 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9790 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 39.75 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10009 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10061 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10063 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10064 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.34 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10230 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 56.04 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10231 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10278 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 56.02 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10282 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 136.54 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10397 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10451 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.34 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10452 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10453 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 37.18 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10515 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10742 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 9.4 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10867 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.67 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10960 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 35.35 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11079 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11130 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11183 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11257 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11366 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 35.72 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11367 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11600 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.4 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11715 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 4.22 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11781 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 30.72 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11911 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12187 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 3.26 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12273 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 37.31 | DCIP | 100 | 1993 | 62 | 노후진행 | 0.464 | 노후진행 | - | -
12274 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 1.01 | DCIP | 300 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
12333 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.22 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12346 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 3.39 | DCIP | 250 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12510 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 86.84 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12512 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12559 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12560 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 120.52 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12696 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12739 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 119.12 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12792 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12904 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13027 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 31.84 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13029 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 116.4 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13030 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 90.71 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13255 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 2.55 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
13256 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 41.68 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
13258 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13259 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 44.51 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13460 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13627 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 37.66 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13858 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.59 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13923 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.4 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14138 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 2.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14428 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
14516 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14555 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14602 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 30.42 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14686 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 29.86 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14776 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14932 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 4.96 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15085 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 11.47 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15086 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 112.1 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15335 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 8.68 | PE | 400 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
15400 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 18 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
15470 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 63.76 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15519 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 31.39 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15644 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 39.19 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15702 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 37.68 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15782 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 37.17 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15867 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16020 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 138.2 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16100 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 60.07 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16142 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 31.45 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16143 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 44.61 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16267 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 75.56 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16305 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16379 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 73.58 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16381 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16383 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 120.86 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16384 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 21.92 | DCIP | 80 | 1993 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
16596 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 32.2 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16787 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16788 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 93.94 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16841 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16842 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 117.98 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16890 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 64.24 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17015 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17261 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 35.46 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17346 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 11.41 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17347 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 41.33 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17348 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 7 | PE | 200 | 2007 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17363 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 35.57 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17391 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.52 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17450 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17539 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 11 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
17540 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17674 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17769 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 2.87 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17888 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18027 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 31.25 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18143 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 10.58 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18159 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18179 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 292.15 | PE | 400 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
18304 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 812.16 | PE | 250 | 2007 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18407 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 54.47 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18496 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 69.09 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18596 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 54.94 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18642 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 24.92 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18725 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18916 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 71.74 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19042 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.4 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19043 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19160 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 136.57 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19184 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 15.03 | DCIP | 80 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19272 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 96.94 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19585 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 34.05 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19587 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 15.63 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19641 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 3.66 | PE | 400 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
19703 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 24.68 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19787 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 2.42 | DCIP | 150 | 2004 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19792 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19828 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 462.84 | PE | 400 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
19851 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.5 | DCIP | 80 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19852 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
20074 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
20163 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 120.01 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20251 | 안산 | 안산직접 | AD6 | 안산직접6 | 33.03 | DCIP | 100 | 1993 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접7 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD7 (안산직접7) | DCIP | 4.3398 | - | 68.849 | 노후진행 | 0.64372 | 상태양호
AD7(안산직접7) 합계 |  | 4.3398 | - | 68.849 | 노후진행 | 0.64372 | 상태양호

## 안산직접7
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2796 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2857 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.26 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2860 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 3.57 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2912 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 67.48 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3402 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 39.78 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3461 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3514 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3515 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 52.54 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3580 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 39.36 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3636 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3811 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 11.86 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3997 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 24.37 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4328 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 30.76 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4386 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 10.56 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4454 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 85.41 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4612 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4994 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5441 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 24.43 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5442 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 23.97 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5445 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5501 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 44.86 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5504 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 21.28 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5757 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.25 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5759 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.77 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5805 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 3.93 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5806 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 33.88 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5866 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5872 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 9.54 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6163 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 10.09 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6164 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6232 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.37 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6233 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 15.89 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6553 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6601 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 50.4 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6602 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 113.68 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6805 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 15.03 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6951 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 33.8 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7015 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 113.08 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7243 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 84.58 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7354 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7359 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 24.07 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7592 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.35 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7593 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 27.6 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7708 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 67.48 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7825 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 142.01 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7926 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7994 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 66.48 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8052 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 86.4 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8108 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 62.03 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8110 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8208 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8209 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 39.61 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8267 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 6.64 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8700 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 37.2 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8858 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.4 | DCIP | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.661 | 관체상태 양호 | - | -
9041 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9098 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9212 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 48.05 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9265 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 26.53 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9331 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.69 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9506 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 29.42 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9558 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 66.18 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9838 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9839 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 175.61 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9952 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.74 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10004 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 8.76 | DCIP | 80 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10059 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 14.86 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10062 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 54.14 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10117 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.36 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10120 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 30.02 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10274 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.32 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10275 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 102.29 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10277 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.69 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10447 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 47.2 | DCIP | 80 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10448 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10511 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 15.83 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10513 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 112.57 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10628 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 6.59 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10671 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 2.29 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11075 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 32.34 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11128 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.33 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11129 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.29 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11308 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 45.61 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11311 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 113.18 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11418 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 22 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11481 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11777 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11910 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 112.95 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12085 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 55.18 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12086 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 82.98 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12217 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 13.24 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12507 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.55 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12556 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 35.15 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | 갱생
12616 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.81 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12737 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12791 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 37.33 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12902 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12957 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.7 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13022 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13209 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 9.81 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13504 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.65 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13921 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 31.11 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14252 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14427 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14601 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 4.5 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14685 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 6.85 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14881 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 92.85 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14883 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14930 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 103.82 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15022 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15083 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 3 | DCIP | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.661 | 관체상태 양호 | - | -
15146 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 66.45 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15395 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 113.03 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15465 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 84.66 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15643 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15645 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 28.32 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15940 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.45 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16097 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.84 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16201 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 26.62 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16262 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 62.77 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16263 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 6.88 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16504 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16837 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.2 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17309 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 105.68 | DCIP | 100 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17310 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 87.28 | DCIP | 100 | 1993 | 62.2 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
17485 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 151.53 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17534 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17536 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 23.79 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17670 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.35 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18723 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 3.57 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18767 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 28.03 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19008 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.6 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19009 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19010 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 61.25 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19105 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 35.93 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19271 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 1.32 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19328 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 3.12 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19337 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 32.95 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19396 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19397 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19583 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 63.77 | DCIP | 150 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19584 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 112.88 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19751 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 76.4 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19998 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 75.83 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
20072 | 안산 | 안산직접 | AD7 | 안산직접7 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접8 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD8 (안산직접8) | 미분류 | 0.39 | - | - | - | - | -
| CIP | 0.57 | 0.25 | 62.8286 | 노후진행 | 0.30543 | 교체/갱생
| DCIP | 2.6 | - | 68.93 | 노후진행 | 0.64524 | 상태양호
| GRP | 0.23 | 0.23 | - | - | - | -
| PE | 2.65 | - | 85.9117 | 매우양호 | 0.58668 | 노후진행
| SP | 0.09 | 0.09 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
AD8(안산직접8) 합계 |  | 6.53 | 0.57 | 70.2 | 비교적양호 | 0.462 | 노후진행

## 안산직접8
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2993 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2994 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 58.08 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3004 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 7.36 | DCIP | 150 | 2005 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3021 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3033 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 38.61 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3064 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 1.69 | DCIP | 80 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3076 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3077 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 2.05 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3083 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.29 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3208 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3280 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3684 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 7.56 | DCIP | 80 | 미분류 | 67.1 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
3750 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 1.25 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4125 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 58.16 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4129 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 1.61 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4141 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.68 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4145 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.77 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4157 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4174 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.74 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4175 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.62 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4187 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 62 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4213 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4384 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 8.12 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4385 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 89.23 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4610 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 43.61 | DCIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
4613 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 183.97 | 미분류 | 150 | 1980 | 미분류 | 미분류 | 0.337 | 교체/갱생 | - | -
5109 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 186.59 | 미분류 | 150 | 1980 | 미분류 | 미분류 | 0.337 | 교체/갱생 | - | -
5221 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 81.16 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5222 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.38 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5243 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.42 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5255 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 16.84 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5262 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.28 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5263 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 94.59 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5758 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 73.98 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5867 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 190.75 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5933 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 91.29 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6162 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.85 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6364 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 90.84 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6365 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.75 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6376 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 4.25 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6392 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.77 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6547 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6643 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 250.38 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6737 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 168.4 | CIP | 200 | 1984 | 60 | 교체/갱생 | 0.344 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
6741 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.23 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6802 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 107.59 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6900 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 37.85 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7013 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.37 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7105 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 13.27 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
7107 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.37 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7163 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7381 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.32 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7436 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 36.78 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7454 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 26.53 | PE | 150 | 1980 | 81.1 | 매우양호 | 0.302 | 교체/갱생 | - | -
7455 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 20.97 | PE | 200 | 2005 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7464 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 66.98 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7704 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 430.04 | DCIP | 200 | 1990 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7705 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 27.86 | DCIP | 200 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8109 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 100.41 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8380 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 46.32 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
8449 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 33.76 | DCIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | 갱생
8518 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 32.4 | PE | 150 | 1980 | 81.1 | 매우양호 | 0.302 | 교체/갱생 | - | -
8519 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 144.24 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8524 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.53 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8536 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.56 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8542 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 8.91 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8578 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8697 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 51 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
8748 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8794 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8908 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 24.99 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
9211 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9591 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.29 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9597 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 44.5 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9604 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 58.75 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9614 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 5.69 | PE | 150 | 1980 | 81.1 | 매우양호 | 0.272 | 교체/갱생 | - | -
9615 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9641 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9659 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 36.2 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9662 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 2.19 | DCIP | 150 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10003 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 26.49 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 갱생
10174 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10704 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 2.15 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10708 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.59 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10732 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 7.14 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10744 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.39 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10747 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 93.06 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10752 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 44.57 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10764 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 55.22 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10765 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.49 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10766 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 37.41 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10767 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.5 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10772 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.6 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10780 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 45.79 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10958 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 168.61 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11309 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 124.42 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | 갱생
11391 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 93.49 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
11414 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 6.77 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
11707 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 67.02 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
11903 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 5.77 | DCIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.499 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
11907 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 1.3 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12128 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 58.23 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12150 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 5.91 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12155 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.57 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12162 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 12.32 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12178 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.37 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12271 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 8.61 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12297 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.44 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12301 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 71.64 | PE | 150 | 1980 | 81.1 | 매우양호 | 0.302 | 교체/갱생 | - | -
12302 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.46 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12321 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 2.2 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12367 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.29 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12369 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 42.97 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12397 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 16.02 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12502 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 18.71 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
12694 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 2.83 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12955 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 45.73 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12956 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13002 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 4.26 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13003 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 10.47 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13111 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.2 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13346 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 21.84 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13347 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.87 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13356 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 94.79 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13367 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.58 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13500 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.54 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13679 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 2.56 | DCIP | 80 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
13683 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 113.05 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13695 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 47.35 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13707 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.35 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13712 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 87.72 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13854 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13855 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 65.83 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13856 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 36.07 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13877 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13881 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.25 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14738 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14940 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 49.14 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14946 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 46.16 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14959 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 12.27 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14966 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 35.46 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14983 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 9.76 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14985 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.2 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15021 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.31 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15302 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15513 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 4.94 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 갱생
15517 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15518 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 236.49 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15639 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 5.79 | DCIP | 150 | 1980 | 65.5 | 노후진행 | 0.481 | 노후진행 | - | 갱생
15700 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 10.4 | 미분류 | 150 | 1980 | 미분류 | 미분류 | 0.337 | 교체/갱생 | - | -
15747 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.33 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15772 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15773 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 17.65 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15779 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 11.53 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15790 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.32 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15799 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.35 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15804 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.61 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15807 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.5 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15959 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 18.25 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15967 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 5.12 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16053 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 230.77 | GRP | 300 | 2005 | 82.5 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
16190 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.68 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16375 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 46.44 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16542 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 64.76 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
16591 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.33 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16592 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 3.77 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.742 | 관체상태 양호 | - | -
16888 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17086 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 19.52 | DCIP | 200 | 1990 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17180 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 31.77 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17196 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.42 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17442 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 8.22 | DCIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.499 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
17535 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 34.5 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17669 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 85.85 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17832 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 25.24 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
18129 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 40.45 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18130 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 24.66 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18131 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.6 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18136 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 58.52 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18137 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 27.81 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18181 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.65 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18182 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 33.48 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18215 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 105.05 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18216 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 57.01 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18816 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 24.31 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
18850 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 23.81 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18972 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 106.77 | DCIP | 80 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19037 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19327 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19398 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 34.7 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19622 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.53 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19770 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 63.57 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19797 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.39 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19822 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
19833 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 13.02 | PE | 200 | 2005 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19901 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
20157 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 118.61 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20197 | 안산 | 안산직접 | AD8 | 안산직접8 | 36.05 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접9 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD9 (안산직접9) | CIP | 1.65 | 0.48254 | 63.7381 | 노후진행 | 0.30486 | 교체/갱생
| DCIP | 0.7 | - | 70.2375 | 비교적양호 | 0.76906 | 상태양호
| GRP | 0.54 | 0.53613 | - | - | - | -
| PE | 2.28 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.60032 | 상태양호
AD9(안산직접9) 합계 |  | 5.17 | 1.0187 | 73.8 | 상태양호 | 0.558 | 노후진행

## 안산직접9
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2991 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 1.63 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3007 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 15.2 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3022 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 1.16 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3059 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 15.45 | GRP | 300 | 2005 | 82.5 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
3065 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.42 | DCIP | 80 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3279 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 59.57 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3335 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 14 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3455 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 5.44 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3749 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 6.9 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3930 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 73.19 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4123 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 21.11 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4179 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 1.49 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5022 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 38.01 | CIP | 600 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5047 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 142.18 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
5216 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.55 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5249 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.48 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5256 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.41 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5267 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 1.38 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5375 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 327.1 | GRP | 200 | 2005 | 82.5 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5379 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 74.34 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5500 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 29.6 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5863 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 9.89 | CIP | 200 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
5932 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 38.54 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6374 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 43.43 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6383 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 83.35 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6644 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 5.3 | CIP | 200 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
7385 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.22 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7435 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.5 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7447 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.49 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7451 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 83.52 | GRP | 300 | 2005 | 82.5 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8104 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 13.57 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8385 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 53.89 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
8448 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 146.53 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
8543 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 60.32 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8563 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.54 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8577 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 133.55 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9590 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 37.7 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9627 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 96.71 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9634 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 4.68 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9653 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 108.9 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9685 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.28 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9686 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 12.65 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10393 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 80.76 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10755 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 37.24 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10771 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.89 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10779 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 33.51 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12078 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 300 | CIP | 150 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
12079 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 44.64 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
12163 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 32.84 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12190 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.3 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12199 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 39.12 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12296 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 105.58 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12320 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 92.18 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12342 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 1.45 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12361 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 30.49 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12385 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 15.05 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12735 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 35.22 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12949 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 8.32 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12954 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 120.53 | CIP | 600 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
13233 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 203.82 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13322 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 68.15 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13336 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 6.57 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13348 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 69.83 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13357 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.3 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13499 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 150.52 | CIP | 600 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
13672 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.42 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13673 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.34 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13704 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.51 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13711 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 6.43 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13867 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 2.18 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13978 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 7.93 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14173 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 1.67 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
14231 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 151 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
14424 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 31.56 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14733 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 6.07 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
14844 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 2.31 | DCIP | 100 | 1993 | 62.2 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
14941 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 27.99 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14960 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 17.73 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14961 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.69 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14962 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 171.44 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14984 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 18.91 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15301 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 75.52 | CIP | 600 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
15329 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.47 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15336 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 1.69 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15353 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 32.79 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15358 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 23.07 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15359 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 6.88 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15791 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.69 | DCIP | 80 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15792 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 22.33 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15800 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.33 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15939 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 100.62 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
15957 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 111.02 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15974 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.48 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16141 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 49.54 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16372 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 60.45 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
16933 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 15.91 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
17201 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 22.93 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17387 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 11.1 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17388 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 192.15 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17912 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 67.45 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
18086 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 3.1 | CIP | 300 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
18090 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 18 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18157 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 129.83 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18174 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 15.65 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18224 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 5.46 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18225 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 0.48 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18516 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 1.05 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18589 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 31.44 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19007 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 20.87 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19269 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 86.42 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19324 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 122.53 | CIP | 300 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
19620 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 110.06 | GRP | 300 | 2005 | 82.5 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
19625 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 7.87 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19626 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 2.98 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19760 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 6.81 | DCIP | 200 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19783 | 안산 | 안산직접 | AD9 | 안산직접9 | 122.52 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접10 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AD10 (안산직접10) | CIP | 5.89 | 1.8273 | 63.3425 | 노후진행 | 0.30993 | 교체/갱생
| DCIP | 0.5 | - | 67.8667 | 노후진행 | 0.54578 | 노후진행
| PE | 0 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.572 | 노후진행
| SP | 0.93 | 0.92401 | 64.7833 | 노후진행 | 0.339 | 교체/갱생
AD10(안산직접10) 합계 |  | 7.32 | 2.7513 | 70.8 | 노후진행 | 0.442 | 교체/갱생

## 안산직접10
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2853 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 22.41 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
2969 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 80.26 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
3071 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 0.94 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3202 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 67.63 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3398 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 10.26 | DCIP | 250 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.549 | 노후진행 | - | -
3634 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 265.71 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3635 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 140.24 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
3990 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 124.16 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4382 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 55.26 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
4492 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 182.42 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4550 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 17 | DCIP | 75 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.518 | 노후진행 | - | -
4609 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 83.62 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
4934 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 13.8 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
5180 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 9.32 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
5496 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 50.85 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
5565 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 446.81 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5568 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 87.22 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6384 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 0.22 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6597 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 64.41 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
6798 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 165.51 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7237 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 169.59 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7590 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 93.87 | CIP | 100 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.368 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
7703 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 120.91 | CIP | 80 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7760 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 67 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
7820 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 12.77 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
8379 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 162.83 | CIP | 80 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8907 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 64.24 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
9144 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 19.5 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
9263 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 8.1 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
9445 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 11.9 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
9446 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 200.41 | DCIP | 200 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
9898 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 22.48 | DCIP | 200 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
9900 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 137.92 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
9901 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 10.5 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
9945 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 3.7 | DCIP | 200 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
9946 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 23.41 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
10223 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 8.48 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
10326 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 234.29 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
10392 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 34.11 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
10509 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 8.62 | CIP | 80 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
10951 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 151.58 | CIP | 100 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11123 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 432.73 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11304 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 14.1 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11478 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 49.53 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
11537 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 125.83 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11659 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 29.08 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
11709 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 435.1 | CIP | 80 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | 3단계 | -
12499 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 9.11 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
13200 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 21.42 | CIP | 80 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
13201 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 74.19 | CIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.437 | 교체/갱생 | - | 갱생
13454 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 25.58 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
13455 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 157.04 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
13622 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 54.36 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
14071 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 30.94 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
14072 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 68.33 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
14073 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 166.92 | DCIP | 200 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
14165 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 4.8 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
14230 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 7.61 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
14600 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 7.02 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
14845 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 24.43 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15272 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 143.21 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15460 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 62.61 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15512 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 40.31 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15698 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 64.38 | DCIP | 200 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
15862 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 7.1 | CIP | 100 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
15937 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 108.6 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
16015 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 5.62 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16016 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 46.42 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16092 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 22.11 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16371 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 21.05 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
16498 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 8.5 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16499 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 47.54 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
16932 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 47.77 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17303 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 62.01 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17436 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 42.38 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17441 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 20.39 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17477 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 26.8 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17589 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 8.64 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17720 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 1 | SP | 200 | 1979 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.479 | 노후진행 | - | -
17723 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 172.03 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 갱생
17831 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 42.88 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
17863 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 11.16 | CIP | 100 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
17884 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 198.97 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 갱생
17908 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 15.08 | DCIP | 200 | 1997 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
18016 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 175.98 | CIP | 80 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 갱생
18017 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 21.76 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18402 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 144.12 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18488 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 71.66 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18719 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 21.07 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18720 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 19.6 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
18763 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 68.3 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
19003 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 166.42 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
19214 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 31.8 | CIP | 80 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19900 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 62.6 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
19994 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 84.32 | CIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생
20068 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 13.39 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
20243 | 안산 | 안산직접 | AD10 | 안산직접10 | 13.97 | CIP | 200 | 1984 | 63.3 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1995년 갱생

## 안산직접11 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS11 (안산직접11) | DCIP | 7.45 | 0.09442 | 73.6471 | 비교적양호 | 0.75073 | 상태양호
| PE | 0.81 | - | 88.15 | 상태양호 | 0.5807 | 노후진행
| SP | 0.19 | - | 78.9 | 비교적양호 | 0.695 | 상태양호
BS11(안산직접11) 합계 |  | 8.45 | 0.09442 | 80.2 | 상태양호 | 0.675 | 상태양호

## 안산직접11
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2834 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 11.91 | DCIP | 150 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
2947 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.25 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2948 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 187.47 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3565 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 159.67 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4471 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 58.63 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4472 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 38.74 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4473 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 61.84 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4474 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.53 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4475 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 94.57 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4494 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 44.67 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4521 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4522 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.63 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4523 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 2.97 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4528 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 39.23 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4970 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.3 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5079 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 17.06 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5080 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 40.76 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5668 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.33 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5669 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 26.75 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5844 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 16.46 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
6507 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 34.42 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6581 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 98.49 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6582 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 94.42 | DCIP | 200 | 1979 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
6678 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.3 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6881 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.35 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6882 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 34.64 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6986 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 111.55 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7855 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 38.81 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7856 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7857 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7859 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 105.67 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8191 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 29.46 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8192 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.51 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8215 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 15.68 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8216 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 98.5 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8217 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 2.54 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8228 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 48.08 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8235 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 49.64 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8236 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.65 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8244 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 87.86 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8429 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 48.84 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8430 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 5.69 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8431 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 35.44 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8432 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 34.88 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8653 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 30.9 | SP | 400 | 2000 | 82.2 | 매우양호 | 0.785 | 관체상태 양호 | - | -
9010 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.33 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9016 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 90.12 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9070 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.89 | DCIP | 100 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9071 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 63.56 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9072 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 162.03 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
9081 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 17.88 | DCIP | 150 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9082 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 59.59 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9483 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 46.17 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9486 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 42.43 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9512 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 30.96 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9523 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 48.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9525 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.62 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9527 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 87.42 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9593 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 37.13 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9774 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 61.51 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10370 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 41.9 | DCIP | 150 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10371 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.3 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10494 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 28.93 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11061 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 151.61 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11225 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.65 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11226 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 110.48 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11289 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 30.37 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11290 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 38.92 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11402 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 52.25 | DCIP | 250 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11458 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 39.77 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11459 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 120.32 | DCIP | 200 | 2001 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
11573 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 29.31 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11633 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 1.21 | DCIP | 50 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12042 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 332.52 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12486 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 39.52 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12542 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 44.51 | DCIP | 150 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12597 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.34 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12598 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 136.07 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12599 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 104.39 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12668 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 86.18 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12722 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 46.31 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12769 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 158.96 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13074 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 10.86 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13134 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 130.9 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13135 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 20.39 | DCIP | 350 | 1992 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
13137 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 43.97 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13752 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.35 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13753 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 31.05 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13803 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 133.21 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13804 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 253.32 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14060 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.42 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14826 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.56 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14827 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 62.14 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14828 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 87.74 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
14862 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 37.97 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14865 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14866 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14867 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 47.3 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14920 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 11.98 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15214 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 111.61 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15388 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 14.31 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15427 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 46.98 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15429 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.61 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15430 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 38.07 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16069 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 34.92 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16236 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 18.68 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16466 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 1.95 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16474 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 200.03 | DCIP | 100 | 2004 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
16670 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 164.23 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16765 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 46.92 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16766 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.35 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16767 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 36.2 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16768 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 35.55 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
16796 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.68 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16814 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 18.89 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16815 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 118.19 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16823 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 111.24 | DCIP | 150 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16824 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 81.07 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16865 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 40.28 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17042 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 36.12 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17049 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 2.13 | DCIP | 80 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17050 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 252.49 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17061 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 88.91 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17062 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 3.04 | DCIP | 100 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17063 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 1.41 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17070 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 97.48 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17341 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 17.7 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17344 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 68.49 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17356 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 95 | PE | 200 | 2007 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17357 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 84.74 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17364 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17366 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17456 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 10.39 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17706 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 24.19 | DCIP | 150 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17707 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 41.79 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17746 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 72.39 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17747 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17749 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17750 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.31 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17752 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 41.9 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18005 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 39.06 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18006 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 150.61 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18359 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 1.26 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18370 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 41.79 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18385 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.49 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18387 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 35.88 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18391 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 97.02 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18434 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 9.55 | DCIP | 350 | 1992 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
18440 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 99.87 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18827 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.24 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18891 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 4.77 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19139 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.33 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19256 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 4.24 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19367 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 22.29 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19368 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.2 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19373 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.29 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19376 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 17 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19377 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 60.33 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19613 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.3 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19651 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 197.86 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19884 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 158.63 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19927 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 105.71 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
20140 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.48 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
20183 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 207.18 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
20226 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 0.42 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
20227 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 104.49 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
20236 | 반월 | 성포 | BS11 | 안산직접11 | 5.73 | DCIP | 150 | 2001 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접12 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS12 (안산직접12) | CIP | 0.05 | 0.05425 | 64.4 | 노후진행 | 0.444 | 교체/갱생
| DCIP | 5.07 | 0.43173 | 72.8507 | 비교적양호 | 0.73826 | 상태양호
| PE | 0.95 | - | 85.8786 | 상태양호 | 0.55979 | 노후진행
| SP | 0.31 | - | 77.25 | 비교적양호 | 0.68 | 상태양호
BS12(안산직접12) 합계 |  | 6.38 | 0.48598 | 75.1 | 비교적양호 | 0.606 | 상태양호

## 안산직접12
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2822 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 43.34 | DCIP | 100 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2823 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 131.61 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2833 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 40.82 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3086 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 45.74 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3166 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 2.48 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3181 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 137.74 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5038 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 136.3 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
5163 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 150.16 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5166 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 129.13 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
5167 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 142.29 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5182 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 1.43 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5211 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 161.56 | DCIP | 200 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5225 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.37 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5322 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 42.05 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
6498 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 102.86 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
6508 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 38.39 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6676 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 43.55 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7513 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 112.78 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7548 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 53.38 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8140 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 95.75 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10017 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.8 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10212 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 37.6 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10493 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.33 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10820 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 45.67 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11053 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.46 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11827 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 139.12 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12331 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 45.21 | DCIP | 150 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12423 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 183.05 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12424 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 138.54 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12425 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 50.12 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12426 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 85.27 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
12427 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 54.32 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12438 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 311.24 | SP | 500 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.755 | 관체상태 양호 | - | -
12439 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 3.15 | DCIP | 200 | 미분류 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.667 | 관체상태 양호 | - | -
12461 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 125.1 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12879 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.6 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13482 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 31.16 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13484 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 36.27 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13505 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 17.37 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14211 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 89.64 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14289 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 48.32 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
14947 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 173.54 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14952 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 112.03 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14965 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 100.48 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14971 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14981 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.45 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15001 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 2.94 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15002 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 154.28 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15003 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 103.56 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15041 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.42 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15043 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.65 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
15132 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 97.1 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15379 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 1.31 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15844 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.49 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15918 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 99.32 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
15919 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 11.42 | PE | 80 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15924 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 137.74 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15925 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 85.37 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15926 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.54 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
15964 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 148.1 | PE | 200 | 2003 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16438 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 170.53 | DCIP | 200 | 2007 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16439 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 105.22 | PE | 200 | 2007 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16440 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 90.07 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16442 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 85.34 | DCIP | 150 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16482 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 58.29 | DCIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | 4단계 | -
16483 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 91.5 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16485 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.42 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16486 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16487 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 100.07 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16490 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 90.1 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
16526 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.26 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17041 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.49 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17141 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 22.17 | DCIP | 150 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
17753 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 89.29 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18007 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 43.91 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
18257 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 42.91 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18996 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.32 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18997 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 3.72 | DCIP | 100 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19032 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 7.18 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19035 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 303.45 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19069 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 10.01 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19612 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.34 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19676 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 133.33 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19677 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 132.36 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19678 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 88.97 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19681 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 54.25 | CIP | 200 | 1984 | 64.4 | 노후진행 | 0.444 | 교체/갱생 | 4단계 | -
19682 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 172.58 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19690 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 96.28 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19706 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 0.67 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19924 | 반월 | 성포 | BS12 | 안산직접12 | 113.15 | PE | 200 | 2007 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -

## 안산직접13 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS13 (안산직접13) | DCIP | 3.61 | - | 73.2242 | 비교적양호 | 0.71705 | 상태양호
| PE | 1.04 | - | 85.9154 | 상태양호 | 0.569 | 노후진행
| SP | 0.88 | - | 72.7667 | 비교적양호 | 0.63 | 상태양호
BS13(안산직접13) 합계 |  | 5.53 | - | 77.3 | 비교적양호 | 0.639 | 상태양호

## 안산직접13
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 6.66 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2825 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 24.61 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2826 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.33 | DCIP | 60 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2827 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2829 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.52 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2832 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 105.5 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3179 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 1.16 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3309 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.25 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3310 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 83.84 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3384 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 104.97 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3494 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.29 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3495 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4525 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 50.2 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4586 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 42.66 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4653 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 281.73 | SP | 700 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4968 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5153 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 21.6 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5361 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.34 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5364 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5366 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 37.93 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5737 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 39.2 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6535 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6536 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 50.57 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6540 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 89.6 | DCIP | 80 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6572 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 18.9 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6574 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 43.15 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6984 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.35 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7142 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 89.03 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7281 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.49 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7558 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 34.53 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8428 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 38.4 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8504 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 72.69 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8649 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 75.01 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9009 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 44.73 | DCIP | 150 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
9129 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 64.69 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9369 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.8 | SP | 700 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9370 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 2.66 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9371 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 19.96 | DCIP | 200 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9372 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 41.7 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9374 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 114.19 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9375 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 36.62 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9377 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.28 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9420 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 11.07 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9421 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 48.2 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9422 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 34.59 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9429 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 23.96 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9433 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 48.51 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
9434 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.38 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9473 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 50.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9480 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 41.31 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9481 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 97.64 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9932 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 24.26 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9933 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 62.07 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9988 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 20.89 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10093 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10599 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 2.52 | SP | 700 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10600 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10601 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 166.04 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10607 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 86.66 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10652 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 10.92 | SP | 700 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10653 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 48.86 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10654 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 47.72 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10655 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 43.35 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10692 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 5.1 | DCIP | 80 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10693 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.28 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10698 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 1.99 | DCIP | 250 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10699 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 285.73 | PE | 300 | 2004 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10751 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 23.23 | DCIP | 300 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10929 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.26 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10930 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 99.44 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10931 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 58.33 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10934 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 39.8 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10941 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.55 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10942 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 121 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11048 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11049 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.4 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11161 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.37 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11287 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.37 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11347 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.77 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11880 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.29 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12540 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.34 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12663 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.67 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12664 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 38.17 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12823 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 40.72 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12877 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.5 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12878 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 37.96 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13282 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 1.13 | DCIP | 300 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13546 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 14.98 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13660 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 17.06 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13662 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 13.63 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13663 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 40.82 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13667 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 18.14 | PE | 200 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13680 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.77 | PE | 350 | 2004 | 88.9 | 매우양호 | 0.608 | 관체상태 양호 | - | -
13686 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.5 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14287 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 46.66 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14288 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 64.78 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14373 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.4 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14743 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 33.94 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14908 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 21.24 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15122 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 105.02 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15123 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 44.22 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15124 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.58 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15125 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 3.03 | DCIP | 150 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
15126 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.29 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15127 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.26 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15128 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.3 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15131 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 91.62 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15426 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.35 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16046 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 21.65 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
16065 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.37 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16233 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 12.79 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
16762 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.47 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16763 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.36 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16868 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 44.47 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17039 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 81.72 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17271 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 39.79 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17272 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 247.85 | PE | 200 | 2007 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17704 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 557.54 | SP | 700 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17705 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 37.81 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18068 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 38.22 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18437 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.49 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19365 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.39 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19724 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 36.13 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19725 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.6 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19925 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 100.05 | PE | 100 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19964 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 27.14 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19965 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 37.5 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19966 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 180.29 | DCIP | 80 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19967 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 81.56 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19968 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 50.67 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19969 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 25.28 | SP | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
19970 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 15.2 | PE | 500 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
19971 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19977 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19983 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 1.15 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20021 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 35.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20022 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20043 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 59.57 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20195 | 반월 | 성포 | BS13 | 안산직접13 | 0.45 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접14 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS14 (안산직접14) | DCIP | 5.18 | 0.04254 | 74.2505 | 비교적양호 | 0.71545 | 상태양호
| PE | 2.23 | - | 88.1172 | 상태양호 | 0.578 | 노후진행
| SP | 0.26 | - | 74.8333 | 비교적양호 | 0.619 | 상태양호
BS14(안산직접14) 합계 |  | 7.67 | 0.04254 | 79.1 | 비교적양호 | 0.637 | 상태양호

## 안산직접14
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3067 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 1.09 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3110 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.98 | PE | 100 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3112 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 81.48 | PE | 200 | 2003 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3121 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 124.26 | PE | 200 | 2003 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3251 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.26 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3492 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.45 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4655 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.6 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4656 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 123.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4661 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4710 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4711 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 75.14 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5030 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 71.64 | DCIP | 100 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5837 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 111.96 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5838 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.63 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5841 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.37 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5842 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 89.29 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5843 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.3 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6531 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 43.57 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7210 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 252.95 | SP | 450 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
7212 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 104.76 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7225 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7227 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.64 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7269 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 124.46 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7270 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 40.76 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7623 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 132.54 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7624 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.37 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7626 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 42.54 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
7628 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.64 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7630 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 34.98 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7631 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 10.06 | SP | 600 | 1993 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8028 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.66 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8032 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 30.9 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8033 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8034 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 430.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8079 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 4.79 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8242 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 33.2 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8296 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.28 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8550 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 43.03 | PE | 200 | 2003 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8567 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.66 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8582 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 1.48 | PE | 100 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8632 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 154.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8634 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 44.92 | DCIP | 80 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8639 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 45.48 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8641 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 74.5 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8642 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 46.43 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8643 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 95.17 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8683 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.59 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
8684 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.36 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8686 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.33 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8687 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.43 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8706 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 28.68 | DCIP | 200 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
8725 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 136.14 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9128 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 1.6 | SP | 700 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9363 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9364 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9588 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.69 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9717 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.64 | PE | 100 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9718 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 92.59 | PE | 200 | 2003 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9725 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 138.44 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9728 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 36.44 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9731 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 45.96 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9732 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 80.74 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9733 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 109.78 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9878 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 120.7 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9885 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 51.31 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9886 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 189.68 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9894 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 51.47 | PE | 250 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
9895 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 70.88 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9931 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 116.96 | DCIP | 80 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10423 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.65 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10837 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 79.27 | DCIP | 300 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10926 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12413 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 64.95 | PE | 200 | 2003 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12443 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 114.04 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12444 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 16.9 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12445 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 3.77 | DCIP | 200 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12483 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 7.19 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12537 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.68 | DCIP | 450 | 1993 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
12720 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12981 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 37.88 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12982 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 40.89 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12983 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.33 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12984 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.38 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12985 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 166.06 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12987 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 160.85 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13138 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 46.26 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13407 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.49 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13477 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 41.52 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13878 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 37.42 | PE | 200 | 2003 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14385 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 88 | PE | 200 | 2003 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14394 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15504 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 38.36 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15538 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 115.16 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15539 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 81.58 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15540 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 91.85 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15541 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 56.98 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16063 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 154.46 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16178 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 105.03 | DCIP | 100 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16463 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 155.89 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16576 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 252.98 | DCIP | 300 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16653 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 84.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16661 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 149.57 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16664 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 255.9 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17038 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17065 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 196.22 | DCIP | 450 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
17066 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 1.81 | DCIP | 450 | 1993 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
17116 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 6.4 | DCIP | 200 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
17248 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 43.63 | DCIP | 100 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17253 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 318.59 | PE | 150 | 2007 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17254 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 160.32 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17255 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 43.62 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17256 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 120.54 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17257 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 2.59 | DCIP | 80 | 2007 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17260 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 244.03 | PE | 100 | 2007 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17566 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 174.35 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17635 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17636 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.46 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17638 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17639 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 13.04 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17641 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17652 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 44.57 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17760 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 83.52 | PE | 200 | 2003 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18246 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 1.4 | DCIP | 100 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18271 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 20.08 | DCIP | 200 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19137 | 반월 | 성포 | BS14 | 안산직접14 | 0.4 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접15 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS15 (안산직접15) | DCIP | 4.43 | - | 74.8104 | 비교적양호 | 0.72666 | 상태양호
| PE | 1.64 | - | 86.8056 | 상태양호 | 0.57533 | 노후진행
| SP | 0.69 | - | 80.55 | 상태양호 | 0.77 | 상태양호
BS15(안산직접15) 합계 |  | 6.76 | - | 80.7 | 비교적양호 | 0.691 | 상태양호

## 안산직접15
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2888 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 44.34 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2945 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.4 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2997 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 138.19 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3037 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 122.03 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3038 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.39 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3144 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 20.91 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3307 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.97 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3385 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 102.97 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3564 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 9.28 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3662 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.31 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3667 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 38.16 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3669 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 37.53 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3673 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3674 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3714 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.45 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3715 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.4 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3716 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 44.12 | DCIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
3717 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 86.67 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4420 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.21 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4422 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 67.23 | DCIP | 200 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4588 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 31.5 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4919 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 49.87 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4969 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5031 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 16.8 | DCIP | 200 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5075 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.5 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5078 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.34 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5787 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.38 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5791 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 43.68 | DCIP | 150 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5795 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.33 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5796 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 113.09 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5830 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 87.44 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5831 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 43.53 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6499 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 17.1 | DCIP | 100 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6677 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.3 | DCIP | 80 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
7091 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 65.85 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7143 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.58 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7144 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 36.56 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7145 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 65.28 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7151 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 120.38 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7201 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7284 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 38.67 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7326 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 1.82 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7327 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 39 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7415 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 96.96 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7430 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.32 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7441 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 68.69 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7571 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 43.58 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7572 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.33 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7615 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 132.32 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8080 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 37.32 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8568 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 137.04 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8583 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 11.51 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8585 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 40.09 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8600 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 2.55 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8605 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 45.15 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8614 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 151.63 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8616 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 130.18 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9296 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 44.11 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9365 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.23 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9417 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.49 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9638 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 39.11 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10253 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 3 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10424 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.33 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10425 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 136.61 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10700 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 9.59 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10715 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 55.41 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10738 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 90.16 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11047 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 203.28 | DCIP | 80 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11102 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.31 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11159 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 35.68 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11288 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.29 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11348 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.38 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11349 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 35.38 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11350 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11394 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 69.61 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11395 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 44.96 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11398 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 25.82 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11399 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11572 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 35.17 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11686 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 33.38 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11689 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 151.94 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11747 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 88.82 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11749 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 69.3 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11750 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11753 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.41 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11754 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 29.48 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11889 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 1.06 | DCIP | 150 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12158 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 32.47 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12318 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.56 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12594 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.32 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12665 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 35.01 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12768 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 1.72 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12880 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 2.33 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12886 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 138.69 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12930 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.69 | DCIP | 250 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12931 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 42.91 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13005 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 40.84 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13006 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.43 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13547 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 100.57 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13548 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.35 | DCIP | 80 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
13750 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.33 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13885 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 60.68 | DCIP | 300 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13889 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 30.94 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13891 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 11.52 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13899 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13943 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 44.77 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13945 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 87.55 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14059 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14124 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 610.31 | SP | 500 | 2001 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.755 | 관체상태 양호 | - | -
14125 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 75.01 | SP | 500 | 2001 | 82.2 | 매우양호 | 0.785 | 관체상태 양호 | - | -
14130 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 35.31 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14132 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 38.59 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14134 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 21.4 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14139 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 157.03 | PE | 100 | 2007 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14142 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 30.87 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14145 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 21.47 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14147 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 100.07 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14155 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 6.59 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14156 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 122.3 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14315 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 45.42 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14498 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.42 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14499 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 39.41 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14874 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.31 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14875 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 42.73 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14878 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 129.09 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14901 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 36.67 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14902 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.45 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14903 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 104.33 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14906 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.46 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14931 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.82 | DCIP | 150 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15158 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 13.94 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15348 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 110.14 | PE | 300 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16048 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 32.04 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16056 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 2.14 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16057 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 43.24 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16058 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 43.64 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16059 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 56.34 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16235 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.36 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16735 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.48 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16736 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 40.57 | DCIP | 200 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16764 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.33 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16821 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.34 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17339 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 13.66 | DCIP | 100 | 미분류 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
17373 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.33 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18439 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.3 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18477 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.63 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18992 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 8.35 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19198 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.35 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19907 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 155.45 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19909 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 41.39 | DCIP | 100 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19913 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 252.87 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19916 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 47.68 | DCIP | 150 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19917 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 46.22 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19973 | 반월 | 성포 | BS15 | 안산직접15 | 0.29 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접16 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS16, 17 (안산직접16) | DCIP | 3.89 | - | 73.8618 | 비교적양호 | 0.733 | 상태양호
| PE | 5.07 | - | 87.9 | 매우양호 | 0.587 | 노후진행
| SP | 0 | - | 76.1 | 비교적양호 | 0.614 | 상태양호
BS16, 17(안산직접16) 합계 |  | 8.96 | - | 79.3 | 비교적양호 | 0.645 | 상태양호

## 안산직접16
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3088 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 10.71 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5652 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 149.22 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6985 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 106.75 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7090 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 42.84 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7283 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 6.49 | DCIP | 100 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
7570 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 125.21 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8243 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 68.72 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8539 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 132.79 | PE | 300 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8551 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 91.96 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8572 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 112.4 | PE | 300 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9665 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.59 | DCIP | 150 | 2004 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10761 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11162 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 271.1 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11163 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 28.78 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11214 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 49.66 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
11215 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11216 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 37.99 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11217 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 84.06 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11571 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.46 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12180 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 30.25 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13698 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 1.71 | DCIP | 150 | 2004 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13884 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 23.3 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14577 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 44.61 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15550 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 149.32 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15595 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 40.73 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15603 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.61 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15617 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 43.93 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15619 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 45.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15623 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.6 | SP | 80 | 1993 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
15624 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 34.15 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15627 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 44.09 | DCIP | 200 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
15629 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 2.59 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15630 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.3 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15670 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15671 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15672 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 120.48 | DCIP | 150 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15675 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.38 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
15676 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.23 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15679 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 1.32 | SP | 500 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
15680 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.31 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15682 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.42 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15683 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 11.07 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15684 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 129.92 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15687 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 43.05 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15689 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15726 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.61 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15727 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.64 | DCIP | 100 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15728 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 41.26 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15729 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 45.62 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15730 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 88.12 | DCIP | 150 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15731 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 30.02 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15737 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.36 | PE | 80 | 2000 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15748 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15749 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.35 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15759 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.49 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15763 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 25.57 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15764 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 25.38 | PE | 300 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15768 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 63.08 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15769 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15770 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 208.07 | PE | 200 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15774 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 6.58 | DCIP | 350 | 2004 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
15780 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 41.62 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15787 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 0.47 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15794 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 1.75 | DCIP | 100 | 2004 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
15811 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 51.14 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15825 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 14.58 | PE | 200 | 2003 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16067 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 77.97 | DCIP | 100 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
18438 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 137.69 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
20107 | 반월 | 성포 | BS16 | 안산직접16 | 40.53 | DCIP | 100 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
2943 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3129 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 110.49 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3155 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 106.59 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5336 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 113.89 | DCIP | 100 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
6510 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 19.58 | PE | 200 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6512 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 26.34 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6932 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 110.26 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7282 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 142.37 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7431 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 48.86 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7505 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 278.95 | PE | 150 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7516 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 288.59 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7519 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 102.75 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7520 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 173.14 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7537 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 94.08 | PE | 200 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7542 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 273.26 | PE | 200 | 2007 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7544 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 78.58 | PE | 200 | 2007 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7547 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 16.66 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7554 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 110.82 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8620 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 46.37 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8658 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 51.8 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8662 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 1.37 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8665 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 230.1 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8666 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 135.18 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9734 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 28.61 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9776 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 37.03 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9782 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 158.19 | PE | 100 | 2007 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9783 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 250.75 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9785 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 96.05 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9794 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9795 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9796 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 29.35 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
10849 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 453.31 | PE | 300 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10853 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 160.6 | PE | 100 | 2007 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11224 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 128.89 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
11569 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11688 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12454 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 130.84 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12455 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 59.21 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12456 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 25.4 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12824 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 109.74 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14375 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 0.47 | DCIP | 80 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14632 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 48.04 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14909 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 25.44 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16066 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 49.19 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16477 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 52.43 | DCIP | 100 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
16635 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 66.08 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16639 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 110.01 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16671 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 110.66 | PE | 300 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16676 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 49.47 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16678 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 281.89 | DCIP | 100 | 2001 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16680 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 9.13 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16684 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 92.34 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16733 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16734 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 0.43 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17191 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 22.45 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17337 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 114.04 | DCIP | 100 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
18164 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 49.07 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19533 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 104.53 | PE | 100 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19929 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 45.81 | PE | 150 | 2003 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19932 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 143.58 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
19937 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 141.61 | PE | 250 | 2007 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19945 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 39.67 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19954 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 35.16 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
20139 | 반월 | 성포 | BS17 | 안산직접16 | 141.18 | PE | 100 | 1999 | 89.5 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -

## 안산직접17 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS18 (안산직접17) | DCIP | 3.19 | - | 72.3784 | 비교적양호 | 0.72935 | 상태양호
| PE | 1.61 | - | 85.8833 | 상태양호 | 0.589 | 노후진행
| SP | 0.43 | - | 80 | 상태양호 | 0.635 | 상태양호
BS18(안산직접17) 합계 |  | 5.23 | - | 79.4 | 비교적양호 | 0.651 | 상태양호

## 안산직접17
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3127 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 489.16 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3131 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 428.25 | SP | 450 | 1993 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
3156 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 53.32 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3173 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 4.46 | PE | 250 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4963 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5073 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 59.3 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5316 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 142.76 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
5593 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 45.36 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6514 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 226.5 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6517 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 65.99 | PE | 300 | 2004 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6520 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 86.48 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6521 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 0.69 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6526 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 41.98 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7735 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 0.47 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7794 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8545 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 46.16 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8621 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 49.81 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8622 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 137.97 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8626 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 46.13 | DCIP | 100 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
9739 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 44.58 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9740 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 98.55 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9741 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 2.73 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9797 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 11.98 | DCIP | 350 | 1992 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
11037 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 44.96 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12386 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 0.29 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12652 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 0.37 | PE | 250 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12655 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 11.72 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12816 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 42.45 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12977 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 21.66 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13277 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 67.68 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13278 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 9.12 | DCIP | 150 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13281 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 44.69 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13709 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 46.21 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13870 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 0.77 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14007 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 398.51 | PE | 250 | 2004 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15497 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 78.9 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16444 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 100.1 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16446 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 329.49 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16456 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 36.35 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16457 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 0.82 | SP | 500 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
16462 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 153.97 | DCIP | 400 | 1994 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16476 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 142.38 | PE | 250 | 2007 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16640 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 98.89 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16642 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 110.38 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17120 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 142.85 | PE | 250 | 2004 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17121 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 1.8 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17146 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 14.47 | DCIP | 80 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17148 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 49.99 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17149 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 171.75 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17160 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 1.97 | DCIP | 100 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17167 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 172.52 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17338 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 142.12 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17421 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 0.56 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17427 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 45.02 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17428 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 76.11 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17430 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 45.91 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17699 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 64.01 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18061 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 33.37 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18261 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 120.64 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18300 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 93.39 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19422 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 27.74 | DCIP | 250 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19423 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 96.07 | DCIP | 350 | 1992 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
19673 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 52.89 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19918 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 44.97 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19919 | 반월 | 성포 | BS18 | 안산직접17 | 11.7 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접18 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS19 (안산직접18) | DCIP | 1.61 | - | 74.49 | 비교적양호 | 0.7342 | 상태양호
| PE | 2.62 | - | 91.432 | 상태양호 | 0.57416 | 노후진행
| SP | 0.02 | - | 81.1 | 상태양호 | 0.635 | 상태양호
BS19(안산직접18) 합계 |  | 4.25 | - | 82.1714 | 상태양호 | 0.648 | 상태양호

## 안산직접18
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3158 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 158.74 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3163 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 525.17 | PE | 100 | 2007 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4587 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 149.65 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5269 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.83 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5285 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.75 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5295 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.93 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5345 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 141.93 | PE | 150 | 2007 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5349 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 15.08 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5351 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 1.26 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5354 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 27.12 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5355 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 27.05 | PE | 150 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5358 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.36 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5658 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 120.2 | DCIP | 100 | 2006 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7557 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 161.34 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8526 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 37.51 | DCIP | 150 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8566 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 42.92 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9654 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 16.05 | DCIP | 150 | 2004 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9672 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 67.26 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9673 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 44.93 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10713 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 22.37 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10737 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 44.44 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10786 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 67.63 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10806 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 138.68 | DCIP | 100 | 1997 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10807 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 95.75 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10811 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 108.91 | DCIP | 200 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10813 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 163.15 | DCIP | 100 | 2001 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10814 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 356.1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10859 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 39.49 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12157 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12179 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 40.42 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12462 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 170.98 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12463 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 56.15 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13372 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 50.4 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14122 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 252.64 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14741 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 39.38 | PE | 100 | 2006 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14942 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.43 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15053 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 8.04 | DCIP | 150 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15054 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 110.65 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15055 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 10.73 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15115 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15116 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 24.37 | SP | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
15910 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 39.83 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17212 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 38.39 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17213 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17221 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 127.55 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17228 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 12.5 | DCIP | 150 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
17263 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 158.96 | PE | 100 | 2007 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18299 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 254.57 | PE | 150 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19082 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 56.67 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19084 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.32 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19085 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 128.13 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19089 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19090 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 96.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19132 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19133 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.2 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19799 | 반월 | 성포 | BS19 | 안산직접18 | 0.43 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산직접19 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
BS20 (안산직접19) | DCIP | 2.45 | - | 73.6753 | 비교적양호 | 0.69848 | 상태양호
| PE | 0.27 | - | 87.28 | 상태양호 | 0.5858 | 노후진행
| SP | 1.73 | - | 77 | 비교적양호 | 0.61345 | 상태양호
BS20(안산직접19) 합계 |  | 4.45 | - | 79.3 | 비교적양호 | 0.633 | 상태양호

## 안산직접19
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2824 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 48.12 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
3349 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 7.09 | DCIP | 250 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
3375 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.68 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
3712 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5400 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 16.32 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5412 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5418 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.47 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5423 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5428 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 1.48 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5470 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.79 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
5471 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 142.18 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5472 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 81.58 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
5473 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 153.74 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5474 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 16.05 | DCIP | 400 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
5475 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.69 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5480 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 5.81 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5513 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 25.39 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
5528 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 15.93 | DCIP | 300 | 2004 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5538 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 45.85 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5541 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 42.89 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5542 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 76.26 | DCIP | 200 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5553 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 715.63 | SP | 600 | 1993 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5660 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 98.87 | PE | 250 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5661 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 39.99 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5663 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 41.11 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5666 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.37 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5667 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 118.02 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5834 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 110.11 | SP | 450 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
6528 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 36.77 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
7209 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.1 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7507 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 2.5 | PE | 100 | 2004 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7508 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 105.15 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7957 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 96.99 | PE | 250 | 2004 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8423 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.53 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8677 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.2 | DCIP | 80 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
8824 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.2 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8948 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 1.03 | DCIP | 250 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9292 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 1.84 | SP | 450 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
9702 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 8.51 | DCIP | 80 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10087 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 8.11 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
10250 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 28.72 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
10305 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 120.77 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10307 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.49 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10532 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 96.3 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
10924 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 95.73 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
11934 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 20.88 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12047 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.28 | DCIP | 200 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12630 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 63.05 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
12656 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 37.58 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12871 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 117.37 | DCIP | 350 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
13055 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 3.96 | DCIP | 150 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13404 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.75 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14010 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.2 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14013 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.29 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14015 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.64 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14017 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14052 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 10.39 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14053 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.6 | DCIP | 80 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14158 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 35.35 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
14200 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 87.78 | DCIP | 300 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14201 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 96.42 | DCIP | 300 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14202 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 46.37 | DCIP | 300 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14205 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.55 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14206 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 16.28 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14209 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 10.45 | DCIP | 150 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14210 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 31.55 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14392 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.74 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14808 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.57 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15044 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 10.19 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
15045 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.24 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15046 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.1 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15117 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 8.52 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
15241 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15244 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.2 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15248 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 54.95 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15250 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 38.66 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15252 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 21.09 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15544 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 7.06 | DCIP | 300 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15545 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 167.32 | DCIP | 300 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
15546 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 8.61 | DCIP | 300 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
15991 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.78 | SP | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
16041 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.76 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
16435 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 106.76 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16575 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 146.1 | DCIP | 300 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
17035 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 72.85 | SP | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
17247 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 41.33 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17279 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 37.06 | SP | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
17288 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.55 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17289 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 7.72 | DCIP | 100 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17321 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 40.29 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17322 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 45.08 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17569 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.55 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17633 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.6 | DCIP | 80 | 1993 | 70 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
17804 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.55 | DCIP | 150 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18063 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 258.23 | SP | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
18693 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.63 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18694 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 1.87 | SP | 400 | 1993 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
18938 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.54 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18940 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.36 | DCIP | 150 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18941 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.61 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18942 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.32 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18946 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 1.37 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19134 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 121.34 | SP | 450 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.635 | 관체상태 양호 | - | -
19361 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.37 | DCIP | 100 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19424 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 117.7 | DCIP | 350 | 1992 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
19425 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 117.22 | DCIP | 150 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19429 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 19.17 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19430 | 반월 | 성포 | BS20 | 안산직접19 | 0.36 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -

## 안산초지20 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
AC1 (안산초지20) | CIP | 1.05 | 0.70572 | 65.4083 | 노후진행 | 0.304 | 교체/갱생
| DCIP | 3.82 | 0.21847 | 67.2187 | 노후진행 | 0.54717 | 노후진행
| PE | 1.55 | - | 81.375 | 상태양호 | 0.5725 | 노후진행
| 미분류 | 0 | - | - | - | - | -
AC1(안산초지20) 합계 |  | 6.42 | 0.92419 | 71.3 | 비교적양호 | 0.475 | 노후진행

## 안산초지20
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
26 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 2.84 | DCIP | 400 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
27 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 22.13 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2004년 갱생
29 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 108.28 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
38 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 10.88 | CIP | 500 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
47 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 75.84 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
48 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 8.51 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
49 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 231.17 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
64 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 102.87 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
116 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 7.28 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
147 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 96.59 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
184 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 15.44 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
185 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.09 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
198 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 22.15 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
265 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 7.12 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
286 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 20.35 | DCIP | 150 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | 2008년 교체
287 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 68.68 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
301 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 12.93 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
362 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 19.38 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
363 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 6.56 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
364 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 5.56 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
401 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.37 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
554 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 7.12 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
575 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 41.37 | CIP | 500 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
587 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 120.8 | CIP | 500 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
592 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.13 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
593 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.29 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
631 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.91 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
639 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 48.57 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2004년 갱생
644 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 33.37 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
679 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 124.23 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
680 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.5 | DCIP | 300 | 1980 | 60.5 | 노후진행 | 0.469 | 노후진행 | - | 2008년 교체
729 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 0.5 | DCIP | 80 | 1980 | 60.5 | 노후진행 | 0.469 | 노후진행 | - | 2008년 교체
755 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 112.84 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
756 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.85 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.759 | 관체상태 양호 | - | -
762 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 184.8 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
764 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 22.88 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
765 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 211.66 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2004년 갱생
826 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 67.66 | CIP | 500 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
827 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 20.22 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
828 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 13.72 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
854 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 21.52 | PE | 300 | 2006 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
899 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 58.68 | CIP | 400 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | 2004년 갱생
929 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 0.41 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
962 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 5.19 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
963 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 95.38 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년갱생
975 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 27.54 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1022 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 380.61 | PE | 300 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
1116 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 5.34 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1203 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 185.36 | CIP | 500 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
1224 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.31 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1378 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 18.32 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
1380 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 114.47 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1381 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 96.39 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1404 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 36.07 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
1449 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 5.71 | DCIP | 80 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1450 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 12.37 | DCIP | 80 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1466 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 31.94 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1515 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 79.64 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
1517 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 0.24 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1531 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 13.07 | CIP | 500 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
1539 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 218.67 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
1597 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 144.73 | DCIP | 200 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1598 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 2.2 | DCIP | 300 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.499 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1614 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 4.05 | DCIP | 400 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1647 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 220.69 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
1654 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 13.91 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
1680 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.92 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
1683 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 2.33 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1754 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 87.36 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1799 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 0.91 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1808 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 46.37 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
1848 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 189.88 | CIP | 100 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 4단계 | -
1858 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 11.91 | DCIP | 400 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1859 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 10.11 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1860 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.97 | DCIP | 400 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1898 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 3.22 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1932 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 62.18 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1980 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 19.34 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1985 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.01 | DCIP | 80 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1990 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.8 | DCIP | 미분류 | 1984 | 미분류 | 미분류 | 0.584 | 노후진행 | - | -
2004 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 8.39 | DCIP | 300 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2010 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 29.57 | PE | 500 | 1980 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.308 | 교체/갱생 | - | -
2019 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 20.38 | DCIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.499 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2064 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 114.4 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2065 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 244.13 | PE | 250 | 2006 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2066 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 109.92 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
2068 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 76.7 | CIP | 500 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
2084 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 8.7 | DCIP | 80 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2085 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 10.43 | DCIP | 80 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2123 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 15.26 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2138 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 143.98 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2146 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 139.92 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2177 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 75.5 | DCIP | 300 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2178 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 62.27 | DCIP | 300 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2191 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 86.25 | DCIP | 미분류 | 1984 | 미분류 | 미분류 | 0.584 | 노후진행 | - | -
2192 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 3.59 | DCIP | 미분류 | 1984 | 미분류 | 미분류 | 0.584 | 노후진행 | - | -
2208 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 30.02 | DCIP | 300 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2209 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 8.54 | DCIP | 300 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2251 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 53.5 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2297 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 20.64 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2304 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 18.41 | DCIP | 200 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2316 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 6.53 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2326 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 72.72 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2389 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 75.35 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2392 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 12.52 | DCIP | 300 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2423 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 0.5 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2444 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 0.92 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2451 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 9.27 | DCIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.499 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2452 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1.61 | DCIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.499 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2453 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 9.03 | DCIP | 200 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.499 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2516 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 5.84 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2525 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 2.95 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2576 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 127.59 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2625 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 55.97 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2659 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 346.31 | DCIP | 500 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
2671 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 7.52 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2672 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 8.49 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
2678 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 0.79 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
2679 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 59.24 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2703 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 63.63 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2710 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 134.98 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2727 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 1 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
2743 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 0.97 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2754 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 0.6 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2774 | 안산 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 33.09 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -

## 시흥직접1 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
SL1, SL1-1 (시흥직접1) | 미분류 | 0.04 | - | - | - | - | -
| DCIP | 12.82 | - | 68.7 | 노후진행 | 0.649 | 상태양호
| PE | 16.29 | - | 80.9 | 매우양호 | 0.448 | 노후진행
| SP | 0.02 | - | 74.9143 | 비교적양호 | 0.684 | 상태양호
SL1, SL1-1(시흥직접1) 합계 |  | 29.17 | - | 74.8 | 비교적양호 | 0.594 | 노후진행

## 시흥직접1
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
321 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 46.71 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
322 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 213.02 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
325 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 144.81 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.386 | 교체/갱생 | - | -
326 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 139.69 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.386 | 교체/갱생 | - | -
448 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.17 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
637 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.81 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
863 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 17.71 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
864 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 261.38 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
1044 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 217.93 | DCIP | 400 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
1046 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 258.56 | DCIP | 400 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
1449 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 345.61 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
1450 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.43 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
1451 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 7.82 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.386 | 교체/갱생 | - | -
1455 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 184.18 | DCIP | 250 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
1564 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 268.35 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
1967 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 253.08 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
1968 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 7.83 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
1969 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 4.12 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
2107 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.4 | DCIP | 400 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
2229 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.73 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
2231 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 153.02 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
2278 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 4.82 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
3101 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 3.1 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3465 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 30.23 | PE | 100 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
3466 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 7.59 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3646 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 17.26 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3647 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 46.85 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3648 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 7.58 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3649 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 16.13 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3650 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 258.43 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3651 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 40.57 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3657 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 448.43 | DCIP | 400 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
4403 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.24 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
4414 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 19.92 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
4718 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 233.66 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4731 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 297.67 | DCIP | 250 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4820 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 89.1 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4821 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 261.11 | DCIP | 250 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4999 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.67 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
5109 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 15.62 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5110 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 251.67 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5160 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.95 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5686 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.23 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
5802 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 257.72 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5815 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 274.43 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
5816 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 3.65 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5836 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 224.44 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
5973 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 11.19 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
5974 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 13.71 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6083 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1 | DCIP | 500 | 미분류 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.676 | 관체상태 양호 | - | -
6274 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 257.03 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6389 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 16.47 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6390 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.28 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6391 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.02 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
6787 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 2.37 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6788 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 260.5 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6789 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 31.12 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6790 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 6.88 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6929 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 102.77 | DCIP | 700 | 1992 | 66.7 | 노후진행 | 0.629 | 관체상태 양호 | - | -
6951 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 3.87 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
7288 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.1 | DCIP | 500 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
7696 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.3 | DCIP | 500 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
7795 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.31 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
8010 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 18.13 | DCIP | 200 | 1992 | 64.4 | 노후진행 | 0.587 | 노후진행 | - | -
8018 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 255.69 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8240 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 565.98 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8241 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 3.47 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8594 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 2.34 | DCIP | 250 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
8595 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 17.48 | DCIP | 250 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
8596 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 23.11 | DCIP | 250 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
8597 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 3.39 | DCIP | 250 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
8598 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 222.77 | DCIP | 250 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
8713 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 9.2 | 미분류 | 400 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.603 | 관체상태 양호 | - | -
8714 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 7.08 | 미분류 | 400 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.603 | 관체상태 양호 | - | -
8716 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 61.58 | DCIP | 250 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8767 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 2.16 | DCIP | 250 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8768 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 229.68 | DCIP | 250 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9326 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 3.63 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
9327 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.77 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
9449 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.24 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9678 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 9.64 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.627 | 관체상태 양호 | - | -
9857 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 4.56 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
9919 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 22.23 | DCIP | 500 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
9920 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 46.56 | DCIP | 500 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
10009 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 30.27 | DCIP | 400 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
10382 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 13.88 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10433 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.26 | DCIP | 100 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
10739 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.33 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
10740 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 9.18 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
10741 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 28.66 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
10743 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 49.91 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
10858 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.95 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.627 | 관체상태 양호 | - | -
10927 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 332.29 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10939 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1023.65 | DCIP | 400 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
10940 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 145.51 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
11307 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.43 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
11592 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
12007 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1 | DCIP | 500 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
12008 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 249.25 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12072 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.25 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12320 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.75 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.627 | 관체상태 양호 | - | -
12321 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 6.24 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.627 | 관체상태 양호 | - | -
12743 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.58 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12821 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 2.22 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
12822 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 101.63 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
12823 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 16.51 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
12941 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.17 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
13091 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.41 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
13092 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.44 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
13164 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1 | DCIP | 500 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
13371 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 175.85 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13372 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 22.66 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13615 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1 | DCIP | 500 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
13777 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.3 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
13833 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.18 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
13845 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 172.62 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14266 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.89 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14267 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.68 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14333 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 264.41 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14334 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 20.35 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14336 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 276.85 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14345 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 15.54 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14360 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 10.42 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14371 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 53.82 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
14373 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 248.04 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
14532 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 58.78 | DCIP | 400 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
14533 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 39.06 | DCIP | 400 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
14832 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 11.45 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
14833 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 142.17 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
14904 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 161.35 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
14950 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 278.91 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
14951 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 8.68 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.386 | 교체/갱생 | - | -
14952 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 227.21 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.386 | 교체/갱생 | - | -
15067 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.4 | DCIP | 400 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
15196 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.62 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
15199 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 228.82 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
15442 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 9.34 | DCIP | 250 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
15475 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 7.29 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15476 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 109.28 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
15755 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 7.47 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15756 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 5.95 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15757 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 260.58 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16278 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.8 | DCIP | 350 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
16865 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 23.22 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
16867 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 89.47 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
17333 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1 | DCIP | 500 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
17336 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 4.73 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
17337 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.23 | DCIP | 250 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
17338 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.1 | DCIP | 250 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
17552 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.95 | SP | 250 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.674 | 관체상태 양호 | - | -
17561 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0.49 | SP | 1200 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17684 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.5 | SP | 300 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.674 | 관체상태 양호 | - | -
17695 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 57.38 | DCIP | 400 | 1995 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.698 | 관체상태 양호 | - | -
17702 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1 | SP | 1200 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17725 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.08 | SP | 1200 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17738 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 1.95 | SP | 250 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.674 | 관체상태 양호 | - | -
17778 | 시흥 | 시흥직접 | SL1 | 시흥직접1 | 13.94 | SP | 1200 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
28 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 231.82 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
86 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.85 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
87 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.21 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
319 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 267.32 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
323 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 104.73 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
324 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.88 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
354 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 195.58 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
635 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 15.37 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
636 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 12.03 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
692 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 270.83 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
693 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 65.49 | PE | 150 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
694 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.5 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
695 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 7.51 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
759 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 44.43 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
760 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.76 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
862 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 111.02 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
981 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.61 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
982 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 13.86 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
983 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 11.38 | PE | 150 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1043 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.03 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1045 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 38.38 | DCIP | 400 | 1992 | 70 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
1226 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 26.82 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1227 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 35.5 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1228 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.95 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1243 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 17.15 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
1330 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 109.1 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1422 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 23.04 | DCIP | 250 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
1438 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 123.45 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1482 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 256.19 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1563 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 252.91 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1833 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 596.86 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1847 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 7.68 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1848 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.04 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1849 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.92 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2167 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 10.1 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2168 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 22.4 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2348 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 7.41 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2349 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 61.83 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2350 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.75 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2411 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 3.77 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2549 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 12.81 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2673 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.17 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2674 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 10.12 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2741 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 3.79 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2742 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 34.71 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2861 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.4 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2862 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 106.4 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2863 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 162.93 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2864 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 184.87 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3002 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 25.94 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3048 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 3.12 | DCIP | 100 | 1998 | 66.7 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
3102 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.22 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3103 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 13.64 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3268 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 37.99 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3269 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.01 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3393 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.9 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3394 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.99 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3395 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.47 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3396 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.5 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3532 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 99.83 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3533 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 165.34 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3644 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 98.99 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3652 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 158.7 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3653 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.36 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3709 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.62 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3731 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 81 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3777 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 35.57 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3778 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.07 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3822 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.14 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
3874 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 3.29 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4033 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.63 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4034 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 7.73 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4129 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 14.44 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4180 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 65.57 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4338 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 116.08 | PE | 150 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
4474 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 28.78 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
4521 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.08 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4522 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.58 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4586 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.98 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4587 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 35.01 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4687 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 266 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4939 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.28 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4940 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 10.88 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4941 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.51 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
4942 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 11.4 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5056 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.06 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5057 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 34.52 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5158 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 99.36 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
5222 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.69 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5237 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 2 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5495 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 186.92 | PE | 150 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
5689 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 256.73 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5690 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.5 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
5748 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 10.1 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5749 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.24 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5801 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 214.18 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
6082 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.79 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6148 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 19.65 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6149 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.72 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6387 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.05 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6388 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 233.29 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
6558 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.64 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6559 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 11.52 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6560 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 36.12 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6561 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.89 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6562 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.07 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6563 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 52.58 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6640 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 21.66 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6729 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 2.41 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6730 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 102.77 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6883 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 260.92 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7289 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.72 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7403 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 104.31 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7623 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 59.75 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7693 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 0.77 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7694 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 21.56 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7695 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.62 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7788 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 59.4 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7789 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 15.51 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7790 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 277.29 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7791 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.6 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
7897 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.5 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
8009 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 22.04 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8048 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 193.29 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
8186 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.53 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8187 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.68 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8188 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 193.47 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8238 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 212.75 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8418 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.5 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8652 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.84 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8653 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.3 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8715 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.5 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8766 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 236.86 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
8828 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.59 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8829 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 13.5 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8886 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.74 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8942 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 41.24 | PE | 100 | 2004 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8950 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.46 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8951 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 35 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9079 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 35.24 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9080 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.96 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9135 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 35.3 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9136 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.26 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9137 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.42 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
9138 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 16.18 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
9139 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 16.39 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9140 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 230.28 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9253 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.7 | PE | 150 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
9324 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 15.68 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9325 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 268.7 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9328 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 51.22 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9565 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 260.23 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9923 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 131.4 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9964 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 138.87 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
10018 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.07 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10258 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.26 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
10448 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 13.4 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
10449 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 2.03 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
10478 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 2.53 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
10529 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 112.74 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
10609 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 158.36 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
10610 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 2.9 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
10738 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 7.32 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
10873 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 10.62 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10948 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 238.72 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
11005 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.86 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11006 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.28 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11055 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.24 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11208 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 35.96 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11209 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.92 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11403 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 253.97 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11481 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 11.38 | PE | 150 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
11590 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 15.6 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11591 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 11.96 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11779 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 231.79 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
11954 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 600.15 | PE | 150 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
12005 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 7.62 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12006 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.76 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12107 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 192.37 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12319 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.65 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12533 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 52.45 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12534 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 57.6 | DCIP | 100 | 1992 | 64.4 | 노후진행 | 0.581 | 노후진행 | - | -
12535 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6 | DCIP | 100 | 1992 | 64.4 | 노후진행 | 0.581 | 노후진행 | - | -
12738 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 37.7 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12739 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.59 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12740 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.67 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12741 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 60.31 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12796 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 15.69 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
12820 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
12877 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 3.06 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
12925 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 104.54 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12940 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 213.02 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
13090 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 48.83 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
13191 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.44 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
13192 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 20.43 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
13331 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 116.28 | PE | 150 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
13370 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 170.67 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
13637 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 39.6 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
13640 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.91 | PE | 80 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
13938 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 65.53 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14017 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 14.9 | PE | 150 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
14066 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 99.81 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14067 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.58 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14068 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 221.39 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14112 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 104.4 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14238 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.85 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14239 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 45.54 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14265 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 54.33 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14427 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 7.96 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.461 | 노후진행 | - | -
14614 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 35.24 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14615 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.15 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
14766 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 343.82 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
14831 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 45.19 | PE | 150 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
14903 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 103.87 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15006 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 173.89 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15007 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 7.74 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15144 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 9.4 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15194 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.27 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15195 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 7.33 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15197 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 2.17 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15198 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 105.89 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15319 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.01 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15320 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.5 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15495 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.56 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
15496 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 49.39 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
15553 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 45.45 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15554 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 41.98 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
15641 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 175.85 | PE | 150 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
15720 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 45.11 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15753 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 10.62 | PE | 100 | 1998 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15814 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 60.64 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15869 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.02 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
15946 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 104.02 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15994 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.23 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15995 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 16.9 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
16139 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 97.9 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16140 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 103.03 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16196 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1.61 | PE | 300 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
16197 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 103.61 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16235 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.81 | PE | 300 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
16236 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.18 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16237 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 10.98 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16273 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.55 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16274 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 16.69 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16275 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.62 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16334 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.82 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16335 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 10.94 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16336 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 23.78 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16450 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 220.23 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16457 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 253.28 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16506 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 8.96 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16720 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 81.63 | PE | 80 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16759 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 1 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
16987 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 4.94 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
16988 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 54.19 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
17072 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 106.66 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
17073 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 6.03 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
17074 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 230.53 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
17128 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 265.98 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17141 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 265.47 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17159 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 68.42 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
17225 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 88.5 | PE | 200 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
17334 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 5.87 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
17335 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-1 | 시흥직접1 | 241.31 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -

## 시흥직접2 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
SL1-2 (시흥직접2) | DCIP | 7.83 | - | 68.5333 | 노후진행 | 0.65145 | 상태양호
| GRP | 0.69 | 0.6859 | - | - | - | -
| PE | 6.04 | - | 81.8 | 상태양호 | 0.48466 | 노후진행
| SP | 0 | - | 73.3 | 비교적양호 | 0.599 | 노후진행
SL1-2(시흥직접2) 합계 |  | 14.56 | 0.6859 | 74.5 | 비교적양호 | 0.578 | 노후진행

## 시흥직접2
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
90 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 366.43 | DCIP | 150 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
301 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 251.49 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
574 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 2.77 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
575 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 5.69 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
725 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 11.88 | DCIP | 250 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
809 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 157.18 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
1501 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 77.03 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1623 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 255.41 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
2006 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 125.34 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
2007 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 6.9 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
2497 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 53.48 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
2501 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 160.45 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
2714 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 363.49 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3464 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 306.4 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3467 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 86.48 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3468 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1.39 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
3530 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1 | PE | 100 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
3531 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 178.92 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.386 | 교체/갱생 | - | -
3633 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 179.53 | PE | 250 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
3705 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 66.22 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3875 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 6.81 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
3876 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1.92 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
4286 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 145.68 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4287 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 78.51 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
4686 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 84.97 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
4710 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 309.31 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5494 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1 | PE | 100 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
5803 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 3.26 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5818 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 278.76 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
5878 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 17.84 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6014 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 7.01 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6015 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1.24 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6147 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 0.58 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6200 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 75.39 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
6898 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 260.7 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6974 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 173.44 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7402 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 9.53 | PE | 250 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
7730 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 59.24 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
7895 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 132.93 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.386 | 교체/갱생 | - | -
7896 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 259.01 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.386 | 교체/갱생 | - | -
7917 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 73.34 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
8127 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 518.23 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
8487 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 2 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
8889 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 175.79 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
9061 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 144.4 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9249 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 0.4 | DCIP | 150 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9393 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 244.49 | GRP | 200 | 2005 | 미분류 | 교체/갱생 | 0.733 | 교체/갱생 | 4단계 | -
9447 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 10.87 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
9625 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 143.42 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9637 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 11.94 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9638 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 17.1 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9794 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 8.39 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
10742 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 195.11 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
10928 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 15.3 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
10950 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 228.77 | PE | 100 | 2000 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11057 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 359.24 | GRP | 200 | 2005 | 81.3 | 교체/갱생 | 0.742 | 교체/갱생 | 4단계 | -
11207 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1.52 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
11314 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 787.71 | DCIP | 200 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11315 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 127.02 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
11358 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 124.6 | PE | 100 | 2005 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11359 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 273.13 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11482 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1362.6 | PE | 250 | 1997 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
11484 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 2 | SP | 200 | 1992 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.599 | 노후진행 | - | -
12017 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 2.22 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12018 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 85.94 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12019 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 237.5 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12181 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 82.17 | GRP | 200 | 2005 | 81.3 | 교체/갱생 | 0.742 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12204 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 195.89 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
12301 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 162.89 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12375 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 264.02 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12376 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 9.39 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12377 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 505.95 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12378 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 5.96 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12388 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 0.3 | PE | 100 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
12733 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 0.4 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
12876 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 34.93 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13154 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 173.25 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
13166 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1 | DCIP | 200 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
13688 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 265.54 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14016 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 0.49 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14335 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 156.33 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14426 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 136.02 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
14428 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 639 | DCIP | 250 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
14435 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 308.92 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
14452 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 112.82 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14810 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 115.41 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14811 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 20.13 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15193 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1.18 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15306 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 162.62 | PE | 50 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
15438 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 259.55 | DCIP | 150 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15443 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 1.28 | DCIP | 150 | 2007 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
15456 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 15.28 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15457 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 412.51 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15474 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 258 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15510 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 272.04 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15868 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 0.4 | PE | 100 | 1992 | 80 | 비교적 양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
16458 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 0.5 | PE | 100 | 1997 | 82.1 | 매우양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
17158 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 261.46 | PE | 100 | 2007 | 84.2 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17466 | 시흥 | 시흥직접 | SL1-2 | 시흥직접2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1992 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -

## 시흥직접3 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
SK1, SK1-1 (시흥직접3) | DCIP | 13.79 | - | 69.1115 | 노후진행 | 0.655 | 상태양호
| PE | 12.07 | - | 81.8 | 매우양호 | 0.479 | 노후진행
| SP | 0.66 | - | 70.8 | 비교적양호 | 0.621 | 상태양호
SK1, SK1-1(시흥직접3) 합계 |  | 26.52 | - | 73.9 | 비교적양호 | 0.585 | 노후진행

## 시흥직접3
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 229.55 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 1023.86 | DCIP | 500 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
13 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 17.26 | DCIP | 800 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
14 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 9.83 | DCIP | 800 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
65 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 573.14 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
66 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 70.54 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
153 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 2.1 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
154 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 62.96 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
156 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 350.47 | DCIP | 150 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
246 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 0.4 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
303 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 359.18 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
365 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 16.31 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
420 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 211.41 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
430 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 1.41 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
506 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 207.24 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
526 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 5.18 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
697 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 1.35 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
711 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 0.74 | SP | 1200 | 1992 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
754 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 221.28 | SP | 1200 | 1992 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
795 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 1.58 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
796 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 23.23 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
850 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 0.51 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
851 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 140.8 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
863 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 133.71 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
864 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 156.85 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
865 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 6.45 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
868 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 215.92 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
885 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 4.89 | SP | 700 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
1031 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 263.2 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1053 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 17.4 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1149 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 19.49 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
1154 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 0.49 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
1170 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 263.17 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1178 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 262.62 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1194 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 9.98 | DCIP | 700 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1195 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 210.81 | DCIP | 700 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1196 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 1.22 | DCIP | 250 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
1197 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 29.8 | DCIP | 700 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1214 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 2 | DCIP | 400 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
1263 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 255.78 | SP | 1200 | 1992 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1264 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 15.85 | SP | 1200 | 1992 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1321 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 256.66 | DCIP | 800 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1323 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 7.15 | DCIP | 800 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1348 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 12.77 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1349 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 14.72 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1352 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 6.44 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1354 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 4.65 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1361 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 259.77 | DCIP | 800 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.629 | 관체상태 양호 | - | -
1364 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 5.36 | SP | 1200 | 1992 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1365 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 269.92 | DCIP | 700 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1385 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 256.26 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1386 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 6.92 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1387 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 19.91 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1397 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 31.35 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
1399 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 83.27 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1400 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 69.92 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1401 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 70.93 | PE | 50 | 1992 | 81.1 | 매우양호 | 0.446 | 교체/갱생 | - | -
1402 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 264.97 | PE | 50 | 1992 | 81.1 | 매우양호 | 0.446 | 교체/갱생 | - | -
1403 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 13.16 | PE | 50 | 1992 | 81.1 | 매우양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
1676 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 2.1 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
1677 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 0.7 | DCIP | 250 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
1678 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 17.92 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1681 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 1.65 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1682 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 246.56 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1697 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 0.95 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1698 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 1.75 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1720 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 47.12 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1726 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 421.15 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
1733 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 2.58 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1767 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 1.41 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
1852 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 6.62 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1853 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 255.58 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1870 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 8.66 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1878 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 21.07 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1900 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 123.85 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2080 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 260.27 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2081 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 15.92 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2082 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 5.52 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2094 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 222.01 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2100 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 142.02 | DCIP | 150 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
2133 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 10.62 | DCIP | 700 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2134 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 7.43 | DCIP | 700 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2295 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 254.69 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2296 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 3.67 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2311 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 12.5 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2457 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 81.11 | DCIP | 700 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
2461 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 2.6 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2474 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 477.93 | DCIP | 800 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2496 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 0.5 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
2605 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 1.35 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2606 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 19.08 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2607 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 279.18 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2608 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 252.49 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2609 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 132.48 | DCIP | 200 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
2616 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 20.71 | SP | 1200 | 1992 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2695 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 4.01 | SP | 700 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2696 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 18.71 | SP | 700 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2742 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 254.39 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2814 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 2 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
2818 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 25.44 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
2819 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 2.87 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
2828 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1 | 시흥직접3 | 80.13 | DCIP | 800 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
15 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 2.82 | PE | 400 | 1997 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
28 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 234.34 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
55 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.11 | PE | 100 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
86 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 59.78 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
111 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 41.88 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
124 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 44.46 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
125 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.63 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
148 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 98.24 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
149 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.58 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
173 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.26 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
174 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 85.89 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
175 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 257.51 | PE | 200 | 1992 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
176 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 10.31 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
190 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 236.13 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
196 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 9.99 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
197 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.31 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
226 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.56 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
250 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 10.31 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
263 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 106.29 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
284 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.16 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
285 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 11.43 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
302 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.82 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
306 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 13.69 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
307 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 111.35 | SP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.599 | 노후진행 | - | -
325 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.07 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
335 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.91 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
349 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 39.68 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
387 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.8 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
398 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.48 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
399 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.24 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
400 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 187.89 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
418 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 2.97 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
419 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 2.02 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
431 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.8 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
432 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 53.29 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
443 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.02 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
444 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 16.22 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
458 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.29 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
459 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 45.25 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
466 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 41.04 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
467 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.8 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
468 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.48 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
483 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 47.08 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
484 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 0.43 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
485 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 58.76 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
501 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.47 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
502 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.64 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
507 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 249.51 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
508 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 180.13 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
570 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 50.72 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
571 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 10.79 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
594 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 239.44 | PE | 80 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
624 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.49 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
640 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 92.26 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
641 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.3 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
642 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.57 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
667 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 30.91 | DCIP | 20 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
668 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 11.34 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
684 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.6 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
685 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.08 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
690 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 25.93 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
693 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 46.88 | PE | 200 | 1997 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
694 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 247.92 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
702 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 262.73 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
742 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
752 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 51.03 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
753 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 39.41 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
760 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 19.07 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
766 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.1 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
782 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.75 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
794 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 100.11 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
813 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 10.15 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
814 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 214.04 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
822 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.71 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
858 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 22.28 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
859 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 268.47 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
877 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 0.7 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
894 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 48.03 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
900 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.29 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
926 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 16.07 | PE | 100 | 1983 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.296 | 교체/갱생 | - | -
927 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 104.39 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
938 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 192.43 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
939 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 104.34 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
940 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.5 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
972 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 51.43 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
973 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 192.76 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
974 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 73.25 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
981 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 249.5 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1008 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.59 | DCIP | 200 | 1993 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
1009 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 45.4 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1110 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 9.43 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1111 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.64 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1138 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.54 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1139 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.87 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1155 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 14.65 | PE | 100 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1184 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.5 | DCIP | 800 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.629 | 관체상태 양호 | - | -
1215 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 16.27 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1216 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 94.64 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1217 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1225 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.99 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1226 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 103.34 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1227 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.8 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1254 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.33 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1255 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.77 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1273 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.58 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1274 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 2 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1281 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 148.93 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1282 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.42 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1283 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 103.76 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1292 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 2.03 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1293 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 56.64 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1304 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1318 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 106.63 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1319 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1320 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 225.09 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1322 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 18.92 | DCIP | 800 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1334 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 0.4 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1360 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 2.99 | DCIP | 100 | 1993 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
1363 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 267.63 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1366 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 244.47 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1375 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 225.25 | DCIP | 800 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1398 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 0.69 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1421 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.74 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1429 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.59 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1430 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 11.72 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1437 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 2.14 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1438 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 40.31 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1445 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.04 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1446 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 17.02 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1498 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 132.3 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1499 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.6 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1500 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.05 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1507 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.99 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1514 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.92 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1526 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 40.47 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1528 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1538 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1.5 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1543 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 112.18 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1545 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 114.02 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1560 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 45.17 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1584 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.55 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1592 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.66 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1593 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.17 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1594 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 32.82 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1595 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.21 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1596 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.84 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1604 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 12.56 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1605 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.9 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1615 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.17 | DCIP | 200 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1623 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 55.44 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1631 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 0.28 | DCIP | 200 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1632 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.98 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1633 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 49.99 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1634 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.82 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1637 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.72 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1648 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.24 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1649 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 9.93 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1652 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.21 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1653 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.38 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1679 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 51.75 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1696 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.51 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1699 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1.88 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1700 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.41 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1719 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 291.76 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1721 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 110.85 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1722 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 225.87 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1745 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.83 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1755 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 150.4 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1783 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 10.25 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1784 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.31 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1785 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 56.7 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1786 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.32 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1807 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 105.54 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1824 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 10.03 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1825 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 77.11 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1849 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 59.94 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1850 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.24 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1851 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 103.52 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1854 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.21 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1855 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 109.5 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1876 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 16.06 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1877 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 59.88 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1899 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 0.96 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1906 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 203.08 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1907 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.18 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1914 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 548.55 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1944 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 12.26 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1952 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 40.81 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
1965 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.85 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1966 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 171.12 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1976 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.38 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1988 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.31 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1989 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.88 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2003 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 0.5 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2020 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 49.23 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2034 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 100.11 | PE | 150 | 1992 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
2040 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 53.05 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2041 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.33 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2052 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 252.27 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2053 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.24 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2073 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.38 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2074 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.86 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2075 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.55 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2076 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 9.55 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2077 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 230.64 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2078 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.81 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2079 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.38 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2089 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.31 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2090 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 10 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2091 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.79 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2092 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2093 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1.83 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2110 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 112.78 | PE | 80 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2145 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.99 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2179 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 10.17 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2180 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 11.66 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2181 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.62 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2219 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 243.72 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2228 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 13.89 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2229 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 179.5 | PE | 80 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2230 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 2.66 | PE | 80 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2231 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 224.07 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2232 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.89 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2260 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.25 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2270 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 251.26 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2275 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 110.16 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2276 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 262.18 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2292 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 211.96 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2293 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.25 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2294 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 0.23 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2302 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.31 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2315 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 2.97 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2324 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 52.37 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2338 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 92.1 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2339 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 170.94 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2340 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.34 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2341 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 145.64 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2363 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 12.05 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2373 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 262.42 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2374 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.1 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2375 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 59.38 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2390 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.16 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2391 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.88 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2398 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2399 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 59.76 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2400 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.96 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2401 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 14.49 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2412 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 17 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2413 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.05 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2422 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 187.07 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2429 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 21.17 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2430 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 3.6 | PE | 200 | 1992 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
2431 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.35 | PE | 200 | 1992 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
2432 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 40.26 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2433 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.81 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2434 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 16.95 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2445 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.67 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2465 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 39.06 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2515 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 40.61 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2524 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 40.38 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2545 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.31 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2557 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2573 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 253.62 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2574 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1.5 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2575 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 82 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2591 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.42 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2592 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.25 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2593 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.76 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2594 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 8.28 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2596 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 104.42 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2621 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 261.77 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2622 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 565.04 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2637 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.16 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2638 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.02 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2660 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 40.6 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2661 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 40.39 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2701 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2702 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 12.14 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2721 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.06 | DCIP | 200 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2722 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 123.99 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2723 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 6.24 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2724 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 97.22 | PE | 150 | 1998 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2725 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 7.22 | PE | 150 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2751 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 13.03 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2752 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 5.08 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2762 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 10.75 | PE | 200 | 1997 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
2763 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 4.37 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2764 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 9.02 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2772 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 22.16 | PE | 100 | 1997 | 83.2 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2782 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-1 | 시흥직접3 | 1 | PE | 200 | 1998 | 81.1 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -

## 시흥직접4 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
SK1-2 (시흥직접4) | DCIP | 14.68 | - | 69.1588 | 노후진행 | 0.64765 | 상태양호
| GRP | 0.33 | 0.33448 | - | - | - | -
| SP | 0.38 | - | 70.66 | 비교적양호 | 0.6182 | 상태양호
SK1-2(시흥직접4) 합계 |  | 15.39 | 0.33448 | 69.9 | 노후진행 | 0.633 | 상태양호

## 시흥직접4
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 4.69 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 169.69 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 138.34 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 3.78 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
77 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 0.56 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
109 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 291.62 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
151 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 334.48 | GRP | 200 | 2005 | 83.3 | 교체/갱생 | 0.784 | 교체/갱생 | 4단계 | -
155 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 328.82 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
158 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 270.34 | DCIP | 400 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
159 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 98.52 | DCIP | 700 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.629 | 관체상태 양호 | - | -
224 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 5.53 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
225 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 154.51 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
298 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 99.27 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
310 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 408.69 | DCIP | 500 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
312 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 91.53 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
316 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 241.26 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
317 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 186.28 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
336 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 30.92 | SP | 700 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
414 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 192.4 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
486 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 70.85 | DCIP | 700 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
510 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 47.54 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
511 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 75.8 | DCIP | 600 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
562 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 84.91 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
605 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 216.59 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
692 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 268.62 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
695 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 270.71 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
703 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 60.48 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
743 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 98.9 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
788 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 2.35 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
890 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 85.9 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
901 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 1.47 | DCIP | 600 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
902 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 156.7 | DCIP | 600 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
903 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 2.5 | DCIP | 600 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
904 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 8.63 | DCIP | 600 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
952 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 6.43 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1014 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 129.45 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1020 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 148.3 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1021 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 2.15 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1028 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 266.2 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1029 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 140.7 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1032 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 267.51 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1040 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 1 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1041 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 233.8 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1051 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 108.44 | DCIP | 200 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1171 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 152.38 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1174 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 1.68 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1175 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 215.72 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1180 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 218.33 | DCIP | 300 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1350 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 216.03 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1353 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 66.07 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1362 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 457.91 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1368 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 17.75 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1370 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 265.86 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1371 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 277.71 | DCIP | 600 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1373 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 256.31 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1383 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 0.1 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1524 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 199.69 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1525 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 127.57 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1527 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 77.42 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1541 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 286.46 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1548 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 258.01 | SP | 400 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
1549 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 196.01 | DCIP | 300 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1626 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 36.83 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1627 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 9.2 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1642 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 87.69 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1723 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 277.46 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1734 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 13.91 | SP | 300 | 1992 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.629 | 관체상태 양호 | - | -
1794 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 259.8 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1795 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 7.04 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1796 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 1 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1908 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 39.28 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1909 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 153.66 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1910 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 133.97 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1911 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 113.71 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1913 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 46.75 | SP | 400 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
1917 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 34.84 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2150 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 268.97 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2271 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 109.86 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2277 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 267.64 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2279 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 155.33 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2280 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 104.41 | DCIP | 300 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2282 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 25.12 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2362 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 1 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2456 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 181.47 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2462 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 235.74 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2463 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 1.43 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2464 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 130.29 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2469 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 564.26 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2470 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 251.38 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2589 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 131.44 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2590 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 4.74 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2601 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 142.14 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2603 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 371.91 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2604 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 136.12 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2611 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 268.4 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2612 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 310.64 | DCIP | 150 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
2613 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 307.9 | DCIP | 200 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2617 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 176.55 | DCIP | 600 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2652 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 0.46 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2666 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 264.41 | DCIP | 400 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
2667 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 2.93 | DCIP | 400 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
2677 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 28.37 | SP | 700 | 1992 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
2748 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 1.78 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2749 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 78.32 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2781 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 69.03 | DCIP | 250 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2790 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 128.63 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2791 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 245.44 | DCIP | 100 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2792 | 시흥 | 시흥직접공업 | SK1-2 | 시흥직접4 | 111.78 | DCIP | 150 | 1992 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부1 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS18 (연성선부1) | DCIP | 0.03 | - | 71.1 | 비교적양호 | 0.716 | 상태양호
| PE | 4.69 | - | 85.3 | 상태양호 | 0.5995 | 노후진행
YS18(연성선부1) 합계 |  | 4.7217 | - | 78.2 | 비교적양호 | 0.658 | 상태양호

## 연성선부1
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2817 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 0.39 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3301 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 1.03 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3549 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 1 | PE | 80 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3892 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 85.91 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4500 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 6.38 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4501 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 39.83 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4519 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 120.3 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4757 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 47.43 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4797 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 145.4 | PE | 50 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4903 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 0.98 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5406 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 31.68 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5706 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 73.87 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5826 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 73.05 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5891 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 78.46 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6568 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 36.36 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6823 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 89.24 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7129 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 0.33 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7171 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 706.47 | PE | 80 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7311 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 47.64 | PE | 50 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7674 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 122.93 | PE | 50 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7847 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 68.13 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7899 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 166.45 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8013 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 0.45 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8416 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 696.39 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8480 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 24.99 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8924 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 272.7 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9411 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 239.22 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9568 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 29.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10340 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 3.2 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
11277 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 144.49 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
11384 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 92.76 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
11504 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 19.05 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12754 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 145.32 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12755 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 127.06 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12858 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 58.94 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12921 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 145.75 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12922 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 1.99 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13048 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 0.26 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13269 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 65.57 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13441 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 22.98 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14796 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 9.12 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14898 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 152.17 | PE | 50 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16035 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 7.07 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16121 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 118.06 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16403 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 2.01 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16729 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 22.78 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17860 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 5.92 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17983 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 2.54 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18059 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 19.56 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18110 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 41 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18343 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 75.37 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18432 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 7.68 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18878 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 49.98 | PE | 50 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19167 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 120.23 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19419 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 1.5 | PE | 100 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19495 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 0.9 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19550 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 1.21 | PE | 80 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19602 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 0.5 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
20094 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 32.47 | PE | 50 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
20123 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 1.27 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
20124 | 연성 | 선부 | YS18 | 연성선부1 | 16.66 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부2 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS4 (연성선부2) | DCIP | 12.92 | - | 71.5015 | 비교적양호 | 0.69158 | 상태양호
| PE | 0.71 | - | 85.3 | 상태양호 | 0.602 | 상태양호
YS4(연성선부2) 합계 |  | 13.63 | - | 78.4 | 비교적양호 | 0.647 | 상태양호

## 연성선부2
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2805 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2806 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 46.99 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2864 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2914 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.5 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3120 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 86.96 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3215 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3216 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 105.64 | DCIP | 150 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3285 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3286 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 80.37 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3347 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 1.34 | DCIP | 250 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3409 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 86.48 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
3471 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3521 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 10.12 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3584 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3585 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3586 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 113.16 | DCIP | 80 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3639 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3698 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 2.86 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
3699 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.93 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
3700 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 171.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3754 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 96.19 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3755 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 86.18 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3813 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 6.72 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3875 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 65.41 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
3938 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.68 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4056 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 16.78 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4058 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 40.49 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4060 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.64 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4334 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 96.74 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4395 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 126.03 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4460 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 114.46 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4498 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 108.13 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4559 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 5.17 | DCIP | 250 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4562 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4617 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 10.17 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
4682 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 12.32 | DCIP | 150 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4684 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 111.88 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4685 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 132.14 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4686 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4747 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4748 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 15.89 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4789 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 89.41 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4831 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4833 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 42.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4887 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 114.72 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4942 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5000 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5001 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 22.77 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5055 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 26.46 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5056 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5114 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 21.12 | DCIP | 250 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5115 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 2.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5118 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5305 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 114.55 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5386 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5387 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5449 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 13.51 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5450 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5451 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 126.52 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5511 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 10.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5512 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 12.47 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5582 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 174.54 | DCIP | 150 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5635 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 12.4 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5636 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.5 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5812 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 134.67 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5937 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 74.5 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6008 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6009 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 61.36 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6010 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 162.76 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6011 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 142.42 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6050 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.46 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6101 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 18.52 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6107 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6108 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6168 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6169 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 5.98 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6239 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6240 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6432 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 6.54 | DCIP | 80 | 2006 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6558 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 179.84 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6651 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 9.28 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6748 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.29 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6809 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6906 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 18.35 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6907 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 132.05 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6958 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 1.53 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
6960 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 174.62 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6961 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 89.81 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7021 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7022 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 117.29 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7023 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 26.84 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7024 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 10.43 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7113 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 33.03 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7170 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 78.89 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7248 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 40.64 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7297 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 39.73 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7506 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 230.9 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7715 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 41.23 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7764 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 13.11 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7886 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.45 | DCIP | 250 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7887 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 12.11 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7934 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 2 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8056 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 65.87 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8211 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 32.46 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8212 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8214 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 1.63 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8272 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 69.44 | DCIP | 250 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8331 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 89.24 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
8333 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.62 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8334 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.86 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8462 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 58.5 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8615 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 82.03 | DCIP | 150 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8647 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 3.9 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8703 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8861 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 29.15 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8917 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 1.75 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8921 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8922 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 43.93 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8974 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 23.73 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9156 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9220 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.24 | DCIP | 150 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9337 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9338 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9395 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9396 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 155.28 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9455 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9456 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 35.64 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9567 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 706.42 | PE | 150 | 1999 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9569 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 119.15 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9842 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 43.42 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9846 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9847 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 58.81 | DCIP | 250 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9848 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 102.54 | DCIP | 150 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9849 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 128.88 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9909 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 40.46 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9955 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 8.47 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10013 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10014 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10178 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 35.37 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10232 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 27.14 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
10234 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 25.14 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10236 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 40.6 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10336 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 5.49 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10337 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.4 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10401 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 17.61 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10403 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 91.91 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10405 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 182.67 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10454 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10455 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 10.46 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10518 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 105.14 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10562 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 11.6 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
10565 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 12.64 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10631 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 70.98 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10633 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 29.57 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10673 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10674 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10906 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 45.88 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10963 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 124.17 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10964 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 117.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10965 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 13.22 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11083 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 22.75 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11084 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 49.23 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11136 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 83.03 | DCIP | 250 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11186 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 116.93 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11258 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 39.73 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11260 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11261 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11318 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 28.01 | DCIP | 250 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11321 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11423 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 175.5 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11485 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 4.17 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11608 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 133.16 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11720 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11786 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11787 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 42.95 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11847 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11848 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 176.98 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11914 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 41.49 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11962 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 23.72 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12022 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 43.73 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12091 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 2.35 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
12095 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 28.56 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12096 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.8 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12220 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 14.22 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12280 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 43.16 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12281 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.46 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12420 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 8.6 | DCIP | 250 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12517 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12518 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 104.21 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12519 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 27.6 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12561 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 96.53 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12562 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 10.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12564 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 12.58 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12626 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 9.91 | DCIP | 150 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12627 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 117.84 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12699 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 4.96 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
12700 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 78.74 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12741 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 29.16 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
12793 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.85 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12856 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 80.19 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12907 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 4.81 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13033 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13157 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 1.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13158 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13261 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 41.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13301 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13302 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 86.1 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13380 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.48 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13381 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 24.73 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13383 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 10.21 | DCIP | 80 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13512 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 40.74 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13580 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 44.64 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13834 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13929 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 150.71 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13986 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 73.71 | DCIP | 80 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14082 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14177 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 88.45 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14256 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 6.1 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
14346 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 176.38 | DCIP | 150 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14434 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 20.3 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14435 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14475 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.15 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14477 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14479 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 39.97 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14655 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 25.91 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14657 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14658 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 92.02 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14689 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14690 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 129.57 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14780 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 129.47 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14854 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 14.44 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
14933 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 126.31 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15087 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15088 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15089 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.31 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15090 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 117.04 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15149 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15163 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15309 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 4.65 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
15310 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15311 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 173.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15401 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 42.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15402 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15408 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 123.18 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15478 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 1.4 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15574 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15575 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16023 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.69 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16024 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 6.96 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16027 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 73.32 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16103 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 11.95 | DCIP | 150 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16203 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 93.49 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16307 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.75 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16311 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16385 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 25.56 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16511 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 36.12 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16549 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 145.29 | DCIP | 150 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16555 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 10.53 | DCIP | 250 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16599 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 36.15 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16636 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 42.2 | DCIP | 250 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16710 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 56.96 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16791 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 19.88 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16794 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 80.35 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
16843 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 189.08 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16845 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 83.99 | DCIP | 250 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16846 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 41.85 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16847 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 40.54 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16936 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.81 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16939 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 24.56 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
16940 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16942 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.33 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17018 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 125.16 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17100 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.63 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17102 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 62.63 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17103 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 20.39 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17312 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 37 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17452 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 40.03 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17491 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17542 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 14.15 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17679 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17680 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 15.14 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17681 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17728 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 5.88 | DCIP | 250 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17773 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 6.44 | DCIP | 200 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17776 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 91.74 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17777 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 68.87 | DCIP | 150 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17838 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17918 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17967 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 116.61 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18028 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 2 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18031 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 12.05 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
18033 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18094 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18095 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 143.99 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18327 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18410 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18500 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 19.94 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18645 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18647 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18675 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 83.33 | DCIP | 250 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18676 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 27.86 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18855 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 111.85 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18920 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 34.09 | DCIP | 200 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18977 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 29.47 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19015 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19016 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 33.62 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19045 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 20.57 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19046 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 1.18 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19110 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 23.04 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19111 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 47.96 | DCIP | 150 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19161 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 10.91 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19178 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 11.48 | DCIP | 250 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19179 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19276 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 122.58 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19277 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19402 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 69.78 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
19403 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 19.44 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
19405 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 88.03 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19406 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 37.2 | DCIP | 100 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19457 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.81 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19458 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19493 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.31 | DCIP | 80 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19754 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 95.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19755 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 60.17 | DCIP | 100 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19762 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19763 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.31 | DCIP | 150 | 1992 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19855 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20077 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 0.2 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
20252 | 연성 | 선부 | YS4 | 연성선부2 | 116.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부3 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS7 (연성선부3) | CIP | 0.82 | 0.81608 | 68.9 | 노후진행 | 0.42086 | 교체/갱생
| DCIP | 5.59 | - | 70.1927 | 비교적양호 | 0.61145 | 상태양호
YS7(연성선부3) 합계 |  | 6.41 | 0.81608 | 69.5 | 노후진행 | 0.516 | 노후진행

## 연성선부3
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3282 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 87.42 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
3287 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 5.48 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3516 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.77 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3582 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3637 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 17.43 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
3932 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 16.63 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3933 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 3.26 | DCIP | 600 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.727 | 관체상태 양호 | - | -
3934 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 27.15 | DCIP | 600 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.727 | 관체상태 양호 | - | -
3935 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 5.88 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
3936 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 18.81 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4102 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 7.68 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4103 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 19.3 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4124 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.5 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4244 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 19.57 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
4387 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 27.3 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4388 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 31.98 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
4456 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 28.62 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
4556 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 19.81 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4557 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 117.72 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
4743 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 6 | DCIP | 미분류 | 1985 | 미분류 | 미분류 | 0.584 | 노후진행 | - | -
4787 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.37 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4882 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4938 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.5 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
4940 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 10.58 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4995 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 2.52 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4996 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 26.92 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
4997 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 30.23 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4998 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.1 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5190 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 39.59 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5195 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 255.91 | CIP | 200 | 1985 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5383 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 107.7 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
5447 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.31 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5505 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 244.63 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5634 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5873 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.8 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5874 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 193.87 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6098 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 104.62 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6237 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 35.4 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6603 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 16.27 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6746 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6858 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 25.6 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6859 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 12.55 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6954 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.95 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
7059 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.51 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
7296 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 4.01 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7360 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.35 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
7594 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 5.85 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7709 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 54.9 | CIP | 200 | 1985 | 65.9 | 노후진행 | 0.384 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7710 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 15.51 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7711 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 13.99 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7884 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.2 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7927 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 12.21 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7928 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 176.6 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8269 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 170.44 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8270 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.89 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
8324 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 5.89 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8798 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 3.53 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8859 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 201.06 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9215 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 3.83 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9216 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 43.15 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9392 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 66.43 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
9507 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 3.15 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9560 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 144.49 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
9565 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9583 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.3 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9669 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 5.92 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10006 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10007 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 2.2 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
10010 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 218.19 | CIP | 200 | 1985 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
10011 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 7.39 | DCIP | 250 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10121 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 110.57 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10279 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 3.05 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10280 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 31.69 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10281 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 5 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10331 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 6.11 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10334 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.85 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10514 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 8.27 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
10516 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 214.7 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
10672 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 6.23 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10962 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.39 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11077 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.9 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11182 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 41.78 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11184 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 15.33 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11255 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 54.51 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11319 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 6.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11421 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 78.66 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11483 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 38.73 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11542 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 5.18 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
11601 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 74.85 | CIP | 200 | 1985 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
11668 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.07 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
11713 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11780 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 21.72 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11963 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 2 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12017 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 3.6 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
12018 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 6.49 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12219 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12275 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 6.7 | CIP | 200 | 1985 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
12278 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 40.02 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12509 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12511 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 88.42 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
12558 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 10.94 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12621 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 5.18 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12622 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 3.62 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12697 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 17.49 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12740 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 192.96 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13028 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 19.64 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13112 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 161.73 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13210 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.89 | DCIP | 미분류 | 1985 | 미분류 | 미분류 | 0.584 | 노후진행 | - | -
13703 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 90.5 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13832 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 30.95 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13926 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 26.53 | CIP | 200 | 1985 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
14254 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.67 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14517 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 46.16 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14603 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 7.23 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
14774 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 15.58 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
14777 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 8.91 | DCIP | 400 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
14953 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.32 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15157 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.68 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15159 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 34.41 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
15160 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 305.34 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15396 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 16.93 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15468 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15572 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.84 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15573 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 294.01 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
15647 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 31.24 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15716 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 28.78 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15754 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 99.67 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15806 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.24 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15941 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 61.79 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15942 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.95 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16021 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.94 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16022 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 16.59 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16152 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 174.24 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
16308 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16309 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16380 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 23.53 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16704 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 133.47 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
17013 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 98.64 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
17016 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 53.63 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17184 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.61 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17451 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17596 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 21.46 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
17770 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 2 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
17772 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 3.41 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18092 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 23.98 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18319 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 10.59 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18406 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 12.04 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18597 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 116.74 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18598 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 25.08 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
18638 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 95.85 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
18768 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 179 | CIP | 200 | 1985 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19106 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 38.79 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19218 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19273 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 91.73 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19329 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 5.94 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19702 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 1.9 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19753 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 42.15 | DCIP | 450 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
19786 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 45.65 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19853 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 10.14 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19854 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 8.87 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20162 | 연성 | 선부 | YS7 | 연성선부3 | 25.6 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -

## 연성선부4 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS17 (연성선부4) | CIP | 0.25 | 0.15617 | 64.75 | 노후진행 | 0.3806 | 교체/갱생
| DCIP | 1.96 | - | 71.6756 | 비교적양호 | 0.69863 | 상태양호
| GRP | 0.43 | 0.42883 | - | - | - | -
| PE | 0.21 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.576 | 노후진행
YS17(연성선부4) 합계 |  | 2.85 | 0.585 | 73.3075 | 비교적양호 | 0.552 | 노후진행

## 연성선부4
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3056 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 38.36 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3091 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 14.46 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4155 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 46.57 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4156 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 3.04 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4163 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 20.54 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4173 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4200 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 2.96 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4939 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 62.59 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5227 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5760 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 23.85 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5807 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 3.43 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6165 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 74.14 | CIP | 300 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6346 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 5.91 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6371 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 49.53 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6408 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 70.49 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6803 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 29.08 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7244 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 128.95 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7403 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 4.5 | PE | 100 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7463 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.88 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7472 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 1.91 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8262 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 74.37 | DCIP | 200 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8547 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 74.26 | DCIP | 100 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
8914 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 122.25 | DCIP | 150 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9684 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 1.76 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10694 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.95 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10753 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 79.84 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11010 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 23.29 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11011 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11012 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 42.34 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11254 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.15 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12148 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 1.66 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12189 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 92.42 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12376 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 43.67 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12383 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12738 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 226.21 | DCIP | 150 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13684 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 411.62 | GRP | 200 | 2004 | 81.6 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13685 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 23.45 | PE | 150 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13983 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 68.06 | DCIP | 600 | 미분류 | 75.3 | 비교적 양호 | 0.727 | 관체상태 양호 | - | -
15274 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 167.13 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15354 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 17.21 | GRP | 200 | 2004 | 81.6 | 교체/갱생 | 0.761 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15393 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 245.03 | DCIP | 200 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15397 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 95.62 | CIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.437 | 교체/갱생 | - | -
16934 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 84.7 | DCIP | 150 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17099 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 16.86 | CIP | 300 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17179 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 2.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17202 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.76 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17311 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.49 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18128 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 2.49 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18320 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 5.51 | CIP | 300 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18635 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 22.5 | DCIP | 150 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18914 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 218.82 | DCIP | 100 | 1984 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19219 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19796 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 43.45 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
20248 | 연성 | 선부 | YS17 | 연성선부4 | 59.66 | CIP | 150 | 1985 | 62.2 | 노후진행 | 0.344 | 교체/갱생 | 3단계 | -

## 연성선부5 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS22 (연성선부5) | 미분류 | 0 | - | - | - | - | -
| DCIP | 0.97 | 0.9 | 69.8895 | 노후진행 | 0.67732 | 상태양호
| GRP | 0.68 | 0.68 | 82.5 | 매우양호 | 0.783 | 상태양호
| PE | 0 | - | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행
| SP | 1.18 | 1.17 | 67.3833 | 노후진행 | 0.418 | 교체/갱생
YS22(연성선부5) 합계 |  | 2.83 | 2.75 | 76.8 | 비교적양호 | 0.619 | 상태양호

## 연성선부5
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
229 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 1.45 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.666 | 관체상태 양호 | - | -
809 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 2.13 | DCIP | 80 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1409 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 1.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1453 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 19.18 | DCIP | 80 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1454 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 6.47 | DCIP | 80 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1609 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2416 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2660 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 0.67 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3241 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 742.39 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4131 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 1.72 | SP | 200 | 2003 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
4877 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 8.66 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5353 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 3.9 | SP | 600 | 1979 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
5620 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5802 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 1 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5995 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 116.75 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
5996 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 781 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
6469 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 71.77 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8049 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 113.85 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8544 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 2.09 | SP | 200 | 2003 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
8548 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 0.31 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
8668 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 18 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
10432 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 681.58 | GRP | 250 | 2006 | 82.5 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
10665 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 0.84 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10775 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 1.73 | DCIP | 200 | 2003 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11538 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 1 | DCIP | 200 | 1989 | 66.7 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11661 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 30.45 | DCIP | 600 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
14512 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 44.13 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
14925 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 9.37 | DCIP | 600 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
16697 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16782 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 20.31 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18201 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 0.57 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18588 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 147.95 | SP | 900 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19004 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 1.88 | SP | 300 | 1979 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.479 | 노후진행 | - | -
19453 | 연성 | 선부 | YS22 | 연성선부5 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부6 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS16 (연성선부6) | CIP | 2.1 | 2.0533 | 68.0182 | 노후진행 | 0.37493 | 교체/갱생
| DCIP | 4.11 | - | 71.4969 | 비교적양호 | 0.70384 | 상태양호
| 미분류 | 1.29 | - | - | - | - | -
YS16(연성선부6) 합계 |  | 7.5 | 2.0533 | 69.8 | 노후진행 | 0.539 | 노후진행

## 연성선부6
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2854 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 4 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
2855 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.67 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2856 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.06 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2909 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2910 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 41.77 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2970 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.72 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
3003 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.21 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3205 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3206 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 6.22 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3207 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 130.16 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
3277 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 34.78 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3336 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3337 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 43.38 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3339 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3399 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3457 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.16 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3458 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 68.91 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3510 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.87 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3685 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3924 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3926 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 10.18 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3927 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3993 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.75 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
3994 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 47.29 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4046 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4048 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 38.15 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
4098 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4099 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 9.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4140 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 3.83 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4177 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 20.51 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4193 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 10.73 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4209 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.35 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4326 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4450 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 14.51 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4451 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 18.39 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4553 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 3.92 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4611 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4737 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.07 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
4738 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 46.1 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4739 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.9 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4740 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4935 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4989 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 38.59 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4990 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.14 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5103 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.61 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5104 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5184 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 11.48 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
5237 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5247 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 22.58 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5283 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5436 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5437 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 7.28 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
5440 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 106.07 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5497 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5498 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 33.57 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5569 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.23 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5570 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.89 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5572 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 113.71 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
5621 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 4.13 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5692 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 66.82 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5693 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 106.53 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5694 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 195.45 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5695 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 91.93 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5696 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 9.91 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5697 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 101.1 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5699 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 81.3 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5756 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5864 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5994 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5997 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 6.8 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5999 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6000 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 86.55 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
6045 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 28.67 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6090 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 9.16 | DCIP | 600 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
6091 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 31.36 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6226 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.21 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6227 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 10.71 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6347 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.5 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
6400 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 14.89 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6549 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.53 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6598 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6599 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6645 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 72.34 | CIP | 150 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6647 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.2 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
6694 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 9.53 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6738 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.01 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6740 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 36.92 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6799 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 10.6 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6800 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 21 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6895 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 5.5 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
6896 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6949 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.56 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6950 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.56 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7012 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7052 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 48.62 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
7053 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 107.02 | CIP | 400 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7086 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 227.23 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
7106 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 10.63 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7161 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 143.03 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
7240 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 266.49 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
7241 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.67 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
7292 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 7.83 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7352 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 5.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7396 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 83.48 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7404 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7418 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 12.15 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7446 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 66.73 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7646 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.02 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7822 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 8.62 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7990 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8107 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8157 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.19 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8206 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.5 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
8260 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.63 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8261 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 20.56 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8510 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.66 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
8554 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 56.88 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8696 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.8 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
8698 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 89.9 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
8795 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.16 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8854 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 125.23 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
8910 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.96 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
8911 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8970 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 63.91 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
9037 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9038 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.75 | DCIP | 200 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
9039 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.99 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
9146 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9325 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 15.3 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
9326 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 28.4 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
9327 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 3.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9388 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9460 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 35.42 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9502 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9621 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 4.81 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9626 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 3.92 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9652 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.44 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9835 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9836 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 3.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9903 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9947 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 101.28 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
9948 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10002 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 45.58 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
10112 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 33.64 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
10113 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 18.07 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
10115 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.67 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
10173 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10224 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.05 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10272 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 38.47 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
10444 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.23 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10458 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 144.36 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
10510 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 5.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10625 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 5.75 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10695 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.03 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10703 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 6.67 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10743 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.75 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10758 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10899 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 11.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10900 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 26.44 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
10901 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.49 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10953 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10954 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.4 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11008 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 142.05 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
11124 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11250 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11306 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11363 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.45 | DCIP | 300 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11364 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 15.2 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1993년 갱생
11365 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 31.7 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
11479 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11595 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11596 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.9 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11664 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11840 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 12.4 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
11904 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 54.86 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
11906 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 53.42 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
12012 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.96 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12080 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12082 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 108.96 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
12083 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.82 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
12124 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 13.42 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12149 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12360 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 20.97 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12378 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 34.04 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12500 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12501 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 24.84 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
12614 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.64 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12689 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 74.33 | DCIP | 150 | 1990 | 69.4 | 노후진행 | 0.479 | 노후진행 | - | -
12690 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 125.83 | DCIP | 150 | 1990 | 69.4 | 노후진행 | 0.479 | 노후진행 | - | -
12736 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 5.68 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
12790 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 43.75 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
12845 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.15 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12894 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 6.49 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
12895 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12896 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.92 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12898 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 22.91 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
12950 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.8 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
13109 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13202 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.58 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13204 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.23 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13205 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 14.86 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
13253 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13325 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13330 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 15.86 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13335 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13344 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 45.17 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13345 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 17.12 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13355 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.82 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13436 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13437 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13456 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13457 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13496 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.15 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13497 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.14 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13498 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13571 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 81.84 | DCIP | 100 | 1990 | 69.4 | 노후진행 | 0.479 | 노후진행 | - | -
13826 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.7 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
13866 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13917 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 15.98 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
13918 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13920 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 44.71 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
13979 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14168 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14169 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 77.55 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
14170 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14246 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14247 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 42.21 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
14337 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 5.73 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14425 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.56 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14469 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.9 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
14551 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14648 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 47.8 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
14649 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 79.87 | DCIP | 100 | 1990 | 69.4 | 노후진행 | 0.479 | 노후진행 | - | -
14676 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 47.88 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
14678 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14770 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14846 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.46 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14847 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 127.11 | CIP | 400 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
14926 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 111.05 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
14927 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.01 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14939 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.17 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15016 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
15017 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 19 | DCIP | 100 | 1990 | 69.4 | 노후진행 | 0.479 | 노후진행 | - | -
15079 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 53.94 | CIP | 150 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
15080 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 26.18 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
15143 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.4 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
15144 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15222 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 19.95 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15223 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15342 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 3.54 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15364 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15390 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 9.63 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
15450 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15461 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 86.01 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
15514 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.75 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
15515 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 20.6 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15778 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 7.04 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15938 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 17.89 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
16017 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16095 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16200 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 35.48 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
16260 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.8 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
16501 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16698 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16699 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 144.8 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
16700 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16701 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16783 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.82 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
16834 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16835 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 4.57 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
16836 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 17.05 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17087 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17089 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 76.68 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17090 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 79.09 | CIP | 150 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17185 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 15.93 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17187 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17304 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.43 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17305 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 22.05 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17306 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17443 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 3.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17444 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17445 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 4.99 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17446 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 100.74 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17479 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 6.17 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17480 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.91 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
17481 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17590 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.21 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17591 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17592 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 311.77 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
17665 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.56 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17666 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17667 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 15.18 | CIP | 150 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17724 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17833 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17834 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17909 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 8.79 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
18018 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 70.22 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
18019 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.9 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
18020 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 19.09 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
18087 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18088 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.22 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18119 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18135 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18175 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.89 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18180 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18198 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.53 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18212 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18213 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.91 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18214 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.96 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18223 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18311 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18313 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.81 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18315 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 96.24 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18376 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 15.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18377 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.4 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18378 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 21.61 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18403 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 10.59 | CIP | 150 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18489 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 25.5 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18490 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 58.12 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
18491 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 18.12 | CIP | 150 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.427 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18633 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 15.63 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
18634 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 8.71 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18662 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18764 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 3.41 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
18817 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18818 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 88.36 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
18910 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19102 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 5.81 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19217 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 32.62 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
19268 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 1.94 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19270 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19334 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 8.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19394 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 14.21 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19395 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19485 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 50.79 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
19576 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 5.63 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19699 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19700 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 11.2 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19749 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19782 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 57.19 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19819 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 50.17 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19846 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 20.43 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19902 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 2.5 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
20156 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.93 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20158 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20159 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 24.95 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
20245 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 19.73 | DCIP | 100 | 1990 | 69.4 | 노후진행 | 0.479 | 노후진행 | - | -
20246 | 연성 | 선부 | YS16 | 연성선부6 | 16.03 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부7 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS15 (연성선부7) | CIP | 0.72 | 0.33529 | 65.5636 | 노후진행 | 0.30659 | 교체/갱생
| DCIP | 4.71 | 0.30236 | 70.948 | 비교적양호 | 0.68325 | 상태양호
| 미분류 | 0.89 | - | - | - | - | -
YS15(연성선부7) 합계 |  | 6.32 | 0.63765 | 68.3 | 노후진행 | 0.495 | 노후진행

## 연성선부7
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2924 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.72 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2971 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 130.38 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
2985 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 9.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2986 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2987 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.11 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2992 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 64.55 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3026 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 12.36 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3233 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3234 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 8.64 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
3235 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.15 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3236 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.13 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3340 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 37.13 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
3341 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.99 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3357 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.72 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3418 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.85 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
3419 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3459 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.72 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
3460 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 47.33 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3513 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 70.58 | CIP | 80 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3687 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3688 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3690 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.57 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3691 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 114.77 | DCIP | 100 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.493 | 교체/갱생 | - | -
3745 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 17.9 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3746 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 15.39 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
3762 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.76 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3869 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3870 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 53.85 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3881 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3928 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.14 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3995 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 43.37 | DCIP | 300 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 노후진행 | - | -
4047 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4049 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 39.22 | DCIP | 300 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 노후진행 | - | -
4116 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 19.56 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4452 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 40.6 | DCIP | 150 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4453 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 67.4 | DCIP | 150 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4511 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4741 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.6 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
4742 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 16.73 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
4785 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4879 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 16 | DCIP | 300 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 노후진행 | - | -
4880 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 23.43 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
4936 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.83 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4953 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.45 | DCIP | 300 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4991 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5048 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.48 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5049 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 78.42 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5050 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.17 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5107 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3.11 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
5185 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.6 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
5260 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 30.92 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5272 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5278 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.38 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5339 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5380 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.82 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5398 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.64 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5399 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 6.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5438 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 51.87 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5439 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 22.74 | CIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
5457 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 20.87 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5525 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.72 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5622 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5623 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.29 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5624 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 10.2 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5625 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.82 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5626 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.74 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5691 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.67 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5865 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 6.39 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
5929 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.09 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5944 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 52.9 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
5948 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 24.29 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6001 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6002 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.42 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6003 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 94.45 | DCIP | 300 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 노후진행 | - | -
6093 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6094 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6161 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 4.88 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6180 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 143.11 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6228 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.98 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6229 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 15.9 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
6230 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 7.16 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
6246 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6292 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6317 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6326 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.26 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6550 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6551 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.44 | DCIP | 150 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6600 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 70.77 | DCIP | 150 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -
6646 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6801 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6856 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 8.69 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
6897 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 24.3 | DCIP | 150 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6898 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 105.77 | DCIP | 200 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6899 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 4.2 | DCIP | 200 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6915 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 22.47 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7054 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 15.9 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
7055 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 19.54 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
7183 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.73 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7242 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7255 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7293 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7294 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7427 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 18.26 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7443 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 43.75 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7591 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7600 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 31.99 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
7601 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.5 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7664 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 23.82 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
7761 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 48.48 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7823 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.92 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7940 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 23.24 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
7944 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 22.03 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
7945 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.82 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
8005 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 82.86 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
8068 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8218 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 170.76 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
8265 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8320 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8346 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8381 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8382 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8450 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8451 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 18.64 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
8699 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.73 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8712 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 153.54 | CIP | 100 | 1981 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
8757 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 14.97 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
8855 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8867 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8912 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8913 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8928 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 13.09 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8929 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.96 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8930 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.71 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8982 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8983 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 9.47 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
8984 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3.64 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
9040 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 19.79 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
9108 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 53.9 | CIP | 150 | 1981 | 67.8 | 노후진행 | 0.424 | 교체/갱생 | 3단계 | -
9147 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9170 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9264 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9328 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 39.21 | CIP | 150 | 1981 | 62.2 | 노후진행 | 0.269 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
9406 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 32.64 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9407 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.36 | DCIP | 100 | 1987 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9503 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9504 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9640 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 30.7 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9643 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9667 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 14.47 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9917 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10118 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 26.15 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10141 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10187 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.61 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10228 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10291 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 37.98 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
10394 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.18 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10445 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 10.59 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10446 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10474 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10573 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.74 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10574 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 118.02 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10667 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10711 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 29.6 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10725 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.86 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
10861 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.09 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10955 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.66 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10956 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 12.44 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
11019 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 49 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
11074 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3.14 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11086 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.62 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11125 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 15.75 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11126 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 24.37 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
11127 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3.89 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11196 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11252 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.95 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11253 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 10.67 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
11307 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.15 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11416 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.47 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
11417 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 18.15 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
11480 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11613 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 45.89 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
11614 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 117.72 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
11615 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 136.32 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
11776 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11905 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11960 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.77 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12013 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 75.15 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
12014 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12127 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12174 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 20.26 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12231 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.75 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12269 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.73 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12284 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 56.3 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12332 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 49.58 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12343 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12391 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.13 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12503 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12504 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 22 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
12525 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12554 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12708 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12951 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13021 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.46 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13166 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13206 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13207 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 52.78 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
13214 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13215 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 15.07 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
13254 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 47.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13263 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 39.18 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13376 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 10.1 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
13438 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 48.54 | CIP | 80 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
13458 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.18 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13589 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13829 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13839 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.64 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13848 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 14.04 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14030 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3.65 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
14172 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14179 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 32.67 | DCIP | 350 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
14180 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 135.87 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
14188 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 18.18 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
14189 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 49.87 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14338 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.79 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14339 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 22.22 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
14426 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 4.57 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14471 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 26.73 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
14513 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 101.9 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
14514 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14613 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14662 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14679 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 8.31 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
14734 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.02 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14735 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14771 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.03 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14772 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.83 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14888 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.54 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14928 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.51 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14982 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.19 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15082 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.51 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15154 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 77.69 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
15299 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15300 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3.12 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15391 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.97 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
15392 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 8.14 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
15414 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.92 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15451 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15462 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 17.89 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
15483 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15600 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15602 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.67 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15710 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.76 | DCIP | 100 | 1987 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15797 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15863 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16112 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 22.61 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
16150 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 20.54 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16188 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 104 | DCIP | 300 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 노후진행 | - | -
16199 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16208 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16261 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16316 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 24.42 | DCIP | 80 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16317 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 30.31 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16373 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 13.05 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
16396 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 89.84 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16502 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.43 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16517 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16544 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16545 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 26.43 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
16593 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.8 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
16717 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 86.71 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16785 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16853 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17011 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 45.58 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
17045 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17091 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17092 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.08 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17093 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.77 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17203 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.58 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
17307 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.51 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17389 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17390 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.67 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17399 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17447 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 12.15 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17482 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17504 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.68 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17532 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 17.97 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
17533 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 20.98 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17554 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 37.05 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
17686 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 8.48 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17687 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 4.79 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17725 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 39.09 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
17768 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.44 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17885 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17934 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 93.28 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18021 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.51 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18022 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.39 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
18051 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.27 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18101 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 4.7 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18102 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 21.59 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18124 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 42.74 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18195 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18314 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.54 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18316 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 21.04 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
18336 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 14.12 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
18404 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.76 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
18454 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 10.25 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
18455 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.94 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18492 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 6.82 | DCIP | 300 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 노후진행 | - | -
18591 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18592 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18687 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.2 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18722 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18819 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.69 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18848 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 5.77 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
18911 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18912 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 17.05 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18984 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 41.22 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
19022 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 66.58 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
19038 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 95.86 | DCIP | 200 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
19039 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 15.79 | CIP | 100 | 1981 | 69.4 | 노후진행 | 0.419 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19040 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 44.4 | DCIP | 150 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19041 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 54.07 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
19119 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.61 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19158 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19286 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19287 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 3.86 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19325 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.7 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
19335 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 54.97 | DCIP | 300 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 노후진행 | - | -
19455 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19456 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.69 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19488 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 160.21 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
19489 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 100.54 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
19577 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19578 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 7.17 | DCIP | 300 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.474 | 노후진행 | - | -
19579 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 13.5 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
19701 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.38 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19746 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.83 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19747 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 41.79 | DCIP | 100 | 1990 | 65.6 | 노후진행 | 0.493 | 교체/갱생 | - | -
19748 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.43 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19785 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19818 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.67 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19845 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19847 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 2.78 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19861 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19903 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 24.49 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
19996 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 14.26 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
20086 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 24.39 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
20160 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20177 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 1.91 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20178 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 0.55 | DCIP | 300 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
20262 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 166.74 | DCIP | 350 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
20263 | 연성 | 선부 | YS15 | 연성선부7 | 133.03 | DCIP | 350 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부8 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS13 (연성선부8) | CIP | 0.29 | 0.2938 | 67.8 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생
| DCIP | 3.19 | - | 73.0534 | 비교적양호 | 0.66221 | 상태양호
| PE | 0.26 | - | 86.3833 | 상태양호 | 0.591 | 노후진행
YS13(연성선부8) 합계 |  | 3.74 | 0.2938 | 75.7 | 비교적양호 | 0.515 | 노후진행

## 연성선부8
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2872 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 10.88 | DCIP | 150 | 1981 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
2873 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 3.18 | DCIP | 150 | 1981 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
2925 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 36.79 | PE | 200 | 2002 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
2928 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 49.37 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
2929 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.96 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
2989 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.47 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3295 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3420 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.22 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3534 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 44.94 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3542 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.87 | DCIP | 300 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
3769 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 44.05 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3827 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 81.73 | PE | 200 | 2002 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
4015 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 11.78 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4113 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4229 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 109.35 | DCIP | 200 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4516 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 106.31 | DCIP | 150 | 1981 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
4571 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4627 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4952 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 111.95 | DCIP | 300 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5066 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 88.8 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5340 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 32.85 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5526 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 1.07 | DCIP | 250 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6015 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.54 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6054 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6450 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 103.48 | CIP | 100 | 1981 | 67.8 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6513 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 25.22 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
6707 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 31.99 | CIP | 100 | 1981 | 67.8 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6708 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 22.68 | DCIP | 300 | 2002 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
7033 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7034 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 129.5 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7603 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.53 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7722 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.51 | DCIP | 200 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7782 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 4.22 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7941 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 40.57 | DCIP | 80 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8007 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.55 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8122 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.54 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8123 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.3 | DCIP | 200 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8225 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.15 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8404 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 43.04 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8468 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8931 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 24.17 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8987 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9277 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 158.33 | CIP | 100 | 1981 | 67.8 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
9340 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.34 | DCIP | 100 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9708 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 64.1 | DCIP | 200 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9788 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 10.92 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9966 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.59 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10019 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 39.7 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10292 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 11.51 | DCIP | 150 | 1981 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
10353 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 1.23 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10355 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.38 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10411 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 129.76 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10911 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 46.7 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10915 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 30.16 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11018 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.65 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11145 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.51 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11146 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 1.45 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11202 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 5.3 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11270 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 44.44 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11326 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 2.63 | DCIP | 200 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11328 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 56.5 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
11498 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 78.3 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12143 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12375 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12467 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 35.52 | DCIP | 200 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12468 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 93.57 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12524 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12574 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.98 | DCIP | 200 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12637 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 47.21 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12971 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 39.55 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13216 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 46.86 | DCIP | 500 | 1989 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
13643 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.02 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13644 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14149 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 15.37 | DCIP | 150 | 1981 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
14190 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14484 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 7.04 | DCIP | 200 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
14564 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.73 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14861 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14890 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.3 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15030 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.72 | DCIP | 150 | 1981 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
15175 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 37.46 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15176 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.7 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15227 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 5.11 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15228 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 1.93 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15485 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 38.13 | DCIP | 150 | 1981 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
15527 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.26 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15528 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.15 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15579 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 80.47 | DCIP | 300 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15601 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.7 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15662 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.31 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16212 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 79.53 | DCIP | 150 | 1981 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
16318 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 170.69 | DCIP | 100 | 2000 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16322 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 5.4 | DCIP | 150 | 1981 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
16395 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16475 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 56.42 | PE | 200 | 2002 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16481 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 2.24 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16563 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 2.28 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16718 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 2.11 | DCIP | 200 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16719 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 206.32 | DCIP | 500 | 1989 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
16720 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 37.46 | DCIP | 250 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16721 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 3.82 | DCIP | 250 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16947 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 42.73 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17046 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 9.89 | DCIP | 200 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17243 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 39.86 | DCIP | 300 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17245 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.75 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17268 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 49.98 | PE | 100 | 2002 | 91.6 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17505 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17612 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.36 | DCIP | 300 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17785 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 32.09 | DCIP | 250 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17856 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.55 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18052 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 171.88 | DCIP | 250 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18292 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 34.54 | DCIP | 200 | 1995 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
18337 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 9.43 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18656 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 3.65 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19017 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 16.71 | PE | 200 | 2002 | 86.7 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19180 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 45.65 | DCIP | 150 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19346 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.18 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19468 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 8.87 | DCIP | 300 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19469 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 25.8 | DCIP | 300 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19470 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 0.14 | DCIP | 100 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19597 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 129.57 | DCIP | 100 | 1987 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19801 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 132.82 | DCIP | 100 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19930 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 17.59 | PE | 200 | 2002 | 83.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19947 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 1.52 | DCIP | 200 | 2002 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19948 | 연성 | 선부 | YS13 | 연성선부8 | 96.22 | DCIP | 150 | 1994 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부9 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS11 (연성선부9) | CIP | 0.2 | 0.20129 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생
| DCIP | 2.17 | - | 70.8108 | 비교적양호 | 0.67339 | 상태양호
| PE | 1.03 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.59095 | 노후진행
| 미분류 | 0.13 | - | - | - | - | -
YS11(연성선부9) 합계 |  | 3.53 | 0.20129 | 74.6 | 비교적양호 | 0.521 | 노후진행

## 연성선부9
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3107 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 16.55 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
3108 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 18.66 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
3477 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.16 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3950 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 99.7 | PE | 100 | 2006 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4013 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.44 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4233 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 84.68 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4347 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 1.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4350 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 117.18 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
4515 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4895 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 3 | DCIP | 200 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
5302 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 4.99 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5303 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 25.12 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5458 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.66 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5459 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 16.28 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6122 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 16.85 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6248 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 5.66 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
6433 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 10.61 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6509 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 100.13 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6561 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 23.47 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
6664 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.67 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6706 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.9 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7073 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7116 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 91.56 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
7260 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 86.97 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
7305 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 8.53 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
7497 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 9.85 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7546 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 86.74 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7549 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 88.7 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7781 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 13.99 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7783 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 50.37 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7784 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 45.3 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8125 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8224 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.22 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8405 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 2.23 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8406 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 15.35 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8408 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 40.51 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8602 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 2.07 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8612 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 242.72 | DCIP | 300 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8672 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 42.38 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8715 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 48.24 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8758 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 11.05 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8868 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 95.22 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
9109 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 2.98 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9171 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9280 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.38 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9343 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 33.84 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
9463 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9775 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 102.27 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10075 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 38.52 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
10143 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 9.01 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10238 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10239 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 82.5 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
10576 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10842 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 38.74 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10860 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 45 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
11087 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11144 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 1.13 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11329 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 42.8 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11435 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 79.83 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
11617 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 40.79 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12111 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 43.68 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12748 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13127 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 1.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13392 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13934 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14131 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 97.06 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14191 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 8.53 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14192 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 37.96 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14263 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 77.52 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14441 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 24.32 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14565 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 1.4 | DCIP | 80 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14742 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 45.01 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14785 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.51 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14786 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14859 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.92 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14892 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 86.79 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15031 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 75.03 | DCIP | 80 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
15487 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.71 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16210 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16426 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 18.15 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
16621 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 179.19 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16627 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 46.76 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16630 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 89.12 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17130 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 12.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17242 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 11.92 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
17273 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 106.81 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17615 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 34.31 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17790 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 90.52 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
17791 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 5.22 | PE | 100 | 2006 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18053 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18243 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 15.63 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18250 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 96.06 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18301 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 98.75 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18420 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.67 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18505 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.37 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18534 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18782 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 4.83 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
18927 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19471 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19664 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 83.58 | DCIP | 80 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19771 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19928 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 44.18 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19931 | 연성 | 선부 | YS11 | 연성선부9 | 45.81 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -

## 연성선부10 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS9 (연성선부10) | CIP | 0.96 | 0.68351 | 65.26 | 노후진행 | 0.3002 | 교체/갱생
| DCIP | 1.99 | - | 70.4714 | 비교적양호 | 0.68402 | 상태양호
| PE | 1.1 | - | 84.8917 | 상태양호 | 0.584 | 노후진행
| 미분류 | 0.03 | - | - | - | - | -
YS9(연성선부10) 합계 |  | 4.08 | 0.68351 | 73.5 | 비교적양호 | 0.523 | 노후진행

## 연성선부10
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3106 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 135.89 | CIP | 80 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3149 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 159.4 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4232 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 10.64 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4413 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 21.32 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2008교체
4573 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 115.47 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5134 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 2.01 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
5301 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 85.44 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5308 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 5.35 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
5309 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 2.92 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
5310 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 12.71 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
5350 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 44.97 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
5645 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5816 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 130.55 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
5913 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 14.07 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5951 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 12.08 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6874 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6916 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6999 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 41.66 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7074 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7258 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 1.07 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7259 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 62.84 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7372 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 107.64 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2008교체
7494 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 46.23 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7495 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 86.92 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7496 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 249.12 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7604 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 16.82 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8086 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 36.58 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8279 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 24.91 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8988 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 36.43 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2008교체
9112 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 15.47 | CIP | 900 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.281 | 교체/갱생 | 3단계 | -
9341 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.01 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9342 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9408 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 88.55 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2008교체
9516 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 11.04 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2008교체
9784 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 75.03 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9859 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 21.67 | 미분류 | 250 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
9860 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 5.78 | 미분류 | 250 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
9861 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 1.36 | 미분류 | 250 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
9862 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 108.6 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10843 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 43.96 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11143 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 4.56 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11440 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 35.99 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
11923 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.81 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2008교체
12233 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 79.63 | CIP | 900 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.281 | 교체/갱생 | 3단계 | -
12287 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 14.9 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12408 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 71.9 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12434 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 1.95 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
12749 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12914 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 2.26 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2008교체
13086 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 286.12 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13160 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 1.39 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13161 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 1.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13935 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 253.12 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
13936 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.01 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14129 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 43.22 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14146 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 49.16 | DCIP | 150 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14268 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 53.38 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14614 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14669 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14891 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14990 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 1.11 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15006 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 21.69 | DCIP | 200 | 1995 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15432 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 156.15 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15488 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15490 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 81.67 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
15580 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 6.06 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
15712 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 12.53 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15813 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 1.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16213 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 77.15 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16424 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 159.64 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16425 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 8.22 | DCIP | 150 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
16471 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 125.96 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16620 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 42.57 | CIP | 150 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
16681 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 1.41 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16854 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 62.52 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16855 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.71 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17241 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 17.85 | DCIP | 200 | 2007 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17265 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.84 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17340 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 12.38 | CIP | 200 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 2008 교체
17350 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 33.63 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17351 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 48.34 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17401 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18239 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 102.31 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
18241 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 131.22 | CIP | 80 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
18244 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 7.84 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18291 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 126.51 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
19024 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.56 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19415 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19416 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 4.44 | DCIP | 200 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
19661 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 60.35 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19662 | 연성 | 선부 | YS9 | 연성선부10 | 40.59 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -

## 연성선부11 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS8 (연성선부11) | CIP | 0.3 | 0.3035 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
| DCIP | 1.25 | 0.26062 | 70.1467 | 비교적양호 | 0.6542 | 상태양호
| PE | 1.72 | - | 86.2306 | 상태양호 | 0.58725 | 노후진행
YS8(연성선부11) 합계 |  | 3.2761 | 0.56412 | 74 | 비교적양호 | 0.517 | 노후진행

## 연성선부11
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2930 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 65.59 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3047 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 13.4 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3048 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 51.66 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3150 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 30.07 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
3151 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 66.26 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
3153 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 98.27 | DCIP | 80 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
3238 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3358 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.77 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3421 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.61 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3422 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 14.53 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3595 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3596 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 99 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3854 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 99.2 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
3885 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4017 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 43.02 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4117 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 97.2 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4277 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 100.08 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5199 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 42.95 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5241 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 6.1 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5950 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 46.24 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6502 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 82.42 | DCIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | 3단계 | -
6565 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 12.91 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7188 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7499 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 51.5 | DCIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
7541 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7543 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 1.02 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7946 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8126 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 39.96 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8533 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 178.2 | DCIP | 100 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | 3단계 | -
8599 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 34.12 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8603 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 38.27 | DCIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
8646 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 134.5 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8650 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 45.54 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
9113 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 11.74 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9234 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 1.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9288 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 88.97 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
9630 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 48.6 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10476 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10477 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 84.22 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10844 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 43.37 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10845 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 12.39 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10847 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 46.21 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
11149 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.39 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
11808 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 90.27 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12232 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12448 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 96.81 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12450 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 32.01 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12451 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 100.31 | DCIP | 80 | 1995 | 70 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
12452 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 100.07 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12580 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.58 | DCIP | 80 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
12799 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 1.45 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13317 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 7.3 | PE | 200 | 1998 | 80 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
13365 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 9.38 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14048 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 89.48 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14127 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 4.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14193 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 96.86 | DCIP | 80 | 1988 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
14267 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14566 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.42 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15415 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 36.86 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
15529 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 33.29 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15665 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 10.47 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15756 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 99.78 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15978 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.19 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16115 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16399 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16472 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 37.7 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16622 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 46.19 | DCIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
16668 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 34.78 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16669 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 33.15 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
16948 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.43 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17134 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 36.77 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17175 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 12.43 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17342 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 24.43 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17400 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 36.58 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
17689 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 44.71 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18242 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 38.33 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18338 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 5.55 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
18985 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 0.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19165 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 1.22 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19665 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 46.33 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
19666 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 51.31 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19772 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 43.51 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
19773 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 34.94 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
20013 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 51.6 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20181 | 연성 | 선부 | YS8 | 연성선부11 | 50.08 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부12 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS10 (연성선부12) | DCIP | 2.02 | 0.17393 | 69.3939 | 노후진행 | 0.65588 | 상태양호
| PE | 0.55 | - | 85.325 | 상태양호 | 0.581 | 노후진행
YS10(연성선부12) 합계 |  | 2.57 | 0.17393 | 77.4 | 비교적양호 | 0.618 | 상태양호

## 연성선부12
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
3168 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 208.51 | DCIP | 300 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3296 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.76 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
4014 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 1.19 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4016 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 82.31 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4067 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4694 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 32.92 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4695 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 59.2 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
4696 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 19.32 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4894 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 49.91 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7303 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 9.29 | DCIP | 80 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
7498 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 136.2 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7943 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 20.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8278 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 22.93 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
8409 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 100.36 | DCIP | 80 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
8474 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 10.44 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
8932 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.35 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9111 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 35.49 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9175 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 93.96 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9466 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 134.03 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
10297 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10647 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 48.32 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10852 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 87.97 | DCIP | 300 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10863 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 6.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11439 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 11.16 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
11499 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.77 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11551 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11737 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 41.59 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12170 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 50.58 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12286 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12359 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.3 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12453 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 47.1 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12638 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 39.53 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
13316 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 15.85 | DCIP | 300 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
13318 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 40.53 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
13393 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 101.51 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13647 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 1.49 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13677 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14208 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 43.36 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14486 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 23.09 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15280 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.76 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15281 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 43.21 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15604 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 45.78 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15664 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 10.26 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15711 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 101.22 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15829 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 42.59 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
15949 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 44.19 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15979 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 27.22 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
16033 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 35.91 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
16211 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.69 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16397 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 115.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16473 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 41.58 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16901 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 135.23 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16974 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 19.34 | PE | 200 | 2002 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17250 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 18.78 | PE | 200 | 2002 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17343 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 137.6 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17688 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18686 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.99 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18781 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.78 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19243 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 0.36 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19663 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 108.05 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
19710 | 연성 | 선부 | YS10 | 연성선부12 | 63.4 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부13 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS12 (연성선부13) | DCIP | 3.18 | - | 69.5725 | 노후진행 | 0.64832 | 상태양호
| PE | 1.08 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.58775 | 노후진행
| 미분류 | 0.1 | - | - | - | - | -
YS12(연성선부13) 합계 |  | 4.36 | - | 78.5 | 비교적양호 | 0.618 | 상태양호

## 연성선부13
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2858 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 3.87 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
2859 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 41.79 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
3154 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 13.04 | 미분류 | 300 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
4234 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 23.43 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
4278 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 14.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4279 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 6.13 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4412 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 92.72 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4795 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 39.34 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4893 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 73.81 | 미분류 | 100 | 1989 | 미분류 | 미분류 | 0.624 | 관체상태 양호 | - | -
4993 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 11.06 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5306 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 133.4 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5307 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 4.49 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
5344 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 1.19 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5587 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.16 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5717 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5718 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 19.31 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5820 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 39.53 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5884 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 56.33 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5949 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 24.58 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6096 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 40.92 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6434 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 40.83 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6435 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 40.53 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
6437 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 68.17 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6503 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 36.29 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6504 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 36.94 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
6505 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 103.87 | DCIP | 100 | 1987 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
6506 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 30.48 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6554 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 21.61 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
6610 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.04 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7014 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 46.36 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
7058 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7108 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 75.15 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7545 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 103.79 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
7602 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.23 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7651 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 12.14 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
7706 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 37.71 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8124 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.59 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8172 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 11.45 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8226 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 33.18 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
8323 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 84.43 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8609 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 65.79 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
8664 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 35.49 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8701 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 73 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8869 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 1.81 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9061 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.83 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9174 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.44 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9448 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 20.46 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9706 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 5.86 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9712 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 111.54 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9713 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 90.73 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
9719 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 49.36 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9720 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 65.73 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9922 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 55.24 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
10237 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 14.14 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10276 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10804 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 41.04 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10805 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 34.95 | DCIP | 100 | 2002 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
10851 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 17.97 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
10916 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 23.73 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11076 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11147 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 111.41 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11981 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.69 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12414 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 44.21 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12458 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 54.5 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12579 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 7.55 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12864 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 37.03 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13024 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13154 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 130.53 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13167 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 24.54 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
13501 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13785 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 126.01 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
13922 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.74 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13996 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.82 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14075 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 38.53 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14136 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 98.49 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14137 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 39.72 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
14668 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14702 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 9.82 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14860 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 46.84 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14882 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15005 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 78.98 | DCIP | 80 | 1987 | 65.6 | 노후진행 | 0.536 | 노후진행 | - | -
15032 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 42.5 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
15177 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 14.59 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15824 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 121.39 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15878 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 1.31 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15948 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 76.24 | DCIP | 150 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15977 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 2.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16427 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 41.57 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16430 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 32.5 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16505 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.36 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16520 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 27.94 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16623 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16727 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.3 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16838 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.77 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16851 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.8 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16852 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 160.29 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
17023 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.45 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17109 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 4.28 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17131 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 130.77 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17136 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 8.77 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17138 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 86.75 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
17249 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 4.54 | DCIP | 250 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17251 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 2.06 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17258 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 93.06 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17345 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 42 | PE | 150 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
17977 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.53 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18103 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 17.18 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
18636 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 25.38 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18780 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 11.99 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18864 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 31.15 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19059 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 74.79 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19345 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19650 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 219.08 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
19670 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 39.78 | DCIP | 100 | 1989 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
19769 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 12.3 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
19935 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 40.01 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
20180 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 0.13 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20198 | 연성 | 선부 | YS12 | 연성선부13 | 6.87 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생

## 연성선부14 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS14 (연성선부14) | CIP | 1.73 | - | 65.6 | 노후진행 | 0.34587 | 교체/갱생
| DCIP | 7.06 | 0.3 | 71.0474 | 비교적양호 | 0.66571 | 상태양호
| PE | 0.28 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.5924 | 노후진행
YS14(연성선부14) 합계 |  | 9.07 | 0.3 | 74.7 | 비교적양호 | 0.535 | 상태양호

## 연성선부14
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2973 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 2.64 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3020 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 5.69 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3058 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.39 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3204 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 6.35 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3462 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 2.03 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3463 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 79.47 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
3464 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 245.01 | CIP | 150 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
3842 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 65.42 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
3872 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 30.62 | DCIP | 80 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3992 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3998 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4139 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 94.78 | DCIP | 150 | 2005 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4172 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 14.32 | DCIP | 80 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4191 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 4.09 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4192 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 9.45 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
4199 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4325 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4329 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 6.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4383 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 2.5 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
4455 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 187.71 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
4786 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4945 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 227.71 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
4954 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 229.85 | DCIP | 300 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
5110 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 16.21 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
5191 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 71.46 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5229 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.84 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5245 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5265 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 77.49 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5266 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5443 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 50.77 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5502 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 12.07 | DCIP | 500 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
5503 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 92.13 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
5571 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 14.96 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5868 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.7 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
5934 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 16.23 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5935 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.78 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5998 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 62.18 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6004 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6006 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 15.97 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6046 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.1 | DCIP | 80 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6047 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 139.57 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6092 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6160 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 30.58 | DCIP | 100 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
6234 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.8 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
6291 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6295 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.72 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
6409 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 9.23 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6604 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 23.16 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
6742 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6804 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.8 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
6901 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 241.73 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
6947 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 56.86 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6948 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 5.91 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7056 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 8.41 | DCIP | 500 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
7355 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 12.81 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
7390 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7405 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 77.94 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
7428 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.44 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7649 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 17.33 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7650 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 5.99 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7995 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.49 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8051 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 136.67 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
8159 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 45.64 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8160 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 108.57 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8263 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 11.61 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
8264 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 127.84 | DCIP | 150 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1993년 갱생
8266 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 51 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8322 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 226.08 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
8325 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 116.79 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8386 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 11.55 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
8509 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.49 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8570 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 2.91 | DCIP | 80 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8584 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 28.79 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8586 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 2.67 | DCIP | 400 | 2005 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
8909 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.99 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
9042 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 5.81 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1993년 갱생
9044 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 3.73 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9045 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 5.1 | DCIP | 600 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
9150 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 18.33 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9151 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 6.05 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9266 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9329 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.73 | CIP | 150 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
9332 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9584 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 45.77 | DCIP | 500 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
9632 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9645 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9648 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9657 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 64.92 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9658 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 118.98 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9707 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 121.47 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9841 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 5.37 | DCIP | 600 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
9906 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 8.22 | DCIP | 600 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
9950 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 8.6 | CIP | 150 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
10060 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10122 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 187.31 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10175 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 38.47 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
10176 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 6.89 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
10225 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 31.5 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10226 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 13.16 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10227 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 132.53 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10229 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 409.39 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
10395 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 12.92 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
10396 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 4.02 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10512 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 27.15 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10668 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 195.71 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
10710 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 29.57 | DCIP | 500 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
10741 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 93.14 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
10750 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10902 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.67 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11078 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 65.53 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11131 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 22.34 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11132 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.41 | DCIP | 600 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
11251 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11419 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.69 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11420 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 30.87 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11511 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 278.53 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
11512 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 5.82 | DCIP | 80 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
11599 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 57.7 | DCIP | 400 | 1985 | 67.8 | 노후진행 | 0.548 | 노후진행 | - | -
11602 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 95.65 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11665 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 129.32 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11877 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 133.14 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12081 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12087 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.76 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12123 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.72 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12165 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12171 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 124.74 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12176 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 105.33 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12216 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 2.78 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
12312 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 138.47 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
12313 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12334 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.82 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12396 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 34.87 | DCIP | 400 | 2003 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.773 | 관체상태 양호 | - | -
12557 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12617 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 41.52 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
12846 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.8 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12899 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 8.63 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
13023 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 25.69 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
13025 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 77.32 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13208 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 146.5 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
13354 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 4.84 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13363 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 85.79 | DCIP | 80 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13439 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.07 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13576 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13625 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 115.02 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1993년 갱생
13628 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 19.63 | DCIP | 80 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13678 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 2.23 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13827 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13850 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 27.05 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13872 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 89.65 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13981 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 237.45 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14076 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 164.17 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14249 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 14.47 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
14253 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 3.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14341 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.85 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14515 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 71.53 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
14552 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.48 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14650 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.67 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14651 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 18.16 | DCIP | 300 | 1981 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
14677 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.46 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14681 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 30.19 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14682 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 15.91 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14773 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 7.18 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14850 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 207.12 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14958 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.75 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14974 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 2.88 | DCIP | 400 | 2005 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
15023 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.7 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15024 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15114 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 124.16 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
15147 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.02 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15365 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.95 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15394 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 33.89 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15640 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.8 | DCIP | 300 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.524 | 노후진행 | - | -
15789 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 30.95 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15866 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 32.21 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15943 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.26 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15962 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15987 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 78.71 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16030 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 81.38 | DCIP | 80 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16303 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 7.75 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16618 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 14.59 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16705 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 92.39 | DCIP | 80 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16732 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 5.83 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
16889 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 87.28 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
16935 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17178 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17486 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.94 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17487 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.61 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17537 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.4 | DCIP | 500 | 2003 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
17538 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 7.38 | CIP | 150 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
17594 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17671 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 141.32 | CIP | 150 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
17697 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 15.99 | DCIP | 150 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
17835 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 10.98 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
17887 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 10.6 | DCIP | 400 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
17889 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 59.15 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18091 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 16.78 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
18115 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.17 | PE | 100 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
18199 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.3 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
18321 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 21.97 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18453 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 55.13 | DCIP | 200 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | -
18456 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 4.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18769 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 12.48 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18851 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 68.21 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19005 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 8.68 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19006 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 4.5 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19011 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 75.65 | CIP | 150 | 1984 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
19104 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 18.69 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19220 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 3.23 | DCIP | 80 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19274 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 3.13 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19275 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 3.87 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19336 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 201.17 | CIP | 300 | 1981 | 65.6 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
19399 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 254.19 | CIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.374 | 교체/갱생 | - | 1994년 갱생
19490 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 42.66 | DCIP | 80 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
19637 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19752 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19817 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 0.58 | PE | 150 | 2003 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19832 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 9.33 | DCIP | 200 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
19849 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 1.15 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
20069 | 연성 | 선부 | YS14 | 연성선부14 | 5.75 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -

## 연성선부15 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS6 (연성선부15) | DCIP | 3.95 | - | 72.9986 | 비교적양호 | 0.73692 | 상태양호
| GRP | 0.02 | 0.0159 | - | - | - | -
YS6(연성선부15) 합계 |  | 3.97 | 0.0159 | 73 | 비교적양호 | 0.737 | 상태양호

## 연성선부15
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2798 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.63 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3070 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.28 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3123 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 15.9 | GRP | 200 | 2005 | 85 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
3124 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 115.4 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3125 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 106.87 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3469 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.2 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3470 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.85 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3696 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 69.65 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4105 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.53 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4176 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.3 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4280 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 156.44 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5630 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 4.03 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5631 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 11.49 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5876 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.43 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6375 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 1.96 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6462 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 155.52 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6903 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 3.79 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6905 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 1.07 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7020 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 1.21 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7247 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 120 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7511 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 84.36 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7512 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 37.5 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7521 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 117.03 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7716 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 14.51 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7932 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 24.16 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7997 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 1.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8111 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 62.97 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8457 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 73.22 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8458 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.32 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8459 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 3.2 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8552 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 43.85 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8618 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 39.33 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8752 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 48.44 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9267 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 104.64 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9613 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.28 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9730 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 162.08 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9786 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 44.46 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10008 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.43 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10398 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.32 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10816 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 93.72 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10817 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 144.66 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10818 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 108.89 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10819 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 107.73 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10857 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 43.88 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11080 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 44.61 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11256 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 32.63 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11912 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.27 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12352 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.29 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12421 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 160.48 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12422 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 240.06 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12516 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 15.37 | DCIP | 200 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12958 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.9 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13689 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.34 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13736 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 44.91 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14472 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 40.62 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14558 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.55 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14739 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 139.69 | DCIP | 100 | 2003 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15703 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 20.9 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15798 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.45 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16598 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 11.13 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17151 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 96.49 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17252 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 109.82 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17317 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 132.66 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17352 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 95.93 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18134 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.24 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18255 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 15.06 | DCIP | 200 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18256 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 142.72 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18458 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 0.96 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18498 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 40.1 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18499 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 5.95 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19339 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 178.63 | DCIP | 700 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
19675 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 227.41 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19684 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 1.17 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19704 | 연성 | 선부 | YS6 | 연성선부15 | 41.68 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부16 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS3 (연성선부16) | DCIP | 12.38 | - | 71.2126 | 비교적양호 | 0.65587 | 상태양호
| PE | 0.85 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.59144 | 노후진행
YS3(연성선부16) 합계 |  | 13.23 | - | 79.3 | 비교적양호 | 0.624 | 상태양호

## 연성선부16
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2802 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2863 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 3.69 | DCIP | 80 | 1990 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
2865 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 256.56 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3001 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.39 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3031 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.68 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3063 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 31.82 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3074 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.58 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3217 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.24 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3348 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 47.14 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
3378 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 41.99 | DCIP | 100 | 2004 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
3407 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 4.86 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
3472 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 5.61 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3640 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 126.54 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
3694 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 164.11 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
3695 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 41.36 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
3701 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 24.05 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
3756 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 2.29 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
3814 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.32 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3874 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 32.37 | DCIP | 400 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
3876 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 134.97 | DCIP | 300 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4003 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4057 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 180.64 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4059 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 3.09 | DCIP | 300 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4332 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 199.36 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4392 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 187.77 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4396 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.54 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4496 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 58.11 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4499 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 32.18 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4560 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.92 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4631 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.44 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4680 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.28 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4681 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 30.91 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4749 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.3 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4830 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.35 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4888 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.27 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4896 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 105.34 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
4972 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 10.85 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4999 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 42.52 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5002 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 13.1 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5057 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.53 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5058 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.42 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5116 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.34 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5117 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 112.17 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5208 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 106.41 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5253 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 113.6 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
5388 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 27.95 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5507 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.03 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5508 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 53.12 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5581 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 49.37 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5690 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 42.54 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5702 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.36 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5703 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 14.36 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5705 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.4 | DCIP | 200 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5722 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 82.15 | DCIP | 150 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
5764 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 22.98 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
5765 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 11.29 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5813 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 136.21 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5875 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 38.74 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6049 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 2.27 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6105 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 91.43 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6109 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 94.39 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6170 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 42.55 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6327 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.54 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6363 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.46 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6370 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 34.47 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6381 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.39 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6391 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.5 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6397 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 15.4 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
6398 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.52 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6696 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 23.79 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6749 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 13.86 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6750 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 70.11 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6807 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 65.63 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6862 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 51.04 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6865 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 5.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6908 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.65 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7019 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 44.02 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7061 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.32 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7062 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 137.25 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7110 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 38.32 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7166 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.47 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7167 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.45 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7249 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.22 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7363 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 44.01 | DCIP | 400 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
7444 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 124.79 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7470 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.84 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7471 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.37 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7654 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 10.54 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7655 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 117.12 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7765 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 41.89 | DCIP | 50 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7766 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 135.92 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7767 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 114.02 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7888 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 14.17 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7896 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 3.15 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7935 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 97.54 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8057 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.87 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8112 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 175.25 | DCIP | 250 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8165 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 57.8 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8213 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 10.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8328 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 3.77 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8329 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 31.82 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8332 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 39.78 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8387 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 186.24 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
8389 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 3.6 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8390 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 38.58 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8391 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 37.15 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8454 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.4 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8455 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 3.97 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
8456 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.11 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8460 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 142.89 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
8461 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 10.85 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8489 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.38 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8497 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 33.55 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8498 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.6 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8515 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 99.2 | DCIP | 200 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8522 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.64 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8523 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.44 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8535 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.28 | DCIP | 200 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
8751 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1 | DCIP | 100 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8860 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.36 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8923 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8975 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9047 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 44.48 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9048 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 17.11 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9101 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 42.3 | DCIP | 50 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9102 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 17.1 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9103 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 6.22 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9219 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9397 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 42.35 | DCIP | 50 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9457 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.99 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9458 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 11.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9509 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 95.72 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9510 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 5.76 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9511 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 46.84 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9566 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 42.78 | DCIP | 300 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9570 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 4.09 | DCIP | 150 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9603 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.35 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9656 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.44 | DCIP | 150 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
9680 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.44 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9843 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 91.74 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9844 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 25.19 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9850 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.64 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9851 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 12.62 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9910 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 116.87 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9956 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.66 | DCIP | 250 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
9957 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 40.69 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9958 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 54.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9985 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 146.28 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10012 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.35 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10065 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.29 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10067 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 135.85 | DCIP | 100 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10068 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 49.38 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10069 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 382.84 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10124 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10233 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 17.87 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
10235 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 22.02 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10283 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 38.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10338 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 13 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10339 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.31 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10517 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 34.94 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
10561 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 121 | DCIP | 400 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
10563 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 7.63 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10564 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 2.11 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10632 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.29 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10675 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.36 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11081 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.51 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11082 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 4.07 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11134 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 29.16 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11137 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 5.55 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11138 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11262 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.32 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11263 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 36.88 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11322 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.71 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11368 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 45.55 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11369 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 88.71 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11424 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 6.27 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11486 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 37.58 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11487 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 40.98 | DCIP | 200 | 2004 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.767 | 관체상태 양호 | - | -
11543 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11604 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.41 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11670 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 17.08 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
11671 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 44.93 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11721 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 11.26 | DCIP | 50 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11722 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 4.09 | DCIP | 50 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11723 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 64.95 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11849 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 6.49 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11850 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 40.02 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11851 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 83.75 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11964 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.64 | DCIP | 300 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12019 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 37.92 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12092 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.62 | DCIP | 300 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12097 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 142.26 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12122 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 74.83 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12175 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.52 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
12182 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 4.78 | DCIP | 200 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12196 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.31 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12221 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.32 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12277 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.38 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12345 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 40.4 | DCIP | 200 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
12351 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.49 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12388 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 2.19 | DCIP | 100 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12412 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 40.85 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12513 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.05 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12514 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 10.34 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12515 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.96 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12520 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 24.38 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12563 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 104.74 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12623 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.72 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12628 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 4.11 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12852 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 14.71 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12857 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 15.53 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12908 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.34 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13031 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 64.27 | DCIP | 400 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
13114 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 46.04 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13159 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 28 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13260 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 2.49 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13303 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 16.25 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13304 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 42.73 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13324 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.54 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13329 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.48 | PE | 80 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13338 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.25 | DCIP | 200 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13343 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 40.92 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13382 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 95.67 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13440 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 9.35 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13461 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 12.9 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13462 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 12.48 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13463 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 113.33 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13510 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.31 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13630 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.43 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13690 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.43 | DCIP | 200 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13857 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.33 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13876 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 31.59 | DCIP | 200 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
13880 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.49 | PE | 100 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
13887 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.9 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13927 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.32 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14037 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.51 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14038 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 98.92 | DCIP | 200 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14078 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 14.6 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14176 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 81 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14213 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.33 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14255 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.6 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14436 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.32 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14439 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.66 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14473 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.39 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14478 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.4 | DCIP | 200 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14518 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 12.77 | DCIP | 100 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
14519 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 4.48 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14607 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 43.14 | DCIP | 100 | 1991 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
14688 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 52.33 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14778 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 297.15 | DCIP | 400 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
14852 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14853 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 11.7 | DCIP | 300 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14885 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.49 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14935 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.24 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14936 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 116.45 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14948 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 82.6 | DCIP | 200 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
15025 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 18.55 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15091 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 124.55 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15164 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 103.18 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15305 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 4.47 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15306 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 16.21 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15328 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.45 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15341 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.13 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15349 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 107.27 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
15472 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 21.1 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15577 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.39 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15651 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 43.54 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15652 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.6 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15762 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.14 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15765 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.55 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15805 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.49 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15868 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 55.69 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15869 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.87 | DCIP | 400 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
15972 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 41.26 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
16025 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 123.79 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16026 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.34 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16104 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 84.59 | DCIP | 150 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.542 | 노후진행 | - | -
16146 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 91.2 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16194 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 51.83 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16268 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 193.56 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16547 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.09 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16548 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 8.72 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16556 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 30.96 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16711 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 2.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16716 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 54.57 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16792 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.49 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16793 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 18.29 | DCIP | 200 | 2004 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
16848 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.4 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16892 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 70.77 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16937 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 105.79 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16938 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 102.37 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16941 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 29.21 | DCIP | 50 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17186 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 30.81 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17392 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 12.09 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17489 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17490 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 71.16 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17492 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.44 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17541 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.57 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17543 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.34 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17544 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.33 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17597 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 4.88 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17600 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 138.26 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17676 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 92.53 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17729 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 17.86 | DCIP | 50 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17778 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 15.43 | DCIP | 300 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17779 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 116.41 | DCIP | 300 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17780 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 9.72 | DCIP | 300 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17781 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 103.68 | DCIP | 300 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
17892 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 39.09 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17916 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 20.64 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17919 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 5.63 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17968 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 69.29 | DCIP | 250 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18029 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 44.43 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18032 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.59 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18123 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.42 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18178 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.5 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18209 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.36 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18322 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 16.69 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18408 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 55.74 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18493 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18494 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1.57 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18497 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 42.02 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
18501 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 36.57 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18531 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 85.57 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18644 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 3.17 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
18646 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 132.83 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18657 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 137.88 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18677 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.66 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18726 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 5.22 | DCIP | 200 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18770 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 5.55 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18771 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.41 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18830 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 22.29 | DCIP | 100 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
18856 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 1 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18917 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 5.31 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18918 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 67.77 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18919 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 113.97 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19221 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.37 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
19222 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.26 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19223 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 41.55 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19227 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 175.89 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19338 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 124.58 | DCIP | 700 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
19401 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 126.22 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19404 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.45 | DCIP | 200 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19459 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 29.35 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19494 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 30.85 | DCIP | 150 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19588 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 25.64 | DCIP | 200 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19589 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 114.49 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19636 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.46 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19795 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 80.8 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19802 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 35.38 | PE | 150 | 2004 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
19830 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.53 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20002 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 14.17 | DCIP | 150 | 1986 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
20005 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 40.27 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20007 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 139.77 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
20165 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 0.55 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20166 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 6.34 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
20167 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 94.55 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
20201 | 연성 | 선부 | YS3 | 연성선부16 | 42.46 | DCIP | 100 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부17 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS2 (연성선부17) | DCIP | 3.7449 | - | 73.0125 | 비교적양호 | 0.6361 | 상태양호
YS2(연성선부17) 합계 |  | 3.7449 | - | 73.0125 | 비교적양호 | 0.6361 | 상태양호

## 연성선부17
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2976 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 40.5 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
3408 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.27 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3473 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 87.66 | DCIP | 80 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3519 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 26.28 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3638 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 215.32 | DCIP | 700 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
4106 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 108.55 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4333 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 4.89 | DCIP | 80 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4393 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 34.46 | DCIP | 300 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4497 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 6.29 | DCIP | 300 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
4615 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.35 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4616 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.37 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4885 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 40.66 | DCIP | 200 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5452 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 24.52 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5509 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 44.37 | DCIP | 100 | 1986 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
5583 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 102.03 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5808 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 2.6 | DCIP | 100 | 1986 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6102 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.37 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6103 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 2.23 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6104 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 5.47 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6106 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 28.12 | DCIP | 100 | 1986 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
6110 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 104.35 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6298 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.41 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6299 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.32 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6300 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 31.44 | DCIP | 600 | 1985 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
6301 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 2.44 | DCIP | 600 | 1985 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
6302 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 3.07 | DCIP | 600 | 1985 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
6303 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 48.2 | DCIP | 600 | 1985 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
6304 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 7.61 | DCIP | 600 | 1985 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
6306 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.32 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6697 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.3 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6808 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.33 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6863 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 57.57 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
6909 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.35 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6956 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.45 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7111 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 38.76 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7168 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.33 | DCIP | 100 | 1986 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
7763 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.96 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7829 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.41 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7885 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 1.05 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
7931 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.3 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8388 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.38 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8704 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 41.98 | DCIP | 80 | 1990 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
8803 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 106.2 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9050 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 172.86 | DCIP | 600 | 1985 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
9051 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 1.09 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9052 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 1.35 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9053 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 60.95 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9100 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 135.87 | DCIP | 200 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9270 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 43.6 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9393 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 2.03 | DCIP | 300 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
10402 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 37.02 | DCIP | 1350 | 1985 | 67.8 | 노후진행 | 0.59 | 노후진행 | - | -
10404 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.39 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10630 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 57.46 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10904 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.4 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10905 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 42.86 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11013 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.26 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11014 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 31.4 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11370 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 37.82 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11716 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 83.59 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11717 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 1.29 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11724 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 63.05 | DCIP | 80 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11844 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.44 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12020 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 80.81 | DCIP | 300 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
12279 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 50.75 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
12853 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 4.43 | DCIP | 300 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13113 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.3 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13296 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 21.27 | DCIP | 700 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
13297 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 17.57 | DCIP | 700 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
13298 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 24.04 | DCIP | 700 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
13579 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 255.74 | DCIP | 1350 | 1985 | 67.8 | 노후진행 | 0.59 | 노후진행 | - | -
13581 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.25 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13928 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 7.54 | DCIP | 1350 | 1996 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.74 | 관체상태 양호 | - | -
14079 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.45 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14345 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 17.12 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14431 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 21.82 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14432 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 2.7 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14433 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 23.75 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14437 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 70.75 | DCIP | 80 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14438 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.35 | DCIP | 80 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14474 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.38 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14520 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 2.69 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14521 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 33.47 | DCIP | 700 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
14557 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 2.47 | DCIP | 700 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
14604 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.55 | DCIP | 200 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14659 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 1.23 | DCIP | 80 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14779 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 5.62 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15307 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 4.34 | DCIP | 700 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
15308 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 6.39 | DCIP | 700 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
15312 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 83.45 | DCIP | 80 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15944 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 37.03 | DCIP | 100 | 1986 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16145 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.45 | DCIP | 100 | 1986 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
16310 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 12.97 | DCIP | 1350 | 1985 | 67.8 | 노후진행 | 0.59 | 노후진행 | - | -
16386 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 4.47 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16706 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 31.1 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16789 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 5.28 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17454 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.11 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17455 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 34.72 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17598 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.3 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17599 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 15.74 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17774 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 103.86 | DCIP | 300 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17775 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.86 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17837 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 17.28 | DCIP | 300 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
17966 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 85.68 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18323 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 39.63 | DCIP | 300 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18324 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 62.41 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18599 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 112.78 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18678 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 144.62 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19014 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 105.4 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19177 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 47.11 | DCIP | 150 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19224 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 0.91 | DCIP | 100 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19225 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 130.24 | DCIP | 80 | 1991 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19491 | 연성 | 선부 | YS2 | 연성선부17 | 15.11 | DCIP | 100 | 1986 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -

## 연성선부18 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS1 (연성선부18) | DCIP | 2.72 | - | 70.9351 | 비교적양호 | 0.67299 | 상태양호
| GRP | 0.03 | 0.02866 | - | - | - | -
| PE | 0.77 | - | 83.525 | 상태양호 | 0.5865 | 노후진행
YS1(연성선부18) 합계 |  | 3.5253 | 0.02866 | 77.2 | 비교적양호 | 0.63 | 상태양호

## 연성선부18
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2931 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 132.51 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3298 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.18 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3481 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3598 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.18 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3599 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3707 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3956 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 11.96 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4518 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 123.06 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4620 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 15.97 | DCIP | 150 | 1990 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
5530 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 165.4 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
5720 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 39.07 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5777 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 41.71 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
5888 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 11.14 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5955 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 40.6 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6167 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6251 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6613 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.54 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6648 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 11.6 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6904 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 61.02 | DCIP | 300 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
6957 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7080 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 123.33 | PE | 200 | 2008 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7262 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 84.02 | DCIP | 100 | 2000 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7389 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.12 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7611 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 146.93 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7713 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 1.85 | PE | 200 | 2008 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
7725 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.24 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7786 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.45 | PE | 150 | 2008 | 87.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
7841 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 17.25 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7890 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 52.94 | DCIP | 150 | 1990 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
7947 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.38 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7948 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.45 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8413 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8721 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.35 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8871 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.4 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8979 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.46 | DCIP | 150 | 1990 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9049 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9064 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 176.31 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
9176 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 79.43 | DCIP | 150 | 1990 | 67.8 | 노후진행 | 0.617 | 관체상태 양호 | - | -
9177 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 143.62 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9236 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9282 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 125.34 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9285 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 39.27 | PE | 200 | 2008 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9345 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9866 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.31 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
10480 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 153.91 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11026 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 100.37 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11738 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11805 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 14.01 | PE | 200 | 2008 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
11860 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.25 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12584 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12869 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 1.94 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12905 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 112.56 | DCIP | 600 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
12906 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 6.82 | GRP | 200 | 2005 | 85 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13045 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 65.12 | PE | 200 | 2008 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13396 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 46.25 | PE | 200 | 2008 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
13397 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 106.59 | PE | 200 | 2008 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
13789 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.45 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13985 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 18.73 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14955 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 162.69 | PE | 200 | 2008 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
14957 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.69 | DCIP | 80 | 1990 | 67.8 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
15037 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15229 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 47.59 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15476 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.37 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15493 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.41 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15537 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 60.51 | PE | 200 | 2008 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
15606 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 130.58 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15704 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 21.84 | GRP | 200 | 2005 | 85 | 교체/갱생 | 0.783 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15980 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 120.42 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16102 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 55.67 | DCIP | 600 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
16298 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 2.17 | PE | 200 | 2008 | 81.1 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
16400 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 32.94 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17111 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 51.27 | DCIP | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
17979 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17980 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 4.23 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18114 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18196 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.39 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18427 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 39.55 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18465 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18509 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18854 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 2.11 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18867 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 138.9 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18868 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 70.18 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
18929 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 1.9 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19294 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.5 | DCIP | 100 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19810 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 150.93 | PE | 80 | 2005 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
20003 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
20091 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 143.54 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
20164 | 연성 | 선부 | YS1 | 연성선부18 | 1.11 | DCIP | 150 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -

## 연성선부19 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS5 (연성선부19) | CIP | 0.07 | 0.07191 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
| DCIP | 4.2 | - | 70.5729 | 비교적양호 | 0.67319 | 상태양호
| PE | 0.97 | - | 87.4 | 상태양호 | 0.58743 | 노후진행
| 미분류 | 0.39 | - | - | - | - | -
YS5(연성선부19) 합계 |  | 5.63 | 0.07191 | 74.5 | 비교적양호 | 0.524 | 노후진행

## 연성선부19
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2814 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 1 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
2815 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 64.62 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
2816 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 37.78 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
3094 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 223.75 | PE | 100 | 2006 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
3101 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 10.01 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3102 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 6.89 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3148 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 172.9 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
3359 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.28 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3597 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 6.81 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4414 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 29.08 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
4517 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 71.21 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
4828 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4897 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 489.36 | DCIP | 300 | 2004 | 65.6 | 노후진행 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4956 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.44 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5014 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 22.57 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5067 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 1 | DCIP | 300 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5136 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 39.38 | DCIP | 300 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5137 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 1.66 | DCIP | 300 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5200 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 50.36 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5201 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.4 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5294 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 251.61 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
5646 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 226.29 | DCIP | 100 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5776 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.41 | DCIP | 300 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5887 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 125.88 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6056 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 11.1 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6181 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 18.92 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6182 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6249 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 3.96 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
6250 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.6 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6511 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 229.8 | DCIP | 500 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
6564 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.8 | DCIP | 600 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
7075 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7076 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 1.7 | DCIP | 300 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7306 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.8 | DCIP | 300 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7373 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 51.44 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7661 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 78.94 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
7667 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 30.65 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
7712 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7724 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 20.37 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
7892 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8173 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.22 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
8227 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 66.2 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
8280 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 2.01 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
8281 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 5.54 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
8347 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8410 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 22.83 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
8589 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 2.98 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8590 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 12.44 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8870 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 41.65 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
9289 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 114.74 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
9517 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.64 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
9918 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 206.65 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
10079 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 18.68 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
10332 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 2.1 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10478 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 195.88 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10560 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 109.59 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10790 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 89.36 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10791 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 1.77 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
10792 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 2.69 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10970 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 252.15 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.566 | 노후진행 | - | -
10974 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 121.23 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
11023 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 13.62 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11024 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 35.7 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
11312 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 10.3 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11313 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 5.14 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
11924 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.31 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12016 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 52.23 | DCIP | 600 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
12750 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.33 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12751 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 53.19 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
12959 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 50.87 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
12960 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.6 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13155 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13223 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 4.97 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13226 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 34.62 | DCIP | 200 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
13786 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 114.96 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
13844 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 218.49 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14133 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 33.1 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14270 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 9.67 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
14568 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.34 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14569 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 100.44 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
14703 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 115.54 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
14787 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 156.02 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15034 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 58.04 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
15179 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.35 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15303 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 57.82 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15492 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.4 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15581 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.69 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15582 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.25 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
15812 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 1.5 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
15819 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15950 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.4 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16101 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 172.9 | DCIP | 600 | 1985 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.584 | 노후진행 | - | -
16116 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.52 | DCIP | 300 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16324 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 3.19 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16325 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 12.83 | DCIP | 150 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
16728 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 119.43 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
16804 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 31.71 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
17051 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 52.79 | DCIP | 300 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17052 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17107 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 103.92 | PE | 100 | 2002 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
17793 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 2.34 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
17857 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.6 | 미분류 | 150 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
17915 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.62 | DCIP | 100 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18231 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 63.53 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18232 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 13.08 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18233 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 6.26 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18507 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.29 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18535 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.42 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
18865 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 61.26 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
18928 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 7.59 | DCIP | 100 | 1993 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19060 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 158.72 | DCIP | 80 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
19292 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.42 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19417 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 22.47 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
19418 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 71.91 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
19507 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19713 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 1.16 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
20089 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 25.15 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
20264 | 연성 | 선부 | YS5 | 연성선부19 | 12.48 | DCIP | 200 | 1989 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부20 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS23 (연성선부20) | 미분류 | 0.5 | - | - | - | - | -
| DCIP | 0.1 | - | 72.9 | 비교적양호 | 0.71 | 상태양호
| PE | 0.01 | - | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행
| SP | 0.07 | - | 78.8 | 비교적양호 | 0.676 | 상태양호
YS23(연성선부20) 합계 |  | 0.68 | - | 78.3 | 상태양호 | 0.638 | 상태양호

## 연성선부20
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
4073 | 연성 | 선부 | YS23 | 연성선부20 | 57.69 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -
5139 | 연성 | 선부 | YS23 | 연성선부20 | 70.09 | DCIP | 250 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
12040 | 연성 | 선부 | YS23 | 연성선부20 | 71.15 | SP | 80 | 미분류 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.676 | 관체상태 양호 | - | -
12800 | 연성 | 선부 | YS23 | 연성선부20 | 7.1 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
13796 | 연성 | 선부 | YS23 | 연성선부20 | 116.72 | DCIP | 250 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
18104 | 연성 | 선부 | YS23 | 연성선부20 | 243.22 | 미분류 | 200 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
19245 | 연성 | 선부 | YS23 | 연성선부20 | 195.75 | 미분류 | 80 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.689 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부21 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS24 (연성선부21) | DCIP | 0.28 | - | 72.5667 | 비교적양호 | 0.693 | 상태양호
YS24(연성선부21) 합계 |  | 0.28 | - | 72.5667 | 비교적양호 | 0.693 | 상태양호

## 연성선부21
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
7374 | 연성 | 선부 | YS24 | 연성선부21 | 42.64 | DCIP | 80 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14487 | 연성 | 선부 | YS24 | 연성선부21 | 74.67 | DCIP | 80 | 1996 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18866 | 연성 | 선부 | YS24 | 연성선부21 | 160.08 | DCIP | 250 | 1991 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부22 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS25 (연성선부22) | DCIP | 0.73 | - | 72.9 | 비교적양호 | 0.701 | 상태양호
| PE | 0.15 | - | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행
YS25(연성선부22) 합계 |  | 0.88 | - | 78.1 | 비교적양호 | 0.614 | 상태양호

## 연성선부22
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
5588 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 122.16 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8411 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 244.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10242 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 0.39 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11204 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 184.78 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12289 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 5.81 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14704 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 100.55 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15036 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 3.41 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17402 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 76.44 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
18339 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 144.85 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
20265 | 연성 | 선부 | YS25 | 연성선부22 | 1.08 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성선부23 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS20 (연성선부23) | CIP | 0.72 | 0.72 | 64.75 | 노후진행 | 0.3739 | 교체/갱생
| DCIP | 2.19 | - | 72.3414 | 비교적양호 | 0.71931 | 상태양호
| PE | 1.83 | - | 84.7365 | 매우양호 | 0.52708 | 노후진행
| SP | 0.29 | - | 81.1 | 매우양호 | 0.7136 | 상태양호
YS20(연성선부23) 합계 |  | 5.03 | 0.72 | 75.7 | 상태양호 | 0.58289 | 노후진행

## 연성선부23
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
339 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 3.96 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2813 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2.82 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3368 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 86 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3479 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 207.77 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3480 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 29.3 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3482 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 44.5 | CIP | 150 | 미분류 | 미분류 | 노후진행 | 0.424 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3483 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 27.7 | CIP | 150 | 미분류 | 미분류 | 노후진행 | 0.424 | 교체/갱생 | 3단계 | -
3646 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.15 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
3705 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 916.45 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
3770 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1.27 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3955 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 6.95 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
4068 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.53 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
4069 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 195.27 | CIP | 150 | 미분류 | 미분류 | 노후진행 | 0.424 | 교체/갱생 | 3단계 | -
4574 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.48 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
4754 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 17.99 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5015 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 31.14 | PE | 400 | 1998 | 85.6 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
5647 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 112.32 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5681 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 97.35 | CIP | 900 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.262 | 교체/갱생 | 3단계 | -
5821 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1.23 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5952 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.48 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
6815 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.32 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6816 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 12.52 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6817 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 80.65 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6818 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2.04 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7189 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.57 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7261 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1.15 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7307 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 11.04 | SP | 500 | 1996 | 81.1 | 매우양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
7605 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 57.54 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7606 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 32.05 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
7607 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2.05 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7608 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 54.77 | CIP | 900 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
8008 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 15.88 | SP | 600 | 1996 | 81.1 | 매우양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8071 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 5 | PE | 400 | 1998 | 85.6 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
8127 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.8 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8349 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.6 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8475 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.7 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8717 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.32 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8718 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.42 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8719 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2 | PE | 300 | 2001 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
8990 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.43 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
9062 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 77.05 | CIP | 150 | 미분류 | 미분류 | 노후진행 | 0.424 | 교체/갱생 | 3단계 | -
9467 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 7.34 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
9468 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 15.01 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
9518 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2.45 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
9519 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 5.64 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
9545 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 208.96 | PE | 300 | 2001 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
9864 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9865 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.9 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
9927 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 101.35 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
10144 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 103.88 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
10145 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 15.12 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
10243 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 4.47 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
10356 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.83 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
10685 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.55 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
10815 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 209 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11025 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.75 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
11271 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.85 | PE | 300 | 2001 | 84.4 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
11552 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 6.49 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11553 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 3.45 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11554 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1.85 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11925 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.95 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12035 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1.65 | SP | 500 | 1996 | 81.1 | 매우양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
12290 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 16.41 | PE | 400 | 1994 | 83.3 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
12291 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 3.34 | PE | 400 | 1998 | 85.6 | 매우양호 | 0.533 | 노후진행 | - | -
12527 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.5 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12528 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1.18 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12581 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 3.24 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
12582 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2.58 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12583 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 67.01 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
12639 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.22 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12915 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.2 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13218 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 10.21 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
13264 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.87 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13265 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 38.23 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
13394 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13395 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 8.07 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13583 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2.12 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14047 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.33 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14488 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.45 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14615 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.7 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14670 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.9 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14788 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2.58 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14893 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 48.5 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
15230 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 21.26 | CIP | 150 | 미분류 | 미분류 | 노후진행 | 0.424 | 교체/갱생 | 3단계 | -
15231 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 6.4 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
15232 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 113.2 | CIP | 150 | 미분류 | 미분류 | 노후진행 | 0.424 | 교체/갱생 | 3단계 | -
15416 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15479 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 3.26 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15491 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 112.56 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
15583 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 2.04 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15713 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.3 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15951 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 66.08 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
16323 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 33.04 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16750 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 3.44 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16861 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 83.51 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16949 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 52.11 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16950 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 150.33 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
17616 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1.53 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17739 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17740 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.8 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17935 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 55.07 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
18422 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
18423 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 3.53 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18424 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.91 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18464 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 186.06 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
19013 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 5 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19025 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.19 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19061 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.2 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19062 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.79 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19121 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 48.13 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19129 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1.55 | DCIP | 100 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19472 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 88.68 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
19711 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 32.89 | SP | 600 | 1996 | 81.1 | 매우양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19712 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 224.78 | SP | 600 | 1996 | 81.1 | 매우양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
19774 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 1 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19775 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 216.89 | PE | 300 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
19859 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 461.99 | PE | 100 | 2001 | 87.4 | 매우양호 | 0.596 | 노후진행 | - | -
20212 | 연성 | 선부 | YS20 | 연성선부23 | 0.36 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -

## 연성선부24 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS19 (연성선부24) | DCIP | 0.43 | - | 74.1 | 비교적양호 | 0.703 | 상태양호
| PE | 7.56 | - | 85.0667 | 상태양호 | 0.5241 | 노후진행
| SP | 0.19 | - | 78.35 | 비교적양호 | 0.695 | 상태양호
YS19(연성선부24) 합계 |  | 8.18 | - | 79.2 | 비교적양호 | 0.641 | 노후진행

## 연성선부24
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
2874 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.66 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
2990 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 19.43 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
3297 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 92.08 | PE | 250 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
3360 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 30.74 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
3423 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.15 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
3544 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.05 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
3545 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 132.66 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
3600 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 55.69 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
3706 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 26.79 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
3886 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 1.31 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
3887 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 29.99 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
3888 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 154.66 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
4118 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 0.39 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
4290 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 39.54 | DCIP | 400 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
4630 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 59.74 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
4697 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 7.25 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
4755 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 4.54 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
4898 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 8.71 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
4957 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 32.36 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
5016 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 6.7 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
5017 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 18.83 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
5401 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.28 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5402 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 77.66 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5460 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.22 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
5648 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 142.44 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5721 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 19.63 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5822 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 1 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
5953 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 104.3 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
5954 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 6.49 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
6057 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 142.45 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
6183 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 5.11 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
6566 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.8 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
6612 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 1.59 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
6765 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 5.29 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
6766 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 4.23 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
6767 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 99.37 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
6875 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 2.04 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
6917 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 31.89 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
6966 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.08 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
6967 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 103.24 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7035 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 26.03 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7077 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7125 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 6.31 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7126 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 607.82 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7127 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 101.82 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7190 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 7.28 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7191 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.55 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7308 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.26 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7555 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 18.05 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7610 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 35 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7668 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 6.32 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7669 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 77.47 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7670 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.12 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7785 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 11.06 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
7842 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 98.66 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
7893 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 36.43 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8009 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 26.74 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8072 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 96.88 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8128 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.67 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8174 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.21 | SP | 500 | 1996 | 81.1 | 매우양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
8175 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 190.21 | SP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.68 | 관체상태 양호 | - | -
8176 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 116.45 | PE | 50 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8177 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 32.65 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8178 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 14.77 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8350 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 48.58 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8412 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 1.49 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8476 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 35.78 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8477 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 12.3 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8720 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 7.34 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8759 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 115.9 | PE | 250 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8760 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 32.6 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
8814 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 77.84 | PE | 50 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8815 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 30.22 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
8933 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 29.9 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
9063 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 4.24 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
9235 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 4.97 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
9281 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 379.25 | DCIP | 500 | 1996 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
9344 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.68 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
9867 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 28.9 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
10020 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.89 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
10479 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 1 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
10528 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.06 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
10577 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 11.78 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
10975 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 6.92 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
10976 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.83 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
11272 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 98.53 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11330 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 5.7 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11381 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 2.93 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11382 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 29.79 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11441 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 15.11 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
11500 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 2.6 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11555 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 143.29 | PE | 50 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11556 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.3 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
11801 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 108.12 | PE | 50 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11802 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 20.96 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
11803 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 30.68 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
11861 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 283.52 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12036 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 30.75 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12114 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.29 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12234 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 38.27 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12235 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 2.06 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12292 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 48.34 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12640 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 4.1 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12713 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 29 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12802 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 31.66 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12865 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 26.77 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
12916 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 31.61 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
12917 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 2.82 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13168 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 111.58 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13169 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 28.32 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
13224 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 20.05 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
13787 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 6.76 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
13788 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 8.63 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
13845 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.73 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14095 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 9.72 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14096 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 40.02 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14097 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.13 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14194 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 29.15 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14354 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 5.7 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14377 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 2.58 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14378 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 9.45 | DCIP | 400 | 1989 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
14379 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 293.67 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14442 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 7.83 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14443 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 36.83 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14489 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 28.97 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14705 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 1.31 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14706 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.74 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
14789 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.5 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14790 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 0.71 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
14894 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 181 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
15233 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 14.24 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
15282 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 36.08 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
15417 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 40.11 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15584 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 1 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15585 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 49.18 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15666 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.26 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15879 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 46.13 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15880 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 29.29 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
15952 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 6.01 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
16117 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.74 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
16118 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 8.38 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
16214 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 134.46 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
16215 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.44 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
16326 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 27.47 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
16564 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 37.49 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
16565 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 12.5 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
16566 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 11.36 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
16805 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 6.85 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
16976 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 52.43 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17026 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 82.67 | PE | 250 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17027 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 0.79 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17028 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.19 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17053 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 41.91 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17054 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 24.95 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17055 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 35.84 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17110 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 5 | PE | 250 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17506 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 24.7 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17617 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.38 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17618 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 24.59 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17691 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 41.55 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17794 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 82.77 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
17795 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 4.86 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17858 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 0.71 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
17981 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 2.37 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
18105 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 36.57 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18340 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 13.89 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
18341 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 24.7 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
18425 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 29.31 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18426 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 200.77 | PE | 200 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
18508 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 4.65 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
18736 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 15.47 | PE | 250 | 1998 | 83.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
18783 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.09 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
18986 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 33.61 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19026 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 5.13 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
19063 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 57.64 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19183 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 117.72 | PE | 80 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19244 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 6.27 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19293 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 93.66 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
19347 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 10.59 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
19862 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 115.48 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
20014 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 3.21 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
20213 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 2.49 | PE | 150 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.527 | 노후진행 | - | -
20214 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 34.91 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
20266 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 133.04 | PE | 100 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -
20267 | 연성 | 선부 | YS19 | 연성선부24 | 95.47 | PE | 50 | 1998 | 85.3 | 매우양호 | 0.521 | 노후진행 | - | -

## 연성선부25 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YS21 (연성선부25) | CIP | 0.41 | 0.40637 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생
| DCIP | 2.26 | 0.17759 | 72.7826 | 비교적양호 | 0.69641 | 상태양호
| PE | 4.62 | - | 81.3583 | 상태양호 | 0.44933 | 교체/갱생
| SP | 0.08 | - | 73.3 | 비교적양호 | 0.605 | 상태양호
| 미분류 | 0.39 | - | - | - | - | -
YS21(연성선부25) 합계 |  | 7.76 | 0.58396 | 73.8 | 비교적양호 | 0.514 | 노후진행

## 연성선부25
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
43 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 60.65 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
44 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 11.3 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
83 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
150 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 73.88 | PE | 300 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.422 | 교체/갱생 | - | -
391 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 10.33 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
392 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.41 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
393 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 350.19 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
633 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.57 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
634 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
716 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 7.31 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
774 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 7.09 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
926 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
995 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.19 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
996 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 31.9 | PE | 100 | 1993 | 83.2 | 매우양호 | 0.446 | 교체/갱생 | - | -
997 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 147.78 | PE | 100 | 1993 | 83.2 | 매우양호 | 0.446 | 교체/갱생 | - | -
1036 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1113 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1928 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.49 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2019 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.51 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2020 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 5.88 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2021 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.6 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2073 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2302 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 4.42 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2364 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2365 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.61 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2366 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 365.82 | PE | 300 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
2611 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 9.45 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
3131 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 19.43 | PE | 300 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
3132 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 195.71 | PE | 300 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
3133 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 15.84 | PE | 300 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
3266 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 41.93 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3282 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.03 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3460 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 345.84 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
3587 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 64.9 | PE | 300 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
3746 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 18.45 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3888 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 102.81 | 미분류 | 미분류 | 미분 | 미분류 | 미분류 | 0.633 | 관체상태 양호 | - | -
4143 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.53 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4196 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 132.47 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4197 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 12.24 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4306 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4354 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.55 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4355 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 9.83 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4422 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 62.75 | PE | 300 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
4423 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.22 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4539 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 8.14 | DCIP | 200 | 1982 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
4540 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.37 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4541 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 2.69 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4542 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 145.36 | DCIP | 200 | 1982 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
4647 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 207.55 | PE | 300 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
4695 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 29.76 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4697 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 309.54 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4698 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 2.26 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5022 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 189.04 | PE | 100 | 1993 | 83.2 | 매우양호 | 0.446 | 교체/갱생 | - | -
5023 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 7.19 | PE | 100 | 1993 | 83.2 | 매우양호 | 0.446 | 교체/갱생 | - | -
5218 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 4.43 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5219 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 11.38 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5292 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 291.44 | DCIP | 500 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
5293 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5520 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5521 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 14.53 | CIP | 400 | 1980 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5622 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.86 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5804 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5805 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.62 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5930 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.88 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5931 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 6.49 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6165 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 16.85 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6166 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 89.71 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6506 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.6 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6685 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 22.2 | DCIP | 500 | 1989 | 67.8 | 노후진행 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
6687 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 79.8 | SP | 500 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
6760 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 195.15 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
6761 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.6 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7131 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.12 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7132 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.64 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7230 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 5.07 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7396 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.57 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7429 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.9 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7620 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.65 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7703 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 111.19 | 미분류 | 미분류 | 미분 | 미분류 | 미분류 | 0.633 | 관체상태 양호 | - | -
7869 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.47 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8202 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8326 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.54 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8360 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 91.44 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
8436 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 2.27 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8437 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 109.8 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8438 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.03 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8481 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.68 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8611 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.54 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8709 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8826 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.69 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9070 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 139.54 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
9071 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 80.93 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
9072 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 7.9 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9073 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 7.36 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
9215 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.67 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9280 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9444 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.57 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9457 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 68.01 | PE | 300 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
9463 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 143.66 | 미분류 | 미분류 | 미분 | 미분류 | 미분류 | 0.633 | 관체상태 양호 | - | -
9464 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 2.59 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9465 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 27.59 | 미분류 | 미분류 | 미분 | 미분류 | 미분류 | 0.633 | 관체상태 양호 | - | -
9818 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10011 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 182.45 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
10012 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.89 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10013 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 4.03 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10014 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 43.43 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
10227 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.64 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10336 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10606 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10607 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 60.89 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10772 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10805 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10968 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 7.62 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
10969 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 152.84 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
10970 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 93.17 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
10998 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.56 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11021 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.05 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11145 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 2.69 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11146 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.18 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11150 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.93 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11164 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.6 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11526 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.47 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11563 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 4.31 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11564 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 6.53 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11565 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 188.18 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
11652 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 39.24 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
11653 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 140.94 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
11654 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 9.29 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11655 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 12.66 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
11656 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.78 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11740 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11824 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 41.47 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11825 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 91.72 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11852 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12000 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 39.41 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12001 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.77 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12461 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 189.84 | PE | 100 | 1993 | 83.2 | 매우양호 | 0.446 | 교체/갱생 | - | -
12462 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 5.12 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12463 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.66 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12464 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 5.99 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12639 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.71 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12815 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12931 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 137.77 | DCIP | 500 | 1993 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
12983 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 391.84 | CIP | 400 | 1980 | 67.8 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 4단계 | -
13140 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.58 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13279 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.46 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13364 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.8 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14120 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14323 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 191.72 | PE | 300 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
14784 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.87 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14792 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 126.89 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
14793 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 2.97 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14830 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 3.62 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14851 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 179.58 | PE | 100 | 1993 | 83.2 | 매우양호 | 0.416 | 교체/갱생 | - | -
14852 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 6.32 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14866 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.43 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14900 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.8 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15033 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.9 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15034 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15279 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 168.01 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15280 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 5.61 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15314 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.53 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15497 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 86.92 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
15636 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15822 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 2.68 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15882 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16077 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.19 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16078 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 77.99 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16079 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 74.05 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16521 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 2.42 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16560 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 319.53 | PE | 200 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.452 | 노후진행 | - | -
16751 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.5 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16807 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16823 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 1.3 | DCIP | 100 | 미분 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17349 | 연성 | 선부 | YS21 | 연성선부25 | 24.09 | DCIP | 200 | 1982 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -

## 연성목내26 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YM1 (연성목내26) | CIP | 2.85 | 2.84 | 62.1522 | 노후진행 | 0.422 | 교체/갱생
| DCIP | 15.85 | 1.2 | 69.8821 | 노후진행 | 0.68555 | 상태양호
| PE | 0.43 | - | 77.1818 | 비교적양호 | 0.40955 | 교체/갱생
| SP | 2.31 | 0.01 | 73.625 | 비교적양호 | 0.67158 | 상태양호
YM1(연성목내26) 합계 |  | 21.44 | 4.05 | 70.7 | 비교적양호 | 0.547 | 노후진행

## 연성목내26
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
15 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 64.56 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
18 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
74 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 84.06 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
79 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 154.69 | CIP | 200 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.262 | 교체/갱생 | 4단계 | -
83 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
124 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 122.03 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
125 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.28 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
127 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 17.35 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
188 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
196 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 141.68 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
431 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 94.82 | CIP | 200 | 1980 | 58.9 | 교체/갱생 | 0.232 | 교체/갱생 | 4단계 | -
434 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 126.44 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
435 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.1 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
436 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.94 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
437 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 208.93 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
659 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 89.11 | DCIP | 400 | 1982 | 67.8 | 노후진행 | 0.466 | 노후진행 | 4단계 | -
732 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 104.72 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
733 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 130.19 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
745 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.34 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
800 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.29 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
966 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
971 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.56 | DCIP | 400 | 1994 | 70 | 노후진행 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
972 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 13.33 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
973 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 138.23 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
974 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 19.68 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1029 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1030 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 21.69 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1031 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 149.95 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1032 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 88.27 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1036 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1037 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 81.63 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1038 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.24 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1088 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 183.61 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1152 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 74.83 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1153 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 8.81 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1160 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 46.32 | SP | 600 | 1996 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1161 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.84 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1162 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 93.12 | SP | 600 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1269 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1270 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 357.91 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1319 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 100.55 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
1320 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.91 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
1322 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 130.25 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1323 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.42 | DCIP | 400 | 1996 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1528 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 9.13 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1529 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 16.76 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
1530 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 23.11 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
1544 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.11 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1545 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 400.71 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1550 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.96 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1606 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.37 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1613 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 44.25 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1614 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.29 | DCIP | 450 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
1615 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.22 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1616 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 67.52 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1671 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 98.63 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1672 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 135.34 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1713 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 8.5 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1714 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 229.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1715 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.93 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1716 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 10.43 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1720 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.2 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1776 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.13 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1832 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.9 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1897 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 66.66 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
2001 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2049 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2053 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2099 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2215 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 16.1 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
2216 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 14 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
2217 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.88 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
2270 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.97 | SP | 600 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2333 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.14 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2341 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.18 | DCIP | 400 | 1994 | 70 | 노후진행 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
2498 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 127.33 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
2527 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 144.26 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
2536 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.87 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
2600 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 170.81 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
2663 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.44 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2664 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.67 | SP | 600 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2726 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3026 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 82.41 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
3070 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 15.17 | DCIP | 80 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.454 | 노후진행 | 4단계 | -
3153 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.51 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
3220 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 65.53 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3221 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 11.58 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3266 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 41.93 | PE | 200 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.415 | 교체/갱생 | - | -
3326 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.45 | SP | 600 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
3381 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3384 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.53 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
3385 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 24.29 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
3386 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.89 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
3387 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 111.35 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
3518 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 142.88 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3526 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.78 | DCIP | 200 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
3654 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.17 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3908 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3912 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3913 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 51.27 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3947 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 14.64 | DCIP | 200 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
3966 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.15 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3967 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 12.71 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
3969 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 46.57 | DCIP | 200 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
3971 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4021 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 100.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4022 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.12 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4081 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.27 | SP | 600 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
4119 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.93 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4120 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.58 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
4234 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4278 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 50.32 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
4279 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 14.34 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
4328 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 37.33 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4370 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 191.38 | DCIP | 300 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
4386 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.37 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4460 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 24.07 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
4461 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4578 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 12.99 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4696 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.81 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4866 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4870 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 57.17 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4873 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 168.52 | CIP | 200 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.262 | 교체/갱생 | 4단계 | -
4988 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.67 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5042 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.47 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5043 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.02 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5044 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.2 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
5045 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 102.98 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
5046 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 100.54 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
5047 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.24 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
5146 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.25 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5211 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5212 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5214 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.54 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5255 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5311 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5313 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 17.8 | DCIP | 80 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.454 | 노후진행 | 4단계 | -
5375 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 24.17 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5376 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5377 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 260.15 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5379 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5521 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 14.53 | CIP | 400 | 1980 | 64.4 | 노후진행 | 0.268 | 교체/갱생 | 4단계 | -
5547 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.05 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5551 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 57.85 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
5552 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 9.12 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
5559 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.03 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5560 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.34 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
5606 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.52 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5610 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5611 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5615 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5622 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.86 | DCIP | 350 | 1998 | 68.9 | 노후진행 | 0.661 | 관체상태 양호 | - | -
5651 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 9.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5678 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.89 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5680 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 55.73 | CIP | 900 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.262 | 교체/갱생 | 3단계 | -
6016 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.52 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6071 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 151.74 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6072 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 50.33 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6073 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.58 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6114 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6263 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6305 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 134.06 | DCIP | 300 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
6312 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6370 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.65 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6371 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6422 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 133.12 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6433 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6434 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 85.83 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6435 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 24.42 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6438 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.68 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6439 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.36 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6440 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.72 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.724 | 관체상태 양호 | - | -
6441 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 7.05 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6547 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6610 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.58 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6611 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 123.17 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6677 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.05 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6780 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 73.28 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7110 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7119 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.84 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7229 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 98.73 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7230 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.07 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7342 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 8.1 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7343 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 108.38 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7344 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.7 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7350 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7394 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.16 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7397 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 71.39 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7429 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.9 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7496 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7497 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 19.39 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7501 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 302.71 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7502 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.59 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7551 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.6 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7552 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 22.32 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7556 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.87 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7562 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 7.81 | SP | 600 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7676 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7677 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.17 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7678 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 89.82 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7679 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 10.81 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7680 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7681 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 8.07 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7732 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.28 | DCIP | 80 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7778 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7843 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7844 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7845 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 13.51 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7886 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7887 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 8.28 | DCIP | 80 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7888 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 17.75 | DCIP | 80 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7894 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 7.83 | DCIP | 200 | 1998 | 66.7 | 노후진행 | 0.655 | 관체상태 양호 | - | -
8005 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 25.68 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
8120 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.72 | SP | 600 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8228 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 98.13 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8280 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.61 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8296 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8330 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8350 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 50.2 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8385 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.18 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8386 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.85 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8474 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8475 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 48.42 | CIP | 200 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.262 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8481 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.68 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8499 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 32.83 | DCIP | 75 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8581 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8582 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.72 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8583 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 16.58 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8584 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 130.81 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8588 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 295.32 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
8637 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.83 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8700 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8752 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8755 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 71.96 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8756 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 18.64 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8757 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8818 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.74 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8826 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.69 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8914 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8934 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8935 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 34.66 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8936 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 7.89 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8937 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.01 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8939 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 43.72 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
8940 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.37 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
8998 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 160.07 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8999 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 207.83 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9000 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9062 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.76 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9063 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.46 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9178 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.37 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9179 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.87 | SP | 100 | 미분류 | 74.1 | 비교적 양호 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
9231 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9232 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 265.24 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9233 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 10.46 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9237 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.31 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
9432 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9435 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 133.77 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9436 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.04 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9776 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 112.68 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9840 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9843 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 114.35 | CIP | 200 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.262 | 교체/갱생 | 4단계 | -
9942 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9994 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10117 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10172 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.27 | DCIP | 200 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
10177 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.55 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10180 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.5 | DCIP | 600 | 1996 | 68.9 | 노후진행 | 0.667 | 관체상태 양호 | - | -
10249 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 118.18 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10328 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.21 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10330 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.04 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10373 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10378 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 39.39 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10379 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.72 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10411 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 53.93 | DCIP | 200 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
10421 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 120.48 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10425 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 32.72 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10474 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 138.78 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10475 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 17.29 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10518 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10607 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 60.89 | PE | 200 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.415 | 교체/갱생 | - | -
10652 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 36.88 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10675 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 18.75 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10677 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.85 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10728 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10731 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10732 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.69 | SP | 100 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.661 | 관체상태 양호 | - | -
10733 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 103.51 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10943 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 10.63 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10984 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 236.44 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10985 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.06 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10986 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 123.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10987 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 75.52 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10992 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11127 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 111 | DCIP | 200 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
11139 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11140 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 59.81 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
11145 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.69 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11146 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.18 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11251 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11278 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11296 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.96 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11297 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.75 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11472 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 162.93 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11564 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.53 | PE | 200 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.415 | 교체/갱생 | - | -
11653 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 140.94 | PE | 200 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.415 | 교체/갱생 | - | -
11654 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 9.29 | PE | 200 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.385 | 교체/갱생 | - | -
11655 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 12.66 | PE | 200 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.415 | 교체/갱생 | - | -
11656 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.78 | PE | 200 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.415 | 교체/갱생 | - | -
11768 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11769 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 7.94 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11871 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 49.48 | SP | 600 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11872 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 24.27 | SP | 600 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11873 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 121 | SP | 600 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11902 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11904 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.46 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11905 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.5 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11906 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 7.01 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11940 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 45.3 | DCIP | 200 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
11999 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.56 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12000 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 39.41 | PE | 200 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.415 | 교체/갱생 | - | -
12001 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.77 | PE | 200 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.415 | 교체/갱생 | - | -
12022 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.83 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12064 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 175.14 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12221 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.65 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12237 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 15.61 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
12302 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12379 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.9 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12380 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12381 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 137.5 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
12433 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 293.52 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12485 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.99 | SP | 100 | 1980 | 64.4 | 노후진행 | 0.406 | 교체/갱생 | 4단계 | -
12522 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.37 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12523 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.27 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12524 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.92 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12525 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12526 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.62 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
12620 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12621 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12688 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12786 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 22.43 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12862 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.64 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
12865 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 13.71 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12866 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 125.77 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12867 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 50.64 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12868 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 35.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12917 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.2 | DCIP | 300 | 1994 | 67.8 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
13258 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.31 | PE | 200 | 1993 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.385 | 교체/갱생 | - | -
13314 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13321 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
13357 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 70.98 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
13406 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13417 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.69 | DCIP | 80 | 1998 | 66.7 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13523 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 59.2 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
13527 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.63 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13751 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 48.14 | DCIP | 200 | 1980 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
13769 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 132.58 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
13770 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 68.75 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
13827 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 114.77 | PE | 200 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.415 | 교체/갱생 | - | -
13852 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 10.64 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
13853 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 163.95 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
13930 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 21.74 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
13931 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13992 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 401.06 | DCIP | 200 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.43 | 교체/갱생 | 4단계 | -
14007 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.67 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14104 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 9.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14181 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 29.58 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
14228 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 95.32 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
14229 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 162.84 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
14255 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 84.33 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14314 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 268.15 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
14320 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.49 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14381 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 9.35 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
14537 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 35.66 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14602 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14759 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.05 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14760 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.18 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14821 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.6 | DCIP | 100 | 1996 | 66.7 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14893 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14942 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 11.22 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
15054 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 18.36 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
15136 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 127.24 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15179 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 95.41 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15181 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 234.8 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
15262 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.13 | DCIP | 400 | 1996 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
15314 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15462 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 164.45 | DCIP | 150 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.657 | 관체상태 양호 | - | -
15536 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 7.21 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
15541 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15542 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 97.13 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15543 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.36 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15624 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.28 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15625 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.91 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15626 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 60.73 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15668 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15710 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15712 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 15 | CIP | 200 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.262 | 교체/갱생 | 4단계 | -
15798 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15858 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 10.01 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15859 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 621.37 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15863 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 125.33 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15866 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 43.63 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
15890 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.29 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15983 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.64 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
15984 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2.36 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
15985 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15986 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.94 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15987 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.94 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15992 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.88 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
16023 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16054 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16188 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16264 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.36 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
16321 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.86 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16322 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 77.17 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16323 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 80.23 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16370 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16371 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 21.44 | CIP | 200 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.262 | 교체/갱생 | 4단계 | -
16442 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.8 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16445 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16454 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.55 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16491 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 193.29 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16496 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.46 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16497 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 81.28 | SP | 600 | 1994 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16615 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 45.88 | DCIP | 400 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
16798 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16799 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16906 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16951 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 17.03 | DCIP | 400 | 1982 | 67.8 | 노후진행 | 0.466 | 노후진행 | 4단계 | -
16952 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 9.95 | DCIP | 400 | 1982 | 67.8 | 노후진행 | 0.466 | 노후진행 | 4단계 | -
17200 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 145.76 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17216 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.19 | DCIP | 400 | 1994 | 70 | 노후진행 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
17217 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 2 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
17289 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 12.98 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17292 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 5.44 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17387 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 78.96 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
17416 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17497 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.48 | SP | 800 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17502 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 67.34 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
17503 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 138.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17504 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.08 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17505 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 21.27 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17506 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 134.82 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17507 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 149.38 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17533 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.86 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17536 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 16.21 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17544 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.95 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17545 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.25 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17555 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 389.85 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17557 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 17.34 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17558 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 6.61 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17559 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 283.97 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17560 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 15.36 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17571 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 8.01 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17586 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 333.11 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17606 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 9.5 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17626 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 18.97 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17632 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 39.66 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
17633 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.08 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
17634 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 10.6 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17635 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.69 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17638 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 128.58 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
17669 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 246.16 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
17670 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.21 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
17681 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.35 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17689 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 422.31 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17690 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 163.74 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17691 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 50.86 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17708 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 16.47 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17709 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 21.73 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17710 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1.71 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17711 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 114.94 | SP | 800 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17712 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 124.9 | SP | 800 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17754 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 31.38 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
17770 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 4.16 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17771 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 59.16 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17798 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 854.9 | CIP | 900 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
17809 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 95.73 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
17810 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 20.71 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계
17811 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | -
17812 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 18.14 | CIP | 800 | 1980 | 62.2 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계
17815 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 8.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | -
17825 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 135.34 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | -
17849 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | -
17868 | 연성 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 3.01 | SP | 800 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | -

## 연성목내27 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YM1-1 (연성목내27) | CIP | 0.46 | 0.46442 | 65.6167 | 노후진행 | 0.34867 | 교체/갱생
| DCIP | 8.54 | 0.15204 | 73.1827 | 비교적양호 | 0.73115 | 상태양호
| PE | 0.21 | - | 83.0667 | 상태양호 | 0.49989 | 노후진행
| 미분류 | 0.11 | - | - | - | - | -
YM1-1(연성목내27) 합계 |  | 9.32 | 0.7 | 74 | 비교적양호 | 0.527 | 노후진행

## 연성목내27
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
43 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 60.65 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
44 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 11.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
123 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 158.84 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
124 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 122.03 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
157 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
158 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
594 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 4.63 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
595 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.21 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
634 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
682 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
704 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 6.23 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
705 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 198.49 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
706 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 25.9 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
774 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 7.09 | PE | 300 | 1989 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.46 | 노후진행 | - | -
796 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 50.38 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.738 | 관체상태 양호 | - | -
797 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 8.64 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.738 | 관체상태 양호 | - | -
827 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 107.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
828 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
872 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 115.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
873 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1037 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 81.63 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1038 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.24 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1113 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1229 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 5.84 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
1430 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 27.3 | DCIP | 80 | 1990 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1512 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1576 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.83 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
1928 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.49 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2020 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 5.88 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2021 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 3.6 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2073 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2074 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2179 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 166.7 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2289 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2364 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2365 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 3.61 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2367 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.6 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
2578 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2878 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 69.9 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2879 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 5.45 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2949 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
3053 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.44 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3120 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 122.46 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3178 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 9.67 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
3179 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 20.73 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
3180 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3235 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 3.82 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3236 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 166.58 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3237 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 13.45 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3238 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 205.02 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3239 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 50.06 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3282 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.03 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3340 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 88.43 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3341 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 11.28 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3342 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 8.8 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3343 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.28 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3344 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3345 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3346 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.75 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3347 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 143.18 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3482 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.37 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3483 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 8.17 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
3678 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 198.35 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3745 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 60.85 | PE | 150 | 1994 | 84.4 | 매우양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
3746 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 18.45 | PE | 150 | 1994 | 84.4 | 매우양호 | 0.539 | 노후진행 | - | -
3791 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3792 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 3.22 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3929 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3992 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 14.84 | 미분류 | 50 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.603 | 관체상태 양호 | - | -
4047 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4143 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4196 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 132.47 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4197 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 12.24 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4198 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 178.59 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4271 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4354 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.55 | PE | 200 | 1994 | 82.6 | 매우양호 | 0.539 | 노후진행 | - | -
4355 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 9.83 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4381 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 104.11 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4424 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.59 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4471 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 29.42 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
4472 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 310.15 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
4695 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 29.76 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4696 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.81 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4697 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 309.54 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4698 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.26 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4849 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 169.25 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4952 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 180.98 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4953 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.11 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5176 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5218 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 4.43 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5219 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 11.38 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5266 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.87 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5293 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5375 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 24.17 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
5559 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.03 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5789 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 7.17 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
5804 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.34 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5805 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.62 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5930 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.88 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5931 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 6.49 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5961 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6165 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 16.85 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6166 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 89.71 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6219 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 9.63 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
6220 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6222 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6405 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 149.24 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6460 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.32 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
6480 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 171.89 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6506 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6677 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.05 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7016 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7119 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.84 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7197 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.75 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7304 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 52.49 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7305 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 65.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7306 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7361 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.5 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7388 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 14.84 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7389 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 4.62 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7417 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 163.41 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7523 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7620 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.65 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7727 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 31.21 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7749 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.63 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7792 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 6.94 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
7794 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 6.09 | CIP | 200 | 1985 | 66.3 | 노후진행 | 0.366 | 교체/갱생 | 4단계 | -
8033 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 30.88 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8145 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.46 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8146 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 170.08 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8147 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 11.51 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8148 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.17 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8258 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 70.79 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8259 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 10.39 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
8260 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 27.94 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8358 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.75 | PE | 200 | 1993 | 82.6 | 매우양호 | 0.449 | 교체/갱생 | - | -
8359 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.16 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8436 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.27 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8437 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 109.8 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8438 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.03 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8531 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8611 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.54 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8637 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 6.83 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
8782 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.6 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8783 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.7 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8818 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.74 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
8933 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 142.57 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9028 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 138.96 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9090 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9150 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 26.55 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10068 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 30.29 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10069 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.94 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10140 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.63 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10141 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.66 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10142 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 15.82 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10143 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 6.52 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10215 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.34 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10216 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10379 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.72 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10451 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10492 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10493 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 173.19 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10606 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10687 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 150.51 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10757 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 13.9 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10804 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 16.12 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.666 | 관체상태 양호 | - | -
10805 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10808 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 11.23 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10847 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.8 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11100 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11101 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 3.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11102 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 169.57 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11103 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.84 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11104 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 11.46 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11150 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 3.93 | PE | 300 | 1989 | 80.2 | 매우양호 | 0.46 | 노후진행 | - | -
11163 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 106.85 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11164 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.6 | PE | 150 | 1994 | 84.4 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
11165 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 109.84 | PE | 150 | 1994 | 84.4 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
11166 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.2 | PE | 150 | 1994 | 84.4 | 매우양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
11226 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 7.42 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11227 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 40.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11525 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 87.22 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11526 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.47 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11584 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11740 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11842 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 16.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11843 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 171.14 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11999 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.56 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12064 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 175.14 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
12084 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12085 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12264 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 146.05 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12265 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 12.75 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12266 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 122.08 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12267 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 5.7 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12269 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 5.69 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12270 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 13.76 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12271 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 7.18 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12272 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 24.62 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12273 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.95 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12708 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12730 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 222.13 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12815 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12839 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 16.68 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12893 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13056 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 10.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13057 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 80.98 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13208 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13257 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13313 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13369 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 9.1 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
13595 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13596 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 196.49 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13787 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13788 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 43.26 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14078 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14079 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 13.88 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14080 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 135.64 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
14178 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.46 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14180 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 9.95 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14602 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14725 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14784 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.87 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14853 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.58 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14900 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.8 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14963 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.2 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
14964 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 179.34 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15076 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 39.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15279 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 168.01 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15280 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 5.61 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
15471 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 7.66 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15590 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 101.85 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15591 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 5.74 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15592 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 5.84 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15775 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 174.88 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15776 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 5.17 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
15822 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.68 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15882 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15992 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.88 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16012 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.46 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16036 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16077 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.19 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16078 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 77.99 | DCIP | 100 | 1982 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
16079 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 74.05 | DCIP | 100 | 1982 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
16454 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.55 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16522 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16640 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16734 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 103.27 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16735 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16823 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 1.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16824 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 248.93 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16825 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.49 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16826 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 3.81 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16893 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 2.52 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16896 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 105.98 | CIP | 900 | 1983 | 62.2 | 노후진행 | 0.262 | 교체/갱생 | 3단계 | -
17245 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 83.49 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17412 | 연성 | 목내 | YM1-1 | 연성목내27 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성목내28 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YM2-1 (연성목내28) | DCIP | 13.3265 | - | 73.3 | 비교적양호 | 0.71685 | 상태양호
YM2-1(연성목내28) 합계 |  | 13.3265 | - | 73.3 | 비교적양호 | 0.71685 | 상태양호

## 연성목내28
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
342 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 291.36 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
427 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 6.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
428 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 2.72 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
429 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 4.84 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
463 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 273.43 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
497 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
618 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 11.94 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
619 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 12.49 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
683 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
706 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 25.9 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
796 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 50.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
797 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 8.64 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
798 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 131.93 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
998 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.15 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
1315 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
1467 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 11.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
1472 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 175.14 | DCIP | 250 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
1684 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 6.78 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
1866 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
1929 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2044 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2179 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 166.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2212 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 10.78 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2214 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 8.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2242 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2535 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 4.39 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2577 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 58.39 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2684 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2685 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2722 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 7.42 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2723 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 7.52 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2724 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 12.71 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2753 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 1.9 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2754 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 13.98 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2879 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 5.45 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2974 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.51 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3023 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3087 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3122 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 238.46 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3123 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 4.03 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3180 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3235 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 3.82 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3236 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 166.58 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3237 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 13.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
3240 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3344 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3409 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 281.49 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3410 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.71 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3411 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 58.89 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3697 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 11.08 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3929 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4074 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 9.78 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4075 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 131.54 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4091 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 12.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4092 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 12.53 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4118 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 296.69 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4142 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 15.79 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4198 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 178.59 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4199 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 1.24 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4200 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 7.41 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4201 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4202 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.2 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4203 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 112.51 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4204 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 1.04 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4205 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 119.9 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4206 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 72.97 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4271 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4356 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 8.04 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
4357 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 67 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4358 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4381 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 104.11 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4425 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 1.58 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4574 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 1.93 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4575 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 103.43 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4730 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 147.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
4782 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5144 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.33 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5177 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5295 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5481 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.46 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5507 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 1.88 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5508 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 14.61 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5544 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 301.65 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5545 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 9.36 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
5789 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 7.17 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6043 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 76.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6044 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 13.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6045 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 94.37 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6097 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6098 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6221 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6339 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 15.82 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6368 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 10.98 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6369 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.74 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6481 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6507 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 6.76 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6508 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 11.28 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6632 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6667 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6692 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6968 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 343.28 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6970 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 316.59 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
6971 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 250.99 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7087 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 164.84 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7088 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 5.91 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7089 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 65.42 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7090 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 91.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7091 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 6.16 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7168 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 2 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7197 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.75 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7306 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7362 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7363 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 4.12 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7364 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 152.9 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7365 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 24.57 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7416 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 13.68 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7466 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 10.79 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7467 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 12.54 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7523 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7550 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7641 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 218.09 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7704 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 5.09 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7705 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 310.14 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7728 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 2.57 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7729 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 15.2 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7749 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.63 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7810 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 10.52 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7811 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.8 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8033 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 30.88 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8313 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8314 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8372 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8500 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 27.77 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8501 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 147.84 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8502 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 2.69 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8503 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 5.16 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8782 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
8783 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8784 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
8933 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 142.57 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9174 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9431 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.85 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9773 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 123.07 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9774 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 7.18 | DCIP | 250 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9775 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 136.1 | DCIP | 250 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9777 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 10.86 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9909 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 5.38 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9910 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 112.49 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9979 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 12.58 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9980 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 6.14 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10090 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.73 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10091 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 12.52 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10196 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10391 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10451 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.31 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10650 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 3.62 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10687 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 150.51 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10688 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10757 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 13.9 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10803 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10806 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 127.02 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10807 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 167.54 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10808 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 11.23 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10809 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 4.73 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10810 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.63 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10844 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11555 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.75 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11708 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11962 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12084 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12218 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 2.19 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12234 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 156.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12235 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 9.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12272 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 24.62 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12273 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 1.95 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12613 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12641 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 2 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12708 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12709 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 5.98 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12710 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 59.02 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12759 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12760 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.8 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12761 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 31.86 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12762 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 120.09 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13103 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 4.67 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13104 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 13.96 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13105 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 99.34 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13106 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 65.78 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13128 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 222.8 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13129 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 12.63 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13236 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 285.12 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13237 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 4.02 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13280 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13355 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13369 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 9.1 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13478 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.51 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13563 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 3.18 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13564 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 159.64 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13621 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 7.63 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13622 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 11.77 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13631 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 309.03 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13656 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 8.78 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13657 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 105.12 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13668 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 74.88 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13669 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 2.7 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13721 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 8.27 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13736 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13758 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.2 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13765 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13787 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13851 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 603.46 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13947 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.9 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
13948 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 303.65 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14006 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 7.52 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14078 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14179 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 174.31 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14180 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 9.95 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14312 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.25 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14358 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 139.51 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14498 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 283.26 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
14499 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 6.24 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14531 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 304.64 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14582 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 253.37 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14583 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 30.93 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14584 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 5.51 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14603 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14854 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 159.24 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14855 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 3.32 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
14991 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 2.12 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15020 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15128 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15158 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 1.44 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15470 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15471 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 7.66 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15472 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 300.17 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15487 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 298.98 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15686 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15777 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 13.95 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15778 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 14.16 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15779 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.5 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15982 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16012 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.46 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16037 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.6 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16103 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16295 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 13 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16296 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 169.37 | DCIP | 150 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16465 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 285.97 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16466 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 5.88 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16577 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 7.6 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16578 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 120.02 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16579 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
16641 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.45 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16770 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16891 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 298.61 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16893 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 2.52 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16936 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17065 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17214 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17246 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17412 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 0.35 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
17462 | 연성 | 목내 | YM2-1 | 연성목내28 | 290.72 | DCIP | 250 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성목내29 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YM2 (연성목내29) | DCIP | 11.63 | - | 73.4665 | 비교적양호 | 0.72859 | 상태양호
| SP | 0.12 | - | 73.3 | 비교적양호 | 0.791 | 상태양호
| 미분류 | 0.14 | - | - | - | - | -
YM2(연성목내29) 합계 |  | 11.89 | - | 73.4 | 비교적양호 | 0.76 | 상태양호

## 연성목내29
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
128 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
189 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 11.76 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
190 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 189.78 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
351 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 20.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
559 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 142.35 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
560 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 3.12 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
561 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.05 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
564 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
682 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
736 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 56.61 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
737 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 8.21 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
797 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 8.64 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
851 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 83.89 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
919 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 17.37 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
965 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 18.55 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1151 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.83 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1271 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1272 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 130.71 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1274 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.51 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1430 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 27.3 | DCIP | 80 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
1608 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1673 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 146.92 | DCIP | 500 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1717 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1778 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 3.78 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2404 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.07 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2405 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.95 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2406 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 47.61 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2542 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 135.09 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2543 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 55.95 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2601 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 172.8 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2602 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 11.42 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2727 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.1 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2917 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 3.71 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2918 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.56 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2976 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.52 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3023 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3222 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 134.39 | DCIP | 500 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
3259 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3260 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.21 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3382 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.95 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3449 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.83 | DCIP | 80 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3450 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3520 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 11.24 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3523 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.81 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
3864 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 3.07 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
3865 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 154.42 | DCIP | 400 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
3909 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.87 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3910 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 7.31 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
3911 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 330.7 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4271 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4331 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4382 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 104.44 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4383 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 44.81 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4507 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 5.41 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4508 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 180.31 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4576 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4743 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.19 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4803 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.67 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
4804 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 291.3 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
4978 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5266 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.87 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5268 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.55 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5271 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 3.23 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5272 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 5.16 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5321 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.45 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5375 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 24.17 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5428 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5429 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5482 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.34 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5483 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 137.96 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
5484 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 11.03 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5485 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 8.22 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5544 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 301.65 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5545 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5607 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 8.28 | DCIP | 500 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
5608 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 48.9 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5675 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 70.86 | DCIP | 500 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
5838 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 280.7 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5915 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5919 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 147.4 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
5961 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
5962 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.55 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6017 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6018 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 6.74 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6186 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6313 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.65 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6315 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.8 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6372 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 13.03 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6373 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 13.42 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6374 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 155.43 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
6376 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 18.62 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6430 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
6436 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.06 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6437 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 7.9 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6482 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 44.85 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
6483 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 66.73 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7061 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7119 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.84 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7120 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 12.24 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7121 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.42 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7124 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7168 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 27.72 | DCIP | 350 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7170 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7171 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.09 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7172 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 120.75 | SP | 600 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7173 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 278.17 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7226 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 8.91 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7333 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.46 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
7334 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7335 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 56.28 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7336 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 171.13 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7337 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 127.56 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7338 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 24.68 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7339 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 49.16 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7340 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 144.33 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7388 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 71.23 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7389 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 14.84 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7390 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.62 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7616 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 3.11 | 미분류 | 150 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7617 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.28 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
7668 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 129.25 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7669 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 160.16 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
7779 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 31.21 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
7846 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 100.55 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
7847 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.44 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
7848 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 118.27 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
8118 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 54.44 | DCIP | 350 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8176 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.85 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8398 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
8531 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 92.96 | DCIP | 350 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8636 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
8637 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 105.31 | DCIP | 350 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8638 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 6.83 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8818 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.37 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
8881 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.74 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
8997 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 11.53 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9001 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.36 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
9127 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 142.18 | DCIP | 미분류 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9175 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 8.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9176 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.97 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9177 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 5.11 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9233 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 146.09 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
9234 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 10.46 | DCIP | 250 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9308 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
9312 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 164.77 | DCIP | 350 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9490 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.9 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9491 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
9777 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.51 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9778 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 10.86 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
9780 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 121.04 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
9912 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.65 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10068 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
10069 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 30.29 | DCIP | 100 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10244 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.94 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
10245 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 12.38 | DCIP | 400 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
10326 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 10.18 | DCIP | 400 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10370 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10519 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10596 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 16.38 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10597 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 14.6 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10598 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 36.91 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10653 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 190.96 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
10848 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 359.03 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
10973 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 35.53 | DCIP | 300 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10974 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
10988 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 3.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
11044 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 66.96 | DCIP | 700 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11045 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 115.57 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11046 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.31 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
11196 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 51.26 | 미분류 | 50 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11252 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 75.05 | DCIP | 미분류 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11253 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 220.72 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
11327 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 6.54 | DCIP | 100 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11467 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11468 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.61 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11555 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 7.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11818 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
11868 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 165.39 | DCIP | 400 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11991 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
11992 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
12020 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 226.01 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12021 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 19.78 | DCIP | 300 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12094 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.99 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12095 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.65 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12303 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 3.73 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12304 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 39.92 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12305 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 91.62 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12306 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 6.15 | DCIP | 200 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
12307 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 125.75 | DCIP | 300 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12374 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 5.72 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12434 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
12613 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.11 | DCIP | 500 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12617 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12618 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 76.32 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
12730 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 76.89 | DCIP | 100 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
12807 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 222.13 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
13237 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 34.06 | DCIP | 350 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13239 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.02 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
13240 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 13.92 | DCIP | 500 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
13313 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 132.31 | DCIP | 500 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13317 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13318 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 143.64 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13319 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 212.95 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13362 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 45.6 | DCIP | 300 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
13363 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2 | DCIP | 700 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13522 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.99 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
13595 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.02 | DCIP | 500 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13596 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13599 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 196.49 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
13600 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 6.43 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
13601 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 143.89 | DCIP | 350 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
13720 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 3.1 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
13721 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 124.38 | DCIP | 150 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13760 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 8.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13765 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 15.41 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
13816 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 11.82 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14230 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 5.49 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
14251 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 68.22 | DCIP | 350 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14374 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14707 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.1 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14754 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14938 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 7.68 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14994 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
14995 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15133 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.92 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15134 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.58 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15308 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.32 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15487 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 7.23 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15621 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 298.98 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15671 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15711 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
15891 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 293.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
15939 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.38 | DCIP | 100 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16068 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.18 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16227 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.55 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
16258 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 93.01 | DCIP | 100 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16260 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.75 | DCIP | 100 | 1999 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16261 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.99 | DCIP | 400 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16320 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 164.44 | DCIP | 400 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16324 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16443 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16444 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 73.71 | DCIP | 350 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16488 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 9.12 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16489 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16548 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16550 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.734 | 관체상태 양호 | - | -
16551 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.39 | DCIP | 800 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16552 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 25.13 | DCIP | 500 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16616 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 2.97 | DCIP | 500 | 1998 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
16670 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 4.86 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16671 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16704 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
16800 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.69 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
16973 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.69 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17065 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17290 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17291 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 265.5 | DCIP | 100 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
17376 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 1.65 | DCIP | 100 | 1999 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17417 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
17463 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 175.72 | DCIP | 500 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17464 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 300.74 | DCIP | 100 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
17826 | 연성 | 목내 | YM2 | 연성목내29 | 0.8 | DCIP | 100 | 미분류 | 81.1 | 매우양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성성곡30 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YH1 (연성성곡30) | DCIP | 19.0695 | - | 70.0065 | 비교적양호 | 0.69443 | 상태양호
| SP | 2.6138 | - | 72.8442 | 비교적양호 | 0.67823 | 상태양호
| 미분류 | 1.4979 | - | - | - | 0.68565 | 상태양호
YH1(연성성곡30) 합계 |  | 23.1812 | - | 70.256 | 비교적양호 | 0.686 | 상태양호

## 연성성곡30
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
19 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.44 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
20 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
75 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 51.86 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
76 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
77 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
78 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.58 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
129 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.76 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
130 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.69 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
131 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.71 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
134 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 79.86 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
135 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.13 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
192 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 126.9 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
196 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 141.68 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
438 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.5 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
439 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.7 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
440 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 11.97 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
502 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.33 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
562 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
625 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 26.26 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
739 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 211.48 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
740 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.28 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
741 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.03 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
746 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 249.89 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
747 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 11.65 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
748 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 5.13 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
749 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 200.65 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
802 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.45 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
853 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 60.92 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
911 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
912 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.89 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
967 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.4 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
968 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 120.18 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
969 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
972 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 13.33 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
973 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 138.23 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
974 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 19.68 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
975 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 57.79 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
976 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.08 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1033 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 59.58 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1034 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 48.66 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1090 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 141.9 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1091 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 6.62 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1092 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 16.53 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1154 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 136.11 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1155 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.13 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1156 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 103.55 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1219 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.38 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1551 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1552 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1553 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.94 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
1554 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
1610 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.65 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1611 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.36 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1612 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.27 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1617 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 68.11 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
1618 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 33.95 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
1675 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 738.22 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1721 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1780 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1834 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.66 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1898 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 88.28 | DCIP | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.777 | 관체상태 양호 | - | -
1899 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.55 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1900 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 16.28 | DCIP | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.777 | 관체상태 양호 | - | -
1901 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 102.76 | DCIP | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.777 | 관체상태 양호 | - | -
1960 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 288.76 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2054 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2055 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 80 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2056 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2100 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.33 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2159 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 318.26 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2218 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 51.73 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2219 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 80.86 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2220 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2221 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 303.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2269 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2271 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.13 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2272 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.17 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2334 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 245.06 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
2337 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.63 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2338 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.14 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
2339 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.86 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2340 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.18 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2447 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 64.86 | DCIP | 80 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2603 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2604 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2605 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1 | DCIP | 200 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
2662 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 13.36 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2728 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2730 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.9 | DCIP | 200 | 1986 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
2735 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 162.07 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2852 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.9 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
2924 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.49 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.456 | 노후진행 | - | -
2979 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 60.08 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2980 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2981 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2982 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.8 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
3027 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.11 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
3089 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.25 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3090 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.2 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3091 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3093 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 125.94 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3094 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 14.26 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3153 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.51 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
3154 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 161.79 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
3155 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 15.67 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
3224 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 39.57 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
3261 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3263 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3327 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.07 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3328 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3329 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3455 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3524 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.22 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
3527 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3528 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.64 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3770 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.5 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
3819 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 110.21 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
3866 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3867 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.1 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
3868 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 22.31 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
3869 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 9.55 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
3870 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 180.72 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
3972 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 220.9 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4080 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
4121 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 13.27 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4122 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 15.31 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4173 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4239 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.1 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4274 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.66 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4275 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.98 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
4276 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.14 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4277 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.14 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
4280 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 11.24 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
4387 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.85 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4388 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.68 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4389 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.73 | DCIP | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.777 | 관체상태 양호 | - | -
4390 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4392 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.74 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
4393 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 148.43 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4394 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 123.94 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4395 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 52.71 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4465 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.53 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4579 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 90.14 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4806 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 111.8 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4807 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.07 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4871 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.9 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4874 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 18.8 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4931 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.52 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.678 | 관체상태 양호 | - | -
4980 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 10.44 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4981 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 251.65 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4982 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.03 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4983 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 48.04 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4984 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.9 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4985 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 6.74 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
4986 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 162.83 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
4987 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 138.46 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
5150 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.5 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5271 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.23 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.678 | 관체상태 양호 | - | -
5272 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 5.16 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.678 | 관체상태 양호 | - | -
5273 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5274 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.97 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5275 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.42 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5277 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5323 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.1 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5324 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.75 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5325 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 16.61 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5326 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.36 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5327 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 243.72 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5328 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.06 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5329 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5553 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 25.76 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5615 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5674 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.7 | SP | 500 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.643 | 관체상태 양호 | - | -
5722 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 46.1 | DCIP | 80 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5922 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
6020 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6021 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6074 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.8 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
6189 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.32 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6194 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6264 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6265 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.75 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
6266 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 12.24 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
6267 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.01 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
6268 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.38 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
6380 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6381 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 6.34 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
6438 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.68 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6439 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.36 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6440 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.72 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6441 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.05 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6486 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 168.4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6487 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.2 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6672 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 164.45 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.456 | 노후진행 | - | -
6673 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 23.56 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.456 | 노후진행 | - | -
6781 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 15.12 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6782 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.88 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7001 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 42.66 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7065 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7066 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7123 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 120.64 | SP | 700 | 1998 | 65.6 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7127 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.7 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7128 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.55 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7129 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 116.59 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7175 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.41 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7176 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 99.24 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7177 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 40.57 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7178 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 243.94 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7281 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 5.76 | DCIP | 100 | 2000 | 67.8 | 노후진행 | 0.556 | 노후진행 | - | -
7282 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.55 | DCIP | 100 | 2000 | 67.8 | 노후진행 | 0.556 | 노후진행 | - | -
7284 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.41 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7285 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 264.62 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7345 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.02 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7346 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.51 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7347 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 179.1 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7348 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 54.71 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7350 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7448 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.56 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7449 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 175.84 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
7502 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.59 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7503 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.62 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7504 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.2 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7506 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 140.03 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
7557 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 54.39 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7558 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 49.42 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7559 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 119.78 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7560 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 157.21 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7670 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.05 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7671 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.59 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7673 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.49 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7674 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 48.86 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7675 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 182.74 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7677 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.17 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7735 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7783 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.777 | 관체상태 양호 | - | -
7854 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.44 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
7889 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 9.88 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7890 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 180.91 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7891 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 5.06 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7892 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8121 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8122 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.74 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
8177 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2 | SP | 500 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.643 | 관체상태 양호 | - | -
8179 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 152.9 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
8180 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.9 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8181 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 75.51 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
8229 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8230 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.7 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8400 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 10.73 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8401 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 188.68 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8402 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 58.25 | DCIP | 150 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8405 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.7 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8406 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.26 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8407 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.83 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8408 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 234.39 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8409 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.96 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8477 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8533 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.35 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
8535 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 133.8 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.456 | 노후진행 | - | -
8585 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8586 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8588 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 295.32 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
8641 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.34 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
8642 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.64 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8644 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.17 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8645 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.95 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8646 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 12.61 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8704 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8705 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.58 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8758 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8820 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.68 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8824 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
8943 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8944 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9002 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9004 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 18.2 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
9005 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 13.73 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
9006 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.56 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
9007 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.66 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9064 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 10.86 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9065 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.11 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9066 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.81 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9067 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.69 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9129 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9130 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.8 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9184 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9185 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 76.56 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9186 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 76.74 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9187 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.89 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9188 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 145.59 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9239 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.71 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
9240 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9241 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.44 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
9242 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 11.81 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
9313 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9314 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.02 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9315 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 98.92 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
9316 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 50.12 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
9317 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.59 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
9318 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 19.88 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
9320 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 30.62 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
9321 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 5.94 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
9437 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9438 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9493 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9496 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 17.9 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
9734 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 167.38 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9783 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 134.61 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
9784 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 6.41 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9785 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 109.12 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9786 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 6.94 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9953 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 112.44 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9954 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.07 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10004 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 261.47 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10071 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10121 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 352.95 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10178 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.8 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10248 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.1 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10250 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.01 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10251 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 10.72 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10252 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 55.43 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10331 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.8 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10332 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 76.28 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10333 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 59.51 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10334 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 17.16 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10425 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 32.72 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10522 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 12.65 | SP | 600 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10523 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.81 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10599 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10656 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.2 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
10676 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 134.83 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.678 | 관체상태 양호 | - | -
10723 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10724 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 10.39 | DCIP | 200 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
10725 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 137.32 | DCIP | 200 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
10726 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 24.09 | DCIP | 200 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
10729 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 148.38 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10730 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.03 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10731 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10732 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.69 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10796 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.8 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10849 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 113.28 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10850 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.14 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10853 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.22 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10854 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.08 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10989 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 120.06 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10990 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 9.53 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11048 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.4 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
11049 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 107.3 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
11050 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 141.34 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
11198 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 14.25 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11199 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 105.42 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11200 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 94.48 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11201 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.46 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11202 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 71.74 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11203 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11254 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.59 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11298 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 16.32 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.678 | 관체상태 양호 | - | -
11299 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.2 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
11394 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.48 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11472 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 162.93 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11473 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.53 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11474 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.92 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11477 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 170.39 | DCIP | 80 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11559 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11560 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.61 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11648 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11771 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11775 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11819 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11820 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11869 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.48 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
11874 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.17 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.625 | 관체상태 양호 | - | -
11875 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11908 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11991 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12025 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 98.4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12026 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.12 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12027 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.22 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
12097 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12237 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 15.61 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
12309 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12310 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.45 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
12359 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 101.44 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12360 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 101.65 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12361 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.17 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
12382 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12487 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.26 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.456 | 노후진행 | - | -
12619 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.5 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
12690 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.9 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
12734 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12797 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 35.4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12798 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.41 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12799 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 110.37 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12800 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 49.1 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12869 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.36 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
12871 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13321 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
13322 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13413 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13414 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 50.69 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
13415 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.22 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
13417 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.69 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
13528 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 194.27 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13529 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.87 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13818 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 11.95 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
13819 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.09 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
13820 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 192.17 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
13821 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 10.41 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13822 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 9.36 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13823 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 136.63 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13930 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 21.74 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
13931 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13932 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.84 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
13933 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.47 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
13934 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14009 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 6.05 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14058 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.42 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
14105 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.06 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
14106 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 217.45 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
14107 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.74 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14108 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.6 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.625 | 관체상태 양호 | - | -
14110 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.39 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14255 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 84.33 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14256 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 122.26 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
14316 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 205.05 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14425 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 18.39 | DCIP | 80 | 2003 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
14708 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 251.85 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14709 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14711 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.31 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
14761 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.28 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
14943 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.29 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14944 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.18 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14945 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 77.97 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
14946 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 9.39 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
14996 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 5.73 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14997 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.32 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15000 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15055 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 79.6 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15056 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.14 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15057 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.02 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15058 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.41 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15059 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.29 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15060 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 147.1 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15061 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.34 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15062 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.41 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15063 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15139 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 151.18 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15140 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.38 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
15141 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 208.48 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15182 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.35 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
15183 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
15184 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15186 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 82.84 | DCIP | 100 | 1996 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15257 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 148 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15258 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.91 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15263 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 11.88 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.625 | 관체상태 양호 | - | -
15264 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.59 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.625 | 관체상태 양호 | - | -
15623 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.23 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
15624 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.28 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15625 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.91 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15626 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 60.73 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15627 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.21 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15892 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.17 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15893 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 147.46 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
15940 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.54 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15941 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 118.34 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15942 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.08 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15943 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 124.4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16070 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 9.78 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16071 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 5.94 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16132 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.66 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
16133 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 69.32 | DCIP | 350 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
16134 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.83 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
16190 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16191 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.4 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16229 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.8 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16231 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 146.1 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
16262 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 16.48 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16263 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 335.8 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16265 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 11.7 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
16266 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.07 | DCIP | 80 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16328 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16372 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.1 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16389 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 14.68 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16390 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.94 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16446 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16448 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.03 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
16449 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.82 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
16492 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16493 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16498 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 6.55 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16499 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.02 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16567 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 9.77 | DCIP | 100 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16622 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.44 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
16675 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 296.16 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16710 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.7 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
16711 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.62 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
16712 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 10.27 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
16713 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.5 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.456 | 노후진행 | - | -
16714 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16801 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 5.98 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
16802 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 15.87 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
16804 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16806 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 153.44 | DCIP | 80 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16916 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.73 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16917 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16974 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 124.92 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
16975 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 54.62 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
16976 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 114.9 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
17068 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.82 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17217 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2 | DCIP | 450 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
17218 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.73 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17219 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 13.42 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17220 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 135.65 | 미분류 | 100 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17293 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.22 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
17295 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.12 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17296 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.15 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17381 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.45 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
17382 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.51 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17383 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 189.16 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
17384 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 58.18 | DCIP | 400 | 1997 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
17418 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.02 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17419 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.48 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
17469 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.11 | DCIP | 200 | 1997 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
17477 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 75.11 | SP | 100 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.668 | 관체상태 양호 | - | -
17478 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 85.83 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17479 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 34.41 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17480 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 59.23 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17481 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 112 | SP | 700 | 1998 | 65.6 | 노후진행 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
17482 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 76.58 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17483 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 161.06 | SP | 100 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.668 | 관체상태 양호 | - | -
17484 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 82.7 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
17485 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 158.92 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17486 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.79 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17487 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 115.36 | SP | 100 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.668 | 관체상태 양호 | - | -
17488 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.65 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17489 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 10.71 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17496 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17501 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 7.49 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17503 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 138.27 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17504 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.08 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17505 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 21.27 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17532 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17533 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.86 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17544 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 0.95 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17545 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 6.25 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17565 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 318.08 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
17569 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 9.54 | SP | 600 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
17570 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2.39 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17571 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 8.01 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17583 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 2 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17603 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 495.69 | DCIP | 700 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.704 | 관체상태 양호 | - | -
17634 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 10.6 | SP | 100 | 1998 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.668 | 관체상태 양호 | - | -
17635 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 3.69 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17681 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.35 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17689 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 422.31 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17690 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 163.74 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17691 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 50.86 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17750 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 83.19 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
17751 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 4.47 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17802 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 5.03 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17803 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 1.42 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17874 | 연성 | 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 119.79 | SP | 700 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성성곡31 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YH2 (연성성곡31) | DCIP | 11.23 | 0.14482 | 69.709 | 노후진행 | 0.69153 | 상태양호
| PE | 0.12 | - | 82.2 | 상태양호 | 0.602 | 상태양호
| SP | 0.57 | - | 74.46 | 비교적양호 | 0.674 | 상태양호
| 미분류 | 0.31 | - | - | - | - | -
YH2(연성성곡31) 합계 |  | 12.23 | 0.14482 | 75.5 | 노후진행 | 0.656 | 상태양호

## 연성성곡31
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
17 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.3 | 미분류 | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.781 | 관체상태 양호 | - | -
191 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 10.71 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
563 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.54 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
620 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 19.18 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
621 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 49.87 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
622 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.05 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
623 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 7.78 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
624 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.55 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
684 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 10.41 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
734 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.74 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
738 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
850 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.75 | DCIP | 200 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.61 | 관체상태 양호 | - | -
910 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.18 | DCIP | 200 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
1087 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.6 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1149 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 6.04 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1150 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 274.18 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1214 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1215 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.27 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1216 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.49 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.54 | 노후진행 | - | -
1217 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.61 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1218 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.47 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1273 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1546 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 134.56 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1547 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 102.19 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1548 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 58.29 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1549 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 11.13 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1607 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1609 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 188.63 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
1718 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
1775 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1827 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.84 | DCIP | 150 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.61 | 관체상태 양호 | - | -
1829 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 7.8 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
1830 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 132.63 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
1831 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1895 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1896 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 18.48 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
1959 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 6.3 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1961 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.29 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2000 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.38 | DCIP | 200 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
2002 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.64 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2047 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 28.31 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
2048 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 18.07 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
2050 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 6.54 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2051 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 8.65 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2052 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.94 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2098 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 214.27 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
2155 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 149.72 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2156 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.38 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2157 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 13.4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2158 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 174.54 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2268 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 105.47 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
2331 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2335 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.44 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2336 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.35 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2729 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 120.73 | DCIP | 200 | 1986 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
2731 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 4.9 | DCIP | 200 | 1986 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
2732 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 169.26 | DCIP | 200 | 1986 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
2850 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.95 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2851 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.5 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2919 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 6.74 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2920 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.05 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2921 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.93 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2923 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2977 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.15 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2978 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.94 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3025 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 4.84 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
3088 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 191.11 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
3151 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 122.08 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3325 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3383 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3452 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 43.77 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
3453 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.44 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3519 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.18 | DCIP | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.623 | 관체상태 양호 | - | -
3521 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 34.95 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
3522 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 167.08 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
3963 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 56.54 | DCIP | 200 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.61 | 관체상태 양호 | - | -
3964 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 18.76 | DCIP | 200 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.61 | 관체상태 양호 | - | -
3965 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.29 | DCIP | 200 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.61 | 관체상태 양호 | - | -
3970 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.12 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4077 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
4078 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 8.61 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4170 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 11.73 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
4171 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 105.45 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
4172 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 183.92 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
4236 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 92.33 | DCIP | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.777 | 관체상태 양호 | - | -
4237 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 32.96 | DCIP | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.777 | 관체상태 양호 | - | -
4238 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 91.86 | DCIP | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.777 | 관체상태 양호 | - | -
4273 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 139.55 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4329 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 142.23 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
4330 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 114.6 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
4332 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4384 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 6.77 | DCIP | 200 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.61 | 관체상태 양호 | - | -
4462 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4509 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.25 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
4510 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 17.96 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
4577 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4805 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.52 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4926 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 121.63 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
5048 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.95 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
5099 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 140.8 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5145 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.71 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
5147 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.35 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
5322 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.55 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5378 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.96 | DCIP | 100 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.529 | 노후진행 | - | -
5430 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 87.56 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5431 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.36 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5548 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.89 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
5549 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.97 | DCIP | 200 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
5550 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.53 | DCIP | 200 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
5609 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 16.77 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
5916 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
5917 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.24 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
5918 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.49 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
5963 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 138.79 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
6070 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 62.72 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
6188 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
6375 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 4.5 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.63 | 관체상태 양호 | - | -
6377 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6613 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6670 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.05 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
6722 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 13.28 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
7062 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.55 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
7063 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 10.44 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
7064 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 292.06 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
7280 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7341 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7392 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 7.18 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7393 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 45.17 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7495 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.55 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7553 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.31 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.604 | 관체상태 양호 | - | -
7667 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.34 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7672 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.65 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7731 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7733 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 10.83 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
7734 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.72 | DCIP | 500 | 1999 | 68.9 | 노후진행 | 0.736 | 관체상태 양호 | - | -
7780 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.14 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7849 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 119.77 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7850 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 30.88 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7885 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 15.42 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.604 | 관체상태 양호 | - | -
8225 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.73 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8349 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.5 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8399 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8476 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8639 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.28 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8640 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.1 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8702 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 23.19 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
8703 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.41 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
8753 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 49.46 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8754 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 121.79 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8819 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 6.72 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
8938 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 7.22 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
9003 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.7 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9128 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9180 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 8.23 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9181 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.29 | DCIP | 100 | 2000 | 65.6 | 노후진행 | 0.454 | 노후진행 | - | -
9182 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 99.27 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9183 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.62 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9235 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9236 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.71 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
9238 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9311 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.54 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.625 | 관체상태 양호 | - | -
9342 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 136.5 | 미분류 | 200 | 2005 | 미분류 | 미분류 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
9433 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.42 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9434 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 87.89 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
9518 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.56 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9779 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 7.46 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
9781 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.65 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9841 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 194 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
9842 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.65 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
9913 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.26 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9914 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.84 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
9915 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.53 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
9952 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10003 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 26.88 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10170 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.77 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.604 | 관체상태 양호 | - | -
10174 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.31 | 미분류 | 100 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.625 | 관체상태 양호 | - | -
10175 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.42 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
10176 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 4.42 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
10246 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 4.91 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
10247 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 12.11 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
10327 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 107.28 | DCIP | 200 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
10329 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10371 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 4.97 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
10372 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.16 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
10520 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 152.26 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10521 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.77 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10654 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 6.96 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10655 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.03 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10672 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.44 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.604 | 관체상태 양호 | - | -
10673 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.75 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
10722 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.4 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
10792 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 19.38 | DCIP | 200 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
10793 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 331.63 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10794 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.06 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10975 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.24 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10976 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.5 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10977 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 27.41 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10979 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10980 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.8 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10981 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.05 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10982 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 252.11 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
10983 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 7.41 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11141 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 73.02 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11250 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.5 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11292 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 195.34 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11293 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 66.29 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
11294 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.72 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11295 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 57.99 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11392 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 241.93 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
11393 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.43 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
11689 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.11 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
11770 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 15.75 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
11990 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12023 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.92 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12024 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.08 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12236 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 144.77 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
12308 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12311 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.65 | DCIP | 80 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
12486 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 347.27 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12527 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.49 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12528 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 197.05 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12529 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.8 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12689 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.46 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12863 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.73 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
12864 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.1 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
13084 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 8.48 | DCIP | 150 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.61 | 관체상태 양호 | - | -
13085 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 8.46 | DCIP | 150 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.61 | 관체상태 양호 | - | -
13155 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.75 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
13315 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 26.05 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
13602 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 16.13 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
13724 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.75 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13768 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 10.15 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
13817 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 12.89 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
13922 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.25 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
13923 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 341.12 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14103 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14154 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
14252 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 81.44 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14313 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 37.36 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
14606 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14710 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14755 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 12.38 | DCIP | 100 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.529 | 노후진행 | - | -
14756 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 16.41 | DCIP | 100 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.529 | 노후진행 | - | -
14757 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 187.08 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
14758 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 23.22 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
14813 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.94 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14814 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 99.68 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14817 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 165.73 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
14818 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 6.3 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
14819 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 112.47 | DCIP | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.7 | 관체상태 양호 | - | -
14892 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.44 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
14940 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 58.12 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
14941 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 151.55 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
15135 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15137 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.37 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
15178 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15246 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 11.42 | DCIP | 250 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
15247 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 41.76 | DCIP | 200 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
15248 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 262.91 | DCIP | 200 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
15249 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.14 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
15250 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 18.77 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
15251 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 186.24 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
15253 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 8.92 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
15254 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.97 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
15255 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.23 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
15307 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.43 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
15480 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.26 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
15538 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 9.01 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
15539 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.24 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
15540 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 159.76 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
15622 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.67 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15667 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15741 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 108.05 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
15860 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 246.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15861 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 8.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15862 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 4.57 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15888 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 17.67 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
15889 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.36 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
16069 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 68.87 | DCIP | 200 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
16130 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 54 | DCIP | 100 | 1990 | 67.8 | 노후진행 | 0.604 | 관체상태 양호 | - | -
16187 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 194.2 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
16189 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16228 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.64 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
16259 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 146.92 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
16325 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 2.66 | DCIP | 200 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.535 | 노후진행 | - | -
16447 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16490 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 1.3 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
16549 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.4 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
16617 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 255.29 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16672 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 37.24 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16673 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 54.57 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
16674 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.56 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16705 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 92.74 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
16706 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 62.38 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
16707 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 5.23 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
16708 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 78.82 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
16709 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 43.36 | DCIP | 500 | 1999 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
17379 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 3.9 | DCIP | 미분류 | 1985 | 미분류 | 미분류 | 0.545 | 노후진행 | - | -
17380 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 7.06 | DCIP | 미분류 | 1985 | 미분류 | 미분류 | 0.545 | 노후진행 | - | -
17415 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17563 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 8.09 | SP | 600 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
17564 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 139.5 | SP | 600 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.656 | 관체상태 양호 | - | -
17566 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 163.23 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17567 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 105.81 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
17568 | 연성 | 성곡 | YH2 | 연성성곡31 | 152.78 | SP | 600 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성성곡32 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YH2-1 (연성성곡32) | DCIP | 8.9 | 0.67497 | 69.5 | 노후진행 | 0.68418 | 상태양호
| PE | 1.38 | - | 79.688 | 비교적양호 | 0.42685 | 교체/갱생
| 미분류 | 0.2 | - | - | - | - | -
YH2-1(연성성곡32) 합계 |  | 10.48 | 0.67497 | 74.6 | 비교적양호 | 0.556 | 노후진행

## 연성성곡32
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
16 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.52 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
187 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.74 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
351 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 20.7 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
498 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.32 | 미분류 | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.27 | 교체/갱생 | - | -
499 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 4.59 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.458 | 노후진행 | - | -
500 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.98 | DCIP | 100 | 1993 | 67.8 | 노후진행 | 0.604 | 관체상태 양호 | - | -
558 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.39 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
731 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 28.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
799 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 4.58 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1026 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1027 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 191.96 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
1028 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.13 | PE | 400 | 1993 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.391 | 교체/갱생 | - | -
1085 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1086 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.81 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
1147 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.32 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1148 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1212 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1213 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 75.11 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
1316 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1317 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 156.46 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1318 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1466 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 135.68 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1467 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 11.6 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1605 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.55 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1684 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 6.78 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
1710 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 3.39 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1711 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 165.05 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
1712 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 6.89 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
1773 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 48.03 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
1774 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 75.87 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
1826 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1866 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.4 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
1867 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
1998 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 27.22 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
1999 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 4.78 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
2045 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
2046 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
2097 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.33 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
2154 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.05 | DCIP | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.468 | 노후진행 | - | -
2328 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 22.79 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2329 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.04 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2330 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 168.46 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2489 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 30.42 | PE | 100 | 2004 | 82.1 | 매우양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
2543 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 55.95 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
2598 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 167.97 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2599 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 12.52 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
2725 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.7 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
2792 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2793 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 37.83 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
2794 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 24.77 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.724 | 관체상태 양호 | - | -
2848 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 211.64 | PE | 400 | 미분류 | 82.4 | 매우양호 | 0.387 | 교체/갱생 | - | -
2975 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.77 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
3147 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 163.43 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3148 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 5.2 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3149 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 9.48 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.54 | 노후진행 | - | -
3150 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.85 | PE | 250 | 2006 | 82.2 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
3319 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 3.69 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3320 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 8.42 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3321 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 166.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3379 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
3380 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
3515 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 6.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3516 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 114.48 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3517 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 14.68 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3697 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 11.08 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3698 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 296.91 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3860 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 119.81 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3861 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.39 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3862 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.57 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3960 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3961 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.76 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
3962 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.48 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
4020 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4074 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 9.78 | DCIP | 300 | 1998 | 66.7 | 노후진행 | 0.655 | 관체상태 양호 | - | -
4075 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 131.54 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4091 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 12.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4092 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 12.53 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4233 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 142.29 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4235 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 6.44 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
4272 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.48 | DCIP | 100 | 1999 | 66.7 | 노후진행 | 0.724 | 관체상태 양호 | - | -
4325 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 3.56 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
4326 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 6.36 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
4327 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 292.13 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
4426 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 44.82 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4427 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.39 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4428 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 28.06 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4429 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 26.62 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4430 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 195.99 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4742 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 74.36 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
4784 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
4864 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 111.92 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
4865 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 154.28 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
4867 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 12.59 | DCIP | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.468 | 노후진행 | - | -
4868 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 9.79 | DCIP | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.468 | 노후진행 | - | -
4954 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 5 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4955 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 16.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4956 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 8.1 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4957 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 5.42 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4958 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 275.51 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
4979 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 33.27 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
5040 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.45 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5208 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
5209 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 8.94 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
5427 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 35.76 | PE | 400 | 1993 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.391 | 교체/갱생 | - | -
5546 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 18.78 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
5601 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.91 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
5602 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.03 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
5603 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 162.54 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
5604 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 6.33 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
5691 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 127.58 | PE | 100 | 2004 | 82.1 | 매우양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
6135 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.7 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6184 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6262 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6339 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 15.82 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
6431 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 160.54 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
6607 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.33 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6608 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 166.56 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6609 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 12.18 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6612 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.44 | DCIP | 500 | 1998 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.691 | 관체상태 양호 | - | -
6721 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
6779 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.85 | DCIP | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.468 | 노후진행 | - | -
6967 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.85 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
6968 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 343.28 | DCIP | 150 | 1998 | 66.7 | 노후진행 | 0.655 | 관체상태 양호 | - | -
6971 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 250.99 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7169 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7198 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 15.58 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7279 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.32 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
7554 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 18.13 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
7555 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.92 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
7664 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 61.16 | PE | 400 | 1993 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.391 | 교체/갱생 | - | -
7665 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 82.46 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
7704 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 5.09 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7776 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 137.44 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7777 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.81 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
7811 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.8 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
7842 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
7884 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.5 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
8117 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 24.01 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8224 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | 미분류 | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
8293 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 54.59 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
8395 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 37.52 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8396 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 230.71 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8397 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 8.38 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8473 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.71 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8500 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 27.77 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8501 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 147.84 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8502 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.69 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8503 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 5.16 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
8580 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8634 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.38 | DCIP | 100 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.574 | 노후진행 | - | -
8635 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 15.41 | 미분류 | 미분류 | 1998 | 미분류 | 미분류 | 0.692 | 관체상태 양호 | - | -
8697 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 52.41 | DCIP | 150 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
8698 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.58 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
8699 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 21.03 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.523 | 노후진행 | - | -
9029 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 13.77 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9030 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 171.57 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9123 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.6 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9124 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.8 | PE | 400 | 1982 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.271 | 교체/갱생 | - | -
9125 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 101.06 | PE | 400 | 1982 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.271 | 교체/갱생 | - | -
9151 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9152 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9307 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9431 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.85 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
9533 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 6.98 | PE | 100 | 2004 | 82.1 | 매우양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
9730 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.62 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.523 | 노후진행 | - | -
9731 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.02 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.523 | 노후진행 | - | -
9839 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.5 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.523 | 노후진행 | - | -
9911 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.55 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
9931 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10070 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.46 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10171 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 119.31 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
10197 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 198.7 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10198 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 42.46 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10199 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 40.36 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10243 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10295 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 191.83 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10296 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 56.2 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
10392 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10517 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.35 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10595 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.65 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
10651 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 4.57 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
10790 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.7 | 미분류 | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.27 | 교체/갱생 | - | -
10844 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.6 | DCIP | 300 | 1998 | 66.7 | 노후진행 | 0.655 | 관체상태 양호 | - | -
10845 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.97 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
10846 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 8.07 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
10962 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11008 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.68 | DCIP | 100 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
11043 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11195 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11197 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.9 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
11249 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 23.89 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
11327 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.32 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
11389 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11466 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 15.95 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
11470 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.51 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
11962 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12065 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 51.42 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
12066 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 50.36 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
12145 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.45 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
12300 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.22 | 미분류 | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
12521 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.35 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
12614 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.94 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12615 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.31 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.523 | 노후진행 | - | -
12683 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 128.05 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12685 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.6 | DCIP | 500 | 1998 | 68.9 | 노후진행 | 0.661 | 관체상태 양호 | - | -
12731 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 51.39 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
12732 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 3.84 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
12805 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 19.9 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
12806 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.7 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
12861 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.35 | DCIP | 100 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.574 | 노후진행 | - | -
12916 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13083 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.38 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13130 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 27.73 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
13131 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 25.09 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
13356 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.55 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13359 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 13.13 | DCIP | 200 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
13412 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 9.06 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13478 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.51 | DCIP | 300 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
13479 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13480 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.87 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13598 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.2 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13669 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.7 | DCIP | 300 | 1993 | 64.4 | 노후진행 | 0.58 | 노후진행 | - | -
13722 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13723 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
13759 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 172.31 | DCIP | 150 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.46 | 노후진행 | 4단계 | -
13766 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.56 | PE | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.422 | 교체/갱생 | - | -
13767 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 9.19 | PE | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.422 | 교체/갱생 | - | -
13789 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
13809 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.11 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
13810 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 5.42 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
13811 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 293.49 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
13812 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.32 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
13813 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 4.91 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
13921 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 11.73 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
14005 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 42.4 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
14006 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 7.52 | PE | 400 | 1993 | 80 | 비교적 양호 | 0.421 | 교체/갱생 | - | -
14153 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14227 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14521 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 8.48 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
14522 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 70.26 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
14523 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 83.98 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
14583 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 30.93 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
14604 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 9.53 | DCIP | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.468 | 노후진행 | - | -
14605 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 8.34 | DCIP | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.468 | 노후진행 | - | -
14702 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.38 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
14703 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.93 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
14704 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 288.07 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
14705 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 6.12 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
14706 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 13.76 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
14753 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.55 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.523 | 노후진행 | - | -
14815 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 6.03 | DCIP | 100 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.679 | 관체상태 양호 | - | -
14890 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 8.16 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
14891 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 289.26 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
14939 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.9 | PE | 500 | 1998 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.466 | 노후진행 | - | -
14992 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.46 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15050 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 21.99 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15051 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 156.09 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15052 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 29.44 | PE | 400 | 1993 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.391 | 교체/갱생 | - | -
15053 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 25.84 | DCIP | 200 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
15130 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 5.37 | 미분류 | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
15131 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.53 | 미분류 | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
15133 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.58 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15134 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.32 | DCIP | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.468 | 노후진행 | - | -
15159 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15242 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15243 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 71.57 | DCIP | 100 | 1999 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
15244 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.66 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15304 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 70.63 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15305 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.96 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15537 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15620 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 1.1 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
15779 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15823 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
15856 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.3 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
15887 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 20.49 | 미분류 | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.523 | 노후진행 | - | -
15936 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 19.65 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.474 | 노후진행 | - | -
15937 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16066 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.5 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16206 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 15.76 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -
16255 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 3.77 | 미분류 | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.737 | 관체상태 양호 | - | -
16256 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.62 | 미분류 | 미분류 | 1999 | 미분류 | 미분류 | 0.781 | 관체상태 양호 | - | -
16257 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.21 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
16437 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 125.89 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
16438 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 12.34 | DCIP | 150 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
16439 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 66.39 | DCIP | 100 | 2000 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16440 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 167.37 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16441 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 3.2 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
16973 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17247 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 13.87 | DCIP | 150 | 1998 | 70 | 노후진행 | 0.685 | 관체상태 양호 | - | -
17287 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 69.4 | 노후진행 | 0.649 | 관체상태 양호 | - | -
17377 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 9.84 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17378 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 103.87 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17413 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 142.07 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17414 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 0.42 | DCIP | 100 | 1999 | 70 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
17465 | 연성 | 성곡 | YH2-1 | 연성성곡32 | 2.41 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.659 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성공단33 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YK1-2 (연성공단33) | CIP | 0.71 | 0.7147 | 62.475 | 노후진행 | 0.2915 | 교체/갱생
| DCIP | 10.6 | 4.2611 | 68.1812 | 노후진행 | 0.57965 | 노후진행
YK1-2(연성공단33) 합계 |  | 11.31 | 4.9758 | 65.3 | 노후진행 | 0.436 | 노후진행

## 연성공단33
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
20 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 154.14 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
36 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 23.19 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
67 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 194.17 | DCIP | 250 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
79 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 127.22 | DCIP | 150 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
88 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 17.5 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
89 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 10.17 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
92 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 86.59 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
105 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 60.06 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
161 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 19.46 | CIP | 200 | 1982 | 60 | 교체/갱생 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
191 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 121.99 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
195 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 194.74 | DCIP | 500 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
253 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 160.7 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
264 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 78.53 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
266 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 142.9 | CIP | 200 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
296 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 23.06 | DCIP | 300 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
338 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 0.45 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
339 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 19.93 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
340 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 1.43 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
409 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 5.8 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
487 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 81.18 | CIP | 150 | 1980 | 60 | 교체/갱생 | 0.269 | 교체/갱생 | 4단계 | -
504 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 2.14 | DCIP | 200 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
543 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 6.39 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
544 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 10.38 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
545 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 122.01 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
546 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 101.99 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
547 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 3 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
548 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 10.85 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
549 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 146.03 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
550 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 170.12 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
551 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 67.66 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
552 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 254.5 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
555 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 7.18 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
572 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 1.98 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
595 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 12.94 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
625 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 11.08 | DCIP | 100 | 미분류 | 63.5 | 노후진행 | 0.476 | 노후진행 | - | -
645 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 120.32 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 4단계 | -
654 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 11.9 | DCIP | 100 | 미분류 | 63.5 | 노후진행 | 0.476 | 노후진행 | - | -
655 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 14.11 | DCIP | 100 | 미분류 | 63.5 | 노후진행 | 0.476 | 노후진행 | - | -
704 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 25.05 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
712 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 31.04 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
730 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 7.59 | DCIP | 500 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
730 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 7.59 | DCIP | 500 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
735 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 0.61 | DCIP | 250 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
762 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 84.8 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
763 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 72.68 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 4단계 | -
790 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 4.98 | DCIP | 150 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
791 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 0.62 | DCIP | 150 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
815 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 10.79 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
816 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 149.09 | DCIP | 200 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
823 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 43.44 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
829 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 154.23 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
838 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 5.35 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
839 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 18.92 | DCIP | 150 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
871 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 8.07 | DCIP | 150 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
878 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 155.25 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
895 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 96.02 | DCIP | 300 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
928 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 121.97 | DCIP | 350 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.719 | 관체상태 양호 | - | -
941 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 8.6 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
962 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 5.19 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1010 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 60.7 | DCIP | 150 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1015 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 67.69 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1037 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 181.31 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1048 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 1.73 | DCIP | 100 | 2002 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1054 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 313.1 | DCIP | 500 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
1100 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 154.96 | CIP | 200 | 1982 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 4단계 | -
1199 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 19.9 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1219 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 71.8 | CIP | 200 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 4단계 | -
1228 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 10.67 | DCIP | 100 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1229 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 59.86 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1256 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 3.13 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1257 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 158.91 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1258 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 23.84 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1259 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 0.97 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1265 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 14.08 | DCIP | 300 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1275 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 71.41 | DCIP | 300 | 2000 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
1287 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 26.01 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1288 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 1.62 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1294 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 24.66 | DCIP | 300 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1295 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 322.48 | DCIP | 300 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1296 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 1.71 | DCIP | 300 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1327 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 175.13 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1328 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 244.66 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1335 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 50.71 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1336 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 106.66 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1340 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 264.43 | DCIP | 200 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1379 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 51.4 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1388 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 10.18 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1389 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 12.58 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1390 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 14.56 | DCIP | 미분류 | 1984 | 미분류 | 미분류 | 0.584 | 노후진행 | - | -
1405 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 0.76 | DCIP | 350 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.719 | 관체상태 양호 | - | -
1447 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 1.68 | DCIP | 300 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1448 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 53.9 | DCIP | 300 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2008년 교체
1463 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 80.61 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1464 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 330.75 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 4단계 | -
1478 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 102.29 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1501 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 119.78 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1508 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 2.81 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
1529 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 21.98 | DCIP | 200 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1530 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 5.7 | DCIP | 200 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1553 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 17.56 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1554 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 41.3 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1555 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 108.99 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1556 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 2.34 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1561 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 187.78 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1574 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 12.78 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1575 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 131.83 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1591 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 16.14 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1663 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 5.51 | DCIP | 150 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1665 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 10.96 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1769 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 153.56 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1770 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 48.01 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1776 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 106.62 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1797 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 19 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1826 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 135.63 | DCIP | 200 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1856 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 5.17 | DCIP | 300 | 1984 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1930 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 89.65 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1931 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 5.86 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1933 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 165.82 | DCIP | 300 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1937 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 58.88 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1938 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 1.95 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1967 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 31.58 | DCIP | 150 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1968 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 100.24 | DCIP | 250 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
1969 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 146.95 | DCIP | 200 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
1977 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 11.71 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1991 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 8.26 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2021 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 198.19 | DCIP | 200 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2022 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 10.74 | DCIP | 200 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2067 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 2.12 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2123 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 15.26 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2139 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 21.36 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2148 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 107.39 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2170 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 36.02 | DCIP | 350 | 미분류 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.719 | 관체상태 양호 | - | -
2171 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 73.28 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2182 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 42.71 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2193 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 130.2 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2194 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 3.49 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2233 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 99.27 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2235 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 181.73 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2303 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 253.56 | DCIP | 500 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
2305 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 6.65 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2317 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 14.4 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2318 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 12.24 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2321 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 164.72 | DCIP | 200 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2353 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 0.96 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2355 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 156.5 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2356 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 144.42 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2377 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 19.13 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
2380 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 2 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
2381 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 27.2 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
2382 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 201.79 | DCIP | 500 | 1999 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
2489 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 138.98 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2507 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 24.88 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2508 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 59.13 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2546 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 133.95 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2576 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 127.59 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2577 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 4.48 | DCIP | 100 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2653 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 275.13 | DCIP | 500 | 2002 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.803 | 관체상태 양호 | - | -
2662 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 12.77 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 4단계 | -
2663 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 27.79 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2664 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 89.94 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2754 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 0.6 | DCIP | 200 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2765 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 12.76 | DCIP | 300 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2786 | 연성 | 공단 | YK1-2 | 연성공단33 | 1.95 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생

## 연성공단34 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YK1, YK1-1 (연성공단34) | CIP | 3.37 | 3.37 | 63.6533 | 노후진행 | 0.3016 | 교체/갱생
| DCIP | 7.18 | 5.7 | 67.1423 | 노후진행 | 0.522 | 노후진행
| PE | 0.15 | - | 85.3 | 매우양호 | 0.587 | 노후진행
| SP | 10.61 | - | 74.4 | 비교적양호 | 0.719 | 상태양호
YK1, YK1-1(연성공단34) 합계 |  | 21.31 | 9.07 | 72.6 | 비교적양호 | 0.532 | 노후진행

## 연성공단34
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
54 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 55.49 | CIP | 150 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
112 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 171.07 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
121 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 10.97 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
152 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 339.86 | SP | 800 | 2003 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
168 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 14.67 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
172 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 2.04 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
259 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 1.52 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
260 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 1.09 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
268 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 13.48 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
295 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 36.7 | CIP | 150 | 1981 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
323 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 151.84 | DCIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.515 | 노후진행 | 3단계 | -
346 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 21.56 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
347 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 326.49 | DCIP | 300 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
372 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 62.96 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
383 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 0.3 | DCIP | 80 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
412 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 55.07 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
413 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 24.4 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
424 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 99.58 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
475 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 0.5 | DCIP | 80 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
521 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 136.7 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
623 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 34.7 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
647 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 32.19 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
648 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 144.07 | CIP | 500 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.275 | 교체/갱생 | 3단계 | -
675 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 2.04 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
691 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 459.07 | SP | 800 | 2003 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
710 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 41.89 | DCIP | 300 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
715 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 91.65 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
716 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 82.36 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
717 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 5.59 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
746 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 11.67 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
747 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 19.43 | DCIP | 150 | 1987 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
771 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 105.52 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
810 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 87.44 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
820 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 41.68 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
843 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 130.06 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
958 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 30.99 | CIP | 800 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
967 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 54.22 | DCIP | 80 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
992 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 114.43 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1016 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 110.7 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1023 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 32.3 | SP | 800 | 2003 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1034 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 128.08 | CIP | 800 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1035 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 182.35 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1045 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 5.89 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1046 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 1.86 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
1073 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 32.21 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1134 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 137.47 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1136 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 32.72 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1153 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 56.08 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1168 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 1.42 | SP | 300 | 2003 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
1212 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 3.8 | SP | 300 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.711 | 관체상태 양호 | - | -
1213 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 1.17 | SP | 300 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.711 | 관체상태 양호 | - | -
1251 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 110.58 | CIP | 150 | 1981 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1312 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 60.51 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1313 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 70.38 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1333 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 102.36 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1355 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 1.14 | SP | 300 | 2003 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.779 | 관체상태 양호 | - | -
1359 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 273.83 | SP | 800 | 2003 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1415 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 30.04 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1426 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 54.77 | DCIP | 300 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1436 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 0.72 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
1443 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 58.34 | CIP | 500 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1455 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 4.78 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1474 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 120.39 | CIP | 500 | 1979 | 62.2 | 노후진행 | 0.275 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1475 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 18.69 | CIP | 500 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1481 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 14.34 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1532 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 23.64 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1600 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 156.4 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1601 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 126.61 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1636 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 10.62 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1650 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 17.04 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2278 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 362.92 | CIP | 900 | 1983 | 60 | 교체/갱생 | 0.281 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2880 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 350.8 | CIP | 900 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
P1 | 연성 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 10 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
144 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 118.98 | CIP | 150 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
150 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 59.81 | PE | 150 | 2004 | 85.3 | 매우양호 | 0.602 | 관체상태 양호 | - | -
180 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 85.68 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
223 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.5 | DCIP | 80 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
228 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 89.87 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
232 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 12.37 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
239 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 13.99 | DCIP | 150 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
314 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 5.6 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
315 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 225.52 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
390 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 162.63 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
611 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 110.02 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
682 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 59.56 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
982 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 42.29 | DCIP | 200 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
1260 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 84.67 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1341 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 106.86 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1563 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.35 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1565 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 6.63 | DCIP | 150 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.797 | 관체상태 양호 | - | -
1685 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 84.82 | CIP | 100 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1686 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 266.68 | CIP | 100 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1712 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 140.35 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1716 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 1.01 | SP | 800 | 2003 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1727 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 136.51 | DCIP | 300 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1741 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 37.33 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1743 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 29.79 | CIP | 800 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1774 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 12.66 | DCIP | 300 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1775 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 6.06 | DCIP | 300 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1781 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 60.81 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1789 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 131.2 | CIP | 80 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1801 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 190.34 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1803 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 182.98 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1804 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 133.84 | CIP | 800 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1810 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 33.55 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1813 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 36.51 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1835 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 46.66 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1875 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 156 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1879 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 257.6 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1886 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 28.19 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
1887 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 65.5 | CIP | 800 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1920 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 97.53 | CIP | 500 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1921 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 151.56 | CIP | 500 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
1943 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 58.96 | CIP | 500 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2018 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 5.9 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2045 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 12.73 | CIP | 800 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2101 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 11.2 | DCIP | 100 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 3단계 | -
2106 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 11.52 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2108 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 1.39 | SP | 800 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2115 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 17.35 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2121 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 14.34 | DCIP | 300 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2128 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 118.64 | DCIP | 150 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2149 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2155 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 92.57 | CIP | 500 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2217 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 1.31 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
2255 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 4.67 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2256 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 73.69 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2273 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 90.55 | PE | 150 | 2004 | 85.3 | 매우양호 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2291 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 6.71 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2314 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 66.11 | DCIP | 300 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2323 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 80.41 | CIP | 150 | 1981 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2351 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 196.75 | DCIP | 300 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2411 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 97.39 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2419 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 57.96 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2454 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.82 | SP | 800 | 2003 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2467 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 17.13 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2472 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 41.22 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2486 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 1.14 | SP | 300 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.711 | 관체상태 양호 | - | -
2523 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 45.46 | DCIP | 300 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2528 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 154.92 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2532 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 28.99 | CIP | 80 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2533 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 1.14 | SP | 800 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2539 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 77.12 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2544 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 1.34 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2618 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 85.9 | CIP | 500 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2619 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 114.92 | CIP | 800 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2620 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 102.24 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2649 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 48.82 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2700 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 75.71 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2705 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 96.53 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2707 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 40.27 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2712 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 137.97 | DCIP | 100 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2715 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.51 | DCIP | 80 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2719 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 152.27 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2720 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 18.11 | DCIP | 200 | 1980 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 3단계 | -
2768 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 261.99 | CIP | 800 | 1979 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2803 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 60.08 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2804 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 1.06 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2805 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.44 | SP | 400 | 1998 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.717 | 관체상태 양호 | - | -
2806 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 2.65 | SP | 400 | 1998 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.717 | 관체상태 양호 | - | -
2808 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 4.04 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2809 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.66 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2820 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 127.97 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2821 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 112.34 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2822 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 21.68 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2826 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 3.02 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2835 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 89.27 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2836 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 166.62 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2838 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 593.53 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2842 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 10.1 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2843 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 613.87 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2844 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 151.88 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2848 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 5.98 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2849 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 33.89 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2850 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 601.9 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2851 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 10.04 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2852 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 66.95 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2853 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 15.93 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2854 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.48 | SP | 800 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2868 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 48.6 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2869 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 410.48 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2873 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 3858.07 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2881 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 9.42 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2882 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.48 | SP | 800 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2883 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 381.73 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2885 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 416.69 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2886 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 66.03 | SP | 800 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2887 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 140.13 | SP | 800 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2890 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 13.58 | SP | 800 | 1980 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2892 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 0.95 | SP | 800 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.693 | 관체상태 양호 | - | -
2906 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 45.1 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2909 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 421.33 | SP | 700 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2914 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 120.37 | CIP | 800 | 1980 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 3단계 | -
2915 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 1.25 | SP | 800 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2917 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 567.91 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2918 | 연성 | 공단 | YK1-1 | 연성공단34 | 398.68 | SP | 1200 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성공단35 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YK2 (연성공단35) | CIP | 2.79 | 2.6137 | 65.3571 | 노후진행 | 0.302 | 교체/갱생
| DCIP | 9.79 | 0.90175 | 69.3925 | 노후진행 | 0.54258 | 노후진행
| PE | 0.24 | - | 78.9 | 비교적양호 | 0.308 | 교체/갱생
| SP | 0.06 | - | 75.6 | 비교적양호 | 0.791 | 상태양호
YK2(연성공단35) 합계 |  | 12.88 | 3.5154 | 72.3 | 비교적양호 | 0.486 | 노후진행

## 연성공단35
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
31 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 53.82 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
32 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 28.74 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
58 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 2.33 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
59 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 153.7 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
72 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 73.21 | CIP | 800 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
73 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 126.45 | CIP | 400 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | -
85 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 63.45 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
91 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 55.15 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
108 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 82.86 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
118 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 3.91 | DCIP | 80 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
119 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 4.36 | DCIP | 80 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
169 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 384.48 | DCIP | 350 | 1985 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.578 | 노후진행 | - | -
186 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 48.44 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
187 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 38.3 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
193 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 101.55 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
216 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 68.44 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
222 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 61.57 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
230 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 275.94 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
249 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 62.58 | DCIP | 300 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
254 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 66.37 | DCIP | 150 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
255 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 37.11 | DCIP | 150 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
267 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 74.26 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
280 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 91.26 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
299 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5 | DCIP | 300 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
321 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5.65 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
327 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 34.87 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
354 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 121.54 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
356 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 151.87 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
369 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 106.95 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
377 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 3.9 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
378 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 60.44 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
397 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 66.57 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
402 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 47.53 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
403 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5 | DCIP | 300 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
421 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 2.35 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
436 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 9.26 | CIP | 80 | 1979 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | - | 2005년 갱생
463 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 176.13 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
478 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 4.97 | PE | 400 | 1983 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.308 | 교체/갱생 | - | -
494 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 91.94 | CIP | 800 | 1983 | 65.5 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
495 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 29.35 | CIP | 800 | 1983 | 65.5 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
505 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 1.31 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
522 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 8.92 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
536 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5.91 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
556 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5.16 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
557 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 18.34 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
558 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 22.86 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
559 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 12.76 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
560 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 4.53 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
580 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 62.04 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
581 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 67.04 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
589 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 15.15 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
599 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 11.84 | DCIP | 100 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 2단계 | -
612 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 59.09 | DCIP | 80 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 2단계 | -
612 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 59.09 | DCIP | 80 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
613 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 3.02 | DCIP | 80 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
614 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 33.08 | CIP | 150 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
619 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 282.26 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
627 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 32.5 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
630 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.87 | DCIP | 80 | 미분류 | 72.8 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
634 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.43 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
649 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5 | DCIP | 300 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
650 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 6.95 | DCIP | 100 | 1985 | 68.6 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
660 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 85.84 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
696 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 6.36 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
714 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 43.53 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
757 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5.13 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
767 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 29.22 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
787 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 53.84 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
845 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 7.4 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
846 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 1.08 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
847 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 9.83 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
848 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 20.35 | CIP | 800 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
853 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 58.15 | SP | 800 | 2003 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
855 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 292.51 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
876 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 35.8 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
883 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 92.05 | DCIP | 150 | 1981 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
884 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 109.51 | CIP | 800 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
888 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 10.34 | DCIP | 미분류 | 1979 | 미분류 | 미분류 | 0.506 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
889 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 10.68 | DCIP | 미분류 | 1979 | 미분류 | 미분류 | 0.506 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
908 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5.25 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
909 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 10.04 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
910 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 293.27 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
919 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 122.4 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
920 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 10.4 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
921 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 108.16 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
935 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 234.96 | PE | 400 | 1983 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.308 | 교체/갱생 | - | -
936 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 17.82 | CIP | 400 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | -
943 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 69.24 | CIP | 150 | 1979 | 65.1 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
964 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 17.69 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
966 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 6.01 | DCIP | 100 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 2단계 | -
1012 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 1.65 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1017 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 1.45 | DCIP | 150 | 1979 | 65.1 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1042 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 7.79 | DCIP | 150 | 1982 | 65.1 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1044 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 47.26 | DCIP | 150 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1057 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 72.18 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1061 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 309.51 | CIP | 800 | 1983 | 65.5 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1061 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 179.72 | CIP | 800 | 1983 | 65.5 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1076 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 79.24 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1079 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 9.51 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1080 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 7.19 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1087 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 70.42 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1088 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 8.07 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1094 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 16.07 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1096 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 4.21 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1105 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 222.49 | DCIP | 200 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1118 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 36.35 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1119 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 22.37 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1120 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5.16 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1121 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 43.8 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
1132 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 69.06 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1140 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 55.25 | CIP | 150 | 1979 | 65.1 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1159 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 71.79 | DCIP | 200 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1167 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.89 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1206 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 91.47 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1232 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 85.57 | CIP | 80 | 1979 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1261 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 16.03 | DCIP | 200 | 1983 | 65.1 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
1271 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 72.41 | CIP | 75 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1285 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 12.66 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1289 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.25 | DCIP | 400 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.473 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1290 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 47.23 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1299 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 40.82 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1308 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 23.81 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1347 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 19.51 | CIP | 800 | 1983 | 65.5 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1374 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 62.71 | CIP | 600 | 1979 | 64 | 노후진행 | 0.281 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1418 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 189.4 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1423 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 3 | DCIP | 300 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1432 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.4 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1433 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 73.33 | CIP | 600 | 1979 | 64 | 노후진행 | 0.281 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1434 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 73.22 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
1435 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 138.57 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
1453 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 68.25 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1469 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 6.2 | DCIP | 300 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1470 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 6.02 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1471 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 105.65 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1472 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 7.92 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1479 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 20.97 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
1521 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 66.25 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1544 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 319.67 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1547 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 318.29 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1566 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 11.44 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1582 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 70.98 | CIP | 800 | 1983 | 63.3 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1587 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 34.03 | CIP | 150 | 1979 | 65.1 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1588 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 88.46 | CIP | 150 | 1979 | 65.1 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1599 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 10 | DCIP | 75 | 1979 | 65.1 | 노후진행 | 0.461 | 노후진행 | 2단계 | -
1608 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 12.65 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1609 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 40.69 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1612 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 26 | CIP | 400 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.305 | 교체/갱생 | - | -
1619 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 42.37 | DCIP | 150 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1639 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 25.9 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1640 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 108.93 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1672 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 30.83 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1690 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 19.72 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
1706 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 23.11 | CIP | 80 | 1979 | 65.1 | 노후진행 | 0.293 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1707 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 43.63 | CIP | 80 | 1979 | 61.6 | 노후진행 | 0.263 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1708 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 77.96 | DCIP | 200 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1709 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 8.63 | DCIP | 200 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1717 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 319.86 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1718 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 229.17 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1728 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 1.04 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1736 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 23.46 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1749 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 133.65 | DCIP | 600 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.509 | 노후진행 | - | -
1750 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 13.1 | DCIP | 600 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.509 | 노후진행 | - | -
1773 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 170.22 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1809 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 9.34 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1833 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 91.91 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1843 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 114.02 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1865 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 9.35 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1866 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 1.3 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1881 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 18.01 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1882 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 9.61 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1883 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 25.36 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1890 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 62.95 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1912 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 113.12 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1934 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 12.63 | CIP | 600 | 1979 | 64 | 노후진행 | 0.281 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1935 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 56.84 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
1950 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 13.4 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
1954 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 9.65 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
1955 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 7.64 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
1956 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 1.43 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
2013 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 36.73 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2015 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 67.41 | CIP | 600 | 1979 | 64 | 노후진행 | 0.281 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2016 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 1.99 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
2047 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 127.52 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
2048 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 34.74 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2088 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 20.89 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2097 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 16.62 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2126 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5.28 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2135 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 11.75 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2136 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 4.27 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2151 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.63 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2188 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 42.88 | CIP | 800 | 1983 | 65.5 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2189 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 14.2 | CIP | 800 | 1983 | 65.5 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2213 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 25.48 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2220 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.8 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2222 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 32.53 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2223 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 40.28 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | 2단계 | -
2274 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 99.06 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2287 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 41.46 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2288 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.6 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2289 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 103.16 | DCIP | 350 | 1983 | 70.9 | 비교적 양호 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2384 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 66.48 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2407 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 75.57 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2415 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 25.64 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2417 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 98.47 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2425 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 88.01 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2426 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 6.09 | DCIP | 150 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2438 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 117.16 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2458 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 8.58 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2459 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 150.57 | DCIP | 100 | 2001 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2511 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 102.54 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2549 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 13.77 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2550 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.72 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
2579 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 91.83 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2580 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 158.58 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2595 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 5.71 | DCIP | 150 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2598 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 24.84 | DCIP | 150 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
2629 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 8.02 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2630 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 62.56 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2632 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 75.52 | DCIP | 150 | 1983 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2633 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 39.69 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2691 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 1.4 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2692 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 0.87 | DCIP | 80 | 1982 | 68.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2693 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 94.61 | CIP | 600 | 1979 | 67.4 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2729 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 4.6 | DCIP | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.506 | 노후진행 | - | -
2730 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 4.14 | DCIP | 미분류 | 1982 | 미분류 | 미분류 | 0.506 | 노후진행 | - | -
2731 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 7.38 | DCIP | 400 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | 2단계 | -
2731 | 연성 | 공단 | YK2 | 연성공단35 | 123.9 | DCIP | 150 | 1979 | 68.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생

## 연성공단36 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YK2-2 (연성공단36) | CIP | 1.48 | 1.2994 | 65.3909 | 노후진행 | 0.29659 | 교체/갱생
| DCIP | 11.54 | 1.1937 | 68.2182 | 노후진행 | 0.55037 | 노후진행
YK2-2(연성공단36) 합계 |  | 13.02 | 2.4931 | 66.8 | 노후진행 | 0.423 | 교체/갱생

## 연성공단36
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
1 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 294.38 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
5 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 279 | DCIP | 150 | 2001 | 69.4 | 노후진행 | 0.605 | 관체상태 양호 | - | -
11 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 10.63 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
12 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 95.06 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
22 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.55 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
35 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.7 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
37 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 3.86 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
78 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 92.46 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
80 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.67 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
81 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 2.21 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
90 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 43.91 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
94 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 6.71 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
95 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 39.24 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
106 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 18.35 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
107 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 8.91 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
117 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.53 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
126 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.65 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
143 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 70.35 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
157 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 292.44 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
160 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 36.29 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
162 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 304.26 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
177 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 35.03 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
183 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 219.1 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
215 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 162.19 | CIP | 600 | 1982 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
233 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 41.99 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
234 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 78.51 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
247 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 11.36 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
248 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 14.6 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
278 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 12.73 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
279 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 55.53 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
288 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 49.83 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
289 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 86.67 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
290 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 2.5 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
308 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.81 | DCIP | 100 | 2001 | 69.4 | 노후진행 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
309 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 2.5 | DCIP | 150 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
319 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 5.2 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
324 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 48.79 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
341 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 54.62 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
344 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 47.66 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
366 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 7.25 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
388 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 150.91 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
391 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 10.43 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
392 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 148.55 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
393 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 9.82 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
394 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 3.7 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
395 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 9.8 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
423 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 193.93 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
445 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.7 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
446 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 67.3 | CIP | 150 | 1979 | 63.5 | 노후진행 | 0.286 | 교체/갱생 | - | -
447 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 23.79 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
460 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 8.26 | DCIP | 100 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
461 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 17.61 | DCIP | 100 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
473 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.8 | DCIP | 150 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
488 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 3.98 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
489 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.86 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
514 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 307.57 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
516 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.75 | DCIP | 100 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
530 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 89.41 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
588 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.7 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
597 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 51.96 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
606 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 2 | DCIP | 80 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
615 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.09 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
632 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 20.14 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
643 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 56 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
656 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 3.42 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
687 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 67.88 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
727 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 10.46 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
728 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 170.57 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
737 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.4 | DCIP | 150 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
761 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.52 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
784 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.63 | DCIP | 200 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
785 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.88 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
792 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.7 | DCIP | 150 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
804 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 16.39 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
805 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 10.15 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
817 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.45 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
825 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.4 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
856 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 320.85 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
857 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.67 | DCIP | 100 | 2001 | 69.4 | 노후진행 | 0.778 | 관체상태 양호 | - | -
860 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 21.22 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
861 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 4.03 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
862 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 75.69 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
869 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 37.03 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
872 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 150.01 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
886 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 46.03 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
887 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.95 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
906 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 75.91 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
907 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 51.08 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
942 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.47 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
953 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 66.96 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
968 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.7 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
977 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 9.73 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
978 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 3.87 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
979 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 115.2 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
980 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.35 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1025 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 128 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
1026 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 11.28 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1036 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.09 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
1064 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 82.4 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
1085 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 15.3 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1086 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 12.45 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1112 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 8.38 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1113 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 131.07 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1114 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 21.94 | DCIP | 80 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1127 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 21.07 | DCIP | 80 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1128 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 12.59 | DCIP | 80 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1129 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 124.8 | DCIP | 80 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1150 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 46.98 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1156 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.7 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1157 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 6.55 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1158 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 198.99 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1172 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 310.92 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
1177 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 11.36 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1183 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 33.4 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1188 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.72 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1201 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.7 | DCIP | 150 | 1985 | 67.1 | 노후진행 | 0.577 | 노후진행 | - | -
1202 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 15.79 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1204 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 83.05 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1231 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 63.1 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1246 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 51.79 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1247 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 53.53 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1248 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.33 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
1284 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 24.23 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1286 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.92 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1329 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 2.51 | DCIP | 150 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1330 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 76.47 | DCIP | 150 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1337 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 50.17 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1338 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 3.99 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1339 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 53.69 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1345 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 65.66 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1369 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 290.12 | DCIP | 100 | 1996 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
1376 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 310.65 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
1406 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 61.1 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
1408 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 146.34 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1409 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 7.45 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1410 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 99.22 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1465 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 134.48 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1516 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 2 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
1551 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 19.37 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1552 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1 | DCIP | 200 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
1562 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 44.41 | DCIP | 150 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1606 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.5 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1624 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 8.66 | DCIP | 150 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1625 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 119.86 | DCIP | 150 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1638 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 55.24 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1656 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 37.51 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1670 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.65 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1701 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.38 | DCIP | 100 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1725 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 289.73 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
1747 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 120.78 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1778 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 79.68 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1828 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.7 | DCIP | 150 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
1831 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 27.92 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1842 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 64.84 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1871 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 7.64 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1872 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 91.25 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
1896 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 45.96 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1904 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 295.83 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
1915 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 63.56 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
1916 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 168.81 | DCIP | 80 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | -
1919 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 4.39 | DCIP | 80 | 1996 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
1922 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 30.94 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1936 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 27.32 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1945 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 91.15 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1978 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 4.86 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1979 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 7.71 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1981 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.97 | DCIP | 100 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1992 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.87 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1993 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 3.81 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
1994 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 139.91 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2005 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.75 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2006 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 60.01 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2011 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 125.32 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2024 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 65.8 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
2025 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.6 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2026 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 6.74 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2027 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 131.5 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2035 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 22.87 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2042 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 104.38 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2095 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 289.5 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2151 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.63 | DCIP | 100 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2172 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 70.85 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2203 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.9 | DCIP | 150 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
2210 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 13.98 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2236 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.4 | DCIP | 150 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2237 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 104.68 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
2284 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 14.31 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
2342 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 17 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
2346 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 17.77 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2347 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 6.72 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2367 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 29.98 | CIP | 150 | 1979 | 63.5 | 노후진행 | 0.286 | 교체/갱생 | - | -
2368 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 10.46 | CIP | 150 | 1979 | 63.5 | 노후진행 | 0.286 | 교체/갱생 | - | -
2369 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 14.99 | CIP | 150 | 1979 | 63.5 | 노후진행 | 0.286 | 교체/갱생 | - | -
2370 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 104.63 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2383 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 17.25 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2393 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.62 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2395 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 42.79 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2408 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 72.89 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
2460 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 10.93 | DCIP | 100 | 2007 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2466 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 285.98 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2468 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 44.55 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2490 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.45 | DCIP | 100 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2509 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 49.99 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2548 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 154.34 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2558 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.73 | DCIP | 150 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2602 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 7.63 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2610 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 305.26 | DCIP | 100 | 2000 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2615 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 2.62 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2623 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.4 | DCIP | 300 | 1983 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2639 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.56 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2640 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 143.61 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2641 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.75 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2642 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 79.11 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2643 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.33 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2655 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 32.6 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2657 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 5.14 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2668 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 5.37 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2669 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 13.6 | DCIP | 300 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2688 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 90.65 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
2697 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 91.93 | DCIP | 150 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2698 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 50.53 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2704 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 4.05 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2711 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 56.7 | CIP | 150 | 1979 | 63.5 | 노후진행 | 0.286 | 교체/갱생 | - | -
2726 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 163.7 | DCIP | 100 | 2001 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.81 | 관체상태 양호 | - | -
2744 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 0.7 | DCIP | 150 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 1997년 갱생
2746 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 1.1 | DCIP | 400 | 1979 | 69.4 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | 2005년 갱생
2753 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 2.39 | DCIP | 100 | 1982 | 67.1 | 노후진행 | 0.49 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
2766 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 19.54 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2767 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 77.66 | CIP | 600 | 1979 | 65.9 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2776 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 13.65 | DCIP | 300 | 1979 | 67.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2004년 갱생
P2766 | 연성 | 공단 | YK2-2 | 연성공단36 | 328.7 | CIP | 600 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -

## 연성공단37 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YK2-1 (연성공단37) | CIP | 0.71 | 0.70585 | 65.8625 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생
| DCIP | 7.28 | 0.90188 | 67.2434 | 노후진행 | 0.53061 | 노후진행
| PE | 0.12 | - | 66.7 | 노후진행 | 0.478 | 노후진행
| PVC | 0.49 | - | 65.85 | 노후진행 | 0.5045 | 노후진행
YK2-1(연성공단37) 합계 |  | 8.6 | 1.6077 | 66.4 | 노후진행 | 0.456 | 노후진행

## 연성공단37
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
10 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 4.53 | DCIP | 100 | 2000 | 66.7 | 노후진행 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
23 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 125.41 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
57 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 5.04 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
60 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 0.54 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
69 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 60.88 | DCIP | 300 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
82 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 0.7 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
96 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 3.27 | PE | 400 | 1993 | 66.7 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
132 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 42.96 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
133 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 9.59 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
134 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 8.25 | DCIP | 150 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
135 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 12.49 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
163 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 10.55 | DCIP | 100 | 2000 | 66.7 | 노후진행 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
165 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 79.04 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
178 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 125.31 | DCIP | 150 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
179 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 6.42 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
206 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 187.08 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
207 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 5.69 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
208 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 8.59 | DCIP | 400 | 1994 | 66.7 | 노후진행 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
209 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 33.87 | DCIP | 400 | 1994 | 65.6 | 노후진행 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
210 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 77.41 | DCIP | 400 | 1994 | 66.7 | 노후진행 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
211 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 119.11 | DCIP | 400 | 1994 | 66.7 | 노후진행 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
235 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 160.28 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
236 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 0.87 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
238 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 45.7 | DCIP | 100 | 2000 | 66.7 | 노후진행 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
291 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 70.83 | DCIP | 150 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
297 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 33.29 | DCIP | 300 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
320 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 109.11 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
326 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 5.15 | DCIP | 150 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
350 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 9.73 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
351 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 18.26 | DCIP | 100 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
353 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 51.3 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
396 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 8.14 | DCIP | 150 | 1982 | 61.1 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
422 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 105.79 | CIP | 600 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
433 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 5.55 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
434 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 2.04 | DCIP | 200 | 1983 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
435 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 155.54 | DCIP | 200 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
448 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 24.68 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
449 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 7.32 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
450 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 45.41 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
492 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 53.56 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
493 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 22.6 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
517 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 71.15 | DCIP | 400 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | 2단계 | -
517 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 71.13 | DCIP | 400 | 1993 | 66.7 | 노후진행 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
518 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 4.79 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
532 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 1.07 | DCIP | 150 | 1983 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
533 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 4.22 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
553 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 6.64 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
577 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 91.8 | DCIP | 400 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | 2단계 | -
607 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 11.92 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
608 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 16 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
618 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 24.87 | DCIP | 400 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | 2단계 | -
633 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 7.76 | DCIP | 400 | 1993 | 66.7 | 노후진행 | 0.653 | 관체상태 양호 | - | -
658 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 31.21 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
699 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 282.99 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
700 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 199 | DCIP | 400 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | 2단계 | -
701 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 60.76 | DCIP | 400 | 1994 | 63.3 | 노후진행 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
705 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 11.58 | DCIP | 100 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
706 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 16.16 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
707 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 158 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
708 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 4.77 | DCIP | 300 | 1983 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
818 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 29.03 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
830 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 9.36 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
831 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 1.53 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
866 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 11.74 | DCIP | 200 | 1994 | 66.7 | 노후진행 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
867 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 104.96 | DCIP | 100 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | 2단계 | -
874 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 235.64 | DCIP | 100 | 2000 | 66.7 | 노후진행 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
879 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 28.02 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
922 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 12.07 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
983 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 70.3 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
984 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 71.61 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
991 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 69.22 | PE | 400 | 1993 | 66.7 | 노후진행 | 0.498 | 노후진행 | - | -
1049 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 6.84 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
1050 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 29.06 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1055 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 1.5 | DCIP | 100 | 1985 | 65.6 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1065 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 2.93 | DCIP | 200 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1077 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 64.52 | DCIP | 400 | 1994 | 65.6 | 노후진행 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1103 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 6.78 | DCIP | 100 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1115 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 24.09 | CIP | 600 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1131 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 12.55 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1141 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 286.41 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1142 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 7.71 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1143 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 20.94 | DCIP | 300 | 1983 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1173 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 299.27 | DCIP | 150 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | - | -
1187 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 178.99 | DCIP | 300 | 1983 | 81.1 | 매우양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1189 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 5.95 | DCIP | 100 | 2000 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
1331 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 0.49 | DCIP | 300 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1332 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 106.61 | DCIP | 100 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1411 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 5.39 | DCIP | 200 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1412 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 24.02 | DCIP | 200 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1417 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 1.5 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1422 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 3.1 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1487 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 134.26 | CIP | 600 | 1979 | 61.1 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1550 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 59.51 | CIP | 600 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1564 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 18.27 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1568 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 29.45 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1585 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 14.21 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1586 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 10.35 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1657 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 9.23 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1702 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 27.58 | PE | 400 | 1993 | 66.7 | 노후진행 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1703 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 21.68 | PE | 400 | 1993 | 66.7 | 노후진행 | 0.498 | 노후진행 | - | -
1704 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 55.64 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1705 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 14.13 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1730 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 164.37 | PVC | 150 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1731 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 13.03 | DCIP | 200 | 1993 | 66.7 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
1732 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 210.91 | CIP | 600 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1746 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 30.02 | CIP | 600 | 1979 | 65.6 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
1787 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 10.35 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1788 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 17.05 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1838 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 4.42 | PVC | 150 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1839 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 171.5 | PVC | 150 | 1995 | 66.7 | 노후진행 | 0.527 | 노후진행 | - | -
1840 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 19.1 | DCIP | 300 | 1983 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1861 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 10.58 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
1863 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 117.65 | DCIP | 300 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1864 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 6.53 | DCIP | 300 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1873 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 36.77 | DCIP | 300 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1946 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 12.04 | DCIP | 100 | 1983 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.491 | 노후진행 | - | -
1947 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 2.38 | DCIP | 300 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1948 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 0.37 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1949 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 6.31 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1995 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 1.35 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
1996 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 6.61 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2007 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 26.89 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2009 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 33.04 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2054 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 3.94 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2055 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 171.32 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2069 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 63.49 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2070 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 50.02 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2071 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 1.02 | DCIP | 100 | 2000 | 66.7 | 노후진행 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2087 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 115.8 | DCIP | 150 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2102 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 10.25 | DCIP | 200 | 1993 | 66.7 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2103 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 4.26 | DCIP | 200 | 1993 | 65.6 | 노후진행 | 0.647 | 관체상태 양호 | - | -
2104 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 284.12 | DCIP | 100 | 2000 | 66.7 | 노후진행 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2113 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 40.96 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2141 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 0.9 | DCIP | 200 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2152 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 37.57 | DCIP | 400 | 1982 | 65.6 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | 2단계 | -
2154 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 53.06 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2185 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 14.46 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2186 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 4.51 | DCIP | 300 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2197 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 12.57 | DCIP | 300 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2211 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 101.37 | DCIP | 150 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2254 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 123.27 | DCIP | 150 | 1982 | 68.9 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | 2단계 | -
2281 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 188.82 | DCIP | 400 | 1994 | 66.7 | 노후진행 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2325 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 24.16 | CIP | 600 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2348 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 51.42 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2403 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 10.15 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2404 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 16.6 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2436 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 13.24 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2437 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 121.63 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2498 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 117.11 | CIP | 600 | 1979 | 66.7 | 노후진행 | 0.311 | 교체/갱생 | 2단계 | -
2499 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 23.95 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2500 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 49.34 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2527 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 53.43 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2561 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 129.05 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2567 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 37.54 | DCIP | 400 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | 2단계 | -
2614 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 146.94 | PVC | 150 | 1995 | 63.3 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2626 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 0.04 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2627 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 25.71 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2628 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 116.56 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2644 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 27.71 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2645 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 7.92 | DCIP | 300 | 1983 | 65.6 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2670 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 216.55 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2682 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 12.43 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2683 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 4.85 | DCIP | 100 | 2000 | 66.7 | 노후진행 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
2713 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 6.85 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | 2003년 갱생
2714 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 37.04 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2716 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 12.25 | DCIP | 150 | 1982 | 66.7 | 노후진행 | 0.467 | 노후진행 | 2단계 | -
2745 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 80.33 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2755 | 연성 | 공단 | YK2-1 | 연성공단37 | 0.42 | DCIP | 100 | 1983 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.491 | 노후진행 | - | 2003년 갱생

## 연성공단38 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YK4 (연성공단38) | DCIP | 7.34 | - | 67.7129 | 노후진행 | 0.56913 | 노후진행
| SP | 0.04 | - | 76.35 | 비교적양호 | 0.7022 | 상태양호
YK4(연성공단38) 합계 |  | 7.38 | - | 72 | 비교적양호 | 0.636 | 상태양호

## 연성공단38
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
17 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 7.56 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
18 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 7.84 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
19 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.74 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
34 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 55.5 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
50 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 5.65 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
60 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 0.54 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
62 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 28.88 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
74 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 174.28 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
100 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 9.51 | DCIP | 800 | 1986 | 63.3 | 노후진행 | 0.554 | 노후진행 | - | -
114 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 2.98 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
127 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 60.11 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
129 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 46.89 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
136 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 322.15 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
143 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 70.35 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
145 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 134.95 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
146 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.04 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
167 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 77.49 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
169 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 384.48 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
212 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 9.61 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
262 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.69 | SP | 300 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.704 | 관체상태 양호 | - | -
311 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 8.55 | SP | 300 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.704 | 관체상태 양호 | - | -
330 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 3.36 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
333 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 56.86 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
381 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 8.47 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
384 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 30.91 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
404 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 7.98 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
477 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 38.79 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
518 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 4.79 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
561 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 112.71 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
564 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 8.85 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
565 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.94 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
566 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.74 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
604 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 42.73 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
636 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 121.37 | DCIP | 400 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
637 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 5.24 | DCIP | 400 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
646 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 17.88 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
650 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.95 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
666 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 3.25 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
669 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 2.88 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
670 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 15.12 | DCIP | 100 | 1996 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
672 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 7.08 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
673 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 85.78 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
676 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 75.3 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
683 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 23.25 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
689 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 80.91 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
741 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 7.82 | DCIP | 350 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
745 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 5.25 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
749 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 62.25 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
772 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 68.97 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
789 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 7 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
798 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.53 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
800 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 28.97 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
842 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 0.37 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
870 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 5.89 | SP | 500 | 1998 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
881 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 48.92 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
882 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.84 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
911 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 42.47 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
912 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 0.42 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
913 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 95.68 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
922 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 12.07 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
923 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 12.14 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
924 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 322.6 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
932 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 89.16 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
971 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 11.93 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
985 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 149.07 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
986 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 2.92 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
994 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 8.19 | DCIP | 미분류 | 1985 | 미분류 | 미분류 | 0.584 | 노후진행 | - | -
1033 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 3.18 | DCIP | 400 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1055 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 1.5 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1077 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 64.52 | DCIP | 400 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1078 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 153.08 | DCIP | 400 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1104 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 23.59 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
1107 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 162.37 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1152 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 3.43 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1220 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 0.3 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
1262 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 3.73 | SP | 500 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.68 | 관체상태 양호 | - | -
1310 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 5.57 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
1394 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 0.5 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
1417 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 1.5 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1489 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 50.21 | DCIP | 200 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1490 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 75.3 | DCIP | 200 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1492 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 134.7 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1536 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 7.92 | DCIP | 100 | 미분류 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.701 | 관체상태 양호 | - | -
1568 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 29.45 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1577 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 0.3 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
1602 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 25.99 | DCIP | 400 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
1603 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 11.07 | DCIP | 400 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
1611 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 90.91 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1618 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 51.21 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1646 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 1.29 | SP | 300 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.704 | 관체상태 양호 | - | -
1673 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 157.16 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1674 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 13.53 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1687 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 33.11 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1710 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 81.46 | DCIP | 400 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
1738 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 68.69 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1739 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 12.4 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1748 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 33.13 | DCIP | 200 | 1995 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
1756 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 12.27 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1757 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.34 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1758 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 156.29 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1780 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 114.2 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
1918 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 665.6 | DCIP | 400 | 1994 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1923 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 0.35 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1926 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 95.79 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
1957 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 59.49 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1960 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 97.32 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1971 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 8.86 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
1973 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 117.19 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
1974 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 49.84 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2049 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 10.01 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2050 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 14.22 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2102 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 10.25 | DCIP | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.661 | 관체상태 양호 | - | -
2103 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 4.26 | DCIP | 미분류 | 1993 | 미분류 | 미분류 | 0.661 | 관체상태 양호 | - | -
2109 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 37.73 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2117 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.72 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
2132 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 1.28 | SP | 300 | 1998 | 76.7 | 비교적 양호 | 0.704 | 관체상태 양호 | - | -
2190 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 243.65 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2215 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 13.25 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2266 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 60.21 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2306 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 90.3 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
2307 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 63.16 | DCIP | 100 | 1986 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
2308 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 103.58 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
2309 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 2.42 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
2329 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 6.67 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2350 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 5.72 | DCIP | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 미분류 | 0.733 | 관체상태 양호 | - | -
2371 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 103.71 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2372 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 5.28 | DCIP | 300 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2385 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 16.36 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2386 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 194.74 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2387 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 1 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2388 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 30.54 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
2427 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 97.4 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2492 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 39.34 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2521 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 9.63 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2552 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 134.42 | DCIP | 400 | 1983 | 68.9 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2554 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 1.13 | SP | 800 | 1998 | 67.8 | 노후진행 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
2562 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 0.4 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
2570 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 0.11 | DCIP | 350 | 1985 | 68.9 | 노후진행 | 0.578 | 노후진행 | - | -
2571 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 125.33 | DCIP | 100 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
2581 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 14.4 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2582 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 2.65 | DCIP | 200 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.572 | 노후진행 | - | -
2599 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 23.1 | DCIP | 150 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2684 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 11.29 | DCIP | 100 | 1985 | 66.7 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행 | - | -
2799 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 5.35 | SP | 400 | 1998 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
2897 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 5.57 | SP | 400 | 1998 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
2898 | 연성 | 공단 | YK4 | 연성공단38 | 1.13 | SP | 400 | 1998 | 78.9 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성공단39 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YK3 (연성공단39) | CIP | 0.95 | - | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생
| DCIP | 3.01 | - | 69.2341 | 노후진행 | 0.61625 | 상태양호
| PE | 0.33 | - | 85.9 | 상태양호 | 0.5695 | 노후진행
| SP | 0.68 | - | 73.7304 | 비교적양호 | 0.72161 | 상태양호
YK3(연성공단39) 합계 |  | 4.97 | - | 73.4 | 비교적양호 | 0.552 | 노후진행

## 연성공단39
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
21 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 145.7 | CIP | 400 | 1983 | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -
115 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 2 | DCIP | 400 | 1993 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.658 | 관체상태 양호 | - | -
261 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 1.47 | SP | 300 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
262 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 6.69 | SP | 300 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
276 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 124.91 | DCIP | 600 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.741 | 관체상태 양호 | - | -
277 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 2.59 | DCIP | 600 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.741 | 관체상태 양호 | - | -
311 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 8.55 | SP | 300 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
331 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 7.78 | DCIP | 400 | 1993 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.658 | 관체상태 양호 | - | -
358 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 1.58 | DCIP | 150 | 2001 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.806 | 관체상태 양호 | - | -
373 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 319 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
374 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 117.48 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
407 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 0.7 | DCIP | 100 | 1992 | 68.2 | 노후진행 | 0.645 | 관체상태 양호 | - | -
451 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 151.65 | CIP | 400 | 1983 | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -
452 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 154.06 | CIP | 400 | 1983 | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -
497 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 9.25 | DCIP | 100 | 1983 | 65.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
498 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 23.62 | DCIP | 100 | 1983 | 65.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
542 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 208.36 | DCIP | 100 | 1992 | 68.2 | 노후진행 | 0.645 | 관체상태 양호 | - | -
585 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 29.78 | CIP | 400 | 1983 | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -
664 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 12.39 | DCIP | 100 | 1983 | 65.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
665 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 11.09 | DCIP | 100 | 1983 | 65.9 | 노후진행 | 0.491 | 노후진행 | - | -
725 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 6.45 | DCIP | 100 | 1992 | 68.2 | 노후진행 | 0.645 | 관체상태 양호 | - | -
726 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 265.94 | DCIP | 100 | 1992 | 68.2 | 노후진행 | 0.645 | 관체상태 양호 | - | -
870 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 5.89 | SP | 500 | 1998 | 78.8 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
936 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 17.82 | CIP | 400 | 1983 | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -
989 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 5.39 | DCIP | 400 | 1993 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.658 | 관체상태 양호 | - | -
1109 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 6.69 | DCIP | 600 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.741 | 관체상태 양호 | - | -
1164 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 10.55 | CIP | 400 | 1983 | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -
1262 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 3.73 | SP | 500 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.686 | 관체상태 양호 | - | -
1314 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 7.16 | PE | 150 | 2006 | 85.9 | 매우양호 | 0.574 | 노후진행 | - | -
1384 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 27.63 | SP | 800 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
1573 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 190.84 | PE | 100 | 2006 | 85.9 | 매우양호 | 0.568 | 노후진행 | - | -
1646 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 1.29 | SP | 300 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
1651 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 12.27 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
1823 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 328.74 | DCIP | 100 | 1992 | 68.2 | 노후진행 | 0.645 | 관체상태 양호 | - | -
1928 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 131.74 | PE | 100 | 2006 | 85.9 | 매우양호 | 0.568 | 노후진행 | - | -
1951 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 144.91 | CIP | 400 | 1983 | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -
1962 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 9.65 | DCIP | 100 | 1992 | 68.2 | 노후진행 | 0.645 | 관체상태 양호 | - | -
1963 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 84.91 | DCIP | 100 | 1992 | 68.2 | 노후진행 | 0.645 | 관체상태 양호 | - | -
1964 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 0.56 | DCIP | 100 | 1992 | 68.2 | 노후진행 | 0.645 | 관체상태 양호 | - | -
2120 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 108.23 | DCIP | 250 | 1998 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2132 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 1.28 | SP | 300 | 1998 | 76.5 | 비교적 양호 | 0.71 | 관체상태 양호 | - | -
2156 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 15.5 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2157 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 111.8 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2158 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 81.94 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2159 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 11.2 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2160 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 8.6 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2161 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 155.16 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2163 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 163.07 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2164 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 77.28 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2166 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 158.86 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2167 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 58.16 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2168 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 35.37 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2169 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 6.94 | DCIP | 400 | 1983 | 68.2 | 노후진행 | 0.503 | 노후진행 | - | -
2176 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 65.25 | CIP | 400 | 1983 | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -
2218 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 156.78 | DCIP | 100 | 1992 | 68.2 | 노후진행 | 0.645 | 관체상태 양호 | - | -
2421 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 3.97 | DCIP | 300 | 1998 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2514 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 4.15 | PE | 100 | 2006 | 85.9 | 매우양호 | 0.568 | 노후진행 | - | -
2554 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 1.13 | SP | 800 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2555 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 10.6 | DCIP | 600 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.741 | 관체상태 양호 | - | -
2556 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 13.98 | DCIP | 600 | 1998 | 72.9 | 비교적 양호 | 0.741 | 관체상태 양호 | - | -
2685 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 3.25 | DCIP | 100 | 2000 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.8 | 관체상태 양호 | - | -
2686 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 95.1 | DCIP | 100 | 2000 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.8 | 관체상태 양호 | - | -
2687 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 95.72 | DCIP | 100 | 2000 | 71.8 | 비교적 양호 | 0.8 | 관체상태 양호 | - | -
2770 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 24.04 | DCIP | 250 | 1998 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2771 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 55.47 | DCIP | 250 | 1998 | 70.6 | 비교적 양호 | 0.729 | 관체상태 양호 | - | -
2793 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 8.65 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2795 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 5.38 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2797 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 3.71 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2798 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 165.02 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2799 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 5.35 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2831 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 75.29 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2861 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 59.7 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2875 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 12.53 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2878 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 2 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2896 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 30.18 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2898 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 1.13 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.723 | 관체상태 양호 | - | -
2908 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 50.39 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2910 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 163.74 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2911 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 36.3 | SP | 700 | 1998 | 72.6 | 비교적 양호 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
2912 | 연성 | 공단 | YK3 | 연성공단39 | 234.96 | CIP | 400 | 1983 | 64.7 | 노후진행 | 0.299 | 교체/갱생 | - | -

## 연성공단40 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
YK3-1 (연성공단40) | DCIP | 1.58 | - | 70.322 | 비교적양호 | 0.65907 | 상태양호
| PE | 1.03 | - | 80.5176 | 상태양호 | 0.45271 | 노후진행
YK3-1(연성공단40) 합계 |  | 2.61 | - | 75.4 | 비교적양호 | 0.556 | 노후진행

## 연성공단40
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
44 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 6.52 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
97 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 0.8 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
188 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 6.85 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
322 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 36.63 | DCIP | 100 | 1999 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.791 | 관체상태 양호 | - | -
367 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 99.18 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
629 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 119.63 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
750 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 1.22 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
759 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 14.52 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
897 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 6.65 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
955 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 5.62 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
956 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 7.76 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
998 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 4.53 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
999 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 183.68 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1000 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 12.91 | PE | 400 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.428 | 교체/갱생 | - | -
1001 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 132.18 | PE | 400 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.428 | 교체/갱생 | - | -
1002 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 147.81 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1003 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 113.04 | PE | 400 | 1993 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.428 | 교체/갱생 | - | -
1005 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 8.99 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1102 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 27.5 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1208 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 1.84 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1209 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 1.7 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1210 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 218.43 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1211 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 59.14 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1266 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 190.81 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1267 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 19.49 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1268 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 11.68 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1269 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 49.34 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1270 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 131.01 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1357 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 0.84 | DCIP | 100 | 2005 | 68.9 | 노후진행 | 0.761 | 관체상태 양호 | - | -
1377 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 25.22 | DCIP | 400 | 1998 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
1394 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 0.5 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1533 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 2.02 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1534 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 10.71 | DCIP | 100 | 1993 | 68.9 | 노후진행 | 0.641 | 관체상태 양호 | - | -
1535 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 10.75 | DCIP | 100 | 1993 | 65.6 | 노후진행 | 0.611 | 관체상태 양호 | - | -
1629 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 12.21 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
1940 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 36.04 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
1970 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 16.77 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
1972 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 2.98 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
2125 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 30.1 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2142 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 0.65 | PE | 400 | 1993 | 81.1 | 매우양호 | 0.458 | 노후진행 | - | -
2174 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 20.78 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2175 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 14.82 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2243 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 1.82 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2244 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 188.9 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2245 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 9.75 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2246 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 13.81 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2248 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 8.27 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2249 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 167.1 | DCIP | 400 | 1997 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.728 | 관체상태 양호 | - | -
2322 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 99.59 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2584 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 9.82 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2585 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 7.17 | DCIP | 100 | 1997 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.716 | 관체상태 양호 | - | -
2718 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 137.46 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2747 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 9.89 | DCIP | 300 | 1983 | 66.7 | 노후진행 | 0.497 | 노후진행 | - | -
2750 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 91.13 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2757 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 9.93 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2758 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 1.15 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2759 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 55.54 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -
2760 | 연성 | 공단 | YK3-1 | 연성공단40 | 1.81 | DCIP | 250 | 1998 | 71.1 | 비교적 양호 | 0.722 | 관체상태 양호 | - | -

## 연성대부41 총괄
소블록 | 관종 | 관로연장 (km) | 노후관로연장 (km) | 점수평가법 |  | 간접평가법
|  |  |  | 평가점수 (평균) | 평가내용 | 평가점수 (평균) | 평가내용
대부동 (연성대부41) | DCIP | 24.24 | - | 68.6309 | 노후진행 | 0.77347 | 상태양호
| PE | 54.12 | - | 78.8789 | 비교적양호 | 0.559 | 노후진행
| PVC | 5.75 | - | 69.01 | 노후진행 | 0.566 | 노후진행
| SP | 2.19 | - | 73.3 | 비교적양호 | 0.754 | 상태양호
대부동(연성대부41) 합계 |  | 86.2951 | - | 75.5408 | 비교적양호 | 0.663 | 상태양호

## 연성대부41
PIPE ID | 대블록 | 중블록 | 소블록 | 수정 소블록 | 관로연장 | 관종 | 관경 | 매설년도 | 점수평가 | 점수평가결과 | 간접평가 | 간접평가 결과 | 노후관로 | 비고
1 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 63.92 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
2 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 92.7 | PE | 80 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
3 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 216.92 | PE | 100 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
4 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 96.86 | PE | 100 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
5 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 105.04 | PE | 100 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
6 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 432.8 | DCIP | 200 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
7 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 553.2 | DCIP | 200 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
8 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 786.09 | PE | 200 | 2007 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
9 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 829.33 | PE | 200 | 2002 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
10 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 64.8 | DCIP | 200 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
11 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 283.37 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
13 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 182.93 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
14 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1966.56 | DCIP | 200 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
15 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 629.35 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
16 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 538.02 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
17 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 634.52 | DCIP | 300 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
18 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 757.64 | DCIP | 350 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
19 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 343.91 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
20 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 111.07 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
21 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 94.59 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
22 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 90.15 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
23 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 128.04 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
24 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 127.08 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
25 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 129.23 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
26 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 94.1 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
27 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 87.76 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
28 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 180.23 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
29 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 179.26 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
30 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 78.97 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
31 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1212.11 | DCIP | 350 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
33 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 368.04 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
34 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 370.62 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
35 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 439.5 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
36 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 763.99 | DCIP | 100 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
37 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 390.46 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
38 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 372.21 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
39 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 157.81 | DCIP | 400 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
40 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 331.92 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
41 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 960.1 | DCIP | 400 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
42 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 235.04 | PE | 75 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
43 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 250.12 | PE | 75 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
44 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 137.17 | DCIP | 400 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
45 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 423.77 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
46 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 368.59 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
47 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 109.51 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
48 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 242.63 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
49 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 156.74 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
50 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 294.64 | DCIP | 400 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
51 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 295.31 | DCIP | 700 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
52 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 21.47 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
53 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 23.06 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
54 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 3.95 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
55 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 0.63 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
56 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 55.09 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
57 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 23.56 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
58 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 66.89 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
59 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 295.01 | PVC | 200 | 2001 | 66.7 | 노후진행 | 0.545 | 노후진행 | - | -
60 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 342.27 | PVC | 200 | 2001 | 70 | 노후진행 | 0.575 | 노후진행 | - | -
61 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 149.22 | DCIP | 700 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
62 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 63.67 | DCIP | 700 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
63 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 169.11 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
64 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 247.56 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
65 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 232.46 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
66 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 91.99 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
67 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 31.82 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
68 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 42.9 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
69 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 229.7 | PVC | 200 | 2001 | 66.7 | 노후진행 | 0.545 | 노후진행 | - | -
70 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 496.01 | DCIP | 80 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
71 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 71.18 | DCIP | 80 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
72 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 179.2 | DCIP | 80 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
73 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 129.47 | DCIP | 600 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
74 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 405.21 | DCIP | 700 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
75 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 92.16 | PE | 100 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
76 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 665.26 | PVC | 200 | 2002 | 70 | 노후진행 | 0.575 | 노후진행 | - | -
77 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 86.37 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
78 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 17.75 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
79 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 34.5 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
80 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 153.46 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
81 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 3.54 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
82 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 213.75 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
83 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 91.97 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
84 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 262.07 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
85 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 170.2 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
86 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 311.14 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
87 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 473.83 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
88 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1825.83 | PE | 150 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
89 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 170.66 | DCIP | 700 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
90 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 72.59 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
91 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 515.44 | PE | 80 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
92 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 323.48 | PE | 80 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
93 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 158.86 | PE | 80 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
94 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 312.87 | PE | 150 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
95 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 151.59 | PE | 75 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
96 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1331.9 | PE | 150 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
97 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 300.43 | PE | 150 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
98 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 611.56 | PE | 75 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
99 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1289.86 | PE | 75 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
100 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 787.92 | PE | 150 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
101 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 857.26 | PE | 75 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
102 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 141.33 | PE | 75 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
103 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 114.55 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
104 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 108.59 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
105 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 328.48 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
106 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 890.43 | PE | 100 | 2006 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
107 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 276.28 | PE | 200 | 2002 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
108 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 358.98 | PE | 200 | 2005 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
109 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 181.65 | PE | 500 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.571 | 노후진행 | - | -
110 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 336.83 | PE | 500 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.571 | 노후진행 | - | -
111 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 99.85 | PE | 500 | 2002 | 77.8 | 비교적 양호 | 0.571 | 노후진행 | - | -
112 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 411.6 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
113 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 573.03 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
114 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 395.13 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
115 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 39 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
116 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 79.63 | PE | 150 | 2006 | 80 | 비교적 양호 | 0.535 | 노후진행 | - | -
117 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 190.39 | PE | 500 | 2007 | 74.4 | 비교적 양호 | 0.541 | 노후진행 | - | -
118 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 629.88 | DCIP | 500 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
119 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 726.6 | DCIP | 500 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
120 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 297.34 | PE | 200 | 2002 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
121 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 758.11 | PE | 200 | 2002 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
122 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 178.51 | DCIP | 500 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
123 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 974.66 | DCIP | 500 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
124 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 87.34 | DCIP | 500 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
125 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 91.92 | DCIP | 500 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
126 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 81.04 | DCIP | 500 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
127 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 95.55 | DCIP | 500 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
128 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 314.01 | DCIP | 600 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
129 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 411.9 | PE | 75 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
130 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 111.74 | DCIP | 600 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
131 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1012.43 | DCIP | 600 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
132 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 125.84 | DCIP | 600 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
133 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 630.23 | DCIP | 200 | 2001 | 62.2 | 노후진행 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
134 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 488.29 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
135 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 689.85 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
136 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 203.09 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
137 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 564.01 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
138 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 263.31 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
139 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 55.25 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
140 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 80.17 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
141 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 127.5 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
142 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 154.95 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
143 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 584.36 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
144 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 482 | PE | 200 | 2002 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
145 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 499.53 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
146 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 143.13 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
147 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 345.55 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
148 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 153.72 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
149 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 742.23 | PE | 200 | 2002 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
150 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 851.96 | PE | 75 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
151 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 80.43 | PE | 200 | 2002 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
152 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 116.33 | DCIP | 300 | 2002 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
153 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 370.87 | PE | 75 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
154 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 34.82 | DCIP | 300 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
155 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 369.87 | DCIP | 300 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
156 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 106.94 | DCIP | 300 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
157 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 747.04 | DCIP | 300 | 2002 | 62.2 | 노후진행 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
158 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 660.6 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
159 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 561.01 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
160 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 67.95 | DCIP | 200 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
161 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 556.84 | DCIP | 200 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
162 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 183.51 | DCIP | 600 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
163 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 167.68 | DCIP | 600 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
164 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1137.15 | PVC | 200 | 2001 | 70 | 노후진행 | 0.575 | 노후진행 | - | -
165 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 234.38 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
166 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 481.08 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
167 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1231.62 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
168 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 400.58 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
169 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 830.17 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
170 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 248.34 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
171 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 100.17 | PE | 100 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
172 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 451.39 | PVC | 200 | 2001 | 66.7 | 노후진행 | 0.545 | 노후진행 | - | -
173 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 98.63 | PE | 150 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
174 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 219.16 | PE | 80 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
175 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 291.02 | PE | 80 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
176 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 82.2 | PE | 150 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
177 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1222.41 | DCIP | 200 | 1999 | 64.4 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
178 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 68.87 | DCIP | 200 | 1999 | 61.1 | 노후진행 | 0.73 | 관체상태 양호 | - | -
179 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 381.48 | PE | 100 | 2008 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
180 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 310.97 | PE | 200 | 2003 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
181 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 474.34 | PVC | 200 | 2001 | 70 | 노후진행 | 0.575 | 노후진행 | - | -
182 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 951.09 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
183 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 212.92 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
184 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 848.41 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
185 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 371.49 | PVC | 200 | 2001 | 70 | 노후진행 | 0.575 | 노후진행 | - | -
186 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 789.84 | PVC | 200 | 2001 | 70 | 노후진행 | 0.575 | 노후진행 | - | -
187 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 543.25 | PE | 100 | 2004 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
188 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 351.01 | DCIP | 600 | 2001 | 67.8 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -
189 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 76.97 | DCIP | 300 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
190 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 509.33 | DCIP | 200 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
191 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 505.74 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
192 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 109.28 | DCIP | 100 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
193 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 575.94 | DCIP | 100 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
194 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 322.98 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
195 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 411.85 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
196 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 238.92 | PE | 200 | 2002 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
197 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 271.39 | PE | 100 | 2008 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
198 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 121.92 | PE | 80 | 2008 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
199 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 2187.54 | SP | 600 | 2001 | 73.3 | 비교적 양호 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
200 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 565.64 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
201 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 71.3 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
202 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 83.85 | PE | 80 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
203 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 93.61 | PE | 80 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
204 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 1447.34 | PE | 200 | 2002 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
205 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 256.09 | PE | 80 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
206 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 289.89 | PE | 100 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
207 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 71.05 | PE | 100 | 1999 | 77.9 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
208 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 143.5 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
209 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 70.08 | PE | 80 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
210 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 90.71 | PE | 150 | 2003 | 80 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
211 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 405.12 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
212 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 680.65 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
213 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 993.68 | PVC | 200 | 2001 | 70 | 노후진행 | 0.575 | 노후진행 | - | -
214 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 107.72 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
215 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 88.41 | DCIP | 200 | 2001 | 77.6 | 비교적 양호 | 0.816 | 관체상태 양호 | - | -
216 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 937.11 | DCIP | 200 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
217 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 217.4 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
218 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 359.68 | PE | 75 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
219 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 966.19 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
220 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 148.38 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
221 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 31.64 | PE | 200 | 2001 | 75.6 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
222 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 76.68 | PE | 200 | 2001 | 72.2 | 비교적 양호 | 0.535 | 노후진행 | - | -
223 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 104.68 | PE | 100 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
224 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 714.66 | PE | 80 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
225 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 296.82 | PE | 75 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
226 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 489.17 | PE | 75 | 2005 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
227 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 277.94 | PE | 75 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
228 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 806.65 | PE | 150 | 2002 | 80 | 비교적 양호 | 0.565 | 노후진행 | - | -
229 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 234.45 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
230 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 217.44 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
231 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 344.13 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
232 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 277.33 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
233 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 78.46 | PE | 80 | 2006 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
234 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 194.94 | PE | 100 | 2006 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
235 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 162.23 | PE | 80 | 2006 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
236 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 148.53 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
237 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 228.36 | DCIP | 150 | 2002 | 65.6 | 노후진행 | 0.76 | 관체상태 양호 | - | -
238 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 735.52 | DCIP | 80 | 2005 | 65.6 | 노후진행 | 0.754 | 관체상태 양호 | - | -
239 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 96.24 | DCIP | 500 | 2002 | 67.8 | 노후진행 | 0.766 | 관체상태 양호 | - | -
240 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 285.16 | PE | 100 | 2001 | 80 | 비교적 양호 | 0.559 | 노후진행 | - | -
241 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 528.67 | PE | 80 | 2006 | 80 | 비교적 양호 | 0.529 | 노후진행 | - | -
242 | 연성 | 대부 | 대부동 | 연성대부41 | 292.09 | DCIP | 700 | 2001 | 65.6 | 노후진행 | 0.772 | 관체상태 양호 | - | -