## 송수 (대청수수당시)
대청댐광역2단계 수수시설 설계당시의 수리계산
▣ 통합가압장 ∼ 성환배수지 송수관로 수리계산
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
대청광역A | 174400 | 2.0185 | 4.31 | 1350 | 120 | 1.292 | 1.41 | 91.86 | 5.6 | 86.26 |  | 성거계통 분기
통합가압장 | 51300 | 0.59375 | [5 empty] | 86.26 | 19 | 105.26
A-1 LINE | 51300 | 0.59375 | 5.04 | 1100 | 100 | 0.51 | 0.625 | 105.26 | 2.6 | 102.66 |  | 안서(구)배수지 분기
A-1-1 LINE | 1400 | 0.016204 | 1.78 | 300 | 90 | 0.443 | 0.229 | 102.66 | 0.8 | 101.86 |  | 유량제2가압장
유량제2가압장 | 1400 | 0.016204 | [5 empty] | 57 | 87 | 144
A-1-2 LINE | 1400 | 0.016204 | 1.84 | 250 | 90 | 1.078 | 0.33 | 144 | 2 | 142 |  | 안서(구)배수지 : (+)135.00
A-2 LINE | 49900 | 0.57755 | 1.32 | 1100 | 100 | 0.485 | 0.608 | 102.66 | 0.6 | 102.06 |  | 성거계통 분기
B LINE | 16800 | 0.19444 | 7.07 | 600 | 90 | 1.504 | 0.688 | 102.06 | 10.6 | 91.46 |  | 직산배수지 분기
C LINE | 8500 | 0.09838 | 5.699 | 400 | 90 | 3.073 | 0.783 | 91.46 | 17.5 | 73.96 |  | 성환배수지 : (+)63.10
D LINE | 8300 | 0.096065 | 2.84 | 450 | 90 | 1.657 | 0.604 | 91.46 | 4.7 | 86.76 |  | 직산배수지 : (+)82.80
계 |  |  | 29.899
▣ 성거계통 생활용수 송수관로 수리계산
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
| 33100 | 0.3831 | [7 empty] | 102.06
E LINE | 33100 | 0.3831 | 0.85 | 800 | 100 | 1.069 | 0.762 | 102.06 | 0.9 | 101.16 |  | 안서(신)배수지 분기
E-1 LINE | 33100 | 0.3831 | 0.42 | 1100 | 100 | 0.227 | 0.403 | 101.16 | 0.1 | 101.06
E-2 LINE | 26700 | 0.30903 | 0.52 | 700 | 100 | 1.377 | 0.803 | 101.06 | 0.7 | 100.36 |  | 안서(신)배수지 : (+)96.00
F-1 LINE | 6400 | 0.074074 | 1.29 | 500 | 90 | 0.613 | 0.377 | 101.06 | 0.8 | 100.26
F -2 LINE | 6400 | 0.074074 | 4.66 | 500 | 90 | 0.613 | 0.377 | 100.26 | 2.9 | 97.36
G-1 LINE | 6400 | 0.074074 | 1.3 | 500 | 90 | 0.613 | 0.377 | 97.36 | 0.8 | 96.56 |  | 성거배수지 : (+)86.00
G-2 LINE | 3300 | 0.038194 | 1.3 | 500 | 90 | 0.18 | 0.195 | 82 | 0.2 | 81.8 |  | 성거배수지 ∼ 입장
H LINE | 3300 | 0.038194 | 3.184 | 350 | 90 | 1.023 | 0.397 | 81.8 | 3.3 | 78.5 |  | 입장면 분기
계 |  |  | 13.524
▣ 통합가압장 ∼ 공단배수지 송수관로 수리계산
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
통합가압장 | 86200 | 0.99769 | [5 empty] | 86.26 | 16 | 102.26
I LINE | 86200 | 0.99769 | 3.24 | 1100 | 100 | 1.332 | 1.05 | 102.26 | 4.3 | 97.96 |  | 쌍용배수지 분기
K LINE | 78000 | 0.90278 | 1.43 | 1100 | 100 | 1.107 | 0.95 | 97.96 | 1.6 | 96.36 |  | 쌍용배수지 : (+)93.00
J LINE | 8200 | 0.094907 | 4.22 | 400 | 90 | 2.875 | 0.755 | 97.96 | 12.1 | 85.86
J-1 LINE | 8200 | 0.094907 | 1.58 | 500 | 90 | 0.97 | 0.483 | 85.86 | 1.5 | 84.36 |  | 제3공단가압장 : (+)70.00
제3공단가압장 | 5500 | 0.063657 | [5 empty] | 84.36 | 20 | 104.36 |  | 제3공단가압장(기존)
제2공단가압장 | 2700 | 0.03125 | [5 empty] | 84.36 | 28 | 112.36 |  | 제2공단가압장(기존)
J-2 LINE | 5500 | 0.063657 | 0.34 | 300 | 90 | 5.574 | 0.901 | 104.36 | 1.9 | 102.46 |  | 제3공단배수지 : (+)99.00
N LINE | 2700 | 0.03125 | 2.45 | 250 | 90 | 3.632 | 0.637 | 112.36 | 8.9 | 103.46
N-1 LINE | 2700 | 0.03125 | 0.15 | 400 | 90 | 0.368 | 0.249 | 103.46 | 0.1 | 103.36 |  | 제2공단가압장
N-2 LINE | 2700 | 0.03125 | 2.13 | 400 | 90 | 0.368 | 0.249 | 103.36 | 0.8 | 102.56 |  | 제2공단배수지 : (+)100.00
계 |  |  | 15.54
▣ 목천배수지 송수관로 수리계산
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
대청광역C | 18100 | 0.20949 | 3.315 | 600 | 100 | 1.421 | 0.741 | 100.4 | 4.7 | 95.7 |  | 소정리 분기
대청광역D | 17100 | 0.19792 | 2.241 | 600 | 100 | 1.279 | 0.7 | 95.7 | 2.9 | 92.8
대청광역E | 16100 | 0.18634 | 1.648 | 550 | 100 | 1.748 | 0.784 | 92.8 | 2.9 | 89.9 |  | D300+D500
목천가압장 | 16100 | 0.18634 | [5 empty] | 85.5 | 45 | 130.5 |  | 목천가압장 : (+)89.50
M LINE | 16100 | 0.18634 | 0.958 | 500 | 90 | 3.379 | 0.949 | 130.5 | 3.2 | 127.3 |  | 목천배수지 : (+)120.00
계 |  |  | 8.162

## 송수 (금회)
금회수요량으로 수리계산
▣ 통합가압장 ∼ 성환배수지 송수관로 수리계산
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
대청광역A | 184000 | 2.1296 | 4.31 | 1350 | 120 | 1.426 | 1.488 | 91.86 | 6.1 | 85.76 |  | 성거계통 분기
통합가압장 | 141300 | 1.6354 | [5 empty] | 85.76 | 20 | 105.76 |  | E.L(+)32.70
A-1 LINE | 69300 | 0.80208 | 5.04 | 1100 | 100 | 0.89 | 0.844 | 105.76 | 4.5 | 101.26 |  | 안서(구)배수지 분기
A-1-1 LINE | 1500 | 0.017361 | 1.78 | 300 | 100 | 0.415 | 0.246 | 101.26 | 0.7 | 100.56 |  | 유량제2가압장
유량제2가압장 | 1500 | 0.017361 | [5 empty] | 100.56 | 40 | 140.56
A-1-2 LINE | 1500 | 0.017361 | 1.84 | 250 | 100 | 1.008 | 0.354 | 140.56 | 1.9 | 138.66 |  | 안서(구)배수지 : (+)135.00
A-2 LINE | 67800 | 0.78472 | 1.32 | 1100 | 100 | 0.854 | 0.826 | 101.26 | 1.1 | 100.16 |  | 성거계통 분기 : (+)50.76
B LINE | 45000 | 0.52083 | 7.07 | 600 | 100 | 7.661 | 1.842 | 100.16 | 54.2 | 45.96 |  | 직산배수지 분기 : (+)26.85
직산가압장 | 45000 | 0.52083 | [5 empty] | 45.96 | 45 | 90.96
C LINE | 35400 | 0.40972 | 5.699 | 671 | 100 | 2.851 | 1.159 | 90.96 | 16.2 | 74.76 |  | 성환배수지 : (+)63.10 | D=600신설
D LINE | 9600 | 0.11111 | 2.84 | 450 | 100 | 1.784 | 0.699 | 90.96 | 5.1 | 85.86 |  | 직산배수지 : (+)82.80
계 |  |  | 29.899
▣ 성거계통 생활용수 송수관로 수리계산
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
| 22800 | 0.26389 | [7 empty] | 100.16
E LINE | 22800 | 0.26389 | 0.85 | 800 | 100 | 0.537 | 0.525 | 100.16 | 0.5 | 99.66 |  | 성거배수지 분기 : (+)51.65
E-1 LINE | 22800 | 0.26389 | 0.42 | 1100 | 100 | 0.114 | 0.278 | 99.66 | 0 | 99.66 |  | E.L(+)61.85
F-1 LINE | 22800 | 0.26389 | 1.29 | 500 | 100 | 5.292 | 1.344 | 99.66 | 6.8 | 92.86 |  | E.L(+)74.73
F -2 LINE | 22800 | 0.26389 | 4.66 | 500 | 100 | 5.292 | 1.344 | 92.86 | 24.7 | 68.16 |  | E.L(+)50.57
성거가압장 | 22800 | 0.26389 | [5 empty] | 68.16 | 30 | 98.16 |  | E.L(+)50.57
G-1 LINE | 22800 | 0.26389 | 1.3 | 500 | 100 | 5.292 | 1.344 | 98.16 | 6.9 | 91.26 |  | 성거배수지 : (+)86.00
계 |  |  | 8.52
▣ 통합가압장 ∼ 공단배수지 송수관로 수리계산
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
통합가압장 | 72000 | 0.83333 | [5 empty] | 86.26 | 50 | 136.26
I LINE | 72000 | 0.83333 | 3.24 | 1100 | 100 | 0.955 | 0.877 | 136.26 | 3.1 | 133.16 |  | 쌍용배수지 분기
K LINE | 53200 | 0.61574 | 1.43 | 1100 | 100 | 0.546 | 0.648 | 133.16 | 0.8 | 132.36 |  | 쌍용배수지 : (+)93.00
J LINE | 18800 | 0.21759 | 4.22 | 400 | 100 | 10.98 | 1.732 | 133.16 | 46.3 | 86.86
J-1 LINE | 18800 | 0.21759 | 1.58 | 500 | 100 | 3.704 | 1.108 | 86.86 | 5.9 | 80.96 |  | 제3공단가압장 : (+)70.00
제3공단가압장 | 4000 | 0.046296 | [5 empty] | 80.96 | 20 | 100.96 |  | 제3공단가압장(기존)
제2공단가압장 | 14800 | 0.1713 | [5 empty] | 80.96 | 55 | 135.96 |  | 제2공단가압장(기존)
J-2 LINE | 4000 | 0.046296 | 0.34 | 300 | 100 | 2.545 | 0.655 | 100.96 | 0.9 | 100.06 |  | 제3공단배수지 : (+)99.00
N LINE | 14800 | 0.1713 | 2.45 | 400 | 100 | 7.053 | 1.363 | 135.96 | 17.3 | 118.66 |  | D=600신설
N-1 LINE | 14800 | 0.1713 | 0.15 | 400 | 100 | 7.053 | 1.363 | 118.66 | 1.1 | 117.56 |  | 제2공단가압장
N-2 LINE | 14800 | 0.1713 | 2.13 | 400 | 100 | 7.053 | 1.363 | 117.56 | 15 | 102.56 |  | 제2공단배수지 : (+)100.00
계 |  |  | 15.54
▣ 목천배수지 송수관로 수리계산
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
대청광역C | 21200 | 0.24537 | 3.315 | 600 | 100 | 1.904 | 0.868 | 100.4 | 6.3 | 94.1 |  | 소정리 분기
대청광역D | 18800 | 0.21759 | 2.241 | 600 | 100 | 1.524 | 0.77 | 94.1 | 3.4 | 90.7
대청광역E | 17400 | 0.20139 | 1.648 | 550 | 100 | 2.018 | 0.848 | 90.7 | 3.3 | 87.4 |  | D300+D500
목천가압장 | 17400 | 0.20139 | [5 empty] | 85.5 | 45 | 130.5 |  | 목천가압장 : (+)89.50
M LINE | 17400 | 0.20139 | 0.958 | 500 | 100 | 3.21 | 1.026 | 130.5 | 3.1 | 127.4 |  | 목천배수지 : (+)120.00
계 |  |  | 8.162
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 160000 | 1.8519 | 2.7 | 1100 | 110 | 3.507 | 1.949 | 91.86 | 9.5 | 82.36
남부가압장 | 160000 | 1.8519 | [5 empty] | 82.36 | 45 | 127.36
O-2 | 160000 | 1.8519 | 3.3 | 1100 | 110 | 3.507 | 1.949 | 127.36 | 11.6 | 115.76 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
O-3 | 63000 | 0.72917 | 7 | 900 | 100 | 1.982 | 1.146 | 115.76 | 13.9 | 101.86 |  | 안서(신)배수지 H.W.L(+)96.0m
계 |  |  | 13

## 송수 (남부-기존)
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (1안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 3 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 23.7 | 68.16
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 68.16 | 70 | 138.16
O-2 | 97600 | 1.1296 | 2.424 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 138.16 | 19.2 | 118.96 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 5.424
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (2안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 1.234 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 9.8 | 82.06
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 82.06 | 55 | 137.06
O-2 | 97600 | 1.1296 | 4.553 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 137.06 | 36 | 101.06 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 5.787
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (3안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 1.234 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 9.8 | 82.06
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 82.06 | 38 | 120.06
O-2 | 97600 | 1.1296 | 2.39 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 120.06 | 18.9 | 101.16 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 3.624
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (4안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 3.5 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 27.7 | 64.16
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 64.16 | 42 | 106.16
O-2 | 97600 | 1.1296 | 0.5 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 106.16 | 4 | 102.16 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 4

## 송수 (남부-1217)
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (1안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 3 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 23.7 | 68.16
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 68.16 | 53 | 121.16
O-2 | 97600 | 1.1296 | 2.424 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 121.16 | 19.2 | 101.96 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 5.424
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (2안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 3.8 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 30 | 61.86
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 61.86 | 49 | 110.86
O-2 | 97600 | 1.1296 | 1.13 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 110.86 | 8.9 | 101.96 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 4.93
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (3안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 3.5 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 27.7 | 64.16
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 64.16 | 41 | 105.16
O-2 | 97600 | 1.1296 | 0.5 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 105.16 | 4 | 101.16 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 4
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (4안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 5.6 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 44.3 | 47.56
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 47.56 | 57 | 104.56
O-2 | 97600 | 1.1296 | 0.37 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 104.56 | 2.9 | 101.66 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 5.97
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (5안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 7.1 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 56.1 | 35.76
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 35.76 | 69 | 104.76
O-2 | 97600 | 1.1296 | 0.44 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 104.76 | 3.5 | 101.26 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 7.54
▣ 남부배수지 송수관로 수리계산 (6안)
구간 | 유 량(Q) |  | 연장 | 관 경D | 유속계수 | 동수경사 I | 유 속 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 지 반 고 | 비 고
| ㎥/일 | ㎥/초 | (㎞) | (㎜) | C | (‰) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
천안정수장 | [9 empty] | 91.86
O-1 | 97600 | 1.1296 | 5.9 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 91.86 | 46.6 | 45.26
남부가압장 | 97600 | 1.1296 | [5 empty] | 45.26 | 58 | 103.26
O-2 | 97600 | 1.1296 | 0.24 | 800 | 100 | 7.905 | 2.247 | 103.26 | 1.9 | 101.36 |  | 남부배수지 H.W.L(+)100.0m
계 |  |  | 6.14