## 1.0 사업비총괄
1.0 사업비총괄
구분 |  |  |  |  | 계 | 사업비(백만원) |  |  |  | 비고
[6 empty] | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
총 사 업 비 |  |  |  |  | 77595.066 | 19938.2104 | 26264.2112 | 18389.6805 | 13002.9638
1.시설확충계획 |  |  |  |  | 37906.471 | 5349.4444 | 16540.6505 | 11719.2028 | 4297.1732
| 소 계 |  |  |  | 34291.471 | 4807.4444 | 15015.6505 | 10592.2028 | 3876.1732
| ▷ 배수지(신ㆍ증설) |  |  |  | 3349 | 0 | 1397 | 1952 | 0
|  | 1) 홍성급수분구 |  |  | 1328 | 0 | 0 | 1328 | 0
|  | 2) 광천급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3) 결성급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4) 서부급수분구 |  |  | 1254 | 0 | 1254 | 0 | 0
|  | 5) 은하급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6) 갈산급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7) 구항급수분구 |  |  | 143 | 0 | 143 | 0 | 0
|  | 8) 홍동급수분구 |  |  | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 |  |  |  |  | 공사비요율표(물가정보-부록) |  |  | (단위:백만원)
| ▷ 송수관로 |  |  |  | 2161.075 | 0 | 2161.075 | 0 | 0 |  |  | 공사비 | 기본설계 (%) | 실시설계 (%) | 기타경비 | 감리비 |  | 시 설 부대비
|  | 1) 홍성급수분구 |  |  | 672.133 | 0 | 672.133 | 0 | 0 | [6 empty] | 감리비 (%) | 기타경비
|  | 2) 광천급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3) 결성급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 3.24 | 6.49 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
|  | 4) 서부급수분구 |  |  | 1488.942 | 0 | 1488.942 | 0 | 0 |  |  | 100 | 3.04 | 6.07 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
|  | 5) 은하급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 2.42 | 4.85 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
|  | 6) 갈산급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 2.22 | 4.43 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
|  | 7) 구항급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 | 2.01 | 4.03 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
|  | 8) 홍동급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1.77 | 3.55 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
| ▷ 배수관로 |  |  |  | 27543.638 | 3823.3964 | 11268.1755 | 8640.2028 | 3811.8632 |  |  | 2000 | 1.63 | 3.27 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
|  | 1) 홍성급수분구 |  |  | 4477.4035 | 2263.1488 | 1489.4175 | 724.8371 | 0 |  |  | 3000 | 1.57 | 3.15 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
|  | 2) 광천급수분구 |  |  | 2934.0677 | 781.419 | 1121.8481 | 742.5305 | 288.2701 |  |  | 5000 | 1.54 | 3.09 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
|  | 3) 결성급수분구 |  |  | 812.2233 | 0 | 345.3699 | 217.3698 | 249.4836 |  |  | 10000 | 1.51 | 3.01 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
|  | 4) 서부급수분구 |  |  | 2231.6073 | 0 | 1802.7154 | 49.7495 | 379.1424 |  |  | 20000 | 1.46 | 2.91 | 40 | 5.26 | 40 | 0.25
|  | 5) 은하급수분구 |  |  | 439.9856 | 0 | 0 | 279.736 | 160.2496 | [5 empty] | 감리는 책임감리비입니다.
|  | 6) 갈산급수분구 |  |  | 754.5134 | 0 | 122.8298 | 306.9212 | 324.7624 |  | 기본 설계 | 구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  | 7) 구항급수분구 |  |  | 487.3918 | 0 | 31.1564 | 244.477 | 211.7584 |  |  | 요율보정값 | 1.54 | 1.48 | 1.51 | 1.55
|  | 8) 홍동급수분구 |  |  | 8501.9286 | 259.7048 | 6209.1273 | 1061.5447 | 971.5519 |  | 실시 설계 | 구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  | 9) 홍북급수분구 |  |  | 6904.5167 | 519.1238 | 145.7111 | 5013.037 | 1226.6448
구분 |  |  |  |  | 계 | 사업비(백만원) |  |  |  | 비고 |  | 요율보정값 | 3.06 | 2.96 | 3 | 3.11
[6 empty] | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |  | 감리비 | 구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
| ▷ 가압시설 |  |  |  | 1048.358 | 984.048 | 0 | 0 | 64.31 |  |  | 요율보정값 | 6.67 | 5.72 | 6.13 | 6.19
|  | 1) 홍성급수분구 |  |  | 984.048 | 984.048 | 0 | 0 | 0
|  | 2) 광천급수분구 |  |  | 64.31 | 0 | 0 | 0 | 64.31
|  | 3) 결성급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4) 서부급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 은하급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6) 갈산급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7) 구항급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 홍동급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ▷ 감압시설 |  |  |  | 150 | 0 | 150 | 0 | 0
|  | 1) 홍성급수분구 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
|  | 2) 광천급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3) 결성급수분구 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
|  | 4) 서부급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 은하급수분구 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
|  | 6) 갈산급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7) 구항급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 홍동급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ▷ 비상급수체계 |  |  |  | 39.4 | 0 | 39.4 | 0 | 0
|  | 1) 홍성급수분구 |  |  | 26.9 | 0 | 26.9 | 0 | 0
|  | 2) 광천급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3) 결성급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4) 서부급수분구 |  |  | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0
|  | 5) 은하급수분구 |  |  | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0
|  | 6) 갈산급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7) 구항급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 홍동급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ▷ 설 계 비 |  |  |  | 1546 | 221 | 666 | 478 | 181
|  | 가. 기 본 설 계 |  |  | 516 | 74 | 222 | 160 | 60
|  | 나. 실 시 설 계 |  |  | 1030 | 147 | 444 | 318 | 121
| ▷ 감 리 비 |  |  |  | 2069 | 321 | 859 | 649 | 240
구분 |  |  |  |  | 계 | 사업비(백만원) |  |  |  | 비고
[6 empty] | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
2.시설개량계획 |  |  |  |  | 35535.595 | 12579.766 | 8721.5607 | 6165.4777 | 8068.7907
| ▷ 노후관 교체 |  |  |  | 33869.755 | 12269.786 | 8072.674 | 5811.991 | 7715.304
|  | 1) 홍성급수분구 |  |  | 19022.525 | 7228.486 | 4755.619 | 3423.981 | 3614.439
|  | 2) 광천급수분구 |  |  | 11083.459 | 4211.534 | 2771.11 | 1994.852 | 2105.963
|  | 3) 결성급수분구 |  |  | 1518.822 | 0 | 0 | 0 | 1518.822
|  | 4) 서부급수분구 |  |  | 61.32 | 0 | 0 | 0 | 61.32
|  | 5) 은하급수분구 |  |  | 0 | - | - | - | -
|  | 6) 갈산급수분구 |  |  | 2183.629 | 829.766 | 545.945 | 393.158 | 414.76
|  | 7) 구항급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 홍동급수분구 |  |  | 0 | - | - | - | -
| ▷ 블록시스템 구축 |  |  |  | 1385.84 | 117.98 | 560.8867 | 353.4867 | 353.4867
|  | 1) 홍성급수분구 |  |  | 743.92 | 74.29 | 223.21 | 223.21 | 223.21
|  | 2) 광천급수분구 |  |  | 434.52 | 43.69 | 130.2767 | 130.2767 | 130.2767
|  | 3) 결성급수분구 |  |  | 8.84 | 0 | 8.84 | 0 | 0
|  | 4) 서부급수분구 |  |  | 56.78 | 0 | 56.78 | 0 | 0
|  | 5) 은하급수분구 |  |  | 73.44 | 0 | 73.44 | 0 | 0
|  | 6) 갈산급수분구 |  |  | 56.95 | 0 | 56.95 | 0 | 0
|  | 7) 구항급수분구 |  |  | 11.39 | 0 | 11.39 | 0 | 0
|  | 8) 홍동급수분구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ▷ 유량계 설치 |  |  |  | 88 | 0 | 88 | 0 | 0
| ▷ 배수지설비 교체 |  |  |  | 192 | 192 | 0 | 0 | 0
3.마을상수도 및 소규모시설 |  |  |  |  | 1296 | 962 | 334 | 0 | 0
| ▷ 마을상수도 |  |  |  | 838 | 774 | 64 | 0 | 0
| ▷ 소규모급수시설 |  |  |  | 458 | 188 | 270 | 0 | 0
4.상수도 수요관리계획 |  |  |  |  | 2857 | 1047 | 668 | 505 | 637
상수도수요관리계획은 보고서 5장 내용중 유수율제고에서 관정비사업,블록화시스템을 제외하고 그냥 입력한값임
배수지설비교체는 기술진단내용(기계전기계장) 사업비 그대로 반영
|  |  |  | 기계 | 전기 | 계측제어 | 계
|  |  | 홍성1 | 17 | 0 | 25 | 42
|  |  | 홍성2 | 0 | 11 | 20 | 31
|  |  | 광천 | 19 | 10 | 25 | 54
|  |  | 결성 | 0 | 0 | 20 | 20
|  |  | 구항 | 0 | 0 | 23 | 23
|  |  | 갈산 | 0 | 0 | 22 | 22
|  |  |  | 36 | 21 | 135 | 192

## 2.0재정계획
2.0 재정계획 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구분 |  |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
총계 |  |  | 합 계 | 77595.066 | 19938.2104 | 26264.2112 | 18389.6805 | 13002.9638
|  |  | 국 비 | 20863.2 | 1598.4 | 9459.8 | 7044 | 2761
|  |  | 군 비 | 56731.866 | 18339.8104 | 16804.4112 | 11345.6805 | 10241.9638
시설 확충 | 계 |  | 계 | 37906.471 | 5349.4444 | 16540.6505 | 11719.2028 | 4297.1732
|  |  | 국 비 | 19956 | 925 | 9226 | 7044 | 2761 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 군 비 | 17950.471 | 4424.4444 | 7314.6505 | 4675.2028 | 1536.1732 |  | 읍지역 배수지증설 공사비 | 0 | 0 | 1328 | 0
| 읍지역 | 소계 |  | 1328 | 0 | 0 | 1328 | 0 |  | 읍지역시설확충 | 4028.6158 | 3360.2986 | 1467.3676 | 352.5801
|  | 배수지 증설 | 국 비 | 797 | 0 | 0 | 797 | 0 | 60% (융자) | 면지역시설확충 | 778.8286 | 11655.3518 | 7796.8352 | 3523.5931
|  | 기타 시설확충 | 군 비 | 9739.8622 | 4028.6158 | 3360.2986 | 1998.3676 | 352.5801 |  | 시설확충 설계 및 감리비 | 542 | 1525 | 1127 | 421
| 면지역 |  | 소계 | 27369.6087 | 1320.8286 | 13180.3518 | 8923.8352 | 3944.5931 |  | 시설확충계 | 5349.4444 | 16540.6505 | 11719.2028 | 4297.1732
|  |  | 국 비 | 19159 | 925 | 9226 | 6247 | 2761 | 70%
|  |  | 군 비 | 8210.6087 | 395.8286 | 3954.3519 | 2676.8352 | 1183.5931 | 30%
시설개량 |  |  | 군 비 | 35535.595 | 12579.766 | 8721.5607 | 6165.4777 | 8068.7907
마을상수도 및 소규모급수시설 |  |  | 계 | 1296 | 962 | 334 | 0 | 0
|  |  | 국 비 | 907.2 | 673.4 | 233.8 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 군 비 | 388.8 | 288.6 | 100.2 | 0 | 0 | 30%
상 수 도 수요관리 |  |  | 군 비 | 2857 | 1047 | 668 | 505 | 637

## 시설확충계획
구분 |  |  | 단기계획(사업량) |  | 장기계획(사업량) |  | 비고 | 구분 |  |  | 단기계획(사업비) 백만원 |  | 장기계획(사업비) 백만원 |  | 비고
|  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |  |  |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년) |  |  |  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
1. 배수지 (㎥/일) |  |  | 1520 | 7300 | 2100 | - | 10920 | 1. 배수지 |  |  | 0 | 1397 | 1952 | 0 | 3349
| 홍성급수구역 |  | - | 5,000(신설) | 1,500(증설) | - | 기계획, 금회계획 |  | 홍성급수구역 |  | - | 기반영 | 1328 | - | 기계획, 금회계획
| 광천급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 광천급수구역 |  | - | - | - | -
| 결성급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 결성급수구역 |  | - | - | - | -
| 서부급수구역 |  | - | 1,400(신설) | - | - | 금회계획 |  | 서부급수구역 |  | - | 1254 | - | - | 금회계획
| 은하급수구역 |  | - | 800(신설) | - | - | 기계획 |  | 은하급수구역 |  | - | 기반영 | - | - | 기계획
| 갈산급수구역 |  | - | - | - | - | 금회계획 |  | 갈산급수구역 |  | - | - | - | - | 금회계획
|  | 갈산단지 | 420(신설) | - | - | - | 기계획 |  |  | 갈산단지 | 기반영 | - | - | - | 기계획
|  | 홍성일반 | - | - | - | - |  |  |  | 홍성일반 | - | - | - | -
|  | 갈산2전문 | - | - | - | - |  |  |  | 갈산2전문 | - | - | - | -
| 구항급수구역 |  | - | 100(증설) | - | - | 금회계획 |  | 구항급수구역 |  | - | 143 | - | -
| 홍동급수구역 |  | 1,100(신설) | - | 600(증설) | - | 기계획, 금회계획 |  | 홍동급수구역 |  | 기반영 | - | 624 | - | 기계획, 금회계획
2. 송수관로 (m) |  |  | 6932 | 7733 | - | - |  | 2. 송수관로 |  |  | 0 | 2161.075 | 0 | 0 | 2161.075
| 홍성급수구역 |  | D500mm, 1,850m | D300mm, 2,233m | - | - | 기계획, 금회계획 |  | 홍성급수구역 |  | 기반영 | 672.133 | - | - | 기계획, 금회계획
| 광천급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 광천급수구역 |  | - | - | - | -
| 결성급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 결성급수구역 |  | - | - | - | -
| 서부급수구역 |  | - | D250㎜, 5,454m | - | - | 금회계획 |  | 서부급수구역 |  | - | 1488.942 | - | - | 금회계획
| 은하급수구역 |  | - | D200㎜, 46m | - | - | 기계획 |  | 은하급수구역 |  | - | 기반영 | - | - | 기계획
| 갈산급수구역 |  | D200㎜, 737m | - | - | - | 기계획 |  | 갈산급수구역 |  | 기반영 | - | - | - | 기계획
| 구항급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 구항급수구역 |  | - | - | - | -
| 홍동급수구역 |  | D250㎜, 4,345m | - | - | - | 기계획 |  | 홍동급수구역 |  | 기반영 | - | - | - | 기계획
3. 배수관로 (m) |  |  | 18764.59 | 57782.35 | 42862.02 | 22197.52 | 141606.48 | 3. 배수관로 |  |  | 3823.3964 | 11268.1755 | 8640.2028 | 3811.8632 | 27543.638 | 27543.638
| 홍성급수구역 |  | 11172.39 | 7131.14 | 3063.46 | 0 | 21366.99 |  | 홍성급수구역 |  | 2263.1488 | 1489.4175 | 724.8371 | 0 | 4477.4035
| 광천급수구역 |  | 3176.5 | 4761.2 | 2809.8 | 1463.3 | 12210.8 |  | 광천급수구역 |  | 781.419 | 1121.8481 | 742.5305 | 288.2701 | 2934.0677
| 결성급수구역 |  | 0 | 1639.2 | 1103.4 | 1123.8 | 3866.4 |  | 결성급수구역 |  | 0 | 345.3699 | 217.3698 | 249.4836 | 812.2233
| 서부급수구역 |  | 0 | 6225.8 | 340.75 | 1388.8 | 7955.35 |  | 서부급수구역 |  | 0 | 1802.7154 | 49.7495 | 379.1424 | 2231.6073
| 은하급수구역 |  | 0 | 0 | 1916 | 1097.6 | 3013.6 |  | 은하급수구역 |  | 0 | 0 | 279.736 | 160.2496 | 439.9856
| 갈산급수구역 |  | 0 | 841.3 | 2102.2 | 2224.4 | 5167.9 |  | 갈산급수구역 |  | 0 | 122.8298 | 306.9212 | 324.7624 | 754.5134
| 구항급수구역 |  | 0 | 213.4 | 1674.5 | 1450.4 | 3338.3 |  | 구항급수구역 |  | 0 | 31.1564 | 244.477 | 211.7584 | 487.3918
| 홍동급수구역 |  | 1778.8 | 36230.66 | 7007.32 | 6486.2 | 51502.98 |  | 홍동급수구역 |  | 259.7048 | 6209.1273 | 1061.5447 | 971.5519 | 8501.9286
| 홍북급수구역 |  | 2636.9 | 739.65 | 22844.59 | 6963.02 | 33184.16 |  | 홍북급수구역 |  | 519.1238 | 145.7111 | 5013.037 | 1226.6448 | 6904.5167
4. 송수가압장 (EA) |  |  | - | - | - | - |  | 4. 송수가압장 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.358
| 홍성급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 홍성급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 광천급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 광천급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 결성급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 결성급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 서부급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 서부급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 은하급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 은하급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 갈산급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 갈산급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 구항급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 구항급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍동급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 홍동급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. 배수가압장 (EA) |  |  | 1개소 | - | - | 1개소 |  | 5. 배수가압장 |  |  | 984.048 | 0 | 0 | 64.31 | 1048.358
| 홍성급수구역 |  | 1개소 | - | - | - | 5,663㎥/일 |  | 홍성급수구역 |  | 984.048 | 0 | 0 | 0 | 984.048
| 광천급수구역 |  | - | - | - | 1개소 | 327㎥/일 |  | 광천급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 64.31 | 64.31
| 결성급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 결성급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 서부급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 서부급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 은하급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 은하급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 갈산급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 갈산급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 구항급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 구항급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍동급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 홍동급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. 배수감압변 (EA) |  |  | - | 3개소 | - | - |  | 6. 배수감압변 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
| 홍성급수구역 |  |  | 1개소 | - | - |  |  | 홍성급수구역 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| 광천급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 광천급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 결성급수구역 |  | - | 1개소 | - | - |  |  | 결성급수구역 |  | 0 | 50 | 0 | 0
| 서부급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 서부급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 은하급수구역 |  | - | 1개소 | - | - |  |  | 은하급수구역 |  | 0 | 50 | 0 | 0
| 갈산급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 갈산급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 구항급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 구항급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍동급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 홍동급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. 비상급수계획 (EA) |  |  | - | 9개소 | - | - | 9개소 | 7. 비상급수계획 |  |  | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 39.4
| 홍성급수구역 |  | - | 6개소 | - | - |  |  | 홍성급수구역 |  | 0 | 26.9 | 0 | 0
| 광천급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 광천급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 결성급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 결성급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 서부급수구역 |  | - | 1개소 | - | - |  |  | 서부급수구역 |  | 0 | 4.4 | 0 | 0
| 은하급수구역 |  | - | 2개소 | - | - |  |  | 은하급수구역 |  | 0 | 8.1 | 0 | 0
| 갈산급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 갈산급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 구항급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 구항급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍동급수구역 |  | - | - | - | - |  |  | 홍동급수구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 34141.471 | 4807.4444 | 14865.6505 | 10592.2028 | 3876.1732

## 시설개량계획
구분 |  | 단기계획(사업량) |  | 장기계획(사업량) |  | 비고 | 구분 |  | 단기계획(사업비) 백만원 |  | 장기계획(사업비) 백만원 |  | 비고
|  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |  |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년) |  |  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
1. 노후관 교체 (m) |  | 73317 | 48237 | 34729 | 45081 | 201364 | 1. 노후관 교체 |  | 12269.786 | 8072.674 | 5811.991 | 7715.304 | 33869.755
| 홍성급수구역 | 44300 | 29145 | 20984 | 22151 |  |  | 홍성급수구역 | 7228.486 | 4755.619 | 3423.981 | 3614.439
| 광천급수구역 | 24492 | 16115 | 11601 | 12247 |  |  | 광천급수구역 | 4211.534 | 2771.11 | 1994.852 | 2105.963
| 결성급수구역 | 0 | 0 | 0 | 8001 |  |  | 결성급수구역 | 0 | 0 | 0 | 1518.822
| 서부급수구역 | 0 | 0 | 0 | 420 |  |  | 서부급수구역 | 0 | 0 | 0 | 61.32
| 은하급수구역 | - | - | - | - |  |  | 은하급수구역 | - | - | - | -
| 갈산급수구역 | 4525 | 2977 | 2144 | 2262 |  |  | 갈산급수구역 | 829.766 | 545.945 | 393.158 | 414.76
| 구항급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 구항급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍동급수구역 | - | - | - | - |  |  | 홍동급수구역 | - | - | - | -
2. 블록시스템구축 (EA) |  | 694 | 3299.3333 | 2079.3333 | 2079.3333 | 8152 | 2. 블록시스템구축 |  | 117.98 | 560.8867 | 353.4867 | 353.4867 | 1385.84
| 홍성급수구역 | 437 | 1313 | 1313 | 1313 |  |  | 홍성급수구역 | 74.29 | 223.21 | 223.21 | 223.21
| 광천급수구역 | 257 | 766.3333 | 766.3333 | 766.3333 |  |  | 광천급수구역 | 43.69 | 130.2767 | 130.2767 | 130.2767
| 결성급수구역 | 0 | 52 | 0 | 0 |  |  | 결성급수구역 | 0 | 8.84 | 0 | 0
| 서부급수구역 | 0 | 334 | 0 | 0 |  |  | 서부급수구역 | 0 | 56.78 | 0 | 0
| 은하급수구역 | 0 | 432 | 0 | 0 |  |  | 은하급수구역 | 0 | 73.44 | 0 | 0
| 갈산급수구역 | 0 | 335 | 0 | 0 |  |  | 갈산급수구역 | 0 | 56.95 | 0 | 0
| 구항급수구역 | 0 | 67 | 0 | 0 |  |  | 구항급수구역 | 0 | 11.39 | 0 | 0
| 홍동급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 홍동급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 유량계설치 (EA) |  | - | 4개소 | - | - | 4개소 | 3. 유량계설치 |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88
| 홍성급수구역 | - | 1개소 | - | - |  |  | 홍성급수구역 | 0 | 22 | 0 | 0
| 광천급수구역 | - | - | - | - |  |  | 광천급수구역 | 0 | - | 0 | 0
| 결성급수구역 | - | - | - | - |  |  | 결성급수구역 | 0 | - | 0 | 0
| 서부급수구역 | - | 1개소 | - | - |  |  | 서부급수구역 | 0 | 22 | 0 | 0
| 은하급수구역 | - | 1개소 | - | - |  |  | 은하급수구역 | 0 | 22 | 0 | 0
| 갈산급수구역 | - | - | - | - |  |  | 갈산급수구역 | 0 | - | 0 | 0
| 구항급수구역 | - | - | - | - |  |  | 구항급수구역 | 0 | - | 0 | 0
| 홍동급수구역 | - | 1개소 | - | - |  |  | 홍동급수구역 | 0 | 22 | 0 | 0

## 2.2배수지개략공사비
1. 배수지 신설 및 증설 사업비 산출
1.1 배수지 개략공사비
구분 |  |  | 사업비(백만원) |  |  | 비고
급수 구역 | 급수 분구 | 배수지 | 용량 (천㎥) | 단위용적당 공사비 | 개략공사비
홍성 | 홍성3 | 홍성3 | 1.5 | 885 | 1328 | 3단계 | 0
구항 | 구항 | 구항 | 0.1 | 1427 | 143 | 2단계
홍동 | 홍동 | 홍동 | 0.6 | 1040 | 624 | 3단계
증설 소계 |  |  | 2.2 | 3352 | 2095
서부 | 서부 | 서부 | 1.4 | 896 | 1254 | 2단계
홍성 | 홍성3 | 홍성3 | 5 | 716 | 0 | 기계획2단계
은하 | 은하 | 은하 | 0.8 | 989 | 0 | 기계획2단계
홍동 | 홍동 | 홍동 | 1.1 | 935 | 0 | 기계획2단계
갈산 | 갈산 단지 | 갈산 단지 | 0.42 | 1108 | 0 | 기계획1단계
갈산 | 홍성 일반 산단 | 홍성 일반 산단 | 3.5 | 762 | 0 | 기계획2단계
갈산 | 갈산2 전문 산단 | 갈산2 전문 산단 | 0.45 | 1094 | 0 | 기계획2단계
신설 소계 |  |  | 12.67 | 6500 | 1254
합 계 |  |  | 14.87 | 9852 | 3349
주 : 현재 시공 및 설계가 진행중인 1, 2단계 기계획 사업비는 제외

## 배수지
1.2 배수지 용량별 공사비 현황
용량 (㎥) | 명칭 | 공사비(백만원) | [6 empty] | 단위용적당공사비 | 설계일시 | 발주처
|  | 계 | 토목 | 건축 | 기계 | 전기 | 계장 | 조경
1000 | 아산온천 | 876 | 621 | 63 | 35 | 34 | 92 | 31 | 0.88 | 2001 | 아산시
1440 | 덕고개 | 16663 | 1314 | 73 | 34 | 64 | 112 | 66 | 1.15 | 2002 | 청주시
1500 | 삼향 | 1796 | 1423 | 46 | 29 | 107 | 120 | 71 | 1.2 | 2000 | 서울시
1800 | 지도 | 2343 | 2094 | 37 | 31 | 76 | 0 | 105 | 1.3 | 2003 | 신안군
2000 | 신평 | 1456 | 667 | 0 | 0 | 756 |  | 33 | 0.73 | 2002 | 당진군
2400 | 성거 | 1712 | 1418 | 82 | 0 | 141 |  | 71 | 0.71 | 1998 | 천안시
3200 | 직산 | 2680 | 2346 | 82 | 0 | 135 |  | 117 | 0.84 | 1998 | 천안시
3500 | 두서 | 2575 | 2268 | 87 | 40 | 67 | 0 | 113 | 0.74 | 2003 | 울산시
3700 | 성환 | 3054 | 2752 | 68 | 0 | 96 |  | 138 | 0.83 | 1998 | 천안시
4000 | 염치 | 2437 | 2128 | 74 | 61 | 67 | 1 | 106 | 0.61 | 2001 | 아산시
4000 | 웅촌 | 3611 | 3253 | 87 | 40 | 68 | 0 | 163 | 0.9 | 2003 | 울산시
5000 | 용인 | 3003 | 2566 | 138 | 34 | 70 | 67 | 128 | 0.6 | 2004 | 용인시
5800 | 목천 | 3123 | 2765 | 82 | 0 | 138 |  | 138 | 0.54 | 1998 | 천안시
6000 | 음봉 | 2593 | 2223 | 74 | 41 | 52 | 92 | 111 | 0.43 | 2001 | 아산시
8000 | 인주(1차) | 4143 | 3694 | 78 | 45 | 117 | 24 | 185 | 0.52 | 2003 | 아산시
11600 | 쌍용 | 5505 | 5030 | 82 | 0 | 141 |  | 252 | 0.47 | 1998 | 천안시
12000 | 다운 | 5989 | 5423 | 87 | 35 | 66 | 107 | 271 | 0.5 | 2003 | 울산시
15000 | 옥암 | 8242 | 7381 | 47 | 95 | 105 | 245 | 369 | 0.55 | 2002 | 목포시
20000 | 신림6 | 23903 | 20163 | 587 | 458 | 1687 |  | 1008 | 1.2 | 2000 | 서울시
21000 | 신봉 | 7675 | 6778 | 146 | 46 | 237 | 129 | 339 | 0.37 | 2004 | 용인시
30000 | 국사봉 | 26168 | 22324 | 537 | 613 | 1578 |  | 1116 | 0.87 | 2000 | 서울시
40000 | 부평 | 21267 | 19831 | 253 | 0 | 95 | 96 | 992 | 0.53 | 1997 | 인천시
1.3 배수지 용량별 단위용적당 공사비
[12 empty] | 용량 (㎥) | 용량 (천㎥) | 단위용적당공사비
[12 empty] | 1000 | 1 | 0.88
[12 empty] | 1440 | 1.44 | 1.15
[12 empty] | 1500 | 1.5 | 1.2
[12 empty] | 1800 | 1.8 | 1.3
[12 empty] | 2000 | 2 | 0.73
[12 empty] | 2400 | 2.4 | 0.71
[12 empty] | 3200 | 3.2 | 0.84
[12 empty] | 3500 | 3.5 | 0.74
[12 empty] | 3700 | 3.7 | 0.83
[12 empty] | 4000 | 4 | 0.61
[12 empty] | 4000 | 4 | 0.9
[12 empty] | 5000 | 5 | 0.6
[12 empty] | 5800 | 5.8 | 0.54
[12 empty] | 6000 | 6 | 0.43
[12 empty] | 8000 | 8 | 0.52
[12 empty] | 11600 | 11.6 | 0.47
[12 empty] | 12000 | 12 | 0.5
[12 empty] | 15000 | 15 | 0.55
[12 empty] | 20000 | 20 | 1.2
[12 empty] | 21000 | 21 | 0.37
[12 empty] | 30000 | 30 | 0.87
[12 empty] | 40000 | 40 | 0.53
▣ 배수지 진입도로 공사비(1m당)
명칭 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가(원) | 금액(원) |  | 비고
진입도로 |  |  |  |  | 3317914.6
토공 |  | 101 | ㎥ | 23000 | 2323000
포장 |  | 6 | ㎡ | 38207 | 229242
부대공 | 공사비의 20% | 0.3 |  | 2552242 | 765672.6

## 2.0송수관로사업비 (2)
2. 송수관로 및 배수관로 사업비산출
2.1 송수관로 개략사업비
구분 |  | 사 업 연 장 (km) |  |  |  |  | 소 요 사 업 비 (백만원)
|  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 천원
급수구역 | 합계 | 7.687 | 0 | 7.687 | 0 | 0 | 2161.075 | 0 | 2161.075 | 0 | 0 | 관경별단가
서부 | D250 | 5.454 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 1488.942 | 0 | 1488.942 | 0 | 0 | 273
홍성2 | D300 | 2.233 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 672.133 | 0 | 672.133 | 0 | 0 | 301

## 2.0배수관로사업비
2.2 배수관로 개략사업비
구분 |  | 사 업 연 장 (km) |  |  |  |  | 소 요 사 업 비 (백만원)
|  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 천원 |  |  |  |  | 1000
급수구역 | 합계 | 141.6065 | 18.7646 | 57.7824 | 42.862 | 22.1975 | 27543.638 | 3823.3964 | 11268.1755 | 8640.2028 | 3811.8632 | 관경별단가 |  | 급수구역 | 합계 | 141606.48 | 18764.59 | 57568.95 | 39271.52 | 19649.52 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
홍성1(광역) | D80 | 2.2785 | 2.2785 | 0 | 0 | 0 | 332.6668 | 332.6668 | 0 | 0 | 0 | 146 |  | 홍성1(광역) | D80 | 2278.54 | 2278.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D100 | 3.0931 | 3.0931 | 0 | 0 | 0 | 609.3407 | 609.3407 | 0 | 0 | 0 | 197 |  |  | D100 | 3093.1 | 3093.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D150 | 4.4542 | 4.4542 | 0 | 0 | 0 | 988.8324 | 988.8324 | 0 | 0 | 0 | 222 |  |  | D150 | 4454.2 | 4454.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D200 | 0.97415 | 0.97415 | 0 | 0 | 0 | 239.6409 | 239.6409 | 0 | 0 | 0 | 246 |  |  | D200 | 974.15 | 974.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D250 | 0.2472 | 0.2472 | 0 | 0 | 0 | 67.4856 | 67.4856 | 0 | 0 | 0 | 273 |  |  | D250 | 247.2 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | 11.0472 | 11.0472 | 0 | 0 | 0 | 2237.9664 | 2237.9664 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 소 계 | 11047.19 | 11047.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
홍성2(지방) | D100 | 0.3942 | 0.1232 | 0.271 | 0 | 0 | 77.6574 | 24.2704 | 53.387 | 0 | 0 | 197 |  | 홍성2(지방) | D100 | 394.2 | 123.2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |  |  | D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D200 | 1.2717 | 0 | 1.2717 | 0 | 0 | 312.8382 | 0 | 312.8382 | 0 | 0 | 246 |  |  | D200 | 1271.7 | 0 | 1271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D300 | 0.0118 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 3.5518 | 0 | 3.5518 | 0 | 0 | 301 |  |  | D300 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D500 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 456 |  |  | D500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | 1.6797 | 0.1252 | 1.5545 | 0 | 0 | 394.9594 | 25.1824 | 369.777 | 0 | 0 |  |  |  | 소 계 | 1679.7 | 125.2 | 1554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
홍성3(확장) | D80 | 1.731 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 252.7318 | 0 | 252.7318 | 0 | 0 | 146 |  | 홍성3(확장) | D80 | 1731.04 | 0 | 1731.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D100 | 2.2969 | 0 | 1.2544 | 1.0425 | 0 | 452.4873 | 0 | 247.1168 | 205.3705 | 0 | 197 |  |  | D100 | 2296.89 | 0 | 1254.4 | 1042.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D150 | 0.9679 | 0 | 0.9679 | 0 | 0 | 214.8738 | 0 | 214.8738 | 0 | 0 | 222 |  |  | D150 | 967.9 | 0 | 967.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D200 | 3.0318 | 0 | 1.4164 | 1.6154 | 0 | 745.8154 | 0 | 348.4344 | 397.381 | 0 | 246 |  |  | D200 | 3031.77 | 0 | 1416.4 | 1615.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D250 | 0.2069 | 0 | 0.2069 | 0 | 0 | 56.4837 | 0 | 56.4837 | 0 | 0 | 273 |  |  | D250 | 206.9 | 0 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D300 | 0.4056 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 122.0856 | 0 | 0 | 122.0856 | 0 | 301 |  |  | D300 | 405.6 | 0 |  | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |  |  | D500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | 8.6401 | 0 | 5.5766 | 3.0635 | 0 | 1844.4777 | 0 | 1119.6405 | 724.8371 | 0 |  |  |  | 소 계 | 8640.1 | 0 | 5576.64 | 3063.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광천 | D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |  | 광천 | D80 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D100 | 2.1312 | 0 | 0.6679 | 0 | 1.4633 | 419.8464 | 0 | 131.5763 | 0 | 288.2701 | 197 |  |  | D100 | 2131.2 |  | 667.9 |  | 1463.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D150 | 1.8592 | 0 | 0.695 | 1.1642 | 0 | 412.7424 | 0 | 154.29 | 258.4524 | 0 | 222 |  |  | D150 | 1859.2 | 0 | 695 | 1164.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D200 | 6.7793 | 3.1765 | 3.3983 | 0.2045 | 0 | 1667.7078 | 781.419 | 835.9818 | 50.307 | 0 | 246 |  |  | D200 | 6779.3 | 3176.5 | 3398.3 | 204.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |  |  | D250 | 0
| D300 | 1.4411 | 0 | 0 | 1.4411 | 0 | 433.7711 | 0 | 0 | 433.7711 | 0 | 301 |  |  | D300 | 1441.1 |  |  | 1441.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | 12.2108 | 3.1765 | 4.7612 | 2.8098 | 1.4633 | 2934.0677 | 781.419 | 1121.8481 | 742.5305 | 288.2701 |  |  |  | 소 계 | 12210.8 | 3176.5 | 4761.2 | 2809.8 | 1463.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
갈산 | D80 | 5.1679 | 0 | 0.8413 | 2.1022 | 2.2244 | 754.5134 | 0 | 122.8298 | 306.9212 | 324.7624 | 146 |  | 갈산 | D80 | 5167.9 |  | 841.3 | 2102.2 | 2224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |  |  | D100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | 5.1679 | 0 | 0.8413 | 2.1022 | 2.2244 | 754.5134 | 0 | 122.8298 | 306.9212 | 324.7624 |  |  |  | 소 계 | 5167.9 | 0 | 841.3 | 2102.2 | 2224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
홍동 | D80 | 39.1095 | 1.7788 | 25.0733 | 6.2529 | 6.0045 | 5709.9826 | 259.7048 | 3660.6989 | 912.9219 | 876.657 | 146 |  | 홍동 | D80 | 39109.47 | 1778.8 | 25073.28 | 6252.89 | 6004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D100 | 8.4737 | 0 | 7.2375 | 0.75443 | 0.4817 | 1669.311 | 0 | 1425.7934 | 148.6227 | 94.8949 | 197 |  |  | D100 | 8473.66 |  | 7237.53 | 754.43 | 481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |  |  | D150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |  |  | D200 | 0 | [5 empty] | 0
| D250 | 2.0443 | 0 | 2.0443 | 0 | 0 | 558.0884 | 0 | 558.0884 | 0 | 0 | 273 |  |  | D250 | 2044.28 |  | 2044.28
| D300 | 1.8756 | 0 | 1.8756 | 0 | 0 | 564.5466 | 0 | 564.5466 | 0 | 0 | 301 |  |  | D300 | 1875.57 |  | 1875.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | 51.503 | 1.7788 | 36.2307 | 7.0073 | 6.4862 | 8501.9286 | 259.7048 | 6209.1273 | 1061.5447 | 971.5519 |  |  |  | 소 계 | 51502.98 | 1778.8 | 36230.66 | 7007.32 | 6486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
서부 | D80 | 0.34075 | 0 | 0 | 0.34075 | 0 | 49.7495 | 0 | 0 | 49.7495 | 0 | 146 |  | 서부 | D80 | 340.75 |  |  | 340.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D100 | 0.6851 | 0 | 0.6851 | 0 | 0 | 134.9647 | 0 | 134.9647 | 0 | 0 | 197 |  |  | D100 | 685.1 |  | 685.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |  |  | D200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D250 | 1.3888 | 0 | 0 | 0 | 1.3888 | 379.1424 | 0 | 0 | 0 | 379.1424 | 273 |  |  | D250 | 1388.8 |  |  |  | 1388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D300 | 5.5407 | 0 | 5.5407 | 0 | 0 | 1667.7507 | 0 | 1667.7507 | 0 | 0 | 301 |  |  | D300 | 5540.7 |  | 5540.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | 7.9554 | 0 | 6.2258 | 0.34075 | 1.3888 | 2231.6073 | 0 | 1802.7154 | 49.7495 | 379.1424 |  |  |  | 소 계 | 7955.35 | 0 | 6225.8 | 340.75 | 1388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구항 | D80 | 3.3383 | 0 | 0.2134 | 1.6745 | 1.4504 | 487.3918 | 0 | 31.1564 | 244.477 | 211.7584 | 146 |  | 구항 | D80 | 3338.3 |  | 213.4 | 1674.5 | 1450.4
| D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |  |  | D150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | 3.3383 | 0 | 0.2134 | 1.6745 | 1.4504 | 487.3918 | 0 | 31.1564 | 244.477 | 211.7584 |  |  |  | 소 계 | 3338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
결성 | D100 | 1.8447 | 0 | 0.7413 | 1.1034 | 0 | 363.4059 | 0 | 146.0361 | 217.3698 | 0 | 197 |  | 결성 | D100 | 1844.7 |  | 741.3 | 1103.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D150 | 2.0217 | 0 | 0.8979 | 0 | 1.1238 | 448.8174 | 0 | 199.3338 | 0 | 249.4836 | 222 |  |  | D150 | 2021.7 |  | 897.9 |  | 1123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |  |  | D200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | 3.8664 | 0 | 1.6392 | 1.1034 | 1.1238 | 812.2233 | 0 | 345.3699 | 217.3698 | 249.4836 |  |  |  | 소 계 | 3866.4 | 0 | 1639.2 | 1103.4 | 1123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
은하 | D75 | 3.0136 | 0 | 0 | 1.916 | 1.0976 | 439.9856 | 0 | 0 | 279.736 | 160.2496 | 146 |  | 은하 | D75 | 3013.6 |  |  | 1916 | 1097.6
| D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |  |  | D100 | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
| D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |  |  | D150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |  |  | D200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 | 3.0136 | 0 | 0 | 1.916 | 1.0976 | 439.9856 | 0 | 0 | 279.736 | 160.2496 |  |  |  | 소계 | 3013.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
홍북 | D80 | 9.5618 | 0.4251 | 0 | 5.5278 | 3.6089 | 1396.0272 | 62.0646 | 0 | 807.0617 | 526.9009 | 146 |  | 홍북 | D80 | 9561.83 | 425.1 |  | 5527.82 | 3608.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D100 | 9.3393 | 1.7764 | 0.73965 | 5.0285 | 1.7947 | 1839.8342 | 349.9508 | 145.7111 | 990.6086 | 353.5638 | 197 |  |  | D100 | 9339.26 | 1776.4 | 739.65 | 5028.47 | 1794.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D150 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 346.1801 | 0 | 0 | 0 | 346.1801 | 222 |  |  | D150 | 1559.37 |  |  |  | 1559.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D200 | 8.8072 | 0.4354 | 0 | 8.3718 | 0 | 2166.5614 | 107.1084 | 0 | 2059.453 | 0 | 246 |  |  | D200 | 8807.16 | 435.4 |  | 8371.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D250 | 0.82017 | 0 | 0 | 0.82017 | 0 | 223.9064 | 0 | 0 | 223.9064 | 0 | 273 |  |  | D250 | 820.17 |  |  | 820.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D300 | 3.0964 | 0 | 0 | 3.0964 | 0 | 932.0074 | 0 | 0 | 932.0074 | 0 | 301 |  |  | D300 | 3096.37 |  |  | 3096.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 | 33.1842 | 2.6369 | 0.73965 | 22.8446 | 6.963 | 6904.5167 | 519.1238 | 145.7111 | 5013.037 | 1226.6448 |  |  |  | 소계 | 33184.16 | 2636.9 | 739.65 | 22844.59 | 6963.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관경별 집계 | D80 | 64.5414 | 4.4824 | 27.859 | 17.8142 | 14.3858 | 9423.0488 | 654.4362 | 4067.4169 | 2600.8674 | 2100.3283 | 146 | 1000
| D100 | 28.2581 | 4.9927 | 11.5969 | 7.9288 | 3.7397 | 5566.8477 | 983.5619 | 2284.5854 | 1561.9716 | 736.7288 | 197 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| D150 | 10.8624 | 4.4542 | 2.5608 | 1.1642 | 2.6832 | 2411.4461 | 988.8324 | 568.4976 | 258.4524 | 595.6637 | 222
| D200 | 20.8641 | 4.5861 | 6.0864 | 10.1916 | 0 | 5132.5637 | 1128.1683 | 1497.2544 | 2507.141 | 0 | 246
| D250 | 4.7073 | 0.2472 | 2.2512 | 0.82017 | 1.3888 | 1285.1065 | 67.4856 | 614.5721 | 223.9064 | 379.1424 | 273
| D300 | 12.3711 | 0 | 7.4281 | 4.9431 | 0 | 3723.7131 | 0 | 2235.8491 | 1487.8641 | 0 | 301
| D500 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 456
| 합계 | 141.6065 | 18.7646 | 57.7824 | 42.862 | 22.1975 | 27543.638 | 3823.3964 | 11268.1755 | 8640.2028 | 3811.8632

## 기계획배수관로
기계획 배수관로
| 관경 | 기계획1단계 | 기계획2단계 | 기계획3단계 | 기계획4단계
홍성1 | D75 | 19.7 | - | - | -
| D100 | 4513.3 | - | - | -
| D150 | 3460.5 | - | - | -
| 소계 | 7993.5 | 0 | 0 | 0
홍성3 | D150 | - | 376.1 | - | -
| D300 | - | 3747.5 | - | -
| D350 | - | 269.1 | - | -
| D400 | - | 1736.2 | - | -
| D500 | - | 268.8 | - | -
| 소계 | 0 | 6397.7 | 0 | 0
광천 | D75 | 1632.1 | - | - | -
| D100 | 2199.6 | - | - | -
| D200 | 19 | - | - | -
| 소계 | 3850.7 | 0 | 0 | 0
서부면 | D75 | 2490.1 | - | - | -
| D100 | 3331.12 | - | - | -
| D200 | 736.9 | - | - | -
| D250 | 516.8 | - | - | -
| 소계 | 7074.92 | 0 | 0 | 0
은하 | D75 | 6320.7 | 14126.2 | - | -
| D100 | 6258.4 | 2845.4 | - | -
| D150 | 555.9 | 2023.2 | - | -
| D200 | - | 7111.9 | - | -
| 소계 | 13135 | 26106.7 | 0 | 0
결성 | D100 | 355.1 | - | - | -
| 소계 | 355.1 | 0 | 0 | 0
홍동 | D75 | 9160.2 | - | - | -
| D100 | 1236.1
| D150 | 9964.7 | - | - | -
| D200 | 4518.7 | - | - | -
| D300 | 6198.5 | - | - | -
| 소계 | 31078.2 | 0 | 0 | 0
구항 | D150 | 965.2 | - | - | -
| 소계 | 965.2 | 0 | 0 | 0
갈산 | D75 | 3042.3 | - | - | -
| D100 | 391.4
| 소계 | 3433.7 | 0 | 0 | 0
홍북 | D100 | 1542.8 | - | - | -
| D75 | 20 | - | - | -
| 소계 | 1562.8 | 0 | 0 | 0

## 관로공사비(산출)
1) 주철관부설 : D=80mm |  |  |  | 토사구간 : | 60458 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 146225 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 | 1
1. 관자재대 |  |  |  |  | 15376613 | 15377
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 80×5m) | 200 | 본 | 50527 | 10105400
접합부속품 | (KP ∮ 80mm) | 214 | 조 | 9000 | 1926000 |  | 변실
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712 |  | 3962803.26 | 400
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 80mm) | 1 | 식 | 720000 | 720000
소계 |  |  |  |  | 13978739
부가세 |  | 10 | % | 13978739 | 1397874
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 30053950
KP메카니칼접합및부속 | (인력:∮80mm) | 214 | 개소 | 31791 | 6803274
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮80:200m당 1회) | 5 | 회 | 208097 | 1040485
각종변실 |  | 3 | 개소 | 3156933 | 9470799
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 928 | ㎥ | 2419 | 2244832
터파기 : 암 |  | 232 | ㎥ | 26625 | 6177000
사토 : 암 | (L=5.00km) | 928 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 309 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 928 | ㎥
관부사 |  | 61 | ㎥ | 21063 | 1284843
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 27321773 | 2732177
Km당 부설비 |  |  |  |  | 30053950
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 30054 | 45081
포장복구 | 50% | 1.3 | ㎡ | 43983 | 57178 | 85767
2) 주철관부설 : D=100mm |  |  |  | 토사구간 : | 71766 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 197118 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 | 1
1. 관자재대 |  |  |  |  | 22241634 | 22242
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 100×5m) | 200 | 본 | 79853 | 15970600
접합부속품 | (KP ∮ 100mm) | 214 | 조 | 9595 | 2053330 |  | 변실
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮100,3종) | 1 | 개 | 177050 | 177050 |  | 4026032.66 | 400
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 100mm) | 1 | 식 | 939060 | 939060
소계 |  |  |  |  | 20219667
부가세 |  | 10 | % | 20219667 | 2021967
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 33015609
KP메카니칼접합및부속 | (인력:∮100mm) | 214 | 개소 | 31791 | 6803274
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮100mm) | 1 | 개소 | 119359 | 119359
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮100:200m당 1회) | 5 | 회 | 208097 | 1040485
각종변실 |  | 3 | 개소 | 3156933 | 9470799
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 1547 | ㎥ | 2419 | 3742193
터파기 : 암 |  | 273 | ㎥ | 26625 | 7268625
사토 : 암 | (L=5.00km) | 273 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 309 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 1238 | ㎥
관부사 |  | 65 | ㎥ | 21063 | 1369095
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 30014190 | 3001419
Km당 부설비 |  |  |  |  | 33015609
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 33016 | 49524
포장복구 | 50% | 1.9 | ㎡ | 43983 | 83568 | 125352
3) 주철관부설 : D=150mm |  |  |  | 토사구간 : | 90165.5 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 222114.5 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 | 1
1. 관자재대 |  |  |  |  | 33259920 | 33260
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 150×5m) | 200 | 본 | 122816 | 24563200
접합부속품 | (KP ∮ 150mm) | 214 | 조 | 13617 | 2914038 |  | 변실
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮150,3종) | 1 | 개 | 198208 | 198208 |  | 4128566.65 | 410
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮100,3종) | 1 | 개 | 177050 | 177050
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 150mm) | 1 | 식 | 1451880 | 1451880
소계 |  |  |  |  | 30236291
부가세 |  | 10 | % | 30236291 | 3023629
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 37937450
KP메카니칼접합및부속 | (인력:∮150mm) | 214 | 개소 | 45703 | 9780442
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮150mm) | 1 | 개소 | 144215 | 144215
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮100mm) | 1 | 개소 | 119359 | 119359
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮150:200m당 1회) | 5 | 회 | 268105 | 1340525
각종변실 |  | 3 | 개소 | 3156933 | 9470799
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 1694 | ㎥ | 2419 | 4097786
터파기 : 암 |  | 299 | ㎥ | 26625 | 7960875
사토 : 암 | (L=5.00km) | 299 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 339 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 1355 | ㎥
관부사 |  | 70 | ㎥ | 21063 | 1474410
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 34488591 | 3448859
Km당 부설비 |  |  |  |  | 37937450
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 37937 | 56905.5
포장복구 | 50% | 2 | ㎡ | 43983 | 87966 | 131949
4) 주철관부설 : D=200mm |  |  |  | 토사구간 : | 107138 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 245684 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 | 1
1. 관자재대 |  |  |  |  | 43031175 | 43031
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 200×6m) | 166 | 본 | 195920 | 32522720
접합부속품 | (KP ∮ 200mm) | 180 | 조 | 17141 | 3085380 |  | 변실
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮200,3종) | 1 | 개 | 470785 | 470785 |  | 4427160.175 | 440
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮100,3종) | 1 | 개 | 177050 | 177050
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 200mm) | 1 | 식 | 1931400 | 1931400
소계 |  |  |  |  | 39119250
부가세 |  | 10 | % | 39119250 | 3911925
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 42737522
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮200mm) | 180 | 개소 | 70110 | 12619800
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮200mm) | 1 | 개소 | 162054 | 162054
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮100mm) | 1 | 개소 | 119359 | 119359
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮200:200m당 1회) | 5 | 회 | 329579 | 1647895
각종변실 |  | 3 | 개소 | 3156933 | 9470799
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 1849 | ㎥ | 2419 | 4472731
터파기 : 암 |  | 326 | ㎥ | 26625 | 8679750
사토 : 암 | (L=5.00km) | 326 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 370 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 1479 | ㎥
관부사 |  | 75 | ㎥ | 21063 | 1579725
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 38852293 | 3885229
Km당 부설비 |  |  |  |  | 42737522
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 42738 | 64107
포장복구 | 50% | 2.1 | ㎡ | 43983 | 92364 | 138546
5) 주철관부설 : D=250mm |  |  |  | 토사구간 : | 127990.5 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 273135 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 | 1
1. 관자재대 |  |  |  |  | 56192574 | 56193
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 250×6m) | 166 | 본 | 256371 | 42557586
접합부속품 | (KP ∮ 250mm) | 180 | 조 | 23018 | 4143240 |  | 변실
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮250,3종) | 1 | 개 | 730247 | 730247 |  | 4722992.865 | 470
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮100,3종) | 1 | 개 | 177050 | 177050
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 250mm) | 1 | 식 | 2544120 | 2544120
소계 |  |  |  |  | 51084158
부가세 |  | 10 | % | 51084158 | 5108416
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 47864638
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮250mm) | 180 | 개소 | 87424 | 15736320
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮250mm) | 1 | 개소 | 189917 | 189917
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮100mm) | 1 | 개소 | 119359 | 119359
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮250:200m당 1회) | 5 | 회 | 385818 | 1929090
각종변실 |  | 3 | 개소 | 3156933 | 9470799
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 2008 | ㎥ | 2419 | 4857352
터파기 : 암 |  | 354 | ㎥ | 26625 | 9425250
사토 : 암 | (L=5.00km) | 354 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 402 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 1606 | ㎥
관부사 |  | 80 | ㎥ | 21063 | 1685040
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 43513307 | 4351331
Km당 부설비 |  |  |  |  | 47864638
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 47865 | 71797.5
포장복구 | 50% | 2.2 | ㎡ | 43983 | 96763 | 145144.5
6) 주철관부설 : D=300mm |  |  |  | 토사구간 : | 148573 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 300314.5 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 | 1
1. 관자재대 |  |  |  |  | 70558024 | 70558
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 300×6m) | 166 | 본 | 326451 | 54190866
접합부속품 | (KP ∮ 300mm) | 180 | 조 | 25858 | 4654440 |  | 변실
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮300,3종) | 1 | 개 | 944789 | 944789 |  | 5012808.58 | 500
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮150,3종) | 1 | 개 | 198208 | 198208
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 200mm) | 1 | 식 | 3223440 | 3223440
소계 |  |  |  |  | 64143658
부가세 |  | 10 | % | 64143658 | 6414366
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 52010390
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮300mm) | 180 | 개소 | 98470 | 17724600
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮300mm) | 1 | 개소 | 210740 | 210740
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮150mm) | 1 | 개소 | 144215 | 144215
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮300:200m당 1회) | 5 | 회 | 470708 | 2353540
각종변실 |  | 3 | 개소 | 3156933 | 9470799
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 2176 | ㎥ | 2419 | 5263744
터파기 : 암 |  | 384 | ㎥ | 26625 | 10224000
사토 : 암 | (L=5.00km) | 384 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 435 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 1741 | ㎥
관부사 |  | 85 | ㎥ | 21063 | 1790355
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 47282173 | 4728217
Km당 부설비 |  |  |  |  | 52010390
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 52010 | 78015
포장복구 | 50% | 2.3 | ㎡ | 43983 | 101161 | 151741.5
7) 주철관부설 : D=350mm |  |  |  | 토사구간 : | 175743.5 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 340680.5 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
1. 관자재대 |  |  |  |  | 86216249 | 86216
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 350×6m) | 166 | 본 | 400852 | 66541432
접합부속품 | (KP ∮ 350mm) | 180 | 조 | 30524 | 5494320
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮350,3종) | 1 | 개 | 1216533 | 1216533
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮150,3종) | 1 | 개 | 198208 | 198208
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 350mm) | 1 | 식 | 3996000 | 3996000
소계 |  |  |  |  | 78378408
부가세 |  | 10 | % | 78378408 | 7837841
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 59684778
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮350mm) | 180 | 개소 | 117870 | 21216600
G.V제수변접합및부속 | (기계:∮350mm) | 1 | 개소 | 262918 | 262918
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮150mm) | 1 | 개소 | 144215 | 144215
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮350:200m당 1회) | 5 | 회 | 555999 | 2779995
각종변실 |  | 3 | 개소 | 3788320 | 11364960
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 2349 | ㎥ | 2419 | 5682231
터파기 : 암 |  | 414 | ㎥ | 26625 | 11022750
사토 : 암 | (L=5.00km) | 414 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 470 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 1879 | ㎥
관부사 |  | 80 | ㎥ | 21063 | 1685040
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 54258889 | 5425889
Km당 부설비 |  |  |  |  | 59684778
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 59685 | 89527.5
포장복구 | 50% | 2.5 | ㎡ | 43983 | 109958 | 164937
8) 주철관부설 : D=400mm |  |  |  | 토사구간 : | 209351 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 380885 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
1. 관자재대 |  |  |  |  | 102688836 | 102689
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 400×6m) | 166 | 본 | 478344 | 79405104
접합부속품 | (KP ∮ 400mm) | 180 | 조 | 34749 | 6254820
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮400,3종) | 1 | 개 | 1754920 | 1754920
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮150,3종) | 1 | 개 | 198208 | 198208
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 200mm) | 1 | 식 | 4808520 | 4808520
소계 |  |  |  |  | 93353487
부가세 |  | 10 | % | 93353487 | 9335349
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 71108215
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮400mm) | 180 | 개소 | 149537 | 26916660
G.V제수변접합및부속 | (기계:∮400mm) | 1 | 개소 | 320618 | 320618
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮150mm) | 1 | 개소 | 144215 | 144215
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮400:200m당 1회) | 5 | 회 | 781931 | 3909655
각종변실 |  | 3 | 개소 | 4419706 | 13259118
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 2529 | ㎥ | 2419 | 6117651
터파기 : 암 |  | 446 | ㎥ | 26625 | 11874750
사토 : 암 | (L=5.00km) | 446 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 506 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 2023 | ㎥
관부사 |  | 95 | ㎥ | 21063 | 2000985
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 64643832 | 6464383
Km당 부설비 |  |  |  |  | 71108215
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 71108 | 106662
포장복구 | 50% | 2.6 | ㎡ | 43983 | 114356 | 171534
9) 주철관부설 : D=450mm |  |  |  | 토사구간 : | 241457 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 419588 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
1. 관자재대 |  |  |  |  | 121217062 | 121217
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 450×6m) | 166 | 본 | 558721 | 92747686
접합부속품 | (KP ∮ 450mm) | 180 | 조 | 37976 | 6835680
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮450,3종) | 1 | 개 | 3809520 | 3809520
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮150,3종) | 1 | 개 | 198208 | 198208
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 450mm) | 1 | 식 | 5674320 | 5674320
소계 |  |  |  |  | 110197329
부가세 |  | 10 | % | 110197329 | 11019733
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 80159838
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮450mm) | 180 | 개소 | 167280 | 30110400
G.V제수변접합및부속 | (기계:∮450mm) | 1 | 개소 | 413106 | 413106
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮150mm) | 1 | 개소 | 144215 | 144215
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮450:200m당 1회) | 5 | 회 | 915896 | 4579480
각종변실 |  | 3 | 개소 | 5366786 | 16100358
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 2714 | ㎥ | 2419 | 6565166
터파기 : 암 |  | 479 | ㎥ | 26625 | 12753375
사토 : 암 | (L=5.00km) | 479 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 543 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 2171 | ㎥
관부사 |  | 100 | ㎥ | 21063 | 2106300
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 72872580 | 7287258
Km당 부설비 |  |  |  |  | 80159838
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 80160 | 120240
포장복구 | 50% | 2.7 | ㎡ | 43983 | 118754 | 178131
10) 주철관부설 : D=500mm |  |  |  | 토사구간 : | 271167 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 455895 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
1. 관자재대 |  |  |  |  | 139191247 | 139191
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 500×6m) | 166 | 본 | 651270 | 108110820
접합부속품 | (KP ∮ 500mm) | 180 | 조 | 42691 | 7684380
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮500,3종) | 1 | 개 | 2938854 | 2938854
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮150,3종) | 1 | 개 | 198208 | 198208
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 200mm) | 1 | 식 | 6673320 | 6673320
소계 |  |  |  |  | 126537497
부가세 |  | 10 | % | 126537497 | 12653750
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 87984477
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮500mm) | 180 | 개소 | 179152 | 32247360
G.V제수변접합및부속 | (기계:∮500mm) | 1 | 개소 | 472922 | 472922
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮150mm) | 1 | 개소 | 144215 | 144215
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮500:200m당 1회) | 5 | 회 | 1035468 | 5177340
각종변실 |  | 3 | 개소 | 6313866 | 18941598
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 2907 | ㎥ | 2419 | 7032033
터파기 : 암 |  | 513 | ㎥ | 26625 | 13658625
사토 : 암 | (L=5.00km) | 513 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 581 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 2326 | ㎥
관부사 |  | 105 | ㎥ | 21063 | 2211615
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 79985888 | 7998589
Km당 부설비 |  |  |  |  | 87984477
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 87984 | 131976
포장복구 | 50% | 2.8 | ㎡ | 43983 | 123152 | 184728
11) 주철관부설 : D=600mm |  |  |  | 토사구간 : | 333160.5 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 531084 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
1. 관자재대 |  |  |  |  | 175149099 | 175149
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 600×6m) | 166 | 본 | 818939 | 135943874
접합부속품 | (KP ∮ 600mm) | 180 | 조 | 53490 | 9628200
제수변(G.V:수동,수직) | (수직형:∮600,3종-10kg/㎤) | 1 | 개 | 3420520 | 3420520
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮200,3종) | 1 | 개 | 470785 | 470785
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 600mm) | 1 | 식 | 8831160 | 8831160
소계 |  |  |  |  | 159226454
부가세 |  | 10 | % | 159226454 | 15922645
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 105340918
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮600mm) | 180 | 개소 | 217480 | 39146400
G.V제수변접합및부속 | (기계:∮600mm) | 1 | 개소 | 669146 | 669146
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮200mm) | 1 | 개소 | 162054 | 162054
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮600:200m당 1회) | 5 | 회 | 1395244 | 6976220
각종변실 |  | 3 | 개소 | 7576639 | 22729917
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 3311 | ㎥ | 2419 | 8009309
터파기 : 암 |  | 584 | ㎥ | 26625 | 15549000
사토 : 암 | (L=5.00km) | 584 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 662 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 2649 | ㎥
관부사 |  | 115 | ㎥ | 21063 | 2422245
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 95764471 | 9576447
Km당 부설비 |  |  |  |  | 105340918
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 105341 | 158011.5
포장복구 | 50% | 3 | ㎡ | 43983 | 131949 | 197923.5
12) 주철관부설 : D=700mm |  |  |  | 토사구간 : | 407800 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 618919 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
1. 관자재대 |  |  |  |  | 225661297 | 225661
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 700×6m) | 166 | 본 | 1046799 | 173768634
접합부속품 | (KP ∮ 700mm) | 180 | 조 | 73964 | 13313520
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮700,3종-10kg/㎤) | 1 | 개 | 4623200 | 4623200
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮150,3종) | 1 | 개 | 470785 | 470785
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 200mm) | 1 | 식 | 12038580 | 12038580
소계 |  |  |  |  | 205146634
부가세 |  | 10 | % | 205146634 | 20514663
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 121426499
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮700mm) | 180 | 개소 | 247755 | 44595900
G.V제수변접합및부속 | (기계:∮700mm) | 1 | 개소 | 745786 | 745786
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮150mm) | 1 | 개소 | 162054 | 162054
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮700:200m당 1회) | 5 | 회 | 1802627 | 9013135
각종변실 |  | 3 | 개소 | 8839412 | 26518236
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 3740 | ㎥ | 2419 | 9047060
터파기 : 암 |  | 660 | ㎥ | 26625 | 17572500
사토 : 암 | (L=5.00km) | 660 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 748 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 2992 | ㎥
관부사 |  | 125 | ㎥ | 21063 | 2632875
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 110387726 | 11038773
Km당 부설비 |  |  |  |  | 121426499
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 121426 | 182139
포장복구 | 50% | 3.2 | ㎡ | 43983 | 140746 | 211119
13) 주철관부설 : D=800mm |  |  |  | 토사구간 : | 500259.5 | 원/m
| (잡비:공사비의 50%) |  |  | 포장구간 : | 724572.5 | 원/m
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
1. 관자재대 |  |  |  |  | 280214350 | 280214
소켓직관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 800×6m) | 166 | 본 | 1296886 | 215283076
접합부속품 | (KP ∮ 800mm) | 180 | 조 | 91536 | 16476480
제수변(G.V:수동,수직) | (수직형:∮800,3종-10kg/㎤) | 1 | 개 | 6519400 | 6519400
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮200,3종) | 1 | 개 | 730247 | 730247
제수변(G.V:수동) | (수직형:∮80,3종) | 1 | 개 | 147712 | 147712
공기변 | (∮80:급속) | 1 | EA | 784203 | 784203
주철이형관(KP-2종) | (시멘트 : ∮ 800mm) | 1 | 식 | 14799200 | 14799200
소계 |  |  |  |  | 254740318
부가세 |  | 10 | % | 254740318 | 25474032
2. 공사비 | (km/m당 부설비 + 50%) |  |  |  | 146697025
KP메카니칼접합및부속 | (기계:∮800mm) | 180 | 개소 | 326675 | 58801500
G.V제수변접합및부속 | (기계:∮800mm) | 1 | 개소 | 861469 | 861469
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮200mm) | 1 | 개소 | 210740 | 210740
G.V제수변접합및부속 | (인력:∮80mm) | 1 | 개소 | 100180 | 100180
주철관수압시험비 | (∮800:200m당 1회) | 5 | 회 | 2077355 | 10386775
각종변실 |  | 3 | 개소 | 10102186 | 30306558
터파기 : 토사 | (B.H 0.7㎥90+인력10) | 4195 | ㎥ | 2419 | 10147705
터파기 : 암 |  | 740 | ㎥ | 26625 | 19702500
사토 : 암 | (L=5.00km) | 740 | ㎥
되메우기:토(관주위) | (B.H 0.7㎥+램머) | 839 | ㎥
되메우기:토(관상부) | (B.H 0.7㎥+콤펙터) | 3356 | ㎥
관부사 |  | 135 | ㎥ | 21063 | 2843505
부대공 | 공사비의 10% | 10 | % | 133360932 | 13336093
Km당 부설비 |  |  |  |  | 146697025
M당 부설비 | 50% |  |  |  | 146697 | 220045.5
포장복구 | 50% | 3.4 | ㎡ | 43983 | 149542 | 224313

## 관로공사비(정리)
2.4 적용 관경별 부설단가
단위 : 원
관경 (mm) | 관자재비 | 관공사비 |  | 합계
|  | 토사구간 | 도로구간 | 토사구간 | 도로구간
80 | 15000 | 45000 | 131000 | 60000 | 146000
100 | 22000 | 50000 | 175000 | 72000 | 197000
150 | 33000 | 57000 | 189000 | 90000 | 222000
200 | 43000 | 64000 | 203000 | 107000 | 246000
250 | 56000 | 72000 | 217000 | 128000 | 273000
300 | 71000 | 78000 | 230000 | 149000 | 301000
350 | 86000 | 90000 | 255000 | 176000 | 341000
400 | 103000 | 107000 | 278000 | 210000 | 381000
450 | 121000 | 120000 | 298000 | 241000 | 419000
500 | 139000 | 132000 | 317000 | 271000 | 456000
600 | 175000 | 158000 | 356000 | 333000 | 531000
700 | 226000 | 182000 | 393000 | 408000 | 619000
800 | 280000 | 220000 | 444000 | 500000 | 724000

## 2.3가압장공사비
3. 가압장 및 감압시설 사업비 산출
3.1 구역별 가압장 용량 및 사업비
구 분 |  |  | 용 량 (㎥/일) | 양정 (m) | 사 업 비 (백만원) |  |  |  |  | 단계 | 비고
급수구역 | 급수분구 | 시설명 |  |  | 계 | 토목 | 건축 | 기계 | 계장
광천 | 광천 | 담산 | 327 | 20 | 64.31 | 21.246 | 16.2 | 13.0619 | 8.76 | 4단계 | 배수관로
홍성 | 홍성1 | 남장 | 5663 | 22 | 984.048 | 354.1 | 270 | 217.699 | 146 | 1단계 | 배수관로
총계 |  |  | 5990 | 42 | 1048.358 | 375.346 | 286.2 | 230.7609 | 154.76
2.4 감압변 개략사업비
구 분 |  |  | 감압(Kpa) |  | 사업비(천원) |  |  | 비고
급수 구역 | 급수 분구 | 시설명
|  |  | 300 |  | 45000 |  |  | 3단계
\
용량 | 공종 | 양정
|  | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 75 |  | 80
150 | 1.토목 | 10623 | 10779.165 | 10935.33 | 10959.105 | 11030.43 | 11054.205 |  | 11077.98
| 2.건축 | 8100 | 8100 | 8100 | 8167.5 | 8370 | 8437.5 |  | 8505
| 3.기계 | 6530.97 | 7184.07 | 7837.17 | 8098.41 | 8882.13 | 9143.37 |  | 9404.61
| 4.전기,계장 | 4380 | 4656 | 4932 | 5024 | 5300 | 5392 |  | 5484
| 계 | 29633.97 | 30719.235 | 31804.5 | 32249.015 | 33582.56 | 34027.075 |  | 34471.59
200 | 1.토목 | 14164 | 14372.22 | 14580.44 | 14612.14 | 14707.24 | 14738.94 |  | 14770.64
| 2.건축 | 10800 | 10800 | 10800 | 10890 | 11160 | 11250 |  | 11340
| 3.기계 | 8707.96 | 9578.76 | 10449.56 | 10797.88 | 11842.84 | 12191.16 |  | 12539.48
| 4.전기,계장 | 5840 | 6208 | 6576 | 6698.6667 | 7066.6667 | 7189.3333 |  | 7312
| 계 | 39511.96 | 40958.98 | 42406 | 42998.6867 | 44776.7467 | 45369.4333 |  | 45962.12
250 | 1.토목 | 17705 | 17965.275 | 18225.55 | 18265.175 | 18384.05 | 18423.675 |  | 18463.3
| 2.건축 | 13500 | 13500 | 13500 | 13612.5 | 13950 | 14062.5 |  | 14175
| 3.기계 | 10884.95 | 11973.45 | 13061.95 | 13497.35 | 14803.55 | 15238.95 |  | 15674.35
| 4.전기,계장 | 7300 | 7760 | 8220 | 8373.3333 | 8833.3333 | 8986.6667 |  | 9140
| 계 | 49389.95 | 51198.725 | 53007.5 | 53748.3583 | 55970.9333 | 56711.7917 |  | 57452.65
300 | 1.토목 | 21246 | 21558.33 | 21870.66 | 21918.21 | 22060.86 | 22108.41 |  | 22155.96
| 2.건축 | 16200 | 16200 | 16200 | 16335 | 16740 | 16875 |  | 17010
| 3.기계 | 13061.94 | 14368.14 | 15674.34 | 16196.82 | 17764.26 | 18286.74 |  | 18809.22
| 4.전기,계장 | 8760 | 9312 | 9864 | 10048 | 10600 | 10784 |  | 10968
| 계 | 59267.94 | 61438.47 | 63609 | 64498.03 | 67165.12 | 68054.15 |  | 68943.18
880 | 1.토목 | 62321.6 | 63237.768 | 64153.936 | 64293.416 | 64711.856 | 64851.336 |  | 64990.816
| 2.건축 | 47520 | 47520 | 47520 | 47916 | 49104 | 49500 |  | 49896
| 3.기계 | 38315.024 | 42146.544 | 45978.064 | 47510.672 | 52108.496 | 53641.104 |  | 55173.712
| 4.전기,계장 | 25696 | 27315.2 | 28934.4 | 29474.1333 | 31093.3333 | 31633.0667 |  | 32172.8
| 계 | 173852.624 | 180219.512 | 186586.4 | 189194.2213 | 197017.6853 | 199625.5067 |  | 202233.328
1350 | 1.토목 | 95607 | 97012.485 | 98417.97 | 98631.945 | 99273.87 | 99487.845 |  | 99701.82
| 2.건축 | 72900 | 72900 | 72900 | 73507.5 | 75330 | 75937.5 |  | 76545
| 3.기계 | 58778.73 | 64656.63 | 70534.53 | 72885.69 | 79939.17 | 82290.33 |  | 84641.49
| 4.전기,계장 | 39420 | 41904 | 44388 | 45216 | 47700 | 48528 |  | 49356
| 계 | 266705.73 | 276473.115 | 286240.5 | 290241.135 | 302243.04 | 306243.675 |  | 310244.31
2000 | 1.토목 | 141640 | 143722.2 | 145804.4 | 146121.4 | 147072.4 | 147389.4 |  | 147706.4
| 2.건축 | 108000 | 108000 | 108000 | 108900 | 111600 | 112500 |  | 113400
| 3.기계 | 87079.6 | 95787.6 | 104495.6 | 107978.8 | 118428.4 | 121911.6 |  | 125394.8
| 4.전기,계장 | 58400 | 62080 | 65760 | 66986.6667 | 70666.6667 | 71893.3333 |  | 73120
| 계 | 395119.6 | 409589.8 | 424060 | 429986.8667 | 447767.4667 | 453694.3333 |  | 459621.2
2800 | 1.토목 | 198296 | 201211.08 | 204126.16 | 204569.96 | 205901.36 | 206345.16 |  | 206788.96
| 2.건축 | 151200 | 151200 | 151200 | 152460 | 156240 | 157500 |  | 158760
| 3.기계 | 121911.44 | 134102.64 | 146293.84 | 151170.32 | 165799.76 | 170676.24 |  | 175552.72
| 4.전기,계장 | 81760 | 86912 | 92064 | 93781.3333 | 98933.3333 | 100650.6667 |  | 102368
| 계 | 553167.44 | 573425.72 | 593684 | 601981.6133 | 626874.4533 | 635172.0667 |  | 643469.68
3650 | 1.토목 | 258493 | 262293.015 | 266093.03 | 266671.555 | 268407.13 | 268985.655 |  | 269564.18
| 2.건축 | 197100 | 197100 | 197100 | 198742.5 | 203670 | 205312.5 |  | 206955
| 3.기계 | 158920.27 | 174812.37 | 190704.47 | 197061.31 | 216131.83 | 222488.67 |  | 228845.51
| 4.전기,계장 | 106580 | 113296 | 120012 | 122250.6667 | 128966.6667 | 131205.3333 |  | 133444
| 계 | 721093.27 | 747501.385 | 773909.5 | 784726.0317 | 817175.6267 | 827992.1583 |  | 838808.69
5000 | 1.토목 | 354100 | 359305.5 | 364511 | 365303.5 | 367681 | 368473.5 |  | 369266
| 2.건축 | 270000 | 270000 | 270000 | 272250 | 279000 | 281250 |  | 283500
| 3.기계 | 217699 | 239469 | 261239 | 269947 | 296071 | 304779 |  | 313487
| 4.전기,계장 | 146000 | 155200 | 164400 | 167466.6667 | 176666.6667 | 179733.3333 |  | 182800
| 계 | 987799 | 1023974.5 | 1060150 | 1074967.1667 | 1119418.6667 | 1134235.8333 |  | 1149053
7200 | 1.토목 | 475319.12 | 481669.94 | 488020.76 | 489379.8333 | 493457.0533 | 494816.1267 |  | 496175.2
| 2.건축 | 316200 | 319500 | 322800 | 324060 | 327840 | 329100 |  | 330360
| 3.기계 | 224141.48 | 246555.64 | 268969.8 | 277935.42 | 304832.28 | 313797.9 |  | 322763.52
| 4.전기,계장 | 160520 | 171172 | 181824 | 185374.6667 | 196026.6667 | 199577.3333 |  | 203128
| 계 | 1176180.6 | 1218897.58 | 1261614.56 | 1276749.92 | 1322156 | 1337291.36 |  | 1352426.72
10000 | 1.토목 | 629598 | 637406.5 | 645215 | 647295.1667 | 653535.6667 | 655615.8333 |  | 657696
| 2.건축 | 375000 | 382500 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 |  | 390000
| 3.기계 | 232341 | 255575 | 278809 | 288102.5 | 315983 | 325276.5 |  | 334570
| 4.전기,계장 | 179000 | 191500 | 204000 | 208166.6667 | 220666.6667 | 224833.3333 |  | 229000
| 계 | 1415939 | 1466981.5 | 1518024 | 1533564.3333 | 1580185.3333 | 1595725.6667 |  | 1611266
30000 | 1.토목 | 525843 | 532065.5 | 538288 | 539831.3333 | 544461.3333 | 546004.6667 |  | 547548
| 2.건축 | 526500 | 533250 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 |  | 540000
| 3.기계 | 329423 | 362365 | 395307 | 408483.8333 | 448014.3333 | 461191.1667 |  | 474368
| 4.전기,계장 | 308000 | 330400 | 352800 | 360266.6667 | 382666.6667 | 390133.3333 |  | 397600
| 계 | 1689766 | 1758080.5 | 1826395 | 1848581.8333 | 1915142.3333 | 1937329.1667 |  | 1959516
35000 | 1.토목 | 539766.5 | 546197.625 | 552628.75 | 554147.4167 | 558703.4167 | 560222.0833 |  | 561740.75
| 2.건축 | 563625 | 570375 | 577125 | 577687.5 | 579375 | 579937.5 |  | 580500
| 3.기계 | 378082.5 | 415890.625 | 453698.75 | 468821.9583 | 514191.5833 | 529314.7917 |  | 544438
| 4.전기,계장 | 384500 | 414500 | 444500 | 454500 | 484500 | 494500 |  | 504500
| 계 | 1865974 | 1946963.25 | 2027952.5 | 2055156.875 | 2136770 | 2163974.375 |  | 2191178.75
50000 | 1.토목 | 581537 | 588594 | 595651 | 597095.6667 | 601429.6667 | 602874.3333 |  | 604319
| 2.건축 | 675000 | 681750 | 688500 | 690750 | 697500 | 699750 |  | 702000
| 3.기계 | 524061 | 576467.5 | 628874 | 649836.3333 | 712723.3333 | 733685.6667 |  | 754648
| 4.전기,계장 | 614000 | 666800 | 719600 | 737200 | 790000 | 807600 |  | 825200
| 계 | 2394598 | 2513611.5 | 2632625 | 2674882 | 2801653 | 2843910 |  | 2886167
흡수정식
용량 | 공종 | 양정
|  | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 75 |  | 80
150 | 1.토목 | 14505.42 | 14727.855 | 14950.29 | 14985.31 | 15090.37 | 15125.39 |  | 15160.41
| 2.건축 | 9000 | 9000 | 9000 | 9075 | 9300 | 9375 |  | 9450
| 3.기계 | 6530.97 | 7184.07 | 7837.17 | 8098.41 | 8882.13 | 9143.37 |  | 9404.61
| 4.전기,계장 | 4380 | 4656 | 4932 | 5024 | 5300 | 5392 |  | 5484
| 계 | 34416.39 | 35567.925 | 36719.46 | 37182.72 | 38572.5 | 39035.76 |  | 39499.02
200 | 1.토목 | 19340.56 | 19637.14 | 19933.72 | 19980.4133 | 20120.4933 | 20167.1867 |  | 20213.88
| 2.건축 | 12000 | 12000 | 12000 | 12100 | 12400 | 12500 |  | 12600
| 3.기계 | 8707.96 | 9578.76 | 10449.56 | 10797.88 | 11842.84 | 12191.16 |  | 12539.48
| 4.전기,계장 | 5840 | 6208 | 6576 | 6698.6667 | 7066.6667 | 7189.3333 |  | 7312
| 계 | 45888.52 | 47423.9 | 48959.28 | 49576.96 | 51430 | 52047.68 |  | 52665.36
250 | 1.토목 | 24175.7 | 24546.425 | 24917.15 | 24975.5167 | 25150.6167 | 25208.9833 |  | 25267.35
| 2.건축 | 15000 | 15000 | 15000 | 15125 | 15500 | 15625 |  | 15750
| 3.기계 | 10884.95 | 11973.45 | 13061.95 | 13497.35 | 14803.55 | 15238.95 |  | 15674.35
| 4.전기,계장 | 7300 | 7760 | 8220 | 8373.3333 | 8833.3333 | 8986.6667 |  | 9140
| 계 | 57360.65 | 59279.875 | 61199.1 | 61971.2 | 64287.5 | 65059.6 |  | 65831.7
300 | 1.토목 | 29010.84 | 29455.71 | 29900.58 | 29970.62 | 30180.74 | 30250.78 |  | 30320.82
| 2.건축 | 18000 | 18000 | 18000 | 18150 | 18600 | 18750 |  | 18900
| 3.기계 | 13061.94 | 14368.14 | 15674.34 | 16196.82 | 17764.26 | 18286.74 |  | 18809.22
| 4.전기,계장 | 8760 | 9312 | 9864 | 10048 | 10600 | 10784 |  | 10968
| 계 | 68832.78 | 71135.85 | 73438.92 | 74365.44 | 77145 | 78071.52 |  | 78998.04
1350 | 1.토목 | 130548.78 | 132550.695 | 134552.61 | 134867.79 | 135813.33 | 136128.51 |  | 136443.69
| 2.건축 | 81000 | 81000 | 81000 | 81675 | 83700 | 84375 |  | 85050
| 3.기계 | 58778.73 | 64656.63 | 70534.53 | 72885.69 | 79939.17 | 82290.33 |  | 84641.49
| 4.전기,계장 | 39420 | 41904 | 44388 | 45216 | 47700 | 48528 |  | 49356
| 계 | 309747.51 | 320111.325 | 330475.14 | 334644.48 | 347152.5 | 351321.84 |  | 355491.18
2800 | 1.토목 | 270767.84 | 274919.96 | 279072.08 | 279725.7867 | 281686.9067 | 282340.6133 |  | 282994.32
| 2.건축 | 168000 | 168000 | 168000 | 169400 | 173600 | 175000 |  | 176400
| 3.기계 | 121911.44 | 134102.64 | 146293.84 | 151170.32 | 165799.76 | 170676.24 |  | 175552.72
| 4.전기,계장 | 81760 | 86912 | 92064 | 93781.3333 | 98933.3333 | 100650.6667 |  | 102368
| 계 | 642439.28 | 663934.6 | 685429.92 | 694077.44 | 720020 | 728667.52 |  | 737315.04
3650 | 1.토목 | 352965.22 | 358377.805 | 363790.39 | 364642.5433 | 367199.0033 | 368051.1567 |  | 368903.31
| 2.건축 | 219000 | 219000 | 219000 | 220825 | 226300 | 228125 |  | 229950
| 3.기계 | 158920.27 | 174812.37 | 190704.47 | 197061.31 | 216131.83 | 222488.67 |  | 228845.51
| 4.전기,계장 | 106580 | 113296 | 120012 | 122250.6667 | 128966.6667 | 131205.3333 |  | 133444
| 계 | 837465.49 | 865486.175 | 893506.86 | 904779.52 | 938597.5 | 949870.16 |  | 961142.82
5000 | 1.토목 | 483514 | 490928.5 | 498343 | 499510.3333 | 503012.3333 | 504179.6667 |  | 505347
| 2.건축 | 300000 | 300000 | 300000 | 302500 | 310000 | 312500 |  | 315000
| 3.기계 | 217699 | 239469 | 261239 | 269947 | 296071 | 304779 |  | 313487
| 4.전기,계장 | 146000 | 155200 | 164400 | 167466.6667 | 176666.6667 | 179733.3333 |  | 182800
| 계 | 1147213 | 1185597.5 | 1223982 | 1239424 | 1285750 | 1301192 |  | 1316634
7200 | 1.토목 | 547790.96 | 555378.82 | 562966.68 | 564535.66 | 569242.6 | 570811.58 |  | 572380.56
| 2.건축 | 333000 | 336300 | 339600 | 341000 | 345200 | 346600 |  | 348000
| 3.기계 | 224141.48 | 246555.64 | 268969.8 | 277935.42 | 304832.28 | 313797.9 |  | 322763.52
| 4.전기,계장 | 160520 | 171172 | 181824 | 185374.6667 | 196026.6667 | 199577.3333 |  | 203128
| 계 | 1265452.44 | 1309406.46 | 1353360.48 | 1368845.7467 | 1415301.5467 | 1430786.8133 |  | 1446272.08
10000 | 1.토목 | 629598 | 637406.5 | 645215 | 647295.1667 | 653535.6667 | 655615.8333 |  | 657696
| 2.건축 | 375000 | 382500 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 |  | 390000
| 3.기계 | 232341 | 255575 | 278809 | 288102.5 | 315983 | 325276.5 |  | 334570
| 4.전기,계장 | 179000 | 191500 | 204000 | 208166.6667 | 220666.6667 | 224833.3333 |  | 229000
| 계 | 1415939 | 1466981.5 | 1518024 | 1533564.3333 | 1580185.3333 | 1595725.6667 |  | 1611266
30000 | 1.토목 | 709044 | 717799.5 | 726555 | 728834.5 | 735673 | 737952.5 |  | 740232
| 2.건축 | 585000 | 592500 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |  | 600000
| 3.기계 | 329423 | 362365 | 395307 | 408483.8333 | 448014.3333 | 461191.1667 |  | 474368
| 4.전기,계장 | 308000 | 330400 | 352800 | 360266.6667 | 382666.6667 | 390133.3333 |  | 397600
| 계 | 1931467 | 2003064.5 | 2074662 | 2097585 | 2166354 | 2189277 |  | 2212200
35000 | 1.토목 | 727196 | 736272.25 | 745348.5 | 747580.25 | 754275.5 | 756507.25 |  | 758739
| 2.건축 | 626250 | 633750 | 641250 | 641875 | 643750 | 644375 |  | 645000
| 3.기계 | 378082.5 | 415890.625 | 453698.75 | 468821.9583 | 514191.5833 | 529314.7917 |  | 544438
| 4.전기,계장 | 384500 | 414500 | 444500 | 454500 | 484500 | 494500 |  | 504500
| 계 | 2116028.5 | 2200412.875 | 2284797.25 | 2312777.2083 | 2396717.0833 | 2424697.0417 |  | 2452677
50000 | 1.토목 | 781652 | 791690.5 | 801729 | 803817.5 | 810083 | 812171.5 |  | 814260
| 2.건축 | 750000 | 757500 | 765000 | 767500 | 775000 | 777500 |  | 780000
| 3.기계 | 524061 | 576467.5 | 628874 | 649836.3333 | 712723.3333 | 733685.6667 |  | 754648
| 4.전기,계장 | 614000 | 666800 | 719600 | 737200 | 790000 | 807600 |  | 825200
| 계 | 2669713 | 2792458 | 2915203 | 2958353.8333 | 3087806.3333 | 3130957.1667 |  | 3174108

## 감압변공사비
3.2 구역별 감압변 사업비
구 분 |  |  | 감압(m) |  | 사업비(천원) |  |  | 비고
급수 구역 | 급수 분구 | 시설명
홍성읍 | 홍성 | 오관 | 50 |  | 50000 |  |  | 2단계
결성면 | 결성 | 성호 | 50 |  | 50000 |  |  | 2단계 |  | 300 | 45000 | 3단계
은하면 | 은하 | 대판 | 35 |  | 50000 |  |  | 2단계
계 |  |  | 3개소 |  | 150000 |  |  | 2단계
용량 | 공종 | 양정
|  | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 75 |  | 80
150 | 1.토목 | 10623 | 10779.165 | 10935.33 | 10959.105 | 11030.43 | 11054.205 |  | 11077.98
| 2.건축 | 8100 | 8100 | 8100 | 8167.5 | 8370 | 8437.5 |  | 8505
| 3.기계 | 6530.97 | 7184.07 | 7837.17 | 8098.41 | 8882.13 | 9143.37 |  | 9404.61
| 4.전기,계장 | 4380 | 4656 | 4932 | 5024 | 5300 | 5392 |  | 5484
| 계 | 29633.97 | 30719.235 | 31804.5 | 32249.015 | 33582.56 | 34027.075 |  | 34471.59
200 | 1.토목 | 14164 | 14372.22 | 14580.44 | 14612.14 | 14707.24 | 14738.94 |  | 14770.64
| 2.건축 | 10800 | 10800 | 10800 | 10890 | 11160 | 11250 |  | 11340
| 3.기계 | 8707.96 | 9578.76 | 10449.56 | 10797.88 | 11842.84 | 12191.16 |  | 12539.48
| 4.전기,계장 | 5840 | 6208 | 6576 | 6698.6667 | 7066.6667 | 7189.3333 |  | 7312
| 계 | 39511.96 | 40958.98 | 42406 | 42998.6867 | 44776.7467 | 45369.4333 |  | 45962.12
250 | 1.토목 | 17705 | 17965.275 | 18225.55 | 18265.175 | 18384.05 | 18423.675 |  | 18463.3
| 2.건축 | 13500 | 13500 | 13500 | 13612.5 | 13950 | 14062.5 |  | 14175
| 3.기계 | 10884.95 | 11973.45 | 13061.95 | 13497.35 | 14803.55 | 15238.95 |  | 15674.35
| 4.전기,계장 | 7300 | 7760 | 8220 | 8373.3333 | 8833.3333 | 8986.6667 |  | 9140
| 계 | 49389.95 | 51198.725 | 53007.5 | 53748.3583 | 55970.9333 | 56711.7917 |  | 57452.65
300 | 1.토목 | 21246 | 21558.33 | 21870.66 | 21918.21 | 22060.86 | 22108.41 |  | 22155.96
| 2.건축 | 16200 | 16200 | 16200 | 16335 | 16740 | 16875 |  | 17010
| 3.기계 | 13061.94 | 14368.14 | 15674.34 | 16196.82 | 17764.26 | 18286.74 |  | 18809.22
| 4.전기,계장 | 8760 | 9312 | 9864 | 10048 | 10600 | 10784 |  | 10968
| 계 | 59267.94 | 61438.47 | 63609 | 64498.03 | 67165.12 | 68054.15 |  | 68943.18
880 | 1.토목 | 62321.6 | 63237.768 | 64153.936 | 64293.416 | 64711.856 | 64851.336 |  | 64990.816
| 2.건축 | 47520 | 47520 | 47520 | 47916 | 49104 | 49500 |  | 49896
| 3.기계 | 38315.024 | 42146.544 | 45978.064 | 47510.672 | 52108.496 | 53641.104 |  | 55173.712
| 4.전기,계장 | 25696 | 27315.2 | 28934.4 | 29474.1333 | 31093.3333 | 31633.0667 |  | 32172.8
| 계 | 173852.624 | 180219.512 | 186586.4 | 189194.2213 | 197017.6853 | 199625.5067 |  | 202233.328
1350 | 1.토목 | 95607 | 97012.485 | 98417.97 | 98631.945 | 99273.87 | 99487.845 |  | 99701.82
| 2.건축 | 72900 | 72900 | 72900 | 73507.5 | 75330 | 75937.5 |  | 76545
| 3.기계 | 58778.73 | 64656.63 | 70534.53 | 72885.69 | 79939.17 | 82290.33 |  | 84641.49
| 4.전기,계장 | 39420 | 41904 | 44388 | 45216 | 47700 | 48528 |  | 49356
| 계 | 266705.73 | 276473.115 | 286240.5 | 290241.135 | 302243.04 | 306243.675 |  | 310244.31
2000 | 1.토목 | 141640 | 143722.2 | 145804.4 | 146121.4 | 147072.4 | 147389.4 |  | 147706.4
| 2.건축 | 108000 | 108000 | 108000 | 108900 | 111600 | 112500 |  | 113400
| 3.기계 | 87079.6 | 95787.6 | 104495.6 | 107978.8 | 118428.4 | 121911.6 |  | 125394.8
| 4.전기,계장 | 58400 | 62080 | 65760 | 66986.6667 | 70666.6667 | 71893.3333 |  | 73120
| 계 | 395119.6 | 409589.8 | 424060 | 429986.8667 | 447767.4667 | 453694.3333 |  | 459621.2
2800 | 1.토목 | 198296 | 201211.08 | 204126.16 | 204569.96 | 205901.36 | 206345.16 |  | 206788.96
| 2.건축 | 151200 | 151200 | 151200 | 152460 | 156240 | 157500 |  | 158760
| 3.기계 | 121911.44 | 134102.64 | 146293.84 | 151170.32 | 165799.76 | 170676.24 |  | 175552.72
| 4.전기,계장 | 81760 | 86912 | 92064 | 93781.3333 | 98933.3333 | 100650.6667 |  | 102368
| 계 | 553167.44 | 573425.72 | 593684 | 601981.6133 | 626874.4533 | 635172.0667 |  | 643469.68
3650 | 1.토목 | 258493 | 262293.015 | 266093.03 | 266671.555 | 268407.13 | 268985.655 |  | 269564.18
| 2.건축 | 197100 | 197100 | 197100 | 198742.5 | 203670 | 205312.5 |  | 206955
| 3.기계 | 158920.27 | 174812.37 | 190704.47 | 197061.31 | 216131.83 | 222488.67 |  | 228845.51
| 4.전기,계장 | 106580 | 113296 | 120012 | 122250.6667 | 128966.6667 | 131205.3333 |  | 133444
| 계 | 721093.27 | 747501.385 | 773909.5 | 784726.0317 | 817175.6267 | 827992.1583 |  | 838808.69
5000 | 1.토목 | 354100 | 359305.5 | 364511 | 365303.5 | 367681 | 368473.5 |  | 369266
| 2.건축 | 270000 | 270000 | 270000 | 272250 | 279000 | 281250 |  | 283500
| 3.기계 | 217699 | 239469 | 261239 | 269947 | 296071 | 304779 |  | 313487
| 4.전기,계장 | 146000 | 155200 | 164400 | 167466.6667 | 176666.6667 | 179733.3333 |  | 182800
| 계 | 987799 | 1023974.5 | 1060150 | 1074967.1667 | 1119418.6667 | 1134235.8333 |  | 1149053
7200 | 1.토목 | 475319.12 | 481669.94 | 488020.76 | 489379.8333 | 493457.0533 | 494816.1267 |  | 496175.2
| 2.건축 | 316200 | 319500 | 322800 | 324060 | 327840 | 329100 |  | 330360
| 3.기계 | 224141.48 | 246555.64 | 268969.8 | 277935.42 | 304832.28 | 313797.9 |  | 322763.52
| 4.전기,계장 | 160520 | 171172 | 181824 | 185374.6667 | 196026.6667 | 199577.3333 |  | 203128
| 계 | 1176180.6 | 1218897.58 | 1261614.56 | 1276749.92 | 1322156 | 1337291.36 |  | 1352426.72
10000 | 1.토목 | 629598 | 637406.5 | 645215 | 647295.1667 | 653535.6667 | 655615.8333 |  | 657696
| 2.건축 | 375000 | 382500 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 |  | 390000
| 3.기계 | 232341 | 255575 | 278809 | 288102.5 | 315983 | 325276.5 |  | 334570
| 4.전기,계장 | 179000 | 191500 | 204000 | 208166.6667 | 220666.6667 | 224833.3333 |  | 229000
| 계 | 1415939 | 1466981.5 | 1518024 | 1533564.3333 | 1580185.3333 | 1595725.6667 |  | 1611266
30000 | 1.토목 | 525843 | 532065.5 | 538288 | 539831.3333 | 544461.3333 | 546004.6667 |  | 547548
| 2.건축 | 526500 | 533250 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 |  | 540000
| 3.기계 | 329423 | 362365 | 395307 | 408483.8333 | 448014.3333 | 461191.1667 |  | 474368
| 4.전기,계장 | 308000 | 330400 | 352800 | 360266.6667 | 382666.6667 | 390133.3333 |  | 397600
| 계 | 1689766 | 1758080.5 | 1826395 | 1848581.8333 | 1915142.3333 | 1937329.1667 |  | 1959516
35000 | 1.토목 | 539766.5 | 546197.625 | 552628.75 | 554147.4167 | 558703.4167 | 560222.0833 |  | 561740.75
| 2.건축 | 563625 | 570375 | 577125 | 577687.5 | 579375 | 579937.5 |  | 580500
| 3.기계 | 378082.5 | 415890.625 | 453698.75 | 468821.9583 | 514191.5833 | 529314.7917 |  | 544438
| 4.전기,계장 | 384500 | 414500 | 444500 | 454500 | 484500 | 494500 |  | 504500
| 계 | 1865974 | 1946963.25 | 2027952.5 | 2055156.875 | 2136770 | 2163974.375 |  | 2191178.75
50000 | 1.토목 | 581537 | 588594 | 595651 | 597095.6667 | 601429.6667 | 602874.3333 |  | 604319
| 2.건축 | 675000 | 681750 | 688500 | 690750 | 697500 | 699750 |  | 702000
| 3.기계 | 524061 | 576467.5 | 628874 | 649836.3333 | 712723.3333 | 733685.6667 |  | 754648
| 4.전기,계장 | 614000 | 666800 | 719600 | 737200 | 790000 | 807600 |  | 825200
| 계 | 2394598 | 2513611.5 | 2632625 | 2674882 | 2801653 | 2843910 |  | 2886167
흡수정식
용량 | 공종 | 양정
|  | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 75 |  | 80
150 | 1.토목 | 14505.42 | 14727.855 | 14950.29 | 14985.31 | 15090.37 | 15125.39 |  | 15160.41
| 2.건축 | 9000 | 9000 | 9000 | 9075 | 9300 | 9375 |  | 9450
| 3.기계 | 6530.97 | 7184.07 | 7837.17 | 8098.41 | 8882.13 | 9143.37 |  | 9404.61
| 4.전기,계장 | 4380 | 4656 | 4932 | 5024 | 5300 | 5392 |  | 5484
| 계 | 34416.39 | 35567.925 | 36719.46 | 37182.72 | 38572.5 | 39035.76 |  | 39499.02
200 | 1.토목 | 19340.56 | 19637.14 | 19933.72 | 19980.4133 | 20120.4933 | 20167.1867 |  | 20213.88
| 2.건축 | 12000 | 12000 | 12000 | 12100 | 12400 | 12500 |  | 12600
| 3.기계 | 8707.96 | 9578.76 | 10449.56 | 10797.88 | 11842.84 | 12191.16 |  | 12539.48
| 4.전기,계장 | 5840 | 6208 | 6576 | 6698.6667 | 7066.6667 | 7189.3333 |  | 7312
| 계 | 45888.52 | 47423.9 | 48959.28 | 49576.96 | 51430 | 52047.68 |  | 52665.36
250 | 1.토목 | 24175.7 | 24546.425 | 24917.15 | 24975.5167 | 25150.6167 | 25208.9833 |  | 25267.35
| 2.건축 | 15000 | 15000 | 15000 | 15125 | 15500 | 15625 |  | 15750
| 3.기계 | 10884.95 | 11973.45 | 13061.95 | 13497.35 | 14803.55 | 15238.95 |  | 15674.35
| 4.전기,계장 | 7300 | 7760 | 8220 | 8373.3333 | 8833.3333 | 8986.6667 |  | 9140
| 계 | 57360.65 | 59279.875 | 61199.1 | 61971.2 | 64287.5 | 65059.6 |  | 65831.7
300 | 1.토목 | 29010.84 | 29455.71 | 29900.58 | 29970.62 | 30180.74 | 30250.78 |  | 30320.82
| 2.건축 | 18000 | 18000 | 18000 | 18150 | 18600 | 18750 |  | 18900
| 3.기계 | 13061.94 | 14368.14 | 15674.34 | 16196.82 | 17764.26 | 18286.74 |  | 18809.22
| 4.전기,계장 | 8760 | 9312 | 9864 | 10048 | 10600 | 10784 |  | 10968
| 계 | 68832.78 | 71135.85 | 73438.92 | 74365.44 | 77145 | 78071.52 |  | 78998.04
1350 | 1.토목 | 130548.78 | 132550.695 | 134552.61 | 134867.79 | 135813.33 | 136128.51 |  | 136443.69
| 2.건축 | 81000 | 81000 | 81000 | 81675 | 83700 | 84375 |  | 85050
| 3.기계 | 58778.73 | 64656.63 | 70534.53 | 72885.69 | 79939.17 | 82290.33 |  | 84641.49
| 4.전기,계장 | 39420 | 41904 | 44388 | 45216 | 47700 | 48528 |  | 49356
| 계 | 309747.51 | 320111.325 | 330475.14 | 334644.48 | 347152.5 | 351321.84 |  | 355491.18
2800 | 1.토목 | 270767.84 | 274919.96 | 279072.08 | 279725.7867 | 281686.9067 | 282340.6133 |  | 282994.32
| 2.건축 | 168000 | 168000 | 168000 | 169400 | 173600 | 175000 |  | 176400
| 3.기계 | 121911.44 | 134102.64 | 146293.84 | 151170.32 | 165799.76 | 170676.24 |  | 175552.72
| 4.전기,계장 | 81760 | 86912 | 92064 | 93781.3333 | 98933.3333 | 100650.6667 |  | 102368
| 계 | 642439.28 | 663934.6 | 685429.92 | 694077.44 | 720020 | 728667.52 |  | 737315.04
3650 | 1.토목 | 352965.22 | 358377.805 | 363790.39 | 364642.5433 | 367199.0033 | 368051.1567 |  | 368903.31
| 2.건축 | 219000 | 219000 | 219000 | 220825 | 226300 | 228125 |  | 229950
| 3.기계 | 158920.27 | 174812.37 | 190704.47 | 197061.31 | 216131.83 | 222488.67 |  | 228845.51
| 4.전기,계장 | 106580 | 113296 | 120012 | 122250.6667 | 128966.6667 | 131205.3333 |  | 133444
| 계 | 837465.49 | 865486.175 | 893506.86 | 904779.52 | 938597.5 | 949870.16 |  | 961142.82
5000 | 1.토목 | 483514 | 490928.5 | 498343 | 499510.3333 | 503012.3333 | 504179.6667 |  | 505347
| 2.건축 | 300000 | 300000 | 300000 | 302500 | 310000 | 312500 |  | 315000
| 3.기계 | 217699 | 239469 | 261239 | 269947 | 296071 | 304779 |  | 313487
| 4.전기,계장 | 146000 | 155200 | 164400 | 167466.6667 | 176666.6667 | 179733.3333 |  | 182800
| 계 | 1147213 | 1185597.5 | 1223982 | 1239424 | 1285750 | 1301192 |  | 1316634
7200 | 1.토목 | 547790.96 | 555378.82 | 562966.68 | 564535.66 | 569242.6 | 570811.58 |  | 572380.56
| 2.건축 | 333000 | 336300 | 339600 | 341000 | 345200 | 346600 |  | 348000
| 3.기계 | 224141.48 | 246555.64 | 268969.8 | 277935.42 | 304832.28 | 313797.9 |  | 322763.52
| 4.전기,계장 | 160520 | 171172 | 181824 | 185374.6667 | 196026.6667 | 199577.3333 |  | 203128
| 계 | 1265452.44 | 1309406.46 | 1353360.48 | 1368845.7467 | 1415301.5467 | 1430786.8133 |  | 1446272.08
10000 | 1.토목 | 629598 | 637406.5 | 645215 | 647295.1667 | 653535.6667 | 655615.8333 |  | 657696
| 2.건축 | 375000 | 382500 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 |  | 390000
| 3.기계 | 232341 | 255575 | 278809 | 288102.5 | 315983 | 325276.5 |  | 334570
| 4.전기,계장 | 179000 | 191500 | 204000 | 208166.6667 | 220666.6667 | 224833.3333 |  | 229000
| 계 | 1415939 | 1466981.5 | 1518024 | 1533564.3333 | 1580185.3333 | 1595725.6667 |  | 1611266
30000 | 1.토목 | 709044 | 717799.5 | 726555 | 728834.5 | 735673 | 737952.5 |  | 740232
| 2.건축 | 585000 | 592500 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |  | 600000
| 3.기계 | 329423 | 362365 | 395307 | 408483.8333 | 448014.3333 | 461191.1667 |  | 474368
| 4.전기,계장 | 308000 | 330400 | 352800 | 360266.6667 | 382666.6667 | 390133.3333 |  | 397600
| 계 | 1931467 | 2003064.5 | 2074662 | 2097585 | 2166354 | 2189277 |  | 2212200
35000 | 1.토목 | 727196 | 736272.25 | 745348.5 | 747580.25 | 754275.5 | 756507.25 |  | 758739
| 2.건축 | 626250 | 633750 | 641250 | 641875 | 643750 | 644375 |  | 645000
| 3.기계 | 378082.5 | 415890.625 | 453698.75 | 468821.9583 | 514191.5833 | 529314.7917 |  | 544438
| 4.전기,계장 | 384500 | 414500 | 444500 | 454500 | 484500 | 494500 |  | 504500
| 계 | 2116028.5 | 2200412.875 | 2284797.25 | 2312777.2083 | 2396717.0833 | 2424697.0417 |  | 2452677
50000 | 1.토목 | 781652 | 791690.5 | 801729 | 803817.5 | 810083 | 812171.5 |  | 814260
| 2.건축 | 750000 | 757500 | 765000 | 767500 | 775000 | 777500 |  | 780000
| 3.기계 | 524061 | 576467.5 | 628874 | 649836.3333 | 712723.3333 | 733685.6667 |  | 754648
| 4.전기,계장 | 614000 | 666800 | 719600 | 737200 | 790000 | 807600 |  | 825200
| 계 | 2669713 | 2792458 | 2915203 | 2958353.8333 | 3087806.3333 | 3130957.1667 |  | 3174108

## 2.5가압,감압사업비정리
3.3 단계별 가압장 및 감압시설 개략공사비
구 분 |  |  | 사업비(백만원) |  |  |  |  | 비고
시설 | 급수분구 | 명칭 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
가압장 | 광천 | 담산 | 64.31 | 0 | 0 | 0 | 64.31 | 배수관로
| 홍성1 | 남장 | 984.048 | 984.048 | 0 | 0 | 0 | 배수관로
| 계 |  | 1048.358 | 984.048 | 0 | 0 | 64.31
감압변 | 홍성 | 오관 | 50 | - | 50 | - | - | 배수관로
| 결성 | 성호 | 50 | - | 50 | - | - | 배수관로
| 은하 | 대판 | 50 | - | 50 | - | - | 배수관로
| 계 |  | 150 | - | 150 | - | -

## 비상급수계획
4. 비상급수계획 사업비산출
구분 |  | 관경 | 1단계 (2010년) |  | 2단계 (2015년) |  | 3단계 (2020년) |  | 4단계 (2025년) |  | 비고
급수구역 | 급수구역간 |  | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원) |  | 만원
음성 | 음성 | D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
홍성 | 홍성1~3 | 250 |  |  | 1 | 4.7 |  |  |  |  | 제수변 설치 및 기존관로활용
| 홍성1~2 | 150 |  |  | 1 | 4.1
|  | 80 |  |  | 1 | 4
| 홍성2~3 | 250 |  |  | 3 | 14.1
결성 | 결성~서부 | 200 |  |  | 1 | 4.4
| 결성~은하 | 150 |  |  | 1 | 4.1
|  | 100 |  |  | 1 | 4
제수변실 규격별 |  | D80 |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 400 |  | 1032
|  | D100 |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 400 |  | 1760
|  | D150 |  |  | 2 | 8.2 | [5 empty] | 410 |  | 480
|  | D200 |  |  | 1 | 4.4 | [5 empty] | 440 |  | 2035
|  | D250 |  |  | 4 | 18.8 | [5 empty] | 470 |  | 605
총계 |  | 구경별 |  |  | 9 | 39.4 | [7 empty] | 245
주) 제수변실 개략사업비는 G.V자재 및 구조물공사 토공공사비등을 합산 산정 | [13 empty] | 455
[6 empty] | 39.4 | [7 empty] | 36
67
77
53
[13 empty] | 8.5 | 4.8 | 32.3 | 32.3
[13 empty] | 28.7 | 21.3 |  | 12.7 | 12.7
[13 empty] | 1,887 | 1,065 | 7,170 | 7,170
[13 empty] | 4,190 | 3,109 | 1,854 | 1,854
[13 empty] | 1887 | 1065 | 7170 | 7170
[13 empty] | 4190 | 3109 | 1854 | 1854

## 2.7노후관교체
5. 노후관교체 개략사업비
5.1 단계별 사업량 및 사업비
구분 |  | 합계 |  | 1단계 (2010년) |  | 2단계 (2015년) |  | 3단계 (2020년) |  | 4단계 (2025년) |  | 비고
|  | 물량(m) | 사업비 (백만원) | 물량(m) | 사업비 (백만원) | 물량(m) | 사업비 (백만원) | 물량(m) | 사업비 (백만원) | 물량(m) | 사업비 (백만원)
노후관교체 |  | 201364 | 33869.755 | 73317 | 12269.786 | 48237 | 8072.674 | 34729 | 5811.991 | 45081 | 7715.304
| ▷ 송 수 관 | 10862 | 2672.052 | 4127 | 1015.242 | 2716 | 668.136 | 1955 | 480.93 | 2064 | 507.744
| ▷ 배 수 관 | 66361 | 13073.117 | 22604 | 4452.988 | 14872 | 2929.784 | 10707 | 2109.279 | 18178 | 3581.066
| ▷ 급 수 관 | 124141 | 18124.586 | 46586 | 6801.556 | 30649 | 4474.754 | 22067 | 3221.782 | 24839 | 3626.494
| 246000 |  |  | 1015242000 | 4127 | 노후관교체단가 |  | 200 | 적용관경
| 197000 |  |  | 4452988000 | 22604 | 노후관교체단가 |  | 100 | 적용관경
| 146000 |  |  | 6801556000 | 46586 | 노후관교체단가 |  | 16 | 적용관경

## 노후관
구 분 | 관종 | 목표량 | 사업비 | 단기계획 |  |  |  | 장기계획 |  |  |  | 사업비
|  | (m) | (백만원) | 2010년 | 사업비 | 2015년 | 사업비 | 2020년 | 사업비 | 2025년 | 사업비 | (백만원) |  | 평균관경
합 계 | 총 계 | 201364 | 33869.755 | 73317 | 12269.786 | 48237 | 8072.674 | 34729 | 5811.991 | 45081 | 7715.304 | 18666.4428 | 201364 |  |  | 0.03387
| 송수관 | 10862 | 2672.052 | 4127 | 1015.242 | 2716 | 668.136 | 1955 | 480.93 | 2064 | 507.744 | 1006.9074 | 2672.052 | 200 | 0.246 | 0.0026721
| 배수관 | 66361 | 13073.117 | 22604 | 4452.988 | 14872 | 2929.784 | 10707 | 2109.279 | 18178 | 3581.066 | 6151.6647 | 66361 | 100 | 0.197 | 0.013073
| 급수관 | 124141 | 18124.586 | 46586 | 6801.556 | 30649 | 4474.754 | 22067 | 3221.782 | 24839 | 3626.494 | 11507.8707 | 124141 | 16 | 0.146 | 0.018125
홍성읍 | 소계 | 116580 | 19022.525 | 44300 | 7228.486 | 29145 | 4755.619 | 20984 | 3423.981 | 22151 | 3614.439 | 10806.966
| 송수관 | 5945 | 1462.47 | 2259 | 555.714 | 1486 | 365.556 | 1070 | 263.22 | 1130 | 277.98 | 551.1015 |  |  |  | 0
| 배수관 | 27595 | 5436.215 | 10486 | 2065.742 | 6899 | 1359.103 | 4967 | 978.499 | 5243 | 1032.871 | 2558.0565 |  |  |  | 0
| 급수관 | 83040 | 12123.84 | 31555 | 4607.03 | 20760 | 3030.96 | 14947 | 2182.262 | 15778 | 2303.588 | 7697.808 |  |  |  | 0
광천읍 | 소계 | 64455 | 11083.459 | 24492 | 4211.534 | 16115 | 2771.11 | 11601 | 1994.852 | 12247 | 2105.963 | 5974.9785 | 64455
| 송수관 | 4246 | 1044.516 | 1613 | 396.798 | 1062 | 261.252 | 764 | 187.944 | 807 | 198.522 | 393.6042 | 4246 |  |  | 0
| 배수관 | 24479 | 4822.363 | 9302 | 1832.494 | 6120 | 1205.64 | 4406 | 867.982 | 4651 | 916.247 | 2269.2033 | 24479 |  |  | 0
| 급수관 | 35730 | 5216.58 | 13577 | 1982.242 | 8933 | 1304.218 | 6431 | 938.926 | 6789 | 991.194 | 3312.171 | 35730 |  |  | 0
갈산면 | 소계 | 11908 | 2183.629 | 4525 | 829.766 | 2977 | 545.945 | 2144 | 393.158 | 2262 | 414.76 | 1103.8716 | 2183.629
| 송수관 | 671 | 165.066 | 255 | 62.73 | 168 | 41.328 | 121 | 29.766 | 127 | 31.242 | 62.2017 |  |  |  | 0
| 배수관 | 7411 | 1459.967 | 2816 | 554.752 | 1853 | 365.041 | 1334 | 262.798 | 1408 | 277.376 | 686.9997 |  |  |  | 0
| 급수관 | 3826 | 558.596 | 1454 | 212.284 | 956 | 139.576 | 689 | 100.594 | 727 | 106.142 | 354.6702 |  |  |  | 0
결성면 | 소계 | 8001 | 1518.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001 | 1518.822 | 741.6927 | 1518.822
| 송수관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 배수관 | 6876 | 1354.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6876 | 1354.572 | 637.4052 |  |  |  | 0
| 급수관 | 1125 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 164.25 | 104.2875 |  |  |  | 0
서부면 | 소계 | 420 | 61.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 61.32 | 38.934 | 61.32
| 송수관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 배수관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 급수관 | 420 | 61.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 61.32 | 38.934 |  |  |  | 0
구항면 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송수관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 배수관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 급수관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 201364 | 33869.755 | 73317 | 12269.786 | 48237 | 8072.674 | 34729 | 5811.991 | 45081 | 7715.304 | 18666.4428 | 68218.771

## 평균관경산출
5.3 평균 관경 산출
도∙송수관 | 평균관경 | 구경별 | 계 | 75 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
| 200 | 연장(m) | 40134 | 281 | 9077 | 0 | 9439 | 11470 | 4360 | 5507 | 0 | 0 | 0 | 0
배수관 | 평균관경 | 구경별 | 계 | 30 | 40 | 50 | 75 | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400
| 100 | 연장(m) | 190793 | 378 | 473 | 7034 | 35904 | 39987 | 43952 | 32532 | 5774 | 15101 | 5819 | 3839
급수관 | 평균관경 | 구경별 | 계 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 150 | 200 | 300 | 400
| 16 | 연장(m) | 158148 | 118863 | 2178 | 7142 | 6790 | 13231 | 9811 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0
관경*연장 합산값
평균관경 |  | 229.1044 | 9194875 | 21075 | 907700 | 0 | 1887800 | 2867500 | 1308000 | 2202800 | 0 | 0 | 0 | 0
적용관경 |  | 200 | 273000
평균관경 |  | 120.5758 | 23005020 | 11340 | 18920 | 351700 | 2692800 | 3198960 | 4395200 | 4879800 | 1154800 | 3020200 | 1745700 | 1535600
적용관경 |  | 100 | 222000
평균관경 |  | 18.986 | 3002594 | 1545219 | 43560 | 178550 | 203700 | 529240 | 490550 | 8175 | 3600 | 0 | 0 | 0
적용관경 |  | 16 | 72000

## 2.7블록시스템구축 (2)
6. 블록시스템 구축 개략사업비
6.1 단계별 사업량 및 사업비
구분 |  | 총계 |  | 1단계 (2010년) |  | 2단계 (2015년) |  | 3단계 (2020년) |  | 4단계 (2025년) |  | 비고
|  | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원)
블록시스템 구축 |  | 8152 | 1385.84 | 694 | 117.98 | 3299.3333 | 560.8867 | 2079.3333 | 353.4867 | 2079.3333 | 353.4867
| 홍성읍 | 4376 | 743.92 | 437 | 74.29 | 1313 | 223.21 | 1313 | 223.21 | 1313 | 223.21
| 광천읍 | 2556 | 434.52 | 257 | 43.69 | 766.3333 | 130.2767 | 766.3333 | 130.2767 | 766.3333 | 130.2767
| 은하면 | 52 | 8.84 | 0 | 0 | 52 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 결성면 | 334 | 56.78 | 0 | 0 | 334 | 56.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서부면 | 432 | 73.44 | 0 | 0 | 432 | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 갈산면 | 335 | 56.95 | 0 | 0 | 335 | 56.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| 구항면 | 67 | 11.39 | 0 | 0 | 67 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0
주) EA당 170,000원 적용.

## 관경별급수전현황
6.2 홍성군 계량기 현황
구분 |  | 계 | 급수전 (mm)
|  |  | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200
급수전수(EA) | 계 | 8152 | 7443 | 470 | 137 | 6 | 54 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1
| 홍성읍 | 4375 | 3845 | 368 | 92 | 3 | 34 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0
| 광천읍 | 2556 | 2451 | 61 | 26 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
| 은하면 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 결성면 | 334 | 309 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서부면 | 432 | 404 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 갈산면 | 335 | 320 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 구항면 | 67 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
주) 2007년 5월기준 계량기 설치 대수임
8152

## 유량계설치계획
7. 유량계설치 개략사업비
7.1 단계별 사업량 및 사업비
구분 |  | 1단계 (2010년) |  | 2단계 (2015년) |  | 3단계 (2020년) |  | 4단계 (2025년) |  | 비고
|  | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원) | 물량(EA) | 사업비 (백만원)
유량계설치 |  |  |  | 4 | 88
| 홍성읍 |  |  | 1 | 22
| 광천읍 |  |  | - | -
| 홍동면 |  |  | 1 | 22
| 은하면 |  |  | 1 | 22
| 서부면 |  |  | 1 | 22
주) EA당 22,000,000원 적용.