## 송수관로수리계산 (기존)
1. 기존
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고 | 배수지 잔류수두
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 4287 | 0.049618 | 2495 | 300 | 110 | 0.0024254 | 60 | 6.0513 | 53.9487 | HWL 50 | 3.9487
광천분기 | ~ | 홍성가압장 | 205941 | 2.3836 | 7292 | 1500 | 110 | 0.0012352 | 60 | 9.007 | 50.993
홍성가압장 | ~ | 홍성1분기 | 23100 | 0.26736 | 4858 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 22.0816 | 112.9184
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 14110 | 0.16331 | 443 | 400 | 110 | 0.0054134 | 112.9184 | 2.3981 | 110.5203 | HWL 87.2 | 23.3203
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 182841 | 2.1162 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00099117 | 135 | 5.4514 | 129.5486
결성분기 | ~ | 결성배수지 | 1171 | 0.013553 | 9040 | 250 | 110 | 0.00053424 | 129.5486 | 4.8295 | 124.719 | HWL 83 | 41.719
결성분기 |  | 구항분기 | 181670 | 2.1027 | 690 | 1500 | 110 | 0.00097945 | 129.5486 | 0.67582 | 128.8728
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 100 | 0.0011574 | 1208 | 150 | 110 | 6.7813e-05 | 128.8728 | 0.081918 | 128.7908 | HWL 86.7 | 42.0908
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 181570 | 2.1015 | 4270 | 1500 | 110 | 0.00097846 | 128.8728 | 4.178 | 124.6948
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 507 | 0.0058681 | 411 | 150 | 110 | 0.0013664 | 124.6948 | 0.56159 | 124.1332 | HWL 67 | 57.1332
2. 1단계
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고 | 배수지 잔류수두
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 4647 | 0.053785 | 2495 | 300 | 110 | 0.0028156 | 60 | 7.0248 | 52.9752 | HWL 50 | 2.9752
광천분기 | ~ | 홍성가압장 | 205581 | 2.3794 | 7292 | 1500 | 110 | 0.0012312 | 60 | 8.9779 | 51.0221
홍성가압장 | ~ | 홍동분기 | 23100 | 0.26736 | 267 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 1.2136 | 133.7864
홍동분기 | ~ | 홍동배수지 | 1549 | 0.017928 | 4345 | 250 | 110 | 0.0008964 | 133.7864 | 3.8949 | 129.8915 | HWL 101.4 | 28.4915
홍동분기 | ~ | 홍성1분기 | 21551 | 0.24943 | 4591 | 500 | 110 | 0.0039977 | 133.7864 | 18.3532 | 115.4331
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 15056 | 0.17426 | 443 | 400 | 110 | 0.0061039 | 115.4331 | 2.704 | 112.7291 | HWL 87.2 | 25.5291
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 182481 | 2.112 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00098756 | 135 | 5.4316 | 129.5684
결성분기 | ~ | 결성배수지 | 1880 | 0.021759 | 9040 | 250 | 110 | 0.0012826 | 129.5684 | 11.5949 | 117.9735 | HWL 83 | 34.9735
결성분기 |  | 구항분기 | 180601 | 2.0903 | 690 | 1500 | 110 | 0.00096882 | 129.5684 | 0.66848 | 128.8999
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 400 | 0.0046296 | 1208 | 150 | 110 | 0.00088129 | 128.8999 | 1.0646 | 127.8353 | HWL 86.7 | 41.1353
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 180201 | 2.0857 | 4270 | 1500 | 110 | 0.00096485 | 128.8999 | 4.1199 | 124.78
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 563 | 0.0065162 | 411 | 150 | 110 | 0.0016586 | 124.78 | 0.6817 | 124.0983 | HWL 67 | 57.0983
갈산분기 | ~ | 갈산단지분기 | 179638 | 2.0791 | 4924 | 1500 | 110 | 0.00095928 | 124.78 | 4.7235 | 120.0565
갈산단지분기 | ~ | 갈산단지배수지 | 548 | 0.0063426 | 737 | 200 | 110 | 0.00038869 | 120.0565 | 0.28646 | 119.77 | HWL 67 | 52.77
3. 2단계
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고 | 배수지 잔류수두
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 4756 | 0.055046 | 2495 | 300 | 110 | 0.0029389 | 60 | 7.3327 | 52.6673 | HWL 50 | 2.6673
광천분기 | ~ | 홍성가압장 | 205472 | 2.3781 | 7292 | 1500 | 110 | 0.00123 | 60 | 8.9691 | 51.0309
홍성가압장 | ~ | 홍동분기 | 23100 | 0.26736 | 267 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 1.2136 | 133.7864
홍동분기 | ~ | 홍동배수지 | 3016 | 0.034907 | 4345 | 250 | 110 | 0.0030751 | 133.7864 | 13.3612 | 120.4252 | HWL 101.4 | 19.0252
홍동분기 | ~ | 홍성1분기 | 20084 | 0.23245 | 4591 | 500 | 110 | 0.0035088 | 133.7864 | 16.1091 | 117.6773
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 6214 | 0.071921 | 443 | 400 | 110 | 0.0011874 | 117.6773 | 0.526 | 117.1513 | HWL 87.2 | 29.9513
홍성1분기 | ~ | 홍성2(지방)배수지 | 2165 | 0.025058 | 2233 | 300 | 110 | 0.00068532 | 117.6773 | 1.5303 | 116.147 | HWL 75 | 41.147
홍성1분기 | ~ | 홍성3분기 | 11705 | 0.13547 | 2675 | 500 | 110 | 0.0012923 | 117.6773 | 3.457 | 114.2203
홍성3분기 | ~ | 홍성3배수지 | 11745 | 0.13594 | 1850 | 500 | 110 | 0.0013005 | 114.2203 | 2.406 | 111.8143 | HWL 107 | 4.8143
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 182372 | 2.1108 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00098647 | 135 | 5.4256 | 129.5744
결성분기 |  | 은하분기 | 1496 | 0.017315 | 2675 | 250 | 110 | 0.00084049 | 129.5744 | 2.2483 | 127.3261
은하분기 | ~ | 은하배수지 | 784 | 0.0090741 | 46.4 | 200 | 110 | 0.00075395 | 127.3261 | 0.034983 | 127.2911 | HWL 86.45 | 40.8411
은하분기 | ~ | 결성배수지 | 712 | 0.0082407 | 6365 | 250 | 110 | 0.00021281 | 127.3261 | 1.3545 | 125.9716 | HWL 83 | 42.9716
결성분기 |  | 구항분기 | 180876 | 2.0935 | 690 | 1500 | 110 | 0.00097155 | 129.5744 | 0.67037 | 128.9041
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 416 | 0.0048148 | 1208 | 150 | 110 | 0.00094762 | 128.9041 | 1.1447 | 127.7593 | HWL 86.7 | 41.0593
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 180460 | 2.0887 | 4270 | 1500 | 110 | 0.00096742 | 128.9041 | 4.1309 | 124.7732
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 589 | 0.0068171 | 411 | 150 | 110 | 0.0018031 | 124.7732 | 0.74108 | 124.0321 | HWL 67 | 57.0321
갈산분기 | ~ | 서부분기 | 179871 | 2.0818 | 554 | 1500 | 110 | 0.00096159 | 124.7732 | 0.53272 | 124.2405
서부분기 | ~ | 서부배수지 | 2661 | 0.030799 | 5454 | 250 | 110 | 0.0024392 | 124.2405 | 13.3032 | 110.9373 | LWL 70 | 40.9373
서부분기 | ~ | 갈산단지분기 | 177210 | 2.051 | 4370 | 1500 | 110 | 0.00093543 | 124.2405 | 4.0878 | 120.1526
갈산단지분기 | ~ | 갈산단지배수지 | 538 | 0.0062269 | 737 | 200 | 110 | 0.00037567 | 120.1526 | 0.27687 | 119.8757 | HWL 67 | 52.8757
4. 3단계
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고 | 배수지 잔류수두
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 4874 | 0.056412 | 2495 | 300 | 110 | 0.0030753 | 60 | 7.6728 | 52.3272 | HWL 50 | 2.3272
광천분기 | ~ | 홍성가압장 | 205354 | 2.3768 | 7292 | 1500 | 110 | 0.0012287 | 60 | 8.9596 | 51.0404
홍성가압장 | ~ | 홍동분기 | 23100 | 0.26736 | 267 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 1.2136 | 133.7864
홍동분기 | ~ | 홍동배수지 | 3150 | 0.036458 | 4345 | 250 | 110 | 0.0033326 | 133.7864 | 14.4801 | 119.3063 | HWL 101.4 | 17.9063
홍동분기 | ~ | 홍성1분기 | 19950 | 0.2309 | 4591 | 500 | 110 | 0.0034657 | 133.7864 | 15.9108 | 117.8756
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 5765 | 0.066725 | 443 | 400 | 110 | 0.0010335 | 117.8756 | 0.45785 | 117.4177 | HWL 87.2 | 30.2177
홍성1분기 | ~ | 홍성2(지방)배수지 | 2172 | 0.025139 | 2233 | 300 | 110 | 0.00068942 | 117.8756 | 1.5395 | 116.3361 | HWL 75 | 41.3361
홍성1분기 | ~ | 홍성2분기 | 12013 | 0.13904 | 2675 | 500 | 110 | 0.001356 | 117.8756 | 3.6272 | 114.2484
홍성2분기 | ~ | 홍성3배수지 | 12196 | 0.14116 | 1850 | 500 | 110 | 0.0013944 | 114.2484 | 2.5797 | 111.6687 | HWL 107 | 4.6687
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 182254 | 2.1094 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00098529 | 135 | 5.4191 | 129.5809
결성분기 |  | 은하분기 | 1621 | 0.018762 | 2675 | 250 | 110 | 0.000975 | 129.5809 | 2.6081 | 126.9728
은하분기 | ~ | 은하배수지 | 867 | 0.010035 | 46.4 | 200 | 110 | 0.00090823 | 126.9728 | 0.042142 | 126.9306 | HWL 86.45 | 40.4806
은하분기 | ~ | 결성배수지 | 754 | 0.0087269 | 6365 | 250 | 110 | 0.00023662 | 126.9728 | 1.5061 | 125.4667 | HWL 83 | 42.4667
결성분기 |  | 구항분기 | 180633 | 2.0907 | 690 | 1500 | 110 | 0.00096914 | 129.5809 | 0.6687 | 128.9122
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 458 | 0.0053009 | 1208 | 150 | 110 | 0.0011322 | 128.9122 | 1.3677 | 127.5446 | HWL 86.7 | 40.8446
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 180175 | 2.0854 | 4270 | 1500 | 110 | 0.0009646 | 128.9122 | 4.1188 | 124.7934
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 670 | 0.0077546 | 411 | 150 | 110 | 0.0022885 | 124.7934 | 0.94057 | 123.8528 | HWL 67 | 56.8528
갈산분기 | ~ | 서부분기 | 179505 | 2.0776 | 554 | 1500 | 110 | 0.00095797 | 124.7934 | 0.53072 | 124.2627
서부분기 | ~ | 서부배수지 | 2703 | 0.031285 | 5454 | 250 | 110 | 0.0025109 | 124.2627 | 13.6942 | 110.5685 | LWL 70 | 40.5685
서부분기 | ~ | 갈산단지분기 | 176802 | 2.0463 | 4370 | 1500 | 110 | 0.00093145 | 124.2627 | 4.0705 | 120.1922
갈산단지분기 | ~ | 갈산단지배수지 | 540 | 0.00625 | 737 | 200 | 110 | 0.00037826 | 120.1922 | 0.27878 | 119.9134 | HWL 67 | 52.9134
4단계
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고 | 배수지 잔류수두
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 4874 | 0.056412 | 2495 | 300 | 110 | 0.0030753 | 60 | 7.6728 | 52.3272 | HWL 50 | 2.3272
광천분기 | ~ | 홍성가압장 | 205354 | 2.3768 | 7292 | 1500 | 110 | 0.0012287 | 60 | 8.9596 | 51.0404
홍성가압장 | ~ | 홍동분기 | 23100 | 0.26736 | 267 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 1.2136 | 133.7864
홍동분기 | ~ | 홍동배수지 | 3276 | 0.037917 | 4345 | 250 | 110 | 0.0035834 | 133.7864 | 15.5698 | 118.2166 | HWL 101.4 | 16.8166
홍동분기 | ~ | 홍성1분기 | 19824 | 0.22944 | 4591 | 500 | 110 | 0.0034253 | 133.7864 | 15.7254 | 118.061
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 5777 | 0.066863 | 443 | 400 | 110 | 0.0010375 | 118.061 | 0.45962 | 117.6014 | HWL 87.2 | 30.4014
홍성1분기 | ~ | 홍성2(지방)배수지 | 2200 | 0.025463 | 2233 | 300 | 110 | 0.00070595 | 118.061 | 1.5764 | 116.4846 | HWL 75 | 41.4846
홍성1분기 | ~ | 홍성2분기 | 11847 | 0.13712 | 2675 | 500 | 110 | 0.0013215 | 118.061 | 3.535 | 114.526
홍성2분기 | ~ | 홍성3배수지 | 12339 | 0.14281 | 1850 | 500 | 110 | 0.0014248 | 114.526 | 2.6359 | 111.8901 | HWL 107 | 4.8901
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 182254 | 2.1094 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00098529 | 135 | 5.4191 | 129.5809
결성분기 |  | 은하분기 | 1748 | 0.020231 | 2675 | 250 | 110 | 0.001121 | 129.5809 | 2.9987 | 126.5822
은하분기 | ~ | 은하배수지 | 952 | 0.011019 | 46.4 | 200 | 110 | 0.0010798 | 126.5822 | 0.050102 | 126.5321 | HWL 86.45 | 40.0821
은하분기 | ~ | 결성배수지 | 796 | 0.009213 | 6365 | 250 | 110 | 0.00026157 | 126.5822 | 1.6649 | 124.9173 | HWL 83 | 41.9173
결성분기 |  | 구항분기 | 180506 | 2.0892 | 690 | 1500 | 110 | 0.00096788 | 129.5809 | 0.66783 | 128.9131
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 509 | 0.0058912 | 1208 | 150 | 110 | 0.0013764 | 128.9131 | 1.6627 | 127.2504 | HWL 86.7 | 40.5504
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 179997 | 2.0833 | 4270 | 1500 | 110 | 0.00096283 | 128.9131 | 4.1113 | 124.8018
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 796 | 0.009213 | 411 | 150 | 110 | 0.0031477 | 124.8018 | 1.2937 | 123.5081 | HWL 67 | 56.5081
갈산분기 | ~ | 서부분기 | 179201 | 2.0741 | 554 | 1500 | 110 | 0.00095497 | 124.8018 | 0.52905 | 124.2727
서부분기 | ~ | 서부배수지 | 2745 | 0.031771 | 5454 | 250 | 110 | 0.0025835 | 124.2727 | 14.0905 | 110.1823 | LWL 70 | 40.1823
서부분기 | ~ | 갈산단지분기 | 176456 | 2.0423 | 4370 | 1500 | 110 | 0.00092808 | 124.2727 | 4.0557 | 120.217
갈산단지분기 | ~ | 갈산단지배수지 | 540 | 0.00625 | 737 | 200 | 110 | 0.00037826 | 120.217 | 0.27878 | 119.9382 | HWL 67 | 52.9382

## 송수관로수리계산 (1단계)
1. 기존
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 4287 | 0.049618 | 2495 | 300 | 110 | 0.0024254 | 60 | 6.0513 | 53.9487 | HWL 50
광천분기 | ~ | 홍성가압장 | 205941 | 2.3836 | 7292 | 1500 | 110 | 0.0012352 | 60 | 9.007 | 50.993
홍성가압장 | ~ | 홍성1분기 | 23100 | 0.26736 | 4858 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 22.0816 | 112.9184
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 14110 | 0.16331 | 443 | 400 | 110 | 0.0054134 | 112.9184 | 2.3981 | 110.5203 | HWL 87.2
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 182841 | 2.1162 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00099117 | 135 | 5.4514 | 129.5486
결성분기 | ~ | 결성배수지 | 1171 | 0.013553 | 9040 | 250 | 110 | 0.00053424 | 129.5486 | 4.8295 | 124.719 | HWL 83
결성분기 |  | 구항분기 | 181670 | 2.1027 | 690 | 1500 | 110 | 0.00097945 | 129.5486 | 0.67582 | 128.8728
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 100 | 0.0011574 | 1208 | 150 | 110 | 6.7813e-05 | 128.8728 | 0.081918 | 128.7908 | HWL 86.7
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 181570 | 2.1015 | 4270 | 1500 | 110 | 0.00097846 | 128.8728 | 4.178 | 124.6948
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 507 | 0.0058681 | 411 | 150 | 110 | 0.0013664 | 124.6948 | 0.56159 | 124.1332 | HWL 67
#VALUE!
#REF!

## 송수관로수리계산 (2단계)
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고 | 배수지 잔류수두
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 6246 | 0.072292 | 2495 | 300 | 110 | 0.0048658 | 60 | 12.1403 | 47.8597 | HWL 50 | -2.1403
광천분기 | ~ | 홍성가압장 | 203982 | 2.3609 | 7292 | 1500 | 110 | 0.0012135 | 60 | 8.8492 | 51.1508
홍성가압장 | ~ | 홍동분기 | 23100 | 0.26736 | 267 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 1.2136 | 133.7864
홍동분기 | ~ | 홍동배수지 | 3095 | 0.035822 | 4345 | 250 | 110 | 0.0032257 | 133.7864 | 14.0158 | 119.7705 | HWL 101.4 | 18.3705
홍동분기 | ~ | 홍성1분기 | 20005 | 0.23154 | 4591 | 500 | 110 | 0.0034833 | 133.7864 | 15.9921 | 117.7943
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 6428 | 0.074398 | 443 | 400 | 110 | 0.0012641 | 117.7943 | 0.56 | 117.2343 | HWL 87.2 | 30.0343
홍성1분기 | ~ | 홍성2(지방)배수지 | 2334 | 0.027014 | 2233 | 300 | 110 | 0.00078755 | 117.7943 | 1.7586 | 116.0357 | HWL 75 | 41.0357
홍성1분기 | ~ | 홍성3분기 | 11243 | 0.13013 | 2675 | 500 | 110 | 0.0011996 | 117.7943 | 3.2088 | 114.5855
홍성3분기 | ~ | 홍성3배수지 | 12620 | 0.14606 | 1850 | 500 | 110 | 0.0014854 | 114.5855 | 2.748 | 111.8375 | HWL 107 | 4.8375
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 180882 | 2.0935 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00097161 | 135 | 5.3439 | 129.6561
결성분기 |  | 은하분기 | 3140 | 0.036343 | 2675 | 250 | 110 | 0.003313 | 129.6561 | 8.8624 | 120.7938
은하분기 | ~ | 은하배수지 | 1478 | 0.017106 | 46.4 | 200 | 110 | 0.0024364 | 120.7938 | 0.11305 | 120.6807 | HWL 86.45 | 34.2307
은하분기 | ~ | 결성배수지 | 1662 | 0.019236 | 6365 | 250 | 110 | 0.0010211 | 120.7938 | 6.4994 | 114.2944 | HWL 83 | 31.2944
결성분기 |  | 구항분기 | 177742 | 2.0572 | 690 | 1500 | 110 | 0.00094064 | 129.6561 | 0.64904 | 129.0071
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 534 | 0.0061806 | 1208 | 150 | 110 | 0.001504 | 129.0071 | 1.8169 | 127.1902 | HWL 86.7 | 40.4902
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 177208 | 2.051 | 4270 | 1500 | 110 | 0.00093542 | 129.0071 | 3.9942 | 125.0129
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 922 | 0.010671 | 411 | 150 | 110 | 0.0041311 | 125.0129 | 1.6979 | 123.315 | HWL 67 | 56.315
갈산분기 | ~ | 서부분기 | 176286 | 2.0403 | 554 | 1500 | 110 | 0.00092643 | 125.0129 | 0.51324 | 124.4996
서부분기 | ~ | 서부배수지 | 2661 | 0.030799 | 5454 | 250 | 110 | 0.0024392 | 124.4996 | 13.3032 | 111.1965 | LWL 70 | 41.1965
서부분기 | ~ | 갈산단지분기 | 173625 | 2.0095 | 4370 | 1500 | 110 | 0.00090073 | 124.4996 | 3.9362 | 120.5635
갈산단지분기 | ~ | 갈산단지배수지 | 830 | 0.0096065 | 737 | 200 | 110 | 0.00083782 | 120.5635 | 0.61748 | 119.946 | HWL 67 | 52.946
#REF!
45476

## 송수관로수리계산 (3단계)
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고 | 배수지 잔류수두
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 6253 | 0.072373 | 2495 | 300 | 110 | 0.0048759 | 60 | 12.1655 | 47.8345 | HWL 50 | -2.1655
광천분기 | ~ | 홍성가압장 | 203975 | 2.3608 | 7292 | 1500 | 110 | 0.0012135 | 60 | 8.8486 | 51.1514
홍성가압장 | ~ | 홍동분기 | 23100 | 0.26736 | 267 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 1.2136 | 133.7864
홍동분기 | ~ | 홍동배수지 | 3214 | 0.037199 | 4345 | 250 | 110 | 0.0034589 | 133.7864 | 15.029 | 118.7573 | HWL 101.4 | 17.3573
홍동분기 | ~ | 홍성1분기 | 19886 | 0.23016 | 4591 | 500 | 110 | 0.0034451 | 133.7864 | 15.8165 | 117.9699
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 5864 | 0.06787 | 443 | 400 | 110 | 0.0010666 | 117.9699 | 0.4725 | 117.4974 | HWL 87.2 | 30.2974
홍성1분기 | ~ | 홍성2(지방)배수지 | 2306 | 0.02669 | 2233 | 300 | 110 | 0.00077017 | 117.9699 | 1.7198 | 116.2501 | HWL 75 | 41.2501
홍성1분기 | ~ | 홍성2분기 | 11716 | 0.1356 | 2675 | 500 | 110 | 0.0012946 | 117.9699 | 3.463 | 114.5068
홍성2분기 | ~ | 홍성3배수지 | 12951 | 0.1499 | 1850 | 500 | 110 | 0.0015583 | 114.5068 | 2.8829 | 111.624 | HWL 107 | 4.624
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 180875 | 2.0935 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00097154 | 135 | 5.3435 | 129.6565
결성분기 |  | 은하분기 | 3224 | 0.037315 | 2675 | 250 | 110 | 0.0034789 | 129.6565 | 9.306 | 120.3506
은하분기 | ~ | 은하배수지 | 1520 | 0.017593 | 46.4 | 200 | 110 | 0.0025661 | 120.3506 | 0.11907 | 120.2315 | HWL 86.45 | 33.7815
은하분기 | ~ | 결성배수지 | 1704 | 0.019722 | 6365 | 250 | 110 | 0.0010694 | 120.3506 | 6.8065 | 113.5441 | HWL 83 | 30.5441
결성분기 |  | 구항분기 | 177651 | 2.0561 | 690 | 1500 | 110 | 0.00093975 | 129.6565 | 0.64842 | 129.0081
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 553 | 0.0064005 | 1208 | 150 | 110 | 0.0016045 | 129.0081 | 1.9383 | 127.0698 | HWL 86.7 | 40.3698
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 177098 | 2.0497 | 4270 | 1500 | 110 | 0.00093434 | 129.0081 | 3.9896 | 125.0185
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 1048 | 0.01213 | 411 | 150 | 110 | 0.0052357 | 125.0185 | 2.1519 | 122.8666 | HWL 67 | 55.8666
갈산분기 | ~ | 서부분기 | 176050 | 2.0376 | 554 | 1500 | 110 | 0.00092414 | 125.0185 | 0.51197 | 124.5065
서부분기 | ~ | 서부배수지 | 2703 | 0.031285 | 5454 | 250 | 110 | 0.0025109 | 124.5065 | 13.6942 | 110.8123 | LWL 70 | 40.8123
서부분기 | ~ | 갈산단지분기 | 173347 | 2.0063 | 4370 | 1500 | 110 | 0.00089806 | 124.5065 | 3.9245 | 120.582
갈산단지분기 | ~ | 갈산단지배수지 | 830 | 0.0096065 | 737 | 200 | 110 | 0.00083782 | 120.582 | 0.61748 | 119.9645 | HWL 67 | 52.9645
#REF!
45476

## 송수관로수리계산 (4단계)
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고 | 배수지 잔류수두
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 6333 | 0.073299 | 2495 | 300 | 110 | 0.004992 | 60 | 12.455 | 47.545 | HWL 50 | -2.455
광천분기 | ~ | 홍성가압장 | 203895 | 2.3599 | 7292 | 1500 | 110 | 0.0012126 | 60 | 8.8422 | 51.1578
홍성가압장 | ~ | 홍동분기 | 23100 | 0.26736 | 267 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 1.2136 | 133.7864
홍동분기 | ~ | 홍동배수지 | 3303 | 0.038229 | 4345 | 250 | 110 | 0.0036382 | 133.7864 | 15.808 | 117.9784 | HWL 101.4 | 16.5784
홍동분기 | ~ | 홍성1분기 | 19797 | 0.22913 | 4591 | 500 | 110 | 0.0034166 | 133.7864 | 15.6858 | 118.1006
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 5915 | 0.068461 | 443 | 400 | 110 | 0.0010838 | 118.1006 | 0.48013 | 117.6204 | HWL 87.2 | 30.4204
홍성1분기 | ~ | 홍성2(지방)배수지 | 2355 | 0.027257 | 2233 | 300 | 110 | 0.00080071 | 118.1006 | 1.788 | 116.3126 | HWL 75 | 41.3126
홍성1분기 | ~ | 홍성2분기 | 11527 | 0.13341 | 2675 | 500 | 110 | 0.0012562 | 118.1006 | 3.3604 | 114.7402
홍성2분기 | ~ | 홍성3배수지 | 13211 | 0.15291 | 1850 | 500 | 110 | 0.0016167 | 114.7402 | 2.9908 | 111.7493 | HWL 107 | 4.7493
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 180795 | 2.0925 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00097074 | 135 | 5.3391 | 129.6609
결성분기 |  | 은하분기 | 3266 | 0.037801 | 2675 | 250 | 110 | 0.0035632 | 129.6609 | 9.5315 | 120.1294
은하분기 | ~ | 은하배수지 | 1562 | 0.018079 | 46.4 | 200 | 110 | 0.0026988 | 120.1294 | 0.12522 | 120.0042 | HWL 86.45 | 33.5542
은하분기 | ~ | 결성배수지 | 1704 | 0.019722 | 6365 | 250 | 110 | 0.0010694 | 120.1294 | 6.8065 | 113.3229 | HWL 83 | 30.3229
결성분기 |  | 구항분기 | 177529 | 2.0547 | 690 | 1500 | 110 | 0.00093855 | 129.6609 | 0.6476 | 129.0133
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 553 | 0.0064005 | 1208 | 150 | 110 | 0.0016045 | 129.0133 | 1.9383 | 127.075 | HWL 86.7 | 40.375
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 176976 | 2.0483 | 4270 | 1500 | 110 | 0.00093315 | 129.0133 | 3.9846 | 125.0287
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 1173 | 0.013576 | 411 | 150 | 110 | 0.0064493 | 125.0287 | 2.6507 | 122.3781 | HWL 67 | 55.3781
갈산분기 | ~ | 서부분기 | 175803 | 2.0348 | 554 | 1500 | 110 | 0.00092174 | 125.0287 | 0.51064 | 124.5181
서부분기 | ~ | 서부배수지 | 2703 | 0.031285 | 5454 | 250 | 110 | 0.0025109 | 124.5181 | 13.6942 | 110.8239 | LWL 70 | 40.8239
서부분기 | ~ | 갈산단지분기 | 173100 | 2.0035 | 4370 | 1500 | 110 | 0.00089569 | 124.5181 | 3.9142 | 120.6039
갈산단지분기 | ~ | 갈산단지배수지 | 830 | 0.0096065 | 737 | 200 | 110 | 0.00083782 | 120.6039 | 0.61748 | 119.9864 | HWL 67 | 52.9864
#REF!
45476

## 펌프양정
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천가압장 | 6333 | 0.073299 | 250 | 300 | 110 | 0.004992 | 60 | 1.248 | 58.752 | HWL 50
광천가압장 | ~ | 광천배수지 | 6333 | 0.073299 | 2245 | 300 | 110 | 0.004992 | 78.752 | 11.207 | 67.545
20

## 배수지잔류수두
구 분 | 송수관로 | 시점수두 | 종점수두 | 배수지수위 | 잔류수두 | 배분량 | 비 고
| 분 기 점 | (m) | (m) | (H.W.L) | (m) | (㎥/일)
홍성1배수지 |  | 117.68 | 116.22 | 87.2 | 29.02 | 10804
홍성2배수지 |  | 116.22 | 113.46 | 75 | 38.46 | 2978
홍성3배수지 |  | 115.43 | 110.17 | 107 | 3.17 | 17919 | 가압양정 15m
광천배수지 |  | 60 | 43.31 | 50 | -6.69 | 7418 | 가압양정 25m
광천2배수지 |  | 58.31 | 56.5 | 65 | -8.5 | 2310 | 가압양정 25m
결성배수지 |  | 110.9 | 96.07 | 83 | 13.07 | 1443
은하배수지 |  | 110.9 | 110.83 | 86.45 | 24.38 | 1188
서부배수지 |  | 124.85 | 112.33 | 70 | 42.33 | 2575
갈산배수지 |  | 125.34 | 120.16 | 67 | 53.16 | 1685
홍동배수지 |  | 133.79 | 120.42 | 101.4 | 19.02 | 3017
구 간 |  |  | 유 량 |  | 관로연장 | 관 경 | 조도계수 | 동수경사 | 시점수두 | 손실수두 | 종점수두 | 비고
|  |  | (㎥/일) | (㎥/sec) | (m) | (mm) | C | (‰) | (m) | (m) | (m)
광천분기 | ~ | 광천배수지 | 7418 | 0.085856 | 2495 | 300 | 110 | 0.0066884 | 60 | 16.6877 | 43.3123 | HWL 50
광천분기 | ~ | 광천2분기 | 202810 | 2.3473 | 1404 | 1500 | 110 | 0.0012007 | 60 | 1.6857 | 58.3143
광천2분기 | ~ | 광천2배수지 | 2310 | 0.026736 | 967 | 250 | 110 | 0.0018775 | 58.3143 | 1.8156 | 56.4987 | LWL 65
광천2분기 | ~ | 홍성가압장 | 200500 | 2.3206 | 5888 | 1500 | 110 | 0.0011755 | 58.3143 | 6.9213 | 51.3929
홍성가압장 | ~ | 홍동분기 | 23100 | 0.26736 | 267 | 500 | 110 | 0.0045454 | 135 | 1.2136 | 133.7864
홍동분기 | ~ | 홍동배수지 | 3017 | 0.034919 | 4345 | 250 | 110 | 0.003077 | 133.7864 | 13.3694 | 120.417 | HWL 101.4
홍동분기 | ~ | 홍성1분기 | 20083 | 0.23244 | 4591 | 500 | 110 | 0.0035085 | 133.7864 | 16.1076 | 117.6788
홍성1분기 | ~ | 홍성1(광역)배수지 | 10804 | 0.12505 | 443 | 400 | 110 | 0.0033035 | 117.6788 | 1.4634 | 116.2153 | HWL 87.2
홍성1(광역)배수지 | ~ | 홍성2(지방)배수지 | 2978 | 0.034468 | 2233 | 300 | 110 | 0.0012361 | 116.2153 | 2.7602 | 113.4551 | HWL 75
홍성1분기 | ~ | 홍성2분기 | 9279 | 0.1074 | 2675 | 500 | 110 | 0.00084095 | 117.6788 | 2.2495 | 115.4292
홍성2분기 | ~ | 홍성3배수지 | 17919 | 0.2074 | 1850 | 500 | 110 | 0.0028413 | 115.4292 | 5.2565 | 110.1728 | HWL 107
홍성가압장 | ~ | 결성분기 | 177400 | 2.0532 | 5500 | 1500 | 110 | 0.00093729 | 135 | 5.1551 | 129.8449
결성분기 |  | 은하분기 | 2631 | 0.030451 | 2675 | 200 | 110 | 0.0070808 | 129.8449 | 18.9411 | 110.9038
은하분기 | ~ | 은하배수지 | 1188 | 0.01375 | 46.4 | 200 | 110 | 0.0016266 | 110.9038 | 0.075472 | 110.8283 | HWL 86.45
은하분기 | ~ | 결성배수지 | 1443 | 0.016701 | 6365 | 200 | 110 | 0.0023308 | 110.9038 | 14.8354 | 96.0684 | HWL 83
결성분기 |  | 구항분기 | 174769 | 2.0228 | 690 | 1500 | 110 | 0.00091174 | 129.8449 | 0.6291 | 129.2158
구항분기 | ~ | 구항배수지 | 455 | 0.0052662 | 1208 | 150 | 110 | 0.0011185 | 129.2158 | 1.3511 | 127.8647 | HWL 86.7
구항분기 | ~ | 갈산분기 | 174314 | 2.0175 | 4270 | 1500 | 110 | 0.00090735 | 129.2158 | 3.8744 | 125.3414
갈산분기 | ~ | 갈산배수지 | 1685 | 0.019502 | 411 | 150 | 110 | 0.012604 | 125.3414 | 5.1804 | 120.161 | HWL 67
갈산분기 | ~ | 서부분기 | 172629 | 1.998 | 554 | 1500 | 110 | 0.00089119 | 125.3414 | 0.49372 | 124.8477
서부분기 | ~ | 서부배수지 | 2575 | 0.029803 | 5454 | 250 | 110 | 0.0022953 | 124.8477 | 12.5187 | 112.329 | LWL 70
서부분기 | ~ | 갈산단지분기 | 170054 | 1.9682 | 2904 | 1500 | 110 | 0.00086675 | 124.8477 | 2.5171 | 122.3306
갈산단지분기 | ~ | 갈산단지배수지 | 750 | 0.0086806 | 737 | 200 | 110 | 0.00069458 | 122.3306 | 0.51191 | 121.8187 | HWL 67
구항분기 | ~ | 구항배수지
구항분기 | ~ | 갈산분기
갈산분기 | ~ | 갈산배수지
갈산분기 | ~ | 서부분기
서부분기 | ~ | 서부배수지
서부분기 | ~ | 갈산단지분기
갈산단지분기 | ~ | 갈산단지배수지