## 상위계획검토
첨두부하율 상위계획 비교 검토
구분 |  |  | 첨두부하율 | 비고
상수도시설기준 (2010, 한국상하수도협회) |  |  | 1.2
전국수도종합계획 (2007. 3, 환경부) |  |  | 1.35
2025 전국수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) (2015.6, 국토해양부) |  |  | 1.36
상수도 수요량예측 업무편람 (2014, 환경부, 국토해양부) |  |  | 1.36 | 인구 5~10만명
홍성군 수도정비 기본계획(변경) (2010.8, 홍성군) |  |  | 1.35
예산군 수도정비 기본계획(변경) (2016.5, 예산군) |  |  | 1.36
충남 도청이전신도시 수도정비 기본계획 보고서 (2009.9 충청남도) |  |  | 1.3 | 내포신도시
광천배수지 |  |  | 9.0989
은하배수지 |  |  | 94602742.8744
내포배수지 |  |  | 35117.1401
갈산농공단지배수지 |  |  | 2481736860.5747
구항배수지 |  |  | 10263
읍면 적용 |  |  | 1.35
내포신도시 적용 |  |  | 1.3
최종 첨두부하율
구 분 |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대
읍면 지역 | 생활용수 | 1 | 1.35 | 1.5
| 공업용수 | 1 | 1 | 1
| 기타용수 | 1 | 1.35 | 1.5
내포신도시 | 생활용수 | 1 | 1.3 | 1.5
| 공업용수 | 1 | 1 | 1
첨두부하율 상위계획 비교 검토
구분 |  |  | 첨두부하율 | 비고
상수도시설기준 (2010, 한국상하수도협회) |  |  | 1.2
전국수도종합계획 (2007. 3, 환경부) |  |  | 1.35
전국생공용수 수급방안 (1996, 건교부) |  |  | 1.35
수도권 광역상수도 (한국수자원공사) |  |  | 1.35
2025 전국수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) (2015.6, 국토해양부) |  |  | 1.36
상수도 수요량예측 업무편람 (2014, 환경부, 국토해양부) |  |  | 1.36 | 1.5
홍성군 수도정비 기본계획(변경) (2010.8, 홍성군) |  |  | 1.35
예산군 수도정비 기본계획(변경) (2016.5, 예산군) |  |  | 1.35
홍성1(광역)배수지
결성배수지
갈산배수지
구항배수지
충남 도청이전신도시 수도정비 기본계획 보고서 (2009.9 충청남도) |  |  | 1.3 | 내포신도시
읍면 적용 |  |  | 1.35
내포신도시 적용 |  |  | 1.3
최종 첨두부하율
구 분 |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대
읍면 지역 | 생활용수 | 1 | 1.35 | 1.5
| 공업용수 | 1 | 1 | 1
| 기타용수 | 1 | 1.35 | 1.5
내포신도시 |  |  | 1.3 | 1.5

## 홍성 (보정)
결성배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 1184 | 0 | 1385 | 0 | 1761 | 1167 | 0 | 6961
2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 1231 | 0 | 1324 | 1316 | 0 | 1122 | 0 | 6380
3일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 1266 | 1210 | 1293 | 1548 | 1678 | 1114 | 0 | 9356
4일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1344 | 0 | 1383 | 1533 | 1311 | 1167 | 0 | 8017
5일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 1603 | 1089 | 1377 | 1332 | 1266 | 1294 | 0 | 9534
6일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 1339 | 1119 | 1442 | 1288 | 1302 | 1252 | 0 | 9300
7일 | 0 | 0 | 0 | 672 | 1586 | 1217 | 1138 | 1428 | 1290 | 0 | 1025 | 0 | 8356
8일 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 1411 | 1216 | 1221 | 1439 | 1405 | 1640 | 975 | 0 | 10524
9일 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 1245 | 1250 | 1350 | 1300 | 1440 | 1645 | 1017 | 0 | 10620
10일 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 1127 | 1320 | 1288 | 1415 | 1666 | 1281 | 1049 | 0 | 10549
11일 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1227 | 1453 | 1149 | 1416 | 1680 | 1235 | 1138 | 0 | 10485
12일 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1175 | 1370 | 1159 | 1477 | 1433 | 1294 | 1311 | 0 | 10249
13일 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 1177 | 1215 | 1177 | 1631 | 1486 | 1260 | 1312 | 0 | 10517
14일 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1418 | 1177 | 1189 | 1733 | 1915 | 1351 | 1088 | 0 | 11047
15일 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1289 | 1088 | 1190 | 1659 | 2119 | 1640 | 1077 | 0 | 11299
16일 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 1120 | 1149 | 1203 | 1454 | 2056 | 1557 | 1085 | 0 | 10958
17일 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 1118 | 1204 | 1256 | 1341 | 0 | 1307 | 1104 | 0 | 8727
18일 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 1223 | 1499 | 1171 | 1378 | 1511 | 1230 | 1020 | 0 | 10265
19일 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 1234 | 1386 | 1191 | 1414 | 1301 | 1280 | 0 | 0 | 9017
20일 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 1257 | 1189 | 1224 | 1526 | 1297 | 1265 | 1374 | 0 | 10306
21일 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1373 | 1197 | 1206 | 1419 | 1314 | 1260 | 1199 | 0 | 10155
22일 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 1335 | 1210 | 1248 | 1380 | 1345 | 1603 | 1093 | 0 | 10470
23일 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1195 | 1267 | 1410 | 1350 | 1411 | 1542 | 1076 | 0 | 10666
24일 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 1069 | 0 | 1405 | 1335 | 1729 | 1248 | 1092 | 0 | 9349
25일 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 1161 | 1310 | 1337 | 1353 | 1747 | 0 | 1139 | 0 | 9296
26일 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1147 | 1305 | 1313 | 1285 | 1340 | 1204 | 1342 | 0 | 10189
27일 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 921 | 1136 | 1274 | 1436 | 0 | 1164 | 1328 | 0 | 8446
28일 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1324 | 1143 | 1275 | 1379 | 1343 | 1201 | 1088 | 0 | 9983
29일 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 1319 | 1138 | 999 | 1291 | 1320 | 1428 | 1098 | 0 | 9865
30일 | 0 | 0 | 0 | 796 | 1179 | 1110 | 1459 | 1228 | 1364 | 1469 | 1064 | 0 | 9669
31일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 1515 | 1075 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 4908
합계 | 0 | 0 | 0 | 29219 | 39333 | 36516 | 34765 | 43346 | 40529 | 38545 | 33210 | 0 | 295463 | #DIV/0! | #DIV/0!
일평균 | 0 | 0 | 0 | 942.5484 | 1268.8065 | 1177.9355 | 1121.4516 | 1398.2581 | 1307.3871 | 1243.3871 | 1071.2903 |  | 9531.0645
일최대 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 1586 | 1603 | 1515 | 1733 | 2119 | 1761 | 1374 | 0 | 11299
첨두부하율 |  |  |  | 1.5607 | 1.25 | 1.3609 | 1.3509 | 1.2394 | 1.6208 | 1.4163 | 1.2826 |  | 1.1855
홍성2배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 4613 | 13333 | 11459 | 9703.2221 | 9832 | 10644 | 10134 | 11149 | 11447 | 10601 | 11073 | 0 | 113988.2221
2일 | 11268 | 12753 | 0 | 10071.6482 | 9971 | 10382 | 10727 | 10766 | 11333 | 9699 | 10647 | 0 | 107617.6482
3일 | 10352 | 13288 | 10884.5884 | 9412.8864 | 9057 | 10493 | 9877 | 11089 | 11533 | 11152 | 10625 | 0 | 117763.4748
4일 | 10474 | 13593 | 10868.5699 | 9895.4445 | 9906 | 9455 | 11010 | 11431 | 11224 | 10796 | 10734 | 0 | 119387.0144
5일 | 11158 | 14183 | 11026.7529 | 9754.2812 | 9894 | 10223 | 10322 | 10938 | 11450 | 10205 | 10636 | 0 | 119790.0341
6일 | 11462 | 13979 | 11149.8953 | 0 | 9679 | 10344 | 10524 | 10976 | 11267 | 11196 | 10656 | 0 | 111232.8953
7일 | 11339 | 13488 | 11131.8744 | 0 | 10238 | 10814 | 10852 | 11013 | 11196 | 10536 | 10677 | 0 | 111284.8744
8일 | 11330 | 12030 | 10755.4391 | 9842 | 10094 | 10406 | 10921 | 11141 | 11278 | 10291 | 10811 | 0 | 118899.4391
9일 | 11442 | 13264 | 10606.2666 | 9479 | 10176 | 10675 | 11020 | 10915 | 11099 | 10723 | 11027 | 0 | 120426.2666
10일 | 11270 | 12908 | 10403.0315 | 9821 | 9202 | 10553 | 10740 | 10926 | 11010 | 10993 | 10052 | 0 | 117878.0315
11일 | 9523 | 12846 | 10298.9111 | 6811 | 10136 | 10617 | 10821 | 11689 | 11666 | 10561 | 10336 | 0 | 115304.9111
12일 | 11564 | 12238 | 10638.3036 | 5832 | 10399 | 10185 | 11023 | 11231 | 11392 | 11158 | 9974 | 0 | 115634.3036
13일 | 11623 | 12816 | 10290.9018 | 9657 | 9642 | 10736 | 10695 | 10977 | 12120 | 10297 | 10262 | 0 | 119115.9018
14일 | 11860 | 12406 | 10547.1982 | 9613 | 9830 | 10277 | 10596 | 10863 | 11669 | 10824 | 10595 | 0 | 119080.1982
15일 | 11786 | 12565 | 10446.0813 | 9728 | 9433 | 10188 | 10440 | 11127 | 10422 | 10525 | 10391 | 0 | 117051.0813
16일 | 12047 | 12667 | 10882.5861 | 9611 | 10084 | 10542 | 9864 | 11292 | 10843 | 10268 | 9932 | 0 | 118032.5861
17일 | 11592 | 12720 | 10804.4958 | 9362 | 6606 | 10549 | 10502 | 11140 | 10551 | 10902 | 10500 | 0 | 115228.4958
18일 | 11895 | 12085 | 9742.2673 | 9687 | 13174 | 10743 | 10842 | 11218 | 11037 | 10904 | 10866 | 0 | 122193.2673
19일 | 11799 | 11638 | 11094.8316 | 9653 | 9702 | 10775 | 10907 | 11285 | 11407 | 10587 | 10316 | 0 | 119163.8316
20일 | 11968 | 11661 | 10942.6556 | 9390 | 10354 | 10348 | 11096 | 11676 | 11046 | 10852 | 10996 | 0 | 120329.6556
21일 | 12555 | 11561 | 10972.6903 | 9792 | 10180 | 10624 | 11177 | 10837 | 11082 | 10615 | 10464 | 0 | 119859.6903
22일 | 12401 | 11106 | 10620.2828 | 9920 | 10166 | 10772 | 11033 | 11620 | 10836 | 10596 | 10409 | 0 | 119479.2828
23일 | 12278 | 11300 | 10769.4553 | 9526 | 10180 | 10542 | 10852 | 11813 | 11104 | 10038 | 10294 | 0 | 118696.4553
24일 | 12088 | 11279 | 0 | 9813 | 9660 | 9784 | 10990 | 11565 | 10806 | 10922 | 10281 | 0 | 107188
25일 | 12566 | 11155 | 10037.6089 | 10473 | 9665 | 10417 | 11033 | 12087 | 10964 | 10340 | 10157 | 0 | 118894.6089
26일 | 12979 | 10087 | 9829.368 | 9902 | 9999 | 10586 | 10884 | 11572 | 11220 | 10676 | 10075 | 0 | 117809.368
27일 | 7791 | 11260 | 9673.1874 | 9588 | 7302 | 10679 | 10875 | 10909 | 10051 | 10789 | 10518 | 0 | 109435.1874
28일 | 6414 | 10978 | 10016.5846 | 9695 | 9957 | 10287 | 11067 | 10659 | 11259 | 10446 | 10415 | 0 | 111193.5846
29일 | 0 | 10953 | 9476.9605 | 9963 | 10091 | 10470 | 8421 | 11357 | 10782 | 10494 | 10277 | 0 | 102284.9605
30일 | 5861 | 511.6954 | 9747.2731 | 5527 | 9923 | 10348 | 11157 | 10980 | 10755 | 10781 | 10191 | 0 | 95781.9685
31일 | 13475 | 0 | 9517.0068 | 0 | 10320 | 0 | 10885 | 10751 | 0 | 10609 | 0 | 0 | 65557.0068
합계 | 328773 | 356651.6954 | 304634.0683 | 261522.4824 | 304852 | 313458 | 331287 | 346992 | 333849 | 329376 | 314187 | 0 | 3525582.2461 | 136307.3606 | FALSE
일평균 | 10605.5806 | 11504.8934 | 9826.9054 | 8436.2091 | 9833.9355 | 10111.5484 | 10686.6774 | 11193.2903 | 10769.3226 | 10625.0323 | 10135.0645 |  | 113728.4596
일최대 | 13475 | 14183 | 11459 | 10473 | 13174 | 10814 | 11177 | 12087 | 12120 | 11196 | 11073 | 0 | 122193.2673
첨두부하율 | 1.2706 | 1.2328 | 1.1661 | 1.2414 | 1.3396 | 1.0695 | 1.0459 | 1.0798 | 1.1254 | 1.0537 | 1.0925 |  | 1.0744
광천배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 0 | 3996 | 2681 | 2395 | 0 | 0 | 2595 | 2782 | 2699 | 2467 | 2286 | 0 | 21901
2일 | 0 | 3926 | 2740 | 2517 | 0 | 0 | 2682 | 2696 | 2678 | 2458 | 2323 | 0 | 22020
3일 | 0 | 3541 | 2680 | 2367 | 0 | 0 | 2619 | 2744 | 2692 | 2609 | 2341 | 0 | 21593
4일 | 0 | 3650 | 2647 | 2425 | 0 | 0 | 2601 | 2773 | 2708 | 2446 | 2390 | 0 | 21640
5일 | 0 | 3610 | 2702 | 2504 | 0 | 0 | 2607 | 2797 | 2747 | 2411 | 2436 | 0 | 21814
6일 | 0 | 3798 | 2669 | 2351 | 0 | 0 | 2609 | 2782 | 2619 | 2436 | 2427 | 0 | 21691
7일 | 0 | 4027 | 2611 | 2524 | 0 | 0 | 2694 | 2749 | 2757 | 2325 | 2387 | 0 | 22074
8일 | 0 | 3902 | 2662 | 2424 | 0 | 0 | 2825 | 2763 | 2602 | 2399 | 2328 | 0 | 21905
9일 | 0 | 3751 | 2522 | 2490 | 0 | 2730 | 2820 | 379 | 2605 | 2572 | 2391 | 0 | 22260
10일 | 0 | 3564 | 2491 | 2405 | 0 | 2770 | 2740 | 5224 | 2635 | 2446 | 2329 | 0 | 26604
11일 | 0 | 3438 | 2436 | 2514 | 0 | 2730 | 2697 | 1590 | 2670 | 2328 | 2518 | 0 | 22921
12일 | 0 | 3344 | 2534 | 2463 | 0 | 2583 | 2665 | 4136 | 2734 | 2409 | 2494 | 0 | 25362
13일 | 0 | 3475 | 2506 | 2345 | 0 | 2669 | 2676 | 1322 | 2883 | 2332 | 2516 | 0 | 22724
14일 | 0 | 3246 | 2485 | 2504 | 0 | 2697 | 2737 | 0 | 3173 | 2457 | 2427 | 0 | 21726
15일 | 0 | 3318 | 2532 | 2449 | 0 | 2541 | 2708 | 0 | 2990 | 2416 | 2463 | 0 | 21417
16일 | 0 | 2896 | 2446 | 2378 | 0 | 2597 | 2538 | 0 | 2750 | 2321 | 2441 | 0 | 20367
17일 | 0 | 2777 | 2557 | 2409 | 0 | 2723 | 2661 | 2767 | 2454 | 2435 | 2385 | 0 | 23168
18일 | 0 | 2867 | 2447 | 2374 | 0 | 2719 | 2739 | 2847 | 2441 | 2543 | 2535 | 0 | 23512
19일 | 0 | 2759 | 2616 | 986 | 0 | 2745 | 2795 | 2890 | 2524 | 2593 | 2674 | 0 | 22582
20일 | 0 | 2776 | 2487 | 0 | 0 | 2732 | 2733 | 2837 | 2456 | 2428 | 2707 | 0 | 21156
21일 | 4339 | 2643 | 2455 | 0 | 0 | 2701 | 2692 | 2774 | 2503 | 2330 | 2433 | 0 | 24870
22일 | 4129 | 2657 | 2441 | 0 | 0 | 2609 | 2733 | 2801 | 165 | 2411 | 2426 | 0 | 22372
23일 | 3841 | 2601 | 963 | 0 | 0 | 2760 | 2860 | 2826 | 0 | 2354 | 2349 | 0 | 20554
24일 | 3945 | 2653 | 3117 | 0 | 0 | 2599 | 2808 | 2755 | 0 | 2348 | 2377 | 0 | 22602
25일 | 4119 | 2605 | 1108 | 0 | 0 | 2686 | 2779 | 2715 | 0 | 2347 | 2517 | 0 | 20876
26일 | 4122 | 2437 | 2383 | 0 | 0 | 2668 | 2855 | 2573 | 0 | 2435 | 2518 | 0 | 21991
27일 | 4298 | 2677 | 2407 | 0 | 0 | 2584 | 2729 | 2673 | 49 | 2369 | 2553 | 0 | 22339
28일 | 4219 | 2582 | 2360 | 0 | 0 | 2669 | 2730 | 2526 | 4624 | 2376 | 2352 | 0 | 26438
29일 | 4178 | 2595 | 2445 | 0 | 0 | 2681 | 2263 | 2689 | 2414 | 2375 | 885 | 0 | 22525
30일 | 4153 | 132.3434 | 2394 | 0 | 0 | 2623 | 2879 | 2610 | 2394 | 2378 | 0 | 0 | 19563.3434
31일 | 4164 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 2495 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 14347
합계 | 45507 | 92243.3434 | 75983 | 44824 | 0 | 58816 | 83945 | 75515 | 65966 | 74907 | 69208 | 0 | 686914.3434 | #DIV/0! | #DIV/0!
일평균 | 1467.9677 | 2975.5917 | 2451.0645 | 1445.9355 | 0 | 1897.2903 | 2707.9032 | 2435.9677 | 2127.9355 | 2416.3548 | 2232.5161 |  | 22158.5272
일최대 | 4339 | 4027 | 3117 | 2524 | 0 | 2770 | 2879 | 5224 | 4624 | 2609 | 2707 | 0 | 26604
첨두부하율 | 2.9558 | 1.3533 | 1.2717 | 1.7456 |  | 1.46 | 1.0632 | 2.1445 | 2.173 | 1.0797 | 1.2125 |  | 1.2006
홍동배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 0 | 1388 | 1291 | 1236 | 1327 | 1326 | 1304 | 1587 | 1276 | 1264 | 1210 | 0 | 13209
2일 | 0 | 1416 | 0 | 1297 | 1218 | 1309 | 1385 | 1523 | 1282 | 1217 | 1249 | 0 | 11896
3일 | 0 | 1324 | 1249.5358 | 1314 | 1183 | 1346 | 1380 | 1523 | 1411 | 1309 | 1241 | 0 | 13280.5358
4일 | 0 | 1337 | 1267.5148 | 1291 | 1247 | 1352 | 1300 | 1560 | 1445 | 1272 | 1274 | 0 | 13345.5148
5일 | 0 | 1371 | 1190.6049 | 1200 | 1376 | 1530 | 1305 | 1523 | 1431 | 1224 | 1321 | 0 | 13471.6049
6일 | 0 | 1490 | 1252.5323 | 1117 | 1287 | 1369 | 1323 | 1573 | 0 | 1250 | 1313 | 0 | 11974.5323
7일 | 0 | 1838 | 1227.5616 | 0 | 1397 | 1364 | 1367 | 1555 | 1402 | 1232 | 1302 | 0 | 12684.5616
8일 | 0 | 1987 | 1189.6061 | 1133 | 1360 | 1373 | 1448 | 1424 | 1435 | 1227 | 1284 | 0 | 13860.6061
9일 | 0 | 1770 | 1197.5967 | 1129 | 1267 | 1392 | 0 | 1424 | 1493 | 1246 | 1266 | 0 | 12184.5967
10일 | 0 | 1590 | 1167.6318 | 1145 | 1163 | 1395 | 1456 | 1509 | 1495 | 1268 | 1262 | 0 | 13450.6318
11일 | 44 | 1437 | 1188.6072 | 901 | 1295 | 1406 | 1380 | 1532 | 1505 | 1256 | 1249 | 0 | 13193.6072
12일 | 1102 | 1384 | 1212.5791 | 623 | 1269 | 1405 | 1397 | 1549 | 1598 | 1322 | 1492 | 0 | 14353.5791
13일 | 981 | 1391 | 1209.5826 | 1144 | 1259 | 1400 | 1431 | 1536 | 1660 | 1293 | 1558 | 0 | 14862.5826
14일 | 1017 | 1386 | 1189.6061 | 1154 | 1314 | 1321 | 1427 | 0 | 2078 | 1274 | 1483 | 0 | 13643.6061
15일 | 1025 | 1426 | 0 | 0 | 1278 | 1275 | 1380 | 1618 | 2101 | 1315 | 1503 | 0 | 12921
16일 | 1099 | 1328 | 0 | 1131 | 1333 | 1353 | 1297 | 1596 | 1720 | 1316 | 1507 | 0 | 13680
17일 | 1027 | 1333 | 1105 | 1210 | 1282 | 1449 | 1388 | 1567 | 1307 | 1302 | 1542 | 0 | 14512
18일 | 1028 | 1306 | 1038 | 1151 | 1260 | 1499 | 1470 | 1527 | 1305 | 1267 | 1590 | 0 | 14441
19일 | 1132 | 1271 | 1238 | 1183 | 1306 | 1494 | 1466 | 1575 | 1316 | 1279 | 1808 | 0 | 15068
20일 | 1214 | 1306 | 1172 | 1199 | 1325 | 1461 | 1486 | 1679 | 1270 | 1308 | 1724 | 0 | 15144
21일 | 1236 | 1266 | 1191 | 1121 | 1342 | 1518 | 1519 | 1608 | 1245 | 1253 | 1496 | 0 | 14795
22일 | 1279 | 1186 | 1213 | 1207 | 1412 | 1422 | 1482 | 1533 | 1296 | 1299 | 1497 | 0 | 14826
23일 | 1252 | 1229 | 1169 | 1185 | 1296 | 1463 | 1506 | 1466 | 1290 | 1297 | 1486 | 0 | 14639
24일 | 1283 | 1180 | 1058 | 1216 | 1207 | 1276 | 1694 | 1459 | 1272 | 1260 | 1486 | 0 | 14391
25일 | 1333 | 1217 | 1177 | 1217 | 1268 | 1341 | 1591 | 1500 | 1288 | 1240 | 1541 | 0 | 14713
26일 | 1527 | 1108 | 1244 | 1170 | 1237 | 1389 | 1718 | 1379 | 1237 | 1275 | 1702 | 0 | 14986
27일 | 1662 | 1222 | 1218 | 0 | 962 | 1371 | 2283 | 1512 | 1185 | 1253 | 1668 | 0 | 14336
28일 | 1591 | 1183 | 1187 | 1203 | 1296 | 1367 | 1435 | 1402 | 1261 | 1267 | 1460 | 0 | 14652
29일 | 1550 | 1218 | 1136 | 1224 | 1282 | 1355 | 1119 | 1377 | 1190 | 1251 | 1460 | 0 | 14162
30일 | 1498 | 57.3103 | 0 | 745 | 1297 | 1334 | 1473 | 1248 | 1167 | 1265 | 1619 | 0 | 11703.3103
31일 | 1466 | 0 | 1232 | 0 | 1301 | 0 | 1570 | 1185 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 7934
합계 | 25346 | 39945.3103 | 32211.959 | 30846 | 39646 | 41655 | 43780 | 45049 | 40961 | 39281 | 43593 | 0 | 422314.2694 | 3.4028e+38 | FALSE
일평균 | 817.6129 | 1288.5584 | 1039.0955 | 995.0323 | 1278.9032 | 1343.7097 | 1412.2581 | 1453.1935 | 1321.3226 | 1267.129 | 1406.2258 |  | 13623.0409
일최대 | 1662 | 1987 | 1291 | 1314 | 1412 | 1530 | 2283 | 1679 | 2101 | 1322 | 1808 | 0 | 15144
첨두부하율 | 2.0327 | 1.542 | 1.2424 | 1.3206 | 1.1041 | 1.1386 | 1.6166 | 1.1554 | 1.5901 | 1.0433 | 1.2857 |  | 1.1116
은하배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 0 | 1826 | 1915 | 1805 | 1432 | 1821 | 1564 | 1861 | 1794 | 1707 | 1885 | 0 | 17610
2일 | 0 | 2037 | 1503 | 1867 | 1553 | 1632 | 1699 | 1742 | 1919 | 1559 | 1745 | 0 | 17256
3일 | 0 | 1668 | 1481 | 1433 | 1521 | 1500 | 1451 | 1805 | 1939 | 1632 | 1756 | 0 | 16186
4일 | 0 | 1863 | 1399 | 1562 | 1775 | 1531 | 1616 | 1799 | 1828 | 1840 | 1786 | 0 | 16999
5일 | 0 | 2071 | 1340 | 1542 | 1720 | 1520 | 1725 | 1744 | 1897 | 1766 | 1669 | 0 | 16994
6일 | 0 | 1927 | 1308 | 1422 | 1822 | 1471 | 1592 | 1733 | 1969 | 1865 | 1614 | 0 | 16723
7일 | 0 | 1955 | 1352 | 1352 | 1686 | 1503 | 1676 | 1675 | 2124 | 1869 | 1512 | 0 | 16704
8일 | 0 | 1983 | 1358 | 1399 | 1486 | 1437 | 1745 | 1763 | 2163 | 1877 | 1655 | 0 | 16866
9일 | 0 | 1773 | 1469 | 1489 | 1463 | 1674 | 1698 | 1951 | 2022 | 1566 | 1750 | 0 | 16855
10일 | 0 | 1821 | 0 | 1450 | 1311 | 1666 | 1522 | 1953 | 2103 | 1662 | 1870 | 0 | 15358
11일 | 0 | 1783 | 1440 | 1077 | 1575 | 1771 | 1613 | 1923 | 1985 | 1789 | 1681 | 0 | 16637
12일 | 531 | 1770 | 1698 | 883 | 1618 | 1414 | 1739 | 1986 | 1911 | 1901 | 1916 | 0 | 17367
13일 | 1418 | 1565 | 1466 | 1555 | 1592 | 1532 | 1732 | 2004 | 2243 | 1846 | 1736 | 0 | 18689
14일 | 1397 | 1504 | 1579 | 1532 | 1677 | 1564 | 1739 | 2061 | 2496 | 1793 | 1796 | 0 | 19138
15일 | 1388 | 1591 | 1708 | 1499 | 1618 | 1550 | 1655 | 1848 | 0 | 1812 | 1894 | 0 | 16563
16일 | 1409 | 1624 | 0 | 1431 | 1577 | 1763 | 1709 | 1916 | 2067 | 1528 | 1707 | 0 | 16731
17일 | 1409 | 1597 | 1660 | 1419 | 1593 | 1670 | 1544 | 1982 | 1660 | 1700 | 1728 | 0 | 17962
18일 | 1422 | 1728 | 1231 | 1547 | 1481 | 1740 | 1696 | 1965 | 1671 | 1822 | 1689 | 0 | 17992
19일 | 1438 | 1842 | 1428 | 0 | 1610 | 1625 | 1760 | 2098 | 2022 | 1762 | 1669 | 0 | 17254
20일 | 1443 | 1757 | 1252 | 1431 | 1790 | 1512 | 1800 | 2018 | 2062 | 1890 | 1699 | 0 | 18654
21일 | 1515 | 1513 | 1434 | 1539 | 1768 | 1638 | 1790 | 1916 | 1986 | 1716 | 1762 | 0 | 18577
22일 | 1542 | 1585 | 1734 | 1587 | 1643 | 1619 | 1763 | 1917 | 1935 | 1873 | 1481 | 0 | 18679
23일 | 1568 | 1659 | 1722 | 1673 | 1513 | 1714 | 1768 | 2044 | 1958 | 1530 | 1349 | 0 | 18498
24일 | 1472 | 1646 | 1426 | 1448 | 1595 | 1536 | 1745 | 1893 | 1976 | 1794 | 1317 | 0 | 17848
25일 | 1728 | 1708 | 1603 | 1572 | 1484 | 1628 | 1822 | 1960 | 1887 | 1863 | 1358 | 0 | 18613
26일 | 2013 | 1512 | 1654 | 1659 | 1721 | 1531 | 1923 | 1752 | 1842 | 1625 | 1467 | 0 | 18699
27일 | 1982 | 1480 | 1351 | 1670 | 1283 | 1467 | 1853 | 1864 | 1855 | 1707 | 1455 | 0 | 17967
28일 | 1854 | 1253 | 1646 | 1432 | 1493 | 1492 | 1744 | 1690 | 1773 | 1630 | 1325 | 0 | 17332
29일 | 1897 | 1628 | 1606 | 1560 | 1464 | 1580 | 1400 | 1859 | 1771 | 1678 | 1402 | 0 | 17845
30일 | 1994 | 71.3635 | 1615 | 974 | 1409 | 1466 | 1917 | 1930 | 1625 | 1432 | 1354 | 0 | 15787.3635
31일 | 1822 | 0 | 1765 | 0 | 1408 | 0 | 1826 | 1832 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 10263
합계 | 31242 | 49740.3635 | 44143 | 42809 | 48681 | 47567 | 52826 | 58484 | 56483 | 53644 | 49027 | 0 | 534646.3635 | 1305154.9195 | FALSE
일평균 | 1007.8065 | 1604.5279 | 1423.9677 | 1380.9355 | 1570.3548 | 1534.4194 | 1704.0645 | 1886.5806 | 1822.0323 | 1730.4516 | 1581.5161 |  | 17246.6569
일최대 | 2013 | 2071 | 1915 | 1867 | 1822 | 1821 | 1923 | 2098 | 2496 | 1901 | 1916 | 0 | 19138
첨두부하율 | 1.9974 | 1.2907 | 1.3448 | 1.352 | 1.1602 | 1.1868 | 1.1285 | 1.1121 | 1.3699 | 1.0986 | 1.2115 |  | 1.1097
내포배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 1457 | 4379 | 3665 | 3701 | 4471 | 5136 | 4771 | 6211 | 5760 | 5406 | 5192 | 0 | 50149
2일 | 3468 | 3936 | 4433 | 3699 | 4074 | 4285 | 5303 | 6062 | 5041 | 5231 | 5121 | 0 | 50653
3일 | 3325 | 4352 | 4284 | 3862 | 4101 | 4878 | 4827 | 5788 | 5812 | 6012 | 5132 | 0 | 52373
4일 | 3405 | 4317 | 3775 | 4050 | 4348 | 4560 | 4688 | 6057 | 6117 | 5470 | 4830 | 0 | 51617
5일 | 3503 | 3967 | 3874 | 3983 | 4272 | 4271 | 5157 | 6585 | 5666 | 5438 | 5704 | 0 | 52420
6일 | 3847 | 3866 | 4133 | 3837 | 4243 | 4901 | 5579 | 5876 | 5916 | 5528 | 5739 | 0 | 53465
7일 | 3407 | 3339 | 4494 | 3829 | 3610 | 5144 | 5106 | 5894 | 5605 | 5123 | 5034 | 0 | 50585
8일 | 3420 | 3342 | 3997 | 3981 | 5300 | 4496 | 5673 | 5963 | 5990 | 5291 | 5338 | 0 | 52791
9일 | 4123 | 4183 | 4386 | 3717 | 4294 | 5424 | 5371 | 5863 | 5744 | 5168 | 5372 | 0 | 53645
10일 | 3284 | 4339 | 3991 | 4389 | 3885 | 5585 | 5542 | 5991 | 5932 | 5198 | 5596 | 0 | 53732
11일 | 3673 | 4208 | 4053 | 3629 | 4311 | 4795 | 5475 | 6210 | 6162 | 5359 | 5247 | 0 | 53122
12일 | 3620 | 3777 | 4012 | 3764 | 3667 | 5217 | 5158 | 6450 | 6298 | 5275 | 5385 | 0 | 52623
13일 | 3328 | 4232 | 4178 | 3715 | 5246 | 5180 | 5401 | 6128 | 5921 | 5259 | 5679 | 0 | 54267
14일 | 3308 | 4047 | 4530 | 4422 | 4447 | 5403 | 5617 | 5587 | 5427 | 4992 | 5509 | 0 | 53289
15일 | 4197 | 4169 | 4828 | 3881 | 5310 | 4781 | 5337 | 5752 | 4743 | 5157 | 5311 | 0 | 53466
16일 | 3264 | 4117 | 4503 | 3920 | 4133 | 4806 | 5023 | 6461 | 4949 | 4966 | 4881 | 0 | 51023
17일 | 3213 | 3766 | 4961 | 3624 | 4625 | 4950 | 5459 | 6526 | 5112 | 5251 | 4902 | 0 | 52389
18일 | 3441 | 4319 | 4128 | 4357 | 4396 | 5605 | 5371 | 6805 | 5563 | 5045 | 5791 | 0 | 54821
19일 | 4789 | 4429 | 4582 | 3571 | 5047 | 5517 | 5838 | 6562 | 5342 | 5462 | 5709 | 0 | 56848
20일 | 3376 | 4018 | 4311 | 4179 | 4781 | 5202 | 5716 | 5869 | 5799 | 5147 | 5982 | 0 | 54380
21일 | 3495 | 3850 | 3974 | 3373 | 4317 | 5274 | 7038 | 5723 | 5433 | 5003 | 4839 | 0 | 52319
22일 | 3891 | 4419 | 3625 | 4282 | 4996 | 5650 | 5907 | 6464 | 5326 | 5542 | 4885 | 0 | 54987
23일 | 3298 | 4164 | 4826 | 3566 | 4385 | 5074 | 5711 | 6521 | 5598 | 5161 | 5904 | 0 | 54208
24일 | 3788 | 3994 | 3891 | 4517 | 4505 | 4960 | 6043 | 5938 | 5212 | 4937 | 5692 | 0 | 53477
25일 | 3986 | 4264 | 4754 | 4183 | 4208 | 5174 | 5717 | 6695 | 5791 | 5874 | 5743 | 0 | 56389
26일 | 4187 | 3679 | 3513 | 3684 | 3421 | 5411 | 6311 | 5569 | 5638 | 5151 | 5240 | 0 | 51804
27일 | 4571 | 3793 | 5030 | 4171 | 3749 | 4929 | 5264 | 5382 | 4932 | 5123 | 5811 | 0 | 52755
28일 | 4352 | 3932 | 3911 | 4280 | 4953 | 6089 | 5769 | 5545 | 5810 | 5364 | 5191 | 0 | 55196
29일 | 4109 | 4148 | 4384 | 4382 | 4954 | 5072 | 4001 | 5474 | 5319 | 5000 | 5315 | 0 | 52158
30일 | 4077 | 168.5991 | 4060 | 4356 | 4700 | 5356 | 5512 | 5600 | 5303 | 5663 | 5391 | 0 | 50186.5991
31일 | 4119 | 0 | 4258 | 0 | 4617 | 0 | 5607 | 5197 | 0 | 5072 | 0 | 0 | 28870
합계 | 113321 | 117513.5991 | 131344 | 118904 | 137366 | 153125 | 169292 | 186748 | 167261 | 163668 | 161465 | 0 | 1620007.5991
일평균 | 3655.5161 | 3790.7613 | 4236.9032 | 3835.6129 | 4431.1613 | 4939.5161 | 5461.0323 | 6024.129 | 5395.5161 | 5279.6129 | 5208.5484 |  | 52258.3096
일최대 | 4789 | 4429 | 5030 | 4517 | 5310 | 6089 | 7038 | 6805 | 6298 | 6012 | 5982 | 0 | 56848
첨두부하율 | 1.3101 | 1.1684 | 1.1872 | 1.1776 | 1.1983 | 1.2327 | 1.2888 | 1.1296 | 1.1673 | 1.1387 | 1.1485 |  | 1.0878
구항배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 0 | 244 | 178 | 167 | 162 | 224 | 223 | 250 | 242 | 242 | 0 | 0 | 1932
2일 | 0 | 264 | 174 | 183 | 165 | 234 | 234 | 239 | 237 | 218 | 0 | 0 | 1948
3일 | 0 | 282 | 167 | 172 | 128 | 241 | 253 | 232 | 249 | 242 | 0 | 0 | 1966
4일 | 0 | 262 | 162 | 170 | 165 | 210 | 244 | 234 | 259 | 276 | 0 | 0 | 1982
5일 | 0 | 260 | 169 | 162 | 177 | 220 | 254 | 333 | 271 | 247 | 0 | 0 | 2093
6일 | 0 | 277 | 182 | 149 | 148 | 224 | 274 | 369 | 263 | 252 | 0 | 0 | 2138
7일 | 0 | 270 | 177 | 142 | 162 | 246 | 248 | 387 | 279 | 242 | 0 | 0 | 2153
8일 | 0 | 272 | 182 | 150 | 182 | 234 | 268 | 306 | 258 | 249 | 0 | 0 | 2101
9일 | 0 | 224 | 170 | 136 | 168 | 239 | 254 | 256 | 12 | 250 | 0 | 0 | 1709
10일 | 0 | 202 | 170 | 151 | 142 | 241 | 228 | 276 | 522 | 237 | 0 | 0 | 2169
11일 | 0 | 189 | 152 | 159 | 177 | 225 | 228 | 279 | 307 | 231 | 0 | 0 | 1947
12일 | 0 | 179 | 148 | 153 | 171 | 215 | 228 | 281 | 275 | 223 | 220 | 0 | 2093
13일 | 0 | 181 | 156 | 152 | 156 | 238 | 243 | 264 | 266 | 220 | 225 | 0 | 2101
14일 | 0 | 202 | 160 | 154 | 173 | 214 | 222 | 281 | 306 | 212 | 226 | 0 | 2150
15일 | 316 | 195 | 154 | 158 | 167 | 215 | 224 | 280 | 297 | 221 | 235 | 0 | 2462
16일 | 140 | 174 | 0 | 140 | 184 | 221 | 196 | 262 | 261 | 203 | 226 | 0 | 2007
17일 | 141 | 160 | 152 | 140 | 158 | 250 | 212 | 298 | 205 | 10 | 233 | 0 | 1959
18일 | 139 | 172 | 138 | 171 | 167 | 253 | 243 | 283 | 241 | 0 | 236 | 0 | 2043
19일 | 0 | 162 | 164 | 155 | 165 | 245 | 214 | 288 | 247 | 0 | 284 | 0 | 1924
20일 | 153 | 177 | 160 | 150 | 182 | 248 | 232 | 302 | 250 | 0 | 266 | 0 | 2120
21일 | 162 | 169 | 172 | 143 | 194 | 220 | 258 | 341 | 265 | 0 | 228 | 0 | 2152
22일 | 159 | 163 | 160 | 177 | 181 | 245 | 274 | 305 | 192 | 0 | 233 | 0 | 2089
23일 | 178 | 159 | 169 | 155 | 199 | 269 | 289 | 312 | 287 | 0 | 226 | 0 | 2243
24일 | 182 | 167 | 146 | 174 | 169 | 197 | 266 | 307 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1833
25일 | 201 | 176 | 150 | 206 | 159 | 229 | 298 | 318 | 0 | 0 | 229 | 0 | 1966
26일 | 222 | 150 | 161 | 175 | 186 | 223 | 300 | 254 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1901
27일 | 216 | 157 | 167 | 148 | 157 | 247 | 260 | 276 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1879
28일 | 259 | 162 | 183 | 148 | 196 | 260 | 240 | 246 | 254 | 0 | 240 | 0 | 2188
29일 | 279 | 168 | 172 | 152 | 191 | 253 | 178 | 276 | 262 | 0 | 229 | 0 | 2160
30일 | 264 | 8.3606 | 174 | 176 | 204 | 234 | 252 | 251 | 234 | 0 | 219 | 0 | 2016.3606
31일 | 249 | 0 | 154 | 0 | 224 | 0 | 277 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136
합계 | 3260 | 5827.3606 | 4923 | 4768 | 5359 | 7014 | 7614 | 8818 | 6741 | 3775 | 4461 | 0 | 62560.3606
일평균 | 105.1613 | 187.9794 | 158.8065 | 153.8065 | 172.871 | 226.2581 | 245.6129 | 284.4516 | 217.4516 | 121.7742 | 143.9032 |  | 2018.0761
일최대 | 316 | 282 | 183 | 206 | 224 | 269 | 300 | 387 | 522 | 276 | 284 | 0 | 2462
첨두부하율 | 3.0049 | 1.5002 | 1.1523 | 1.3393 | 1.2958 | 1.1889 | 1.2214 | 1.3605 | 2.4005 | 2.2665 | 1.9735 |  | 1.22
홍북블럭(내포) 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 1128 | 1015 | 0 | 1205 | 1128 | 937 | 0 | 6399
2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 1061 | 1060 | 0 | 1300 | 1100 | 949 | 0 | 6278
3일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 1118 | 1060 | 0 | 1321 | 1169 | 944 | 0 | 6316
4일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 991 | 991 | 832 | 1348 | 1128 | 945 | 0 | 7265
5일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1224 | 1048 | 1365 | 1332 | 1083 | 980 | 0 | 8199
6일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 1103 | 1090 | 1462 | 1344 | 1117 | 1009 | 0 | 8109
7일 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1102 | 1121 | 1082 | 1396 | 1356 | 1076 | 944 | 0 | 8576
8일 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1083 | 1133 | 1184 | 1245 | 1359 | 1109 | 926 | 0 | 8999
9일 | 0 | 0 | 0 | 945 | 779 | 1161 | 1230 | 1238 | 1394 | 1131 | 939 | 0 | 8817
10일 | 0 | 0 | 0 | 956 | 683 | 1149 | 1118 | 1118 | 1392 | 1076 | 927 | 0 | 8419
11일 | 0 | 0 | 0 | 918 | 857 | 1148 | 1068 | 1375 | 1352 | 1091 | 994 | 0 | 8803
12일 | 0 | 0 | 0 | 871 | 1120 | 1048 | 1061 | 1365 | 1354 | 1076 | 1070 | 0 | 8965
13일 | 0 | 0 | 0 | 887 | 1087 | 1073 | 1148 | 1355 | 1475 | 961 | 1071 | 0 | 9057
14일 | 0 | 0 | 0 | 926 | 1030 | 1056 | 1113 | 1482 | 1754 | 990 | 976 | 0 | 9327
15일 | 0 | 0 | 0 | 999 | 1032 | 964 | 1127 | 1320 | 1714 | 992 | 958 | 0 | 9106
16일 | 0 | 0 | 0 | 953 | 979 | 1096 | 1060 | 1491 | 1440 | 989 | 949 | 0 | 8957
17일 | 0 | 0 | 0 | 998 | 1001 | 1183 | 1144 | 1943 | 1198 | 980 | 984 | 0 | 9431
18일 | 0 | 0 | 0 | 958 | 1016 | 1200 | 1089 | 1960 | 1214 | 988 | 1018 | 0 | 9443
19일 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1006 | 1154 | 1114 | 1607 | 1182 | 992 | 1218 | 0 | 9213
20일 | 0 | 0 | 0 | 909 | 1008 | 1084 | 1142 | 1408 | 1221 | 938 | 1211 | 0 | 8921
21일 | 0 | 0 | 0 | 877 | 1065 | 1298 | 1152 | 1414 | 1186 | 1002 | 987 | 0 | 8981
22일 | 0 | 0 | 0 | 979 | 1136 | 1199 | 1172 | 1438 | 1206 | 1042 | 992 | 0 | 9164
23일 | 0 | 0 | 0 | 964 | 999 | 1222 | 1202 | 1423 | 1224 | 970 | 1004 | 0 | 9008
24일 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 884 | 1054 | 1261 | 1414 | 1222 | 966 | 1002 | 0 | 8821
25일 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1005 | 1115 | 1223 | 1431 | 1207 | 903 | 1060 | 0 | 8884
26일 | 0 | 0 | 0 | 882 | 940 | 1183 | 1278 | 1269 | 1185 | 819 | 1091 | 0 | 8647
27일 | 0 | 0 | 0 | 806 | 744 | 1093 | 1150 | 1298 | 1112 | 999 | 1073 | 0 | 8275
28일 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1115 | 1061 | 1143 | 1264 | 1172 | 1148 | 939 | 0 | 8843
29일 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 1022 | 1106 | 657 | 1264 | 1084 | 1046 | 946 | 0 | 8208
30일 | 0 | 0 | 0 | 985 | 999 | 1072 | 0 | 1243 | 1100 | 973 | 965 | 0 | 7337
31일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 882 | 0 | 0 | 3077
합계 | 0 | #DIV/0! | 0 | 22254 | 30411 | 33598 | 32182 | 38575 | 38953 | 31864 | 30008 | 0 | 257845
일평균 | 0 | 0 | 0 | 717.871 | 981 | 1083.8065 | 1038.129 | 1244.3548 | 1256.5484 | 1027.871 | 968 |  | 8317.5806
일최대 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 1167 | 1298 | 1278 | 1960 | 1754 | 1169 | 1218 | 0 | 9443
첨두부하율 |  |  |  | 1.5086 | 1.1896 | 1.1976 | 1.2311 | 1.5751 | 1.3959 | 1.1373 | 1.2583 |  | 1.1353
갈산배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 30 | 548 | 512 | 527 | 288 | 375 | 306 | 355 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3261
2일 | 66 | 547 | 510 | 529 | 298 | 358 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974
3일 | 53 | 586 | 532 | 504 | 265 | 352 | 336 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972
4일 | 55 | 557 | 532 | 564 | 275 | 316 | 312 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955
5일 | 60 | 560 | 509 | 594 | 281 | 339 | 343 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023
6일 | 65 | 555 | 526 | 531 | 295 | 309 | 304 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933
7일 | 76 | 666 | 534 | 537 | 323 | 361 | 306 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3112
8일 | 68 | 623 | 516 | 561 | 289 | 360 | 387 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140
9일 | 66 | 575 | 530 | 508 | 288 | 330 | 361 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979
10일 | 62 | 542 | 515 | 521 | 267 | 370 | 325 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932
11일 | 74 | 447 | 500 | 435 | 308 | 324 | 334 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753
12일 | 0 | 668 | 503 | 300 | 294 | 317 | 341 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744
13일 | 0 | 0 | 507 | 547 | 289 | 332 | 378 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438
14일 | 0 | 563 | 524 | 581 | 259 | 302 | 356 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968
15일 | 617 | 580 | 509 | 612 | 243 | 308 | 344 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575
16일 | 623 | 561 | 0 | 515 | 290 | 334 | 286 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953
17일 | 602 | 555 | 486 | 446 | 288 | 345 | 299 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345
18일 | 637 | 523 | 479 | 471 | 316 | 343 | 361 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476
19일 | 0 | 514 | 517 | 412 | 329 | 308 | 364 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811
20일 | 650 | 511 | 480 | 378 | 334 | 339 | 367 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427
21일 | 567 | 514 | 522 | 344 | 302 | 0 | 343 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909
22일 | 505 | 494 | 530 | 347 | 303 | 321 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871
23일 | 542 | 491 | 512 | 286 | 332 | 348 | 336 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203
24일 | 499 | 480 | 472 | 290 | 305 | 300 | 333 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031
25일 | 533 | 503 | 533 | 330 | 320 | 313 | 348 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216
26일 | 613 | 465 | 515 | 355 | 313 | 354 | 363 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267
27일 | 562 | 513 | 517 | 287 | 265 | 356 | 354 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186
28일 | 530 | 509 | 542 | 292 | 304 | 353 | 332 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162
29일 | 580 | 510 | 532 | 293 | 299 | 346 | 258 | 343 | 0 | 0 | 323 | 0 | 3484
30일 | 572 | 47.579 | 550 | 157 | 370 | 362 | 339 | 290 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2957.579
31일 | 533 | 0 | 519 | 0 | 349 | 0 | 349 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057
합계 | 9840 | 15207.579 | 15465 | 13054 | 9281 | 9775 | 10098 | 10481 | 320 | 0 | 593 | 0 | 94114.579
일평균 | 317.4194 | 490.5671 | 498.871 | 421.0968 | 299.3871 | 315.3226 | 325.7419 | 338.0968 | 10.3226 | 0 | 19.129 |  | 3035.9542
일최대 | 650 | 668 | 550 | 612 | 370 | 375 | 387 | 385 | 320 | 0 | 323 | 0 | 3575
첨두부하율 | 2.0478 | 1.3617 | 1.1025 | 1.4533 | 1.2359 | 1.1893 | 1.1881 | 1.1387 |  |  |  |  | 1.1776
갈산농공단지배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 |  | 0 | 0 | 458 | 429 | 462 | 480 | 453 | 612 | 390 | 327 | 0 | 3611
2일 |  |  | 768 | 438 | 435 | 464 | 486 | 442 | 627 | 373 | 321 | 0 | 4354
3일 |  |  | 128 | 420 | 417 | 485 | 463 | 438 | 535 | 394 | 306 | 0 | 3586
4일 |  |  | 0 | 466 | 438 | 440 | 452 | 528 | 516 | 429 | 314 | 0 | 3583
5일 |  |  | 0 | 455 | 433 | 493 | 465 | 483 | 642 | 418 | 283 | 0 | 3672
6일 |  |  | 0 | 419 | 418 | 444 | 573 | 503 | 764 | 420 | 288 | 0 | 3829
7일 |  |  | 0 | 414 | 443 | 478 | 556 | 529 | 734 | 437 | 283 | 0 | 3874
8일 |  |  | 0 | 427 | 445 | 492 | 446 | 518 | 573 | 412 | 296 | 0 | 3609
9일 |  |  | 320 | 407 | 457 | 446 | 462 | 531 | 527 | 372 | 313 | 0 | 3835
10일 |  |  | 512 | 392 | 430 | 486 | 404 | 534 | 486 | 405 | 335 | 0 | 3984
11일 |  |  | 0 | 436 | 445 | 470 | 403 | 515 | 483 | 418 | 335 | 0 | 3505
12일 |  |  | 402 | 363 | 444 | 438 | 425 | 508 | 481 | 445 | 328 | 0 | 3834
13일 |  |  | 399 | 410 | 483 | 444 | 437 | 502 | 518 | 430 | 303 | 0 | 3926
14일 |  |  | 401 | 403 | 444 | 443 | 440 | 519 | 565 | 419 | 341 | 0 | 3975
15일 |  |  | 410 | 419 | 433 | 425 | 491 | 477 | 570 | 405 | 340 | 0 | 3970
16일 |  |  | 400 | 420 | 458 | 456 | 382 | 515 | 482 | 371 | 355 | 0 | 3839
17일 |  |  | 377 | 441 | 457 | 460 | 381 | 530 | 378 | 423 | 383 | 0 | 3830
18일 |  |  | 346 | 445 | 466 | 453 | 428 | 528 | 381 | 442 | 396 | 0 | 3885
19일 |  |  | 400 | 464 | 468 | 461 | 444 | 525 | 462 | 448 | 429 | 0 | 4101
20일 |  |  | 404 | 447 | 467 | 466 | 450 | 500 | 475 | 427 | 360 | 0 | 3996
21일 |  |  | 417 | 424 | 464 | 456 | 452 | 507 | 446 | 406 | 325 | 0 | 3897
22일 |  |  | 481 | 422 | 522 | 490 | 463 | 534 | 452 | 416 | 324 | 0 | 4104
23일 |  |  | 457 | 406 | 496 | 501 | 451 | 519 | 480 | 381 | 309 | 0 | 4000
24일 |  |  | 397 | 475 | 441 | 442 | 500 | 547 | 454 | 412 | 316 | 0 | 3984
25일 |  |  | 465 | 454 | 514 | 460 | 504 | 529 | 440 | 432 | 328 | 0 | 4126
26일 |  |  | 430 | 426 | 571 | 471 | 519 | 499 | 437 | 385 | 345 | 0 | 4083
27일 |  |  | 427 | 417 | 438 | 470 | 522 | 497 | 432 | 251 | 341 | 0 | 3795
28일 |  |  | 443 | 423 | 557 | 479 | 505 | 463 | 428 | 262 | 319 | 0 | 3879
29일 |  |  | 440 | 477 | 566 | 474 | 393 | 501 | 434 | 260 | 322 | 0 | 3867
30일 |  |  | 453 | 258 | 531 | 468 | 472 | 495 | 403 | 255 | 306 | 0 | 3641
31일 |  |  | 441 | 0 | 470 | 0 | 462 | 552 | 0 | 291 | 0 | 0 | 2216
합계 | 0 | 0 | 10118 | 12726 | 14480 | 13917 | 14311 | 15721 | 15217 | 12029 | 9871 | 0 | 118390
일평균 |  | 0 | 326.3871 | 410.5161 | 467.0968 | 448.9355 | 461.6452 | 507.129 | 490.871 | 388.0323 | 318.4194 |  | 3819.0323
일최대 | 0 | 0 | 768 | 477 | 571 | 501 | 573 | 552 | 764 | 448 | 429 | 0 | 4354
첨두부하율 |  |  | 2.353 | 1.162 | 1.2224 | 1.116 | 1.2412 | 1.0885 | 1.5564 | 1.1545 | 1.3473 |  | 1.1401

## 보고서용 첨두부하율 표
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연
결성배수지 | - | - | - | 1.5607 | 1.25 | 1.3609 | 1.3509 | 1.2394 | 1.6208 | 1.4163 | 1.2826 | - | 1.1855
홍성2배수지 | 1.2706 | 1.2328 | 1.1661 | 1.2414 | 1.3396 | 1.0695 | 1.0459 | 1.0798 | 1.1254 | 1.0537 | 1.0925 | - | 1.0744
광천배수지 | 2.9558 | 1.3533 | 1.2717 | 1.7456 | - | 1.4817 | 1.0632 | 2.0753 | 2.1029 | 1.0797 | 1.2125 | - | 1.2054
홍동배수지 | 1.9706 | 1.542 | 1.0821 | 1.1928 | 1.1041 | 1.1386 | 1.5644 | 1.1181 | 1.5388 | 1.0433 | 1.2857 | - | 1.1118
은하배수지 | 1.9974 | 1.2907 | 1.2581 | 1.3084 | 1.1602 | 1.1868 | 1.1285 | 1.1121 | 1.3257 | 1.0986 | 1.2115 | - | 1.1097
내포배수지 | 1.3101 | 1.1684 | 1.1872 | 1.1776 | 1.1983 | 1.2327 | 1.2888 | 1.1296 | 1.1673 | 1.1387 | 1.1485 | - | 1.0878
구항배수지 | 2.908 | 1.5002 | 1.1152 | 1.3393 | 1.2958 | 1.1889 | 1.2214 | 1.3605 | 2.3231 | 2.2665 | 1.9099 | - | 1.22
홍북블럭(내포) | - | - | - | 1.5086 | 1.1896 | 1.1976 | 1.2311 | 1.5751 | 1.3959 | 1.1373 | 1.2583 | - | 1.1353
갈산배수지 | 1.8496 | 1.3178 | 1.0669 | 1.4533 | 1.2359 | 1.1509 | 1.1497 | 1.1387 | - | - | 16.3406 | - | 1.1816
갈산농공단지배수지 | - | - | 2.2771 | 1.162 | 1.2224 | 1.116 | 1.2412 | 1.0885 | 1.5564 | 1.1545 | 1.3473 | - | 1.1401
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연
결성배수지 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.25 | 1.36 | 1.35 | 1.24 | 1.62 | 1.42 | 1.28 | 0 | 1.19
홍성2배수지 | 1.27 | 1.23 | 1.17 | 1.24 | 1.34 | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.05 | 1.09 | 0 | 1.07
광천배수지 | 2.96 | 1.35 | 1.27 | 1.75 | 0 | 1.48 | 1.06 | 2.08 | 2.1 | 1.08 | 1.21 | 0 | 1.21
홍동배수지 | 1.97 | 1.54 | 1.08 | 1.19 | 1.1 | 1.14 | 1.56 | 1.12 | 1.54 | 1.04 | 1.29 | 0 | 1.11
은하배수지 | 2 | 1.29 | 1.26 | 1.31 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.11 | 1.33 | 1.1 | 1.21 | 0 | 1.11
내포배수지 | 1.31 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.2 | 1.23 | 1.29 | 1.13 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 0 | 1.09
구항배수지 | 2.91 | 1.5 | 1.12 | 1.34 | 1.3 | 1.19 | 1.22 | 1.36 | 2.32 | 2.27 | 1.91 | 0 | 1.22
홍북블럭(내포) | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.19 | 1.2 | 1.23 | 1.58 | 1.4 | 1.14 | 1.26 | 0 | 1.14
갈산배수지 | 1.85 | 1.32 | 1.07 | 1.45 | 1.24 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 1.18
갈산농공단지배수지 | 0 | 0 | 2.28 | 1.16 | 1.22 | 1.12 | 1.24 | 1.09 | 1.56 | 1.15 | 1.35 | 0 | 1.14

## 홍성 (원본)
홍성1배수지 원수량(2016년) | [13 empty] | 결성배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 888036 | 576 | 11497 | 785 | 688 | 0 | 11497 | 11497 | 8519 | 11497 | 1640 |  | 946232 | 1일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 1184 | 232050 | 1385 | 312840 | 1761 | 1167 |  | 551851
2일 | 420428 | 1040 | 3593358 | 729 | 11076 | 0 | 11496 | 11496 | 11496 | 11496 | 869171 |  | 4941786 | 2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 1231 | 233085 | 1324 | 1316 | 359537 | 1122 |  | 599002
3일 | 553390 | 471 | 625771 | 632 | 11496 | 0 | 11497 | 11494 | 11497 | 11495 | 2060 |  | 1239803 | 3일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 1266 | 1210 | 1293 | 1548 | 1678 | 1114 |  | 9356
4일 | 500366 | 1286 | 11496 | 129 | 5801 | 0 | 11494 | 11494 | 11496 | 11496 | 1232 |  | 566290 | 4일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1344 | 234885 | 1383 | 1533 | 1311 | 1167 |  | 242902
5일 | 1460 | 1406 | 11497 | 0 | 646 | 0 | 11497 | 11497 | 11494 | 11496 | 1010 |  | 62003 | 5일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 1603 | 1089 | 1377 | 1332 | 1266 | 1294 |  | 9534
6일 | 389020 | 1211 | 11496 | 3800 | 1005 | 415 | 11496 | 11496 | 11497 | 11496 | 1282 |  | 454214 | 6일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 1339 | 1119 | 1442 | 1288 | 1302 | 1252 |  | 9300
7일 | 0 | 919 | 11497 | 7600 | 900 | 475 | 11496 | 11496 | 11496 | 11496 | 685 |  | 68060 | 7일 | 0 | 0 | 0 | 672 | 1586 | 1217 | 1138 | 1428 | 1290 | 366447 | 1025 |  | 374803
8일 | 65127 | 1456 | 11496 | 114 | 879 | 11404 | 11496 | 11495 | 11496 | 11497 | 623 |  | 137083 | 8일 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 1411 | 1216 | 1221 | 1439 | 1405 | 1640 | 975 |  | 10524
9일 | 664 | 2807 | 1893395 | 135 | 450 | 526 | 11496 | 11496 | 11496 | 11496 | 703 |  | 1944664 | 9일 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 1245 | 1250 | 1350 | 1300 | 1440 | 1645 | 1017 |  | 10620
10일 | 835 | 2923 | 3121508 | 455 | 0 | 12498 | 11497 | 11496 | 11497 | 11495 | 689 |  | 3184893 | 10일 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 1127 | 1320 | 1288 | 1415 | 1666 | 1281 | 1049 |  | 10549
11일 | 613 | 3332 | 9655537 | 253 | 139570 | 577 | 11494 | 11496 | 11496 | 16094 | 743 |  | 9851205 | 11일 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1227 | 1453 | 1149 | 1416 | 1680 | 1235 | 1138 |  | 10485
12일 | 473028 | 3465 | 11496 | 29419 | 140336 | 655 | 11496 | 11497 | 11494 | 6898 | 882 |  | 700666 | 12일 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1175 | 1370 | 1159 | 1477 | 1433 | 1294 | 1311 |  | 10249
13일 | 69415 | 3110 | 11497 | 77 | 610 | 766 | 11497 | 11496 | 11497 | 11496 | 1064 |  | 132525 | 13일 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 1177 | 1215 | 1177 | 1631 | 1486 | 1260 | 1312 |  | 10517
14일 | 764578 | 5272 | 8014 | 20612 | 179 | 774 | 11496 | 11496 | 11496 | 11496 | 916 |  | 846329 | 14일 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1418 | 1177 | 1189 | 1733 | 1915 | 1351 | 1088 |  | 11047
15일 | 350451 | 8223 | 1340 | 56734 | 101 | 812 | 11496 | 11495 | 11496 | 11498 | 765 |  | 464411 | 15일 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1289 | 1088 | 1190 | 1659 | 2119 | 1640 | 1077 |  | 11299
16일 | 541 | 10447 | 8710 | 159 | 0 | 827 | 11496 | 11496 | 11497 | 11496 | 871 |  | 67540 | 16일 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 1120 | 1149 | 1203 | 1454 | 2056 | 1557 | 1085 |  | 10958
17일 | 27 | 11335 | 6030 | 183 | 431 | 867 | 11497 | 11496 | 19645 | 11494 | 859 |  | 73864 | 17일 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 1118 | 1204 | 1256 | 1341 | 673600 | 1307 | 1104 |  | 682327
18일 | 283188 | 11488 | 670 | 451 | 1519 | 912 | 11495 | 11496 | 3347 | 11496 | 786 |  | 336848 | 18일 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 1223 | 1499 | 1171 | 1378 | 1511 | 1230 | 1020 |  | 10265
19일 | 213043 | 16492 | 0 | 38111 | 1008 | 948 | 11496 | 11497 | 11494 | 11497 | 680 |  | 316266 | 19일 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 1234 | 1386 | 1191 | 1414 | 1301 | 1280 | 419271 |  | 428288
20일 | 430979 | 6500 | 2680 | 611 | 971 | 1002 | 11496 | 11496 | 11497 | 11496 | 823 |  | 489551 | 20일 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 1257 | 1189 | 1224 | 1526 | 1297 | 1265 | 1374 |  | 10306
21일 | 72138 | 11496 | 0 | 30508 | 848 | 85752 | 11496 | 11496 | 11496 | 11497 | 1029 |  | 247756 | 21일 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1373 | 1197 | 1206 | 1419 | 1314 | 1260 | 1199 |  | 10155
22일 | 646 | 11496 | 1565 | 24535 | 783 | 47703 | 730251 | 11494 | 11496 | 11496 | 599 |  | 852064 | 22일 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 1335 | 1210 | 1248 | 1380 | 1345 | 1603 | 1093 |  | 10470
23일 | 107 | 11497 | 2869 | 663 | 694 | 101786 | 11497 | 11497 | 11494 | 11496 | 843 |  | 164443 | 23일 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1195 | 1267 | 1410 | 1350 | 1411 | 1542 | 1076 |  | 10666
24일 | 72813 | 11496 | 50619 | 525 | 578 | 11497 | 11496 | 11496 | 11496 | 11495 | 7057 |  | 200568 | 24일 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 1069 | 445938 | 1405 | 1335 | 1729 | 1248 | 1092 |  | 455287
25일 | 0 | 11497 | 61435 | 529 | 524 | 11496 | 11496 | 11497 | 11497 | 11496 | 11496 |  | 142963 | 25일 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 1161 | 1310 | 1337 | 1353 | 1747 | 390125 | 1139 |  | 399421
26일 | 219187 | 2163777 | 3515 | 21297 | 527 | 11496 | 11496 | 11496 | 11495 | 388835 | 11496 |  | 2854617 | 26일 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1147 | 1305 | 1313 | 1285 | 1340 | 1204 | 1342 |  | 10189
27일 | 3084 | 11496 | 3542 | 45127 | 8768 | 86495 | 11496 | 11496 | 11496 | 11496 | 11496 |  | 215992 | 27일 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 921 | 1136 | 1274 | 1436 | 351816 | 1164 | 1328 |  | 360262
28일 | 4924 | 275184 | 24033 | 545 | 452 | 11496 | 11496 | 11496 | 11496 | 11497 | 11496 |  | 374115 | 28일 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1324 | 1143 | 1275 | 1379 | 1343 | 1201 | 1088 |  | 9983
29일 | 166826 | 11496 | 3636 | 698 | 444 | 11496 | 1335121 | 11495 | 11496 | 11496 | 11496 |  | 1575700 | 29일 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 1319 | 1138 | 999 | 1291 | 1320 | 1428 | 1098 |  | 9865
30일 | 59 | 3754.5891 | 2230 | 13650 | 419 | 11496 | 11496 | 11496 | 11496 | 7565 | 11496 |  | 85157.5891 | 30일 | 0 | #DIV/0! | 0 | 796 | 1179 | 1110 | 1459 | 1228 | 1364 | 1469 | 1064 |  | #DIV/0!
31일 | 0 | 0 | 788 | 0 | 156 | 0 | 11496 | 11496 | 0 | 1714 | 0 |  | 25650 | 31일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 1515 | 1075 | 0 | 1123 | 0 |  | 4908
합계 | 5944973 | 2616948.5891 | 19163217 | 299066 | 331859 | 424171 | 2398758 | 356373 | 341901 | 720004 | 965988 | 0 | 33563258.5891 | 합계 | 0 | #DIV/0! | 0 | 29219 | 39333 | 482454 | 734785 | 43346 | 1378785 | 1154654 | 452481 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
일평균 | 191773.3226 | 84417.6964 | 618168.2903 | 9647.2903 | 10705.129 | 13682.9355 | 77379.2903 | 11495.9032 | 11029.0645 | 23225.9355 | 31160.9032 | #DIV/0! | 1082685.7609 | 일평균 | 0 | #DIV/0! | 0 | 942.5484 | 1268.8065 | 15563.0323 | 23702.7419 | 1398.2581 | 44476.9355 | 37246.9032 | 14596.1613 | #DIV/0! | #DIV/0!
일최대 | 888036 | 2163777 | 9655537 | 56734 | 140336 | 101786 | 1335121 | 11497 | 19645 | 388835 | 869171 | 0 | 9851205 | 일최대 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1471 | 1586 | 445938 | 234885 | 1733 | 673600 | 390125 | 419271 | 0 | #DIV/0!
첨두부하율 | 4.6307 | 25.6318 | 15.6196 | 5.8808 | 13.1092 | 7.4389 | 17.2542 | 1.0001 | 1.7812 | 16.7414 | 27.893 | #DIV/0! | 9.0989 | 첨두부하율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5607 | 1.25 | 28.6537 | 9.9096 | 1.2394 | 15.1449 | 10.474 | 28.7247 | #DIV/0! | #DIV/0!
홍성2배수지 원수량(2016년) | [13 empty] | 구항배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 4613 | 13333 | 11459 | 9703.2221 | 9832 | 10644 | 10134 | 11149 | 11447 | 10601 | 11073 |  | 113988.2221 | 1일 | 0 | 244 | 178 | 167 | 162 | 224 | 223 | 250 | 242 | 242 | 0 |  | 1932
2일 | 11268 | 12753 | 36618902.1818 | 10071.6482 | 9971 | 10382 | 10727 | 10766 | 11333 | 9699 | 10647 |  | 36726519.83 | 2일 | 0 | 264 | 174 | 183 | 165 | 234 | 234 | 239 | 237 | 218 | 0 |  | 1948
3일 | 10352 | 13288 | 10884.5884 | 9412.8864 | 9057 | 10493 | 9877 | 11089 | 11533 | 11152 | 10625 |  | 117763.4748 | 3일 | 0 | 282 | 167 | 172 | 128 | 241 | 253 | 232 | 249 | 242 | 0 |  | 1966
4일 | 10474 | 13593 | 10868.5699 | 9895.4445 | 9906 | 9455 | 11010 | 11431 | 11224 | 10796 | 10734 |  | 119387.0144 | 4일 | 0 | 262 | 162 | 170 | 165 | 210 | 244 | 234 | 259 | 276 | 0 |  | 1982
5일 | 11158 | 14183 | 11026.7529 | 9754.2812 | 9894 | 10223 | 10322 | 10938 | 11450 | 10205 | 10636 |  | 119790.0341 | 5일 | 0 | 260 | 169 | 162 | 177 | 220 | 254 | 333 | 271 | 247 | 0 |  | 2093
6일 | 11462 | 13979 | 11149.8953 | 994969.7208 | 9679 | 10344 | 10524 | 10976 | 11267 | 11196 | 10656 |  | 1106202.6161 | 6일 | 0 | 277 | 182 | 149 | 148 | 224 | 274 | 369 | 263 | 252 | 0 |  | 2138
7일 | 11339 | 13488 | 11131.8744 | 94491458 | 10238 | 10814 | 10852 | 11013 | 11196 | 10536 | 10677 |  | 94602742.8744 | 7일 | 0 | 270 | 177 | 142 | 162 | 246 | 248 | 387 | 279 | 242 | 0 |  | 2153
8일 | 11330 | 12030 | 10755.4391 | 9842 | 10094 | 10406 | 10921 | 11141 | 11278 | 10291 | 10811 |  | 118899.4391 | 8일 | 0 | 272 | 182 | 150 | 182 | 234 | 268 | 306 | 258 | 249 | 0 |  | 2101
9일 | 11442 | 13264 | 10606.2666 | 9479 | 10176 | 10675 | 11020 | 10915 | 11099 | 10723 | 11027 |  | 120426.2666 | 9일 | 0 | 224 | 170 | 136 | 168 | 239 | 254 | 256 | 12 | 250 | 0 |  | 1709
10일 | 11270 | 12908 | 10403.0315 | 9821 | 9202 | 10553 | 10740 | 10926 | 11010 | 10993 | 10052 |  | 117878.0315 | 10일 | 0 | 202 | 170 | 151 | 142 | 241 | 228 | 276 | 522 | 237 | 0 |  | 2169
11일 | 9523 | 12846 | 10298.9111 | 6811 | 10136 | 10617 | 10821 | 11689 | 11666 | 10561 | 10336 |  | 115304.9111 | 11일 | 0 | 189 | 152 | 159 | 177 | 225 | 228 | 279 | 307 | 231 | 59701 |  | 61648
12일 | 11564 | 12238 | 10638.3036 | 5832 | 10399 | 10185 | 11023 | 11231 | 11392 | 11158 | 9974 |  | 115634.3036 | 12일 | 0 | 179 | 148 | 153 | 171 | 215 | 228 | 281 | 275 | 223 | 220 |  | 2093
13일 | 11623 | 12816 | 10290.9018 | 9657 | 9642 | 10736 | 10695 | 10977 | 12120 | 10297 | 10262 |  | 119115.9018 | 13일 | 0 | 181 | 156 | 152 | 156 | 238 | 243 | 264 | 266 | 220 | 225 |  | 2101
14일 | 11860 | 12406 | 10547.1982 | 9613 | 9830 | 10277 | 10596 | 10863 | 11669 | 10824 | 10595 |  | 119080.1982 | 14일 | 0 | 202 | 160 | 154 | 173 | 214 | 222 | 281 | 306 | 212 | 226 |  | 2150
15일 | 11786 | 12565 | 10446.0813 | 9728 | 9433 | 10188 | 10440 | 11127 | 10422 | 10525 | 10391 |  | 117051.0813 | 15일 | 316 | 195 | 154 | 158 | 167 | 215 | 224 | 280 | 297 | 221 | 235 |  | 2462
16일 | 12047 | 12667 | 10882.5861 | 9611 | 10084 | 10542 | 9864 | 11292 | 10843 | 10268 | 9932 |  | 118032.5861 | 16일 | 140 | 174 | 12015 | 140 | 184 | 221 | 196 | 262 | 261 | 203 | 226 |  | 14022
17일 | 11592 | 12720 | 10804.4958 | 9362 | 6606 | 10549 | 10502 | 11140 | 10551 | 10902 | 10500 |  | 115228.4958 | 17일 | 141 | 160 | 152 | 140 | 158 | 250 | 212 | 298 | 205 | 10 | 233 |  | 1959
18일 | 11895 | 12085 | 9742.2673 | 9687 | 13174 | 10743 | 10842 | 11218 | 11037 | 10904 | 10866 |  | 122193.2673 | 18일 | 139 | 172 | 138 | 171 | 167 | 253 | 243 | 283 | 241 | 0 | 236 |  | 2043
19일 | 11799 | 11638 | 11094.8316 | 9653 | 9702 | 10775 | 10907 | 11285 | 11407 | 10587 | 10316 |  | 119163.8316 | 19일 | 974 | 162 | 164 | 155 | 165 | 245 | 214 | 288 | 247 | 0 | 284 |  | 2898
20일 | 11968 | 11661 | 10942.6556 | 9390 | 10354 | 10348 | 11096 | 11676 | 11046 | 10852 | 10996 |  | 120329.6556 | 20일 | 153 | 177 | 160 | 150 | 182 | 248 | 232 | 302 | 250 | 0 | 266 |  | 2120
21일 | 12555 | 11561 | 10972.6903 | 9792 | 10180 | 10624 | 11177 | 10837 | 11082 | 10615 | 10464 |  | 119859.6903 | 21일 | 162 | 169 | 172 | 143 | 194 | 220 | 258 | 341 | 265 | 0 | 228 |  | 2152
22일 | 12401 | 11106 | 10620.2828 | 9920 | 10166 | 10772 | 11033 | 11620 | 10836 | 10596 | 10409 |  | 119479.2828 | 22일 | 159 | 163 | 160 | 177 | 181 | 245 | 274 | 305 | 192 | 0 | 233 |  | 2089
23일 | 12278 | 11300 | 10769.4553 | 9526 | 10180 | 10542 | 10852 | 11813 | 11104 | 10038 | 10294 |  | 118696.4553 | 23일 | 178 | 159 | 169 | 155 | 199 | 269 | 289 | 312 | 287 | 0 | 226 |  | 2243
24일 | 12088 | 11279 | 18511946.779 | 9813 | 9660 | 9784 | 10990 | 11565 | 10806 | 10922 | 10281 |  | 18619134.779 | 24일 | 182 | 167 | 146 | 174 | 169 | 197 | 266 | 307 | 0 | 0 | 225 |  | 1833
25일 | 12566 | 11155 | 10037.6089 | 10473 | 9665 | 10417 | 11033 | 12087 | 10964 | 10340 | 10157 |  | 118894.6089 | 25일 | 201 | 176 | 150 | 206 | 159 | 229 | 298 | 318 | 0 | 0 | 229 |  | 1966
26일 | 12979 | 10087 | 9829.368 | 9902 | 9999 | 10586 | 10884 | 11572 | 11220 | 10676 | 10075 |  | 117809.368 | 26일 | 222 | 150 | 161 | 175 | 186 | 223 | 300 | 254 | 0 | 0 | 230 |  | 1901
27일 | 7791 | 11260 | 9673.1874 | 9588 | 7302 | 10679 | 10875 | 10909 | 10051 | 10789 | 10518 |  | 109435.1874 | 27일 | 216 | 157 | 167 | 148 | 157 | 247 | 260 | 276 | 1057 | 0 | 251 |  | 2936
28일 | 6414 | 10978 | 10016.5846 | 9695 | 9957 | 10287 | 11067 | 10659 | 11259 | 10446 | 10415 |  | 111193.5846 | 28일 | 259 | 162 | 183 | 148 | 196 | 260 | 240 | 246 | 254 | 0 | 240 |  | 2188
29일 | 0 | 10953 | 9476.9605 | 9963 | 10091 | 10470 | 8421 | 11357 | 10782 | 10494 | 10277 |  | 102284.9605 | 29일 | 279 | 168 | 172 | 152 | 191 | 253 | 178 | 276 | 262 | 0 | 229 |  | 2160
30일 | 5861 | 511.6954 | 9747.2731 | 5527 | 9923 | 10348 | 11157 | 10980 | 10755 | 10781 | 10191 |  | 95781.9685 | 30일 | 264 | 8.3606 | 174 | 176 | 204 | 234 | 252 | 251 | 234 | 0 | 219 |  | 2016.3606
31일 | 13475 | 0 | 9517.0068 | 0 | 10320 | 0 | 10885 | 10751 | 0 | 10609 | 0 |  | 65557.0068 | 31일 | 249 | 0 | 154 | 0 | 224 | 0 | 277 | 232 | 0 | 0 | 0 |  | 1136
합계 | 328773 | 356651.6954 | 55435483.029 | 95747950.2032 | 304852 | 313458 | 331287 | 346992 | 333849 | 329376 | 314187 | 0 | 154142858.9277 | 합계 | 4234 | 5827.3606 | 16938 | 4768 | 5359 | 7014 | 7614 | 8818 | 7798 | 3775 | 64162 | 0 | 136307.3606 | 136307.3606 | TRUE
일평균 | 10605.5806 | 11504.8934 | 1788241.388 | 3088643.5549 | 9833.9355 | 10111.5484 | 10686.6774 | 11193.2903 | 10769.3226 | 10625.0323 | 10135.0645 | #DIV/0! | 4972350.288 | 일평균 | 136.5806 | 187.9794 | 546.3871 | 153.8065 | 172.871 | 226.2581 | 245.6129 | 284.4516 | 251.5484 | 121.7742 | 2069.7419 | #DIV/0! | 4397.0116
일최대 | 13475 | 14183 | 36618902.1818 | 94491458 | 13174 | 10814 | 11177 | 12087 | 12120 | 11196 | 11073 | 0 | 94602742.8744 | 일최대 | 974 | 282 | 12015 | 206 | 224 | 269 | 300 | 387 | 1057 | 276 | 59701 | 0 | 61648
첨두부하율 | 1.2706 | 1.2328 | 20.4776 | 30.5932 | 1.3396 | 1.0695 | 1.0459 | 1.0798 | 1.1254 | 1.0537 | 1.0925 | #DIV/0! | 19.0258 | 첨두부하율 | 7.1313 | 1.5002 | 21.9899 | 1.3393 | 1.2958 | 1.1889 | 1.2214 | 1.3605 | 4.202 | 2.2665 | 28.8447 | #DIV/0! | 14.0204
광천배수지 원수량(2016년) | [13 empty] | 홍북블럭(내포) 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 0 | 3996 | 2681 | 2395 | 0 | 0 | 2595 | 2782 | 2699 | 2467 | 2286 |  | 21901 | 1일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 1128 | 1015 | 0 | 1205 | 1128 | 937 |  | 6399
2일 | 0 | 3926 | 2740 | 2517 | 0 | 0 | 2682 | 2696 | 2678 | 2458 | 2323 |  | 22020 | 2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 1061 | 1060 | 0 | 1300 | 1100 | 949 |  | 6278
3일 | 0 | 3541 | 2680 | 2367 | 0 | 0 | 2619 | 2744 | 2692 | 2609 | 2341 |  | 21593 | 3일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 1118 | 1060 | 0 | 1321 | 1169 | 944 |  | 6316
4일 | 0 | 3650 | 2647 | 2425 | 0 | 0 | 2601 | 2773 | 2708 | 2446 | 2390 |  | 21640 | 4일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 991 | 991 | 832 | 1348 | 1128 | 945 |  | 7265
5일 | 0 | 3610 | 2702 | 2504 | 0 | 0 | 2607 | 2797 | 2747 | 2411 | 2436 |  | 21814 | 5일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1224 | 1048 | 1365 | 1332 | 1083 | 980 |  | 8199
6일 | 0 | 3798 | 2669 | 2351 | 0 | 0 | 2609 | 2782 | 2619 | 2436 | 2427 |  | 21691 | 6일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 1103 | 1090 | 1462 | 1344 | 1117 | 1009 |  | 8109
7일 | 0 | 4027 | 2611 | 2524 | 0 | 0 | 2694 | 2749 | 2757 | 2325 | 2387 |  | 22074 | 7일 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1102 | 1121 | 1082 | 1396 | 1356 | 1076 | 944 |  | 8576
8일 | 0 | 3902 | 2662 | 2424 | 0 | 129190 | 2825 | 2763 | 2602 | 2399 | 2328 |  | 151095 | 8일 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1083 | 1133 | 1184 | 1245 | 1359 | 1109 | 926 |  | 8999
9일 | 0 | 3751 | 2522 | 2490 | 0 | 2730 | 2820 | 379 | 2605 | 2572 | 2391 |  | 22260 | 9일 | 0 | 0 | 0 | 945 | 779 | 1161 | 1230 | 1238 | 1394 | 1131 | 939 |  | 8817
10일 | 0 | 3564 | 2491 | 2405 | 0 | 2770 | 2740 | 5224 | 2635 | 2446 | 2329 |  | 26604 | 10일 | 0 | 0 | 0 | 956 | 683 | 1149 | 1118 | 1118 | 1392 | 1076 | 927 |  | 8419
11일 | 0 | 3438 | 2436 | 2514 | 0 | 2730 | 2697 | 1590 | 2670 | 2328 | 2518 |  | 22921 | 11일 | 0 | 0 | 0 | 918 | 857 | 1148 | 1068 | 1375 | 1352 | 1091 | 994 |  | 8803
12일 | 0 | 3344 | 2534 | 2463 | 0 | 2583 | 2665 | 4136 | 2734 | 2409 | 2494 |  | 25362 | 12일 | 0 | 0 | 0 | 871 | 1120 | 1048 | 1061 | 1365 | 1354 | 1076 | 1070 |  | 8965
13일 | 0 | 3475 | 2506 | 2345 | 0 | 2669 | 2676 | 1322 | 2883 | 2332 | 2516 |  | 22724 | 13일 | 0 | 0 | 0 | 887 | 1087 | 1073 | 1148 | 1355 | 1475 | 961 | 1071 |  | 9057
14일 | 0 | 3246 | 2485 | 2504 | 0 | 2697 | 2737 | 0 | 3173 | 2457 | 2427 |  | 21726 | 14일 | 0 | 0 | 0 | 926 | 1030 | 1056 | 1113 | 1482 | 1754 | 990 | 976 |  | 9327
15일 | 0 | 3318 | 2532 | 2449 | 0 | 2541 | 2708 | 0 | 2990 | 2416 | 2463 |  | 21417 | 15일 | 0 | 0 | 0 | 999 | 1032 | 964 | 1127 | 1320 | 1714 | 992 | 958 |  | 9106
16일 | 0 | 2896 | 2446 | 2378 | 0 | 2597 | 2538 | 10278 | 2750 | 2321 | 2441 |  | 30645 | 16일 | 0 | 0 | 0 | 953 | 979 | 1096 | 1060 | 1491 | 1440 | 989 | 949 |  | 8957
17일 | 0 | 2777 | 2557 | 2409 | 0 | 2723 | 2661 | 2767 | 2454 | 2435 | 2385 |  | 23168 | 17일 | 0 | 0 | 0 | 998 | 1001 | 1183 | 1144 | 1943 | 1198 | 980 | 984 |  | 9431
18일 | 0 | 2867 | 2447 | 2374 | 0 | 2719 | 2739 | 2847 | 2441 | 2543 | 2535 |  | 23512 | 18일 | 0 | 0 | 0 | 958 | 1016 | 1200 | 1089 | 1960 | 1214 | 988 | 1018 |  | 9443
19일 | 0 | 2759 | 2616 | 986 | 0 | 2745 | 2795 | 2890 | 2524 | 2593 | 2674 |  | 22582 | 19일 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1006 | 1154 | 1114 | 1607 | 1182 | 992 | 1218 |  | 9213
20일 | 250125 | 2776 | 2487 | 0 | 0 | 2732 | 2733 | 2837 | 2456 | 2428 | 2707 |  | 271281 | 20일 | 0 | 0 | 0 | 909 | 1008 | 1084 | 1142 | 1408 | 1221 | 938 | 1211 |  | 8921
21일 | 4339 | 2643 | 2455 | 0 | 0 | 2701 | 2692 | 2774 | 2503 | 2330 | 2433 |  | 24870 | 21일 | 0 | 0 | 0 | 877 | 1065 | 1298 | 1152 | 1414 | 1186 | 1002 | 987 |  | 8981
22일 | 4129 | 2657 | 2441 | 0 | 0 | 2609 | 2733 | 2801 | 165 | 2411 | 2426 |  | 22372 | 22일 | 0 | 0 | 0 | 979 | 1136 | 1199 | 1172 | 1438 | 1206 | 1042 | 992 |  | 9164
23일 | 3841 | 2601 | 963 | 0 | 0 | 2760 | 2860 | 2826 | 0 | 2354 | 2349 |  | 20554 | 23일 | 0 | 0 | 0 | 964 | 999 | 1222 | 1202 | 1423 | 1224 | 970 | 1004 |  | 9008
24일 | 3945 | 2653 | 3117 | 0 | 0 | 2599 | 2808 | 2755 | 0 | 2348 | 2377 |  | 22602 | 24일 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 884 | 1054 | 1261 | 1414 | 1222 | 966 | 1002 |  | 8821
25일 | 4119 | 2605 | 1108 | 0 | 0 | 2686 | 2779 | 2715 | 0 | 2347 | 2517 |  | 20876 | 25일 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1005 | 1115 | 1223 | 1431 | 1207 | 903 | 1060 |  | 8884
26일 | 4122 | 2437 | 2383 | 0 | 0 | 2668 | 2855 | 2573 | 12124 | 2435 | 2518 |  | 34115 | 26일 | 0 | 0 | 0 | 882 | 940 | 1183 | 1278 | 1269 | 1185 | 819 | 1091 |  | 8647
27일 | 4298 | 2677 | 2407 | 0 | 0 | 2584 | 2729 | 2673 | 49 | 2369 | 2553 |  | 22339 | 27일 | 0 | 0 | 0 | 806 | 744 | 1093 | 1150 | 1298 | 1112 | 999 | 1073 |  | 8275
28일 | 4219 | 2582 | 2360 | 0 | 0 | 2669 | 2730 | 2526 | 4624 | 2376 | 2352 |  | 26438 | 28일 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1115 | 1061 | 1143 | 1264 | 1172 | 1148 | 939 |  | 8843
29일 | 4178 | 2595 | 2445 | 0 | 0 | 2681 | 2263 | 2689 | 2414 | 2375 | 885 |  | 22525 | 29일 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 1022 | 1106 | 657 | 1264 | 1084 | 1046 | 946 |  | 8208
30일 | 4153 | 132.3434 | 2394 | 0 | 0 | 2623 | 2879 | 2610 | 2394 | 2378 | 0 |  | 19563.3434 | 30일 | 0 | #DIV/0! | 0 | 985 | 999 | 1072 | 0 | 1243 | 1100 | 973 | 965 |  | #DIV/0!
31일 | 4164 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 2495 | 0 | 2353 | 0 |  | 14347 | 31일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 882 | 0 |  | 3077
합계 | 295632 | 92243.3434 | 75983 | 44824 | 0 | 188006 | 83945 | 85793 | 78090 | 74907 | 69208 | 0 | 1088631.3434 | 합계 | 0 | #DIV/0! | 0 | 22254 | 30411 | 33598 | 32182 | 38575 | 38953 | 31864 | 30008 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
일평균 | 9536.5161 | 2975.5917 | 2451.0645 | 1445.9355 | 0 | 6064.7097 | 2707.9032 | 2767.5161 | 2519.0323 | 2416.3548 | 2232.5161 | #DIV/0! | 35117.1401 | 일평균 | 0 | #DIV/0! | 0 | 717.871 | 981 | 1083.8065 | 1038.129 | 1244.3548 | 1256.5484 | 1027.871 | 968 | #DIV/0! | #DIV/0!
일최대 | 250125 | 4027 | 3117 | 2524 | 0 | 129190 | 2879 | 10278 | 12124 | 2609 | 2707 | 0 | 271281 | 일최대 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1083 | 1167 | 1298 | 1278 | 1960 | 1754 | 1169 | 1218 | 0 | #DIV/0!
첨두부하율 | 26.2281 | 1.3533 | 1.2717 | 1.7456 | #DIV/0! | 21.3019 | 1.0632 | 3.7138 | 4.813 | 1.0797 | 1.2125 | #DIV/0! | 7.725 | 첨두부하율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5086 | 1.1896 | 1.1976 | 1.2311 | 1.5751 | 1.3959 | 1.1373 | 1.2583 | #DIV/0! | #DIV/0!
홍동배수지 원수량(2016년) | [13 empty] | 갈산배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 0 | 1388 | 1291 | 1236 | 1327 | 1326 | 1304 | 1587 | 1276 | 1264 | 1210 |  | 13209 | 1일 | 30 | 548 | 512 | 527 | 288 | 375 | 306 | 355 | 320 | 0 | 0 |  | 3261
2일 | 0 | 1416 | 68472.571 | 1297 | 1218 | 1309 | 1385 | 1523 | 1282 | 1217 | 1249 |  | 80368.571 | 2일 | 66 | 547 | 510 | 529 | 298 | 358 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 2974
3일 | 0 | 1324 | 1249.5358 | 1314 | 1183 | 1346 | 1380 | 1523 | 1411 | 1309 | 1241 |  | 13280.5358 | 3일 | 53 | 586 | 532 | 504 | 265 | 352 | 336 | 344 | 0 | 0 | 0 |  | 2972
4일 | 0 | 1337 | 1267.5148 | 1291 | 1247 | 1352 | 1300 | 1560 | 1445 | 1272 | 1274 |  | 13345.5148 | 4일 | 55 | 557 | 532 | 564 | 275 | 316 | 312 | 344 | 0 | 0 | 0 |  | 2955
5일 | 0 | 1371 | 1190.6049 | 1200 | 1376 | 1530 | 1305 | 1523 | 1431 | 1224 | 1321 |  | 13471.6049 | 5일 | 60 | 560 | 509 | 594 | 281 | 339 | 343 | 337 | 0 | 0 | 0 |  | 3023
6일 | 0 | 1490 | 1252.5323 | 1117 | 1287 | 1369 | 1323 | 1573 | 321164 | 1250 | 1313 |  | 333138.5323 | 6일 | 65 | 555 | 526 | 531 | 295 | 309 | 304 | 348 | 0 | 0 | 0 |  | 2933
7일 | 0 | 1838 | 1227.5616 | 112132 | 1397 | 1364 | 1367 | 1555 | 1402 | 1232 | 1302 |  | 124816.5616 | 7일 | 76 | 666 | 534 | 537 | 323 | 361 | 306 | 309 | 0 | 0 | 0 |  | 3112
8일 | 0 | 1987 | 1189.6061 | 1133 | 1360 | 1373 | 1448 | 1424 | 1435 | 1227 | 1284 |  | 13860.6061 | 8일 | 68 | 623 | 516 | 561 | 289 | 360 | 387 | 336 | 0 | 0 | 0 |  | 3140
9일 | 0 | 1770 | 1197.5967 | 1129 | 1267 | 1392 | 232816 | 1424 | 1493 | 1246 | 1266 |  | 245000.5967 | 9일 | 66 | 575 | 530 | 508 | 288 | 330 | 361 | 321 | 0 | 0 | 0 |  | 2979
10일 | 0 | 1590 | 1167.6318 | 1145 | 1163 | 1395 | 1456 | 1509 | 1495 | 1268 | 1262 |  | 13450.6318 | 10일 | 62 | 542 | 515 | 521 | 267 | 370 | 325 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 2932
11일 | 44 | 1437 | 1188.6072 | 901 | 1295 | 1406 | 1380 | 1532 | 1505 | 1256 | 1249 |  | 13193.6072 | 11일 | 74 | 447 | 500 | 435 | 308 | 324 | 334 | 331 | 0 | 0 | 0 |  | 2753
12일 | 1102 | 1384 | 1212.5791 | 623 | 1269 | 1405 | 1397 | 1549 | 1598 | 1322 | 1492 |  | 14353.5791 | 12일 | -3.4028e+38 | 668 | 503 | 300 | 294 | 317 | 341 | 321 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4028e+38
13일 | 981 | 1391 | 1209.5826 | 1144 | 1259 | 1400 | 1431 | 1536 | 1660 | 1293 | 1558 |  | 14862.5826 | 13일 | 0 | 17955 | 507 | 547 | 289 | 332 | 378 | 385 | 0 | 0 | 0 |  | 20393
14일 | 1017 | 1386 | 1189.6061 | 1154 | 1314 | 1321 | 1427 | 287269 | 2078 | 1274 | 1483 |  | 300912.6061 | 14일 | 6.8056e+38 | 563 | 524 | 581 | 259 | 302 | 356 | 383 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8056e+38
15일 | 1025 | 1426 | 1200620285.127 | 78709254 | 1278 | 1275 | 1380 | 1618 | 2101 | 1315 | 1503 |  | 1279342460.127 | 15일 | 617 | 580 | 509 | 612 | 243 | 308 | 344 | 362 | 0 | 0 | 0 |  | 3575
16일 | 1099 | 1328 | 1200725068.6073 | 1131 | 1333 | 1353 | 1297 | 1596 | 1720 | 1316 | 1507 |  | 1200738748.6073 | 16일 | 623 | 561 | 34490 | 515 | 290 | 334 | 286 | 344 | 0 | 0 | 0 |  | 37443
17일 | 1027 | 1333 | 1105 | 1210 | 1282 | 1449 | 1388 | 1567 | 1307 | 1302 | 1542 |  | 14512 | 17일 | 602 | 555 | 486 | 446 | 288 | 345 | 299 | 324 | 0 | 0 | 0 |  | 3345
18일 | 1028 | 1306 | 1038 | 1151 | 1260 | 1499 | 1470 | 1527 | 1305 | 1267 | 1590 |  | 14441 | 18일 | 637 | 523 | 479 | 471 | 316 | 343 | 361 | 346 | 0 | 0 | 0 |  | 3476
19일 | 1132 | 1271 | 1238 | 1183 | 1306 | 1494 | 1466 | 1575 | 1316 | 1279 | 1808 |  | 15068 | 19일 | 6932 | 514 | 517 | 412 | 329 | 308 | 364 | 367 | 0 | 0 | 0 |  | 9743
20일 | 1214 | 1306 | 1172 | 1199 | 1325 | 1461 | 1486 | 1679 | 1270 | 1308 | 1724 |  | 15144 | 20일 | 650 | 511 | 480 | 378 | 334 | 339 | 367 | 368 | 0 | 0 | 0 |  | 3427
21일 | 1236 | 1266 | 1191 | 1121 | 1342 | 1518 | 1519 | 1608 | 1245 | 1253 | 1496 |  | 14795 | 21일 | 567 | 514 | 522 | 344 | 302 | 143991 | 343 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 146900
22일 | 1279 | 1186 | 1213 | 1207 | 1412 | 1422 | 1482 | 1533 | 1296 | 1299 | 1497 |  | 14826 | 22일 | 505 | 494 | 530 | 347 | 303 | 321 | 82409 | 371 | 0 | 0 | 0 |  | 85280
23일 | 1252 | 1229 | 1169 | 1185 | 1296 | 1463 | 1506 | 1466 | 1290 | 1297 | 1486 |  | 14639 | 23일 | 542 | 491 | 512 | 286 | 332 | 348 | 336 | 356 | 0 | 0 | 0 |  | 3203
24일 | 1283 | 1180 | 1058 | 1216 | 1207 | 1276 | 1694 | 1459 | 1272 | 1260 | 1486 |  | 14391 | 24일 | 499 | 480 | 472 | 290 | 305 | 300 | 333 | 352 | 0 | 0 | 0 |  | 3031
25일 | 1333 | 1217 | 1177 | 1217 | 1268 | 1341 | 1591 | 1500 | 1288 | 1240 | 1541 |  | 14713 | 25일 | 533 | 503 | 533 | 330 | 320 | 313 | 348 | 336 | 0 | 0 | 0 |  | 3216
26일 | 1527 | 1108 | 1244 | 1170 | 1237 | 1389 | 1718 | 1379 | 1237 | 1275 | 1702 |  | 14986 | 26일 | 613 | 465 | 515 | 355 | 313 | 354 | 363 | 289 | 0 | 0 | 0 |  | 3267
27일 | 1662 | 1222 | 1218 | 135807 | 962 | 1371 | 2283 | 1512 | 1185 | 1253 | 1668 |  | 150143 | 27일 | 562 | 513 | 517 | 287 | 265 | 356 | 354 | 332 | 0 | 0 | 0 |  | 3186
28일 | 1591 | 1183 | 1187 | 1203 | 1296 | 1367 | 1435 | 1402 | 1261 | 1267 | 1460 |  | 14652 | 28일 | 530 | 509 | 542 | 292 | 304 | 353 | 332 | 300 | 0 | 0 | 123896 |  | 127058
29일 | 1550 | 1218 | 1136 | 1224 | 1282 | 1355 | 1119 | 1377 | 1190 | 1251 | 1460 |  | 14162 | 29일 | 580 | 510 | 532 | 293 | 299 | 346 | 258 | 343 | 0 | 0 | 323 |  | 3484
30일 | 1498 | 57.3103 | 102278 | 745 | 1297 | 1334 | 1473 | 1248 | 1167 | 1265 | 1619 |  | 113981.3103 | 30일 | 572 | 47.579 | 550 | 157 | 370 | 362 | 339 | 290 | 0 | 0 | 270 |  | 2957.579
31일 | 1466 | 0 | 1232 | 0 | 1301 | 0 | 1570 | 1185 | 0 | 1180 | 0 |  | 7934 | 31일 | 533 | 0 | 519 | 0 | 349 | 0 | 349 | 307 | 0 | 0 | 0 |  | 2057
합계 | 25346 | 39945.3103 | 2401548316.2644 | 78988039 | 39646 | 41655 | 276596 | 332318 | 362125 | 39281 | 43593 | 0 | 2481736860.5747 | 합계 | 3.4028e+38 | 33162.579 | 49955 | 13054 | 9281 | 153766 | 92507 | 10481 | 320 | 0 | 124489 | 0 | 3.4028e+38 | 3.4028e+38 | TRUE
일평균 | 817.6129 | 1288.5584 | 77469300.5247 | 2548001.2581 | 1278.9032 | 1343.7097 | 8922.4516 | 10719.9355 | 11681.4516 | 1267.129 | 1406.2258 | #DIV/0! | 80056027.7605 | 일평균 | 1.0977e+37 | 1069.7606 | 1611.4516 | 421.0968 | 299.3871 | 4960.1935 | 2984.0968 | 338.0968 | 10.3226 | 0 | 4015.7742 | #DIV/0! | 1.0977e+37
일최대 | 1662 | 1987 | 1200725068.6073 | 78709254 | 1412 | 1530 | 232816 | 287269 | 321164 | 1322 | 1808 | 0 | 1279342460.127 | 일최대 | 6.8056e+38 | 17955 | 34490 | 612 | 370 | 143991 | 82409 | 385 | 320 | 0 | 123896 | 0 | 6.8056e+38
첨두부하율 | 2.0327 | 1.542 | 15.4994 | 30.8906 | 1.1041 | 1.1386 | 26.0933 | 26.7976 | 27.4935 | 1.0433 | 1.2857 | #DIV/0! | 15.9806 | 첨두부하율 | 62 | 16.7841 | 21.4031 | 1.4533 | 1.2359 | 29.0293 | 27.6161 | 1.1387 | 31 | #DIV/0! | 30.8523 | #DIV/0! | 62
은하배수지 원수량(2016년) | [13 empty] | 갈산농공단지배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 0 | 1826 | 1915 | 1805 | 1432 | 1821 | 1564 | 1861 | 1794 | 1707 | 1885 |  | 17610 | 1일 | 357517 | 0 | 0 | 458 | 429 | 462 | 480 | 453 | 612 | 390 | 327 |  | 361128
2일 | 0 | 2037 | 1503 | 1867 | 1553 | 1632 | 1699 | 1742 | 1919 | 1559 | 1745 |  | 17256 | 2일 | 169745 | 0 | 768 | 438 | 435 | 464 | 486 | 442 | 627 | 373 | 321 |  | 174099
3일 | 0 | 1668 | 1481 | 1433 | 1521 | 1500 | 1451 | 1805 | 1939 | 1632 | 1756 |  | 16186 | 3일 | 221319 | 0 | 128 | 420 | 417 | 485 | 463 | 438 | 535 | 394 | 306 |  | 224905
4일 | 0 | 1863 | 1399 | 1562 | 1775 | 1531 | 1616 | 1799 | 1828 | 1840 | 1786 |  | 16999 | 4일 | 199257 | 0 | 0 | 466 | 438 | 440 | 452 | 528 | 516 | 429 | 314 |  | 202840
5일 | 0 | 2071 | 1340 | 1542 | 1720 | 1520 | 1725 | 1744 | 1897 | 1766 | 1669 |  | 16994 | 5일 | 385 | 0 | 0 | 455 | 433 | 493 | 465 | 483 | 642 | 418 | 283 |  | 4057
6일 | 0 | 1927 | 1308 | 1422 | 1822 | 1471 | 1592 | 1733 | 1969 | 1865 | 1614 |  | 16723 | 6일 | 154356 | 0 | 0 | 419 | 418 | 444 | 573 | 503 | 764 | 420 | 288 |  | 158185
7일 | 0 | 1955 | 1352 | 1352 | 1686 | 1503 | 1676 | 1675 | 2124 | 1869 | 1512 |  | 16704 | 7일 | 382 | 0 | 0 | 414 | 443 | 478 | 556 | 529 | 734 | 437 | 283 |  | 4256
8일 | 0 | 1983 | 1358 | 1399 | 1486 | 1437 | 1745 | 1763 | 2163 | 1877 | 1655 |  | 16866 | 8일 | 26842 | 0 | 0 | 427 | 445 | 492 | 446 | 518 | 573 | 412 | 296 |  | 30451
9일 | 0 | 1773 | 1469 | 1489 | 1463 | 1674 | 1698 | 1951 | 2022 | 1566 | 1750 |  | 16855 | 9일 | 390 | 0 | 320 | 407 | 457 | 446 | 462 | 531 | 527 | 372 | 313 |  | 4225
10일 | 0 | 1821 | 191957 | 1450 | 1311 | 1666 | 1522 | 1953 | 2103 | 1662 | 1870 |  | 207315 | 10일 | 375 | 0 | 512 | 392 | 430 | 486 | 404 | 534 | 486 | 405 | 335 |  | 4359
11일 | 0 | 1783 | 1440 | 1077 | 1575 | 1771 | 1613 | 1923 | 1985 | 1789 | 1681 |  | 16637 | 11일 | 27850 | 0 | 24890 | 436 | 445 | 470 | 403 | 515 | 483 | 418 | 335 |  | 56245
12일 | 531 | 1770 | 1698 | 883 | 1618 | 1414 | 1739 | 1986 | 1911 | 1901 | 1916 |  | 17367 | 12일 | 448 | 0 | 402 | 363 | 444 | 438 | 425 | 508 | 481 | 445 | 328 |  | 4282
13일 | 1418 | 1565 | 1466 | 1555 | 1592 | 1532 | 1732 | 2004 | 2243 | 1846 | 1736 |  | 18689 | 13일 | 64 | 0 | 399 | 410 | 483 | 444 | 437 | 502 | 518 | 430 | 303 |  | 3990
14일 | 1397 | 1504 | 1579 | 1532 | 1677 | 1564 | 1739 | 2061 | 2496 | 1793 | 1796 |  | 19138 | 14일 | 704 | 0 | 401 | 403 | 444 | 443 | 440 | 519 | 565 | 419 | 341 |  | 4679
15일 | 1388 | 1591 | 1708 | 1499 | 1618 | 1550 | 1655 | 1848 | 415204 | 1812 | 1894 |  | 431767 | 15일 | 320 | 0 | 410 | 419 | 433 | 425 | 491 | 477 | 570 | 405 | 340 |  | 4290
16일 | 1409 | 1624 | 106356 | 1431 | 1577 | 1763 | 1709 | 1916 | 2067 | 1528 | 1707 |  | 123087 | 16일 | 0 | 0 | 400 | 420 | 458 | 456 | 382 | 515 | 482 | 371 | 355 |  | 3839
17일 | 1409 | 1597 | 1660 | 1419 | 1593 | 1670 | 1544 | 1982 | 1660 | 1700 | 1728 |  | 17962 | 17일 | 0 | 0 | 377 | 441 | 457 | 460 | 381 | 530 | 378 | 423 | 383 |  | 3830
18일 | 1422 | 1728 | 1231 | 1547 | 1481 | 1740 | 1696 | 1965 | 1671 | 1822 | 1689 |  | 17992 | 18일 | 256 | 0 | 346 | 445 | 466 | 453 | 428 | 528 | 381 | 442 | 396 |  | 4141
19일 | 1438 | 1842 | 1428 | 158841 | 1610 | 1625 | 1760 | 2098 | 2022 | 1762 | 1669 |  | 176095 | 19일 | 192 | 0 | 400 | 464 | 468 | 461 | 444 | 525 | 462 | 448 | 429 |  | 4293
20일 | 1443 | 1757 | 1252 | 1431 | 1790 | 1512 | 1800 | 2018 | 2062 | 1890 | 1699 |  | 18654 | 20일 | 384 | 0 | 404 | 447 | 467 | 466 | 450 | 500 | 475 | 427 | 360 |  | 4380
21일 | 1515 | 1513 | 1434 | 1539 | 1768 | 1638 | 1790 | 1916 | 1986 | 1716 | 1762 |  | 18577 | 21일 | 64 | 0 | 417 | 424 | 464 | 456 | 452 | 507 | 446 | 406 | 325 |  | 3961
22일 | 1542 | 1585 | 1734 | 1587 | 1643 | 1619 | 1763 | 1917 | 1935 | 1873 | 1481 |  | 18679 | 22일 | 0 | 0 | 481 | 422 | 522 | 490 | 463 | 534 | 452 | 416 | 324 |  | 4104
23일 | 1568 | 1659 | 1722 | 1673 | 1513 | 1714 | 1768 | 2044 | 1958 | 1530 | 1349 |  | 18498 | 23일 | 0 | 0 | 457 | 406 | 496 | 501 | 451 | 519 | 480 | 381 | 309 |  | 4000
24일 | 1472 | 1646 | 1426 | 1448 | 1595 | 1536 | 1745 | 1893 | 1976 | 1794 | 1317 |  | 17848 | 24일 | 64 | 0 | 397 | 475 | 441 | 442 | 500 | 547 | 454 | 412 | 316 |  | 4048
25일 | 1728 | 1708 | 1603 | 1572 | 1484 | 1628 | 1822 | 1960 | 1887 | 1863 | 1358 |  | 18613 | 25일 | 0 | 0 | 465 | 454 | 514 | 460 | 504 | 529 | 440 | 432 | 328 |  | 4126
26일 | 2013 | 1512 | 1654 | 1659 | 1721 | 1531 | 1923 | 1752 | 1842 | 1625 | 1467 |  | 18699 | 26일 | 192 | 576 | 430 | 426 | 571 | 471 | 519 | 499 | 437 | 385 | 345 |  | 4851
27일 | 1982 | 1480 | 1351 | 1670 | 1283 | 1467 | 1853 | 1864 | 1855 | 1707 | 1455 |  | 17967 | 27일 | 0 | 0 | 427 | 417 | 438 | 470 | 522 | 497 | 432 | 251 | 341 |  | 3795
28일 | 1854 | 1253 | 1646 | 1432 | 1493 | 1492 | 1744 | 1690 | 1773 | 1630 | 1325 |  | 17332 | 28일 | 0 | 64 | 443 | 423 | 557 | 479 | 505 | 463 | 428 | 262 | 319 |  | 3943
29일 | 1897 | 1628 | 1606 | 1560 | 1464 | 1580 | 1400 | 1859 | 1771 | 1678 | 1402 |  | 17845 | 29일 | 128 | 0 | 440 | 477 | 566 | 474 | 393 | 501 | 434 | 260 | 322 |  | 3995
30일 | 1994 | 71.3635 | 1615 | 974 | 1409 | 1466 | 1917 | 1930 | 1625 | 1432 | 1354 |  | 15787.3635 | 30일 | 0 | 0.91954 | 453 | 258 | 531 | 468 | 472 | 495 | 403 | 255 | 306 |  | 3641.9195
31일 | 1822 | 0 | 1765 | 0 | 1408 | 0 | 1826 | 1832 | 0 | 1610 | 0 |  | 10263 | 31일 | 0 | 0 | 441 | 0 | 470 | 0 | 462 | 552 | 0 | 291 | 0 |  | 2216
합계 | 31242 | 49740.3635 | 342456 | 201650 | 48681 | 47567 | 52826 | 58484 | 471687 | 53644 | 49027 | 0 | 1407004.3635 | 합계 | 1161234 | 640.9195 | 35008 | 12726 | 14480 | 13917 | 14311 | 15721 | 15217 | 12029 | 9871 | 0 | 1305154.9195 | 1305154.9195 | TRUE
일평균 | 1007.8065 | 1604.5279 | 11046.9677 | 6504.8387 | 1570.3548 | 1534.4194 | 1704.0645 | 1886.5806 | 15215.7097 | 1730.4516 | 1581.5161 | #DIV/0! | 45387.2375 | 일평균 | 37459.1613 | 20.6748 | 1129.2903 | 410.5161 | 467.0968 | 448.9355 | 461.6452 | 507.129 | 490.871 | 388.0323 | 318.4194 | #DIV/0! | 42101.7716
일최대 | 2013 | 2071 | 191957 | 158841 | 1822 | 1821 | 1923 | 2098 | 415204 | 1901 | 1916 | 0 | 431767 | 일최대 | 357517 | 576 | 24890 | 477 | 571 | 501 | 573 | 552 | 764 | 448 | 429 | 0 | 361128
첨두부하율 | 1.9974 | 1.2907 | 17.3764 | 24.4189 | 1.1602 | 1.1868 | 1.1285 | 1.1121 | 27.2878 | 1.0986 | 1.2115 | #DIV/0! | 9.513 | 첨두부하율 | 9.5442 | 27.86 | 22.0404 | 1.162 | 1.2224 | 1.116 | 1.2412 | 1.0885 | 1.5564 | 1.1545 | 1.3473 | #DIV/0! | 8.5775
내포배수지 원수량(2016년)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
1일 | 1457 | 4379 | 3665 | 3701 | 4471 | 5136 | 4771 | 6211 | 5760 | 5406 | 5192 |  | 50149
2일 | 3468 | 3936 | 4433 | 3699 | 4074 | 4285 | 5303 | 6062 | 5041 | 5231 | 5121 |  | 50653
3일 | 3325 | 4352 | 4284 | 3862 | 4101 | 4878 | 4827 | 5788 | 5812 | 6012 | 5132 |  | 52373
4일 | 3405 | 4317 | 3775 | 4050 | 4348 | 4560 | 4688 | 6057 | 6117 | 5470 | 4830 |  | 51617
5일 | 3503 | 3967 | 3874 | 3983 | 4272 | 4271 | 5157 | 6585 | 5666 | 5438 | 5704 |  | 52420
6일 | 3847 | 3866 | 4133 | 3837 | 4243 | 4901 | 5579 | 5876 | 5916 | 5528 | 5739 |  | 53465
7일 | 3407 | 3339 | 4494 | 3829 | 3610 | 5144 | 5106 | 5894 | 5605 | 5123 | 5034 |  | 50585
8일 | 3420 | 3342 | 3997 | 3981 | 5300 | 4496 | 5673 | 5963 | 5990 | 5291 | 5338 |  | 52791
9일 | 4123 | 4183 | 4386 | 3717 | 4294 | 5424 | 5371 | 5863 | 5744 | 5168 | 5372 |  | 53645
10일 | 3284 | 4339 | 3991 | 4389 | 3885 | 5585 | 5542 | 5991 | 5932 | 5198 | 5596 |  | 53732
11일 | 3673 | 4208 | 4053 | 3629 | 4311 | 4795 | 5475 | 6210 | 6162 | 5359 | 5247 |  | 53122
12일 | 3620 | 3777 | 4012 | 3764 | 3667 | 5217 | 5158 | 6450 | 6298 | 5275 | 5385 |  | 52623
13일 | 3328 | 4232 | 4178 | 3715 | 5246 | 5180 | 5401 | 6128 | 5921 | 5259 | 5679 |  | 54267
14일 | 3308 | 4047 | 4530 | 4422 | 4447 | 5403 | 5617 | 5587 | 5427 | 4992 | 5509 |  | 53289
15일 | 4197 | 4169 | 4828 | 3881 | 5310 | 4781 | 5337 | 5752 | 4743 | 5157 | 5311 |  | 53466
16일 | 3264 | 4117 | 4503 | 3920 | 4133 | 4806 | 5023 | 6461 | 4949 | 4966 | 4881 |  | 51023
17일 | 3213 | 3766 | 4961 | 3624 | 4625 | 4950 | 5459 | 6526 | 5112 | 5251 | 4902 |  | 52389
18일 | 3441 | 4319 | 4128 | 4357 | 4396 | 5605 | 5371 | 6805 | 5563 | 5045 | 5791 |  | 54821
19일 | 4789 | 4429 | 4582 | 3571 | 5047 | 5517 | 5838 | 6562 | 5342 | 5462 | 5709 |  | 56848
20일 | 3376 | 4018 | 4311 | 4179 | 4781 | 5202 | 5716 | 5869 | 5799 | 5147 | 5982 |  | 54380
21일 | 3495 | 3850 | 3974 | 3373 | 4317 | 5274 | 7038 | 5723 | 5433 | 5003 | 4839 |  | 52319
22일 | 3891 | 4419 | 3625 | 4282 | 4996 | 5650 | 5907 | 6464 | 5326 | 5542 | 4885 |  | 54987
23일 | 3298 | 4164 | 4826 | 3566 | 4385 | 5074 | 5711 | 6521 | 5598 | 5161 | 5904 |  | 54208
24일 | 3788 | 3994 | 3891 | 4517 | 4505 | 4960 | 6043 | 5938 | 5212 | 4937 | 5692 |  | 53477
25일 | 3986 | 4264 | 4754 | 4183 | 4208 | 5174 | 5717 | 6695 | 5791 | 5874 | 5743 |  | 56389
26일 | 4187 | 3679 | 3513 | 3684 | 3421 | 5411 | 6311 | 5569 | 5638 | 5151 | 5240 |  | 51804
27일 | 4571 | 3793 | 5030 | 4171 | 3749 | 4929 | 5264 | 5382 | 4932 | 5123 | 5811 |  | 52755
28일 | 4352 | 3932 | 3911 | 4280 | 4953 | 6089 | 5769 | 5545 | 5810 | 5364 | 5191 |  | 55196
29일 | 4109 | 4148 | 4384 | 4382 | 4954 | 5072 | 4001 | 5474 | 5319 | 5000 | 5315 |  | 52158
30일 | 4077 | 168.5991 | 4060 | 4356 | 4700 | 5356 | 5512 | 5600 | 5303 | 5663 | 5391 |  | 50186.5991
31일 | 4119 | 0 | 4258 | 0 | 4617 | 0 | 5607 | 5197 | 0 | 5072 | 0 |  | 28870
합계 | 113321 | 117513.5991 | 131344 | 118904 | 137366 | 153125 | 169292 | 186748 | 167261 | 163668 | 161465 | 0 | 1620007.5991
일평균 | 3655.5161 | 3790.7613 | 4236.9032 | 3835.6129 | 4431.1613 | 4939.5161 | 5461.0323 | 6024.129 | 5395.5161 | 5279.6129 | 5208.5484 | #DIV/0! | 52258.3096
일최대 | 4789 | 4429 | 5030 | 4517 | 5310 | 6089 | 7038 | 6805 | 6298 | 6012 | 5982 | 0 | 56848
첨두부하율 | 1.3101 | 1.1684 | 1.1872 | 1.1776 | 1.1983 | 1.2327 | 1.2888 | 1.1296 | 1.1673 | 1.1387 | 1.1485 | #DIV/0! | 1.0878