## 공업용수(읍면)
3.2 공업용수 총괄
▣ 공업용수(읍면지역)
구 분 |  |  | 용수수요량(㎥/일) |  |  |  | 비 고
|  |  | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
공업용수 사용량 (정수) | 계 |  | 3609 | 5019 | 5019 | 5019
| 기존 산업단지 |  | 3394 | 4590 | 4590 | 4590
|  | 구항농공단지 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 구항면 | 실사용량
|  | 광천농공단지 |  |  |  |  | 광천읍 |  | 제외
|  | 은하농공단지 | 339 | 339 | 339 | 339 | 은하면 | 실사용량
|  | 결성전문농공단지 | 84 | 84 | 84 | 84 | 결성면 | 실사용량 |  | 산업단지 개발사업 완료후 경과시점에 따른 공업용수 수요량 적용기준
|  | 은하전문농공단지 | 34 | 34 | 34 | 34 | 은하면 | 종전 |  | 구분 | 산업단지 개발사업 완료 후 경과시점(수요량의()%)
|  | 갈산전문농공단지 | 111 | 111 | 111 | 111 | 갈산면 | 실사용량 |  | 공업용수 수요량 | 1년경과 | 5년경과 | 10년경과
|  | 광천 김 특화농공단지 | 294 | 294 | 294 | 294 | 광천읍 | 실사용량 |  |  | 30% | 50% | 100%
|  | 홍성일반산업단지 | 1301 | 2497 | 2497 | 2497 | 갈산면 | 실사용량+원단위
| 신규 산업단지 |  | 215 | 429 | 429 | 429
|  | 갈산2전문농공단지 | 215 | 429 | 429 | 429 | 갈산면 | 원단위
* 홍성일반 산업단지 및 갈산2전문농공단지의 생활용수는 용도별 사용수량에 포함되어 제외함.
▣ 공업용수(내포신도시지역)
구 분 |  |  | 용수수요량(㎥/일) |  |  |  | 비 고
|  |  | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
공업용수 사용량 (정수) | 계 |  | 9002 | 13402 | 13402 | 13402
|  | 산합협력시설 | 1595 | 3189 | 3189 | 3189 | 홍성(산업) | 원단위
|  | 산업시설 | 2807 | 5613 | 5613 | 5613 | 홍성(산업) | 원단위
|  | 내포신도시 집단에너지 시설 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 예산(중심1) | 요구량

## 원단위
▣ 공업용수 업종별 부지면적당 원단위
구 분 | 업 종 | 부지면적당 원단위 | 비 고
C10 | 식료품 | 11.13
C11 | 음료 | 6.94
C12 | 담배 | 0
C13 | 섬유제품 : 의복제외 | 36.2
C14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 | 13.9
C15 | 가죽, 가방 및 신발 | 32.71
C16 | 목재 및 나무제품 : 가구제외 | 1.88
C17 | 펌프, 종이 및 종이제품 | 3.22
C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 9.51
C19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 | 2.68
C20 | 화학물질 및 화학제품(의약품 제외) | 8.08
C21 | 의료용 물질 및 의약품 | 9.82
C22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | 4.64
C23 | 비금속 광물제품 | 4.31
C24 | 1차 금속 | 3.66
C25 | 금속가공제품 : 기계 및 가구제외 | 6.47
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 | 14.62
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 | 19.35
C28 | 전기장비 | 6.24
C29 | 기타 기계 및 장비 | 4.95
C30 | 자동차 및 트레일러 | 3.59
C31 | 기타 운송장비 | 2.89
C32 | 가 구 | 2.18
C33 | 기타제품 | 10.05
자료) 상수도 수요량 예측 업무편람(2014, 환경부, 국토해양부)

## -2)덕산농공 (hidden)
▣ 덕산농공단지현황
순번 | 회 사 명 | 대표자 | 생 산 품 | 용지면적 (㎡) | 구분코드 | 원단위 (㎥/㎡/일) | 일평균수요량(㎥/일)
[7 empty] | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
계 |  |  |  | #REF! |  |  | 150 | 150 | 1000 | 1000

## -3)이월농공 (hidden)
▣ 이월농공단지현황
순번 | 회 사 명 | 대표자 | 생 산 품 | 용지면적 (㎡) | 구분코드 | 원단위 (㎥/㎡/일) | 일평균수요량(㎥/일)
[7 empty] | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | 비제조 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
계 |  |  |  | #REF! |  |  | 10 | 10 | 800 | 800

## -4)광혜원농공 (hidden)
▣ 광혜원농공단지현황
순번 | 회 사 명 | 대표자 | 생 산 품 | 용지면적 (㎡) | 구분코드 | 원단위 (㎥/㎡/일) | 일평균수요량(㎥/일)
[7 empty] | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
계 |  |  |  | #REF! |  |  | 10 | 10 | 700 | 700

## -5)문백전기전자 (hidden)
▣ 문백 전기전자 농공단지
순번 | 회 사 명 | 대표자 | 생 산 품 | 용지면적 (㎡) | 구분코드 | 원단위 (㎥/㎡/일) | 일평균수요량(㎥/일)
[7 empty] | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
계 |  |  |  | #REF! |  |  | 150 | 150 | 1400 | 1400

## -6)이월전기전자 (hidden)
▣ 이월 전기전자 농공단지
순번 | 회 사 명 | 대표자 | 생 산 품 | 용지면적 (㎡) | 구분코드 | 원단위 (㎥/㎡/일) | 일평균수요량(㎥/일)
[7 empty] | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
계 |  |  |  | #REF! |  |  | 140 | 140 | 1700 | 1700

## -7)광혜원지방 (hidden)
▣ 광혜원 지방산업단지
순번 | 회 사 명 | 대표자 | 생 산 품 | 용지면적 (㎡) | 구분코드 | 원단위 (㎥/㎡/일) | 일평균수요량(㎥/일)
[7 empty] | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
계 |  |  |  | #REF! |  |  | 4000 | 4000 | 4200 | 4200

## -8)이월지방 (hidden)
▣ 광혜원 지방산업단지
순번 | 회 사 명 | 대표자 | 생 산 품 | 용지면적 (㎡) | 구분코드 | 원단위 (㎥/㎡/일) | 일평균수요량(㎥/일)
[7 empty] | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
계 |  |  |  | #REF! |  |  | 170 | 170 | 1500 | 1500

## -9)신척산업단지 (hidden)
▣ 신척산업단지
▣ 공업용수 (침전수)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 원단위 (㎥/1,000㎡) | 공업용수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | 837675 |  | 12648
C10 | 식료품제조업 | 233937 | 11.13 | 2604
C11 | 음료제조업
C20 | 화합물 및 화학제품
C21 | 의료용 물질 및 의약품
C26 | 전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 | 346442 | 14.62 | 5065
C28 | 전기장비
C27 | 의료 정밀 광학기기 및 시계 | 257296 | 19.35 | 4979
C30 | 자동차 및 트레일러
▣ 생활용수 (정수 : 종사자)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 종사자 원단위 (인/1,000㎡) | 종사자 (인) | 급수 원단위 (ℓpcd) | 일최대 급수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | 837675 |  | 7002 |  | 701
C10 | 식료품제조업 | 233937 | 3.12 | 730 | 100 | 73
C11 | 음료제조업
C20 | 화합물 및 화학제품
C21 | 의료용 물질 및 의약품
C26 | 전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 | 346442 | 10.52 | 3645 | 100 | 365
C28 | 전기장비
C27 | 의료 정밀 광학기기 및 시계 | 257296 | 10.21 | 2627 | 100 | 263
C30 | 자동차 및 트레일러
자료) 산업입지 원단위 산정에 관한 연구 (2006. 12, 건설교통부, 한국토지공사)

## -10)산수산업단지 (hidden)
▣ 산수산업단지
▣ 공업용수 (침전수)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 원단위 (㎥/1,000㎡) | 공업용수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 11.13 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C27 | #REF! | #REF! | 19.35 | #REF!
▣ 생활용수 (정수 : 종사자)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 종사자 원단위 (인/1,000㎡) | 종사자 (인) | 급수 원단위 (ℓpcd) | 일최대 급수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 4.11 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1.77 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 4.88 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1.65 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5.36 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 7.15 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 10.29 | #REF! | 100 | #REF!
C27 | #REF! | #REF! | 12.6 | #REF! | 100 | #REF!
| 지원시설 | 15108 | 6.1 | 93 | 100 | 9
자료) 산업입지 원단위 산정에 관한 연구 (2006. 12, 건설교통부, 한국토지공사)

## -11)문백정밀기계 (hidden)
▣ 문백정밀기계산업단지
▣ 공업용수 (침전수)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 원단위 (㎥/1,000㎡) | 공업용수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
▣ 생활용수 (정수 : 종사자)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 종사자 원단위 (인/1,000㎡) | 종사자 (인) | 급수 원단위 (ℓpcd) | 일최대 급수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 12.6 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5.05 | #REF! | 100 | #REF!
자료) 산업입지 원단위 산정에 관한 연구 (2006. 12, 건설교통부, 한국토지공사)

## -12)문백태흥일반 (hidden)
▣ 문백태흥일반산업단지
▣ 공업용수 (침전수)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 원단위 (㎥/1,000㎡) | 공업용수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF!
공 업 용 지 |  | #REF! | 9.13 | #REF!
▣ 생활용수 (정수 : 종사자)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 종사자 원단위 (인/1,000㎡) | 종사자 (인) | 급수 원단위 (ℓpcd) | 일최대 급수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
공 업 용 지 |  | #REF! | 4.41 | #REF! | 100 | #REF!
자료) 산업입지 원단위 산정에 관한 연구 (2006. 12, 건설교통부, 한국토지공사)

## -13)초평은암일반 (hidden)
▣ 초평은암일반산업단지
▣ 공업용수 (침전수)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 원단위 (㎥/1,000㎡) | 공업용수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
▣ 생활용수 (정수 : 종사자)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 종사자 원단위 (인/1,000㎡) | 종사자 (인) | 급수 원단위 (ℓpcd) | 일최대 급수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1.24 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 10.29 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 7.15 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! |  | 12.6 |  | 100
자료) 산업입지 원단위 산정에 관한 연구 (2006. 12, 건설교통부, 한국토지공사)

## -13)광혜원제2농공단지 (hidden)
▣ 광혜원제2농공단지
▣ 공업용수 (침전수)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 원단위 (㎥/1,000㎡) | 공업용수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
▣ 생활용수 (정수 : 종사자)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 종사자 원단위 (인/1,000㎡) | 종사자 (인) | 급수 원단위 (ℓpcd) | 일최대 급수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 12.6 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5.36 | #REF! | 100 | #REF!
자료) 산업입지 원단위 산정에 관한 연구 (2006. 12, 건설교통부, 한국토지공사)

## -14)추진중산업단지 (hidden)
▣ 추진중 산업단지
▣ 신도시형복합산업단지 (침전수)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 원단위 (㎥/1,000㎡) | 공업용수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
▣ 초평금곡지구개발사업 (침전수)
구 분 | 업 종 | 면적 (㎡) | 부지면적당 원단위 (㎥/1,000㎡) | 공업용수량 (㎥/일) | 비 고
합 계 |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
자료) 산업입지 원단위 산정에 관한 연구 (2006. 12, 건설교통부, 한국토지공사)

## -15)개별업체 (hidden)
▣ 개별업체
▣ 공업용수(정수)
업체명 | 주 소 | 년간 사용량 | 일평균 | 월최대사용량 | 일최대 | 비 고
합 계 |  | 915045 | 3050.15 | 104065 | 5203.25
체리부로㈜ | 이월면 중산리 산10-1 | 113394 | 377.98 | 14765 | 738.25
세미텍 | 이월면 미잠리 432-6 | 155422 | 518.0733 | 17355 | 867.75
동서식품 | 광혜원면 광혜원리 665-2 | 132572 | 441.9067 | 13229 | 661.45
㈜효성 | 광혜원면 죽현리 313 | 513657 | 1712.19 | 58716 | 2935.8
자료) 2011년 진천군 물사용량

## 기존단지공업용수량검토 (hidden)
▣ 기존 산업단지 공업용수량 검토
구분 | 실제 사용량 (㎥/일) |  | 공업용수수요 추정량 (㎥/일) |  |  |  | 결 정 (㎥/일)
| 년간 | 일간 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
계 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
진천농공단지 | 336 | 0.92055 | #REF! | 1231 | 1231 | 1231 | #REF! | 1231 | 1231 | 1231
덕산농공단지 | 51112 | 140.0329 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
이월농공단지 | 2945 | 8.0685 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
광혜원농공단지 | 1179 | 3.2301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
문백전기전자농공단지 | 52926 | 145.0027 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
이월전기전자농공단지 | 50844 | 139.2986 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
광혜원지방산업단지 | 1448471 | 3968.4137 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
이월지방산업단지 | 60533 | 165.8438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 1.구항농공단지
▣ 산업단지 및 농공단지
1) 구항농공단지
① 구항농공단지 업체현황
구 분 | 주요품목 |  | 가동현황 | 비 고 | ③ 광역상수도 전환시 업체별 요구량 |  |  |  |  | (단위 : ㎥)
㈜엔아이치알 | 보조식품 |  | 가동 |  | 기 업 명 | 입주년도 | 생산품 | 가동현황 | 광역상수도 전환시 요구량
㈜신성티엔에프 | 사골농축액 |  | 가동 | [5 empty] | 년평균 | 일평균
㈜경진 | 방수포/천막 |  | 가동 |  | ㈜엔아이치알 | 2003 | 보조식품 | 가동 | 13063 | 36
한성 | 견직물 |  | 휴업 |  | ㈜신성티엔에프 | 2009 | 사골농축액 | 가동 | 임대업체 | 0
대한포장 | 골판지 |  | 가동 |  | ㈜경진 | 1994 | 방수포/천막 | 가동 | 6340 | 17
신흥산업 | 마직물 |  | 가동 |  | 한성 | 1989 | 견직물 | 휴업 | 4180 | 11
(합)홍주산업 | 두부 |  | 가동 |  | 대한포장 | 2001 | 골판지 | 가동 | 임대업체 | 0
신성골프카㈜ | 여객용 자동차 |  | 휴업 |  | 신흥산업 | 1983 | 마직물 | 가동 | 임대업체 | 0
삼화제도 | 도자기 |  | 가동 |  | (합)홍주산업 | 1992 | 두부 | 가동 | 23124 | 63
㈜동신포리마 | 비닐바닥타일 |  | 가동 |  | 신성골프카㈜ | 2006 | 여객용 자동차 | 휴업 | 4490 | 12
㈜블루월드 | 골판지상자 |  | 가동 |  | 삼화제도 | 2001 | 도자기 | 가동 | 891 | 2
우리옹기 | 옹기 |  | 가동 |  | ㈜동신포리마 | 1994 | 비닐바닥타일 | 가동 | 245739 | 673
㈜디앤텍 | 키패드 |  | 가동 |  | ㈜블루월드 | 2007 | 골판지상자 | 가동 | 2154 | 6
(주)대한철강 | 철재 및 플라스틱 지붕판넬 |  | 가동 |  | 우리옹기 | 2009 | 옹기 | 가동 | 2864 | 8
우일산업개발㈜ | 아스콘 |  | 가동 |  | ㈜디앤텍 | 2006 | 키패드 | 가동 | 1075 | 3
㈜오송 | 방역약품토시 |  | 가동 |  | (주)대한철강 | 2006 | 철재 및 플라스틱 지붕판넬 | 가동 | 14618 | 40
㈜유퍼스트신영 | 플라스틱하수관 |  | 가동 |  | 우일산업개발㈜ | 2007 | 아스콘 | 가동 | 567 | 2
한미 | 파형관 |  | 가동 |  | ㈜오송 | 2007 | 방역약품토시 | 가동 | 임대업체 | 0
자료 : 홍성군 경제과(2009. 10. 기준) |  |  |  |  | ㈜유퍼스트신영 | 2009 | 플라스틱하수관 | 가동 | 13062 | 36
[5 empty] | 한미 | 2009 | 파형관 | 가동 | 1491 | 4
② 구항농공단지 지하수 사용량 |  |  |  | 단위 : ㎥/일,월,년 | 소 계 |  |  |  | 333658 | 913
사용월 |  | 2015년 |  | 비 고 | 주) 임대 입주공장은 본공장 사용량 및 요구량에 포함하였음.
1월 |  | 34472 |  |  | 자료 : 구항농공단지협의회(2009년 10월 기준)
2월 |  | 33867
3월 |  | 30902
4월 |  | 35180
5월 |  | 33131
6월 |  | 31495
7월 |  | 37113
8월 |  | 30246
9월 |  | 35695
10월 |  | 27956
11월 |  | 28071
12월 |  | 23711
합계 |  | 381839
일평균 |  | 1046
유수율 고려 |  | 1231 |  | 85%
자료 : 구항농공단지 협의회

## 2.은하농공단지
2) 은하농공단지 |  |  | 번호 | 납기 | 성명 | 읍면 | 도로명주소 | 지번주소 | 총액 | 상수업종 | 상수사용량
은하농공단지는 1개업체(네오뷰코오롱)가 가동중에 있고, 상수도를 사용하고 있으며, 최근 4개년의 상수사용실적은 다음과 같다. |  |  | 07-101-0001-5000 | 2015-01 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 21198640 | 04 | 10977
은하농공단지 지하수 사용량 |  | 단위 : ㎥/일,월,년 | 07-101-0001-5000 | 2015-02 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 21741130 | 04 | 10114
사용월 | 2015년 | 비 고 | 07-101-0001-5000 | 2015-03 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 20732780 | 04 | 9645
1월 | 10977 |  | 07-101-0001-5000 | 2015-04 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 22113080 | 04 | 10287
2월 | 10114 |  | 07-101-0001-5000 | 2015-05 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 21659430 | 04 | 10076
3월 | 9645 |  | 07-101-0001-5000 | 2015-06 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 20554330 | 04 | 9562
4월 | 10287 |  | 07-101-0001-5000 | 2015-07 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 21597080 | 04 | 10047
5월 | 10076 |  | 07-101-0001-5000 | 2015-08 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 22682830 | 04 | 0
6월 | 9562 |  | 07-101-0001-5000 | 2015-09 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 22678530 | 04 | 10550
7월 | 10047 |  | 07-101-0001-5000 | 2015-10 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 22966630 | 04 | 10684
8월 | 0 |  | 07-101-0001-5000 | 2015-11 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 12650930 | 04 | 5886
9월 | 10550 |  | 07-101-0001-5000 | 2015-12 | 코오롱아우토(주) | 은하면 | 천광로 856-14(은하농공단지) | 은하면 장척리 1123(은하농공단지) | 8479260 | 04 | 7151
10월 | 10684
11월 | 5886
12월 | 7151
합계 | 104979
일평균 | 288
유수율 고려 | 339 | 85%
자료 : 홍성군 수도사업소

## 3.결성전문농공단지
3) 결성전문농공단지 |  |  | 번호 | 납기 | 성명 | 읍면 | 도로명주소 | 지번주소 | 총액 | 상수업종 | 상수사용량
결성전문농공단지 상수도 사용량 |  | 단위 : ㎥/일,월,년 | 08-031-0001-5000 | 2015-01 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 1920 | 04 | 0
업체명 | 사용량(2015년) | 비고 | 08-031-0001-5000 | 2015-02 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 1920 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0001-5000 | 2015-03 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 1920 | 04 | 0
(주)홍명전기 | 164 |  | 08-031-0001-5000 | 2015-04 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 1920 | 04 | 0
신한씰텍 | 25 |  | 08-031-0001-5000 | 2015-05 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 1920 | 04 | 0
대동테크 | 107 |  | 08-031-0001-5000 | 2015-06 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 20490 | 04 | 25
(주)반도화성 | 4120 |  | 08-031-0001-5000 | 2015-07 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 5640 | 04 | 5
광성테크 | 2101 |  | 08-031-0001-5000 | 2015-08 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 6380 | 04 | 6
성창정밀(주) | 79 |  | 08-031-0001-5000 | 2015-09 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 4890 | 04 | 4
대진산업 | 90 |  | 08-031-0001-5000 | 2015-10 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 1920 | 04 | 0
충청정보통신 | 319 |  | 08-031-0001-5000 | 2015-11 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 1920 | 04 | 0
(주)에스씨아이 | 2854 |  | 08-031-0001-5000 | 2015-12 | (주)홍명전기 | 결성면 | 산업로 116번길 13 | 결성면 성곡리 583 | 119970 | 04 | 124
성신모택 | 0 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-01 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 4540 | 04 | 4
지텍코리아 | 781 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-02 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 4230 | 04 | 3
원강금속(주) | 2047 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-03 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 6420 | 04 | 6
(주)광일테크 | 7008 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-04 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 1920 | 04 | 0
(주)광현 | 465 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-05 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 1920 | 04 | 0
(주)동원수산냉동산업 | 555 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-06 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 1920 | 04 | 0
토임에이취에스터(주) | 848 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-07 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 4170 | 04 | 3
(주)반도기전 | 660 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-08 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 3420 | 04 | 2
(주)삼진테크 | 639 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-09 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 2670 | 04 | 1
(주)온돌리아 | 201 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-10 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 4170 | 04 | 3
김인희 | 77 | 기타 | 08-031-0002-5000 | 2015-11 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 4170 | 04 | 3
(주)엠코공장 | 1135 |  | 08-031-0002-5000 | 2015-12 | 이동규 | 결성면 | 산업로 116번길 24 | 결성면 성곡리 590 신한씰텍 | 680 | 04 | 0
서산식당 | 1103 | 기타 | 08-031-0003-5000 | 2015-01 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 20230 | 04 | 27
(주)우림산전 | 320 |  | 08-031-0003-5000 | 2015-02 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 10450 | 04 | 10
(주)제이씨코퍼레이션 | 162 |  | 08-031-0003-5000 | 2015-03 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 9700 | 04 | 9
계 | 25860 |  | 08-031-0003-5000 | 2015-04 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 5950 | 04 | 4
일평균 | 71 |  | 08-031-0003-5000 | 2015-05 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 5950 | 04 | 4
유수율 고려 | 84 | 85% | 08-031-0003-5000 | 2015-06 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 29950 | 04 | 36
자료 : 홍성군 수도사업소 |  |  | 08-031-0003-5000 | 2015-07 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 5200 | 04 | 3
|  |  | 08-031-0003-5000 | 2015-08 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 8200 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0003-5000 | 2015-09 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 5950 | 04 | 4
|  |  | 08-031-0003-5000 | 2015-10 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 5950 | 04 | 4
|  |  | 08-031-0003-5000 | 2015-11 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 5200 | 04 | 3
|  |  | 08-031-0003-5000 | 2015-12 | 대동테크 김보양 | 결성면 | 산업로 116번길 26 | 결성면 결성전문농공단지6-2대동테크 | 5200 | 04 | 3
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-01 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 324720 | 04 | 326
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-02 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 304370 | 04 | 271
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-03 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 457080 | 04 | 379
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-04 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 308110 | 04 | 274
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-05 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 325580 | 04 | 288
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-06 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 474780 | 04 | 391
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-07 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 648870 | 04 | 508
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-08 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 709960 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-09 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 493960 | 04 | 404
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-10 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 602680 | 04 | 477
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-11 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 483630 | 04 | 397
|  |  | 08-031-0004-5000 | 2015-12 | (주)반도화성 | 결성면 | 산업로 116번길 27 | 결성면 성곡리416-4 | 495430 | 04 | 405
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-01 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 110240 | 04 | 126
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-02 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 106070 | 04 | 110
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-03 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 206940 | 04 | 192
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-04 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 100310 | 04 | 105
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-05 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 91960 | 04 | 95
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-06 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 175720 | 04 | 165
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-07 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 157090 | 04 | 152
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-08 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 246030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-09 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 231880 | 04 | 209
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-10 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 237990 | 04 | 211
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-11 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 274160 | 04 | 240
|  |  | 08-031-0005-5000 | 2015-12 | 김상훈 | 결성면 | 산업로116번길 30(광성테크) | 결성면 성곡리 592 (성형정밀) | 641870 | 04 | 496
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-01 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 3550 | 04 | 4
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-02 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 3990 | 04 | 4
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-03 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 5490 | 04 | 6
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-04 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 3240 | 04 | 3
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-05 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 4740 | 04 | 5
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-06 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 8490 | 04 | 10
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-07 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 7740 | 04 | 9
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-08 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 6990 | 04 | 8
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-09 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 5490 | 04 | 6
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-10 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 7740 | 04 | 9
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-11 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 6990 | 04 | 8
|  |  | 08-031-0006-5000 | 2015-12 | 성창정밀(주) | 결성면 | 산업로 116번길 31 | 결성면 성곡리 580 | 0 | 04 | 7
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-01 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 6790 | 04 | 6
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-02 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 6700 | 04 | 5
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-03 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 7450 | 04 | 6
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-04 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 7450 | 04 | 6
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-05 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 8200 | 04 | 7
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-06 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 7450 | 04 | 6
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-07 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 9700 | 04 | 9
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-08 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 9700 | 04 | 9
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-09 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 8950 | 04 | 8
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-10 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 10450 | 04 | 10
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-11 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 11200 | 04 | 11
|  |  | 08-031-0007-5000 | 2015-12 | 대진산업 | 결성면 | 산업로116번길 40(결성농공단지) | 결성면 성곡리 585(결성농공단지) | 0 | 04 | 7
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-01 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 18400 | 04 | 26
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-02 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 16770 | 04 | 20
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-03 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 16030 | 04 | 19
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-04 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 6380 | 04 | 6
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-05 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 7860 | 04 | 8
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-06 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 19000 | 04 | 23
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-07 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 9350 | 04 | 10
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-08 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 27170 | 04 | 34
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-09 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 30140 | 04 | 38
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-10 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 113740 | 04 | 119
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-11 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 7860 | 04 | 8
|  |  | 08-031-0008-5000 | 2015-12 | 충청정보통신 | 결성면 | 산업로 116번길 102-35 | 결성면 성곡리 586 | 0 | 04 | 8
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-01 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 41340 | 04 | 57
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-02 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 201570 | 04 | 187
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-03 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 307410 | 04 | 271
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-04 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 143610 | 04 | 141
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-05 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 149910 | 04 | 146
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-06 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 190230 | 04 | 178
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-07 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 418450 | 04 | 350
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-08 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 491460 | 04 | 399
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-09 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 415470 | 04 | 348
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-10 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 479540 | 04 | 391
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-11 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 188970 | 04 | 177
|  |  | 08-031-0009-5000 | 2015-12 | (주)에스씨아이 | 결성면 | 산업로 116번길 102-36 | 결성면 성곡리 593 | 229290 | 04 | 209
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-01 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-02 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-03 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-04 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-05 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-06 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-07 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-08 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-09 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-10 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-11 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0010-5000 | 2015-12 | 성신모택 | 결성면 | 산업로 116번길 102-27 | 결성면 결성전문농공단지9블럭(성곡리 587) | 3030 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-01 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 122220 | 04 | 273
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-02 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 60000 | 04 | 114
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-03 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 35850 | 04 | 39
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-04 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 17830 | 04 | 19
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-05 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 26950 | 04 | 32
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-06 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 27910 | 04 | 33
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-07 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 25450 | 04 | 30
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-08 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 26200 | 04 | 31
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-09 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 32200 | 04 | 38
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-10 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 32000 | 04 | 38
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-11 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 29200 | 04 | 35
|  |  | 08-031-0011-5000 | 2015-12 | 최정해 | 결성면 | 산업로116번길 102-18(지텍코리아) | 결성면 성곡리599(지텍코리아) | 83580 | 04 | 99
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-01 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 67970 | 04 | 85
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-02 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 65170 | 04 | 74
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-03 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 66200 | 04 | 75
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-04 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 25450 | 04 | 30
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-05 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 253230 | 04 | 228
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-06 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 125970 | 04 | 127
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-07 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 605840 | 04 | 471
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-08 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 214170 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-09 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 258270 | 04 | 232
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-10 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 458680 | 04 | 377
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-11 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 265830 | 04 | 238
|  |  | 08-031-0012-5000 | 2015-12 | 원강금속(주) | 결성면 | 산업로116번길 102-3 | 결성면 성곡리 589 동남플랜트 | 104550 | 04 | 110
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-01 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 797690 | 04 | 694
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-02 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 867810 | 04 | 650
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-03 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 823110 | 04 | 620
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-04 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 828930 | 04 | 890
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-05 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 813810 | 04 | 866
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-06 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 1068960 | 04 | 785
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-07 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 1061510 | 04 | 780
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-08 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 674110 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-09 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 472960 | 04 | 385
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-10 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 575770 | 04 | 454
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-11 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 583220 | 04 | 459
|  |  | 08-031-0013-5000 | 2015-12 | (주)광일테크 | 결성면 | 산업로 116번길 100 | 결성면 성곡리 598 (동남프랜트 맞은편) | 447750 | 04 | 425
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-01 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 21510 | 04 | 29
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-02 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 21700 | 04 | 25
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-03 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 33700 | 04 | 41
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-04 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 50750 | 04 | 60
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-05 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 36700 | 04 | 45
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-06 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 36700 | 04 | 45
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-07 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 49720 | 04 | 59
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-08 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 44570 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-09 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 29200 | 04 | 35
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-10 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 38200 | 04 | 47
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-11 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 29200 | 04 | 35
|  |  | 08-031-0014-5000 | 2015-12 | (주)광현 장현자 | 결성면 | 산업로 116번길 85 | 결성면 결성전문농공단지23-1블럭 | 24050 | 04 | 44
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-01 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 8320 | 04 | 10
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-02 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 16920 | 04 | 20
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-03 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 25270 | 04 | 31
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-04 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 21420 | 04 | 26
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-05 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 45600 | 04 | 56
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-06 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 28170 | 04 | 35
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-07 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 31170 | 04 | 39
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-08 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 25170 | 04 | 31
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-09 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 44570 | 04 | 55
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-10 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 70320 | 04 | 80
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-11 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 63110 | 04 | 73
|  |  | 08-031-0015-5000 | 2015-12 | (주)동원수산냉동산업 | 결성면 | 산업로116번길 86 | 결성면 성곡리 597 | 7310 | 04 | 99
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-01 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 54160 | 04 | 73
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-02 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 45600 | 04 | 56
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-03 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 70320 | 04 | 80
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-04 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 34170 | 04 | 43
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-05 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 99740 | 04 | 107
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-06 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 46630 | 04 | 57
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-07 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 50220 | 04 | 59
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-08 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 42510 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-09 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 53840 | 04 | 64
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-10 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 59020 | 04 | 69
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-11 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 53840 | 04 | 64
|  |  | 08-031-0016-5000 | 2015-12 | 토임에이취에스터(주) | 결성면 | 산업로 116번길 79 | 결성면 성곡리 604 | 181480 | 04 | 176
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-01 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 69270 | 04 | 89
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-02 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 57960 | 04 | 67
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-03 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 73530 | 04 | 82
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-04 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 46630 | 04 | 56
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-05 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 41480 | 04 | 51
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-06 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 49720 | 04 | 59
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-07 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 40450 | 04 | 50
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-08 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 42510 | 04 | 52
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-09 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 37450 | 04 | 46
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-10 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 38950 | 04 | 48
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-11 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 36700 | 04 | 45
|  |  | 08-031-0017-5000 | 2015-12 | (주)반도기전 | 결성면 | 산업로 116번길 78 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)15블럭 | 0 | 04 | 15
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-01 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 34950 | 04 | 50
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-02 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 41120 | 04 | 50
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-03 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 35950 | 04 | 44
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-04 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 64310 | 04 | 72
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-05 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 49720 | 04 | 59
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-06 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 46630 | 04 | 56
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-07 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 55900 | 04 | 65
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-08 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 64140 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-09 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 50750 | 04 | 60
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-10 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 67230 | 04 | 76
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-11 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 54870 | 04 | 64
|  |  | 08-031-0018-5000 | 2015-12 | (주)삼진테크 | 결성면 | 산업로 116번길 75 | 결성면 성곡리416-7(결성농공단지)19블럭 | 35200 | 04 | 43
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-01 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 11910 | 04 | 14
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-02 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 14200 | 04 | 15
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-03 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 14200 | 04 | 15
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-04 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 14200 | 04 | 15
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-05 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 20200 | 04 | 23
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-06 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 15700 | 04 | 17
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-07 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 17950 | 04 | 20
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-08 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 37450 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-09 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 20200 | 04 | 23
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-10 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 20950 | 04 | 24
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-11 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 14950 | 04 | 16
|  |  | 08-031-0019-5000 | 2015-12 | (주)온돌리아 | 결성면 | 산업로 116번길 74 | 결성면 성곡리595 | 0 | 04 | 19
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-01 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 8960 | 04 | 11
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-02 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 7920 | 04 | 8
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-03 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 8670 | 04 | 9
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-04 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 6420 | 04 | 6
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-05 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 7230 | 04 | 7
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-06 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 8670 | 04 | 9
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-07 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 15420 | 04 | 18
|  |  | 08-031-0020-5000 | 20150-79 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 7920 | 04 | 8
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-08 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 2670 | 04 | 1
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-09 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 1920 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-10 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 1920 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-11 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 1970 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0020-5000 | 2015-12 | 김인희 | 결성면 | 산업로116번길 69 | 결성면 성곡리602(결성농공단지) | 0 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-01 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 64260 | 04 | 84
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-02 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 72710 | 04 | 82
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-03 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 85970 | 04 | 95
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-04 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 67610 | 04 | 77
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-05 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 82910 | 04 | 92
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-06 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 85970 | 04 | 95
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-07 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 78830 | 04 | 88
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-08 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 111020 | 04 | 116
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-09 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 72710 | 04 | 82
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-10 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 113520 | 04 | 118
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-11 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 94810 | 04 | 103
|  |  | 08-031-0021-5000 | 2015-12 | (주)엠코공장 | 결성면 | 산업로 116번길 89 | 결성면 성곡리416-4(결성농공단지)23블럭 | 94810 | 04 | 103
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-01 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 76820 | 04 | 95
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-02 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 65170 | 04 | 75
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-03 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 91050 | 04 | 98
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-04 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 70800 | 04 | 80
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-05 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 84740 | 04 | 94
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-06 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 78560 | 04 | 88
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-07 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 81650 | 04 | 91
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-08 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 94520 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-09 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 69120 | 04 | 77
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-10 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 83710 | 04 | 93
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-11 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 220700 | 04 | 203
|  |  | 08-031-0022-5000 | 2015-12 | 김영환 | 결성면 | 산업로 116번길 97 | 결성면 성곡리 608 (서산식당) | 102260 | 04 | 109
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-01 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 18430 | 04 | 25
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-02 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 17390 | 04 | 20
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-03 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 17450 | 04 | 20
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-04 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 34670 | 04 | 43
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-05 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 22670 | 04 | 27
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-06 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 20930 | 04 | 24
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-07 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 21320 | 04 | 25
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-08 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 22760 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-09 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 27280 | 04 | 33
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-10 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 27730 | 04 | 34
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-11 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 25960 | 04 | 31
|  |  | 08-031-0023-5000 | 2015-12 | (주)우림산전 | 결성면 | 산업로 116번길 107 | 결성면 성곡리 614(결성농공단지내) | 31230 | 04 | 38
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-01 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 23750 | 04 | 32
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-02 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 1920 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-03 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 1920 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-04 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 1920 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-05 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 22170 | 04 | 27
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-06 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 13170 | 04 | 15
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-07 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 17670 | 04 | 21
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-08 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 21420 | 04 | 0
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-09 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 10920 | 04 | 12
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-10 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 10920 | 04 | 12
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-11 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 8670 | 04 | 9
|  |  | 08-031-0024-5000 | 2015-12 | (주)제이씨코퍼레이션 | 결성면 | 산업로116번길 111 | 결성면 성곡리 616 | 0 | 04 | 34

## 4.은하전문농공단지
4) 은하전문농공단지
은하전문농공단지 상수도 사용량 |  | 단위 : ㎥/일,월,년
업체명 | 사용량(2015년) | 비고
중앙식품 | 2000
㈜삼능 | 2000
㈜홍성판넬 | 1500
㈜상일테크 | 600
신우그린텍 | 2000
㈜연금사 | 1500
서연ENG | 1000
계 | 10600
일평균 | 29
유수율 고려 | 34 | 85%
자료 : 홍성군 수도사업소

## 5.갈산전문농공단지
5) 갈산전문농공단지 |  |  | 번호 | 납기 | 성명 | 읍면 | 도로명주소 | 지번주소 | 총액 | 상수업종 | 상수사용량
갈산전문농공단지 상수도 사용량 |  | 단위 : ㎥/일,월,년 | 10-105-0001-5000 | 2015-01 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 1311330 | 04 | 1096
업체명 | 사용량(2015년) | 비고 | 10-105-0001-5000 | 2015-02 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 903690 | 04 | 672
|  |  | 10-105-0001-5000 | 2015-03 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 857500 | 04 | 641
(주)홍성브레이크 | 13910 |  | 10-105-0001-5000 | 2015-04 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 856010 | 04 | 640
인창기업(주) | 280 |  | 10-105-0001-5000 | 2015-05 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 723400 | 04 | 551
원강금속(주) | 11428 |  | 10-105-0001-5000 | 2015-06 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 990110 | 04 | 730
(주)켐트로 | 310 |  | 10-105-0001-5000 | 2015-07 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 1861760 | 04 | 1315
(주)세아산업 | 3424 |  | 10-105-0001-5000 | 2015-08 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 2989690 | 04 | 2072
(주)청운브레이크 | 0 |  | 10-105-0001-5000 | 2015-09 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 2670830 | 04 | 1858
(주)인천금속 | 4922 |  | 10-105-0001-5000 | 2015-10 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 2062910 | 04 | 1450
원강금속 | 67 |  | 10-105-0001-5000 | 2015-11 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 1444560 | 04 | 1035
|  |  | 10-105-0001-5000 | 2015-12 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-24 | 갈산면 취생리 602 | 1775340 | 04 | 1257
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-01 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 30660 | 04 | 40
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-02 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 25360 | 04 | 27
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-03 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 36500 | 04 | 42
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-04 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 30560 | 04 | 34
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-05 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 26100 | 04 | 28
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-06 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 38730 | 04 | 45
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-07 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 132090 | 04 | 131
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-08 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 41700 | 04 | 49
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-09 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 40950 | 04 | 48
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-10 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 53660 | 04 | 61
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-11 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 35760 | 04 | 41
|  |  | 10-105-0001-5100 | 2015-12 | (주)홍성브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-19 | 갈산면 취생리 591 | 36490 | 04 | 47
|  |  | 10-105-0002-5000 | 2015-01 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 22460 | 04 | 33
|  |  | 10-105-0002-5000 | 2015-02 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 23000 | 04 | 29
|  |  | 10-105-0002-5000 | 2015-03 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 38490 | 04 | 50
계 | 34341 |  | 10-105-0002-5000 | 2015-04 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 17490 | 04 | 22
일평균 | 94 |  | 10-105-0002-5000 | 2015-05 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 9790 | 04 | 11
유수율 고려 | 111 | 85% | 10-105-0002-5000 | 2015-06 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 18990 | 04 | 24
자료 : 홍성군 수도사업소 |  |  | 10-105-0002-5000 | 2015-07 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 14490 | 04 | 18
|  |  | 10-105-0002-5000 | 2015-08 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 18240 | 04 | 23
|  |  | 10-105-0002-5000 | 2015-09 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 15240 | 04 | 19
|  |  | 10-105-0002-5000 | 2015-10 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 15250 | 04 | 19
|  |  | 10-105-0002-5000 | 2015-11 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 17490 | 04 | 22
|  |  | 10-105-0002-5000 | 2015-12 | 인창기업(주) | 갈산면 | 내포로 1607-41 | 갈산면 취생리 592 | 0 | 04 | 10
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-01 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 276310 | 04 | 260
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-02 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 966000 | 04 | 701
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-03 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 2107340 | 04 | 1467
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-04 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 2177370 | 04 | 1514
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-05 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 1834670 | 04 | 1284
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-06 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 2561790 | 04 | 1772
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-07 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 2667580 | 04 | 1843
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-08 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 2481330 | 04 | 1718
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-09 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 480260 | 04 | 375
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-10 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 425130 | 04 | 338
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-11 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 94880 | 04 | 79
|  |  | 10-105-0003-5000 | 2015-12 | 원강금속(주) | 갈산면 | 내포로 1607-56 | 갈산면 취생리 601 | 92820 | 04 | 77
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-01 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 17530 | 04 | 23
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-02 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 19290 | 04 | 22
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-03 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 26710 | 04 | 32
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-04 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 25230 | 04 | 30
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-05 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 22260 | 04 | 26
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-06 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 25230 | 04 | 30
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-07 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 32650 | 04 | 40
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-08 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 8890 | 04 | 8
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-09 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 28200 | 04 | 34
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-10 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 21520 | 04 | 25
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-11 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 17800 | 04 | 20
|  |  | 10-105-0004-5000 | 2015-12 | (주)켐트로 | 갈산면 | 내포로 1607-66 | 갈산면 취생리 599 | 5400 | 04 | 20
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-01 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 69320 | 04 | 91
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-02 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 57400 | 04 | 68
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-03 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 74740 | 04 | 85
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-04 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 72700 | 04 | 83
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-05 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 65560 | 04 | 76
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-06 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 60460 | 04 | 71
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-07 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 57400 | 04 | 68
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-08 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 79840 | 04 | 90
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-09 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 103760 | 04 | 111
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-10 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 108750 | 04 | 115
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-11 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 75760 | 04 | 86
|  |  | 10-105-0005-5000 | 2015-12 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-72 | 갈산면 취생리 597 | 75270 | 04 | 95
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-01 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-02 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-03 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-04 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-05 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-06 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-07 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-08 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-09 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-10 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-11 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0006-5000 | 2015-12 | (주)청운브레이크 | 갈산면 | 내포로 1607-81 | 갈산면 취생리 605 | 2950 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-01 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 48150 | 04 | 65
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-02 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 49720 | 04 | 59
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-03 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 61050 | 04 | 70
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-04 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 62080 | 04 | 71
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-05 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 50750 | 04 | 60
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-06 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 98250 | 04 | 105
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-07 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 136050 | 04 | 135
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-08 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 153690 | 04 | 149
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-09 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 124710 | 04 | 126
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-10 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 168810 | 04 | 161
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-11 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 70320 | 04 | 79
|  |  | 10-105-0007-5000 | 2015-12 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-82 | 갈산면 취생리 593 | 65170 | 04 | 74
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-01 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 447350 | 04 | 420
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-02 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 524240 | 04 | 421
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-03 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 613640 | 04 | 481
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-04 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 458680 | 04 | 377
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-05 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 274650 | 04 | 245
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-06 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 390140 | 04 | 331
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-07 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 451230 | 04 | 372
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-08 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 504870 | 04 | 408
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-09 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 452720 | 04 | 373
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-10 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 388650 | 04 | 330
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-11 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 10450 | 04 | 10
|  |  | 10-105-0007-5500 | 2015-12 | (주)인천금속 | 갈산면 | 내포로 1607-78 | 갈산면 취생리 594 | 0 | 04 | 0
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-01 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 146990 | 04 | 163
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-02 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 139830 | 04 | 138
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-03 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 209130 | 04 | 193
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-04 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 185190 | 04 | 174
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-05 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 159990 | 04 | 154
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-06 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 219210 | 04 | 201
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-07 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 231810 | 04 | 211
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-08 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 433350 | 04 | 360
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-09 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 269610 | 04 | 241
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-10 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 239370 | 04 | 217
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-11 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 186450 | 04 | 175
|  |  | 10-105-0008-5000 | 2015-12 | (주)세아산업 | 갈산면 | 내포로 1607-43 | 갈산면 취생리 604 | 127090 | 04 | 158
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-01 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 5510 | 04 | 4
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-02 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 17200 | 04 | 19
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-03 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 3700 | 04 | 1
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-04 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 5200 | 04 | 3
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-05 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 10450 | 04 | 10
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-06 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 8200 | 04 | 7
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-07 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 5950 | 04 | 4
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-08 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 6700 | 04 | 5
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-09 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 4450 | 04 | 2
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-10 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 6700 | 04 | 5
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-11 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 6700 | 04 | 5
|  |  | 10-105-0032-5000 | 2015-12 | 원강금속 | 갈산면 | 취생리 600 | 갈산면 취생리 600 | 0 | 04 | 2

## 6.광천김특화단지
6) 광천김특화단지 |  |  | 번호 | 납기 | 성명 | 읍면 | 도로명주소 | 지번주소 | 총액 | 상수업종 | 상수사용량
광천김특화단지 상수도 사용량 |  | 단위 : ㎥/일,월,년 | 02-315-0001-5000 | 2015-01 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 155630 | 04 | 171
업체명 | 사용량(2015년) | 비고(일평균 사용량) | 02-315-0001-5000 | 2015-02 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 183930 | 04 | 173
|  |  | 02-315-0001-5000 | 2015-03 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 146130 | 04 | 143
해저식품 | 2039 | 5.5863 | 02-315-0001-5000 | 2015-04 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 238420 | 04 | 215
(주)청연 | 362 | 0.99178 | 02-315-0001-5000 | 2015-05 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 88860 | 04 | 97
정정권(기타) | 30 | 0.082192 | 02-315-0001-5000 | 2015-06 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 127460 | 04 | 128
천일식품(주) | 86130 | 235.9726 | 02-315-0001-5000 | 2015-07 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 187710 | 04 | 176
광천조양식품 | 1577 | 4.3205 | 02-315-0001-5000 | 2015-08 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 128870 | 04 | 128
영어조합법인 최강식품 | 462 | 1.2658 | 02-315-0001-5000 | 2015-09 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 250710 | 04 | 226
광천농협 | 282 | 1.5326 | 02-315-0001-5000 | 2015-10 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 248190 | 04 | 224
|  |  | 02-315-0001-5000 | 2015-11 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 170290 | 04 | 159
|  |  | 02-315-0001-5000 | 2015-12 | 해저식품 | 광천읍 | 충서로 499-25 | 광천읍 벽계리 250-3 | 192140 | 04 | 199
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-01 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 990 | 04 | 0
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-02 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 990 | 04 | 0
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-03 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 990 | 04 | 0
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-04 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 43640 | 04 | 55
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-05 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 41580 | 04 | 53
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-06 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 67330 | 04 | 78
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-07 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 165590 | 04 | 160
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-08 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 12990 | 04 | 16
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-09 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 990 | 04 | 0
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-10 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 990 | 04 | 0
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-11 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 990 | 04 | 0
|  |  | 02-315-0001-6000 | 2015-12 | (주)청연 | 광천읍 | 벽계리 249-19 |  | 990 | 04 | 0
|  |  | 02-315-0002-5000 | 2015-01 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 990 | 01 | 0
|  |  | 02-315-0002-5000 | 2015-02 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 990 | 01 | 0
|  |  | 02-315-0002-5000 | 2015-03 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 990 | 01 | 0
계 | 90882 |  | 02-315-0002-5000 | 2015-04 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 1930 | 01 | 2
일평균 | 249 | 249.7518 | 02-315-0002-5000 | 2015-05 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 2860 | 01 | 4
유수율 고려 | 294 | 85% | 02-315-0002-5000 | 2015-06 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 3790 | 01 | 6
자료 : 홍성군 수도사업소 |  |  | 02-315-0002-5000 | 2015-07 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 1930 | 01 | 2
|  |  | 02-315-0002-5000 | 2015-08 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 990 | 01 | 0
|  |  | 02-315-0002-5000 | 2015-09 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 5180 | 01 | 9
|  |  | 02-315-0002-5000 | 2015-10 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 1460 | 01 | 1
|  |  | 02-315-0002-5000 | 2015-11 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 3320 | 01 | 5
|  |  | 02-315-0002-5000 | 2015-12 | 정정권 | 광천읍 | 충서로 499-19 | 광천읍 벽계리 255-3 | 1460 | 01 | 1
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-01 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 8361020 | 04 | 6643
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-02 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 9486620 | 04 | 6429
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-03 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 9197560 | 04 | 6235
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-04 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 9903820 | 04 | 6709
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-05 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 9666910 | 04 | 6550
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-06 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 12044950 | 04 | 8146
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-07 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 12582840 | 04 | 8507
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-08 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 10699480 | 04 | 7243
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-09 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 12676710 | 04 | 8570
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-10 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 14645000 | 04 | 9891
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-11 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 7966820 | 04 | 5409
|  |  | 02-315-0005-5000 | 2015-12 | 천일식품(주) | 광천읍 | 충서로 499-30 | 광천읍 벽계리 250-1 | 7399930 | 04 | 5798
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-01 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 130990 | 04 | 146
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-02 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 53110 | 04 | 60
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-03 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 75770 | 04 | 82
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-04 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 33810 | 04 | 38
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-05 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 46930 | 04 | 54
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-06 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 26310 | 04 | 28
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-07 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 28560 | 04 | 31
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-08 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 28560 | 04 | 31
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-09 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 366290 | 04 | 627
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-10 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 203750 | 04 | 369
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-11 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 61350 | 04 | 68
|  |  | 02-315-0006-5100 | 2015-12 | 광천조양식품 | 광천읍 | 충서로 499-35 | 광천읍 벽계리 249-13 | 37560 | 04 | 43
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-01 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 22790 | 04 | 31
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-02 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 32950 | 04 | 40
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-03 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 22450 | 04 | 26
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-04 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 23200 | 04 | 27
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-05 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 32200 | 04 | 39
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-06 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 26200 | 04 | 31
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-07 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 40450 | 04 | 50
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-08 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 27700 | 04 | 33
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-09 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 40450 | 04 | 50
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-10 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 44570 | 04 | 54
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-11 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 29950 | 04 | 36
|  |  | 02-315-0007-5000 | 2015-12 | 영어조합법인 최강식품 | 광천읍 | 충서로 499-45 | 광천읍 벽계리 249-15 | 34220 | 04 | 45
|  |  | 02-315-0008-5000 | 2015-07 | 광천농협 | 광천읍 | 벽계리 249-19 (광천농협 김공장) |  | 36660 | 04 | 31
|  |  | 02-315-0008-5000 | 2015-08 | 광천농협 | 광천읍 | 벽계리 249-19 (광천농협 김공장) |  | 76660 | 04 | 75
|  |  | 02-315-0008-5000 | 2015-09 | 광천농협 | 광천읍 | 벽계리 249-19 (광천농협 김공장) |  | 97260 | 04 | 95
|  |  | 02-315-0008-5000 | 2015-10 | 광천농협 | 광천읍 | 벽계리 249-19 (광천농협 김공장) |  | 55030 | 04 | 54
|  |  | 02-315-0008-5000 | 2015-11 | 광천농협 | 광천읍 | 벽계리 249-19 (광천농협 김공장) |  | 21660 | 04 | 11
|  |  | 02-315-0008-5000 | 2015-12 | 광천농협 | 광천읍 | 벽계리 249-19 (광천농협 김공장) |  | 0 | 04 | 16
Note on C30: 이걸로 선택함

## 7.홍성일반산업단지
7) 홍성일반산업단지 | [10 empty] | 번호 | 납기 | 성명 | 읍면 | 도로명주소 | 지번주소 | 총액 | 상수업종 | 상수사용량
① 홍성일반산업단지 상수도 사용량(입주업체) |  | 단위 : ㎥/일,월,년 | ② 홍성일반산업단지 상수도 사용량(미입주) | [5 empty] | 단위 : ㎥/일,월,년 |  | 10-105-0008-6000 | 2015-01 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 86770 | 04 | 97
업체명 | 사용량(2015년) | 비고(일평균 사용량) | 구분 | 블록 | 유치업종 | 용지면적 (㎡) | 원단위 | 수요량 | 분류코드 |  | 10-105-0008-6000 | 2015-02 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 63270 | 04 | 62
[11 empty] | 10-105-0008-6000 | 2015-03 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 63270 | 04 | 62
(주)수천중공업 | 922 | 2.526 | 홍성일반산업단지 | A-1 | 자동차 및 트레일러(30) | 271152.8 | 3.59 | 973 | C30 |  | 10-105-0008-6000 | 2015-04 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 48660 | 04 | 47
호성종합건설 | 279 | 1.3037 |  | A-2 | 고무제품 및 플라스틱제품(22) | 164092 | 4.64 | 761 | C22 |  | 10-105-0008-6000 | 2015-05 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 50910 | 04 | 50
(주)경남금속 | 4699 | 38.5164 |  | B-1 | 자동차 및 트레일러(30) | 29901 | 3.59 | 107 | C30 |  | 10-105-0008-6000 | 2015-06 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 64300 | 04 | 63
일진전기㈜ (기숙사, 공장동) | 17042 | 46.6904 |  | B-2 | 자동차 및 트레일러(30) | 11955 | 3.59 | 43 | C30 |  | 10-105-0008-6000 | 2015-07 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 58120 | 04 | 57
|  |  |  | (주)우심시스템 | 전자부품(26) | 34755 | 14.62 | 508 | C26 |  | 10-105-0008-6000 | 2015-08 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 115010 | 04 | 110
|  |  | 계 |  |  | 511855.8 |  | 2392 |  |  | 10-105-0008-6000 | 2015-09 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 128870 | 04 | 121
|  |  | 입주업체+미입주업체 |  |  |  |  | 2497 |  |  | 10-105-0008-6000 | 2015-10 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 140210 | 04 | 130
[11 empty] | 10-105-0008-6000 | 2015-11 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 41910 | 04 | 38
[11 empty] | 10-105-0008-6000 | 2015-12 | (주)수천중공업 | 갈산면 | 취생리 산 126-1 일반산업단지 7블럭1로트 |  | 0 | 04 | 85
[10 empty] | 30 | 10-105-0008-6100 | 2015-02 | 호성종합건설 | 갈산면 | 취생리 658 |  | 9240 | 04 | 11
[10 empty] | 31 | 10-105-0008-6100 | 2015-03 | 호성종합건설 | 갈산면 | 취생리 658 |  | 9240 | 04 | 11
[10 empty] | 30 | 10-105-0008-6100 | 2015-04 | 호성종합건설 | 갈산면 | 취생리 658 |  | 80720 | 04 | 91
[10 empty] | 31 | 10-105-0008-6100 | 2015-05 | 호성종합건설 | 갈산면 | 취생리 658 |  | 21240 | 04 | 27
[10 empty] | 30 | 10-105-0008-6100 | 2015-06 | 호성종합건설 | 갈산면 | 취생리 658 |  | 34900 | 04 | 42
[10 empty] | 31 | 10-105-0008-6100 | 2015-07 | 호성종합건설 | 갈산면 | 취생리 658 |  | 64860 | 04 | 75
[10 empty] | 31 | 10-105-0008-6100 | 20150-79 | 호성종합건설 | 갈산면 | 취생리 658 |  | 17490 | 04 | 22
[10 empty] | 30 | 10-105-0008-7000 | 2015-09 | (주)경남금속 | 갈산면 | 산단로388번길 28 | 갈산면 취생리 658 | 261350 | 04 | 236
[10 empty] | 31 | 10-105-0008-7000 | 2015-10 | (주)경남금속 | 갈산면 | 산단로388번길 28 | 갈산면 취생리 658 | 3585720 | 04 | 2477
[10 empty] | 30 | 10-105-0008-7000 | 2015-11 | (주)경남금속 | 갈산면 | 산단로388번길 28 | 갈산면 취생리 658 | 2272040 | 04 | 1587
[10 empty] | 31 | 10-105-0008-7000 | 2015-12 | (주)경남금속 | 갈산면 | 산단로388번길 28 | 갈산면 취생리 658 | 0 | 04 | 399
[11 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-01 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1169010 | 04 | 980
[11 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-02 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1157520 | 04 | 839
[11 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-03 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1467440 | 04 | 1047
[11 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-04 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1361650 | 04 | 976
계 | 22942 | [9 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-05 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1151560 | 04 | 835
일평균 | 63 | 89.0366 | [8 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-06 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1261820 | 04 | 909
유수율 고려 | 105 | 85% | [8 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-07 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1310990 | 04 | 942
자료 : 홍성군 수도사업소 | [10 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-08 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1742640 | 04 | 1219
[11 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-09 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1324400 | 04 | 951
[11 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-10 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1312480 | 04 | 943
[11 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-11 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 1115800 | 04 | 811
[11 empty] | 10-105-0030-5000 | 2015-12 | 일진전기(주) | 갈산면 | 산단로388번길 99(기숙사동) | 갈산면 취생리 561-2(기숙사동) | 896320 | 04 | 807
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-01 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 563500 | 04 | 478
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-02 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 882610 | 04 | 633
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-03 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 447530 | 04 | 341
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-04 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 1322160 | 04 | 928
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-05 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 1174650 | 04 | 829
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-06 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 849830 | 04 | 611
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-07 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 1135910 | 04 | 803
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-08 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 476660 | 04 | 352
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-09 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 346120 | 04 | 268
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-10 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 344860 | 04 | 267
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-11 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 207520 | 04 | 158
[11 empty] | 10-105-0031-5000 | 2015-12 | 일진전기(주) | 갈산면 | 취생리 561(공장동) | 갈산면 취생리 561(공장동) | 0 | 04 | 115
Note on C30: 이걸로 선택함

## 8.갈산2
8) 갈산2전문농공단지 입주업체 현황
구분 | 유치업종 | 용지면적 (㎡) | 원단위 | 수요량 | 분류코드
갈산2전문농공단지 | 계 | 105383 |  | 429
| 전기 전자(28) | 18776 | 6.24 | 118 | C28
| 자동차부품(30) | 86607 | 3.59 | 311 | C30
갈산2전문농공단지 조성사업

## 공업용수(내포)
▣ 공업용수(내포신도시지역)
구 분 |  | 용수수요량(㎥/일) |  |  |  | 비 고 |  | 산업단지 개발사업 완료후 경과시점에 따른 공업용수 수요량 적용기준
|  | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 |  |  | 구분 | 산업단지 개발사업 완료 후 경과시점(수요량의()%)
공업용수 사용량 (정수) | 계 | 9002 | 13402 | 13402 | 13402 |  |  | 공업용수 수요량 | 1년경과 | 5년경과 | 10년경과
| 산합협력시설 | 1595 | 3189 | 3189 | 3189 | 홍성(산업) | 원단위 |  | 30% | 50% | 100%
| 산업시설 | 2807 | 5613 | 5613 | 5613 | 홍성(산업) | 원단위
| 내포신도시 집단에너지 시설 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 예산(중심1) | 요구량
▣ 내포신도시 공업용수량 산정
구분 | 용지면적 (㎡) | 원단위 (ℓ/㎡/일) | 용수수요량 (㎥/일) | 업종 분류코드
계 | 656821 | 13.4 | 13402 | C26 C27 C28
산합협력시설 | 237974 |  | 3189
산업시설 | 418847 |  | 5613
내포신도시 집단에너지 시설 |  |  | 4600 | 요구량

## 6.1산업단지업체현황 (생활)
6.0 공업용수
6.1 산업단지 입주업체현황
구분 | 블록 | 업 종 분 류 | 급수인구(인) |  | 상수도원단위 |  | 생활용수량(㎥/일) |  |  | 비고
(ℓ·PCD)
|  |  | 상근 | 이용 | 상근 | 이용 | 계 | 상근 | 이용
|  |  | 인구 | 인구
홍성군일반산업단지 | A-1 A-2 | 계 | 3522 | 165 | 0 | 0 | 96.5 | 93.2 | 3.3
|  | 소 계 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0
|  | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) | 582 | 0 | 80 | 20 | 5.9 | 5.9 | - | 실수요 적용
고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22)
|  | 비금속 광물제품 제조업(23) | 1612 | 0 | 80 | 20 | 40.1 | 40.1 | - | 실수요 적용
1차금속제조업(24)
금속가공 제품 제조업 ;기계 및 가구 제외(25)
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26)
|  | 전기장비 제조업(28) | 863 | 0 | 80 | 20 | 10 | 10 | - | 실수요 적용
기타 기계 및 장비 제조업(29)
자동차 및 트레일러 제조업(30)
| A-1 | 소 계 | 465 | 165 |  |  | 40.5 | 37.2 | 3.3
|  | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22) | 139 | 46 | 80 | 20 | 12.04 | 11.12 | 0.92
|  | 비금속 광물제품 제조업(23) | 32 | 25 | 80 | 20 | 3.06 | 2.56 | 0.5
|  | 금속가공 제품 제조업 ;기계 및 가구 제외(25) | 152 | 46 | 80 | 20 | 13.08 | 12.16 | 0.92
|  | 자동차 및 트레일러 제조업(30) | 142 | 48 | 80 | 20 | 12.32 | 11.36 | 0.96
| B-1 B-2 B-3 B-4 | 계 | 730 | 219 | - | - | 62.78 | 58.4 | 4.38
|  | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) | 14 | 8 | 80 | 20 | 1.28 | 1.12 | 0.16
|  | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22) | 68 | 22 | 80 | 20 | 5.88 | 5.44 | 0.44
|  | 1차금속제조업(24) | 21 | 23 | 80 | 20 | 2.14 | 1.68 | 0.46
|  | 금속가공 제품 제조업 ;기계 및 가구 제외(25) | 97 | 29 | 80 | 20 | 8.34 | 7.76 | 0.58
|  | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26) | 195 | 35 | 80 | 20 | 16.3 | 15.6 | 0.7
|  | 전기장비 제조업(28) | 135 | 41 | 80 | 20 | 11.62 | 10.8 | 0.82
|  | 기타 기계 및 장비 제조업(29) | 110 | 30 | 80 | 20 | 9.4 | 8.8 | 0.6
|  | 자동차 및 트레일러 제조업(30) | 90 | 31 | 80 | 20 | 7.82 | 7.2 | 0.62
| 합 계 |  | 4252 | 348 | - | - | 159.28 | 151.6 | 7.68
지원시설용지 |  |  | 213 | - | 80 | 20 | 17 | 17 | -
공공시설용지 |  |  | 5 | - | 80 | 20 | 0.4 | 0.4 | -
총 계 |  |  | 4470 | 348 | - | - | 173 | 165.3 | 7.7

## 입주업체현황(홍성)
▣ 홍성일반산업단지 입주업체 현황
구분 | 블록 | 업종분류 | 부지면적 | 부지면적원단위 | 공업용수량 | 비고
|  |  | (㎡) | (㎥/천㎡·일) | (㎥/일)
홍성일반산업단지 | A-1 A-2 | 계 | 641558 | 0 | 954.1
|  | 소 계 | 537453 | 0 | 461.1
|  | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) | 59717 | 0 | 53.1 | 실수요 적용
|  | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22) | 59717 | 0
|  | 비금속 광물제품 제조업(23) | 59717 | 0 | 144 | 실수요 적용
|  | 1차금속제조업(24) | 59717 | 0
|  | 금속가공 제품 제조업 ;기계 및 가구 제외(25) | 59717 | 0
|  | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26) | 59717 | 0
|  | 전기장비 제조업(28) | 59717 | 0 | 264 | 실수요 적용
|  | 기타 기계 및 장비 제조업(29) | 59717 | 0
|  | 자동차 및 트레일러 제조업(30) | 59717 | 0
| A-1 | 소 계 | 104105 |  | 493
|  | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) | 0 | 8.08 | 0
|  | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22) | 26702 | 4.64 | 123
|  | 비금속 광물제품 제조업(23) | 24000 | 4.31 | 103
|  | 1차금속제조업(24) | 0 | 3.66 | 0
|  | 금속가공 제품 제조업 ;기계 및 가구 제외(25) | 26701 | 6.47 | 172
|  | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26) | 0 | 14.62 | 0
|  | 전기장비 제조업(28) | 0 | 6.24 | 0
|  | 기타 기계 및 장비 제조업(29) | 0 | 4.95 | 0
|  | 자동차 및 트레일러 제조업(30) | 26702 | 3.59 | 95
| B-1 B-2 B-3 B-4 | 계 | 118221 |  | 777
|  | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) | 8027 | 8.08 | 64
|  | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22) | 13010 | 4.64 | 60
|  | 1차금속제조업(24) | 12044 | 3.66 | 44
|  | 금속가공 제품 제조업 ;기계 및 가구 제외(25) | 17028 | 6.47 | 110
|  | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26) | 17028 | 14.62 | 248
|  | 전기장비 제조업(28) | 17028 | 6.24 | 106
|  | 기타 기계 및 장비 제조업(29) | 17028 | 4.95 | 84
|  | 자동차 및 트레일러 제조업(30) | 17028 | 3.59 | 61
| 합 계 |  | 759779 |  | 1731.1
지원시설용지 |  |  | 13584 |  | 0
공공시설용지 |  |  | 361293 |  | 0
총 계 |  |  | 1134656 |  | 1731.1
* 홍성일반산업단지 용수공급 시설공사 보고서 (2011.9, 홍성군)

## 내포 면적
■ 단위면적당 원단위(비가정용수) - 개발계획 11차 기준(지구단위계획 9차)
구 분 |  | 면적(㎡) | 비가정용수 면적(㎡) | 연면적(㎡)
합계 |  | 9951729.1 | 1490066.2 | 4724568.7
주거용지 | 소계 | 2733879.5 | 0 | 0
| 단독주택 | 590607.2
| 공동주택 | 2143272.3
상업용지 | 소계 | 363139 | 232797.7 | 1216409.5
| 특화상업 | 62816 | 62816 | 439712
| 중심상업 | 96770.7 | 96770.7 | 483853.5
| 근린상업 | 73211 | 73211 | 292844
| 주상복합 | 130341.3
업무시설용지 | 소계 | 411582.5 | 411582.5 | 1621849.8
| 행정타운 | 237195 | 237195 | 948780
| 비즈니스파크 | 174387.5 | 174387.5 | 673069.8
산업시설용지 | 소계 | 656821 | 0 | 0
| 산합협력시설 | 237974
| 산업시설 | 418847
도시기반시설용지 | 소계 | 5270736.3 | 827109 | 1858443.9
| 도로 | 1718006.9
| 보행자전용도로 | 46939.3
| 주차장 | 62073.1
| 공원 | 1110571.2
| 녹지 | 1048555.3
| 공공공지 | 72044.7
| 광장 | 17126.6
| 교육시설 | 601485.5 | 601485.5 | 1416426.4
| 공공청사 | 50733.2 | 50733.2 | 55206.5
| 복합커뮤니티시설 | 38912.6 | 38912.6 | 75722.45
| 통신시설 | 553
| 문화시설 | 80176.7 | 80176.7 | 120265.05
| 사회복지시설 | 21587 | 21587 | 53967.5
| 종합의료시설 | 34214 | 34214 | 136856
| 하천 | 194507.3
| 저류지 | 55929.1
| 하수처리시설 | 30182
| 열공급시설 | 69483.1
| 쓰레기자동집하시설 | 9000.4
| 배수지 | 8655.3
기타시설용지 | 소계 | 515570.8 | 18577 | 27865.5
| 종교시설 | 10901 | 10901 | 16351.5
| 체육시설 | 392114
| 주유소 | 8555
| 자동차정비시설 | 2678
| 집회시설 | 7676 | 7676 | 11514
| 농업관련시설 | 2103.8
| 유보지 | 91543
* 주거용지, 주상복합(상업용지), 산업시설용지, 도로 등(도시기반시설용지), 체육시설 등(기타시설용지) 제외
* 지구단위계획의 용적율 적용
* 공업용수는 해당되지 않으며, 공업용수는 별도 산정
연면적 | 4724568.7 | ㎡
총인구 | 99044 | 인
일최대급수량원단위 | 147 | Lpcd(영업, 업무, 기타용)
비가정용수량 | 14559 | ㎥/일
단위면적당 비가정용수량 | 3.0816 | L/일/㎡(연면적당)

## 2.광천농공단지(종전거)(제외)
2) 광천농공단지
① 지하수 사용량 |  |  | (단위 : ㎥)
사용월 | 2007년 | 2008년 | 비 고
1월 | 260 | 195
2월 | 258 | 224
3월 | 179 | 195
4월 | 150 | 166
5월 | 124 | 126
6월 | 127 | 166
7월 | 120 | 193
8월 | 119 | 150
9월 | 142 | 214
10월 | 136 | 236
11월 | 218 | 296
12월 | 170 | 320
합계 | 2003 | 2481
일평균 | 5 | 7
유수율 고려 |  | 9 | 85%
자료 : 광천농공단지 협의회
② 광역상수도 전환시 업체별 요구량 |  |  |  | 단위 : ㎥/일,월,년
기 업 명 | 입주년도 | 생산품 | 가동현황 | 광역상수도 전환시 요구량
년평균
㈜내주 | 2000 | 철선제조 | 가동 | 56
피에스텍㈜ | 2002 | 자동차엔진용부품 | 가동 | 200
㈜영신공조 | 2007 | 냉난방기 | 가동 | 36
파스텔㈜ | 2001 | 샷시,창호 | 가동 | 22
㈜동서산업 | 2006 | 합성수지원단 | 휴업 | 0
㈜삼조생명과학 | 1995 | 동물사료영양제 | 가동 | 200
파인켐㈜ | 2009 | 식품첨가물 | 가동 | 1850
미래중기정비공업사 | 1997 | 중기정비 | 가동 | 27
㈜금성글라스텍 | 2007 | 복층강화유리 | 가동 | 800
㈜비-코리아 | 2002 | 섬유기계부품 | 가동 | 47
(주)참그로 | 2005 | 상토 | 가동 | 700
보령황토 | 2007 | 황토벽돌몰탈 | 가동 | 41
㈜대한하은주 | 2008 | 배전반가로등 | 가동 | 12
소 계 |  |  |  | 3991
일평균 |  |  |  | 11
자료 : 광천농공단지협의회(2009년 10월 기준)