## 수리검토(홍성군송수관로)_관경변경전
홍성군 송수관로 수리계산(관경변경전)
2015년(현재)
구 간 |  |  | 관 경 | 연 장 | 분기유량 | 송수유량 | 유속계수 | 유 속 | Ｉ | 손 실 | W.L (m) |  | H.W.L (m) | 잔류수두 | 비 고
|  |  | (mm) | (ｍ) | (㎥／일) | (㎥／일) | C | (㎧) | (‰) | (ｍ) | 시점 | 종점 | [5 empty] | 보령댐광역 배분량(광역수도정비,2015) |  |  |  | (m3/일)
홍성군 송수관로 수리계산 | [17 empty] | 구분 | 배분량
광천배수지 분기점 송수유량 및 잔류수두 |  |  | 1500 |  |  | 223068 | [7 empty] | 57.864 |  |  |  |  | 2012 | 2015 | 2020 | 2025
광천 분기점 | ~ | 상정리 직결 | 1500 | 1382.1 | 3125 | 219943 | 120 | 1.4462 | 1.1876 | 1.6414 | 57.864 | 56.2226 | [5 empty] | 보령시 | 69600 | 69600 | 60600 | 60600
상정리 직결 | ~ | 광천김단지 직결 | 1500 | 2731.6 | 521 | 219422 | 120 | 1.4428 | 1.1824 | 3.2299 | 56.2226 | 52.9927 | [5 empty] | 서산시 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700
광천김단지 직결 | ~ | 홍성가압장 | 1500 | 1841.9 | 354 | 219068 | 120 | 1.4405 | 1.1789 | 2.1714 | 52.9927 | 50.8213 | [5 empty] | 당진시 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700
홍성가압장 | ~ | 홍동 분기점 | 600 | 546.2 | 182443 | 36625 | 100 | 1.5073 | 5.2341 | 2.8589 | 132.8213 | 129.9624 |  |  | 82 |  |  | 서천군 | 6800 | 6800 | 3700 | 3700
홍동 분기점 | ~ | 청광 직결 | 600 | 1500 | 2489 | 34136 | 100 | 1.405 | 4.5951 | 6.8927 | 129.9624 | 123.0698 | [5 empty] | 청양군 | 6000 | 6000 | 8300 | 8300
청광 직결 | ~ | 홍성1 분기점 | 600 | 3135 | 1498 | 32638 | 100 | 1.3434 | 4.2291 | 13.2581 | 123.0698 | 109.8117 | [5 empty] | 홍성군 | 17100 | 17100 | 26900 | 26900
홍성1 분기점 | ~ | 세광 직결 | 500 | 2800 | 15674 | 16964 | 100 | 1.0061 | 3.0626 | 8.5754 | 109.8117 | 101.2363 | [5 empty] | 예산군 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600
세광 직결 | ~ | 내포 분기점 | 500 | 4785 | 2262 | 14702 | 100 | 0.87205 | 2.3502 | 11.2459 | 101.2363 | 89.9904 | [5 empty] | 태안군 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700
내포 분기점 | ~ | 내포배수지 | 800 | 3282.92 | 7600 | 7102 | 110 | 0.1647 | 0.051985 | 0.17066 | 89.9904 | 89.8197 | 85.6 | 4.2197 |  |  |  | 계 | 285200 | 285200 | 285200 | 285200
내포 분기점 | ~ | 예산군 | 500 |  |  | 7600 | 100 | 0.45109 | 0.69338 | 0 | 89.9904 | 89.9904
광천배수지 분기점 용수량
광천 분기점 | ~ | 광천중담 직결 | 300 | 2213.22 |  | 3125 | 100 | 0.51563 | 1.6119 | 3.5675 | 57.864 | 54.2965 | [5 empty] | * 서산, 당진, 예산, 태안 배분량 적용
광천중담 직결 | ~ | 광천배수지 | 300 | 351.15 | 435 | 2690 | 100 | 0.44392 | 1.2216 | 0.42895 | 54.2965 | 53.8675 | 50 | 3.8675 |  |  |  | * 홍성은 금회 산정한 용수량 적용 |  |  |  |  | (m3/일)
[18 empty] | 구분 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
홍동 분기점 | ~ | 홍동가압장 | 250 | 3376.61 |  | 2489 | 100 | 0.59151 | 2.5712 | 8.6818 | 129.9624 | 121.2806 |  |  | 10 |  |  | 광천배수지 분기점 | 223068 | 253642 | 276656 | 276591 | 276247
홍동가압장 | ~ | 홍동배수지 | 250 | 965.25 |  | 2489 | 100 | 0.59151 | 2.5712 | 2.4818 | 131.2806 | 128.7988 | 105.1 | 23.6988 |  |  |  | 서산시 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700
[18 empty] | 당진시 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700
홍성2 분기점 | ~ | 홍성2배수지 | 500 | 494.65 |  | 15674 | 100 | 0.92964 | 2.6458 | 1.3087 | 109.8117 | 108.5029 | 87.2 | 21.3029 |  |  |  | 예산군 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600
홍성2배수지 | ~ | 홍성1배수지 | 400 | 2005.43 |  | 15674 | 100 | 1.4525 | 7.8434 | 15.7293 | 108.5029 | 92.7737 | 75 | 17.7737 |  |  |  | 태안군 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700
[17 empty] | 홍성군 | 갈산배수지 | 435 | 474 | 616 | 683 | 661
홍성가압장 | ~ | 결성은하 분기점 | 1350 | 6143.9 |  | 182443 | 120 | 1.4813 | 1.4039 | 8.6252 | 132.8213 | 124.1961 | [5 empty] | 갈산농공단지배수지 | 466 | 486 | 561 | 539 | 525
결성은하 분기점 | ~ | 구항(구) 분기점 | 1350 | 893.1 | 2909 | 179534 | 120 | 1.4577 | 1.3627 | 1.2171 | 124.1961 | 122.979 | [5 empty] | 갈산산업단지배수지 | 105 | 1301 | 2497 | 2497 | 2497
구항(구) 분기점 | ~ | 갈산1 분기점 | 1350 | 4268 | 428 | 179106 | 120 | 1.4542 | 1.3567 | 5.7905 | 122.979 | 117.1885 | [5 empty] | 구항(구)배수지 | 428 | 333 | 0 | 0 | 0
갈산1 분기점 | ~ | 갈산3 분기점 | 1350 | 5030.2 | 435 | 178671 | 120 | 1.4507 | 1.3506 | 6.794 | 117.1885 | 110.3945 | [5 empty] | 은하배수지 | 1673 | 878 | 831 | 795 | 769
갈산3 분기점 | ~ | 갈산농공 분기점 | 150 | 60 | 178100 | 571 | 100 | 0.37745 | 2.0308 | 0.12185 | 110.3945 | 110.2727 | [5 empty] | 결성배수지 | 1094 | 896 | 850 | 813 | 791
갈산농공 분기점 | ~ | 갈산농공단지배수지 | 100 | 624.84 | 105 | 466 | 100 | 0.69319 | 10.0454 | 6.2767 | 110.2727 | 103.9959 | 78.7 | 25.2959 |  |  |  | 홍성2배수지 | 15674 | 15173 | 7667 | 7845 | 7871
갈산농공 분기점 | ~ | 갈산산업단지배수지 | 150 | 1703.78 | 466 | 105 | 100 | 0.069527 | 0.088529 | 0.15083 | 110.2727 | 110.1218 | 71.7 | 38.4218 |  |  |  | 홍성1배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
갈산3 분기점 | ~ | 서산시 | 1350 | 1688.46 |  | 178100 | 120 | 1.4461 | 1.3427 | 2.267 | 110.3945 | 108.1275 | [5 empty] | 홍동배수지 | 2489 | 2961 | 2949 | 2830 | 2752
[18 empty] | 광천배수지 | 2690 | 2582 | 2433 | 2321 | 2247
결성은하 분기점 | ~ | 장양 직결 | 250 | 1500 |  | 2909 | 100 | 0.69121 | 3.4309 | 5.1464 | 124.1961 | 119.0497 | [5 empty] | 내포배수지 | 7102 | 35426 | 58333 | 58233 | 58164
장양 직결 | ~ | 은하 분기점 | 250 | 480.58 | 142 | 2767 | 100 | 0.65751 | 3.1275 | 1.503 | 119.0497 | 117.5467 | [5 empty] | 청광직결 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0
은하 분기점 | ~ | 은하배수지 | 200 | 77.96 | 1094 | 1673 | 100 | 0.62145 | 3.6551 | 0.28495 | 117.5467 | 117.2618 | 86.5 | 30.7618 |  |  |  | 세광직결 | 2262 | 2007 | 0 | 0 | 0
은하 분기점 | ~ | 결성배수지 | 250 | 7179.1 | 1673 | 1094 | 100 | 0.2602 | 0.56191 | 4.034 | 117.5467 | 113.5127 | 83 | 30.5127 |  |  |  | 광천김단지 직결 | 354 | 352 | 348 | 346 | 344
[18 empty] | 상정리 직결 | 521 | 514 | 503 | 496 | 491
구항(구) 분기점 | ~ | 구항(구)배수지 | 150 | 1353.17 |  | 428 | 100 | 0.28301 | 1.1914 | 1.6122 | 122.979 | 121.3669 | 86.7 | 34.6669 |  |  |  | 광천중담 직결 | 435 | 419 | 394 | 376 | 364
[18 empty] | 장양 직결 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
갈산1 분기점 | ~ | 갈산배수지 | 150 | 441.27 |  | 435 | 100 | 0.28763 | 1.2277 | 0.54175 | 117.1885 | 116.6468 | 67 | 49.6468 |  |  |  | 홍성3(확충)배수지 | 0 | 0 | 8363 | 8617 | 8647
[18 empty] | 갈산2농공단지배수지 | 0 | 215 | 429 | 429 | 429
[18 empty] | 구항(신)배수지 | 0 | 2332 | 2581 | 2522 | 2481
[18 empty] | 서부배수지 | 0 | 1593 | 1601 | 1549 | 1514
2025년
구 간 |  |  | 관 경 | 연 장 | 분기유량 | 송수유량 | 유속계수 | 유 속 | Ｉ | 손 실 | W.L (m) |  | H.W.L (m) | 잔류수두 | 비 고
|  |  | (mm) | (ｍ) | (㎥／일) | (㎥／일) | C | (㎧) | (‰) | (ｍ) | 시점 | 종점
홍성군 송수관로 수리계산
광천배수지 분기점 송수유량 및 잔류수두 |  |  | 1500 |  |  | 218323 | [7 empty] | 57.864
광천 분기점 | ~ | 상정리 직결 | 1500 | 1382.1 | 2827 | 215496 | 120 | 1.417 | 1.1436 | 1.5805 | 57.864 | 56.2835
상정리 직결 | ~ | 광천김단지 직결 | 1500 | 2731.6 | 503 | 214993 | 120 | 1.4137 | 1.1386 | 3.1103 | 56.2835 | 53.1732
광천김단지 직결 | ~ | 홍성가압장 | 1500 | 1841.9 | 348 | 214645 | 120 | 1.4114 | 1.1352 | 2.091 | 53.1732 | 51.0822
홍성가압장 | ~ | 홍동 분기점 | 600 | 546.2 | 188066 | 26579 | 100 | 1.0942 | 2.8924 | 1.5798 | 133.0822 | 131.5024 |  |  | 82
홍동 분기점 | ~ | 홍성1 분기점 | 600 | 4634.8 | 2949 | 23630 | 100 | 0.97292 | 2.3268 | 10.7843 | 131.5024 | 120.718
홍성1 분기점 | ~ | 홍성3 분기점 | 500 | 2672.1 | 7667 | 15963 | 100 | 0.94677 | 2.7367 | 7.3128 | 120.718 | 113.4053 |  |  |  | 500->600관경 변경 필요
홍성3 분기점 | ~ | 내포 분기점 | 500 | 4912.67 | 8363 | 7600 | 100 | 0.45109 | 0.69338 | 3.4064 | 113.4053 | 109.9989
내포 분기점 | ~ | 내포배수지 | 800 | 3282.92 | 7600 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 109.9989 | 109.9989 | 85.6 | 24.3989 | 충남서부권전환
내포 분기점 | ~ | 예산군 | 500 | 4241.23 |  | 7600 | 100 | 0.45109 | 0.69338 | 2.9408 | 109.9989 | 107.0581
광천 분기점 | ~ | 광천중담 직결 | 300 | 2213.22 |  | 2827 | 100 | 0.46651 | 1.3391 | 2.9638 | 57.864 | 54.9002
광천중담 직결 | ~ | 광천배수지 | 300 | 351.15 | 394 | 2433 | 100 | 0.40155 | 1.0145 | 0.35623 | 54.9002 | 54.544 | 50 | 4.544
홍동 분기점 | ~ | 홍동가압장 | 250 | 3376.61 |  | 2949 | 100 | 0.70071 | 3.5187 | 11.8813 | 131.5024 | 119.6211 |  |  | 10
홍동가압장 | ~ | 홍동배수지 | 250 | 965.25 |  | 2949 | 100 | 0.70071 | 3.5187 | 3.3964 | 129.6211 | 126.2247 | 105.1 | 21.1247
홍성1 분기점 | ~ | 홍성2배수지 | 500 | 494.65 |  | 7667 | 100 | 0.45506 | 0.70473 | 0.3486 | 120.718 | 120.3694 | 87.2 | 33.1694
홍성2배수지 | ~ | 홍성1배수지 | 400 | 2005.43 |  | 7667 | 100 | 0.71101 | 2.0892 | 4.1897 | 120.3694 | 116.1797 | 75 | 41.1797
홍성3 분기점 | ~ | 홍성3배수지 | 500 | 1703.73 |  | 8363 | 100 | 0.49633 | 0.82763 | 1.4101 | 113.4053 | 111.9952 | 106 | 5.9952
홍성가압장 | ~ | 구항(신) 분기점 | 1350 | 3552.3 |  | 188066 | 120 | 1.5269 | 1.485 | 5.275 | 133.0822 | 127.8072
구항(신) 분기점 | ~ | 결성은하 분기점 | 1350 | 2591.6 | 2581 | 185485 | 120 | 1.506 | 1.4475 | 3.7513 | 127.8072 | 124.0559
결성은하 분기점 | ~ | 구항(구) 분기점 | 1350 | 893.1 | 1681 | 183804 | 120 | 1.4923 | 1.4233 | 1.2712 | 124.0559 | 122.7847
구항(구) 분기점 | ~ | 갈산1 분기점 | 1350 | 4268 | 0 | 183804 | 120 | 1.4923 | 1.4233 | 6.0747 | 122.7847 | 116.7101
갈산1 분기점 | ~ | 서부 분기점 | 1350 | 544.7 | 616 | 183188 | 120 | 1.4873 | 1.4145 | 0.77047 | 116.7101 | 115.9396
서부 분기점 | ~ | 갈산2 분기점 | 1350 | 1082.9 | 1601 | 181587 | 120 | 1.4743 | 1.3917 | 1.5071 | 115.9396 | 114.4325
갈산2 분기점 | ~ | 갈산3 분기점 | 1350 | 3402.6 | 429 | 181158 | 120 | 1.4709 | 1.3856 | 4.7147 | 114.4325 | 109.7178
갈산3 분기점 | ~ | 갈산농공 분기점 | 150 | 59.74 | 178100 | 3058 | 100 | 2.0181 | 45.2841 | 2.7053 | 115.9396 | 113.2343 |  |  |  | 150->200관경 변경 필요
갈산농공 분기점 | ~ | 갈산농공단지배수지 | 100 | 624.84 | 2497 | 561 | 100 | 0.83435 | 14.159 | 8.8471 | 113.2343 | 104.3872 | 78.7 | 25.6872
갈산농공 분기점 | ~ | 갈산산업단지배수지 | 150 | 1703.78 | 561 | 2497 | 100 | 1.6482 | 31.1251 | 53.0304 | 113.2343 | 60.204 | 71.7 | -11.496 |  | 150->200관경 변경 필요
갈산3 분기점 | ~ | 서산시 | 1350 | 1688.46 |  | 178100 | 120 | 1.4461 | 1.3427 | 2.267 | 109.7178 | 107.4507
구항(신) 분기점 | ~ | 구항(신)배수지 | 1350 | 30 |  | 2581 | 120 | 0.021045 | 0.00053217 | 1.5965e-05 | 127.8072 | 127.8071 | 118.7 | 9.1071
결성은하 분기점 | ~ | 은하 분기점 | 250 | 1980.58 |  | 1681 | 100 | 0.39964 | 1.2439 | 2.4636 | 124.0559 | 121.5922
은하 분기점 | ~ | 은하배수지 | 200 | 77.96 | 850 | 831 | 100 | 0.3089 | 1.0016 | 0.078085 | 121.5922 | 121.5142 | 86.5 | 35.0142
은하 분기점 | ~ | 결성배수지 | 250 | 7179.1 | 831 | 850 | 100 | 0.20222 | 0.3523 | 2.5292 | 121.5922 | 119.0631 | 83 | 36.0631
구항(구) 분기점 | ~ | 구항(구)배수지 | 150 | 1353.17 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122.7847 | 122.7847 | 86.7 | 36.0847
갈산1 분기점 | ~ | 갈산배수지 | 150 | 441.27 |  | 616 | 100 | 0.40717 | 2.3367 | 1.0311 | 116.7101 | 115.6789 | 67 | 48.6789
서부 분기점 | ~ | 서부배수지 | 300 | 6140.22 |  | 1601 | 100 | 0.26435 | 0.46773 | 2.872 | 115.9396 | 113.0676 | 86.7 | 26.3676
갈산2 분기점 | ~ | 갈산2농공단지배수지 | 200 | 1055.28 |  | 429 | 100 | 0.15957 | 0.29477 | 0.31106 | 114.4325 | 114.1215 | 98.5 | 15.6215
Note on I7: - D=600mm이하,C=100 - D=700～900, C=110 - D=1,000이상, C=120
Note on J7: 하젠-윌리암스 공식 V = 0.84935 x C x R0.63 x I 0.54 상수도시설기준 p.188
Note on K7: Hazen-Williams 식 hf＝10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L 여기서, Q : 유량(㎥/sec) C : 계수 D : 관의 직경(m) hf : 손실수두(m) L : 관로길이(m) - D=600mm이하,C=100 - D=700～900, C=110 - D=1,000이상, C=120
Note on I82: - D=600mm이하,C=100 - D=700～900, C=110 - D=1,000이상, C=120
Note on J82: 하젠-윌리암스 공식 V = 0.84935 x C x R0.63 x I 0.54 상수도시설기준 p.188
Note on K82: Hazen-Williams 식 hf＝10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L 여기서, Q : 유량(㎥/sec) C : 계수 D : 관의 직경(m) hf : 손실수두(m) L : 관로길이(m) - D=600mm이하,C=100 - D=700～900, C=110 - D=1,000이상, C=120

## 수리검토(홍성군송수관로)_관경변경후
홍성군 송수관로 수리계산(관경변경후)
2015년(현재)
구 간 |  |  | 관 경 | 연 장 | 분기유량 | 송수유량 | 유속계수 | 유 속 | Ｉ | 손 실 | W.L (m) |  | H.W.L (m) | 잔류수두 | 비 고
|  |  | (mm) | (ｍ) | (㎥／일) | (㎥／일) | C | (㎧) | (‰) | (ｍ) | 시점 | 종점 |  |  |  |  | 보령댐광역 배분량(광역수도정비,2015) |  |  |  | (m3/일)
홍성군 송수관로 수리계산 | [16 empty] | 구분 | 배분량
광천배수지 분기점 송수유량 및 잔류수두 |  |  | 1500 |  |  | 223068 | [7 empty] | 57.864 |  |  |  | 2012 | 2015 | 2020 | 2025
광천 분기점 | ~ | 상정리 직결 | 1500 | 1382.1 | 3125 | 219943 | 120 | 1.4462 | 1.1876 | 1.6414 | 57.864 | 56.2226 |  |  |  |  | 보령시 | 69600 | 69600 | 60600 | 60600
상정리 직결 | ~ | 광천김단지 직결 | 1500 | 2731.6 | 521 | 219422 | 120 | 1.4428 | 1.1824 | 3.2299 | 56.2226 | 52.9927 |  |  |  |  | 서산시 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700
광천김단지 직결 | ~ | 홍성가압장 | 1500 | 1841.9 | 354 | 219068 | 120 | 1.4405 | 1.1789 | 2.1714 | 52.9927 | 50.8213 |  |  |  |  | 당진시 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700
홍성가압장 | ~ | 홍동 분기점 | 600 | 546.2 | 182443 | 36625 | 100 | 1.5073 | 5.2341 | 2.8589 | 132.8213 | 129.9624 |  |  | 82 |  | 서천군 | 6800 | 6800 | 3700 | 3700
홍동 분기점 | ~ | 청광 직결 | 600 | 1500 | 2489 | 34136 | 100 | 1.405 | 4.5951 | 6.8927 | 129.9624 | 123.0698 |  |  |  |  | 청양군 | 6000 | 6000 | 8300 | 8300
청광 직결 | ~ | 홍성1 분기점 | 600 | 3135 | 1498 | 32638 | 100 | 1.3434 | 4.2291 | 13.2581 | 123.0698 | 109.8117 |  |  |  |  | 홍성군 | 17100 | 17100 | 26900 | 26900
홍성1 분기점 | ~ | 세광 직결 | 500 | 2800 | 15674 | 16964 | 100 | 1.0061 | 3.0626 | 8.5754 | 109.8117 | 101.2363 |  |  |  |  | 예산군 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600
세광 직결 | ~ | 내포 분기점 | 500 | 4785 | 2262 | 14702 | 100 | 0.87205 | 2.3502 | 11.2459 | 101.2363 | 89.9904 |  |  |  |  | 태안군 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700
내포 분기점 | ~ | 내포배수지 | 800 | 3282.92 | 7600 | 7102 | 110 | 0.1647 | 0.051985 | 0.17066 | 89.9904 | 89.8197 | 85.6 | 4.2197 |  |  | 계 | 285200 | 285200 | 285200 | 285200
내포 분기점 | ~ | 예산군 | 500 |  |  | 7600 | 100 | 0.45109 | 0.69338 | 0 | 89.9904 | 89.9904
광천배수지 분기점 용수량
광천 분기점 | ~ | 광천중담 직결 | 300 | 2213.22 |  | 3125 | 100 | 0.51563 | 1.6119 | 3.5675 | 57.864 | 54.2965 |  |  |  |  | * 서산, 당진, 예산, 태안 배분량 적용
광천중담 직결 | ~ | 광천배수지 | 300 | 351.15 | 435 | 2690 | 100 | 0.44392 | 1.2216 | 0.42895 | 54.2965 | 53.8675 | 50 | 3.8675 |  |  | * 홍성은 금회 산정한 용수량 적용 |  |  |  |  | (m3/일)
[17 empty] | 구분 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
홍동 분기점 | ~ | 홍동가압장 | 250 | 3376.61 |  | 2489 | 100 | 0.59151 | 2.5712 | 8.6818 | 129.9624 | 121.2806 |  |  | 10 |  | 광천배수지 분기점 | 223068 | 253642 | 276656 | 276591 | 276247
홍동가압장 | ~ | 홍동배수지 | 250 | 965.25 |  | 2489 | 100 | 0.59151 | 2.5712 | 2.4818 | 131.2806 | 128.7988 | 105.1 | 23.6988 |  |  | 서산시 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700
[17 empty] | 당진시 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700
홍성2 분기점 | ~ | 홍성2배수지 | 500 | 494.65 |  | 15674 | 100 | 0.92964 | 2.6458 | 1.3087 | 109.8117 | 108.5029 | 87.2 | 21.3029 |  |  | 예산군 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600
홍성2배수지 | ~ | 홍성1배수지 | 400 | 2005.43 |  | 15674 | 100 | 1.4525 | 7.8434 | 15.7293 | 108.5029 | 92.7737 | 75 | 17.7737 |  |  | 태안군 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700
[16 empty] | 홍성군 | 갈산배수지 | 435 | 474 | 616 | 683 | 661
홍성가압장 | ~ | 결성은하 분기점 | 1350 | 6143.9 |  | 182443 | 120 | 1.4813 | 1.4039 | 8.6252 | 132.8213 | 124.1961 |  |  |  |  | 갈산농공단지배수지 | 466 | 486 | 561 | 539 | 525
결성은하 분기점 | ~ | 구항(구) 분기점 | 1350 | 893.1 | 2909 | 179534 | 120 | 1.4577 | 1.3627 | 1.2171 | 124.1961 | 122.979 |  |  |  |  | 갈산산업단지배수지 | 105 | 1301 | 2497 | 2497 | 2497
구항(구) 분기점 | ~ | 갈산1 분기점 | 1350 | 4268 | 428 | 179106 | 120 | 1.4542 | 1.3567 | 5.7905 | 122.979 | 117.1885 |  |  |  |  | 구항(구)배수지 | 428 | 333 | 0 | 0 | 0
갈산1 분기점 | ~ | 갈산3 분기점 | 1350 | 5030.2 | 435 | 178671 | 120 | 1.4507 | 1.3506 | 6.794 | 117.1885 | 110.3945 |  |  |  |  | 은하배수지 | 1673 | 878 | 831 | 795 | 769
갈산3 분기점 | ~ | 갈산농공 분기점 | 150 | 60 | 178100 | 571 | 100 | 0.37745 | 2.0308 | 0.12185 | 110.3945 | 110.2727 |  |  |  |  | 결성배수지 | 1094 | 896 | 850 | 813 | 791
갈산농공 분기점 | ~ | 갈산농공단지배수지 | 100 | 624.84 | 105 | 466 | 100 | 0.69319 | 10.0454 | 6.2767 | 110.2727 | 103.9959 | 78.7 | 25.2959 |  |  | 홍성2배수지 | 15674 | 15173 | 7667 | 7845 | 7871
갈산농공 분기점 | ~ | 갈산산업단지배수지 | 150 | 1703.78 | 466 | 105 | 100 | 0.069527 | 0.088529 | 0.15083 | 110.2727 | 110.1218 | 71.7 | 38.4218 |  |  | 홍성1배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
갈산3 분기점 | ~ | 서산시 | 1350 | 1688.46 |  | 178100 | 120 | 1.4461 | 1.3427 | 2.267 | 110.3945 | 108.1275 |  |  |  |  | 홍동배수지 | 2489 | 2961 | 2949 | 2830 | 2752
[17 empty] | 광천배수지 | 2690 | 2582 | 2433 | 2321 | 2247
결성은하 분기점 | ~ | 장양 직결 | 250 | 1500 |  | 2909 | 100 | 0.69121 | 3.4309 | 5.1464 | 124.1961 | 119.0497 |  |  |  |  | 내포배수지 | 7102 | 35426 | 58333 | 58233 | 58164
장양 직결 | ~ | 은하 분기점 | 250 | 480.58 | 142 | 2767 | 100 | 0.65751 | 3.1275 | 1.503 | 119.0497 | 117.5467 |  |  |  |  | 청광직결 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0
은하 분기점 | ~ | 은하배수지 | 200 | 77.96 | 1094 | 1673 | 100 | 0.62145 | 3.6551 | 0.28495 | 117.5467 | 117.2618 | 86.5 | 30.7618 |  |  | 세광직결 | 2262 | 2007 | 0 | 0 | 0
은하 분기점 | ~ | 결성배수지 | 250 | 7179.1 | 1673 | 1094 | 100 | 0.2602 | 0.56191 | 4.034 | 117.5467 | 113.5127 | 83 | 30.5127 |  |  | 광천김단지 직결 | 354 | 352 | 348 | 346 | 344
[17 empty] | 상정리 직결 | 521 | 514 | 503 | 496 | 491
구항(구) 분기점 | ~ | 구항(구)배수지 | 150 | 1353.17 |  | 428 | 100 | 0.28301 | 1.1914 | 1.6122 | 122.979 | 121.3669 | 86.7 | 34.6669 |  |  | 광천중담 직결 | 435 | 419 | 394 | 376 | 364
[17 empty] | 장양 직결 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
갈산1 분기점 | ~ | 갈산배수지 | 150 | 441.27 |  | 435 | 100 | 0.28763 | 1.2277 | 0.54175 | 117.1885 | 116.6468 | 67 | 49.6468 |  |  | 홍성3(확충)배수지 | 0 | 0 | 8363 | 8617 | 8647
[17 empty] | 갈산2농공단지배수지 | 0 | 215 | 429 | 429 | 429
[17 empty] | 구항(신)배수지 | 0 | 2332 | 2581 | 2522 | 2481
[17 empty] | 서부배수지 | 0 | 1593 | 1601 | 1549 | 1514
2025년
구 간 |  |  | 관 경 | 연 장 | 분기유량 | 송수유량 | 유속계수 | 유 속 | Ｉ | 손 실 | W.L (m) |  | H.W.L (m) | 잔류수두 | 비 고
|  |  | (mm) | (ｍ) | (㎥／일) | (㎥／일) | C | (㎧) | (‰) | (ｍ) | 시점 | 종점
홍성군 송수관로 수리계산
광천배수지 분기점 송수유량 및 잔류수두 |  |  | 1500 |  |  | 218323 | [7 empty] | 57.864
광천 분기점 | ~ | 상정리 직결 | 1500 | 1382.1 | 2827 | 215496 | 120 | 1.417 | 1.1436 | 1.5805 | 57.864 | 56.2835
상정리 직결 | ~ | 광천김단지 직결 | 1500 | 2731.6 | 503 | 214993 | 120 | 1.4137 | 1.1386 | 3.1103 | 56.2835 | 53.1732
광천김단지 직결 | ~ | 홍성가압장 | 1500 | 1841.9 | 348 | 214645 | 120 | 1.4114 | 1.1352 | 2.091 | 53.1732 | 51.0822
홍성가압장 | ~ | 홍동 분기점 | 600 | 546.2 | 188066 | 26579 | 100 | 1.0942 | 2.8924 | 1.5798 | 133.0822 | 131.5024 |  |  | 82
홍동 분기점 | ~ | 홍성1 분기점 | 600 | 4634.8 | 2949 | 23630 | 100 | 0.97292 | 2.3268 | 10.7843 | 131.5024 | 120.718
홍성1 분기점 | ~ | 홍성3 분기점 | 600 | 2672.1 | 7667 | 15963 | 100 | 0.6575 | 1.1262 | 3.0093 | 120.718 | 117.7087
홍성3 분기점 | ~ | 내포 분기점 | 500 | 4912.67 | 8363 | 7600 | 100 | 0.45109 | 0.69338 | 3.4064 | 117.7087 | 114.3024
내포 분기점 | ~ | 내포배수지 | 800 | 3282.92 | 7600 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 114.3024 | 114.3024 | 85.6 | 28.7024 | 충남서부권전환
내포 분기점 | ~ | 예산군 | 500 | 4241.23 |  | 7600 | 100 | 0.45109 | 0.69338 | 2.9408 | 114.3024 | 111.3616
광천 분기점 | ~ | 광천중담 직결 | 300 | 2213.22 |  | 2827 | 100 | 0.46651 | 1.3391 | 2.9638 | 57.864 | 54.9002
광천중담 직결 | ~ | 광천배수지 | 300 | 351.15 | 394 | 2433 | 100 | 0.40155 | 1.0145 | 0.35623 | 54.9002 | 54.544 | 50 | 4.544
홍동 분기점 | ~ | 홍동가압장 | 250 | 3376.61 |  | 2949 | 100 | 0.70071 | 3.5187 | 11.8813 | 131.5024 | 119.6211 |  |  | 10
홍동가압장 | ~ | 홍동배수지 | 250 | 965.25 |  | 2949 | 100 | 0.70071 | 3.5187 | 3.3964 | 129.6211 | 126.2247 | 105.1 | 21.1247
홍성1 분기점 | ~ | 홍성2배수지 | 500 | 494.65 |  | 7667 | 100 | 0.45506 | 0.70473 | 0.3486 | 120.718 | 120.3694 | 87.2 | 33.1694
홍성2배수지 | ~ | 홍성1배수지 | 400 | 2005.43 |  | 7667 | 100 | 0.71101 | 2.0892 | 4.1897 | 120.3694 | 116.1797 | 75 | 41.1797
홍성3 분기점 | ~ | 홍성3배수지 | 500 | 1703.73 |  | 8363 | 100 | 0.49633 | 0.82763 | 1.4101 | 117.7087 | 116.2986 | 106 | 10.2986
홍성가압장 | ~ | 구항(신) 분기점 | 1350 | 3552.3 |  | 188066 | 120 | 1.5269 | 1.485 | 5.275 | 133.0822 | 127.8072
구항(신) 분기점 | ~ | 결성은하 분기점 | 1350 | 2591.6 | 2581 | 185485 | 120 | 1.506 | 1.4475 | 3.7513 | 127.8072 | 124.0559
결성은하 분기점 | ~ | 구항(구) 분기점 | 1350 | 893.1 | 1681 | 183804 | 120 | 1.4923 | 1.4233 | 1.2712 | 124.0559 | 122.7847
구항(구) 분기점 | ~ | 갈산1 분기점 | 1350 | 4268 | 0 | 183804 | 120 | 1.4923 | 1.4233 | 6.0747 | 122.7847 | 116.7101
갈산1 분기점 | ~ | 서부 분기점 | 1350 | 544.7 | 616 | 183188 | 120 | 1.4873 | 1.4145 | 0.77047 | 116.7101 | 115.9396
서부 분기점 | ~ | 갈산2 분기점 | 1350 | 1082.9 | 1601 | 181587 | 120 | 1.4743 | 1.3917 | 1.5071 | 115.9396 | 114.4325
갈산2 분기점 | ~ | 갈산3 분기점 | 1350 | 3402.6 | 429 | 181158 | 120 | 1.4709 | 1.3856 | 4.7147 | 114.4325 | 109.7178
갈산3 분기점 | ~ | 갈산농공 분기점 | 200 | 59.74 | 178100 | 3058 | 100 | 1.1352 | 11.1556 | 0.66644 | 115.9396 | 115.2732
갈산농공 분기점 | ~ | 갈산농공단지배수지 | 100 | 624.84 | 2497 | 561 | 100 | 0.83435 | 14.159 | 8.8471 | 115.2732 | 106.4261 | 78.7 | 27.7261
갈산농공 분기점 | ~ | 갈산산업단지배수지 | 200 | 1703.78 | 561 | 2497 | 100 | 0.92716 | 7.6676 | 13.0639 | 115.2732 | 102.2093 | 71.7 | 30.5093
갈산3 분기점 | ~ | 서산시 | 1350 | 1688.46 |  | 178100 | 120 | 1.4461 | 1.3427 | 2.267 | 109.7178 | 107.4507
구항(신) 분기점 | ~ | 구항(신)배수지 | 1350 | 30 |  | 2581 | 120 | 0.021045 | 0.00053217 | 1.5965e-05 | 127.8072 | 127.8071 | 118.7 | 9.1071
결성은하 분기점 | ~ | 은하 분기점 | 250 | 1980.58 |  | 1681 | 100 | 0.39964 | 1.2439 | 2.4636 | 124.0559 | 121.5922
은하 분기점 | ~ | 은하배수지 | 200 | 77.96 | 850 | 831 | 100 | 0.3089 | 1.0016 | 0.078085 | 121.5922 | 121.5142 | 86.5 | 35.0142
은하 분기점 | ~ | 결성배수지 | 250 | 7179.1 | 831 | 850 | 100 | 0.20222 | 0.3523 | 2.5292 | 121.5922 | 119.0631 | 83 | 36.0631
구항(구) 분기점 | ~ | 구항(구)배수지 | 150 | 1353.17 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122.7847 | 122.7847 | 86.7 | 36.0847
갈산1 분기점 | ~ | 갈산배수지 | 150 | 441.27 |  | 616 | 100 | 0.40717 | 2.3367 | 1.0311 | 116.7101 | 115.6789 | 67 | 48.6789
서부 분기점 | ~ | 서부배수지 | 300 | 6140.22 |  | 1601 | 100 | 0.26435 | 0.46773 | 2.872 | 115.9396 | 113.0676 | 86.7 | 26.3676
갈산2 분기점 | ~ | 갈산2농공단지배수지 | 200 | 1055.28 |  | 429 | 100 | 0.15957 | 0.29477 | 0.31106 | 114.4325 | 114.1215 | 98.5 | 15.6215
Note on I7: - D=600mm이하,C=100 - D=700～900, C=110 - D=1,000이상, C=120
Note on J7: 하젠-윌리암스 공식 V = 0.84935 x C x R0.63 x I 0.54 상수도시설기준 p.188
Note on K7: Hazen-Williams 식 hf＝10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L 여기서, Q : 유량(㎥/sec) C : 계수 D : 관의 직경(m) hf : 손실수두(m) L : 관로길이(m) - D=600mm이하,C=100 - D=700～900, C=110 - D=1,000이상, C=120
Note on I82: - D=600mm이하,C=100 - D=700～900, C=110 - D=1,000이상, C=120
Note on J82: 하젠-윌리암스 공식 V = 0.84935 x C x R0.63 x I 0.54 상수도시설기준 p.188
Note on K82: Hazen-Williams 식 hf＝10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L 여기서, Q : 유량(㎥/sec) C : 계수 D : 관의 직경(m) hf : 손실수두(m) L : 관로길이(m) - D=600mm이하,C=100 - D=700～900, C=110 - D=1,000이상, C=120

## 용수공급량
▣ 홍성군 용수공급량
구분 | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 2030 |  |  | 2035 |  |  | 구분 | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 2030 |  |  | 2035
| 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간 | 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간 | 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간 | 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간 | 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간 |  | 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간 | 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간 | 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간 | 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간 | 배수지용량 | 일최대수요량 | 체류시간
갈산배수지 | 480 | 435 | 26.5 | 480 | 474 | 24.3 | 480 | 616 | 18.7 | 480 | 683 | 16.9 | 480 | 661 | 17.4 | 갈산 배수지 | 480 | 435 | 26.5 | 480 | 491 | 23.5 | 480 | 654 | 17.6 | 480 | 748 | 15.4 | 480 | 737 | 15.6
갈산농공단지배수지 | 420 | 466 | 21.6 | 420 | 486 | 20.7 | 420 | 561 | 18 | 420 | 539 | 18.7 | 420 | 525 | 19.2 | 갈산농공단지 배수지 | 420 | 466 | 21.6 | 420 | 499 | 20.2 | 420 | 595 | 16.9 | 420 | 580 | 17.4 | 420 | 574 | 17.6
갈산산업단지배수지 | 1000 | 105 | 228.6 | 1000 | 1301 | 18.4 | 1000 | 2497 | 9.6 | 1000 | 2497 | 9.6 | 1000 | 2497 | 9.6 | 갈산산업단지 배수지 | 1000 | 105 | 228.6 | 1000 | 1301 | 18.4 | 1000 | 2497 | 9.6 | 1000 | 2497 | 9.6 | 1000 | 2497 | 9.6
구항(구)배수지 | 160 | 428 | 9 | 160 | 333 | 11.5 | 160 | 0 |  | 160 | 0 |  | 160 | 0 |  | 구항배수지(구) | 160 | 428 | 9 | 160 | 346 | 11.1 | 160 | 0 |  | 160 | 0 |  | 160 | 0
은하배수지 | 800 | 1673 | 11.5 | 800 | 878 | 21.9 | 800 | 831 | 23.1 | 800 | 795 | 24.2 | 800 | 769 | 25 | 은하배수지 | 800 | 1673 | 11.5 | 800 | 910 | 21.1 | 800 | 885 | 21.7 | 800 | 867 | 22.1 | 800 | 856 | 22.4
결성배수지 | 780 | 1094 | 17.1 | 780 | 896 | 20.9 | 780 | 850 | 22 | 780 | 813 | 23 | 780 | 791 | 23.7 | 결성배수지 | 780 | 1094 | 17.1 | 780 | 925 | 20.2 | 780 | 904 | 20.7 | 780 | 885 | 21.2 | 780 | 874 | 21.4
홍성2배수지 | 5800 | 15674 | 8.9 | 5800 | 15173 | 9.2 | 5800 | 7667 | 18.2 | 5800 | 7845 | 17.7 | 5800 | 7871 | 17.7 | 홍성1(광역), 홍성2(지방)배수지 | 4000 | 10549 | 9.1 | 4000 | 10837 | 8.9 | 4000 | 6521 | 14.7 | 4000 | 6559 | 14.6 | 4000 | 6514 | 14.7
홍성1배수지 | [16 empty] | 1800 | 5125 | 8.4 | 1800 | 4688 | 9.2 | 1800 | 1900 | 22.7 | 1800 | 1916 | 22.5 | 1800 | 1897 | 22.8
홍동배수지 | 1100 | 2489 | 10.6 | 1900 | 2961 | 15.4 | 1900 | 2949 | 15.5 | 1900 | 2830 | 16.1 | 1900 | 2752 | 16.6 | 홍동배수지 | 1100 | 2489 | 10.6 | 1900 | 3071 | 14.8 | 1900 | 3173 | 14.4 | 1900 | 3118 | 14.6 | 1900 | 3069 | 14.9
광천배수지 | 3600 | 2690 | 32.1 | 3600 | 2582 | 33.5 | 3600 | 2433 | 35.5 | 3600 | 2321 | 37.2 | 3600 | 2247 | 38.5 | 광천배수지 | 3600 | 2690 | 32.1 | 3600 | 2676 | 32.3 | 3600 | 2602 | 33.2 | 3600 | 2547 | 33.9 | 3600 | 2509 | 34.4
내포배수지 | 30000 | 7102 | 101.4 | 30000 | 35426 | 20.3 | 30000 | 58333 | 12.3 | 30000 | 58233 | 12.4 | 30000 | 58164 | 12.4 | 내포배수지 | 30000 | 6864 | 104.9 | 30000 | 35265 | 20.4 | 30000 | 58249 | 12.4 | 30000 | 58202 | 12.4 | 30000 | 58167 | 12.4
청광직결 |  | 1498 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 청광 직결급수 |  | 1498 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
세광직결 |  | 2262 |  |  | 2007 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 세광 직결급수 |  | 2262 |  |  | 2067 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
광천김단지 직결 |  | 354 |  |  | 352 |  |  | 348 |  |  | 346 |  |  | 344 |  | 광천김단지 직결급수 |  | 354 |  |  | 354 |  |  | 352 |  |  | 351 |  |  | 349
상장리 직결 |  | 521 |  |  | 514 |  |  | 503 |  |  | 496 |  |  | 491 |  | 상장리 직결급수 |  | 521 |  |  | 520 |  |  | 515 |  |  | 511 |  |  | 508
광천중담 직결 |  | 435 |  |  | 419 |  |  | 394 |  |  | 376 |  |  | 364 |  | 광천중담 직결급수 |  | 435 |  |  | 434 |  |  | 422 |  |  | 412 |  |  | 406
장양 직결 |  | 142 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 장양 직결 |  | 142 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
홍성3배수지 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5000 | 8363 | 14.3 | 5000 | 8617 | 13.9 | 5000 | 8647 | 13.9 | 홍성3(확충)배수지 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5000 | 9608 | 12.5 | 5000 | 9688 | 12.4 | 5000 | 9585 | 12.5
갈산2농공단지배수지 |  | 0 |  | 450 | 215 | 50.2 | 450 | 429 | 25.2 | 450 | 429 | 25.2 | 450 | 429 | 25.2 | 갈산2농공단지배수지 |  | 0 |  | 450 | 215 | 50.2 | 450 | 429 | 25.2 | 450 | 429 | 25.2 | 450 | 429 | 25.2
구항(신)배수지 |  | 0 |  | 1300 | 2332 | 13.4 | 1300 | 2581 | 12.1 | 1300 | 2522 | 12.4 | 1300 | 2481 | 12.6 | 구항배수지(신) |  | 0 |  | 1300 | 2372 | 13.2 | 1300 | 2677 | 11.7 | 1300 | 2646 | 11.8 | 1300 | 2626 | 11.9
서부배수지 |  | 0 |  | 1600 | 1593 | 24.1 | 1600 | 1601 | 24 | 1600 | 1549 | 24.8 | 1600 | 1514 | 25.4 | 서부배수지 |  | 0 |  | 1600 | 1634 | 23.5 | 1600 | 1679 | 22.9 | 1600 | 1654 | 23.2 | 1600 | 1635 | 23.5
계 |  | 37368 |  |  | 67942 |  |  | 90956 |  |  | 90891 |  |  | 90547 |  | 계 |  | 37130 |  |  | 68605 |  |  | 93662 |  |  | 93610 |  |  | 93232
▣ 배수지 용량계획 | [15 empty] | 홍성1(광역)배수지 | 4000 | 10549 | 9.1 | 4000 | 10837 | 8.9 | 4000 | 6521 | 14.7 | 4000 | 6559 | 14.6 | 4000 | 6514 | 14.7
구분 | 기존(㎥/일) | 변경(확충)후 (㎥／일) | L.W.L | H.W.L | 비고 | [10 empty] | 홍성2(지방)배수지 | 1800 | 5125 | 8.4 | 1800 | 4688 | 9.2 | 1800 | 1900 | 22.7 | 1800 | 1916 | 22.5 | 1800 | 1897 | 22.8
갈산배수지 | 480 | 480 | 63 | 67
갈산농공단지배수지 | 420 | 420 | 75 | 78.7
갈산산업단지배수지 | 1000 | 1000 | 68.4 | 71.7
구항(구)배수지 | 160 | 160 | 83.5 | 86.7
은하배수지 | 800 | 800 | 83.2 | 86.5
결성배수지 | 780 | 780 | 78.8 | 83
홍성2배수지 | 4000 | 4000 | 83 | 87.2
홍성1배수지 | 1800 | 1800 | 71 | 75
홍동배수지 | 1100 | 1900 | 101.4 | 105.1
광천배수지 | 3600 | 3600 | 46 | 50
내포배수지 | 30000 | 30000 | 80 | 85.6
홍성3배수지 |  | 5000 | 102 | 106
갈산2농공단지배수지 |  | 450 | 94.5 | 98.5
구항(신)배수지 |  | 1300 | 113.7 | 118.7
서부배수지 |  | 1600 | 83.5 | 86.7
총15개 (기존11개) | 44140 | 53290
▣ 홍성군 배수지 용수공급량(급수구역별)
급수구역 | 수원 | 용수구분 | 배수지명 |  | 단계 |  |  |  | 비고
[5 empty] | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
총용수량 |  |  |  |  | 67942 | 90956 | 90891 | 90547
홍성급수구역 | 광역 | 생활 | 광천배수지 |  | 2690 | 2582 | 2433 | 2321
| 광역 | 생활 | 내포배수지 |  | 7102 | 35426 | 58333 | 58233
| 광역 | 생활 | 청광직결 |  | 9618 | 9830 | 9977 | 10033
홍북급수구역 | 광역 | 생활 | 홍성3배수지 |  | 1628 | 1665 | 1691 | 1701
| 광역 | 생활 | 서부배수지 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
홍동급수구역 | 광역 | 생활 | 갈산2농공단지배수지 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
광천급수구역 | 광역 | 생활 | 구항(신)배수지 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
구항급수구역 | 광역 | 생활 | 은하배수지 |  | 1673 | 878 | 831 | 795
| 광역 | 생활 | 결성배수지 |  | 1094 | 896 | 850 | 813
갈산급수구역 | 광역 | 생활 | 갈산배수지 |  | 435 | 474 | 616 | 683
| 광역 | 공업 | 갈산농공단지배수지 |  | 466 | 486 | 561 | 539
| 광역 | 공업 | 갈산산업단지배수지 |  | 105 | 1301 | 2497 | 2497
| 광역 | 공업 | 구항(구)배수지 |  | 428 | 333 | 0 | 0
은하급수구역 | 광역 | 생활 | 홍성2배수지 |  | 15674 | 15173 | 7667 | 7845
결성급수구역 | 광역 | 생활 | 홍동배수지 |  | 2489 | 2961 | 2949 | 2830
서부급수구역 | 광역 | 생활 | 홍성1배수지 |  | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 생활 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 공업 | 999 | 2120 | 3058 | 3036
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 이전수도정비 수리계산 (hidden)
▣ 보령댐광역 수리계산서
2010년 기존송수관로
구 간 |  |  |  | 기존관 | 계획관 | 계획관 | 연장 | 분기유량 | 송수유량 | 유속계수 | 유속 | Ｉ | 손실수두 | Ｈ.Ｇ.Ｌ | 지반고 | 가압장 | 비 고
|  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (㎥/일) | (㎥/일) | ( C ) | (m/s) | (‰) | (m) | (m) | (m)
▶ | 홍성P(홍성계통) ~ 예산군
○ | 홍성가압장 | H.W.L : | 52.1
|  | L.W.L : | 48.1 | [5 empty] | 22140 |  |  |  |  | 119.1 | 71 |  | 송수가압
| 홍성분기 ~ 홍북분기(광역종점) |  |  | 600 |  | 600 | 15791 | 14800 | 7340 | 100 | 0.30256 | 0.26754 | 4.2248 | 114.8752 | 11.59 |  | 광역종점 | 홍북분기(홍성 홍북, 금마면)
| 홍북분기(광역종점) ~ 삽교분기 |  |  | 500 |  | 500 | 6176 | 0 | 7340 | 100 | 0.43568 | 0.65014 | 4.0152 | 110.86 | 16.5 |  | 삽교R 78.85 | 삽교분기(예산 삽교읍)
| 삽교분기 ~ 덕산분기 |  |  |  |  | 300 | 7750 | 7230 | 110 | 110 | 0.018213 | 0.0027661 | 0.021437 | 110.8386 | 50.9 |  | 덕산R 93.80 | 덕산분기( 덕산, 봉산, 고덕)
[6 empty] | . |  | 22030 | 0
2015년 기존송수관로
구 간 |  |  |  | 기존관 | 계획관 | 계획관 | 연장 | 분기유량 | 송수유량 | 유속계수 | 유속 | Ｉ | 손실수두 | Ｈ.Ｇ.Ｌ | 지반고 | 가압장 | 비 고
|  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (㎥/일) | (㎥/일) | ( C ) | (m/s) | (‰) | (m) | (m) | (m)
▶ | 홍성P(홍성계통) ~ 예산군
○ | 홍성가압장 | H.W.L : | 52.1
|  | L.W.L : | 48.1 | [5 empty] | 27410 |  |  |  |  | 119.1 | 71 |  | 송수가압
| 홍성분기 ~ 홍북분기(광역종점) |  |  | 600 |  | 600 | 15791 | 14800 | 12610 | 100 | 0.51952 | 0.72808 | 11.4971 | 107.6029 | 11.59 |  | 광역종점 | 홍북분기(홍성 홍북, 금마면)
| 홍북분기(광역종점) ~ 삽교분기 |  |  | 500 |  | 500 | 6176 | 0 | 12610 | 100 | 0.74808 | 1.7693 | 10.9269 | 96.676 | 16.5 |  | 삽교R 78.85 | 삽교분기(예산 삽교읍)
| 삽교분기 ~ 덕산분기 |  |  |  |  | 300 | 7750 | 9480 | 3130 | 110 | 0.51651 | 1.3553 | 10.504 | 106.1721 | 50.9 | 20 | 덕산R 93.80 | 덕산분기( 덕산, 봉산, 고덕)
| 삽교분기~보령제약분기 |  |  |  |  | 250 | 3630 | 9000 | 3610 | 110 | 0.85768 | 4.2884 | 15.5669 | 81.1091 | 25 |  | 보령제약 | 예산응봉면
| 보령제약~응봉분기 |  |  |  |  | 200 | 1860 | 1050 | 2560 | 110 | 0.95062 | 6.7314 | 12.5203 | 105.5888 | 50 | 37 | 응봉R 96.00 | 예산응봉면 | 10
| 예산정수장 ~ 발연분기 |  |  |  | 600 | 600 | 1350 |  | 19670 | 100 | 0.81002 | 1.6573 | 2.2373 | 108.0627 | 25
| 발연분기 ~ 발연배수지 |  |  |  | 600 | 350 | 2230 | 12090 | 7580 | 110 | 0.9182 | 3.2859 | 7.3275 | 100.7352 | 49.8 |  | 발연R 74.00 | 발연배수지
| 발연분기~예산배수지 |  |  |  | 450 | 600 | 1173 | 7580 | 12090 | 100 | 0.49811 | 0.67351 | 0.79003 | 107.2727 | 25.5 |  | 예산R 77.20 | 예산배수지
0
▣ 보령댐광역 수리계산서
2020년 기존송수관로
구 간 |  |  |  | 기존관 | 계획관 | 계획관 | 연장 | 분기유량 | 송수유량 | 유속계수 | 유속 | Ｉ | 손실수두 | Ｈ.Ｇ.Ｌ | 지반고 | 가압장 | 비 고
|  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (㎥/일) | (㎥/일) | ( C ) | (m/s) | (‰) | (m) | (m) | (m)
▶ | 홍성P(홍성계통) ~ 예산군
○ | 홍성가압장 | H.W.L : | 52.1
|  | L.W.L : | 48.1 | [5 empty] | 27920 |  |  |  |  | 119.1 | 71 |  | 송수가압
| 홍성분기 ~ 홍북분기(광역종점) |  |  | 600 |  | 600 | 15791 | 14800 | 13120 | 100 | 0.54051 | 0.78349 | 12.3721 | 106.7279 | 11.59 |  | 광역종점 | 홍북분기(홍성 홍북, 금마면)
| 홍북분기(광역종점) ~ 삽교분기 |  |  | 500 |  | 500 | 6176 | 0 | 13120 | 100 | 0.7783 | 1.9039 | 11.7585 | 94.9694 | 16.5 |  | 삽교R 78.85 | 삽교분기(예산 삽교읍)
| 삽교분기 ~ 덕산분기 |  |  |  |  | 300 | 7750 | 9790 | 3330 | 110 | 0.54948 | 1.5199 | 11.7793 | 103.1902 | 50.9 | 20 | 덕산R 93.80 | 덕산분기( 덕산, 봉산, 고덕)
| 삽교분기~보령제약분기 |  |  |  |  | 250 | 3630 | 9610 | 3510 | 110 | 0.83394 | 4.0712 | 14.7785 | 80.1909 | 25 |  | 보령제약
| 보령제약~응봉분기 |  |  |  |  | 200 | 1860 | 1050 | 2460 | 110 | 0.91352 | 6.253 | 11.6306 | 105.5603 | 50 | 37 | 응봉R 96.00 | 예산응봉면 | 10
0
2025년 기존송수관로
구 간 |  |  |  | 기존관 | 계획관 | 계획관 | 연장 | 분기유량 | 송수유량 | 유속계수 | 유속 | Ｉ | 손실수두 | Ｈ.Ｇ.Ｌ | 지반고 | 가압장 | 비 고
|  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (㎥/일) | (㎥/일) | ( C ) | (m/s) | (‰) | (m) | (m) | (m)
▶ | 홍성P(홍성계통) ~ 예산군
○ | 홍성가압장 | H.W.L : | 52.1
|  | L.W.L : | 48.1 | [5 empty] | 28780 |  |  |  |  | 119.1 | 71 |  | 송수가압
| 홍성분기 ~ 홍북분기(광역종점) |  |  | 600 | 0 | 600 | 15791 | 14800 | 13980 | 100 | 0.5759 | 0.88114 | 13.914 | 105.186 | 11.59 |  | 광역종점 | 홍북분기(홍성 홍북, 금마면)
| 홍북분기(광역종점) ~ 삽교분기 |  |  | 500 |  | 500 | 6176 | 0 | 13980 | 100 | 0.82927 | 2.1412 | 13.224 | 91.962 | 16.5 |  | 삽교R 78.85 | 삽교분기(예산 삽교읍)
| 삽교분기 ~ 덕산분기 |  |  |  |  | 300 | 7750 | 10310 | 3670 | 110 | 0.60552 | 1.8194 | 14.1003 | 97.8617 | 50.9 | 20 | 덕산R 93.80 | 덕산분기( 덕산, 봉산, 고덕)
| 삽교분기~보령제약분기 |  |  |  |  | 250 | 3630 | 10180 | 3800 | 110 | 0.90277 | 4.7153 | 17.1164 | 74.8456 | 25 |  | 보령제약
| 보령제약~응봉분기 |  |  |  |  | 200 | 1860 | 1050 | 2750 | 110 | 1.0211 | 7.6847 | 14.2934 | 97.5521 | 50 | 37 | 응봉R 96.00 | 예산응봉면 | 10
▣ 예산정수장 수리계산서 | [8 empty] | 0
2025년 기준
구 간 |  |  |  | 기존관 | 계획관 | 계획관 | 연장 | 분기유량 | 송수유량 | 유속계수 | 유속 | Ｉ | 손실수두 | Ｈ.Ｇ.Ｌ | 지반고 | 가압장 | 비 고
|  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (㎥/일) | (㎥/일) | ( C ) | (m/s) | (‰) | (m) | (m) | (m)
▶ | 홍성P(홍성계통) ~ 예산군
○ | 예산정수장
|  | L.W.L : | 15.3 | [5 empty] | 21440 |  |  |  |  | 110.3 | 95 |  | 송수가압
| 예산정수장 ~ 대술분기 |  |  |  | 600 | 600 | 1150 |  | 21440 | 100 | 0.88283 | 1.9437 | 2.2352 | 108.0648 | 25
| 대술분기 ~ 대술배수지 |  |  |  | 600 | 150 | 4140 | 20350 | 1090 | 110 | 0.72014 | 5.6305 | 23.3104 | 104.7544 | 62.5 | 20 | 대술R 104.00 | 대술배수지
| 대술분기 ~ 발연분기 |  |  |  | 600 | 600 | 200 | 1090 | 20350 | 100 | 0.838 | 1.7648 | 0.35296 | 107.7118 | 25.5
| 발연분기 ~ 발연배수지 |  |  |  | 600 | 350 | 2230 | 11820 | 8530 | 110 | 1.0332 | 4.0881 | 9.1164 | 98.5954 | 49.8 |  | 발연R 74.00 | 발연배수지
| 발연분기~예산배수지 |  |  |  | 450 | 600 | 1173 | 8530 | 11820 | 100 | 0.487 | 0.64595 | 0.7577 | 97.8377 | 25.5 |  | 예산R 77.20 | 예산배수지
Note on H8: 충남도청분기점까지만 부설 (홍성~예산경계까지 아님) L=8.50km
Note on H19: 충남도청분기점까지만 부설 (홍성~예산경계까지 아님) L=8.50km
Note on H36: 충남도청분기점까지만 부설 (홍성~예산경계까지 아님) L=8.50km
Note on H49: 충남도청분기점까지만 부설 (홍성~예산경계까지 아님) L=8.50km