## 인구계획
○ 인구계획
처리장명 | 처리구역 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고 | 없는 건 등비적용
공주 | 북부처리구역 | 26328 | 32827.1667 | 34154.3333 | 35481.5 | 36808.6667
| 동부처리구역 | 11438 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223
| 서부처리구역 | 2497 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166
| 중부처리구역 | 18336 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667
| 소계 | 58599 | 65686.8333 | 67014 | 68341.1667 | 69668.3333
신관 | 신관처리구역 | 648 | 3265 | 12161 | 12072 | 12023 | 등비
| 청룡3,4리 | 2131 | 2216 | 2301 | 2386 | 2471 | 등차
| 의당처리구역 | 1368 | 1563 | 2161 | 2356 | 2551 | 등차
유구 | 북부처리구역 | 1006.05 | 1006.05 | 2637 | 2637 | 2637
| 동부처리구역 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 |  |  |  | 3200 | 236.8
| 남부처리구역 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 |  |  | 19200 | 1152
| 중앙처리구역 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 |  |  |  | 96
| 소계 | 6283.75 | 6283.75 | 7914.7 | 7914.7 | 7914.7 | 2005년이후상주인구정체(197명+1450명)
공암 | 공암처리구역 | 2197.5 | 2526 | 14941 | 15111 | 15292
봉곡 | 봉곡처리구역
동학사 | 동학사처리구역 | 1184.2 | 1122 | 1063 | 1007 | 954
계 |  | 72747.45 | 105145.8333 | 105974 | 107004.1667 | 108187.3333
68951.8333

## Sheet2
=> 직투입율,수세화율, 정화조 제거율 고려후
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
생활오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 52.86 | 53.24 | 53.38 | 53.51 | 53.63
|  | COD | 40.58 | 40.9 | 41.02 | 41.12 | 41.22
|  | SS | 51.71 | 52.22 | 52.4 | 52.56 | 52.73
|  | T-N | 10.69 | 10.9 | 10.91 | 10.92 | 10.93
|  | T-P | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
| 신관STP | BOD | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62
|  | COD | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06
|  | SS | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36
|  | T-N | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28
|  | T-P | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 유구STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
| 공암STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
| 동학사STP | BOD | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3
|  | COD | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
|  | SS | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
|  | T-N | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
|  | T-P | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 의당STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54

## 영업용수율
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 |  | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 비고
동지역 | 가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
| 영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
| 소 계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
| 영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
읍ㆍ면지역 | 가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
| 영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
| 계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
| 영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
| 용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
| 영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
동지역 | 구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
| 시가화용지 | 450.9 | 44.9 | 48.5 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
| 시가화예정용지 | 8.8 | 4.6 | 0 | 44
| 계 | 459.7 | 49.5 | 48.5 | 33
읍ㆍ면지역 | 구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
| 시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
| 시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
| 계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
| 구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
|  |  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  |  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
|  |  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  |  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  |  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 영업용수율 | 동지역 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | 읍ㆍ면지역 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 영업오수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
|  |  | COD | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77
|  |  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
|  |  | T-N | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  | T-P | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02
|  |  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  |  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  |  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  |  | T-P | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
분뇨 오염부하량 원단위
| 구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 분뇨 오염부하량 원단위 | 동지역처리구역 | BOD | 16.24 | 16.62 | 16.76 | 16.89 | 17.01
|  |  | COD | 13.52 | 13.84 | 13.96 | 14.06 | 14.16
|  |  | SS | 21.35 | 21.86 | 22.04 | 22.2 | 22.37
|  |  | T-N | 7.81 | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.05
|  |  | T-P | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
|  | 신관처리구역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16

## 공주하수처리장
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 540.8 | 54.1 | 66.1 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 991.2 | 63.3 | 327.3 | 29
계 | 1532 | 117.4 | 393.4 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 오염부하량원단위 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
영업용수율 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
부하량원단위 | 8.74 | 6.56 | 7.36 | 0.76 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.35 | 19 | 30 | 9.44 | 1.08
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
영업오수 | 8.74 | 6.56 | 7.36 | 0.76 | 0.09
분뇨 | 22.35 | 19 | 30 | 9.44 | 1.08
계 | 58.4 | 46.06 | 60.36 | 12.56 | 1.44
마을하수도 | 49.66 | 39.5 | 53 | 11.8 | 1.35

## 신관처리장
농어촌지역 하수발생량 원단위 산정연구 (2006.12,환경부)
○ 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 15.9 | 16 | 30 | 5.94 | 0.61
○ 생활하수 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농어촌지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7 | 면소재지 및 마을하수도 적용
산촌형지구 | 27.4 | 16.2 | 18 | 8.7 | 0.83
어촌형지구 | 27.2 | 20.1 | 26.2 | 9.62 | 0.8
주택단지형지구 | 36.9 | 19.7 | 19.6 | 9.25 | 0.86
평균 | 31.2 | 18.98 | 22.15 | 8.72 | 0.8
○ 계획수질
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 일평균 | 일최대
농어촌지구 | 207 | 124 | 154 | 45 | 4 | 161 | 230
산촌형지구 | 184 | 109 | 121 | 58 | 6 | 149 | 213
어촌형지구 | 168 | 124 | 162 | 59 | 5 | 162 | 231
주택단지형지구 | 194 | 104 | 103 | 49 | 5 | 190 | 271
주택단지내 상수·오수발생량 원단위산정 및 하수처리시설 소요비용 연구(2001.7,환경부)
공동주택지역
각지역별 공동주택지역 상수원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 198.9 | 200.6 | 196.8 | 188 | 205.4 | 196.7 | 231.8 | 184 | 195.6 | 202.3 | 187.7 | 신관처리장 택지지구 적용
| 201.7167 | 시 | 시 | 시 | 시 | 광역 | 시 | 광역 | 광역 | 광역 | 시
각지역별 공동주택지역 오수원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 186.7 | 187.4 | 187.3 | 173.7 | 190 | 220.6 | 219.9 | 179.3 | 170.9 | 185.4 | 153.1
185.2333
각지역별 공동주택지역 오수전환율
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 93.7 | 93.4 | 94.8 | 92.8 | 92.5 | 109.9 | 94.8 | 97 | 88 | 91.8 | 82.2
91.83%
각지역별 공동주택지역 오염부하량 원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
BOD | 29.3 | 35.5 | 23.7 | 32 | 22.4 | 38.8 | 29.6 | 17.8 | 29.4 | 39.9 | 23.5 | 27.78
CODcr | 58.1 | 72.9 | 48.4 | 55.4 | 59.3 | 66.8 | 59.9 | 45.8 | 59 | 61.7 | 51.3 | 57.87
SS | 19.8 | 22.7 | 16.7 | 19.5 | 21.4 | 18.2 | 26.3 | 9.9 | 19.2 | 24.4 | 20 | 21.1
T-N | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 8.3 | 6.7 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 6.98
T-P | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.82
계획에 의한 오염부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
나. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24
오염부하량 결정
택지개발지역
1) 가정인구 발생부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24 |  | 시가화지역 적용
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
신금 | 5.2851 | 1.6469 | 0 | 40 | 현재 시가화용지율 적용
월송 | 18.4491 | 3.2778 | 0 | 36
계 | 23.7342 | 4.9247 | 0 | 37
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업용수율 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
부하량원단위 | 10.32 | 7.59 | 8.51 | 0.78 | 0.09
4) 생활하수오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업 | 10.32 | 7.59 | 8.51 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 61.02 | 47.09 | 61.51 | 11.38 | 1.33
자연부락지역
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농어촌지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7

## 마을하수도
○ 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 15.9 | 16 | 30 | 5.94 | 0.61
| 47.75% | 80.4% | 121% | 81.37% | 87.14%
○ 생활하수 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농촌형지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7 | 161 | 207 | 230 | 145
산촌형지구 | 27.4 | 16.2 | 18 | 8.7 | 0.83 | 149 | 184 | 213 | 129
어촌형지구 | 27.2 | 20.1 | 26.2 | 9.62 | 0.8 | 162 | 168 | 231 | 118
주택단지형지구 | 36.9 | 19.7 | 19.6 | 9.25 | 0.86 | 190 | 194 | 271 | 136
평균 | 31.2 | 18.98 | 22.15 | 8.72 | 0.8
○ 계획수질
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 일평균 | 일최대
농어촌지구 | 207 | 124 | 154 | 45 | 4 | 161 | 230
산촌형지구 | 184 | 109 | 121 | 58 | 6 | 149 | 213
어촌형지구 | 168 | 124 | 162 | 59 | 5 | 162 | 231
주택단지형지구 | 194 | 104 | 103 | 49 | 5 | 190 | 271
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
생활하수원단위 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
분뇨발생부하비 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.8 | 0.8
가정잡배수원단위 | 18.315 | 10.348 | 10.664 | 1.46 | 0.14
분뇨발생원단위 | 14.985 | 9.552 | 14.136 | 5.84 | 0.56

## 읍,면지역
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업용수율 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
부하량원단위 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업오수 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 56.62 | 42.4 | 48.2 | 13.78 | 1.54

## 유구읍
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업용수율 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
부하량원단위 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업오수 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 56.62 | 42.4 | 48.2 | 13.78 | 1.54

## 동지역
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
분뇨부하량 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99 |  |  | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24 |  |  | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
[8 empty] | 22.345 | 19 | 30 | 9.44 | 1.075
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288 |  | 11747.7425
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 450.9 | 44.9 | 48.5 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 8.8 | 4.6 | 0 | 44
계 | 459.7 | 49.5 | 48.5 | 33
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업용수율 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
부하량원단위 | 9.2 | 6.77 | 7.59 | 0.7 | 0.08
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
하수처리구역내 분뇨처리현황
구분 | 수세식 | 수거식 | 계 | 수세화율
2000년 | 58118 | 6411 | 64529 | 90.06%
2001년 | 63807 | 6120 | 69927 | 91.25%
2002년 | 70878 | 2024 | 72902 | 97.22%
2003년 | 60863 | 1810 | 62673 | 97.11%
2004년 | 61059 | 1889 | 62948 | 97%
2005년 | 76118 | 1534 | 77652 | 98.02%
구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
처 리 인 구 (인) |  | 58599 | 60515 | 61842 | 63170 | 64497
수세화인구 | 정화조 사용인구 | 30737 | 14389 | 14389 | 14389 | 14389
| 분류식화 인구 | 26328 | 46126 | 47453 | 48781 | 50108
1)수세화비율(%) | 정 화 조 사 용 | 52.5 | 23.8 | 23.3 | 22.8 | 22.3
| 분 류 식 | 44.9 | 76.2 | 76.7 | 77.2 | 77.7
| 계 | 97.4 | 100 | 100 | 100 | 100
수거식 사용인구 (인) |  | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0
수 거 식 비 율 (%) |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
구 분 | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | 비 고
∙분뇨정화조 효율검토 및 개선방안에 대한 검토 | 60 | 60 | 75 | - | - | 1982, 국립환경연구원
∙영양염류 원단위 산정에 관한연구 | 45 | 55 | 93 | 2.5 | 1.4 | 1991, 한국환경과학연구협의회
∙수원시 하수종말처리장 증설(2단계)공사 실시설계 | 30 | 30 | 50 | 25 | 1 | 1999, 수원시
∙수원시 하수도정비 기본계획변경 | 30 | 30 | 50 | 10 | 2 | 2001, 수원시
∙용인시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 45 | 60 | 40 | 30 | 2002, 용인시
∙제천시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 2004, 제천시
∙사천시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2 | 2004, 사천시
∙김포시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 2006, 김포시
적 용 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
주) 1. 정화조 오염부하 제거율은 오수, 분뇨 및 축산에 관한 법률 시행규칙 제9조 제2항 BOD 50%참조(법 삭제)
2. T-N, T-P제거율은 환경부고시 1999-143호의 처리율 10%참조
동지역 오염부하량 원단위 결정
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도 직결인구 분뇨원단위 | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
| COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
| T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
정화조 설치인구 분뇨원단위 | BOD | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | B | 0.5
| COD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 0.5
| SS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5
| T-N | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  | 0.89976
| T-P | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  | 0.89899
수세화율 (%) |  | 97.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
분 류 식 화 관거보급율 (%) |  | 44.9 | 76.2 | 76.7 | 77.2 | 77.7 | D
오수관거 직투입율(%) |  | 44.9 | 76.2 | 76.7 | 77.2 | 77.7 | E=(C×D)/100
정화조설치율(%) |  | 52.5 | 23.8 | 23.3 | 22.8 | 22.3 | F = C - E |  | 97.4 | 100 | 100 | 100
분뇨유입부하량 원단위 | BOD | 16.24 | 20.1 | 20.16 | 20.22 | 20.28 | G=(A×E + B×F)/100
| COD | 13.52 | 16.74 | 16.79 | 16.83 | 16.88
| SS | 21.35 | 26.43 | 26.51 | 26.58 | 26.66
| T-N | 7.81 | 8.28 | 8.28 | 8.29 | 8.29
| T-P | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
가정잡배수 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
영업오수 | BOD | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
| COD | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77
| SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
| T-N | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| T-P | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
계 | BOD | 53.32 | 57.18 | 57.24 | 57.3 | 57.36
| COD | 40.79 | 44.01 | 44.06 | 44.1 | 44.15
| SS | 51.94 | 57.02 | 57.1 | 57.17 | 57.25
| T-N | 10.63 | 11.1 | 11.1 | 11.11 | 11.11
| T-P | 1.24 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업오수 | 9.2 | 6.77 | 7.59 | 0.7 | 0.08
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 59.9 | 46.27 | 60.59 | 11.3 | 1.32

## 생활
1. 공주처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | A
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 16.2024 | 20.1044 | 20.1615 | 20.2185 | 20.2756 | B
| COD | 13.4902 | 16.739 | 16.7865 | 16.834 | 16.8815
| SS | 21.3003 | 26.43 | 26.505 | 26.58 | 26.655
| T-N | 7.8525 | 8.2782 | 8.2824 | 8.2867 | 8.2909
| T-P | 0.91674 | 0.96644 | 0.96693 | 0.96743 | 0.96792
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | C
| COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765
| SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
| T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996
| T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 53.2828 | 57.1848 | 57.2419 | 57.2989 | 57.356 | D=A+B+C
| COD | 40.7552 | 44.004 | 44.0515 | 44.099 | 44.1465
| SS | 51.8903 | 57.02 | 57.095 | 57.17 | 57.245
| T-N | 10.6721 | 11.0978 | 11.102 | 11.1063 | 11.1105
| T-P | 1.2492 | 1.2989 | 1.2994 | 1.2999 | 1.3004
2. 신관처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | A
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
| T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | C
| COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
| SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
| T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
| T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | D=A+B+C
| COD | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
| SS | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
| T-N | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
| T-P | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
3. 유구처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
4. 공암처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
5. 봉곡처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
6. 동학사처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
7. 의당처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537

## 관광
1. 공주 문화관광 단지 및 곰나루유원지 관광하수 오염부하 원단위
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 53.2828 | 57.1848 | 57.2419 | 57.2989 | 57.356
|  | COD | 40.7552 | 44.004 | 44.0515 | 44.099 | 44.1465
|  | SS | 51.8903 | 57.02 | 57.095 | 57.17 | 57.245
|  | T-N | 10.6721 | 11.0978 | 11.102 | 11.1063 | 11.1105
|  | T-P | 1.2492 | 1.2989 | 1.2994 | 1.2999 | 1.3004
관광오수 오염부하 원단위 | 숙박객 | BOD | 45.2904 | 48.6071 | 48.6556 | 48.7041 | 48.7526
|  | COD | 34.6419 | 37.4034 | 37.4438 | 37.4841 | 37.5245
|  | SS | 43.5879 | 47.8968 | 47.9598 | 48.0228 | 48.0858
|  | T-N | 10.1385 | 10.5429 | 10.5469 | 10.5509 | 10.555
|  | T-P | 1.0743 | 1.1171 | 1.1175 | 1.1179 | 1.1184
| 일귀객 | BOD | 12.7879 | 13.7244 | 13.738 | 13.7517 | 13.7654
|  | COD | 9.7812 | 10.561 | 10.5724 | 10.5838 | 10.5952
|  | SS | 11.9348 | 13.1146 | 13.1319 | 13.1491 | 13.1663
|  | T-N | 4.2688 | 4.4391 | 4.4408 | 4.4425 | 4.4442
|  | T-P | 0.3373 | 0.35071 | 0.35085 | 0.35098 | 0.35111
2. 동학사 관광하수 오염부하 원단위
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
관광오수 오염부하 원단위 | 숙박객 | BOD | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544
|  | COD | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717
|  | SS | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984
|  | T-N | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934
|  | T-P | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019
| 일귀객 | BOD | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836
|  | COD | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848
|  | SS | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948
|  | T-N | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288
|  | T-P | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873

## 사회복지시설오염부하원단위
구분 |  | 설치목적 | 건축물 용도적용 | 적용수질 |  |  |  |  | 비고 | 비율
|  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | COD | SS | T-N | T-P
신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 | 공무원연수 | 16. 부대급식시설중 교육연구 | 330 | 247.1255 | 280.9304 | 80.3158 | 8.9583 | 1 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 충청남도 학생교육생활관 | 학생수련시설 | 6. 교육연구 및 복지시설중 청소년 수련원 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 충청남도 운수연수원 | 운수연수 | 16. 부대급식시설중 교육연구 | 330 | 247.1255 | 280.9304 | 80.3158 | 8.9583 | 1 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 공주교도소 | 교도소 | 13. 공공시설중 교도소 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 군부대 | 군부대 | 13. 공공시설중 군대숙소 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
공 암 처리구역 | 명주원 | 정신지체자 |  | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 치료감호소 |  |  | 300 | 224.6596 | 255.3913 | 73.0144 | 8.1439 | 3 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 동곡요양원 |  |  | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146

## 영업오염부하량
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
|  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
|  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 면소제지 외지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
영업용수율 | 동지역 | 공주 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
|  | 신관 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
| 읍ㆍ면지역 |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
영업오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004
|  | COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765
|  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
|  | T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996
|  | T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
| 신관STP | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156
|  | COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
|  | SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
|  | T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
|  | T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
| 유구STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 공암STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 봉곡STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 동학사STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 의당STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087

## 분뇨오염부하량원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
분뇨 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 공주 신관
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 유구 공암 의당
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 면소재지외지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 동학사
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
수세화율 | 동지역 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 신관 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 유구 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 공암 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 봉곡 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 동학사 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 의당 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
직투입율 | 동지역 |  | 44.9% | 76.2% | 76.7% | 77.2% | 77.7%
| 신관 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 유구 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 공암 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 봉곡 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 동학사 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 의당 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
정화조 처리효율 | 공주시전체 | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
▣공주하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공주STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 44.9% | 76.2% | 76.7% | 77.2% | 77.7% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 16.2024 | 20.1044 | 20.1615 | 20.2185 | 20.2756 | E
|  | COD | 13.4902 | 16.739 | 16.7865 | 16.834 | 16.8815
|  | SS | 21.3003 | 26.43 | 26.505 | 26.58 | 26.655
|  | T-N | 7.8525 | 8.2782 | 8.2824 | 8.2867 | 8.2909
|  | T-P | 0.91674 | 0.96644 | 0.96693 | 0.96743 | 0.96792
▣신관하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
신관STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
▣유구하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
유구STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣공암하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공암STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣봉곡하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
봉곡STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣동학사하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
동학사STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣의당하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
의당STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣분뇨오염부하량 총괄
분뇨 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 16.2024 | 20.1044 | 20.1615 | 20.2185 | 20.2756
|  | COD | 13.4902 | 16.739 | 16.7865 | 16.834 | 16.8815
|  | SS | 21.3003 | 26.43 | 26.505 | 26.58 | 26.655
|  | T-N | 7.8525 | 8.2782 | 8.2824 | 8.2867 | 8.2909
|  | T-P | 0.91674 | 0.96644 | 0.96693 | 0.96743 | 0.96792
| 신관STP | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 유구STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 공암STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 봉곡STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 동학사STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 의당STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16

## 동학사온천
온천수 소요량 산정
구분 | 1일 이용객 | 1인당 소비량 | 총사용량
| (인) | (L/인.일) | (MTD)
계 | 30000 |  | 6000
호텔 | 1258 | 200 | 251
여관 | 2613 | 200 | 523
종합온천장 | 20343 | 200 | 4069
공중욕탕 | 5786 | 200 | 1157
1일최대오수량 = 1,800 + 6,000 + (7,800*0.1) = 8,580MTD
인구자료만 적용 |  |  |  |  | 개발계획에 의한 자료
구분 | 일귀객 | 숙박객 | 계 |  | 구분 | 일귀객 | 숙박객 | 계
인구 | 25500 | 4500 |  |  | 인구 | 8500 | 4500
원단위 | 37 | 125 |  |  | 원단위 | 120 | 120 |  |  |  |  | 0.66667
하수량 | 943.5 | 562.5 | 1506 |  | 하수량 | 1020 | 540 | 1560 | 1794
호텔하수량 | 상수사용량에의한 오수발생량 |  | 471.07
적용 | 하수량-호텔하수량 |  | 1034.93
온천수사용량
구분 | 계획량 | 호텔사용량 | 그외지구사용량 |  | 온천+상수 | 50%적용 | 1년증가치
| 6000 | 4000 | 2000 |  | 3034.93 | 1517.465 | 151.7465
동학사온천지구하수량 | [6 empty] | 471.07
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년
하수량 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1214 | 1365.75 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93

## 농고근처
구분 | 인구 | 면적 | 원단위 |  |  | 하수량
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
상주 | 95.7 |  | 304 | 372 | 541 | 29.0928 | 35.6004 | 64.0807
생명과학고등학교 | 777 |  |  | 40 |  | 31.08 | 31.08 | 55.944
봉황중학교 | 730 |  |  | 35 |  | 25.55 | 25.55 | 45.99
장래식장 |  | 1600 |  | 16 |  | 25.6 | 25.6 | 46.08
계 | [5 empty] | 111.3228 | 117.8304 | 212.0947
※건축물 용도별 오수발생량 산정기준

## 하수량원단위총괄
▣ 장래 계획하수량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고 |  | 사회복지시설
급수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 |  | 구분 |  | 수용인원 | 월사용량 | 일사용량 | 오수전환율 | 하수발생량 |  | 년사용량
| 읍지역 |  | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |  | 신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 |  |  | 90.9014 | 0.9 | 81.8112 |  | 33179
| 면소재지 |  | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 충청남도 교육연수원 |  |  | 0 | 0.9 | 0 |  | 0
유효수율(%) | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 충청남도 학생교육생활관 |  |  | 0.8411 | 0.9 | 0.75699 |  | 307
| 읍지역 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 학생수련회 |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 면소재지 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 운수연수원 |  |  | 9.1918 | 0.9 | 8.2726 | 90.0838 | 3355 | 0.16842 | TYPE1
상수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 295.2 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 |  |  | 공주교도소 |  |  | 480.0466 | 0.9 | 432.0419 | 444.7989 | 175217 | 0.83158 | TYPE2
| 읍지역 |  | 246.5 | 250.75 | 250.75 | 250.75 | 250.75 |  |  | 군부대 | 60 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0
| 면소재지 |  | 216.75 | 221 | 221 | 221 | 221 |  |  | 소 계 |  |  |  |  | 534.8827
오수전환율 | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 공 암 처리구역 | 명주원 | 175 | 2547.1667 | 84.9056 | 0.9 | 76.415 | 0.29763 | 공장폐수량
| 읍지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 치료감호소 | 1000 | 3011.0714 | 100.369 | 0.9 | 90.3321 | 0.35183 | 웅진코웨이2호 |  | 2016.8333 | 67.2278 | 0.9 | 60.505
| 면소재지 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 동곡요양원 | 100 | - | 100 | 0.9 | 90 | 0.35054 | 웅진코웨이1호 |  | 1437.5 | 47.9167 | 0.9 | 43.125
생활오수원단위 | 동지역 | 일평균 | 266 | 270 | 270 | 270 | 270 |  |  | 소 계 | 1275 | 5558.2381 | 285.2746 | 2.7 | 256.7471 |  | 웅진식품 |  | 8593.1667 | 286.4389 | 0.9 | 257.795
|  | 일최대 | 333 | 338 | 338 | 338 | 338 |  | 봉 곡 처리구역 | 대전교육연수원 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045 |  | 계 |  | 12047.5 | 401.5833 | 2.7 | 361.425
|  | 시간최대 | 500 | 507 | 507 | 507 | 507 |  |  | 소 계 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045
| 읍지역 | 일평균 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 일최대 | 278 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 시간최대 | 500 | 509 | 509 | 509 | 509
| 면소재지 | 일평균 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 |  |  | 하수량의 시간적 변화율
|  | 일최대 | 244 | 249 | 249 | 249 | 249 |  |  | 구 분 |  | 일 평 균 | 일 최 대 | 시 간 최 대
|  | 시간최대 | 439 | 448 | 448 | 448 | 448 |  |  | 생활하수량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
지하수원단위 | 동지역 | 일평균 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
|  | 일최대 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  | 관 광 하 수 량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
|  | 시간최대 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
| 읍지역 | 일평균 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 공장폐수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 일최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 사회복지시시설 오수량 |  | 0.7 | 1 | 1.8
|  | 시간최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 지 하 수 유 입 량 |  | 1 | 1 | 1
| 면소재지 | 일평균 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 지하수 사용량 |  | 1 | 1 | 1.5
|  | 일최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 정수장배출수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 시간최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 온천지구오수량 |  | 1 | 1 | 1.8
관광하수원단위 (숙박객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135
|  | 일최대 | 167 | 169 | 169 | 169 | 169 |  |  | 사업장의 규모별 구분(제17조제2항관련)
|  | 시간최대 | 250 | 254 | 254 | 254 | 254 |  |  | 종별 | 배출규모
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1종 | 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장
|  | 일최대 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  | 2종 | 1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장
|  | 시간최대 | 220 | 224 | 224 | 224 | 224 |  |  | 3종 | 1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장
관광하수원단위 (일귀객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |  |  | 4종 | 1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장
|  | 일최대 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 5종 | 상기 제1종사업장 내지 제4종사업장에 해당하지 아니하는 배출시설
|  | 시간최대 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일최대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 시간최대 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67
지하수사용량 | 공주STP | 일평균 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 일최대 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 시간최대 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
정수장배출수 | 공주STP | 일평균 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 일최대 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 시간최대 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804
사회복지시설오수량 | 공암STP | 일평균 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471
|  | 일최대 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339
|  | 시간최대 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811
| 신관STP | 일평균 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827
|  | 일최대 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034
|  | 시간최대 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862
동학사온천지구오수량 | 동학사STP | 일평균 | 0 | 758.75 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 일최대 | 0 | 758.75 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 시간최대 | 0 | 1365.75 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874
공장폐수량 | 유구STP | 일평균 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 일최대 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 시간최대 | 1040 | 1040 | 2106 | 2106 | 2106
명곡리온천지구오수량 | 유구STP | 일평균 | - | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 일최대 | - | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 시간최대 | - | 1260 | 1260 | 1260 | 1260

## 수질원단위총괄
1. 생활하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 50.2436 | 0.4451
|  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 39.12 | 0.47597
|  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 52.4 | 0.56107
|  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 10.4304 | 0.79675
|  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.2202 | 0.79512
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  | 공주시의 영업용수율 결정
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 동지역 | 33
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 읍ㆍ면 | 30
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 면소제지 외지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 16.2024 | 20.1044 | 20.1615 | 20.2185 | 20.2756
|  | COD | 13.4902 | 16.739 | 16.7865 | 16.834 | 16.8815
|  | SS | 21.3003 | 26.43 | 26.505 | 26.58 | 26.655
|  | T-N | 7.8525 | 8.2782 | 8.2824 | 8.2867 | 8.2909
|  | T-P | 0.91674 | 0.96644 | 0.96693 | 0.96743 | 0.96792
| 신관STP | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 유구STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 공암STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 봉곡STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 동학사STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 의당STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 0.33
|  | COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 0.33
|  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.33
|  | T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.33
|  | T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.33
| 신관STP | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156
|  | COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
|  | SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
|  | T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
|  | T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
| 유구STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 공암STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 봉곡STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 동학사STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 의당STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
=> 직투입율,수세화율, 정화조 제거율 고려후
생활오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 53.2828 | 57.1848 | 57.2419 | 57.2989 | 57.356
|  | COD | 40.7552 | 44.004 | 44.0515 | 44.099 | 44.1465
|  | SS | 51.8903 | 57.02 | 57.095 | 57.17 | 57.245
|  | T-N | 10.6721 | 11.0978 | 11.102 | 11.1063 | 11.1105
|  | T-P | 1.2492 | 1.2989 | 1.2994 | 1.2999 | 1.3004
| 신관STP | BOD | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156
|  | COD | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
|  | SS | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
|  | T-N | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
|  | T-P | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
| 유구STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 공암STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 공암STP | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138
| 봉곡STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 동학사STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 동학사STP | BOD | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308
| 의당STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 의당STP | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138
2. 지하수사용 및 기타하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  |  |  |  | 56.1816
지하수사용 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  |  |  | 42.02 | 0.74793
|  | COD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 47.6 | 0.84725
|  | SS | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  | 13.572 | 0.24157
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1.5138 | 0.026945
|  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3. 관광하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 숙박객 | 일귀객
| 관광하수 오염부하 원단위비율 | BOD | 85% | 24%
|  | COD | 85% | 24%
|  | SS | 84% | 23%
|  | T-N | 95% | 40%
|  | T-P | 86% | 27%
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
숙박객 | 동지역 (공주STP) | BOD | 45.2904 | 48.6071 | 48.6556 | 48.7041 | 48.7526
|  | COD | 34.6419 | 37.4034 | 37.4438 | 37.4841 | 37.5245 |  |  | 377069 |  | 42.5
|  | SS | 43.5879 | 47.8968 | 47.9598 | 48.0228 | 48.0858
|  | T-N | 10.1385 | 10.5429 | 10.5469 | 10.5509 | 10.555
|  | T-P | 1.0743 | 1.1171 | 1.1175 | 1.1179 | 1.1184
| 읍ㆍ면지역 (동학사STP) | BOD | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544
|  | COD | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717
|  | SS | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984
|  | T-N | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934
|  | T-P | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019
일귀객 | 동지역 (공주STP) | BOD | 12.7879 | 13.7244 | 13.738 | 13.7517 | 13.7654
|  | COD | 9.7812 | 10.561 | 10.5724 | 10.5838 | 10.5952
|  | SS | 11.9348 | 13.1146 | 13.1319 | 13.1491 | 13.1663
|  | T-N | 4.2688 | 4.4391 | 4.4408 | 4.4425 | 4.4442
|  | T-P | 0.3373 | 0.35071 | 0.35085 | 0.35098 | 0.35111
| 읍ㆍ면지역 (동학사STP) | BOD | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836
|  | COD | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848
|  | SS | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948
|  | T-N | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288
|  | T-P | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873
4. 사회복지시설 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  | 구분 |  | 설치목적 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
사회복지시설 | 사회복지시설1 (연수원) | BOD | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |  | 신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 | 공무원연수 | 330 | 220 | 220 | 63 | 9 | 16. 부대급식시설중 교육연구
|  | COD | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 |  |  | 충청남도 학생교육생활관 | 학생수련시설 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 6. 교육연구 및 복지시설중 청소년 수련원
|  | SS | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 |  |  | 충청남도 운수연수원 | 운수연수 | 330 | 220 | 220 | 63 | 9 | 16. 부대급식시설중 교육연구
|  | T-N | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 |  |  | 공주교도소 | 교도소 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 13. 공공시설중 교도소
|  | T-P | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 |  |  | 군부대 | 군부대 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 13. 공공시설중 군대숙소
| 사회복지시설2 (기타시설) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 평균 |  | 252 | 178 | 178 | 49.2 | 8.4
|  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 |  | 공 암 처리구역 | 명주원 |  | 200 | 150 | 150 | 40 | 5
|  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 |  |  | 치료감호소 |  | 300 | 200 | 200 | 60 | 8
|  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 |  |  | 동곡요양원 |  | 200 | 150 | 150 | 40 | 5
|  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 |  |  | 평균 |  | 233.3333 | 166.6667 | 166.6667 | 46.6667 | 6
| 사회복지시설3 (치료감호소) | BOD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | COD | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596
|  | SS | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913
|  | T-N | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144
|  | T-P | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439
5. 온천오수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
동학사STP |  | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
6. 공장폐수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
유구STP |  | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7. 정수장 배출수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
공주STP |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 53.7048
|  | COD | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 |  | 41.1065 | 0.76542
|  | SS | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  | 52.445 | 0.97654
|  | T-N | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 |  | 10.8391 | 0.20183
|  | T-P | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 |  | 1.2687 | 0.023624

## 공주STP
▣ 공주처리구역(동지역) 계획하수량
구 분 |  |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  |  | 58599 | 65686.8333 | 67014 | 68341.1667 | 69668.3333
| 관광인구 |  | 숙 박 객 | 0 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350
|  |  | 소 계 | 0 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610
하수량원단위 (L/인·일) | 상주 | 생활하수 | 일 평 균 | 266 | 270 | 270 | 270 | 270
|  |  | 일 최 대 | 333 | 338 | 338 | 338 | 338
|  |  | 시간최대 | 500 | 507 | 507 | 507 | 507
|  | 지하수 | 일 평 균 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34
|  |  | 일 최 대 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34
|  |  | 시간최대 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34
| 관광 | 숙 박 객 | 일 평 균 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135
|  |  | 일 최 대 | 167 | 169 | 169 | 169 | 169
|  |  | 시간최대 | 250 | 254 | 254 | 254 | 254
|  | 일 귀 객 | 일 평 균 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  | 일 최 대 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  | 시간최대 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 15587 | 17735 | 18094 | 18452 | 18810
|  |  | 지 하 수 | 1934 | 2233 | 2278 | 2324 | 2369
|  |  | 소계 | 17521 | 19968 | 20372 | 20776 | 21179
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 957 | 957 | 957 | 957
|  |  | 소 계 | 0 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072
|  | 계 |  | 19873 | 24392 | 24796 | 25200 | 25603
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 19513 | 22202 | 22651 | 23099 | 23548
|  |  | 지 하 수 | 1934 | 2233 | 2278 | 2324 | 2369
|  |  | 소계 | 21447 | 24435 | 24929 | 25423 | 25917
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191
|  |  | 소 계 | 0 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587
|  | 계 |  | 23799 | 29374 | 29868 | 30362 | 30856
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 29300 | 33303 | 33976 | 34649 | 35322
|  |  | 지 하 수 | 1934 | 2233 | 2278 | 2324 | 2369
|  |  | 소계 | 31234 | 35536 | 36254 | 36973 | 37691
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775
|  |  | 소 계 | 0 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873
|  | 계 |  | 34963 | 43138 | 43856 | 44575 | 45293
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) |  | BOD | 53.2828 | 57.1848 | 57.2419 | 57.2989 | 57.356
|  |  | COD | 40.7552 | 44.004 | 44.0515 | 44.099 | 44.1465
|  |  | SS | 51.8903 | 57.02 | 57.095 | 57.17 | 57.245
|  |  | T-N | 10.6721 | 11.0978 | 11.102 | 11.1063 | 11.1105
|  |  | T-P | 1.2492 | 1.2989 | 1.2994 | 1.2999 | 1.3004
| 관광하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 숙 박 객 | BOD | 45.2904 | 48.6071 | 48.6556 | 48.7041 | 48.7526
|  |  | COD | 34.6419 | 37.4034 | 37.4438 | 37.4841 | 37.5245
|  |  | SS | 43.5879 | 47.8968 | 47.9598 | 48.0228 | 48.0858
|  |  | T-N | 10.1385 | 10.5429 | 10.5469 | 10.5509 | 10.555
|  |  | T-P | 1.0743 | 1.1171 | 1.1175 | 1.1179 | 1.1184
|  | 일 귀 객 | BOD | 12.7879 | 13.7244 | 13.738 | 13.7517 | 13.7654
|  |  | COD | 9.7812 | 10.561 | 10.5724 | 10.5838 | 10.5952
|  |  | SS | 11.9348 | 13.1146 | 13.1319 | 13.1491 | 13.1663
|  |  | T-N | 4.2688 | 4.4391 | 4.4408 | 4.4425 | 4.4442
|  |  | T-P | 0.3373 | 0.35071 | 0.35085 | 0.35098 | 0.35111
| 지하수사용 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
|  |  | COD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | SS | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  |  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 정수장배출수 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | COD | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746
|  |  | SS | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
|  |  | T-N | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859
|  |  | T-P | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103
| 오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 3122 | 3756 | 3836 | 3916 | 3996
|  |  | COD | 2388 | 2890 | 2952 | 3014 | 3076
|  |  | SS | 3041 | 3745 | 3826 | 3907 | 3988
|  |  | T-N | 625 | 729 | 744 | 759 | 774
|  |  | T-P | 73 | 85 | 87 | 89 | 91
|  | 관광오수 | BOD | 0 | 721.96 | 722.68 | 723.4 | 724.12
|  |  | COD | 0 | 555.55 | 556.15 | 556.75 | 557.35
|  |  | SS | 0 | 701.85 | 702.78 | 703.7 | 704.62
|  |  | T-N | 0 | 190.74 | 190.81 | 190.88 | 190.96
|  |  | T-P | 0 | 17.42 | 17.42 | 17.43 | 17.44
|  | 지하수사용 | BOD | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25
|  |  | COD | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
|  |  | SS | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25
|  |  | T-N | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  | T-P | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75
|  | 정수장배출수 | BOD | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89
|  |  | COD | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46
|  |  | SS | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55
|  |  | T-N | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81
|  |  | T-P | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | 합계 | BOD | 3443.14 | 4799.1 | 4879.82 | 4960.54 | 5041.26
|  |  | COD | 2597.46 | 3655.01 | 3717.61 | 3780.21 | 3842.81
|  |  | SS | 3256.8 | 4662.65 | 4744.58 | 4826.5 | 4908.42
|  |  | T-N | 687.31 | 982.05 | 997.12 | 1012.19 | 1027.27
|  |  | T-P | 83.2 | 112.62 | 114.62 | 116.63 | 118.64
계획수질 (mg/L) |  |  | BOD | 144.68 | 163.38 | 163.38 | 163.38 | 163.38
|  |  | COD | 109.14 | 124.43 | 124.47 | 124.5 | 124.54
|  |  | SS | 136.85 | 158.73 | 158.85 | 158.97 | 159.08
|  |  | T-N | 28.88 | 33.43 | 33.38 | 33.34 | 33.29
|  |  | T-P | 3.5 | 3.83 | 3.84 | 3.84 | 3.84
|  |  |  | 978 | 978 | 978 | 978 | 978
|  |  |  | 24777 | 30352 | 30846 | 31340 | 31834
84.9056
[8 empty] | 42155 |  | 106.1
3011.0714
100.369
Note on I4: 문화관광지 숙: 5,893인 일: 13,750인 곰나루유원지 숙: 2,367인 일: 9,600인

## 신관STP
▣ 신관처리구역 계획하수량
구분 |  |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 의당 |  |  | 3499 | 3779 | 4462 | 4742 | 5022
| 신관 |  |  | 648 | 3265 | 12161 | 12161 | 12161
하수량원단위 (L/인·일) | 의당 | 생활하수 | 일 평 균 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199
|  |  | 일 최 대 | 244 | 249 | 249 | 249 | 249
|  |  | 시간최대 | 439 | 448 | 448 | 448 | 448
|  | 지하수 | 일 평 균 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 일 최 대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 시간최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| 신관 | 생활하수 | 일 평 균 | 266 | 270 | 270 | 270 | 270
|  |  | 일 최 대 | 333 | 338 | 338 | 338 | 338
|  |  | 시간최대 | 500 | 507 | 507 | 507 | 507
|  | 지하수 | 일 평 균 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34
|  |  | 일 최 대 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34
|  |  | 시간최대 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34
계획하수량 (㎥/일) | 의당 | 생활하수량 | 일 평 균 | 682 | 752 | 888 | 944 | 999
|  |  | 일 최 대 | 854 | 941 | 1111 | 1181 | 1250 |  | 50748 | 51554 | 52134 |  | 104900 | 123800 | 124600 | 124800
|  |  | 시간최대 | 1536 | 1693 | 1999 | 2124 | 2250 |  | 35273 | 36181 | 37176 |  | 89100 | 91000 | 92400 | 94000
|  | 지하수량 | 일 평 균 | 84 | 94 | 112 | 119 | 126 |  | 8182 | 8222 | 8263 |  | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
|  |  | 일 최 대 | 84 | 94 | 112 | 119 | 126 |  | 8335 | 8484 | 8557 |  | 6500 | 17900 | 18100 | 18100
|  |  | 시간최대 | 84 | 94 | 112 | 119 | 126 |  | 10444 | 10559 | 10674 |  | 3000 | 28850 | 28850 | 28850
|  | 소계 | 일 평 균 | 766 | 846 | 1000 | 1063 | 1125 |  | 9285 | 9387 | 9490 |  | 0 | 25650 | 25650 | 25650
|  |  | 일 최 대 | 938 | 1035 | 1223 | 1300 | 1376 |  | 112982 | 115000 | 116804 |  | 213900 | 271950 | 274350 | 276150
|  |  | 시간최대 | 1620 | 1787 | 2111 | 2243 | 2376 |  | 111823 | 113828 | 115620 |  | 210900 | 268750 | 271150 | 272950
| 신관 | 생활하수량 | 일 평 균 | 172 | 882 | 3283 | 3283 | 3283 | [5 empty] | 0.13
|  |  | 일 최 대 | 216 | 1104 | 4110 | 4110 | 4110 | [5 empty] | 0.01
|  |  | 시간최대 | 324 | 1655 | 6166 | 6166 | 6166 |  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | 지하수량 | 일 평 균 | 21 | 111 | 413 | 413 | 413 |  |  |  |  | 28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 일 최 대 | 21 | 111 | 413 | 413 | 413 |  |  |  |  | 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시간최대 | 21 | 111 | 413 | 413 | 413 |  |  |  |  | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 사 회 복지시설 | 일 평 균 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827
|  |  | 일 최 대 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034
|  |  | 시간최대 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862
|  | 소계 | 일 평 균 | 727.8827 | 1527.8827 | 4230.8827 | 4230.8827 | 4230.8827 |  |  |  |  | 5.1 | 5.23 | 5.36 | 5.49 | 5.62 | 5.75 | 5.88 | 6.01 | 6.14 | 6.27 | 6.4 | 6.53 | 6.66 | 6.79 | 6.92 | 7.05 | 7.18 | 7.31 | 7.44 | 7.57 | 7.7
|  |  | 일 최 대 | 905.6034 | 1883.6034 | 5191.6034 | 5191.6034 | 5191.6034 |  |  |  |  | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4
|  |  | 시간최대 | 1548.4862 | 2969.4862 | 7782.4862 | 7782.4862 | 7782.4862
총계 |  |  | 일 평 균 | 1493.8827 | 2373.8827 | 5230.8827 | 5293.8827 | 5355.8827 |  |  | 5899
|  |  | 일 최 대 | 1843.6034 | 2918.6034 | 6414.6034 | 6491.6034 | 6567.6034
|  |  | 시간최대 | 3168.4862 | 4756.4862 | 9893.4862 | 10025.4862 | 10158.4862
오수 | 오염부하량 원 단 위 | 의당 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  |  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  |  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  |  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  |  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
|  | 신관 (g/인.일) | BOD | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 기존
|  |  | COD | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
|  |  | SS | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
|  |  | T-N | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
|  |  | T-P | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
|  | 사 회 복지시설1 (mg/L) | BOD | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
|  |  | COD | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255
|  |  | SS | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304
|  |  | T-N | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158
|  |  | T-P | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583
|  | 사 회 복지시설2 (mg/L) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773
|  |  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609
|  |  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762
|  |  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293
| 오염부하량 (㎏/일) | 의 당 | BOD | 196.58 | 213.96 | 252.63 | 268.49 | 284.34
|  |  | COD | 147.03 | 160.23 | 189.19 | 201.06 | 212.93
|  |  | SS | 166.55 | 182.15 | 215.07 | 228.56 | 242.06
|  |  | T-N | 47.49 | 52.07 | 61.49 | 65.34 | 69.2
|  |  | T-P | 5.3 | 5.81 | 6.86 | 7.29 | 7.72
|  | 신 관 | BOD | 39.24 | 199.22 | 742.01 | 742.01 | 742.01
|  |  | COD | 30.26 | 153.73 | 572.6 | 572.6 | 572.6
|  |  | SS | 39.47 | 200.83 | 748.02 | 748.02 | 748.02
|  |  | T-N | 7.27 | 37.17 | 138.45 | 138.45 | 138.45
|  |  | T-P | 0.85 | 4.35 | 16.2 | 16.2 | 16.2
|  | 사 회 복지시설1 | BOD | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51
|  |  | COD | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 28.09
|  |  | SS | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 31.93
|  |  | T-N | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13
|  |  | T-P | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
|  | 사 회 복지시설2 | BOD | 110.99 | 110.99 | 110.99 | 110.99 | 110.99
|  |  | COD | 83.12 | 83.12 | 83.12 | 83.12 | 83.12
|  |  | SS | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48
|  |  | T-N | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01
|  |  | T-P | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01
|  | 계 | BOD | 384.32 | 561.68 | 1143.14 | 1159 | 1174.85
|  |  | COD | 288.5 | 425.17 | 873 | 884.87 | 896.74
|  |  | SS | 332.43 | 509.39 | 1089.5 | 1102.99 | 1116.49
|  |  | T-N | 90.9 | 125.38 | 236.08 | 239.93 | 243.79
|  |  | T-P | 10.18 | 14.19 | 27.09 | 27.52 | 27.95 |  |  | 20
| 계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 208.46 | 192.45 | 178.21 | 178.54 | 178.89 |  |  | 33
|  |  | COD | 156.49 | 145.68 | 136.1 | 136.31 | 136.54 |  |  | 99 | 19800
|  |  | SS | 180.32 | 174.53 | 169.85 | 169.91 | 170
|  |  | T-N | 49.31 | 42.96 | 36.8 | 36.96 | 37.12
|  |  | T-P | 5.52 | 4.86 | 4.22 | 4.24 | 4.26

## 유구STP
▣ 유구처리구역 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
하수처리인구(인) |  |  | 6283.75 | 6283.75 | 7914.7 | 7914.7 | 7914.7 |  | 500 | 2005년 인구정체
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226 |  | 1200
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 700
| 일최대 | 생활오수 | 278 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 시간최대 | 생활오수 | 500 | 509 | 509 | 509 | 509
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 1395 | 1420 | 1789 | 1789 | 1789
|  | 지 하 수 | 176 | 176 | 222 | 222 | 222
|  | 소계 | 1571 | 1596 | 2011 | 2011 | 2011
|  | 온천지구 | - |  | 700 | 700 | 700
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | 2091 | 2116 | 3764 | 3764 | 3764
| 일 최 대 | 생활오수 | 1747 | 1778 | 2240 | 2240 | 2240
|  | 지 하 수 | 176 | 176 | 222 | 222 | 222
|  | 소계 | 1923 | 1954 | 2462 | 2462 | 2462
|  | 온천지구 | - |  | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 3166
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | 2443 | 2474 | 4215 | 4215 | 4215 |  | 3500
| 시간최대 | 생활오수 | 3142 | 3198 | 4029 | 4029 | 4029
|  | 지 하 수 | 176 | 176 | 222 | 222 | 222
|  | 소계 | 3318 | 3374 | 4251 | 4251 | 4251
|  | 온천지구 | - |  | 1260 | 1260 | 1260
|  | 공장폐수량 | 1040 | 1040 | 2106 | 2106 | 2106
|  | 계 | 4358 | 4414 | 7617 | 7617 | 7617
오염부하량 원 단 위 | 생활하수 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 온천수 (mg/L) | BOD | 0 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 0 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 0 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 0 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
| 공장폐수 (mg/L) | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 353.03 | 355.78 | 448.12 | 448.12 | 448.12
|  | COD | 264.04 | 266.43 | 335.58 | 335.58 | 335.58
|  | SS | 299.11 | 302.88 | 381.49 | 381.49 | 381.49
|  | T-N | 85.28 | 86.59 | 109.06 | 109.06 | 109.06
|  | T-P | 9.51 | 9.66 | 12.16 | 12.16 | 12.16
| 온천수 | BOD | 0 | 0 | 56 | 56 | 56
|  | COD | 0 | 0 | 21 | 21 | 21
|  | SS | 0 | 0 | 32.2 | 32.2 | 32.2
|  | T-N | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 11.2
|  | T-P | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | 2.03
| 공장폐수 | BOD | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | COD | 67.6 | 67.6 | 136.89 | 136.89 | 136.89
|  | SS | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | T-N | 15.6 | 15.6 | 31.59 | 31.59 | 31.59
|  | T-P | 2.08 | 2.08 | 4.21 | 4.21 | 4.21
| 계 | BOD | 415.43 | 418.18 | 630.48 | 630.48 | 630.48
|  | COD | 331.64 | 334.03 | 493.47 | 493.47 | 493.47
|  | SS | 361.51 | 365.28 | 540.05 | 540.05 | 540.05
|  | T-N | 100.88 | 102.19 | 151.85 | 151.85 | 151.85
|  | T-P | 11.59 | 11.74 | 18.4 | 18.4 | 18.4
계획수질 (mg/L) |  | BOD | 170.05 | 169.03 | 149.58 | 149.58 | 149.58
|  | COD | 135.75 | 135.02 | 117.07 | 117.07 | 117.07
|  | SS | 147.98 | 147.65 | 128.13 | 128.13 | 128.13
|  | T-N | 41.29 | 41.31 | 36.03 | 36.03 | 36.03
|  | T-P | 4.74 | 4.75 | 4.37 | 4.37 | 4.37

## 공암STP
▣ 공암처리구역 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
계 획 인 구
하수처리인구(인) |  |  | 2197.5 | 2526 | 14941 | 15111 | 15292
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 일최대 | 생활오수 | 278 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 시간최대 | 생활오수 | 500 | 509 | 509 | 509 | 509
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 488 | 571 | 3377 | 3415 | 3456
|  | 지 하 수 | 62 | 71 | 418 | 423 | 428
|  | 소계 | 550 | 642 | 3795 | 3838 | 3884
|  | 사회복지시설 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471
|  | 계 | 806.7471 | 898.7471 | 4051.7471 | 4094.7471 | 4140.7471
| 일 최 대 | 생활오수 | 611 | 715 | 4228 | 4276 | 4328
|  | 지 하 수 | 62 | 71 | 418 | 423 | 428
|  | 소계 | 673 | 786 | 4646 | 4699 | 4756
|  | 사회복지시설 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339
|  | 계 | 993.9339 | 1106.9339 | 4966.9339 | 5019.9339 | 5076.9339
| 시간최대 | 생활오수 | 1099 | 1286 | 7605 | 7691 | 7784
|  | 지 하 수 | 62 | 71 | 418 | 423 | 428
|  | 소계 | 1161 | 1357 | 8023 | 8114 | 8212
|  | 사회복지시설 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811
|  | 계 | 1738.6811 | 1934.6811 | 8600.6811 | 8691.6811 | 8789.6811
오염부하량 원 단 위 | 생활하수 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 사회 복지시설2 (mg/L) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773
|  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609
|  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762
|  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293
| 사회 복지시설3 (mg/L) | BOD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | COD | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596
|  | SS | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913
|  | T-N | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144
|  | T-P | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 123.46 | 143.02 | 845.94 | 855.57 | 865.82
|  | COD | 92.34 | 107.1 | 633.5 | 640.71 | 648.38
|  | SS | 104.6 | 121.75 | 720.16 | 728.35 | 737.07
|  | T-N | 29.82 | 34.81 | 205.89 | 208.23 | 210.72
|  | T-P | 3.33 | 3.88 | 22.96 | 23.23 | 23.5
| 사회복지시설2 | BOD | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47
|  | COD | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82
|  | SS | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 |  | 594 | 0.52381
|  | T-N | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |  | 540 | 0.47619
|  | T-P | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  | 1134
| 사회복지시설3 | BOD | 62.58 | 62.58 | 62.58 | 62.58 | 62.58
|  | COD | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 46.87
|  | SS | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 53.28 |  |  |  | 0.65
|  | T-N | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23
|  | T-P | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 계 | BOD | 208.51 | 228.07 | 930.99 | 940.62 | 950.87
|  | COD | 156.03 | 170.79 | 697.19 | 704.4 | 712.07
|  | SS | 177 | 194.15 | 792.56 | 800.75 | 809.47
|  | T-N | 50.52 | 55.51 | 226.59 | 228.93 | 231.42
|  | T-P | 5.64 | 6.19 | 25.27 | 25.54 | 25.81
계획수질 (mg/L) |  | BOD | 209.78 | 206.04 | 187.44 | 187.38 | 187.29
|  | COD | 156.98 | 154.29 | 140.37 | 140.32 | 140.26
|  | SS | 178.08 | 175.39 | 159.57 | 159.51 | 159.44
|  | T-N | 50.83 | 50.15 | 45.62 | 45.6 | 45.58
|  | T-P | 5.67 | 5.59 | 5.09 | 5.09 | 5.08
※ 하수량원단위는 반포면의 사회적 유입인구를 감안하여 읍지역 원단위 적용.

## 동학사STP
▣ 동학사처리구역 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
계 획 인 구
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2
| 관광인구 | 숙 박 객 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 일 귀 객 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360
|  | 소 계 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 지하수 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| 일최대 | 생활오수 | 244 | 249 | 249 | 249 | 249
|  | 지하수 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| 시간최대 | 생활오수 | 439 | 448 | 448 | 448 | 448
|  | 지하수 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| 숙 박 객 | 일 평 균 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 일 최 대 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125
|  | 시간최대 | 220 | 224 | 224 | 224 | 224
| 일 귀 객 | 일 평 균 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일 최 대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 시간최대 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 231 | 236 | 236 | 236 | 236
|  | 지 하 수 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 소계 | 259 | 266 | 266 | 266 | 266
|  | 숙 박 객 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 일 귀 객 | 503 | 521 | 521 | 521 | 521
|  | 소계 | 572 | 591 | 591 | 591 | 591
|  | 온천지구 | 0 | 758.75 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 계 | 831 | 1615.75 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93
| 일 최 대 | 생활오수 | 289 | 295 | 295 | 295 | 295
|  | 지 하 수 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 소계 | 317 | 325 | 325 | 325 | 325
|  | 숙 박 객 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88
|  | 일 귀 객 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642
|  | 소계 | 727 | 730 | 730 | 730 | 730
|  | 온천지구 | 0 | 758.75 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 계 | 1044 | 1813.75 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93
| 시간최대 | 생활오수 | 520 | 531 | 531 | 531 | 531
|  | 지 하 수 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 소계 | 548 | 561 | 561 | 561 | 561
|  | 숙 박 객 | 154 | 157 | 157 | 157 | 157
|  | 일 귀 객 | 1146 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163
|  | 소계 | 1300 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
|  | 온천지구 | 0 | 1365.75 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874
|  | 계 | 1848 | 3246.75 | 7343.874 | 7343.874 | 7343.874
오염부하량 원 단 위 | 생활하수 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 숙 박 객 (g/인.일) | BOD | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544
|  | COD | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717
|  | SS | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984
|  | T-N | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934
|  | T-P | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019
| 일 귀 객 (g/인.일) | BOD | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836
|  | COD | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848
|  | SS | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948
|  | T-N | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288
|  | T-P | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873
| 온천수 (mg/L) | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 66.53 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | 67.05
|  | COD | 49.76 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21
|  | SS | 56.37 | 57.08 | 57.08 | 57.08 | 57.08
|  | T-N | 16.07 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32
|  | T-P | 1.79 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82
| 관광오수 | BOD | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5
|  | COD | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07
|  | SS | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05
|  | T-N | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27
|  | T-P | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01
| 온천수 | BOD | 0 | 60.7 | 242.79 | 242.79 | 242.79
|  | COD | 0 | 22.76 | 91.05 | 91.05 | 91.05
|  | SS | 0 | 34.9 | 139.61 | 139.61 | 139.61
|  | T-N | 0 | 12.14 | 48.56 | 48.56 | 48.56
|  | T-P | 0 | 2.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8
| 계 | BOD | 334.03 | 395.25 | 577.34 | 577.34 | 577.34
|  | COD | 249.83 | 273.04 | 341.33 | 341.33 | 341.33
|  | SS | 274.42 | 310.03 | 414.74 | 414.74 | 414.74
|  | T-N | 119.34 | 131.73 | 168.15 | 168.15 | 168.15
|  | T-P | 9.8 | 12.03 | 18.63 | 18.63 | 18.63
계획수질 (mg/L) |  | BOD | 319.95 | 217.92 | 141.16 | 141.16 | 141.16
|  | COD | 239.3 | 150.54 | 83.46 | 83.46 | 83.46
|  | SS | 262.85 | 170.93 | 101.41 | 101.41 | 101.41
|  | T-N | 114.31 | 72.63 | 41.11 | 41.11 | 41.11
|  | T-P | 9.39 | 6.63 | 4.56 | 4.56 | 4.56

## 봉곡STP
▣ 봉곡처리구역 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
계 획 인 구
하수처리인구(인) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 일최대 | 생활오수 | 278 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 시간최대 | 생활오수 | 500 | 509 | 509 | 509 | 509
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시간최대 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 생활하수 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계획수질 (mg/L) |  | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
※ 하수량원단위는 반포면의 사회적 유입인구를 감안하여 읍지역 원단위 적용.

## 의당STP
▣ 의당처리구역 계획하수량
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) |  |  | 1368 | 1563 | 2161 | 2356 | 2551
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 일 최 대 | 244 | 249 | 249 | 249 | 249
|  | 시간최대 | 439 | 448 | 448 | 448 | 448
| 지하수 | 일 평 균 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 일 최 대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 시간최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 | 일 평 균 | 267 | 311 | 430 | 469 | 508
|  | 일 최 대 | 334 | 389 | 538 | 587 | 635 |  | 50748 | 51554 | 52134 | 104900 | 123800 | 124600 | 124800
|  | 시간최대 | 601 | 700 | 968 | 1055 | 1143 |  | 35273 | 36181 | 37176 | 89100 | 91000 | 92400 | 94000
| 지하수량 | 일 평 균 | 33 | 39 | 54 | 59 | 64 |  | 8182 | 8222 | 8263 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
|  | 일 최 대 | 33 | 39 | 54 | 59 | 64 |  | 8335 | 8484 | 8557 | 6500 | 17900 | 18100 | 18100
|  | 시간최대 | 33 | 39 | 54 | 59 | 64 |  | 10444 | 10559 | 10674 | 3000 | 28850 | 28850 | 28850
| 계 | 일 평 균 | 300 | 350 | 484 | 528 | 572 |  | 9285 | 9387 | 9490 | 0 | 25650 | 25650 | 25650
|  | 일 최 대 | 367 | 428 | 592 | 646 | 699 |  | 112982 | 115000 | 116804 | 213900 | 271950 | 274350 | 276150
|  | 시간최대 | 634 | 739 | 1022 | 1114 | 1207 |  | 111823 | 113828 | 115620 | 210900 | 268750 | 271150 | 272950
오수 | 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 76.86 | 88.5 | 122.35 | 133.39 | 144.44 | 기존 | [7 empty] | #VALUE!
|  | COD | 57.48 | 66.27 | 91.63 | 99.89 | 108.16 | [8 empty] | #VALUE!
|  | SS | 65.12 | 75.34 | 104.16 | 113.56 | 122.96 | [8 empty] | #VALUE!
|  | T-N | 18.57 | 21.54 | 29.78 | 32.47 | 35.15 | [8 empty] | #VALUE!
|  | T-P | 2.07 | 2.4 | 3.32 | 3.62 | 3.92 | [8 empty] | #VALUE!
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 209.43 | 206.78 | 206.67 | 206.49 | 206.64
|  | COD | 156.62 | 154.84 | 154.78 | 154.63 | 154.74 | [8 empty] | #VALUE!
|  | SS | 177.44 | 176.03 | 175.95 | 175.79 | 175.91 | [8 empty] | #VALUE!
|  | T-N | 50.6 | 50.33 | 50.3 | 50.26 | 50.29
|  | T-P | 5.64 | 5.61 | 5.61 | 5.6 | 5.61

## 하수량총괄
구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공주STP | 일 평 균 | 19873 | 24392 | 24796 | 25200 | 25603
| 일 최 대 | 23799 | 29374 | 29868 | 30362 | 30856
| 시간최대 | 34963 | 43138 | 43856 | 44575 | 45293
신관STP | 일 평 균 | 1493.8827 | 2373.8827 | 5230.8827 | 5293.8827 | 5355.8827
| 일 최 대 | 1843.6034 | 2918.6034 | 6414.6034 | 6491.6034 | 6567.6034
| 시간최대 | 3168.4862 | 4756.4862 | 9893.4862 | 10025.4862 | 10158.4862
유구STP | 일 평 균 | 2091 | 2116 | 3764 | 3764 | 3764
| 일 최 대 | 2443 | 2474 | 4215 | 4215 | 4215
| 시간최대 | 4358 | 4414 | 7617 | 7617 | 7617
공암STP | 일 평 균 | 806.7471 | 898.7471 | 4051.7471 | 4094.7471 | 4140.7471
| 일 최 대 | 993.9339 | 1106.9339 | 4966.9339 | 5019.9339 | 5076.9339
| 시간최대 | 1738.6811 | 1934.6811 | 8600.6811 | 8691.6811 | 8789.6811
봉곡STP | 일 평 균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일 최 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시간최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
동학사STP | 일 평 균 | 831 | 1615.75 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93
| 일 최 대 | 1044 | 1813.75 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93
| 시간최대 | 1848 | 3246.75 | 7343.874 | 7343.874 | 7343.874
계 | 일 평 균 | 25095.6299 | 31396.3799 | 41734.5599 | 42244.5599 | 42755.5599
| 일 최 대 | 30123.5374 | 37687.2874 | 49554.4674 | 50178.4674 | 50805.4674
| 시간최대 | 46076.1672 | 57489.9172 | 77311.0412 | 78253.0412 | 79202.0412

## 수질총괄
구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공주STP | BOD | 144.68 | 163.38 | 163.38 | 163.38 | 163.38
| COD | 109.14 | 124.43 | 124.47 | 124.5 | 124.54
| SS | 136.85 | 158.73 | 158.85 | 158.97 | 159.08
| T-N | 28.88 | 33.43 | 33.38 | 33.34 | 33.29
| T-P | 3.5 | 3.83 | 3.84 | 3.84 | 3.84
신관STP | BOD | 208.46 | 192.45 | 178.21 | 178.54 | 178.89
| COD | 156.49 | 145.68 | 136.1 | 136.31 | 136.54
| SS | 180.32 | 174.53 | 169.85 | 169.91 | 170
| T-N | 49.31 | 42.96 | 36.8 | 36.96 | 37.12
| T-P | 5.52 | 4.86 | 4.22 | 4.24 | 4.26
유구STP | BOD | 170.05 | 169.03 | 149.58 | 149.58 | 149.58
| COD | 135.75 | 135.02 | 117.07 | 117.07 | 117.07
| SS | 147.98 | 147.65 | 128.13 | 128.13 | 128.13
| T-N | 41.29 | 41.31 | 36.03 | 36.03 | 36.03
| T-P | 4.74 | 4.75 | 4.37 | 4.37 | 4.37
공암STP | BOD | 209.78 | 206.04 | 187.44 | 187.38 | 187.29
| COD | 156.98 | 154.29 | 140.37 | 140.32 | 140.26
| SS | 178.08 | 175.39 | 159.57 | 159.51 | 159.44
| T-N | 50.83 | 50.15 | 45.62 | 45.6 | 45.58
| T-P | 5.67 | 5.59 | 5.09 | 5.09 | 5.08
봉곡STP | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
동학사STP | BOD | 319.95 | 217.92 | 141.16 | 141.16 | 141.16
| COD | 239.3 | 150.54 | 83.46 | 83.46 | 83.46
| SS | 262.85 | 170.93 | 101.41 | 101.41 | 101.41
| T-N | 114.31 | 72.63 | 41.11 | 41.11 | 41.11
| T-P | 9.39 | 6.63 | 4.56 | 4.56 | 4.56

## Sheet1
공주시 전체 하수발생량(㎥/일) | 년도 | 2005년 |  |  |  |  | 2010년 |  |  |  |  | 2015년 |  |  |  |  | 2020년 |  |  |  |  | 2025년
계 | 일최대 | 30490.5374 | 30490.5374 | 30490.5374 | 30490.5374 | 30490.5374 | 38115.2874 | 38115.2874 | 38115.2874 | 38115.2874 | 38115.2874 | 50146.4674 | 50146.4674 | 50146.4674 | 50146.4674 | 50146.4674 | 50824.4674 | 50824.4674 | 50824.4674 | 50824.4674 | 50824.4674 | 51504.4674
| 일평균 | 25395.6299 | 25395.6299 | 25395.6299 | 25395.6299 | 25395.6299 | 31746.3799 | 31746.3799 | 31746.3799 | 31746.3799 | 31746.3799 | 42218.5599 | 42218.5599 | 42218.5599 | 42218.5599 | 42218.5599 | 42772.5599 | 42772.5599 | 42772.5599 | 42772.5599 | 42772.5599 | 43327.5599
공주 | 일최대 | 23799 | 23799 | 23799 | 23799 | 23799 | 29374 | 29374 | 29374 | 29374 | 29374 | 29868 | 29868 | 29868 | 29868 | 29868 | 30362 | 30362 | 30362 | 30362 | 30362 | 30856
| 일평균 | 19873 | 19873 | 19873 | 19873 | 19873 | 24392 | 24392 | 24392 | 24392 | 24392 | 24796 | 24796 | 24796 | 24796 | 24796 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25603
유구 | 일최대 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2474 | 2474 | 2474 | 2474 | 2474 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215
| 일평균 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764
공암 | 일최대 | 993.9339 | 993.9339 | 993.9339 | 993.9339 | 993.9339 | 1106.9339 | 1106.9339 | 1106.9339 | 1106.9339 | 1106.9339 | 4966.9339 | 4966.9339 | 4966.9339 | 4966.9339 | 4966.9339 | 5019.9339 | 5019.9339 | 5019.9339 | 5019.9339 | 5019.9339 | 5076.9339
| 일평균 | 806.7471 | 806.7471 | 806.7471 | 806.7471 | 806.7471 | 898.7471 | 898.7471 | 898.7471 | 898.7471 | 898.7471 | 4051.7471 | 4051.7471 | 4051.7471 | 4051.7471 | 4051.7471 | 4094.7471 | 4094.7471 | 4094.7471 | 4094.7471 | 4094.7471 | 4140.7471
동학사 | 일최대 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1813.75 | 1813.75 | 1813.75 | 1813.75 | 1813.75 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93
| 일평균 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 1615.75 | 1615.75 | 1615.75 | 1615.75 | 1615.75 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93 | 3891.93
신관 | 일최대 | 1843.6034 | 1843.6034 | 1843.6034 | 1843.6034 | 1843.6034 | 2918.6034 | 2918.6034 | 2918.6034 | 2918.6034 | 2918.6034 | 6414.6034 | 6414.6034 | 6414.6034 | 6414.6034 | 6414.6034 | 6491.6034 | 6491.6034 | 6491.6034 | 6491.6034 | 6491.6034 | 6567.6034
| 일평균 | 1493.8827 | 1493.8827 | 1493.8827 | 1493.8827 | 1493.8827 | 2373.8827 | 2373.8827 | 2373.8827 | 2373.8827 | 2373.8827 | 5230.8827 | 5230.8827 | 5230.8827 | 5230.8827 | 5230.8827 | 5293.8827 | 5293.8827 | 5293.8827 | 5293.8827 | 5293.8827 | 5355.8827
의당 | 일최대 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 699
| 일평균 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 572

## Sheet3
구 분 |  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
항 목
국 | ① 전국 주요하천유역 기초조사 |  |  | 20.42 | 37.55 | 10.03 | 0.571 | 0.0021 | 1981, 환경청
| ② 하천오탁의 Modeling 해석 |  |  | 27 | 15 | 14 | 1.45 | 0.54 | 일본,1974～1984
| ③ 한강유역 환경보전종합계획 사업 | [7 empty] | 1983, 환경청
| - 잠실 아파트 |  |  | 24 | - | 20 | - | -
| - 둔촌동 아파트 |  |  | 35 | - | 16 | - | -
내 | - 단독주택 |  |  | 12 | - | 11 | - | -
| ④ 서부해안 환경보전종합계획사업 | [7 empty] | 1986, 환경청
| - 주 택 |  |  | 32 | - | 19 | - | -
| - 아 파 트 |  |  | 43 | - | 25 | - | -
| ⑤ 서울시 하수도정비 기본계획 재정비 | [7 empty] | 1989, 서울시
(실측치)
| - 아파트 지역 |  |  | 24 | - | 22 | - | -
| - 단독주택(수거식 지역) |  |  | 16 | - | 13 | - | -
| ⑥ 영양염류 원단위 산정에 관한 연구 |  |  | 18.04 | - | 11.88 | 1.064 | 0.202 | 1991, 한국환경과학
연구협의회
| ⑦ 하수발생량 절감 방안 등에 관한 연구 |  |  | 25.8 | 28.6 | 22.9 | 0.85 | 0.33 | 1994, 환경처
| ⑧ 하수관거 기본설계 자료분석결과 |  |  | 38.2 | - | 31.6 | - | - | 1995～1997,서울시
| ⑨ 서울시 하수도 정비 기본계획 |  |  | 38 | 21 | 31.5 | 3 | 0.3 | 1998, 서울시
| ⑩ 주택단지내 상수․오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구 | [7 empty] | 2001.7 환경부
한국토지공사
|  | - 단독주택지역 |  | 23.2 | 44.9 | 13.9 | 7.2 | 0.7
|  | - 공동주택지역 |  | 29.3 | 58.1 | 19.8 | 7.4 | 0.8
평 균
⑪ 수계오염총량관리 기술지침
|  |  | - 시가 | 27.88 | - | - | 2.12 | 0.25
|  |  | - 비시가 | 26.73 | - | - | 2.6 | 0.29
|  |  | 평 균 | 27.31 | - | - | 2.36 | 0.27
| ⑫ 농어촌지역 하수발생량 원단위 산정연구 |  |  | 18.32 | 10.35 | 10.66 | 1.46 | 0.14 | 2006.12 환경부
전 체 평 균 |  |  |  | 26.6421 | 30.7857 | 18.2669 | 2.7341 | 0.34765
구 분 |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
항 목
설 | 용인시 하수도정비 | 읍지역 | 31 | 25 | 26 | 3.5 | 0.4 | 2006년 기준
기본계획변경
계 | (2002. 5) | 면지역 | 29 | 23 | 25 | 3.2 | 0.3
| 광주시 하수도정비 기본계획변경(안) |  | 33.7 | 23.1 | 30.4 | 7.5 | 0.95 | 2007년 기준
자 | (2005. 4)
| 대전광역시 하수도정비 기본계획변경(안) |  | 30 | 20 | 25 | 3 | 0.2 | 2005년 기준
료 | (2007. 1)
| 공주시 통합 | 동지역 | 27 | 20.5 | 23 | 4.06 | 0.5 | 1999년 기준
| 하수도정비 기본계획 변경 | 읍지역 | 20 | 18 | 14 | 1.31 | 0.25
| (2003. 8) | 면지역 | 18 | 16 | 13 | 1.2 | 0.2
| 공주시 유구⋅공암⋅동학사 하수도 민간투자사업(2002. 10) |  | 21.6 | 19.6 | 17.6 | 1.66 | 0.32 | 2006년 기준
|  |  | 26.2875 | 20.65 | 21.75 | 3.1787 | 0.39