## 인구계획
○ 인구계획
처리장명 | 처리구역 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주 | 북부처리구역 | 27361 | 27555 | 27751 | 27949 | 31769 | 32000 | 32233 | 32468 | 32705 | 32944 | 33185 | 33428 | 33673 | 33920 | 34169 | 34421 | 34675 | 34931 | 35189 | 35449
| 동부처리구역 | 11229 | 11153 | 11077 | 11000 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923
| 서부처리구역 | 2685 | 2601 | 2517 | 2433 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349
| 중부처리구역 | 18036 | 17770 | 18204 | 17939 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674
| 소계 | 59311 | 59079 | 59549 | 59321 | 62715 | 62946 | 63179 | 63414 | 63651 | 63890 | 64131 | 64374 | 64619 | 64866 | 65115 | 65367 | 65621 | 65877 | 66135 | 66395
신관 | 신관처리구역 | 671 | 642 | 614 | 587 | 561 | 561 | 561 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 등비 | 동지역-조성법.xls
| 청룡3,4리 | 2042 | 2056 | 2058 | 2060 | 2061 | 2063 | 2065 | 2066 | 2068 | 2069 | 2071 | 2073 | 2074 | 2076 | 2078 | 2079 | 2081 | 2083 | 2084 | 2086 | 로지스틱 | 동지역-조성법.xls
| 의당처리구역 | 1377 | 1410 | 1443 | 1476 | 1509 | 1542 | 1978 | 2011 | 2044 | 2077 | 2110 | 2143 | 2176 | 2209 | 2242 | 2275 | 2308 | 2341 | 2374 | 2407 | 등차 | 공암 동학사 의당-수학적추정(반포면추가).xls
| 소계 | 4090 | 4108 | 4115 | 4123 | 4131 | 4166 | 4604 | 13694 | 13729 | 13763 | 13798 | 13833 | 13867 | 13902 | 13937 | 13971 | 14006 | 14041 | 14075 | 14110
유구 | 북부처리구역 | 983 | 953 | 925 | 897 | 870 | 870 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333
| 동부처리구역 | 1480 | 1457 | 1434 | 1412 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390
| 남부처리구역 | 425 | 407 | 389 | 372 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356
| 중앙처리구역 | 3272 | 3156 | 3044 | 2936 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832
| 소계 | 6160 | 5973 | 5792 | 5617 | 5448 | 5448 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911
공암 | 공암처리구역 | 2214 | 2234 | 2253 | 2273 | 2474 | 2494 | 2514 | 14335 | 14356 | 14377 | 14398 | 14420 | 14441 | 14463 | 14485 | 14507 | 14530 | 14552 | 14575 | 14598
동학사 | 동학사처리구역 | 1204 | 1189 | 1175 | 1161 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147
계 |  | 72979 | 72583 | 72884 | 72495 | 75915 | 76201 | 77355 | 98501 | 98794 | 99088 | 99385 | 99685 | 99985 | 100289 | 100595 | 100903 | 101215 | 101528 | 101843 | 102161
63276

## Sheet2
=> 직투입율,수세화율, 정화조 제거율 고려후
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
생활오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 52.86 | 53.24 | 53.38 | 53.51 | 53.63
|  | COD | 40.58 | 40.9 | 41.02 | 41.12 | 41.22
|  | SS | 51.71 | 52.22 | 52.4 | 52.56 | 52.73
|  | T-N | 10.69 | 10.9 | 10.91 | 10.92 | 10.93
|  | T-P | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
| 신관STP | BOD | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62
|  | COD | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06
|  | SS | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36
|  | T-N | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28
|  | T-P | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 유구STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
| 공암STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
| 동학사STP | BOD | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3
|  | COD | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
|  | SS | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
|  | T-N | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
|  | T-P | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 의당STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54

## 영업용수율
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 |  | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 비고
동지역 | 가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
| 영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
| 소 계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
| 영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
읍ㆍ면지역 | 가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
| 영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
| 계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
| 영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
| 용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
| 영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
동지역 | 구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
| 시가화용지 | 450.9 | 44.9 | 48.5 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
| 시가화예정용지 | 8.8 | 4.6 | 0 | 44
| 계 | 459.7 | 49.5 | 48.5 | 33
읍ㆍ면지역 | 구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
| 시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
| 시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
| 계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
| 구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
|  |  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  |  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
|  |  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  |  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  |  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 영업용수율 | 동지역 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | 읍ㆍ면지역 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 영업오수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
|  |  | COD | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77
|  |  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
|  |  | T-N | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  | T-P | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02
|  |  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  |  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  |  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  |  | T-P | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
분뇨 오염부하량 원단위
| 구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 분뇨 오염부하량 원단위 | 동지역처리구역 | BOD | 16.24 | 16.62 | 16.76 | 16.89 | 17.01
|  |  | COD | 13.52 | 13.84 | 13.96 | 14.06 | 14.16
|  |  | SS | 21.35 | 21.86 | 22.04 | 22.2 | 22.37
|  |  | T-N | 7.81 | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.05
|  |  | T-P | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
|  | 신관처리구역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16

## 공주하수처리장
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 540.8 | 54.1 | 66.1 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 991.2 | 63.3 | 327.3 | 29
계 | 1532 | 117.4 | 393.4 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 오염부하량원단위 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
영업용수율 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
부하량원단위 | 8.74 | 6.56 | 7.36 | 0.76 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.35 | 19 | 30 | 9.44 | 1.08
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
영업오수 | 8.74 | 6.56 | 7.36 | 0.76 | 0.09
분뇨 | 22.35 | 19 | 30 | 9.44 | 1.08
계 | 58.4 | 46.06 | 60.36 | 12.56 | 1.44
마을하수도 | 49.66 | 39.5 | 53 | 11.8 | 1.35

## 신관처리장
농어촌지역 하수발생량 원단위 산정연구 (2006.12,환경부)
○ 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 15.9 | 16 | 30 | 5.94 | 0.61
○ 생활하수 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농어촌지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7 | 면소재지 및 마을하수도 적용
산촌형지구 | 27.4 | 16.2 | 18 | 8.7 | 0.83
어촌형지구 | 27.2 | 20.1 | 26.2 | 9.62 | 0.8
주택단지형지구 | 36.9 | 19.7 | 19.6 | 9.25 | 0.86
평균 | 31.2 | 18.98 | 22.15 | 8.72 | 0.8
○ 계획수질
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 일평균 | 일최대
농어촌지구 | 207 | 124 | 154 | 45 | 4 | 161 | 230
산촌형지구 | 184 | 109 | 121 | 58 | 6 | 149 | 213
어촌형지구 | 168 | 124 | 162 | 59 | 5 | 162 | 231
주택단지형지구 | 194 | 104 | 103 | 49 | 5 | 190 | 271
주택단지내 상수·오수발생량 원단위산정 및 하수처리시설 소요비용 연구(2001.7,환경부)
공동주택지역
각지역별 공동주택지역 상수원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 198.9 | 200.6 | 196.8 | 188 | 205.4 | 196.7 | 231.8 | 184 | 195.6 | 202.3 | 187.7 | 신관처리장 택지지구 적용
| 201.7167 | 시 | 시 | 시 | 시 | 광역 | 시 | 광역 | 광역 | 광역 | 시
각지역별 공동주택지역 오수원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 186.7 | 187.4 | 187.3 | 173.7 | 190 | 220.6 | 219.9 | 179.3 | 170.9 | 185.4 | 153.1
185.2333
각지역별 공동주택지역 오수전환율
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 93.7 | 93.4 | 94.8 | 92.8 | 92.5 | 109.9 | 94.8 | 97 | 88 | 91.8 | 82.2
91.83%
각지역별 공동주택지역 오염부하량 원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
BOD | 29.3 | 35.5 | 23.7 | 32 | 22.4 | 38.8 | 29.6 | 17.8 | 29.4 | 39.9 | 23.5 | 27.78
CODcr | 58.1 | 72.9 | 48.4 | 55.4 | 59.3 | 66.8 | 59.9 | 45.8 | 59 | 61.7 | 51.3 | 57.87
SS | 19.8 | 22.7 | 16.7 | 19.5 | 21.4 | 18.2 | 26.3 | 9.9 | 19.2 | 24.4 | 20 | 21.1
T-N | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 8.3 | 6.7 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 6.98
T-P | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.82
계획에 의한 오염부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
나. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24
오염부하량 결정
택지개발지역
1) 가정인구 발생부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24 |  | 시가화지역 적용
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
신금 | 5.2851 | 1.6469 | 0 | 40 | 현재 시가화용지율 적용
월송 | 18.4491 | 3.2778 | 0 | 36
계 | 23.7342 | 4.9247 | 0 | 37
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업용수율 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
부하량원단위 | 10.32 | 7.59 | 8.51 | 0.78 | 0.09
4) 생활하수오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업 | 10.32 | 7.59 | 8.51 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 61.02 | 47.09 | 61.51 | 11.38 | 1.33
자연부락지역
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농어촌지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7

## 마을하수도
○ 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 15.9 | 16 | 30 | 5.94 | 0.61
| 47.75% | 80.4% | 121% | 81.37% | 87.14%
○ 생활하수 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농촌형지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7 | 161 | 207 | 230 | 145
산촌형지구 | 27.4 | 16.2 | 18 | 8.7 | 0.83 | 149 | 184 | 213 | 129
어촌형지구 | 27.2 | 20.1 | 26.2 | 9.62 | 0.8 | 162 | 168 | 231 | 118
주택단지형지구 | 36.9 | 19.7 | 19.6 | 9.25 | 0.86 | 190 | 194 | 271 | 136
평균 | 31.2 | 18.98 | 22.15 | 8.72 | 0.8
○ 계획수질
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 일평균 | 일최대
농어촌지구 | 207 | 124 | 154 | 45 | 4 | 161 | 230
산촌형지구 | 184 | 109 | 121 | 58 | 6 | 149 | 213
어촌형지구 | 168 | 124 | 162 | 59 | 5 | 162 | 231
주택단지형지구 | 194 | 104 | 103 | 49 | 5 | 190 | 271
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
생활하수원단위 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
분뇨발생부하비 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.8 | 0.8
가정잡배수원단위 | 18.315 | 10.348 | 10.664 | 1.46 | 0.14
분뇨발생원단위 | 14.985 | 9.552 | 14.136 | 5.84 | 0.56

## 읍,면지역
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업용수율 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
부하량원단위 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업오수 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 56.62 | 42.4 | 48.2 | 13.78 | 1.54

## 유구읍
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업용수율 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
부하량원단위 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업오수 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 56.62 | 42.4 | 48.2 | 13.78 | 1.54

## 동지역
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
분뇨부하량 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99 |  |  | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24 |  |  | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
[8 empty] | 22.345 | 19 | 30 | 9.44 | 1.075
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288 |  | 11747.7425
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 450.9 | 44.9 | 48.5 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 8.8 | 4.6 | 0 | 44
계 | 459.7 | 49.5 | 48.5 | 33
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업용수율 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
부하량원단위 | 9.2 | 6.77 | 7.59 | 0.7 | 0.08
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
하수처리구역내 분뇨처리현황
구분 | 수세식 | 수거식 | 계 | 수세화율
2000년 | 58118 | 6411 | 64529 | 90.06%
2001년 | 63807 | 6120 | 69927 | 91.25%
2002년 | 70878 | 2024 | 72902 | 97.22%
2003년 | 60863 | 1810 | 62673 | 97.11%
2004년 | 61059 | 1889 | 62948 | 97%
2005년 | 76118 | 1534 | 77652 | 98.02%
구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
처 리 인 구 (인) |  | 58599 | 60515 | 61842 | 63170 | 64497
수세화인구 | 정화조 사용인구 | 30737 | 32860 | 32860 | 32860 | 32860
| 분류식화 인구 | 26328 | 27655 | 28982 | 30310 | 31637
1)수세화비율(%) | 정 화 조 사 용 | 52.5 | 54.3 | 53.1 | 52 | 50.9
| 분 류 식 | 44.9 | 45.7 | 46.9 | 48 | 49.1
| 계 | 97.4 | 100 | 100 | 100 | 100
수거식 사용인구 (인) |  | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0
수 거 식 비 율 (%) |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
구 분 | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | 비 고
∙분뇨정화조 효율검토 및 개선방안에 대한 검토 | 60 | 60 | 75 | - | - | 1982, 국립환경연구원
∙영양염류 원단위 산정에 관한연구 | 45 | 55 | 93 | 2.5 | 1.4 | 1991, 한국환경과학연구협의회
∙수원시 하수종말처리장 증설(2단계)공사 실시설계 | 30 | 30 | 50 | 25 | 1 | 1999, 수원시
∙수원시 하수도정비 기본계획변경 | 30 | 30 | 50 | 10 | 2 | 2001, 수원시
∙용인시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 45 | 60 | 40 | 30 | 2002, 용인시
∙제천시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 2004, 제천시
∙사천시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2 | 2004, 사천시
∙김포시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 2006, 김포시
적 용 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
주) 1. 정화조 오염부하 제거율은 오수, 분뇨 및 축산에 관한 법률 시행규칙 제9조 제2항 BOD 50%참조(법 삭제)
2. T-N, T-P제거율은 환경부고시 1999-143호의 처리율 10%참조
동지역 오염부하량 원단위 결정
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도 직결인구 분뇨원단위 | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
| COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
| T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
정화조 설치인구 분뇨원단위 | BOD | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | B | 0.5
| COD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 0.5
| SS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5
| T-N | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  | 0.89976
| T-P | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  | 0.89899
수세화율 (%) |  | 97.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
분 류 식 화 관거보급율 (%) |  | 44.9 | 45.7 | 46.9 | 48 | 49.1 | D
오수관거 직투입율(%) |  | 44.9 | 45.7 | 46.9 | 48 | 49.1 | E=(C×D)/100
정화조설치율(%) |  | 52.5 | 54.3 | 53.1 | 52 | 50.9 | F = C - E |  | 97.4 | 100 | 100 | 100
분뇨유입부하량 원단위 | BOD | 16.24 | 16.62 | 16.76 | 16.89 | 17.01 | G=(A×E + B×F)/100
| COD | 13.52 | 13.84 | 13.96 | 14.06 | 14.16
| SS | 21.35 | 21.86 | 22.04 | 22.2 | 22.37
| T-N | 7.81 | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.05
| T-P | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
가정잡배수 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
영업오수 | BOD | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
| COD | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77
| SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
| T-N | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| T-P | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
계 | BOD | 53.32 | 53.7 | 53.84 | 53.97 | 54.09
| COD | 40.79 | 41.11 | 41.23 | 41.33 | 41.43
| SS | 51.94 | 52.45 | 52.63 | 52.79 | 52.96
| T-N | 10.63 | 10.84 | 10.85 | 10.86 | 10.87
| T-P | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업오수 | 9.2 | 6.77 | 7.59 | 0.7 | 0.08
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 59.9 | 46.27 | 60.59 | 11.3 | 1.32

## 생활
1. 공주처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | A
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 16.2024 | 16.6244 | 16.7613 | 16.8868 | 17.0123 | B
| COD | 13.4902 | 13.8415 | 13.9555 | 14.06 | 14.1645
| SS | 21.3003 | 21.855 | 22.035 | 22.2 | 22.365
| T-N | 7.8525 | 8.0195 | 8.0297 | 8.039 | 8.0484
| T-P | 0.91674 | 0.93624 | 0.93743 | 0.93852 | 0.93961
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | C
| COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765
| SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
| T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996
| T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 53.2828 | 53.7048 | 53.8417 | 53.9672 | 54.0927 | D=A+B+C
| COD | 40.7552 | 41.1065 | 41.2205 | 41.325 | 41.4295
| SS | 51.8903 | 52.445 | 52.625 | 52.79 | 52.955
| T-N | 10.6721 | 10.8391 | 10.8493 | 10.8586 | 10.868
| T-P | 1.2492 | 1.2687 | 1.2699 | 1.271 | 1.2721
2. 신관처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | A
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
| T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | C
| COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
| SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
| T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
| T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | D=A+B+C
| COD | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
| SS | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
| T-N | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
| T-P | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
3. 유구처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
4. 공암처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
5. 봉곡처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
6. 동학사처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315 | A
| COD | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348
| SS | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664
| T-N | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
| T-P | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | B
| COD | 9.408 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
| SS | 13.818 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
| T-N | 5.7232 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
| T-P | 0.5488 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | C
| COD | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044
| SS | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992
| T-N | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438
| T-P | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 38.5095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | D=A+B+C
| COD | 22.8604 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524
| SS | 27.6812 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632
| T-N | 7.6212 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738
| T-P | 0.7308 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742
7. 의당처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537

## 관광
1. 공주 문화관광 단지 및 곰나루유원지 관광하수 오염부하 원단위
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 53.2828 | 53.7048 | 53.8417 | 53.9672 | 54.0927
|  | COD | 40.7552 | 41.1065 | 41.2205 | 41.325 | 41.4295
|  | SS | 51.8903 | 52.445 | 52.625 | 52.79 | 52.955
|  | T-N | 10.6721 | 10.8391 | 10.8493 | 10.8586 | 10.868
|  | T-P | 1.2492 | 1.2687 | 1.2699 | 1.271 | 1.2721
관광오수 오염부하 원단위 | 숙박객 | BOD | 45.2904 | 45.6491 | 45.7654 | 45.8721 | 45.9788
|  | COD | 34.6419 | 34.9405 | 35.0374 | 35.1262 | 35.2151
|  | SS | 43.5879 | 44.0538 | 44.205 | 44.3436 | 44.4822
|  | T-N | 10.1385 | 10.2972 | 10.3068 | 10.3157 | 10.3246
|  | T-P | 1.0743 | 1.0911 | 1.0921 | 1.0931 | 1.094
| 일귀객 | BOD | 12.7879 | 12.8891 | 12.922 | 12.9521 | 12.9823
|  | COD | 9.7812 | 9.8656 | 9.8929 | 9.918 | 9.9431
|  | SS | 11.9348 | 12.0624 | 12.1037 | 12.1417 | 12.1797
|  | T-N | 4.2688 | 4.3357 | 4.3397 | 4.3435 | 4.3472
|  | T-P | 0.3373 | 0.34256 | 0.34288 | 0.34318 | 0.34347
2. 동학사 관광하수 오염부하 원단위
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
관광오수 오염부하 원단위 | 숙박객 | BOD | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331
|  | COD | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313
|  | SS | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522
|  | T-N | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401
|  | T-P | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849
| 일귀객 | BOD | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423
|  | COD | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865
|  | SS | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667
|  | T-N | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485
|  | T-P | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732

## 사회복지시설오염부하원단위
구분 |  | 설치목적 | 건축물 용도적용 | 적용수질 |  |  |  |  | 비고 | 비율
|  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | COD | SS | T-N | T-P
신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 | 공무원연수 | 16. 부대급식시설중 교육연구 | 330 | 247.1255 | 280.9304 | 80.3158 | 8.9583 | 1 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 충청남도 학생교육생활관 | 학생수련시설 | 6. 교육연구 및 복지시설중 청소년 수련원 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 충청남도 운수연수원 | 운수연수 | 16. 부대급식시설중 교육연구 | 330 | 247.1255 | 280.9304 | 80.3158 | 8.9583 | 1 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 공주교도소 | 교도소 | 13. 공공시설중 교도소 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 군부대 | 군부대 | 13. 공공시설중 군대숙소 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
공 암 처리구역 | 명주원 | 정신지체자 |  | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 치료감호소 |  |  | 300 | 224.6596 | 255.3913 | 73.0144 | 8.1439 | 3 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 동곡요양원 |  |  | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146

## 영업오염부하량
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
|  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
|  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 면소제지 외지역 | BOD | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315
|  | COD | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348
|  | SS | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664
|  | T-N | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
|  | T-P | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
영업용수율 | 동지역 | 공주 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
|  | 신관 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
| 읍ㆍ면지역 |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
영업오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004
|  | COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765
|  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
|  | T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996
|  | T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
| 신관STP | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156
|  | COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
|  | SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
|  | T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
|  | T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
| 유구STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 공암STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 봉곡STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 동학사STP | BOD | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945
|  | COD | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044
|  | SS | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992
|  | T-N | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438
|  | T-P | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
| 의당STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087

## 분뇨오염부하량원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
분뇨 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 공주 신관
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 유구 공암 의당
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 면소재지외지역 | BOD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 동학사
|  | COD | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
수세화율 | 동지역 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 신관 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 유구 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 공암 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 봉곡 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 동학사 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 의당 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
직투입율 | 동지역 |  | 44.9% | 45.7% | 46.9% | 48% | 49.1%
| 신관 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 유구 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 공암 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 봉곡 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 동학사 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 의당 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
정화조 처리효율 | 공주시전체 | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
▣공주하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공주STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 44.9% | 45.7% | 46.9% | 48% | 49.1% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 16.2024 | 16.6244 | 16.7613 | 16.8868 | 17.0123 | E
|  | COD | 13.4902 | 13.8415 | 13.9555 | 14.06 | 14.1645
|  | SS | 21.3003 | 21.855 | 22.035 | 22.2 | 22.365
|  | T-N | 7.8525 | 8.0195 | 8.0297 | 8.039 | 8.0484
|  | T-P | 0.91674 | 0.93624 | 0.93743 | 0.93852 | 0.93961
▣신관하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
신관STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
▣유구하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
유구STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣공암하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공암STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣봉곡하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
봉곡STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣동학사하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
동학사STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A
|  | COD | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | E
|  | COD | 9.408 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 13.818 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.7232 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.5488 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
▣의당하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
의당STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣분뇨오염부하량 총괄
분뇨 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 16.2024 | 16.6244 | 16.7613 | 16.8868 | 17.0123
|  | COD | 13.4902 | 13.8415 | 13.9555 | 14.06 | 14.1645
|  | SS | 21.3003 | 21.855 | 22.035 | 22.2 | 22.365
|  | T-N | 7.8525 | 8.0195 | 8.0297 | 8.039 | 8.0484
|  | T-P | 0.91674 | 0.93624 | 0.93743 | 0.93852 | 0.93961
| 신관STP | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 유구STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 공암STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 봉곡STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 동학사STP | BOD | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | COD | 9.408 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 13.818 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.7232 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.5488 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
| 의당STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16

## 동학사온천
온천수 소요량 산정
구분 | 1일 이용객 | 1인당 소비량 | 총사용량
| (인) | (L/인.일) | (MTD)
계 | 30000 |  | 6000
호텔 | 1258 | 200 | 251
여관 | 2613 | 200 | 523
종합온천장 | 20343 | 200 | 4069
공중욕탕 | 5786 | 200 | 1157
1일최대오수량 = 1,800 + 6,000 + (7,800*0.1) = 8,580MTD
인구자료만 적용 |  |  |  |  | 개발계획에 의한 자료
구분 | 일귀객 | 숙박객 | 계 |  | 구분 | 일귀객 | 숙박객 | 계
인구 | 25500 | 4500 |  |  | 인구 | 8500 | 4500
원단위 | 37 | 125 |  |  | 원단위 | 120 | 120 |  |  |  |  | 0.66667
하수량 | 943.5 | 562.5 | 1506 |  | 하수량 | 1020 | 540 | 1560 | 1794
호텔하수량 | 상수사용량에의한 오수발생량 |  | 471.07
적용 | 하수량-호텔하수량 |  | 1034.93
온천수사용량
구분 | 계획량 | 호텔사용량 | 그외지구사용량 |  | 온천+상수 | 50%적용 | 1년증가치
| 6000 | 4000 | 2000 |  | 3034.93 | 1517.465 | 151.7465
동학사온천지구하수량 | [6 empty] | 471.07
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년
하수량 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
일최대 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
시간최대 | 0 | 273.15 | 546.3 | 819.45 | 1092.6 | 1365.75 | 1638.9 | 1912.05 | 3095.658 | 4279.266 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874

## 불명수량산정
계산조건 | 구 분 | 오염부하량(㎏/일) | 일평균 하수량(㎥/일) | 유입수질(㎎/L)
| 하수처리장 운영 | 3376 | 29102 | 116
| 정비기본계획 | 3528 | 20145 | 175
불명수산정
| 오염부하량 |  | = 정비기본계획 유입수질 |  |  | 오염부하량 | = | 정비기본계획 유입수질
| 일평균 처리장 유입수량-불명수량 |  |  |  |  | 일평균 처리장 유입수량-불명수량
| 3376 |  | 0.175
| 29102 | - 불명수량(㎥/일)
[29102㎥/일-불명수량(㎥/일)]*175*10-3 kg/㎥=3376kg/일
| 0.175 | 29102 | 3376 | 9810.5714
0.175
계산조건 | 구 분 | 오염부하량(㎏/일) | 일평균 하수량(㎥/일) | 유입수질(㎎/L)
| 하수처리장 운영 | 3695 | 29102 | 116
| 정비기본계획 | 3528 | 20145 | 149
불명수량산정 | 0.149 | 29102 | 3695 | 4303.3423
0.149
811

## 수질원단위총괄
1. 생활하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 50.2436 | 0.4451
|  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 39.12 | 0.47597
|  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 52.4 | 0.56107
|  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 10.4304 | 0.79675
|  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.2202 | 0.79512
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  | 공주시의 영업용수율 결정
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 동지역 | 33
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 읍ㆍ면 | 30
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 면소제지 외지역 | BOD | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315
|  | COD | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348
|  | SS | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664
|  | T-N | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
|  | T-P | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
분뇨 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 16.2024 | 16.6244 | 16.7613 | 16.8868 | 17.0123
|  | COD | 13.4902 | 13.8415 | 13.9555 | 14.06 | 14.1645
|  | SS | 21.3003 | 21.855 | 22.035 | 22.2 | 22.365
|  | T-N | 7.8525 | 8.0195 | 8.0297 | 8.039 | 8.0484
|  | T-P | 0.91674 | 0.93624 | 0.93743 | 0.93852 | 0.93961
| 신관STP | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 유구STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 공암STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 봉곡STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 동학사STP | BOD | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | COD | 9.408 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 13.818 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.7232 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.5488 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
| 의당STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 0.33
|  | COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 0.33
|  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.33
|  | T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.33
|  | T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.33
| 신관STP | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156
|  | COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
|  | SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
|  | T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
|  | T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
| 유구STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 공암STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 봉곡STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 동학사STP | BOD | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945
|  | COD | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044
|  | SS | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992
|  | T-N | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438
|  | T-P | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
| 의당STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
=> 직투입율,수세화율, 정화조 제거율 고려후
생활오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 53.2828 | 53.7048 | 53.8417 | 53.9672 | 54.0927
|  | COD | 40.7552 | 41.1065 | 41.2205 | 41.325 | 41.4295
|  | SS | 51.8903 | 52.445 | 52.625 | 52.79 | 52.955
|  | T-N | 10.6721 | 10.8391 | 10.8493 | 10.8586 | 10.868
|  | T-P | 1.2492 | 1.2687 | 1.2699 | 1.271 | 1.2721
| 신관STP | BOD | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156
|  | COD | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
|  | SS | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
|  | T-N | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
|  | T-P | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
| 유구STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 공암STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 공암STP | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138
| 봉곡STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 동학사STP | BOD | 38.5095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 |  | 동학사STP | BOD | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095
|  | COD | 22.8604 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 |  |  | COD | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604
|  | SS | 27.6812 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 |  |  | SS | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812
|  | T-N | 7.6212 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 |  |  | T-N | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212
|  | T-P | 0.7308 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 |  |  | T-P | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308
| 의당STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 의당STP | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138
2. 지하수사용 및 기타하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  |  |  |  | 56.1816
지하수사용 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  |  |  | 42.02 | 0.74793
|  | COD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 47.6 | 0.84725
|  | SS | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  | 13.572 | 0.24157
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1.5138 | 0.026945
|  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3. 관광하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 숙박객 | 일귀객
| 관광하수 오염부하 원단위비율 | BOD | 85% | 24%
|  | COD | 85% | 24%
|  | SS | 84% | 23%
|  | T-N | 95% | 40%
|  | T-P | 86% | 27%
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
숙박객 | 동지역 (공주STP) | BOD | 45.2904 | 45.6491 | 45.7654 | 45.8721 | 45.9788
|  | COD | 34.6419 | 34.9405 | 35.0374 | 35.1262 | 35.2151 |  |  | 377069 |  | 42.5
|  | SS | 43.5879 | 44.0538 | 44.205 | 44.3436 | 44.4822
|  | T-N | 10.1385 | 10.2972 | 10.3068 | 10.3157 | 10.3246
|  | T-P | 1.0743 | 1.0911 | 1.0921 | 1.0931 | 1.094
| 읍ㆍ면지역 (동학사STP) | BOD | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331
|  | COD | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313
|  | SS | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522
|  | T-N | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401
|  | T-P | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849
일귀객 | 동지역 (공주STP) | BOD | 12.7879 | 12.8891 | 12.922 | 12.9521 | 12.9823
|  | COD | 9.7812 | 9.8656 | 9.8929 | 9.918 | 9.9431
|  | SS | 11.9348 | 12.0624 | 12.1037 | 12.1417 | 12.1797
|  | T-N | 4.2688 | 4.3357 | 4.3397 | 4.3435 | 4.3472
|  | T-P | 0.3373 | 0.34256 | 0.34288 | 0.34318 | 0.34347
| 읍ㆍ면지역 (동학사STP) | BOD | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423
|  | COD | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865
|  | SS | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667
|  | T-N | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485
|  | T-P | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732
4. 사회복지시설 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  | 구분 |  | 설치목적 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
사회복지시설 | 사회복지시설1 (연수원) | BOD | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |  | 신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 | 공무원연수 | 330 | 220 | 220 | 63 | 9 | 16. 부대급식시설중 교육연구
|  | COD | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 |  |  | 충청남도 학생교육생활관 | 학생수련시설 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 6. 교육연구 및 복지시설중 청소년 수련원
|  | SS | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 |  |  | 충청남도 운수연수원 | 운수연수 | 330 | 220 | 220 | 63 | 9 | 16. 부대급식시설중 교육연구
|  | T-N | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 |  |  | 공주교도소 | 교도소 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 13. 공공시설중 교도소
|  | T-P | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 |  |  | 군부대 | 군부대 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 13. 공공시설중 군대숙소
| 사회복지시설2 (기타시설) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 평균 |  | 252 | 178 | 178 | 49.2 | 8.4
|  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 |  | 공 암 처리구역 | 명주원 |  | 200 | 150 | 150 | 40 | 5
|  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 |  |  | 치료감호소 |  | 300 | 200 | 200 | 60 | 8
|  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 |  |  | 동곡요양원 |  | 200 | 150 | 150 | 40 | 5
|  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 |  |  | 평균 |  | 233.3333 | 166.6667 | 166.6667 | 46.6667 | 6
| 사회복지시설3 (치료감호소) | BOD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | COD | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596
|  | SS | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913
|  | T-N | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144
|  | T-P | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439
5. 온천오수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
동학사STP |  | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
6. 공장폐수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
유구STP |  | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7. 정수장 배출수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
공주STP |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 53.7048
|  | COD | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 |  | 41.1065 | 0.76542
|  | SS | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  | 52.445 | 0.97654
|  | T-N | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 |  | 10.8391 | 0.20183
|  | T-P | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 |  | 1.2687 | 0.023624

## 하수량총괄
2.2 장래 계획하수량
2.2.1 처리장별 계획 하수량 | [21 empty] | (단위 : ㎥/일)
구분 |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주STP | 일 평 균 | 24831 | 24743 | 24921 | 24834 | 28708 | 28796 | 28884 | 28973 | 29062 | 29153 | 29245 | 29337 | 29430 | 29523 | 29618 | 29713 | 29809 | 29907 | 30004 | 30103
| 일 최 대 | 29813 | 29705 | 29923 | 29817 | 34603 | 34710 | 34818 | 34926 | 35036 | 35147 | 35259 | 35371 | 35485 | 35599 | 35714 | 35831 | 35948 | 36067 | 36187 | 36307
| 시간최대 | 43705 | 43548 | 43865 | 43711 | 50827 | 50983 | 51140 | 51298 | 51457 | 51618 | 51782 | 51945 | 52110 | 52276 | 52445 | 52614 | 52785 | 52958 | 53132 | 53308
신관STP | 일 평 균 | 1006 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1020 | 1119 | 4558 | 4566 | 4574 | 4582 | 4589 | 4597 | 4605 | 4613 | 4620 | 4628 | 4636 | 4643 | 4651
| 일 최 대 | 1231 | 1235 | 1235 | 1237 | 1238 | 1248 | 1368 | 5570 | 5580 | 5589 | 5599 | 5608 | 5617 | 5627 | 5637 | 5646 | 5656 | 5666 | 5674 | 5684
| 시간최대 | 2042 | 2052 | 2056 | 2062 | 2067 | 2084 | 2291 | 8410 | 8427 | 8443 | 8460 | 8476 | 8492 | 8509 | 8525 | 8542 | 8558 | 8575 | 8590 | 8607
유구STP | 일 평 균 | 2064 | 2023 | 1982 | 1942 | 2245 | 2245 | 2363 | 2363 | 2363 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896
| 일 최 대 | 2411 | 2359 | 2310 | 2261 | 2556 | 2556 | 2700 | 2700 | 2700 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233
| 시간최대 | 4303 | 4215 | 4129 | 4046 | 4579.8 | 4579.8 | 4828.8 | 4828.8 | 4828.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8
공암STP | 일 평 균 | 555 | 563 | 569 | 576 | 628 | 634 | 638 | 3641 | 3646 | 3652 | 3657 | 3663 | 3668 | 3674 | 3680 | 3685 | 3691 | 3696 | 3702 | 3708
| 일 최 대 | 680 | 689 | 696 | 705 | 769 | 776 | 781 | 4458 | 4465 | 4472 | 4478 | 4485 | 4491 | 4498 | 4505 | 4511 | 4519 | 4525 | 4533 | 4540
| 시간최대 | 1173 | 1188 | 1202 | 1217 | 1328 | 1339 | 1350 | 7698 | 7709 | 7721 | 7732 | 7744 | 7754 | 7767 | 7779 | 7790 | 7803 | 7814 | 7827 | 7839
동학사STP | 일 평 균 | 992.75 | 1145.5 | 1299.25 | 1453 | 1606.75 | 1758.5 | 1910.25 | 2567.81 | 3225.37 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93
| 일 최 대 | 1203.75 | 1352.5 | 1503.25 | 1653 | 1803.75 | 1955.5 | 2107.25 | 2764.81 | 3422.37 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93
| 시간최대 | 2137.15 | 2409.3 | 2682.45 | 2955.6 | 3228.75 | 3501.9 | 3775.05 | 4958.658 | 6142.266 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874
계 | 일 평 균 | 29448.75 | 29483.5 | 29781.25 | 29817 | 34199.75 | 34453.5 | 34914.25 | 42102.81 | 42862.37 | 44157.93 | 44262.93 | 44367.93 | 44473.93 | 44580.93 | 44689.93 | 44796.93 | 44906.93 | 45017.93 | 45127.93 | 45240.93 | 0
| 일 최 대 | 35338.75 | 35340.5 | 35667.25 | 35673 | 40969.75 | 41245.5 | 41774.25 | 50418.81 | 51203.37 | 52520.93 | 52648.93 | 52776.93 | 52905.93 | 53036.93 | 53168.93 | 53300.93 | 53435.93 | 53570.93 | 53706.93 | 53843.93 | 0
| 시간최대 | 53360.15 | 53412.3 | 53934.45 | 53991.6 | 62030.55 | 62487.7 | 63384.85 | 77193.458 | 78564.066 | 81002.674 | 81194.674 | 81385.674 | 81576.674 | 81772.674 | 81969.674 | 82166.674 | 82366.674 | 82567.674 | 82769.674 | 82974.674 | 0

## 수질총괄
구분 |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주STP | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
신관STP | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
유구STP | BOD | 169.65 | 169.15 | 168.54 | 168.04 | 145.09 | 145.09 | 147.06 | 147.06 | 147.06 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6
| COD | 135.59 | 135.43 | 135.19 | 135.04 | 116.82 | 116.82 | 117.86 | 117.86 | 117.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86
| SS | 147.81 | 147.58 | 147.26 | 147.05 | 127.15 | 127.15 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21
| T-N | 41.25 | 41.19 | 41.1 | 41.03 | 35.47 | 35.47 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96
| T-P | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.09 | 4.09 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11
공암STP | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
동학사STP | BOD | 200.99 | 187.48 | 176.44 | 167.52 | 159.98 | 153.78 | 148.46 | 132.18 | 122.16 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36
| COD | 117.11 | 107.38 | 99.46 | 93.03 | 87.62 | 83.16 | 79.33 | 67.59 | 60.37 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48
| SS | 138.88 | 128.51 | 120.05 | 113.2 | 107.43 | 102.66 | 98.58 | 86.07 | 78.38 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16
| T-N | 57.84 | 53.21 | 49.43 | 46.38 | 43.8 | 41.65 | 39.8 | 34.14 | 30.65 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29
| T-P | 4.31 | 4.16 | 4.03 | 3.93 | 3.84 | 3.76 | 3.7 | 3.51 | 3.39 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31
의당STP | BOD | 209.41 | 208.56 | 208.31 | 207.05 | 206.38 | 206.41 | 206.62 | 206.64 | 206.66 | 206.68 | 206.7 | 206.34 | 206.71 | 206.73 | 206.74 | 206.76 | 206.45 | 206.46 | 206.78 | 206.8
| COD | 156.68 | 156.06 | 155.91 | 155.01 | 154.54 | 154.56 | 154.74 | 154.75 | 154.77 | 154.76 | 154.78 | 154.52 | 154.8 | 154.81 | 154.82 | 154.83 | 154.6 | 154.61 | 154.86 | 154.87
| SS | 177.59 | 177.03 | 177.01 | 176.1 | 175.68 | 175.7 | 175.9 | 175.92 | 175.93 | 175.94 | 175.95 | 175.66 | 175.97 | 175.98 | 175.99 | 176.02 | 175.75 | 175.76 | 176.05 | 176.05
| T-N | 50.68 | 50.52 | 50.54 | 50.32 | 50.22 | 50.24 | 50.3 | 50.29 | 50.3 | 50.3 | 50.31 | 50.22 | 50.32 | 50.31 | 50.31 | 50.32 | 50.24 | 50.25 | 50.32 | 50.33
| T-P | 5.65 | 5.64 | 5.63 | 5.61 | 5.6 | 5.6 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.61

## 운영자료에의한원단위추정
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD |  |  | SS |  |  | T-N
[8 empty] | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량
2007-10-15 | 32758 | 20.7 | 93.32 | 54 | 108 | 28.204 | 2.778 | 32758 | 93.32 | 3056.9766 | 32758 | 108 | 3537.864 | 32758 | 28.204 | 923.9066
2007-10-18 | 32496 | 20.3 | 82.42 | 48.6 | 86 | 25.362 | 2.514 | 32496 | 82.42 | 2678.3203 | 32496 | 86 | 2794.656 | 32496 | 25.362 | 824.1636
2007-10-22 | 29201 | 19.7 | 121.3 | 67.5 | 130 | 32.841 | 3.32 | 29201 | 121.3 | 3542.0813 | 29201 | 130 | 3796.13 | 29201 | 32.841 | 958.99
2007-10-23 | 30627 | 19.6 | 113.2 | 63 | 122.3 | 30.618 | 3.102 | 30627 | 113.2 | 3466.9764 | 30627 | 122.3 | 3745.6821 | 30627 | 30.618 | 937.7375
2007-10-24 | 31679 | 19.5 | 110.32 | 61.4 | 114.8 | 28.596 | 2.894 | 31679 | 110.32 | 3494.8273 | 31679 | 114.8 | 3636.7492 | 31679 | 28.596 | 905.8927
2007-10-27 | 32880 | 19.2 | 96.776 | 55.1 | 98.2 | 26.104 | 2.642 | 32880 | 96.776 | 3181.9949 | 32880 | 98.2 | 3228.816 | 32880 | 26.104 | 858.2995
2007-10-29 | 30226 | 18.9 | 99.28 | 56 | 94.8 | 26.802 | 2.664 | 30226 | 99.28 | 3000.8373 | 30226 | 94.8 | 2865.4248 | 30226 | 26.802 | 810.1173
2007-10-30 | 29864 | 18.8 | 97.144 | 54.8 | 90.6 | 25.892 | 2.603 | 29864 | 97.144 | 2901.1084 | 29864 | 90.6 | 2705.6784 | 29864 | 25.892 | 773.2387
2007-10-31 | 26559 | 18.8 | 98.234 | 55.3 | 93.4 | 26.281 | 2.628 | 26559 | 98.234 | 2608.9968 | 26559 | 93.4 | 2480.6106 | 26559 | 26.281 | 697.9971
2007-11-01 | 29377 | 18.6 | 100.6 | 56 | 95.2 | 28.114 | 2.712 | 29377 | 100.6 | 2955.3262 | 29377 | 95.2 | 2796.6904 | 29377 | 28.114 | 825.905
2007-11-02 | 31807 | 18.4 | 102.04 | 56.8 | 98 | 30.757 | 2.836 | 31807 | 102.04 | 3245.5863 | 31807 | 98 | 3117.086 | 31807 | 30.757 | 978.2879
2007-11-03 | 31044 | 18.2 | 104.2 | 58 | 106.2 | 31.802 | 2.904 | 31044 | 104.2 | 3234.7848 | 31044 | 106.2 | 3296.8728 | 31044 | 31.802 | 987.2613
2007-11-04 | 28262 | 18 | 106.771 | 59.1 | 114 | 32.432 | 3.063 | 28262 | 106.771 | 3017.562 | 28262 | 114 | 3221.868 | 28262 | 32.432 | 916.5932
2007-11-05 | 29670 | 17.9 | 100.6 | 56 | 100.8 | 31.14 | 2.903 | 29670 | 100.6 | 2984.802 | 29670 | 100.8 | 2990.736 | 29670 | 31.14 | 923.9238
2007-11-06 | 30312 | 17.9 | 97.64 | 54.3 | 96.2 | 30.458 | 2.84 | 30312 | 97.64 | 2959.6637 | 30312 | 96.2 | 2916.0144 | 30312 | 30.458 | 923.2429
2007-11-07 | 29645 | 17.7 | 100.798 | 55.8 | 100.4 | 31.283 | 2.962 | 29645 | 100.798 | 2988.1567 | 29645 | 100.4 | 2976.358 | 29645 | 31.283 | 927.3845
2007-11-08 | 30279 | 17.6 | 106.972 | 58.4 | 110.2 | 33.324 | 3.186 | 30279 | 106.972 | 3239.0052 | 30279 | 110.2 | 3336.7458 | 30279 | 33.324 | 1009.0174
2007-11-09 | 31598 | 17.4 | 101.14 | 56.3 | 96.8 | 32.802 | 3.046 | 31598 | 101.14 | 3195.8217 | 31598 | 96.8 | 3058.6864 | 31598 | 32.802 | 1036.4776
2007-11-10 | 29465 | 17.2 | 106.49 | 59 | 124.1 | 33.816 | 3.204 | 29465 | 106.49 | 3137.7279 | 29465 | 124.1 | 3656.6065 | 29465 | 33.816 | 996.3884
2007-11-11 | 30032 | 17 | 114.192 | 63.2 | 136 | 34.002 | 3.269 | 30032 | 114.192 | 3429.4141 | 30032 | 136 | 4084.352 | 30032 | 34.002 | 1021.1481
2007-11-12 | 31104 | 16.9 | 112.44 | 62 | 130.4 | 33.962 | 3.218 | 31104 | 112.44 | 3497.3338 | 31104 | 130.4 | 4055.9616 | 31104 | 33.962 | 1056.354
2007-11-13 | 30295 | 16.8 | 121.59 | 64.1 | 138 | 34.208 | 3.273 | 30295 | 121.59 | 3683.5691 | 30295 | 138 | 4180.71 | 30295 | 34.208 | 1036.3314
2007-11-14 | 28109 | 16.7 | 117.22 | 61.8 | 122.8 | 33.342 | 3.201 | 28109 | 117.22 | 3294.937 | 28109 | 122.8 | 3451.7852 | 28109 | 33.342 | 937.2103
2007-11-15 | 29042 | 16.6 | 114.56 | 60.4 | 116.3 | 33.061 | 3.194 | 29042 | 114.56 | 3327.0515 | 29042 | 116.3 | 3377.5846 | 29042 | 33.061 | 960.1576
2007-11-16 | 29091 | 16.3 | 108.84 | 58 | 110.4 | 31.56 | 3.02 | 29091 | 108.84 | 3166.2644 | 29091 | 110.4 | 3211.6464 | 29091 | 31.56 | 918.112
2007-11-17 | 30610 | 16 | 104.607 | 56.1 | 98.4 | 30.026 | 2.883 | 30610 | 104.607 | 3202.0203 | 30610 | 98.4 | 3012.024 | 30610 | 30.026 | 919.0959
2007-11-18 | 28766 | 15.6 | 111.284 | 59.3 | 106.2 | 31.806 | 3.069 | 28766 | 111.284 | 3201.1955 | 28766 | 106.2 | 3054.9492 | 28766 | 31.806 | 914.9314
2007-11-19 | 31873 | 15.4 | 103.588 | 55.8 | 96.3 | 29.524 | 2.801 | 31873 | 103.588 | 3301.6603 | 31873 | 96.3 | 3069.3699 | 31873 | 29.524 | 941.0185
2007-11-20 | 29261 | 15.2 | 100.24 | 54 | 93 | 29.003 | 2.778 | 29261 | 100.24 | 2933.1226 | 29261 | 93 | 2721.273 | 29261 | 29.003 | 848.6568
2007-11-21 | 30125 | 15 | 105.081 | 56.3 | 100.1 | 30.163 | 2.892 | 30125 | 105.081 | 3165.5651 | 30125 | 100.1 | 3015.5125 | 30125 | 30.163 | 908.6604
2007-11-22 | 30026 | 14.8 | 104.2 | 58 | 114.2 | 31.402 | 3.026 | 30026 | 104.2 | 3128.7092 | 30026 | 114.2 | 3428.9692 | 30026 | 31.402 | 942.8765
2007-11-24 | 27406 | 14.4 | 115.64 | 64.3 | 130.2 | 34.063 | 3.264 | 27406 | 115.64 | 3169.2298 | 27406 | 130.2 | 3568.2612 | 27406 | 34.063 | 933.5306
2007-11-25 | 27577 | 14.2 | 122.56 | 68.2 | 138.4 | 35.203 | 3.382 | 27577 | 122.56 | 3379.8371 | 27577 | 138.4 | 3816.6568 | 27577 | 35.203 | 970.7931
2007-11-26 | 28877 | 14 | 117.62 | 65.4 | 132 | 33.921 | 3.316 | 28877 | 117.62 | 3396.5127 | 28877 | 132 | 3811.764 | 28877 | 33.921 | 979.5367
2007-11-27 | 32215 | 13.8 | 116.44 | 64.8 | 124.3 | 33.217 | 3.285 | 32215 | 116.44 | 3751.1146 | 32215 | 124.3 | 4004.3245 | 32215 | 33.217 | 1070.0857
2007-11-28 | 27300 | 13.7 | 119.14 | 66.3 | 112.8 | 33.862 | 3.302 | 27300 | 119.14 | 3252.522 | 27300 | 112.8 | 3079.44 | 27300 | 33.862 | 924.4326
2007-11-29 | 28867 | 13.8 | 122.2 | 68 | 118 | 34.203 | 3.368 | 28867 | 122.2 | 3527.5474 | 28867 | 118 | 3406.306 | 28867 | 34.203 | 987.338
2007-11-30 | 29270 | 13.6 | 124.26 | 69.2 | 123.1 | 34.518 | 3.396 | 29270 | 124.26 | 3637.0902 | 29270 | 123.1 | 3603.137 | 29270 | 34.518 | 1010.3419
2007-12-01 | 30430 | 13.4 | 127.76 | 71.2 | 128 | 35.024 | 3.428 | 30430 | 127.76 | 3887.7368 | 30430 | 128 | 3895.04 | 30430 | 35.024 | 1065.7803
2007-12-02 | 32450 | 13.2 | 132.44 | 73.8 | 134.2 | 36.102 | 3.504 | 32450 | 132.44 | 4297.678 | 32450 | 134.2 | 4354.79 | 32450 | 36.102 | 1171.5099
2007-12-03 | 30568 | 13 | 122.82 | 68.4 | 120.3 | 34.962 | 3.418 | 30568 | 122.82 | 3754.3618 | 30568 | 120.3 | 3677.3304 | 30568 | 34.962 | 1068.7184
2007-12-04 | 27944 | 12.8 | 115.34 | 64.3 | 110.4 | 34.103 | 3.362 | 27944 | 115.34 | 3223.061 | 27944 | 110.4 | 3085.0176 | 27944 | 34.103 | 952.9742
2007-12-05 | 30438 | 12.6 | 117.32 | 65.4 | 116.2 | 34.862 | 3.401 | 30438 | 117.32 | 3570.9862 | 30438 | 116.2 | 3536.8956 | 30438 | 34.862 | 1061.1296
2007-12-06 | 29432 | 12.6 | 120.2 | 67 | 122.1 | 36.438 | 3.496 | 29432 | 120.2 | 3537.7264 | 29432 | 122.1 | 3593.6472 | 29432 | 36.438 | 1072.4432
2007-12-07 | 28795 | 12.6 | 122.54 | 68.3 | 118 | 37.023 | 3.594 | 28795 | 122.54 | 3528.5393 | 28795 | 118 | 3397.81 | 28795 | 37.023 | 1066.0773
2007-12-08 | 29456 | 12.6 | 125.6 | 70 | 120.8 | 38.106 | 3.684 | 29456 | 125.6 | 3699.6736 | 29456 | 120.8 | 3558.2848 | 29456 | 38.106 | 1122.4503
2007-12-09 | 28330 | 12.5 | 131.36 | 73.2 | 116.4 | 38.804 | 3.782 | 28330 | 131.36 | 3721.4288 | 28330 | 116.4 | 3297.612 | 28330 | 38.804 | 1099.3173
2007-12-11 | 30500 | 12.5 | 114.98 | 64.1 | 90.6 | 35.421 | 3.463 | 30500 | 114.98 | 3506.89 | 30500 | 90.6 | 2763.3 | 30500 | 35.421 | 1080.3405
2007-12-12 | 27568 | 12.5 | 113.36 | 63.2 | 88.4 | 35.008 | 3.402 | 27568 | 113.36 | 3125.1085 | 27568 | 88.4 | 2437.0112 | 27568 | 35.008 | 965.1005
2007-12-13 | 29744 | 12.4 | 116.8 | 65 | 96.2 | 35.284 | 3.436 | 29744 | 116.8 | 3474.0992 | 29744 | 96.2 | 2861.3728 | 29744 | 35.284 | 1049.4873
2007-12-14 | 28530 | 12.4 | 115.34 | 64.3 | 91.8 | 34.302 | 3.382 | 28530 | 115.34 | 3290.6502 | 28530 | 91.8 | 2619.054 | 28530 | 34.302 | 978.6361
2007-12-15 | 27628 | 12.3 | 118.58 | 66.1 | 100 | 35.802 | 3.451 | 27628 | 118.58 | 3276.1282 | 27628 | 100 | 2762.8 | 27628 | 35.802 | 989.1377
2007-12-16 | 27804 | 12.3 | 123.8 | 69 | 112.1 | 36.218 | 3.504 | 27804 | 123.8 | 3442.1352 | 27804 | 112.1 | 3116.8284 | 27804 | 36.218 | 1007.0053
2007-12-17 | 27784 | 12.3 | 118.76 | 66.2 | 106.2 | 34.816 | 3.342 | 27784 | 118.76 | 3299.6278 | 27784 | 106.2 | 2950.6608 | 27784 | 34.816 | 967.3277
2007-12-18 | 27378 | 12.2 | 114.34 | 63.8 | 98.3 | 33.201 | 3.193 | 27378 | 114.34 | 3130.4005 | 27378 | 98.3 | 2691.2574 | 27378 | 33.201 | 908.977
2007-12-19 | 26915 | 12.1 | 115.16 | 64.2 | 101.4 | 33.421 | 3.286 | 26915 | 115.16 | 3099.5314 | 26915 | 101.4 | 2729.181 | 26915 | 33.421 | 899.5262
2007-12-20 | 28246 | 12.1 | 122 | 68 | 112.8 | 35.006 | 3.398 | 28246 | 122 | 3446.012 | 28246 | 112.8 | 3186.1488 | 28246 | 35.006 | 988.7795
2007-12-21 | 28646 | 12.1 | 125.24 | 69.8 | 116 | 35.214 | 3.413 | 28646 | 125.24 | 3587.625 | 28646 | 116 | 3322.936 | 28646 | 35.214 | 1008.7402
2007-12-22 | 27784 | 12.1 | 128.12 | 71.4 | 122.3 | 35.428 | 3.462 | 27784 | 128.12 | 3559.6861 | 27784 | 122.3 | 3397.9832 | 27784 | 35.428 | 984.3316
2007-12-23 | 27777 | 12.1 | 131 | 73 | 130.2 | 36.102 | 3.491 | 27777 | 131 | 3638.787 | 27777 | 130.2 | 3616.5654 | 27777 | 36.102 | 1002.8053
2007-12-24 | 28311 | 12.1 | 125.78 | 70.1 | 118.6 | 35.193 | 3.443 | 28311 | 125.78 | 3560.9576 | 28311 | 118.6 | 3357.6846 | 28311 | 35.193 | 996.349
2007-12-25 | 27673 | 12.1 | 129.64 | 72.3 | 124 | 35.609 | 3.469 | 27673 | 129.64 | 3587.5277 | 27673 | 124 | 3431.452 | 27673 | 35.609 | 985.4079
2007-12-26 | 26859 | 12 | 132.8 | 74 | 128.1 | 35.914 | 3.486 | 26859 | 132.8 | 3566.8752 | 26859 | 128.1 | 3440.6379 | 26859 | 35.914 | 964.6141
2007-12-27 | 30042 | 12 | 128.84 | 71.8 | 120.4 | 35.036 | 3.402 | 30042 | 128.84 | 3870.6113 | 30042 | 120.4 | 3617.0568 | 30042 | 35.036 | 1052.5515
2007-12-28 | 29262 | 11.9 | 130.14 | 72.3 | 124.3 | 35.082 | 3.438 | 29262 | 130.14 | 3808.1567 | 29262 | 124.3 | 3637.2666 | 29262 | 35.082 | 1026.5695
2007-12-29 | 29150 | 11.7 | 131.4 | 73 | 128.6 | 35.103 | 3.451 | 29150 | 131.4 | 3830.31 | 29150 | 128.6 | 3748.69 | 29150 | 35.103 | 1023.2524
2007-12-30 | 28060 | 11.2 | 135.36 | 75.2 | 132 | 35.417 | 3.504 | 28060 | 135.36 | 3798.2016 | 28060 | 132 | 3703.92 | 28060 | 35.417 | 993.801
2007-12-31 | 28616 | 11.4 | 132.12 | 73.4 | 123.8 | 35.122 | 3.46 | 28616 | 132.12 | 3780.7459 | 28616 | 123.8 | 3542.6608 | 28616 | 35.122 | 1005.0512
2008-01-01 | 26864 | 11.1 | 126.4 | 70 | 112.4 | 34.963 | 3.402 | 26864 | 126.4 | 3395.6096 | 26864 | 112.4 | 3019.5136 | 26864 | 34.963 | 939.246
2008-01-02 | 28118 | 10.9 | 121.576 | 66.8 | 100.2 | 34.204 | 3.396 | 28118 | 121.576 | 3418.474 | 28118 | 100.2 | 2817.4236 | 28118 | 34.204 | 961.7481
2008-01-03 | 28954 | 10.8 | 113.4 | 63 | 94.3 | 33.692 | 3.304 | 28954 | 113.4 | 3283.3836 | 28954 | 94.3 | 2730.3622 | 28954 | 33.692 | 975.5182
2008-01-04 | 28472 | 10.7 | 108.52 | 60.4 | 88.6 | 31.813 | 3.132 | 28472 | 108.52 | 3089.7814 | 28472 | 88.6 | 2522.6192 | 28472 | 31.813 | 905.7797
2008-01-05 | 29752 | 10.7 | 112.763 | 62.3 | 90.8 | 32.002 | 3.163 | 29752 | 112.763 | 3354.9248 | 29752 | 90.8 | 2701.4816 | 29752 | 32.002 | 952.1235
2008-01-06 | 28828 | 10.8 | 115.38 | 64.1 | 96.2 | 32.538 | 3.201 | 28828 | 115.38 | 3326.1746 | 28828 | 96.2 | 2773.2536 | 28828 | 32.538 | 938.0055
2008-01-07 | 29683 | 10.9 | 111.78 | 62.1 | 100.3 | 32.024 | 3.138 | 29683 | 111.78 | 3317.9657 | 29683 | 100.3 | 2977.2049 | 29683 | 32.024 | 950.5684
2008-01-08 | 27693 | 11 | 115.2 | 64 | 112.3 | 34.408 | 3.294 | 27693 | 115.2 | 3190.2336 | 27693 | 112.3 | 3109.9239 | 27693 | 34.408 | 952.8607
2008-01-09 | 27823 | 11 | 118.64 | 65.8 | 124.1 | 35.192 | 3.385 | 27823 | 118.64 | 3300.9207 | 27823 | 124.1 | 3452.8343 | 27823 | 35.192 | 979.147
2008-01-10 | 27389 | 10.9 | 113.96 | 63.2 | 118 | 34.986 | 3.352 | 27389 | 113.96 | 3121.2504 | 27389 | 118 | 3231.902 | 27389 | 34.986 | 958.2316
2008-01-12 | 31460 | 10.4 | 95.77 | 56.1 | 94 | 31.024 | 2.984 | 31460 | 95.77 | 3012.9242 | 31460 | 94 | 2957.24 | 31460 | 31.024 | 976.015
2008-01-13 | 24799 | 10.2 | 100.62 | 58 | 98.6 | 32.821 | 3.125 | 24799 | 100.62 | 2495.2754 | 24799 | 98.6 | 2445.1814 | 24799 | 32.821 | 813.928
2008-01-14 | 25008 | 10.1 | 92.604 | 55.3 | 102.4 | 32.036 | 3.102 | 25008 | 92.604 | 2315.8408 | 25008 | 102.4 | 2560.8192 | 25008 | 32.036 | 801.1563
2008-01-15 | 27550 | 10.2 | 95.424 | 56.8 | 110 | 33.102 | 3.263 | 27550 | 95.424 | 2628.9312 | 27550 | 110 | 3030.5 | 27550 | 33.102 | 911.9601
2008-01-16 | 29043 | 9.9 | 98.64 | 58.2 | 118.4 | 34.231 | 3.309 | 29043 | 98.64 | 2864.8015 | 29043 | 118.4 | 3438.6912 | 29043 | 34.231 | 994.1709
2008-01-17 | 28567 | 9.7 | 101.816 | 59.6 | 123.1 | 34.883 | 3.354 | 28567 | 101.816 | 2908.5777 | 28567 | 123.1 | 3516.5977 | 28567 | 34.883 | 996.5027
2008-01-18 | 28730 | 9.5 | 94.08 | 56 | 130 | 31.702 | 3.02 | 28730 | 94.08 | 2702.9184 | 28730 | 130 | 3734.9 | 28730 | 31.702 | 910.7985
2008-01-19 | 27822 | 9.4 | 101.136 | 60.2 | 138.4 | 32.23 | 3.165 | 27822 | 101.136 | 2813.8058 | 27822 | 138.4 | 3850.5648 | 27822 | 32.23 | 896.7031
2008-01-20 | 29220 | 9 | 108.964 | 64.8 | 144 | 34.715 | 3.336 | 29220 | 108.964 | 3183.9281 | 29220 | 144 | 4207.68 | 29220 | 34.715 | 1014.3723
2008-01-23 | 30576 | 9.1 | 120.328 | 71.2 | 148 | 33.027 | 3.218 | 30576 | 120.328 | 3679.1489 | 30576 | 148 | 4525.248 | 30576 | 33.027 | 1009.8336
2008-01-24 | 31619 | 9 | 113.232 | 67.4 | 140.2 | 31.213 | 2.986 | 31619 | 113.232 | 3580.2826 | 31619 | 140.2 | 4432.9838 | 31619 | 31.213 | 986.9238
2008-01-25 | 26867 | 9.1 | 109.2 | 65 | 131.4 | 30.402 | 2.901 | 26867 | 109.2 | 2933.8764 | 26867 | 131.4 | 3530.3238 | 26867 | 30.402 | 816.8105
2008-01-26 | 26867 | 9.3 | 114.844 | 68.3 | 136 | 31.386 | 3.023 | 26867 | 114.844 | 3085.5137 | 26867 | 136 | 3653.912 | 26867 | 31.386 | 843.2477
2008-01-27 | 29139 | 9.4 | 117.768 | 70.1 | 144.8 | 32.004 | 3.152 | 29139 | 117.768 | 3431.6418 | 29139 | 144.8 | 4219.3272 | 29139 | 32.004 | 932.5646
2008-01-28 | 29806 | 9.5 | 116.256 | 69.2 | 130.5 | 31.958 | 3.084 | 29806 | 116.256 | 3465.1263 | 29806 | 130.5 | 3889.683 | 29806 | 31.958 | 952.5401
2008-01-29 | 28731 | 9.5 | 112.024 | 66.8 | 118.6 | 30.815 | 2.937 | 28731 | 112.024 | 3218.5615 | 28731 | 118.6 | 3407.4966 | 28731 | 30.815 | 885.3458
2008-01-30 | 28559 | 9.6 | 114.62 | 68 | 123 | 31.106 | 2.98 | 28559 | 114.62 | 3273.4326 | 28559 | 123 | 3512.757 | 28559 | 31.106 | 888.3563
2008-01-31 | 28102 | 9.5 | 120.028 | 71.2 | 130.4 | 31.438 | 3.026 | 28102 | 120.028 | 3373.0269 | 28102 | 130.4 | 3664.5008 | 28102 | 31.438 | 883.4707
2008-02-01 | 28218 | 9.6 | 112.592 | 66.8 | 114.3 | 29.354 | 2.869 | 28218 | 112.592 | 3177.1211 | 28218 | 114.3 | 3225.3174 | 28218 | 29.354 | 828.3112
2008-02-02 | 30250 | 9.6 | 116.848 | 69.2 | 122.1 | 30.063 | 2.932 | 30250 | 116.848 | 3534.652 | 30250 | 122.1 | 3693.525 | 30250 | 30.063 | 909.4058
2008-02-03 | 24454 | 9.6 | 126.45 | 75 | 140 | 33.432 | 3.16 | 24454 | 126.45 | 3092.2083 | 24454 | 140 | 3423.56 | 24454 | 33.432 | 817.5461
2008-02-04 | 29065 | 9.7 | 123.139 | 73.1 | 136.8 | 31.89 | 3.054 | 29065 | 123.139 | 3579.035 | 29065 | 136.8 | 3976.092 | 29065 | 31.89 | 926.8828
2008-02-05 | 31420 | 9.7 | 118.576 | 70.4 | 120.2 | 30.642 | 2.938 | 31420 | 118.576 | 3725.6579 | 31420 | 120.2 | 3776.684 | 31420 | 30.642 | 962.7716
2008-02-06 | 30407 | 9.8 | 122.832 | 72.8 | 132.4 | 33.253 | 3.206 | 30407 | 122.832 | 3734.9526 | 30407 | 132.4 | 4025.8868 | 30407 | 33.253 | 1011.124
2008-02-07 | 25298 | 9.7 | 126.35 | 75 | 144.3 | 36.102 | 3.569 | 25298 | 126.35 | 3196.4023 | 25298 | 144.3 | 3650.5014 | 25298 | 36.102 | 913.3084
2008-02-08 | 28260 | 9.7 | 131.758 | 78.2 | 158 | 40.438 | 3.902 | 28260 | 131.758 | 3723.4811 | 28260 | 158 | 4465.08 | 28260 | 40.438 | 1142.7779
2008-02-09 | 30486 | 9.6 | 128.616 | 76.4 | 150.6 | 38.014 | 3.762 | 30486 | 128.616 | 3920.9874 | 30486 | 150.6 | 4591.1916 | 30486 | 38.014 | 1158.8948
2008-02-10 | 28557 | 9.5 | 125.029 | 74.1 | 144.2 | 36.986 | 3.684 | 28557 | 125.029 | 3570.4532 | 28557 | 144.2 | 4117.9194 | 28557 | 36.986 | 1056.2092
2008-02-11 | 28005 | 9.4 | 119.82 | 71.5 | 136 | 35.217 | 3.49 | 28005 | 119.82 | 3355.5591 | 28005 | 136 | 3808.68 | 28005 | 35.217 | 986.2521
2008-02-12 | 29728 | 9.4 | 115.62 | 69 | 130.1 | 34.758 | 3.386 | 29728 | 115.62 | 3437.1514 | 29728 | 130.1 | 3867.6128 | 29728 | 34.758 | 1033.2858
2008-02-13 | 30591 | 9.2 | 122.776 | 73.2 | 140.8 | 36.204 | 3.526 | 30591 | 122.776 | 3755.8406 | 30591 | 140.8 | 4307.2128 | 30591 | 36.204 | 1107.5166
2008-02-14 | 29726 | 9.1 | 128.14 | 76 | 152.3 | 38.042 | 3.715 | 29726 | 128.14 | 3809.0896 | 29726 | 152.3 | 4527.2698 | 29726 | 38.042 | 1130.8365
2008-02-15 | 29014 | 9 | 122.832 | 72.8 | 136 | 36.189 | 3.501 | 29014 | 122.832 | 3563.8476 | 29014 | 136 | 3945.904 | 29014 | 36.189 | 1049.9876
2008-02-16 | 30631 | 9 | 125.974 | 74.6 | 142.1 | 36.486 | 3.562 | 30631 | 125.974 | 3858.7096 | 30631 | 142.1 | 4352.6651 | 30631 | 36.486 | 1117.6027
2008-02-17 | 28189 | 9.1 | 131.42 | 78 | 160.4 | 40.135 | 3.894 | 28189 | 131.42 | 3704.5984 | 28189 | 160.4 | 4521.5156 | 28189 | 40.135 | 1131.3655
2008-02-18 | 29794 | 9 | 126.45 | 75 | 148 | 38.402 | 3.528 | 29794 | 126.45 | 3767.4513 | 29794 | 148 | 4409.512 | 29794 | 38.402 | 1144.1492
2008-02-19 | 29172 | 9 | 120.366 | 71.4 | 132.8 | 36.231 | 3.372 | 29172 | 120.366 | 3511.317 | 29172 | 132.8 | 3874.0416 | 29172 | 36.231 | 1056.9307
2008-02-20 | 30522 | 9 | 114.958 | 68.2 | 120.5 | 35.008 | 3.314 | 30522 | 114.958 | 3508.7481 | 30522 | 120.5 | 3677.901 | 30522 | 35.008 | 1068.5142
2008-02-21 | 28492 | 9 | 108.367 | 64.3 | 112.6 | 33.902 | 3.226 | 28492 | 108.367 | 3087.5926 | 28492 | 112.6 | 3208.1992 | 28492 | 33.902 | 965.9358
2008-02-22 | 29358 | 8.9 | 114.62 | 68 | 130.4 | 34.476 | 3.341 | 29358 | 114.62 | 3365.014 | 29358 | 130.4 | 3828.2832 | 29358 | 34.476 | 1012.1464
2008-02-23 | 29585 | 8.9 | 122.156 | 72.4 | 138.2 | 35.205 | 3.428 | 29585 | 122.156 | 3613.9853 | 29585 | 138.2 | 4088.647 | 29585 | 35.205 | 1041.5399
2008-02-24 | 27617 | 9 | 129.24 | 76.2 | 150.1 | 38.81 | 3.693 | 27617 | 129.24 | 3569.2211 | 27617 | 150.1 | 4145.3117 | 27617 | 38.81 | 1071.8158
2008-02-25 | 30463 | 9 | 138.01 | 81.3 | 164 | 40.169 | 3.842 | 30463 | 138.01 | 4204.1986 | 30463 | 164 | 4995.932 | 30463 | 40.169 | 1223.6682
2008-02-27 | 28948 | 9.8 | 123.508 | 73.2 | 130.4 | 35.405 | 3.462 | 28948 | 123.508 | 3575.3096 | 28948 | 130.4 | 3774.8192 | 28948 | 35.405 | 1024.9039
2008-02-28 | 28187 | 10.4 | 115.396 | 68.4 | 138.2 | 35.012 | 3.423 | 28187 | 115.396 | 3252.6671 | 28187 | 138.2 | 3895.4434 | 28187 | 35.012 | 986.8832
2008-02-29 | 30714 | 11 | 110.157 | 65.3 | 132.1 | 34.386 | 3.392 | 30714 | 110.157 | 3383.3621 | 30714 | 132.1 | 4057.3194 | 30714 | 34.386 | 1056.1316
2008-03-01 | 29676 | 11.6 | 116.41 | 69 | 144.3 | 35.138 | 3.57 | 29676 | 116.41 | 3454.5832 | 29676 | 144.3 | 4282.2468 | 29676 | 35.138 | 1042.7553
2008-03-02 | 27021 | 12 | 125.029 | 74.1 | 158 | 36.214 | 3.752 | 27021 | 125.029 | 3378.4086 | 27021 | 158 | 4269.318 | 27021 | 36.214 | 978.5385
2008-03-03 | 27924 | 12.5 | 123.775 | 72.5 | 154.2 | 35.832 | 3.621 | 27924 | 123.775 | 3456.2931 | 27924 | 154.2 | 4305.8808 | 27924 | 35.832 | 1000.5728
2008-03-04 | 29519 | 13 | 120.16 | 70.8 | 160.4 | 35.295 | 3.588 | 29519 | 120.16 | 3547.003 | 29519 | 160.4 | 4734.8476 | 29519 | 35.295 | 1041.8731
2008-03-05 | 27807 | 13.1 | 117.44 | 69.2 | 148 | 34.896 | 3.501 | 27807 | 117.44 | 3265.6541 | 27807 | 148 | 4115.436 | 27807 | 34.896 | 970.3531
2008-03-06 | 29503 | 13.2 | 113.606 | 67.4 | 136.2 | 34.213 | 3.465 | 29503 | 113.606 | 3351.7178 | 29503 | 136.2 | 4018.3086 | 29503 | 34.213 | 1009.3861
2008-03-07 | 28857 | 13.2 | 110.847 | 66.3 | 128.4 | 33.904 | 3.418 | 28857 | 110.847 | 3198.7119 | 28857 | 128.4 | 3705.2388 | 28857 | 33.904 | 978.3677
2008-03-08 | 28045 | 13.3 | 117.79 | 69 | 134.1 | 34.362 | 3.504 | 28045 | 117.79 | 3303.4205 | 28045 | 134.1 | 3760.8345 | 28045 | 34.362 | 963.6823
2008-03-09 | 27822 | 13.3 | 123.096 | 71.8 | 140.6 | 35.239 | 3.625 | 27822 | 123.096 | 3424.7769 | 27822 | 140.6 | 3911.7732 | 27822 | 35.239 | 980.4195
2008-03-10 | 28820 | 13.4 | 115.965 | 68.5 | 126.3 | 34.691 | 3.489 | 28820 | 115.965 | 3342.1113 | 28820 | 126.3 | 3639.966 | 28820 | 34.691 | 999.7946
2008-03-11 | 28881 | 13.4 | 113.096 | 67.2 | 148 | 35.358 | 3.562 | 28881 | 113.096 | 3266.3256 | 28881 | 148 | 4274.388 | 28881 | 35.358 | 1021.1744
2008-03-12 | 28943 | 13.4 | 116.779 | 69.1 | 154.2 | 35.886 | 3.597 | 28943 | 116.779 | 3379.9346 | 28943 | 154.2 | 4463.0106 | 28943 | 35.886 | 1038.6485
2008-03-13 | 28998 | 13.4 | 123.01 | 72.3 | 160 | 36.402 | 3.613 | 28998 | 123.01 | 3567.044 | 28998 | 160 | 4639.68 | 28998 | 36.402 | 1055.5852
2008-03-14 | 29456 | 13.5 | 117.064 | 68.4 | 142.8 | 35.614 | 3.489 | 29456 | 117.064 | 3448.2372 | 29456 | 142.8 | 4206.3168 | 29456 | 35.614 | 1049.046
2008-03-15 | 29067 | 13.5 | 121.952 | 71.2 | 150.3 | 36.395 | 3.624 | 29067 | 121.952 | 3544.7788 | 29067 | 150.3 | 4368.7701 | 29067 | 36.395 | 1057.8935
2008-03-16 | 29652 | 13.5 | 125.03 | 73 | 158.6 | 36.73 | 3.701 | 29652 | 125.03 | 3707.3896 | 29652 | 158.6 | 4702.8072 | 29652 | 36.73 | 1089.118
2008-03-17 | 30869 | 13.5 | 120.755 | 70.5 | 151.4 | 35.907 | 3.603 | 30869 | 120.755 | 3727.5861 | 30869 | 151.4 | 4673.5666 | 30869 | 35.907 | 1108.4132
2008-03-18 | 27127 | 13.5 | 128.408 | 74.8 | 162 | 37.528 | 3.726 | 27127 | 128.408 | 3483.3238 | 27127 | 162 | 4394.574 | 27127 | 37.528 | 1018.0221
2008-03-19 | 29251 | 13.6 | 123.02 | 72 | 152.4 | 36.405 | 3.642 | 29251 | 123.02 | 3598.458 | 29251 | 152.4 | 4457.8524 | 29251 | 36.405 | 1064.8827
2008-03-20 | 29070 | 13.7 | 120.584 | 70.4 | 138.2 | 35.612 | 3.594 | 29070 | 120.584 | 3505.3769 | 29070 | 138.2 | 4017.474 | 29070 | 35.612 | 1035.2408
2008-03-21 | 28352 | 13.7 | 116.822 | 68.2 | 136 | 35.803 | 3.601 | 28352 | 116.822 | 3312.1373 | 28352 | 136 | 3855.872 | 28352 | 35.803 | 1015.0867
2008-03-22 | 30414 | 13.7 | 109.804 | 65.3 | 120.8 | 31.524 | 3.186 | 30414 | 109.804 | 3339.5789 | 30414 | 120.8 | 3674.0112 | 30414 | 31.524 | 958.7709
2008-03-23 | 32604 | 13.1 | 99.065 | 60.1 | 110 | 27.476 | 2.763 | 32604 | 99.065 | 3229.9153 | 32604 | 110 | 3586.44 | 32604 | 27.476 | 895.8275
2008-03-24 | 32294 | 13.2 | 106.98 | 64 | 118.6 | 29.031 | 2.885 | 32294 | 106.98 | 3454.8121 | 32294 | 118.6 | 3830.0684 | 32294 | 29.031 | 937.5271
2008-03-25 | 29066 | 13.3 | 114.582 | 67.8 | 124 | 30.102 | 2.962 | 29066 | 114.582 | 3330.4404 | 29066 | 124 | 3604.184 | 29066 | 30.102 | 874.9447
2008-03-26 | 28065 | 13.5 | 115.258 | 68.2 | 130.4 | 30.413 | 2.984 | 28065 | 115.258 | 3234.7158 | 28065 | 130.4 | 3659.676 | 28065 | 30.413 | 853.5408
2008-03-27 | 28428 | 13.7 | 118.3 | 70 | 136.2 | 31.238 | 3.059 | 28428 | 118.3 | 3363.0324 | 28428 | 136.2 | 3871.8936 | 28428 | 31.238 | 888.0339
2008-03-28 | 28066 | 13.9 | 120.497 | 71.3 | 141.5 | 31.624 | 3.126 | 28066 | 120.497 | 3381.8688 | 28066 | 141.5 | 3971.339 | 28066 | 31.624 | 887.5592
2008-03-29 | 26063 | 14.1 | 124.384 | 73.6 | 148.2 | 32.508 | 3.169 | 26063 | 124.384 | 3241.8202 | 26063 | 148.2 | 3862.5366 | 26063 | 32.508 | 847.256
2008-03-30 | 27934 | 14 | 126.919 | 75.1 | 153.4 | 33.142 | 3.205 | 27934 | 126.919 | 3545.3553 | 27934 | 153.4 | 4285.0756 | 27934 | 33.142 | 925.7886
2008-03-31 | 25747 | 14 | 130.606 | 77.4 | 160.5 | 34.573 | 3.37 | 25747 | 130.606 | 3362.7127 | 25747 | 160.5 | 4132.3935 | 25747 | 34.573 | 890.151
2008-04-01 | 27191 | 14.1 | 128.008 | 74.8 | 151.6 | 32.905 | 3.192 | 27191 | 128.008 | 3480.6655 | 27191 | 151.6 | 4122.1556 | 27191 | 32.905 | 894.7199
2008-04-02 | 28266 | 14.3 | 131.38 | 76 | 160.4 | 34.268 | 3.385 | 28266 | 131.38 | 3713.5871 | 28266 | 160.4 | 4533.8664 | 28266 | 34.268 | 968.6193
2008-04-03 | 27408 | 14.5 | 128.221 | 75.1 | 156.8 | 33.642 | 3.254 | 27408 | 128.221 | 3514.2812 | 27408 | 156.8 | 4297.5744 | 27408 | 33.642 | 922.0599
2008-04-04 | 28410 | 14.7 | 124.78 | 73.4 | 148.6 | 32.876 | 3.169 | 28410 | 124.78 | 3544.9998 | 28410 | 148.6 | 4221.726 | 28410 | 32.876 | 934.0072
2008-04-05 | 29103 | 14.9 | 131.644 | 75.6 | 153.2 | 33.704 | 3.263 | 29103 | 131.644 | 3831.2353 | 29103 | 153.2 | 4458.5796 | 29103 | 33.704 | 980.8875
2008-04-06 | 27785 | 15 | 136.775 | 78.1 | 164.2 | 35.026 | 3.45 | 27785 | 136.775 | 3800.2934 | 27785 | 164.2 | 4562.297 | 27785 | 35.026 | 973.1974
2008-04-07 | 28439 | 15.2 | 124.75 | 73.5 | 150.3 | 32.882 | 3.192 | 28439 | 124.75 | 3547.7652 | 28439 | 150.3 | 4274.3817 | 28439 | 32.882 | 935.1312
2008-04-08 | 29096 | 15.3 | 119.552 | 70.8 | 144.8 | 31.203 | 3.058 | 29096 | 119.552 | 3478.485 | 29096 | 144.8 | 4213.1008 | 29096 | 31.203 | 907.8825
2008-04-11 | 29892 | 15.6 | 114.82 | 68 | 140 | 29.204 | 3.02 | 29892 | 114.82 | 3432.1994 | 29892 | 140 | 4184.88 | 29892 | 29.204 | 872.966
2008-04-12 | 27922 | 15.8 | 118.56 | 69.8 | 146.2 | 29.856 | 3.103 | 27922 | 118.56 | 3310.4323 | 27922 | 146.2 | 4082.1964 | 27922 | 29.856 | 833.6392
2008-04-13 | 29926 | 15.8 | 122.98 | 72.4 | 150.8 | 31.243 | 3.158 | 29926 | 122.98 | 3680.2995 | 29926 | 150.8 | 4512.8408 | 29926 | 31.243 | 934.978
2008-04-14 | 27902 | 16 | 128.02 | 74 | 155.4 | 33.038 | 3.326 | 27902 | 128.02 | 3572.014 | 27902 | 155.4 | 4335.9708 | 27902 | 33.038 | 921.8263
2008-04-15 | 29340 | 16.2 | 125.632 | 73.1 | 151.6 | 32.982 | 3.304 | 29340 | 125.632 | 3686.0429 | 29340 | 151.6 | 4447.944 | 29340 | 32.982 | 967.6919
2008-04-16 | 30745 | 16.8 | 120.02 | 70.6 | 148 | 30.015 | 3.127 | 30745 | 120.02 | 3690.0149 | 30745 | 148 | 4550.26 | 30745 | 30.015 | 922.8112
2008-04-17 | 30299 | 17.4 | 126.05 | 72.5 | 153.4 | 32.556 | 3.32 | 30299 | 126.05 | 3819.189 | 30299 | 153.4 | 4647.8666 | 30299 | 32.556 | 986.4142
2008-04-18 | 31291 | 17.6 | 120.228 | 71.2 | 144 | 31.892 | 3.264 | 31291 | 120.228 | 3762.0543 | 31291 | 144 | 4505.904 | 31291 | 31.892 | 997.9326
2008-04-19 | 29665 | 17.8 | 125.8 | 74 | 152.6 | 33.562 | 3.401 | 29665 | 125.8 | 3731.857 | 29665 | 152.6 | 4526.879 | 29665 | 33.562 | 995.6167
2008-04-20 | 30469 | 17.9 | 130.373 | 76.3 | 160 | 35.014 | 3.523 | 30469 | 130.373 | 3972.3349 | 30469 | 160 | 4875.04 | 30469 | 35.014 | 1066.8416
2008-04-21 | 29856 | 18 | 120.26 | 70.8 | 150.2 | 30.203 | 3.168 | 29856 | 120.26 | 3590.4826 | 29856 | 150.2 | 4484.3712 | 29856 | 30.203 | 901.7408
2008-04-23 | 30585 | 17.9 | 117.64 | 69.2 | 151.4 | 33.162 | 3.286 | 30585 | 117.64 | 3598.0194 | 30585 | 151.4 | 4630.569 | 30585 | 33.162 | 1014.2598
2008-04-24 | 31456 | 17.9 | 121.55 | 71.5 | 158 | 33.683 | 3.304 | 31456 | 121.55 | 3823.4768 | 31456 | 158 | 4970.048 | 31456 | 33.683 | 1059.5324
2008-04-25 | 30013 | 17.8 | 124 | 73 | 164 | 34.225 | 3.387 | 30013 | 124 | 3721.612 | 30013 | 164 | 4922.132 | 30013 | 34.225 | 1027.1949
2008-04-26 | 29537 | 17.7 | 120.02 | 70.6 | 150.2 | 33.204 | 3.291 | 29537 | 120.02 | 3545.0307 | 29537 | 150.2 | 4436.4574 | 29537 | 33.204 | 980.7465
2008-04-27 | 28045 | 17.7 | 122.087 | 72.3 | 156.8 | 33.819 | 3.326 | 28045 | 122.087 | 3423.9299 | 28045 | 156.8 | 4397.456 | 28045 | 33.819 | 948.4539
2008-04-28 | 30370 | 17.5 | 115.596 | 68.4 | 138.6 | 32.013 | 3.102 | 30370 | 115.596 | 3510.6505 | 30370 | 138.6 | 4209.282 | 30370 | 32.013 | 972.2348
2008-04-29 | 28591 | 17.6 | 118.638 | 70.2 | 144.3 | 32.482 | 3.128 | 28591 | 118.638 | 3391.9791 | 28591 | 144.3 | 4125.6813 | 28591 | 32.482 | 928.6929
2008-04-30 | 29414 | 14 | 121.342 | 71.8 | 152 | 34.471 | 3.35 | 29414 | 121.342 | 3569.1536 | 29414 | 152 | 4470.928 | 29414 | 34.471 | 1013.93
2008-05-01 | 28011 | 18 | 118.432 | 69.2 | 148 | 34.023 | 3.314 | 28011 | 118.432 | 3317.3988 | 28011 | 148 | 4145.628 | 28011 | 34.023 | 953.0183
2008-05-02 | 30778 | 18.2 | 121.3 | 70.4 | 156.1 | 35.126 | 3.428 | 30778 | 121.3 | 3733.3714 | 30778 | 156.1 | 4804.4458 | 30778 | 35.126 | 1081.108
2008-05-03 | 30513 | 18.5 | 124.8 | 72.3 | 160 | 35.684 | 3.527 | 30513 | 124.8 | 3808.0224 | 30513 | 160 | 4882.08 | 30513 | 35.684 | 1088.8259
2008-05-04 | 27477 | 18.6 | 128.8 | 74.6 | 165.2 | 37.193 | 3.672 | 27477 | 128.8 | 3539.0376 | 27477 | 165.2 | 4539.2004 | 27477 | 37.193 | 1021.9521
2008-05-05 | 27603 | 18.9 | 126.5 | 73.1 | 153.8 | 37.005 | 3.641 | 27603 | 126.5 | 3491.7795 | 27603 | 153.8 | 4245.3414 | 27603 | 37.005 | 1021.449
2008-05-06 | 26412 | 19.1 | 123.6 | 71.5 | 150.4 | 36.892 | 3.596 | 26412 | 123.6 | 3264.5232 | 26412 | 150.4 | 3972.3648 | 26412 | 36.892 | 974.3915
2008-05-07 | 28456 | 19.2 | 125.804 | 73.2 | 158 | 38.203 | 3.792 | 28456 | 125.804 | 3579.8786 | 28456 | 158 | 4496.048 | 28456 | 38.203 | 1087.1046
2008-05-08 | 27690 | 19.3 | 127.952 | 74.1 | 164.2 | 38.912 | 3.825 | 27690 | 127.952 | 3542.9909 | 27690 | 164.2 | 4546.698 | 27690 | 38.912 | 1077.4733
2008-05-09 | 26645 | 19.4 | 123.22 | 72 | 153 | 38.024 | 3.786 | 26645 | 123.22 | 3283.1969 | 26645 | 153 | 4076.685 | 26645 | 38.024 | 1013.1495
2008-05-10 | 25166 | 19.5 | 126.836 | 73.8 | 160.5 | 39.112 | 3.859 | 25166 | 126.836 | 3191.9548 | 25166 | 160.5 | 4039.143 | 25166 | 39.112 | 984.2926
2008-05-11 | 22758 | 19.6 | 129.95 | 75 | 168.1 | 39.518 | 3.903 | 22758 | 129.95 | 2957.4021 | 22758 | 168.1 | 3825.6198 | 22758 | 39.518 | 899.3506
2008-05-12 | 26796 | 19.1 | 132.836 | 76.4 | 172.3 | 40.026 | 3.948 | 26796 | 132.836 | 3559.4735 | 26796 | 172.3 | 4616.9508 | 26796 | 40.026 | 1072.5367
2008-05-13 | 26449 | 18.9 | 127.28 | 74 | 165 | 38.863 | 3.702 | 26449 | 127.28 | 3366.4287 | 26449 | 165 | 4364.085 | 26449 | 38.863 | 1027.8875
2008-05-14 | 29746 | 18.9 | 108.651 | 65.3 | 104 | 30.415 | 2.854 | 29746 | 108.651 | 3231.9326 | 29746 | 104 | 3093.584 | 29746 | 30.415 | 904.7246
2008-05-15 | 28474 | 18.9 | 116.848 | 69.2 | 116 | 32.308 | 3.116 | 28474 | 116.848 | 3327.13 | 28474 | 116 | 3302.984 | 28474 | 32.308 | 919.938
2008-05-16 | 27081 | 19 | 122.094 | 71.4 | 120.3 | 32.936 | 3.182 | 27081 | 122.094 | 3306.4276 | 27081 | 120.3 | 3257.8443 | 27081 | 32.936 | 891.9398
2008-05-17 | 31132 | 19.1 | 126.198 | 73.8 | 128.2 | 33.204 | 3.263 | 31132 | 126.198 | 3928.7961 | 31132 | 128.2 | 3991.1224 | 31132 | 33.204 | 1033.7069
2008-05-18 | 32384 | 19.1 | 127.552 | 74.1 | 133.5 | 33.512 | 3.287 | 32384 | 127.552 | 4130.644 | 32384 | 133.5 | 4323.264 | 32384 | 33.512 | 1085.2526
2008-05-19 | 28996 | 19 | 136.178 | 78.6 | 140 | 37.235 | 3.59 | 28996 | 136.178 | 3948.6173 | 28996 | 140 | 4059.44 | 28996 | 37.235 | 1079.6661
2008-05-20 | 29270 | 19.3 | 123.84 | 72 | 125.4 | 33.017 | 3.285 | 29270 | 123.84 | 3624.7968 | 29270 | 125.4 | 3670.458 | 29270 | 33.017 | 966.4076
2008-05-21 | 28688 | 19.6 | 127.624 | 74.2 | 136.1 | 34.403 | 3.321 | 28688 | 127.624 | 3661.2773 | 28688 | 136.1 | 3904.4368 | 28688 | 34.403 | 986.9533
2008-05-22 | 28842 | 19.9 | 123.01 | 72.3 | 128.4 | 33.862 | 3.294 | 28842 | 123.01 | 3547.8544 | 28842 | 128.4 | 3703.3128 | 28842 | 33.862 | 976.6478
2008-05-23 | 29520 | 20.2 | 117.98 | 69.4 | 110.8 | 31.406 | 3.063 | 29520 | 117.98 | 3482.7696 | 29520 | 110.8 | 3270.816 | 29520 | 31.406 | 927.1051
2008-05-24 | 29538 | 20.4 | 122.536 | 71.6 | 122.3 | 32.753 | 3.186 | 29538 | 122.536 | 3619.4684 | 29538 | 122.3 | 3612.4974 | 29538 | 32.753 | 967.4581
2008-05-25 | 29021 | 20.6 | 126.84 | 74 | 136 | 34.802 | 3.324 | 29021 | 126.84 | 3681.0236 | 29021 | 136 | 3946.856 | 29021 | 34.802 | 1009.9888
2008-05-26 | 29894 | 20.8 | 130.032 | 75.6 | 141.3 | 35.115 | 3.411 | 29894 | 130.032 | 3887.1766 | 29894 | 141.3 | 4224.0222 | 29894 | 35.115 | 1049.7278
2008-05-27 | 28224 | 21 | 132.764 | 76.8 | 148 | 36.032 | 3.568 | 28224 | 132.764 | 3747.1311 | 28224 | 148 | 4177.152 | 28224 | 36.032 | 1016.9672
2008-05-28 | 31737 | 21.2 | 120.213 | 70.3 | 130.2 | 31.806 | 3.076 | 31737 | 120.213 | 3815.2 | 31737 | 130.2 | 4132.1574 | 31737 | 31.806 | 1009.427
2008-05-29 | 27778 | 21.4 | 123.391 | 72.1 | 134.5 | 33.027 | 3.283 | 27778 | 123.391 | 3427.5552 | 27778 | 134.5 | 3736.141 | 27778 | 33.027 | 917.424
2008-05-30 | 28814 | 21.6 | 128.312 | 74.6 | 140.8 | 34.865 | 3.396 | 28814 | 128.312 | 3697.182 | 28814 | 140.8 | 4057.0112 | 28814 | 34.865 | 1004.6001
2008-05-31 | 28841 | 21.5 | 131.134 | 75.8 | 146.2 | 35.402 | 3.488 | 28841 | 131.134 | 3782.0357 | 28841 | 146.2 | 4216.5542 | 28841 | 35.402 | 1021.0291
2008-06-01 | 27638 | 21.6 | 133.38 | 78 | 154.3 | 37.208 | 3.652 | 27638 | 133.38 | 3686.3564 | 27638 | 154.3 | 4264.5434 | 27638 | 37.208 | 1028.3547
2008-06-03 | 32017 | 21.6 | 117.962 | 69.8 | 148 | 30.125 | 2.963 | 32017 | 117.962 | 3776.7894 | 32017 | 148 | 4738.516 | 32017 | 30.125 | 964.5121
2008-06-05 | 32218 | 21.3 | 103.641 | 62.3 | 140.8 | 25.402 | 2.489 | 32218 | 103.641 | 3339.1057 | 32218 | 140.8 | 4536.2944 | 32218 | 25.402 | 818.4016
2008-06-06 | 30732 | 21.4 | 112.37 | 66.1 | 148 | 28.106 | 2.792 | 30732 | 112.37 | 3453.3548 | 30732 | 148 | 4548.336 | 30732 | 28.106 | 863.7536
2008-06-07 | 32172 | 21.6 | 117.99 | 69 | 152.3 | 29.584 | 2.863 | 32172 | 117.99 | 3795.9743 | 32172 | 152.3 | 4899.7956 | 32172 | 29.584 | 951.7764
2008-06-08 | 26549 | 21.7 | 123.496 | 71.8 | 160 | 31.013 | 2.986 | 26549 | 123.496 | 3278.6953 | 26549 | 160 | 4247.84 | 26549 | 31.013 | 823.3641
2008-06-09 | 30195 | 21.8 | 100.8 | 60 | 124.1 | 25.098 | 2.414 | 30195 | 100.8 | 3043.656 | 30195 | 124.1 | 3747.1995 | 30195 | 25.098 | 757.8341
2008-06-10 | 28360 | 21.9 | 109.95 | 64.5 | 130.2 | 26.829 | 2.587 | 28360 | 109.95 | 3118.182 | 28360 | 130.2 | 3692.472 | 28360 | 26.829 | 760.8704
2008-06-11 | 28874 | 22.1 | 111.634 | 65.4 | 136.2 | 28.113 | 2.762 | 28874 | 111.634 | 3223.3201 | 28874 | 136.2 | 3932.6388 | 28874 | 28.113 | 811.7348
2008-06-12 | 28768 | 22.4 | 116.422 | 68.2 | 144.3 | 31.428 | 3.096 | 28768 | 116.422 | 3349.2281 | 28768 | 144.3 | 4151.2224 | 28768 | 31.428 | 904.1207
2008-06-13 | 27298 | 22.6 | 120.572 | 70.1 | 148.6 | 33.062 | 3.218 | 27298 | 120.572 | 3291.3745 | 27298 | 148.6 | 4056.4828 | 27298 | 33.062 | 902.5265
2008-06-14 | 27625 | 22.8 | 123.396 | 71.8 | 150 | 34.104 | 3.362 | 27625 | 123.396 | 3408.8145 | 27625 | 150 | 4143.75 | 27625 | 34.104 | 942.123
2008-06-15 | 24701 | 22.9 | 126.29 | 73 | 156.2 | 36.017 | 3.546 | 24701 | 126.29 | 3119.4893 | 24701 | 156.2 | 3858.2962 | 24701 | 36.017 | 889.6559
2008-06-16 | 27837 | 22.9 | 121.55 | 71.5 | 160 | 37.032 | 3.692 | 27837 | 121.55 | 3383.5873 | 27837 | 160 | 4453.92 | 27837 | 37.032 | 1030.8598
2008-06-17 | 30399 | 23 | 126.492 | 73.6 | 165.8 | 38.406 | 3.781 | 30399 | 126.492 | 3845.2303 | 30399 | 165.8 | 5040.1542 | 30399 | 38.406 | 1167.504
2008-06-20 | 31774 | 23.4 | 82.11 | 48.3 | 118.2 | 26.125 | 2.574 | 31774 | 82.11 | 2608.9631 | 31774 | 118.2 | 3755.6868 | 31774 | 26.125 | 830.0957
2008-06-22 | 29146 | 23.5 | 87.092 | 50.4 | 120.8 | 27.213 | 2.602 | 29146 | 87.092 | 2538.3834 | 29146 | 120.8 | 3520.8368 | 29146 | 27.213 | 793.1501
2008-06-23 | 29164 | 23.5 | 89.096 | 51.8 | 124.1 | 27.802 | 2.637 | 29164 | 89.096 | 2598.3957 | 29164 | 124.1 | 3619.2524 | 29164 | 27.802 | 810.8175
2008-06-24 | 30346 | 23.6 | 93.42 | 54 | 130.2 | 29.125 | 2.865 | 30346 | 93.42 | 2834.9233 | 30346 | 130.2 | 3951.0492 | 30346 | 29.125 | 883.8273
2008-06-25 | 27140 | 23.6 | 97.962 | 56.3 | 138.6 | 31.402 | 3.093 | 27140 | 97.962 | 2658.6887 | 27140 | 138.6 | 3761.604 | 27140 | 31.402 | 852.2503
2008-06-26 | 28725 | 23.7 | 102.416 | 59.2 | 144 | 33.514 | 3.316 | 28725 | 102.416 | 2941.8996 | 28725 | 144 | 4136.4 | 28725 | 33.514 | 962.6897
2008-06-27 | 30046 | 23.7 | 107.779 | 62.3 | 150 | 35.036 | 3.428 | 30046 | 107.779 | 3238.3278 | 30046 | 150 | 4506.9 | 30046 | 35.036 | 1052.6917
2008-06-29 | 29341 | 23.5 | 82.08 | 48 | 100.4 | 26.302 | 2.586 | 29341 | 82.08 | 2408.3093 | 29341 | 100.4 | 2945.8364 | 29341 | 26.302 | 771.727
2008-06-30 | 28285 | 21.6 | 88.576 | 51.2 | 114.3 | 29.485 | 2.862 | 28285 | 88.576 | 2505.3722 | 28285 | 114.3 | 3232.9755 | 28285 | 29.485 | 833.9832
2008-07-01 | 27422 | 23.8 | 95.116 | 55.3 | 122.8 | 33.601 | 3.294 | 27422 | 95.116 | 2608.271 | 27422 | 122.8 | 3367.4216 | 27422 | 33.601 | 921.4066
2008-07-02 | 30897 | 23.8 | 100.34 | 58 | 130.2 | 35.108 | 3.462 | 30897 | 100.34 | 3100.205 | 30897 | 130.2 | 4022.7894 | 30897 | 35.108 | 1084.7319
2008-07-03 | 28234 | 23.8 | 95.831 | 56.1 | 118.4 | 34.892 | 3.403 | 28234 | 95.831 | 2705.6925 | 28234 | 118.4 | 3342.9056 | 28234 | 34.892 | 985.1407
2008-07-04 | 27785 | 24.1 | 104.146 | 60.2 | 126.3 | 35.671 | 3.496 | 27785 | 104.146 | 2893.6966 | 27785 | 126.3 | 3509.2455 | 27785 | 35.671 | 991.1187
2008-07-05 | 28657 | 24.4 | 110.374 | 63.8 | 134.8 | 36.824 | 3.539 | 28657 | 110.374 | 3162.9877 | 28657 | 134.8 | 3862.9636 | 28657 | 36.824 | 1055.2654
2008-07-06 | 27517 | 24.8 | 113.242 | 65.4 | 140.5 | 38.023 | 3.694 | 27517 | 113.242 | 3116.0801 | 27517 | 140.5 | 3866.1385 | 27517 | 38.023 | 1046.2789
2008-07-07 | 29035 | 25 | 112.104 | 64.8 | 144.2 | 37.862 | 3.651 | 29035 | 112.104 | 3254.9396 | 29035 | 144.2 | 4186.847 | 29035 | 37.862 | 1099.3232
2008-07-08 | 29009 | 25.2 | 106.956 | 62.3 | 136.1 | 35.948 | 3.492 | 29009 | 106.956 | 3102.6866 | 29009 | 136.1 | 3948.1249 | 29009 | 35.948 | 1042.8155
2008-07-09 | 28732 | 25.4 | 114.18 | 66 | 140.8 | 37.006 | 3.642 | 28732 | 114.18 | 3280.6198 | 28732 | 140.8 | 4045.4656 | 28732 | 37.006 | 1063.2564
2008-07-10 | 28090 | 25.4 | 112.623 | 65.1 | 138.2 | 36.852 | 3.548 | 28090 | 112.623 | 3163.5801 | 28090 | 138.2 | 3882.038 | 28090 | 36.852 | 1035.1727
2008-07-11 | 26925 | 25.6 | 109.048 | 63.4 | 126 | 35.602 | 3.495 | 26925 | 109.048 | 2936.1174 | 26925 | 126 | 3392.55 | 26925 | 35.602 | 958.5838
2008-07-12 | 31145 | 25.8 | 102.842 | 60.2 | 120.8 | 32.418 | 3.152 | 31145 | 102.842 | 3203.0141 | 31145 | 120.8 | 3762.316 | 31145 | 32.418 | 1009.6586
2008-07-13 | 28511 | 25.9 | 105.436 | 61.3 | 124 | 33.024 | 3.209 | 28511 | 105.436 | 3006.0858 | 28511 | 124 | 3535.364 | 28511 | 33.024 | 941.5473
2008-07-14 | 28157 | 26 | 109.582 | 63.4 | 131.2 | 35.136 | 3.427 | 28157 | 109.582 | 3085.5004 | 28157 | 131.2 | 3694.1984 | 28157 | 35.136 | 989.3244
2008-07-15 | 29419 | 26.2 | 113.52 | 66 | 144 | 36.884 | 3.563 | 29419 | 113.52 | 3339.6449 | 29419 | 144 | 4236.336 | 29419 | 36.884 | 1085.0904
2008-07-16 | 31266 | 26.3 | 112.144 | 65.2 | 140.3 | 35.694 | 3.492 | 31266 | 112.144 | 3506.2943 | 31266 | 140.3 | 4386.6198 | 31266 | 35.694 | 1116.0086
2008-08-01 | 32713 | 25.8 | 114.972 | 66.4 | 141.8 | 32.824 | 3.216 | 32713 | 114.972 | 3761.079 | 32713 | 141.8 | 4638.7034 | 32713 | 32.824 | 1073.7715
2008-08-03 | 32555 | 25.9 | 118.186 | 68.2 | 146.2 | 33.923 | 3.265 | 32555 | 118.186 | 3847.5452 | 32555 | 146.2 | 4759.541 | 32555 | 33.923 | 1104.3633
2008-08-05 | 32526 | 25.9 | 121.619 | 70.3 | 148.2 | 33.902 | 3.292 | 32526 | 121.619 | 3955.7796 | 32526 | 148.2 | 4820.3532 | 32526 | 33.902 | 1102.6965
2008-08-06 | 31733 | 26.1 | 114.48 | 66.5 | 140 | 32.785 | 3.198 | 31733 | 114.48 | 3632.7938 | 31733 | 140 | 4442.62 | 31733 | 32.785 | 1040.3664
2008-08-07 | 29790 | 26.1 | 107.114 | 61.8 | 124.3 | 29.864 | 2.837 | 29790 | 107.114 | 3190.9261 | 29790 | 124.3 | 3702.897 | 29790 | 29.864 | 889.6486
2008-08-08 | 31996 | 26.2 | 104.346 | 60.2 | 110.8 | 29.136 | 2.802 | 31996 | 104.346 | 3338.6546 | 31996 | 110.8 | 3545.1568 | 31996 | 29.136 | 932.2355
2008-08-10 | 31773 | 26.2 | 101.232 | 58.4 | 108.2 | 28.967 | 2.813 | 31773 | 101.232 | 3216.4443 | 31773 | 108.2 | 3437.8386 | 31773 | 28.967 | 920.3685
2008-08-28 | 32666 | 24.1 | 77.4 | 45 | 108.3 | 27.842 | 2.704 | 32666 | 77.4 | 2528.3484 | 32666 | 108.3 | 3537.7278 | 32666 | 27.842 | 909.4868
2008-08-29 | 31588 | 24.1 | 83.004 | 48.2 | 114.5 | 28.524 | 2.783 | 31588 | 83.004 | 2621.9304 | 31588 | 114.5 | 3616.826 | 31588 | 28.524 | 901.0161
2008-08-30 | 31169 | 24.5 | 86.172 | 50.1 | 120 | 29.631 | 2.892 | 31169 | 86.172 | 2685.8951 | 31169 | 120 | 3740.28 | 31169 | 29.631 | 923.5686
2008-08-31 | 29505 | 24.3 | 90.128 | 52.4 | 126.7 | 30.316 | 2.965 | 29505 | 90.128 | 2659.2266 | 29505 | 126.7 | 3738.2835 | 29505 | 30.316 | 894.4736
[8 empty] | 7686163 | 115.9101 | 890904.004 | 7686163 | 130.9971 | 1006864.8158 | 7686163 | 33.4312 | 256957.3623
|  | 정비기본계획 자료 |  | 2008년 인구 | 59549 |  |  | 29114.2538 | 115.9101 | 3374.6364 | 29114.2538 | 130.9971 | 3813.8819 | 29114.2538 | 33.4312 | 973.3233
|  |  |  | BOD | 149
|  |  |  | SS | 143 |  |  | ○ 불명수량산정
|  |  |  | T-N | 29.28 |  |  | 구 분 |  |  |  | 오염부하량(㎏/일) |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  | 유입수질(㎎/L)
|  | 자정작용 |  | BOD | 10% |  |  | 계산조건 | 하수처리장 운영 |  | BOD | 3712.1 |  | 29114.2538 |  | 115.9101
|  |  |  | SS | 0% | [5 empty] | SS | 3813.8819 |  | 29114.2538 |  | 130.9971
[5 empty] | 외부 유입원으로 자정작용 제외 | [5 empty] | T-N | 973.3233 |  | 29114.2538 |  | 33.4312
[9 empty] | 정비기본계획 |  | BOD | 3633 |  | 20336 |  | 149
[11 empty] | SS | 3489 |  | 20336 |  | 143
[11 empty] | T-N | 713.3 |  | 20336 |  | 29.28
[8 empty] | 불명수량산정 | BOD | 0.149 |  | 29114.2538 |  | 3712.1 |  | 4200.8309
0.149
[9 empty] | SS | 0.143 |  | 29114.2538 |  | 3813.8819 |  | 2443.7511
0.143
[9 empty] | T-N | 0.02928 |  | 29114.2538 |  | 973.3233 |  | -4127.6636
0.02928
○ 하수량원단위 산정(BOD기준)
[8 empty] | 일평균하수량= | 29114.2538 | 4200.8309 | 1950 | 402 | 22561.4229
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 337 |  | 일평균 하수원단위 |  | 380
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 421 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 464
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 632 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 675
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 43
○ 하수량원단위 산정(SS기준)
[8 empty] | 일평균하수량= | 29114.2538 | 2443.7511 | 1950 | 402 | 24318.5026
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 363 |  | 일평균 하수원단위 |  | 406
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 454 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 497
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 681 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 724
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 43

## 하수량원단위BOD
▣ 장래 계획하수량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고 |  | 사회복지시설
급수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 |  | 구분 |  | 수용인원 | 월사용량 | 일사용량 | 오수전환율 | 하수발생량 |  | 년사용량
| 읍지역 |  | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |  | 신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 |  |  | 90.9014 | 0.9 | 81.8112 |  | 33179
| 면소재지 |  | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 충청남도 교육연수원 |  |  | 0 | 0.9 | 0 |  | 0
유효수율(%) | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 충청남도 학생교육생활관 |  |  | 0.8411 | 0.9 | 0.75699 |  | 307
| 읍지역 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 학생수련회 |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 면소재지 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 운수연수원 |  |  | 9.1918 | 0.9 | 8.2726 | 90.0838 | 3355 | 0.16842 | TYPE1
상수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 295.2 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 |  |  | 공주교도소 |  |  | 480.0466 | 0.9 | 432.0419 | 444.7989 | 175217 | 0.83158 | TYPE2
| 읍지역 |  | 246.5 | 250.75 | 250.75 | 250.75 | 250.75 |  |  | 군부대 | 60 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0
| 면소재지 |  | 216.75 | 221 | 221 | 221 | 221 |  |  | 소 계 |  |  |  |  | 534.8827
오수전환율 | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 공 암 처리구역 | 명주원 | 175 | 2547.1667 | 84.9056 | 0.9 | 76.415 | 0.29763 | 공장폐수량
| 읍지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 치료감호소 | 1000 | 3011.0714 | 100.369 | 0.9 | 90.3321 | 0.35183 | 웅진코웨이2호 |  | 2016.8333 | 67.2278 | 0.9 | 60.505
| 면소재지 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 동곡요양원 | 100 | - | 100 | 0.9 | 90 | 0.35054 | 웅진코웨이1호 |  | 1437.5 | 47.9167 | 0.9 | 43.125
생활오수원단위 | 동지역 | 일평균 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |  |  | 소 계 | 1275 | 5558.2381 | 285.2746 | 2.7 | 256.7471 |  | 웅진식품 |  | 8593.1667 | 286.4389 | 0.9 | 257.795
|  | 일최대 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |  | 봉 곡 처리구역 | 대전교육연수원 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045 |  | 계 |  | 12047.5 | 401.5833 | 2.7 | 361.425
|  | 시간최대 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |  |  | 소 계 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045
| 읍지역 | 일평균 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 일최대 | 278 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 시간최대 | 500 | 509 | 509 | 509 | 509
| 면소재지 | 일평균 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 |  |  | 하수량의 시간적 변화율
|  | 일최대 | 244 | 249 | 249 | 249 | 249 |  |  | 구 분 |  | 일 평 균 | 일 최 대 | 시 간 최 대
|  | 시간최대 | 439 | 448 | 448 | 448 | 448 |  |  | 생활하수량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
지하수원단위 | 동지역 | 일평균 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
|  | 일최대 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  | 관 광 하 수 량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
|  | 시간최대 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
| 읍지역 | 일평균 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 공장폐수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 일최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 사회복지시시설 오수량 |  | 0.7 | 1 | 1.8
|  | 시간최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 지 하 수 유 입 량 |  | 1 | 1 | 1
| 면소재지 | 일평균 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 지하수 사용량 |  | 1 | 1 | 1.5
|  | 일최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 정수장배출수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 시간최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 온천지구오수량 |  | 1 | 1 | 1.8
관광하수원단위 (숙박객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169
|  | 일최대 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |  |  | 사업장의 규모별 구분(제17조제2항관련)
|  | 시간최대 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |  |  | 종별 | 배출규모
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1종 | 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장
|  | 일최대 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  | 2종 | 1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장
|  | 시간최대 | 220 | 224 | 224 | 224 | 224 |  |  | 3종 | 1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장
관광하수원단위 (일귀객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 4종 | 1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장
|  | 일최대 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  | 5종 | 상기 제1종사업장 내지 제4종사업장에 해당하지 아니하는 배출시설
|  | 시간최대 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일최대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 시간최대 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67
지하수사용량 | 공주STP | 일평균 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 일최대 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 시간최대 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |  |  | 100
정수장배출수 | 공주STP | 일평균 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |  |  | 70 | 1.4286
|  | 일최대 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 시간최대 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |  |  |  |  | 1020.6
사회복지시설오수량 | 공암STP | 일평균 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471
|  | 일최대 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339
|  | 시간최대 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811
| 신관STP | 일평균 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827
|  | 일최대 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034
|  | 시간최대 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862
온천지구오수량 | 동학사STP | 일평균 | 0 | 759 | 3035 | 3035 | 3035
|  | 일최대 | 0 | 759 | 3035 | 3035 | 3035
|  | 시간최대 | 0 | 1366.2 | 5463 | 5463 | 5463
공장폐수량 | 유구STP | 일평균 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 일최대 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 시간최대 | 1040 | 1040 | 2106 | 2106 | 2106
명곡리온천지구오수량 | 유구STP | 일평균 | - | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 일최대 | - | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 시간최대 | - | 1260 | 1260 | 1260 | 1260

## 하수량원단위SS
▣ 장래 계획하수량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고 |  | 사회복지시설
급수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 |  | 구분 |  | 수용인원 | 월사용량 | 일사용량 | 오수전환율 | 하수발생량 |  | 년사용량
| 읍지역 |  | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |  | 신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 |  |  | 90.9014 | 0.9 | 81.8112 |  | 33179
| 면소재지 |  | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 충청남도 교육연수원 |  |  | 0 | 0.9 | 0 |  | 0
유효수율(%) | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 충청남도 학생교육생활관 |  |  | 0.8411 | 0.9 | 0.75699 |  | 307
| 읍지역 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 학생수련회 |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 면소재지 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 운수연수원 |  |  | 9.1918 | 0.9 | 8.2726 | 90.0838 | 3355 | 0.16842 | TYPE1
상수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 295.2 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 |  |  | 공주교도소 |  |  | 480.0466 | 0.9 | 432.0419 | 444.7989 | 175217 | 0.83158 | TYPE2
| 읍지역 |  | 246.5 | 250.75 | 250.75 | 250.75 | 250.75 |  |  | 군부대 | 60 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0
| 면소재지 |  | 216.75 | 221 | 221 | 221 | 221 |  |  | 소 계 |  |  |  |  | 534.8827
오수전환율 | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 공 암 처리구역 | 명주원 | 175 | 2547.1667 | 84.9056 | 0.9 | 76.415 | 0.29763 | 공장폐수량
| 읍지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 치료감호소 | 1000 | 3011.0714 | 100.369 | 0.9 | 90.3321 | 0.35183 | 웅진코웨이2호 |  | 2016.8333 | 67.2278 | 0.9 | 60.505
| 면소재지 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 동곡요양원 | 100 | - | 100 | 0.9 | 90 | 0.35054 | 웅진코웨이1호 |  | 1437.5 | 47.9167 | 0.9 | 43.125
생활오수원단위 | 동지역 | 일평균 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |  |  | 소 계 | 1275 | 5558.2381 | 285.2746 | 2.7 | 256.7471 |  | 웅진식품 |  | 8593.1667 | 286.4389 | 0.9 | 257.795
|  | 일최대 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |  | 봉 곡 처리구역 | 대전교육연수원 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045 |  | 계 |  | 12047.5 | 401.5833 | 2.7 | 361.425
|  | 시간최대 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |  |  | 소 계 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045
| 읍지역 | 일평균 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 일최대 | 278 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 시간최대 | 500 | 509 | 509 | 509 | 509
| 면소재지 | 일평균 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 |  |  | 하수량의 시간적 변화율
|  | 일최대 | 244 | 249 | 249 | 249 | 249 |  |  | 구 분 |  | 일 평 균 | 일 최 대 | 시 간 최 대
|  | 시간최대 | 439 | 448 | 448 | 448 | 448 |  |  | 생활하수량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
지하수원단위 | 동지역 | 일평균 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
|  | 일최대 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  | 관 광 하 수 량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
|  | 시간최대 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
| 읍지역 | 일평균 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 공장폐수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 일최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 사회복지시시설 오수량 |  | 0.7 | 1 | 1.8
|  | 시간최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 지 하 수 유 입 량 |  | 1 | 1 | 1
| 면소재지 | 일평균 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 지하수 사용량 |  | 1 | 1 | 1.5
|  | 일최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 정수장배출수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 시간최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 온천지구오수량 |  | 1 | 1 | 1.8
관광하수원단위 (숙박객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 일최대 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |  |  | 사업장의 규모별 구분(제17조제2항관련)
|  | 시간최대 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |  |  | 종별 | 배출규모
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1종 | 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장
|  | 일최대 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  | 2종 | 1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장
|  | 시간최대 | 220 | 224 | 224 | 224 | 224 |  |  | 3종 | 1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장
관광하수원단위 (일귀객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  | 4종 | 1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장
|  | 일최대 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  |  | 5종 | 상기 제1종사업장 내지 제4종사업장에 해당하지 아니하는 배출시설
|  | 시간최대 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일최대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 시간최대 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67
지하수사용량 | 공주STP | 일평균 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 일최대 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 시간최대 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |  |  | 100
정수장배출수 | 공주STP | 일평균 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |  |  | 70 | 1.4286
|  | 일최대 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 시간최대 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |  |  |  |  | 1020.6
사회복지시설오수량 | 공암STP | 일평균 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471
|  | 일최대 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339
|  | 시간최대 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811
| 신관STP | 일평균 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827
|  | 일최대 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034
|  | 시간최대 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862
온천지구오수량 | 동학사STP | 일평균 | 0 | 759 | 3035 | 3035 | 3035
|  | 일최대 | 0 | 759 | 3035 | 3035 | 3035
|  | 시간최대 | 0 | 1366.2 | 5463 | 5463 | 5463
공장폐수량 | 유구STP | 일평균 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 일최대 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 시간최대 | 1040 | 1040 | 2106 | 2106 | 2106
명곡리온천지구오수량 | 유구STP | 일평균 | - | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 일최대 | - | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 시간최대 | - | 1260 | 1260 | 1260 | 1260

## BOD기준
가. 공주 하수종말처리시설 계획하수량
구 분 |  |  |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  |  | 59311 | 59079 | 59549 | 59321 | 62715 | 62946 | 63179 | 63414 | 63651 | 63890 | 64131 | 64374 | 64619 | 64866 | 65115 | 65367 | 65621 | 65877 | 66135 | 66395
| 관광인구 |  | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610
하수량원단위 (L/인·일) | 상주 | 생활하수 | 일 평 균 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337
|  |  | 일 최 대 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421
|  |  | 시간최대 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632
|  | 지하수 | 일 평 균 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
|  |  | 일 최 대 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
|  |  | 시간최대 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| 관광 | 숙 박 객 | 일 평 균 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169
|  |  | 일 최 대 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
|  |  | 시간최대 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316
|  | 일 귀 객 | 일 평 균 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  | 일 최 대 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  |  | 시간최대 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 19988 | 19910 | 20068 | 19991 | 21135 | 21213 | 21291 | 21371 | 21450 | 21531 | 21612 | 21694 | 21777 | 21860 | 21944 | 22029 | 22114 | 22201 | 22287 | 22375
|  |  | 지 하 수 | 2491 | 2481 | 2501 | 2491 | 2634 | 2644 | 2654 | 2663 | 2673 | 2683 | 2694 | 2704 | 2714 | 2724 | 2735 | 2745 | 2756 | 2767 | 2778 | 2789
|  |  | 소계 | 22479 | 22391 | 22569 | 22482 | 23769 | 23857 | 23945 | 24034 | 24123 | 24214 | 24306 | 24398 | 24491 | 24584 | 24679 | 24774 | 24870 | 24968 | 25065 | 25164
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587
|  | 계 |  | 24831 | 24743 | 24921 | 24834 | 28708 | 28796 | 28884 | 28973 | 29062 | 29153 | 29245 | 29337 | 29430 | 29523 | 29618 | 29713 | 29809 | 29907 | 30004 | 30103
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 24970 | 24872 | 25070 | 24974 | 26403 | 26500 | 26598 | 26697 | 26797 | 26898 | 26999 | 27101 | 27205 | 27309 | 27413 | 27520 | 27626 | 27734 | 27843 | 27952
|  |  | 지 하 수 | 2491 | 2481 | 2501 | 2491 | 2634 | 2644 | 2654 | 2663 | 2673 | 2683 | 2694 | 2704 | 2714 | 2724 | 2735 | 2745 | 2756 | 2767 | 2778 | 2789
|  |  | 소계 | 27461 | 27353 | 27571 | 27465 | 29037 | 29144 | 29252 | 29360 | 29470 | 29581 | 29693 | 29805 | 29919 | 30033 | 30148 | 30265 | 30382 | 30501 | 30621 | 30741
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214
|  | 계 |  | 29813 | 29705 | 29923 | 29817 | 34603 | 34710 | 34818 | 34926 | 35036 | 35147 | 35259 | 35371 | 35485 | 35599 | 35714 | 35831 | 35948 | 36067 | 36187 | 36307 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 37485 | 37338 | 37635 | 37491 | 39636 | 39782 | 39929 | 40078 | 40227 | 40378 | 40531 | 40684 | 40839 | 40995 | 41153 | 41312 | 41472 | 41634 | 41797 | 41962
|  |  | 지 하 수 | 2491 | 2481 | 2501 | 2491 | 2634 | 2644 | 2654 | 2663 | 2673 | 2683 | 2694 | 2704 | 2714 | 2724 | 2735 | 2745 | 2756 | 2767 | 2778 | 2789
|  |  | 소계 | 39976 | 39819 | 40136 | 39982 | 42270 | 42426 | 42583 | 42741 | 42900 | 43061 | 43225 | 43388 | 43553 | 43719 | 43888 | 44057 | 44228 | 44401 | 44575 | 44751
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218 | 2218
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828
|  | 계 |  | 43705 | 43548 | 43865 | 43711 | 50827 | 50983 | 51140 | 51298 | 51457 | 51618 | 51782 | 51945 | 52110 | 52276 | 52445 | 52614 | 52785 | 52958 | 53132 | 53308
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) |  | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 53.7048 | 53.7322 | 53.7595 | 53.7869 | 53.8143 | 53.8417 | 53.8668 | 53.8919 | 53.917 | 53.9421 | 53.9672 | 53.9923 | 54.0174 | 54.0425 | 54.0676 | 54.0927
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 41.1065 | 41.1293 | 41.1521 | 41.1749 | 41.1977 | 41.2205 | 41.2414 | 41.2623 | 41.2832 | 41.3041 | 41.325 | 41.3459 | 41.3668 | 41.3877 | 41.4086 | 41.4295
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 52.445 | 52.481 | 52.517 | 52.553 | 52.589 | 52.625 | 52.658 | 52.691 | 52.724 | 52.757 | 52.79 | 52.823 | 52.856 | 52.889 | 52.922 | 52.955
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10.8391 | 10.8412 | 10.8432 | 10.8452 | 10.8473 | 10.8493 | 10.8512 | 10.853 | 10.8549 | 10.8568 | 10.8586 | 10.8605 | 10.8624 | 10.8642 | 10.8661 | 10.868
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.2687 | 1.269 | 1.2692 | 1.2695 | 1.2697 | 1.2699 | 1.2701 | 1.2704 | 1.2706 | 1.2708 | 1.271 | 1.2712 | 1.2715 | 1.2717 | 1.2719 | 1.2721
| 관광하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 숙 박 객 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 45.6491 | 45.6723 | 45.6956 | 45.7189 | 45.7422 | 45.7654 | 45.7868 | 45.8081 | 45.8294 | 45.8508 | 45.8721 | 45.8935 | 45.9148 | 45.9361 | 45.9575 | 45.9788
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 34.9405 | 34.9599 | 34.9793 | 34.9987 | 35.018 | 35.0374 | 35.0552 | 35.073 | 35.0907 | 35.1085 | 35.1262 | 35.144 | 35.1618 | 35.1795 | 35.1973 | 35.2151
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 44.0538 | 44.084 | 44.1143 | 44.1445 | 44.1748 | 44.205 | 44.2327 | 44.2604 | 44.2882 | 44.3159 | 44.3436 | 44.3713 | 44.399 | 44.4268 | 44.4545 | 44.4822
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10.2972 | 10.2991 | 10.301 | 10.303 | 10.3049 | 10.3068 | 10.3086 | 10.3104 | 10.3122 | 10.3139 | 10.3157 | 10.3175 | 10.3193 | 10.321 | 10.3228 | 10.3246
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.0911 | 1.0913 | 1.0915 | 1.0917 | 1.0919 | 1.0921 | 1.0923 | 1.0925 | 1.0927 | 1.0929 | 1.0931 | 1.0933 | 1.0935 | 1.0936 | 1.0938 | 1.094
|  | 일 귀 객 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12.8891 | 12.8957 | 12.9023 | 12.9089 | 12.9154 | 12.922 | 12.928 | 12.9341 | 12.9401 | 12.9461 | 12.9521 | 12.9582 | 12.9642 | 12.9702 | 12.9762 | 12.9823
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9.8656 | 9.871 | 9.8765 | 9.882 | 9.8874 | 9.8929 | 9.8979 | 9.903 | 9.908 | 9.913 | 9.918 | 9.923 | 9.928 | 9.933 | 9.9381 | 9.9431
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12.0624 | 12.0706 | 12.0789 | 12.0872 | 12.0955 | 12.1037 | 12.1113 | 12.1189 | 12.1265 | 12.1341 | 12.1417 | 12.1493 | 12.1569 | 12.1645 | 12.1721 | 12.1797
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.3357 | 4.3365 | 4.3373 | 4.3381 | 4.3389 | 4.3397 | 4.3405 | 4.3412 | 4.342 | 4.3427 | 4.3435 | 4.3442 | 4.3449 | 4.3457 | 4.3464 | 4.3472
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34256 | 0.34262 | 0.34269 | 0.34275 | 0.34282 | 0.34288 | 0.34294 | 0.343 | 0.34306 | 0.34312 | 0.34318 | 0.34323 | 0.34329 | 0.34335 | 0.34341 | 0.34347
| 지하수사용 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 정수장배출수 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103
| 오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3368 | 3382 | 3396 | 3411 | 3425 | 3440 | 3455 | 3469 | 3484 | 3499 | 3514 | 3529 | 3545 | 3560 | 3576 | 3591
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2578 | 2589 | 2600 | 2611 | 2622 | 2634 | 2645 | 2656 | 2668 | 2679 | 2691 | 2703 | 2715 | 2726 | 2739 | 2751
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3289 | 3303 | 3318 | 3333 | 3347 | 3362 | 3377 | 3392 | 3407 | 3422 | 3437 | 3453 | 3468 | 3484 | 3500 | 3516
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 680 | 682 | 685 | 688 | 690 | 693 | 696 | 699 | 701 | 704 | 707 | 710 | 713 | 716 | 719 | 722
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84
|  | 관광오수 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 678.02 | 678.37 | 678.71 | 679.06 | 679.41 | 679.75 | 680.07 | 680.39 | 680.7 | 681.02 | 681.34 | 681.65 | 681.97 | 682.29 | 682.6 | 682.92
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 518.97 | 519.26 | 519.55 | 519.83 | 520.12 | 520.41 | 520.67 | 520.94 | 521.2 | 521.46 | 521.73 | 521.99 | 522.26 | 522.52 | 522.78 | 523.05
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 645.54 | 645.98 | 646.43 | 646.87 | 647.31 | 647.76 | 648.16 | 648.57 | 648.97 | 649.38 | 649.79 | 650.19 | 650.6 | 651.01 | 651.41 | 651.82
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 186.29 | 186.33 | 186.36 | 186.4 | 186.43 | 186.47 | 186.5 | 186.53 | 186.56 | 186.6 | 186.63 | 186.66 | 186.69 | 186.72 | 186.76 | 186.79
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 17.01 | 17.01 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.06
|  | 지하수사용 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 정수장배출수 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 합계 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
계획수질 |  |  | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978
[8 empty] | 35581 |  |  |  |  | 36125 |  |  |  |  | 36692 |  |  |  |  | 37285
84.9056
[8 empty] | 722: 42155 |  | 106.1
3011.0714
100.369
Note on X4: 문화관광지 숙: 5,893인 일: 13,750인 곰나루유원지 숙: 2,367인 일: 9,600인

## SS기준
가. 공주 하수종말처리시설 계획하수량
구 분 |  |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  |  | #REF! | 59311 | 59079 | 59549 | 59321 | 62715 | 62946 | 63179 | 63414 | 63651 | 63890 | 64131 | 64374 | 64619 | 64866 | 65115 | 65367 | 65621 | 65877 | 66135 | 66395
| 관광인구 |  | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610
하수량원단위 (L/인·일) | 상주 | 생활하수 | 일 평 균 | 337 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363
|  |  | 일 최 대 | 421 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454
|  |  | 시간최대 | 632 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681
|  | 지하수 | 일 평 균 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  | 일 최 대 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  | 시간최대 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 관광 | 숙 박 객 | 일 평 균 | 169 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  |  | 일 최 대 | 211 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
|  |  | 시간최대 | 316 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
|  | 일 귀 객 | 일 평 균 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
|  |  | 일 최 대 | 63 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
|  |  | 시간최대 | 95 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | #REF! | 21530 | 21446 | 21616 | 21534 | 22766 | 22849 | 22934 | 23019 | 23105 | 23192 | 23280 | 23368 | 23457 | 23546 | 23637 | 23728 | 23820 | 23913 | 24007 | 24101
|  |  | 지 하 수 | #REF! | 2669 | 2659 | 2680 | 2669 | 2822 | 2833 | 2843 | 2854 | 2864 | 2875 | 2886 | 2897 | 2908 | 2919 | 2930 | 2942 | 2953 | 2964 | 2976 | 2988
|  |  | 소계 | #REF! | 24199 | 24105 | 24296 | 24203 | 25588 | 25682 | 25777 | 25873 | 25969 | 26067 | 26166 | 26265 | 26365 | 26465 | 26567 | 26670 | 26773 | 26877 | 26983 | 27089
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 2764
|  | 계 |  | #REF! | 26551 | 26457 | 26648 | 26555 | 30704 | 30798 | 30893 | 30989 | 31085 | 31183 | 31282 | 31381 | 31481 | 31581 | 31683 | 31786 | 31889 | 31993 | 32099 | 32205
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | #REF! | 26927 | 26822 | 27035 | 26932 | 28473 | 28577 | 28683 | 28790 | 28898 | 29006 | 29115 | 29226 | 29337 | 29449 | 29562 | 29677 | 29792 | 29908 | 30025 | 30143
|  |  | 지 하 수 | #REF! | 2669 | 2659 | 2680 | 2669 | 2822 | 2833 | 2843 | 2854 | 2864 | 2875 | 2886 | 2897 | 2908 | 2919 | 2930 | 2942 | 2953 | 2964 | 2976 | 2988
|  |  | 소계 | #REF! | 29596 | 29481 | 29715 | 29601 | 31295 | 31410 | 31526 | 31644 | 31762 | 31881 | 32001 | 32123 | 32245 | 32368 | 32492 | 32619 | 32745 | 32872 | 33001 | 33131
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463
|  | 계 |  | #REF! | 31948 | 31833 | 32067 | 31953 | 37110 | 37225 | 37341 | 37459 | 37577 | 37696 | 37816 | 37938 | 38060 | 38183 | 38307 | 38434 | 38560 | 38687 | 38816 | 38946 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | #REF! | 40391 | 40233 | 40553 | 40398 | 42709 | 42866 | 43025 | 43185 | 43346 | 43509 | 43673 | 43839 | 44006 | 44174 | 44343 | 44515 | 44688 | 44862 | 45038 | 45215
|  |  | 지 하 수 | #REF! | 2669 | 2659 | 2680 | 2669 | 2822 | 2833 | 2843 | 2854 | 2864 | 2875 | 2886 | 2897 | 2908 | 2919 | 2930 | 2942 | 2953 | 2964 | 2976 | 2988
|  |  | 소계 | #REF! | 43060 | 42892 | 43233 | 43067 | 45531 | 45699 | 45868 | 46039 | 46210 | 46384 | 46559 | 46736 | 46914 | 47093 | 47273 | 47457 | 47641 | 47826 | 48014 | 48203
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199
|  | 계 |  | #REF! | 46789 | 46621 | 46962 | 46796 | 54459 | 54627 | 54796 | 54967 | 55138 | 55312 | 55487 | 55664 | 55842 | 56021 | 56201 | 56385 | 56569 | 56754 | 56942 | 57131
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) |  | BOD | 53.2828 | 53.3672 | 53.4516 | 53.536 | 53.6204 | 53.7048 | 53.7322 | 53.7595 | 53.7869 | 53.8143 | 53.8417 | 53.8668 | 53.8919 | 53.917 | 53.9421 | 53.9672 | 53.9923 | 54.0174 | 54.0425 | 54.0676 | 54.0927
|  |  | COD | 40.7552 | 40.8255 | 40.8957 | 40.966 | 41.0362 | 41.1065 | 41.1293 | 41.1521 | 41.1749 | 41.1977 | 41.2205 | 41.2414 | 41.2623 | 41.2832 | 41.3041 | 41.325 | 41.3459 | 41.3668 | 41.3877 | 41.4086 | 41.4295
|  |  | SS | 51.8903 | 52.0012 | 52.1122 | 52.2231 | 52.3341 | 52.445 | 52.481 | 52.517 | 52.553 | 52.589 | 52.625 | 52.658 | 52.691 | 52.724 | 52.757 | 52.79 | 52.823 | 52.856 | 52.889 | 52.922 | 52.955
|  |  | T-N | 10.6721 | 10.7055 | 10.7389 | 10.7723 | 10.8057 | 10.8391 | 10.8412 | 10.8432 | 10.8452 | 10.8473 | 10.8493 | 10.8512 | 10.853 | 10.8549 | 10.8568 | 10.8586 | 10.8605 | 10.8624 | 10.8642 | 10.8661 | 10.868
|  |  | T-P | 1.2492 | 1.2531 | 1.257 | 1.2609 | 1.2648 | 1.2687 | 1.269 | 1.2692 | 1.2695 | 1.2697 | 1.2699 | 1.2701 | 1.2704 | 1.2706 | 1.2708 | 1.271 | 1.2712 | 1.2715 | 1.2717 | 1.2719 | 1.2721
| 관광하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 숙 박 객 | BOD | 45.2904 | 45.3621 | 45.4339 | 45.5056 | 45.5773 | 45.6491 | 45.6723 | 45.6956 | 45.7189 | 45.7422 | 45.7654 | 45.7868 | 45.8081 | 45.8294 | 45.8508 | 45.8721 | 45.8935 | 45.9148 | 45.9361 | 45.9575 | 45.9788
|  |  | COD | 34.6419 | 34.7016 | 34.7614 | 34.8211 | 34.8808 | 34.9405 | 34.9599 | 34.9793 | 34.9987 | 35.018 | 35.0374 | 35.0552 | 35.073 | 35.0907 | 35.1085 | 35.1262 | 35.144 | 35.1618 | 35.1795 | 35.1973 | 35.2151
|  |  | SS | 43.5879 | 43.681 | 43.7742 | 43.8674 | 43.9606 | 44.0538 | 44.084 | 44.1143 | 44.1445 | 44.1748 | 44.205 | 44.2327 | 44.2604 | 44.2882 | 44.3159 | 44.3436 | 44.3713 | 44.399 | 44.4268 | 44.4545 | 44.4822
|  |  | T-N | 10.1385 | 10.1702 | 10.202 | 10.2337 | 10.2654 | 10.2972 | 10.2991 | 10.301 | 10.303 | 10.3049 | 10.3068 | 10.3086 | 10.3104 | 10.3122 | 10.3139 | 10.3157 | 10.3175 | 10.3193 | 10.321 | 10.3228 | 10.3246
|  |  | T-P | 1.0743 | 1.0777 | 1.0811 | 1.0844 | 1.0878 | 1.0911 | 1.0913 | 1.0915 | 1.0917 | 1.0919 | 1.0921 | 1.0923 | 1.0925 | 1.0927 | 1.0929 | 1.0931 | 1.0933 | 1.0935 | 1.0936 | 1.0938 | 1.094
|  | 일 귀 객 | BOD | 12.7879 | 12.8081 | 12.8284 | 12.8486 | 12.8689 | 12.8891 | 12.8957 | 12.9023 | 12.9089 | 12.9154 | 12.922 | 12.928 | 12.9341 | 12.9401 | 12.9461 | 12.9521 | 12.9582 | 12.9642 | 12.9702 | 12.9762 | 12.9823
|  |  | COD | 9.7812 | 9.7981 | 9.815 | 9.8318 | 9.8487 | 9.8656 | 9.871 | 9.8765 | 9.882 | 9.8874 | 9.8929 | 9.8979 | 9.903 | 9.908 | 9.913 | 9.918 | 9.923 | 9.928 | 9.933 | 9.9381 | 9.9431
|  |  | SS | 11.9348 | 11.9603 | 11.9858 | 12.0113 | 12.0368 | 12.0624 | 12.0706 | 12.0789 | 12.0872 | 12.0955 | 12.1037 | 12.1113 | 12.1189 | 12.1265 | 12.1341 | 12.1417 | 12.1493 | 12.1569 | 12.1645 | 12.1721 | 12.1797
|  |  | T-N | 4.2688 | 4.2822 | 4.2956 | 4.3089 | 4.3223 | 4.3357 | 4.3365 | 4.3373 | 4.3381 | 4.3389 | 4.3397 | 4.3405 | 4.3412 | 4.342 | 4.3427 | 4.3435 | 4.3442 | 4.3449 | 4.3457 | 4.3464 | 4.3472
|  |  | T-P | 0.3373 | 0.33835 | 0.3394 | 0.34045 | 0.34151 | 0.34256 | 0.34262 | 0.34269 | 0.34275 | 0.34282 | 0.34288 | 0.34294 | 0.343 | 0.34306 | 0.34312 | 0.34318 | 0.34323 | 0.34329 | 0.34335 | 0.34341 | 0.34347
| 지하수사용 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
|  |  | COD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | SS | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  |  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 정수장배출수 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | COD | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746
|  |  | SS | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
|  |  | T-N | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859
|  |  | T-P | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103
| 오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 3165 | 3158 | 3188 | 3181 | 3368 | 3382 | 3396 | 3411 | 3425 | 3440 | 3455 | 3469 | 3484 | 3499 | 3514 | 3529 | 3545 | 3560 | 3576 | 3591
|  |  | COD | #REF! | 2421 | 2416 | 2439 | 2434 | 2578 | 2589 | 2600 | 2611 | 2622 | 2634 | 2645 | 2656 | 2668 | 2679 | 2691 | 2703 | 2715 | 2726 | 2739 | 2751
|  |  | SS | #REF! | 3084 | 3079 | 3110 | 3105 | 3289 | 3303 | 3318 | 3333 | 3347 | 3362 | 3377 | 3392 | 3407 | 3422 | 3437 | 3453 | 3468 | 3484 | 3500 | 3516
|  |  | T-N | #REF! | 635 | 634 | 641 | 641 | 680 | 682 | 685 | 688 | 690 | 693 | 696 | 699 | 701 | 704 | 707 | 710 | 713 | 716 | 719 | 722
|  |  | T-P | #REF! | 74 | 74 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84
|  | 관광오수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.02 | 678.37 | 678.71 | 679.06 | 679.41 | 679.75 | 680.07 | 680.39 | 680.7 | 681.02 | 681.34 | 681.65 | 681.97 | 682.29 | 682.6 | 682.92
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.97 | 519.26 | 519.55 | 519.83 | 520.12 | 520.41 | 520.67 | 520.94 | 521.2 | 521.46 | 521.73 | 521.99 | 522.26 | 522.52 | 522.78 | 523.05
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.54 | 645.98 | 646.43 | 646.87 | 647.31 | 647.76 | 648.16 | 648.57 | 648.97 | 649.38 | 649.79 | 650.19 | 650.6 | 651.01 | 651.41 | 651.82
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.29 | 186.33 | 186.36 | 186.4 | 186.43 | 186.47 | 186.5 | 186.53 | 186.56 | 186.6 | 186.63 | 186.66 | 186.69 | 186.72 | 186.76 | 186.79
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 17.01 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.06
|  | 지하수사용 | BOD | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25
|  |  | COD | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
|  |  | SS | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25
|  |  | T-N | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  | T-P | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75
|  | 정수장배출수 | BOD | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89
|  |  | COD | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46
|  |  | SS | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55
|  |  | T-N | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81
|  |  | T-P | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | 합계 | BOD | #REF! | 3486.14 | 3479.14 | 3509.14 | 3502.14 | 4367.16 | 4381.51 | 4395.85 | 4411.2 | 4425.55 | 4440.89 | 4456.21 | 4470.53 | 4485.84 | 4501.16 | 4516.48 | 4531.79 | 4548.11 | 4563.43 | 4579.74 | 4595.06
|  |  | COD | #REF! | 2630.46 | 2625.46 | 2648.46 | 2643.46 | 3306.43 | 3317.72 | 3329.01 | 3340.29 | 3351.58 | 3363.87 | 3375.13 | 3386.4 | 3398.66 | 3409.92 | 3422.19 | 3434.45 | 3446.72 | 3457.98 | 3471.24 | 3483.51
|  |  | SS | #REF! | 3299.8 | 3294.8 | 3325.8 | 3320.8 | 4150.34 | 4164.78 | 4180.23 | 4195.67 | 4210.11 | 4225.56 | 4240.96 | 4256.37 | 4271.77 | 4287.18 | 4302.59 | 4318.99 | 4334.4 | 4350.81 | 4367.21 | 4383.62
|  |  | T-N | #REF! | 697.31 | 696.31 | 703.31 | 703.31 | 928.6 | 930.64 | 933.67 | 936.71 | 938.74 | 941.78 | 944.81 | 947.84 | 949.87 | 952.91 | 955.94 | 958.97 | 962 | 965.03 | 968.07 | 971.1
|  |  | T-P | #REF! | 84.2 | 84.2 | 85.2 | 85.2 | 107.21 | 107.21 | 107.22 | 108.22 | 108.22 | 108.23 | 108.23 | 109.23 | 109.24 | 109.24 | 110.24 | 110.24 | 110.25 | 111.25 | 111.25 | 111.26
계획수질 |  |  | BOD | #REF! | 109.12 | 109.29 | 109.43 | 109.6 | 117.68 | 117.7 | 117.72 | 117.76 | 117.77 | 117.81 | 117.84 | 117.84 | 117.86 | 117.88 | 117.9 | 117.91 | 117.95 | 117.96 | 117.99 | 117.99
|  |  | COD | #REF! | 82.34 | 82.48 | 82.59 | 82.73 | 89.1 | 89.13 | 89.15 | 89.17 | 89.19 | 89.24 | 89.25 | 89.26 | 89.3 | 89.3 | 89.34 | 89.36 | 89.39 | 89.38 | 89.43 | 89.44
|  |  | SS | #REF! | 103.29 | 103.5 | 103.71 | 103.93 | 111.84 | 111.88 | 111.95 | 112.01 | 112.04 | 112.1 | 112.15 | 112.19 | 112.24 | 112.28 | 112.32 | 112.37 | 112.41 | 112.46 | 112.51 | 112.56
|  |  | T-N | #REF! | 21.83 | 21.87 | 21.93 | 22.01 | 25.02 | 25 | 25 | 25.01 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.96 | 24.96 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.94 | 24.94 | 24.93
|  |  | T-P | #REF! | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.89 | 2.88 | 2.87 | 2.89 | 2.88 | 2.87 | 2.86 | 2.88 | 2.87 | 2.86 | 2.88 | 2.87 | 2.86 | 2.88 | 2.87 | 2.86
|  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 38088 |  |  |  |  | 38674 |  |  |  |  | 39285 |  |  |  |  | 39924
84.9056
|  |  |  | 2025년: 42155 |  | 106.1
3011.0714
100.369
Note on Y4: 문화관광지 숙: 5,893인 일: 13,750인 곰나루유원지 숙: 2,367인 일: 9,600인

## 신관STP
나. 신관 하수종말처리시설 계획하수량
구분 |  |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 의당 |  |  | #VALUE! | 3419 | 3466 | 3501 | 3536 | 3570 | 3605 | 4043 | 4077 | 4112 | 4146 | 4181 | 4216 | 4250 | 4285 | 4320 | 4354 | 4389 | 4424 | 4458 | 4493
| 신관 |  |  | #REF! | 671 | 642 | 614 | 587 | 561 | 561 | 561 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617
하수량원단위 (L/인·일) | 의당 | 생활하수 | 일 평 균 | 195 | 195.8 | 196.6 | 197.4 | 198.2 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  |  | 일 최 대 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249
|  |  | 시간최대 | 439 | 440.8 | 442.6 | 444.4 | 446.2 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
|  | 지하수 | 일 평 균 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 일 최 대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 시간최대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 신관 | 생활하수 | 일 평 균 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337
|  |  | 일 최 대 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421
|  |  | 시간최대 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632
|  | 지하수 | 일 평 균 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
|  |  | 일 최 대 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
|  |  | 시간최대 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
계획하수량 (㎥/일) | 의당 | 생활하수량 | 일 평 균 | #VALUE! | 669 | 681 | 691 | 701 | 710 | 717 | 805 | 811 | 818 | 825 | 832 | 839 | 846 | 853 | 860 | 866 | 873 | 880 | 887 | 894
|  |  | 일 최 대 | #VALUE! | 838 | 853 | 865 | 877 | 889 | 898 | 1007 | 1015 | 1024 | 1032 | 1041 | 1050 | 1058 | 1067 | 1076 | 1084 | 1093 | 1102 | 1110 | 1119 |  | 50748 | 51554 | 52134 |  | 104900 | 123800 | 124600 | 124800
|  |  | 시간최대 | #VALUE! | 1507 | 1534 | 1556 | 1578 | 1599 | 1615 | 1811 | 1826 | 1842 | 1857 | 1873 | 1889 | 1904 | 1920 | 1935 | 1951 | 1966 | 1982 | 1997 | 2013 |  | 35273 | 36181 | 37176 |  | 89100 | 91000 | 92400 | 94000
|  | 지하수량 | 일 평 균 | #VALUE! | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |  | 8182 | 8222 | 8263 |  | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
|  |  | 일 최 대 | #VALUE! | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |  | 8335 | 8484 | 8557 |  | 6500 | 17900 | 18100 | 18100
|  |  | 시간최대 | #VALUE! | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |  | 10444 | 10559 | 10674 |  | 3000 | 28850 | 28850 | 28850
|  | 소계 | 일 평 균 | #VALUE! | 752 | 766 | 777 | 789 | 799 | 807 | 906 | 913 | 921 | 929 | 937 | 944 | 952 | 960 | 968 | 975 | 983 | 991 | 998 | 1006 |  | 9285 | 9387 | 9490 |  | 0 | 25650 | 25650 | 25650
|  |  | 일 최 대 | #VALUE! | 921 | 938 | 951 | 965 | 978 | 988 | 1108 | 1117 | 1127 | 1136 | 1146 | 1155 | 1164 | 1174 | 1184 | 1193 | 1203 | 1213 | 1221 | 1231 |  | 112982 | 115000 | 116804 |  | 213900 | 271950 | 274350 | 276150
|  |  | 시간최대 | #VALUE! | 1590 | 1619 | 1642 | 1666 | 1688 | 1705 | 1912 | 1928 | 1945 | 1961 | 1978 | 1994 | 2010 | 2027 | 2043 | 2060 | 2076 | 2093 | 2108 | 2125 |  | 111823 | 113828 | 115620 |  | 210900 | 268750 | 271150 | 272950
| 신관 | 생활하수량 | 일 평 균 | #REF! | 226 | 216 | 207 | 198 | 189 | 189 | 189 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | [5 empty] | 0.13
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 282 | 270 | 258 | 247 | 236 | 236 | 236 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | 4049 | [5 empty] | 0.01
|  |  | 시간최대 | #REF! | 424 | 406 | 388 | 371 | 355 | 355 | 355 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 |  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | 지하수량 | 일 평 균 | #REF! | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |  |  |  |  | 28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |  |  |  |  | 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시간최대 | #REF! | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |  |  |  |  | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 소계 | 일 평 균 | #REF! | 254 | 243 | 233 | 223 | 213 | 213 | 213 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 |  |  |  |  | 5.1 | 5.23 | 5.36 | 5.49 | 5.62 | 5.75 | 5.88 | 6.01 | 6.14 | 6.27 | 6.4 | 6.53 | 6.66 | 6.79 | 6.92 | 7.05 | 7.18 | 7.31 | 7.44 | 7.57 | 7.7
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 310 | 297 | 284 | 272 | 260 | 260 | 260 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 |  |  |  |  | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4
|  |  | 시간최대 | #REF! | 452 | 433 | 414 | 396 | 379 | 379 | 379 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482 | 6482
총계 |  |  | 일 평 균 | #VALUE! | 1006 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1020 | 1119 | 4558 | 4566 | 4574 | 4582 | 4589 | 4597 | 4605 | 4613 | 4620 | 4628 | 4636 | 4643 | 4651
|  |  | 일 최 대 | #VALUE! | 1231 | 1235 | 1235 | 1237 | 1238 | 1248 | 1368 | 5570 | 5580 | 5589 | 5599 | 5608 | 5617 | 5627 | 5637 | 5646 | 5656 | 5666 | 5674 | 5684 | 시설용량
|  |  | 시간최대 | #VALUE! | 2042 | 2052 | 2056 | 2062 | 2067 | 2084 | 2291 | 8410 | 8427 | 8443 | 8460 | 8476 | 8492 | 8509 | 8525 | 8542 | 8558 | 8575 | 8590 | 8607
수질 | 오염부하량 원 단 위 | 청룡 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  |  | COD | 42.02 | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  |  | SS | 47.6 | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  |  | T-N | 13.572 | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  |  | T-P | 1.5138 | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
|  | 신관 (g/인.일) | BOD | 60.5592 | 60.6505 | 60.7418 | 60.833 | 60.9243 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 기존
|  |  | COD | 46.705 | 46.781 | 46.857 | 46.933 | 47.009 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
|  |  | SS | 60.91 | 61.03 | 61.15 | 61.27 | 61.39 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
|  |  | T-N | 11.2148 | 11.2487 | 11.2826 | 11.3166 | 11.3505 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
|  |  | T-P | 1.3127 | 1.3167 | 1.3206 | 1.3246 | 1.3285 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
|  | 사 회 복지시설1 (mg/L) | BOD | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
|  |  | COD | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255
|  |  | SS | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304
|  |  | T-N | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158
|  |  | T-P | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583
|  | 사 회 복지시설2 (mg/L) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773
|  |  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609
|  |  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762
|  |  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293
| 오염부하량 (㎏/일) | 청룡 오염부하량 (㎏/일) | BOD | #VALUE! | 192.38 | 195.33 | 197.61 | 199.9 | 202.13 | 204.11 | 228.91 | 230.84 | 232.82 | 234.74 | 236.72 | 238.71 | 240.63 | 242.61 | 244.59 | 246.52 | 248.5 | 250.48 | 252.41 | 254.39
|  |  | COD | #VALUE! | 143.93 | 146.17 | 147.91 | 149.66 | 151.37 | 152.85 | 171.42 | 172.86 | 174.35 | 175.79 | 177.27 | 178.76 | 180.2 | 181.68 | 183.17 | 184.61 | 186.09 | 187.58 | 189.02 | 190.5
|  |  | SS | #VALUE! | 163.15 | 165.81 | 167.91 | 170.01 | 172.07 | 173.76 | 194.87 | 196.51 | 198.2 | 199.84 | 201.52 | 203.21 | 204.85 | 206.54 | 208.22 | 209.86 | 211.55 | 213.24 | 214.88 | 216.56
|  |  | T-N | #VALUE! | 46.54 | 47.33 | 47.95 | 48.58 | 49.19 | 49.68 | 55.71 | 56.18 | 56.66 | 57.13 | 57.61 | 58.1 | 58.57 | 59.05 | 59.53 | 60 | 60.48 | 60.96 | 61.43 | 61.91
|  |  | T-P | #VALUE! | 5.19 | 5.28 | 5.35 | 5.42 | 5.49 | 5.54 | 6.21 | 6.27 | 6.32 | 6.37 | 6.43 | 6.48 | 6.53 | 6.59 | 6.64 | 6.69 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | 6.91
|  | 신관 오염부하량 (㎏/일) | BOD | #REF! | 40.7 | 39 | 37.35 | 35.76 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79
|  |  | COD | #REF! | 31.39 | 30.08 | 28.82 | 27.59 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82
|  |  | SS | #REF! | 40.95 | 39.26 | 37.62 | 36.04 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54
|  |  | T-N | #REF! | 7.55 | 7.24 | 6.95 | 6.66 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48
|  |  | T-P | #REF! | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81
|  | 사 회 복지시설1 (mg/L) | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 사 회 복지시설2 (mg/L) | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 계 (㎏/일) | BOD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계획수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 유구STP
다. 유구 하수종말처리시설 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구(인) |  |  | #REF! | 6160 | 5973 | 5792 | 5617 | 5448 | 5448 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 225.2 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 일최대 | 생활오수 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 시간최대 | 생활오수 | 500 | 501.8 | 503.6 | 505.4 | 507.2 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | #REF! | 1372 | 1336 | 1300 | 1265 | 1231 | 1231 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336
|  | 지 하 수 | #REF! | 172 | 167 | 162 | 157 | 153 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
|  | 소계 | #REF! | 1544 | 1503 | 1462 | 1422 | 1384 | 1384 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | #REF! | 2064 | 2023 | 1982 | 1942 | 2245 | 2245 | 2363 | 2363 | 2363 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896
| 일 최 대 | 생활오수 | #REF! | 1719 | 1672 | 1628 | 1584 | 1542 | 1542 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673
|  | 지 하 수 | #REF! | 172 | 167 | 162 | 157 | 153 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
|  | 소계 | #REF! | 1891 | 1839 | 1790 | 1741 | 1695 | 1695 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | #REF! | 2411 | 2359 | 2310 | 2261 | 2556 | 2556 | 2700 | 2700 | 2700 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 시설용량
| 시간최대 | 생활오수 | #REF! | 3091 | 3008 | 2927 | 2849 | 2773 | 2773 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009
|  | 지 하 수 | #REF! | 172 | 167 | 162 | 157 | 153 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
|  | 소계 | #REF! | 3263 | 3175 | 3089 | 3006 | 2926 | 2926 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8
|  | 공장폐수량 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106
|  | 계 | #REF! | 4303 | 4215 | 4129 | 4046 | 4579.8 | 4579.8 | 4828.8 | 4828.8 | 4828.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8
오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 생활하수 | BOD | 56.1816 | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 공장폐수 | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 346.62 | 336.62 | 326.92 | 317.54 | 308.46 | 308.46 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67
|  | COD | #REF! | 259.31 | 251.89 | 244.7 | 237.73 | 231 | 231 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63
|  | SS | #REF! | 293.96 | 285.75 | 277.78 | 270.07 | 262.59 | 262.59 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91
|  | T-N | #REF! | 83.86 | 81.56 | 79.33 | 77.17 | 75.07 | 75.07 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45
|  | T-P | #REF! | 9.35 | 9.1 | 8.85 | 8.61 | 8.37 | 8.37 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09
| 공장폐수 | BOD | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | COD | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89
|  | SS | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | T-N | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59
|  | T-P | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21
| 계 | BOD | #REF! | 409.02 | 399.02 | 389.32 | 379.94 | 370.86 | 370.86 | 397.07 | 397.07 | 397.07 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03
|  | COD | #REF! | 326.91 | 319.49 | 312.3 | 305.33 | 298.6 | 298.6 | 318.23 | 318.23 | 318.23 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52
|  | SS | #REF! | 356.36 | 348.15 | 340.18 | 332.47 | 324.99 | 324.99 | 347.31 | 347.31 | 347.31 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27
|  | T-N | #REF! | 99.46 | 97.16 | 94.93 | 92.77 | 90.67 | 90.67 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04
|  | T-P | #REF! | 11.43 | 11.18 | 10.93 | 10.69 | 10.45 | 10.45 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
계획수질 |  | BOD | #REF! | 169.65 | 169.15 | 168.54 | 168.04 | 145.09 | 145.09 | 147.06 | 147.06 | 147.06 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6
|  | COD | #REF! | 135.59 | 135.43 | 135.19 | 135.04 | 116.82 | 116.82 | 117.86 | 117.86 | 117.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86
|  | SS | #REF! | 147.81 | 147.58 | 147.26 | 147.05 | 127.15 | 127.15 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21
|  | T-N | #REF! | 41.25 | 41.19 | 41.1 | 41.03 | 35.47 | 35.47 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96
|  | T-P | #REF! | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.09 | 4.09 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11

## 공암STP
라. 공암 하수종말처리시설 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구(인) |  |  | #REF! | 2214 | 2234 | 2253 | 2273 | 2474 | 2494 | 2514 | 14335 | 14356 | 14377 | 14398 | 14420 | 14441 | 14463 | 14485 | 14507 | 14530 | 14552 | 14575 | 14598
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 225.2 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 일최대 | 생활오수 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 시간최대 | 생활오수 | 500 | 501.8 | 503.6 | 505.4 | 507.2 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | #REF! | 493 | 500 | 506 | 512 | 559 | 564 | 568 | 3240 | 3244 | 3249 | 3254 | 3259 | 3264 | 3269 | 3274 | 3279 | 3284 | 3289 | 3294 | 3299
|  | 지 하 수 | #REF! | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 70 | 70 | 401 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | 407 | 408 | 409
|  | 소계 | #REF! | 555 | 563 | 569 | 576 | 628 | 634 | 638 | 3641 | 3646 | 3652 | 3657 | 3663 | 3668 | 3674 | 3680 | 3685 | 3691 | 3696 | 3702 | 3708
| 일 최 대 | 생활오수 | #REF! | 618 | 626 | 633 | 641 | 700 | 706 | 711 | 4057 | 4063 | 4069 | 4075 | 4081 | 4087 | 4093 | 4099 | 4105 | 4112 | 4118 | 4125 | 4131
|  | 지 하 수 | #REF! | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 70 | 70 | 401 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | 407 | 408 | 409
|  | 소계 | #REF! | 680 | 689 | 696 | 705 | 769 | 776 | 781 | 4458 | 4465 | 4472 | 4478 | 4485 | 4491 | 4498 | 4505 | 4511 | 4519 | 4525 | 4533 | 4540
| 시간최대 | 생활오수 | #REF! | 1111 | 1125 | 1139 | 1153 | 1259 | 1269 | 1280 | 7297 | 7307 | 7318 | 7329 | 7340 | 7350 | 7362 | 7373 | 7384 | 7396 | 7407 | 7419 | 7430
|  | 지 하 수 | #REF! | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 70 | 70 | 401 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | 407 | 408 | 409
|  | 소계 | #REF! | 1173 | 1188 | 1202 | 1217 | 1328 | 1339 | 1350 | 7698 | 7709 | 7721 | 7732 | 7744 | 7754 | 7767 | 7779 | 7790 | 7803 | 7814 | 7827 | 7839
오염부하량 원 단 위 | 생활하수 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 사회 복지시설2 (mg/L) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773
|  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609
|  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762
|  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293
| 사회 복지시설3 (mg/L) | BOD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | COD | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596
|  | SS | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913
|  | T-N | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144
|  | T-P | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 124.58 | 125.9 | 127.17 | 128.5 | 140.08 | 141.21 | 142.34 | 811.63 | 812.82 | 814.01 | 815.2 | 816.45 | 817.63 | 818.88 | 820.13 | 821.37 | 822.67 | 823.92 | 825.22 | 826.52
|  | COD | #REF! | 93.2 | 94.21 | 95.18 | 96.2 | 104.9 | 105.75 | 106.59 | 607.8 | 608.69 | 609.58 | 610.48 | 611.41 | 612.3 | 613.23 | 614.16 | 615.1 | 616.07 | 617 | 617.98 | 618.96
|  | SS | #REF! | 105.65 | 106.87 | 108.05 | 109.29 | 119.25 | 120.21 | 121.17 | 690.95 | 691.96 | 692.97 | 693.98 | 695.04 | 696.06 | 697.12 | 698.18 | 699.24 | 700.35 | 701.41 | 702.52 | 703.62
|  | T-N | #REF! | 30.14 | 30.51 | 30.86 | 31.23 | 34.09 | 34.37 | 34.64 | 197.54 | 197.83 | 198.12 | 198.4 | 198.71 | 199 | 199.3 | 199.6 | 199.91 | 200.22 | 200.53 | 200.84 | 201.16
|  | T-P | #REF! | 3.36 | 3.4 | 3.44 | 3.48 | 3.8 | 3.83 | 3.86 | 22.03 | 22.07 | 22.1 | 22.13 | 22.16 | 22.2 | 22.23 | 22.26 | 22.3 | 22.33 | 22.37 | 22.4 | 22.44
| 사회복지시설2 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 594 | 0.52381
|  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 540 | 0.47619
|  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1134
| 사회복지시설3 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.65
|  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계 | BOD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | COD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | SS | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-N | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-P | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
계획수질 |  | BOD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | COD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | SS | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-N | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-P | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
※ 하수량원단위는 반포면의 사회적 유입인구를 감안하여 읍지역 원단위 적용.

## 동학사STP
마. 동학사 하수종말처리시설 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | #REF! | 1204 | 1189 | 1175 | 1161 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147
| 관광인구 | 숙 박 객 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 일 귀 객 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360
|  | 소 계 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 195 | 195.8 | 196.6 | 197.4 | 198.2 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 지하수 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 일최대 | 생활오수 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249
|  | 지하수 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 시간최대 | 생활오수 | 439 | 440.8 | 442.6 | 444.4 | 446.2 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
|  | 지하수 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 숙 박 객 | 일 평 균 | 98 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 일 최 대 | 122 | 122.6 | 123.2 | 123.8 | 124.4 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
|  | 시간최대 | 220 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 일 귀 객 | 일 평 균 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일 최 대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 시간최대 | 66 | 66.2 | 66.4 | 66.6 | 66.8 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | #REF! | 236 | 234 | 232 | 230 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
|  | 지 하 수 | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 소계 | #REF! | 265 | 263 | 261 | 259 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
|  | 숙 박 객 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 일 귀 객 | 503 | 507 | 510 | 514 | 517 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521
|  | 소계 | 572 | 576 | 579 | 583 | 587 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591
|  | 온천지구 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 계 | #REF! | 992.75 | 1145.5 | 1299.25 | 1453 | 1606.75 | 1758.5 | 1910.25 | 2567.81 | 3225.37 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93
| 일 최 대 | 생활오수 | #REF! | 295 | 292 | 290 | 288 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
|  | 지 하 수 | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 소계 | #REF! | 324 | 321 | 319 | 317 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315
|  | 숙 박 객 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
|  | 일 귀 객 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642
|  | 소계 | 727 | 728 | 728 | 729 | 729 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730
|  | 온천지구 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 계 | #REF! | 1203.75 | 1352.5 | 1503.25 | 1653 | 1803.75 | 1955.5 | 2107.25 | 2764.81 | 3422.37 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 시설용량
| 시간최대 | 생활오수 | #REF! | 531 | 526 | 522 | 518 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514
|  | 지 하 수 | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 소계 | #REF! | 560 | 555 | 551 | 547 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543
|  | 숙 박 객 | 154 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157
|  | 일 귀 객 | 1146 | 1149 | 1153 | 1156 | 1160 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163
|  | 소계 | 1300 | 1304 | 1308 | 1312 | 1316 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
|  | 온천지구 | 0 | 273.15 | 546.3 | 819.45 | 1092.6 | 1365.75 | 1638.9 | 1912.05 | 3095.658 | 4279.266 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874
|  | 계 | #REF! | 2137.15 | 2409.3 | 2682.45 | 2955.6 | 3228.75 | 3501.9 | 3775.05 | 4958.658 | 6142.266 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874
오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 생활하수 | BOD | 38.5095 | 38.5695 | 38.6295 | 38.6895 | 38.7495 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095
|  | COD | 22.8604 | 22.8988 | 22.9372 | 22.9756 | 23.014 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524
|  | SS | 27.6812 | 27.7376 | 27.794 | 27.8504 | 27.9068 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632
|  | T-N | 7.6212 | 7.6446 | 7.6679 | 7.6913 | 7.7146 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738
|  | T-P | 0.7308 | 0.73304 | 0.73528 | 0.73752 | 0.73976 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742
| 숙 박 객 | BOD | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331
|  | COD | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313
|  | SS | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522
|  | T-N | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401
|  | T-P | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849
| 일 귀 객 | BOD | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423
|  | COD | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865
|  | SS | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667
|  | T-N | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485
|  | T-P | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732
| 온천수 | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 46.44 | 45.93 | 45.46 | 44.99 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51
|  | COD | #REF! | 27.57 | 27.27 | 27 | 26.72 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44
|  | SS | #REF! | 33.4 | 33.05 | 32.72 | 32.4 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07
|  | T-N | #REF! | 9.2 | 9.12 | 9.04 | 8.96 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88
|  | T-P | #REF! | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
| 관광오수 | BOD | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36
|  | COD | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85
|  | SS | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8
|  | T-N | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99
|  | T-P | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87
| 온천수 | BOD | 0 | 12.14 | 24.28 | 36.42 | 48.56 | 60.7 | 72.84 | 84.98 | 137.58 | 190.19 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79
|  | COD | 0 | 4.55 | 9.11 | 13.66 | 18.21 | 22.76 | 27.32 | 31.87 | 51.59 | 71.32 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05
|  | SS | 0 | 6.98 | 13.96 | 20.94 | 27.92 | 34.9 | 41.88 | 48.86 | 79.11 | 109.36 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61
|  | T-N | 0 | 2.43 | 4.86 | 7.28 | 9.71 | 12.14 | 14.57 | 17 | 27.52 | 38.04 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56
|  | T-P | 0 | 0.44 | 0.88 | 1.32 | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.08 | 4.99 | 6.89 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8
| 계 | BOD | #REF! | 241.94 | 253.57 | 265.24 | 276.91 | 288.57 | 300.71 | 312.85 | 365.45 | 418.06 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66
|  | COD | #REF! | 140.97 | 145.23 | 149.51 | 153.78 | 158.05 | 162.61 | 167.16 | 186.88 | 206.61 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34
|  | SS | #REF! | 167.18 | 173.81 | 180.46 | 187.12 | 193.77 | 200.75 | 207.73 | 237.98 | 268.23 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48
|  | T-N | #REF! | 69.62 | 71.97 | 74.31 | 76.66 | 79.01 | 81.44 | 83.87 | 94.39 | 104.91 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43
|  | T-P | #REF! | 5.19 | 5.62 | 6.06 | 6.49 | 6.92 | 7.36 | 7.8 | 9.71 | 11.61 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52
계획수질 |  | BOD | #REF! | 200.99 | 187.48 | 176.44 | 167.52 | 159.98 | 153.78 | 148.46 | 132.18 | 122.16 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36
|  | COD | #REF! | 117.11 | 107.38 | 99.46 | 93.03 | 87.62 | 83.16 | 79.33 | 67.59 | 60.37 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48
|  | SS | #REF! | 138.88 | 128.51 | 120.05 | 113.2 | 107.43 | 102.66 | 98.58 | 86.07 | 78.38 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16
|  | T-N | #REF! | 57.84 | 53.21 | 49.43 | 46.38 | 43.8 | 41.65 | 39.8 | 34.14 | 30.65 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29
|  | T-P | #REF! | 4.31 | 4.16 | 4.03 | 3.93 | 3.84 | 3.76 | 3.7 | 3.51 | 3.39 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31

## 의당STP
사. 의당 하수종말처리시설 계획하수량
구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) |  |  | #REF! | 1377 | 1410 | 1443 | 1476 | 1509 | 1542 | 1978 | 2011 | 2044 | 2077 | 2110 | 2143 | 2176 | 2209 | 2242 | 2275 | 2308 | 2341 | 2374 | 2407
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 195 | 195.8 | 196.6 | 197.4 | 198.2 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 일 최 대 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249
|  | 시간최대 | 439 | 440.8 | 442.6 | 444.4 | 446.2 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
| 지하수 | 일 평 균 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 일 최 대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 시간최대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 | 일 평 균 | #REF! | 270 | 277 | 285 | 293 | 300 | 307 | 394 | 400 | 407 | 413 | 420 | 426 | 433 | 440 | 446 | 453 | 459 | 466 | 472 | 479
|  | 일 최 대 | #REF! | 337 | 347 | 356 | 366 | 376 | 384 | 493 | 501 | 509 | 517 | 525 | 534 | 542 | 550 | 558 | 566 | 575 | 583 | 591 | 599 |  | 50748 | 51554 | 52134 | 104900 | 123800 | 124600 | 124800
|  | 시간최대 | #REF! | 607 | 624 | 641 | 659 | 676 | 691 | 886 | 901 | 916 | 930 | 945 | 960 | 975 | 990 | 1004 | 1019 | 1034 | 1049 | 1064 | 1078 |  | 35273 | 36181 | 37176 | 89100 | 91000 | 92400 | 94000
| 지하수량 | 일 평 균 | #REF! | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 |  | 8182 | 8222 | 8263 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
|  | 일 최 대 | #REF! | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 |  | 8335 | 8484 | 8557 | 6500 | 17900 | 18100 | 18100
|  | 시간최대 | #REF! | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 |  | 10444 | 10559 | 10674 | 3000 | 28850 | 28850 | 28850
| 계 | 일 평 균 | #REF! | 303 | 311 | 320 | 330 | 338 | 346 | 443 | 450 | 458 | 465 | 473 | 480 | 487 | 495 | 502 | 510 | 517 | 525 | 531 | 539 |  | 9285 | 9387 | 9490 | 0 | 25650 | 25650 | 25650
|  | 일 최 대 | #REF! | 370 | 381 | 391 | 403 | 414 | 423 | 542 | 551 | 560 | 569 | 578 | 588 | 596 | 605 | 614 | 623 | 633 | 642 | 650 | 659 | 시설용량 | 112982 | 115000 | 116804 | 213900 | 271950 | 274350 | 276150
|  | 시간최대 | #REF! | 640 | 658 | 676 | 696 | 714 | 730 | 935 | 951 | 967 | 982 | 998 | 1014 | 1029 | 1045 | 1060 | 1076 | 1092 | 1108 | 1123 | 1138 |  | 111823 | 113828 | 115620 | 210900 | 268750 | 271150 | 272950
오수 | 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | #REF! | 77.48 | 79.46 | 81.45 | 83.44 | 85.44 | 87.31 | 111.99 | 113.86 | 115.73 | 117.6 | 119.47 | 121.33 | 123.2 | 125.07 | 126.94 | 128.81 | 130.68 | 132.55 | 134.41 | 136.28 | 기존 | [7 empty] | #VALUE!
|  | COD | #REF! | 57.97 | 59.46 | 60.96 | 62.47 | 63.98 | 65.38 | 83.87 | 85.27 | 86.67 | 88.06 | 89.46 | 90.86 | 92.26 | 93.66 | 95.06 | 96.46 | 97.86 | 99.26 | 100.66 | 102.06 | [8 empty] | #VALUE!
|  | SS | #REF! | 65.71 | 67.45 | 69.21 | 70.97 | 72.73 | 74.32 | 95.34 | 96.93 | 98.52 | 100.11 | 101.7 | 103.29 | 104.88 | 106.47 | 108.06 | 109.66 | 111.25 | 112.84 | 114.43 | 116.02 | [8 empty] | #VALUE!
|  | T-N | #REF! | 18.75 | 19.25 | 19.76 | 20.28 | 20.79 | 21.25 | 27.26 | 27.71 | 28.17 | 28.62 | 29.08 | 29.53 | 29.99 | 30.44 | 30.89 | 31.35 | 31.8 | 32.26 | 32.71 | 33.17 | [8 empty] | #VALUE!
|  | T-P | #REF! | 2.09 | 2.15 | 2.2 | 2.26 | 2.32 | 2.37 | 3.04 | 3.09 | 3.14 | 3.19 | 3.24 | 3.29 | 3.34 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | [8 empty] | #VALUE!
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | #REF! | 209.41 | 208.56 | 208.31 | 207.05 | 206.38 | 206.41 | 206.62 | 206.64 | 206.66 | 206.68 | 206.7 | 206.34 | 206.71 | 206.73 | 206.74 | 206.76 | 206.45 | 206.46 | 206.78 | 206.8
|  | COD | #REF! | 156.68 | 156.06 | 155.91 | 155.01 | 154.54 | 154.56 | 154.74 | 154.75 | 154.77 | 154.76 | 154.78 | 154.52 | 154.8 | 154.81 | 154.82 | 154.83 | 154.6 | 154.61 | 154.86 | 154.87 | [8 empty] | #VALUE!
|  | SS | #REF! | 177.59 | 177.03 | 177.01 | 176.1 | 175.68 | 175.7 | 175.9 | 175.92 | 175.93 | 175.94 | 175.95 | 175.66 | 175.97 | 175.98 | 175.99 | 176.02 | 175.75 | 175.76 | 176.05 | 176.05 | [8 empty] | #VALUE!
|  | T-N | #REF! | 50.68 | 50.52 | 50.54 | 50.32 | 50.22 | 50.24 | 50.3 | 50.29 | 50.3 | 50.3 | 50.31 | 50.22 | 50.32 | 50.31 | 50.31 | 50.32 | 50.24 | 50.25 | 50.32 | 50.33
|  | T-P | #REF! | 5.65 | 5.64 | 5.63 | 5.61 | 5.6 | 5.6 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.61

## Sheet1
공주시 전체 하수발생량(㎥/일) | 년도 | 2005년 |  |  |  |  | 2010년 |  |  |  |  | 2015년 |  |  |  |  | 2020년 |  |  |  |  | 2025년
계 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
공주 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 34603 | 34603 | 34603 | 34603 | 34603 | 35147 | 35147 | 35147 | 35147 | 35147 | 35714 | 35714 | 35714 | 35714 | 35714 | 36307
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28708 | 28708 | 28708 | 28708 | 28708 | 29153 | 29153 | 29153 | 29153 | 29153 | 29618 | 29618 | 29618 | 29618 | 29618 | 30103
유구 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896
공암 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
동학사 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1803.75 | 1803.75 | 1803.75 | 1803.75 | 1803.75 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1606.75 | 1606.75 | 1606.75 | 1606.75 | 1606.75 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93
신관 | 일최대 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 5589 | 5589 | 5589 | 5589 | 5589 | 5637 | 5637 | 5637 | 5637 | 5637 | 5684
| 일평균 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4613 | 4613 | 4613 | 4613 | 4613 | 4651
의당 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 659
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 539

## Sheet3
구 분 |  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
항 목
국 | ① 전국 주요하천유역 기초조사 |  |  | 20.42 | 37.55 | 10.03 | 0.571 | 0.0021 | 1981, 환경청
| ② 하천오탁의 Modeling 해석 |  |  | 27 | 15 | 14 | 1.45 | 0.54 | 일본,1974～1984
| ③ 한강유역 환경보전종합계획 사업 | [7 empty] | 1983, 환경청
| - 잠실 아파트 |  |  | 24 | - | 20 | - | -
| - 둔촌동 아파트 |  |  | 35 | - | 16 | - | -
내 | - 단독주택 |  |  | 12 | - | 11 | - | -
| ④ 서부해안 환경보전종합계획사업 | [7 empty] | 1986, 환경청
| - 주 택 |  |  | 32 | - | 19 | - | -
| - 아 파 트 |  |  | 43 | - | 25 | - | -
| ⑤ 서울시 하수도정비 기본계획 재정비 | [7 empty] | 1989, 서울시
(실측치)
| - 아파트 지역 |  |  | 24 | - | 22 | - | -
| - 단독주택(수거식 지역) |  |  | 16 | - | 13 | - | -
| ⑥ 영양염류 원단위 산정에 관한 연구 |  |  | 18.04 | - | 11.88 | 1.064 | 0.202 | 1991, 한국환경과학
연구협의회
| ⑦ 하수발생량 절감 방안 등에 관한 연구 |  |  | 25.8 | 28.6 | 22.9 | 0.85 | 0.33 | 1994, 환경처
| ⑧ 하수관거 기본설계 자료분석결과 |  |  | 38.2 | - | 31.6 | - | - | 1995～1997,서울시
| ⑨ 서울시 하수도 정비 기본계획 |  |  | 38 | 21 | 31.5 | 3 | 0.3 | 1998, 서울시
| ⑩ 주택단지내 상수․오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구 | [7 empty] | 2001.7 환경부
한국토지공사
|  | - 단독주택지역 |  | 23.2 | 44.9 | 13.9 | 7.2 | 0.7
|  | - 공동주택지역 |  | 29.3 | 58.1 | 19.8 | 7.4 | 0.8
평 균
⑪ 수계오염총량관리 기술지침
|  |  | - 시가 | 27.88 | - | - | 2.12 | 0.25
|  |  | - 비시가 | 26.73 | - | - | 2.6 | 0.29
|  |  | 평 균 | 27.31 | - | - | 2.36 | 0.27
| ⑫ 농어촌지역 하수발생량 원단위 산정연구 |  |  | 18.32 | 10.35 | 10.66 | 1.46 | 0.14 | 2006.12 환경부
전 체 평 균 |  |  |  | 26.6421 | 30.7857 | 18.2669 | 2.7341 | 0.34765
구 분 |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
항 목
설 | 용인시 하수도정비 | 읍지역 | 31 | 25 | 26 | 3.5 | 0.4 | 2006년 기준
기본계획변경
계 | (2002. 5) | 면지역 | 29 | 23 | 25 | 3.2 | 0.3
| 광주시 하수도정비 기본계획변경(안) |  | 33.7 | 23.1 | 30.4 | 7.5 | 0.95 | 2007년 기준
자 | (2005. 4)
| 대전광역시 하수도정비 기본계획변경(안) |  | 30 | 20 | 25 | 3 | 0.2 | 2005년 기준
료 | (2007. 1)
| 공주시 통합 | 동지역 | 27 | 20.5 | 23 | 4.06 | 0.5 | 1999년 기준
| 하수도정비 기본계획 변경 | 읍지역 | 20 | 18 | 14 | 1.31 | 0.25
| (2003. 8) | 면지역 | 18 | 16 | 13 | 1.2 | 0.2
| 공주시 유구⋅공암⋅동학사 하수도 민간투자사업(2002. 10) |  | 21.6 | 19.6 | 17.6 | 1.66 | 0.32 | 2006년 기준
|  |  | 26.2875 | 20.65 | 21.75 | 3.1787 | 0.39