## 인구계획
○ 인구계획
처리장명 | 처리구역 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주 | 북부처리구역 | 27361 | 27555 | 27751 | 29917 | 33754 | 34002 | 34252 | 34504 | 34758 | 35014 | 35273 | 35534 | 35797 | 36062 | 36329 | 36599 | 36871 | 37145 | 37422 | 37701
| 동부처리구역 | 11229 | 11153 | 11077 | 11000 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923 | 10923
| 서부처리구역 | 2685 | 2601 | 2517 | 2433 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349 | 2349
| 중부처리구역 | 18036 | 17770 | 18204 | 17939 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674 | 17674
| 소계 | 59311 | 59079 | 59549 | 61289 | 64700 | 64948 | 65198 | 65450 | 65704 | 65960 | 66219 | 66480 | 66743 | 67008 | 67275 | 67545 | 67817 | 68091 | 68368 | 68647
신관 | 신관처리구역 | 671 | 642 | 614 | 587 | 561 | 561 | 561 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 등비 | 동지역-조성법.xls
| 청룡3,4리 | 2042 | 2056 | 2058 | 2060 | 2061 | 2063 | 2065 | 2066 | 2068 | 2069 | 2071 | 2073 | 2074 | 2076 | 2078 | 2079 | 2081 | 2083 | 2084 | 2086 | 로지스틱 | 동지역-조성법.xls
| 의당처리구역 | 1377 | 1410 | 1443 | 1476 | 1509 | 1542 | 1978 | 2011 | 2044 | 2077 | 2110 | 2143 | 2176 | 2209 | 2242 | 2275 | 2308 | 2341 | 2374 | 2407 | 등차 | 공암 동학사 의당-수학적추정(반포면추가).xls
| 소계 | 4090 | 4108 | 4115 | 4123 | 4131 | 4166 | 4604 | 13694 | 13729 | 13763 | 13798 | 13833 | 13867 | 13902 | 13937 | 13971 | 14006 | 14041 | 14075 | 14110
유구 | 북부처리구역 | 983 | 953 | 925 | 897 | 870 | 870 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333
| 동부처리구역 | 1480 | 1457 | 1434 | 1412 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390
| 남부처리구역 | 425 | 407 | 389 | 372 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356
| 중앙처리구역 | 3272 | 3156 | 3044 | 2936 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832
| 소계 | 6160 | 5973 | 5792 | 5617 | 5448 | 5448 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911
공암 | 공암처리구역 | 2214 | 2234 | 2253 | 2273 | 2474 | 2494 | 2514 | 14335 | 14356 | 14377 | 14398 | 14420 | 14441 | 14463 | 14485 | 14507 | 14530 | 14552 | 14575 | 14598
동학사 | 동학사처리구역 | 1204 | 1189 | 1175 | 1161 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147
계 |  | 72979 | 72583 | 72884 | 74463 | 77900 | 78203 | 79374 | 100537 | 100847 | 101158 | 101473 | 101791 | 102109 | 102431 | 102755 | 103081 | 103411 | 103742 | 104076 | 104413
65261

## Sheet2
=> 직투입율,수세화율, 정화조 제거율 고려후
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
생활오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 52.86 | 53.24 | 53.38 | 53.51 | 53.63
|  | COD | 40.58 | 40.9 | 41.02 | 41.12 | 41.22
|  | SS | 51.71 | 52.22 | 52.4 | 52.56 | 52.73
|  | T-N | 10.69 | 10.9 | 10.91 | 10.92 | 10.93
|  | T-P | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
| 신관STP | BOD | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62
|  | COD | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06
|  | SS | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36
|  | T-N | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28
|  | T-P | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 유구STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
| 공암STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
| 동학사STP | BOD | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3
|  | COD | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
|  | SS | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
|  | T-N | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
|  | T-P | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 의당STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54

## 영업용수율
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 |  | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 비고
동지역 | 가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
| 영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
| 소 계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
| 영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
읍ㆍ면지역 | 가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
| 영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
| 계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
| 영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
| 용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
| 영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
동지역 | 구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
| 시가화용지 | 450.9 | 44.9 | 48.5 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
| 시가화예정용지 | 8.8 | 4.6 | 0 | 44
| 계 | 459.7 | 49.5 | 48.5 | 33
읍ㆍ면지역 | 구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
| 시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
| 시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
| 계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
| 구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
|  |  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  |  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
|  |  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  |  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  |  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 영업용수율 | 동지역 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | 읍ㆍ면지역 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 영업오수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
|  |  | COD | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77
|  |  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
|  |  | T-N | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  | T-P | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02
|  |  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  |  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  |  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  |  | T-P | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
분뇨 오염부하량 원단위
| 구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 분뇨 오염부하량 원단위 | 동지역처리구역 | BOD | 16.24 | 16.62 | 16.76 | 16.89 | 17.01
|  |  | COD | 13.52 | 13.84 | 13.96 | 14.06 | 14.16
|  |  | SS | 21.35 | 21.86 | 22.04 | 22.2 | 22.37
|  |  | T-N | 7.81 | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.05
|  |  | T-P | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
|  | 신관처리구역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16

## 공주하수처리장
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 540.8 | 54.1 | 66.1 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 991.2 | 63.3 | 327.3 | 29
계 | 1532 | 117.4 | 393.4 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 오염부하량원단위 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
영업용수율 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
부하량원단위 | 8.74 | 6.56 | 7.36 | 0.76 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.35 | 19 | 30 | 9.44 | 1.08
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
영업오수 | 8.74 | 6.56 | 7.36 | 0.76 | 0.09
분뇨 | 22.35 | 19 | 30 | 9.44 | 1.08
계 | 58.4 | 46.06 | 60.36 | 12.56 | 1.44
마을하수도 | 49.66 | 39.5 | 53 | 11.8 | 1.35

## 신관처리장
농어촌지역 하수발생량 원단위 산정연구 (2006.12,환경부)
○ 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 15.9 | 16 | 30 | 5.94 | 0.61
○ 생활하수 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농어촌지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7 | 면소재지 및 마을하수도 적용
산촌형지구 | 27.4 | 16.2 | 18 | 8.7 | 0.83
어촌형지구 | 27.2 | 20.1 | 26.2 | 9.62 | 0.8
주택단지형지구 | 36.9 | 19.7 | 19.6 | 9.25 | 0.86
평균 | 31.2 | 18.98 | 22.15 | 8.72 | 0.8
○ 계획수질
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 일평균 | 일최대
농어촌지구 | 207 | 124 | 154 | 45 | 4 | 161 | 230
산촌형지구 | 184 | 109 | 121 | 58 | 6 | 149 | 213
어촌형지구 | 168 | 124 | 162 | 59 | 5 | 162 | 231
주택단지형지구 | 194 | 104 | 103 | 49 | 5 | 190 | 271
주택단지내 상수·오수발생량 원단위산정 및 하수처리시설 소요비용 연구(2001.7,환경부)
공동주택지역
각지역별 공동주택지역 상수원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 198.9 | 200.6 | 196.8 | 188 | 205.4 | 196.7 | 231.8 | 184 | 195.6 | 202.3 | 187.7 | 신관처리장 택지지구 적용
| 201.7167 | 시 | 시 | 시 | 시 | 광역 | 시 | 광역 | 광역 | 광역 | 시
각지역별 공동주택지역 오수원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 186.7 | 187.4 | 187.3 | 173.7 | 190 | 220.6 | 219.9 | 179.3 | 170.9 | 185.4 | 153.1
185.2333
각지역별 공동주택지역 오수전환율
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 93.7 | 93.4 | 94.8 | 92.8 | 92.5 | 109.9 | 94.8 | 97 | 88 | 91.8 | 82.2
91.83%
각지역별 공동주택지역 오염부하량 원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
BOD | 29.3 | 35.5 | 23.7 | 32 | 22.4 | 38.8 | 29.6 | 17.8 | 29.4 | 39.9 | 23.5 | 27.78
CODcr | 58.1 | 72.9 | 48.4 | 55.4 | 59.3 | 66.8 | 59.9 | 45.8 | 59 | 61.7 | 51.3 | 57.87
SS | 19.8 | 22.7 | 16.7 | 19.5 | 21.4 | 18.2 | 26.3 | 9.9 | 19.2 | 24.4 | 20 | 21.1
T-N | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 8.3 | 6.7 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 6.98
T-P | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.82
계획에 의한 오염부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
나. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24
오염부하량 결정
택지개발지역
1) 가정인구 발생부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24 |  | 시가화지역 적용
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
신금 | 5.2851 | 1.6469 | 0 | 40 | 현재 시가화용지율 적용
월송 | 18.4491 | 3.2778 | 0 | 36
계 | 23.7342 | 4.9247 | 0 | 37
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업용수율 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
부하량원단위 | 10.32 | 7.59 | 8.51 | 0.78 | 0.09
4) 생활하수오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업 | 10.32 | 7.59 | 8.51 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 61.02 | 47.09 | 61.51 | 11.38 | 1.33
자연부락지역
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농어촌지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7

## 마을하수도
○ 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 15.9 | 16 | 30 | 5.94 | 0.61
| 47.75% | 80.4% | 121% | 81.37% | 87.14%
○ 생활하수 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농촌형지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7 | 161 | 207 | 230 | 145
산촌형지구 | 27.4 | 16.2 | 18 | 8.7 | 0.83 | 149 | 184 | 213 | 129
어촌형지구 | 27.2 | 20.1 | 26.2 | 9.62 | 0.8 | 162 | 168 | 231 | 118
주택단지형지구 | 36.9 | 19.7 | 19.6 | 9.25 | 0.86 | 190 | 194 | 271 | 136
평균 | 31.2 | 18.98 | 22.15 | 8.72 | 0.8
○ 계획수질
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 일평균 | 일최대
농어촌지구 | 207 | 124 | 154 | 45 | 4 | 161 | 230
산촌형지구 | 184 | 109 | 121 | 58 | 6 | 149 | 213
어촌형지구 | 168 | 124 | 162 | 59 | 5 | 162 | 231
주택단지형지구 | 194 | 104 | 103 | 49 | 5 | 190 | 271
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
생활하수원단위 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
분뇨발생부하비 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.8 | 0.8
가정잡배수원단위 | 18.315 | 10.348 | 10.664 | 1.46 | 0.14
분뇨발생원단위 | 14.985 | 9.552 | 14.136 | 5.84 | 0.56

## 읍,면지역
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업용수율 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
부하량원단위 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업오수 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 56.62 | 42.4 | 48.2 | 13.78 | 1.54

## 유구읍
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업용수율 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
부하량원단위 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업오수 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 56.62 | 42.4 | 48.2 | 13.78 | 1.54

## 동지역
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
분뇨부하량 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99 |  |  | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24 |  |  | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
[8 empty] | 22.345 | 19 | 30 | 9.44 | 1.075
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288 |  | 11747.7425
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 450.9 | 44.9 | 48.5 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 8.8 | 4.6 | 0 | 44
계 | 459.7 | 49.5 | 48.5 | 33
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업용수율 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
부하량원단위 | 9.2 | 6.77 | 7.59 | 0.7 | 0.08
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
하수처리구역내 분뇨처리현황
구분 | 수세식 | 수거식 | 계 | 수세화율
2000년 | 58118 | 6411 | 64529 | 90.06%
2001년 | 63807 | 6120 | 69927 | 91.25%
2002년 | 70878 | 2024 | 72902 | 97.22%
2003년 | 60863 | 1810 | 62673 | 97.11%
2004년 | 61059 | 1889 | 62948 | 97%
2005년 | 76118 | 1534 | 77652 | 98.02%
구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
처 리 인 구 (인) |  | 58599 | 60515 | 61842 | 63170 | 64497
수세화인구 | 정화조 사용인구 | 30737 | 32860 | 32860 | 32860 | 32860
| 분류식화 인구 | 26328 | 27655 | 28982 | 30310 | 31637
1)수세화비율(%) | 정 화 조 사 용 | 52.5 | 54.3 | 53.1 | 52 | 50.9
| 분 류 식 | 44.9 | 45.7 | 46.9 | 48 | 49.1
| 계 | 97.4 | 100 | 100 | 100 | 100
수거식 사용인구 (인) |  | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0
수 거 식 비 율 (%) |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
구 분 | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | 비 고
∙분뇨정화조 효율검토 및 개선방안에 대한 검토 | 60 | 60 | 75 | - | - | 1982, 국립환경연구원
∙영양염류 원단위 산정에 관한연구 | 45 | 55 | 93 | 2.5 | 1.4 | 1991, 한국환경과학연구협의회
∙수원시 하수종말처리장 증설(2단계)공사 실시설계 | 30 | 30 | 50 | 25 | 1 | 1999, 수원시
∙수원시 하수도정비 기본계획변경 | 30 | 30 | 50 | 10 | 2 | 2001, 수원시
∙용인시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 45 | 60 | 40 | 30 | 2002, 용인시
∙제천시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 2004, 제천시
∙사천시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2 | 2004, 사천시
∙김포시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 2006, 김포시
적 용 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
주) 1. 정화조 오염부하 제거율은 오수, 분뇨 및 축산에 관한 법률 시행규칙 제9조 제2항 BOD 50%참조(법 삭제)
2. T-N, T-P제거율은 환경부고시 1999-143호의 처리율 10%참조
동지역 오염부하량 원단위 결정
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도 직결인구 분뇨원단위 | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
| COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
| T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
정화조 설치인구 분뇨원단위 | BOD | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | B | 0.5
| COD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 0.5
| SS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5
| T-N | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  | 0.89976
| T-P | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  | 0.89899
수세화율 (%) |  | 97.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
분 류 식 화 관거보급율 (%) |  | 44.9 | 45.7 | 46.9 | 48 | 49.1 | D
오수관거 직투입율(%) |  | 44.9 | 45.7 | 46.9 | 48 | 49.1 | E=(C×D)/100
정화조설치율(%) |  | 52.5 | 54.3 | 53.1 | 52 | 50.9 | F = C - E |  | 97.4 | 100 | 100 | 100
분뇨유입부하량 원단위 | BOD | 16.24 | 16.62 | 16.76 | 16.89 | 17.01 | G=(A×E + B×F)/100
| COD | 13.52 | 13.84 | 13.96 | 14.06 | 14.16
| SS | 21.35 | 21.86 | 22.04 | 22.2 | 22.37
| T-N | 7.81 | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.05
| T-P | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
가정잡배수 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
영업오수 | BOD | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
| COD | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77
| SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
| T-N | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| T-P | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
계 | BOD | 53.32 | 53.7 | 53.84 | 53.97 | 54.09
| COD | 40.79 | 41.11 | 41.23 | 41.33 | 41.43
| SS | 51.94 | 52.45 | 52.63 | 52.79 | 52.96
| T-N | 10.63 | 10.84 | 10.85 | 10.86 | 10.87
| T-P | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업오수 | 9.2 | 6.77 | 7.59 | 0.7 | 0.08
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 59.9 | 46.27 | 60.59 | 11.3 | 1.32

## 생활
1. 공주처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | A
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 16.2024 | 16.6244 | 16.7613 | 16.8868 | 17.0123 | B
| COD | 13.4902 | 13.8415 | 13.9555 | 14.06 | 14.1645
| SS | 21.3003 | 21.855 | 22.035 | 22.2 | 22.365
| T-N | 7.8525 | 8.0195 | 8.0297 | 8.039 | 8.0484
| T-P | 0.91674 | 0.93624 | 0.93743 | 0.93852 | 0.93961
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | C
| COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765
| SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
| T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996
| T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 53.2828 | 53.7048 | 53.8417 | 53.9672 | 54.0927 | D=A+B+C
| COD | 40.7552 | 41.1065 | 41.2205 | 41.325 | 41.4295
| SS | 51.8903 | 52.445 | 52.625 | 52.79 | 52.955
| T-N | 10.6721 | 10.8391 | 10.8493 | 10.8586 | 10.868
| T-P | 1.2492 | 1.2687 | 1.2699 | 1.271 | 1.2721
2. 신관처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | A
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
| T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | C
| COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
| SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
| T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
| T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | D=A+B+C
| COD | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
| SS | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
| T-N | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
| T-P | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
3. 유구처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
4. 공암처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
5. 봉곡처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
6. 동학사처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315 | A
| COD | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348
| SS | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664
| T-N | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
| T-P | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | B
| COD | 9.408 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
| SS | 13.818 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
| T-N | 5.7232 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
| T-P | 0.5488 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | C
| COD | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044
| SS | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992
| T-N | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438
| T-P | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 38.5095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | D=A+B+C
| COD | 22.8604 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524
| SS | 27.6812 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632
| T-N | 7.6212 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738
| T-P | 0.7308 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742
7. 의당처리구역 생활하수 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537

## 관광
1. 공주 문화관광 단지 및 곰나루유원지 관광하수 오염부하 원단위
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 53.2828 | 53.7048 | 53.8417 | 53.9672 | 54.0927
|  | COD | 40.7552 | 41.1065 | 41.2205 | 41.325 | 41.4295
|  | SS | 51.8903 | 52.445 | 52.625 | 52.79 | 52.955
|  | T-N | 10.6721 | 10.8391 | 10.8493 | 10.8586 | 10.868
|  | T-P | 1.2492 | 1.2687 | 1.2699 | 1.271 | 1.2721
관광오수 오염부하 원단위 | 숙박객 | BOD | 45.2904 | 45.6491 | 45.7654 | 45.8721 | 45.9788
|  | COD | 34.6419 | 34.9405 | 35.0374 | 35.1262 | 35.2151
|  | SS | 43.5879 | 44.0538 | 44.205 | 44.3436 | 44.4822
|  | T-N | 10.1385 | 10.2972 | 10.3068 | 10.3157 | 10.3246
|  | T-P | 1.0743 | 1.0911 | 1.0921 | 1.0931 | 1.094
| 일귀객 | BOD | 12.7879 | 12.8891 | 12.922 | 12.9521 | 12.9823
|  | COD | 9.7812 | 9.8656 | 9.8929 | 9.918 | 9.9431
|  | SS | 11.9348 | 12.0624 | 12.1037 | 12.1417 | 12.1797
|  | T-N | 4.2688 | 4.3357 | 4.3397 | 4.3435 | 4.3472
|  | T-P | 0.3373 | 0.34256 | 0.34288 | 0.34318 | 0.34347
2. 동학사 관광하수 오염부하 원단위
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
관광오수 오염부하 원단위 | 숙박객 | BOD | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331
|  | COD | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313
|  | SS | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522
|  | T-N | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401
|  | T-P | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849
| 일귀객 | BOD | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423
|  | COD | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865
|  | SS | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667
|  | T-N | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485
|  | T-P | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732

## 사회복지시설오염부하원단위
구분 |  | 설치목적 | 건축물 용도적용 | 적용수질 |  |  |  |  | 비고 | 비율
|  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | COD | SS | T-N | T-P
신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 | 공무원연수 | 16. 부대급식시설중 교육연구 | 330 | 247.1255 | 280.9304 | 80.3158 | 8.9583 | 1 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 충청남도 학생교육생활관 | 학생수련시설 | 6. 교육연구 및 복지시설중 청소년 수련원 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 충청남도 운수연수원 | 운수연수 | 16. 부대급식시설중 교육연구 | 330 | 247.1255 | 280.9304 | 80.3158 | 8.9583 | 1 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 공주교도소 | 교도소 | 13. 공공시설중 교도소 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 군부대 | 군부대 | 13. 공공시설중 군대숙소 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
공 암 처리구역 | 명주원 | 정신지체자 |  | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 치료감호소 |  |  | 300 | 224.6596 | 255.3913 | 73.0144 | 8.1439 | 3 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 동곡요양원 |  |  | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146

## 영업오염부하량
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
|  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
|  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 면소제지 외지역 | BOD | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315
|  | COD | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348
|  | SS | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664
|  | T-N | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
|  | T-P | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
영업용수율 | 동지역 | 공주 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
|  | 신관 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
| 읍ㆍ면지역 |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
영업오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004
|  | COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765
|  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
|  | T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996
|  | T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
| 신관STP | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156
|  | COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
|  | SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
|  | T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
|  | T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
| 유구STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 공암STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 봉곡STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 동학사STP | BOD | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945
|  | COD | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044
|  | SS | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992
|  | T-N | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438
|  | T-P | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
| 의당STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087

## 분뇨오염부하량원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
분뇨 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 공주 신관
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 유구 공암 의당
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 면소재지외지역 | BOD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 동학사
|  | COD | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
수세화율 | 동지역 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 신관 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 유구 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 공암 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 봉곡 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 동학사 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 의당 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
직투입율 | 동지역 |  | 44.9% | 45.7% | 46.9% | 48% | 49.1%
| 신관 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 유구 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 공암 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 봉곡 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 동학사 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 의당 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
정화조 처리효율 | 공주시전체 | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
▣공주하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공주STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 44.9% | 45.7% | 46.9% | 48% | 49.1% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 16.2024 | 16.6244 | 16.7613 | 16.8868 | 17.0123 | E
|  | COD | 13.4902 | 13.8415 | 13.9555 | 14.06 | 14.1645
|  | SS | 21.3003 | 21.855 | 22.035 | 22.2 | 22.365
|  | T-N | 7.8525 | 8.0195 | 8.0297 | 8.039 | 8.0484
|  | T-P | 0.91674 | 0.93624 | 0.93743 | 0.93852 | 0.93961
▣신관하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
신관STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
▣유구하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
유구STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣공암하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공암STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣봉곡하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
봉곡STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣동학사하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
동학사STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A
|  | COD | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | E
|  | COD | 9.408 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 13.818 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.7232 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.5488 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
▣의당하수처리장
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
의당STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
▣분뇨오염부하량 총괄
분뇨 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 16.2024 | 16.6244 | 16.7613 | 16.8868 | 17.0123
|  | COD | 13.4902 | 13.8415 | 13.9555 | 14.06 | 14.1645
|  | SS | 21.3003 | 21.855 | 22.035 | 22.2 | 22.365
|  | T-N | 7.8525 | 8.0195 | 8.0297 | 8.039 | 8.0484
|  | T-P | 0.91674 | 0.93624 | 0.93743 | 0.93852 | 0.93961
| 신관STP | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 유구STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 공암STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 봉곡STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 동학사STP | BOD | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | COD | 9.408 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 13.818 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.7232 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.5488 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
| 의당STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16

## 동학사온천
온천수 소요량 산정
구분 | 1일 이용객 | 1인당 소비량 | 총사용량
| (인) | (L/인.일) | (MTD)
계 | 30000 |  | 6000
호텔 | 1258 | 200 | 251
여관 | 2613 | 200 | 523
종합온천장 | 20343 | 200 | 4069
공중욕탕 | 5786 | 200 | 1157
1일최대오수량 = 1,800 + 6,000 + (7,800*0.1) = 8,580MTD
인구자료만 적용 |  |  |  |  | 개발계획에 의한 자료
구분 | 일귀객 | 숙박객 | 계 |  | 구분 | 일귀객 | 숙박객 | 계
인구 | 25500 | 4500 |  |  | 인구 | 8500 | 4500
원단위 | 37 | 125 |  |  | 원단위 | 120 | 120 |  |  |  |  | 0.66667
하수량 | 943.5 | 562.5 | 1506 |  | 하수량 | 1020 | 540 | 1560 | 1794
호텔하수량 | 상수사용량에의한 오수발생량 |  | 471.07
적용 | 하수량-호텔하수량 |  | 1034.93
온천수사용량
구분 | 계획량 | 호텔사용량 | 그외지구사용량 |  | 온천+상수 | 50%적용 | 1년증가치
| 6000 | 4000 | 2000 |  | 3034.93 | 1517.465 | 151.7465
동학사온천지구하수량 | [6 empty] | 471.07
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년
하수량 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
일최대 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
시간최대 | 0 | 273.15 | 546.3 | 819.45 | 1092.6 | 1365.75 | 1638.9 | 1912.05 | 3095.658 | 4279.266 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874

## 하수량원단위총괄
▣ 장래 계획하수량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고 |  | 사회복지시설
급수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 |  | 구분 |  | 수용인원 | 월사용량 | 일사용량 | 오수전환율 | 하수발생량 |  | 년사용량
| 읍지역 |  | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |  | 신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 |  |  | 90.9014 | 0.9 | 81.8112 |  | 33179
| 면소재지 |  | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 충청남도 교육연수원 |  |  | 0 | 0.9 | 0 |  | 0
유효수율(%) | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 충청남도 학생교육생활관 |  |  | 0.8411 | 0.9 | 0.75699 |  | 307
| 읍지역 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 학생수련회 |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 면소재지 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 운수연수원 |  |  | 9.1918 | 0.9 | 8.2726 | 90.0838 | 3355 | 0.16842 | TYPE1
상수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 295.2 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 |  |  | 공주교도소 |  |  | 480.0466 | 0.9 | 432.0419 | 444.7989 | 175217 | 0.83158 | TYPE2
| 읍지역 |  | 246.5 | 250.75 | 250.75 | 250.75 | 250.75 |  |  | 군부대 | 60 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0
| 면소재지 |  | 216.75 | 221 | 221 | 221 | 221 |  |  | 소 계 |  |  |  |  | 534.8827
오수전환율 | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 공 암 처리구역 | 명주원 | 175 | 2547.1667 | 84.9056 | 0.9 | 76.415 | 0.29763 | 공장폐수량
| 읍지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 치료감호소 | 1000 | 3011.0714 | 100.369 | 0.9 | 90.3321 | 0.35183 | 웅진코웨이2호 |  | 2016.8333 | 67.2278 | 0.9 | 60.505
| 면소재지 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 동곡요양원 | 100 | - | 100 | 0.9 | 90 | 0.35054 | 웅진코웨이1호 |  | 1437.5 | 47.9167 | 0.9 | 43.125
생활오수원단위 | 동지역 | 일평균 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |  |  | 소 계 | 1275 | 5558.2381 | 285.2746 | 2.7 | 256.7471 |  | 웅진식품 |  | 8593.1667 | 286.4389 | 0.9 | 257.795
|  | 일최대 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |  | 봉 곡 처리구역 | 대전교육연수원 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045 |  | 계 |  | 12047.5 | 401.5833 | 2.7 | 361.425
|  | 시간최대 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |  |  | 소 계 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045
| 읍지역 | 일평균 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 일최대 | 278 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 시간최대 | 500 | 509 | 509 | 509 | 509
| 면소재지 | 일평균 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 |  |  | 하수량의 시간적 변화율
|  | 일최대 | 244 | 249 | 249 | 249 | 249 |  |  | 구 분 |  | 일 평 균 | 일 최 대 | 시 간 최 대
|  | 시간최대 | 439 | 448 | 448 | 448 | 448 |  |  | 생활하수량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
지하수원단위 | 동지역 | 일평균 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
|  | 일최대 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  | 관 광 하 수 량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
|  | 시간최대 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
| 읍지역 | 일평균 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 공장폐수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 일최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 사회복지시시설 오수량 |  | 0.7 | 1 | 1.8
|  | 시간최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 지 하 수 유 입 량 |  | 1 | 1 | 1
| 면소재지 | 일평균 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 지하수 사용량 |  | 1 | 1 | 1.5
|  | 일최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 정수장배출수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 시간최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 온천지구오수량 |  | 1 | 1 | 1.8
관광하수원단위 (숙박객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
|  | 일최대 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |  |  | 사업장의 규모별 구분(제17조제2항관련)
|  | 시간최대 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |  |  | 종별 | 배출규모
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1종 | 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장
|  | 일최대 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  | 2종 | 1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장
|  | 시간최대 | 220 | 224 | 224 | 224 | 224 |  |  | 3종 | 1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장
관광하수원단위 (일귀객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |  | 4종 | 1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장
|  | 일최대 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 5종 | 상기 제1종사업장 내지 제4종사업장에 해당하지 아니하는 배출시설
|  | 시간최대 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일최대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 시간최대 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67
지하수사용량 | 공주STP | 일평균 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 일최대 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 시간최대 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |  |  | 100
정수장배출수 | 공주STP | 일평균 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |  |  | 70 | 1.4286
|  | 일최대 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 시간최대 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |  |  |  |  | 1020.6
사회복지시설오수량 | 공암STP | 일평균 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471
|  | 일최대 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339
|  | 시간최대 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811
| 신관STP | 일평균 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827
|  | 일최대 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034
|  | 시간최대 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862
온천지구오수량 | 동학사STP | 일평균 | 0 | 759 | 3035 | 3035 | 3035
|  | 일최대 | 0 | 759 | 3035 | 3035 | 3035
|  | 시간최대 | 0 | 1366.2 | 5463 | 5463 | 5463
공장폐수량 | 유구STP | 일평균 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 일최대 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 시간최대 | 1040 | 1040 | 2106 | 2106 | 2106
명곡리온천지구오수량 | 유구STP | 일평균 | - | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 일최대 | - | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 시간최대 | - | 1260 | 1260 | 1260 | 1260

## 불명수량산정
계산조건 | 구 분 | 오염부하량(㎏/일) | 일평균 하수량(㎥/일) | 유입수질(㎎/L)
| 하수처리장 운영 | 3376 | 29102 | 116
| 정비기본계획 | 3528 | 20145 | 175
불명수산정
| 오염부하량 |  | = 정비기본계획 유입수질 |  | 오염부하량 | = | 정비기본계획 유입수질
| 일평균 처리장 유입수량-불명수량 |  |  |  | 일평균 처리장 유입수량-불명수량
| 3376 |  | 0.175
| 29102 | - 불명수량(㎥/일)
[29102㎥/일-불명수량(㎥/일)]*175*10-3 kg/㎥=3376kg/일
| 0.175 | 29102 | 3376 | 9810.5714
0.175

## 수질원단위총괄
1. 생활하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 50.2436 | 0.4451
|  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 39.12 | 0.47597
|  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 52.4 | 0.56107
|  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 10.4304 | 0.79675
|  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.2202 | 0.79512
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  | 공주시의 영업용수율 결정
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 동지역 | 33
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 읍ㆍ면 | 30
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 면소제지 외지역 | BOD | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315 | 18.315
|  | COD | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348 | 10.348
|  | SS | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664 | 10.664
|  | T-N | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
|  | T-P | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
분뇨 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 16.2024 | 16.6244 | 16.7613 | 16.8868 | 17.0123
|  | COD | 13.4902 | 13.8415 | 13.9555 | 14.06 | 14.1645
|  | SS | 21.3003 | 21.855 | 22.035 | 22.2 | 22.365
|  | T-N | 7.8525 | 8.0195 | 8.0297 | 8.039 | 8.0484
|  | T-P | 0.91674 | 0.93624 | 0.93743 | 0.93852 | 0.93961
| 신관STP | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 유구STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 공암STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 봉곡STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 동학사STP | BOD | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | COD | 9.408 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | SS | 13.818 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  | T-N | 5.7232 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84
|  | T-P | 0.5488 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
| 의당STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 0.33
|  | COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 0.33
|  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.33
|  | T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.33
|  | T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.33
| 신관STP | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156
|  | COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
|  | SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
|  | T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
|  | T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
| 유구STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 공암STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 봉곡STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 동학사STP | BOD | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945 | 5.4945
|  | COD | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044 | 3.1044
|  | SS | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992 | 3.1992
|  | T-N | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438
|  | T-P | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
| 의당STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
=> 직투입율,수세화율, 정화조 제거율 고려후
생활오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 53.2828 | 53.7048 | 53.8417 | 53.9672 | 54.0927
|  | COD | 40.7552 | 41.1065 | 41.2205 | 41.325 | 41.4295
|  | SS | 51.8903 | 52.445 | 52.625 | 52.79 | 52.955
|  | T-N | 10.6721 | 10.8391 | 10.8493 | 10.8586 | 10.868
|  | T-P | 1.2492 | 1.2687 | 1.2699 | 1.271 | 1.2721
| 신관STP | BOD | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156
|  | COD | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
|  | SS | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
|  | T-N | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
|  | T-P | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
| 유구STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 공암STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 공암STP | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138
| 봉곡STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 동학사STP | BOD | 38.5095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 |  | 동학사STP | BOD | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095
|  | COD | 22.8604 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 |  |  | COD | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604
|  | SS | 27.6812 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 |  |  | SS | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812
|  | T-N | 7.6212 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 |  |  | T-N | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212
|  | T-P | 0.7308 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 |  |  | T-P | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308
| 의당STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 의당STP | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138
2. 지하수사용 및 기타하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  |  |  |  | 56.1816
지하수사용 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  |  |  | 42.02 | 0.74793
|  | COD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 47.6 | 0.84725
|  | SS | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  | 13.572 | 0.24157
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1.5138 | 0.026945
|  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3. 관광하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 숙박객 | 일귀객
| 관광하수 오염부하 원단위비율 | BOD | 85% | 24%
|  | COD | 85% | 24%
|  | SS | 84% | 23%
|  | T-N | 95% | 40%
|  | T-P | 86% | 27%
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
숙박객 | 동지역 (공주STP) | BOD | 45.2904 | 45.6491 | 45.7654 | 45.8721 | 45.9788
|  | COD | 34.6419 | 34.9405 | 35.0374 | 35.1262 | 35.2151 |  |  | 377069 |  | 42.5
|  | SS | 43.5879 | 44.0538 | 44.205 | 44.3436 | 44.4822
|  | T-N | 10.1385 | 10.2972 | 10.3068 | 10.3157 | 10.3246
|  | T-P | 1.0743 | 1.0911 | 1.0921 | 1.0931 | 1.094
| 읍ㆍ면지역 (동학사STP) | BOD | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331
|  | COD | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313
|  | SS | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522
|  | T-N | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401
|  | T-P | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849
일귀객 | 동지역 (공주STP) | BOD | 12.7879 | 12.8891 | 12.922 | 12.9521 | 12.9823
|  | COD | 9.7812 | 9.8656 | 9.8929 | 9.918 | 9.9431
|  | SS | 11.9348 | 12.0624 | 12.1037 | 12.1417 | 12.1797
|  | T-N | 4.2688 | 4.3357 | 4.3397 | 4.3435 | 4.3472
|  | T-P | 0.3373 | 0.34256 | 0.34288 | 0.34318 | 0.34347
| 읍ㆍ면지역 (동학사STP) | BOD | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423
|  | COD | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865
|  | SS | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667
|  | T-N | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485
|  | T-P | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732
4. 사회복지시설 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  | 구분 |  | 설치목적 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
사회복지시설 | 사회복지시설1 (연수원) | BOD | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |  | 신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 | 공무원연수 | 330 | 220 | 220 | 63 | 9 | 16. 부대급식시설중 교육연구
|  | COD | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 |  |  | 충청남도 학생교육생활관 | 학생수련시설 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 6. 교육연구 및 복지시설중 청소년 수련원
|  | SS | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 |  |  | 충청남도 운수연수원 | 운수연수 | 330 | 220 | 220 | 63 | 9 | 16. 부대급식시설중 교육연구
|  | T-N | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 |  |  | 공주교도소 | 교도소 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 13. 공공시설중 교도소
|  | T-P | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 |  |  | 군부대 | 군부대 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 13. 공공시설중 군대숙소
| 사회복지시설2 (기타시설) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 평균 |  | 252 | 178 | 178 | 49.2 | 8.4
|  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 |  | 공 암 처리구역 | 명주원 |  | 200 | 150 | 150 | 40 | 5
|  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 |  |  | 치료감호소 |  | 300 | 200 | 200 | 60 | 8
|  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 |  |  | 동곡요양원 |  | 200 | 150 | 150 | 40 | 5
|  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 |  |  | 평균 |  | 233.3333 | 166.6667 | 166.6667 | 46.6667 | 6
| 사회복지시설3 (치료감호소) | BOD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | COD | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596
|  | SS | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913
|  | T-N | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144
|  | T-P | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439
5. 온천오수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
동학사STP |  | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
6. 공장폐수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
유구STP |  | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7. 정수장 배출수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
공주STP |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 53.7048
|  | COD | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 |  | 41.1065 | 0.76542
|  | SS | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  | 52.445 | 0.97654
|  | T-N | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 |  | 10.8391 | 0.20183
|  | T-P | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 |  | 1.2687 | 0.023624

## 하수량총괄
2.2 장래 계획하수량
2.2.1 처리장별 계획 하수량 | [21 empty] | (단위 : ㎥/일)
구분 |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주STP | 일 평 균 | 27382 | 27284 | 27482 | 28216 | 32517 | 32622 | 32726 | 32833 | 32940 | 33048 | 33157 | 33268 | 33379 | 33490 | 33603 | 33717 | 33831 | 33947 | 34064 | 34182
| 일 최 대 | 32957 | 32837 | 33079 | 33978 | 39313 | 39442 | 39570 | 39700 | 39831 | 39963 | 40097 | 40232 | 40367 | 40504 | 40642 | 40782 | 40921 | 41063 | 41206 | 41349
| 시간최대 | 48272 | 48098 | 48450 | 49757 | 57702 | 57888 | 58075 | 58265 | 58456 | 58648 | 58842 | 59039 | 59236 | 59435 | 59636 | 59839 | 60042 | 60248 | 60456 | 60665
신관STP | 일 평 균 | 1036 | 1037 | 1036 | 1037 | 1035 | 1043 | 1142 | 4971 | 4979 | 4987 | 4995 | 5002 | 5010 | 5018 | 5026 | 5033 | 5041 | 5049 | 5056 | 5064
| 일 최 대 | 1268 | 1269 | 1268 | 1268 | 1267 | 1277 | 1397 | 6079 | 6089 | 6098 | 6108 | 6117 | 6126 | 6136 | 6146 | 6155 | 6165 | 6175 | 6183 | 6193
| 시간최대 | 2094 | 2101 | 2103 | 2107 | 2109 | 2126 | 2333 | 9150 | 9167 | 9183 | 9200 | 9216 | 9232 | 9249 | 9265 | 9282 | 9298 | 9315 | 9330 | 9347
유구STP | 일 평 균 | 2064 | 2023 | 1982 | 1942 | 2245 | 2245 | 2363 | 2363 | 2363 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896
| 일 최 대 | 2411 | 2359 | 2310 | 2261 | 2556 | 2556 | 2700 | 2700 | 2700 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233
| 시간최대 | 4303 | 4215 | 4129 | 4046 | 4579.8 | 4579.8 | 4828.8 | 4828.8 | 4828.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8
공암STP | 일 평 균 | 555 | 563 | 569 | 576 | 628 | 634 | 638 | 3641 | 3646 | 3652 | 3657 | 3663 | 3668 | 3674 | 3680 | 3685 | 3691 | 3696 | 3702 | 3708
| 일 최 대 | 680 | 689 | 696 | 705 | 769 | 776 | 781 | 4458 | 4465 | 4472 | 4478 | 4485 | 4491 | 4498 | 4505 | 4511 | 4519 | 4525 | 4533 | 4540
| 시간최대 | 1173 | 1188 | 1202 | 1217 | 1328 | 1339 | 1350 | 7698 | 7709 | 7721 | 7732 | 7744 | 7754 | 7767 | 7779 | 7790 | 7803 | 7814 | 7827 | 7839
동학사STP | 일 평 균 | 992.75 | 1145.5 | 1299.25 | 1453 | 1606.75 | 1758.5 | 1910.25 | 2567.81 | 3225.37 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93
| 일 최 대 | 1203.75 | 1352.5 | 1503.25 | 1653 | 1803.75 | 1955.5 | 2107.25 | 2764.81 | 3422.37 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93
| 시간최대 | 2137.15 | 2409.3 | 2682.45 | 2955.6 | 3228.75 | 3501.9 | 3775.05 | 4958.658 | 6142.266 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874
계 | 일 평 균 | 32029.75 | 32052.5 | 32368.25 | 33224 | 38031.75 | 38302.5 | 38779.25 | 46375.81 | 47153.37 | 48465.93 | 48587.93 | 48711.93 | 48835.93 | 48960.93 | 49087.93 | 49213.93 | 49341.93 | 49470.93 | 49600.93 | 49732.93 | 0
| 일 최 대 | 38519.75 | 38506.5 | 38856.25 | 39865 | 45708.75 | 46006.5 | 46555.25 | 55701.81 | 56507.37 | 57845.93 | 57995.93 | 58146.93 | 58296.93 | 58450.93 | 58605.93 | 58760.93 | 58917.93 | 59075.93 | 59234.93 | 59394.93 | 0
| 시간최대 | 57979.15 | 58011.3 | 58566.45 | 60082.6 | 68947.55 | 69434.7 | 70361.85 | 84900.458 | 86303.066 | 88772.674 | 88994.674 | 89219.674 | 89442.674 | 89671.674 | 89900.674 | 90131.674 | 90363.674 | 90597.674 | 90833.674 | 91071.674 | 0

## 수질총괄
구분 |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주STP | BOD | 105.78 | 105.95 | 106.08 | 106.16 | 113.81 | 113.83 | 113.85 | 113.86 | 113.89 | 113.9 | 113.93 | 113.95 | 113.98 | 113.99 | 114.01 | 114.02 | 114.03 | 114.05 | 114.05 | 114.08
| COD | 79.81 | 79.95 | 80.06 | 80.18 | 86.19 | 86.2 | 86.23 | 86.25 | 86.28 | 86.3 | 86.32 | 86.33 | 86.35 | 86.38 | 86.39 | 86.42 | 86.43 | 86.45 | 86.47 | 86.5
| SS | 100.12 | 100.34 | 100.54 | 100.77 | 108.22 | 108.28 | 108.32 | 108.38 | 108.41 | 108.46 | 108.51 | 108.55 | 108.6 | 108.64 | 108.67 | 108.72 | 108.78 | 108.8 | 108.85 | 108.89
| T-N | 21.16 | 21.21 | 21.26 | 21.32 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.14 | 24.14 | 24.13 | 24.1 | 24.09 | 24.11 | 24.1 | 24.1 | 24.09 | 24.08 | 24.07
| T-P | 2.55 | 2.56 | 2.58 | 2.6 | 2.78 | 2.77 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.78 | 2.77 | 2.76 | 2.78 | 2.77 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.78 | 2.77 | 2.76
신관STP | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
유구STP | BOD | 169.65 | 169.15 | 168.54 | 168.04 | 145.09 | 145.09 | 147.06 | 147.06 | 147.06 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6
| COD | 135.59 | 135.43 | 135.19 | 135.04 | 116.82 | 116.82 | 117.86 | 117.86 | 117.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86
| SS | 147.81 | 147.58 | 147.26 | 147.05 | 127.15 | 127.15 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21
| T-N | 41.25 | 41.19 | 41.1 | 41.03 | 35.47 | 35.47 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96
| T-P | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.09 | 4.09 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11
공암STP | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
동학사STP | BOD | 200.99 | 187.48 | 176.44 | 167.52 | 159.98 | 153.78 | 148.46 | 132.18 | 122.16 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36
| COD | 117.11 | 107.38 | 99.46 | 93.03 | 87.62 | 83.16 | 79.33 | 67.59 | 60.37 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48
| SS | 138.88 | 128.51 | 120.05 | 113.2 | 107.43 | 102.66 | 98.58 | 86.07 | 78.38 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16
| T-N | 57.84 | 53.21 | 49.43 | 46.38 | 43.8 | 41.65 | 39.8 | 34.14 | 30.65 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29
| T-P | 4.31 | 4.16 | 4.03 | 3.93 | 3.84 | 3.76 | 3.7 | 3.51 | 3.39 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31
의당STP | BOD | 209.41 | 208.56 | 208.31 | 207.05 | 206.38 | 206.41 | 206.62 | 206.64 | 206.66 | 206.68 | 206.7 | 206.34 | 206.71 | 206.73 | 206.74 | 206.76 | 206.45 | 206.46 | 206.78 | 206.8
| COD | 156.68 | 156.06 | 155.91 | 155.01 | 154.54 | 154.56 | 154.74 | 154.75 | 154.77 | 154.76 | 154.78 | 154.52 | 154.8 | 154.81 | 154.82 | 154.83 | 154.6 | 154.61 | 154.86 | 154.87
| SS | 177.59 | 177.03 | 177.01 | 176.1 | 175.68 | 175.7 | 175.9 | 175.92 | 175.93 | 175.94 | 175.95 | 175.66 | 175.97 | 175.98 | 175.99 | 176.02 | 175.75 | 175.76 | 176.05 | 176.05
| T-N | 50.68 | 50.52 | 50.54 | 50.32 | 50.22 | 50.24 | 50.3 | 50.29 | 50.3 | 50.3 | 50.31 | 50.22 | 50.32 | 50.31 | 50.31 | 50.32 | 50.24 | 50.25 | 50.32 | 50.33
| T-P | 5.65 | 5.64 | 5.63 | 5.61 | 5.6 | 5.6 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.61

## 공주STP
가. 공주 하수종말처리시설 계획하수량
구 분 |  |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  |  | #REF! | 59311 | 59079 | 59549 | 61289 | 64700 | 64948 | 65198 | 65450 | 65704 | 65960 | 66219 | 66480 | 66743 | 67008 | 67275 | 67545 | 67817 | 68091 | 68368 | 68647
| 관광인구 |  | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610
하수량원단위 (L/인·일) | 상주 | 생활하수 | 일 평 균 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
|  |  | 일 최 대 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469
|  |  | 시간최대 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704
|  | 지하수 | 일 평 균 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | 일 최 대 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | 시간최대 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
| 관광 | 숙 박 객 | 일 평 균 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
|  |  | 일 최 대 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235
|  |  | 시간최대 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352
|  | 일 귀 객 | 일 평 균 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  |  | 일 최 대 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  |  | 시간최대 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | #REF! | 22242 | 22155 | 22331 | 22983 | 24263 | 24356 | 24449 | 24544 | 24639 | 24735 | 24832 | 24930 | 25029 | 25128 | 25228 | 25329 | 25431 | 25534 | 25638 | 25743
|  |  | 지 하 수 | #REF! | 2788 | 2777 | 2799 | 2881 | 3041 | 3053 | 3064 | 3076 | 3088 | 3100 | 3112 | 3125 | 3137 | 3149 | 3162 | 3175 | 3187 | 3200 | 3213 | 3226
|  |  | 소계 | #REF! | 25030 | 24932 | 25130 | 25864 | 27304 | 27409 | 27513 | 27620 | 27727 | 27835 | 27944 | 28055 | 28166 | 28277 | 28390 | 28504 | 28618 | 28734 | 28851 | 28969
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861
|  | 계 |  | #REF! | 27382 | 27284 | 27482 | 28216 | 32517 | 32622 | 32726 | 32833 | 32940 | 33048 | 33157 | 33268 | 33379 | 33490 | 33603 | 33717 | 33831 | 33947 | 34064 | 34182
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | #REF! | 27817 | 27708 | 27928 | 28745 | 30344 | 30461 | 30578 | 30696 | 30815 | 30935 | 31057 | 31179 | 31302 | 31427 | 31552 | 31679 | 31806 | 31935 | 32065 | 32195
|  |  | 지 하 수 | #REF! | 2788 | 2777 | 2799 | 2881 | 3041 | 3053 | 3064 | 3076 | 3088 | 3100 | 3112 | 3125 | 3137 | 3149 | 3162 | 3175 | 3187 | 3200 | 3213 | 3226
|  |  | 소계 | #REF! | 30605 | 30485 | 30727 | 31626 | 33385 | 33514 | 33642 | 33772 | 33903 | 34035 | 34169 | 34304 | 34439 | 34576 | 34714 | 34854 | 34993 | 35135 | 35278 | 35421
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576 | 3576
|  | 계 |  | #REF! | 32957 | 32837 | 33079 | 33978 | 39313 | 39442 | 39570 | 39700 | 39831 | 39963 | 40097 | 40232 | 40367 | 40504 | 40642 | 40782 | 40921 | 41063 | 41206 | 41349 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | #REF! | 41755 | 41592 | 41922 | 43147 | 45549 | 45723 | 45899 | 46077 | 46256 | 46436 | 46618 | 46802 | 46987 | 47174 | 47362 | 47552 | 47743 | 47936 | 48131 | 48327
|  |  | 지 하 수 | #REF! | 2788 | 2777 | 2799 | 2881 | 3041 | 3053 | 3064 | 3076 | 3088 | 3100 | 3112 | 3125 | 3137 | 3149 | 3162 | 3175 | 3187 | 3200 | 3213 | 3226
|  |  | 소계 | #REF! | 44543 | 44369 | 44721 | 46028 | 48590 | 48776 | 48963 | 49153 | 49344 | 49536 | 49730 | 49927 | 50124 | 50323 | 50524 | 50727 | 50930 | 51136 | 51344 | 51553
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383 | 5383
|  | 계 |  | #REF! | 48272 | 48098 | 48450 | 49757 | 57702 | 57888 | 58075 | 58265 | 58456 | 58648 | 58842 | 59039 | 59236 | 59435 | 59636 | 59839 | 60042 | 60248 | 60456 | 60665
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) |  | BOD | 53.2828 | 53.3672 | 53.4516 | 53.536 | 53.6204 | 53.7048 | 53.7322 | 53.7595 | 53.7869 | 53.8143 | 53.8417 | 53.8668 | 53.8919 | 53.917 | 53.9421 | 53.9672 | 53.9923 | 54.0174 | 54.0425 | 54.0676 | 54.0927
|  |  | COD | 40.7552 | 40.8255 | 40.8957 | 40.966 | 41.0362 | 41.1065 | 41.1293 | 41.1521 | 41.1749 | 41.1977 | 41.2205 | 41.2414 | 41.2623 | 41.2832 | 41.3041 | 41.325 | 41.3459 | 41.3668 | 41.3877 | 41.4086 | 41.4295
|  |  | SS | 51.8903 | 52.0012 | 52.1122 | 52.2231 | 52.3341 | 52.445 | 52.481 | 52.517 | 52.553 | 52.589 | 52.625 | 52.658 | 52.691 | 52.724 | 52.757 | 52.79 | 52.823 | 52.856 | 52.889 | 52.922 | 52.955
|  |  | T-N | 10.6721 | 10.7055 | 10.7389 | 10.7723 | 10.8057 | 10.8391 | 10.8412 | 10.8432 | 10.8452 | 10.8473 | 10.8493 | 10.8512 | 10.853 | 10.8549 | 10.8568 | 10.8586 | 10.8605 | 10.8624 | 10.8642 | 10.8661 | 10.868
|  |  | T-P | 1.2492 | 1.2531 | 1.257 | 1.2609 | 1.2648 | 1.2687 | 1.269 | 1.2692 | 1.2695 | 1.2697 | 1.2699 | 1.2701 | 1.2704 | 1.2706 | 1.2708 | 1.271 | 1.2712 | 1.2715 | 1.2717 | 1.2719 | 1.2721
| 관광하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 숙 박 객 | BOD | 45.2904 | 45.3621 | 45.4339 | 45.5056 | 45.5773 | 45.6491 | 45.6723 | 45.6956 | 45.7189 | 45.7422 | 45.7654 | 45.7868 | 45.8081 | 45.8294 | 45.8508 | 45.8721 | 45.8935 | 45.9148 | 45.9361 | 45.9575 | 45.9788
|  |  | COD | 34.6419 | 34.7016 | 34.7614 | 34.8211 | 34.8808 | 34.9405 | 34.9599 | 34.9793 | 34.9987 | 35.018 | 35.0374 | 35.0552 | 35.073 | 35.0907 | 35.1085 | 35.1262 | 35.144 | 35.1618 | 35.1795 | 35.1973 | 35.2151
|  |  | SS | 43.5879 | 43.681 | 43.7742 | 43.8674 | 43.9606 | 44.0538 | 44.084 | 44.1143 | 44.1445 | 44.1748 | 44.205 | 44.2327 | 44.2604 | 44.2882 | 44.3159 | 44.3436 | 44.3713 | 44.399 | 44.4268 | 44.4545 | 44.4822
|  |  | T-N | 10.1385 | 10.1702 | 10.202 | 10.2337 | 10.2654 | 10.2972 | 10.2991 | 10.301 | 10.303 | 10.3049 | 10.3068 | 10.3086 | 10.3104 | 10.3122 | 10.3139 | 10.3157 | 10.3175 | 10.3193 | 10.321 | 10.3228 | 10.3246
|  |  | T-P | 1.0743 | 1.0777 | 1.0811 | 1.0844 | 1.0878 | 1.0911 | 1.0913 | 1.0915 | 1.0917 | 1.0919 | 1.0921 | 1.0923 | 1.0925 | 1.0927 | 1.0929 | 1.0931 | 1.0933 | 1.0935 | 1.0936 | 1.0938 | 1.094
|  | 일 귀 객 | BOD | 12.7879 | 12.8081 | 12.8284 | 12.8486 | 12.8689 | 12.8891 | 12.8957 | 12.9023 | 12.9089 | 12.9154 | 12.922 | 12.928 | 12.9341 | 12.9401 | 12.9461 | 12.9521 | 12.9582 | 12.9642 | 12.9702 | 12.9762 | 12.9823
|  |  | COD | 9.7812 | 9.7981 | 9.815 | 9.8318 | 9.8487 | 9.8656 | 9.871 | 9.8765 | 9.882 | 9.8874 | 9.8929 | 9.8979 | 9.903 | 9.908 | 9.913 | 9.918 | 9.923 | 9.928 | 9.933 | 9.9381 | 9.9431
|  |  | SS | 11.9348 | 11.9603 | 11.9858 | 12.0113 | 12.0368 | 12.0624 | 12.0706 | 12.0789 | 12.0872 | 12.0955 | 12.1037 | 12.1113 | 12.1189 | 12.1265 | 12.1341 | 12.1417 | 12.1493 | 12.1569 | 12.1645 | 12.1721 | 12.1797
|  |  | T-N | 4.2688 | 4.2822 | 4.2956 | 4.3089 | 4.3223 | 4.3357 | 4.3365 | 4.3373 | 4.3381 | 4.3389 | 4.3397 | 4.3405 | 4.3412 | 4.342 | 4.3427 | 4.3435 | 4.3442 | 4.3449 | 4.3457 | 4.3464 | 4.3472
|  |  | T-P | 0.3373 | 0.33835 | 0.3394 | 0.34045 | 0.34151 | 0.34256 | 0.34262 | 0.34269 | 0.34275 | 0.34282 | 0.34288 | 0.34294 | 0.343 | 0.34306 | 0.34312 | 0.34318 | 0.34323 | 0.34329 | 0.34335 | 0.34341 | 0.34347
| 지하수사용 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
|  |  | COD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | SS | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  |  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 정수장배출수 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | COD | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746
|  |  | SS | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
|  |  | T-N | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859
|  |  | T-P | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103
| 오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 3165 | 3158 | 3188 | 3286 | 3475 | 3490 | 3505 | 3520 | 3536 | 3551 | 3567 | 3583 | 3599 | 3615 | 3631 | 3647 | 3663 | 3680 | 3696 | 3713
|  |  | COD | #REF! | 2421 | 2416 | 2439 | 2515 | 2660 | 2671 | 2683 | 2695 | 2707 | 2719 | 2731 | 2743 | 2755 | 2768 | 2780 | 2793 | 2805 | 2818 | 2831 | 2844
|  |  | SS | #REF! | 3084 | 3079 | 3110 | 3208 | 3393 | 3409 | 3424 | 3440 | 3455 | 3471 | 3487 | 3503 | 3519 | 3535 | 3551 | 3568 | 3585 | 3601 | 3618 | 3635
|  |  | T-N | #REF! | 635 | 634 | 641 | 662 | 701 | 704 | 707 | 710 | 713 | 716 | 719 | 722 | 724 | 727 | 731 | 734 | 737 | 740 | 743 | 746
|  |  | T-P | #REF! | 74 | 74 | 75 | 78 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87
|  | 관광오수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.02 | 678.37 | 678.71 | 679.06 | 679.41 | 679.75 | 680.07 | 680.39 | 680.7 | 681.02 | 681.34 | 681.65 | 681.97 | 682.29 | 682.6 | 682.92
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.97 | 519.26 | 519.55 | 519.83 | 520.12 | 520.41 | 520.67 | 520.94 | 521.2 | 521.46 | 521.73 | 521.99 | 522.26 | 522.52 | 522.78 | 523.05
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.54 | 645.98 | 646.43 | 646.87 | 647.31 | 647.76 | 648.16 | 648.57 | 648.97 | 649.38 | 649.79 | 650.19 | 650.6 | 651.01 | 651.41 | 651.82
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.29 | 186.33 | 186.36 | 186.4 | 186.43 | 186.47 | 186.5 | 186.53 | 186.56 | 186.6 | 186.63 | 186.66 | 186.69 | 186.72 | 186.76 | 186.79
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 17.01 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.06
|  | 지하수사용 | BOD | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25
|  |  | COD | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
|  |  | SS | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25
|  |  | T-N | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  | T-P | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75
|  | 정수장배출수 | BOD | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89
|  |  | COD | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46
|  |  | SS | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55
|  |  | T-N | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81
|  |  | T-P | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | 합계 | BOD | #REF! | 3486.14 | 3479.14 | 3509.14 | 3607.14 | 4474.16 | 4489.51 | 4504.85 | 4520.2 | 4536.55 | 4551.89 | 4568.21 | 4584.53 | 4600.84 | 4617.16 | 4633.48 | 4649.79 | 4666.11 | 4683.43 | 4699.74 | 4717.06
|  |  | COD | #REF! | 2630.46 | 2625.46 | 2648.46 | 2724.46 | 3388.43 | 3399.72 | 3412.01 | 3424.29 | 3436.58 | 3448.87 | 3461.13 | 3473.4 | 3485.66 | 3498.92 | 3511.19 | 3524.45 | 3536.72 | 3549.98 | 3563.24 | 3576.51
|  |  | SS | #REF! | 3299.8 | 3294.8 | 3325.8 | 3423.8 | 4254.34 | 4270.78 | 4286.23 | 4302.67 | 4318.11 | 4334.56 | 4350.96 | 4367.37 | 4383.77 | 4400.18 | 4416.59 | 4433.99 | 4451.4 | 4467.81 | 4485.21 | 4502.62
|  |  | T-N | #REF! | 697.31 | 696.31 | 703.31 | 724.31 | 949.6 | 952.64 | 955.67 | 958.71 | 961.74 | 964.78 | 967.81 | 970.84 | 972.87 | 975.91 | 979.94 | 982.97 | 986 | 989.03 | 992.07 | 995.1
|  |  | T-P | #REF! | 84.2 | 84.2 | 85.2 | 88.2 | 109.21 | 109.21 | 110.22 | 110.22 | 110.22 | 111.23 | 111.23 | 111.23 | 112.24 | 112.24 | 113.24 | 113.24 | 113.25 | 114.25 | 114.25 | 114.26
계획수질 |  |  | BOD | #REF! | 105.78 | 105.95 | 106.08 | 106.16 | 113.81 | 113.83 | 113.85 | 113.86 | 113.89 | 113.9 | 113.93 | 113.95 | 113.98 | 113.99 | 114.01 | 114.02 | 114.03 | 114.05 | 114.05 | 114.08
|  |  | COD | #REF! | 79.81 | 79.95 | 80.06 | 80.18 | 86.19 | 86.2 | 86.23 | 86.25 | 86.28 | 86.3 | 86.32 | 86.33 | 86.35 | 86.38 | 86.39 | 86.42 | 86.43 | 86.45 | 86.47 | 86.5
|  |  | SS | #REF! | 100.12 | 100.34 | 100.54 | 100.77 | 108.22 | 108.28 | 108.32 | 108.38 | 108.41 | 108.46 | 108.51 | 108.55 | 108.6 | 108.64 | 108.67 | 108.72 | 108.78 | 108.8 | 108.85 | 108.89
|  |  | T-N | #REF! | 21.16 | 21.21 | 21.26 | 21.32 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.14 | 24.14 | 24.13 | 24.1 | 24.09 | 24.11 | 24.1 | 24.1 | 24.09 | 24.08 | 24.07
|  |  | T-P | #REF! | 2.55 | 2.56 | 2.58 | 2.6 | 2.78 | 2.77 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.78 | 2.77 | 2.76 | 2.78 | 2.77 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.78 | 2.77 | 2.76
|  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 40291 |  |  |  |  | 40941 |  |  |  |  | 41620 |  |  |  |  | 42327
84.9056
|  |  |  | 2025년: 42155 |  | 106.1
3011.0714
100.369
Note on Y4: 문화관광지 숙: 5,893인 일: 13,750인 곰나루유원지 숙: 2,367인 일: 9,600인

## 신관STP
나. 신관 하수종말처리시설 계획하수량
구분 |  |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 의당 |  |  | #VALUE! | 3419 | 3466 | 3501 | 3536 | 3570 | 3605 | 4043 | 4077 | 4112 | 4146 | 4181 | 4216 | 4250 | 4285 | 4320 | 4354 | 4389 | 4424 | 4458 | 4493
| 신관 |  |  | #REF! | 671 | 642 | 614 | 587 | 561 | 561 | 561 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617
하수량원단위 (L/인·일) | 의당 | 생활하수 | 일 평 균 | 195 | 195.8 | 196.6 | 197.4 | 198.2 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  |  | 일 최 대 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249
|  |  | 시간최대 | 439 | 440.8 | 442.6 | 444.4 | 446.2 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
|  | 지하수 | 일 평 균 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 일 최 대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 시간최대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 신관 | 생활하수 | 일 평 균 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
|  |  | 일 최 대 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469
|  |  | 시간최대 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704
|  | 지하수 | 일 평 균 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | 일 최 대 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | 시간최대 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
계획하수량 (㎥/일) | 의당 | 생활하수량 | 일 평 균 | #VALUE! | 669 | 681 | 691 | 701 | 710 | 717 | 805 | 811 | 818 | 825 | 832 | 839 | 846 | 853 | 860 | 866 | 873 | 880 | 887 | 894
|  |  | 일 최 대 | #VALUE! | 838 | 853 | 865 | 877 | 889 | 898 | 1007 | 1015 | 1024 | 1032 | 1041 | 1050 | 1058 | 1067 | 1076 | 1084 | 1093 | 1102 | 1110 | 1119 |  | 50748 | 51554 | 52134 |  | 104900 | 123800 | 124600 | 124800
|  |  | 시간최대 | #VALUE! | 1507 | 1534 | 1556 | 1578 | 1599 | 1615 | 1811 | 1826 | 1842 | 1857 | 1873 | 1889 | 1904 | 1920 | 1935 | 1951 | 1966 | 1982 | 1997 | 2013 |  | 35273 | 36181 | 37176 |  | 89100 | 91000 | 92400 | 94000
|  | 지하수량 | 일 평 균 | #VALUE! | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |  | 8182 | 8222 | 8263 |  | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
|  |  | 일 최 대 | #VALUE! | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |  | 8335 | 8484 | 8557 |  | 6500 | 17900 | 18100 | 18100
|  |  | 시간최대 | #VALUE! | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |  | 10444 | 10559 | 10674 |  | 3000 | 28850 | 28850 | 28850
|  | 소계 | 일 평 균 | #VALUE! | 752 | 766 | 777 | 789 | 799 | 807 | 906 | 913 | 921 | 929 | 937 | 944 | 952 | 960 | 968 | 975 | 983 | 991 | 998 | 1006 |  | 9285 | 9387 | 9490 |  | 0 | 25650 | 25650 | 25650
|  |  | 일 최 대 | #VALUE! | 921 | 938 | 951 | 965 | 978 | 988 | 1108 | 1117 | 1127 | 1136 | 1146 | 1155 | 1164 | 1174 | 1184 | 1193 | 1203 | 1213 | 1221 | 1231 |  | 112982 | 115000 | 116804 |  | 213900 | 271950 | 274350 | 276150
|  |  | 시간최대 | #VALUE! | 1590 | 1619 | 1642 | 1666 | 1688 | 1705 | 1912 | 1928 | 1945 | 1961 | 1978 | 1994 | 2010 | 2027 | 2043 | 2060 | 2076 | 2093 | 2108 | 2125 |  | 111823 | 113828 | 115620 |  | 210900 | 268750 | 271150 | 272950
| 신관 | 생활하수량 | 일 평 균 | #REF! | 252 | 241 | 230 | 220 | 210 | 210 | 210 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | [5 empty] | 0.13
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 315 | 301 | 288 | 275 | 263 | 263 | 263 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | [5 empty] | 0.01
|  |  | 시간최대 | #REF! | 472 | 452 | 432 | 413 | 395 | 395 | 395 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 |  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | 지하수량 | 일 평 균 | #REF! | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  | 28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  | 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시간최대 | #REF! | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |  |  |  |  | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 소계 | 일 평 균 | #REF! | 284 | 271 | 259 | 248 | 236 | 236 | 236 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 |  |  |  |  | 5.1 | 5.23 | 5.36 | 5.49 | 5.62 | 5.75 | 5.88 | 6.01 | 6.14 | 6.27 | 6.4 | 6.53 | 6.66 | 6.79 | 6.92 | 7.05 | 7.18 | 7.31 | 7.44 | 7.57 | 7.7
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 347 | 331 | 317 | 303 | 289 | 289 | 289 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 |  |  |  |  | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4
|  |  | 시간최대 | #REF! | 504 | 482 | 461 | 441 | 421 | 421 | 421 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222 | 7222
총계 |  |  | 일 평 균 | #VALUE! | 1036 | 1037 | 1036 | 1037 | 1035 | 1043 | 1142 | 4971 | 4979 | 4987 | 4995 | 5002 | 5010 | 5018 | 5026 | 5033 | 5041 | 5049 | 5056 | 5064
|  |  | 일 최 대 | #VALUE! | 1268 | 1269 | 1268 | 1268 | 1267 | 1277 | 1397 | 6079 | 6089 | 6098 | 6108 | 6117 | 6126 | 6136 | 6146 | 6155 | 6165 | 6175 | 6183 | 6193 | 시설용량
|  |  | 시간최대 | #VALUE! | 2094 | 2101 | 2103 | 2107 | 2109 | 2126 | 2333 | 9150 | 9167 | 9183 | 9200 | 9216 | 9232 | 9249 | 9265 | 9282 | 9298 | 9315 | 9330 | 9347
수질 | 오염부하량 원 단 위 | 청룡 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  |  | COD | 42.02 | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  |  | SS | 47.6 | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  |  | T-N | 13.572 | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  |  | T-P | 1.5138 | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
|  | 신관 (g/인.일) | BOD | 60.5592 | 60.6505 | 60.7418 | 60.833 | 60.9243 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 기존
|  |  | COD | 46.705 | 46.781 | 46.857 | 46.933 | 47.009 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
|  |  | SS | 60.91 | 61.03 | 61.15 | 61.27 | 61.39 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
|  |  | T-N | 11.2148 | 11.2487 | 11.2826 | 11.3166 | 11.3505 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
|  |  | T-P | 1.3127 | 1.3167 | 1.3206 | 1.3246 | 1.3285 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
|  | 사 회 복지시설1 (mg/L) | BOD | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
|  |  | COD | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255
|  |  | SS | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304
|  |  | T-N | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158
|  |  | T-P | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583
|  | 사 회 복지시설2 (mg/L) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773
|  |  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609
|  |  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762
|  |  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293
| 오염부하량 (㎏/일) | 청룡 오염부하량 (㎏/일) | BOD | #VALUE! | 192.38 | 195.33 | 197.61 | 199.9 | 202.13 | 204.11 | 228.91 | 230.84 | 232.82 | 234.74 | 236.72 | 238.71 | 240.63 | 242.61 | 244.59 | 246.52 | 248.5 | 250.48 | 252.41 | 254.39
|  |  | COD | #VALUE! | 143.93 | 146.17 | 147.91 | 149.66 | 151.37 | 152.85 | 171.42 | 172.86 | 174.35 | 175.79 | 177.27 | 178.76 | 180.2 | 181.68 | 183.17 | 184.61 | 186.09 | 187.58 | 189.02 | 190.5
|  |  | SS | #VALUE! | 163.15 | 165.81 | 167.91 | 170.01 | 172.07 | 173.76 | 194.87 | 196.51 | 198.2 | 199.84 | 201.52 | 203.21 | 204.85 | 206.54 | 208.22 | 209.86 | 211.55 | 213.24 | 214.88 | 216.56
|  |  | T-N | #VALUE! | 46.54 | 47.33 | 47.95 | 48.58 | 49.19 | 49.68 | 55.71 | 56.18 | 56.66 | 57.13 | 57.61 | 58.1 | 58.57 | 59.05 | 59.53 | 60 | 60.48 | 60.96 | 61.43 | 61.91
|  |  | T-P | #VALUE! | 5.19 | 5.28 | 5.35 | 5.42 | 5.49 | 5.54 | 6.21 | 6.27 | 6.32 | 6.37 | 6.43 | 6.48 | 6.53 | 6.59 | 6.64 | 6.69 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | 6.91
|  | 신관 오염부하량 (㎏/일) | BOD | #REF! | 40.7 | 39 | 37.35 | 35.76 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79
|  |  | COD | #REF! | 31.39 | 30.08 | 28.82 | 27.59 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82
|  |  | SS | #REF! | 40.95 | 39.26 | 37.62 | 36.04 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54
|  |  | T-N | #REF! | 7.55 | 7.24 | 6.95 | 6.66 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48
|  |  | T-P | #REF! | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81
|  | 사 회 복지시설1 (mg/L) | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 사 회 복지시설2 (mg/L) | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 계 (㎏/일) | BOD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계획수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | COD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SS | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-N | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | T-P | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 유구STP
다. 유구 하수종말처리시설 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구(인) |  |  | #REF! | 6160 | 5973 | 5792 | 5617 | 5448 | 5448 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 225.2 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 일최대 | 생활오수 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 시간최대 | 생활오수 | 500 | 501.8 | 503.6 | 505.4 | 507.2 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | #REF! | 1372 | 1336 | 1300 | 1265 | 1231 | 1231 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336
|  | 지 하 수 | #REF! | 172 | 167 | 162 | 157 | 153 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
|  | 소계 | #REF! | 1544 | 1503 | 1462 | 1422 | 1384 | 1384 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | #REF! | 2064 | 2023 | 1982 | 1942 | 2245 | 2245 | 2363 | 2363 | 2363 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896
| 일 최 대 | 생활오수 | #REF! | 1719 | 1672 | 1628 | 1584 | 1542 | 1542 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673
|  | 지 하 수 | #REF! | 172 | 167 | 162 | 157 | 153 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
|  | 소계 | #REF! | 1891 | 1839 | 1790 | 1741 | 1695 | 1695 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | #REF! | 2411 | 2359 | 2310 | 2261 | 2556 | 2556 | 2700 | 2700 | 2700 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 시설용량
| 시간최대 | 생활오수 | #REF! | 3091 | 3008 | 2927 | 2849 | 2773 | 2773 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009
|  | 지 하 수 | #REF! | 172 | 167 | 162 | 157 | 153 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
|  | 소계 | #REF! | 3263 | 3175 | 3089 | 3006 | 2926 | 2926 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8
|  | 공장폐수량 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106
|  | 계 | #REF! | 4303 | 4215 | 4129 | 4046 | 4579.8 | 4579.8 | 4828.8 | 4828.8 | 4828.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8
오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 생활하수 | BOD | 56.1816 | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 공장폐수 | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 346.62 | 336.62 | 326.92 | 317.54 | 308.46 | 308.46 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67
|  | COD | #REF! | 259.31 | 251.89 | 244.7 | 237.73 | 231 | 231 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63
|  | SS | #REF! | 293.96 | 285.75 | 277.78 | 270.07 | 262.59 | 262.59 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91
|  | T-N | #REF! | 83.86 | 81.56 | 79.33 | 77.17 | 75.07 | 75.07 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45
|  | T-P | #REF! | 9.35 | 9.1 | 8.85 | 8.61 | 8.37 | 8.37 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09
| 공장폐수 | BOD | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | COD | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89
|  | SS | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | T-N | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59
|  | T-P | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21
| 계 | BOD | #REF! | 409.02 | 399.02 | 389.32 | 379.94 | 370.86 | 370.86 | 397.07 | 397.07 | 397.07 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03 | 461.03
|  | COD | #REF! | 326.91 | 319.49 | 312.3 | 305.33 | 298.6 | 298.6 | 318.23 | 318.23 | 318.23 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52 | 387.52
|  | SS | #REF! | 356.36 | 348.15 | 340.18 | 332.47 | 324.99 | 324.99 | 347.31 | 347.31 | 347.31 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27 | 411.27
|  | T-N | #REF! | 99.46 | 97.16 | 94.93 | 92.77 | 90.67 | 90.67 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04
|  | T-P | #REF! | 11.43 | 11.18 | 10.93 | 10.69 | 10.45 | 10.45 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
계획수질 |  | BOD | #REF! | 169.65 | 169.15 | 168.54 | 168.04 | 145.09 | 145.09 | 147.06 | 147.06 | 147.06 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 142.6
|  | COD | #REF! | 135.59 | 135.43 | 135.19 | 135.04 | 116.82 | 116.82 | 117.86 | 117.86 | 117.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 119.86
|  | SS | #REF! | 147.81 | 147.58 | 147.26 | 147.05 | 127.15 | 127.15 | 128.63 | 128.63 | 128.63 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 127.21
|  | T-N | #REF! | 41.25 | 41.19 | 41.1 | 41.03 | 35.47 | 35.47 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96
|  | T-P | #REF! | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.09 | 4.09 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11

## 공암STP
라. 공암 하수종말처리시설 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구(인) |  |  | #REF! | 2214 | 2234 | 2253 | 2273 | 2474 | 2494 | 2514 | 14335 | 14356 | 14377 | 14398 | 14420 | 14441 | 14463 | 14485 | 14507 | 14530 | 14552 | 14575 | 14598
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 225.2 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 일최대 | 생활오수 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 시간최대 | 생활오수 | 500 | 501.8 | 503.6 | 505.4 | 507.2 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | #REF! | 493 | 500 | 506 | 512 | 559 | 564 | 568 | 3240 | 3244 | 3249 | 3254 | 3259 | 3264 | 3269 | 3274 | 3279 | 3284 | 3289 | 3294 | 3299
|  | 지 하 수 | #REF! | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 70 | 70 | 401 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | 407 | 408 | 409
|  | 소계 | #REF! | 555 | 563 | 569 | 576 | 628 | 634 | 638 | 3641 | 3646 | 3652 | 3657 | 3663 | 3668 | 3674 | 3680 | 3685 | 3691 | 3696 | 3702 | 3708
| 일 최 대 | 생활오수 | #REF! | 618 | 626 | 633 | 641 | 700 | 706 | 711 | 4057 | 4063 | 4069 | 4075 | 4081 | 4087 | 4093 | 4099 | 4105 | 4112 | 4118 | 4125 | 4131
|  | 지 하 수 | #REF! | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 70 | 70 | 401 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | 407 | 408 | 409
|  | 소계 | #REF! | 680 | 689 | 696 | 705 | 769 | 776 | 781 | 4458 | 4465 | 4472 | 4478 | 4485 | 4491 | 4498 | 4505 | 4511 | 4519 | 4525 | 4533 | 4540
| 시간최대 | 생활오수 | #REF! | 1111 | 1125 | 1139 | 1153 | 1259 | 1269 | 1280 | 7297 | 7307 | 7318 | 7329 | 7340 | 7350 | 7362 | 7373 | 7384 | 7396 | 7407 | 7419 | 7430
|  | 지 하 수 | #REF! | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 70 | 70 | 401 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | 407 | 408 | 409
|  | 소계 | #REF! | 1173 | 1188 | 1202 | 1217 | 1328 | 1339 | 1350 | 7698 | 7709 | 7721 | 7732 | 7744 | 7754 | 7767 | 7779 | 7790 | 7803 | 7814 | 7827 | 7839
오염부하량 원 단 위 | 생활하수 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 사회 복지시설2 (mg/L) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773
|  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609
|  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762
|  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293
| 사회 복지시설3 (mg/L) | BOD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | COD | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596
|  | SS | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913
|  | T-N | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144
|  | T-P | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 124.58 | 125.9 | 127.17 | 128.5 | 140.08 | 141.21 | 142.34 | 811.63 | 812.82 | 814.01 | 815.2 | 816.45 | 817.63 | 818.88 | 820.13 | 821.37 | 822.67 | 823.92 | 825.22 | 826.52
|  | COD | #REF! | 93.2 | 94.21 | 95.18 | 96.2 | 104.9 | 105.75 | 106.59 | 607.8 | 608.69 | 609.58 | 610.48 | 611.41 | 612.3 | 613.23 | 614.16 | 615.1 | 616.07 | 617 | 617.98 | 618.96
|  | SS | #REF! | 105.65 | 106.87 | 108.05 | 109.29 | 119.25 | 120.21 | 121.17 | 690.95 | 691.96 | 692.97 | 693.98 | 695.04 | 696.06 | 697.12 | 698.18 | 699.24 | 700.35 | 701.41 | 702.52 | 703.62
|  | T-N | #REF! | 30.14 | 30.51 | 30.86 | 31.23 | 34.09 | 34.37 | 34.64 | 197.54 | 197.83 | 198.12 | 198.4 | 198.71 | 199 | 199.3 | 199.6 | 199.91 | 200.22 | 200.53 | 200.84 | 201.16
|  | T-P | #REF! | 3.36 | 3.4 | 3.44 | 3.48 | 3.8 | 3.83 | 3.86 | 22.03 | 22.07 | 22.1 | 22.13 | 22.16 | 22.2 | 22.23 | 22.26 | 22.3 | 22.33 | 22.37 | 22.4 | 22.44
| 사회복지시설2 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 594 | 0.52381
|  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 540 | 0.47619
|  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1134
| 사회복지시설3 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.65
|  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계 | BOD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | COD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | SS | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-N | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-P | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
계획수질 |  | BOD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | COD | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | SS | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-N | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | T-P | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
※ 하수량원단위는 반포면의 사회적 유입인구를 감안하여 읍지역 원단위 적용.

## 동학사STP
마. 동학사 하수종말처리시설 계획하수량
구 분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | #REF! | 1204 | 1189 | 1175 | 1161 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147
| 관광인구 | 숙 박 객 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 일 귀 객 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360
|  | 소 계 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 195 | 195.8 | 196.6 | 197.4 | 198.2 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 지하수 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 일최대 | 생활오수 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249
|  | 지하수 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 시간최대 | 생활오수 | 439 | 440.8 | 442.6 | 444.4 | 446.2 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
|  | 지하수 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 숙 박 객 | 일 평 균 | 98 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 일 최 대 | 122 | 122.6 | 123.2 | 123.8 | 124.4 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
|  | 시간최대 | 220 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 일 귀 객 | 일 평 균 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일 최 대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 시간최대 | 66 | 66.2 | 66.4 | 66.6 | 66.8 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | #REF! | 236 | 234 | 232 | 230 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
|  | 지 하 수 | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 소계 | #REF! | 265 | 263 | 261 | 259 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
|  | 숙 박 객 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 일 귀 객 | 503 | 507 | 510 | 514 | 517 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521
|  | 소계 | 572 | 576 | 579 | 583 | 587 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591
|  | 온천지구 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 계 | #REF! | 992.75 | 1145.5 | 1299.25 | 1453 | 1606.75 | 1758.5 | 1910.25 | 2567.81 | 3225.37 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93
| 일 최 대 | 생활오수 | #REF! | 295 | 292 | 290 | 288 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
|  | 지 하 수 | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 소계 | #REF! | 324 | 321 | 319 | 317 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315
|  | 숙 박 객 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
|  | 일 귀 객 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642
|  | 소계 | 727 | 728 | 728 | 729 | 729 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730
|  | 온천지구 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 계 | #REF! | 1203.75 | 1352.5 | 1503.25 | 1653 | 1803.75 | 1955.5 | 2107.25 | 2764.81 | 3422.37 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 시설용량
| 시간최대 | 생활오수 | #REF! | 531 | 526 | 522 | 518 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514
|  | 지 하 수 | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 소계 | #REF! | 560 | 555 | 551 | 547 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543
|  | 숙 박 객 | 154 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157
|  | 일 귀 객 | 1146 | 1149 | 1153 | 1156 | 1160 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163
|  | 소계 | 1300 | 1304 | 1308 | 1312 | 1316 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
|  | 온천지구 | 0 | 273.15 | 546.3 | 819.45 | 1092.6 | 1365.75 | 1638.9 | 1912.05 | 3095.658 | 4279.266 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874
|  | 계 | #REF! | 2137.15 | 2409.3 | 2682.45 | 2955.6 | 3228.75 | 3501.9 | 3775.05 | 4958.658 | 6142.266 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874
오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 생활하수 | BOD | 38.5095 | 38.5695 | 38.6295 | 38.6895 | 38.7495 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095 | 38.8095
|  | COD | 22.8604 | 22.8988 | 22.9372 | 22.9756 | 23.014 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524 | 23.0524
|  | SS | 27.6812 | 27.7376 | 27.794 | 27.8504 | 27.9068 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632 | 27.9632
|  | T-N | 7.6212 | 7.6446 | 7.6679 | 7.6913 | 7.7146 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 7.738
|  | T-P | 0.7308 | 0.73304 | 0.73528 | 0.73752 | 0.73976 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742
| 숙 박 객 | BOD | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331 | 32.7331
|  | COD | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313 | 19.4313
|  | SS | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522 | 23.2522
|  | T-N | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401 | 7.2401
|  | T-P | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849 | 0.62849
| 일 귀 객 | BOD | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423 | 9.2423
|  | COD | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865 | 5.4865
|  | SS | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667
|  | T-N | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485 | 3.0485
|  | T-P | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732
| 온천수 | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 46.44 | 45.93 | 45.46 | 44.99 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51
|  | COD | #REF! | 27.57 | 27.27 | 27 | 26.72 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44
|  | SS | #REF! | 33.4 | 33.05 | 32.72 | 32.4 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07
|  | T-N | #REF! | 9.2 | 9.12 | 9.04 | 8.96 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88
|  | T-P | #REF! | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
| 관광오수 | BOD | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36 | 183.36
|  | COD | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 108.85
|  | SS | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8
|  | T-N | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99
|  | T-P | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87
| 온천수 | BOD | 0 | 12.14 | 24.28 | 36.42 | 48.56 | 60.7 | 72.84 | 84.98 | 137.58 | 190.19 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79
|  | COD | 0 | 4.55 | 9.11 | 13.66 | 18.21 | 22.76 | 27.32 | 31.87 | 51.59 | 71.32 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05
|  | SS | 0 | 6.98 | 13.96 | 20.94 | 27.92 | 34.9 | 41.88 | 48.86 | 79.11 | 109.36 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61
|  | T-N | 0 | 2.43 | 4.86 | 7.28 | 9.71 | 12.14 | 14.57 | 17 | 27.52 | 38.04 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56
|  | T-P | 0 | 0.44 | 0.88 | 1.32 | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.08 | 4.99 | 6.89 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8
| 계 | BOD | #REF! | 241.94 | 253.57 | 265.24 | 276.91 | 288.57 | 300.71 | 312.85 | 365.45 | 418.06 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66 | 470.66
|  | COD | #REF! | 140.97 | 145.23 | 149.51 | 153.78 | 158.05 | 162.61 | 167.16 | 186.88 | 206.61 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34 | 226.34
|  | SS | #REF! | 167.18 | 173.81 | 180.46 | 187.12 | 193.77 | 200.75 | 207.73 | 237.98 | 268.23 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48 | 298.48
|  | T-N | #REF! | 69.62 | 71.97 | 74.31 | 76.66 | 79.01 | 81.44 | 83.87 | 94.39 | 104.91 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 115.43
|  | T-P | #REF! | 5.19 | 5.62 | 6.06 | 6.49 | 6.92 | 7.36 | 7.8 | 9.71 | 11.61 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52
계획수질 |  | BOD | #REF! | 200.99 | 187.48 | 176.44 | 167.52 | 159.98 | 153.78 | 148.46 | 132.18 | 122.16 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36
|  | COD | #REF! | 117.11 | 107.38 | 99.46 | 93.03 | 87.62 | 83.16 | 79.33 | 67.59 | 60.37 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48
|  | SS | #REF! | 138.88 | 128.51 | 120.05 | 113.2 | 107.43 | 102.66 | 98.58 | 86.07 | 78.38 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16
|  | T-N | #REF! | 57.84 | 53.21 | 49.43 | 46.38 | 43.8 | 41.65 | 39.8 | 34.14 | 30.65 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29
|  | T-P | #REF! | 4.31 | 4.16 | 4.03 | 3.93 | 3.84 | 3.76 | 3.7 | 3.51 | 3.39 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31

## 의당STP
사. 의당 하수종말처리시설 계획하수량
구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) |  |  | #REF! | 1377 | 1410 | 1443 | 1476 | 1509 | 1542 | 1978 | 2011 | 2044 | 2077 | 2110 | 2143 | 2176 | 2209 | 2242 | 2275 | 2308 | 2341 | 2374 | 2407
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 195 | 195.8 | 196.6 | 197.4 | 198.2 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 일 최 대 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249
|  | 시간최대 | 439 | 440.8 | 442.6 | 444.4 | 446.2 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
| 지하수 | 일 평 균 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 일 최 대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 시간최대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 | 일 평 균 | #REF! | 270 | 277 | 285 | 293 | 300 | 307 | 394 | 400 | 407 | 413 | 420 | 426 | 433 | 440 | 446 | 453 | 459 | 466 | 472 | 479
|  | 일 최 대 | #REF! | 337 | 347 | 356 | 366 | 376 | 384 | 493 | 501 | 509 | 517 | 525 | 534 | 542 | 550 | 558 | 566 | 575 | 583 | 591 | 599 |  | 50748 | 51554 | 52134 | 104900 | 123800 | 124600 | 124800
|  | 시간최대 | #REF! | 607 | 624 | 641 | 659 | 676 | 691 | 886 | 901 | 916 | 930 | 945 | 960 | 975 | 990 | 1004 | 1019 | 1034 | 1049 | 1064 | 1078 |  | 35273 | 36181 | 37176 | 89100 | 91000 | 92400 | 94000
| 지하수량 | 일 평 균 | #REF! | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 |  | 8182 | 8222 | 8263 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
|  | 일 최 대 | #REF! | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 |  | 8335 | 8484 | 8557 | 6500 | 17900 | 18100 | 18100
|  | 시간최대 | #REF! | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 |  | 10444 | 10559 | 10674 | 3000 | 28850 | 28850 | 28850
| 계 | 일 평 균 | #REF! | 303 | 311 | 320 | 330 | 338 | 346 | 443 | 450 | 458 | 465 | 473 | 480 | 487 | 495 | 502 | 510 | 517 | 525 | 531 | 539 |  | 9285 | 9387 | 9490 | 0 | 25650 | 25650 | 25650
|  | 일 최 대 | #REF! | 370 | 381 | 391 | 403 | 414 | 423 | 542 | 551 | 560 | 569 | 578 | 588 | 596 | 605 | 614 | 623 | 633 | 642 | 650 | 659 | 시설용량 | 112982 | 115000 | 116804 | 213900 | 271950 | 274350 | 276150
|  | 시간최대 | #REF! | 640 | 658 | 676 | 696 | 714 | 730 | 935 | 951 | 967 | 982 | 998 | 1014 | 1029 | 1045 | 1060 | 1076 | 1092 | 1108 | 1123 | 1138 |  | 111823 | 113828 | 115620 | 210900 | 268750 | 271150 | 272950
오수 | 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | #REF! | 77.48 | 79.46 | 81.45 | 83.44 | 85.44 | 87.31 | 111.99 | 113.86 | 115.73 | 117.6 | 119.47 | 121.33 | 123.2 | 125.07 | 126.94 | 128.81 | 130.68 | 132.55 | 134.41 | 136.28 | 기존 | [7 empty] | #VALUE!
|  | COD | #REF! | 57.97 | 59.46 | 60.96 | 62.47 | 63.98 | 65.38 | 83.87 | 85.27 | 86.67 | 88.06 | 89.46 | 90.86 | 92.26 | 93.66 | 95.06 | 96.46 | 97.86 | 99.26 | 100.66 | 102.06 | [8 empty] | #VALUE!
|  | SS | #REF! | 65.71 | 67.45 | 69.21 | 70.97 | 72.73 | 74.32 | 95.34 | 96.93 | 98.52 | 100.11 | 101.7 | 103.29 | 104.88 | 106.47 | 108.06 | 109.66 | 111.25 | 112.84 | 114.43 | 116.02 | [8 empty] | #VALUE!
|  | T-N | #REF! | 18.75 | 19.25 | 19.76 | 20.28 | 20.79 | 21.25 | 27.26 | 27.71 | 28.17 | 28.62 | 29.08 | 29.53 | 29.99 | 30.44 | 30.89 | 31.35 | 31.8 | 32.26 | 32.71 | 33.17 | [8 empty] | #VALUE!
|  | T-P | #REF! | 2.09 | 2.15 | 2.2 | 2.26 | 2.32 | 2.37 | 3.04 | 3.09 | 3.14 | 3.19 | 3.24 | 3.29 | 3.34 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | [8 empty] | #VALUE!
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | #REF! | 209.41 | 208.56 | 208.31 | 207.05 | 206.38 | 206.41 | 206.62 | 206.64 | 206.66 | 206.68 | 206.7 | 206.34 | 206.71 | 206.73 | 206.74 | 206.76 | 206.45 | 206.46 | 206.78 | 206.8
|  | COD | #REF! | 156.68 | 156.06 | 155.91 | 155.01 | 154.54 | 154.56 | 154.74 | 154.75 | 154.77 | 154.76 | 154.78 | 154.52 | 154.8 | 154.81 | 154.82 | 154.83 | 154.6 | 154.61 | 154.86 | 154.87 | [8 empty] | #VALUE!
|  | SS | #REF! | 177.59 | 177.03 | 177.01 | 176.1 | 175.68 | 175.7 | 175.9 | 175.92 | 175.93 | 175.94 | 175.95 | 175.66 | 175.97 | 175.98 | 175.99 | 176.02 | 175.75 | 175.76 | 176.05 | 176.05 | [8 empty] | #VALUE!
|  | T-N | #REF! | 50.68 | 50.52 | 50.54 | 50.32 | 50.22 | 50.24 | 50.3 | 50.29 | 50.3 | 50.3 | 50.31 | 50.22 | 50.32 | 50.31 | 50.31 | 50.32 | 50.24 | 50.25 | 50.32 | 50.33
|  | T-P | #REF! | 5.65 | 5.64 | 5.63 | 5.61 | 5.6 | 5.6 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.61

## Sheet1
공주시 전체 하수발생량(㎥/일) | 년도 | 2005년 |  |  |  |  | 2010년 |  |  |  |  | 2015년 |  |  |  |  | 2020년 |  |  |  |  | 2025년
계 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
공주 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39313 | 39313 | 39313 | 39313 | 39313 | 39963 | 39963 | 39963 | 39963 | 39963 | 40642 | 40642 | 40642 | 40642 | 40642 | 41349
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32517 | 32517 | 32517 | 32517 | 32517 | 33048 | 33048 | 33048 | 33048 | 33048 | 33603 | 33603 | 33603 | 33603 | 33603 | 34182
유구 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896
공암 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
동학사 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1803.75 | 1803.75 | 1803.75 | 1803.75 | 1803.75 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1606.75 | 1606.75 | 1606.75 | 1606.75 | 1606.75 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93
신관 | 일최대 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 6098 | 6098 | 6098 | 6098 | 6098 | 6146 | 6146 | 6146 | 6146 | 6146 | 6193
| 일평균 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 4987 | 4987 | 4987 | 4987 | 4987 | 5026 | 5026 | 5026 | 5026 | 5026 | 5064
의당 | 일최대 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 659
| 일평균 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 539

## Sheet3
구 분 |  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
항 목
국 | ① 전국 주요하천유역 기초조사 |  |  | 20.42 | 37.55 | 10.03 | 0.571 | 0.0021 | 1981, 환경청
| ② 하천오탁의 Modeling 해석 |  |  | 27 | 15 | 14 | 1.45 | 0.54 | 일본,1974～1984
| ③ 한강유역 환경보전종합계획 사업 | [7 empty] | 1983, 환경청
| - 잠실 아파트 |  |  | 24 | - | 20 | - | -
| - 둔촌동 아파트 |  |  | 35 | - | 16 | - | -
내 | - 단독주택 |  |  | 12 | - | 11 | - | -
| ④ 서부해안 환경보전종합계획사업 | [7 empty] | 1986, 환경청
| - 주 택 |  |  | 32 | - | 19 | - | -
| - 아 파 트 |  |  | 43 | - | 25 | - | -
| ⑤ 서울시 하수도정비 기본계획 재정비 | [7 empty] | 1989, 서울시
(실측치)
| - 아파트 지역 |  |  | 24 | - | 22 | - | -
| - 단독주택(수거식 지역) |  |  | 16 | - | 13 | - | -
| ⑥ 영양염류 원단위 산정에 관한 연구 |  |  | 18.04 | - | 11.88 | 1.064 | 0.202 | 1991, 한국환경과학
연구협의회
| ⑦ 하수발생량 절감 방안 등에 관한 연구 |  |  | 25.8 | 28.6 | 22.9 | 0.85 | 0.33 | 1994, 환경처
| ⑧ 하수관거 기본설계 자료분석결과 |  |  | 38.2 | - | 31.6 | - | - | 1995～1997,서울시
| ⑨ 서울시 하수도 정비 기본계획 |  |  | 38 | 21 | 31.5 | 3 | 0.3 | 1998, 서울시
| ⑩ 주택단지내 상수․오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구 | [7 empty] | 2001.7 환경부
한국토지공사
|  | - 단독주택지역 |  | 23.2 | 44.9 | 13.9 | 7.2 | 0.7
|  | - 공동주택지역 |  | 29.3 | 58.1 | 19.8 | 7.4 | 0.8
평 균
⑪ 수계오염총량관리 기술지침
|  |  | - 시가 | 27.88 | - | - | 2.12 | 0.25
|  |  | - 비시가 | 26.73 | - | - | 2.6 | 0.29
|  |  | 평 균 | 27.31 | - | - | 2.36 | 0.27
| ⑫ 농어촌지역 하수발생량 원단위 산정연구 |  |  | 18.32 | 10.35 | 10.66 | 1.46 | 0.14 | 2006.12 환경부
전 체 평 균 |  |  |  | 26.6421 | 30.7857 | 18.2669 | 2.7341 | 0.34765
구 분 |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
항 목
설 | 용인시 하수도정비 | 읍지역 | 31 | 25 | 26 | 3.5 | 0.4 | 2006년 기준
기본계획변경
계 | (2002. 5) | 면지역 | 29 | 23 | 25 | 3.2 | 0.3
| 광주시 하수도정비 기본계획변경(안) |  | 33.7 | 23.1 | 30.4 | 7.5 | 0.95 | 2007년 기준
자 | (2005. 4)
| 대전광역시 하수도정비 기본계획변경(안) |  | 30 | 20 | 25 | 3 | 0.2 | 2005년 기준
료 | (2007. 1)
| 공주시 통합 | 동지역 | 27 | 20.5 | 23 | 4.06 | 0.5 | 1999년 기준
| 하수도정비 기본계획 변경 | 읍지역 | 20 | 18 | 14 | 1.31 | 0.25
| (2003. 8) | 면지역 | 18 | 16 | 13 | 1.2 | 0.2
| 공주시 유구⋅공암⋅동학사 하수도 민간투자사업(2002. 10) |  | 21.6 | 19.6 | 17.6 | 1.66 | 0.32 | 2006년 기준
|  |  | 26.2875 | 20.65 | 21.75 | 3.1787 | 0.39