## 인구계획
○ 인구계획
처리장명 | 처리구역 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주 | 북부처리구역 | 26328 | 26593.4333 | 26858.8667 | 27124.3 | 27389.7333 | 27655.1667 | 27920.6 | 28186.0333 | 28451.4667 | 28716.9 | 28982.3333 | 29247.7667 | 29513.2 | 29778.6333 | 30044.0667 | 30309.5 | 30574.9333 | 30840.3667 | 31105.8 | 31371.2333 | 31636.6667
| 동부처리구역 | 11438 | 11363 | 11288 | 11213 | 11198 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223 | 12223
| 서부처리구역 | 2497 | 2430.8 | 2364.6 | 2298.4 | 2232.2 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166
| 중부처리구역 | 18336 | 18144.5333 | 17953.0667 | 18761.6 | 18570.1333 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667 | 18470.6667
| 소계 | 58599 | 58531.7667 | 58464.5333 | 59397.3 | 59390.0667 | 60514.8333 | 60780.2667 | 61045.7 | 61311.1333 | 61576.5667 | 61842 | 62107.4333 | 62372.8667 | 62638.3 | 62903.7333 | 63169.1667 | 63434.6 | 63700.0333 | 63965.4667 | 64230.9 | 64496.3333
신관 | 신관처리구역 | 648 | 672 | 607 | 4516 | 8865 | 17876 | 17836 | 17801 | 17769 | 17741 | 17716 | 17694 | 17674 | 17657 | 17641 | 17627 | 17615 | 17604 | 17595 | 17586 | 17578 | 등비
| 청룡3,4리 | 2131 | 2148 | 2165 | 2182 | 2199 | 2216 | 2233 | 2250 | 2267 | 2284 | 2301 | 2318 | 2335 | 2352 | 2369 | 2386 | 2403 | 2420 | 2437 | 2454 | 2471 | 로지스틱
|  | 2779 | 2820 | 2772 | 6698 | 11064 | 20092 | 20069 | 20051 | 20036 | 20025 | 20017 | 20012 | 20009 | 20009 | 20010 | 20013 | 20018 | 20024 | 20032 | 20040 | 20049
유구 | 북부처리구역 | 1006.05 | 1006.05 | 1006.05 | 1006.05 | 1006.05 | 1203.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05 | 2653.05
| 동부처리구역 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9 | 1523.9
| 남부처리구역 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8
| 중앙처리구역 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319 | 3319
| 소계 | 6283.75 | 6283.75 | 6283.75 | 6283.75 | 6283.75 | 6480.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75 | 7930.75
공암 | 공암처리구역 | 2137.5 | 2164 | 2190 | 2217 | 2245 | 4272 | 4300 | 4328 | 4357 | 4386 | 4415 | 4445 | 4475 | 4505 | 4536 | 4567 | 4599 | 4631 | 4663 | 4696 | 4729
봉곡 | 봉곡처리구역 | 396 | 399 | 401 | 404 | 406 | 10509 | 10511 | 10514 | 10517 | 10519 | 10522 | 10525 | 10527 | 10530 | 10533 | 10536 | 10538 | 10541 | 10544 | 10547 | 10550
동학사 | 동학사처리구역 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2 | 1184.2
의당 | 의당처리구역 | 1368 | 1407 | 1446 | 1485 | 1524 | 1563 | 1602 | 1641 | 1680 | 1719 | 1758 | 1797 | 1836 | 1875 | 1914 | 1953 | 1992 | 2031 | 2070 | 2109 | 2148 | 등차
계 |  | 72747.45 | 72789.7167 | 72741.4833 | 77669.25 | 82097.0167 | 104615.7833 | 106377.2167 | 106694.65 | 107016.0833 | 107340.5167 | 107668.95 | 108001.3833 | 108334.8167 | 108672.25 | 109011.6833 | 109353.1167 | 109696.55 | 110041.9833 | 110389.4167 | 110737.85 | 111087.2833
78390.8333

## Sheet2
=> 직투입율,수세화율, 정화조 제거율 고려후
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
생활오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 52.86 | 53.24 | 53.38 | 53.51 | 53.63
|  | COD | 40.58 | 40.9 | 41.02 | 41.12 | 41.22
|  | SS | 51.71 | 52.22 | 52.4 | 52.56 | 52.73
|  | T-N | 10.69 | 10.9 | 10.91 | 10.92 | 10.93
|  | T-P | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
| 신관STP | BOD | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62
|  | COD | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06
|  | SS | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36
|  | T-N | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28
|  | T-P | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 유구STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
| 공암STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
| 동학사STP | BOD | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3
|  | COD | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
|  | SS | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
|  | T-N | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
|  | T-P | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 의당STP | BOD | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62
|  | COD | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54

## 영업용수율
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 |  | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 비고
동지역 | 가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
| 영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
| 소 계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
| 영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
읍ㆍ면지역 | 가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
| 영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
| 계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
| 영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
| 용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
| 영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
동지역 | 구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
| 시가화용지 | 450.9 | 44.9 | 48.5 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
| 시가화예정용지 | 8.8 | 4.6 | 0 | 44
| 계 | 459.7 | 49.5 | 48.5 | 33
읍ㆍ면지역 | 구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
| 시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
| 시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
| 계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
| 구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
|  |  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  |  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
|  |  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  |  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  |  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 영업용수율 | 동지역 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | 읍ㆍ면지역 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 영업오수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
|  |  | COD | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77
|  |  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
|  |  | T-N | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  | T-P | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02
|  |  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  |  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  |  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  |  | T-P | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
분뇨 오염부하량 원단위
| 구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 분뇨 오염부하량 원단위 | 동지역처리구역 | BOD | 16.24 | 16.62 | 16.76 | 16.89 | 17.01
|  |  | COD | 13.52 | 13.84 | 13.96 | 14.06 | 14.16
|  |  | SS | 21.35 | 21.86 | 22.04 | 22.2 | 22.37
|  |  | T-N | 7.81 | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.05
|  |  | T-P | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
|  | 신관처리구역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  |  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16

## 공주하수처리장
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 540.8 | 54.1 | 66.1 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 991.2 | 63.3 | 327.3 | 29
계 | 1532 | 117.4 | 393.4 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 오염부하량원단위 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
영업용수율 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
부하량원단위 | 8.74 | 6.56 | 7.36 | 0.76 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.35 | 19 | 30 | 9.44 | 1.08
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.31 | 20.5 | 23 | 2.36 | 0.27
영업오수 | 8.74 | 6.56 | 7.36 | 0.76 | 0.09
분뇨 | 22.35 | 19 | 30 | 9.44 | 1.08
계 | 58.4 | 46.06 | 60.36 | 12.56 | 1.44
마을하수도 | 49.66 | 39.5 | 53 | 11.8 | 1.35

## 신관처리장
농어촌지역 하수발생량 원단위 산정연구 (2006.12,환경부)
○ 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 15.9 | 16 | 30 | 5.94 | 0.61
○ 생활하수 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농어촌지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7 | 면소재지 및 마을하수도 적용
산촌형지구 | 27.4 | 16.2 | 18 | 8.7 | 0.83
어촌형지구 | 27.2 | 20.1 | 26.2 | 9.62 | 0.8
주택단지형지구 | 36.9 | 19.7 | 19.6 | 9.25 | 0.86
평균 | 31.2 | 18.98 | 22.15 | 8.72 | 0.8
○ 계획수질
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 일평균 | 일최대
농어촌지구 | 207 | 124 | 154 | 45 | 4 | 161 | 230
산촌형지구 | 184 | 109 | 121 | 58 | 6 | 149 | 213
어촌형지구 | 168 | 124 | 162 | 59 | 5 | 162 | 231
주택단지형지구 | 194 | 104 | 103 | 49 | 5 | 190 | 271
주택단지내 상수·오수발생량 원단위산정 및 하수처리시설 소요비용 연구(2001.7,환경부)
공동주택지역
각지역별 공동주택지역 상수원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 198.9 | 200.6 | 196.8 | 188 | 205.4 | 196.7 | 231.8 | 184 | 195.6 | 202.3 | 187.7 | 신관처리장 택지지구 적용
| 201.7167 | 시 | 시 | 시 | 시 | 광역 | 시 | 광역 | 광역 | 광역 | 시
각지역별 공동주택지역 오수원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 186.7 | 187.4 | 187.3 | 173.7 | 190 | 220.6 | 219.9 | 179.3 | 170.9 | 185.4 | 153.1
185.2333
각지역별 공동주택지역 오수전환율
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
원단위 | 93.7 | 93.4 | 94.8 | 92.8 | 92.5 | 109.9 | 94.8 | 97 | 88 | 91.8 | 82.2
91.83%
각지역별 공동주택지역 오염부하량 원단위
구분 | 평균 | 부천 | 과천 | 춘천 | 청주 | 대전 | 전주 | 광주 | 대구 | 부산 | 서귀포
BOD | 29.3 | 35.5 | 23.7 | 32 | 22.4 | 38.8 | 29.6 | 17.8 | 29.4 | 39.9 | 23.5 | 27.78
CODcr | 58.1 | 72.9 | 48.4 | 55.4 | 59.3 | 66.8 | 59.9 | 45.8 | 59 | 61.7 | 51.3 | 57.87
SS | 19.8 | 22.7 | 16.7 | 19.5 | 21.4 | 18.2 | 26.3 | 9.9 | 19.2 | 24.4 | 20 | 21.1
T-N | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 8.3 | 6.7 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 6.98
T-P | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.82
계획에 의한 오염부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
나. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24
오염부하량 결정
택지개발지역
1) 가정인구 발생부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24 |  | 시가화지역 적용
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
신금 | 5.2851 | 1.6469 | 0 | 40 | 현재 시가화용지율 적용
월송 | 18.4491 | 3.2778 | 0 | 36
계 | 23.7342 | 4.9247 | 0 | 37
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업용수율 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
부하량원단위 | 10.32 | 7.59 | 8.51 | 0.78 | 0.09
4) 생활하수오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업 | 10.32 | 7.59 | 8.51 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 61.02 | 47.09 | 61.51 | 11.38 | 1.33
자연부락지역
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농어촌지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7

## 마을하수도
○ 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 15.9 | 16 | 30 | 5.94 | 0.61
| 47.75% | 80.4% | 121% | 81.37% | 87.14%
○ 생활하수 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
농촌형지구 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7 | 161 | 207 | 230 | 145
산촌형지구 | 27.4 | 16.2 | 18 | 8.7 | 0.83 | 149 | 184 | 213 | 129
어촌형지구 | 27.2 | 20.1 | 26.2 | 9.62 | 0.8 | 162 | 168 | 231 | 118
주택단지형지구 | 36.9 | 19.7 | 19.6 | 9.25 | 0.86 | 190 | 194 | 271 | 136
평균 | 31.2 | 18.98 | 22.15 | 8.72 | 0.8
○ 계획수질
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 일평균 | 일최대
농어촌지구 | 207 | 124 | 154 | 45 | 4 | 161 | 230
산촌형지구 | 184 | 109 | 121 | 58 | 6 | 149 | 213
어촌형지구 | 168 | 124 | 162 | 59 | 5 | 162 | 231
주택단지형지구 | 194 | 104 | 103 | 49 | 5 | 190 | 271
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
생활하수원단위 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
분뇨발생부하비 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.8 | 0.8
가정잡배수원단위 | 18.315 | 10.348 | 10.664 | 1.46 | 0.14
분뇨발생원단위 | 14.985 | 9.552 | 14.136 | 5.84 | 0.56

## 읍,면지역
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업용수율 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
부하량원단위 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업오수 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 56.62 | 42.4 | 48.2 | 13.78 | 1.54

## 유구읍
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 89.9 | 9.2 | 17.6 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 28.6 | 0 | 23.4 | 26
계 | 118.5 | 9.2 | 41 | 30
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업용수율 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
부하량원단위 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 26.73 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29
영업오수 | 8.02 | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.09
분뇨 | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
계 | 56.62 | 42.4 | 48.2 | 13.78 | 1.54

## 동지역
○ 계획수질
1. 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수에 의한 오염부하량
가정인구 발생부하량 = 가정인구수 X 가정인구발생부하원단위
가정인구 분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 X 가정인구발생부하량
가정인구 잡배수발생부하량 = (1-분뇨발생부하비) X 가정인구발생부하량
구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) |  |  | 분뇨발생부하비
| BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P
시 가 | 50.7 | 10.6 | 1.24 | 0.45 | 0.8 | 0.8
비시가 | 48.6 | 13 | 1.45
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
분뇨부하량 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99 |  |  | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 50.7 | 39.5 | 53 | 10.6 | 1.24 |  |  | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
[8 empty] | 22.345 | 19 | 30 | 9.44 | 1.075
나. 영업오염부하량 산정
1) 과거 상수도 용도별 급수실적에 의한 방법
구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년
가정용 | 4221 | 4144 | 4220 | 4258 | 4288 |  | 11747.7425
영업 및 공업용 | 2314 | 2372 | 2349 | 2555 | 2763
계 | 6535 | 6516 | 6569 | 6813 | 7051
영업용수율(%) | 35 | 36 | 36 | 38 | 39
2) 토지이용계획 면적에 의한 방법
용도지역 | 주거지역 | 상업지역 | 준공업지역 | 공업지역
영업용수율 | 30 | 60~80 | 50 | 20
구분 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 영업용수율 | 비고
시가화용지 | 450.9 | 44.9 | 48.5 | 32 | 현재 시가화용지율 적용
시가화예정용지 | 8.8 | 4.6 | 0 | 44
계 | 459.7 | 49.5 | 48.5 | 33
3) 영업오염부하량
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업용수율 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
부하량원단위 | 9.2 | 6.77 | 7.59 | 0.7 | 0.08
다. 분뇨 오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
부하량원단위 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
하수처리구역내 분뇨처리현황
구분 | 수세식 | 수거식 | 계 | 수세화율
2000년 | 58118 | 6411 | 64529 | 90.06%
2001년 | 63807 | 6120 | 69927 | 91.25%
2002년 | 70878 | 2024 | 72902 | 97.22%
2003년 | 60863 | 1810 | 62673 | 97.11%
2004년 | 61059 | 1889 | 62948 | 97%
2005년 | 76118 | 1534 | 77652 | 98.02%
구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
처 리 인 구 (인) |  | 58599 | 60515 | 61842 | 63170 | 64497
수세화인구 | 정화조 사용인구 | 30737 | 14389 | 14389 | 14389 | 14389
| 분류식화 인구 | 26328 | 46126 | 47453 | 48781 | 50108
1)수세화비율(%) | 정 화 조 사 용 | 52.5 | 23.8 | 23.3 | 22.8 | 22.3
| 분 류 식 | 44.9 | 76.2 | 76.7 | 77.2 | 77.7
| 계 | 97.4 | 100 | 100 | 100 | 100
수거식 사용인구 (인) |  | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0
수 거 식 비 율 (%) |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
구 분 | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | 비 고
∙분뇨정화조 효율검토 및 개선방안에 대한 검토 | 60 | 60 | 75 | - | - | 1982, 국립환경연구원
∙영양염류 원단위 산정에 관한연구 | 45 | 55 | 93 | 2.5 | 1.4 | 1991, 한국환경과학연구협의회
∙수원시 하수종말처리장 증설(2단계)공사 실시설계 | 30 | 30 | 50 | 25 | 1 | 1999, 수원시
∙수원시 하수도정비 기본계획변경 | 30 | 30 | 50 | 10 | 2 | 2001, 수원시
∙용인시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 45 | 60 | 40 | 30 | 2002, 용인시
∙제천시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 2004, 제천시
∙사천시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2 | 2004, 사천시
∙김포시 하수도정비 기본계획변경 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 2006, 김포시
적 용 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
주) 1. 정화조 오염부하 제거율은 오수, 분뇨 및 축산에 관한 법률 시행규칙 제9조 제2항 BOD 50%참조(법 삭제)
2. T-N, T-P제거율은 환경부고시 1999-143호의 처리율 10%참조
동지역 오염부하량 원단위 결정
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
하수도 직결인구 분뇨원단위 | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
| COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
| T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
정화조 설치인구 분뇨원단위 | BOD | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | B | 0.5
| COD | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 0.5
| SS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.5
| T-N | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  | 0.89976
| T-P | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  | 0.89899
수세화율 (%) |  | 97.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
분 류 식 화 관거보급율 (%) |  | 44.9 | 76.2 | 76.7 | 77.2 | 77.7 | D
오수관거 직투입율(%) |  | 44.9 | 76.2 | 76.7 | 77.2 | 77.7 | E=(C×D)/100
정화조설치율(%) |  | 52.5 | 23.8 | 23.3 | 22.8 | 22.3 | F = C - E |  | 97.4 | 100 | 100 | 100
분뇨유입부하량 원단위 | BOD | 16.24 | 20.1 | 20.16 | 20.22 | 20.28 | G=(A×E + B×F)/100
| COD | 13.52 | 16.74 | 16.79 | 16.83 | 16.88
| SS | 21.35 | 26.43 | 26.51 | 26.58 | 26.66
| T-N | 7.81 | 8.28 | 8.28 | 8.29 | 8.29
| T-P | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
가정잡배수 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
영업오수 | BOD | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
| COD | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77
| SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
| T-N | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| T-P | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
계 | BOD | 53.32 | 57.18 | 57.24 | 57.3 | 57.36
| COD | 40.79 | 44.01 | 44.06 | 44.1 | 44.15
| SS | 51.94 | 57.02 | 57.1 | 57.17 | 57.25
| T-N | 10.63 | 11.1 | 11.1 | 11.11 | 11.11
| T-P | 1.24 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
라. 생활하수오염부하량 원단위
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
가정잡배수 | 27.88 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
영업오수 | 9.2 | 6.77 | 7.59 | 0.7 | 0.08
분뇨 | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
계 | 59.9 | 46.27 | 60.59 | 11.3 | 1.32

## 하수량원단위총괄
▣ 장래 계획하수량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고 |  | 사회복지시설
급수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 |  | 구분 |  | 수용인원 | 월사용량 | 일사용량 | 오수전환율 | 하수발생량 |  | 년사용량
| 읍지역 |  | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |  | 신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 |  |  | 90.9014 | 0.9 | 81.8112 |  | 33179
| 면소재지 |  | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 충청남도 교육연수원 |  |  | 0 | 0.9 | 0 |  | 0
유효수율(%) | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 충청남도 학생교육생활관 |  |  | 0.8411 | 0.9 | 0.75699 |  | 307
| 읍지역 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 학생수련회 |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 면소재지 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  |  | 충청남도 운수연수원 |  |  | 9.1918 | 0.9 | 8.2726 | 90.0838 | 3355 | 0.16842 | TYPE1
상수원단위 (Lpcd) | 동지역 |  | 295.2 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 |  |  | 공주교도소 |  |  | 480.0466 | 0.9 | 432.0419 | 444.7989 | 175217 | 0.83158 | TYPE2
| 읍지역 |  | 246.5 | 250.75 | 250.75 | 250.75 | 250.75 |  |  | 군부대 | 60 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0
| 면소재지 |  | 216.75 | 221 | 221 | 221 | 221 |  |  | 소 계 |  |  |  |  | 534.8827
오수전환율 | 동지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 공 암 처리구역 | 명주원 | 175 | 2547.1667 | 84.9056 | 0.9 | 76.415 | 0.29763 | 공장폐수량
| 읍지역 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 치료감호소 | 1000 | 3011.0714 | 100.369 | 0.9 | 90.3321 | 0.35183 | 웅진코웨이2호 |  | 2016.8333 | 67.2278 | 0.9 | 60.505
| 면소재지 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 동곡요양원 | 100 | - | 100 | 0.9 | 90 | 0.35054 | 웅진코웨이1호 |  | 1437.5 | 47.9167 | 0.9 | 43.125
생활오수원단위 | 동지역 | 일평균 | 266 | 270 | 270 | 270 | 270 |  |  | 소 계 | 1275 | 5558.2381 | 285.2746 | 2.7 | 256.7471 |  | 웅진식품 |  | 8593.1667 | 286.4389 | 0.9 | 257.795
|  | 일최대 | 333 | 338 | 338 | 338 | 338 |  | 봉 곡 처리구역 | 대전교육연수원 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045 |  | 계 |  | 12047.5 | 401.5833 | 2.7 | 361.425
|  | 시간최대 | 500 | 507 | 507 | 507 | 507 |  |  | 소 계 | 600 | 301.5 | 10.05 | 0.9 | 9.045
| 읍지역 | 일평균 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 일최대 | 278 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 시간최대 | 500 | 509 | 509 | 509 | 509
| 면소재지 | 일평균 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 |  |  | 하수량의 시간적 변화율
|  | 일최대 | 244 | 249 | 249 | 249 | 249 |  |  | 구 분 |  | 일 평 균 | 일 최 대 | 시 간 최 대
|  | 시간최대 | 439 | 448 | 448 | 448 | 448 |  |  | 생활하수량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
지하수원단위 | 동지역 | 일평균 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
|  | 일최대 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  | 관 광 하 수 량 | 동 지 역 | 0.8 | 1 | 1.5
|  | 시간최대 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 읍ㆍ면지역 | 0.8 | 1 | 1.8
| 읍지역 | 일평균 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 공장폐수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 일최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 사회복지시시설 오수량 |  | 0.7 | 1 | 1.8
|  | 시간최대 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 지 하 수 유 입 량 |  | 1 | 1 | 1
| 면소재지 | 일평균 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 지하수 사용량 |  | 1 | 1 | 1.5
|  | 일최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 정수장배출수량 |  | 1 | 1 | 2
|  | 시간최대 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 온천지구오수량 |  | 1 | 1 | 1.8
관광하수원단위 (숙박객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135
|  | 일최대 | 167 | 169 | 169 | 169 | 169 |  |  | 사업장의 규모별 구분(제17조제2항관련)
|  | 시간최대 | 250 | 254 | 254 | 254 | 254 |  |  | 종별 | 배출규모
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1종 | 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장
|  | 일최대 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  | 2종 | 1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장
|  | 시간최대 | 220 | 224 | 224 | 224 | 224 |  |  | 3종 | 1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장
관광하수원단위 (일귀객) | 동지역 (공주STP) | 일평균 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |  |  | 4종 | 1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장
|  | 일최대 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 5종 | 상기 제1종사업장 내지 제4종사업장에 해당하지 아니하는 배출시설
|  | 시간최대 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76
| 면소재지 (동학사STP) | 일평균 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일최대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 시간최대 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67
지하수사용량 | 공주STP | 일평균 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 일최대 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 시간최대 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |  |  | 100
정수장배출수 | 공주STP | 일평균 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |  |  | 70 | 1.4286
|  | 일최대 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 시간최대 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |  |  |  |  | 1020.6
사회복지시설오수량 | 공암STP | 일평균 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471 | 256.7471
|  | 일최대 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339 | 320.9339
|  | 시간최대 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811 | 577.6811
| 신관STP | 일평균 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827 | 534.8827
|  | 일최대 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034 | 668.6034
|  | 시간최대 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862 | 1203.4862
온천지구오수량 | 동학사STP | 일평균 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080
|  | 일최대 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080
|  | 시간최대 | 0 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944
공장폐수량 | 유구STP | 일평균 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
|  | 일최대 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
|  | 시간최대 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040

## 수질원단위총괄
1. 생활하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
가정잡배수 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 50.2436 | 0.4451
|  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 39.12 | 0.47597
|  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 52.4 | 0.56107
|  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 10.4304 | 0.79675
|  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.2202 | 0.79512
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  | 공주시의 영업용수율 결정
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 동지역 | 33
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 읍ㆍ면 | 30
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 면소제지 외지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 16.2024 | 20.1044 | 20.1615 | 20.2185 | 20.2756
|  | COD | 13.4902 | 16.739 | 16.7865 | 16.834 | 16.8815
|  | SS | 21.3003 | 26.43 | 26.505 | 26.58 | 26.655
|  | T-N | 7.8525 | 8.2782 | 8.2824 | 8.2867 | 8.2909
|  | T-P | 0.91674 | 0.96644 | 0.96693 | 0.96743 | 0.96792
| 신관STP | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 유구STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 공암STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 봉곡STP | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 동학사STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 의당STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 0.33
|  | COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 0.33
|  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.33
|  | T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.33
|  | T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.33
| 신관STP | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156
|  | COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
|  | SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
|  | T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
|  | T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
| 유구STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 공암STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 봉곡STP | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 동학사STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 의당STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
=> 직투입율,수세화율, 정화조 제거율 고려후
생활오수 오염부하량 원단위 | 공주STP | BOD | 53.2828 | 57.1848 | 57.2419 | 57.2989 | 57.356
|  | COD | 40.7552 | 44.004 | 44.0515 | 44.099 | 44.1465
|  | SS | 51.8903 | 57.02 | 57.095 | 57.17 | 57.245
|  | T-N | 10.6721 | 11.0978 | 11.102 | 11.1063 | 11.1105
|  | T-P | 1.2492 | 1.2989 | 1.2994 | 1.2999 | 1.3004
| 신관STP | BOD | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156
|  | COD | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
|  | SS | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
|  | T-N | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
|  | T-P | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
| 유구STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 공암STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 공암STP | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138
| 봉곡STP | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 동학사STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 동학사STP | BOD | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095 | 38.5095
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604 | 22.8604
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812 | 27.6812
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212 | 7.6212
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7308
| 의당STP | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 |  | 의당STP | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  |  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |  |  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138
2. 지하수사용 및 기타하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  |  |  |  | 56.1816
지하수사용 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  |  |  | 42.02 | 0.74793
|  | COD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 47.6 | 0.84725
|  | SS | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  | 13.572 | 0.24157
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1.5138 | 0.026945
|  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3. 관광하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 숙박객 | 일귀객
| 관광하수 오염부하 원단위비율 | BOD | 85% | 24%
|  | COD | 85% | 24%
|  | SS | 84% | 23%
|  | T-N | 95% | 40%
|  | T-P | 86% | 27%
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
숙박객 | 동지역 (공주STP) | BOD | 45.2904 | 48.6071 | 48.6556 | 48.7041 | 48.7526
|  | COD | 34.6419 | 37.4034 | 37.4438 | 37.4841 | 37.5245 |  |  | 377069 |  | 42.5
|  | SS | 43.5879 | 47.8968 | 47.9598 | 48.0228 | 48.0858
|  | T-N | 10.1385 | 10.5429 | 10.5469 | 10.5509 | 10.555
|  | T-P | 1.0743 | 1.1171 | 1.1175 | 1.1179 | 1.1184
| 읍ㆍ면지역 (동학사STP) | BOD | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544
|  | COD | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717
|  | SS | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984
|  | T-N | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934
|  | T-P | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019
일귀객 | 동지역 (공주STP) | BOD | 12.7879 | 13.7244 | 13.738 | 13.7517 | 13.7654
|  | COD | 9.7812 | 10.561 | 10.5724 | 10.5838 | 10.5952
|  | SS | 11.9348 | 13.1146 | 13.1319 | 13.1491 | 13.1663
|  | T-N | 4.2688 | 4.4391 | 4.4408 | 4.4425 | 4.4442
|  | T-P | 0.3373 | 0.35071 | 0.35085 | 0.35098 | 0.35111
| 읍ㆍ면지역 (동학사STP) | BOD | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836
|  | COD | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848
|  | SS | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948
|  | T-N | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288
|  | T-P | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873
4. 사회복지시설 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  | 구분 |  | 설치목적 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
사회복지시설 | 사회복지시설1 (연수원) | BOD | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |  | 신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 | 공무원연수 | 330 | 220 | 220 | 63 | 9 | 16. 부대급식시설중 교육연구
|  | COD | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 | 247.1255 |  |  | 충청남도 학생교육생활관 | 학생수련시설 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 6. 교육연구 및 복지시설중 청소년 수련원
|  | SS | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 | 280.9304 |  |  | 충청남도 운수연수원 | 운수연수 | 330 | 220 | 220 | 63 | 9 | 16. 부대급식시설중 교육연구
|  | T-N | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 | 80.3158 |  |  | 공주교도소 | 교도소 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 13. 공공시설중 교도소
|  | T-P | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 | 8.9583 |  |  | 군부대 | 군부대 | 200 | 150 | 150 | 40 | 8 | 13. 공공시설중 군대숙소
| 사회복지시설2 (기타시설) | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 평균 |  | 252 | 178 | 178 | 49.2 | 8.4
|  | COD | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 | 149.773 |  | 공 암 처리구역 | 명주원 |  | 200 | 150 | 150 | 40 | 5
|  | SS | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 | 170.2609 |  |  | 치료감호소 |  | 300 | 200 | 200 | 60 | 8
|  | T-N | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 | 48.6762 |  |  | 동곡요양원 |  | 200 | 150 | 150 | 40 | 5
|  | T-P | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 | 5.4293 |  |  | 평균 |  | 233.3333 | 166.6667 | 166.6667 | 46.6667 | 6
| 사회복지시설3 (치료감호소) | BOD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | COD | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596 | 224.6596
|  | SS | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913 | 255.3913
|  | T-N | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144 | 73.0144
|  | T-P | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439 | 8.1439
5. 온천오수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
동학사STP |  | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
6. 공장폐수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
유구STP |  | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7. 정수장 배출수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
공주STP |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 53.7048
|  | COD | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 |  | 41.1065 | 0.76542
|  | SS | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  | 52.445 | 0.97654
|  | T-N | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 |  | 10.8391 | 0.20183
|  | T-P | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 |  | 1.2687 | 0.023624

## 4.생활
라. 처리구역별 생활하수 오염부하 원단위
▣ 공주처리구역 생활하수 오염부하량 원단위 | [6 empty] | (단위:g/인·일)
구 분 |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | A
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 16.2024 | 20.1044 | 20.1615 | 20.2185 | 20.2756 | B
| COD | 13.4902 | 16.739 | 16.7865 | 16.834 | 16.8815
| SS | 21.3003 | 26.43 | 26.505 | 26.58 | 26.655
| T-N | 7.8525 | 8.2782 | 8.2824 | 8.2867 | 8.2909
| T-P | 0.91674 | 0.96644 | 0.96693 | 0.96743 | 0.96792
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | C
| COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765
| SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
| T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996
| T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 53.2828 | 57.1848 | 57.2419 | 57.2989 | 57.356 | D=A+B+C
| COD | 40.7552 | 44.004 | 44.0515 | 44.099 | 44.1465
| SS | 51.8903 | 57.02 | 57.095 | 57.17 | 57.245
| T-N | 10.6721 | 11.0978 | 11.102 | 11.1063 | 11.1105
| T-P | 1.2492 | 1.2989 | 1.2994 | 1.2999 | 1.3004
▣ 신관처리구역 생활하수 오염부하량 원단위 | [6 empty] | (단위:g/인·일)
◎ 신관지역
구 분 |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | A
| COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
| T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
| T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | C
| COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
| SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
| T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
| T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | D=A+B+C
| COD | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
| SS | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
| T-N | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
| T-P | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
◎ 의당지역 | [6 empty] | (단위:g/인·일)
구 분 |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
▣ 유구처리구역 생활하수 오염부하량 원단위 | [6 empty] | (단위:g/인·일)
구 분 |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
▣ 공암처리구역 생활하수 오염부하량 원단위 | [6 empty] | (단위:g/인·일)
구 분 |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
▣ 동학사처리구역 생활하수 오염부하량 원단위 | [6 empty] | (단위:g/인·일)
구 분 |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | A
| COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | B
| COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
| SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | C
| COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
생 활 하 수 오염부하량 원단위 | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | D=A+B+C
| COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
| T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537

## 5.관광
3.1.2 관광하수 오염부하량 원단위
가. 공주 문화관광 단지 및 곰나루유원지 관광하수 오염부하 원단위 | [7 empty] | (단위 : g/인·일)
구 분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 53.2828 | 57.1848 | 57.2419 | 57.2989 | 57.356
|  | COD | 40.7552 | 44.004 | 44.0515 | 44.099 | 44.1465
|  | SS | 51.8903 | 57.02 | 57.095 | 57.17 | 57.245
|  | T-N | 10.6721 | 11.0978 | 11.102 | 11.1063 | 11.1105
|  | T-P | 1.2492 | 1.2989 | 1.2994 | 1.2999 | 1.3004
관광오수 오염부하 원단위 | 숙박객 | BOD | 45.2904 | 48.6071 | 48.6556 | 48.7041 | 48.7526
|  | COD | 34.6419 | 37.4034 | 37.4438 | 37.4841 | 37.5245
|  | SS | 43.5879 | 47.8968 | 47.9598 | 48.0228 | 48.0858
|  | T-N | 10.1385 | 10.5429 | 10.5469 | 10.5509 | 10.555
|  | T-P | 1.0743 | 1.1171 | 1.1175 | 1.1179 | 1.1184
| 일귀객 | BOD | 12.7879 | 13.7244 | 13.738 | 13.7517 | 13.7654
|  | COD | 9.7812 | 10.561 | 10.5724 | 10.5838 | 10.5952
|  | SS | 11.9348 | 13.1146 | 13.1319 | 13.1491 | 13.1663
|  | T-N | 4.2688 | 4.4391 | 4.4408 | 4.4425 | 4.4442
|  | T-P | 0.3373 | 0.35071 | 0.35085 | 0.35098 | 0.35111
나. 동학사 관광하수 오염부하 원단위 | [7 empty] | (단위 : g/인·일)
구 분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
관광오수 오염부하 원단위 | 숙박객 | BOD | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544
|  | COD | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717
|  | SS | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984
|  | T-N | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934
|  | T-P | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019
| 일귀객 | BOD | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836
|  | COD | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848
|  | SS | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948
|  | T-N | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288
|  | T-P | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873

## 6.기타오염부하원단위
3.1.3 공장폐수 오염부하량 원단위 | [6 empty] | (단위 : ㎎/L)
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
유구STP |  | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3.1.4 온천오수 오염부하량 원단위 | [6 empty] | (단위 : ㎎/L)
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
동학사STP 유 구STP |  | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
3.1.5 정수장 배출수 오염부하량 원단위
가. 정수장 배출수 수질 현황
구분 |  |  | 일평균배출수질(mg/L) |  |  |  | 비고
|  |  | 2005년 |  | 2006년
|  |  | BOD평균 | SS평균 | BOD평균 | SS평균
1월 |  |  | 88 | 81 | 52.1 | 77.4
2월 |  |  | 91.8 | 82 | 43.6 | 71.2
3월 |  |  | 93.2 | 78.2 | 45.9 | 71
4월 |  |  | 91.5 | 79.2 | 41.8 | 59.4
5월 |  |  | 45.4 | 82.5 | 43.1 | 63
6월 |  |  | 40.5 | 71.6 | 40.3 | 69.1
7월 |  |  | 42.7 | 73.8 | 25.5 | 89.7
8월 |  |  | 51.7 | 71.4 | 25.7 | 82.1
9월 |  |  | 51.7 | 73.3 | 22.4 | 82.6
10월 |  |  | 52.9 | 74 | 26.1 | 85.8
11월 |  |  | 35.2 | 55.3 | 25.6 | 92.9
12월 |  |  | 39.3 | 63 | 23.2 | 84.4
평균 |  |  | 60.325 | 73.775 | 34.6083 | 77.3833
최고 |  |  | 93.2 | 82.5 | 52.1 | 92.9
최저 |  |  | 35.2 | 55.3 | 22.4 | 59.4
나. 정수장 배출수 오염부하량 원단위 | [6 empty] | (단위 : ㎎/L)
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
공주STP |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  | COD | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | SS | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
|  | T-N | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49
|  | T-P | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11
3.1.6. 지하수사용 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
지하수사용 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
|  | COD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | SS | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## 1.가정잡배수
3.1 오염부하량 원단위
3.1.1 생활하수 오염부하량 원단위
가 .가정잡배수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
가정잡배수 오염부하량 원단위 (g/인·일) | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
|  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
|  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 면소제지 외지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
※ 수계오염총량관리 기술지침, 공주시 통합 하수도정비 기본계획 변경(2003.8) 참조
나. 분뇨 오염부하 원단위
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | 동지역 | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 공주 신관
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 유구 공암
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 면소재지외지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 동학사
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
※ 오염총량 관리계획 수립지침 분뇨부하비를 적용하여 산출

## 사회복지시설오염부하원단위
구분 |  | 설치목적 | 건축물 용도적용 | 적용수질 |  |  |  |  | 비고 | 비율
|  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | COD | SS | T-N | T-P
신 관 처리구역 | 충청남도 지방 공무원교육원 | 공무원연수 | 16. 부대급식시설중 교육연구 | 330 | 247.1255 | 280.9304 | 80.3158 | 8.9583 | 1 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 충청남도 학생교육생활관 | 학생수련시설 | 6. 교육연구 및 복지시설중 청소년 수련원 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 충청남도 운수연수원 | 운수연수 | 16. 부대급식시설중 교육연구 | 330 | 247.1255 | 280.9304 | 80.3158 | 8.9583 | 1 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 공주교도소 | 교도소 | 13. 공공시설중 교도소 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 군부대 | 군부대 | 13. 공공시설중 군대숙소 | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
공 암 처리구역 | 명주원 | 정신지체자 |  | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 치료감호소 |  |  | 300 | 224.6596 | 255.3913 | 73.0144 | 8.1439 | 3 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146
| 동곡요양원 |  |  | 200 | 149.773 | 170.2609 | 48.6762 | 5.4293 | 2 | 0.74887 | 0.8513 | 0.24338 | 0.027146

## 3.영업오염부하량
다. 영업오수 오염부하 원단위
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
가정잡배수 오염부하량 원단위 (g/인·일) | 동지역 | BOD | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88
|  | COD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  | SS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | T-N | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
|  | T-P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
| 면소제지 외지역 | BOD | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73
|  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | T-N | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | T-P | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
영업용수율 | 동지역 | 공주 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
|  | 신관 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
| 읍ㆍ면지역 |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
영업오수 오염부하량 원단위 (g/인·일) | 공주STP | BOD | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004
|  | COD | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765
|  | SS | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
|  | T-N | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6996
|  | T-P | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825
| 신관STP (신관지역) | BOD | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156
|  | COD | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585
|  | SS | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
|  | T-N | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844
|  | T-P | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
| 신관STP (의당지역) | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 유구STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 공암STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| 동학사STP | BOD | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019
|  | COD | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
|  | SS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | T-N | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | T-P | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087

## 2.분뇨오염부하량원단위
나. 분뇨 오염부하 원단위
구분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
분뇨 오염부하량 원단위 | 동지역 | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 공주 신관
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 읍ㆍ면지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 유구 공암 의당
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 면소재지외지역 | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 동학사
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
○ 수세화율, 직투입율, 정화조 처리효율
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
수세화율 | 동지역 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 신관 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 유구 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 공암 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 동학사 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 의당 |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
직투입율 | 동지역 |  | 44.9% | 76.2% | 76.7% | 77.2% | 77.7%
| 신관 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 유구 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 공암 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 동학사 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 의당 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
정화조 처리효율 | 공주시전체 | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
○ 처리장별 분뇨 오염부하 원단위
▣공주하수처리장
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공주STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 44.9% | 76.2% | 76.7% | 77.2% | 77.7% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 16.2024 | 20.1044 | 20.1615 | 20.2185 | 20.2756 | E
|  | COD | 13.4902 | 16.739 | 16.7865 | 16.834 | 16.8815
|  | SS | 21.3003 | 26.43 | 26.505 | 26.58 | 26.655
|  | T-N | 7.8525 | 8.2782 | 8.2824 | 8.2867 | 8.2909
|  | T-P | 0.91674 | 0.96644 | 0.96693 | 0.96743 | 0.96792
주: E=A×B×{(1-C)×(1-D)}+A×B×C
▣신관하수처리장
◎ 신관지역
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
신관STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
주: E=A×B×{(1-C)×(1-D)}+A×B×C
◎ 의당지역
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
의당STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
주: E=A×B×{(1-C)×(1-D)}+A×B×C
▣유구하수처리장
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
유구STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
주: E=A×B×{(1-C)×(1-D)}+A×B×C
▣공암하수처리장
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
공암STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
주: E=A×B×{(1-C)×(1-D)}+A×B×C
▣동학사하수처리장
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
동학사STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | A
|  | COD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 수세화율(%) |  | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | E
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
주: E=A×B×{(1-C)×(1-D)}+A×B×C
▣분뇨오염부하량 총괄
구분 |  |  | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
분뇨 오염 부하량 원단위 (g/인·일) | 공주STP | BOD | 16.2024 | 20.1044 | 20.1615 | 20.2185 | 20.2756
|  | COD | 13.4902 | 16.739 | 16.7865 | 16.834 | 16.8815
|  | SS | 21.3003 | 26.43 | 26.505 | 26.58 | 26.655
|  | T-N | 7.8525 | 8.2782 | 8.2824 | 8.2867 | 8.2909
|  | T-P | 0.91674 | 0.96644 | 0.96693 | 0.96743 | 0.96792
| 신관STP (신관지역) | BOD | 22.3636 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.3104 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
|  | T-P | 0.9702 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 신관STP (의당지역) | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 유구STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 공암STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
| 동학사STP | BOD | 21.4326 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87
|  | COD | 18.62 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | SS | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 10.192 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | T-P | 1.1368 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16

## 하수량총괄
2.2 장래 계획하수량
2.2.1 처리장별 계획 하수량
구분 |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주STP | 일 평 균 | 22943 | 22865 | 23180 | 23900 | 26285 | 26365 | 26446 | 26066 | 26143 | 26222 | 26301 | 26381 | 26462 | 26543 | 26625 | 26708 | 26791 | 26876 | 26960 | 27046
| 일 최 대 | 28030 | 27935 | 28320 | 29200 | 32171 | 32269 | 32367 | 31903 | 31997 | 32094 | 32191 | 32288 | 32387 | 32486 | 32586 | 32687 | 32789 | 32893 | 32996 | 33101
| 시간최대 | 41149 | 41011 | 41570 | 42851 | 47271 | 47413 | 47556 | 46881 | 47018 | 47158 | 47300 | 47442 | 47585 | 47729 | 47875 | 48022 | 48170 | 48321 | 48471 | 48624
신관STP | 일 평 균 | 953 | 838 | 838 | 839 | 839 | 847 | 945 | 3495 | 3503 | 3511 | 3519 | 3527 | 3535 | 3543 | 3551 | 3559 | 3566 | 3574 | 3581 | 3589
| 일 최 대 | 1208 | 1061 | 1061 | 1061 | 1062 | 1072 | 1197 | 4424 | 4435 | 4444 | 4454 | 4464 | 4474 | 4484 | 4494 | 4504 | 4513 | 4523 | 4533 | 4543
| 시간최대 | 2021 | 1771 | 1774 | 1777 | 1781 | 1798 | 2013 | 6708 | 6726 | 6742 | 6760 | 6777 | 6794 | 6811 | 6829 | 6845 | 6862 | 6879 | 6896 | 6913
유구STP | 일 평 균 | 2067 | 2019 | 1974 | 1930 | 2464 | 2464 | 2581 | 2581 | 2581 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114
| 일 최 대 | 2479 | 2419 | 2362 | 2306 | 2892 | 2892 | 3040 | 3040 | 3040 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573
| 시간최대 | 4422 | 4319 | 4220 | 4124 | 5160.8 | 5160.8 | 5415.8 | 5415.8 | 5415.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8
공암STP | 일 평 균 | 556 | 561 | 565 | 571 | 621 | 626 | 631 | 3598 | 3603 | 3609 | 3614 | 3619 | 3625 | 3630 | 3636 | 3642 | 3647 | 3653 | 3659 | 3664
| 일 최 대 | 704 | 711 | 716 | 723 | 787 | 793 | 800 | 4559 | 4565 | 4572 | 4579 | 4585 | 4592 | 4599 | 4606 | 4614 | 4620 | 4628 | 4635 | 4642
| 시간최대 | 1215 | 1227 | 1237 | 1248 | 1358 | 1369 | 1380 | 7870 | 7881 | 7893 | 7905 | 7916 | 7928 | 7940 | 7952 | 7965 | 7977 | 7989 | 8002 | 8014
동학사STP | 일 평 균 | 859 | 991 | 1123 | 1254 | 1386 | 1521 | 1656 | 1791 | 2781 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771
| 일 최 대 | 1069 | 1200 | 1331 | 1462 | 1593 | 1728 | 1863 | 1998 | 2988 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978
| 시간최대 | 1898 | 2134 | 2371 | 2606 | 2843 | 3086 | 3329 | 3572 | 5354 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136
계 | 일 평 균 | 27378 | 27274 | 27680 | 28494 | 31595 | 31823 | 32259 | 37531 | 38611 | 40227 | 40319 | 40412 | 40507 | 40601 | 40697 | 40794 | 40889 | 40988 | 41085 | 41184
| 일 최 대 | 33490 | 33326 | 33790 | 34752 | 38505 | 38754 | 39267 | 45924 | 47025 | 48661 | 48775 | 48888 | 49004 | 49120 | 49237 | 49356 | 49473 | 49595 | 49715 | 49837
| 시간최대 | 50705 | 50462 | 51172 | 52606 | 58413.8 | 58826.8 | 59693.8 | 70446.8 | 72394.8 | 75410.8 | 75582.8 | 75752.8 | 75924.8 | 76097.8 | 76273.8 | 76449.8 | 76626.8 | 76806.8 | 76986.8 | 77168.8

## 수질총괄
3.2 장래 계획수질
3.2.1 처리장별 계획수질 | [21 empty] | (단위 : ㎎/L)
구분 |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주STP | BOD | 128.84 | 128.85 | 128.86 | 128.92 | 149.6 | 149.62 | 149.6 | 149.77 | 149.78 | 149.76 | 149.75 | 149.77 | 149.75 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 149.75 | 149.77 | 149.75
| COD | 96.7 | 96.71 | 96.73 | 96.83 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.57 | 113.56 | 113.56 | 113.59 | 113.6 | 113.59 | 113.59 | 113.61 | 113.6 | 113.62 | 113.63 | 113.64 | 113.64
| SS | 120.36 | 120.34 | 120.43 | 120.64 | 143.87 | 143.87 | 143.9 | 144 | 144.02 | 144.05 | 144.06 | 144.1 | 144.13 | 144.15 | 144.18 | 144.2 | 144.21 | 144.25 | 144.26 | 144.29
| T-N | 25.7 | 25.68 | 25.72 | 25.74 | 30.49 | 30.45 | 30.46 | 30.49 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.44 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.42
| T-P | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.54 | 3.56 | 3.55 | 3.57 | 3.56 | 3.55 | 3.57 | 3.56 | 3.55 | 3.54 | 3.56 | 3.55 | 3.54 | 3.56 | 3.55 | 3.53
신관STP | BOD | 192.65 | 192.27 | 192.52 | 192.84 | 194.46 | 194.5 | 194.9 | 180.68 | 180.68 | 180.74 | 180.78 | 180.82 | 180.85 | 180.89 | 180.93 | 180.95 | 181.03 | 181.07 | 181.09 | 181.13
| COD | 144.88 | 144.66 | 144.82 | 145.01 | 146.36 | 146.38 | 146.61 | 138.39 | 138.38 | 138.43 | 138.45 | 138.47 | 138.48 | 138.51 | 138.53 | 138.54 | 138.59 | 138.61 | 138.63 | 138.65
| SS | 168.55 | 168.71 | 168.67 | 168.69 | 170.6 | 170.59 | 170.41 | 175.02 | 174.97 | 174.98 | 174.96 | 174.95 | 174.93 | 174.91 | 174.9 | 174.87 | 174.9 | 174.89 | 174.86 | 174.85
| T-N | 44.64 | 44.38 | 44.53 | 44.69 | 45.5 | 45.52 | 45.81 | 36.29 | 36.31 | 36.34 | 36.37 | 36.4 | 36.42 | 36.45 | 36.47 | 36.5 | 36.53 | 36.56 | 36.58 | 36.6
| T-P | 5.02 | 4.99 | 5 | 5.02 | 5.11 | 5.11 | 5.14 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.22 | 4.22
유구STP | BOD | 164.78 | 164.52 | 164.18 | 163.91 | 156.07 | 156.07 | 157.1 | 157.1 | 157.1 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56
| COD | 131.68 | 131.7 | 131.66 | 131.67 | 120.57 | 120.57 | 121.15 | 121.15 | 121.15 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47
| SS | 143.45 | 143.33 | 143.14 | 143.01 | 133.47 | 133.47 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18
| T-N | 40.02 | 39.96 | 39.89 | 39.82 | 37.72 | 37.72 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79
| T-P | 4.6 | 4.6 | 4.59 | 4.59 | 4.46 | 4.46 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
공암STP | BOD | 176.69 | 176.53 | 176.79 | 176.63 | 177.99 | 178.07 | 177.93 | 178.03 | 178.05 | 178.04 | 178.03 | 178.07 | 178.06 | 178.06 | 178.06 | 178.02 | 178.07 | 178.03 | 178.04 | 178.05
| COD | 132.14 | 132.03 | 132.22 | 132.1 | 133.29 | 133.35 | 133.24 | 133.32 | 133.34 | 133.33 | 133.32 | 133.35 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | 133.31 | 133.35 | 133.32 | 133.33 | 133.34
| SS | 149.7 | 149.56 | 149.78 | 149.64 | 151.52 | 151.59 | 151.46 | 151.56 | 151.58 | 151.57 | 151.56 | 151.59 | 151.58 | 151.58 | 151.58 | 151.55 | 151.59 | 151.56 | 151.57 | 151.58
| T-N | 42.68 | 42.64 | 42.71 | 42.67 | 43.32 | 43.34 | 43.3 | 43.33 | 43.34 | 43.33 | 43.33 | 43.34 | 43.34 | 43.34 | 43.33 | 43.33 | 43.34 | 43.33 | 43.33 | 43.33
| T-P | 4.76 | 4.75 | 4.76 | 4.76 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83
동학사STP | BOD | 323.61 | 296.58 | 274.91 | 257.13 | 242.59 | 229.88 | 219.02 | 209.63 | 166.68 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11
| COD | 238.27 | 215.11 | 196.54 | 181.3 | 168.83 | 157.99 | 148.71 | 140.69 | 104.02 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6
| SS | 263.4 | 239.23 | 219.84 | 203.93 | 191.08 | 179.75 | 170.05 | 161.67 | 123.35 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
| T-N | 113.91 | 103.11 | 94.44 | 87.33 | 81.53 | 76.41 | 72.03 | 68.25 | 50.94 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24
| T-P | 9.56 | 8.83 | 8.23 | 7.76 | 7.36 | 7.01 | 6.71 | 6.46 | 5.28 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69

## 공주STP
가. 공주 하수종말처리시설 계획수질
구 분 |  |  |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  |  | 59311 | 59079 | 60023 | 62187 | 64216 | 64456 | 64698 | 63556 | 63790 | 64026 | 64264 | 64504 | 64746 | 64990 | 65236 | 65485 | 65736 | 65989 | 66244 | 66501
| 관광인구 |  | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983 | 20983
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243 | 29243
하수량원단위 (L/인·일) | 상주 | 생활하수 | 일 평 균 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296
|  |  | 일 최 대 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370
|  |  | 시간최대 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555
|  | 지하수 | 일 평 균 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  | 일 최 대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  | 시간최대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 관광 | 숙 박 객 | 일 평 균 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
|  |  | 일 최 대 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
|  |  | 시간최대 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222
|  | 일 귀 객 | 일 평 균 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
|  |  | 일 최 대 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  | 시간최대 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 17556 | 17487 | 17767 | 18407 | 19008 | 19079 | 19151 | 18813 | 18882 | 18952 | 19022 | 19093 | 19165 | 19237 | 19310 | 19384 | 19458 | 19533 | 19608 | 19684
|  |  | 지 하 수 | 2195 | 2186 | 2221 | 2301 | 2376 | 2385 | 2394 | 2352 | 2360 | 2369 | 2378 | 2387 | 2396 | 2405 | 2414 | 2423 | 2432 | 2442 | 2451 | 2461
|  |  | 소계 | 19751 | 19673 | 19988 | 20708 | 21384 | 21464 | 21545 | 21165 | 21242 | 21321 | 21400 | 21480 | 21561 | 21642 | 21724 | 21807 | 21890 | 21975 | 22059 | 22145
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709
|  | 계 |  | 22943 | 22865 | 23180 | 23900 | 26285 | 26365 | 26446 | 26066 | 26143 | 26222 | 26301 | 26381 | 26462 | 26543 | 26625 | 26708 | 26791 | 26876 | 26960 | 27046
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 21945 | 21859 | 22209 | 23009 | 23760 | 23849 | 23938 | 23516 | 23602 | 23690 | 23778 | 23866 | 23956 | 24046 | 24137 | 24229 | 24322 | 24416 | 24510 | 24605
|  |  | 지 하 수 | 2195 | 2186 | 2221 | 2301 | 2376 | 2385 | 2394 | 2352 | 2360 | 2369 | 2378 | 2387 | 2396 | 2405 | 2414 | 2423 | 2432 | 2442 | 2451 | 2461
|  |  | 소계 | 24140 | 24045 | 24430 | 25310 | 26136 | 26234 | 26332 | 25868 | 25962 | 26059 | 26156 | 26253 | 26352 | 26451 | 26551 | 26652 | 26754 | 26858 | 26961 | 27066
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145
|  | 계 |  | 28030 | 27935 | 28320 | 29200 | 32171 | 32269 | 32367 | 31903 | 31997 | 32094 | 32191 | 32288 | 32387 | 32486 | 32586 | 32687 | 32789 | 32893 | 32996 | 33101 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 32918 | 32789 | 33313 | 34514 | 35640 | 35773 | 35907 | 35274 | 35403 | 35534 | 35667 | 35800 | 35934 | 36069 | 36206 | 36344 | 36483 | 36624 | 36765 | 36908
|  |  | 지 하 수 | 2195 | 2186 | 2221 | 2301 | 2376 | 2385 | 2394 | 2352 | 2360 | 2369 | 2378 | 2387 | 2396 | 2405 | 2414 | 2423 | 2432 | 2442 | 2451 | 2461
|  |  | 소계 | 35113 | 34975 | 35534 | 36815 | 38016 | 38158 | 38301 | 37626 | 37763 | 37903 | 38045 | 38187 | 38330 | 38474 | 38620 | 38767 | 38915 | 39066 | 39216 | 39369
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232 | 5232
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219
|  | 계 |  | 41149 | 41011 | 41570 | 42851 | 47271 | 47413 | 47556 | 46881 | 47018 | 47158 | 47300 | 47442 | 47585 | 47729 | 47875 | 48022 | 48170 | 48321 | 48471 | 48624
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) |  | BOD | 53.2828 | 53.2828 | 53.2828 | 53.2828 | 57.1848 | 57.1962 | 57.2076 | 57.2191 | 57.2305 | 57.2419 | 57.2533 | 57.2647 | 57.2761 | 57.2875 | 57.2989 | 57.3103 | 57.3217 | 57.3332 | 57.3446 | 57.356
|  |  | COD | 40.7552 | 40.7552 | 40.7552 | 40.7552 | 44.004 | 44.0135 | 44.023 | 44.0325 | 44.042 | 44.0515 | 44.061 | 44.0705 | 44.08 | 44.0895 | 44.099 | 44.1085 | 44.118 | 44.1275 | 44.137 | 44.1465
|  |  | SS | 51.8903 | 51.8903 | 51.8903 | 51.8903 | 57.02 | 57.035 | 57.05 | 57.065 | 57.08 | 57.095 | 57.11 | 57.125 | 57.14 | 57.155 | 57.17 | 57.185 | 57.2 | 57.215 | 57.23 | 57.245
|  |  | T-N | 10.6721 | 10.6721 | 10.6721 | 10.6721 | 11.0978 | 11.0986 | 11.0995 | 11.1003 | 11.1012 | 11.102 | 11.1029 | 11.1037 | 11.1046 | 11.1054 | 11.1063 | 11.1071 | 11.108 | 11.1088 | 11.1096 | 11.1105
|  |  | T-P | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2989 | 1.299 | 1.2991 | 1.2992 | 1.2993 | 1.2994 | 1.2995 | 1.2996 | 1.2997 | 1.2998 | 1.2999 | 1.3 | 1.3001 | 1.3002 | 1.3003 | 1.3004
| 관광하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 숙 박 객 | BOD | 45.2904 | 45.2904 | 45.2904 | 45.2904 | 48.6071 | 48.6168 | 48.6265 | 48.6362 | 48.6459 | 48.6556 | 48.6653 | 48.675 | 48.6847 | 48.6944 | 48.7041 | 48.7138 | 48.7235 | 48.7332 | 48.7429 | 48.7526
|  |  | COD | 34.6419 | 34.6419 | 34.6419 | 34.6419 | 37.4034 | 37.4115 | 37.4196 | 37.4276 | 37.4357 | 37.4438 | 37.4519 | 37.4599 | 37.468 | 37.4761 | 37.4841 | 37.4922 | 37.5003 | 37.5084 | 37.5164 | 37.5245
|  |  | SS | 43.5879 | 43.5879 | 43.5879 | 43.5879 | 47.8968 | 47.9094 | 47.922 | 47.9346 | 47.9472 | 47.9598 | 47.9724 | 47.985 | 47.9976 | 48.0102 | 48.0228 | 48.0354 | 48.048 | 48.0606 | 48.0732 | 48.0858
|  |  | T-N | 10.1385 | 10.1385 | 10.1385 | 10.1385 | 10.5429 | 10.5437 | 10.5445 | 10.5453 | 10.5461 | 10.5469 | 10.5477 | 10.5485 | 10.5493 | 10.5501 | 10.5509 | 10.5517 | 10.5526 | 10.5534 | 10.5542 | 10.555
|  |  | T-P | 1.0743 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0743 | 1.1171 | 1.1172 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1174 | 1.1175 | 1.1176 | 1.1177 | 1.1178 | 1.1179 | 1.1179 | 1.118 | 1.1181 | 1.1182 | 1.1183 | 1.1184
|  | 일 귀 객 | BOD | 12.7879 | 12.7879 | 12.7879 | 12.7879 | 13.7244 | 13.7271 | 13.7298 | 13.7326 | 13.7353 | 13.738 | 13.7408 | 13.7435 | 13.7463 | 13.749 | 13.7517 | 13.7545 | 13.7572 | 13.76 | 13.7627 | 13.7654
|  |  | COD | 9.7812 | 9.7812 | 9.7812 | 9.7812 | 10.561 | 10.5632 | 10.5655 | 10.5678 | 10.5701 | 10.5724 | 10.5746 | 10.5769 | 10.5792 | 10.5815 | 10.5838 | 10.586 | 10.5883 | 10.5906 | 10.5929 | 10.5952
|  |  | SS | 11.9348 | 11.9348 | 11.9348 | 11.9348 | 13.1146 | 13.1181 | 13.1215 | 13.125 | 13.1284 | 13.1319 | 13.1353 | 13.1387 | 13.1422 | 13.1456 | 13.1491 | 13.1525 | 13.156 | 13.1594 | 13.1629 | 13.1663
|  |  | T-N | 4.2688 | 4.2688 | 4.2688 | 4.2688 | 4.4391 | 4.4394 | 4.4398 | 4.4401 | 4.4405 | 4.4408 | 4.4411 | 4.4415 | 4.4418 | 4.4422 | 4.4425 | 4.4428 | 4.4432 | 4.4435 | 4.4439 | 4.4442
|  |  | T-P | 0.3373 | 0.3373 | 0.3373 | 0.3373 | 0.35071 | 0.35074 | 0.35077 | 0.35079 | 0.35082 | 0.35085 | 0.35087 | 0.3509 | 0.35093 | 0.35095 | 0.35098 | 0.35101 | 0.35103 | 0.35106 | 0.35109 | 0.35111
| 지하수사용 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
|  |  | COD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | SS | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  |  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 정수장배출수 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | COD | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746
|  |  | SS | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
|  |  | T-N | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859
|  |  | T-P | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103
| 오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 3160 | 3148 | 3198 | 3313 | 3672 | 3687 | 3701 | 3637 | 3651 | 3665 | 3679 | 3694 | 3708 | 3723 | 3738 | 3753 | 3768 | 3783 | 3799 | 3814
|  |  | COD | 2417 | 2408 | 2446 | 2534 | 2826 | 2837 | 2848 | 2799 | 2809 | 2820 | 2832 | 2843 | 2854 | 2865 | 2877 | 2888 | 2900 | 2912 | 2924 | 2936
|  |  | SS | 3078 | 3066 | 3115 | 3227 | 3662 | 3676 | 3691 | 3627 | 3641 | 3656 | 3670 | 3685 | 3700 | 3715 | 3730 | 3745 | 3760 | 3776 | 3791 | 3807
|  |  | T-N | 633 | 630 | 641 | 664 | 713 | 715 | 718 | 705 | 708 | 711 | 714 | 716 | 719 | 722 | 725 | 727 | 730 | 733 | 736 | 739
|  |  | T-P | 74 | 74 | 75 | 78 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86
|  | 관광오수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.47 | 689.61 | 689.75 | 689.89 | 690.02 | 690.16 | 690.3 | 690.44 | 690.57 | 690.71 | 690.85 | 690.99 | 691.12 | 691.26 | 691.4 | 691.54
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.55 | 530.67 | 530.78 | 530.9 | 531.01 | 531.13 | 531.24 | 531.35 | 531.47 | 531.58 | 531.7 | 531.81 | 531.93 | 532.04 | 532.16 | 532.27
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.81 | 670.99 | 671.16 | 671.34 | 671.52 | 671.69 | 671.87 | 672.05 | 672.22 | 672.4 | 672.58 | 672.75 | 672.93 | 673.11 | 673.28 | 673.46
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.23 | 180.24 | 180.26 | 180.27 | 180.29 | 180.3 | 180.31 | 180.33 | 180.34 | 180.35 | 180.37 | 180.38 | 180.4 | 180.41 | 180.42 | 180.44
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.61
|  | 지하수사용 | BOD | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45 | 432.45
|  |  | COD | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
|  |  | SS | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | 265.05
|  |  | T-N | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7
|  |  | T-P | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95
|  | 정수장배출수 | BOD | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89
|  |  | COD | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46
|  |  | SS | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55
|  |  | T-N | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81
|  |  | T-P | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | 합계 | BOD | 3611.34 | 3599.34 | 3649.34 | 3764.34 | 4812.81 | 4827.95 | 4842.09 | 4778.23 | 4792.36 | 4806.5 | 4820.64 | 4835.78 | 4849.91 | 4865.05 | 4880.19 | 4895.33 | 4910.46 | 4925.6 | 4941.74 | 4956.88
|  |  | COD | 2710.46 | 2701.46 | 2739.46 | 2827.46 | 3650.01 | 3661.13 | 3672.24 | 3623.36 | 3633.47 | 3644.59 | 3656.7 | 3667.81 | 3678.93 | 3690.04 | 3702.16 | 3713.27 | 3725.39 | 3737.5 | 3749.62 | 3761.73
|  |  | SS | 3373.6 | 3361.6 | 3410.6 | 3522.6 | 4628.41 | 4642.59 | 4657.76 | 4593.94 | 4608.12 | 4623.29 | 4637.47 | 4652.65 | 4667.82 | 4683 | 4698.18 | 4713.35 | 4728.53 | 4744.71 | 4759.88 | 4776.06
|  |  | T-N | 720.51 | 717.51 | 728.51 | 751.51 | 980.74 | 982.75 | 985.77 | 972.78 | 975.8 | 978.81 | 981.82 | 983.84 | 986.85 | 989.86 | 992.88 | 994.89 | 997.91 | 1000.92 | 1003.93 | 1006.95
|  |  | T-P | 88.4 | 88.4 | 89.4 | 92.4 | 113.99 | 114.99 | 114.99 | 113.99 | 113.99 | 113.99 | 114.99 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117.01
계획수질(㎎/L) |  |  | BOD | 128.84 | 128.85 | 128.86 | 128.92 | 149.6 | 149.62 | 149.6 | 149.77 | 149.78 | 149.76 | 149.75 | 149.77 | 149.75 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 149.75 | 149.77 | 149.75
|  |  | COD | 96.7 | 96.71 | 96.73 | 96.83 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.57 | 113.56 | 113.56 | 113.59 | 113.6 | 113.59 | 113.59 | 113.61 | 113.6 | 113.62 | 113.63 | 113.64 | 113.64
|  |  | SS | 120.36 | 120.34 | 120.43 | 120.64 | 143.87 | 143.87 | 143.9 | 144 | 144.02 | 144.05 | 144.06 | 144.1 | 144.13 | 144.15 | 144.18 | 144.2 | 144.21 | 144.25 | 144.26 | 144.29
|  |  | T-N | 25.7 | 25.68 | 25.72 | 25.74 | 30.49 | 30.45 | 30.46 | 30.49 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.44 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.42
|  |  | T-P | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.54 | 3.56 | 3.55 | 3.57 | 3.56 | 3.55 | 3.57 | 3.56 | 3.55 | 3.54 | 3.56 | 3.55 | 3.54 | 3.56 | 3.55 | 3.53
[8 empty] | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 978
[8 empty] | 33149 |  |  |  |  | 33072 |  |  |  |  | 33564 |  |  |  |  | 34079
84.9056
|  |  |  | 2025년: 42155 |  | 106.1
3011.0714
100.369
Note on X4: 문화관광지 숙: 5,893인 일: 13,750인 곰나루유원지 숙: 2,367인 일: 9,600인

## 신관STP
나. 신관 하수종말처리시설 계획수질
구분 |  |  |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 의당 |  |  | 3419 | 2939 | 2974 | 3009 | 3043 | 3078 | 3516 | 3550 | 3585 | 3619 | 3654 | 3689 | 3723 | 3758 | 3793 | 3827 | 3862 | 3897 | 3931 | 3966
| 신관 |  |  | 671 | 642 | 614 | 587 | 561 | 561 | 561 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806
하수량원단위 (L/인·일) | 의당 | 생활하수 | 일 평 균 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  |  | 일 최 대 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259
|  |  | 시간최대 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466
|  | 지하수 | 일 평 균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 일 최 대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 신관 | 생활하수 | 일 평 균 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243
|  |  | 일 최 대 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316
|  |  | 시간최대 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474
|  | 지하수 | 일 평 균 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | 일 최 대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | 시간최대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
계획하수량 (㎥/일) | 의당 | 생활하수량 | 일 평 균 | 680 | 585 | 592 | 599 | 606 | 613 | 700 | 706 | 713 | 720 | 727 | 734 | 741 | 748 | 755 | 762 | 769 | 776 | 782 | 789
|  |  | 일 최 대 | 886 | 761 | 770 | 779 | 788 | 797 | 911 | 919 | 929 | 937 | 946 | 955 | 964 | 973 | 982 | 991 | 1000 | 1009 | 1018 | 1027 |  | 50748 | 51554 | 52134 |  | 104900 | 123800 | 124600 | 124800
|  |  | 시간최대 | 1593 | 1370 | 1386 | 1402 | 1418 | 1434 | 1638 | 1654 | 1671 | 1686 | 1703 | 1719 | 1735 | 1751 | 1768 | 1783 | 1800 | 1816 | 1832 | 1848 |  | 35273 | 36181 | 37176 |  | 89100 | 91000 | 92400 | 94000
|  | 지하수량 | 일 평 균 | 89 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |  | 8182 | 8222 | 8263 |  | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
|  |  | 일 최 대 | 89 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |  | 8335 | 8484 | 8557 |  | 6500 | 17900 | 18100 | 18100
|  |  | 시간최대 | 89 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |  | 10444 | 10559 | 10674 |  | 3000 | 28850 | 28850 | 28850
|  | 소계 | 일 평 균 | 769 | 661 | 669 | 677 | 685 | 693 | 791 | 798 | 806 | 814 | 822 | 830 | 838 | 846 | 854 | 862 | 869 | 877 | 884 | 892 |  | 9285 | 9387 | 9490 |  | 0 | 25650 | 25650 | 25650
|  |  | 일 최 대 | 975 | 837 | 847 | 857 | 867 | 877 | 1002 | 1011 | 1022 | 1031 | 1041 | 1051 | 1061 | 1071 | 1081 | 1091 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 |  | 112982 | 115000 | 116804 |  | 213900 | 271950 | 274350 | 276150
|  |  | 시간최대 | 1682 | 1446 | 1463 | 1480 | 1497 | 1514 | 1729 | 1746 | 1764 | 1780 | 1798 | 1815 | 1832 | 1849 | 1867 | 1883 | 1900 | 1917 | 1934 | 1951 |  | 111823 | 113828 | 115620 |  | 210900 | 268750 | 271150 | 272950
| 신관 | 생활하수량 | 일 평 균 | 163 | 156 | 149 | 143 | 136 | 136 | 136 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | [5 empty] | 0.13
|  |  | 일 최 대 | 212 | 203 | 194 | 185 | 177 | 177 | 177 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | [5 empty] | 0.01
|  |  | 시간최대 | 318 | 304 | 291 | 278 | 266 | 266 | 266 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 |  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | 지하수량 | 일 평 균 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |  |  |  |  | 28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 일 최 대 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |  |  |  |  | 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시간최대 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |  |  |  |  | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 소계 | 일 평 균 | 184 | 177 | 169 | 162 | 154 | 154 | 154 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 |  |  |  |  | 5.1 | 5.23 | 5.36 | 5.49 | 5.62 | 5.75 | 5.88 | 6.01 | 6.14 | 6.27 | 6.4 | 6.53 | 6.66 | 6.79 | 6.92 | 7.05 | 7.18 | 7.31 | 7.44 | 7.57 | 7.7
|  |  | 일 최 대 | 233 | 224 | 214 | 204 | 195 | 195 | 195 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 |  |  |  |  | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4
|  |  | 시간최대 | 339 | 325 | 311 | 297 | 284 | 284 | 284 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962
총계 |  |  | 일 평 균 | 953 | 838 | 838 | 839 | 839 | 847 | 945 | 3495 | 3503 | 3511 | 3519 | 3527 | 3535 | 3543 | 3551 | 3559 | 3566 | 3574 | 3581 | 3589
|  |  | 일 최 대 | 1208 | 1061 | 1061 | 1061 | 1062 | 1072 | 1197 | 4424 | 4435 | 4444 | 4454 | 4464 | 4474 | 4484 | 4494 | 4504 | 4513 | 4523 | 4533 | 4543 | 시설용량
|  |  | 시간최대 | 2021 | 1771 | 1774 | 1777 | 1781 | 1798 | 2013 | 6708 | 6726 | 6742 | 6760 | 6777 | 6794 | 6811 | 6829 | 6845 | 6862 | 6879 | 6896 | 6913
수질 | 오염부하량 원 단 위 | 의당 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  |  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  |  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  |  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  |  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
|  | 신관 (g/인.일) | BOD | 60.5592 | 60.5592 | 60.5592 | 60.5592 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 기존
|  |  | COD | 46.705 | 46.705 | 46.705 | 46.705 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
|  |  | SS | 60.91 | 60.91 | 60.91 | 60.91 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
|  |  | T-N | 11.2148 | 11.2148 | 11.2148 | 11.2148 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
|  |  | T-P | 1.3127 | 1.3127 | 1.3127 | 1.3127 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
| 오염부하량 (㎏/일) | 의당 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 192.08 | 165.12 | 167.08 | 169.05 | 172.29 | 174.27 | 199.07 | 201 | 202.98 | 204.9 | 206.89 | 208.87 | 210.79 | 212.77 | 214.76 | 216.68 | 218.66 | 220.64 | 222.57 | 224.55
|  |  | COD | 143.67 | 123.5 | 124.97 | 126.44 | 129.02 | 130.51 | 149.08 | 150.52 | 152 | 153.45 | 154.93 | 156.41 | 157.86 | 159.34 | 160.82 | 162.26 | 163.75 | 165.23 | 166.67 | 168.16
|  |  | SS | 162.74 | 139.9 | 141.56 | 143.23 | 146.67 | 148.36 | 169.47 | 171.11 | 172.8 | 174.44 | 176.12 | 177.81 | 179.45 | 181.14 | 182.82 | 184.46 | 186.15 | 187.84 | 189.47 | 191.16
|  |  | T-N | 46.4 | 39.89 | 40.36 | 40.84 | 41.93 | 42.41 | 48.45 | 48.92 | 49.4 | 49.87 | 50.35 | 50.83 | 51.3 | 51.79 | 52.27 | 52.74 | 53.22 | 53.7 | 54.17 | 54.65
|  |  | T-P | 5.18 | 4.45 | 4.5 | 4.56 | 4.68 | 4.73 | 5.4 | 5.46 | 5.51 | 5.56 | 5.62 | 5.67 | 5.72 | 5.78 | 5.83 | 5.88 | 5.94 | 5.99 | 6.04 | 6.1
|  | 신관 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 40.64 | 38.88 | 37.18 | 35.55 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 598.32
|  |  | COD | 31.34 | 29.98 | 28.68 | 27.42 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72
|  |  | SS | 40.87 | 39.1 | 37.4 | 35.75 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17 | 603.17
|  |  | T-N | 7.53 | 7.2 | 6.89 | 6.58 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64
|  |  | T-P | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07
|  | 계 (㎏/일) | BOD | 232.72 | 204 | 204.26 | 204.6 | 206.52 | 208.5 | 233.3 | 799.32 | 801.3 | 803.22 | 805.21 | 807.19 | 809.11 | 811.09 | 813.08 | 815 | 816.98 | 818.96 | 820.89 | 822.87
|  |  | COD | 175.01 | 153.48 | 153.65 | 153.86 | 155.43 | 156.92 | 175.49 | 612.24 | 613.72 | 615.17 | 616.65 | 618.13 | 619.58 | 621.06 | 622.54 | 623.98 | 625.47 | 626.95 | 628.39 | 629.88
|  |  | SS | 203.61 | 179 | 178.96 | 178.98 | 181.18 | 182.87 | 203.98 | 774.28 | 775.97 | 777.61 | 779.29 | 780.98 | 782.62 | 784.31 | 785.99 | 787.63 | 789.32 | 791.01 | 792.64 | 794.33
|  |  | T-N | 53.93 | 47.09 | 47.25 | 47.42 | 48.32 | 48.8 | 54.84 | 160.56 | 161.04 | 161.51 | 161.99 | 162.47 | 162.94 | 163.43 | 163.91 | 164.38 | 164.86 | 165.34 | 165.81 | 166.29
|  |  | T-P | 6.06 | 5.29 | 5.31 | 5.33 | 5.43 | 5.48 | 6.15 | 18.53 | 18.58 | 18.63 | 18.69 | 18.74 | 18.79 | 18.85 | 18.9 | 18.95 | 19.01 | 19.06 | 19.11 | 19.17
| 계획수질(㎎/L) |  | BOD | 192.65 | 192.27 | 192.52 | 192.84 | 194.46 | 194.5 | 194.9 | 180.68 | 180.68 | 180.74 | 180.78 | 180.82 | 180.85 | 180.89 | 180.93 | 180.95 | 181.03 | 181.07 | 181.09 | 181.13
|  |  | COD | 144.88 | 144.66 | 144.82 | 145.01 | 146.36 | 146.38 | 146.61 | 138.39 | 138.38 | 138.43 | 138.45 | 138.47 | 138.48 | 138.51 | 138.53 | 138.54 | 138.59 | 138.61 | 138.63 | 138.65
|  |  | SS | 168.55 | 168.71 | 168.67 | 168.69 | 170.6 | 170.59 | 170.41 | 175.02 | 174.97 | 174.98 | 174.96 | 174.95 | 174.93 | 174.91 | 174.9 | 174.87 | 174.9 | 174.89 | 174.86 | 174.85
|  |  | T-N | 44.64 | 44.38 | 44.53 | 44.69 | 45.5 | 45.52 | 45.81 | 36.29 | 36.31 | 36.34 | 36.37 | 36.4 | 36.42 | 36.45 | 36.47 | 36.5 | 36.53 | 36.56 | 36.58 | 36.6
|  |  | T-P | 5.02 | 4.99 | 5 | 5.02 | 5.11 | 5.11 | 5.14 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.22 | 4.22
150
548

## 유구STP
다. 유구 하수종말처리시설 계획수질
구 분 |  |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구(인) |  |  | 6160 | 5973 | 5792 | 5617 | 6388 | 6388 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851 | 6851
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222
|  | 지하수 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 일최대 | 생활오수 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
|  | 지하수 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 시간최대 | 생활오수 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
|  | 지하수 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 1368 | 1326 | 1286 | 1247 | 1418 | 1418 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521
|  | 지 하 수 | 179 | 173 | 168 | 163 | 185 | 185 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 소계 | 1547 | 1499 | 1454 | 1410 | 1603 | 1603 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | 2067 | 2019 | 1974 | 1930 | 2464 | 2464 | 2581 | 2581 | 2581 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114
| 일 최 대 | 생활오수 | 1780 | 1726 | 1674 | 1623 | 1846 | 1846 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980
|  | 지 하 수 | 179 | 173 | 168 | 163 | 185 | 185 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 소계 | 1959 | 1899 | 1842 | 1786 | 2031 | 2031 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | 2479 | 2419 | 2362 | 2306 | 2892 | 2892 | 3040 | 3040 | 3040 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 시설용량
| 시간최대 | 생활오수 | 3203 | 3106 | 3012 | 2921 | 3322 | 3322 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563
|  | 지 하 수 | 179 | 173 | 168 | 163 | 185 | 185 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 소계 | 3382 | 3279 | 3180 | 3084 | 3507 | 3507 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762 | 3762
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8
|  | 공장폐수량 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106
|  | 계 | 4422 | 4319 | 4220 | 4124 | 5160.8 | 5160.8 | 5415.8 | 5415.8 | 5415.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8 | 6481.8
오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 생활하수 | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 온천수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
| 공장폐수 | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 346.08 | 335.57 | 325.4 | 315.57 | 361.68 | 361.68 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9
|  | COD | 258.84 | 250.99 | 243.38 | 236.03 | 270.85 | 270.85 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48 | 290.48
|  | SS | 293.22 | 284.31 | 275.7 | 267.37 | 307.9 | 307.9 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22 | 330.22
|  | T-N | 83.6 | 81.07 | 78.61 | 76.23 | 88.03 | 88.03 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 94.41
|  | T-P | 9.33 | 9.04 | 8.77 | 8.5 | 9.82 | 9.82 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53
| 온천수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 공장폐수 | BOD | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | COD | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89
|  | SS | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | T-N | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59
|  | T-P | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21
| 계 | BOD | 408.48 | 397.97 | 387.8 | 377.97 | 451.36 | 451.36 | 477.58 | 477.58 | 477.58 | 541.54 | 541.54 | 541.54 | 541.54 | 541.54 | 541.54 | 541.54 | 541.54 | 541.54 | 541.54 | 541.54
|  | COD | 326.44 | 318.59 | 310.98 | 303.63 | 348.68 | 348.68 | 368.31 | 368.31 | 368.31 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6
|  | SS | 355.62 | 346.71 | 338.1 | 329.77 | 385.99 | 385.99 | 408.31 | 408.31 | 408.31 | 472.27 | 472.27 | 472.27 | 472.27 | 472.27 | 472.27 | 472.27 | 472.27 | 472.27 | 472.27 | 472.27
|  | T-N | 99.2 | 96.67 | 94.21 | 91.83 | 109.09 | 109.09 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | 131.46
|  | T-P | 11.41 | 11.12 | 10.85 | 10.58 | 12.89 | 12.89 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73
계획수질(㎎/L) |  | BOD | 164.78 | 164.52 | 164.18 | 163.91 | 156.07 | 156.07 | 157.1 | 157.1 | 157.1 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56 | 151.56
|  | COD | 131.68 | 131.7 | 131.66 | 131.67 | 120.57 | 120.57 | 121.15 | 121.15 | 121.15 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47 | 122.47
|  | SS | 143.45 | 143.33 | 143.14 | 143.01 | 133.47 | 133.47 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | 132.18
|  | T-N | 40.02 | 39.96 | 39.89 | 39.82 | 37.72 | 37.72 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79
|  | T-P | 4.6 | 4.6 | 4.59 | 4.59 | 4.46 | 4.46 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4

## 공암STP
라. 공암 하수종말처리시설 계획수질
구 분 |  |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구(인) |  |  | 2214 | 2234 | 2253 | 2273 | 2474 | 2494 | 2514 | 14335 | 14356 | 14377 | 14398 | 14420 | 14441 | 14463 | 14485 | 14507 | 14530 | 14552 | 14575 | 14598
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222
|  | 지하수 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 일최대 | 생활오수 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
|  | 지하수 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 시간최대 | 생활오수 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
|  | 지하수 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 492 | 496 | 500 | 505 | 549 | 554 | 558 | 3182 | 3187 | 3192 | 3196 | 3201 | 3206 | 3211 | 3216 | 3221 | 3226 | 3231 | 3236 | 3241
|  | 지 하 수 | 64 | 65 | 65 | 66 | 72 | 72 | 73 | 416 | 416 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 420 | 421 | 421 | 422 | 423 | 423
|  | 소계 | 556 | 561 | 565 | 571 | 621 | 626 | 631 | 3598 | 3603 | 3609 | 3614 | 3619 | 3625 | 3630 | 3636 | 3642 | 3647 | 3653 | 3659 | 3664
| 일 최 대 | 생활오수 | 640 | 646 | 651 | 657 | 715 | 721 | 727 | 4143 | 4149 | 4155 | 4161 | 4167 | 4173 | 4180 | 4186 | 4193 | 4199 | 4206 | 4212 | 4219
|  | 지 하 수 | 64 | 65 | 65 | 66 | 72 | 72 | 73 | 416 | 416 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 420 | 421 | 421 | 422 | 423 | 423
|  | 소계 | 704 | 711 | 716 | 723 | 787 | 793 | 800 | 4559 | 4565 | 4572 | 4579 | 4585 | 4592 | 4599 | 4606 | 4614 | 4620 | 4628 | 4635 | 4642
| 시간최대 | 생활오수 | 1151 | 1162 | 1172 | 1182 | 1286 | 1297 | 1307 | 7454 | 7465 | 7476 | 7487 | 7498 | 7509 | 7521 | 7532 | 7544 | 7556 | 7567 | 7579 | 7591
|  | 지 하 수 | 64 | 65 | 65 | 66 | 72 | 72 | 73 | 416 | 416 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 420 | 421 | 421 | 422 | 423 | 423
|  | 소계 | 1215 | 1227 | 1237 | 1248 | 1358 | 1369 | 1380 | 7870 | 7881 | 7893 | 7905 | 7916 | 7928 | 7940 | 7952 | 7965 | 7977 | 7989 | 8002 | 8014
오염부하량 원 단 위 | 생활하수 (g/인.일) | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 124.39 | 125.51 | 126.58 | 127.7 | 140.08 | 141.21 | 142.34 | 811.63 | 812.82 | 814.01 | 815.2 | 816.45 | 817.63 | 818.88 | 820.13 | 821.37 | 822.67 | 823.92 | 825.22 | 826.52
|  | COD | 93.03 | 93.87 | 94.67 | 95.51 | 104.9 | 105.75 | 106.59 | 607.8 | 608.69 | 609.58 | 610.48 | 611.41 | 612.3 | 613.23 | 614.16 | 615.1 | 616.07 | 617 | 617.98 | 618.96
|  | SS | 105.39 | 106.34 | 107.24 | 108.19 | 119.25 | 120.21 | 121.17 | 690.95 | 691.96 | 692.97 | 693.98 | 695.04 | 696.06 | 697.12 | 698.18 | 699.24 | 700.35 | 701.41 | 702.52 | 703.62
|  | T-N | 30.05 | 30.32 | 30.58 | 30.85 | 34.09 | 34.37 | 34.64 | 197.54 | 197.83 | 198.12 | 198.4 | 198.71 | 199 | 199.3 | 199.6 | 199.91 | 200.22 | 200.53 | 200.84 | 201.16
|  | T-P | 3.35 | 3.38 | 3.41 | 3.44 | 3.8 | 3.83 | 3.86 | 22.03 | 22.07 | 22.1 | 22.13 | 22.16 | 22.2 | 22.23 | 22.26 | 22.3 | 22.33 | 22.37 | 22.4 | 22.44
| 계 | BOD | 124.39 | 125.51 | 126.58 | 127.7 | 140.08 | 141.21 | 142.34 | 811.63 | 812.82 | 814.01 | 815.2 | 816.45 | 817.63 | 818.88 | 820.13 | 821.37 | 822.67 | 823.92 | 825.22 | 826.52
|  | COD | 93.03 | 93.87 | 94.67 | 95.51 | 104.9 | 105.75 | 106.59 | 607.8 | 608.69 | 609.58 | 610.48 | 611.41 | 612.3 | 613.23 | 614.16 | 615.1 | 616.07 | 617 | 617.98 | 618.96
|  | SS | 105.39 | 106.34 | 107.24 | 108.19 | 119.25 | 120.21 | 121.17 | 690.95 | 691.96 | 692.97 | 693.98 | 695.04 | 696.06 | 697.12 | 698.18 | 699.24 | 700.35 | 701.41 | 702.52 | 703.62
|  | T-N | 30.05 | 30.32 | 30.58 | 30.85 | 34.09 | 34.37 | 34.64 | 197.54 | 197.83 | 198.12 | 198.4 | 198.71 | 199 | 199.3 | 199.6 | 199.91 | 200.22 | 200.53 | 200.84 | 201.16
|  | T-P | 3.35 | 3.38 | 3.41 | 3.44 | 3.8 | 3.83 | 3.86 | 22.03 | 22.07 | 22.1 | 22.13 | 22.16 | 22.2 | 22.23 | 22.26 | 22.3 | 22.33 | 22.37 | 22.4 | 22.44
계획수질(㎎/L) |  | BOD | 176.69 | 176.53 | 176.79 | 176.63 | 177.99 | 178.07 | 177.93 | 178.03 | 178.05 | 178.04 | 178.03 | 178.07 | 178.06 | 178.06 | 178.06 | 178.02 | 178.07 | 178.03 | 178.04 | 178.05
|  | COD | 132.14 | 132.03 | 132.22 | 132.1 | 133.29 | 133.35 | 133.24 | 133.32 | 133.34 | 133.33 | 133.32 | 133.35 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | 133.31 | 133.35 | 133.32 | 133.33 | 133.34
|  | SS | 149.7 | 149.56 | 149.78 | 149.64 | 151.52 | 151.59 | 151.46 | 151.56 | 151.58 | 151.57 | 151.56 | 151.59 | 151.58 | 151.58 | 151.58 | 151.55 | 151.59 | 151.56 | 151.57 | 151.58
|  | T-N | 42.68 | 42.64 | 42.71 | 42.67 | 43.32 | 43.34 | 43.3 | 43.33 | 43.34 | 43.33 | 43.33 | 43.34 | 43.34 | 43.34 | 43.33 | 43.33 | 43.34 | 43.33 | 43.33 | 43.33
|  | T-P | 4.76 | 4.75 | 4.76 | 4.76 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83
※ 하수량원단위는 반포면의 사회적 유입인구를 감안하여 읍지역 원단위 적용.

## 동학사STP
마. 동학사 하수종말처리시설 계획수질
구 분 |  |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 1204 | 1189 | 1175 | 1161 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147
| 관광인구 | 숙 박 객 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 일 귀 객 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360
|  | 소 계 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 지하수 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 일최대 | 생활오수 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259
|  | 지하수 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 시간최대 | 생활오수 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466
|  | 지하수 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 숙 박 객 | 일 평 균 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
|  | 일 최 대 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 시간최대 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 일 귀 객 | 일 평 균 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | 일 최 대 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 시간최대 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 240 | 237 | 234 | 231 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
|  | 지 하 수 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 소계 | 271 | 268 | 265 | 261 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258
|  | 숙 박 객 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
|  | 일 귀 객 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399
|  | 소계 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453
|  | 온천지구 | 135 | 270 | 405 | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 2070 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060
|  | 계 | 859 | 991 | 1123 | 1254 | 1386 | 1521 | 1656 | 1791 | 2781 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771
| 일 최 대 | 생활오수 | 312 | 308 | 304 | 301 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
|  | 지 하 수 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 소계 | 343 | 339 | 335 | 331 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
|  | 숙 박 객 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 일 귀 객 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521
|  | 소계 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591
|  | 온천지구 | 135 | 270 | 405 | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 2070 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060
|  | 계 | 1069 | 1200 | 1331 | 1462 | 1593 | 1728 | 1863 | 1998 | 2988 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 시설용량
| 시간최대 | 생활오수 | 561 | 554 | 548 | 541 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535
|  | 지 하 수 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 소계 | 592 | 585 | 579 | 571 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565
|  | 숙 박 객 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
|  | 일 귀 객 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
|  | 소계 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063
|  | 온천지구 | 243 | 486 | 729 | 972 | 1215 | 1458 | 1701 | 1944 | 3726 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508
|  | 계 | 1898 | 2134 | 2371 | 2606 | 2843 | 3086 | 3329 | 3572 | 5354 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136
오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 생활하수 | BOD | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.1816 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.572 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 숙 박 객 | BOD | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544
|  | COD | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717
|  | SS | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984
|  | T-N | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934
|  | T-P | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019
| 일 귀 객 | BOD | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836
|  | COD | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848
|  | SS | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948
|  | T-N | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288
|  | T-P | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873
| 온천수 | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 67.64 | 66.8 | 66.01 | 65.23 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94
|  | COD | 50.59 | 49.96 | 49.37 | 48.79 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63
|  | SS | 57.31 | 56.6 | 55.93 | 55.26 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29
|  | T-N | 16.34 | 16.14 | 15.95 | 15.76 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81
|  | T-P | 1.82 | 1.8 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76
| 관광오수 | BOD | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5
|  | COD | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07
|  | SS | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05
|  | T-N | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27
|  | T-P | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01
| 온천수 | BOD | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.8 | 75.6 | 86.4 | 165.6 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8
|  | COD | 4.05 | 8.1 | 12.15 | 16.2 | 20.25 | 24.3 | 28.35 | 32.4 | 62.1 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8
|  | SS | 6.21 | 12.42 | 18.63 | 24.84 | 31.05 | 37.26 | 43.47 | 49.68 | 95.22 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 140.76
|  | T-N | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 10.8 | 12.96 | 15.12 | 17.28 | 33.12 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96
|  | T-P | 0.39 | 0.78 | 1.17 | 1.57 | 1.96 | 2.35 | 2.74 | 3.13 | 6 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87
| 계 | BOD | 345.94 | 355.9 | 365.91 | 375.93 | 386.44 | 397.24 | 408.04 | 418.84 | 498.04 | 577.24 | 577.24 | 577.24 | 577.24 | 577.24 | 577.24 | 577.24 | 577.24 | 577.24 | 577.24 | 577.24
|  | COD | 254.71 | 258.13 | 261.59 | 265.06 | 268.95 | 273 | 277.05 | 281.1 | 310.8 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5
|  | SS | 281.57 | 287.07 | 292.61 | 298.15 | 304.39 | 310.6 | 316.81 | 323.02 | 368.56 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | 414.1
|  | T-N | 121.77 | 123.73 | 125.7 | 127.67 | 129.88 | 132.04 | 134.2 | 136.36 | 152.2 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04
|  | T-P | 10.22 | 10.59 | 10.96 | 11.34 | 11.73 | 12.12 | 12.51 | 12.9 | 15.77 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 323.61 | 296.58 | 274.91 | 257.13 | 242.59 | 229.88 | 219.02 | 209.63 | 166.68 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11
|  | COD | 238.27 | 215.11 | 196.54 | 181.3 | 168.83 | 157.99 | 148.71 | 140.69 | 104.02 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6
|  | SS | 263.4 | 239.23 | 219.84 | 203.93 | 191.08 | 179.75 | 170.05 | 161.67 | 123.35 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  | T-N | 113.91 | 103.11 | 94.44 | 87.33 | 81.53 | 76.41 | 72.03 | 68.25 | 50.94 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24
|  | T-P | 9.56 | 8.83 | 8.23 | 7.76 | 7.36 | 7.01 | 6.71 | 6.46 | 5.28 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69