## 계획하수량
○ 계획마을하수도 검토
구 분 | 마을하수도명 | 인구 | 원단위(L/인·일) |  | 하수량 |  |  | 시설용량
|  |  | 생활오수 | 지하수 | 생활오수 | 지하수 | 계
유 구 읍 | 신영 | 260 | 230 | 23 | 59.8 | 6 | 65.8 | 70
| 명곡 | 164 | 230 | 23 | 37.7 | 3.8 | 41.5 | 50
신 풍 면 | 신풍 | 603 | 230 | 23 | 138.7 | 13.9 | 152.6 | 160
사 곡 면 | 사곡 | 389 | 230 | 23 | 89.5 | 8.9 | 98.4 | 100
| 계실 | 216 | 230 | 23 | 49.7 | 5 | 54.7 | 60
정 안 면 | 정안 | 344 | 230 | 23 | 79.1 | 7.9 | 87 | 90
| 화봉 | 224 | 230 | 23 | 51.5 | 5.2 | 56.7 | 60
우 성 면 | 우성 | 407 | 230 | 23 | 93.6 | 9.4 | 103 | 110
| 상서 | 625 | 230 | 23 | 143.8 | 14.4 | 158.2 | 160
| 옥성 | 118 | 230 | 23 | 27.1 | 2.7 | 29.8 | 30
| 귀산1 | 313 | 230 | 23 | 72 | 7.2 | 79.2 | 80
| 귀산2 | 185 | 230 | 23 | 42.6 | 4.3 | 46.9 | 50
의 당 면 | 수촌 | 188 | 230 | 23 | 43.2 | 4.3 | 47.5 | 50
| 유계 | 419 | 230 | 23 | 96.4 | 9.6 | 106 | 110
| 율정 | 214 | 230 | 23 | 49.2 | 4.9 | 54.1 | 60
반 포 면 | 하신 | 224 | 230 | 23 | 51.5 | 5.2 | 56.7 | 60
| 상신 | 322 | 230 | 23 | 74.1 | 7.4 | 81.5 | 90
계 룡 면 | 양화 | 320 | 230 | 23 | 73.6 | 7.4 | 81 | 90
| 하대 | 210 | 230 | 23 | 48.3 | 4.8 | 53.1 | 50
이 인 면 | 이인 | 846 | 230 | 23 | 194.6 | 19.5 | 214.1 | 220
탄 천 면 | 탄천 | 728 | 230 | 23 | 167.4 | 16.7 | 184.1 | 190
동 지 역 | 신기 | 254 | 230 | 23 | 58.4 | 5.8 | 64.2 | 70
| 쌍신 | 143 | 230 | 23 | 32.9 | 3.3 | 36.2 | 40
| 태봉 | 347 | 230 | 23 | 79.8 | 8 | 87.8 | 90
| 신기1 | 163 | 230 | 23 | 37.5 | 3.7 | 41.2 | 50
| 월미 | 202 | 230 | 23 | 46.5 | 4.6 | 51.1 | 60

## 자료
마을하수도명 | 인구 | 하수량
신영 | 260 | 65.8 | 서초구 반포4동 106-2 삼영빌딩4층
명곡 | 164 | 41.5
신풍 | 603 | 152.6
사곡 | 389 | 98.4
계실 | 216 | 54.7
정안 | 344 | 87
화봉 | 224 | 56.7
우성 | 407 | 103
상서 | 625 | 158.2
옥성 | 118 | 29.8
귀산1 | 313 | 79.2
귀산2 | 185 | 46.9
수촌 | 188 | 47.5
유계 | 419 | 106
율정 | 214 | 54.1
하신 | 224 | 56.7
상신 | 322 | 81.5
양화 | 320 | 81
하대 | 210 | 53.1
이인 | 846 | 214.1
탄천 | 728 | 184.1
신기 | 254 | 64.2
쌍신 | 143 | 36.2
태봉 | 347 | 87.8
신기1 | 163 | 41.2
월미 | 202 | 51.1

## 계획수질
3.2.2 마을하수도 계획수질
구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
호계 | 처리인구(인) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
| 발생하수량(㎥/일) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 14.7 | 8.8 | 11 | 3.2 | 0.3
| 계획수질(㎎/L) | 123 | 73 | 92 | 27 | 3
계실 | 처리인구(인) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
| 발생하수량(㎥/일) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 8.9 | 5.3 | 6.6 | 1.9 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 127 | 76 | 94 | 27 | 3
광정 | 처리인구(인) | 552 | 552 | 552 | 552 | 552
| 발생하수량(㎥/일) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 18.4 | 11 | 13.7 | 4 | 0.4
| 계획수질(㎎/L) | 131 | 79 | 98 | 29 | 3
삼각 | 처리인구(인) | 728 | 728 | 728 | 728 | 728
| 발생하수량(㎥/일) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 24.2 | 14.5 | 18.1 | 5.3 | 0.5
| 계획수질(㎎/L) | 110 | 66 | 82 | 24 | 2
양화 | 처리인구(인) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| 발생하수량(㎥/일) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 10.7 | 6.4 | 7.9 | 2.3 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 71 | 43 | 53 | 15 | 1
상신 | 처리인구(인) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322
| 발생하수량(㎥/일) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 10.7 | 6.4 | 8 | 2.4 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 119 | 71 | 89 | 27 | 2
신풍 | 처리인구(인) | 603 | 603 | 603 | 603 | 603
| 발생하수량(㎥/일) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 20.1 | 12 | 15 | 4.4 | 0.4
| 계획수질(㎎/L) | 118 | 71 | 88 | 26 | 2
이인 | 처리인구(인) | 846 | 846 | 846 | 846 | 846
| 발생하수량(㎥/일) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 28.2 | 16.8 | 21 | 6.2 | 0.6
| 계획수질(㎎/L) | 113 | 67 | 84 | 25 | 2
이인역사 | 처리인구(인) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 발생하수량(㎥/일) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 7.7 | 4.6 | 5.7 | 1.7 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 128 | 77 | 95 | 28 | 3
우성 | 처리인구(인) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476
| 발생하수량(㎥/일) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 15.9 | 9.5 | 11.8 | 3.5 | 0.3
| 계획수질(㎎/L) | 133 | 79 | 98 | 29 | 3
월곡 | 처리인구(인) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
| 발생하수량(㎥/일) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 53 | 31 | 39 | 11 | 1
하신 | 처리인구(인) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 발생하수량(㎥/일) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 7.5 | 4.5 | 5.6 | 1.6 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 125 | 75 | 93 | 27 | 3
운암 | 처리인구(인) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
| 발생하수량(㎥/일) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 7.2 | 4.3 | 5.4 | 1.6 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 24 | 14 | 18 | 5 | 1
신영 | 처리인구(인) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
| 발생하수량(㎥/일) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 8.7 | 5.2 | 6.4 | 1.9 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 124 | 74 | 91 | 27 | 3
의당월곡 | 처리인구(인) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
| 발생하수량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 6.5 | 3.9 | 4.9 | 1.4 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 130 | 78 | 98 | 28 | 2
장기 | 처리인구(인) | 883 | 883 | 883 | 883 | 883
| 발생하수량(㎥/일) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 29.4 | 17.6 | 21.9 | 6.4 | 0.6
| 계획수질(㎎/L) | 128 | 77 | 95 | 28 | 3
화봉 | 처리인구(인) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 발생하수량(㎥/일) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 7.5 | 4.5 | 5.6 | 1.6 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 125 | 75 | 93 | 27 | 3
상서 | 처리인구(인) | 625 | 625 | 625 | 625 | 625
| 발생하수량(㎥/일) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 20.8 | 12.4 | 15.5 | 4.6 | 0.4
| 계획수질(㎎/L) | 130 | 78 | 97 | 29 | 3
수촌 | 처리인구(인) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
| 발생하수량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 6.3 | 3.7 | 4.7 | 1.4 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 126 | 74 | 94 | 28 | 2 | 0.002
유계 | 처리인구(인) | 419 | 419 | 419 | 419 | 419
| 발생하수량(㎥/일) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 14 | 8.3 | 10.4 | 3.1 | 0.3
| 계획수질(㎎/L) | 127 | 75 | 95 | 28 | 3
율정 | 처리인구(인) | 214 | 214 | 214 | 214 | 214
| 발생하수량(㎥/일) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 7.1 | 4.3 | 5.3 | 1.6 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 118 | 72 | 88 | 27 | 2
평소 | 처리인구(인) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 발생하수량(㎥/일) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 4.6 | 2.7 | 3.4 | 1 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 131 | 77 | 97 | 29 | 3
귀산1 | 처리인구(인) | 313 | 313 | 313 | 313 | 313
| 발생하수량(㎥/일) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 10.4 | 6.2 | 7.8 | 2.3 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 130 | 78 | 98 | 29 | 3
마암 | 처리인구(인) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
| 발생하수량(㎥/일) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 7.6 | 4.5 | 5.7 | 1.7 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 76 | 45 | 57 | 17 | 2
백룡 | 처리인구(인) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
| 발생하수량(㎥/일) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 4.1 | 2.4 | 3 | 0.9 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 137 | 80 | 100 | 30 | 3
월미 | 처리인구(인) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
| 발생하수량(㎥/일) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 6.7 | 4 | 5 | 1.5 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 112 | 67 | 83 | 25 | 2
신기 | 처리인구(인) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
| 발생하수량(㎥/일) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 8.5 | 5.1 | 6.3 | 1.9 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 121 | 73 | 90 | 27 | 3
태봉 | 처리인구(인) | 347 | 347 | 347 | 347 | 347
| 발생하수량(㎥/일) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 11.6 | 6.9 | 8.6 | 2.5 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 129 | 77 | 96 | 28 | 2
신기1 | 처리인구(인) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| 발생하수량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 5.4 | 3.2 | 4 | 1.2 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 108 | 64 | 80 | 24 | 2
기산 | 처리인구(인) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
| 발생하수량(㎥/일) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 7 | 4.2 | 5.2 | 1.5 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 117 | 70 | 87 | 25 | 2
귀산2 | 처리인구(인) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
| 발생하수량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 6.2 | 3.7 | 4.6 | 1.4 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 124 | 74 | 92 | 28 | 2
대교 | 처리인구(인) | 223 | 223 | 223 | 223 | 223
| 발생하수량(㎥/일) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 7.4 | 4.4 | 5.5 | 1.6 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 123 | 73 | 92 | 27 | 3
평기 | 처리인구(인) | 670 | 670 | 670 | 670 | 670
| 발생하수량(㎥/일) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 22.3 | 13.3 | 16.6 | 4.9 | 0.5
| 계획수질(㎎/L) | 131 | 78 | 98 | 29 | 3
산학 | 처리인구(인) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379
| 발생하수량(㎥/일) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 12.6 | 7.5 | 9.4 | 2.8 | 0.3
| 계획수질(㎎/L) | 126 | 75 | 94 | 28 | 3
한천 | 처리인구(인) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
| 발생하수량(㎥/일) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 4.6 | 2.7 | 3.4 | 1 | 0.1
| 계획수질(㎎/L) | 115 | 68 | 85 | 25 | 3

## 계획수질 (최종)
3.2.2 마을하수도 계획수질
구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
호계 | 처리인구(인) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
| 발생하수량(㎥/일) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 21.5 | 16.4 | 19.4 | 5.7 | 0.6
| 계획수질(㎎/L) | 239 | 182 | 216 | 63 | 7
계실 | 처리인구(인) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
| 발생하수량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 12.5 | 9.5 | 11.3 | 3.3 | 0.4
| 계획수질(㎎/L) | 250 | 190 | 226 | 66 | 8
광정 | 처리인구(인) | 552 | 552 | 552 | 552 | 552
| 발생하수량(㎥/일) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 26.8 | 20.4 | 24.3 | 7.2 | 0.8
| 계획수질(㎎/L) | 244 | 185 | 221 | 65 | 7
삼각 | 처리인구(인) | 728 | 728 | 728 | 728 | 728
| 발생하수량(㎥/일) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 35.4 | 26.9 | 32 | 9.5 | 1.1
| 계획수질(㎎/L) | 236 | 179 | 213 | 63 | 7
양화 | 처리인구(인) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| 발생하수량(㎥/일) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 15.6 | 11.8 | 14.1 | 4.2 | 0.5
| 계획수질(㎎/L) | 223 | 169 | 201 | 60 | 7
상신 | 처리인구(인) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322
| 발생하수량(㎥/일) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 15.6 | 11.9 | 14.2 | 4.2 | 0.5
| 계획수질(㎎/L) | 173 | 132 | 158 | 47 | 6
신풍 | 처리인구(인) | 670 | 670 | 670 | 670 | 670
| 발생하수량(㎥/일) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 32.6 | 24.8 | 29.5 | 8.7 | 1
| 계획수질(㎎/L) | 233 | 177 | 211 | 62 | 7
이인 | 처리인구(인) | 846 | 846 | 846 | 846 | 846
| 발생하수량(㎥/일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 41.1 | 31.3 | 37.2 | 11 | 1.2
| 계획수질(㎎/L) | 206 | 157 | 186 | 55 | 6
이인신영 | 처리인구(인) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 발생하수량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 11.2 | 8.5 | 10.1 | 3 | 0.3
| 계획수질(㎎/L) | 224 | 170 | 202 | 60 | 6
우성 | 처리인구(인) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476
| 발생하수량(㎥/일) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 23.1 | 17.6 | 20.9 | 6.2 | 0.7
| 계획수질(㎎/L) | 231 | 176 | 209 | 62 | 7
월곡 | 처리인구(인) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
| 발생하수량(㎥/일) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 1.6 | 0.2
| 계획수질(㎎/L) | 203 | 157 | 183 | 53 | 7
하신 | 처리인구(인) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 발생하수량(㎥/일) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 10.9 | 8.3 | 9.9 | 2.9 | 0.3
| 계획수질(㎎/L) | 182 | 138 | 165 | 48 | 5
장기 | 처리인구(인) | 883 | 883 | 883 | 883 | 883
| 발생하수량(㎥/일) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 56.6 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
| 오염부하량(㎏/일) | 50 | 17.6 | 21.9 | 6.4 | 0.6
| 계획수질(㎎/L) | 217 | 77 | 95 | 28 | 3
상서 | 처리인구(인) | 625 | 625 | 625 | 625 | 625
| 발생하수량(㎥/일) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 30.4 | 23.1 | 27.5 | 8.1 | 0.9
| 계획수질(㎎/L) | 234 | 178 | 212 | 62 | 7
유계 | 처리인구(인) | 419 | 419 | 419 | 419 | 419
| 발생하수량(㎥/일) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 20.4 | 15.5 | 18.4 | 5.4 | 0.6
| 계획수질(㎎/L) | 185 | 141 | 167 | 49 | 5
귀산1 | 처리인구(인) | 313 | 313 | 313 | 313 | 313
| 발생하수량(㎥/일) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 15.2 | 11.6 | 13.8 | 4.1 | 0.5
| 계획수질(㎎/L) | 217 | 166 | 197 | 59 | 7
마암 | 처리인구(인) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
| 발생하수량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 11.1 | 8.4 | 10 | 3 | 0.3
| 계획수질(㎎/L) | 222 | 168 | 200 | 60 | 6
신기 | 처리인구(인) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258
| 발생하수량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 12.5 | 9.5 | 11.4 | 3.4 | 0.4
| 계획수질(㎎/L) | 250 | 190 | 228 | 68 | 8 | 0.008
태봉 | 처리인구(인) | 347 | 347 | 347 | 347 | 347
| 발생하수량(㎥/일) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 16.9 | 12.8 | 15.3 | 4.5 | 0.5
| 계획수질(㎎/L) | 241 | 183 | 219 | 64 | 7
기산 | 처리인구(인) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
| 발생하수량(㎥/일) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 오염부하량 원단위(g/인·일) | 48.6 | 37 | 44 | 13 | 1.45
| 오염부하량(㎏/일) | 10.3 | 7.8 | 9.3 | 2.7 | 0.3
| 계획수질(㎎/L) | 258 | 195 | 233 | 68 | 8