## 2007년 10월 ~ 2008년 8월 운전실적
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD |  |  |  |  | COD |  |  |  |  | SS |  |  |  |  | T-N |  |  |  |  | T-P |  |  |  |  | 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2007-10-01 | 40732 | 21.7 | 61.862 | 39.8277 | 35.62% | 1.633 | 97.36% | 40.3 | 25.992 | 35.5% | 5.3575 | 86.71% | 78.6 | 34.784 | 55.75% | 2.445 | 96.89% | 23.912 | 20.8054 | 12.99% | 8.8906 | 62.82% | 2.348 | 2.0243 | 13.79% | 0.64625 | 72.48% | 20000 | 1070
2007-10-02 | 40358 | 21.9 | 67.798 | 44.2797 | 34.69% | 1.4739 | 97.83% | 43.1 | 28.215 | 34.54% | 5.1577 | 88.03% | 80.4 | 36.28 | 54.88% | 2.2887 | 97.15% | 24.338 | 21.4194 | 11.99% | 8.6723 | 64.37% | 2.392 | 2.086 | 12.79% | 0.60476 | 74.72% | 22400 | 1120
2007-10-03 | 39652 | 22 | 71.96 | 47.032 | 34.64% | 1.2819 | 98.22% | 44 | 28.8 | 34.55% | 4.9577 | 88.73% | 83.6 | 37.42 | 55.24% | 2.0887 | 97.5% | 24.369 | 21.4457 | 12% | 8.3934 | 65.56% | 2.421 | 2.1103 | 12.83% | 0.56241 | 76.77% | 23000 | 1160
2007-10-04 | 40110 | 22 | 65.16 | 41.9944 | 35.55% | 1.5597 | 97.61% | 40.6 | 26.184 | 35.51% | 4.6145 | 88.63% | 76 | 33.24 | 56.26% | 2.2863 | 96.99% | 23.602 | 20.5357 | 12.99% | 7.9559 | 66.29% | 2.354 | 2.0294 | 13.79% | 0.54112 | 77.01% | 19000 | 970
2007-10-05 | 39822 | 22.1 | 67.768 | 42.8155 | 36.82% | 1.4481 | 97.86% | 41.2 | 26.168 | 36.49% | 4.8578 | 88.21% | 80.3 | 35.132 | 56.25% | 2.0471 | 97.45% | 24.031 | 20.906 | 13% | 7.6035 | 68.36% | 2.386 | 2.058 | 13.75% | 0.51275 | 78.51% | 20000 | 1040
2007-10-06 | 39680 | 22 | 73.384 | 48.1336 | 34.41% | 1.547 | 97.89% | 43.8 | 28.77 | 34.32% | 4.8297 | 88.97% | 85.2 | 38.14 | 55.23% | 2.1871 | 97.43% | 24.406 | 21.4793 | 11.99% | 7.8419 | 67.87% | 2.418 | 2.1077 | 12.83% | 0.48396 | 79.99% | 22000 | 1080
2007-10-07 | 36008 | 21.9 | 78 | 51.752 | 33.65% | 1.3364 | 98.29% | 46 | 30.56 | 33.57% | 5.0141 | 89.1% | 90.4 | 41.384 | 54.22% | 1.9281 | 97.87% | 25.302 | 22.5208 | 10.99% | 7.9282 | 68.67% | 2.502 | 2.2058 | 11.84% | 0.46687 | 81.34% | 24000 | 1150
2007-10-08 | 35474 | 21.9 | 82.604 | 53.2026 | 35.59% | 1.0701 | 98.7% | 48.2 | 31.048 | 35.59% | 5.1574 | 89.3% | 94.8 | 43.808 | 53.79% | 1.8297 | 98.07% | 26.032 | 22.9102 | 11.99% | 7.7485 | 70.23% | 2.589 | 2.2584 | 12.77% | 0.47268 | 81.74% | 26000 | 1200
2007-10-09 | 34662 | 21.8 | 92.02 | 59.47 | 35.37% | 1.0496 | 98.86% | 53 | 34.75 | 34.43% | 5.0573 | 90.46% | 102 | 48.24 | 52.71% | 1.8146 | 98.22% | 27.904 | 24.8376 | 10.99% | 7.5654 | 72.89% | 2.663 | 2.3484 | 11.81% | 0.46542 | 82.52% | 27800 | 1270
2007-10-10 | 36745 | 21.6 | 88.996 | 56.3984 | 36.63% | 1.1243 | 98.74% | 51.8 | 33.352 | 35.61% | 4.8541 | 90.63% | 96.2 | 44.552 | 53.69% | 1.5164 | 98.42% | 26.804 | 23.5895 | 11.99% | 7.6156 | 71.59% | 2.609 | 2.2748 | 12.81% | 0.47029 | 81.97% | 27000 | 1210
2007-10-11 | 35135 | 21.3 | 92.468 | 61.4517 | 33.54% | 1.1554 | 98.75% | 53.2 | 35.844 | 32.62% | 5.0568 | 90.49% | 104 | 51.26 | 50.71% | 1.7273 | 98.34% | 27.692 | 24.9238 | 9.996% | 7.5436 | 72.76% | 2.712 | 2.4458 | 9.816% | 0.45632 | 83.17% | 29000 | 1270
2007-10-12 | 34700 | 21.1 | 94.382 | 59.8174 | 36.62% | 1.0239 | 98.92% | 54.3 | 34.952 | 35.63% | 5.1563 | 90.5% | 110.2 | 50.992 | 53.73% | 1.4126 | 98.72% | 28.312 | 24.9156 | 12% | 7.2994 | 74.22% | 2.784 | 2.4281 | 12.78% | 0.45012 | 83.83% | 31000 | 1320
2007-10-13 | 33756 | 20.9 | 95.4 | 61.992 | 35.02% | 0.93231 | 99.02% | 55 | 36.1 | 34.36% | 4.9564 | 90.99% | 118 | 56.64 | 52% | 1.2128 | 98.97% | 28.702 | 25.5478 | 10.99% | 7.3789 | 74.29% | 2.831 | 2.4963 | 11.82% | 0.44367 | 84.33% | 32000 | 1260
2007-10-14 | 34036 | 20.8 | 101.068 | 65.2116 | 35.48% | 1.1401 | 98.87% | 58.2 | 26.184 | 55.01% | 5.1565 | 91.14% | 124 | 57.34 | 53.76% | 1.3565 | 98.91% | 29.348 | 25.8282 | 11.99% | 7.428 | 74.69% | 2.902 | 2.5297 | 12.83% | 0.42644 | 85.31% | 34200 | 1210
2007-10-15 | 32758 | 20.7 | 93.32 | 60.8864 | 34.76% | 1.225 | 98.69% | 54 | 35.84 | 33.63% | 5.3137 | 90.16% | 108 | 52.14 | 51.72% | 1.2137 | 98.88% | 28.204 | 25.3856 | 9.993% | 7.6644 | 72.83% | 2.778 | 2.5062 | 9.784% | 0.4215 | 84.83% | 31800 | 1150
2007-10-16 | 33425 | 20.6 | 94.604 | 60.1151 | 36.46% | 1.1426 | 98.79% | 54.8 | 35.272 | 35.64% | 5.313 | 90.3% | 112.3 | 51.958 | 53.73% | 1.013 | 99.1% | 28.416 | 25.0081 | 11.99% | 7.795 | 72.57% | 2.813 | 2.4523 | 12.82% | 0.43196 | 84.64% | 32000 | 1180
2007-10-17 | 35353 | 20.4 | 87.623 | 56.322 | 35.72% | 1.4165 | 98.38% | 51.3 | 33.445 | 34.81% | 5.514 | 89.25% | 92.4 | 43.628 | 52.78% | 1.414 | 98.47% | 26.938 | 23.7084 | 11.99% | 8.0172 | 70.24% | 2.702 | 2.3557 | 12.81% | 0.43831 | 83.78% | 30000 | 1020
2007-10-18 | 32496 | 20.3 | 82.42 | 52.3907 | 36.43% | 1.6342 | 98.02% | 48.6 | 31.304 | 35.59% | 5.214 | 89.27% | 86 | 39.96 | 53.53% | 1.557 | 98.19% | 25.362 | 22.5742 | 10.99% | 8.1739 | 67.77% | 2.514 | 2.2173 | 11.8% | 0.44288 | 82.38% | 29000 | 910
2007-10-19 | 33014 | 20.1 | 89.412 | 57.8805 | 35.27% | 1.3516 | 98.49% | 52.1 | 34.165 | 34.42% | 5.3149 | 89.8% | 100.4 | 49.096 | 51.1% | 1.3574 | 98.65% | 27.014 | 24.0485 | 10.98% | 7.9596 | 70.54% | 2.728 | 2.3784 | 12.82% | 0.41881 | 84.65% | 31000 | 1000
2007-10-20 | 37623 | 19.9 | 98.064 | 65.3888 | 33.32% | 1.4707 | 98.5% | 56.8 | 38.356 | 32.47% | 5.4579 | 90.39% | 106 | 55.32 | 47.81% | 1.5736 | 98.52% | 27.869 | 25.3638 | 8.989% | 8.0393 | 71.15% | 2.806 | 2.5023 | 10.82% | 0.40737 | 85.48% | 33000 | 1090
2007-10-21 | 34016 | 19.8 | 109.624 | 70.3956 | 35.78% | 1.4399 | 98.69% | 62.4 | 41.284 | 33.84% | 5.6134 | 91% | 118.6 | 60.686 | 48.83% | 1.4134 | 98.81% | 30.57 | 27.2103 | 10.99% | 7.9615 | 73.96% | 2.983 | 2.6002 | 12.83% | 0.4162 | 86.05% | 36000 | 1180
2007-10-22 | 29201 | 19.7 | 121.3 | 77.3768 | 36.21% | 1.3023 | 98.93% | 67.5 | 45.425 | 32.7% | 5.2573 | 92.21% | 130 | 65.2 | 49.85% | 1.2146 | 99.07% | 32.841 | 29.5619 | 9.985% | 7.7398 | 76.43% | 3.32 | 2.993 | 9.849% | 0.43013 | 87.04% | 38600 | 1280
2007-10-23 | 30627 | 19.6 | 113.2 | 69.755 | 38.38% | 1.5094 | 98.67% | 63 | 41.15 | 34.68% | 5.4573 | 91.34% | 122.3 | 60.127 | 50.84% | 1.0718 | 99.12% | 30.618 | 27.254 | 10.99% | 7.9434 | 74.06% | 3.102 | 2.7037 | 12.84% | 0.42659 | 86.25% | 36000 | 1180
2007-10-24 | 31679 | 19.5 | 110.32 | 66.7732 | 39.47% | 1.5618 | 98.58% | 61.4 | 39.396 | 35.84% | 5.6572 | 90.79% | 114.8 | 55.304 | 51.83% | 1.3288 | 98.84% | 28.596 | 25.4544 | 10.99% | 8.1147 | 71.62% | 2.894 | 2.5228 | 12.83% | 0.43629 | 84.92% | 33000 | 1040
2007-10-25 | 43537 | 19.3 | 85.14 | 52.2312 | 38.65% | 2.0395 | 97.6% | 50.2 | 32.832 | 34.6% | 5.1581 | 89.72% | 88.6 | 44.2 | 50.11% | 2.0488 | 97.69% | 23.413 | 21.3108 | 8.979% | 7.1601 | 69.42% | 2.403 | 2.1437 | 10.79% | 0.42405 | 82.35% | 24000 | 750
2007-10-26 | 39603 | 19.2 | 91.39 | 55.8156 | 38.93% | 1.8217 | 98.01% | 53 | 34.12 | 35.62% | 5.3579 | 89.89% | 94.2 | 45.016 | 52.21% | 1.8475 | 98.04% | 25.339 | 22.3023 | 11.98% | 7.4161 | 70.73% | 2.586 | 2.2548 | 12.81% | 0.43011 | 83.37% | 25000 | 880
2007-10-27 | 32880 | 19.2 | 96.776 | 60.5996 | 37.38% | 1.5365 | 98.41% | 55.1 | 36.566 | 33.64% | 5.5576 | 89.91% | 98.2 | 49.3 | 49.8% | 1.5304 | 98.44% | 26.104 | 23.4976 | 9.985% | 7.464 | 71.41% | 2.642 | 2.3564 | 10.81% | 0.43639 | 83.48% | 26000 | 940
2007-10-28 | 34351 | 19 | 103.196 | 65.8459 | 36.19% | 1.4129 | 98.63% | 58.2 | 39.194 | 32.66% | 5.2155 | 91.04% | 106.3 | 55.076 | 48.19% | 1.1733 | 98.9% | 27.218 | 24.7724 | 8.985% | 7.6867 | 71.76% | 2.701 | 2.4089 | 10.81% | 0.43987 | 83.71% | 28000 | 1000
2007-10-29 | 30226 | 18.9 | 99.28 | 63.3696 | 36.17% | 1.4906 | 98.5% | 56 | 37.72 | 32.64% | 5.3146 | 90.51% | 94.8 | 49.096 | 48.21% | 1.072 | 98.87% | 26.802 | 24.3938 | 8.985% | 7.8013 | 70.89% | 2.664 | 2.376 | 10.81% | 0.44824 | 83.17% | 26300 | 850
2007-10-30 | 29864 | 18.8 | 97.144 | 59.089 | 39.17% | 1.5869 | 98.37% | 54.8 | 35.172 | 35.82% | 5.4719 | 90.01% | 90.6 | 49.63 | 45.22% | 1.2719 | 98.6% | 25.892 | 23.3058 | 9.988% | 7.9471 | 69.31% | 2.603 | 2.2956 | 11.81% | 0.4531 | 82.59% | 25000 | 790
2007-10-31 | 26559 | 18.8 | 98.234 | 59.8266 | 39.1% | 1.4047 | 98.57% | 55.3 | 35.492 | 35.82% | 5.6289 | 89.82% | 93.4 | 51.17 | 45.21% | 1.1144 | 98.81% | 26.281 | 23.6559 | 9.989% | 7.9904 | 69.6% | 2.628 | 2.3176 | 11.81% | 0.44126 | 83.21% | 28000 | 840
평 균 | 35099.4194 | 20.5419 | 90.4489 | 57.6594 |  | 1.3911 |  | 52.4903 | 33.9888 |  | 5.2258 |  | 99.3742 | 47.9393 |  | 1.5921 |  | 26.8462 | 23.8862 |  | 7.8303 |  | 2.6703 | 2.348 |  | 0.46278 |  | 28067.7419 | 1077.7419
최 고 | 43537 | 22.1 | 121.3 | 77.3768 |  | 2.0395 |  | 67.5 | 45.425 |  | 5.6572 |  | 130 | 65.2 |  | 2.445 |  | 32.841 | 29.5619 |  | 8.8906 |  | 3.32 | 2.993 |  | 0.64625 |  | 38600 | 1320
최 저 | 26559 | 18.8 | 61.862 | 39.8277 |  | 0.93231 |  | 40.3 | 25.992 |  | 4.6145 |  | 76 | 33.24 |  | 1.013 |  | 23.413 | 20.5357 |  | 7.1601 |  | 2.348 | 2.0243 |  | 0.40737 |  | 19000 | 750
2007년 11월
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2007-11-01 | 29377 | 18.6 | 100.6 | 59.6072 | 40.75% | 1.3215 | 98.69% | 56 | 35.54 | 36.54% | 5.2716 | 90.59% | 95.2 | 51.608 | 45.79% | 0.91439 | 99.04% | 28.114 | 25.0235 | 10.99% | 7.9528 | 71.71% | 2.712 | 2.3644 | 12.82% | 0.45313 | 83.29% | 28800 | 800
2007-11-02 | 31807 | 18.4 | 102.04 | 59.9811 | 41.22% | 1.4738 | 98.56% | 56.8 | 35.584 | 37.35% | 5.466 | 90.38% | 98 | 53.12 | 45.8% | 1.1553 | 98.82% | 30.757 | 27.6833 | 9.993% | 8.1023 | 73.66% | 2.836 | 2.5007 | 11.82% | 0.45872 | 83.82% | 29400 | 830
2007-11-03 | 31044 | 18.2 | 104.2 | 62.2256 | 40.28% | 1.6354 | 98.43% | 58 | 36.92 | 36.34% | 5.3714 | 90.74% | 106.2 | 58.61 | 44.81% | 1.1429 | 98.92% | 31.802 | 28.9418 | 8.994% | 8.0614 | 74.65% | 2.904 | 2.5896 | 10.83% | 0.46414 | 84.02% | 30000 | 860
2007-11-04 | 28262 | 18 | 106.771 | 63.4083 | 40.61% | 1.7697 | 98.34% | 59.1 | 37.624 | 36.34% | 5.386 | 90.89% | 114 | 62.9 | 44.82% | 1.3428 | 98.82% | 32.432 | 29.5151 | 8.994% | 8.0437 | 75.2% | 3.063 | 2.7311 | 10.84% | 0.47013 | 84.65% | 29000 | 820
2007-11-05 | 29670 | 17.9 | 100.6 | 59.1344 | 41.22% | 1.601 | 98.41% | 56 | 35.08 | 37.36% | 5.6433 | 89.92% | 100.8 | 54.632 | 45.8% | 1.5428 | 98.47% | 31.14 | 28.028 | 9.994% | 8.2559 | 73.49% | 2.903 | 2.6177 | 9.828% | 0.48829 | 83.18% | 25000 | 770
2007-11-06 | 30312 | 17.9 | 97.64 | 56.4229 | 42.21% | 1.6539 | 98.31% | 54.3 | 33.466 | 38.37% | 5.7437 | 89.42% | 96.2 | 51.186 | 46.79% | 1.6146 | 98.32% | 30.458 | 27.4142 | 9.993% | 8.2974 | 72.76% | 2.84 | 2.561 | 9.824% | 0.48959 | 82.76% | 23000 | 720
2007-11-07 | 29645 | 17.7 | 100.798 | 58.9227 | 41.54% | 1.7632 | 98.25% | 55.8 | 34.954 | 37.36% | 5.5439 | 90.06% | 100.4 | 54.416 | 45.8% | 1.5146 | 98.49% | 31.283 | 28.4695 | 8.994% | 8.4536 | 72.98% | 2.962 | 2.6412 | 10.83% | 0.50346 | 83% | 23800 | 760
2007-11-08 | 30279 | 17.6 | 106.972 | 63.6368 | 40.51% | 1.8718 | 98.25% | 58.4 | 37.76 | 35.34% | 5.6436 | 90.34% | 110.2 | 58.606 | 46.82% | 1.5863 | 98.56% | 33.324 | 29.9936 | 9.994% | 8.7055 | 73.88% | 3.186 | 2.8087 | 11.84% | 0.4919 | 84.56% | 25000 | 860
2007-11-09 | 31598 | 17.4 | 101.14 | 60.3978 | 40.28% | 1.8487 | 98.17% | 56.3 | 35.832 | 36.36% | 5.8289 | 89.65% | 96.8 | 52.572 | 45.69% | 1.7434 | 98.2% | 32.802 | 29.1958 | 10.99% | 8.8927 | 72.89% | 3.046 | 2.656 | 12.8% | 0.50345 | 83.47% | 22000 | 720
2007-11-10 | 29465 | 17.2 | 106.49 | 62.3096 | 41.49% | 1.6919 | 98.41% | 59 | 36.97 | 37.34% | 5.9863 | 89.85% | 124.1 | 66.073 | 46.76% | 1.5863 | 98.72% | 33.816 | 29.7561 | 12.01% | 9.0003 | 73.38% | 3.204 | 2.7614 | 13.81% | 0.51146 | 84.04% | 22800 | 750
2007-11-11 | 30032 | 17 | 114.192 | 68.8784 | 39.68% | 1.8496 | 98.38% | 63.2 | 40.88 | 35.32% | 5.9145 | 90.64% | 136 | 69.76 | 48.71% | 1.5145 | 98.89% | 34.002 | 30.2598 | 11.01% | 8.9006 | 73.82% | 3.269 | 2.8827 | 11.82% | 0.50429 | 84.57% | 21000 | 780
2007-11-12 | 31104 | 16.9 | 112.44 | 69.5512 | 38.14% | 2.0311 | 98.19% | 62 | 41.34 | 33.32% | 6.1146 | 90.14% | 130.4 | 65.4 | 49.85% | 1.3146 | 98.99% | 33.962 | 30.2242 | 11.01% | 8.886 | 73.84% | 3.218 | 2.8057 | 12.81% | 0.50555 | 84.29% | 19000 | 710
2007-11-13 | 30295 | 16.8 | 121.59 | 72.015 | 40.77% | 2.2853 | 98.12% | 64.1 | 42.747 | 33.31% | 6.2148 | 90.3% | 138 | 69.2 | 49.86% | 1.4148 | 98.97% | 34.208 | 30.4431 | 11.01% | 8.9691 | 73.78% | 3.273 | 2.8535 | 12.82% | 0.51195 | 84.36% | 18600 | 660
2007-11-14 | 28109 | 16.7 | 117.22 | 67.3496 | 42.54% | 2.3543 | 97.99% | 61.8 | 37.624 | 39.12% | 6.3573 | 89.71% | 122.8 | 60.372 | 50.84% | 1.5573 | 98.73% | 33.342 | 29.339 | 12.01% | 9.147 | 72.57% | 3.201 | 2.7589 | 13.81% | 0.50754 | 84.14% | 17000 | 620
2007-11-15 | 29042 | 16.6 | 114.56 | 66.3675 | 42.07% | 2.5565 | 97.77% | 60.4 | 39.564 | 34.5% | 6.5573 | 89.14% | 116.3 | 67.754 | 41.74% | 1.7146 | 98.53% | 33.061 | 29.4223 | 11.01% | 9.2937 | 71.89% | 3.194 | 2.7848 | 12.81% | 0.5158 | 83.85% | 16400 | 600
2007-11-16 | 29091 | 16.3 | 108.84 | 61.4872 | 43.51% | 2.5264 | 97.68% | 58 | 36.92 | 36.34% | 6.2574 | 89.21% | 110.4 | 62.024 | 43.82% | 1.9147 | 98.27% | 31.56 | 28.7176 | 9.006% | 9.987 | 68.36% | 3.02 | 2.6636 | 11.8% | 0.52849 | 82.5% | 15300 | 570
2007-11-17 | 30610 | 16 | 104.607 | 58.1374 | 44.42% | 2.5026 | 97.61% | 56.1 | 35.143 | 37.36% | 6.1146 | 89.1% | 98.4 | 54.32 | 44.8% | 2.0146 | 97.95% | 30.026 | 27.0214 | 10.01% | 10.4683 | 65.14% | 2.883 | 2.5719 | 10.79% | 0.54138 | 81.22% | 15000 | 550
2007-11-18 | 28766 | 15.6 | 111.284 | 62.3683 | 43.96% | 2.3111 | 97.92% | 59.3 | 37.752 | 36.34% | 5.9719 | 89.93% | 106.2 | 56.386 | 46.91% | 2.0292 | 98.09% | 31.806 | 28.9415 | 9.006% | 10.8735 | 65.81% | 3.069 | 2.7681 | 9.804% | 0.56821 | 81.49% | 14800 | 530
2007-11-19 | 31873 | 15.4 | 103.588 | 60.0762 | 42% | 2.2885 | 97.79% | 55.8 | 36.07 | 35.36% | 5.8294 | 89.55% | 96.3 | 53.165 | 44.79% | 1.8721 | 98.06% | 29.524 | 26.8648 | 9.007% | 11.5709 | 60.81% | 2.801 | 2.5269 | 9.786% | 0.57223 | 79.57% | 14000 | 500
2007-11-20 | 29261 | 15.2 | 100.24 | 56.3412 | 43.79% | 2.4207 | 97.59% | 54 | 33.82 | 37.37% | 5.9298 | 89.02% | 93 | 49.59 | 46.68% | 1.9723 | 97.88% | 29.003 | 26.3907 | 9.007% | 12.0156 | 58.57% | 2.778 | 2.5062 | 9.784% | 0.60238 | 78.32% | 13600 | 480
2007-11-21 | 30125 | 15 | 105.081 | 57.978 | 44.83% | 2.5493 | 97.57% | 56.3 | 34.806 | 38.18% | 6.1721 | 89.04% | 100.1 | 55.355 | 44.7% | 2.1721 | 97.83% | 30.163 | 27.1457 | 10% | 12.3168 | 59.17% | 2.892 | 2.5799 | 10.79% | 0.61564 | 78.71% | 13800 | 460
2007-11-22 | 30026 | 14.8 | 104.2 | 62.3936 | 40.12% | 2.6547 | 97.45% | 58 | 37.02 | 36.17% | 6.372 | 89.01% | 114.2 | 59.584 | 47.82% | 2.3146 | 97.97% | 31.402 | 28.5738 | 9.006% | 12.6329 | 59.77% | 3.026 | 2.7294 | 9.802% | 0.63424 | 79.04% | 14400 | 500
2007-11-23 | 35198 | 14.6 | 107.98 | 65.2612 | 39.56% | 2.8292 | 97.38% | 60.1 | 38.965 | 35.17% | 6.7147 | 88.83% | 123.8 | 67.052 | 45.84% | 2.6293 | 97.88% | 33.214 | 29.8906 | 10.01% | 11.9497 | 64.02% | 3.192 | 2.8479 | 10.78% | 0.64111 | 79.92% | 14700 | 530
2007-11-24 | 27406 | 14.4 | 115.64 | 68.7674 | 40.53% | 2.5359 | 97.81% | 64.3 | 41.052 | 36.16% | 6.8148 | 89.4% | 130.2 | 69.206 | 46.85% | 2.3722 | 98.18% | 34.063 | 30.9963 | 9.003% | 12.106 | 64.46% | 3.264 | 2.9436 | 9.816% | 0.65669 | 79.88% | 15000 | 550
2007-11-25 | 27577 | 14.2 | 122.56 | 72.9606 | 40.47% | 2.4042 | 98.04% | 68.2 | 43.548 | 36.15% | 6.9147 | 89.86% | 138.4 | 73.552 | 46.86% | 2.3869 | 98.28% | 35.203 | 32.0337 | 9.003% | 11.7396 | 66.65% | 3.382 | 3.0498 | 9.823% | 0.64767 | 80.85% | 15600 | 570
2007-11-26 | 28877 | 14 | 117.62 | 67.9526 | 42.23% | 2.703 | 97.7% | 65.4 | 40.448 | 38.15% | 7.0573 | 89.21% | 132 | 67.52 | 48.85% | 2.2293 | 98.31% | 33.921 | 30.5279 | 10% | 11.4786 | 66.16% | 3.316 | 2.9572 | 10.82% | 0.62336 | 81.2% | 15100 | 550
2007-11-27 | 32215 | 13.8 | 116.44 | 67.1277 | 42.35% | 2.9272 | 97.49% | 64.8 | 40.076 | 38.15% | 6.8538 | 89.42% | 124.3 | 63.593 | 48.84% | 2.0614 | 98.34% | 33.217 | 29.8943 | 10% | 11.2856 | 66.02% | 3.285 | 2.9297 | 10.82% | 0.61324 | 81.33% | 15500 | 560
2007-11-28 | 27300 | 13.7 | 119.14 | 69.8039 | 41.41% | 3.171 | 97.34% | 66.3 | 41.669 | 37.15% | 7.1232 | 89.26% | 112.8 | 58.356 | 48.27% | 2.2848 | 97.97% | 33.862 | 30.1362 | 11% | 11.5025 | 66.03% | 3.302 | 2.9118 | 11.82% | 0.61967 | 81.23% | 16400 | 580
2007-11-29 | 28867 | 13.8 | 122.2 | 72.8456 | 40.39% | 3.1227 | 97.44% | 68 | 43.42 | 36.15% | 6.7574 | 90.06% | 118 | 62.24 | 47.25% | 2.0721 | 98.24% | 34.203 | 30.7817 | 10% | 11.7821 | 65.55% | 3.368 | 3.0035 | 10.82% | 0.62604 | 81.41% | 17800 | 560
2007-11-30 | 29270 | 13.6 | 124.26 | 71.6107 | 42.37% | 3.3512 | 97.3% | 69.2 | 42.804 | 38.14% | 6.9573 | 89.95% | 123.1 | 62.481 | 49.24% | 1.9147 | 98.44% | 34.518 | 30.72 | 11% | 12.048 | 65.1% | 3.396 | 2.9945 | 11.82% | 0.63704 | 81.24% | 19000 | 570
평 균 | 29883.4333 | 16.11 | 109.6978 | 64.1773 |  | 2.2668 |  | 60.1667 | 38.1799 |  | 6.1628 |  | 113.5533 | 60.3544 |  | 1.7967 |  | 32.3396 | 29.0782 |  | 10.0906 |  | 3.0928 | 2.7434 |  | 0.55023 |  | 19360 | 644
최 고 | 35198 | 18.6 | 124.26 | 72.9606 |  | 3.3512 |  | 69.2 | 43.548 |  | 7.1232 |  | 138.4 | 73.552 |  | 2.6293 |  | 35.203 | 32.0337 |  | 12.6329 |  | 3.396 | 3.0498 |  | 0.65669 |  | 30000 | 860
최 저 | 27300 | 13.6 | 97.64 | 56.3412 |  | 1.3215 |  | 54 | 33.466 |  | 5.2716 |  | 93 | 49.59 |  | 0.91439 |  | 28.114 | 25.0235 |  | 7.9528 |  | 2.712 | 2.3644 |  | 0.45313 |  | 13600 | 460
2007년 12월
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2007-12-01 | 30430 | 13.4 | 127.76 | 72.3298 | 43.39% | 3.5357 | 97.23% | 71.2 | 43.232 | 39.28% | 6.7566 | 90.51% | 128 | 70.1 | 45.23% | 1.9265 | 98.49% | 35.024 | 31.5206 | 10% | 12.2027 | 65.16% | 3.428 | 3.0579 | 10.8% | 0.64709 | 81.12% | 19800 | 600
2007-12-02 | 32450 | 13.2 | 132.44 | 77.3739 | 41.58% | 3.6892 | 97.21% | 73.8 | 46.294 | 37.27% | 6.6578 | 90.98% | 134.2 | 76.194 | 43.22% | 2.1312 | 98.41% | 36.102 | 32.8518 | 9.003% | 12.4387 | 65.55% | 3.504 | 3.1606 | 9.8% | 0.65972 | 81.17% | 20600 | 620
2007-12-03 | 30568 | 13 | 122.82 | 68.4112 | 44.3% | 3.9322 | 96.8% | 68.4 | 40.84 | 40.29% | 6.8573 | 89.97% | 120.3 | 59.75 | 50.33% | 2.2294 | 98.15% | 34.962 | 31.4638 | 10.01% | 12.4168 | 64.48% | 3.418 | 3.05 | 10.77% | 0.66821 | 80.45% | 19800 | 600
2007-12-04 | 27944 | 12.8 | 115.34 | 65.2586 | 43.42% | 3.5697 | 96.91% | 64.3 | 39.023 | 39.31% | 6.9573 | 89.18% | 110.4 | 57.008 | 48.36% | 1.972 | 98.21% | 34.103 | 30.3497 | 11.01% | 12.5445 | 63.22% | 3.362 | 2.9666 | 11.76% | 0.67963 | 79.78% | 18400 | 580
2007-12-05 | 30438 | 12.6 | 117.32 | 65.2872 | 44.35% | 3.9325 | 96.65% | 65.4 | 39.04 | 40.31% | 7.0573 | 89.21% | 116.2 | 59.062 | 49.17% | 2.1719 | 98.13% | 34.862 | 31.3738 | 10.01% | 13.0163 | 62.66% | 3.401 | 3.0319 | 10.85% | 0.68865 | 79.75% | 18000 | 560
2007-12-06 | 29432 | 12.6 | 120.2 | 69.1512 | 42.47% | 4.1556 | 96.54% | 67 | 41.34 | 38.3% | 7.2573 | 89.17% | 122.1 | 64.813 | 46.92% | 2.272 | 98.14% | 36.438 | 33.1576 | 9.003% | 13.1209 | 63.99% | 3.496 | 3.1514 | 9.857% | 0.6791 | 80.58% | 17600 | 540
2007-12-07 | 28795 | 12.6 | 122.54 | 72.8002 | 40.59% | 4.3451 | 96.45% | 68.3 | 43.512 | 36.29% | 7.1574 | 89.52% | 118 | 65 | 44.92% | 2.0722 | 98.24% | 37.023 | 33.3197 | 10% | 13.1423 | 64.5% | 3.594 | 3.2037 | 10.86% | 0.6725 | 81.29% | 17200 | 530
2007-12-08 | 29456 | 12.6 | 125.6 | 74.628 | 40.58% | 4.5371 | 96.39% | 70 | 44.6 | 36.29% | 7.3574 | 89.49% | 120.8 | 66.54 | 44.92% | 2.2295 | 98.15% | 38.106 | 34.2944 | 10% | 13.0606 | 65.73% | 3.684 | 3.2838 | 10.86% | 0.66695 | 81.9% | 16800 | 510
2007-12-09 | 28330 | 12.5 | 131.36 | 76.7709 | 41.56% | 4.3337 | 96.7% | 73.2 | 45.816 | 37.41% | 7.1573 | 90.22% | 116.4 | 62.956 | 45.91% | 2.0292 | 98.26% | 38.804 | 35.3106 | 9.003% | 13.2968 | 65.73% | 3.782 | 3.4088 | 9.868% | 0.64639 | 82.91% | 16400 | 480
2007-12-10 | 33724 | 12.5 | 122 | 72.3776 | 40.67% | 4.1746 | 96.58% | 68 | 43.32 | 36.29% | 7.0575 | 89.62% | 103.2 | 56.86 | 44.9% | 1.8299 | 98.23% | 37.203 | 33.4817 | 10% | 13.0489 | 64.93% | 3.621 | 3.2277 | 10.86% | 0.62731 | 82.68% | 15000 | 460
2007-12-11 | 30500 | 12.5 | 114.98 | 68.2843 | 40.61% | 4.3624 | 96.21% | 64.1 | 40.824 | 36.31% | 7.2574 | 88.68% | 90.6 | 50.03 | 44.78% | 1.8574 | 97.95% | 35.421 | 31.8779 | 10% | 13.1265 | 62.94% | 3.463 | 3.0871 | 10.86% | 0.61666 | 82.19% | 14600 | 430
2007-12-12 | 27568 | 12.5 | 113.36 | 65.1931 | 42.49% | 4.2374 | 96.26% | 63.2 | 38.984 | 38.32% | 7.0546 | 88.84% | 88.4 | 46.952 | 46.89% | 2.1092 | 97.61% | 35.008 | 31.1561 | 11% | 12.9805 | 62.92% | 3.402 | 2.9978 | 11.88% | 0.60481 | 82.22% | 14000 | 410
2007-12-13 | 29744 | 12.4 | 116.8 | 69.084 | 40.85% | 4.5074 | 96.14% | 65 | 41.3 | 36.46% | 7.3199 | 88.74% | 96.2 | 53.01 | 44.9% | 2.3199 | 97.59% | 35.284 | 31.7536 | 10.01% | 12.8449 | 63.6% | 3.436 | 3.063 | 10.85% | 0.58261 | 83.04% | 13800 | 390
2007-12-14 | 28530 | 12.4 | 115.34 | 68.3314 | 40.76% | 4.2791 | 96.29% | 64.3 | 39.023 | 39.31% | 7.1146 | 88.94% | 91.8 | 50.59 | 44.89% | 2.0573 | 97.76% | 34.302 | 30.8698 | 10.01% | 13.0728 | 61.89% | 3.382 | 3.015 | 10.85% | 0.57013 | 83.14% | 13200 | 360
2007-12-15 | 27628 | 12.3 | 118.58 | 67.9778 | 42.67% | 4.4938 | 96.21% | 66.1 | 40.582 | 38.61% | 7.2147 | 89.09% | 100 | 53.2 | 46.8% | 2.2147 | 97.79% | 35.802 | 31.8618 | 11.01% | 13.2461 | 63% | 3.451 | 3.0419 | 11.86% | 0.5794 | 83.21% | 13000 | 360
2007-12-16 | 27804 | 12.3 | 123.8 | 72.0576 | 41.8% | 4.6328 | 96.26% | 69 | 43.07 | 37.58% | 7.5147 | 89.11% | 112.1 | 60.734 | 45.82% | 2.3147 | 97.94% | 36.218 | 32.5942 | 10.01% | 13.2036 | 63.54% | 3.504 | 3.1236 | 10.86% | 0.56397 | 83.9% | 13400 | 380
2007-12-17 | 27784 | 12.3 | 118.76 | 67.9819 | 42.76% | 4.7766 | 95.98% | 66.2 | 40.644 | 38.6% | 7.5573 | 88.58% | 106.2 | 56.486 | 46.81% | 2.4146 | 97.73% | 34.816 | 30.9842 | 11.01% | 13.3857 | 61.55% | 3.342 | 2.946 | 11.85% | 0.56513 | 83.09% | 13100 | 360
2007-12-18 | 27378 | 12.2 | 114.34 | 65.7821 | 42.47% | 4.5654 | 96.01% | 63.8 | 39.156 | 38.63% | 7.4573 | 88.31% | 98.3 | 52.299 | 46.8% | 2.2146 | 97.75% | 33.201 | 29.5469 | 11.01% | 13.3535 | 59.78% | 3.193 | 2.8148 | 11.84% | 0.58961 | 81.53% | 12800 | 350
2007-12-19 | 26915 | 12.1 | 115.16 | 68.3238 | 40.67% | 4.3377 | 96.23% | 64.2 | 40.788 | 36.47% | 7.2145 | 88.76% | 101.4 | 54.956 | 45.8% | 2.0573 | 97.97% | 33.421 | 30.0759 | 10.01% | 13.2552 | 60.34% | 3.286 | 2.9295 | 10.85% | 0.58147 | 82.3% | 12900 | 350
2007-12-20 | 28246 | 12.1 | 122 | 69.9568 | 42.66% | 4.4813 | 96.33% | 68 | 41.76 | 38.59% | 7.3146 | 89.24% | 112.8 | 58.556 | 48.09% | 2.2719 | 97.99% | 35.006 | 31.1523 | 11.01% | 13.3685 | 61.81% | 3.398 | 2.9962 | 11.82% | 0.56747 | 83.3% | 13400 | 340
2007-12-21 | 28646 | 12.1 | 125.24 | 73.4403 | 41.36% | 4.2795 | 96.58% | 69.8 | 43.774 | 37.29% | 7.1148 | 89.81% | 116 | 61.28 | 47.17% | 2.1296 | 98.16% | 35.214 | 31.6896 | 10.01% | 13.4716 | 61.74% | 3.413 | 3.0426 | 10.85% | 0.57276 | 83.22% | 13800 | 360
2007-12-22 | 27784 | 12.1 | 128.12 | 75.9973 | 40.68% | 4.4209 | 96.55% | 71.4 | 45.296 | 36.56% | 7.3573 | 89.7% | 122.3 | 65.842 | 46.16% | 2.1573 | 98.24% | 35.428 | 32.2365 | 9.008% | 13.5501 | 61.75% | 3.462 | 3.1208 | 9.856% | 0.5796 | 83.26% | 14300 | 360
2007-12-23 | 27777 | 12.1 | 131 | 76.7592 | 41.41% | 4.5456 | 96.53% | 73 | 45.69 | 37.41% | 7.5146 | 89.71% | 130.2 | 68.906 | 47.08% | 1.9573 | 98.5% | 36.102 | 32.4888 | 10.01% | 13.6642 | 62.15% | 3.491 | 3.112 | 10.86% | 0.56973 | 83.68% | 14600 | 350
2007-12-24 | 28311 | 12.1 | 125.78 | 74.8355 | 40.5% | 4.362 | 96.53% | 70.1 | 44.664 | 36.29% | 7.2573 | 89.65% | 118.6 | 63.944 | 46.08% | 2.0573 | 98.27% | 35.193 | 31.3198 | 11.01% | 13.7308 | 60.98% | 3.443 | 3.0268 | 12.09% | 0.57601 | 83.27% | 14100 | 340
2007-12-25 | 27673 | 12.1 | 129.64 | 78.4156 | 39.51% | 4.498 | 96.53% | 72.3 | 46.795 | 35.28% | 7.4145 | 89.74% | 124 | 68.1 | 45.08% | 2.129 | 98.28% | 35.609 | 32.0461 | 10.01% | 13.9693 | 60.77% | 3.469 | 3.0844 | 11.09% | 0.58015 | 83.28% | 14500 | 340
2007-12-26 | 26859 | 12 | 132.8 | 77.7856 | 41.43% | 4.7014 | 96.46% | 74 | 46.42 | 37.27% | 7.5574 | 89.79% | 128.1 | 67.793 | 47.08% | 2.2722 | 98.23% | 35.914 | 31.9615 | 11.01% | 13.8824 | 61.35% | 3.486 | 3.0647 | 12.09% | 0.58803 | 83.13% | 14800 | 360
2007-12-27 | 30042 | 12 | 128.84 | 76.4634 | 40.65% | 4.5796 | 96.45% | 71.8 | 45.752 | 36.28% | 7.3574 | 89.75% | 120.4 | 64.916 | 46.08% | 2.0721 | 98.28% | 35.036 | 31.5304 | 10.01% | 13.9265 | 60.25% | 3.402 | 3.0258 | 11.06% | 0.57603 | 83.07% | 14400 | 350
2007-12-28 | 29262 | 11.9 | 130.14 | 75.9863 | 41.61% | 4.7831 | 96.32% | 72.3 | 45.349 | 37.28% | 7.5147 | 89.61% | 124.3 | 65.679 | 47.16% | 2.272 | 98.17% | 35.082 | 31.221 | 11.01% | 13.9315 | 60.29% | 3.438 | 3.0234 | 12.06% | 0.58275 | 83.05% | 14200 | 340
2007-12-29 | 29150 | 11.7 | 131.4 | 79.012 | 39.87% | 4.6852 | 96.43% | 73 | 47.15 | 35.41% | 7.6573 | 89.51% | 128.6 | 70.53 | 45.16% | 2.1146 | 98.36% | 35.103 | 31.5907 | 10.01% | 13.9575 | 60.24% | 3.451 | 3.0694 | 11.06% | 0.57602 | 83.31% | 13900 | 320
2007-12-30 | 28060 | 11.2 | 135.36 | 81.2144 | 40% | 4.5138 | 96.67% | 75.2 | 48.58 | 35.4% | 7.5145 | 90.01% | 132 | 72.4 | 45.15% | 1.9573 | 98.52% | 35.417 | 31.8733 | 10.01% | 14.0161 | 60.43% | 3.504 | 3.1166 | 11.06% | 0.57959 | 83.46% | 13600 | 310
2007-12-31 | 28616 | 11.4 | 132.12 | 80.5819 | 39.01% | 4.8046 | 96.36% | 73.4 | 48.144 | 34.41% | 7.3146 | 90.03% | 123.8 | 69.328 | 44% | 2.1718 | 98.25% | 35.122 | 31.958 | 9.009% | 14.1419 | 59.73% | 3.46 | 3.112 | 10.06% | 0.57359 | 83.42% | 13200 | 300
평 균 | 28898.1935 | 12.3097 | 123.9013 | 72.5114 |  | 4.3565 |  | 69.0258 | 43.2504 |  | 7.2538 |  | 114.7 | 61.7359 |  | 2.1286 |  | 35.4944 | 31.9004 |  | 13.3022 |  | 3.457 | 3.076 |  | 0.60681 |  | 15135.4839 | 417.4194
최 고 | 33724 | 13.4 | 135.36 | 81.2144 |  | 4.8046 |  | 75.2 | 48.58 |  | 7.6573 |  | 134.2 | 76.194 |  | 2.4146 |  | 38.804 | 35.3106 |  | 14.1419 |  | 3.782 | 3.4088 |  | 0.68865 |  | 20600 | 620
최 저 | 26859 | 11.2 | 113.36 | 65.1931 |  | 3.5357 |  | 63.2 | 38.984 |  | 6.6578 |  | 88.4 | 46.952 |  | 1.8299 |  | 33.201 | 29.5469 |  | 12.2027 |  | 3.193 | 2.8148 |  | 0.56397 |  | 12800 | 300
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2008-01-01 | 26864 | 11.1 | 126.4 | 74.628 | 40.96% | 4.8567 | 96.16% | 70 | 44.6 | 36.29% | 7.2146 | 89.69% | 112.4 | 60.696 | 46% | 2.2719 | 97.98% | 34.963 | 31.1151 | 11.01% | 14.1894 | 59.42% | 3.402 | 2.9928 | 12.03% | 0.5783 | 83% | 13000 | 290
2008-01-02 | 28118 | 10.9 | 121.576 | 72.4096 | 40.44% | 5.1253 | 95.78% | 66.8 | 43.22 | 35.3% | 7.3573 | 88.99% | 100.2 | 55.11 | 45% | 2.4145 | 97.59% | 34.204 | 31.1236 | 9.006% | 14.0733 | 58.85% | 3.396 | 3.0214 | 11.03% | 0.56758 | 83.29% | 12800 | 280
2008-01-03 | 28954 | 10.8 | 113.4 | 69.1504 | 39.02% | 4.9766 | 95.61% | 63 | 41.28 | 34.48% | 7.5145 | 88.07% | 94.3 | 52.808 | 44% | 2.2145 | 97.65% | 33.692 | 30.3208 | 10.01% | 13.8979 | 58.75% | 3.304 | 2.9065 | 12.03% | 0.5556 | 83.18% | 12500 | 270
2008-01-04 | 28472 | 10.7 | 108.52 | 65.2528 | 39.87% | 5.1936 | 95.21% | 60.4 | 38.96 | 35.5% | 7.6145 | 87.39% | 88.6 | 48.73 | 45% | 2.3572 | 97.34% | 31.813 | 28.9478 | 9.006% | 13.8336 | 56.52% | 3.132 | 2.7865 | 11.03% | 0.57072 | 81.78% | 12400 | 250
2008-01-05 | 29752 | 10.7 | 112.763 | 68.3742 | 39.36% | 5.3254 | 95.28% | 62.3 | 40.818 | 34.48% | 7.7144 | 87.62% | 90.8 | 50.948 | 43.89% | 2.5144 | 97.23% | 32.002 | 29.4398 | 8.006% | 13.9409 | 56.44% | 3.163 | 2.8457 | 10.03% | 0.57615 | 81.78% | 12800 | 270
2008-01-06 | 28828 | 10.8 | 115.38 | 69.2932 | 39.94% | 5.5 | 95.23% | 64.1 | 41.365 | 35.47% | 7.5572 | 88.21% | 96.2 | 53.01 | 44.9% | 2.3145 | 97.59% | 32.538 | 29.2822 | 10.01% | 14.0418 | 56.84% | 3.201 | 2.8159 | 12.03% | 0.58929 | 81.59% | 13400 | 300
2008-01-07 | 29683 | 10.9 | 111.78 | 66.8085 | 40.23% | 5.3885 | 95.18% | 62.1 | 40.065 | 35.48% | 7.3573 | 88.15% | 100.3 | 55.265 | 44.9% | 2.0573 | 97.95% | 32.024 | 28.8196 | 10.01% | 13.9024 | 56.59% | 3.138 | 2.7604 | 12.03% | 0.58172 | 81.46% | 13600 | 280
2008-01-08 | 27693 | 11 | 115.2 | 68.2768 | 40.73% | 5.5761 | 95.16% | 64 | 40.76 | 36.31% | 7.2573 | 88.66% | 112.3 | 60.442 | 46.18% | 2.3573 | 97.9% | 34.408 | 31.3093 | 9.006% | 13.9981 | 59.32% | 3.294 | 2.9307 | 11.03% | 0.57329 | 82.6% | 14000 | 270
2008-01-09 | 27823 | 11 | 118.64 | 68.4272 | 42.32% | 5.7157 | 95.18% | 65.8 | 41.154 | 37.46% | 7.4573 | 88.67% | 124.1 | 65.773 | 47% | 2.5146 | 97.97% | 35.192 | 32.3746 | 8.006% | 13.6494 | 61.21% | 3.385 | 3.0455 | 10.03% | 0.59071 | 82.55% | 14400 | 300
2008-01-10 | 27389 | 10.9 | 113.96 | 65.1251 | 42.85% | 5.9095 | 94.81% | 63.2 | 38.884 | 38.47% | 7.5572 | 88.04% | 118 | 61.36 | 48% | 2.6572 | 97.75% | 34.986 | 31.8363 | 9.003% | 13.5457 | 61.28% | 3.352 | 2.9823 | 11.03% | 0.59414 | 82.27% | 14100 | 290
2008-01-11 | 40898 | 10.6 | 89.972 | 54.2348 | 39.72% | 6.3323 | 92.96% | 54.2 | 34.83 | 35.74% | 7.0574 | 86.98% | 91.3 | 48.589 | 46.78% | 3.0574 | 96.65% | 29.218 | 26.2932 | 10.01% | 13.8261 | 52.68% | 2.836 | 2.4947 | 12.04% | 0.57841 | 79.6% | 12600 | 230
2008-01-12 | 31460 | 10.4 | 95.77 | 57.764 | 39.68% | 6.1379 | 93.59% | 56.1 | 36.165 | 35.53% | 7.2438 | 87.09% | 94 | 49.82 | 47% | 2.7562 | 97.07% | 31.024 | 27.9176 | 10.01% | 14.0776 | 54.62% | 2.984 | 2.6229 | 12.1% | 0.55 | 81.57% | 12900 | 250
2008-01-13 | 24799 | 10.2 | 100.62 | 62.316 | 38.07% | 5.9853 | 94.05% | 58 | 37.6 | 35.17% | 7.4413 | 87.17% | 98.6 | 52.358 | 46.9% | 2.5587 | 97.4% | 32.821 | 29.5359 | 10.01% | 14.2155 | 56.69% | 3.125 | 2.748 | 12.06% | 0.53843 | 82.77% | 13300 | 230
2008-01-14 | 25008 | 10.1 | 92.604 | 60.5126 | 34.65% | 5.8743 | 93.66% | 55.3 | 38.96 | 29.55% | 7.3717 | 86.67% | 102.4 | 56.42 | 44.9% | 2.4572 | 97.6% | 32.036 | 29.1498 | 9.009% | 14.4735 | 54.82% | 3.102 | 2.7598 | 11.03% | 0.52183 | 83.18% | 13100 | 240
2008-01-15 | 27550 | 10.2 | 95.424 | 63.2301 | 33.74% | 6.214 | 93.49% | 56.8 | 37.756 | 33.53% | 7.5718 | 86.67% | 110 | 61.5 | 44.09% | 2.7145 | 97.53% | 33.102 | 30.4508 | 8.009% | 14.3722 | 56.58% | 3.263 | 2.9683 | 9.031% | 0.50384 | 84.56% | 13500 | 220
2008-01-16 | 29043 | 9.9 | 98.64 | 63.8282 | 35.29% | 5.9745 | 93.94% | 58.2 | 38.112 | 34.52% | 7.3144 | 87.43% | 118.4 | 68.572 | 42.08% | 2.3572 | 98.01% | 34.231 | 31.8318 | 7.009% | 14.3755 | 58% | 3.309 | 3.0433 | 8.03% | 0.4817 | 85.44% | 13800 | 200
2008-01-17 | 28567 | 9.7 | 101.816 | 66.2818 | 34.9% | 5.9208 | 94.18% | 59.6 | 39.632 | 33.5% | 7.1716 | 87.97% | 123.1 | 67.405 | 45.24% | 2.2144 | 98.2% | 34.883 | 31.7405 | 9.009% | 14.2042 | 59.28% | 3.354 | 3.0176 | 10.03% | 0.46127 | 86.25% | 13600 | 180
2008-01-18 | 28730 | 9.5 | 94.08 | 61.4568 | 34.68% | 6.1172 | 93.5% | 56 | 36.76 | 34.36% | 7.4143 | 86.76% | 130 | 70 | 46.15% | 2.5143 | 98.07% | 31.702 | 28.5288 | 10.01% | 12.5868 | 60.3% | 3.02 | 2.6868 | 11.03% | 0.41666 | 86.2% | 13400 | 170
2008-01-19 | 27822 | 9.4 | 101.136 | 67.0571 | 33.7% | 5.8111 | 94.25% | 60.2 | 40.034 | 33.5% | 7.5146 | 87.52% | 138.4 | 75.82 | 45.22% | 2.3291 | 98.32% | 32.23 | 29.3263 | 9.009% | 12.5029 | 61.21% | 3.165 | 2.8475 | 10.03% | 0.42975 | 86.42% | 13800 | 200
2008-01-20 | 29220 | 9 | 108.964 | 70.0576 | 35.71% | 5.9764 | 94.52% | 64.8 | 41.82 | 35.46% | 7.7153 | 88.09% | 144 | 76.02 | 47.21% | 2.5882 | 98.2% | 34.715 | 31.9348 | 8.009% | 12.7965 | 63.14% | 3.336 | 3.0338 | 9.06% | 0.43653 | 86.91% | 14200 | 210
2008-01-21 | 33559 | 9.2 | 118.3 | 71.032 | 39.96% | 6.131 | 94.82% | 70 | 42.4 | 39.43% | 7.4297 | 89.39% | 168 | 85.48 | 49.12% | 2.489 | 98.52% | 32.804 | 29.5206 | 10.01% | 12.0681 | 63.21% | 3.153 | 2.7726 | 12.06% | 0.45587 | 85.54% | 14600 | 220
2008-01-22 | 35969 | 9.2 | 114.644 | 69.1218 | 39.71% | 5.8416 | 94.9% | 68.3 | 41.263 | 39.59% | 7.2148 | 89.44% | 156 | 77.8 | 50.13% | 2.3445 | 98.5% | 31.438 | 27.9778 | 11.01% | 12.4051 | 60.54% | 3.025 | 2.6298 | 13.07% | 0.46752 | 84.54% | 14300 | 200
2008-01-23 | 30576 | 9.1 | 120.328 | 70.7976 | 41.16% | 5.8645 | 95.13% | 71.2 | 42.32 | 40.56% | 7.1204 | 90% | 148 | 72.42 | 51.07% | 2.2398 | 98.49% | 33.027 | 29.7223 | 10.01% | 12.5574 | 61.98% | 3.218 | 2.863 | 11.03% | 0.49003 | 84.77% | 14100 | 190
2008-01-24 | 31619 | 9 | 113.232 | 69.4678 | 38.65% | 6.1046 | 94.61% | 67.4 | 41.588 | 38.3% | 7.3601 | 89.08% | 140.2 | 72.804 | 48.07% | 2.2596 | 98.39% | 31.213 | 28.4018 | 9.006% | 12.4328 | 60.17% | 2.986 | 2.6854 | 10.07% | 0.48061 | 83.9% | 13800 | 180
2008-01-25 | 26867 | 9.1 | 109.2 | 67.824 | 37.89% | 5.8154 | 94.67% | 65 | 40.55 | 37.62% | 7.1565 | 88.99% | 131.4 | 68.128 | 48.15% | 2.2435 | 98.29% | 30.402 | 27.6628 | 9.01% | 12.7981 | 57.9% | 2.901 | 2.6389 | 9.034% | 0.50572 | 82.57% | 14000 | 200
2008-01-26 | 26867 | 9.3 | 114.844 | 69.0218 | 39.9% | 5.9702 | 94.8% | 68.3 | 41.263 | 39.59% | 7.4565 | 89.08% | 136 | 67.8 | 50.15% | 2.4435 | 98.2% | 31.386 | 28.2444 | 10.01% | 13.1301 | 58.17% | 3.023 | 2.6895 | 11.03% | 0.50129 | 83.42% | 14600 | 220
2008-01-27 | 29139 | 9.4 | 117.768 | 70.2928 | 40.31% | 5.7125 | 95.15% | 70.1 | 41.96 | 40.14% | 7.3566 | 89.51% | 144.8 | 70.752 | 51.14% | 2.2434 | 98.45% | 32.004 | 28.4806 | 11.01% | 12.9436 | 59.56% | 3.152 | 2.7432 | 12.97% | 0.5173 | 83.59% | 15200 | 210
2008-01-28 | 29806 | 9.5 | 116.256 | 71.8107 | 38.23% | 5.9218 | 94.91% | 69.2 | 42.804 | 38.14% | 7.2131 | 89.58% | 130.5 | 66.355 | 49.15% | 2.4435 | 98.13% | 31.958 | 28.7592 | 10.01% | 13.1146 | 58.96% | 3.084 | 2.7149 | 11.97% | 0.5293 | 82.84% | 15400 | 200
2008-01-29 | 28731 | 9.5 | 112.024 | 71.0194 | 36.6% | 6.1324 | 94.53% | 66.8 | 42.452 | 36.45% | 7.5114 | 88.76% | 118.6 | 62.758 | 47.08% | 2.5443 | 97.85% | 30.815 | 28.3468 | 8.01% | 13.4818 | 56.25% | 2.937 | 2.6129 | 11.03% | 0.54408 | 81.47% | 15600 | 220
2008-01-30 | 28559 | 9.6 | 114.62 | 70.2928 | 38.67% | 6.0176 | 94.75% | 68 | 41.96 | 38.29% | 7.6569 | 88.74% | 123 | 67.45 | 45.16% | 2.3863 | 98.06% | 31.106 | 27.9924 | 10.01% | 13.3731 | 57.01% | 2.98 | 2.6204 | 12.07% | 0.5362 | 82.01% | 16000 | 240
2008-01-31 | 28102 | 9.5 | 120.028 | 71.2336 | 40.65% | 6.1925 | 94.84% | 71.2 | 42.52 | 40.28% | 7.4572 | 89.53% | 130.4 | 70.216 | 46.15% | 2.5285 | 98.06% | 31.438 | 28.6066 | 9.006% | 13.1144 | 58.28% | 3.026 | 2.6911 | 11.07% | 0.5221 | 82.75% | 16400 | 230
평 균 | 29240.871 | 10.0065 | 109.9319 | 67.3032 |  | 5.794 |  | 63.7548 | 40.4469 |  | 7.3984 |  | 119.8161 | 63.6325 |  | 2.4318 |  | 32.5605 | 29.5159 |  | 13.4814 |  | 3.1531 | 2.8056 |  | 0.52406 |  | 13909.6774 | 233.5484
최 고 | 40898 | 11.1 | 126.4 | 74.628 |  | 6.3323 |  | 71.2 | 44.6 |  | 7.7153 |  | 168 | 85.48 |  | 3.0574 |  | 35.192 | 32.3746 |  | 14.4735 |  | 3.402 | 3.0455 |  | 0.59414 |  | 16400 | 300
최 저 | 24799 | 9 | 89.972 | 54.2348 |  | 4.8567 |  | 54.2 | 34.83 |  | 7.0574 |  | 88.6 | 48.589 |  | 2.0573 |  | 29.218 | 26.2932 |  | 12.0681 |  | 2.836 | 2.4947 |  | 0.41666 |  | 12400 | 170
2008년 3월
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2008-02-01 | 28218 | 9.6 | 112.592 | 64.2539 | 42.93% | 6.1109 | 94.57% | 66.8 | 38.544 | 42.3% | 7.3571 | 88.99% | 114.3 | 59.236 | 48.17% | 2.3857 | 97.91% | 29.354 | 26.4176 | 10% | 13.2379 | 54.9% | 2.869 | 2.5227 | 12.07% | 0.53488 | 81.36% | 16000 | 220
2008-02-02 | 30250 | 9.6 | 116.848 | 69.2176 | 40.76% | 5.9143 | 94.94% | 69.2 | 41.32 | 40.29% | 7.2109 | 89.58% | 122.1 | 60.75 | 50.25% | 2.2891 | 98.13% | 30.063 | 26.7541 | 11.01% | 13.1701 | 56.19% | 2.932 | 2.5498 | 13.03% | 0.54852 | 81.29% | 16400 | 240
2008-02-03 | 24454 | 9.6 | 126.45 | 79.012 | 37.52% | 6.0331 | 95.23% | 75 | 47.15 | 37.13% | 7.4114 | 90.12% | 140 | 72.6 | 48.14% | 2.0886 | 98.51% | 33.432 | 30.4211 | 9.006% | 13.3691 | 60.01% | 3.16 | 2.843 | 10.03% | 0.57262 | 81.88% | 17800 | 270
2008-02-04 | 29065 | 9.7 | 123.139 | 77.5931 | 36.99% | 6.2321 | 94.94% | 73.1 | 46.484 | 36.41% | 7.5104 | 89.73% | 136.8 | 73.772 | 46.07% | 2.2896 | 98.33% | 31.89 | 29.3358 | 8.009% | 13.0584 | 59.05% | 3.054 | 2.7781 | 9.033% | 0.55831 | 81.72% | 17500 | 250
2008-02-05 | 31420 | 9.7 | 118.576 | 70.0912 | 40.89% | 6.1132 | 94.84% | 70.4 | 41.84 | 40.57% | 7.356 | 89.55% | 120.2 | 61.202 | 49.08% | 2.4319 | 97.98% | 30.642 | 27.5738 | 10.01% | 13.2484 | 56.76% | 2.938 | 2.6138 | 11.03% | 0.56276 | 80.85% | 17300 | 230
2008-02-06 | 30407 | 9.8 | 122.832 | 75.1245 | 38.84% | 6.2386 | 94.92% | 72.8 | 44.836 | 38.41% | 7.5138 | 89.68% | 132.4 | 67.424 | 49.08% | 2.4431 | 98.15% | 33.253 | 29.5932 | 11.01% | 13.1507 | 60.45% | 3.206 | 2.7862 | 13.09% | 0.58173 | 81.85% | 17500 | 250
2008-02-07 | 25298 | 9.7 | 126.35 | 78.844 | 37.6% | 6.0783 | 95.19% | 75 | 47.05 | 37.27% | 7.3701 | 90.17% | 144.3 | 72.05 | 50.07% | 2.2433 | 98.45% | 36.102 | 32.4878 | 10.01% | 13.5305 | 62.52% | 3.569 | 3.1734 | 11.08% | 0.5912 | 83.44% | 17800 | 270
2008-02-08 | 28260 | 9.7 | 131.758 | 79.1674 | 39.91% | 6.198 | 95.3% | 78.2 | 47.302 | 39.51% | 7.5686 | 90.32% | 158 | 75.64 | 52.13% | 2.4876 | 98.43% | 40.438 | 36.3902 | 10.01% | 14.0839 | 65.17% | 3.902 | 3.4698 | 11.08% | 0.61317 | 84.29% | 18400 | 310
2008-02-09 | 30486 | 9.6 | 128.616 | 81.2733 | 36.81% | 6.4028 | 95.02% | 76.4 | 48.496 | 36.52% | 7.7127 | 89.9% | 150.6 | 78.212 | 48.07% | 2.5873 | 98.28% | 38.014 | 34.5887 | 9.011% | 14.3871 | 62.15% | 3.762 | 3.3828 | 10.08% | 0.58624 | 84.42% | 18000 | 290
2008-02-10 | 28557 | 9.5 | 125.029 | 76.3786 | 38.91% | 6.0876 | 95.13% | 74.1 | 45.642 | 38.4% | 7.4562 | 89.94% | 144.2 | 72 | 50.07% | 2.4438 | 98.31% | 36.986 | 33.2834 | 10.01% | 14.2503 | 61.47% | 3.684 | 3.2758 | 11.08% | 0.5762 | 84.36% | 17800 | 280
2008-02-11 | 28005 | 9.4 | 119.82 | 71.368 | 40.44% | 5.975 | 95.01% | 71.5 | 42.6 | 40.42% | 7.5558 | 89.43% | 136 | 66.54 | 51.07% | 2.3442 | 98.28% | 35.217 | 31.3391 | 11.01% | 14.0924 | 59.98% | 3.49 | 3.0692 | 12.06% | 0.59528 | 82.94% | 17400 | 270
2008-02-12 | 29728 | 9.4 | 115.62 | 67.2847 | 41.81% | 6.2395 | 94.6% | 69 | 40.41 | 41.43% | 7.7116 | 88.82% | 130.1 | 66.251 | 49.08% | 2.5884 | 98.01% | 34.758 | 31.6258 | 9.012% | 14.3204 | 58.8% | 3.386 | 3.0454 | 10.06% | 0.61039 | 81.97% | 17100 | 250
2008-02-13 | 30591 | 9.2 | 122.776 | 74.0348 | 39.7% | 6.0281 | 95.09% | 73.2 | 44.452 | 39.27% | 7.5116 | 89.74% | 140.8 | 75.832 | 46.14% | 2.3884 | 98.3% | 36.204 | 32.2176 | 11.01% | 13.7919 | 61.9% | 3.526 | 3.1361 | 11.06% | 0.58996 | 83.27% | 17500 | 270
2008-02-14 | 29726 | 9.1 | 128.14 | 77.9894 | 39.14% | 5.877 | 95.41% | 76 | 46.484 | 38.84% | 7.7653 | 89.78% | 152.3 | 85.188 | 44.07% | 2.3246 | 98.47% | 38.042 | 34.6162 | 9.005% | 12.2685 | 67.75% | 3.715 | 3.3786 | 9.054% | 0.57495 | 84.52% | 18000 | 300
2008-02-15 | 29014 | 9 | 122.832 | 73.0144 | 40.56% | 5.9752 | 95.14% | 72.8 | 43.58 | 40.14% | 7.5557 | 89.62% | 136 | 71.98 | 47.07% | 2.3443 | 98.28% | 36.189 | 32.5681 | 10.01% | 12.1135 | 66.53% | 3.501 | 3.1479 | 10.09% | 0.58415 | 83.31% | 17600 | 280
2008-02-16 | 30631 | 9 | 125.974 | 75.8141 | 39.82% | 5.7903 | 95.4% | 74.6 | 45.306 | 39.27% | 7.4556 | 90.01% | 142.1 | 70.95 | 50.07% | 2.2444 | 98.42% | 36.486 | 32.4705 | 11.01% | 12.3565 | 66.13% | 3.562 | 3.1316 | 12.08% | 0.60327 | 83.06% | 17800 | 300
2008-02-17 | 28189 | 9.1 | 131.42 | 82.5654 | 37.17% | 6.1087 | 95.35% | 78 | 49.62 | 36.38% | 7.3113 | 90.63% | 160.4 | 83.208 | 48.12% | 2.4444 | 98.48% | 40.135 | 36.5209 | 9.005% | 12.4602 | 68.95% | 3.894 | 3.5026 | 10.05% | 0.6178 | 84.13% | 18500 | 340
2008-02-18 | 29794 | 9 | 126.45 | 76.156 | 39.77% | 6.2229 | 95.08% | 75 | 45.45 | 39.4% | 7.4116 | 90.12% | 148 | 73.8 | 50.14% | 2.521 | 98.3% | 38.402 | 34.5598 | 10.01% | 12.7543 | 66.79% | 3.528 | 3.1379 | 11.06% | 0.59643 | 83.09% | 18100 | 320
2008-02-19 | 29172 | 9 | 120.366 | 70.0677 | 41.79% | 6.3879 | 94.69% | 71.4 | 41.826 | 41.42% | 7.6118 | 89.34% | 132.8 | 63.544 | 52.15% | 2.6764 | 97.98% | 36.231 | 31.8813 | 12.01% | 13.0113 | 64.09% | 3.372 | 2.9316 | 13.06% | 0.62146 | 81.57% | 17800 | 300
2008-02-20 | 30522 | 9 | 114.958 | 69.1874 | 39.82% | 6.5475 | 94.3% | 68.2 | 41.302 | 39.44% | 7.7119 | 88.69% | 120.5 | 58.845 | 51.17% | 2.7762 | 97.7% | 35.008 | 31.1561 | 11% | 13.2402 | 62.18% | 3.314 | 2.9143 | 12.06% | 0.6334 | 80.89% | 17600 | 290
2008-02-21 | 28492 | 9 | 108.367 | 67.3511 | 37.85% | 6.2735 | 94.21% | 64.3 | 40.209 | 37.47% | 7.511 | 88.32% | 112.6 | 56.1 | 50.18% | 2.489 | 97.79% | 33.902 | 30.8498 | 9.003% | 12.9169 | 61.9% | 3.226 | 2.9014 | 10.06% | 0.61462 | 80.95% | 17400 | 280
2008-02-22 | 29358 | 8.9 | 114.62 | 73.62 | 35.77% | 6.0956 | 94.68% | 68 | 44 | 35.29% | 7.7111 | 88.66% | 130.4 | 67.508 | 48.23% | 2.3889 | 98.17% | 34.476 | 31.0274 | 10% | 12.552 | 63.59% | 3.341 | 2.9381 | 12.06% | 0.62711 | 81.23% | 17800 | 300
2008-02-23 | 29585 | 8.9 | 122.156 | 75.8242 | 37.93% | 5.9763 | 95.11% | 72.4 | 45.312 | 37.41% | 7.5552 | 89.56% | 138.2 | 74.328 | 46.22% | 2.2895 | 98.34% | 35.205 | 31.3304 | 11.01% | 12.1031 | 65.62% | 3.428 | 2.9814 | 13.03% | 0.60379 | 82.39% | 18400 | 330
2008-02-24 | 27617 | 9 | 129.24 | 80.1141 | 38.01% | 6.1732 | 95.22% | 76.2 | 47.806 | 37.26% | 7.7635 | 89.81% | 150.1 | 80.754 | 46.2% | 2.491 | 98.34% | 38.81 | 34.5379 | 11.01% | 13.0104 | 66.48% | 3.693 | 3.2119 | 13.03% | 0.59057 | 84.01% | 19000 | 360
2008-02-25 | 30463 | 9 | 138.01 | 81.4144 | 41.01% | 6.4102 | 95.36% | 81.3 | 48.58 | 40.25% | 7.9099 | 90.27% | 164 | 83.34 | 49.18% | 2.6901 | 98.36% | 40.169 | 36.1481 | 10.01% | 13.2915 | 66.91% | 3.842 | 3.4184 | 11.03% | 0.61246 | 84.06% | 19800 | 380
2008-02-26 | 33802 | 9.3 | 132.434 | 81.0338 | 38.81% | 6.2843 | 95.25% | 78.6 | 48.532 | 38.25% | 8.0554 | 89.75% | 153.8 | 81.214 | 47.2% | 2.5785 | 98.32% | 38.952 | 34.2738 | 12.01% | 12.0073 | 69.17% | 3.708 | 3.225 | 13.03% | 0.62963 | 83.02% | 19400 | 350
2008-02-27 | 28948 | 9.8 | 123.508 | 78.0006 | 36.85% | 6.4831 | 94.75% | 73.2 | 46.548 | 36.41% | 8.2558 | 88.72% | 130.4 | 71.42 | 45.23% | 2.7768 | 97.87% | 35.405 | 31.8605 | 10.01% | 12.4349 | 64.88% | 3.462 | 3.0802 | 11.03% | 0.609 | 82.41% | 19800 | 370
2008-02-28 | 28187 | 10.4 | 115.396 | 73.9888 | 35.88% | 6.3498 | 94.5% | 68.4 | 44.16 | 35.44% | 8.2241 | 87.98% | 138.2 | 77.092 | 44.22% | 2.6319 | 98.1% | 35.012 | 31.8579 | 9.009% | 12.6399 | 63.9% | 3.423 | 3.0797 | 10.03% | 0.59022 | 82.76% | 20300 | 390
2008-02-29 | 30714 | 11 | 110.157 | 68.4095 | 37.9% | 6.1739 | 94.4% | 65.3 | 40.839 | 37.46% | 8.3682 | 87.19% | 132.1 | 71.034 | 46.23% | 2.7758 | 97.9% | 34.386 | 30.9424 | 10.01% | 12.8982 | 62.49% | 3.392 | 3.0179 | 11.03% | 0.60476 | 82.17% | 21000 | 400
평 균 | 29274.2414 | 9.4138 | 122.5667 | 74.7653 |  | 6.1649 |  | 72.7034 | 44.6786 |  | 7.6353 |  | 138.3345 | 71.4419 |  | 2.4639 |  | 35.6263 | 32.0217 |  | 13.0948 |  | 3.4441 | 3.0567 |  | 0.59431 |  | 18096.5517 | 299.6552
최 고 | 33802 | 11 | 138.01 | 82.5654 |  | 6.5475 |  | 81.3 | 49.62 |  | 8.3682 |  | 164 | 85.188 |  | 2.7768 |  | 40.438 | 36.5209 |  | 14.3871 |  | 3.902 | 3.5026 |  | 0.6334 |  | 21000 | 400
최 저 | 24454 | 8.9 | 108.367 | 64.2539 |  | 5.7903 |  | 64.3 | 38.544 |  | 7.2109 |  | 112.6 | 56.1 |  | 2.0886 |  | 29.354 | 26.4176 |  | 12.0073 |  | 2.869 | 2.5227 |  | 0.53488 |  | 16000 | 220
2008년 3월
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2008-03-01 | 29676 | 11.6 | 116.41 | 71.3344 | 38.72% | 6.3583 | 94.54% | 69 | 42.58 | 38.29% | 8.6245 | 87.5% | 144.3 | 74.836 | 48.14% | 2.9316 | 97.97% | 35.138 | 31.2678 | 11.01% | 12.8525 | 63.42% | 3.57 | 3.1396 | 12.06% | 0.62415 | 82.52% | 21400 | 430
2008-03-02 | 27021 | 12 | 125.029 | 81.4581 | 34.85% | 6.0673 | 95.15% | 74.1 | 48.606 | 34.4% | 8.3801 | 88.69% | 158 | 85.12 | 46.13% | 2.688 | 98.3% | 36.214 | 32.9497 | 9.014% | 12.2994 | 66.04% | 3.752 | 3.3748 | 10.05% | 0.61135 | 83.71% | 22000 | 450
2008-03-03 | 27924 | 12.5 | 123.775 | 72.376 | 41.53% | 6.0197 | 95.14% | 72.5 | 43.2 | 40.41% | 8.2257 | 88.65% | 154.2 | 75.358 | 51.13% | 2.5436 | 98.35% | 35.832 | 31.5262 | 12.02% | 11.9668 | 66.6% | 3.621 | 3.1483 | 13.06% | 0.58876 | 83.74% | 22500 | 430
2008-03-04 | 29519 | 13 | 120.16 | 72.0198 | 40.06% | 6.0589 | 94.96% | 70.8 | 42.988 | 39.28% | 8.0689 | 88.6% | 160.4 | 80 | 50.12% | 2.5747 | 98.39% | 35.295 | 31.4086 | 11.01% | 12.0923 | 65.74% | 3.588 | 3.1544 | 12.08% | 0.59645 | 83.38% | 23000 | 440
2008-03-05 | 27807 | 13.1 | 117.44 | 72.6053 | 38.18% | 6.0097 | 94.88% | 69.2 | 43.396 | 37.29% | 7.9661 | 88.49% | 148 | 76.66 | 48.2% | 2.5446 | 98.28% | 34.896 | 31.4024 | 10.01% | 12.3053 | 64.74% | 3.501 | 3.1119 | 11.11% | 0.60971 | 82.58% | 23200 | 470
2008-03-06 | 29503 | 13.2 | 113.606 | 70.8002 | 37.68% | 6.1954 | 94.55% | 67.4 | 42.262 | 37.3% | 8.108 | 87.97% | 136.2 | 70.524 | 48.22% | 2.584 | 98.1% | 34.213 | 30.7877 | 10.01% | 12.1478 | 64.49% | 3.465 | 3.0798 | 11.12% | 0.62386 | 82% | 22800 | 450
2008-03-07 | 28857 | 13.2 | 110.847 | 72.0316 | 35.02% | 6.0947 | 94.5% | 66.3 | 42.995 | 35.15% | 8.3089 | 87.47% | 128.4 | 69.036 | 46.23% | 2.7823 | 97.83% | 33.904 | 30.1736 | 11% | 12.0059 | 64.59% | 3.418 | 2.9697 | 13.12% | 0.61545 | 81.99% | 23000 | 440
2008-03-08 | 28045 | 13.3 | 117.79 | 75.8032 | 35.65% | 5.911 | 94.98% | 69 | 45.24 | 34.43% | 8.0548 | 88.33% | 134.1 | 74.796 | 44.22% | 2.5809 | 98.08% | 34.362 | 31.2684 | 9.003% | 12.2832 | 64.25% | 3.504 | 3.1146 | 11.11% | 0.62675 | 82.11% | 23500 | 470
2008-03-09 | 27822 | 13.3 | 123.096 | 77.3656 | 37.15% | 5.9894 | 95.13% | 71.8 | 46.17 | 35.7% | 8.3549 | 88.36% | 140.6 | 77.03 | 45.21% | 2.7352 | 98.05% | 35.239 | 31.7141 | 10% | 12.0606 | 65.77% | 3.625 | 3.186 | 12.11% | 0.64046 | 82.33% | 23700 | 500
2008-03-10 | 28820 | 13.4 | 115.965 | 71.6284 | 38.23% | 5.8203 | 94.98% | 68.5 | 42.755 | 37.58% | 8.2095 | 88.02% | 126.3 | 66.439 | 47.4% | 2.5905 | 97.95% | 34.691 | 30.874 | 11% | 12.2464 | 64.7% | 3.489 | 3.0324 | 13.09% | 0.63522 | 81.79% | 23400 | 490
2008-03-11 | 28881 | 13.4 | 113.096 | 72.5104 | 35.89% | 5.5967 | 95.05% | 67.2 | 43.28 | 35.6% | 8.2688 | 87.7% | 148 | 81.2 | 45.14% | 2.8925 | 98.05% | 35.358 | 31.8212 | 10% | 12.6021 | 64.36% | 3.562 | 3.1316 | 12.08% | 0.59903 | 83.18% | 23800 | 510
2008-03-12 | 28943 | 13.4 | 116.779 | 72.2634 | 38.12% | 5.4457 | 95.34% | 69.1 | 43.133 | 37.58% | 8.4613 | 87.75% | 154.2 | 81.526 | 47.13% | 2.6924 | 98.25% | 35.886 | 31.9375 | 11% | 12.6709 | 64.69% | 3.597 | 3.1264 | 13.08% | 0.58362 | 83.77% | 23600 | 480
2008-03-13 | 28998 | 13.4 | 123.01 | 77.201 | 37.24% | 5.2823 | 95.71% | 72.3 | 46.072 | 36.28% | 8.3612 | 88.44% | 160 | 86.2 | 46.12% | 2.5463 | 98.41% | 36.402 | 33.1248 | 9.003% | 12.7797 | 64.89% | 3.613 | 3.2126 | 11.08% | 0.57015 | 84.22% | 23800 | 450
2008-03-14 | 29456 | 13.5 | 117.064 | 74.1568 | 36.65% | 5.1883 | 95.57% | 68.4 | 42.988 | 37.15% | 8.2546 | 87.93% | 142.8 | 78.24 | 45.21% | 2.3485 | 98.36% | 35.614 | 31.6955 | 11% | 12.4564 | 65.02% | 3.489 | 3.0673 | 12.09% | 0.55452 | 84.11% | 22700 | 410
2008-03-15 | 29067 | 13.5 | 121.952 | 74.7541 | 38.7% | 5.3399 | 95.62% | 71.2 | 44.556 | 37.42% | 8.1043 | 88.62% | 150.3 | 79.259 | 47.27% | 2.4479 | 98.37% | 36.395 | 32.0236 | 12.01% | 12.218 | 66.43% | 3.624 | 3.1499 | 13.08% | 0.53825 | 85.15% | 23000 | 430
2008-03-16 | 29652 | 13.5 | 125.03 | 79.18 | 36.67% | 5.426 | 95.66% | 73 | 47.25 | 35.27% | 8.3056 | 88.62% | 158.6 | 86.83 | 45.25% | 2.6472 | 98.33% | 36.73 | 33.056 | 10% | 12.5063 | 65.95% | 3.701 | 3.2919 | 11.05% | 0.54803 | 85.19% | 23300 | 450
2008-03-17 | 30869 | 13.5 | 120.755 | 73.639 | 39.02% | 5.3253 | 95.59% | 70.5 | 44.215 | 37.28% | 8.4529 | 88.01% | 151.4 | 81.356 | 46.26% | 2.8942 | 98.09% | 35.907 | 32.6734 | 9.006% | 12.6164 | 64.86% | 3.603 | 3.1686 | 12.06% | 0.55673 | 84.55% | 22800 | 480
2008-03-18 | 27127 | 13.5 | 128.408 | 76.119 | 40.72% | 4.9799 | 96.12% | 74.8 | 45.428 | 39.27% | 8.6053 | 88.5% | 162 | 83.84 | 48.25% | 3.0947 | 98.09% | 37.528 | 33.3979 | 11.01% | 12.3235 | 67.16% | 3.726 | 3.2024 | 14.05% | 0.57381 | 84.6% | 23100 | 510
2008-03-19 | 29251 | 13.6 | 123.02 | 75.0172 | 39.02% | 5.2252 | 95.75% | 72 | 45.16 | 37.28% | 8.8052 | 87.77% | 152.4 | 81.996 | 46.2% | 2.9422 | 98.07% | 36.405 | 32.7625 | 10.01% | 12.1008 | 66.76% | 3.642 | 3.203 | 12.05% | 0.55161 | 84.85% | 22800 | 530
2008-03-20 | 29070 | 13.7 | 120.584 | 73.5338 | 39.02% | 5.3144 | 95.59% | 70.4 | 44.152 | 37.28% | 8.6523 | 87.71% | 138.2 | 74.328 | 46.22% | 2.743 | 98.02% | 35.612 | 32.0488 | 10.01% | 12.204 | 65.73% | 3.594 | 3.1607 | 12.06% | 0.57843 | 83.91% | 22500 | 510
2008-03-21 | 28352 | 13.7 | 116.822 | 72.5582 | 37.89% | 5.0741 | 95.66% | 68.2 | 43.448 | 36.29% | 8.3541 | 87.75% | 136 | 74.3 | 45.37% | 2.5919 | 98.09% | 35.803 | 32.5777 | 9.008% | 12.0932 | 66.22% | 3.601 | 3.2029 | 11.06% | 0.59542 | 83.47% | 22000 | 490
2008-03-22 | 30414 | 13.7 | 109.804 | 66.7748 | 39.19% | 5.0498 | 95.4% | 65.3 | 40.286 | 38.31% | 8.1527 | 87.52% | 120.8 | 63.524 | 47.41% | 3.0946 | 97.44% | 31.524 | 28.0534 | 11.01% | 12.3395 | 60.86% | 3.186 | 2.7698 | 13.06% | 0.61469 | 80.71% | 18800 | 470
2008-03-23 | 32604 | 13.1 | 99.065 | 63.4182 | 35.98% | 5.1785 | 94.77% | 60.1 | 38.264 | 36.33% | 7.7705 | 87.07% | 110 | 59 | 46.36% | 3.3432 | 96.96% | 27.476 | 24.1759 | 12.01% | 12.0062 | 56.3% | 2.763 | 2.3742 | 14.07% | 0.58734 | 78.74% | 17000 | 440
2008-03-24 | 32294 | 13.2 | 106.98 | 69.4204 | 35.11% | 5.1042 | 95.23% | 64 | 41.94 | 34.47% | 8.0143 | 87.48% | 118.6 | 66.016 | 44.34% | 3.1428 | 97.35% | 29.031 | 26.1249 | 10.01% | 12.2683 | 57.74% | 2.885 | 2.5667 | 11.03% | 0.60084 | 79.17% | 18200 | 470
2008-03-25 | 29066 | 13.3 | 114.582 | 73.2299 | 36.09% | 5.0428 | 95.6% | 67.8 | 43.97 | 35.15% | 8.1654 | 87.96% | 124 | 67.8 | 45.32% | 2.8897 | 97.67% | 30.102 | 27.3908 | 9.007% | 12.3014 | 59.13% | 2.962 | 2.6658 | 10% | 0.61219 | 79.33% | 18600 | 490
2008-03-26 | 28065 | 13.5 | 115.258 | 74.636 | 35.24% | 4.866 | 95.78% | 68.2 | 44.812 | 34.29% | 8.3099 | 87.82% | 130.4 | 72.624 | 44.31% | 2.6901 | 97.94% | 30.413 | 27.3697 | 10.01% | 12.4548 | 59.05% | 2.984 | 2.6578 | 10.93% | 0.62395 | 79.09% | 19800 | 520
2008-03-27 | 28428 | 13.7 | 118.3 | 74.182 | 37.29% | 4.7438 | 95.99% | 70 | 44.6 | 36.29% | 8.2097 | 88.27% | 136.2 | 73.148 | 46.29% | 2.5452 | 98.13% | 31.238 | 27.8018 | 11% | 12.351 | 60.46% | 3.059 | 2.6623 | 12.97% | 0.63552 | 79.22% | 21000 | 560
2008-03-28 | 28066 | 13.9 | 120.497 | 74.6477 | 38.05% | 4.5587 | 96.22% | 71.3 | 44.819 | 37.14% | 8.4108 | 88.2% | 141.5 | 74.595 | 47.28% | 2.4446 | 98.27% | 31.624 | 27.8321 | 11.99% | 12.1719 | 61.51% | 3.126 | 2.6894 | 13.97% | 0.61776 | 80.24% | 22400 | 580
2008-03-29 | 26063 | 14.1 | 124.384 | 79.3588 | 36.2% | 4.4955 | 96.39% | 73.6 | 47.64 | 35.27% | 8.2141 | 88.84% | 148.2 | 81.11 | 45.27% | 2.2859 | 98.46% | 32.508 | 29.2572 | 10% | 12.5766 | 61.31% | 3.169 | 2.8214 | 10.97% | 0.55667 | 82.43% | 24800 | 610
2008-03-30 | 27934 | 14 | 126.919 | 78.3117 | 38.3% | 4.4555 | 96.49% | 75.1 | 47.013 | 37.4% | 8.4577 | 88.74% | 153.4 | 81.002 | 47.2% | 2.5423 | 98.34% | 33.142 | 29.4964 | 11% | 12.7837 | 61.43% | 3.205 | 2.8214 | 11.97% | 0.48915 | 84.74% | 26000 | 650
2008-03-31 | 25747 | 14 | 130.606 | 82.0241 | 37.2% | 4.4034 | 96.63% | 77.4 | 49.236 | 36.39% | 8.7146 | 88.74% | 160.5 | 86.37 | 46.19% | 2.8427 | 98.23% | 34.573 | 31.4614 | 9% | 13.232 | 61.73% | 3.37 | 3.034 | 9.97% | 0.41212 | 87.77% | 27500 | 670
평 균 | 28817.4516 | 13.3484 | 118.614 | 74.0116 |  | 5.3749 |  | 69.9516 | 44.2727 |  | 8.3015 |  | 142.8387 | 76.2601 |  | 2.7167 |  | 34.1631 | 30.6276 |  | 12.3651 |  | 3.4192 | 3.0094 |  | 0.58619 |  | 22451.6129 | 492.9032
최 고 | 32604 | 14.1 | 130.606 | 82.0241 |  | 6.3583 |  | 77.4 | 49.236 |  | 8.8052 |  | 162 | 86.83 |  | 3.3432 |  | 37.528 | 33.3979 |  | 13.232 |  | 3.752 | 3.3748 |  | 0.64046 |  | 27500 | 670
최 저 | 25747 | 11.6 | 99.065 | 63.4182 |  | 4.4034 |  | 60.1 | 38.264 |  | 7.7705 |  | 110 | 59 |  | 2.2859 |  | 27.476 | 24.1759 |  | 11.9668 |  | 2.763 | 2.3742 |  | 0.41212 |  | 17000 | 410
2008년 4월
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2008-04-01 | 27191 | 14.1 | 128.008 | 77.7684 | 39.25% | 4.1904 | 96.73% | 74.8 | 46.076 | 38.4% | 8.8558 | 88.16% | 151.6 | 78.532 | 48.2% | 2.9885 | 98.03% | 32.905 | 29.9426 | 9.003% | 12.9937 | 60.51% | 3.192 | 2.81 | 11.97% | 0.3385 | 89.4% | 27500 | 640
2008-04-02 | 28266 | 14.3 | 131.38 | 80.3278 | 38.86% | 4.0323 | 96.93% | 76 | 48.34 | 36.39% | 8.7139 | 88.53% | 160.4 | 87.82 | 45.25% | 2.7292 | 98.3% | 34.268 | 30.8402 | 10% | 12.8379 | 62.54% | 3.385 | 3.0137 | 10.97% | 0.32103 | 90.52% | 28800 | 680
2008-04-03 | 27408 | 14.5 | 128.221 | 83.0595 | 35.22% | 4.1441 | 96.77% | 75.1 | 49.266 | 34.4% | 8.5565 | 88.61% | 156.8 | 88.976 | 43.26% | 2.5435 | 98.38% | 33.642 | 30.6122 | 9.006% | 12.5599 | 62.67% | 3.254 | 2.8625 | 12.03% | 0.3083 | 90.53% | 29000 | 660
2008-04-04 | 28410 | 14.7 | 124.78 | 78.5824 | 37.02% | 3.9644 | 96.82% | 73.4 | 46.676 | 36.41% | 8.7574 | 88.07% | 148.6 | 81.33 | 45.27% | 2.5574 | 98.28% | 32.876 | 29.5874 | 10% | 12.8165 | 61.02% | 3.169 | 2.8214 | 10.97% | 0.31555 | 90.04% | 28600 | 690
2008-04-05 | 29103 | 14.9 | 131.644 | 78.4377 | 40.42% | 3.8813 | 97.05% | 75.6 | 46.472 | 38.53% | 8.543 | 88.7% | 153.2 | 80.796 | 47.26% | 2.343 | 98.47% | 33.704 | 30.6696 | 9.003% | 12.5319 | 62.82% | 3.263 | 2.8724 | 11.97% | 0.31044 | 90.49% | 29400 | 720
2008-04-06 | 27785 | 15 | 136.775 | 82.0771 | 39.99% | 3.8357 | 97.2% | 78.1 | 48.803 | 37.51% | 8.4428 | 89.19% | 164.2 | 88.268 | 46.24% | 2.2428 | 98.63% | 35.026 | 31.5224 | 10% | 12.1645 | 65.27% | 3.45 | 3.0715 | 10.97% | 0.29729 | 91.38% | 31000 | 760
2008-04-07 | 28439 | 15.2 | 124.75 | 75.0332 | 39.85% | 3.814 | 96.94% | 73.5 | 44.635 | 39.27% | 8.6434 | 88.24% | 150.3 | 77.756 | 48.27% | 2.4566 | 98.37% | 32.882 | 29.264 | 11% | 11.6336 | 64.62% | 3.192 | 2.81 | 11.97% | 0.31074 | 90.27% | 29400 | 730
2008-04-08 | 29096 | 15.3 | 119.552 | 74.7738 | 37.46% | 3.6758 | 96.93% | 70.8 | 44.304 | 37.42% | 8.843 | 87.51% | 144.8 | 77.792 | 46.28% | 2.443 | 98.31% | 31.203 | 28.3937 | 9.003% | 11.075 | 64.51% | 3.058 | 2.7542 | 9.935% | 0.32159 | 89.48% | 28500 | 700
2008-04-09 | 35323 | 15.1 | 99.23 | 59.9963 | 39.54% | 3.9042 | 96.07% | 60.2 | 36.422 | 39.5% | 7.9417 | 86.81% | 128.3 | 65.033 | 49.31% | 2.5167 | 98.04% | 25.741 | 22.6501 | 12.01% | 8.7424 | 66.04% | 2.615 | 2.2731 | 13.08% | 0.1895 | 92.75% | 25000 | 590
2008-04-10 | 33507 | 15.3 | 107.281 | 66.1752 | 38.32% | 4.0992 | 96.18% | 64.3 | 39.566 | 38.47% | 8.1409 | 87.34% | 132.5 | 68.5 | 48.3% | 2.3591 | 98.22% | 27.032 | 24.0545 | 11.01% | 9.1084 | 66.31% | 2.742 | 2.41 | 12.11% | 0.2019 | 92.64% | 26400 | 610
2008-04-11 | 29892 | 15.6 | 114.82 | 73.1418 | 36.3% | 4.3075 | 96.25% | 68 | 43.22 | 36.44% | 8.2433 | 87.88% | 140 | 75.3 | 46.21% | 2.5433 | 98.18% | 29.204 | 26.2796 | 10.01% | 9.5344 | 67.35% | 3.02 | 2.6848 | 11.1% | 0.22454 | 92.57% | 27300 | 630
2008-04-12 | 27922 | 15.8 | 118.56 | 72.4294 | 38.91% | 4.158 | 96.49% | 69.8 | 42.976 | 38.43% | 8.0432 | 88.48% | 146.2 | 75.824 | 48.14% | 2.3432 | 98.4% | 29.856 | 27.165 | 9.013% | 10.0058 | 66.49% | 3.103 | 2.7897 | 10.1% | 0.24304 | 92.17% | 27800 | 660
2008-04-13 | 29926 | 15.8 | 122.98 | 77.6008 | 36.9% | 4.4867 | 96.35% | 72.4 | 46.036 | 36.41% | 7.8873 | 89.11% | 150.8 | 81.232 | 46.13% | 2.4873 | 98.35% | 31.243 | 27.8023 | 11.01% | 10.303 | 67.02% | 3.158 | 2.8708 | 9.095% | 0.22766 | 92.79% | 28400 | 650
2008-04-14 | 27902 | 16 | 128.02 | 76.8302 | 39.99% | 4.3669 | 96.59% | 74 | 46.676 | 36.92% | 8.0868 | 89.07% | 155.4 | 80.608 | 48.13% | 2.2434 | 98.56% | 33.038 | 29.7312 | 10.01% | 9.788 | 70.37% | 3.326 | 2.9581 | 11.06% | 0.24655 | 92.59% | 29000 | 670
2008-04-15 | 29340 | 16.2 | 125.632 | 80.0655 | 36.27% | 4.6415 | 96.31% | 73.1 | 47.215 | 35.41% | 7.9431 | 89.13% | 151.6 | 83.18 | 45.13% | 2.3431 | 98.45% | 32.982 | 30.0106 | 9.009% | 9.5835 | 70.94% | 3.304 | 2.9716 | 10.06% | 0.25478 | 92.29% | 29500 | 640
2008-04-16 | 30745 | 16.8 | 120.02 | 77.403 | 35.51% | 4.8326 | 95.97% | 70.6 | 45.59 | 35.42% | 8.1443 | 88.46% | 148 | 81.2 | 45.14% | 2.4886 | 98.32% | 30.015 | 27.3106 | 9.01% | 9.2998 | 69.02% | 3.127 | 2.8123 | 10.06% | 0.2694 | 91.38% | 31000 | 670
2008-04-17 | 30299 | 17.4 | 126.05 | 75.775 | 39.88% | 4.9965 | 96.04% | 72.5 | 44.75 | 38.28% | 8.3438 | 88.49% | 153.4 | 81.202 | 47.07% | 2.5562 | 98.33% | 32.556 | 29.2984 | 10.01% | 9.0216 | 72.29% | 3.32 | 2.9528 | 11.06% | 0.25356 | 92.36% | 34000 | 710
2008-04-18 | 31291 | 17.6 | 120.228 | 77.5752 | 35.48% | 4.7246 | 96.07% | 71.2 | 46.08 | 35.28% | 7.9576 | 88.82% | 144 | 80.54 | 44.07% | 1.3571 | 99.06% | 31.892 | 28.3819 | 11.01% | 8.6805 | 72.78% | 3.264 | 2.8377 | 13.06% | 0.14018 | 95.71% | 36000 | 730
2008-04-19 | 29665 | 17.8 | 125.8 | 76.9104 | 38.86% | 4.5278 | 96.4% | 74 | 45.78 | 38.14% | 7.8087 | 89.45% | 152.6 | 82.304 | 46.07% | 1.1786 | 99.23% | 33.562 | 30.2038 | 10.01% | 8.5005 | 74.67% | 3.401 | 3.0229 | 11.12% | 0.11784 | 96.54% | 40000 | 760
2008-04-20 | 30469 | 17.9 | 130.373 | 80.9676 | 37.9% | 4.6453 | 96.44% | 76.3 | 47.969 | 37.13% | 8.0946 | 89.39% | 160 | 87.6 | 45.25% | 1.2788 | 99.2% | 35.014 | 31.8607 | 9.006% | 8.6543 | 75.28% | 3.523 | 3.1677 | 10.09% | 0.1152 | 96.73% | 46000 | 780
2008-04-21 | 29856 | 18 | 120.26 | 73.1496 | 39.17% | 4.7509 | 96.05% | 70.8 | 43.088 | 39.14% | 8.1607 | 88.47% | 150.2 | 77.804 | 48.2% | 1.3137 | 99.13% | 30.203 | 27.1817 | 10% | 8.4358 | 72.07% | 3.168 | 2.8175 | 11.06% | 0.12363 | 96.1% | 42000 | 720
2008-04-22 | 35969 | 17.9 | 116.18 | 74.0092 | 36.3% | 4.915 | 95.77% | 68.4 | 43.476 | 36.44% | 8.5973 | 87.43% | 146.3 | 78.802 | 46.14% | 1.8271 | 98.75% | 31.418 | 28.5894 | 9.003% | 8.7901 | 72.02% | 3.192 | 2.8708 | 10.06% | 0.16082 | 94.96% | 41000 | 710
2008-04-23 | 30585 | 17.9 | 117.64 | 72.4388 | 38.42% | 4.6014 | 96.09% | 69.2 | 42.804 | 38.14% | 8.4223 | 87.83% | 151.4 | 80.042 | 47.13% | 1.627 | 98.93% | 33.162 | 29.8428 | 10.01% | 9.1621 | 72.37% | 3.286 | 2.9225 | 11.06% | 0.17393 | 94.71% | 41800 | 730
2008-04-24 | 31456 | 17.9 | 121.55 | 78.4975 | 35.42% | 4.8043 | 96.05% | 71.5 | 46.175 | 35.42% | 8.4944 | 88.12% | 158 | 88.28 | 44.13% | 1.9475 | 98.77% | 33.683 | 30.6495 | 9.006% | 9.4103 | 72.06% | 3.304 | 2.9716 | 10.06% | 0.24973 | 92.44% | 42600 | 760
2008-04-25 | 30013 | 17.8 | 124 | 78.1808 | 36.95% | 4.8634 | 96.08% | 73 | 46.32 | 36.55% | 8.2436 | 88.71% | 164 | 90 | 45.12% | 1.9924 | 98.79% | 34.225 | 30.4582 | 11.01% | 9.6119 | 71.92% | 3.387 | 2.9786 | 12.06% | 0.26708 | 92.11% | 43200 | 790
2008-04-26 | 29537 | 17.7 | 120.02 | 73.6367 | 38.65% | 4.588 | 96.18% | 70.6 | 43.572 | 38.28% | 8.0959 | 88.53% | 150.2 | 79.506 | 47.07% | 1.8625 | 98.76% | 33.204 | 29.2175 | 12.01% | 9.4501 | 71.54% | 3.291 | 2.8612 | 13.06% | 0.252 | 92.34% | 39000 | 730
2008-04-27 | 28045 | 17.7 | 122.087 | 77.7617 | 36.31% | 3.5377 | 97.1% | 72.3 | 46.072 | 36.28% | 8.286 | 88.54% | 156.8 | 87.608 | 44.13% | 1.7613 | 98.88% | 33.819 | 30.0969 | 11.01% | 9.8409 | 70.9% | 3.326 | 2.9249 | 12.06% | 0.25971 | 92.19% | 39400 | 710
2008-04-28 | 30370 | 17.5 | 115.596 | 71.2626 | 38.35% | 5.4657 | 95.27% | 68.4 | 42.792 | 37.44% | 8.4764 | 87.61% | 138.6 | 73.058 | 47.29% | 1.8836 | 98.64% | 32.013 | 28.1744 | 11.99% | 10.0561 | 68.59% | 3.102 | 2.6687 | 13.97% | 0.29075 | 90.63% | 36000 | 660
2008-04-29 | 28591 | 17.6 | 118.638 | 75.5011 | 36.36% | 5.2775 | 95.55% | 70.2 | 45.33 | 35.43% | 8.1913 | 88.33% | 144.3 | 78.965 | 45.28% | 1.9773 | 98.63% | 32.482 | 28.912 | 10.99% | 9.8738 | 69.6% | 3.128 | 2.7536 | 11.97% | 0.28935 | 90.75% | 37300 | 690
2008-04-30 | 29414 | 14 | 121.342 | 73.6407 | 39.31% | 4.9726 | 95.9% | 71.8 | 44.216 | 38.42% | 8.3796 | 88.33% | 152 | 81.78 | 46.2% | 2.0792 | 98.63% | 34.471 | 31.0269 | 9.991% | 10.2 | 70.41% | 3.35 | 2.9825 | 10.97% | 0.29617 | 91.16% | 38500 | 730
평 균 | 29860.5 | 16.31 | 122.0472 | 75.767 |  | 4.4335 |  | 71.6633 | 45.0232 |  | 8.3113 |  | 150.15 | 80.6546 |  | 2.1424 |  | 32.244 | 28.991 |  | 10.1555 |  | 3.2133 | 2.8506 |  | 0.24569 |  | 33780 | 697
최 고 | 35969 | 18 | 136.775 | 83.0595 |  | 5.4657 |  | 78.1 | 49.266 |  | 8.8558 |  | 164.2 | 90 |  | 2.9885 |  | 35.026 | 31.8607 |  | 12.9937 |  | 3.523 | 3.1677 |  | 0.3385 |  | 46000 | 790
최 저 | 27191 | 14 | 99.23 | 59.9963 |  | 3.5377 |  | 60.2 | 36.422 |  | 7.8087 |  | 128.3 | 65.033 |  | 1.1786 |  | 25.741 | 22.6501 |  | 8.4358 |  | 2.615 | 2.2731 |  | 0.1152 |  | 25000 | 590
2008년 5월
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2008-05-01 | 28011 | 18 | 118.432 | 74.2397 | 37.31% | 5.0513 | 95.73% | 69.2 | 43.988 | 36.43% | 8.5709 | 87.61% | 148 | 82.58 | 44.2% | 2.2088 | 98.51% | 34.023 | 30.2835 | 10.99% | 10.5824 | 68.9% | 3.314 | 2.8842 | 12.97% | 0.32397 | 90.22% | 38100 | 720
2008-05-02 | 30778 | 18.2 | 121.3 | 77.6 | 36.03% | 4.8 | 96.04% | 70.4 | 45.56 | 35.28% | 8.4773 | 87.96% | 156.1 | 88.877 | 43.06% | 2.0133 | 98.71% | 35.126 | 31.9677 | 8.991% | 10.7249 | 69.47% | 3.428 | 3.0519 | 10.97% | 0.31912 | 90.69% | 38800 | 750
2008-05-03 | 30513 | 18.5 | 124.8 | 77 | 38.3% | 4.8 | 96.15% | 72.3 | 45.349 | 37.28% | 8.6133 | 88.09% | 160 | 87.8 | 45.12% | 2.1071 | 98.68% | 35.684 | 32.1176 | 9.994% | 10.3997 | 70.86% | 3.527 | 3.1753 | 9.972% | 0.32972 | 90.65% | 40000 | 780
2008-05-04 | 27477 | 18.6 | 128.8 | 82 | 36.34% | 4.6 | 96.43% | 74.6 | 48.19 | 35.4% | 8.4258 | 88.71% | 165.2 | 94.064 | 43.06% | 1.8437 | 98.88% | 37.193 | 33.8476 | 8.995% | 10.102 | 72.84% | 3.672 | 3.2691 | 10.97% | 0.3263 | 91.11% | 41400 | 810
2008-05-05 | 27603 | 18.9 | 126.5 | 78 | 38.34% | 4.5459 | 96.41% | 73.1 | 45.753 | 37.41% | 8.6718 | 88.14% | 153.8 | 86.028 | 44.07% | 1.7518 | 98.86% | 37.005 | 33.3075 | 9.992% | 9.7102 | 73.76% | 3.641 | 3.2779 | 9.973% | 0.32034 | 91.2% | 42000 | 830
2008-05-06 | 26412 | 19.1 | 123.6 | 72.6 | 41.26% | 4.3085 | 96.51% | 71.5 | 42.6 | 40.42% | 8.861 | 87.61% | 150.4 | 86.832 | 42.27% | 1.622 | 98.92% | 36.892 | 33.9376 | 8.008% | 9.9541 | 73.02% | 3.596 | 3.2704 | 9.056% | 0.31512 | 91.24% | 40000 | 800
2008-05-07 | 28456 | 19.2 | 125.804 | 76.292 | 39.36% | 4.4741 | 96.44% | 73.2 | 45.084 | 38.41% | 8.7087 | 88.1% | 158 | 92.82 | 41.25% | 1.7533 | 98.89% | 38.203 | 34.7617 | 9.008% | 9.5113 | 75.1% | 3.792 | 3.4108 | 10.05% | 0.36315 | 90.42% | 41000 | 830
2008-05-08 | 27690 | 19.3 | 127.952 | 80.0396 | 37.45% | 4.3405 | 96.61% | 74.1 | 47.124 | 36.4% | 8.5177 | 88.51% | 164.2 | 98.02 | 40.3% | 1.631 | 99.01% | 38.912 | 35.0168 | 10.01% | 9.38 | 75.89% | 3.825 | 3.4022 | 11.05% | 0.40232 | 89.48% | 41800 | 840
2008-05-09 | 26645 | 19.4 | 123.22 | 76.432 | 37.97% | 4.0931 | 96.68% | 72 | 44.96 | 37.56% | 8.328 | 88.43% | 153 | 91.4 | 40.26% | 1.5663 | 98.98% | 38.024 | 34.9781 | 8.011% | 8.984 | 76.37% | 3.786 | 3.4423 | 9.079% | 0.42113 | 88.88% | 39600 | 790
2008-05-10 | 25166 | 19.5 | 126.836 | 75.9906 | 40.09% | 4.215 | 96.68% | 73.8 | 44.818 | 39.27% | 8.5701 | 88.39% | 160.5 | 99.41 | 38.06% | 1.7319 | 98.92% | 39.112 | 35.5899 | 9.005% | 9.4678 | 75.79% | 3.859 | 3.4701 | 10.08% | 0.42916 | 88.88% | 40000 | 820
2008-05-11 | 22758 | 19.6 | 129.95 | 75.2255 | 42.11% | 4.0068 | 96.92% | 75 | 44.05 | 41.27% | 8.4749 | 88.7% | 168.1 | 98.979 | 41.12% | 1.6018 | 99.05% | 39.518 | 35.5632 | 10.01% | 9.8895 | 74.97% | 3.903 | 3.4697 | 11.1% | 0.46699 | 88.04% | 41200 | 840
2008-05-12 | 26796 | 19.1 | 132.836 | 79.5508 | 40.11% | 3.8374 | 97.11% | 76.4 | 46.404 | 39.26% | 8.193 | 89.28% | 172.3 | 98.011 | 43.12% | 1.5389 | 99.11% | 40.026 | 36.4207 | 9.007% | 10.1196 | 74.72% | 3.948 | 3.5482 | 10.13% | 0.48908 | 87.61% | 42000 | 870
2008-05-13 | 26449 | 18.9 | 127.28 | 77.586 | 39.04% | 3.6119 | 97.16% | 74 | 45.58 | 38.41% | 8.3834 | 88.67% | 165 | 95.4 | 42.18% | 1.7342 | 98.95% | 38.863 | 34.5861 | 11.01% | 10.3568 | 73.35% | 3.702 | 3.2528 | 12.14% | 0.48309 | 86.95% | 40000 | 790
2008-05-14 | 29746 | 18.9 | 108.651 | 69.1427 | 36.36% | 3.7206 | 96.58% | 65.3 | 48.19 | 26.2% | 7.3291 | 88.78% | 104 | 63.14 | 39.29% | 2.0247 | 98.05% | 30.415 | 27.3715 | 10.01% | 10.8684 | 64.27% | 2.854 | 2.5636 | 10.18% | 0.51415 | 81.99% | 34000 | 570
2008-05-15 | 28474 | 18.9 | 116.848 | 76.761 | 34.31% | 3.5071 | 97% | 69.2 | 45.572 | 34.14% | 7.5193 | 89.13% | 116 | 72.78 | 37.26% | 1.6624 | 98.57% | 32.308 | 29.3983 | 9.006% | 10.4004 | 67.81% | 3.116 | 2.8306 | 9.16% | 0.538 | 82.73% | 36000 | 600
2008-05-16 | 27081 | 19 | 122.094 | 78.0692 | 36.06% | 3.2012 | 97.38% | 71.4 | 45.596 | 36.14% | 7.844 | 89.01% | 120.3 | 73.083 | 39.25% | 1.5254 | 98.73% | 32.936 | 29.312 | 11% | 9.2001 | 72.07% | 3.182 | 2.7962 | 12.13% | 0.55139 | 82.67% | 36800 | 620
2008-05-17 | 31132 | 19.1 | 126.198 | 81.4447 | 35.46% | 3.3517 | 97.34% | 73.8 | 47.57 | 35.54% | 8.1293 | 88.98% | 128.2 | 80.466 | 37.23% | 1.6611 | 98.7% | 33.204 | 30.2136 | 9.006% | 8.5932 | 74.12% | 3.263 | 2.9327 | 10.12% | 0.57291 | 82.44% | 38000 | 650
2008-05-18 | 32384 | 19.1 | 127.552 | 79.2439 | 37.87% | 3.7795 | 97.04% | 74.1 | 46.283 | 37.54% | 7.7129 | 89.59% | 133.5 | 79.8 | 40.22% | 1.8488 | 98.62% | 33.512 | 30.1578 | 10.01% | 9.0717 | 72.93% | 3.287 | 2.9872 | 9.122% | 0.56214 | 82.9% | 38500 | 670
2008-05-19 | 28996 | 19 | 136.178 | 86.7509 | 36.3% | 3.6332 | 97.33% | 78.6 | 50.79 | 35.38% | 7.3307 | 90.67% | 140 | 88 | 37.14% | 1.8696 | 98.66% | 37.235 | 33.1362 | 11.01% | 9.896 | 73.42% | 3.59 | 3.1552 | 12.11% | 0.51875 | 85.55% | 39400 | 620
2008-05-20 | 29270 | 19.3 | 123.84 | 78.3838 | 36.71% | 3.4335 | 97.23% | 72 | 45.78 | 36.42% | 7.5186 | 89.56% | 125.4 | 77.548 | 38.16% | 1.6758 | 98.66% | 33.017 | 29.7123 | 10.01% | 10.1651 | 69.21% | 3.285 | 2.9196 | 11.12% | 0.48238 | 85.32% | 35000 | 590
2008-05-21 | 28688 | 19.6 | 127.624 | 83.1581 | 34.84% | 3.3493 | 97.38% | 74.2 | 48.572 | 34.54% | 7.1387 | 90.38% | 136.1 | 86.804 | 36.22% | 1.4985 | 98.9% | 34.403 | 31.3037 | 9.009% | 9.9479 | 71.08% | 3.321 | 2.9849 | 10.12% | 0.42033 | 87.34% | 37200 | 610
2008-05-22 | 28842 | 19.9 | 123.01 | 76.7533 | 37.6% | 3.4924 | 97.16% | 72.3 | 45.149 | 37.55% | 7.4237 | 89.73% | 128.4 | 78.024 | 39.23% | 1.6364 | 98.73% | 33.862 | 30.1342 | 11.01% | 9.5364 | 71.84% | 3.294 | 2.8618 | 13.12% | 0.36745 | 88.84% | 36800 | 630
2008-05-23 | 29520 | 20.2 | 117.98 | 71.6278 | 39.29% | 3.4208 | 97.1% | 69.4 | 42.134 | 39.29% | 7.6117 | 89.03% | 110.8 | 63.964 | 42.27% | 1.7033 | 98.46% | 31.406 | 27.6343 | 12.01% | 9.3237 | 70.31% | 3.063 | 2.6934 | 12.07% | 0.34275 | 88.81% | 35000 | 600
2008-05-24 | 29538 | 20.4 | 122.536 | 76.4136 | 37.64% | 3.2443 | 97.35% | 71.6 | 45.008 | 37.14% | 7.7479 | 89.18% | 122.3 | 73.08 | 40.25% | 1.5643 | 98.72% | 32.753 | 29.1482 | 11.01% | 9.4926 | 71.02% | 3.186 | 2.8654 | 10.06% | 0.31663 | 90.06% | 35800 | 620
2008-05-25 | 29021 | 20.6 | 126.84 | 80.342 | 36.66% | 3.0781 | 97.57% | 74 | 47.26 | 36.14% | 7.8959 | 89.33% | 136 | 84.02 | 38.22% | 1.4264 | 98.95% | 34.802 | 31.6678 | 9.006% | 8.922 | 74.36% | 3.324 | 3.0228 | 9.06% | 0.30146 | 90.93% | 37000 | 670
2008-05-26 | 29894 | 20.8 | 130.032 | 81.1729 | 37.57% | 3.2011 | 97.54% | 75.6 | 47.528 | 37.13% | 7.5671 | 89.99% | 141.3 | 85.993 | 39.14% | 1.6321 | 98.84% | 35.115 | 31.6015 | 10.01% | 8.4886 | 75.83% | 3.411 | 3.0338 | 11.06% | 0.29044 | 91.49% | 40000 | 720
2008-05-27 | 28224 | 21 | 132.764 | 79.0136 | 40.49% | 3.0273 | 97.72% | 76.8 | 45.88 | 40.26% | 7.7062 | 89.97% | 148 | 88.4 | 40.27% | 1.5261 | 98.97% | 36.032 | 32.0665 | 11.01% | 8.0564 | 77.64% | 3.568 | 3.1022 | 13.06% | 0.28748 | 91.94% | 42000 | 780
2008-05-28 | 31737 | 21.2 | 120.213 | 74.9513 | 37.65% | 2.8992 | 97.59% | 70.3 | 44.089 | 37.28% | 7.8449 | 88.84% | 130.2 | 82.0166 | 37.01% | 1.4199 | 98.91% | 31.806 | 27.9863 | 12.01% | 8.2569 | 74.04% | 3.076 | 2.6434 | 14.07% | 0.31143 | 89.88% | 38800 | 740
2008-05-29 | 27778 | 21.4 | 123.391 | 79.6005 | 35.49% | 2.7592 | 97.76% | 72.1 | 46.765 | 35.14% | 7.5584 | 89.52% | 134.5 | 87.025 | 35.3% | 1.3196 | 99.02% | 33.027 | 29.391 | 11.01% | 7.9754 | 75.85% | 3.283 | 2.886 | 12.09% | 0.29837 | 90.91% | 39600 | 770
2008-05-30 | 28814 | 21.6 | 128.312 | 80.8248 | 37.01% | 2.829 | 97.8% | 74.6 | 47.544 | 36.27% | 7.3346 | 90.17% | 140.8 | 92.628 | 34.21% | 1.5465 | 98.9% | 34.865 | 31.3755 | 10.01% | 8.3499 | 76.05% | 3.396 | 3.0204 | 11.06% | 0.31203 | 90.81% | 41000 | 810
2008-05-31 | 28841 | 21.5 | 131.134 | 80.3891 | 38.7% | 2.7469 | 97.91% | 75.8 | 46.796 | 38.26% | 7.6147 | 89.95% | 146.2 | 91.806 | 37.21% | 1.5578 | 98.93% | 35.402 | 32.2138 | 9.006% | 8.0232 | 77.34% | 3.488 | 3.1382 | 10.03% | 0.33359 | 90.44% | 41700 | 830
평 균 | 28475.2903 | 19.6065 | 125.2422 | 77.9548 |  | 3.7213 |  | 72.9258 | 45.9989 |  | 7.9879 |  | 142.471 | 85.4451 |  | 1.684 |  | 35.3123 | 31.813 |  | 9.4758 |  | 3.451 | 3.0762 |  | 0.39713 |  | 38983.871 | 728.0645
최 고 | 32384 | 21.6 | 136.178 | 86.7509 |  | 5.0513 |  | 78.6 | 50.79 |  | 8.861 |  | 172.3 | 99.41 |  | 2.2088 |  | 40.026 | 36.4207 |  | 10.8684 |  | 3.948 | 3.5482 |  | 0.57291 |  | 42000 | 870
최 저 | 22758 | 18 | 108.651 | 69.1427 |  | 2.7469 |  | 65.3 | 42.134 |  | 7.1387 |  | 104 | 63.14 |  | 1.3196 |  | 30.415 | 27.3715 |  | 7.9754 |  | 2.854 | 2.5636 |  | 0.28748 |  | 34000 | 570
2008년 6월
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2008-06-01 | 27638 | 21.6 | 133.38 | 84.594 | 36.58% | 2.4938 | 98.13% | 78 | 49.82 | 36.13% | 7.52 | 90.36% | 154.3 | 92.28 | 40.19% | 1.351 | 99.12% | 37.208 | 33.1141 | 11% | 7.7009 | 79.3% | 3.652 | 3.2118 | 12.05% | 0.31068 | 91.49% | 42300 | 860
2008-06-02 | 36811 | 21.6 | 123.08 | 76.1396 | 38.14% | 2.3873 | 98.06% | 72.4 | 44.788 | 38.14% | 6.9619 | 90.38% | 158.7 | 91.646 | 42.25% | 1.0545 | 99.34% | 32.062 | 28.8528 | 10.01% | 8.843 | 72.42% | 3.034 | 2.6983 | 11.07% | 0.29746 | 90.2% | 40000 | 810
2008-06-03 | 32017 | 21.6 | 117.962 | 73.9781 | 37.29% | 2.1601 | 98.17% | 69.8 | 43.774 | 37.29% | 7.1403 | 89.77% | 148 | 86.82 | 41.34% | 0.94822 | 99.36% | 30.125 | 27.4118 | 9.007% | 8.5737 | 71.54% | 2.963 | 2.6647 | 10.07% | 0.31027 | 89.53% | 40400 | 820
2008-06-04 | 33651 | 21.1 | 109.218 | 66.7539 | 38.88% | 2.7725 | 97.46% | 65.4 | 39.794 | 39.15% | 6.9513 | 89.37% | 156.2 | 88.534 | 43.32% | 1.5244 | 99.02% | 27.118 | 24.4032 | 10.01% | 9.3319 | 65.59% | 2.693 | 2.3958 | 11.04% | 0.30435 | 88.7% | 39800 | 800
2008-06-05 | 32218 | 21.3 | 103.641 | 64.0714 | 38.18% | 2.6126 | 97.48% | 62.3 | 38.426 | 38.32% | 7.2914 | 88.3% | 140.8 | 81.164 | 42.36% | 1.3801 | 99.02% | 25.402 | 23.1178 | 8.992% | 9.97 | 60.75% | 2.489 | 2.2391 | 10.04% | 0.3285 | 86.8% | 39000 | 770
2008-06-06 | 30732 | 21.4 | 112.37 | 70.5347 | 37.23% | 2.2551 | 97.99% | 66.1 | 42.104 | 36.3% | 7.4647 | 88.71% | 148 | 88.3 | 40.34% | 1.2349 | 99.17% | 28.106 | 25.8595 | 7.993% | 9.4683 | 66.31% | 2.792 | 2.5397 | 9.036% | 0.3521 | 87.39% | 40000 | 800
2008-06-07 | 32172 | 21.6 | 117.99 | 72.386 | 38.65% | 2.477 | 97.9% | 69 | 42.58 | 38.29% | 7.1766 | 89.6% | 152.3 | 95.449 | 37.33% | 1.5183 | 99% | 29.584 | 26.6276 | 9.993% | 9.8209 | 66.8% | 2.863 | 2.5471 | 11.03% | 0.3877 | 86.46% | 41600 | 820
2008-06-08 | 26549 | 21.7 | 123.496 | 73.0538 | 40.85% | 2.2224 | 98.2% | 71.8 | 42.78 | 40.42% | 7.5126 | 89.54% | 160 | 95.6 | 40.25% | 1.2298 | 99.23% | 31.013 | 28.2248 | 8.99% | 9.5425 | 69.23% | 2.986 | 2.6864 | 10.03% | 0.42103 | 85.9% | 42000 | 850
2008-06-09 | 30195 | 21.8 | 100.8 | 61.347 | 39.14% | 2.4999 | 97.52% | 60 | 36.3 | 39.5% | 6.9482 | 88.42% | 124.1 | 76.542 | 38.32% | 1.666 | 98.66% | 25.098 | 22.5912 | 9.988% | 9.8488 | 60.76% | 2.414 | 2.1465 | 11.08% | 0.55276 | 77.1% | 34000 | 660
2008-06-10 | 28360 | 21.9 | 109.95 | 68.5695 | 37.64% | 2.5993 | 97.64% | 64.5 | 40.335 | 37.47% | 7.1406 | 88.93% | 130.2 | 83.028 | 36.23% | 1.8118 | 98.61% | 26.829 | 24.6857 | 7.989% | 10.1376 | 62.21% | 2.587 | 2.3522 | 9.077% | 0.64956 | 74.89% | 36000 | 700
2008-06-11 | 28874 | 22.1 | 111.634 | 70.9852 | 36.41% | 2.2549 | 97.98% | 65.4 | 41.756 | 36.15% | 7.3774 | 88.72% | 136.2 | 89.592 | 34.22% | 1.5915 | 98.83% | 28.113 | 25.3047 | 9.989% | 10.5735 | 62.39% | 2.762 | 2.4562 | 11.07% | 0.7128 | 74.19% | 37400 | 750
2008-06-12 | 28768 | 22.4 | 116.422 | 72.0128 | 38.15% | 2.0442 | 98.24% | 68.2 | 42.184 | 38.15% | 7.5129 | 88.98% | 144.3 | 90.609 | 37.21% | 1.518 | 98.95% | 31.428 | 28.6025 | 8.99% | 10.862 | 65.44% | 3.096 | 2.7844 | 10.06% | 0.75226 | 75.7% | 39000 | 800
2008-06-13 | 27298 | 22.6 | 120.572 | 78.0161 | 35.29% | 1.7156 | 98.58% | 70.1 | 45.565 | 35% | 7.4178 | 89.42% | 148.6 | 96.29 | 35.2% | 1.3739 | 99.08% | 33.062 | 29.7578 | 9.994% | 10.4968 | 68.25% | 3.218 | 2.862 | 11.06% | 0.77628 | 75.88% | 39800 | 840
2008-06-14 | 27625 | 22.8 | 123.396 | 78.7779 | 36.16% | 1.7985 | 98.54% | 71.8 | 39.794 | 44.58% | 7.7028 | 89.27% | 150 | 94.2 | 37.2% | 1.5569 | 98.96% | 34.104 | 31.0336 | 9.003% | 9.9649 | 70.78% | 3.362 | 3.0584 | 9.03% | 0.76359 | 77.29% | 41000 | 820
2008-06-15 | 24701 | 22.9 | 126.29 | 77.1946 | 38.88% | 1.6342 | 98.71% | 73 | 45.26 | 38% | 7.7978 | 89.32% | 156.2 | 94.982 | 39.19% | 1.4128 | 99.1% | 36.017 | 32.4133 | 10.01% | 9.8783 | 72.57% | 3.546 | 3.1904 | 10.03% | 0.74117 | 79.1% | 42300 | 850
2008-06-16 | 27837 | 22.9 | 121.55 | 74.1455 | 39% | 1.8418 | 98.48% | 71.5 | 43.615 | 39% | 7.8929 | 88.96% | 160 | 95.8 | 40.12% | 1.74 | 98.91% | 37.032 | 32.9565 | 11.01% | 10.0796 | 72.78% | 3.692 | 3.248 | 12.03% | 0.75594 | 79.52% | 43000 | 820
2008-06-17 | 30399 | 23 | 126.492 | 79.3603 | 37.26% | 2.0014 | 98.42% | 73.6 | 46.468 | 36.86% | 7.7543 | 89.46% | 165.8 | 102.596 | 38.12% | 1.57 | 99.05% | 38.406 | 34.5634 | 10.01% | 9.9347 | 74.13% | 3.781 | 3.4019 | 10.03% | 0.73376 | 80.59% | 44200 | 940
2008-06-18 | 37459 | 23.1 | 72.476 | 44.3394 | 38.82% | 1.9258 | 97.34% | 43.2 | 26.452 | 38.77% | 7.1394 | 83.47% | 96.4 | 57.64 | 40.21% | 1.9891 | 97.94% | 20.104 | 17.8906 | 11.01% | 7.4901 | 62.74% | 1.963 | 1.7264 | 12.05% | 0.43173 | 78.01% | 26000 | 590
2008-06-19 | 34957 | 23.3 | 78.2 | 48.554 | 37.91% | 1.5565 | 98.01% | 46 | 28.62 | 37.78% | 7.3294 | 84.07% | 110 | 69.2 | 37.09% | 1.7837 | 98.38% | 23.063 | 20.7577 | 9.996% | 7.8627 | 65.91% | 2.289 | 2.0372 | 11% | 0.51403 | 77.54% | 27600 | 700
2008-06-20 | 31774 | 23.4 | 82.11 | 52.8204 | 35.67% | 1.3634 | 98.34% | 48.3 | 31.012 | 35.79% | 7.4615 | 84.55% | 118.2 | 76.83 | 35% | 1.625 | 98.63% | 26.125 | 23.2523 | 11% | 8.2248 | 68.52% | 2.574 | 2.2651 | 12% | 0.56079 | 78.21% | 31000 | 860
2008-06-21 | 33123 | 23.4 | 77.976 | 50.9512 | 34.66% | 1.5334 | 98.03% | 45.6 | 29.796 | 34.66% | 7.7901 | 82.92% | 102.3 | 64.149 | 37.29% | 1.6216 | 98.41% | 23.008 | 20.9353 | 9.009% | 7.7946 | 66.12% | 2.268 | 2.0392 | 10.09% | 0.60312 | 73.41% | 29000 | 810
2008-06-22 | 29146 | 23.5 | 87.092 | 54.339 | 37.61% | 1.414 | 98.38% | 50.4 | 31.352 | 37.79% | 7.6081 | 84.9% | 120.8 | 79.528 | 34.17% | 1.5298 | 98.73% | 27.213 | 25.034 | 8.007% | 7.3193 | 73.1% | 2.602 | 2.3638 | 9.154% | 0.60782 | 76.64% | 34000 | 970
2008-06-23 | 29164 | 23.5 | 89.096 | 53.2486 | 40.23% | 1.5617 | 98.25% | 51.8 | 31.198 | 39.77% | 7.4183 | 85.68% | 124.1 | 76.842 | 38.08% | 1.2915 | 98.96% | 27.802 | 25.0198 | 10.01% | 6.9071 | 75.16% | 2.637 | 2.3459 | 11.04% | 0.58283 | 77.9% | 35200 | 1100
2008-06-24 | 30346 | 23.6 | 93.42 | 56.7976 | 39.2% | 1.4803 | 98.42% | 54 | 33.08 | 38.74% | 7.7973 | 85.56% | 130.2 | 81.826 | 37.15% | 1.1145 | 99.14% | 29.125 | 26.5018 | 9.007% | 7.6915 | 73.59% | 2.865 | 2.5795 | 9.965% | 0.64159 | 77.61% | 38000 | 1280
2008-06-25 | 27140 | 23.6 | 97.962 | 61.5434 | 37.18% | 1.7191 | 98.25% | 56.3 | 35.632 | 36.71% | 7.989 | 85.81% | 138.6 | 89.99 | 35.07% | 1.3553 | 99.02% | 31.402 | 28.2598 | 10.01% | 9.1063 | 71% | 3.093 | 2.7538 | 10.97% | 0.77648 | 74.9% | 39600 | 1370
2008-06-26 | 28725 | 23.7 | 102.416 | 66.7878 | 34.79% | 1.6337 | 98.4% | 59.2 | 38.772 | 34.51% | 8.0834 | 86.35% | 144 | 96.38 | 33.07% | 1.1791 | 99.18% | 33.514 | 30.4957 | 9.006% | 10.0977 | 69.87% | 3.316 | 3.0186 | 8.97% | 0.81145 | 75.53% | 42000 | 1580
2008-06-27 | 30046 | 23.7 | 107.779 | 67.3548 | 37.51% | 1.7577 | 98.37% | 62.3 | 39.049 | 37.32% | 7.7031 | 87.64% | 150 | 94.1 | 37.27% | 1.4431 | 99.04% | 35.036 | 30.8287 | 12.01% | 10.4915 | 70.06% | 3.428 | 2.9804 | 13.06% | 0.78581 | 77.08% | 48000 | 1790
2008-06-28 | 34873 | 23.5 | 75.374 | 47.8014 | 36.58% | 1.8983 | 97.48% | 44.6 | 28.344 | 36.45% | 7.1342 | 84% | 98 | 63.5 | 35.2% | 1.7317 | 98.23% | 22.816 | 20.3032 | 11.01% | 8.8438 | 61.24% | 2.143 | 1.9053 | 11.09% | 0.66891 | 68.79% | 32000 | 1040
2008-06-29 | 29341 | 23.5 | 82.08 | 50.4476 | 38.54% | 1.8153 | 97.79% | 48 | 29.56 | 38.42% | 6.9443 | 85.53% | 100.4 | 63.052 | 37.2% | 1.5248 | 98.48% | 26.302 | 23.6678 | 10.02% | 8.9749 | 65.88% | 2.586 | 2.3254 | 10.08% | 0.68816 | 73.39% | 38000 | 1420
2008-06-30 | 28285 | 21.6 | 88.576 | 53.8402 | 39.22% | 1.5644 | 98.23% | 51.2 | 31.544 | 38.39% | 7.2388 | 85.86% | 114.3 | 71.809 | 37.17% | 1.3868 | 98.79% | 29.485 | 26.8284 | 9.01% | 9.2998 | 68.46% | 2.862 | 2.5452 | 11.07% | 0.70549 | 75.35% | 41000 | 1580
평 균 | 30340.8 | 22.59 | 104.4267 | 65.0249 |  | 1.9665 |  | 61.1267 | 37.9918 |  | 7.44 |  | 136.0333 | 84.2759 |  | 1.4686 |  | 29.5234 | 26.6432 |  | 9.171 |  | 2.8852 | 2.5789 |  | 0.58428 |  | 38106.6667 | 960
최 고 | 37459 | 23.7 | 133.38 | 84.594 |  | 2.7725 |  | 78 | 49.82 |  | 8.0834 |  | 165.8 | 102.596 |  | 1.9891 |  | 38.406 | 34.5634 |  | 10.862 |  | 3.781 | 3.4019 |  | 0.81145 |  | 48000 | 1790
최 저 | 24701 | 21.1 | 72.476 | 44.3394 |  | 1.3634 |  | 43.2 | 26.452 |  | 6.9443 |  | 96.4 | 57.64 |  | 0.94822 |  | 20.104 | 17.8906 |  | 6.9071 |  | 1.963 | 1.7264 |  | 0.29746 |  | 26000 | 590
2008년 7월
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2008-07-01 | 27422 | 23.8 | 95.116 | 60.5022 | 36.39% | 1.5206 | 98.4% | 55.3 | 35.292 | 36.18% | 7.3759 | 86.66% | 122.8 | 73.38 | 40.24% | 1.3175 | 98.93% | 33.601 | 29.9039 | 11% | 9.6807 | 71.19% | 3.294 | 2.8967 | 12.06% | 0.76051 | 76.91% | 48000 | 1700
2008-07-02 | 30897 | 23.8 | 100.34 | 65.3696 | 34.85% | 1.8586 | 98.15% | 58 | 38.18 | 34.17% | 7.5662 | 86.95% | 130.2 | 81.726 | 37.23% | 1.7316 | 98.67% | 35.108 | 31.5962 | 10% | 10.038 | 71.41% | 3.462 | 3.0792 | 11.06% | 0.79186 | 77.13% | 53000 | 1880
2008-07-03 | 28234 | 23.8 | 95.831 | 63.5279 | 33.71% | 1.7175 | 98.21% | 56.1 | 37.487 | 33.18% | 7.4715 | 86.68% | 118.4 | 76.76 | 35.17% | 1.6249 | 98.63% | 34.892 | 31.7477 | 9.011% | 9.3906 | 73.09% | 3.403 | 3.0587 | 10.12% | 0.80577 | 76.32% | 55000 | 2020
2008-07-04 | 27785 | 24.1 | 104.146 | 68.4634 | 34.26% | 1.9088 | 98.17% | 60.2 | 39.632 | 34.17% | 6.9962 | 88.38% | 126.3 | 80.532 | 36.24% | 1.7316 | 98.63% | 35.671 | 32.1019 | 10.01% | 8.7633 | 75.43% | 3.496 | 3.1084 | 11.09% | 0.84025 | 75.97% | 60000 | 2150
2008-07-05 | 28657 | 24.4 | 110.374 | 70.1934 | 36.4% | 1.6338 | 98.52% | 63.8 | 40.632 | 36.31% | 7.1866 | 88.74% | 134.8 | 83.376 | 38.15% | 1.6317 | 98.79% | 36.824 | 33.5078 | 9.005% | 8.9223 | 75.77% | 3.539 | 3.1821 | 10.08% | 0.85829 | 75.75% | 64000 | 2200
2008-07-06 | 27517 | 24.8 | 113.242 | 74.3277 | 34.36% | 1.4884 | 98.69% | 65.4 | 42.964 | 34.31% | 7.4198 | 88.65% | 140.5 | 91.025 | 35.21% | 1.4942 | 98.94% | 38.023 | 34.2177 | 10.01% | 9.1869 | 75.84% | 3.694 | 3.2847 | 11.08% | 0.87401 | 76.34% | 70000 | 2320
2008-07-07 | 29035 | 25 | 112.104 | 75.6117 | 32.55% | 1.7786 | 98.41% | 64.8 | 43.764 | 32.46% | 7.5144 | 88.4% | 144.2 | 96.314 | 33.21% | 1.7318 | 98.8% | 37.862 | 34.4514 | 9.008% | 9.4026 | 75.17% | 3.651 | 3.3164 | 9.164% | 0.88678 | 75.71% | 78000 | 2440
2008-07-08 | 29009 | 25.2 | 106.956 | 68.8334 | 35.64% | 1.5671 | 98.53% | 62.3 | 40.195 | 35.48% | 7.2816 | 88.31% | 136.1 | 86.804 | 36.22% | 1.5938 | 98.83% | 35.948 | 32.3502 | 10.01% | 9.5556 | 73.42% | 3.492 | 3.1019 | 11.17% | 0.8795 | 74.81% | 76000 | 2300
2008-07-09 | 28732 | 25.4 | 114.18 | 74.5512 | 34.71% | 1.4995 | 98.69% | 66 | 43.46 | 34.15% | 7.4714 | 88.68% | 140.8 | 91.22 | 35.21% | 1.4557 | 98.97% | 37.006 | 32.9323 | 11.01% | 9.6374 | 73.96% | 3.642 | 3.199 | 12.16% | 0.88441 | 75.72% | 79000 | 2420
2008-07-10 | 28090 | 25.4 | 112.623 | 71.3901 | 36.61% | 1.4084 | 98.75% | 65.1 | 41.564 | 36.15% | 7.6092 | 88.31% | 138.2 | 86.766 | 37.22% | 1.3555 | 99.02% | 36.852 | 32.4268 | 12.01% | 9.9682 | 72.95% | 3.548 | 3.0808 | 13.17% | 0.88962 | 74.93% | 80000 | 2510
2008-07-11 | 26925 | 25.6 | 109.048 | 69.114 | 36.62% | 1.6667 | 98.47% | 63.4 | 40.476 | 36.16% | 7.3242 | 88.45% | 126 | 79.08 | 37.24% | 1.5247 | 98.79% | 35.602 | 31.3268 | 12.01% | 9.4639 | 73.42% | 3.495 | 3.0347 | 13.17% | 0.88289 | 74.74% | 78800 | 2380
2008-07-12 | 31145 | 25.8 | 102.842 | 66.181 | 35.65% | 1.934 | 98.12% | 60.2 | 38.93 | 35.33% | 7.1344 | 88.15% | 120.8 | 78.22 | 35.25% | 1.7629 | 98.54% | 32.418 | 29.1732 | 10.01% | 9.7926 | 69.79% | 3.152 | 2.7993 | 11.19% | 0.89532 | 71.6% | 73600 | 1980
2008-07-13 | 28511 | 25.9 | 105.436 | 63.972 | 39.33% | 1.7953 | 98.3% | 61.3 | 37.193 | 39.33% | 6.6685 | 89.12% | 124 | 76.58 | 38.24% | 1.4869 | 98.8% | 33.024 | 29.0591 | 12.01% | 9.3083 | 71.81% | 3.209 | 2.7858 | 13.19% | 0.86019 | 73.19% | 74100 | 2220
2008-07-14 | 28157 | 26 | 109.582 | 69.7747 | 36.33% | 1.6505 | 98.49% | 63.4 | 39.632 | 37.49% | 6.5216 | 89.71% | 131.2 | 84.98 | 35.23% | 1.3178 | 99% | 35.136 | 31.6204 | 10.01% | 9.7107 | 72.36% | 3.427 | 3.047 | 11.09% | 0.90209 | 73.68% | 76000 | 2380
2008-07-15 | 29419 | 26.2 | 113.52 | 73.612 | 35.16% | 1.8222 | 98.39% | 66 | 43.36 | 34.3% | 6.7632 | 89.75% | 144 | 96.18 | 33.21% | 1.4178 | 99.02% | 36.884 | 33.5624 | 9.005% | 9.8853 | 73.2% | 3.563 | 3.2037 | 10.08% | 0.87832 | 75.35% | 78000 | 2460
2008-07-16 | 31266 | 26.3 | 112.144 | 74.9645 | 33.15% | 1.9618 | 98.25% | 65.2 | 43.584 | 33.15% | 6.953 | 89.34% | 140.3 | 96.407 | 31.29% | 1.5935 | 98.86% | 35.694 | 32.1226 | 10.01% | 10.3293 | 71.06% | 3.492 | 3.1049 | 11.09% | 0.85519 | 75.51% | 78600 | 2520
2008-07-17 | 36736 | 26.3 | 92.753 | 59.1549 | 36.22% | 2.138 | 97.7% | 54.3 | 34.652 | 36.18% | 6.7114 | 87.64% | 118 | 76.5 | 35.17% | 1.7697 | 98.5% | 29.108 | 25.9041 | 11.01% | 9.6182 | 66.96% | 2.864 | 2.5193 | 12.03% | 0.87416 | 69.48% | 71000 | 2150
2008-07-18 | 33069 | 26.4 | 97.008 | 62.4392 | 35.63% | 1.8792 | 98.06% | 56.4 | 36.36 | 35.53% | 6.5631 | 88.36% | 122.1 | 81.607 | 33.16% | 1.5244 | 98.75% | 30.026 | 27.3217 | 9.007% | 9.4945 | 68.38% | 2.913 | 2.6207 | 10.03% | 0.83923 | 71.19% | 71800 | 2210
2008-07-19 | 53611 | 26.1 | 67.5 | 42.419 | 37.16% | 2.1996 | 96.74% | 40 | 25.1 | 37.25% | 6.1849 | 84.54% | 89.2 | 56.888 | 36.22% | 1.9082 | 97.86% | 23.502 | 20.9138 | 11.01% | 8.2354 | 64.96% | 2.214 | 1.9463 | 12.09% | 0.78931 | 64.35% | 53000 | 1480
2008-07-20 | 46119 | 26.1 | 73.07 | 48.2882 | 33.92% | 2.0775 | 97.16% | 43.1 | 28.346 | 34.23% | 6.4697 | 84.99% | 96.4 | 64.388 | 33.21% | 1.632 | 98.31% | 25.108 | 21.841 | 13.01% | 8.7152 | 65.29% | 2.432 | 2.1118 | 13.16% | 0.77162 | 68.27% | 56000 | 1700
2008-07-21 | 45941 | 26.2 | 76.812 | 52.0922 | 32.18% | 2.2618 | 97.06% | 44.6 | 30.228 | 32.22% | 6.6597 | 85.07% | 100.1 | 68.869 | 31.2% | 1.7701 | 98.23% | 25.689 | 22.6033 | 12.01% | 8.6648 | 66.27% | 2.496 | 2.1925 | 12.16% | 0.80529 | 67.74% | 58000 | 1790
2008-07-22 | 42435 | 26.2 | 78.976 | 50.9604 | 35.47% | 2.0322 | 97.43% | 45.8 | 29.57 | 35.44% | 6.7543 | 85.25% | 106.2 | 69.792 | 34.28% | 1.6696 | 98.43% | 26.968 | 24.0015 | 11% | 8.9974 | 66.64% | 2.584 | 2.3196 | 10.23% | 0.81747 | 68.36% | 58800 | 1850
2008-07-23 | 37502 | 26 | 71.049 | 44.8491 | 36.88% | 2.1132 | 97.03% | 42.1 | 26.323 | 37.48% | 6.5121 | 84.53% | 94.3 | 60.052 | 36.32% | 1.9077 | 97.98% | 23.964 | 20.8467 | 13.01% | 8.6216 | 64.02% | 2.317 | 2.036 | 12.13% | 0.80287 | 65.35% | 56000 | 1620
2008-07-24 | 37893 | 25.9 | 81.5 | 50.3992 | 38.16% | 1.8879 | 97.68% | 48 | 29.36 | 38.83% | 6.1842 | 87.12% | 100.5 | 63.115 | 37.2% | 1.7317 | 98.28% | 26.639 | 24.2385 | 9.011% | 8.9763 | 66.3% | 2.504 | 2.2526 | 10.04% | 0.78503 | 68.65% | 60000 | 1700
2008-07-25 | 40816 | 25.9 | 87.032 | 51.8308 | 40.45% | 1.652 | 98.1% | 50.6 | 29.96 | 40.79% | 6.322 | 87.51% | 114.2 | 69.462 | 39.18% | 1.6248 | 98.58% | 27.218 | 24.4962 | 10% | 8.7897 | 67.71% | 2.632 | 2.3425 | 11% | 0.80056 | 69.58% | 61800 | 1780
2008-07-26 | 37398 | 26 | 93.593 | 59.3075 | 36.63% | 1.5987 | 98.29% | 54.1 | 34.224 | 36.74% | 6.5118 | 87.96% | 120.8 | 78.32 | 35.17% | 1.5242 | 98.74% | 29.104 | 26.4826 | 9.007% | 9.2058 | 68.37% | 2.827 | 2.5433 | 10.04% | 0.8339 | 70.5% | 64000 | 1880
2008-07-27 | 34355 | 26.1 | 100.404 | 61.8333 | 38.42% | 1.3916 | 98.61% | 58.2 | 35.684 | 38.69% | 6.7017 | 88.49% | 132.1 | 83.023 | 37.15% | 1.3171 | 99% | 31.206 | 27.7733 | 11% | 9.6963 | 68.93% | 3.064 | 2.6973 | 11.97% | 0.84799 | 72.32% | 68000 | 1960
2008-07-28 | 33433 | 26 | 103.8 | 61.788 | 40.47% | 1.4834 | 98.57% | 60 | 35.6 | 40.67% | 6.892 | 88.51% | 136 | 82.76 | 39.15% | 1.2732 | 99.06% | 31.823 | 28.6407 | 10% | 9.9596 | 68.7% | 3.098 | 2.7582 | 10.97% | 0.86295 | 72.14% | 70000 | 1900
2008-07-29 | 37327 | 25.9 | 109.982 | 67.3838 | 38.73% | 1.6522 | 98.5% | 63.4 | 39.008 | 38.47% | 7.1342 | 88.75% | 140.2 | 89.528 | 36.14% | 1.4801 | 98.94% | 32.925 | 29.3032 | 11% | 10.235 | 68.91% | 3.136 | 2.7607 | 11.97% | 0.87769 | 72.01% | 72000 | 1970
2008-07-30 | 34638 | 25.6 | 114.034 | 73.2268 | 35.79% | 1.5387 | 98.65% | 65.8 | 42.212 | 35.85% | 7.3238 | 88.87% | 148 | 97.48 | 34.14% | 1.3046 | 99.12% | 33.527 | 30.5096 | 9% | 9.8388 | 70.65% | 3.265 | 2.9068 | 10.97% | 0.85357 | 73.86% | 75000 | 2100
2008-07-31 | 34431 | 25.7 | 117.84 | 78.0154 | 33.8% | 1.41 | 98.8% | 68 | 44.98 | 33.85% | 7.4193 | 89.09% | 154 | 99.8 | 35.19% | 1.1974 | 99.22% | 34.203 | 30.7827 | 10% | 9.623 | 71.87% | 3.352 | 3.0178 | 9.97% | 0.83362 | 75.13% | 78000 | 2280
평 균 | 33758.2258 | 25.5452 | 99.4464 | 63.6896 |  | 1.759 |  | 57.771 | 37.0307 |  | 6.9549 |  | 125.5065 | 80.6753 |  | 1.5615 |  | 32.3082 | 28.96 |  | 9.4099 |  | 3.1373 | 2.7841 |  | 0.84323 |  | 67596.7742 | 2072.5806
최 고 | 53611 | 26.4 | 117.84 | 78.0154 |  | 2.2618 |  | 68 | 44.98 |  | 7.6092 |  | 154 | 99.8 |  | 1.9082 |  | 38.023 | 34.4514 |  | 10.3293 |  | 3.694 | 3.3164 |  | 0.90209 |  | 80000 | 2520
최 저 | 26925 | 23.8 | 67.5 | 42.419 |  | 1.3916 |  | 40 | 25.1 |  | 6.1842 |  | 89.2 | 56.888 |  | 1.1974 |  | 23.502 | 20.8467 |  | 8.2354 |  | 2.214 | 1.9463 |  | 0.76051 |  | 48000 | 1480
2008년 8월
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD 유입수: BOD; COD 유입수: COD; SS 유입수: SS; T-N 유입수: T-N; T-P 유입수: T-P; 대장균군수 유입수: 대장균군수
|  |  | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 전체 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 초침수 | 제거율 | 방류수 | 제거율 | 유입수 | 방류수
2008-08-01 | 32713 | 25.8 | 114.972 | 73.9911 | 35.64% | 1.3052 | 98.86% | 66.4 | 42.596 | 35.85% | 7.1769 | 89.19% | 141.8 | 89.034 | 37.21% | 1.0286 | 99.27% | 32.824 | 29.2134 | 11% | 8.8887 | 72.92% | 3.216 | 2.8311 | 11.97% | 0.79956 | 75.14% | 77000 | 2220
2008-08-02 | 39174 | 25.8 | 112.35 | 69.846 | 37.83% | 1.4134 | 98.74% | 65 | 40.2 | 38.15% | 6.9838 | 89.26% | 138 | 83.78 | 39.29% | 1.3091 | 99.05% | 32.028 | 28.8252 | 10% | 8.5816 | 73.21% | 3.164 | 2.817 | 10.97% | 0.77356 | 75.55% | 76300 | 2180
2008-08-03 | 32555 | 25.9 | 118.186 | 73.1783 | 38.08% | 1.1916 | 98.99% | 68.2 | 42.184 | 38.15% | 7.3241 | 89.26% | 146.2 | 88.782 | 39.27% | 1.0662 | 99.27% | 33.923 | 30.5307 | 10% | 8.7604 | 74.18% | 3.265 | 2.9068 | 10.97% | 0.75874 | 76.76% | 79000 | 2300
2008-08-04 | 36171 | 25.9 | 124.833 | 81.2035 | 34.95% | 1.2928 | 98.96% | 72.1 | 46.765 | 35.14% | 7.4193 | 89.71% | 153 | 95.99 | 37.26% | 1.1662 | 99.24% | 34.652 | 31.5303 | 9.009% | 8.5916 | 75.21% | 3.386 | 3.0484 | 9.97% | 0.78182 | 76.91% | 81000 | 2390
2008-08-05 | 32526 | 25.9 | 121.619 | 81.6117 | 32.9% | 1.1509 | 99.05% | 70.3 | 47.001 | 33.14% | 7.2818 | 89.64% | 148.2 | 97.412 | 34.27% | 0.99703 | 99.33% | 33.902 | 30.1698 | 11.01% | 8.3481 | 75.38% | 3.292 | 2.896 | 12.03% | 0.76489 | 76.77% | 79000 | 2200
2008-08-06 | 31733 | 26.1 | 114.48 | 75.9567 | 33.65% | 1.0536 | 99.08% | 66.5 | 43.79 | 34.15% | 7.5142 | 88.7% | 140 | 89.2 | 36.29% | 0.85917 | 99.39% | 32.785 | 28.8478 | 12.01% | 8.7192 | 73.41% | 3.198 | 2.7813 | 13.03% | 0.79101 | 75.27% | 77600 | 2130
2008-08-07 | 29790 | 26.1 | 107.114 | 68.452 | 36.09% | 0.99253 | 99.07% | 61.8 | 39.452 | 36.16% | 7.3237 | 88.15% | 124.3 | 76.766 | 38.24% | 0.7527 | 99.39% | 29.864 | 25.9807 | 13% | 8.5743 | 71.29% | 2.837 | 2.5239 | 11.04% | 0.80401 | 71.66% | 76000 | 2080
2008-08-08 | 31996 | 26.2 | 104.346 | 65.839 | 36.9% | 1.1893 | 98.86% | 60.2 | 37.826 | 37.17% | 7.1339 | 88.15% | 110.8 | 67.188 | 39.36% | 0.89435 | 99.19% | 29.136 | 25.6377 | 12.01% | 8.043 | 72.39% | 2.802 | 2.5208 | 10.04% | 0.76971 | 72.53% | 76200 | 2110
2008-08-09 | 39875 | 26.2 | 108.425 | 71.3895 | 34.16% | 1.5022 | 98.61% | 62.5 | 41.15 | 34.16% | 7.0485 | 88.72% | 122.4 | 76.812 | 37.25% | 1.5283 | 98.75% | 30.023 | 26.7185 | 11.01% | 7.36 | 75.49% | 2.935 | 2.6679 | 9.102% | 0.67481 | 77.01% | 77000 | 2200
2008-08-10 | 31773 | 26.2 | 101.232 | 64.3145 | 36.47% | 1.3133 | 98.7% | 58.4 | 37.176 | 36.34% | 6.9442 | 88.11% | 108.2 | 65.802 | 39.18% | 1.2942 | 98.8% | 28.967 | 25.488 | 12.01% | 7.2854 | 74.85% | 2.813 | 2.5297 | 10.07% | 0.70612 | 74.9% | 75800 | 2100
2008-08-11 | 37083 | 26.3 | 106.249 | 68.7858 | 35.26% | 1.5945 | 98.5% | 61.3 | 39.645 | 35.33% | 7.2345 | 88.2% | 116.5 | 73.195 | 37.17% | 1.5308 | 98.69% | 29.302 | 26.0758 | 11.01% | 7.5469 | 74.24% | 2.864 | 2.6042 | 9.07% | 0.72304 | 74.75% | 76400 | 2140
2008-08-12 | 45531 | 26.3 | 97.426 | 63.7502 | 34.57% | 1.8969 | 98.05% | 56.2 | 36.792 | 34.53% | 7.1022 | 87.36% | 102.1 | 66.165 | 35.2% | 2.0296 | 98.01% | 28.248 | 24.5728 | 13.01% | 7.3382 | 74.02% | 2.769 | 2.4624 | 11.07% | 0.70966 | 74.37% | 74000 | 2050
2008-08-13 | 42872 | 26.2 | 75.782 | 49.6421 | 34.49% | 2.0242 | 97.33% | 44.2 | 28.972 | 34.45% | 6.6972 | 84.85% | 90.4 | 58.56 | 35.22% | 2.2876 | 97.47% | 24.726 | 21.5096 | 13.01% | 7.3296 | 70.36% | 2.406 | 2.1393 | 11.08% | 0.66697 | 72.28% | 60000 | 1800
2008-08-14 | 37256 | 26.2 | 83.24 | 52.2692 | 37.21% | 1.7897 | 97.85% | 48 | 46.765 | 2.573% | 6.8094 | 85.81% | 98.2 | 61.766 | 37.1% | 2.0593 | 97.9% | 27.694 | 24.3697 | 12% | 7.5962 | 72.57% | 2.683 | 2.36 | 12.04% | 0.65339 | 75.65% | 63000 | 1880
2008-08-15 | 44847 | 26.2 | 79.373 | 50.7997 | 36% | 1.944 | 97.55% | 46.3 | 29.532 | 36.22% | 6.573 | 85.8% | 92.5 | 60.75 | 34.32% | 2.2686 | 97.55% | 26.308 | 23.6762 | 10% | 7.3118 | 72.21% | 2.584 | 2.2978 | 11.08% | 0.6423 | 75.14% | 61800 | 1810
2008-08-16 | 46676 | 25.3 | 71.991 | 44.4734 | 38.22% | 1.9952 | 97.23% | 42.1 | 26.102 | 38% | 6.1978 | 85.28% | 86.3 | 55.232 | 36% | 2.5056 | 97.1% | 24.351 | 21.4279 | 12% | 7.0452 | 71.07% | 2.367 | 2.0563 | 13.13% | 0.63116 | 73.34% | 58000 | 1640
2008-08-17 | 41285 | 24.5 | 75.098 | 46.8368 | 37.63% | 1.8225 | 97.57% | 43.8 | 27.156 | 38% | 6.4781 | 85.21% | 89.6 | 57.344 | 36% | 2.2086 | 97.54% | 24.613 | 21.6584 | 12% | 7.3211 | 70.26% | 2.398 | 2.0833 | 13.13% | 0.64517 | 73.1% | 58600 | 1700
2008-08-18 | 47256 | 24.5 | 59.036 | 38.4704 | 34.84% | 2.0546 | 96.52% | 35.2 | 22.78 | 35.28% | 5.8151 | 83.48% | 75.8 | 50.586 | 33.26% | 2.2873 | 96.98% | 21.925 | 19.5162 | 10.99% | 7.02 | 67.98% | 2.064 | 1.8193 | 11.85% | 0.61372 | 70.27% | 50000 | 1500
2008-08-19 | 39631 | 24.6 | 65.28 | 41.6334 | 36.22% | 1.6693 | 97.44% | 38.4 | 24.576 | 36% | 6.1888 | 83.88% | 80 | 52 | 35% | 1.957 | 97.55% | 23.102 | 20.7938 | 9.991% | 7.6027 | 67.09% | 2.269 | 2.0214 | 10.91% | 0.59271 | 73.88% | 53000 | 1610
2008-08-20 | 44772 | 24.6 | 68.4 | 43.776 | 36% | 1.8836 | 97.25% | 40 | 25.6 | 36% | 6.2889 | 84.28% | 88.2 | 57.33 | 35% | 2.0721 | 97.65% | 24.308 | 21.8792 | 9.992% | 8.1197 | 66.6% | 2.369 | 2.1104 | 10.92% | 0.6185 | 73.89% | 55400 | 1670
2008-08-21 | 40457 | 24.4 | 71.478 | 47.1755 | 34% | 1.7941 | 97.49% | 41.8 | 27.588 | 34% | 5.9984 | 85.65% | 90.6 | 60.502 | 33.22% | 1.9573 | 97.84% | 24.834 | 22.1043 | 10.99% | 8.4847 | 65.83% | 2.416 | 2.1281 | 11.92% | 0.63305 | 73.8% | 56000 | 1700
2008-08-22 | 50434 | 23.6 | 51.984 | 33.7896 | 35% | 2.0962 | 95.97% | 30.4 | 19.76 | 35% | 5.8203 | 80.85% | 74.3 | 48.095 | 35.27% | 2.164 | 97.09% | 22.302 | 19.6278 | 11.99% | 6.9599 | 68.79% | 2.153 | 1.8751 | 12.91% | 0.60321 | 71.98% | 50000 | 1500
2008-08-23 | 51916 | 23.6 | 54.82 | 35.0472 | 36.07% | 1.9925 | 96.37% | 32 | 20.26 | 36.69% | 5.9147 | 81.52% | 78 | 50.6 | 35.13% | 2.0666 | 97.35% | 22.673 | 20.181 | 10.99% | 7.1501 | 68.46% | 2.192 | 1.9529 | 10.91% | 0.57824 | 73.62% | 51000 | 1550
2008-08-24 | 40924 | 23.7 | 60.192 | 38.121 | 36.67% | 1.7596 | 97.08% | 35.2 | 22.176 | 37% | 6.0955 | 82.68% | 86.4 | 55.96 | 35.23% | 1.8604 | 97.85% | 25.428 | 22.6329 | 10.99% | 7.6324 | 69.98% | 2.481 | 2.2101 | 10.92% | 0.60054 | 75.79% | 54000 | 1640
2008-08-25 | 40671 | 23.7 | 63.028 | 41.6325 | 33.95% | 1.6716 | 97.35% | 36.8 | 24.288 | 34% | 6.1888 | 83.18% | 90.2 | 60.234 | 33.22% | 1.5369 | 98.3% | 26.347 | 23.7143 | 9.992% | 7.4235 | 71.82% | 2.564 | 2.3076 | 10% | 0.59013 | 76.98% | 55000 | 1690
2008-08-26 | 34830 | 23.9 | 68.771 | 43.4997 | 36.75% | 1.5223 | 97.79% | 40.1 | 25.263 | 37% | 6.47 | 83.87% | 98.5 | 62.84 | 36.2% | 1.3805 | 98.6% | 26.956 | 23.9918 | 11% | 7.6285 | 71.7% | 2.625 | 2.31 | 12% | 0.612 | 76.69% | 56800 | 1750
2008-08-27 | 35413 | 24 | 74.992 | 48.6448 | 35.13% | 1.4185 | 98.11% | 43.6 | 28.34 | 35% | 6.66 | 84.72% | 104.2 | 68.572 | 34.19% | 1.3448 | 98.71% | 27.518 | 25.0384 | 9.011% | 7.7106 | 71.98% | 2.693 | 2.3948 | 11.07% | 0.63945 | 76.25% | 57600 | 1800
2008-08-28 | 32666 | 24.1 | 77.4 | 51.184 | 33.87% | 1.3571 | 98.25% | 45 | 29.7 | 34% | 6.5121 | 85.53% | 108.3 | 72.361 | 33.18% | 1.1726 | 98.92% | 27.842 | 25.0558 | 10.01% | 7.9344 | 71.5% | 2.704 | 2.4316 | 10.07% | 0.6511 | 75.92% | 59400 | 1840
2008-08-29 | 31588 | 24.1 | 83.004 | 53.1586 | 35.96% | 1.3036 | 98.43% | 48.2 | 30.848 | 36% | 6.3738 | 86.78% | 114.5 | 74.225 | 35.17% | 1.0454 | 99.09% | 28.524 | 25.3844 | 11.01% | 8.0784 | 71.68% | 2.783 | 2.448 | 12.04% | 0.66762 | 76.01% | 61000 | 1890
2008-08-30 | 31169 | 24.5 | 86.172 | 54.2884 | 37% | 1.4075 | 98.37% | 50.1 | 31.563 | 37% | 6.6068 | 86.81% | 120 | 75.4 | 37.17% | 1.1455 | 99.05% | 29.631 | 26.0783 | 11.99% | 8.3546 | 71.8% | 2.892 | 2.519 | 12.9% | 0.6895 | 76.16% | 62400 | 1950
2008-08-31 | 29505 | 24.3 | 90.128 | 58.5832 | 35% | 1.5292 | 98.3% | 52.4 | 34.06 | 35% | 6.7021 | 87.21% | 126.7 | 82.155 | 35.16% | 1.2451 | 99.02% | 30.316 | 26.9832 | 10.99% | 8.7136 | 71.26% | 2.965 | 2.6122 | 11.9% | 0.71017 | 76.05% | 64000 | 2000
평 균 | 38228.6452 | 25.1194 | 86.8194 | 55.8498 |  | 1.5784 |  | 50.4032 | 32.9002 |  | 6.6735 |  | 107.8774 | 68.8593 |  | 1.5813 |  | 27.9049 | 24.8133 |  | 7.8534 |  | 2.7145 | 2.4086 |  | 0.68051 |  | 64912.9032 | 1903.871
최 고 | 51916 | 26.3 | 124.833 | 81.6117 |  | 2.0962 |  | 72.1 | 47.001 |  | 7.5142 |  | 153 | 97.412 |  | 2.5056 |  | 34.652 | 31.5303 |  | 8.8887 |  | 3.386 | 3.0484 |  | 0.80401 |  | 81000 | 2390
최 저 | 29505 | 23.6 | 51.984 | 33.7896 |  | 0.99253 |  | 30.4 | 19.76 |  | 5.8151 |  | 74.3 | 48.095 |  | 0.7527 |  | 21.925 | 19.5162 |  | 6.9599 |  | 2.064 | 1.8193 |  | 0.57824 |  | 50000 | 1500

## 데이타원본
일자 | 유입수량 | BOD | SS | BOD |  |  | SS |  |  | T-N
|  |  |  | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량
2007-10-01 | 40732 | 61.862 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40732 | 61.862 | 2519.763 | 0
2007-10-02 | 40358 | 67.798 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40358 | 67.798 | 2736.1917 | 0
2007-10-03 | 39652 | 71.96 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39652 | 71.96 | 2853.3579 | 0
2007-10-04 | 40110 | 65.16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40110 | 65.16 | 2613.5676 | 0
2007-10-05 | 39822 | 67.768 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39822 | 67.768 | 2698.6573 | 0
2007-10-06 | 39680 | 73.384 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39680 | 73.384 | 2911.8771 | 0
2007-10-07 | 36008 | 78 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36008 | 78 | 2808.624 | 0
2007-10-08 | 35474 | 82.604 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35474 | 82.604 | 2930.2943 | 0
2007-10-09 | 34662 | 92.02 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34662 | 92.02 | 3189.5972 | 0
2007-10-10 | 36745 | 88.996 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36745 | 88.996 | 3270.158 | 0
2007-10-11 | 35135 | 92.468 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35135 | 92.468 | 3248.8632 | 0
2007-10-12 | 34700 | 94.382 | 110.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700 | 94.382 | 3275.0554 | 0
2007-10-13 | 33756 | 95.4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33756 | 95.4 | 3220.3224 | 0
2007-10-14 | 34036 | 101.068 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34036 | 101.068 | 3439.9504 | 0
2007-10-15 | 32758 | 93.32 | 108 | 32758 | 93.32 | 3056.9766 | 32758 | 108 | 3537.864 | 32758 | 93.32 | 3056.9766 | 0
2007-10-16 | 33425 | 94.604 | 112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33425 | 94.604 | 3162.1387 | 0
2007-10-17 | 35353 | 87.623 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35353 | 87.623 | 3097.7359 | 0
2007-10-18 | 32496 | 82.42 | 86 | 32496 | 82.42 | 2678.3203 | 32496 | 86 | 2794.656 | 32496 | 82.42 | 2678.3203 | 0
2007-10-19 | 33014 | 89.412 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33014 | 89.412 | 2951.8478 | 0
2007-10-20 | 37623 | 98.064 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37623 | 98.064 | 3689.4619 | 0
2007-10-21 | 34016 | 109.624 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34016 | 109.624 | 3728.97 | 0
2007-10-22 | 29201 | 121.3 | 130 | 29201 | 121.3 | 3542.0813 | 29201 | 130 | 3796.13 | 29201 | 121.3 | 3542.0813 | 0
2007-10-23 | 30627 | 113.2 | 122.3 | 30627 | 113.2 | 3466.9764 | 30627 | 122.3 | 3745.6821 | 30627 | 113.2 | 3466.9764 | 0
2007-10-24 | 31679 | 110.32 | 114.8 | 31679 | 110.32 | 3494.8273 | 31679 | 114.8 | 3636.7492 | 31679 | 110.32 | 3494.8273 | 0
2007-10-25 | 43537 | 85.14 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43537 | 85.14 | 3706.7402 | 0
2007-10-26 | 39603 | 91.39 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39603 | 91.39 | 3619.3182 | 0
2007-10-27 | 32880 | 96.776 | 98.2 | 32880 | 96.776 | 3181.9949 | 32880 | 98.2 | 3228.816 | 32880 | 96.776 | 3181.9949 | 0
2007-10-28 | 34351 | 103.196 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34351 | 103.196 | 3544.8858 | 0
2007-10-29 | 30226 | 99.28 | 94.8 | 30226 | 99.28 | 3000.8373 | 30226 | 94.8 | 2865.4248 | 30226 | 99.28 | 3000.8373 | 0
2007-10-30 | 29864 | 97.144 | 90.6 | 29864 | 97.144 | 2901.1084 | 29864 | 90.6 | 2705.6784 | 29864 | 97.144 | 2901.1084 | 0
2007-10-31 | 26559 | 98.234 | 93.4 | 26559 | 98.234 | 2608.9968 | 26559 | 93.4 | 2480.6106 | 26559 | 98.234 | 2608.9968 | 0
2007-11-01 | 29377 | 100.6 | 95.2 | 29377 | 100.6 | 2955.3262 | 29377 | 95.2 | 2796.6904 | 29377 | 100.6 | 2955.3262 | 0
2007-11-02 | 31807 | 102.04 | 98 | 31807 | 102.04 | 3245.5863 | 31807 | 98 | 3117.086 | 31807 | 102.04 | 3245.5863 | 0
2007-11-03 | 31044 | 104.2 | 106.2 | 31044 | 104.2 | 3234.7848 | 31044 | 106.2 | 3296.8728 | 31044 | 104.2 | 3234.7848 | 0
2007-11-04 | 28262 | 106.771 | 114 | 28262 | 106.771 | 3017.562 | 28262 | 114 | 3221.868 | 28262 | 106.771 | 3017.562 | 0
2007-11-05 | 29670 | 100.6 | 100.8 | 29670 | 100.6 | 2984.802 | 29670 | 100.8 | 2990.736 | 29670 | 100.6 | 2984.802 | 0
2007-11-06 | 30312 | 97.64 | 96.2 | 30312 | 97.64 | 2959.6637 | 30312 | 96.2 | 2916.0144 | 30312 | 97.64 | 2959.6637 | 0
2007-11-07 | 29645 | 100.798 | 100.4 | 29645 | 100.798 | 2988.1567 | 29645 | 100.4 | 2976.358 | 29645 | 100.798 | 2988.1567 | 0
2007-11-08 | 30279 | 106.972 | 110.2 | 30279 | 106.972 | 3239.0052 | 30279 | 110.2 | 3336.7458 | 30279 | 106.972 | 3239.0052 | 0
2007-11-09 | 31598 | 101.14 | 96.8 | 31598 | 101.14 | 3195.8217 | 31598 | 96.8 | 3058.6864 | 31598 | 101.14 | 3195.8217 | 0
2007-11-10 | 29465 | 106.49 | 124.1 | 29465 | 106.49 | 3137.7279 | 29465 | 124.1 | 3656.6065 | 29465 | 106.49 | 3137.7279 | 0
2007-11-11 | 30032 | 114.192 | 136 | 30032 | 114.192 | 3429.4141 | 30032 | 136 | 4084.352 | 30032 | 114.192 | 3429.4141 | 0
2007-11-12 | 31104 | 112.44 | 130.4 | 31104 | 112.44 | 3497.3338 | 31104 | 130.4 | 4055.9616 | 31104 | 112.44 | 3497.3338 | 0
2007-11-13 | 30295 | 121.59 | 138 | 30295 | 121.59 | 3683.5691 | 30295 | 138 | 4180.71 | 30295 | 121.59 | 3683.5691 | 0
2007-11-14 | 28109 | 117.22 | 122.8 | 28109 | 117.22 | 3294.937 | 28109 | 122.8 | 3451.7852 | 28109 | 117.22 | 3294.937 | 0
2007-11-15 | 29042 | 114.56 | 116.3 | 29042 | 114.56 | 3327.0515 | 29042 | 116.3 | 3377.5846 | 29042 | 114.56 | 3327.0515 | 0
2007-11-16 | 29091 | 108.84 | 110.4 | 29091 | 108.84 | 3166.2644 | 29091 | 110.4 | 3211.6464 | 29091 | 108.84 | 3166.2644 | 0
2007-11-17 | 30610 | 104.607 | 98.4 | 30610 | 104.607 | 3202.0203 | 30610 | 98.4 | 3012.024 | 30610 | 104.607 | 3202.0203 | 0
2007-11-18 | 28766 | 111.284 | 106.2 | 28766 | 111.284 | 3201.1955 | 28766 | 106.2 | 3054.9492 | 28766 | 111.284 | 3201.1955 | 0
2007-11-19 | 31873 | 103.588 | 96.3 | 31873 | 103.588 | 3301.6603 | 31873 | 96.3 | 3069.3699 | 31873 | 103.588 | 3301.6603 | 0
2007-11-20 | 29261 | 100.24 | 93 | 29261 | 100.24 | 2933.1226 | 29261 | 93 | 2721.273 | 29261 | 100.24 | 2933.1226 | 0
2007-11-21 | 30125 | 105.081 | 100.1 | 30125 | 105.081 | 3165.5651 | 30125 | 100.1 | 3015.5125 | 30125 | 105.081 | 3165.5651 | 0
2007-11-22 | 30026 | 104.2 | 114.2 | 30026 | 104.2 | 3128.7092 | 30026 | 114.2 | 3428.9692 | 30026 | 104.2 | 3128.7092 | 0
2007-11-23 | 35198 | 107.98 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35198 | 107.98 | 3800.68 | 35198
2007-11-24 | 27406 | 115.64 | 130.2 | 27406 | 115.64 | 3169.2298 | 27406 | 130.2 | 3568.2612 | 27406 | 115.64 | 3169.2298 | 0
2007-11-25 | 27577 | 122.56 | 138.4 | 27577 | 122.56 | 3379.8371 | 27577 | 138.4 | 3816.6568 | 27577 | 122.56 | 3379.8371 | 0
2007-11-26 | 28877 | 117.62 | 132 | 28877 | 117.62 | 3396.5127 | 28877 | 132 | 3811.764 | 28877 | 117.62 | 3396.5127 | 0
2007-11-27 | 32215 | 116.44 | 124.3 | 32215 | 116.44 | 3751.1146 | 32215 | 124.3 | 4004.3245 | 32215 | 116.44 | 3751.1146 | 0
2007-11-28 | 27300 | 119.14 | 112.8 | 27300 | 119.14 | 3252.522 | 27300 | 112.8 | 3079.44 | 27300 | 119.14 | 3252.522 | 0
2007-11-29 | 28867 | 122.2 | 118 | 28867 | 122.2 | 3527.5474 | 28867 | 118 | 3406.306 | 28867 | 122.2 | 3527.5474 | 0
2007-11-30 | 29270 | 124.26 | 123.1 | 29270 | 124.26 | 3637.0902 | 29270 | 123.1 | 3603.137 | 29270 | 124.26 | 3637.0902 | 0
2007-12-01 | 30430 | 127.76 | 128 | 30430 | 127.76 | 3887.7368 | 30430 | 128 | 3895.04 | 30430 | 127.76 | 3887.7368 | 0
2007-12-02 | 32450 | 132.44 | 134.2 | 32450 | 132.44 | 4297.678 | 32450 | 134.2 | 4354.79 | 32450 | 132.44 | 4297.678 | 0
2007-12-03 | 30568 | 122.82 | 120.3 | 30568 | 122.82 | 3754.3618 | 30568 | 120.3 | 3677.3304 | 30568 | 122.82 | 3754.3618 | 0
2007-12-04 | 27944 | 115.34 | 110.4 | 27944 | 115.34 | 3223.061 | 27944 | 110.4 | 3085.0176 | 27944 | 115.34 | 3223.061 | 0
2007-12-05 | 30438 | 117.32 | 116.2 | 30438 | 117.32 | 3570.9862 | 30438 | 116.2 | 3536.8956 | 30438 | 117.32 | 3570.9862 | 0
2007-12-06 | 29432 | 120.2 | 122.1 | 29432 | 120.2 | 3537.7264 | 29432 | 122.1 | 3593.6472 | 29432 | 120.2 | 3537.7264 | 0
2007-12-07 | 28795 | 122.54 | 118 | 28795 | 122.54 | 3528.5393 | 28795 | 118 | 3397.81 | 28795 | 122.54 | 3528.5393 | 0
2007-12-08 | 29456 | 125.6 | 120.8 | 29456 | 125.6 | 3699.6736 | 29456 | 120.8 | 3558.2848 | 29456 | 125.6 | 3699.6736 | 0
2007-12-09 | 28330 | 131.36 | 116.4 | 28330 | 131.36 | 3721.4288 | 28330 | 116.4 | 3297.612 | 28330 | 131.36 | 3721.4288 | 0
2007-12-10 | 33724 | 122 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33724 | 122 | 4114.328 | 0
2007-12-11 | 30500 | 114.98 | 90.6 | 30500 | 114.98 | 3506.89 | 30500 | 90.6 | 2763.3 | 30500 | 114.98 | 3506.89 | 0
2007-12-12 | 27568 | 113.36 | 88.4 | 27568 | 113.36 | 3125.1085 | 27568 | 88.4 | 2437.0112 | 27568 | 113.36 | 3125.1085 | 0
2007-12-13 | 29744 | 116.8 | 96.2 | 29744 | 116.8 | 3474.0992 | 29744 | 96.2 | 2861.3728 | 29744 | 116.8 | 3474.0992 | 0
2007-12-14 | 28530 | 115.34 | 91.8 | 28530 | 115.34 | 3290.6502 | 28530 | 91.8 | 2619.054 | 28530 | 115.34 | 3290.6502 | 0
2007-12-15 | 27628 | 118.58 | 100 | 27628 | 118.58 | 3276.1282 | 27628 | 100 | 2762.8 | 27628 | 118.58 | 3276.1282 | 0
2007-12-16 | 27804 | 123.8 | 112.1 | 27804 | 123.8 | 3442.1352 | 27804 | 112.1 | 3116.8284 | 27804 | 123.8 | 3442.1352 | 0
2007-12-17 | 27784 | 118.76 | 106.2 | 27784 | 118.76 | 3299.6278 | 27784 | 106.2 | 2950.6608 | 27784 | 118.76 | 3299.6278 | 0
2007-12-18 | 27378 | 114.34 | 98.3 | 27378 | 114.34 | 3130.4005 | 27378 | 98.3 | 2691.2574 | 27378 | 114.34 | 3130.4005 | 0
2007-12-19 | 26915 | 115.16 | 101.4 | 26915 | 115.16 | 3099.5314 | 26915 | 101.4 | 2729.181 | 26915 | 115.16 | 3099.5314 | 0
2007-12-20 | 28246 | 122 | 112.8 | 28246 | 122 | 3446.012 | 28246 | 112.8 | 3186.1488 | 28246 | 122 | 3446.012 | 0
2007-12-21 | 28646 | 125.24 | 116 | 28646 | 125.24 | 3587.625 | 28646 | 116 | 3322.936 | 28646 | 125.24 | 3587.625 | 0
2007-12-22 | 27784 | 128.12 | 122.3 | 27784 | 128.12 | 3559.6861 | 27784 | 122.3 | 3397.9832 | 27784 | 128.12 | 3559.6861 | 0
2007-12-23 | 27777 | 131 | 130.2 | 27777 | 131 | 3638.787 | 27777 | 130.2 | 3616.5654 | 27777 | 131 | 3638.787 | 0
2007-12-24 | 28311 | 125.78 | 118.6 | 28311 | 125.78 | 3560.9576 | 28311 | 118.6 | 3357.6846 | 28311 | 125.78 | 3560.9576 | 0
2007-12-25 | 27673 | 129.64 | 124 | 27673 | 129.64 | 3587.5277 | 27673 | 124 | 3431.452 | 27673 | 129.64 | 3587.5277 | 0
2007-12-26 | 26859 | 132.8 | 128.1 | 26859 | 132.8 | 3566.8752 | 26859 | 128.1 | 3440.6379 | 26859 | 132.8 | 3566.8752 | 0
2007-12-27 | 30042 | 128.84 | 120.4 | 30042 | 128.84 | 3870.6113 | 30042 | 120.4 | 3617.0568 | 30042 | 128.84 | 3870.6113 | 0
2007-12-28 | 29262 | 130.14 | 124.3 | 29262 | 130.14 | 3808.1567 | 29262 | 124.3 | 3637.2666 | 29262 | 130.14 | 3808.1567 | 0
2007-12-29 | 29150 | 131.4 | 128.6 | 29150 | 131.4 | 3830.31 | 29150 | 128.6 | 3748.69 | 29150 | 131.4 | 3830.31 | 0
2007-12-30 | 28060 | 135.36 | 132 | 28060 | 135.36 | 3798.2016 | 28060 | 132 | 3703.92 | 28060 | 135.36 | 3798.2016 | 0
2007-12-31 | 28616 | 132.12 | 123.8 | 28616 | 132.12 | 3780.7459 | 28616 | 123.8 | 3542.6608 | 28616 | 132.12 | 3780.7459 | 0
2008-01-01 | 26864 | 126.4 | 112.4 | 26864 | 126.4 | 3395.6096 | 26864 | 112.4 | 3019.5136 | 26864 | 126.4 | 3395.6096 | 0
2008-01-02 | 28118 | 121.576 | 100.2 | 28118 | 121.576 | 3418.474 | 28118 | 100.2 | 2817.4236 | 28118 | 121.576 | 3418.474 | 0
2008-01-03 | 28954 | 113.4 | 94.3 | 28954 | 113.4 | 3283.3836 | 28954 | 94.3 | 2730.3622 | 28954 | 113.4 | 3283.3836 | 0
2008-01-04 | 28472 | 108.52 | 88.6 | 28472 | 108.52 | 3089.7814 | 28472 | 88.6 | 2522.6192 | 28472 | 108.52 | 3089.7814 | 0
2008-01-05 | 29752 | 112.763 | 90.8 | 29752 | 112.763 | 3354.9248 | 29752 | 90.8 | 2701.4816 | 29752 | 112.763 | 3354.9248 | 0
2008-01-06 | 28828 | 115.38 | 96.2 | 28828 | 115.38 | 3326.1746 | 28828 | 96.2 | 2773.2536 | 28828 | 115.38 | 3326.1746 | 0
2008-01-07 | 29683 | 111.78 | 100.3 | 29683 | 111.78 | 3317.9657 | 29683 | 100.3 | 2977.2049 | 29683 | 111.78 | 3317.9657 | 0
2008-01-08 | 27693 | 115.2 | 112.3 | 27693 | 115.2 | 3190.2336 | 27693 | 112.3 | 3109.9239 | 27693 | 115.2 | 3190.2336 | 0
2008-01-09 | 27823 | 118.64 | 124.1 | 27823 | 118.64 | 3300.9207 | 27823 | 124.1 | 3452.8343 | 27823 | 118.64 | 3300.9207 | 0
2008-01-10 | 27389 | 113.96 | 118 | 27389 | 113.96 | 3121.2504 | 27389 | 118 | 3231.902 | 27389 | 113.96 | 3121.2504 | 0
2008-01-11 | 40898 | 89.972 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40898 | 89.972 | 3679.6749 | 0
2008-01-12 | 31460 | 95.77 | 94 | 31460 | 95.77 | 3012.9242 | 31460 | 94 | 2957.24 | 31460 | 95.77 | 3012.9242 | 0
2008-01-13 | 24799 | 100.62 | 98.6 | 24799 | 100.62 | 2495.2754 | 24799 | 98.6 | 2445.1814 | 24799 | 100.62 | 2495.2754 | 0
2008-01-14 | 25008 | 92.604 | 102.4 | 25008 | 92.604 | 2315.8408 | 25008 | 102.4 | 2560.8192 | 25008 | 92.604 | 2315.8408 | 0
2008-01-15 | 27550 | 95.424 | 110 | 27550 | 95.424 | 2628.9312 | 27550 | 110 | 3030.5 | 27550 | 95.424 | 2628.9312 | 0
2008-01-16 | 29043 | 98.64 | 118.4 | 29043 | 98.64 | 2864.8015 | 29043 | 118.4 | 3438.6912 | 29043 | 98.64 | 2864.8015 | 0
2008-01-17 | 28567 | 101.816 | 123.1 | 28567 | 101.816 | 2908.5777 | 28567 | 123.1 | 3516.5977 | 28567 | 101.816 | 2908.5777 | 0
2008-01-18 | 28730 | 94.08 | 130 | 28730 | 94.08 | 2702.9184 | 28730 | 130 | 3734.9 | 28730 | 94.08 | 2702.9184 | 0
2008-01-19 | 27822 | 101.136 | 138.4 | 27822 | 101.136 | 2813.8058 | 27822 | 138.4 | 3850.5648 | 27822 | 101.136 | 2813.8058 | 0
2008-01-20 | 29220 | 108.964 | 144 | 29220 | 108.964 | 3183.9281 | 29220 | 144 | 4207.68 | 29220 | 108.964 | 3183.9281 | 0
2008-01-21 | 33559 | 118.3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33559 | 118.3 | 3970.0297 | 0
2008-01-22 | 35969 | 114.644 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35969 | 114.644 | 4123.63 | 35969
2008-01-23 | 30576 | 120.328 | 148 | 30576 | 120.328 | 3679.1489 | 30576 | 148 | 4525.248 | 30576 | 120.328 | 3679.1489 | 0
2008-01-24 | 31619 | 113.232 | 140.2 | 31619 | 113.232 | 3580.2826 | 31619 | 140.2 | 4432.9838 | 31619 | 113.232 | 3580.2826 | 0
2008-01-25 | 26867 | 109.2 | 131.4 | 26867 | 109.2 | 2933.8764 | 26867 | 131.4 | 3530.3238 | 26867 | 109.2 | 2933.8764 | 0
2008-01-26 | 26867 | 114.844 | 136 | 26867 | 114.844 | 3085.5137 | 26867 | 136 | 3653.912 | 26867 | 114.844 | 3085.5137 | 0
2008-01-27 | 29139 | 117.768 | 144.8 | 29139 | 117.768 | 3431.6418 | 29139 | 144.8 | 4219.3272 | 29139 | 117.768 | 3431.6418 | 0
2008-01-28 | 29806 | 116.256 | 130.5 | 29806 | 116.256 | 3465.1263 | 29806 | 130.5 | 3889.683 | 29806 | 116.256 | 3465.1263 | 0
2008-01-29 | 28731 | 112.024 | 118.6 | 28731 | 112.024 | 3218.5615 | 28731 | 118.6 | 3407.4966 | 28731 | 112.024 | 3218.5615 | 0
2008-01-30 | 28559 | 114.62 | 123 | 28559 | 114.62 | 3273.4326 | 28559 | 123 | 3512.757 | 28559 | 114.62 | 3273.4326 | 0
2008-01-31 | 28102 | 120.028 | 130.4 | 28102 | 120.028 | 3373.0269 | 28102 | 130.4 | 3664.5008 | 28102 | 120.028 | 3373.0269 | 0
2008-02-01 | 28218 | 112.592 | 114.3 | 28218 | 112.592 | 3177.1211 | 28218 | 114.3 | 3225.3174 | 28218 | 112.592 | 3177.1211 | 0
2008-02-02 | 30250 | 116.848 | 122.1 | 30250 | 116.848 | 3534.652 | 30250 | 122.1 | 3693.525 | 30250 | 116.848 | 3534.652 | 0
2008-02-03 | 24454 | 126.45 | 140 | 24454 | 126.45 | 3092.2083 | 24454 | 140 | 3423.56 | 24454 | 126.45 | 3092.2083 | 0
2008-02-04 | 29065 | 123.139 | 136.8 | 29065 | 123.139 | 3579.035 | 29065 | 136.8 | 3976.092 | 29065 | 123.139 | 3579.035 | 0
2008-02-05 | 31420 | 118.576 | 120.2 | 31420 | 118.576 | 3725.6579 | 31420 | 120.2 | 3776.684 | 31420 | 118.576 | 3725.6579 | 0
2008-02-06 | 30407 | 122.832 | 132.4 | 30407 | 122.832 | 3734.9526 | 30407 | 132.4 | 4025.8868 | 30407 | 122.832 | 3734.9526 | 0
2008-02-07 | 25298 | 126.35 | 144.3 | 25298 | 126.35 | 3196.4023 | 25298 | 144.3 | 3650.5014 | 25298 | 126.35 | 3196.4023 | 0
2008-02-08 | 28260 | 131.758 | 158 | 28260 | 131.758 | 3723.4811 | 28260 | 158 | 4465.08 | 28260 | 131.758 | 3723.4811 | 0
2008-02-09 | 30486 | 128.616 | 150.6 | 30486 | 128.616 | 3920.9874 | 30486 | 150.6 | 4591.1916 | 30486 | 128.616 | 3920.9874 | 0
2008-02-10 | 28557 | 125.029 | 144.2 | 28557 | 125.029 | 3570.4532 | 28557 | 144.2 | 4117.9194 | 28557 | 125.029 | 3570.4532 | 0
2008-02-11 | 28005 | 119.82 | 136 | 28005 | 119.82 | 3355.5591 | 28005 | 136 | 3808.68 | 28005 | 119.82 | 3355.5591 | 0
2008-02-12 | 29728 | 115.62 | 130.1 | 29728 | 115.62 | 3437.1514 | 29728 | 130.1 | 3867.6128 | 29728 | 115.62 | 3437.1514 | 0
2008-02-13 | 30591 | 122.776 | 140.8 | 30591 | 122.776 | 3755.8406 | 30591 | 140.8 | 4307.2128 | 30591 | 122.776 | 3755.8406 | 0
2008-02-14 | 29726 | 128.14 | 152.3 | 29726 | 128.14 | 3809.0896 | 29726 | 152.3 | 4527.2698 | 29726 | 128.14 | 3809.0896 | 0
2008-02-15 | 29014 | 122.832 | 136 | 29014 | 122.832 | 3563.8476 | 29014 | 136 | 3945.904 | 29014 | 122.832 | 3563.8476 | 0
2008-02-16 | 30631 | 125.974 | 142.1 | 30631 | 125.974 | 3858.7096 | 30631 | 142.1 | 4352.6651 | 30631 | 125.974 | 3858.7096 | 0
2008-02-17 | 28189 | 131.42 | 160.4 | 28189 | 131.42 | 3704.5984 | 28189 | 160.4 | 4521.5156 | 28189 | 131.42 | 3704.5984 | 0
2008-02-18 | 29794 | 126.45 | 148 | 29794 | 126.45 | 3767.4513 | 29794 | 148 | 4409.512 | 29794 | 126.45 | 3767.4513 | 0
2008-02-19 | 29172 | 120.366 | 132.8 | 29172 | 120.366 | 3511.317 | 29172 | 132.8 | 3874.0416 | 29172 | 120.366 | 3511.317 | 0
2008-02-20 | 30522 | 114.958 | 120.5 | 30522 | 114.958 | 3508.7481 | 30522 | 120.5 | 3677.901 | 30522 | 114.958 | 3508.7481 | 0
2008-02-21 | 28492 | 108.367 | 112.6 | 28492 | 108.367 | 3087.5926 | 28492 | 112.6 | 3208.1992 | 28492 | 108.367 | 3087.5926 | 0
2008-02-22 | 29358 | 114.62 | 130.4 | 29358 | 114.62 | 3365.014 | 29358 | 130.4 | 3828.2832 | 29358 | 114.62 | 3365.014 | 0
2008-02-23 | 29585 | 122.156 | 138.2 | 29585 | 122.156 | 3613.9853 | 29585 | 138.2 | 4088.647 | 29585 | 122.156 | 3613.9853 | 0
2008-02-24 | 27617 | 129.24 | 150.1 | 27617 | 129.24 | 3569.2211 | 27617 | 150.1 | 4145.3117 | 27617 | 129.24 | 3569.2211 | 0
2008-02-25 | 30463 | 138.01 | 164 | 30463 | 138.01 | 4204.1986 | 30463 | 164 | 4995.932 | 30463 | 138.01 | 4204.1986 | 0
2008-02-26 | 33802 | 132.434 | 153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33802 | 132.434 | 4476.5341 | 0
2008-02-27 | 28948 | 123.508 | 130.4 | 28948 | 123.508 | 3575.3096 | 28948 | 130.4 | 3774.8192 | 28948 | 123.508 | 3575.3096 | 0
2008-02-28 | 28187 | 115.396 | 138.2 | 28187 | 115.396 | 3252.6671 | 28187 | 138.2 | 3895.4434 | 28187 | 115.396 | 3252.6671 | 0
2008-02-29 | 30714 | 110.157 | 132.1 | 30714 | 110.157 | 3383.3621 | 30714 | 132.1 | 4057.3194 | 30714 | 110.157 | 3383.3621 | 0
2008-03-01 | 29676 | 116.41 | 144.3 | 29676 | 116.41 | 3454.5832 | 29676 | 144.3 | 4282.2468 | 29676 | 116.41 | 3454.5832 | 0
2008-03-02 | 27021 | 125.029 | 158 | 27021 | 125.029 | 3378.4086 | 27021 | 158 | 4269.318 | 27021 | 125.029 | 3378.4086 | 0
2008-03-03 | 27924 | 123.775 | 154.2 | 27924 | 123.775 | 3456.2931 | 27924 | 154.2 | 4305.8808 | 27924 | 123.775 | 3456.2931 | 0
2008-03-04 | 29519 | 120.16 | 160.4 | 29519 | 120.16 | 3547.003 | 29519 | 160.4 | 4734.8476 | 29519 | 120.16 | 3547.003 | 0
2008-03-05 | 27807 | 117.44 | 148 | 27807 | 117.44 | 3265.6541 | 27807 | 148 | 4115.436 | 27807 | 117.44 | 3265.6541 | 0
2008-03-06 | 29503 | 113.606 | 136.2 | 29503 | 113.606 | 3351.7178 | 29503 | 136.2 | 4018.3086 | 29503 | 113.606 | 3351.7178 | 0
2008-03-07 | 28857 | 110.847 | 128.4 | 28857 | 110.847 | 3198.7119 | 28857 | 128.4 | 3705.2388 | 28857 | 110.847 | 3198.7119 | 0
2008-03-08 | 28045 | 117.79 | 134.1 | 28045 | 117.79 | 3303.4205 | 28045 | 134.1 | 3760.8345 | 28045 | 117.79 | 3303.4205 | 0
2008-03-09 | 27822 | 123.096 | 140.6 | 27822 | 123.096 | 3424.7769 | 27822 | 140.6 | 3911.7732 | 27822 | 123.096 | 3424.7769 | 0
2008-03-10 | 28820 | 115.965 | 126.3 | 28820 | 115.965 | 3342.1113 | 28820 | 126.3 | 3639.966 | 28820 | 115.965 | 3342.1113 | 0
2008-03-11 | 28881 | 113.096 | 148 | 28881 | 113.096 | 3266.3256 | 28881 | 148 | 4274.388 | 28881 | 113.096 | 3266.3256 | 0
2008-03-12 | 28943 | 116.779 | 154.2 | 28943 | 116.779 | 3379.9346 | 28943 | 154.2 | 4463.0106 | 28943 | 116.779 | 3379.9346 | 0
2008-03-13 | 28998 | 123.01 | 160 | 28998 | 123.01 | 3567.044 | 28998 | 160 | 4639.68 | 28998 | 123.01 | 3567.044 | 0
2008-03-14 | 29456 | 117.064 | 142.8 | 29456 | 117.064 | 3448.2372 | 29456 | 142.8 | 4206.3168 | 29456 | 117.064 | 3448.2372 | 0
2008-03-15 | 29067 | 121.952 | 150.3 | 29067 | 121.952 | 3544.7788 | 29067 | 150.3 | 4368.7701 | 29067 | 121.952 | 3544.7788 | 0
2008-03-16 | 29652 | 125.03 | 158.6 | 29652 | 125.03 | 3707.3896 | 29652 | 158.6 | 4702.8072 | 29652 | 125.03 | 3707.3896 | 0
2008-03-17 | 30869 | 120.755 | 151.4 | 30869 | 120.755 | 3727.5861 | 30869 | 151.4 | 4673.5666 | 30869 | 120.755 | 3727.5861 | 0
2008-03-18 | 27127 | 128.408 | 162 | 27127 | 128.408 | 3483.3238 | 27127 | 162 | 4394.574 | 27127 | 128.408 | 3483.3238 | 0
2008-03-19 | 29251 | 123.02 | 152.4 | 29251 | 123.02 | 3598.458 | 29251 | 152.4 | 4457.8524 | 29251 | 123.02 | 3598.458 | 0
2008-03-20 | 29070 | 120.584 | 138.2 | 29070 | 120.584 | 3505.3769 | 29070 | 138.2 | 4017.474 | 29070 | 120.584 | 3505.3769 | 0
2008-03-21 | 28352 | 116.822 | 136 | 28352 | 116.822 | 3312.1373 | 28352 | 136 | 3855.872 | 28352 | 116.822 | 3312.1373 | 0
2008-03-22 | 30414 | 109.804 | 120.8 | 30414 | 109.804 | 3339.5789 | 30414 | 120.8 | 3674.0112 | 30414 | 109.804 | 3339.5789 | 0
2008-03-23 | 32604 | 99.065 | 110 | 32604 | 99.065 | 3229.9153 | 32604 | 110 | 3586.44 | 32604 | 99.065 | 3229.9153 | 0
2008-03-24 | 32294 | 106.98 | 118.6 | 32294 | 106.98 | 3454.8121 | 32294 | 118.6 | 3830.0684 | 32294 | 106.98 | 3454.8121 | 0
2008-03-25 | 29066 | 114.582 | 124 | 29066 | 114.582 | 3330.4404 | 29066 | 124 | 3604.184 | 29066 | 114.582 | 3330.4404 | 0
2008-03-26 | 28065 | 115.258 | 130.4 | 28065 | 115.258 | 3234.7158 | 28065 | 130.4 | 3659.676 | 28065 | 115.258 | 3234.7158 | 0
2008-03-27 | 28428 | 118.3 | 136.2 | 28428 | 118.3 | 3363.0324 | 28428 | 136.2 | 3871.8936 | 28428 | 118.3 | 3363.0324 | 0
2008-03-28 | 28066 | 120.497 | 141.5 | 28066 | 120.497 | 3381.8688 | 28066 | 141.5 | 3971.339 | 28066 | 120.497 | 3381.8688 | 0
2008-03-29 | 26063 | 124.384 | 148.2 | 26063 | 124.384 | 3241.8202 | 26063 | 148.2 | 3862.5366 | 26063 | 124.384 | 3241.8202 | 0
2008-03-30 | 27934 | 126.919 | 153.4 | 27934 | 126.919 | 3545.3553 | 27934 | 153.4 | 4285.0756 | 27934 | 126.919 | 3545.3553 | 0
2008-03-31 | 25747 | 130.606 | 160.5 | 25747 | 130.606 | 3362.7127 | 25747 | 160.5 | 4132.3935 | 25747 | 130.606 | 3362.7127 | 0
2008-04-01 | 27191 | 128.008 | 151.6 | 27191 | 128.008 | 3480.6655 | 27191 | 151.6 | 4122.1556 | 27191 | 128.008 | 3480.6655 | 0
2008-04-02 | 28266 | 131.38 | 160.4 | 28266 | 131.38 | 3713.5871 | 28266 | 160.4 | 4533.8664 | 28266 | 131.38 | 3713.5871 | 0
2008-04-03 | 27408 | 128.221 | 156.8 | 27408 | 128.221 | 3514.2812 | 27408 | 156.8 | 4297.5744 | 27408 | 128.221 | 3514.2812 | 0
2008-04-04 | 28410 | 124.78 | 148.6 | 28410 | 124.78 | 3544.9998 | 28410 | 148.6 | 4221.726 | 28410 | 124.78 | 3544.9998 | 0
2008-04-05 | 29103 | 131.644 | 153.2 | 29103 | 131.644 | 3831.2353 | 29103 | 153.2 | 4458.5796 | 29103 | 131.644 | 3831.2353 | 0
2008-04-06 | 27785 | 136.775 | 164.2 | 27785 | 136.775 | 3800.2934 | 27785 | 164.2 | 4562.297 | 27785 | 136.775 | 3800.2934 | 0
2008-04-07 | 28439 | 124.75 | 150.3 | 28439 | 124.75 | 3547.7652 | 28439 | 150.3 | 4274.3817 | 28439 | 124.75 | 3547.7652 | 0
2008-04-08 | 29096 | 119.552 | 144.8 | 29096 | 119.552 | 3478.485 | 29096 | 144.8 | 4213.1008 | 29096 | 119.552 | 3478.485 | 0
2008-04-09 | 35323 | 99.23 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35323 | 99.23 | 3505.1013 | 0
2008-04-10 | 33507 | 107.281 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33507 | 107.281 | 3594.6645 | 0
2008-04-11 | 29892 | 114.82 | 140 | 29892 | 114.82 | 3432.1994 | 29892 | 140 | 4184.88 | 29892 | 114.82 | 3432.1994 | 0
2008-04-12 | 27922 | 118.56 | 146.2 | 27922 | 118.56 | 3310.4323 | 27922 | 146.2 | 4082.1964 | 27922 | 118.56 | 3310.4323 | 0
2008-04-13 | 29926 | 122.98 | 150.8 | 29926 | 122.98 | 3680.2995 | 29926 | 150.8 | 4512.8408 | 29926 | 122.98 | 3680.2995 | 0
2008-04-14 | 27902 | 128.02 | 155.4 | 27902 | 128.02 | 3572.014 | 27902 | 155.4 | 4335.9708 | 27902 | 128.02 | 3572.014 | 0
2008-04-15 | 29340 | 125.632 | 151.6 | 29340 | 125.632 | 3686.0429 | 29340 | 151.6 | 4447.944 | 29340 | 125.632 | 3686.0429 | 0
2008-04-16 | 30745 | 120.02 | 148 | 30745 | 120.02 | 3690.0149 | 30745 | 148 | 4550.26 | 30745 | 120.02 | 3690.0149 | 0
2008-04-17 | 30299 | 126.05 | 153.4 | 30299 | 126.05 | 3819.189 | 30299 | 153.4 | 4647.8666 | 30299 | 126.05 | 3819.189 | 0
2008-04-18 | 31291 | 120.228 | 144 | 31291 | 120.228 | 3762.0543 | 31291 | 144 | 4505.904 | 31291 | 120.228 | 3762.0543 | 0
2008-04-19 | 29665 | 125.8 | 152.6 | 29665 | 125.8 | 3731.857 | 29665 | 152.6 | 4526.879 | 29665 | 125.8 | 3731.857 | 0
2008-04-20 | 30469 | 130.373 | 160 | 30469 | 130.373 | 3972.3349 | 30469 | 160 | 4875.04 | 30469 | 130.373 | 3972.3349 | 0
2008-04-21 | 29856 | 120.26 | 150.2 | 29856 | 120.26 | 3590.4826 | 29856 | 150.2 | 4484.3712 | 29856 | 120.26 | 3590.4826 | 0
2008-04-22 | 35969 | 116.18 | 146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35969 | 116.18 | 4178.8784 | 35969
2008-04-23 | 30585 | 117.64 | 151.4 | 30585 | 117.64 | 3598.0194 | 30585 | 151.4 | 4630.569 | 30585 | 117.64 | 3598.0194 | 0
2008-04-24 | 31456 | 121.55 | 158 | 31456 | 121.55 | 3823.4768 | 31456 | 158 | 4970.048 | 31456 | 121.55 | 3823.4768 | 0
2008-04-25 | 30013 | 124 | 164 | 30013 | 124 | 3721.612 | 30013 | 164 | 4922.132 | 30013 | 124 | 3721.612 | 0
2008-04-26 | 29537 | 120.02 | 150.2 | 29537 | 120.02 | 3545.0307 | 29537 | 150.2 | 4436.4574 | 29537 | 120.02 | 3545.0307 | 0
2008-04-27 | 28045 | 122.087 | 156.8 | 28045 | 122.087 | 3423.9299 | 28045 | 156.8 | 4397.456 | 28045 | 122.087 | 3423.9299 | 0
2008-04-28 | 30370 | 115.596 | 138.6 | 30370 | 115.596 | 3510.6505 | 30370 | 138.6 | 4209.282 | 30370 | 115.596 | 3510.6505 | 0
2008-04-29 | 28591 | 118.638 | 144.3 | 28591 | 118.638 | 3391.9791 | 28591 | 144.3 | 4125.6813 | 28591 | 118.638 | 3391.9791 | 0
2008-04-30 | 29414 | 121.342 | 152 | 29414 | 121.342 | 3569.1536 | 29414 | 152 | 4470.928 | 29414 | 121.342 | 3569.1536 | 0
2008-05-01 | 28011 | 118.432 | 148 | 28011 | 118.432 | 3317.3988 | 28011 | 148 | 4145.628 | 28011 | 118.432 | 3317.3988 | 0
2008-05-02 | 30778 | 121.3 | 156.1 | 30778 | 121.3 | 3733.3714 | 30778 | 156.1 | 4804.4458 | 30778 | 121.3 | 3733.3714 | 0
2008-05-03 | 30513 | 124.8 | 160 | 30513 | 124.8 | 3808.0224 | 30513 | 160 | 4882.08 | 30513 | 124.8 | 3808.0224 | 0
2008-05-04 | 27477 | 128.8 | 165.2 | 27477 | 128.8 | 3539.0376 | 27477 | 165.2 | 4539.2004 | 27477 | 128.8 | 3539.0376 | 0
2008-05-05 | 27603 | 126.5 | 153.8 | 27603 | 126.5 | 3491.7795 | 27603 | 153.8 | 4245.3414 | 27603 | 126.5 | 3491.7795 | 0
2008-05-06 | 26412 | 123.6 | 150.4 | 26412 | 123.6 | 3264.5232 | 26412 | 150.4 | 3972.3648 | 26412 | 123.6 | 3264.5232 | 0
2008-05-07 | 28456 | 125.804 | 158 | 28456 | 125.804 | 3579.8786 | 28456 | 158 | 4496.048 | 28456 | 125.804 | 3579.8786 | 0
2008-05-08 | 27690 | 127.952 | 164.2 | 27690 | 127.952 | 3542.9909 | 27690 | 164.2 | 4546.698 | 27690 | 127.952 | 3542.9909 | 0
2008-05-09 | 26645 | 123.22 | 153 | 26645 | 123.22 | 3283.1969 | 26645 | 153 | 4076.685 | 26645 | 123.22 | 3283.1969 | 0
2008-05-10 | 25166 | 126.836 | 160.5 | 25166 | 126.836 | 3191.9548 | 25166 | 160.5 | 4039.143 | 25166 | 126.836 | 3191.9548 | 0
2008-05-11 | 22758 | 129.95 | 168.1 | 22758 | 129.95 | 2957.4021 | 22758 | 168.1 | 3825.6198 | 22758 | 129.95 | 2957.4021 | 0
2008-05-12 | 26796 | 132.836 | 172.3 | 26796 | 132.836 | 3559.4735 | 26796 | 172.3 | 4616.9508 | 26796 | 132.836 | 3559.4735 | 0
2008-05-13 | 26449 | 127.28 | 165 | 26449 | 127.28 | 3366.4287 | 26449 | 165 | 4364.085 | 26449 | 127.28 | 3366.4287 | 0
2008-05-14 | 29746 | 108.651 | 104 | 29746 | 108.651 | 3231.9326 | 29746 | 104 | 3093.584 | 29746 | 108.651 | 3231.9326 | 0
2008-05-15 | 28474 | 116.848 | 116 | 28474 | 116.848 | 3327.13 | 28474 | 116 | 3302.984 | 28474 | 116.848 | 3327.13 | 0
2008-05-16 | 27081 | 122.094 | 120.3 | 27081 | 122.094 | 3306.4276 | 27081 | 120.3 | 3257.8443 | 27081 | 122.094 | 3306.4276 | 0
2008-05-17 | 31132 | 126.198 | 128.2 | 31132 | 126.198 | 3928.7961 | 31132 | 128.2 | 3991.1224 | 31132 | 126.198 | 3928.7961 | 0
2008-05-18 | 32384 | 127.552 | 133.5 | 32384 | 127.552 | 4130.644 | 32384 | 133.5 | 4323.264 | 32384 | 127.552 | 4130.644 | 0
2008-05-19 | 28996 | 136.178 | 140 | 28996 | 136.178 | 3948.6173 | 28996 | 140 | 4059.44 | 28996 | 136.178 | 3948.6173 | 0
2008-05-20 | 29270 | 123.84 | 125.4 | 29270 | 123.84 | 3624.7968 | 29270 | 125.4 | 3670.458 | 29270 | 123.84 | 3624.7968 | 0
2008-05-21 | 28688 | 127.624 | 136.1 | 28688 | 127.624 | 3661.2773 | 28688 | 136.1 | 3904.4368 | 28688 | 127.624 | 3661.2773 | 0
2008-05-22 | 28842 | 123.01 | 128.4 | 28842 | 123.01 | 3547.8544 | 28842 | 128.4 | 3703.3128 | 28842 | 123.01 | 3547.8544 | 0
2008-05-23 | 29520 | 117.98 | 110.8 | 29520 | 117.98 | 3482.7696 | 29520 | 110.8 | 3270.816 | 29520 | 117.98 | 3482.7696 | 0
2008-05-24 | 29538 | 122.536 | 122.3 | 29538 | 122.536 | 3619.4684 | 29538 | 122.3 | 3612.4974 | 29538 | 122.536 | 3619.4684 | 0
2008-05-25 | 29021 | 126.84 | 136 | 29021 | 126.84 | 3681.0236 | 29021 | 136 | 3946.856 | 29021 | 126.84 | 3681.0236 | 0
2008-05-26 | 29894 | 130.032 | 141.3 | 29894 | 130.032 | 3887.1766 | 29894 | 141.3 | 4224.0222 | 29894 | 130.032 | 3887.1766 | 0
2008-05-27 | 28224 | 132.764 | 148 | 28224 | 132.764 | 3747.1311 | 28224 | 148 | 4177.152 | 28224 | 132.764 | 3747.1311 | 0
2008-05-28 | 31737 | 120.213 | 130.2 | 31737 | 120.213 | 3815.2 | 31737 | 130.2 | 4132.1574 | 31737 | 120.213 | 3815.2 | 0
2008-05-29 | 27778 | 123.391 | 134.5 | 27778 | 123.391 | 3427.5552 | 27778 | 134.5 | 3736.141 | 27778 | 123.391 | 3427.5552 | 0
2008-05-30 | 28814 | 128.312 | 140.8 | 28814 | 128.312 | 3697.182 | 28814 | 140.8 | 4057.0112 | 28814 | 128.312 | 3697.182 | 0
2008-05-31 | 28841 | 131.134 | 146.2 | 28841 | 131.134 | 3782.0357 | 28841 | 146.2 | 4216.5542 | 28841 | 131.134 | 3782.0357 | 0
2008-06-01 | 27638 | 133.38 | 154.3 | 27638 | 133.38 | 3686.3564 | 27638 | 154.3 | 4264.5434 | 27638 | 133.38 | 3686.3564 | 0
2008-06-02 | 36811 | 123.08 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36811 | 123.08 | 4530.6979 | 36811
2008-06-03 | 32017 | 117.962 | 148 | 32017 | 117.962 | 3776.7894 | 32017 | 148 | 4738.516 | 32017 | 117.962 | 3776.7894 | 0
2008-06-04 | 33651 | 109.218 | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33651 | 109.218 | 3675.2949 | 0
2008-06-05 | 32218 | 103.641 | 140.8 | 32218 | 103.641 | 3339.1057 | 32218 | 140.8 | 4536.2944 | 32218 | 103.641 | 3339.1057 | 0
2008-06-06 | 30732 | 112.37 | 148 | 30732 | 112.37 | 3453.3548 | 30732 | 148 | 4548.336 | 30732 | 112.37 | 3453.3548 | 0
2008-06-07 | 32172 | 117.99 | 152.3 | 32172 | 117.99 | 3795.9743 | 32172 | 152.3 | 4899.7956 | 32172 | 117.99 | 3795.9743 | 0
2008-06-08 | 26549 | 123.496 | 160 | 26549 | 123.496 | 3278.6953 | 26549 | 160 | 4247.84 | 26549 | 123.496 | 3278.6953 | 0
2008-06-09 | 30195 | 100.8 | 124.1 | 30195 | 100.8 | 3043.656 | 30195 | 124.1 | 3747.1995 | 30195 | 100.8 | 3043.656 | 0
2008-06-10 | 28360 | 109.95 | 130.2 | 28360 | 109.95 | 3118.182 | 28360 | 130.2 | 3692.472 | 28360 | 109.95 | 3118.182 | 0
2008-06-11 | 28874 | 111.634 | 136.2 | 28874 | 111.634 | 3223.3201 | 28874 | 136.2 | 3932.6388 | 28874 | 111.634 | 3223.3201 | 0
2008-06-12 | 28768 | 116.422 | 144.3 | 28768 | 116.422 | 3349.2281 | 28768 | 144.3 | 4151.2224 | 28768 | 116.422 | 3349.2281 | 0
2008-06-13 | 27298 | 120.572 | 148.6 | 27298 | 120.572 | 3291.3745 | 27298 | 148.6 | 4056.4828 | 27298 | 120.572 | 3291.3745 | 0
2008-06-14 | 27625 | 123.396 | 150 | 27625 | 123.396 | 3408.8145 | 27625 | 150 | 4143.75 | 27625 | 123.396 | 3408.8145 | 0
2008-06-15 | 24701 | 126.29 | 156.2 | 24701 | 126.29 | 3119.4893 | 24701 | 156.2 | 3858.2962 | 24701 | 126.29 | 3119.4893 | 0
2008-06-16 | 27837 | 121.55 | 160 | 27837 | 121.55 | 3383.5873 | 27837 | 160 | 4453.92 | 27837 | 121.55 | 3383.5873 | 0
2008-06-17 | 30399 | 126.492 | 165.8 | 30399 | 126.492 | 3845.2303 | 30399 | 165.8 | 5040.1542 | 30399 | 126.492 | 3845.2303 | 0
2008-06-18 | 37459 | 72.476 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37459 | 72.476 | 2714.8785 | 0
2008-06-19 | 34957 | 78.2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34957 | 78.2 | 2733.6374 | 0
2008-06-20 | 31774 | 82.11 | 118.2 | 31774 | 82.11 | 2608.9631 | 31774 | 118.2 | 3755.6868 | 31774 | 82.11 | 2608.9631 | 0
2008-06-21 | 33123 | 77.976 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33123 | 77.976 | 2582.799 | 0
2008-06-22 | 29146 | 87.092 | 120.8 | 29146 | 87.092 | 2538.3834 | 29146 | 120.8 | 3520.8368 | 29146 | 87.092 | 2538.3834 | 0
2008-06-23 | 29164 | 89.096 | 124.1 | 29164 | 89.096 | 2598.3957 | 29164 | 124.1 | 3619.2524 | 29164 | 89.096 | 2598.3957 | 0
2008-06-24 | 30346 | 93.42 | 130.2 | 30346 | 93.42 | 2834.9233 | 30346 | 130.2 | 3951.0492 | 30346 | 93.42 | 2834.9233 | 0
2008-06-25 | 27140 | 97.962 | 138.6 | 27140 | 97.962 | 2658.6887 | 27140 | 138.6 | 3761.604 | 27140 | 97.962 | 2658.6887 | 0
2008-06-26 | 28725 | 102.416 | 144 | 28725 | 102.416 | 2941.8996 | 28725 | 144 | 4136.4 | 28725 | 102.416 | 2941.8996 | 0
2008-06-27 | 30046 | 107.779 | 150 | 30046 | 107.779 | 3238.3278 | 30046 | 150 | 4506.9 | 30046 | 107.779 | 3238.3278 | 0
2008-06-28 | 34873 | 75.374 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34873 | 75.374 | 2628.5175 | 0
2008-06-29 | 29341 | 82.08 | 100.4 | 29341 | 82.08 | 2408.3093 | 29341 | 100.4 | 2945.8364 | 29341 | 82.08 | 2408.3093 | 0
2008-06-30 | 28285 | 88.576 | 114.3 | 28285 | 88.576 | 2505.3722 | 28285 | 114.3 | 3232.9755 | 28285 | 88.576 | 2505.3722 | 0
2008-07-01 | 27422 | 95.116 | 122.8 | 27422 | 95.116 | 2608.271 | 27422 | 122.8 | 3367.4216 | 27422 | 95.116 | 2608.271 | 0
2008-07-02 | 30897 | 100.34 | 130.2 | 30897 | 100.34 | 3100.205 | 30897 | 130.2 | 4022.7894 | 30897 | 100.34 | 3100.205 | 0
2008-07-03 | 28234 | 95.831 | 118.4 | 28234 | 95.831 | 2705.6925 | 28234 | 118.4 | 3342.9056 | 28234 | 95.831 | 2705.6925 | 0
2008-07-04 | 27785 | 104.146 | 126.3 | 27785 | 104.146 | 2893.6966 | 27785 | 126.3 | 3509.2455 | 27785 | 104.146 | 2893.6966 | 0
2008-07-05 | 28657 | 110.374 | 134.8 | 28657 | 110.374 | 3162.9877 | 28657 | 134.8 | 3862.9636 | 28657 | 110.374 | 3162.9877 | 0
2008-07-06 | 27517 | 113.242 | 140.5 | 27517 | 113.242 | 3116.0801 | 27517 | 140.5 | 3866.1385 | 27517 | 113.242 | 3116.0801 | 0
2008-07-07 | 29035 | 112.104 | 144.2 | 29035 | 112.104 | 3254.9396 | 29035 | 144.2 | 4186.847 | 29035 | 112.104 | 3254.9396 | 0
2008-07-08 | 29009 | 106.956 | 136.1 | 29009 | 106.956 | 3102.6866 | 29009 | 136.1 | 3948.1249 | 29009 | 106.956 | 3102.6866 | 0
2008-07-09 | 28732 | 114.18 | 140.8 | 28732 | 114.18 | 3280.6198 | 28732 | 140.8 | 4045.4656 | 28732 | 114.18 | 3280.6198 | 0
2008-07-10 | 28090 | 112.623 | 138.2 | 28090 | 112.623 | 3163.5801 | 28090 | 138.2 | 3882.038 | 28090 | 112.623 | 3163.5801 | 0
2008-07-11 | 26925 | 109.048 | 126 | 26925 | 109.048 | 2936.1174 | 26925 | 126 | 3392.55 | 26925 | 109.048 | 2936.1174 | 0
2008-07-12 | 31145 | 102.842 | 120.8 | 31145 | 102.842 | 3203.0141 | 31145 | 120.8 | 3762.316 | 31145 | 102.842 | 3203.0141 | 0
2008-07-13 | 28511 | 105.436 | 124 | 28511 | 105.436 | 3006.0858 | 28511 | 124 | 3535.364 | 28511 | 105.436 | 3006.0858 | 0
2008-07-14 | 28157 | 109.582 | 131.2 | 28157 | 109.582 | 3085.5004 | 28157 | 131.2 | 3694.1984 | 28157 | 109.582 | 3085.5004 | 0
2008-07-15 | 29419 | 113.52 | 144 | 29419 | 113.52 | 3339.6449 | 29419 | 144 | 4236.336 | 29419 | 113.52 | 3339.6449 | 0
2008-07-16 | 31266 | 112.144 | 140.3 | 31266 | 112.144 | 3506.2943 | 31266 | 140.3 | 4386.6198 | 31266 | 112.144 | 3506.2943 | 0
2008-07-17 | 36736 | 92.753 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36736 | 92.753 | 3407.3742 | 0
2008-07-18 | 33069 | 97.008 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33069 | 97.008 | 3207.9576 | 0
2008-07-19 | 53611 | 67.5 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53611 | 67.5 | 3618.7425 | 0
2008-07-20 | 46119 | 73.07 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46119 | 73.07 | 3369.9153 | 0
2008-07-21 | 45941 | 76.812 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45941 | 76.812 | 3528.8201 | 0
2008-07-22 | 42435 | 78.976 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42435 | 78.976 | 3351.3466 | 0
2008-07-23 | 37502 | 71.049 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37502 | 71.049 | 2664.4796 | 0
2008-07-24 | 37893 | 81.5 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37893 | 81.5 | 3088.2795 | 0
2008-07-25 | 40816 | 87.032 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40816 | 87.032 | 3552.2981 | 0
2008-07-26 | 37398 | 93.593 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37398 | 93.593 | 3500.191 | 0
2008-07-27 | 34355 | 100.404 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34355 | 100.404 | 3449.3794 | 0
2008-07-28 | 33433 | 103.8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33433 | 103.8 | 3470.3454 | 0
2008-07-29 | 37327 | 109.982 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37327 | 109.982 | 4105.2981 | 37327
2008-07-30 | 34638 | 114.034 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34638 | 114.034 | 3949.9097 | 0
2008-07-31 | 34431 | 117.84 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34431 | 117.84 | 4057.349 | 0
2008-08-01 | 32713 | 114.972 | 141.8 | 32713 | 114.972 | 3761.079 | 32713 | 141.8 | 4638.7034 | 32713 | 114.972 | 3761.079 | 0
2008-08-02 | 39174 | 112.35 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39174 | 112.35 | 4401.1989 | 39174
2008-08-03 | 32555 | 118.186 | 146.2 | 32555 | 118.186 | 3847.5452 | 32555 | 146.2 | 4759.541 | 32555 | 118.186 | 3847.5452 | 0
2008-08-04 | 36171 | 124.833 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36171 | 124.833 | 4515.3344 | 36171
2008-08-05 | 32526 | 121.619 | 148.2 | 32526 | 121.619 | 3955.7796 | 32526 | 148.2 | 4820.3532 | 32526 | 121.619 | 3955.7796 | 0
2008-08-06 | 31733 | 114.48 | 140 | 31733 | 114.48 | 3632.7938 | 31733 | 140 | 4442.62 | 31733 | 114.48 | 3632.7938 | 0
2008-08-07 | 29790 | 107.114 | 124.3 | 29790 | 107.114 | 3190.9261 | 29790 | 124.3 | 3702.897 | 29790 | 107.114 | 3190.9261 | 0
2008-08-08 | 31996 | 104.346 | 110.8 | 31996 | 104.346 | 3338.6546 | 31996 | 110.8 | 3545.1568 | 31996 | 104.346 | 3338.6546 | 0
2008-08-09 | 39875 | 108.425 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39875 | 108.425 | 4323.4469 | 39875
2008-08-10 | 31773 | 101.232 | 108.2 | 31773 | 101.232 | 3216.4443 | 31773 | 108.2 | 3437.8386 | 31773 | 101.232 | 3216.4443 | 0
2008-08-11 | 37083 | 106.249 | 116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37083 | 106.249 | 3940.0317 | 37083
2008-08-12 | 45531 | 97.426 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45531 | 97.426 | 4435.9032 | 0
2008-08-13 | 42872 | 75.782 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42872 | 75.782 | 3248.9259 | 0
2008-08-14 | 37256 | 83.24 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37256 | 83.24 | 3101.1894 | 0
2008-08-15 | 44847 | 79.373 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44847 | 79.373 | 3559.6409 | 0
2008-08-16 | 46676 | 71.991 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46676 | 71.991 | 3360.2519 | 0
2008-08-17 | 41285 | 75.098 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41285 | 75.098 | 3100.4209 | 0
2008-08-18 | 47256 | 59.036 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47256 | 59.036 | 2789.8052 | 0
2008-08-19 | 39631 | 65.28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39631 | 65.28 | 2587.1117 | 0
2008-08-20 | 44772 | 68.4 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44772 | 68.4 | 3062.4048 | 0
2008-08-21 | 40457 | 71.478 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40457 | 71.478 | 2891.7854 | 0
2008-08-22 | 50434 | 51.984 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50434 | 51.984 | 2621.7611 | 0
2008-08-23 | 51916 | 54.82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51916 | 54.82 | 2846.0351 | 0
2008-08-24 | 40924 | 60.192 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40924 | 60.192 | 2463.2974 | 0
2008-08-25 | 40671 | 63.028 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40671 | 63.028 | 2563.4118 | 0
2008-08-26 | 34830 | 68.771 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34830 | 68.771 | 2395.2939 | 0
2008-08-27 | 35413 | 74.992 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35413 | 74.992 | 2655.6917 | 0
2008-08-28 | 32666 | 77.4 | 108.3 | 32666 | 77.4 | 2528.3484 | 32666 | 108.3 | 3537.7278 | 32666 | 77.4 | 2528.3484 | 0
2008-08-29 | 31588 | 83.004 | 114.5 | 31588 | 83.004 | 2621.9304 | 31588 | 114.5 | 3616.826 | 31588 | 83.004 | 2621.9304 | 0
2008-08-30 | 31169 | 86.172 | 120 | 31169 | 86.172 | 2685.8951 | 31169 | 120 | 3740.28 | 31169 | 86.172 | 2685.8951 | 0
2008-08-31 | 29505 | 90.128 | 126.7 | 29505 | 90.128 | 2659.2266 | 29505 | 126.7 | 3738.2835 | 29505 | 90.128 | 2659.2266 | 0
| 31099.869 | [8 empty] | 31099.869 | 108.2932 | 3367.9028

## 데이타원본35000
| 일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD |  |  | SS |  |  | T-N
[9 empty] | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량
| 2007-10-01 | 40732 | 21.7 | 61.862 | 40.3 | 78.6 | 23.912 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-02 | 40358 | 21.9 | 67.798 | 43.1 | 80.4 | 24.338 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-03 | 39652 | 22 | 71.96 | 44 | 83.6 | 24.369 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-04 | 40110 | 22 | 65.16 | 40.6 | 76 | 23.602 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-05 | 39822 | 22.1 | 67.768 | 41.2 | 80.3 | 24.031 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-06 | 39680 | 22 | 73.384 | 43.8 | 85.2 | 24.406 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-07 | 36008 | 21.9 | 78 | 46 | 90.4 | 25.302 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-08 | 35474 | 21.9 | 82.604 | 48.2 | 94.8 | 26.032 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-09 | 34662 | 21.8 | 92.02 | 53 | 102 | 27.904 | 2.663 | 34662 | 92.02 | 3189.5972 | 34662 | 102 | 3535.524 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-10 | 36745 | 21.6 | 88.996 | 51.8 | 96.2 | 26.804 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-11 | 35135 | 21.3 | 92.468 | 53.2 | 104 | 27.692 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-12 | 34700 | 21.1 | 94.382 | 54.3 | 110.2 | 28.312 | 2.784 | 34700 | 94.382 | 3275.0554 | 34700 | 110.2 | 3823.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-13 | 33756 | 20.9 | 95.4 | 55 | 118 | 28.702 | 2.831 | 33756 | 95.4 | 3220.3224 | 33756 | 118 | 3983.208 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-14 | 34036 | 20.8 | 101.068 | 58.2 | 124 | 29.348 | 2.902 | 34036 | 101.068 | 3439.9504 | 34036 | 124 | 4220.464 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-15 | 32758 | 20.7 | 93.32 | 54 | 108 | 28.204 | 2.778 | 32758 | 93.32 | 3056.9766 | 32758 | 108 | 3537.864 | 32758 | 28.204 | 923.9066 | 0
| 2007-10-16 | 33425 | 20.6 | 94.604 | 54.8 | 112.3 | 28.416 | 2.813 | 33425 | 94.604 | 3162.1387 | 33425 | 112.3 | 3753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-17 | 35353 | 20.4 | 87.623 | 51.3 | 92.4 | 26.938 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-18 | 32496 | 20.3 | 82.42 | 48.6 | 86 | 25.362 | 2.514 | 32496 | 82.42 | 2678.3203 | 32496 | 86 | 2794.656 | 32496 | 25.362 | 824.1636 | 0
| 2007-10-19 | 33014 | 20.1 | 89.412 | 52.1 | 100.4 | 27.014 | 2.728 | 33014 | 89.412 | 2951.8478 | 33014 | 100.4 | 3314.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-20 | 37623 | 19.9 | 98.064 | 56.8 | 106 | 27.869 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-21 | 34016 | 19.8 | 109.624 | 62.4 | 118.6 | 30.57 | 2.983 | 34016 | 109.624 | 3728.97 | 34016 | 118.6 | 4034.2976 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-22 | 29201 | 19.7 | 121.3 | 67.5 | 130 | 32.841 | 3.32 | 29201 | 121.3 | 3542.0813 | 29201 | 130 | 3796.13 | 29201 | 32.841 | 958.99 | 0
| 2007-10-23 | 30627 | 19.6 | 113.2 | 63 | 122.3 | 30.618 | 3.102 | 30627 | 113.2 | 3466.9764 | 30627 | 122.3 | 3745.6821 | 30627 | 30.618 | 937.7375 | 0
| 2007-10-24 | 31679 | 19.5 | 110.32 | 61.4 | 114.8 | 28.596 | 2.894 | 31679 | 110.32 | 3494.8273 | 31679 | 114.8 | 3636.7492 | 31679 | 28.596 | 905.8927 | 0
1 | 2007-10-25 | 43537 | 19.3 | 85.14 | 50.2 | 88.6 | 23.413 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-26 | 39603 | 19.2 | 91.39 | 53 | 94.2 | 25.339 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-27 | 32880 | 19.2 | 96.776 | 55.1 | 98.2 | 26.104 | 2.642 | 32880 | 96.776 | 3181.9949 | 32880 | 98.2 | 3228.816 | 32880 | 26.104 | 858.2995 | 0
| 2007-10-28 | 34351 | 19 | 103.196 | 58.2 | 106.3 | 27.218 | 2.701 | 34351 | 103.196 | 3544.8858 | 34351 | 106.3 | 3651.5113 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2007-10-29 | 30226 | 18.9 | 99.28 | 56 | 94.8 | 26.802 | 2.664 | 30226 | 99.28 | 3000.8373 | 30226 | 94.8 | 2865.4248 | 30226 | 26.802 | 810.1173 | 0
| 2007-10-30 | 29864 | 18.8 | 97.144 | 54.8 | 90.6 | 25.892 | 2.603 | 29864 | 97.144 | 2901.1084 | 29864 | 90.6 | 2705.6784 | 29864 | 25.892 | 773.2387 | 0
| 2007-10-31 | 26559 | 18.8 | 98.234 | 55.3 | 93.4 | 26.281 | 2.628 | 26559 | 98.234 | 2608.9968 | 26559 | 93.4 | 2480.6106 | 26559 | 26.281 | 697.9971 | 0
| 2007-11-01 | 29377 | 18.6 | 100.6 | 56 | 95.2 | 28.114 | 2.712 | 29377 | 100.6 | 2955.3262 | 29377 | 95.2 | 2796.6904 | 29377 | 28.114 | 825.905 | 0
| 2007-11-02 | 31807 | 18.4 | 102.04 | 56.8 | 98 | 30.757 | 2.836 | 31807 | 102.04 | 3245.5863 | 31807 | 98 | 3117.086 | 31807 | 30.757 | 978.2879 | 0
| 2007-11-03 | 31044 | 18.2 | 104.2 | 58 | 106.2 | 31.802 | 2.904 | 31044 | 104.2 | 3234.7848 | 31044 | 106.2 | 3296.8728 | 31044 | 31.802 | 987.2613 | 0
| 2007-11-04 | 28262 | 18 | 106.771 | 59.1 | 114 | 32.432 | 3.063 | 28262 | 106.771 | 3017.562 | 28262 | 114 | 3221.868 | 28262 | 32.432 | 916.5932 | 0
| 2007-11-05 | 29670 | 17.9 | 100.6 | 56 | 100.8 | 31.14 | 2.903 | 29670 | 100.6 | 2984.802 | 29670 | 100.8 | 2990.736 | 29670 | 31.14 | 923.9238 | 0
| 2007-11-06 | 30312 | 17.9 | 97.64 | 54.3 | 96.2 | 30.458 | 2.84 | 30312 | 97.64 | 2959.6637 | 30312 | 96.2 | 2916.0144 | 30312 | 30.458 | 923.2429 | 0
| 2007-11-07 | 29645 | 17.7 | 100.798 | 55.8 | 100.4 | 31.283 | 2.962 | 29645 | 100.798 | 2988.1567 | 29645 | 100.4 | 2976.358 | 29645 | 31.283 | 927.3845 | 0
| 2007-11-08 | 30279 | 17.6 | 106.972 | 58.4 | 110.2 | 33.324 | 3.186 | 30279 | 106.972 | 3239.0052 | 30279 | 110.2 | 3336.7458 | 30279 | 33.324 | 1009.0174 | 0
| 2007-11-09 | 31598 | 17.4 | 101.14 | 56.3 | 96.8 | 32.802 | 3.046 | 31598 | 101.14 | 3195.8217 | 31598 | 96.8 | 3058.6864 | 31598 | 32.802 | 1036.4776 | 0
| 2007-11-10 | 29465 | 17.2 | 106.49 | 59 | 124.1 | 33.816 | 3.204 | 29465 | 106.49 | 3137.7279 | 29465 | 124.1 | 3656.6065 | 29465 | 33.816 | 996.3884 | 0
| 2007-11-11 | 30032 | 17 | 114.192 | 63.2 | 136 | 34.002 | 3.269 | 30032 | 114.192 | 3429.4141 | 30032 | 136 | 4084.352 | 30032 | 34.002 | 1021.1481 | 0
| 2007-11-12 | 31104 | 16.9 | 112.44 | 62 | 130.4 | 33.962 | 3.218 | 31104 | 112.44 | 3497.3338 | 31104 | 130.4 | 4055.9616 | 31104 | 33.962 | 1056.354 | 0
| 2007-11-13 | 30295 | 16.8 | 121.59 | 64.1 | 138 | 34.208 | 3.273 | 30295 | 121.59 | 3683.5691 | 30295 | 138 | 4180.71 | 30295 | 34.208 | 1036.3314 | 0
| 2007-11-14 | 28109 | 16.7 | 117.22 | 61.8 | 122.8 | 33.342 | 3.201 | 28109 | 117.22 | 3294.937 | 28109 | 122.8 | 3451.7852 | 28109 | 33.342 | 937.2103 | 0
| 2007-11-15 | 29042 | 16.6 | 114.56 | 60.4 | 116.3 | 33.061 | 3.194 | 29042 | 114.56 | 3327.0515 | 29042 | 116.3 | 3377.5846 | 29042 | 33.061 | 960.1576 | 0
| 2007-11-16 | 29091 | 16.3 | 108.84 | 58 | 110.4 | 31.56 | 3.02 | 29091 | 108.84 | 3166.2644 | 29091 | 110.4 | 3211.6464 | 29091 | 31.56 | 918.112 | 0
| 2007-11-17 | 30610 | 16 | 104.607 | 56.1 | 98.4 | 30.026 | 2.883 | 30610 | 104.607 | 3202.0203 | 30610 | 98.4 | 3012.024 | 30610 | 30.026 | 919.0959 | 0
| 2007-11-18 | 28766 | 15.6 | 111.284 | 59.3 | 106.2 | 31.806 | 3.069 | 28766 | 111.284 | 3201.1955 | 28766 | 106.2 | 3054.9492 | 28766 | 31.806 | 914.9314 | 0
| 2007-11-19 | 31873 | 15.4 | 103.588 | 55.8 | 96.3 | 29.524 | 2.801 | 31873 | 103.588 | 3301.6603 | 31873 | 96.3 | 3069.3699 | 31873 | 29.524 | 941.0185 | 0
| 2007-11-20 | 29261 | 15.2 | 100.24 | 54 | 93 | 29.003 | 2.778 | 29261 | 100.24 | 2933.1226 | 29261 | 93 | 2721.273 | 29261 | 29.003 | 848.6568 | 0
| 2007-11-21 | 30125 | 15 | 105.081 | 56.3 | 100.1 | 30.163 | 2.892 | 30125 | 105.081 | 3165.5651 | 30125 | 100.1 | 3015.5125 | 30125 | 30.163 | 908.6604 | 0
| 2007-11-22 | 30026 | 14.8 | 104.2 | 58 | 114.2 | 31.402 | 3.026 | 30026 | 104.2 | 3128.7092 | 30026 | 114.2 | 3428.9692 | 30026 | 31.402 | 942.8765 | 0
| 2007-11-23 | 35198 | 14.6 | 107.98 | 60.1 | 123.8 | 33.214 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35198
| 2007-11-24 | 27406 | 14.4 | 115.64 | 64.3 | 130.2 | 34.063 | 3.264 | 27406 | 115.64 | 3169.2298 | 27406 | 130.2 | 3568.2612 | 27406 | 34.063 | 933.5306 | 0
| 2007-11-25 | 27577 | 14.2 | 122.56 | 68.2 | 138.4 | 35.203 | 3.382 | 27577 | 122.56 | 3379.8371 | 27577 | 138.4 | 3816.6568 | 27577 | 35.203 | 970.7931 | 0
| 2007-11-26 | 28877 | 14 | 117.62 | 65.4 | 132 | 33.921 | 3.316 | 28877 | 117.62 | 3396.5127 | 28877 | 132 | 3811.764 | 28877 | 33.921 | 979.5367 | 0
| 2007-11-27 | 32215 | 13.8 | 116.44 | 64.8 | 124.3 | 33.217 | 3.285 | 32215 | 116.44 | 3751.1146 | 32215 | 124.3 | 4004.3245 | 32215 | 33.217 | 1070.0857 | 0
| 2007-11-28 | 27300 | 13.7 | 119.14 | 66.3 | 112.8 | 33.862 | 3.302 | 27300 | 119.14 | 3252.522 | 27300 | 112.8 | 3079.44 | 27300 | 33.862 | 924.4326 | 0
| 2007-11-29 | 28867 | 13.8 | 122.2 | 68 | 118 | 34.203 | 3.368 | 28867 | 122.2 | 3527.5474 | 28867 | 118 | 3406.306 | 28867 | 34.203 | 987.338 | 0
| 2007-11-30 | 29270 | 13.6 | 124.26 | 69.2 | 123.1 | 34.518 | 3.396 | 29270 | 124.26 | 3637.0902 | 29270 | 123.1 | 3603.137 | 29270 | 34.518 | 1010.3419 | 0
| 2007-12-01 | 30430 | 13.4 | 127.76 | 71.2 | 128 | 35.024 | 3.428 | 30430 | 127.76 | 3887.7368 | 30430 | 128 | 3895.04 | 30430 | 35.024 | 1065.7803 | 0
| 2007-12-02 | 32450 | 13.2 | 132.44 | 73.8 | 134.2 | 36.102 | 3.504 | 32450 | 132.44 | 4297.678 | 32450 | 134.2 | 4354.79 | 32450 | 36.102 | 1171.5099 | 0
| 2007-12-03 | 30568 | 13 | 122.82 | 68.4 | 120.3 | 34.962 | 3.418 | 30568 | 122.82 | 3754.3618 | 30568 | 120.3 | 3677.3304 | 30568 | 34.962 | 1068.7184 | 0
| 2007-12-04 | 27944 | 12.8 | 115.34 | 64.3 | 110.4 | 34.103 | 3.362 | 27944 | 115.34 | 3223.061 | 27944 | 110.4 | 3085.0176 | 27944 | 34.103 | 952.9742 | 0
| 2007-12-05 | 30438 | 12.6 | 117.32 | 65.4 | 116.2 | 34.862 | 3.401 | 30438 | 117.32 | 3570.9862 | 30438 | 116.2 | 3536.8956 | 30438 | 34.862 | 1061.1296 | 0
| 2007-12-06 | 29432 | 12.6 | 120.2 | 67 | 122.1 | 36.438 | 3.496 | 29432 | 120.2 | 3537.7264 | 29432 | 122.1 | 3593.6472 | 29432 | 36.438 | 1072.4432 | 0
| 2007-12-07 | 28795 | 12.6 | 122.54 | 68.3 | 118 | 37.023 | 3.594 | 28795 | 122.54 | 3528.5393 | 28795 | 118 | 3397.81 | 28795 | 37.023 | 1066.0773 | 0
| 2007-12-08 | 29456 | 12.6 | 125.6 | 70 | 120.8 | 38.106 | 3.684 | 29456 | 125.6 | 3699.6736 | 29456 | 120.8 | 3558.2848 | 29456 | 38.106 | 1122.4503 | 0
| 2007-12-09 | 28330 | 12.5 | 131.36 | 73.2 | 116.4 | 38.804 | 3.782 | 28330 | 131.36 | 3721.4288 | 28330 | 116.4 | 3297.612 | 28330 | 38.804 | 1099.3173 | 0
| 2007-12-10 | 33724 | 12.5 | 122 | 68 | 103.2 | 37.203 | 3.621 | 33724 | 122 | 4114.328 | 33724 | 103.2 | 3480.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2007-12-11 | 30500 | 12.5 | 114.98 | 64.1 | 90.6 | 35.421 | 3.463 | 30500 | 114.98 | 3506.89 | 30500 | 90.6 | 2763.3 | 30500 | 35.421 | 1080.3405 | 0
| 2007-12-12 | 27568 | 12.5 | 113.36 | 63.2 | 88.4 | 35.008 | 3.402 | 27568 | 113.36 | 3125.1085 | 27568 | 88.4 | 2437.0112 | 27568 | 35.008 | 965.1005 | 0
| 2007-12-13 | 29744 | 12.4 | 116.8 | 65 | 96.2 | 35.284 | 3.436 | 29744 | 116.8 | 3474.0992 | 29744 | 96.2 | 2861.3728 | 29744 | 35.284 | 1049.4873 | 0
| 2007-12-14 | 28530 | 12.4 | 115.34 | 64.3 | 91.8 | 34.302 | 3.382 | 28530 | 115.34 | 3290.6502 | 28530 | 91.8 | 2619.054 | 28530 | 34.302 | 978.6361 | 0
| 2007-12-15 | 27628 | 12.3 | 118.58 | 66.1 | 100 | 35.802 | 3.451 | 27628 | 118.58 | 3276.1282 | 27628 | 100 | 2762.8 | 27628 | 35.802 | 989.1377 | 0
| 2007-12-16 | 27804 | 12.3 | 123.8 | 69 | 112.1 | 36.218 | 3.504 | 27804 | 123.8 | 3442.1352 | 27804 | 112.1 | 3116.8284 | 27804 | 36.218 | 1007.0053 | 0
| 2007-12-17 | 27784 | 12.3 | 118.76 | 66.2 | 106.2 | 34.816 | 3.342 | 27784 | 118.76 | 3299.6278 | 27784 | 106.2 | 2950.6608 | 27784 | 34.816 | 967.3277 | 0
| 2007-12-18 | 27378 | 12.2 | 114.34 | 63.8 | 98.3 | 33.201 | 3.193 | 27378 | 114.34 | 3130.4005 | 27378 | 98.3 | 2691.2574 | 27378 | 33.201 | 908.977 | 0
| 2007-12-19 | 26915 | 12.1 | 115.16 | 64.2 | 101.4 | 33.421 | 3.286 | 26915 | 115.16 | 3099.5314 | 26915 | 101.4 | 2729.181 | 26915 | 33.421 | 899.5262 | 0
| 2007-12-20 | 28246 | 12.1 | 122 | 68 | 112.8 | 35.006 | 3.398 | 28246 | 122 | 3446.012 | 28246 | 112.8 | 3186.1488 | 28246 | 35.006 | 988.7795 | 0
| 2007-12-21 | 28646 | 12.1 | 125.24 | 69.8 | 116 | 35.214 | 3.413 | 28646 | 125.24 | 3587.625 | 28646 | 116 | 3322.936 | 28646 | 35.214 | 1008.7402 | 0
| 2007-12-22 | 27784 | 12.1 | 128.12 | 71.4 | 122.3 | 35.428 | 3.462 | 27784 | 128.12 | 3559.6861 | 27784 | 122.3 | 3397.9832 | 27784 | 35.428 | 984.3316 | 0
| 2007-12-23 | 27777 | 12.1 | 131 | 73 | 130.2 | 36.102 | 3.491 | 27777 | 131 | 3638.787 | 27777 | 130.2 | 3616.5654 | 27777 | 36.102 | 1002.8053 | 0
| 2007-12-24 | 28311 | 12.1 | 125.78 | 70.1 | 118.6 | 35.193 | 3.443 | 28311 | 125.78 | 3560.9576 | 28311 | 118.6 | 3357.6846 | 28311 | 35.193 | 996.349 | 0
| 2007-12-25 | 27673 | 12.1 | 129.64 | 72.3 | 124 | 35.609 | 3.469 | 27673 | 129.64 | 3587.5277 | 27673 | 124 | 3431.452 | 27673 | 35.609 | 985.4079 | 0
| 2007-12-26 | 26859 | 12 | 132.8 | 74 | 128.1 | 35.914 | 3.486 | 26859 | 132.8 | 3566.8752 | 26859 | 128.1 | 3440.6379 | 26859 | 35.914 | 964.6141 | 0
| 2007-12-27 | 30042 | 12 | 128.84 | 71.8 | 120.4 | 35.036 | 3.402 | 30042 | 128.84 | 3870.6113 | 30042 | 120.4 | 3617.0568 | 30042 | 35.036 | 1052.5515 | 0
1 | 2007-12-28 | 29262 | 11.9 | 130.14 | 72.3 | 124.3 | 35.082 | 3.438 | 29262 | 130.14 | 3808.1567 | 29262 | 124.3 | 3637.2666 | 29262 | 35.082 | 1026.5695 | 0
| 2007-12-29 | 29150 | 11.7 | 131.4 | 73 | 128.6 | 35.103 | 3.451 | 29150 | 131.4 | 3830.31 | 29150 | 128.6 | 3748.69 | 29150 | 35.103 | 1023.2524 | 0
| 2007-12-30 | 28060 | 11.2 | 135.36 | 75.2 | 132 | 35.417 | 3.504 | 28060 | 135.36 | 3798.2016 | 28060 | 132 | 3703.92 | 28060 | 35.417 | 993.801 | 0
| 2007-12-31 | 28616 | 11.4 | 132.12 | 73.4 | 123.8 | 35.122 | 3.46 | 28616 | 132.12 | 3780.7459 | 28616 | 123.8 | 3542.6608 | 28616 | 35.122 | 1005.0512 | 0
| 2008-01-01 | 26864 | 11.1 | 126.4 | 70 | 112.4 | 34.963 | 3.402 | 26864 | 126.4 | 3395.6096 | 26864 | 112.4 | 3019.5136 | 26864 | 34.963 | 939.246 | 0
| 2008-01-02 | 28118 | 10.9 | 121.576 | 66.8 | 100.2 | 34.204 | 3.396 | 28118 | 121.576 | 3418.474 | 28118 | 100.2 | 2817.4236 | 28118 | 34.204 | 961.7481 | 0
| 2008-01-03 | 28954 | 10.8 | 113.4 | 63 | 94.3 | 33.692 | 3.304 | 28954 | 113.4 | 3283.3836 | 28954 | 94.3 | 2730.3622 | 28954 | 33.692 | 975.5182 | 0
| 2008-01-04 | 28472 | 10.7 | 108.52 | 60.4 | 88.6 | 31.813 | 3.132 | 28472 | 108.52 | 3089.7814 | 28472 | 88.6 | 2522.6192 | 28472 | 31.813 | 905.7797 | 0
| 2008-01-05 | 29752 | 10.7 | 112.763 | 62.3 | 90.8 | 32.002 | 3.163 | 29752 | 112.763 | 3354.9248 | 29752 | 90.8 | 2701.4816 | 29752 | 32.002 | 952.1235 | 0
| 2008-01-06 | 28828 | 10.8 | 115.38 | 64.1 | 96.2 | 32.538 | 3.201 | 28828 | 115.38 | 3326.1746 | 28828 | 96.2 | 2773.2536 | 28828 | 32.538 | 938.0055 | 0
| 2008-01-07 | 29683 | 10.9 | 111.78 | 62.1 | 100.3 | 32.024 | 3.138 | 29683 | 111.78 | 3317.9657 | 29683 | 100.3 | 2977.2049 | 29683 | 32.024 | 950.5684 | 0
| 2008-01-08 | 27693 | 11 | 115.2 | 64 | 112.3 | 34.408 | 3.294 | 27693 | 115.2 | 3190.2336 | 27693 | 112.3 | 3109.9239 | 27693 | 34.408 | 952.8607 | 0
| 2008-01-09 | 27823 | 11 | 118.64 | 65.8 | 124.1 | 35.192 | 3.385 | 27823 | 118.64 | 3300.9207 | 27823 | 124.1 | 3452.8343 | 27823 | 35.192 | 979.147 | 0
| 2008-01-10 | 27389 | 10.9 | 113.96 | 63.2 | 118 | 34.986 | 3.352 | 27389 | 113.96 | 3121.2504 | 27389 | 118 | 3231.902 | 27389 | 34.986 | 958.2316 | 0
1 | 2008-01-11 | 40898 | 10.6 | 89.972 | 54.2 | 91.3 | 29.218 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-01-12 | 31460 | 10.4 | 95.77 | 56.1 | 94 | 31.024 | 2.984 | 31460 | 95.77 | 3012.9242 | 31460 | 94 | 2957.24 | 31460 | 31.024 | 976.015 | 0
| 2008-01-13 | 24799 | 10.2 | 100.62 | 58 | 98.6 | 32.821 | 3.125 | 24799 | 100.62 | 2495.2754 | 24799 | 98.6 | 2445.1814 | 24799 | 32.821 | 813.928 | 0
| 2008-01-14 | 25008 | 10.1 | 92.604 | 55.3 | 102.4 | 32.036 | 3.102 | 25008 | 92.604 | 2315.8408 | 25008 | 102.4 | 2560.8192 | 25008 | 32.036 | 801.1563 | 0
| 2008-01-15 | 27550 | 10.2 | 95.424 | 56.8 | 110 | 33.102 | 3.263 | 27550 | 95.424 | 2628.9312 | 27550 | 110 | 3030.5 | 27550 | 33.102 | 911.9601 | 0
| 2008-01-16 | 29043 | 9.9 | 98.64 | 58.2 | 118.4 | 34.231 | 3.309 | 29043 | 98.64 | 2864.8015 | 29043 | 118.4 | 3438.6912 | 29043 | 34.231 | 994.1709 | 0
| 2008-01-17 | 28567 | 9.7 | 101.816 | 59.6 | 123.1 | 34.883 | 3.354 | 28567 | 101.816 | 2908.5777 | 28567 | 123.1 | 3516.5977 | 28567 | 34.883 | 996.5027 | 0
| 2008-01-18 | 28730 | 9.5 | 94.08 | 56 | 130 | 31.702 | 3.02 | 28730 | 94.08 | 2702.9184 | 28730 | 130 | 3734.9 | 28730 | 31.702 | 910.7985 | 0
| 2008-01-19 | 27822 | 9.4 | 101.136 | 60.2 | 138.4 | 32.23 | 3.165 | 27822 | 101.136 | 2813.8058 | 27822 | 138.4 | 3850.5648 | 27822 | 32.23 | 896.7031 | 0
| 2008-01-20 | 29220 | 9 | 108.964 | 64.8 | 144 | 34.715 | 3.336 | 29220 | 108.964 | 3183.9281 | 29220 | 144 | 4207.68 | 29220 | 34.715 | 1014.3723 | 0
| 2008-01-21 | 33559 | 9.2 | 118.3 | 70 | 168 | 32.804 | 3.153 | 33559 | 118.3 | 3970.0297 | 33559 | 168 | 5637.912 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-01-22 | 35969 | 9.2 | 114.644 | 68.3 | 156 | 31.438 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35969
| 2008-01-23 | 30576 | 9.1 | 120.328 | 71.2 | 148 | 33.027 | 3.218 | 30576 | 120.328 | 3679.1489 | 30576 | 148 | 4525.248 | 30576 | 33.027 | 1009.8336 | 0
| 2008-01-24 | 31619 | 9 | 113.232 | 67.4 | 140.2 | 31.213 | 2.986 | 31619 | 113.232 | 3580.2826 | 31619 | 140.2 | 4432.9838 | 31619 | 31.213 | 986.9238 | 0
| 2008-01-25 | 26867 | 9.1 | 109.2 | 65 | 131.4 | 30.402 | 2.901 | 26867 | 109.2 | 2933.8764 | 26867 | 131.4 | 3530.3238 | 26867 | 30.402 | 816.8105 | 0
| 2008-01-26 | 26867 | 9.3 | 114.844 | 68.3 | 136 | 31.386 | 3.023 | 26867 | 114.844 | 3085.5137 | 26867 | 136 | 3653.912 | 26867 | 31.386 | 843.2477 | 0
| 2008-01-27 | 29139 | 9.4 | 117.768 | 70.1 | 144.8 | 32.004 | 3.152 | 29139 | 117.768 | 3431.6418 | 29139 | 144.8 | 4219.3272 | 29139 | 32.004 | 932.5646 | 0
| 2008-01-28 | 29806 | 9.5 | 116.256 | 69.2 | 130.5 | 31.958 | 3.084 | 29806 | 116.256 | 3465.1263 | 29806 | 130.5 | 3889.683 | 29806 | 31.958 | 952.5401 | 0
| 2008-01-29 | 28731 | 9.5 | 112.024 | 66.8 | 118.6 | 30.815 | 2.937 | 28731 | 112.024 | 3218.5615 | 28731 | 118.6 | 3407.4966 | 28731 | 30.815 | 885.3458 | 0
| 2008-01-30 | 28559 | 9.6 | 114.62 | 68 | 123 | 31.106 | 2.98 | 28559 | 114.62 | 3273.4326 | 28559 | 123 | 3512.757 | 28559 | 31.106 | 888.3563 | 0
| 2008-01-31 | 28102 | 9.5 | 120.028 | 71.2 | 130.4 | 31.438 | 3.026 | 28102 | 120.028 | 3373.0269 | 28102 | 130.4 | 3664.5008 | 28102 | 31.438 | 883.4707 | 0
| 2008-02-01 | 28218 | 9.6 | 112.592 | 66.8 | 114.3 | 29.354 | 2.869 | 28218 | 112.592 | 3177.1211 | 28218 | 114.3 | 3225.3174 | 28218 | 29.354 | 828.3112 | 0
| 2008-02-02 | 30250 | 9.6 | 116.848 | 69.2 | 122.1 | 30.063 | 2.932 | 30250 | 116.848 | 3534.652 | 30250 | 122.1 | 3693.525 | 30250 | 30.063 | 909.4058 | 0
| 2008-02-03 | 24454 | 9.6 | 126.45 | 75 | 140 | 33.432 | 3.16 | 24454 | 126.45 | 3092.2083 | 24454 | 140 | 3423.56 | 24454 | 33.432 | 817.5461 | 0
| 2008-02-04 | 29065 | 9.7 | 123.139 | 73.1 | 136.8 | 31.89 | 3.054 | 29065 | 123.139 | 3579.035 | 29065 | 136.8 | 3976.092 | 29065 | 31.89 | 926.8828 | 0
| 2008-02-05 | 31420 | 9.7 | 118.576 | 70.4 | 120.2 | 30.642 | 2.938 | 31420 | 118.576 | 3725.6579 | 31420 | 120.2 | 3776.684 | 31420 | 30.642 | 962.7716 | 0
| 2008-02-06 | 30407 | 9.8 | 122.832 | 72.8 | 132.4 | 33.253 | 3.206 | 30407 | 122.832 | 3734.9526 | 30407 | 132.4 | 4025.8868 | 30407 | 33.253 | 1011.124 | 0
| 2008-02-07 | 25298 | 9.7 | 126.35 | 75 | 144.3 | 36.102 | 3.569 | 25298 | 126.35 | 3196.4023 | 25298 | 144.3 | 3650.5014 | 25298 | 36.102 | 913.3084 | 0
| 2008-02-08 | 28260 | 9.7 | 131.758 | 78.2 | 158 | 40.438 | 3.902 | 28260 | 131.758 | 3723.4811 | 28260 | 158 | 4465.08 | 28260 | 40.438 | 1142.7779 | 0
| 2008-02-09 | 30486 | 9.6 | 128.616 | 76.4 | 150.6 | 38.014 | 3.762 | 30486 | 128.616 | 3920.9874 | 30486 | 150.6 | 4591.1916 | 30486 | 38.014 | 1158.8948 | 0
| 2008-02-10 | 28557 | 9.5 | 125.029 | 74.1 | 144.2 | 36.986 | 3.684 | 28557 | 125.029 | 3570.4532 | 28557 | 144.2 | 4117.9194 | 28557 | 36.986 | 1056.2092 | 0
| 2008-02-11 | 28005 | 9.4 | 119.82 | 71.5 | 136 | 35.217 | 3.49 | 28005 | 119.82 | 3355.5591 | 28005 | 136 | 3808.68 | 28005 | 35.217 | 986.2521 | 0
| 2008-02-12 | 29728 | 9.4 | 115.62 | 69 | 130.1 | 34.758 | 3.386 | 29728 | 115.62 | 3437.1514 | 29728 | 130.1 | 3867.6128 | 29728 | 34.758 | 1033.2858 | 0
| 2008-02-13 | 30591 | 9.2 | 122.776 | 73.2 | 140.8 | 36.204 | 3.526 | 30591 | 122.776 | 3755.8406 | 30591 | 140.8 | 4307.2128 | 30591 | 36.204 | 1107.5166 | 0
| 2008-02-14 | 29726 | 9.1 | 128.14 | 76 | 152.3 | 38.042 | 3.715 | 29726 | 128.14 | 3809.0896 | 29726 | 152.3 | 4527.2698 | 29726 | 38.042 | 1130.8365 | 0
| 2008-02-15 | 29014 | 9 | 122.832 | 72.8 | 136 | 36.189 | 3.501 | 29014 | 122.832 | 3563.8476 | 29014 | 136 | 3945.904 | 29014 | 36.189 | 1049.9876 | 0
| 2008-02-16 | 30631 | 9 | 125.974 | 74.6 | 142.1 | 36.486 | 3.562 | 30631 | 125.974 | 3858.7096 | 30631 | 142.1 | 4352.6651 | 30631 | 36.486 | 1117.6027 | 0
| 2008-02-17 | 28189 | 9.1 | 131.42 | 78 | 160.4 | 40.135 | 3.894 | 28189 | 131.42 | 3704.5984 | 28189 | 160.4 | 4521.5156 | 28189 | 40.135 | 1131.3655 | 0
| 2008-02-18 | 29794 | 9 | 126.45 | 75 | 148 | 38.402 | 3.528 | 29794 | 126.45 | 3767.4513 | 29794 | 148 | 4409.512 | 29794 | 38.402 | 1144.1492 | 0
| 2008-02-19 | 29172 | 9 | 120.366 | 71.4 | 132.8 | 36.231 | 3.372 | 29172 | 120.366 | 3511.317 | 29172 | 132.8 | 3874.0416 | 29172 | 36.231 | 1056.9307 | 0
| 2008-02-20 | 30522 | 9 | 114.958 | 68.2 | 120.5 | 35.008 | 3.314 | 30522 | 114.958 | 3508.7481 | 30522 | 120.5 | 3677.901 | 30522 | 35.008 | 1068.5142 | 0
| 2008-02-21 | 28492 | 9 | 108.367 | 64.3 | 112.6 | 33.902 | 3.226 | 28492 | 108.367 | 3087.5926 | 28492 | 112.6 | 3208.1992 | 28492 | 33.902 | 965.9358 | 0
| 2008-02-22 | 29358 | 8.9 | 114.62 | 68 | 130.4 | 34.476 | 3.341 | 29358 | 114.62 | 3365.014 | 29358 | 130.4 | 3828.2832 | 29358 | 34.476 | 1012.1464 | 0
| 2008-02-23 | 29585 | 8.9 | 122.156 | 72.4 | 138.2 | 35.205 | 3.428 | 29585 | 122.156 | 3613.9853 | 29585 | 138.2 | 4088.647 | 29585 | 35.205 | 1041.5399 | 0
| 2008-02-24 | 27617 | 9 | 129.24 | 76.2 | 150.1 | 38.81 | 3.693 | 27617 | 129.24 | 3569.2211 | 27617 | 150.1 | 4145.3117 | 27617 | 38.81 | 1071.8158 | 0
| 2008-02-25 | 30463 | 9 | 138.01 | 81.3 | 164 | 40.169 | 3.842 | 30463 | 138.01 | 4204.1986 | 30463 | 164 | 4995.932 | 30463 | 40.169 | 1223.6682 | 0
| 2008-02-26 | 33802 | 9.3 | 132.434 | 78.6 | 153.8 | 38.952 | 3.708 | 33802 | 132.434 | 4476.5341 | 33802 | 153.8 | 5198.7476 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-02-27 | 28948 | 9.8 | 123.508 | 73.2 | 130.4 | 35.405 | 3.462 | 28948 | 123.508 | 3575.3096 | 28948 | 130.4 | 3774.8192 | 28948 | 35.405 | 1024.9039 | 0
| 2008-02-28 | 28187 | 10.4 | 115.396 | 68.4 | 138.2 | 35.012 | 3.423 | 28187 | 115.396 | 3252.6671 | 28187 | 138.2 | 3895.4434 | 28187 | 35.012 | 986.8832 | 0
| 2008-02-29 | 30714 | 11 | 110.157 | 65.3 | 132.1 | 34.386 | 3.392 | 30714 | 110.157 | 3383.3621 | 30714 | 132.1 | 4057.3194 | 30714 | 34.386 | 1056.1316 | 0
| 2008-03-01 | 29676 | 11.6 | 116.41 | 69 | 144.3 | 35.138 | 3.57 | 29676 | 116.41 | 3454.5832 | 29676 | 144.3 | 4282.2468 | 29676 | 35.138 | 1042.7553 | 0
| 2008-03-02 | 27021 | 12 | 125.029 | 74.1 | 158 | 36.214 | 3.752 | 27021 | 125.029 | 3378.4086 | 27021 | 158 | 4269.318 | 27021 | 36.214 | 978.5385 | 0
| 2008-03-03 | 27924 | 12.5 | 123.775 | 72.5 | 154.2 | 35.832 | 3.621 | 27924 | 123.775 | 3456.2931 | 27924 | 154.2 | 4305.8808 | 27924 | 35.832 | 1000.5728 | 0
| 2008-03-04 | 29519 | 13 | 120.16 | 70.8 | 160.4 | 35.295 | 3.588 | 29519 | 120.16 | 3547.003 | 29519 | 160.4 | 4734.8476 | 29519 | 35.295 | 1041.8731 | 0
| 2008-03-05 | 27807 | 13.1 | 117.44 | 69.2 | 148 | 34.896 | 3.501 | 27807 | 117.44 | 3265.6541 | 27807 | 148 | 4115.436 | 27807 | 34.896 | 970.3531 | 0
| 2008-03-06 | 29503 | 13.2 | 113.606 | 67.4 | 136.2 | 34.213 | 3.465 | 29503 | 113.606 | 3351.7178 | 29503 | 136.2 | 4018.3086 | 29503 | 34.213 | 1009.3861 | 0
| 2008-03-07 | 28857 | 13.2 | 110.847 | 66.3 | 128.4 | 33.904 | 3.418 | 28857 | 110.847 | 3198.7119 | 28857 | 128.4 | 3705.2388 | 28857 | 33.904 | 978.3677 | 0
| 2008-03-08 | 28045 | 13.3 | 117.79 | 69 | 134.1 | 34.362 | 3.504 | 28045 | 117.79 | 3303.4205 | 28045 | 134.1 | 3760.8345 | 28045 | 34.362 | 963.6823 | 0
| 2008-03-09 | 27822 | 13.3 | 123.096 | 71.8 | 140.6 | 35.239 | 3.625 | 27822 | 123.096 | 3424.7769 | 27822 | 140.6 | 3911.7732 | 27822 | 35.239 | 980.4195 | 0
| 2008-03-10 | 28820 | 13.4 | 115.965 | 68.5 | 126.3 | 34.691 | 3.489 | 28820 | 115.965 | 3342.1113 | 28820 | 126.3 | 3639.966 | 28820 | 34.691 | 999.7946 | 0
| 2008-03-11 | 28881 | 13.4 | 113.096 | 67.2 | 148 | 35.358 | 3.562 | 28881 | 113.096 | 3266.3256 | 28881 | 148 | 4274.388 | 28881 | 35.358 | 1021.1744 | 0
| 2008-03-12 | 28943 | 13.4 | 116.779 | 69.1 | 154.2 | 35.886 | 3.597 | 28943 | 116.779 | 3379.9346 | 28943 | 154.2 | 4463.0106 | 28943 | 35.886 | 1038.6485 | 0
| 2008-03-13 | 28998 | 13.4 | 123.01 | 72.3 | 160 | 36.402 | 3.613 | 28998 | 123.01 | 3567.044 | 28998 | 160 | 4639.68 | 28998 | 36.402 | 1055.5852 | 0
| 2008-03-14 | 29456 | 13.5 | 117.064 | 68.4 | 142.8 | 35.614 | 3.489 | 29456 | 117.064 | 3448.2372 | 29456 | 142.8 | 4206.3168 | 29456 | 35.614 | 1049.046 | 0
| 2008-03-15 | 29067 | 13.5 | 121.952 | 71.2 | 150.3 | 36.395 | 3.624 | 29067 | 121.952 | 3544.7788 | 29067 | 150.3 | 4368.7701 | 29067 | 36.395 | 1057.8935 | 0
| 2008-03-16 | 29652 | 13.5 | 125.03 | 73 | 158.6 | 36.73 | 3.701 | 29652 | 125.03 | 3707.3896 | 29652 | 158.6 | 4702.8072 | 29652 | 36.73 | 1089.118 | 0
| 2008-03-17 | 30869 | 13.5 | 120.755 | 70.5 | 151.4 | 35.907 | 3.603 | 30869 | 120.755 | 3727.5861 | 30869 | 151.4 | 4673.5666 | 30869 | 35.907 | 1108.4132 | 0
| 2008-03-18 | 27127 | 13.5 | 128.408 | 74.8 | 162 | 37.528 | 3.726 | 27127 | 128.408 | 3483.3238 | 27127 | 162 | 4394.574 | 27127 | 37.528 | 1018.0221 | 0
| 2008-03-19 | 29251 | 13.6 | 123.02 | 72 | 152.4 | 36.405 | 3.642 | 29251 | 123.02 | 3598.458 | 29251 | 152.4 | 4457.8524 | 29251 | 36.405 | 1064.8827 | 0
| 2008-03-20 | 29070 | 13.7 | 120.584 | 70.4 | 138.2 | 35.612 | 3.594 | 29070 | 120.584 | 3505.3769 | 29070 | 138.2 | 4017.474 | 29070 | 35.612 | 1035.2408 | 0
| 2008-03-21 | 28352 | 13.7 | 116.822 | 68.2 | 136 | 35.803 | 3.601 | 28352 | 116.822 | 3312.1373 | 28352 | 136 | 3855.872 | 28352 | 35.803 | 1015.0867 | 0
| 2008-03-22 | 30414 | 13.7 | 109.804 | 65.3 | 120.8 | 31.524 | 3.186 | 30414 | 109.804 | 3339.5789 | 30414 | 120.8 | 3674.0112 | 30414 | 31.524 | 958.7709 | 0
1 | 2008-03-23 | 32604 | 13.1 | 99.065 | 60.1 | 110 | 27.476 | 2.763 | 32604 | 99.065 | 3229.9153 | 32604 | 110 | 3586.44 | 32604 | 27.476 | 895.8275 | 0
| 2008-03-24 | 32294 | 13.2 | 106.98 | 64 | 118.6 | 29.031 | 2.885 | 32294 | 106.98 | 3454.8121 | 32294 | 118.6 | 3830.0684 | 32294 | 29.031 | 937.5271 | 0
| 2008-03-25 | 29066 | 13.3 | 114.582 | 67.8 | 124 | 30.102 | 2.962 | 29066 | 114.582 | 3330.4404 | 29066 | 124 | 3604.184 | 29066 | 30.102 | 874.9447 | 0
| 2008-03-26 | 28065 | 13.5 | 115.258 | 68.2 | 130.4 | 30.413 | 2.984 | 28065 | 115.258 | 3234.7158 | 28065 | 130.4 | 3659.676 | 28065 | 30.413 | 853.5408 | 0
| 2008-03-27 | 28428 | 13.7 | 118.3 | 70 | 136.2 | 31.238 | 3.059 | 28428 | 118.3 | 3363.0324 | 28428 | 136.2 | 3871.8936 | 28428 | 31.238 | 888.0339 | 0
| 2008-03-28 | 28066 | 13.9 | 120.497 | 71.3 | 141.5 | 31.624 | 3.126 | 28066 | 120.497 | 3381.8688 | 28066 | 141.5 | 3971.339 | 28066 | 31.624 | 887.5592 | 0
1 | 2008-03-29 | 26063 | 14.1 | 124.384 | 73.6 | 148.2 | 32.508 | 3.169 | 26063 | 124.384 | 3241.8202 | 26063 | 148.2 | 3862.5366 | 26063 | 32.508 | 847.256 | 0
1 | 2008-03-30 | 27934 | 14 | 126.919 | 75.1 | 153.4 | 33.142 | 3.205 | 27934 | 126.919 | 3545.3553 | 27934 | 153.4 | 4285.0756 | 27934 | 33.142 | 925.7886 | 0
| 2008-03-31 | 25747 | 14 | 130.606 | 77.4 | 160.5 | 34.573 | 3.37 | 25747 | 130.606 | 3362.7127 | 25747 | 160.5 | 4132.3935 | 25747 | 34.573 | 890.151 | 0
| 2008-04-01 | 27191 | 14.1 | 128.008 | 74.8 | 151.6 | 32.905 | 3.192 | 27191 | 128.008 | 3480.6655 | 27191 | 151.6 | 4122.1556 | 27191 | 32.905 | 894.7199 | 0
| 2008-04-02 | 28266 | 14.3 | 131.38 | 76 | 160.4 | 34.268 | 3.385 | 28266 | 131.38 | 3713.5871 | 28266 | 160.4 | 4533.8664 | 28266 | 34.268 | 968.6193 | 0
| 2008-04-03 | 27408 | 14.5 | 128.221 | 75.1 | 156.8 | 33.642 | 3.254 | 27408 | 128.221 | 3514.2812 | 27408 | 156.8 | 4297.5744 | 27408 | 33.642 | 922.0599 | 0
| 2008-04-04 | 28410 | 14.7 | 124.78 | 73.4 | 148.6 | 32.876 | 3.169 | 28410 | 124.78 | 3544.9998 | 28410 | 148.6 | 4221.726 | 28410 | 32.876 | 934.0072 | 0
| 2008-04-05 | 29103 | 14.9 | 131.644 | 75.6 | 153.2 | 33.704 | 3.263 | 29103 | 131.644 | 3831.2353 | 29103 | 153.2 | 4458.5796 | 29103 | 33.704 | 980.8875 | 0
| 2008-04-06 | 27785 | 15 | 136.775 | 78.1 | 164.2 | 35.026 | 3.45 | 27785 | 136.775 | 3800.2934 | 27785 | 164.2 | 4562.297 | 27785 | 35.026 | 973.1974 | 0
| 2008-04-07 | 28439 | 15.2 | 124.75 | 73.5 | 150.3 | 32.882 | 3.192 | 28439 | 124.75 | 3547.7652 | 28439 | 150.3 | 4274.3817 | 28439 | 32.882 | 935.1312 | 0
| 2008-04-08 | 29096 | 15.3 | 119.552 | 70.8 | 144.8 | 31.203 | 3.058 | 29096 | 119.552 | 3478.485 | 29096 | 144.8 | 4213.1008 | 29096 | 31.203 | 907.8825 | 0
1 | 2008-04-09 | 35323 | 15.1 | 99.23 | 60.2 | 128.3 | 25.741 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-04-10 | 33507 | 15.3 | 107.281 | 64.3 | 132.5 | 27.032 | 2.742 | 33507 | 107.281 | 3594.6645 | 33507 | 132.5 | 4439.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-04-11 | 29892 | 15.6 | 114.82 | 68 | 140 | 29.204 | 3.02 | 29892 | 114.82 | 3432.1994 | 29892 | 140 | 4184.88 | 29892 | 29.204 | 872.966 | 0
| 2008-04-12 | 27922 | 15.8 | 118.56 | 69.8 | 146.2 | 29.856 | 3.103 | 27922 | 118.56 | 3310.4323 | 27922 | 146.2 | 4082.1964 | 27922 | 29.856 | 833.6392 | 0
| 2008-04-13 | 29926 | 15.8 | 122.98 | 72.4 | 150.8 | 31.243 | 3.158 | 29926 | 122.98 | 3680.2995 | 29926 | 150.8 | 4512.8408 | 29926 | 31.243 | 934.978 | 0
| 2008-04-14 | 27902 | 16 | 128.02 | 74 | 155.4 | 33.038 | 3.326 | 27902 | 128.02 | 3572.014 | 27902 | 155.4 | 4335.9708 | 27902 | 33.038 | 921.8263 | 0
| 2008-04-15 | 29340 | 16.2 | 125.632 | 73.1 | 151.6 | 32.982 | 3.304 | 29340 | 125.632 | 3686.0429 | 29340 | 151.6 | 4447.944 | 29340 | 32.982 | 967.6919 | 0
| 2008-04-16 | 30745 | 16.8 | 120.02 | 70.6 | 148 | 30.015 | 3.127 | 30745 | 120.02 | 3690.0149 | 30745 | 148 | 4550.26 | 30745 | 30.015 | 922.8112 | 0
| 2008-04-17 | 30299 | 17.4 | 126.05 | 72.5 | 153.4 | 32.556 | 3.32 | 30299 | 126.05 | 3819.189 | 30299 | 153.4 | 4647.8666 | 30299 | 32.556 | 986.4142 | 0
| 2008-04-18 | 31291 | 17.6 | 120.228 | 71.2 | 144 | 31.892 | 3.264 | 31291 | 120.228 | 3762.0543 | 31291 | 144 | 4505.904 | 31291 | 31.892 | 997.9326 | 0
| 2008-04-19 | 29665 | 17.8 | 125.8 | 74 | 152.6 | 33.562 | 3.401 | 29665 | 125.8 | 3731.857 | 29665 | 152.6 | 4526.879 | 29665 | 33.562 | 995.6167 | 0
| 2008-04-20 | 30469 | 17.9 | 130.373 | 76.3 | 160 | 35.014 | 3.523 | 30469 | 130.373 | 3972.3349 | 30469 | 160 | 4875.04 | 30469 | 35.014 | 1066.8416 | 0
| 2008-04-21 | 29856 | 18 | 120.26 | 70.8 | 150.2 | 30.203 | 3.168 | 29856 | 120.26 | 3590.4826 | 29856 | 150.2 | 4484.3712 | 29856 | 30.203 | 901.7408 | 0
1 | 2008-04-22 | 35969 | 17.9 | 116.18 | 68.4 | 146.3 | 31.418 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35969
1 | 2008-04-23 | 30585 | 17.9 | 117.64 | 69.2 | 151.4 | 33.162 | 3.286 | 30585 | 117.64 | 3598.0194 | 30585 | 151.4 | 4630.569 | 30585 | 33.162 | 1014.2598 | 0
| 2008-04-24 | 31456 | 17.9 | 121.55 | 71.5 | 158 | 33.683 | 3.304 | 31456 | 121.55 | 3823.4768 | 31456 | 158 | 4970.048 | 31456 | 33.683 | 1059.5324 | 0
1 | 2008-04-25 | 30013 | 17.8 | 124 | 73 | 164 | 34.225 | 3.387 | 30013 | 124 | 3721.612 | 30013 | 164 | 4922.132 | 30013 | 34.225 | 1027.1949 | 0
1 | 2008-04-26 | 29537 | 17.7 | 120.02 | 70.6 | 150.2 | 33.204 | 3.291 | 29537 | 120.02 | 3545.0307 | 29537 | 150.2 | 4436.4574 | 29537 | 33.204 | 980.7465 | 0
1 | 2008-04-27 | 28045 | 17.7 | 122.087 | 72.3 | 156.8 | 33.819 | 3.326 | 28045 | 122.087 | 3423.9299 | 28045 | 156.8 | 4397.456 | 28045 | 33.819 | 948.4539 | 0
| 2008-04-28 | 30370 | 17.5 | 115.596 | 68.4 | 138.6 | 32.013 | 3.102 | 30370 | 115.596 | 3510.6505 | 30370 | 138.6 | 4209.282 | 30370 | 32.013 | 972.2348 | 0
| 2008-04-29 | 28591 | 17.6 | 118.638 | 70.2 | 144.3 | 32.482 | 3.128 | 28591 | 118.638 | 3391.9791 | 28591 | 144.3 | 4125.6813 | 28591 | 32.482 | 928.6929 | 0
| 2008-04-30 | 29414 | 14 | 121.342 | 71.8 | 152 | 34.471 | 3.35 | 29414 | 121.342 | 3569.1536 | 29414 | 152 | 4470.928 | 29414 | 34.471 | 1013.93 | 0
| 2008-05-01 | 28011 | 18 | 118.432 | 69.2 | 148 | 34.023 | 3.314 | 28011 | 118.432 | 3317.3988 | 28011 | 148 | 4145.628 | 28011 | 34.023 | 953.0183 | 0
| 2008-05-02 | 30778 | 18.2 | 121.3 | 70.4 | 156.1 | 35.126 | 3.428 | 30778 | 121.3 | 3733.3714 | 30778 | 156.1 | 4804.4458 | 30778 | 35.126 | 1081.108 | 0
| 2008-05-03 | 30513 | 18.5 | 124.8 | 72.3 | 160 | 35.684 | 3.527 | 30513 | 124.8 | 3808.0224 | 30513 | 160 | 4882.08 | 30513 | 35.684 | 1088.8259 | 0
1 | 2008-05-04 | 27477 | 18.6 | 128.8 | 74.6 | 165.2 | 37.193 | 3.672 | 27477 | 128.8 | 3539.0376 | 27477 | 165.2 | 4539.2004 | 27477 | 37.193 | 1021.9521 | 0
| 2008-05-05 | 27603 | 18.9 | 126.5 | 73.1 | 153.8 | 37.005 | 3.641 | 27603 | 126.5 | 3491.7795 | 27603 | 153.8 | 4245.3414 | 27603 | 37.005 | 1021.449 | 0
| 2008-05-06 | 26412 | 19.1 | 123.6 | 71.5 | 150.4 | 36.892 | 3.596 | 26412 | 123.6 | 3264.5232 | 26412 | 150.4 | 3972.3648 | 26412 | 36.892 | 974.3915 | 0
| 2008-05-07 | 28456 | 19.2 | 125.804 | 73.2 | 158 | 38.203 | 3.792 | 28456 | 125.804 | 3579.8786 | 28456 | 158 | 4496.048 | 28456 | 38.203 | 1087.1046 | 0
| 2008-05-08 | 27690 | 19.3 | 127.952 | 74.1 | 164.2 | 38.912 | 3.825 | 27690 | 127.952 | 3542.9909 | 27690 | 164.2 | 4546.698 | 27690 | 38.912 | 1077.4733 | 0
| 2008-05-09 | 26645 | 19.4 | 123.22 | 72 | 153 | 38.024 | 3.786 | 26645 | 123.22 | 3283.1969 | 26645 | 153 | 4076.685 | 26645 | 38.024 | 1013.1495 | 0
1 | 2008-05-10 | 25166 | 19.5 | 126.836 | 73.8 | 160.5 | 39.112 | 3.859 | 25166 | 126.836 | 3191.9548 | 25166 | 160.5 | 4039.143 | 25166 | 39.112 | 984.2926 | 0
| 2008-05-11 | 22758 | 19.6 | 129.95 | 75 | 168.1 | 39.518 | 3.903 | 22758 | 129.95 | 2957.4021 | 22758 | 168.1 | 3825.6198 | 22758 | 39.518 | 899.3506 | 0
| 2008-05-12 | 26796 | 19.1 | 132.836 | 76.4 | 172.3 | 40.026 | 3.948 | 26796 | 132.836 | 3559.4735 | 26796 | 172.3 | 4616.9508 | 26796 | 40.026 | 1072.5367 | 0
1 | 2008-05-13 | 26449 | 18.9 | 127.28 | 74 | 165 | 38.863 | 3.702 | 26449 | 127.28 | 3366.4287 | 26449 | 165 | 4364.085 | 26449 | 38.863 | 1027.8875 | 0
1 | 2008-05-14 | 29746 | 18.9 | 108.651 | 65.3 | 104 | 30.415 | 2.854 | 29746 | 108.651 | 3231.9326 | 29746 | 104 | 3093.584 | 29746 | 30.415 | 904.7246 | 0
| 2008-05-15 | 28474 | 18.9 | 116.848 | 69.2 | 116 | 32.308 | 3.116 | 28474 | 116.848 | 3327.13 | 28474 | 116 | 3302.984 | 28474 | 32.308 | 919.938 | 0
| 2008-05-16 | 27081 | 19 | 122.094 | 71.4 | 120.3 | 32.936 | 3.182 | 27081 | 122.094 | 3306.4276 | 27081 | 120.3 | 3257.8443 | 27081 | 32.936 | 891.9398 | 0
| 2008-05-17 | 31132 | 19.1 | 126.198 | 73.8 | 128.2 | 33.204 | 3.263 | 31132 | 126.198 | 3928.7961 | 31132 | 128.2 | 3991.1224 | 31132 | 33.204 | 1033.7069 | 0
| 2008-05-18 | 32384 | 19.1 | 127.552 | 74.1 | 133.5 | 33.512 | 3.287 | 32384 | 127.552 | 4130.644 | 32384 | 133.5 | 4323.264 | 32384 | 33.512 | 1085.2526 | 0
1 | 2008-05-19 | 28996 | 19 | 136.178 | 78.6 | 140 | 37.235 | 3.59 | 28996 | 136.178 | 3948.6173 | 28996 | 140 | 4059.44 | 28996 | 37.235 | 1079.6661 | 0
| 2008-05-20 | 29270 | 19.3 | 123.84 | 72 | 125.4 | 33.017 | 3.285 | 29270 | 123.84 | 3624.7968 | 29270 | 125.4 | 3670.458 | 29270 | 33.017 | 966.4076 | 0
| 2008-05-21 | 28688 | 19.6 | 127.624 | 74.2 | 136.1 | 34.403 | 3.321 | 28688 | 127.624 | 3661.2773 | 28688 | 136.1 | 3904.4368 | 28688 | 34.403 | 986.9533 | 0
| 2008-05-22 | 28842 | 19.9 | 123.01 | 72.3 | 128.4 | 33.862 | 3.294 | 28842 | 123.01 | 3547.8544 | 28842 | 128.4 | 3703.3128 | 28842 | 33.862 | 976.6478 | 0
| 2008-05-23 | 29520 | 20.2 | 117.98 | 69.4 | 110.8 | 31.406 | 3.063 | 29520 | 117.98 | 3482.7696 | 29520 | 110.8 | 3270.816 | 29520 | 31.406 | 927.1051 | 0
| 2008-05-24 | 29538 | 20.4 | 122.536 | 71.6 | 122.3 | 32.753 | 3.186 | 29538 | 122.536 | 3619.4684 | 29538 | 122.3 | 3612.4974 | 29538 | 32.753 | 967.4581 | 0
| 2008-05-25 | 29021 | 20.6 | 126.84 | 74 | 136 | 34.802 | 3.324 | 29021 | 126.84 | 3681.0236 | 29021 | 136 | 3946.856 | 29021 | 34.802 | 1009.9888 | 0
| 2008-05-26 | 29894 | 20.8 | 130.032 | 75.6 | 141.3 | 35.115 | 3.411 | 29894 | 130.032 | 3887.1766 | 29894 | 141.3 | 4224.0222 | 29894 | 35.115 | 1049.7278 | 0
| 2008-05-27 | 28224 | 21 | 132.764 | 76.8 | 148 | 36.032 | 3.568 | 28224 | 132.764 | 3747.1311 | 28224 | 148 | 4177.152 | 28224 | 36.032 | 1016.9672 | 0
1 | 2008-05-28 | 31737 | 21.2 | 120.213 | 70.3 | 130.2 | 31.806 | 3.076 | 31737 | 120.213 | 3815.2 | 31737 | 130.2 | 4132.1574 | 31737 | 31.806 | 1009.427 | 0
| 2008-05-29 | 27778 | 21.4 | 123.391 | 72.1 | 134.5 | 33.027 | 3.283 | 27778 | 123.391 | 3427.5552 | 27778 | 134.5 | 3736.141 | 27778 | 33.027 | 917.424 | 0
| 2008-05-30 | 28814 | 21.6 | 128.312 | 74.6 | 140.8 | 34.865 | 3.396 | 28814 | 128.312 | 3697.182 | 28814 | 140.8 | 4057.0112 | 28814 | 34.865 | 1004.6001 | 0
| 2008-05-31 | 28841 | 21.5 | 131.134 | 75.8 | 146.2 | 35.402 | 3.488 | 28841 | 131.134 | 3782.0357 | 28841 | 146.2 | 4216.5542 | 28841 | 35.402 | 1021.0291 | 0
1 | 2008-06-01 | 27638 | 21.6 | 133.38 | 78 | 154.3 | 37.208 | 3.652 | 27638 | 133.38 | 3686.3564 | 27638 | 154.3 | 4264.5434 | 27638 | 37.208 | 1028.3547 | 0
| 2008-06-02 | 36811 | 21.6 | 123.08 | 72.4 | 158.7 | 32.062 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36811
| 2008-06-03 | 32017 | 21.6 | 117.962 | 69.8 | 148 | 30.125 | 2.963 | 32017 | 117.962 | 3776.7894 | 32017 | 148 | 4738.516 | 32017 | 30.125 | 964.5121 | 0
1 | 2008-06-04 | 33651 | 21.1 | 109.218 | 65.4 | 156.2 | 27.118 | 2.693 | 33651 | 109.218 | 3675.2949 | 33651 | 156.2 | 5256.2862 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-06-05 | 32218 | 21.3 | 103.641 | 62.3 | 140.8 | 25.402 | 2.489 | 32218 | 103.641 | 3339.1057 | 32218 | 140.8 | 4536.2944 | 32218 | 25.402 | 818.4016 | 0
| 2008-06-06 | 30732 | 21.4 | 112.37 | 66.1 | 148 | 28.106 | 2.792 | 30732 | 112.37 | 3453.3548 | 30732 | 148 | 4548.336 | 30732 | 28.106 | 863.7536 | 0
| 2008-06-07 | 32172 | 21.6 | 117.99 | 69 | 152.3 | 29.584 | 2.863 | 32172 | 117.99 | 3795.9743 | 32172 | 152.3 | 4899.7956 | 32172 | 29.584 | 951.7764 | 0
1 | 2008-06-08 | 26549 | 21.7 | 123.496 | 71.8 | 160 | 31.013 | 2.986 | 26549 | 123.496 | 3278.6953 | 26549 | 160 | 4247.84 | 26549 | 31.013 | 823.3641 | 0
| 2008-06-09 | 30195 | 21.8 | 100.8 | 60 | 124.1 | 25.098 | 2.414 | 30195 | 100.8 | 3043.656 | 30195 | 124.1 | 3747.1995 | 30195 | 25.098 | 757.8341 | 0
| 2008-06-10 | 28360 | 21.9 | 109.95 | 64.5 | 130.2 | 26.829 | 2.587 | 28360 | 109.95 | 3118.182 | 28360 | 130.2 | 3692.472 | 28360 | 26.829 | 760.8704 | 0
| 2008-06-11 | 28874 | 22.1 | 111.634 | 65.4 | 136.2 | 28.113 | 2.762 | 28874 | 111.634 | 3223.3201 | 28874 | 136.2 | 3932.6388 | 28874 | 28.113 | 811.7348 | 0
| 2008-06-12 | 28768 | 22.4 | 116.422 | 68.2 | 144.3 | 31.428 | 3.096 | 28768 | 116.422 | 3349.2281 | 28768 | 144.3 | 4151.2224 | 28768 | 31.428 | 904.1207 | 0
| 2008-06-13 | 27298 | 22.6 | 120.572 | 70.1 | 148.6 | 33.062 | 3.218 | 27298 | 120.572 | 3291.3745 | 27298 | 148.6 | 4056.4828 | 27298 | 33.062 | 902.5265 | 0
| 2008-06-14 | 27625 | 22.8 | 123.396 | 71.8 | 150 | 34.104 | 3.362 | 27625 | 123.396 | 3408.8145 | 27625 | 150 | 4143.75 | 27625 | 34.104 | 942.123 | 0
| 2008-06-15 | 24701 | 22.9 | 126.29 | 73 | 156.2 | 36.017 | 3.546 | 24701 | 126.29 | 3119.4893 | 24701 | 156.2 | 3858.2962 | 24701 | 36.017 | 889.6559 | 0
| 2008-06-16 | 27837 | 22.9 | 121.55 | 71.5 | 160 | 37.032 | 3.692 | 27837 | 121.55 | 3383.5873 | 27837 | 160 | 4453.92 | 27837 | 37.032 | 1030.8598 | 0
1 | 2008-06-17 | 30399 | 23 | 126.492 | 73.6 | 165.8 | 38.406 | 3.781 | 30399 | 126.492 | 3845.2303 | 30399 | 165.8 | 5040.1542 | 30399 | 38.406 | 1167.504 | 0
1 | 2008-06-18 | 37459 | 23.1 | 72.476 | 43.2 | 96.4 | 20.104 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-06-19 | 34957 | 23.3 | 78.2 | 46 | 110 | 23.063 | 2.289 | 34957 | 78.2 | 2733.6374 | 34957 | 110 | 3845.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-06-20 | 31774 | 23.4 | 82.11 | 48.3 | 118.2 | 26.125 | 2.574 | 31774 | 82.11 | 2608.9631 | 31774 | 118.2 | 3755.6868 | 31774 | 26.125 | 830.0957 | 0
| 2008-06-21 | 33123 | 23.4 | 77.976 | 45.6 | 102.3 | 23.008 | 2.268 | 33123 | 77.976 | 2582.799 | 33123 | 102.3 | 3388.4829 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-06-22 | 29146 | 23.5 | 87.092 | 50.4 | 120.8 | 27.213 | 2.602 | 29146 | 87.092 | 2538.3834 | 29146 | 120.8 | 3520.8368 | 29146 | 27.213 | 793.1501 | 0
| 2008-06-23 | 29164 | 23.5 | 89.096 | 51.8 | 124.1 | 27.802 | 2.637 | 29164 | 89.096 | 2598.3957 | 29164 | 124.1 | 3619.2524 | 29164 | 27.802 | 810.8175 | 0
1 | 2008-06-24 | 30346 | 23.6 | 93.42 | 54 | 130.2 | 29.125 | 2.865 | 30346 | 93.42 | 2834.9233 | 30346 | 130.2 | 3951.0492 | 30346 | 29.125 | 883.8273 | 0
| 2008-06-25 | 27140 | 23.6 | 97.962 | 56.3 | 138.6 | 31.402 | 3.093 | 27140 | 97.962 | 2658.6887 | 27140 | 138.6 | 3761.604 | 27140 | 31.402 | 852.2503 | 0
| 2008-06-26 | 28725 | 23.7 | 102.416 | 59.2 | 144 | 33.514 | 3.316 | 28725 | 102.416 | 2941.8996 | 28725 | 144 | 4136.4 | 28725 | 33.514 | 962.6897 | 0
| 2008-06-27 | 30046 | 23.7 | 107.779 | 62.3 | 150 | 35.036 | 3.428 | 30046 | 107.779 | 3238.3278 | 30046 | 150 | 4506.9 | 30046 | 35.036 | 1052.6917 | 0
1 | 2008-06-28 | 34873 | 23.5 | 75.374 | 44.6 | 98 | 22.816 | 2.143 | 34873 | 75.374 | 2628.5175 | 34873 | 98 | 3417.554 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-06-29 | 29341 | 23.5 | 82.08 | 48 | 100.4 | 26.302 | 2.586 | 29341 | 82.08 | 2408.3093 | 29341 | 100.4 | 2945.8364 | 29341 | 26.302 | 771.727 | 0
| 2008-06-30 | 28285 | 21.6 | 88.576 | 51.2 | 114.3 | 29.485 | 2.862 | 28285 | 88.576 | 2505.3722 | 28285 | 114.3 | 3232.9755 | 28285 | 29.485 | 833.9832 | 0
| 2008-07-01 | 27422 | 23.8 | 95.116 | 55.3 | 122.8 | 33.601 | 3.294 | 27422 | 95.116 | 2608.271 | 27422 | 122.8 | 3367.4216 | 27422 | 33.601 | 921.4066 | 0
1 | 2008-07-02 | 30897 | 23.8 | 100.34 | 58 | 130.2 | 35.108 | 3.462 | 30897 | 100.34 | 3100.205 | 30897 | 130.2 | 4022.7894 | 30897 | 35.108 | 1084.7319 | 0
| 2008-07-03 | 28234 | 23.8 | 95.831 | 56.1 | 118.4 | 34.892 | 3.403 | 28234 | 95.831 | 2705.6925 | 28234 | 118.4 | 3342.9056 | 28234 | 34.892 | 985.1407 | 0
| 2008-07-04 | 27785 | 24.1 | 104.146 | 60.2 | 126.3 | 35.671 | 3.496 | 27785 | 104.146 | 2893.6966 | 27785 | 126.3 | 3509.2455 | 27785 | 35.671 | 991.1187 | 0
| 2008-07-05 | 28657 | 24.4 | 110.374 | 63.8 | 134.8 | 36.824 | 3.539 | 28657 | 110.374 | 3162.9877 | 28657 | 134.8 | 3862.9636 | 28657 | 36.824 | 1055.2654 | 0
| 2008-07-06 | 27517 | 24.8 | 113.242 | 65.4 | 140.5 | 38.023 | 3.694 | 27517 | 113.242 | 3116.0801 | 27517 | 140.5 | 3866.1385 | 27517 | 38.023 | 1046.2789 | 0
| 2008-07-07 | 29035 | 25 | 112.104 | 64.8 | 144.2 | 37.862 | 3.651 | 29035 | 112.104 | 3254.9396 | 29035 | 144.2 | 4186.847 | 29035 | 37.862 | 1099.3232 | 0
| 2008-07-08 | 29009 | 25.2 | 106.956 | 62.3 | 136.1 | 35.948 | 3.492 | 29009 | 106.956 | 3102.6866 | 29009 | 136.1 | 3948.1249 | 29009 | 35.948 | 1042.8155 | 0
| 2008-07-09 | 28732 | 25.4 | 114.18 | 66 | 140.8 | 37.006 | 3.642 | 28732 | 114.18 | 3280.6198 | 28732 | 140.8 | 4045.4656 | 28732 | 37.006 | 1063.2564 | 0
| 2008-07-10 | 28090 | 25.4 | 112.623 | 65.1 | 138.2 | 36.852 | 3.548 | 28090 | 112.623 | 3163.5801 | 28090 | 138.2 | 3882.038 | 28090 | 36.852 | 1035.1727 | 0
| 2008-07-11 | 26925 | 25.6 | 109.048 | 63.4 | 126 | 35.602 | 3.495 | 26925 | 109.048 | 2936.1174 | 26925 | 126 | 3392.55 | 26925 | 35.602 | 958.5838 | 0
1 | 2008-07-12 | 31145 | 25.8 | 102.842 | 60.2 | 120.8 | 32.418 | 3.152 | 31145 | 102.842 | 3203.0141 | 31145 | 120.8 | 3762.316 | 31145 | 32.418 | 1009.6586 | 0
| 2008-07-13 | 28511 | 25.9 | 105.436 | 61.3 | 124 | 33.024 | 3.209 | 28511 | 105.436 | 3006.0858 | 28511 | 124 | 3535.364 | 28511 | 33.024 | 941.5473 | 0
| 2008-07-14 | 28157 | 26 | 109.582 | 63.4 | 131.2 | 35.136 | 3.427 | 28157 | 109.582 | 3085.5004 | 28157 | 131.2 | 3694.1984 | 28157 | 35.136 | 989.3244 | 0
| 2008-07-15 | 29419 | 26.2 | 113.52 | 66 | 144 | 36.884 | 3.563 | 29419 | 113.52 | 3339.6449 | 29419 | 144 | 4236.336 | 29419 | 36.884 | 1085.0904 | 0
| 2008-07-16 | 31266 | 26.3 | 112.144 | 65.2 | 140.3 | 35.694 | 3.492 | 31266 | 112.144 | 3506.2943 | 31266 | 140.3 | 4386.6198 | 31266 | 35.694 | 1116.0086 | 0
| 2008-07-17 | 36736 | 26.3 | 92.753 | 54.3 | 118 | 29.108 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-07-18 | 33069 | 26.4 | 97.008 | 56.4 | 122.1 | 30.026 | 2.913 | 33069 | 97.008 | 3207.9576 | 33069 | 122.1 | 4037.7249 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-07-19 | 53611 | 26.1 | 67.5 | 40 | 89.2 | 23.502 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-07-20 | 46119 | 26.1 | 73.07 | 43.1 | 96.4 | 25.108 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-07-21 | 45941 | 26.2 | 76.812 | 44.6 | 100.1 | 25.689 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-07-22 | 42435 | 26.2 | 78.976 | 45.8 | 106.2 | 26.968 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-07-23 | 37502 | 26 | 71.049 | 42.1 | 94.3 | 23.964 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-07-24 | 37893 | 25.9 | 81.5 | 48 | 100.5 | 26.639 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-07-25 | 40816 | 25.9 | 87.032 | 50.6 | 114.2 | 27.218 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-07-26 | 37398 | 26 | 93.593 | 54.1 | 120.8 | 29.104 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-07-27 | 34355 | 26.1 | 100.404 | 58.2 | 132.1 | 31.206 | 3.064 | 34355 | 100.404 | 3449.3794 | 34355 | 132.1 | 4538.2955 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-07-28 | 33433 | 26 | 103.8 | 60 | 136 | 31.823 | 3.098 | 33433 | 103.8 | 3470.3454 | 33433 | 136 | 4546.888 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-07-29 | 37327 | 25.9 | 109.982 | 63.4 | 140.2 | 32.925 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37327
| 2008-07-30 | 34638 | 25.6 | 114.034 | 65.8 | 148 | 33.527 | 3.265 | 34638 | 114.034 | 3949.9097 | 34638 | 148 | 5126.424 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-07-31 | 34431 | 25.7 | 117.84 | 68 | 154 | 34.203 | 3.352 | 34431 | 117.84 | 4057.349 | 34431 | 154 | 5302.374 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-01 | 32713 | 25.8 | 114.972 | 66.4 | 141.8 | 32.824 | 3.216 | 32713 | 114.972 | 3761.079 | 32713 | 141.8 | 4638.7034 | 32713 | 32.824 | 1073.7715 | 0
1 | 2008-08-02 | 39174 | 25.8 | 112.35 | 65 | 138 | 32.028 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39174
| 2008-08-03 | 32555 | 25.9 | 118.186 | 68.2 | 146.2 | 33.923 | 3.265 | 32555 | 118.186 | 3847.5452 | 32555 | 146.2 | 4759.541 | 32555 | 33.923 | 1104.3633 | 0
| 2008-08-04 | 36171 | 25.9 | 124.833 | 72.1 | 153 | 34.652 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36171
| 2008-08-05 | 32526 | 25.9 | 121.619 | 70.3 | 148.2 | 33.902 | 3.292 | 32526 | 121.619 | 3955.7796 | 32526 | 148.2 | 4820.3532 | 32526 | 33.902 | 1102.6965 | 0
| 2008-08-06 | 31733 | 26.1 | 114.48 | 66.5 | 140 | 32.785 | 3.198 | 31733 | 114.48 | 3632.7938 | 31733 | 140 | 4442.62 | 31733 | 32.785 | 1040.3664 | 0
| 2008-08-07 | 29790 | 26.1 | 107.114 | 61.8 | 124.3 | 29.864 | 2.837 | 29790 | 107.114 | 3190.9261 | 29790 | 124.3 | 3702.897 | 29790 | 29.864 | 889.6486 | 0
| 2008-08-08 | 31996 | 26.2 | 104.346 | 60.2 | 110.8 | 29.136 | 2.802 | 31996 | 104.346 | 3338.6546 | 31996 | 110.8 | 3545.1568 | 31996 | 29.136 | 932.2355 | 0
| 2008-08-09 | 39875 | 26.2 | 108.425 | 62.5 | 122.4 | 30.023 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39875
| 2008-08-10 | 31773 | 26.2 | 101.232 | 58.4 | 108.2 | 28.967 | 2.813 | 31773 | 101.232 | 3216.4443 | 31773 | 108.2 | 3437.8386 | 31773 | 28.967 | 920.3685 | 0
| 2008-08-11 | 37083 | 26.3 | 106.249 | 61.3 | 116.5 | 29.302 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37083
1 | 2008-08-12 | 45531 | 26.3 | 97.426 | 56.2 | 102.1 | 28.248 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-08-13 | 42872 | 26.2 | 75.782 | 44.2 | 90.4 | 24.726 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-14 | 37256 | 26.2 | 83.24 | 48 | 98.2 | 27.694 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-08-15 | 44847 | 26.2 | 79.373 | 46.3 | 92.5 | 26.308 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-08-16 | 46676 | 25.3 | 71.991 | 42.1 | 86.3 | 24.351 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-17 | 41285 | 24.5 | 75.098 | 43.8 | 89.6 | 24.613 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-08-18 | 47256 | 24.5 | 59.036 | 35.2 | 75.8 | 21.925 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-19 | 39631 | 24.6 | 65.28 | 38.4 | 80 | 23.102 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-20 | 44772 | 24.6 | 68.4 | 40 | 88.2 | 24.308 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-21 | 40457 | 24.4 | 71.478 | 41.8 | 90.6 | 24.834 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2008-08-22 | 50434 | 23.6 | 51.984 | 30.4 | 74.3 | 22.302 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-23 | 51916 | 23.6 | 54.82 | 32 | 78 | 22.673 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-24 | 40924 | 23.7 | 60.192 | 35.2 | 86.4 | 25.428 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-25 | 40671 | 23.7 | 63.028 | 36.8 | 90.2 | 26.347 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-26 | 34830 | 23.9 | 68.771 | 40.1 | 98.5 | 26.956 | 2.625 | 34830 | 68.771 | 2395.2939 | 34830 | 98.5 | 3430.755 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-27 | 35413 | 24 | 74.992 | 43.6 | 104.2 | 27.518 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008-08-28 | 32666 | 24.1 | 77.4 | 45 | 108.3 | 27.842 | 2.704 | 32666 | 77.4 | 2528.3484 | 32666 | 108.3 | 3537.7278 | 32666 | 27.842 | 909.4868 | 0
| 2008-08-29 | 31588 | 24.1 | 83.004 | 48.2 | 114.5 | 28.524 | 2.783 | 31588 | 83.004 | 2621.9304 | 31588 | 114.5 | 3616.826 | 31588 | 28.524 | 901.0161 | 0
| 2008-08-30 | 31169 | 24.5 | 86.172 | 50.1 | 120 | 29.631 | 2.892 | 31169 | 86.172 | 2685.8951 | 31169 | 120 | 3740.28 | 31169 | 29.631 | 923.5686 | 0
| 2008-08-31 | 29505 | 24.3 | 90.128 | 52.4 | 126.7 | 30.316 | 2.965 | 29505 | 90.128 | 2659.2266 | 29505 | 126.7 | 3738.2835 | 29505 | 30.316 | 894.4736 | 0
31099.869
46 |  | 10480655.869
227840.345

## 수질35000
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD |  |  | SS |  |  | T-N
[8 empty] | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량
2007-10-09 | 34662 | 21.8 | 92.02 | 53 | 102 | 27.904 | 2.663 | 34662 | 92.02 | 3189.5972 | 34662 | 102 | 3535.524 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-10-12 | 34700 | 21.1 | 94.382 | 54.3 | 110.2 | 28.312 | 2.784 | 34700 | 94.382 | 3275.0554 | 34700 | 110.2 | 3823.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-10-13 | 33756 | 20.9 | 95.4 | 55 | 118 | 28.702 | 2.831 | 33756 | 95.4 | 3220.3224 | 33756 | 118 | 3983.208 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-10-14 | 34036 | 20.8 | 101.068 | 58.2 | 124 | 29.348 | 2.902 | 34036 | 101.068 | 3439.9504 | 34036 | 124 | 4220.464 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-10-15 | 32758 | 20.7 | 93.32 | 54 | 108 | 28.204 | 2.778 | 32758 | 93.32 | 3056.9766 | 32758 | 108 | 3537.864 | 32758 | 28.204 | 923.9066 | 0
2007-10-16 | 33425 | 20.6 | 94.604 | 54.8 | 112.3 | 28.416 | 2.813 | 33425 | 94.604 | 3162.1387 | 33425 | 112.3 | 3753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-10-18 | 32496 | 20.3 | 82.42 | 48.6 | 86 | 25.362 | 2.514 | 32496 | 82.42 | 2678.3203 | 32496 | 86 | 2794.656 | 32496 | 25.362 | 824.1636 | 0
2007-10-19 | 33014 | 20.1 | 89.412 | 52.1 | 100.4 | 27.014 | 2.728 | 33014 | 89.412 | 2951.8478 | 33014 | 100.4 | 3314.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-10-21 | 34016 | 19.8 | 109.624 | 62.4 | 118.6 | 30.57 | 2.983 | 34016 | 109.624 | 3728.97 | 34016 | 118.6 | 4034.2976 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-10-22 | 29201 | 19.7 | 121.3 | 67.5 | 130 | 32.841 | 3.32 | 29201 | 121.3 | 3542.0813 | 29201 | 130 | 3796.13 | 29201 | 32.841 | 958.99 | 0
2007-10-23 | 30627 | 19.6 | 113.2 | 63 | 122.3 | 30.618 | 3.102 | 30627 | 113.2 | 3466.9764 | 30627 | 122.3 | 3745.6821 | 30627 | 30.618 | 937.7375 | 0
2007-10-24 | 31679 | 19.5 | 110.32 | 61.4 | 114.8 | 28.596 | 2.894 | 31679 | 110.32 | 3494.8273 | 31679 | 114.8 | 3636.7492 | 31679 | 28.596 | 905.8927 | 0
2007-10-27 | 32880 | 19.2 | 96.776 | 55.1 | 98.2 | 26.104 | 2.642 | 32880 | 96.776 | 3181.9949 | 32880 | 98.2 | 3228.816 | 32880 | 26.104 | 858.2995 | 0
2007-10-28 | 34351 | 19 | 103.196 | 58.2 | 106.3 | 27.218 | 2.701 | 34351 | 103.196 | 3544.8858 | 34351 | 106.3 | 3651.5113 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-10-29 | 30226 | 18.9 | 99.28 | 56 | 94.8 | 26.802 | 2.664 | 30226 | 99.28 | 3000.8373 | 30226 | 94.8 | 2865.4248 | 30226 | 26.802 | 810.1173 | 0
2007-10-30 | 29864 | 18.8 | 97.144 | 54.8 | 90.6 | 25.892 | 2.603 | 29864 | 97.144 | 2901.1084 | 29864 | 90.6 | 2705.6784 | 29864 | 25.892 | 773.2387 | 0
2007-10-31 | 26559 | 18.8 | 98.234 | 55.3 | 93.4 | 26.281 | 2.628 | 26559 | 98.234 | 2608.9968 | 26559 | 93.4 | 2480.6106 | 26559 | 26.281 | 697.9971 | 0
2007-11-01 | 29377 | 18.6 | 100.6 | 56 | 95.2 | 28.114 | 2.712 | 29377 | 100.6 | 2955.3262 | 29377 | 95.2 | 2796.6904 | 29377 | 28.114 | 825.905 | 0
2007-11-02 | 31807 | 18.4 | 102.04 | 56.8 | 98 | 30.757 | 2.836 | 31807 | 102.04 | 3245.5863 | 31807 | 98 | 3117.086 | 31807 | 30.757 | 978.2879 | 0
2007-11-03 | 31044 | 18.2 | 104.2 | 58 | 106.2 | 31.802 | 2.904 | 31044 | 104.2 | 3234.7848 | 31044 | 106.2 | 3296.8728 | 31044 | 31.802 | 987.2613 | 0
2007-11-04 | 28262 | 18 | 106.771 | 59.1 | 114 | 32.432 | 3.063 | 28262 | 106.771 | 3017.562 | 28262 | 114 | 3221.868 | 28262 | 32.432 | 916.5932 | 0
2007-11-05 | 29670 | 17.9 | 100.6 | 56 | 100.8 | 31.14 | 2.903 | 29670 | 100.6 | 2984.802 | 29670 | 100.8 | 2990.736 | 29670 | 31.14 | 923.9238 | 0
2007-11-06 | 30312 | 17.9 | 97.64 | 54.3 | 96.2 | 30.458 | 2.84 | 30312 | 97.64 | 2959.6637 | 30312 | 96.2 | 2916.0144 | 30312 | 30.458 | 923.2429 | 0
2007-11-07 | 29645 | 17.7 | 100.798 | 55.8 | 100.4 | 31.283 | 2.962 | 29645 | 100.798 | 2988.1567 | 29645 | 100.4 | 2976.358 | 29645 | 31.283 | 927.3845 | 0
2007-11-08 | 30279 | 17.6 | 106.972 | 58.4 | 110.2 | 33.324 | 3.186 | 30279 | 106.972 | 3239.0052 | 30279 | 110.2 | 3336.7458 | 30279 | 33.324 | 1009.0174 | 0
2007-11-09 | 31598 | 17.4 | 101.14 | 56.3 | 96.8 | 32.802 | 3.046 | 31598 | 101.14 | 3195.8217 | 31598 | 96.8 | 3058.6864 | 31598 | 32.802 | 1036.4776 | 0
2007-11-10 | 29465 | 17.2 | 106.49 | 59 | 124.1 | 33.816 | 3.204 | 29465 | 106.49 | 3137.7279 | 29465 | 124.1 | 3656.6065 | 29465 | 33.816 | 996.3884 | 0
2007-11-11 | 30032 | 17 | 114.192 | 63.2 | 136 | 34.002 | 3.269 | 30032 | 114.192 | 3429.4141 | 30032 | 136 | 4084.352 | 30032 | 34.002 | 1021.1481 | 0
2007-11-12 | 31104 | 16.9 | 112.44 | 62 | 130.4 | 33.962 | 3.218 | 31104 | 112.44 | 3497.3338 | 31104 | 130.4 | 4055.9616 | 31104 | 33.962 | 1056.354 | 0
2007-11-13 | 30295 | 16.8 | 121.59 | 64.1 | 138 | 34.208 | 3.273 | 30295 | 121.59 | 3683.5691 | 30295 | 138 | 4180.71 | 30295 | 34.208 | 1036.3314 | 0
2007-11-14 | 28109 | 16.7 | 117.22 | 61.8 | 122.8 | 33.342 | 3.201 | 28109 | 117.22 | 3294.937 | 28109 | 122.8 | 3451.7852 | 28109 | 33.342 | 937.2103 | 0
2007-11-15 | 29042 | 16.6 | 114.56 | 60.4 | 116.3 | 33.061 | 3.194 | 29042 | 114.56 | 3327.0515 | 29042 | 116.3 | 3377.5846 | 29042 | 33.061 | 960.1576 | 0
2007-11-16 | 29091 | 16.3 | 108.84 | 58 | 110.4 | 31.56 | 3.02 | 29091 | 108.84 | 3166.2644 | 29091 | 110.4 | 3211.6464 | 29091 | 31.56 | 918.112 | 0
2007-11-17 | 30610 | 16 | 104.607 | 56.1 | 98.4 | 30.026 | 2.883 | 30610 | 104.607 | 3202.0203 | 30610 | 98.4 | 3012.024 | 30610 | 30.026 | 919.0959 | 0
2007-11-18 | 28766 | 15.6 | 111.284 | 59.3 | 106.2 | 31.806 | 3.069 | 28766 | 111.284 | 3201.1955 | 28766 | 106.2 | 3054.9492 | 28766 | 31.806 | 914.9314 | 0
2007-11-19 | 31873 | 15.4 | 103.588 | 55.8 | 96.3 | 29.524 | 2.801 | 31873 | 103.588 | 3301.6603 | 31873 | 96.3 | 3069.3699 | 31873 | 29.524 | 941.0185 | 0
2007-11-20 | 29261 | 15.2 | 100.24 | 54 | 93 | 29.003 | 2.778 | 29261 | 100.24 | 2933.1226 | 29261 | 93 | 2721.273 | 29261 | 29.003 | 848.6568 | 0
2007-11-21 | 30125 | 15 | 105.081 | 56.3 | 100.1 | 30.163 | 2.892 | 30125 | 105.081 | 3165.5651 | 30125 | 100.1 | 3015.5125 | 30125 | 30.163 | 908.6604 | 0
2007-11-22 | 30026 | 14.8 | 104.2 | 58 | 114.2 | 31.402 | 3.026 | 30026 | 104.2 | 3128.7092 | 30026 | 114.2 | 3428.9692 | 30026 | 31.402 | 942.8765 | 0
2007-11-23 | 35198 | 14.6 | 107.98 | 60.1 | 123.8 | 33.214 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35198
2007-11-24 | 27406 | 14.4 | 115.64 | 64.3 | 130.2 | 34.063 | 3.264 | 27406 | 115.64 | 3169.2298 | 27406 | 130.2 | 3568.2612 | 27406 | 34.063 | 933.5306 | 0
2007-11-25 | 27577 | 14.2 | 122.56 | 68.2 | 138.4 | 35.203 | 3.382 | 27577 | 122.56 | 3379.8371 | 27577 | 138.4 | 3816.6568 | 27577 | 35.203 | 970.7931 | 0
2007-11-26 | 28877 | 14 | 117.62 | 65.4 | 132 | 33.921 | 3.316 | 28877 | 117.62 | 3396.5127 | 28877 | 132 | 3811.764 | 28877 | 33.921 | 979.5367 | 0
2007-11-27 | 32215 | 13.8 | 116.44 | 64.8 | 124.3 | 33.217 | 3.285 | 32215 | 116.44 | 3751.1146 | 32215 | 124.3 | 4004.3245 | 32215 | 33.217 | 1070.0857 | 0
2007-11-28 | 27300 | 13.7 | 119.14 | 66.3 | 112.8 | 33.862 | 3.302 | 27300 | 119.14 | 3252.522 | 27300 | 112.8 | 3079.44 | 27300 | 33.862 | 924.4326 | 0
2007-11-29 | 28867 | 13.8 | 122.2 | 68 | 118 | 34.203 | 3.368 | 28867 | 122.2 | 3527.5474 | 28867 | 118 | 3406.306 | 28867 | 34.203 | 987.338 | 0
2007-11-30 | 29270 | 13.6 | 124.26 | 69.2 | 123.1 | 34.518 | 3.396 | 29270 | 124.26 | 3637.0902 | 29270 | 123.1 | 3603.137 | 29270 | 34.518 | 1010.3419 | 0
2007-12-01 | 30430 | 13.4 | 127.76 | 71.2 | 128 | 35.024 | 3.428 | 30430 | 127.76 | 3887.7368 | 30430 | 128 | 3895.04 | 30430 | 35.024 | 1065.7803 | 0
2007-12-02 | 32450 | 13.2 | 132.44 | 73.8 | 134.2 | 36.102 | 3.504 | 32450 | 132.44 | 4297.678 | 32450 | 134.2 | 4354.79 | 32450 | 36.102 | 1171.5099 | 0
2007-12-03 | 30568 | 13 | 122.82 | 68.4 | 120.3 | 34.962 | 3.418 | 30568 | 122.82 | 3754.3618 | 30568 | 120.3 | 3677.3304 | 30568 | 34.962 | 1068.7184 | 0
2007-12-04 | 27944 | 12.8 | 115.34 | 64.3 | 110.4 | 34.103 | 3.362 | 27944 | 115.34 | 3223.061 | 27944 | 110.4 | 3085.0176 | 27944 | 34.103 | 952.9742 | 0
2007-12-05 | 30438 | 12.6 | 117.32 | 65.4 | 116.2 | 34.862 | 3.401 | 30438 | 117.32 | 3570.9862 | 30438 | 116.2 | 3536.8956 | 30438 | 34.862 | 1061.1296 | 0
2007-12-06 | 29432 | 12.6 | 120.2 | 67 | 122.1 | 36.438 | 3.496 | 29432 | 120.2 | 3537.7264 | 29432 | 122.1 | 3593.6472 | 29432 | 36.438 | 1072.4432 | 0
2007-12-07 | 28795 | 12.6 | 122.54 | 68.3 | 118 | 37.023 | 3.594 | 28795 | 122.54 | 3528.5393 | 28795 | 118 | 3397.81 | 28795 | 37.023 | 1066.0773 | 0
2007-12-08 | 29456 | 12.6 | 125.6 | 70 | 120.8 | 38.106 | 3.684 | 29456 | 125.6 | 3699.6736 | 29456 | 120.8 | 3558.2848 | 29456 | 38.106 | 1122.4503 | 0
2007-12-09 | 28330 | 12.5 | 131.36 | 73.2 | 116.4 | 38.804 | 3.782 | 28330 | 131.36 | 3721.4288 | 28330 | 116.4 | 3297.612 | 28330 | 38.804 | 1099.3173 | 0
2007-12-10 | 33724 | 12.5 | 122 | 68 | 103.2 | 37.203 | 3.621 | 33724 | 122 | 4114.328 | 33724 | 103.2 | 3480.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-12-11 | 30500 | 12.5 | 114.98 | 64.1 | 90.6 | 35.421 | 3.463 | 30500 | 114.98 | 3506.89 | 30500 | 90.6 | 2763.3 | 30500 | 35.421 | 1080.3405 | 0
2007-12-12 | 27568 | 12.5 | 113.36 | 63.2 | 88.4 | 35.008 | 3.402 | 27568 | 113.36 | 3125.1085 | 27568 | 88.4 | 2437.0112 | 27568 | 35.008 | 965.1005 | 0
2007-12-13 | 29744 | 12.4 | 116.8 | 65 | 96.2 | 35.284 | 3.436 | 29744 | 116.8 | 3474.0992 | 29744 | 96.2 | 2861.3728 | 29744 | 35.284 | 1049.4873 | 0
2007-12-14 | 28530 | 12.4 | 115.34 | 64.3 | 91.8 | 34.302 | 3.382 | 28530 | 115.34 | 3290.6502 | 28530 | 91.8 | 2619.054 | 28530 | 34.302 | 978.6361 | 0
2007-12-15 | 27628 | 12.3 | 118.58 | 66.1 | 100 | 35.802 | 3.451 | 27628 | 118.58 | 3276.1282 | 27628 | 100 | 2762.8 | 27628 | 35.802 | 989.1377 | 0
2007-12-16 | 27804 | 12.3 | 123.8 | 69 | 112.1 | 36.218 | 3.504 | 27804 | 123.8 | 3442.1352 | 27804 | 112.1 | 3116.8284 | 27804 | 36.218 | 1007.0053 | 0
2007-12-17 | 27784 | 12.3 | 118.76 | 66.2 | 106.2 | 34.816 | 3.342 | 27784 | 118.76 | 3299.6278 | 27784 | 106.2 | 2950.6608 | 27784 | 34.816 | 967.3277 | 0
2007-12-18 | 27378 | 12.2 | 114.34 | 63.8 | 98.3 | 33.201 | 3.193 | 27378 | 114.34 | 3130.4005 | 27378 | 98.3 | 2691.2574 | 27378 | 33.201 | 908.977 | 0
2007-12-19 | 26915 | 12.1 | 115.16 | 64.2 | 101.4 | 33.421 | 3.286 | 26915 | 115.16 | 3099.5314 | 26915 | 101.4 | 2729.181 | 26915 | 33.421 | 899.5262 | 0
2007-12-20 | 28246 | 12.1 | 122 | 68 | 112.8 | 35.006 | 3.398 | 28246 | 122 | 3446.012 | 28246 | 112.8 | 3186.1488 | 28246 | 35.006 | 988.7795 | 0
2007-12-21 | 28646 | 12.1 | 125.24 | 69.8 | 116 | 35.214 | 3.413 | 28646 | 125.24 | 3587.625 | 28646 | 116 | 3322.936 | 28646 | 35.214 | 1008.7402 | 0
2007-12-22 | 27784 | 12.1 | 128.12 | 71.4 | 122.3 | 35.428 | 3.462 | 27784 | 128.12 | 3559.6861 | 27784 | 122.3 | 3397.9832 | 27784 | 35.428 | 984.3316 | 0
2007-12-23 | 27777 | 12.1 | 131 | 73 | 130.2 | 36.102 | 3.491 | 27777 | 131 | 3638.787 | 27777 | 130.2 | 3616.5654 | 27777 | 36.102 | 1002.8053 | 0
2007-12-24 | 28311 | 12.1 | 125.78 | 70.1 | 118.6 | 35.193 | 3.443 | 28311 | 125.78 | 3560.9576 | 28311 | 118.6 | 3357.6846 | 28311 | 35.193 | 996.349 | 0
2007-12-25 | 27673 | 12.1 | 129.64 | 72.3 | 124 | 35.609 | 3.469 | 27673 | 129.64 | 3587.5277 | 27673 | 124 | 3431.452 | 27673 | 35.609 | 985.4079 | 0
2007-12-26 | 26859 | 12 | 132.8 | 74 | 128.1 | 35.914 | 3.486 | 26859 | 132.8 | 3566.8752 | 26859 | 128.1 | 3440.6379 | 26859 | 35.914 | 964.6141 | 0
2007-12-27 | 30042 | 12 | 128.84 | 71.8 | 120.4 | 35.036 | 3.402 | 30042 | 128.84 | 3870.6113 | 30042 | 120.4 | 3617.0568 | 30042 | 35.036 | 1052.5515 | 0
2007-12-28 | 29262 | 11.9 | 130.14 | 72.3 | 124.3 | 35.082 | 3.438 | 29262 | 130.14 | 3808.1567 | 29262 | 124.3 | 3637.2666 | 29262 | 35.082 | 1026.5695 | 0
2007-12-29 | 29150 | 11.7 | 131.4 | 73 | 128.6 | 35.103 | 3.451 | 29150 | 131.4 | 3830.31 | 29150 | 128.6 | 3748.69 | 29150 | 35.103 | 1023.2524 | 0
2007-12-30 | 28060 | 11.2 | 135.36 | 75.2 | 132 | 35.417 | 3.504 | 28060 | 135.36 | 3798.2016 | 28060 | 132 | 3703.92 | 28060 | 35.417 | 993.801 | 0
2007-12-31 | 28616 | 11.4 | 132.12 | 73.4 | 123.8 | 35.122 | 3.46 | 28616 | 132.12 | 3780.7459 | 28616 | 123.8 | 3542.6608 | 28616 | 35.122 | 1005.0512 | 0
2008-01-01 | 26864 | 11.1 | 126.4 | 70 | 112.4 | 34.963 | 3.402 | 26864 | 126.4 | 3395.6096 | 26864 | 112.4 | 3019.5136 | 26864 | 34.963 | 939.246 | 0
2008-01-02 | 28118 | 10.9 | 121.576 | 66.8 | 100.2 | 34.204 | 3.396 | 28118 | 121.576 | 3418.474 | 28118 | 100.2 | 2817.4236 | 28118 | 34.204 | 961.7481 | 0
2008-01-03 | 28954 | 10.8 | 113.4 | 63 | 94.3 | 33.692 | 3.304 | 28954 | 113.4 | 3283.3836 | 28954 | 94.3 | 2730.3622 | 28954 | 33.692 | 975.5182 | 0
2008-01-04 | 28472 | 10.7 | 108.52 | 60.4 | 88.6 | 31.813 | 3.132 | 28472 | 108.52 | 3089.7814 | 28472 | 88.6 | 2522.6192 | 28472 | 31.813 | 905.7797 | 0
2008-01-05 | 29752 | 10.7 | 112.763 | 62.3 | 90.8 | 32.002 | 3.163 | 29752 | 112.763 | 3354.9248 | 29752 | 90.8 | 2701.4816 | 29752 | 32.002 | 952.1235 | 0
2008-01-06 | 28828 | 10.8 | 115.38 | 64.1 | 96.2 | 32.538 | 3.201 | 28828 | 115.38 | 3326.1746 | 28828 | 96.2 | 2773.2536 | 28828 | 32.538 | 938.0055 | 0
2008-01-07 | 29683 | 10.9 | 111.78 | 62.1 | 100.3 | 32.024 | 3.138 | 29683 | 111.78 | 3317.9657 | 29683 | 100.3 | 2977.2049 | 29683 | 32.024 | 950.5684 | 0
2008-01-08 | 27693 | 11 | 115.2 | 64 | 112.3 | 34.408 | 3.294 | 27693 | 115.2 | 3190.2336 | 27693 | 112.3 | 3109.9239 | 27693 | 34.408 | 952.8607 | 0
2008-01-09 | 27823 | 11 | 118.64 | 65.8 | 124.1 | 35.192 | 3.385 | 27823 | 118.64 | 3300.9207 | 27823 | 124.1 | 3452.8343 | 27823 | 35.192 | 979.147 | 0
2008-01-10 | 27389 | 10.9 | 113.96 | 63.2 | 118 | 34.986 | 3.352 | 27389 | 113.96 | 3121.2504 | 27389 | 118 | 3231.902 | 27389 | 34.986 | 958.2316 | 0
2008-01-12 | 31460 | 10.4 | 95.77 | 56.1 | 94 | 31.024 | 2.984 | 31460 | 95.77 | 3012.9242 | 31460 | 94 | 2957.24 | 31460 | 31.024 | 976.015 | 0
2008-01-13 | 24799 | 10.2 | 100.62 | 58 | 98.6 | 32.821 | 3.125 | 24799 | 100.62 | 2495.2754 | 24799 | 98.6 | 2445.1814 | 24799 | 32.821 | 813.928 | 0
2008-01-14 | 25008 | 10.1 | 92.604 | 55.3 | 102.4 | 32.036 | 3.102 | 25008 | 92.604 | 2315.8408 | 25008 | 102.4 | 2560.8192 | 25008 | 32.036 | 801.1563 | 0
2008-01-15 | 27550 | 10.2 | 95.424 | 56.8 | 110 | 33.102 | 3.263 | 27550 | 95.424 | 2628.9312 | 27550 | 110 | 3030.5 | 27550 | 33.102 | 911.9601 | 0
2008-01-16 | 29043 | 9.9 | 98.64 | 58.2 | 118.4 | 34.231 | 3.309 | 29043 | 98.64 | 2864.8015 | 29043 | 118.4 | 3438.6912 | 29043 | 34.231 | 994.1709 | 0
2008-01-17 | 28567 | 9.7 | 101.816 | 59.6 | 123.1 | 34.883 | 3.354 | 28567 | 101.816 | 2908.5777 | 28567 | 123.1 | 3516.5977 | 28567 | 34.883 | 996.5027 | 0
2008-01-18 | 28730 | 9.5 | 94.08 | 56 | 130 | 31.702 | 3.02 | 28730 | 94.08 | 2702.9184 | 28730 | 130 | 3734.9 | 28730 | 31.702 | 910.7985 | 0
2008-01-19 | 27822 | 9.4 | 101.136 | 60.2 | 138.4 | 32.23 | 3.165 | 27822 | 101.136 | 2813.8058 | 27822 | 138.4 | 3850.5648 | 27822 | 32.23 | 896.7031 | 0
2008-01-20 | 29220 | 9 | 108.964 | 64.8 | 144 | 34.715 | 3.336 | 29220 | 108.964 | 3183.9281 | 29220 | 144 | 4207.68 | 29220 | 34.715 | 1014.3723 | 0
2008-01-21 | 33559 | 9.2 | 118.3 | 70 | 168 | 32.804 | 3.153 | 33559 | 118.3 | 3970.0297 | 33559 | 168 | 5637.912 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-01-23 | 30576 | 9.1 | 120.328 | 71.2 | 148 | 33.027 | 3.218 | 30576 | 120.328 | 3679.1489 | 30576 | 148 | 4525.248 | 30576 | 33.027 | 1009.8336 | 0
2008-01-24 | 31619 | 9 | 113.232 | 67.4 | 140.2 | 31.213 | 2.986 | 31619 | 113.232 | 3580.2826 | 31619 | 140.2 | 4432.9838 | 31619 | 31.213 | 986.9238 | 0
2008-01-25 | 26867 | 9.1 | 109.2 | 65 | 131.4 | 30.402 | 2.901 | 26867 | 109.2 | 2933.8764 | 26867 | 131.4 | 3530.3238 | 26867 | 30.402 | 816.8105 | 0
2008-01-26 | 26867 | 9.3 | 114.844 | 68.3 | 136 | 31.386 | 3.023 | 26867 | 114.844 | 3085.5137 | 26867 | 136 | 3653.912 | 26867 | 31.386 | 843.2477 | 0
2008-01-27 | 29139 | 9.4 | 117.768 | 70.1 | 144.8 | 32.004 | 3.152 | 29139 | 117.768 | 3431.6418 | 29139 | 144.8 | 4219.3272 | 29139 | 32.004 | 932.5646 | 0
2008-01-28 | 29806 | 9.5 | 116.256 | 69.2 | 130.5 | 31.958 | 3.084 | 29806 | 116.256 | 3465.1263 | 29806 | 130.5 | 3889.683 | 29806 | 31.958 | 952.5401 | 0
2008-01-29 | 28731 | 9.5 | 112.024 | 66.8 | 118.6 | 30.815 | 2.937 | 28731 | 112.024 | 3218.5615 | 28731 | 118.6 | 3407.4966 | 28731 | 30.815 | 885.3458 | 0
2008-01-30 | 28559 | 9.6 | 114.62 | 68 | 123 | 31.106 | 2.98 | 28559 | 114.62 | 3273.4326 | 28559 | 123 | 3512.757 | 28559 | 31.106 | 888.3563 | 0
2008-01-31 | 28102 | 9.5 | 120.028 | 71.2 | 130.4 | 31.438 | 3.026 | 28102 | 120.028 | 3373.0269 | 28102 | 130.4 | 3664.5008 | 28102 | 31.438 | 883.4707 | 0
2008-02-01 | 28218 | 9.6 | 112.592 | 66.8 | 114.3 | 29.354 | 2.869 | 28218 | 112.592 | 3177.1211 | 28218 | 114.3 | 3225.3174 | 28218 | 29.354 | 828.3112 | 0
2008-02-02 | 30250 | 9.6 | 116.848 | 69.2 | 122.1 | 30.063 | 2.932 | 30250 | 116.848 | 3534.652 | 30250 | 122.1 | 3693.525 | 30250 | 30.063 | 909.4058 | 0
2008-02-03 | 24454 | 9.6 | 126.45 | 75 | 140 | 33.432 | 3.16 | 24454 | 126.45 | 3092.2083 | 24454 | 140 | 3423.56 | 24454 | 33.432 | 817.5461 | 0
2008-02-04 | 29065 | 9.7 | 123.139 | 73.1 | 136.8 | 31.89 | 3.054 | 29065 | 123.139 | 3579.035 | 29065 | 136.8 | 3976.092 | 29065 | 31.89 | 926.8828 | 0
2008-02-05 | 31420 | 9.7 | 118.576 | 70.4 | 120.2 | 30.642 | 2.938 | 31420 | 118.576 | 3725.6579 | 31420 | 120.2 | 3776.684 | 31420 | 30.642 | 962.7716 | 0
2008-02-06 | 30407 | 9.8 | 122.832 | 72.8 | 132.4 | 33.253 | 3.206 | 30407 | 122.832 | 3734.9526 | 30407 | 132.4 | 4025.8868 | 30407 | 33.253 | 1011.124 | 0
2008-02-07 | 25298 | 9.7 | 126.35 | 75 | 144.3 | 36.102 | 3.569 | 25298 | 126.35 | 3196.4023 | 25298 | 144.3 | 3650.5014 | 25298 | 36.102 | 913.3084 | 0
2008-02-08 | 28260 | 9.7 | 131.758 | 78.2 | 158 | 40.438 | 3.902 | 28260 | 131.758 | 3723.4811 | 28260 | 158 | 4465.08 | 28260 | 40.438 | 1142.7779 | 0
2008-02-09 | 30486 | 9.6 | 128.616 | 76.4 | 150.6 | 38.014 | 3.762 | 30486 | 128.616 | 3920.9874 | 30486 | 150.6 | 4591.1916 | 30486 | 38.014 | 1158.8948 | 0
2008-02-10 | 28557 | 9.5 | 125.029 | 74.1 | 144.2 | 36.986 | 3.684 | 28557 | 125.029 | 3570.4532 | 28557 | 144.2 | 4117.9194 | 28557 | 36.986 | 1056.2092 | 0
2008-02-11 | 28005 | 9.4 | 119.82 | 71.5 | 136 | 35.217 | 3.49 | 28005 | 119.82 | 3355.5591 | 28005 | 136 | 3808.68 | 28005 | 35.217 | 986.2521 | 0
2008-02-12 | 29728 | 9.4 | 115.62 | 69 | 130.1 | 34.758 | 3.386 | 29728 | 115.62 | 3437.1514 | 29728 | 130.1 | 3867.6128 | 29728 | 34.758 | 1033.2858 | 0
2008-02-13 | 30591 | 9.2 | 122.776 | 73.2 | 140.8 | 36.204 | 3.526 | 30591 | 122.776 | 3755.8406 | 30591 | 140.8 | 4307.2128 | 30591 | 36.204 | 1107.5166 | 0
2008-02-14 | 29726 | 9.1 | 128.14 | 76 | 152.3 | 38.042 | 3.715 | 29726 | 128.14 | 3809.0896 | 29726 | 152.3 | 4527.2698 | 29726 | 38.042 | 1130.8365 | 0
2008-02-15 | 29014 | 9 | 122.832 | 72.8 | 136 | 36.189 | 3.501 | 29014 | 122.832 | 3563.8476 | 29014 | 136 | 3945.904 | 29014 | 36.189 | 1049.9876 | 0
2008-02-16 | 30631 | 9 | 125.974 | 74.6 | 142.1 | 36.486 | 3.562 | 30631 | 125.974 | 3858.7096 | 30631 | 142.1 | 4352.6651 | 30631 | 36.486 | 1117.6027 | 0
2008-02-17 | 28189 | 9.1 | 131.42 | 78 | 160.4 | 40.135 | 3.894 | 28189 | 131.42 | 3704.5984 | 28189 | 160.4 | 4521.5156 | 28189 | 40.135 | 1131.3655 | 0
2008-02-18 | 29794 | 9 | 126.45 | 75 | 148 | 38.402 | 3.528 | 29794 | 126.45 | 3767.4513 | 29794 | 148 | 4409.512 | 29794 | 38.402 | 1144.1492 | 0
2008-02-19 | 29172 | 9 | 120.366 | 71.4 | 132.8 | 36.231 | 3.372 | 29172 | 120.366 | 3511.317 | 29172 | 132.8 | 3874.0416 | 29172 | 36.231 | 1056.9307 | 0
2008-02-20 | 30522 | 9 | 114.958 | 68.2 | 120.5 | 35.008 | 3.314 | 30522 | 114.958 | 3508.7481 | 30522 | 120.5 | 3677.901 | 30522 | 35.008 | 1068.5142 | 0
2008-02-21 | 28492 | 9 | 108.367 | 64.3 | 112.6 | 33.902 | 3.226 | 28492 | 108.367 | 3087.5926 | 28492 | 112.6 | 3208.1992 | 28492 | 33.902 | 965.9358 | 0
2008-02-22 | 29358 | 8.9 | 114.62 | 68 | 130.4 | 34.476 | 3.341 | 29358 | 114.62 | 3365.014 | 29358 | 130.4 | 3828.2832 | 29358 | 34.476 | 1012.1464 | 0
2008-02-23 | 29585 | 8.9 | 122.156 | 72.4 | 138.2 | 35.205 | 3.428 | 29585 | 122.156 | 3613.9853 | 29585 | 138.2 | 4088.647 | 29585 | 35.205 | 1041.5399 | 0
2008-02-24 | 27617 | 9 | 129.24 | 76.2 | 150.1 | 38.81 | 3.693 | 27617 | 129.24 | 3569.2211 | 27617 | 150.1 | 4145.3117 | 27617 | 38.81 | 1071.8158 | 0
2008-02-25 | 30463 | 9 | 138.01 | 81.3 | 164 | 40.169 | 3.842 | 30463 | 138.01 | 4204.1986 | 30463 | 164 | 4995.932 | 30463 | 40.169 | 1223.6682 | 0
2008-02-26 | 33802 | 9.3 | 132.434 | 78.6 | 153.8 | 38.952 | 3.708 | 33802 | 132.434 | 4476.5341 | 33802 | 153.8 | 5198.7476 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-02-27 | 28948 | 9.8 | 123.508 | 73.2 | 130.4 | 35.405 | 3.462 | 28948 | 123.508 | 3575.3096 | 28948 | 130.4 | 3774.8192 | 28948 | 35.405 | 1024.9039 | 0
2008-02-28 | 28187 | 10.4 | 115.396 | 68.4 | 138.2 | 35.012 | 3.423 | 28187 | 115.396 | 3252.6671 | 28187 | 138.2 | 3895.4434 | 28187 | 35.012 | 986.8832 | 0
2008-02-29 | 30714 | 11 | 110.157 | 65.3 | 132.1 | 34.386 | 3.392 | 30714 | 110.157 | 3383.3621 | 30714 | 132.1 | 4057.3194 | 30714 | 34.386 | 1056.1316 | 0
2008-03-01 | 29676 | 11.6 | 116.41 | 69 | 144.3 | 35.138 | 3.57 | 29676 | 116.41 | 3454.5832 | 29676 | 144.3 | 4282.2468 | 29676 | 35.138 | 1042.7553 | 0
2008-03-02 | 27021 | 12 | 125.029 | 74.1 | 158 | 36.214 | 3.752 | 27021 | 125.029 | 3378.4086 | 27021 | 158 | 4269.318 | 27021 | 36.214 | 978.5385 | 0
2008-03-03 | 27924 | 12.5 | 123.775 | 72.5 | 154.2 | 35.832 | 3.621 | 27924 | 123.775 | 3456.2931 | 27924 | 154.2 | 4305.8808 | 27924 | 35.832 | 1000.5728 | 0
2008-03-04 | 29519 | 13 | 120.16 | 70.8 | 160.4 | 35.295 | 3.588 | 29519 | 120.16 | 3547.003 | 29519 | 160.4 | 4734.8476 | 29519 | 35.295 | 1041.8731 | 0
2008-03-05 | 27807 | 13.1 | 117.44 | 69.2 | 148 | 34.896 | 3.501 | 27807 | 117.44 | 3265.6541 | 27807 | 148 | 4115.436 | 27807 | 34.896 | 970.3531 | 0
2008-03-06 | 29503 | 13.2 | 113.606 | 67.4 | 136.2 | 34.213 | 3.465 | 29503 | 113.606 | 3351.7178 | 29503 | 136.2 | 4018.3086 | 29503 | 34.213 | 1009.3861 | 0
2008-03-07 | 28857 | 13.2 | 110.847 | 66.3 | 128.4 | 33.904 | 3.418 | 28857 | 110.847 | 3198.7119 | 28857 | 128.4 | 3705.2388 | 28857 | 33.904 | 978.3677 | 0
2008-03-08 | 28045 | 13.3 | 117.79 | 69 | 134.1 | 34.362 | 3.504 | 28045 | 117.79 | 3303.4205 | 28045 | 134.1 | 3760.8345 | 28045 | 34.362 | 963.6823 | 0
2008-03-09 | 27822 | 13.3 | 123.096 | 71.8 | 140.6 | 35.239 | 3.625 | 27822 | 123.096 | 3424.7769 | 27822 | 140.6 | 3911.7732 | 27822 | 35.239 | 980.4195 | 0
2008-03-10 | 28820 | 13.4 | 115.965 | 68.5 | 126.3 | 34.691 | 3.489 | 28820 | 115.965 | 3342.1113 | 28820 | 126.3 | 3639.966 | 28820 | 34.691 | 999.7946 | 0
2008-03-11 | 28881 | 13.4 | 113.096 | 67.2 | 148 | 35.358 | 3.562 | 28881 | 113.096 | 3266.3256 | 28881 | 148 | 4274.388 | 28881 | 35.358 | 1021.1744 | 0
2008-03-12 | 28943 | 13.4 | 116.779 | 69.1 | 154.2 | 35.886 | 3.597 | 28943 | 116.779 | 3379.9346 | 28943 | 154.2 | 4463.0106 | 28943 | 35.886 | 1038.6485 | 0
2008-03-13 | 28998 | 13.4 | 123.01 | 72.3 | 160 | 36.402 | 3.613 | 28998 | 123.01 | 3567.044 | 28998 | 160 | 4639.68 | 28998 | 36.402 | 1055.5852 | 0
2008-03-14 | 29456 | 13.5 | 117.064 | 68.4 | 142.8 | 35.614 | 3.489 | 29456 | 117.064 | 3448.2372 | 29456 | 142.8 | 4206.3168 | 29456 | 35.614 | 1049.046 | 0
2008-03-15 | 29067 | 13.5 | 121.952 | 71.2 | 150.3 | 36.395 | 3.624 | 29067 | 121.952 | 3544.7788 | 29067 | 150.3 | 4368.7701 | 29067 | 36.395 | 1057.8935 | 0
2008-03-16 | 29652 | 13.5 | 125.03 | 73 | 158.6 | 36.73 | 3.701 | 29652 | 125.03 | 3707.3896 | 29652 | 158.6 | 4702.8072 | 29652 | 36.73 | 1089.118 | 0
2008-03-17 | 30869 | 13.5 | 120.755 | 70.5 | 151.4 | 35.907 | 3.603 | 30869 | 120.755 | 3727.5861 | 30869 | 151.4 | 4673.5666 | 30869 | 35.907 | 1108.4132 | 0
2008-03-18 | 27127 | 13.5 | 128.408 | 74.8 | 162 | 37.528 | 3.726 | 27127 | 128.408 | 3483.3238 | 27127 | 162 | 4394.574 | 27127 | 37.528 | 1018.0221 | 0
2008-03-19 | 29251 | 13.6 | 123.02 | 72 | 152.4 | 36.405 | 3.642 | 29251 | 123.02 | 3598.458 | 29251 | 152.4 | 4457.8524 | 29251 | 36.405 | 1064.8827 | 0
2008-03-20 | 29070 | 13.7 | 120.584 | 70.4 | 138.2 | 35.612 | 3.594 | 29070 | 120.584 | 3505.3769 | 29070 | 138.2 | 4017.474 | 29070 | 35.612 | 1035.2408 | 0
2008-03-21 | 28352 | 13.7 | 116.822 | 68.2 | 136 | 35.803 | 3.601 | 28352 | 116.822 | 3312.1373 | 28352 | 136 | 3855.872 | 28352 | 35.803 | 1015.0867 | 0
2008-03-22 | 30414 | 13.7 | 109.804 | 65.3 | 120.8 | 31.524 | 3.186 | 30414 | 109.804 | 3339.5789 | 30414 | 120.8 | 3674.0112 | 30414 | 31.524 | 958.7709 | 0
2008-03-23 | 32604 | 13.1 | 99.065 | 60.1 | 110 | 27.476 | 2.763 | 32604 | 99.065 | 3229.9153 | 32604 | 110 | 3586.44 | 32604 | 27.476 | 895.8275 | 0
2008-03-24 | 32294 | 13.2 | 106.98 | 64 | 118.6 | 29.031 | 2.885 | 32294 | 106.98 | 3454.8121 | 32294 | 118.6 | 3830.0684 | 32294 | 29.031 | 937.5271 | 0
2008-03-25 | 29066 | 13.3 | 114.582 | 67.8 | 124 | 30.102 | 2.962 | 29066 | 114.582 | 3330.4404 | 29066 | 124 | 3604.184 | 29066 | 30.102 | 874.9447 | 0
2008-03-26 | 28065 | 13.5 | 115.258 | 68.2 | 130.4 | 30.413 | 2.984 | 28065 | 115.258 | 3234.7158 | 28065 | 130.4 | 3659.676 | 28065 | 30.413 | 853.5408 | 0
2008-03-27 | 28428 | 13.7 | 118.3 | 70 | 136.2 | 31.238 | 3.059 | 28428 | 118.3 | 3363.0324 | 28428 | 136.2 | 3871.8936 | 28428 | 31.238 | 888.0339 | 0
2008-03-28 | 28066 | 13.9 | 120.497 | 71.3 | 141.5 | 31.624 | 3.126 | 28066 | 120.497 | 3381.8688 | 28066 | 141.5 | 3971.339 | 28066 | 31.624 | 887.5592 | 0
2008-03-29 | 26063 | 14.1 | 124.384 | 73.6 | 148.2 | 32.508 | 3.169 | 26063 | 124.384 | 3241.8202 | 26063 | 148.2 | 3862.5366 | 26063 | 32.508 | 847.256 | 0
2008-03-30 | 27934 | 14 | 126.919 | 75.1 | 153.4 | 33.142 | 3.205 | 27934 | 126.919 | 3545.3553 | 27934 | 153.4 | 4285.0756 | 27934 | 33.142 | 925.7886 | 0
2008-03-31 | 25747 | 14 | 130.606 | 77.4 | 160.5 | 34.573 | 3.37 | 25747 | 130.606 | 3362.7127 | 25747 | 160.5 | 4132.3935 | 25747 | 34.573 | 890.151 | 0
2008-04-01 | 27191 | 14.1 | 128.008 | 74.8 | 151.6 | 32.905 | 3.192 | 27191 | 128.008 | 3480.6655 | 27191 | 151.6 | 4122.1556 | 27191 | 32.905 | 894.7199 | 0
2008-04-02 | 28266 | 14.3 | 131.38 | 76 | 160.4 | 34.268 | 3.385 | 28266 | 131.38 | 3713.5871 | 28266 | 160.4 | 4533.8664 | 28266 | 34.268 | 968.6193 | 0
2008-04-03 | 27408 | 14.5 | 128.221 | 75.1 | 156.8 | 33.642 | 3.254 | 27408 | 128.221 | 3514.2812 | 27408 | 156.8 | 4297.5744 | 27408 | 33.642 | 922.0599 | 0
2008-04-04 | 28410 | 14.7 | 124.78 | 73.4 | 148.6 | 32.876 | 3.169 | 28410 | 124.78 | 3544.9998 | 28410 | 148.6 | 4221.726 | 28410 | 32.876 | 934.0072 | 0
2008-04-05 | 29103 | 14.9 | 131.644 | 75.6 | 153.2 | 33.704 | 3.263 | 29103 | 131.644 | 3831.2353 | 29103 | 153.2 | 4458.5796 | 29103 | 33.704 | 980.8875 | 0
2008-04-06 | 27785 | 15 | 136.775 | 78.1 | 164.2 | 35.026 | 3.45 | 27785 | 136.775 | 3800.2934 | 27785 | 164.2 | 4562.297 | 27785 | 35.026 | 973.1974 | 0
2008-04-07 | 28439 | 15.2 | 124.75 | 73.5 | 150.3 | 32.882 | 3.192 | 28439 | 124.75 | 3547.7652 | 28439 | 150.3 | 4274.3817 | 28439 | 32.882 | 935.1312 | 0
2008-04-08 | 29096 | 15.3 | 119.552 | 70.8 | 144.8 | 31.203 | 3.058 | 29096 | 119.552 | 3478.485 | 29096 | 144.8 | 4213.1008 | 29096 | 31.203 | 907.8825 | 0
2008-04-10 | 33507 | 15.3 | 107.281 | 64.3 | 132.5 | 27.032 | 2.742 | 33507 | 107.281 | 3594.6645 | 33507 | 132.5 | 4439.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-04-11 | 29892 | 15.6 | 114.82 | 68 | 140 | 29.204 | 3.02 | 29892 | 114.82 | 3432.1994 | 29892 | 140 | 4184.88 | 29892 | 29.204 | 872.966 | 0
2008-04-12 | 27922 | 15.8 | 118.56 | 69.8 | 146.2 | 29.856 | 3.103 | 27922 | 118.56 | 3310.4323 | 27922 | 146.2 | 4082.1964 | 27922 | 29.856 | 833.6392 | 0
2008-04-13 | 29926 | 15.8 | 122.98 | 72.4 | 150.8 | 31.243 | 3.158 | 29926 | 122.98 | 3680.2995 | 29926 | 150.8 | 4512.8408 | 29926 | 31.243 | 934.978 | 0
2008-04-14 | 27902 | 16 | 128.02 | 74 | 155.4 | 33.038 | 3.326 | 27902 | 128.02 | 3572.014 | 27902 | 155.4 | 4335.9708 | 27902 | 33.038 | 921.8263 | 0
2008-04-15 | 29340 | 16.2 | 125.632 | 73.1 | 151.6 | 32.982 | 3.304 | 29340 | 125.632 | 3686.0429 | 29340 | 151.6 | 4447.944 | 29340 | 32.982 | 967.6919 | 0
2008-04-16 | 30745 | 16.8 | 120.02 | 70.6 | 148 | 30.015 | 3.127 | 30745 | 120.02 | 3690.0149 | 30745 | 148 | 4550.26 | 30745 | 30.015 | 922.8112 | 0
2008-04-17 | 30299 | 17.4 | 126.05 | 72.5 | 153.4 | 32.556 | 3.32 | 30299 | 126.05 | 3819.189 | 30299 | 153.4 | 4647.8666 | 30299 | 32.556 | 986.4142 | 0
2008-04-18 | 31291 | 17.6 | 120.228 | 71.2 | 144 | 31.892 | 3.264 | 31291 | 120.228 | 3762.0543 | 31291 | 144 | 4505.904 | 31291 | 31.892 | 997.9326 | 0
2008-04-19 | 29665 | 17.8 | 125.8 | 74 | 152.6 | 33.562 | 3.401 | 29665 | 125.8 | 3731.857 | 29665 | 152.6 | 4526.879 | 29665 | 33.562 | 995.6167 | 0
2008-04-20 | 30469 | 17.9 | 130.373 | 76.3 | 160 | 35.014 | 3.523 | 30469 | 130.373 | 3972.3349 | 30469 | 160 | 4875.04 | 30469 | 35.014 | 1066.8416 | 0
2008-04-21 | 29856 | 18 | 120.26 | 70.8 | 150.2 | 30.203 | 3.168 | 29856 | 120.26 | 3590.4826 | 29856 | 150.2 | 4484.3712 | 29856 | 30.203 | 901.7408 | 0
2008-04-23 | 30585 | 17.9 | 117.64 | 69.2 | 151.4 | 33.162 | 3.286 | 30585 | 117.64 | 3598.0194 | 30585 | 151.4 | 4630.569 | 30585 | 33.162 | 1014.2598 | 0
2008-04-24 | 31456 | 17.9 | 121.55 | 71.5 | 158 | 33.683 | 3.304 | 31456 | 121.55 | 3823.4768 | 31456 | 158 | 4970.048 | 31456 | 33.683 | 1059.5324 | 0
2008-04-25 | 30013 | 17.8 | 124 | 73 | 164 | 34.225 | 3.387 | 30013 | 124 | 3721.612 | 30013 | 164 | 4922.132 | 30013 | 34.225 | 1027.1949 | 0
2008-04-26 | 29537 | 17.7 | 120.02 | 70.6 | 150.2 | 33.204 | 3.291 | 29537 | 120.02 | 3545.0307 | 29537 | 150.2 | 4436.4574 | 29537 | 33.204 | 980.7465 | 0
2008-04-27 | 28045 | 17.7 | 122.087 | 72.3 | 156.8 | 33.819 | 3.326 | 28045 | 122.087 | 3423.9299 | 28045 | 156.8 | 4397.456 | 28045 | 33.819 | 948.4539 | 0
2008-04-28 | 30370 | 17.5 | 115.596 | 68.4 | 138.6 | 32.013 | 3.102 | 30370 | 115.596 | 3510.6505 | 30370 | 138.6 | 4209.282 | 30370 | 32.013 | 972.2348 | 0
2008-04-29 | 28591 | 17.6 | 118.638 | 70.2 | 144.3 | 32.482 | 3.128 | 28591 | 118.638 | 3391.9791 | 28591 | 144.3 | 4125.6813 | 28591 | 32.482 | 928.6929 | 0
2008-04-30 | 29414 | 14 | 121.342 | 71.8 | 152 | 34.471 | 3.35 | 29414 | 121.342 | 3569.1536 | 29414 | 152 | 4470.928 | 29414 | 34.471 | 1013.93 | 0
2008-05-01 | 28011 | 18 | 118.432 | 69.2 | 148 | 34.023 | 3.314 | 28011 | 118.432 | 3317.3988 | 28011 | 148 | 4145.628 | 28011 | 34.023 | 953.0183 | 0
2008-05-02 | 30778 | 18.2 | 121.3 | 70.4 | 156.1 | 35.126 | 3.428 | 30778 | 121.3 | 3733.3714 | 30778 | 156.1 | 4804.4458 | 30778 | 35.126 | 1081.108 | 0
2008-05-03 | 30513 | 18.5 | 124.8 | 72.3 | 160 | 35.684 | 3.527 | 30513 | 124.8 | 3808.0224 | 30513 | 160 | 4882.08 | 30513 | 35.684 | 1088.8259 | 0
2008-05-04 | 27477 | 18.6 | 128.8 | 74.6 | 165.2 | 37.193 | 3.672 | 27477 | 128.8 | 3539.0376 | 27477 | 165.2 | 4539.2004 | 27477 | 37.193 | 1021.9521 | 0
2008-05-05 | 27603 | 18.9 | 126.5 | 73.1 | 153.8 | 37.005 | 3.641 | 27603 | 126.5 | 3491.7795 | 27603 | 153.8 | 4245.3414 | 27603 | 37.005 | 1021.449 | 0
2008-05-06 | 26412 | 19.1 | 123.6 | 71.5 | 150.4 | 36.892 | 3.596 | 26412 | 123.6 | 3264.5232 | 26412 | 150.4 | 3972.3648 | 26412 | 36.892 | 974.3915 | 0
2008-05-07 | 28456 | 19.2 | 125.804 | 73.2 | 158 | 38.203 | 3.792 | 28456 | 125.804 | 3579.8786 | 28456 | 158 | 4496.048 | 28456 | 38.203 | 1087.1046 | 0
2008-05-08 | 27690 | 19.3 | 127.952 | 74.1 | 164.2 | 38.912 | 3.825 | 27690 | 127.952 | 3542.9909 | 27690 | 164.2 | 4546.698 | 27690 | 38.912 | 1077.4733 | 0
2008-05-09 | 26645 | 19.4 | 123.22 | 72 | 153 | 38.024 | 3.786 | 26645 | 123.22 | 3283.1969 | 26645 | 153 | 4076.685 | 26645 | 38.024 | 1013.1495 | 0
2008-05-10 | 25166 | 19.5 | 126.836 | 73.8 | 160.5 | 39.112 | 3.859 | 25166 | 126.836 | 3191.9548 | 25166 | 160.5 | 4039.143 | 25166 | 39.112 | 984.2926 | 0
2008-05-11 | 22758 | 19.6 | 129.95 | 75 | 168.1 | 39.518 | 3.903 | 22758 | 129.95 | 2957.4021 | 22758 | 168.1 | 3825.6198 | 22758 | 39.518 | 899.3506 | 0
2008-05-12 | 26796 | 19.1 | 132.836 | 76.4 | 172.3 | 40.026 | 3.948 | 26796 | 132.836 | 3559.4735 | 26796 | 172.3 | 4616.9508 | 26796 | 40.026 | 1072.5367 | 0
2008-05-13 | 26449 | 18.9 | 127.28 | 74 | 165 | 38.863 | 3.702 | 26449 | 127.28 | 3366.4287 | 26449 | 165 | 4364.085 | 26449 | 38.863 | 1027.8875 | 0
2008-05-14 | 29746 | 18.9 | 108.651 | 65.3 | 104 | 30.415 | 2.854 | 29746 | 108.651 | 3231.9326 | 29746 | 104 | 3093.584 | 29746 | 30.415 | 904.7246 | 0
2008-05-15 | 28474 | 18.9 | 116.848 | 69.2 | 116 | 32.308 | 3.116 | 28474 | 116.848 | 3327.13 | 28474 | 116 | 3302.984 | 28474 | 32.308 | 919.938 | 0
2008-05-16 | 27081 | 19 | 122.094 | 71.4 | 120.3 | 32.936 | 3.182 | 27081 | 122.094 | 3306.4276 | 27081 | 120.3 | 3257.8443 | 27081 | 32.936 | 891.9398 | 0
2008-05-17 | 31132 | 19.1 | 126.198 | 73.8 | 128.2 | 33.204 | 3.263 | 31132 | 126.198 | 3928.7961 | 31132 | 128.2 | 3991.1224 | 31132 | 33.204 | 1033.7069 | 0
2008-05-18 | 32384 | 19.1 | 127.552 | 74.1 | 133.5 | 33.512 | 3.287 | 32384 | 127.552 | 4130.644 | 32384 | 133.5 | 4323.264 | 32384 | 33.512 | 1085.2526 | 0
2008-05-19 | 28996 | 19 | 136.178 | 78.6 | 140 | 37.235 | 3.59 | 28996 | 136.178 | 3948.6173 | 28996 | 140 | 4059.44 | 28996 | 37.235 | 1079.6661 | 0
2008-05-20 | 29270 | 19.3 | 123.84 | 72 | 125.4 | 33.017 | 3.285 | 29270 | 123.84 | 3624.7968 | 29270 | 125.4 | 3670.458 | 29270 | 33.017 | 966.4076 | 0
2008-05-21 | 28688 | 19.6 | 127.624 | 74.2 | 136.1 | 34.403 | 3.321 | 28688 | 127.624 | 3661.2773 | 28688 | 136.1 | 3904.4368 | 28688 | 34.403 | 986.9533 | 0
2008-05-22 | 28842 | 19.9 | 123.01 | 72.3 | 128.4 | 33.862 | 3.294 | 28842 | 123.01 | 3547.8544 | 28842 | 128.4 | 3703.3128 | 28842 | 33.862 | 976.6478 | 0
2008-05-23 | 29520 | 20.2 | 117.98 | 69.4 | 110.8 | 31.406 | 3.063 | 29520 | 117.98 | 3482.7696 | 29520 | 110.8 | 3270.816 | 29520 | 31.406 | 927.1051 | 0
2008-05-24 | 29538 | 20.4 | 122.536 | 71.6 | 122.3 | 32.753 | 3.186 | 29538 | 122.536 | 3619.4684 | 29538 | 122.3 | 3612.4974 | 29538 | 32.753 | 967.4581 | 0
2008-05-25 | 29021 | 20.6 | 126.84 | 74 | 136 | 34.802 | 3.324 | 29021 | 126.84 | 3681.0236 | 29021 | 136 | 3946.856 | 29021 | 34.802 | 1009.9888 | 0
2008-05-26 | 29894 | 20.8 | 130.032 | 75.6 | 141.3 | 35.115 | 3.411 | 29894 | 130.032 | 3887.1766 | 29894 | 141.3 | 4224.0222 | 29894 | 35.115 | 1049.7278 | 0
2008-05-27 | 28224 | 21 | 132.764 | 76.8 | 148 | 36.032 | 3.568 | 28224 | 132.764 | 3747.1311 | 28224 | 148 | 4177.152 | 28224 | 36.032 | 1016.9672 | 0
2008-05-28 | 31737 | 21.2 | 120.213 | 70.3 | 130.2 | 31.806 | 3.076 | 31737 | 120.213 | 3815.2 | 31737 | 130.2 | 4132.1574 | 31737 | 31.806 | 1009.427 | 0
2008-05-29 | 27778 | 21.4 | 123.391 | 72.1 | 134.5 | 33.027 | 3.283 | 27778 | 123.391 | 3427.5552 | 27778 | 134.5 | 3736.141 | 27778 | 33.027 | 917.424 | 0
2008-05-30 | 28814 | 21.6 | 128.312 | 74.6 | 140.8 | 34.865 | 3.396 | 28814 | 128.312 | 3697.182 | 28814 | 140.8 | 4057.0112 | 28814 | 34.865 | 1004.6001 | 0
2008-05-31 | 28841 | 21.5 | 131.134 | 75.8 | 146.2 | 35.402 | 3.488 | 28841 | 131.134 | 3782.0357 | 28841 | 146.2 | 4216.5542 | 28841 | 35.402 | 1021.0291 | 0
2008-06-01 | 27638 | 21.6 | 133.38 | 78 | 154.3 | 37.208 | 3.652 | 27638 | 133.38 | 3686.3564 | 27638 | 154.3 | 4264.5434 | 27638 | 37.208 | 1028.3547 | 0
2008-06-03 | 32017 | 21.6 | 117.962 | 69.8 | 148 | 30.125 | 2.963 | 32017 | 117.962 | 3776.7894 | 32017 | 148 | 4738.516 | 32017 | 30.125 | 964.5121 | 0
2008-06-04 | 33651 | 21.1 | 109.218 | 65.4 | 156.2 | 27.118 | 2.693 | 33651 | 109.218 | 3675.2949 | 33651 | 156.2 | 5256.2862 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-05 | 32218 | 21.3 | 103.641 | 62.3 | 140.8 | 25.402 | 2.489 | 32218 | 103.641 | 3339.1057 | 32218 | 140.8 | 4536.2944 | 32218 | 25.402 | 818.4016 | 0
2008-06-06 | 30732 | 21.4 | 112.37 | 66.1 | 148 | 28.106 | 2.792 | 30732 | 112.37 | 3453.3548 | 30732 | 148 | 4548.336 | 30732 | 28.106 | 863.7536 | 0
2008-06-07 | 32172 | 21.6 | 117.99 | 69 | 152.3 | 29.584 | 2.863 | 32172 | 117.99 | 3795.9743 | 32172 | 152.3 | 4899.7956 | 32172 | 29.584 | 951.7764 | 0
2008-06-08 | 26549 | 21.7 | 123.496 | 71.8 | 160 | 31.013 | 2.986 | 26549 | 123.496 | 3278.6953 | 26549 | 160 | 4247.84 | 26549 | 31.013 | 823.3641 | 0
2008-06-09 | 30195 | 21.8 | 100.8 | 60 | 124.1 | 25.098 | 2.414 | 30195 | 100.8 | 3043.656 | 30195 | 124.1 | 3747.1995 | 30195 | 25.098 | 757.8341 | 0
2008-06-10 | 28360 | 21.9 | 109.95 | 64.5 | 130.2 | 26.829 | 2.587 | 28360 | 109.95 | 3118.182 | 28360 | 130.2 | 3692.472 | 28360 | 26.829 | 760.8704 | 0
2008-06-11 | 28874 | 22.1 | 111.634 | 65.4 | 136.2 | 28.113 | 2.762 | 28874 | 111.634 | 3223.3201 | 28874 | 136.2 | 3932.6388 | 28874 | 28.113 | 811.7348 | 0
2008-06-12 | 28768 | 22.4 | 116.422 | 68.2 | 144.3 | 31.428 | 3.096 | 28768 | 116.422 | 3349.2281 | 28768 | 144.3 | 4151.2224 | 28768 | 31.428 | 904.1207 | 0
2008-06-13 | 27298 | 22.6 | 120.572 | 70.1 | 148.6 | 33.062 | 3.218 | 27298 | 120.572 | 3291.3745 | 27298 | 148.6 | 4056.4828 | 27298 | 33.062 | 902.5265 | 0
2008-06-14 | 27625 | 22.8 | 123.396 | 71.8 | 150 | 34.104 | 3.362 | 27625 | 123.396 | 3408.8145 | 27625 | 150 | 4143.75 | 27625 | 34.104 | 942.123 | 0
2008-06-15 | 24701 | 22.9 | 126.29 | 73 | 156.2 | 36.017 | 3.546 | 24701 | 126.29 | 3119.4893 | 24701 | 156.2 | 3858.2962 | 24701 | 36.017 | 889.6559 | 0
2008-06-16 | 27837 | 22.9 | 121.55 | 71.5 | 160 | 37.032 | 3.692 | 27837 | 121.55 | 3383.5873 | 27837 | 160 | 4453.92 | 27837 | 37.032 | 1030.8598 | 0
2008-06-17 | 30399 | 23 | 126.492 | 73.6 | 165.8 | 38.406 | 3.781 | 30399 | 126.492 | 3845.2303 | 30399 | 165.8 | 5040.1542 | 30399 | 38.406 | 1167.504 | 0
2008-06-19 | 34957 | 23.3 | 78.2 | 46 | 110 | 23.063 | 2.289 | 34957 | 78.2 | 2733.6374 | 34957 | 110 | 3845.27 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-20 | 31774 | 23.4 | 82.11 | 48.3 | 118.2 | 26.125 | 2.574 | 31774 | 82.11 | 2608.9631 | 31774 | 118.2 | 3755.6868 | 31774 | 26.125 | 830.0957 | 0
2008-06-21 | 33123 | 23.4 | 77.976 | 45.6 | 102.3 | 23.008 | 2.268 | 33123 | 77.976 | 2582.799 | 33123 | 102.3 | 3388.4829 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-22 | 29146 | 23.5 | 87.092 | 50.4 | 120.8 | 27.213 | 2.602 | 29146 | 87.092 | 2538.3834 | 29146 | 120.8 | 3520.8368 | 29146 | 27.213 | 793.1501 | 0
2008-06-23 | 29164 | 23.5 | 89.096 | 51.8 | 124.1 | 27.802 | 2.637 | 29164 | 89.096 | 2598.3957 | 29164 | 124.1 | 3619.2524 | 29164 | 27.802 | 810.8175 | 0
2008-06-24 | 30346 | 23.6 | 93.42 | 54 | 130.2 | 29.125 | 2.865 | 30346 | 93.42 | 2834.9233 | 30346 | 130.2 | 3951.0492 | 30346 | 29.125 | 883.8273 | 0
2008-06-25 | 27140 | 23.6 | 97.962 | 56.3 | 138.6 | 31.402 | 3.093 | 27140 | 97.962 | 2658.6887 | 27140 | 138.6 | 3761.604 | 27140 | 31.402 | 852.2503 | 0
2008-06-26 | 28725 | 23.7 | 102.416 | 59.2 | 144 | 33.514 | 3.316 | 28725 | 102.416 | 2941.8996 | 28725 | 144 | 4136.4 | 28725 | 33.514 | 962.6897 | 0
2008-06-27 | 30046 | 23.7 | 107.779 | 62.3 | 150 | 35.036 | 3.428 | 30046 | 107.779 | 3238.3278 | 30046 | 150 | 4506.9 | 30046 | 35.036 | 1052.6917 | 0
2008-06-28 | 34873 | 23.5 | 75.374 | 44.6 | 98 | 22.816 | 2.143 | 34873 | 75.374 | 2628.5175 | 34873 | 98 | 3417.554 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-29 | 29341 | 23.5 | 82.08 | 48 | 100.4 | 26.302 | 2.586 | 29341 | 82.08 | 2408.3093 | 29341 | 100.4 | 2945.8364 | 29341 | 26.302 | 771.727 | 0
2008-06-30 | 28285 | 21.6 | 88.576 | 51.2 | 114.3 | 29.485 | 2.862 | 28285 | 88.576 | 2505.3722 | 28285 | 114.3 | 3232.9755 | 28285 | 29.485 | 833.9832 | 0
2008-07-01 | 27422 | 23.8 | 95.116 | 55.3 | 122.8 | 33.601 | 3.294 | 27422 | 95.116 | 2608.271 | 27422 | 122.8 | 3367.4216 | 27422 | 33.601 | 921.4066 | 0
2008-07-02 | 30897 | 23.8 | 100.34 | 58 | 130.2 | 35.108 | 3.462 | 30897 | 100.34 | 3100.205 | 30897 | 130.2 | 4022.7894 | 30897 | 35.108 | 1084.7319 | 0
2008-07-03 | 28234 | 23.8 | 95.831 | 56.1 | 118.4 | 34.892 | 3.403 | 28234 | 95.831 | 2705.6925 | 28234 | 118.4 | 3342.9056 | 28234 | 34.892 | 985.1407 | 0
2008-07-04 | 27785 | 24.1 | 104.146 | 60.2 | 126.3 | 35.671 | 3.496 | 27785 | 104.146 | 2893.6966 | 27785 | 126.3 | 3509.2455 | 27785 | 35.671 | 991.1187 | 0
2008-07-05 | 28657 | 24.4 | 110.374 | 63.8 | 134.8 | 36.824 | 3.539 | 28657 | 110.374 | 3162.9877 | 28657 | 134.8 | 3862.9636 | 28657 | 36.824 | 1055.2654 | 0
2008-07-06 | 27517 | 24.8 | 113.242 | 65.4 | 140.5 | 38.023 | 3.694 | 27517 | 113.242 | 3116.0801 | 27517 | 140.5 | 3866.1385 | 27517 | 38.023 | 1046.2789 | 0
2008-07-07 | 29035 | 25 | 112.104 | 64.8 | 144.2 | 37.862 | 3.651 | 29035 | 112.104 | 3254.9396 | 29035 | 144.2 | 4186.847 | 29035 | 37.862 | 1099.3232 | 0
2008-07-08 | 29009 | 25.2 | 106.956 | 62.3 | 136.1 | 35.948 | 3.492 | 29009 | 106.956 | 3102.6866 | 29009 | 136.1 | 3948.1249 | 29009 | 35.948 | 1042.8155 | 0
2008-07-09 | 28732 | 25.4 | 114.18 | 66 | 140.8 | 37.006 | 3.642 | 28732 | 114.18 | 3280.6198 | 28732 | 140.8 | 4045.4656 | 28732 | 37.006 | 1063.2564 | 0
2008-07-10 | 28090 | 25.4 | 112.623 | 65.1 | 138.2 | 36.852 | 3.548 | 28090 | 112.623 | 3163.5801 | 28090 | 138.2 | 3882.038 | 28090 | 36.852 | 1035.1727 | 0
2008-07-11 | 26925 | 25.6 | 109.048 | 63.4 | 126 | 35.602 | 3.495 | 26925 | 109.048 | 2936.1174 | 26925 | 126 | 3392.55 | 26925 | 35.602 | 958.5838 | 0
2008-07-12 | 31145 | 25.8 | 102.842 | 60.2 | 120.8 | 32.418 | 3.152 | 31145 | 102.842 | 3203.0141 | 31145 | 120.8 | 3762.316 | 31145 | 32.418 | 1009.6586 | 0
2008-07-13 | 28511 | 25.9 | 105.436 | 61.3 | 124 | 33.024 | 3.209 | 28511 | 105.436 | 3006.0858 | 28511 | 124 | 3535.364 | 28511 | 33.024 | 941.5473 | 0
2008-07-14 | 28157 | 26 | 109.582 | 63.4 | 131.2 | 35.136 | 3.427 | 28157 | 109.582 | 3085.5004 | 28157 | 131.2 | 3694.1984 | 28157 | 35.136 | 989.3244 | 0
2008-07-15 | 29419 | 26.2 | 113.52 | 66 | 144 | 36.884 | 3.563 | 29419 | 113.52 | 3339.6449 | 29419 | 144 | 4236.336 | 29419 | 36.884 | 1085.0904 | 0
2008-07-16 | 31266 | 26.3 | 112.144 | 65.2 | 140.3 | 35.694 | 3.492 | 31266 | 112.144 | 3506.2943 | 31266 | 140.3 | 4386.6198 | 31266 | 35.694 | 1116.0086 | 0
2008-07-18 | 33069 | 26.4 | 97.008 | 56.4 | 122.1 | 30.026 | 2.913 | 33069 | 97.008 | 3207.9576 | 33069 | 122.1 | 4037.7249 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-07-27 | 34355 | 26.1 | 100.404 | 58.2 | 132.1 | 31.206 | 3.064 | 34355 | 100.404 | 3449.3794 | 34355 | 132.1 | 4538.2955 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-07-28 | 33433 | 26 | 103.8 | 60 | 136 | 31.823 | 3.098 | 33433 | 103.8 | 3470.3454 | 33433 | 136 | 4546.888 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-07-30 | 34638 | 25.6 | 114.034 | 65.8 | 148 | 33.527 | 3.265 | 34638 | 114.034 | 3949.9097 | 34638 | 148 | 5126.424 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-07-31 | 34431 | 25.7 | 117.84 | 68 | 154 | 34.203 | 3.352 | 34431 | 117.84 | 4057.349 | 34431 | 154 | 5302.374 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-08-01 | 32713 | 25.8 | 114.972 | 66.4 | 141.8 | 32.824 | 3.216 | 32713 | 114.972 | 3761.079 | 32713 | 141.8 | 4638.7034 | 32713 | 32.824 | 1073.7715 | 0
2008-08-03 | 32555 | 25.9 | 118.186 | 68.2 | 146.2 | 33.923 | 3.265 | 32555 | 118.186 | 3847.5452 | 32555 | 146.2 | 4759.541 | 32555 | 33.923 | 1104.3633 | 0
2008-08-05 | 32526 | 25.9 | 121.619 | 70.3 | 148.2 | 33.902 | 3.292 | 32526 | 121.619 | 3955.7796 | 32526 | 148.2 | 4820.3532 | 32526 | 33.902 | 1102.6965 | 0
2008-08-06 | 31733 | 26.1 | 114.48 | 66.5 | 140 | 32.785 | 3.198 | 31733 | 114.48 | 3632.7938 | 31733 | 140 | 4442.62 | 31733 | 32.785 | 1040.3664 | 0
2008-08-07 | 29790 | 26.1 | 107.114 | 61.8 | 124.3 | 29.864 | 2.837 | 29790 | 107.114 | 3190.9261 | 29790 | 124.3 | 3702.897 | 29790 | 29.864 | 889.6486 | 0
2008-08-08 | 31996 | 26.2 | 104.346 | 60.2 | 110.8 | 29.136 | 2.802 | 31996 | 104.346 | 3338.6546 | 31996 | 110.8 | 3545.1568 | 31996 | 29.136 | 932.2355 | 0
2008-08-10 | 31773 | 26.2 | 101.232 | 58.4 | 108.2 | 28.967 | 2.813 | 31773 | 101.232 | 3216.4443 | 31773 | 108.2 | 3437.8386 | 31773 | 28.967 | 920.3685 | 0
2008-08-26 | 34830 | 23.9 | 68.771 | 40.1 | 98.5 | 26.956 | 2.625 | 34830 | 68.771 | 2395.2939 | 34830 | 98.5 | 3430.755 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-08-28 | 32666 | 24.1 | 77.4 | 45 | 108.3 | 27.842 | 2.704 | 32666 | 77.4 | 2528.3484 | 32666 | 108.3 | 3537.7278 | 32666 | 27.842 | 909.4868 | 0
2008-08-29 | 31588 | 24.1 | 83.004 | 48.2 | 114.5 | 28.524 | 2.783 | 31588 | 83.004 | 2621.9304 | 31588 | 114.5 | 3616.826 | 31588 | 28.524 | 901.0161 | 0
2008-08-30 | 31169 | 24.5 | 86.172 | 50.1 | 120 | 29.631 | 2.892 | 31169 | 86.172 | 2685.8951 | 31169 | 120 | 3740.28 | 31169 | 29.631 | 923.5686 | 0
2008-08-31 | 29505 | 24.3 | 90.128 | 52.4 | 126.7 | 30.316 | 2.965 | 29505 | 90.128 | 2659.2266 | 29505 | 126.7 | 3738.2835 | 29505 | 30.316 | 894.4736 | 0
[8 empty] | 8434075 | 114.5025 | 965722.8118 | 8434075 | 130.2844 | 1098828.7022 | 7686163 | 33.4312 | 256957.3623
|  | 정비기본계획 자료 |  | 2008년 인구 | 59549 |  |  | 29387.0209 | 114.5025 | 3364.8878 | 29387.0209 | 130.2844 | 3828.6714 | 26781.0557 | 33.4312 | 895.3218
|  |  |  | BOD | 149
|  |  |  | SS | 143 |  |  | ○ 공주 불명수량산정
|  |  |  | T-N | 29.28 |  |  | 구 분 |  |  |  | 오염부하량(㎏/일) |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  | 유입수질(㎎/L) |  | 비고
|  | 자정작용 |  | BOD | 10% |  |  | 계산조건 | 하수처리장 운영 |  | BOD | 3701.3766 |  | 29387.0209 |  | 114.5025
|  |  |  | SS | 0% | [5 empty] | SS | 3828.6714 |  | 29387.0209 |  | 130.2844
[5 empty] | 외부 유입원으로 자정작용 제외 | [5 empty] | T-N | 982.4423 |  | 29387.0209 |  | 33.4312 |  |  | 부하량차 | 생활계부하량원단위 | 인구
[9 empty] | 정비기본계획 |  | BOD | 3633 |  | 20336 |  | 149 |  |  | 68.3766 | 53.54 | 1277.113
[11 empty] | SS | 3489 |  | 20336 |  | 143 |  |  |  |  | 338
[11 empty] | T-N | 713.3 |  | 20336 |  | 29.28 |  |  |  |  | 34
|  |  | 155 |  |  |  |  | 불명수량산정 | BOD | 0.149 |  | 29387.0209 |  | 3701.3766 |  | 4545.567 |  |  |  |  | 372
|  |  | 108 |  | 66 | [6 empty] | 0.149 | [8 empty] | 475.086
|  |  | 115 |  | 3930234 |  |  |  | SS | 0.143 |  | 29387.0209 |  | 3828.6714 |  | 2613.0948
|  |  | 0.74194 |  | 3930.234 | [6 empty] | 0.143
|  |  | 0.69677 |  | 270 |  |  |  | T-N | 0.02928 |  | 29387.0209 |  | 982.4423 |  | -4166.3351
[5 empty] | 14.5564 | [6 empty] | 0.02928
14556.4222
[8 empty] | ○ 하수량원단위 산정 | [8 empty] | 6852 |  |  |  |  | 8500
[7 empty] | BOD | 일평균하수량= | 29387.0209 | 4545.567 | 1950 | 402 | 22489.4539 | [8 empty] | 6400
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 336 |  | 일평균 하수원단위 |  | 378 | [7 empty] | 768
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 420 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 462 |  |  | 66 |  |  |  |  | 0.27
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 630 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 672 | [7 empty] | 2100
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 42 | [11 empty] | 9500
[7 empty] | SS | 일평균하수량= | 29387.0209 | 2613.0948 | 1950 | 402 | 24421.9261
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 365 |  | 일평균 하수원단위 |  | 411
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 456 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 502
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 684 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 730
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 46
[7 empty] | BOD | 일평균하수량= | 29114.2538 | 4200.8309 | 1950 | 402 | 22561.4229
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 337
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 421
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 632
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 43
[7 empty] | SS | 일평균하수량= | 29114.2538 | 2443.7511 | 1950 | 402 | 24318.5026
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 363
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 454
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 681
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 45

## Sheet1
4.1공주공공하수처리실설
4.1.1 운영자료
구분 | 10월 |  |  | 11월
| 유량 | BOD | SS | 유량 | BOD | SS
1일 | 40732 | 61.862 | 78.6 | 29377 | 100.6 | 95.2
2일 | 40358 | 67.798 | 80.4 | 31807 | 102.04 | 98
3일 | 39652 | 71.96 | 83.6 | 31044 | 104.2 | 106.2
4일 | 40110 | 65.16 | 76 | 28262 | 106.771 | 114
5일 | 39822 | 67.768 | 80.3 | 29670 | 100.6 | 100.8
6일 | 39680 | 73.384 | 85.2 | 30312 | 97.64 | 96.2
7일 | 36008 | 78 | 90.4 | 29645 | 100.798 | 100.4
8일 | 35474 | 82.604 | 94.8 | 30279 | 106.972 | 110.2
9일 | 34662 | 92.02 | 102 | 31598 | 101.14 | 96.8
10일 | 36745 | 88.996 | 96.2 | 29465 | 106.49 | 124.1
11일 | 35135 | 92.468 | 104 | 30032 | 114.192 | 136
12일 | 34700 | 94.382 | 110.2 | 31104 | 112.44 | 130.4
13일 | 33756 | 95.4 | 118 | 30295 | 121.59 | 138
14일 | 34036 | 101.068 | 124 | 28109 | 117.22 | 122.8
15일 | 32758 | 93.32 | 108 | 29042 | 114.56 | 116.3
16일 | 33425 | 94.604 | 112.3 | 29091 | 108.84 | 110.4
17일 | 35353 | 87.623 | 92.4 | 30610 | 104.607 | 98.4
18일 | 32496 | 82.42 | 86 | 28766 | 111.284 | 106.2
19일 | 33014 | 89.412 | 100.4 | 31873 | 103.588 | 96.3
20일 | 37623 | 98.064 | 106 | 29261 | 100.24 | 93
21일 | 34016 | 109.624 | 118.6 | 30125 | 105.081 | 100.1
22일 | 29201 | 121.3 | 130 | 30026 | 104.2 | 114.2
23일 | 30627 | 113.2 | 122.3 | 35198 | 107.98 | 123.8
24일 | 31679 | 110.32 | 114.8 | 27406 | 115.64 | 130.2
25일 | 43537 | 85.14 | 88.6 | 27577 | 122.56 | 138.4
26일 | 39603 | 91.39 | 94.2 | 28877 | 117.62 | 132
27일 | 32880 | 96.776 | 98.2 | 32215 | 116.44 | 124.3
28일 | 34351 | 103.196 | 106.3 | 27300 | 119.14 | 112.8
29일 | 30226 | 99.28 | 94.8 | 28867 | 122.2 | 118
30일 | 29864 | 97.144 | 90.6 | 29270 | 124.26 | 123.1
31일 | 26559 | 98.234 | 93.4

## 149
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD |  |  | SS |  |  | T-N
[8 empty] | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량
2007-10-15 | 32758 | 20.7 | 93.32 | 54 | 108 | 28.204 | 2.778 | 32758 | 93.32 | 3056.9766 | 32758 | 108 | 3537.864 | 32758 | 28.204 | 923.9066
2007-10-18 | 32496 | 20.3 | 82.42 | 48.6 | 86 | 25.362 | 2.514 | 32496 | 82.42 | 2678.3203 | 32496 | 86 | 2794.656 | 32496 | 25.362 | 824.1636
2007-10-22 | 29201 | 19.7 | 121.3 | 67.5 | 130 | 32.841 | 3.32 | 29201 | 121.3 | 3542.0813 | 29201 | 130 | 3796.13 | 29201 | 32.841 | 958.99
2007-10-23 | 30627 | 19.6 | 113.2 | 63 | 122.3 | 30.618 | 3.102 | 30627 | 113.2 | 3466.9764 | 30627 | 122.3 | 3745.6821 | 30627 | 30.618 | 937.7375
2007-10-24 | 31679 | 19.5 | 110.32 | 61.4 | 114.8 | 28.596 | 2.894 | 31679 | 110.32 | 3494.8273 | 31679 | 114.8 | 3636.7492 | 31679 | 28.596 | 905.8927
2007-10-27 | 32880 | 19.2 | 96.776 | 55.1 | 98.2 | 26.104 | 2.642 | 32880 | 96.776 | 3181.9949 | 32880 | 98.2 | 3228.816 | 32880 | 26.104 | 858.2995
2007-10-29 | 30226 | 18.9 | 99.28 | 56 | 94.8 | 26.802 | 2.664 | 30226 | 99.28 | 3000.8373 | 30226 | 94.8 | 2865.4248 | 30226 | 26.802 | 810.1173
2007-10-30 | 29864 | 18.8 | 97.144 | 54.8 | 90.6 | 25.892 | 2.603 | 29864 | 97.144 | 2901.1084 | 29864 | 90.6 | 2705.6784 | 29864 | 25.892 | 773.2387
2007-10-31 | 26559 | 18.8 | 98.234 | 55.3 | 93.4 | 26.281 | 2.628 | 26559 | 98.234 | 2608.9968 | 26559 | 93.4 | 2480.6106 | 26559 | 26.281 | 697.9971
2007-11-01 | 29377 | 18.6 | 100.6 | 56 | 95.2 | 28.114 | 2.712 | 29377 | 100.6 | 2955.3262 | 29377 | 95.2 | 2796.6904 | 29377 | 28.114 | 825.905
2007-11-02 | 31807 | 18.4 | 102.04 | 56.8 | 98 | 30.757 | 2.836 | 31807 | 102.04 | 3245.5863 | 31807 | 98 | 3117.086 | 31807 | 30.757 | 978.2879
2007-11-03 | 31044 | 18.2 | 104.2 | 58 | 106.2 | 31.802 | 2.904 | 31044 | 104.2 | 3234.7848 | 31044 | 106.2 | 3296.8728 | 31044 | 31.802 | 987.2613
2007-11-04 | 28262 | 18 | 106.771 | 59.1 | 114 | 32.432 | 3.063 | 28262 | 106.771 | 3017.562 | 28262 | 114 | 3221.868 | 28262 | 32.432 | 916.5932
2007-11-05 | 29670 | 17.9 | 100.6 | 56 | 100.8 | 31.14 | 2.903 | 29670 | 100.6 | 2984.802 | 29670 | 100.8 | 2990.736 | 29670 | 31.14 | 923.9238
2007-11-06 | 30312 | 17.9 | 97.64 | 54.3 | 96.2 | 30.458 | 2.84 | 30312 | 97.64 | 2959.6637 | 30312 | 96.2 | 2916.0144 | 30312 | 30.458 | 923.2429
2007-11-07 | 29645 | 17.7 | 100.798 | 55.8 | 100.4 | 31.283 | 2.962 | 29645 | 100.798 | 2988.1567 | 29645 | 100.4 | 2976.358 | 29645 | 31.283 | 927.3845
2007-11-08 | 30279 | 17.6 | 106.972 | 58.4 | 110.2 | 33.324 | 3.186 | 30279 | 106.972 | 3239.0052 | 30279 | 110.2 | 3336.7458 | 30279 | 33.324 | 1009.0174
2007-11-09 | 31598 | 17.4 | 101.14 | 56.3 | 96.8 | 32.802 | 3.046 | 31598 | 101.14 | 3195.8217 | 31598 | 96.8 | 3058.6864 | 31598 | 32.802 | 1036.4776
2007-11-10 | 29465 | 17.2 | 106.49 | 59 | 124.1 | 33.816 | 3.204 | 29465 | 106.49 | 3137.7279 | 29465 | 124.1 | 3656.6065 | 29465 | 33.816 | 996.3884
2007-11-11 | 30032 | 17 | 114.192 | 63.2 | 136 | 34.002 | 3.269 | 30032 | 114.192 | 3429.4141 | 30032 | 136 | 4084.352 | 30032 | 34.002 | 1021.1481
2007-11-12 | 31104 | 16.9 | 112.44 | 62 | 130.4 | 33.962 | 3.218 | 31104 | 112.44 | 3497.3338 | 31104 | 130.4 | 4055.9616 | 31104 | 33.962 | 1056.354
2007-11-13 | 30295 | 16.8 | 121.59 | 64.1 | 138 | 34.208 | 3.273 | 30295 | 121.59 | 3683.5691 | 30295 | 138 | 4180.71 | 30295 | 34.208 | 1036.3314
2007-11-14 | 28109 | 16.7 | 117.22 | 61.8 | 122.8 | 33.342 | 3.201 | 28109 | 117.22 | 3294.937 | 28109 | 122.8 | 3451.7852 | 28109 | 33.342 | 937.2103
2007-11-15 | 29042 | 16.6 | 114.56 | 60.4 | 116.3 | 33.061 | 3.194 | 29042 | 114.56 | 3327.0515 | 29042 | 116.3 | 3377.5846 | 29042 | 33.061 | 960.1576
2007-11-16 | 29091 | 16.3 | 108.84 | 58 | 110.4 | 31.56 | 3.02 | 29091 | 108.84 | 3166.2644 | 29091 | 110.4 | 3211.6464 | 29091 | 31.56 | 918.112
2007-11-17 | 30610 | 16 | 104.607 | 56.1 | 98.4 | 30.026 | 2.883 | 30610 | 104.607 | 3202.0203 | 30610 | 98.4 | 3012.024 | 30610 | 30.026 | 919.0959
2007-11-18 | 28766 | 15.6 | 111.284 | 59.3 | 106.2 | 31.806 | 3.069 | 28766 | 111.284 | 3201.1955 | 28766 | 106.2 | 3054.9492 | 28766 | 31.806 | 914.9314
2007-11-19 | 31873 | 15.4 | 103.588 | 55.8 | 96.3 | 29.524 | 2.801 | 31873 | 103.588 | 3301.6603 | 31873 | 96.3 | 3069.3699 | 31873 | 29.524 | 941.0185
2007-11-20 | 29261 | 15.2 | 100.24 | 54 | 93 | 29.003 | 2.778 | 29261 | 100.24 | 2933.1226 | 29261 | 93 | 2721.273 | 29261 | 29.003 | 848.6568
2007-11-21 | 30125 | 15 | 105.081 | 56.3 | 100.1 | 30.163 | 2.892 | 30125 | 105.081 | 3165.5651 | 30125 | 100.1 | 3015.5125 | 30125 | 30.163 | 908.6604
2007-11-22 | 30026 | 14.8 | 104.2 | 58 | 114.2 | 31.402 | 3.026 | 30026 | 104.2 | 3128.7092 | 30026 | 114.2 | 3428.9692 | 30026 | 31.402 | 942.8765
2007-11-24 | 27406 | 14.4 | 115.64 | 64.3 | 130.2 | 34.063 | 3.264 | 27406 | 115.64 | 3169.2298 | 27406 | 130.2 | 3568.2612 | 27406 | 34.063 | 933.5306
2007-11-25 | 27577 | 14.2 | 122.56 | 68.2 | 138.4 | 35.203 | 3.382 | 27577 | 122.56 | 3379.8371 | 27577 | 138.4 | 3816.6568 | 27577 | 35.203 | 970.7931
2007-11-26 | 28877 | 14 | 117.62 | 65.4 | 132 | 33.921 | 3.316 | 28877 | 117.62 | 3396.5127 | 28877 | 132 | 3811.764 | 28877 | 33.921 | 979.5367
2007-11-27 | 32215 | 13.8 | 116.44 | 64.8 | 124.3 | 33.217 | 3.285 | 32215 | 116.44 | 3751.1146 | 32215 | 124.3 | 4004.3245 | 32215 | 33.217 | 1070.0857
2007-11-28 | 27300 | 13.7 | 119.14 | 66.3 | 112.8 | 33.862 | 3.302 | 27300 | 119.14 | 3252.522 | 27300 | 112.8 | 3079.44 | 27300 | 33.862 | 924.4326
2007-11-29 | 28867 | 13.8 | 122.2 | 68 | 118 | 34.203 | 3.368 | 28867 | 122.2 | 3527.5474 | 28867 | 118 | 3406.306 | 28867 | 34.203 | 987.338
2007-11-30 | 29270 | 13.6 | 124.26 | 69.2 | 123.1 | 34.518 | 3.396 | 29270 | 124.26 | 3637.0902 | 29270 | 123.1 | 3603.137 | 29270 | 34.518 | 1010.3419
2007-12-01 | 30430 | 13.4 | 127.76 | 71.2 | 128 | 35.024 | 3.428 | 30430 | 127.76 | 3887.7368 | 30430 | 128 | 3895.04 | 30430 | 35.024 | 1065.7803
2007-12-02 | 32450 | 13.2 | 132.44 | 73.8 | 134.2 | 36.102 | 3.504 | 32450 | 132.44 | 4297.678 | 32450 | 134.2 | 4354.79 | 32450 | 36.102 | 1171.5099
2007-12-03 | 30568 | 13 | 122.82 | 68.4 | 120.3 | 34.962 | 3.418 | 30568 | 122.82 | 3754.3618 | 30568 | 120.3 | 3677.3304 | 30568 | 34.962 | 1068.7184
2007-12-04 | 27944 | 12.8 | 115.34 | 64.3 | 110.4 | 34.103 | 3.362 | 27944 | 115.34 | 3223.061 | 27944 | 110.4 | 3085.0176 | 27944 | 34.103 | 952.9742
2007-12-05 | 30438 | 12.6 | 117.32 | 65.4 | 116.2 | 34.862 | 3.401 | 30438 | 117.32 | 3570.9862 | 30438 | 116.2 | 3536.8956 | 30438 | 34.862 | 1061.1296
2007-12-06 | 29432 | 12.6 | 120.2 | 67 | 122.1 | 36.438 | 3.496 | 29432 | 120.2 | 3537.7264 | 29432 | 122.1 | 3593.6472 | 29432 | 36.438 | 1072.4432
2007-12-07 | 28795 | 12.6 | 122.54 | 68.3 | 118 | 37.023 | 3.594 | 28795 | 122.54 | 3528.5393 | 28795 | 118 | 3397.81 | 28795 | 37.023 | 1066.0773
2007-12-08 | 29456 | 12.6 | 125.6 | 70 | 120.8 | 38.106 | 3.684 | 29456 | 125.6 | 3699.6736 | 29456 | 120.8 | 3558.2848 | 29456 | 38.106 | 1122.4503
2007-12-09 | 28330 | 12.5 | 131.36 | 73.2 | 116.4 | 38.804 | 3.782 | 28330 | 131.36 | 3721.4288 | 28330 | 116.4 | 3297.612 | 28330 | 38.804 | 1099.3173
2007-12-11 | 30500 | 12.5 | 114.98 | 64.1 | 90.6 | 35.421 | 3.463 | 30500 | 114.98 | 3506.89 | 30500 | 90.6 | 2763.3 | 30500 | 35.421 | 1080.3405
2007-12-12 | 27568 | 12.5 | 113.36 | 63.2 | 88.4 | 35.008 | 3.402 | 27568 | 113.36 | 3125.1085 | 27568 | 88.4 | 2437.0112 | 27568 | 35.008 | 965.1005
2007-12-13 | 29744 | 12.4 | 116.8 | 65 | 96.2 | 35.284 | 3.436 | 29744 | 116.8 | 3474.0992 | 29744 | 96.2 | 2861.3728 | 29744 | 35.284 | 1049.4873
2007-12-14 | 28530 | 12.4 | 115.34 | 64.3 | 91.8 | 34.302 | 3.382 | 28530 | 115.34 | 3290.6502 | 28530 | 91.8 | 2619.054 | 28530 | 34.302 | 978.6361
2007-12-15 | 27628 | 12.3 | 118.58 | 66.1 | 100 | 35.802 | 3.451 | 27628 | 118.58 | 3276.1282 | 27628 | 100 | 2762.8 | 27628 | 35.802 | 989.1377
2007-12-16 | 27804 | 12.3 | 123.8 | 69 | 112.1 | 36.218 | 3.504 | 27804 | 123.8 | 3442.1352 | 27804 | 112.1 | 3116.8284 | 27804 | 36.218 | 1007.0053
2007-12-17 | 27784 | 12.3 | 118.76 | 66.2 | 106.2 | 34.816 | 3.342 | 27784 | 118.76 | 3299.6278 | 27784 | 106.2 | 2950.6608 | 27784 | 34.816 | 967.3277
2007-12-18 | 27378 | 12.2 | 114.34 | 63.8 | 98.3 | 33.201 | 3.193 | 27378 | 114.34 | 3130.4005 | 27378 | 98.3 | 2691.2574 | 27378 | 33.201 | 908.977
2007-12-19 | 26915 | 12.1 | 115.16 | 64.2 | 101.4 | 33.421 | 3.286 | 26915 | 115.16 | 3099.5314 | 26915 | 101.4 | 2729.181 | 26915 | 33.421 | 899.5262
2007-12-20 | 28246 | 12.1 | 122 | 68 | 112.8 | 35.006 | 3.398 | 28246 | 122 | 3446.012 | 28246 | 112.8 | 3186.1488 | 28246 | 35.006 | 988.7795
2007-12-21 | 28646 | 12.1 | 125.24 | 69.8 | 116 | 35.214 | 3.413 | 28646 | 125.24 | 3587.625 | 28646 | 116 | 3322.936 | 28646 | 35.214 | 1008.7402
2007-12-22 | 27784 | 12.1 | 128.12 | 71.4 | 122.3 | 35.428 | 3.462 | 27784 | 128.12 | 3559.6861 | 27784 | 122.3 | 3397.9832 | 27784 | 35.428 | 984.3316
2007-12-23 | 27777 | 12.1 | 131 | 73 | 130.2 | 36.102 | 3.491 | 27777 | 131 | 3638.787 | 27777 | 130.2 | 3616.5654 | 27777 | 36.102 | 1002.8053
2007-12-24 | 28311 | 12.1 | 125.78 | 70.1 | 118.6 | 35.193 | 3.443 | 28311 | 125.78 | 3560.9576 | 28311 | 118.6 | 3357.6846 | 28311 | 35.193 | 996.349
2007-12-25 | 27673 | 12.1 | 129.64 | 72.3 | 124 | 35.609 | 3.469 | 27673 | 129.64 | 3587.5277 | 27673 | 124 | 3431.452 | 27673 | 35.609 | 985.4079
2007-12-26 | 26859 | 12 | 132.8 | 74 | 128.1 | 35.914 | 3.486 | 26859 | 132.8 | 3566.8752 | 26859 | 128.1 | 3440.6379 | 26859 | 35.914 | 964.6141
2007-12-27 | 30042 | 12 | 128.84 | 71.8 | 120.4 | 35.036 | 3.402 | 30042 | 128.84 | 3870.6113 | 30042 | 120.4 | 3617.0568 | 30042 | 35.036 | 1052.5515
2007-12-28 | 29262 | 11.9 | 130.14 | 72.3 | 124.3 | 35.082 | 3.438 | 29262 | 130.14 | 3808.1567 | 29262 | 124.3 | 3637.2666 | 29262 | 35.082 | 1026.5695
2007-12-29 | 29150 | 11.7 | 131.4 | 73 | 128.6 | 35.103 | 3.451 | 29150 | 131.4 | 3830.31 | 29150 | 128.6 | 3748.69 | 29150 | 35.103 | 1023.2524
2007-12-30 | 28060 | 11.2 | 135.36 | 75.2 | 132 | 35.417 | 3.504 | 28060 | 135.36 | 3798.2016 | 28060 | 132 | 3703.92 | 28060 | 35.417 | 993.801
2007-12-31 | 28616 | 11.4 | 132.12 | 73.4 | 123.8 | 35.122 | 3.46 | 28616 | 132.12 | 3780.7459 | 28616 | 123.8 | 3542.6608 | 28616 | 35.122 | 1005.0512
2008-01-01 | 26864 | 11.1 | 126.4 | 70 | 112.4 | 34.963 | 3.402 | 26864 | 126.4 | 3395.6096 | 26864 | 112.4 | 3019.5136 | 26864 | 34.963 | 939.246
2008-01-02 | 28118 | 10.9 | 121.576 | 66.8 | 100.2 | 34.204 | 3.396 | 28118 | 121.576 | 3418.474 | 28118 | 100.2 | 2817.4236 | 28118 | 34.204 | 961.7481
2008-01-03 | 28954 | 10.8 | 113.4 | 63 | 94.3 | 33.692 | 3.304 | 28954 | 113.4 | 3283.3836 | 28954 | 94.3 | 2730.3622 | 28954 | 33.692 | 975.5182
2008-01-04 | 28472 | 10.7 | 108.52 | 60.4 | 88.6 | 31.813 | 3.132 | 28472 | 108.52 | 3089.7814 | 28472 | 88.6 | 2522.6192 | 28472 | 31.813 | 905.7797
2008-01-05 | 29752 | 10.7 | 112.763 | 62.3 | 90.8 | 32.002 | 3.163 | 29752 | 112.763 | 3354.9248 | 29752 | 90.8 | 2701.4816 | 29752 | 32.002 | 952.1235
2008-01-06 | 28828 | 10.8 | 115.38 | 64.1 | 96.2 | 32.538 | 3.201 | 28828 | 115.38 | 3326.1746 | 28828 | 96.2 | 2773.2536 | 28828 | 32.538 | 938.0055
2008-01-07 | 29683 | 10.9 | 111.78 | 62.1 | 100.3 | 32.024 | 3.138 | 29683 | 111.78 | 3317.9657 | 29683 | 100.3 | 2977.2049 | 29683 | 32.024 | 950.5684
2008-01-08 | 27693 | 11 | 115.2 | 64 | 112.3 | 34.408 | 3.294 | 27693 | 115.2 | 3190.2336 | 27693 | 112.3 | 3109.9239 | 27693 | 34.408 | 952.8607
2008-01-09 | 27823 | 11 | 118.64 | 65.8 | 124.1 | 35.192 | 3.385 | 27823 | 118.64 | 3300.9207 | 27823 | 124.1 | 3452.8343 | 27823 | 35.192 | 979.147
2008-01-10 | 27389 | 10.9 | 113.96 | 63.2 | 118 | 34.986 | 3.352 | 27389 | 113.96 | 3121.2504 | 27389 | 118 | 3231.902 | 27389 | 34.986 | 958.2316
2008-01-12 | 31460 | 10.4 | 95.77 | 56.1 | 94 | 31.024 | 2.984 | 31460 | 95.77 | 3012.9242 | 31460 | 94 | 2957.24 | 31460 | 31.024 | 976.015
2008-01-13 | 24799 | 10.2 | 100.62 | 58 | 98.6 | 32.821 | 3.125 | 24799 | 100.62 | 2495.2754 | 24799 | 98.6 | 2445.1814 | 24799 | 32.821 | 813.928
2008-01-14 | 25008 | 10.1 | 92.604 | 55.3 | 102.4 | 32.036 | 3.102 | 25008 | 92.604 | 2315.8408 | 25008 | 102.4 | 2560.8192 | 25008 | 32.036 | 801.1563
2008-01-15 | 27550 | 10.2 | 95.424 | 56.8 | 110 | 33.102 | 3.263 | 27550 | 95.424 | 2628.9312 | 27550 | 110 | 3030.5 | 27550 | 33.102 | 911.9601
2008-01-16 | 29043 | 9.9 | 98.64 | 58.2 | 118.4 | 34.231 | 3.309 | 29043 | 98.64 | 2864.8015 | 29043 | 118.4 | 3438.6912 | 29043 | 34.231 | 994.1709
2008-01-17 | 28567 | 9.7 | 101.816 | 59.6 | 123.1 | 34.883 | 3.354 | 28567 | 101.816 | 2908.5777 | 28567 | 123.1 | 3516.5977 | 28567 | 34.883 | 996.5027
2008-01-18 | 28730 | 9.5 | 94.08 | 56 | 130 | 31.702 | 3.02 | 28730 | 94.08 | 2702.9184 | 28730 | 130 | 3734.9 | 28730 | 31.702 | 910.7985
2008-01-19 | 27822 | 9.4 | 101.136 | 60.2 | 138.4 | 32.23 | 3.165 | 27822 | 101.136 | 2813.8058 | 27822 | 138.4 | 3850.5648 | 27822 | 32.23 | 896.7031
2008-01-20 | 29220 | 9 | 108.964 | 64.8 | 144 | 34.715 | 3.336 | 29220 | 108.964 | 3183.9281 | 29220 | 144 | 4207.68 | 29220 | 34.715 | 1014.3723
2008-01-23 | 30576 | 9.1 | 120.328 | 71.2 | 148 | 33.027 | 3.218 | 30576 | 120.328 | 3679.1489 | 30576 | 148 | 4525.248 | 30576 | 33.027 | 1009.8336
2008-01-24 | 31619 | 9 | 113.232 | 67.4 | 140.2 | 31.213 | 2.986 | 31619 | 113.232 | 3580.2826 | 31619 | 140.2 | 4432.9838 | 31619 | 31.213 | 986.9238
2008-01-25 | 26867 | 9.1 | 109.2 | 65 | 131.4 | 30.402 | 2.901 | 26867 | 109.2 | 2933.8764 | 26867 | 131.4 | 3530.3238 | 26867 | 30.402 | 816.8105
2008-01-26 | 26867 | 9.3 | 114.844 | 68.3 | 136 | 31.386 | 3.023 | 26867 | 114.844 | 3085.5137 | 26867 | 136 | 3653.912 | 26867 | 31.386 | 843.2477
2008-01-27 | 29139 | 9.4 | 117.768 | 70.1 | 144.8 | 32.004 | 3.152 | 29139 | 117.768 | 3431.6418 | 29139 | 144.8 | 4219.3272 | 29139 | 32.004 | 932.5646
2008-01-28 | 29806 | 9.5 | 116.256 | 69.2 | 130.5 | 31.958 | 3.084 | 29806 | 116.256 | 3465.1263 | 29806 | 130.5 | 3889.683 | 29806 | 31.958 | 952.5401
2008-01-29 | 28731 | 9.5 | 112.024 | 66.8 | 118.6 | 30.815 | 2.937 | 28731 | 112.024 | 3218.5615 | 28731 | 118.6 | 3407.4966 | 28731 | 30.815 | 885.3458
2008-01-30 | 28559 | 9.6 | 114.62 | 68 | 123 | 31.106 | 2.98 | 28559 | 114.62 | 3273.4326 | 28559 | 123 | 3512.757 | 28559 | 31.106 | 888.3563
2008-01-31 | 28102 | 9.5 | 120.028 | 71.2 | 130.4 | 31.438 | 3.026 | 28102 | 120.028 | 3373.0269 | 28102 | 130.4 | 3664.5008 | 28102 | 31.438 | 883.4707
2008-02-01 | 28218 | 9.6 | 112.592 | 66.8 | 114.3 | 29.354 | 2.869 | 28218 | 112.592 | 3177.1211 | 28218 | 114.3 | 3225.3174 | 28218 | 29.354 | 828.3112
2008-02-02 | 30250 | 9.6 | 116.848 | 69.2 | 122.1 | 30.063 | 2.932 | 30250 | 116.848 | 3534.652 | 30250 | 122.1 | 3693.525 | 30250 | 30.063 | 909.4058
2008-02-03 | 24454 | 9.6 | 126.45 | 75 | 140 | 33.432 | 3.16 | 24454 | 126.45 | 3092.2083 | 24454 | 140 | 3423.56 | 24454 | 33.432 | 817.5461
2008-02-04 | 29065 | 9.7 | 123.139 | 73.1 | 136.8 | 31.89 | 3.054 | 29065 | 123.139 | 3579.035 | 29065 | 136.8 | 3976.092 | 29065 | 31.89 | 926.8828
2008-02-05 | 31420 | 9.7 | 118.576 | 70.4 | 120.2 | 30.642 | 2.938 | 31420 | 118.576 | 3725.6579 | 31420 | 120.2 | 3776.684 | 31420 | 30.642 | 962.7716
2008-02-06 | 30407 | 9.8 | 122.832 | 72.8 | 132.4 | 33.253 | 3.206 | 30407 | 122.832 | 3734.9526 | 30407 | 132.4 | 4025.8868 | 30407 | 33.253 | 1011.124
2008-02-07 | 25298 | 9.7 | 126.35 | 75 | 144.3 | 36.102 | 3.569 | 25298 | 126.35 | 3196.4023 | 25298 | 144.3 | 3650.5014 | 25298 | 36.102 | 913.3084
2008-02-08 | 28260 | 9.7 | 131.758 | 78.2 | 158 | 40.438 | 3.902 | 28260 | 131.758 | 3723.4811 | 28260 | 158 | 4465.08 | 28260 | 40.438 | 1142.7779
2008-02-09 | 30486 | 9.6 | 128.616 | 76.4 | 150.6 | 38.014 | 3.762 | 30486 | 128.616 | 3920.9874 | 30486 | 150.6 | 4591.1916 | 30486 | 38.014 | 1158.8948
2008-02-10 | 28557 | 9.5 | 125.029 | 74.1 | 144.2 | 36.986 | 3.684 | 28557 | 125.029 | 3570.4532 | 28557 | 144.2 | 4117.9194 | 28557 | 36.986 | 1056.2092
2008-02-11 | 28005 | 9.4 | 119.82 | 71.5 | 136 | 35.217 | 3.49 | 28005 | 119.82 | 3355.5591 | 28005 | 136 | 3808.68 | 28005 | 35.217 | 986.2521
2008-02-12 | 29728 | 9.4 | 115.62 | 69 | 130.1 | 34.758 | 3.386 | 29728 | 115.62 | 3437.1514 | 29728 | 130.1 | 3867.6128 | 29728 | 34.758 | 1033.2858
2008-02-13 | 30591 | 9.2 | 122.776 | 73.2 | 140.8 | 36.204 | 3.526 | 30591 | 122.776 | 3755.8406 | 30591 | 140.8 | 4307.2128 | 30591 | 36.204 | 1107.5166
2008-02-14 | 29726 | 9.1 | 128.14 | 76 | 152.3 | 38.042 | 3.715 | 29726 | 128.14 | 3809.0896 | 29726 | 152.3 | 4527.2698 | 29726 | 38.042 | 1130.8365
2008-02-15 | 29014 | 9 | 122.832 | 72.8 | 136 | 36.189 | 3.501 | 29014 | 122.832 | 3563.8476 | 29014 | 136 | 3945.904 | 29014 | 36.189 | 1049.9876
2008-02-16 | 30631 | 9 | 125.974 | 74.6 | 142.1 | 36.486 | 3.562 | 30631 | 125.974 | 3858.7096 | 30631 | 142.1 | 4352.6651 | 30631 | 36.486 | 1117.6027
2008-02-17 | 28189 | 9.1 | 131.42 | 78 | 160.4 | 40.135 | 3.894 | 28189 | 131.42 | 3704.5984 | 28189 | 160.4 | 4521.5156 | 28189 | 40.135 | 1131.3655
2008-02-18 | 29794 | 9 | 126.45 | 75 | 148 | 38.402 | 3.528 | 29794 | 126.45 | 3767.4513 | 29794 | 148 | 4409.512 | 29794 | 38.402 | 1144.1492
2008-02-19 | 29172 | 9 | 120.366 | 71.4 | 132.8 | 36.231 | 3.372 | 29172 | 120.366 | 3511.317 | 29172 | 132.8 | 3874.0416 | 29172 | 36.231 | 1056.9307
2008-02-20 | 30522 | 9 | 114.958 | 68.2 | 120.5 | 35.008 | 3.314 | 30522 | 114.958 | 3508.7481 | 30522 | 120.5 | 3677.901 | 30522 | 35.008 | 1068.5142
2008-02-21 | 28492 | 9 | 108.367 | 64.3 | 112.6 | 33.902 | 3.226 | 28492 | 108.367 | 3087.5926 | 28492 | 112.6 | 3208.1992 | 28492 | 33.902 | 965.9358
2008-02-22 | 29358 | 8.9 | 114.62 | 68 | 130.4 | 34.476 | 3.341 | 29358 | 114.62 | 3365.014 | 29358 | 130.4 | 3828.2832 | 29358 | 34.476 | 1012.1464
2008-02-23 | 29585 | 8.9 | 122.156 | 72.4 | 138.2 | 35.205 | 3.428 | 29585 | 122.156 | 3613.9853 | 29585 | 138.2 | 4088.647 | 29585 | 35.205 | 1041.5399
2008-02-24 | 27617 | 9 | 129.24 | 76.2 | 150.1 | 38.81 | 3.693 | 27617 | 129.24 | 3569.2211 | 27617 | 150.1 | 4145.3117 | 27617 | 38.81 | 1071.8158
2008-02-25 | 30463 | 9 | 138.01 | 81.3 | 164 | 40.169 | 3.842 | 30463 | 138.01 | 4204.1986 | 30463 | 164 | 4995.932 | 30463 | 40.169 | 1223.6682
2008-02-27 | 28948 | 9.8 | 123.508 | 73.2 | 130.4 | 35.405 | 3.462 | 28948 | 123.508 | 3575.3096 | 28948 | 130.4 | 3774.8192 | 28948 | 35.405 | 1024.9039
2008-02-28 | 28187 | 10.4 | 115.396 | 68.4 | 138.2 | 35.012 | 3.423 | 28187 | 115.396 | 3252.6671 | 28187 | 138.2 | 3895.4434 | 28187 | 35.012 | 986.8832
2008-02-29 | 30714 | 11 | 110.157 | 65.3 | 132.1 | 34.386 | 3.392 | 30714 | 110.157 | 3383.3621 | 30714 | 132.1 | 4057.3194 | 30714 | 34.386 | 1056.1316
2008-03-01 | 29676 | 11.6 | 116.41 | 69 | 144.3 | 35.138 | 3.57 | 29676 | 116.41 | 3454.5832 | 29676 | 144.3 | 4282.2468 | 29676 | 35.138 | 1042.7553
2008-03-02 | 27021 | 12 | 125.029 | 74.1 | 158 | 36.214 | 3.752 | 27021 | 125.029 | 3378.4086 | 27021 | 158 | 4269.318 | 27021 | 36.214 | 978.5385
2008-03-03 | 27924 | 12.5 | 123.775 | 72.5 | 154.2 | 35.832 | 3.621 | 27924 | 123.775 | 3456.2931 | 27924 | 154.2 | 4305.8808 | 27924 | 35.832 | 1000.5728
2008-03-04 | 29519 | 13 | 120.16 | 70.8 | 160.4 | 35.295 | 3.588 | 29519 | 120.16 | 3547.003 | 29519 | 160.4 | 4734.8476 | 29519 | 35.295 | 1041.8731
2008-03-05 | 27807 | 13.1 | 117.44 | 69.2 | 148 | 34.896 | 3.501 | 27807 | 117.44 | 3265.6541 | 27807 | 148 | 4115.436 | 27807 | 34.896 | 970.3531
2008-03-06 | 29503 | 13.2 | 113.606 | 67.4 | 136.2 | 34.213 | 3.465 | 29503 | 113.606 | 3351.7178 | 29503 | 136.2 | 4018.3086 | 29503 | 34.213 | 1009.3861
2008-03-07 | 28857 | 13.2 | 110.847 | 66.3 | 128.4 | 33.904 | 3.418 | 28857 | 110.847 | 3198.7119 | 28857 | 128.4 | 3705.2388 | 28857 | 33.904 | 978.3677
2008-03-08 | 28045 | 13.3 | 117.79 | 69 | 134.1 | 34.362 | 3.504 | 28045 | 117.79 | 3303.4205 | 28045 | 134.1 | 3760.8345 | 28045 | 34.362 | 963.6823
2008-03-09 | 27822 | 13.3 | 123.096 | 71.8 | 140.6 | 35.239 | 3.625 | 27822 | 123.096 | 3424.7769 | 27822 | 140.6 | 3911.7732 | 27822 | 35.239 | 980.4195
2008-03-10 | 28820 | 13.4 | 115.965 | 68.5 | 126.3 | 34.691 | 3.489 | 28820 | 115.965 | 3342.1113 | 28820 | 126.3 | 3639.966 | 28820 | 34.691 | 999.7946
2008-03-11 | 28881 | 13.4 | 113.096 | 67.2 | 148 | 35.358 | 3.562 | 28881 | 113.096 | 3266.3256 | 28881 | 148 | 4274.388 | 28881 | 35.358 | 1021.1744
2008-03-12 | 28943 | 13.4 | 116.779 | 69.1 | 154.2 | 35.886 | 3.597 | 28943 | 116.779 | 3379.9346 | 28943 | 154.2 | 4463.0106 | 28943 | 35.886 | 1038.6485
2008-03-13 | 28998 | 13.4 | 123.01 | 72.3 | 160 | 36.402 | 3.613 | 28998 | 123.01 | 3567.044 | 28998 | 160 | 4639.68 | 28998 | 36.402 | 1055.5852
2008-03-14 | 29456 | 13.5 | 117.064 | 68.4 | 142.8 | 35.614 | 3.489 | 29456 | 117.064 | 3448.2372 | 29456 | 142.8 | 4206.3168 | 29456 | 35.614 | 1049.046
2008-03-15 | 29067 | 13.5 | 121.952 | 71.2 | 150.3 | 36.395 | 3.624 | 29067 | 121.952 | 3544.7788 | 29067 | 150.3 | 4368.7701 | 29067 | 36.395 | 1057.8935
2008-03-16 | 29652 | 13.5 | 125.03 | 73 | 158.6 | 36.73 | 3.701 | 29652 | 125.03 | 3707.3896 | 29652 | 158.6 | 4702.8072 | 29652 | 36.73 | 1089.118
2008-03-17 | 30869 | 13.5 | 120.755 | 70.5 | 151.4 | 35.907 | 3.603 | 30869 | 120.755 | 3727.5861 | 30869 | 151.4 | 4673.5666 | 30869 | 35.907 | 1108.4132
2008-03-18 | 27127 | 13.5 | 128.408 | 74.8 | 162 | 37.528 | 3.726 | 27127 | 128.408 | 3483.3238 | 27127 | 162 | 4394.574 | 27127 | 37.528 | 1018.0221
2008-03-19 | 29251 | 13.6 | 123.02 | 72 | 152.4 | 36.405 | 3.642 | 29251 | 123.02 | 3598.458 | 29251 | 152.4 | 4457.8524 | 29251 | 36.405 | 1064.8827
2008-03-20 | 29070 | 13.7 | 120.584 | 70.4 | 138.2 | 35.612 | 3.594 | 29070 | 120.584 | 3505.3769 | 29070 | 138.2 | 4017.474 | 29070 | 35.612 | 1035.2408
2008-03-21 | 28352 | 13.7 | 116.822 | 68.2 | 136 | 35.803 | 3.601 | 28352 | 116.822 | 3312.1373 | 28352 | 136 | 3855.872 | 28352 | 35.803 | 1015.0867
2008-03-22 | 30414 | 13.7 | 109.804 | 65.3 | 120.8 | 31.524 | 3.186 | 30414 | 109.804 | 3339.5789 | 30414 | 120.8 | 3674.0112 | 30414 | 31.524 | 958.7709
2008-03-23 | 32604 | 13.1 | 99.065 | 60.1 | 110 | 27.476 | 2.763 | 32604 | 99.065 | 3229.9153 | 32604 | 110 | 3586.44 | 32604 | 27.476 | 895.8275
2008-03-24 | 32294 | 13.2 | 106.98 | 64 | 118.6 | 29.031 | 2.885 | 32294 | 106.98 | 3454.8121 | 32294 | 118.6 | 3830.0684 | 32294 | 29.031 | 937.5271
2008-03-25 | 29066 | 13.3 | 114.582 | 67.8 | 124 | 30.102 | 2.962 | 29066 | 114.582 | 3330.4404 | 29066 | 124 | 3604.184 | 29066 | 30.102 | 874.9447
2008-03-26 | 28065 | 13.5 | 115.258 | 68.2 | 130.4 | 30.413 | 2.984 | 28065 | 115.258 | 3234.7158 | 28065 | 130.4 | 3659.676 | 28065 | 30.413 | 853.5408
2008-03-27 | 28428 | 13.7 | 118.3 | 70 | 136.2 | 31.238 | 3.059 | 28428 | 118.3 | 3363.0324 | 28428 | 136.2 | 3871.8936 | 28428 | 31.238 | 888.0339
2008-03-28 | 28066 | 13.9 | 120.497 | 71.3 | 141.5 | 31.624 | 3.126 | 28066 | 120.497 | 3381.8688 | 28066 | 141.5 | 3971.339 | 28066 | 31.624 | 887.5592
2008-03-29 | 26063 | 14.1 | 124.384 | 73.6 | 148.2 | 32.508 | 3.169 | 26063 | 124.384 | 3241.8202 | 26063 | 148.2 | 3862.5366 | 26063 | 32.508 | 847.256
2008-03-30 | 27934 | 14 | 126.919 | 75.1 | 153.4 | 33.142 | 3.205 | 27934 | 126.919 | 3545.3553 | 27934 | 153.4 | 4285.0756 | 27934 | 33.142 | 925.7886
2008-03-31 | 25747 | 14 | 130.606 | 77.4 | 160.5 | 34.573 | 3.37 | 25747 | 130.606 | 3362.7127 | 25747 | 160.5 | 4132.3935 | 25747 | 34.573 | 890.151
2008-04-01 | 27191 | 14.1 | 128.008 | 74.8 | 151.6 | 32.905 | 3.192 | 27191 | 128.008 | 3480.6655 | 27191 | 151.6 | 4122.1556 | 27191 | 32.905 | 894.7199
2008-04-02 | 28266 | 14.3 | 131.38 | 76 | 160.4 | 34.268 | 3.385 | 28266 | 131.38 | 3713.5871 | 28266 | 160.4 | 4533.8664 | 28266 | 34.268 | 968.6193
2008-04-03 | 27408 | 14.5 | 128.221 | 75.1 | 156.8 | 33.642 | 3.254 | 27408 | 128.221 | 3514.2812 | 27408 | 156.8 | 4297.5744 | 27408 | 33.642 | 922.0599
2008-04-04 | 28410 | 14.7 | 124.78 | 73.4 | 148.6 | 32.876 | 3.169 | 28410 | 124.78 | 3544.9998 | 28410 | 148.6 | 4221.726 | 28410 | 32.876 | 934.0072
2008-04-05 | 29103 | 14.9 | 131.644 | 75.6 | 153.2 | 33.704 | 3.263 | 29103 | 131.644 | 3831.2353 | 29103 | 153.2 | 4458.5796 | 29103 | 33.704 | 980.8875
2008-04-06 | 27785 | 15 | 136.775 | 78.1 | 164.2 | 35.026 | 3.45 | 27785 | 136.775 | 3800.2934 | 27785 | 164.2 | 4562.297 | 27785 | 35.026 | 973.1974
2008-04-07 | 28439 | 15.2 | 124.75 | 73.5 | 150.3 | 32.882 | 3.192 | 28439 | 124.75 | 3547.7652 | 28439 | 150.3 | 4274.3817 | 28439 | 32.882 | 935.1312
2008-04-08 | 29096 | 15.3 | 119.552 | 70.8 | 144.8 | 31.203 | 3.058 | 29096 | 119.552 | 3478.485 | 29096 | 144.8 | 4213.1008 | 29096 | 31.203 | 907.8825
2008-04-11 | 29892 | 15.6 | 114.82 | 68 | 140 | 29.204 | 3.02 | 29892 | 114.82 | 3432.1994 | 29892 | 140 | 4184.88 | 29892 | 29.204 | 872.966
2008-04-12 | 27922 | 15.8 | 118.56 | 69.8 | 146.2 | 29.856 | 3.103 | 27922 | 118.56 | 3310.4323 | 27922 | 146.2 | 4082.1964 | 27922 | 29.856 | 833.6392
2008-04-13 | 29926 | 15.8 | 122.98 | 72.4 | 150.8 | 31.243 | 3.158 | 29926 | 122.98 | 3680.2995 | 29926 | 150.8 | 4512.8408 | 29926 | 31.243 | 934.978
2008-04-14 | 27902 | 16 | 128.02 | 74 | 155.4 | 33.038 | 3.326 | 27902 | 128.02 | 3572.014 | 27902 | 155.4 | 4335.9708 | 27902 | 33.038 | 921.8263
2008-04-15 | 29340 | 16.2 | 125.632 | 73.1 | 151.6 | 32.982 | 3.304 | 29340 | 125.632 | 3686.0429 | 29340 | 151.6 | 4447.944 | 29340 | 32.982 | 967.6919
2008-04-16 | 30745 | 16.8 | 120.02 | 70.6 | 148 | 30.015 | 3.127 | 30745 | 120.02 | 3690.0149 | 30745 | 148 | 4550.26 | 30745 | 30.015 | 922.8112
2008-04-17 | 30299 | 17.4 | 126.05 | 72.5 | 153.4 | 32.556 | 3.32 | 30299 | 126.05 | 3819.189 | 30299 | 153.4 | 4647.8666 | 30299 | 32.556 | 986.4142
2008-04-18 | 31291 | 17.6 | 120.228 | 71.2 | 144 | 31.892 | 3.264 | 31291 | 120.228 | 3762.0543 | 31291 | 144 | 4505.904 | 31291 | 31.892 | 997.9326
2008-04-19 | 29665 | 17.8 | 125.8 | 74 | 152.6 | 33.562 | 3.401 | 29665 | 125.8 | 3731.857 | 29665 | 152.6 | 4526.879 | 29665 | 33.562 | 995.6167
2008-04-20 | 30469 | 17.9 | 130.373 | 76.3 | 160 | 35.014 | 3.523 | 30469 | 130.373 | 3972.3349 | 30469 | 160 | 4875.04 | 30469 | 35.014 | 1066.8416
2008-04-21 | 29856 | 18 | 120.26 | 70.8 | 150.2 | 30.203 | 3.168 | 29856 | 120.26 | 3590.4826 | 29856 | 150.2 | 4484.3712 | 29856 | 30.203 | 901.7408
2008-04-23 | 30585 | 17.9 | 117.64 | 69.2 | 151.4 | 33.162 | 3.286 | 30585 | 117.64 | 3598.0194 | 30585 | 151.4 | 4630.569 | 30585 | 33.162 | 1014.2598
2008-04-24 | 31456 | 17.9 | 121.55 | 71.5 | 158 | 33.683 | 3.304 | 31456 | 121.55 | 3823.4768 | 31456 | 158 | 4970.048 | 31456 | 33.683 | 1059.5324
2008-04-25 | 30013 | 17.8 | 124 | 73 | 164 | 34.225 | 3.387 | 30013 | 124 | 3721.612 | 30013 | 164 | 4922.132 | 30013 | 34.225 | 1027.1949
2008-04-26 | 29537 | 17.7 | 120.02 | 70.6 | 150.2 | 33.204 | 3.291 | 29537 | 120.02 | 3545.0307 | 29537 | 150.2 | 4436.4574 | 29537 | 33.204 | 980.7465
2008-04-27 | 28045 | 17.7 | 122.087 | 72.3 | 156.8 | 33.819 | 3.326 | 28045 | 122.087 | 3423.9299 | 28045 | 156.8 | 4397.456 | 28045 | 33.819 | 948.4539
2008-04-28 | 30370 | 17.5 | 115.596 | 68.4 | 138.6 | 32.013 | 3.102 | 30370 | 115.596 | 3510.6505 | 30370 | 138.6 | 4209.282 | 30370 | 32.013 | 972.2348
2008-04-29 | 28591 | 17.6 | 118.638 | 70.2 | 144.3 | 32.482 | 3.128 | 28591 | 118.638 | 3391.9791 | 28591 | 144.3 | 4125.6813 | 28591 | 32.482 | 928.6929
2008-04-30 | 29414 | 14 | 121.342 | 71.8 | 152 | 34.471 | 3.35 | 29414 | 121.342 | 3569.1536 | 29414 | 152 | 4470.928 | 29414 | 34.471 | 1013.93
2008-05-01 | 28011 | 18 | 118.432 | 69.2 | 148 | 34.023 | 3.314 | 28011 | 118.432 | 3317.3988 | 28011 | 148 | 4145.628 | 28011 | 34.023 | 953.0183
2008-05-02 | 30778 | 18.2 | 121.3 | 70.4 | 156.1 | 35.126 | 3.428 | 30778 | 121.3 | 3733.3714 | 30778 | 156.1 | 4804.4458 | 30778 | 35.126 | 1081.108
2008-05-03 | 30513 | 18.5 | 124.8 | 72.3 | 160 | 35.684 | 3.527 | 30513 | 124.8 | 3808.0224 | 30513 | 160 | 4882.08 | 30513 | 35.684 | 1088.8259
2008-05-04 | 27477 | 18.6 | 128.8 | 74.6 | 165.2 | 37.193 | 3.672 | 27477 | 128.8 | 3539.0376 | 27477 | 165.2 | 4539.2004 | 27477 | 37.193 | 1021.9521
2008-05-05 | 27603 | 18.9 | 126.5 | 73.1 | 153.8 | 37.005 | 3.641 | 27603 | 126.5 | 3491.7795 | 27603 | 153.8 | 4245.3414 | 27603 | 37.005 | 1021.449
2008-05-06 | 26412 | 19.1 | 123.6 | 71.5 | 150.4 | 36.892 | 3.596 | 26412 | 123.6 | 3264.5232 | 26412 | 150.4 | 3972.3648 | 26412 | 36.892 | 974.3915
2008-05-07 | 28456 | 19.2 | 125.804 | 73.2 | 158 | 38.203 | 3.792 | 28456 | 125.804 | 3579.8786 | 28456 | 158 | 4496.048 | 28456 | 38.203 | 1087.1046
2008-05-08 | 27690 | 19.3 | 127.952 | 74.1 | 164.2 | 38.912 | 3.825 | 27690 | 127.952 | 3542.9909 | 27690 | 164.2 | 4546.698 | 27690 | 38.912 | 1077.4733
2008-05-09 | 26645 | 19.4 | 123.22 | 72 | 153 | 38.024 | 3.786 | 26645 | 123.22 | 3283.1969 | 26645 | 153 | 4076.685 | 26645 | 38.024 | 1013.1495
2008-05-10 | 25166 | 19.5 | 126.836 | 73.8 | 160.5 | 39.112 | 3.859 | 25166 | 126.836 | 3191.9548 | 25166 | 160.5 | 4039.143 | 25166 | 39.112 | 984.2926
2008-05-11 | 22758 | 19.6 | 129.95 | 75 | 168.1 | 39.518 | 3.903 | 22758 | 129.95 | 2957.4021 | 22758 | 168.1 | 3825.6198 | 22758 | 39.518 | 899.3506
2008-05-12 | 26796 | 19.1 | 132.836 | 76.4 | 172.3 | 40.026 | 3.948 | 26796 | 132.836 | 3559.4735 | 26796 | 172.3 | 4616.9508 | 26796 | 40.026 | 1072.5367
2008-05-13 | 26449 | 18.9 | 127.28 | 74 | 165 | 38.863 | 3.702 | 26449 | 127.28 | 3366.4287 | 26449 | 165 | 4364.085 | 26449 | 38.863 | 1027.8875
2008-05-14 | 29746 | 18.9 | 108.651 | 65.3 | 104 | 30.415 | 2.854 | 29746 | 108.651 | 3231.9326 | 29746 | 104 | 3093.584 | 29746 | 30.415 | 904.7246
2008-05-15 | 28474 | 18.9 | 116.848 | 69.2 | 116 | 32.308 | 3.116 | 28474 | 116.848 | 3327.13 | 28474 | 116 | 3302.984 | 28474 | 32.308 | 919.938
2008-05-16 | 27081 | 19 | 122.094 | 71.4 | 120.3 | 32.936 | 3.182 | 27081 | 122.094 | 3306.4276 | 27081 | 120.3 | 3257.8443 | 27081 | 32.936 | 891.9398
2008-05-17 | 31132 | 19.1 | 126.198 | 73.8 | 128.2 | 33.204 | 3.263 | 31132 | 126.198 | 3928.7961 | 31132 | 128.2 | 3991.1224 | 31132 | 33.204 | 1033.7069
2008-05-18 | 32384 | 19.1 | 127.552 | 74.1 | 133.5 | 33.512 | 3.287 | 32384 | 127.552 | 4130.644 | 32384 | 133.5 | 4323.264 | 32384 | 33.512 | 1085.2526
2008-05-19 | 28996 | 19 | 136.178 | 78.6 | 140 | 37.235 | 3.59 | 28996 | 136.178 | 3948.6173 | 28996 | 140 | 4059.44 | 28996 | 37.235 | 1079.6661
2008-05-20 | 29270 | 19.3 | 123.84 | 72 | 125.4 | 33.017 | 3.285 | 29270 | 123.84 | 3624.7968 | 29270 | 125.4 | 3670.458 | 29270 | 33.017 | 966.4076
2008-05-21 | 28688 | 19.6 | 127.624 | 74.2 | 136.1 | 34.403 | 3.321 | 28688 | 127.624 | 3661.2773 | 28688 | 136.1 | 3904.4368 | 28688 | 34.403 | 986.9533
2008-05-22 | 28842 | 19.9 | 123.01 | 72.3 | 128.4 | 33.862 | 3.294 | 28842 | 123.01 | 3547.8544 | 28842 | 128.4 | 3703.3128 | 28842 | 33.862 | 976.6478
2008-05-23 | 29520 | 20.2 | 117.98 | 69.4 | 110.8 | 31.406 | 3.063 | 29520 | 117.98 | 3482.7696 | 29520 | 110.8 | 3270.816 | 29520 | 31.406 | 927.1051
2008-05-24 | 29538 | 20.4 | 122.536 | 71.6 | 122.3 | 32.753 | 3.186 | 29538 | 122.536 | 3619.4684 | 29538 | 122.3 | 3612.4974 | 29538 | 32.753 | 967.4581
2008-05-25 | 29021 | 20.6 | 126.84 | 74 | 136 | 34.802 | 3.324 | 29021 | 126.84 | 3681.0236 | 29021 | 136 | 3946.856 | 29021 | 34.802 | 1009.9888
2008-05-26 | 29894 | 20.8 | 130.032 | 75.6 | 141.3 | 35.115 | 3.411 | 29894 | 130.032 | 3887.1766 | 29894 | 141.3 | 4224.0222 | 29894 | 35.115 | 1049.7278
2008-05-27 | 28224 | 21 | 132.764 | 76.8 | 148 | 36.032 | 3.568 | 28224 | 132.764 | 3747.1311 | 28224 | 148 | 4177.152 | 28224 | 36.032 | 1016.9672
2008-05-28 | 31737 | 21.2 | 120.213 | 70.3 | 130.2 | 31.806 | 3.076 | 31737 | 120.213 | 3815.2 | 31737 | 130.2 | 4132.1574 | 31737 | 31.806 | 1009.427
2008-05-29 | 27778 | 21.4 | 123.391 | 72.1 | 134.5 | 33.027 | 3.283 | 27778 | 123.391 | 3427.5552 | 27778 | 134.5 | 3736.141 | 27778 | 33.027 | 917.424
2008-05-30 | 28814 | 21.6 | 128.312 | 74.6 | 140.8 | 34.865 | 3.396 | 28814 | 128.312 | 3697.182 | 28814 | 140.8 | 4057.0112 | 28814 | 34.865 | 1004.6001
2008-05-31 | 28841 | 21.5 | 131.134 | 75.8 | 146.2 | 35.402 | 3.488 | 28841 | 131.134 | 3782.0357 | 28841 | 146.2 | 4216.5542 | 28841 | 35.402 | 1021.0291
2008-06-01 | 27638 | 21.6 | 133.38 | 78 | 154.3 | 37.208 | 3.652 | 27638 | 133.38 | 3686.3564 | 27638 | 154.3 | 4264.5434 | 27638 | 37.208 | 1028.3547
2008-06-03 | 32017 | 21.6 | 117.962 | 69.8 | 148 | 30.125 | 2.963 | 32017 | 117.962 | 3776.7894 | 32017 | 148 | 4738.516 | 32017 | 30.125 | 964.5121
2008-06-05 | 32218 | 21.3 | 103.641 | 62.3 | 140.8 | 25.402 | 2.489 | 32218 | 103.641 | 3339.1057 | 32218 | 140.8 | 4536.2944 | 32218 | 25.402 | 818.4016
2008-06-06 | 30732 | 21.4 | 112.37 | 66.1 | 148 | 28.106 | 2.792 | 30732 | 112.37 | 3453.3548 | 30732 | 148 | 4548.336 | 30732 | 28.106 | 863.7536
2008-06-07 | 32172 | 21.6 | 117.99 | 69 | 152.3 | 29.584 | 2.863 | 32172 | 117.99 | 3795.9743 | 32172 | 152.3 | 4899.7956 | 32172 | 29.584 | 951.7764
2008-06-08 | 26549 | 21.7 | 123.496 | 71.8 | 160 | 31.013 | 2.986 | 26549 | 123.496 | 3278.6953 | 26549 | 160 | 4247.84 | 26549 | 31.013 | 823.3641
2008-06-09 | 30195 | 21.8 | 100.8 | 60 | 124.1 | 25.098 | 2.414 | 30195 | 100.8 | 3043.656 | 30195 | 124.1 | 3747.1995 | 30195 | 25.098 | 757.8341
2008-06-10 | 28360 | 21.9 | 109.95 | 64.5 | 130.2 | 26.829 | 2.587 | 28360 | 109.95 | 3118.182 | 28360 | 130.2 | 3692.472 | 28360 | 26.829 | 760.8704
2008-06-11 | 28874 | 22.1 | 111.634 | 65.4 | 136.2 | 28.113 | 2.762 | 28874 | 111.634 | 3223.3201 | 28874 | 136.2 | 3932.6388 | 28874 | 28.113 | 811.7348
2008-06-12 | 28768 | 22.4 | 116.422 | 68.2 | 144.3 | 31.428 | 3.096 | 28768 | 116.422 | 3349.2281 | 28768 | 144.3 | 4151.2224 | 28768 | 31.428 | 904.1207
2008-06-13 | 27298 | 22.6 | 120.572 | 70.1 | 148.6 | 33.062 | 3.218 | 27298 | 120.572 | 3291.3745 | 27298 | 148.6 | 4056.4828 | 27298 | 33.062 | 902.5265
2008-06-14 | 27625 | 22.8 | 123.396 | 71.8 | 150 | 34.104 | 3.362 | 27625 | 123.396 | 3408.8145 | 27625 | 150 | 4143.75 | 27625 | 34.104 | 942.123
2008-06-15 | 24701 | 22.9 | 126.29 | 73 | 156.2 | 36.017 | 3.546 | 24701 | 126.29 | 3119.4893 | 24701 | 156.2 | 3858.2962 | 24701 | 36.017 | 889.6559
2008-06-16 | 27837 | 22.9 | 121.55 | 71.5 | 160 | 37.032 | 3.692 | 27837 | 121.55 | 3383.5873 | 27837 | 160 | 4453.92 | 27837 | 37.032 | 1030.8598
2008-06-17 | 30399 | 23 | 126.492 | 73.6 | 165.8 | 38.406 | 3.781 | 30399 | 126.492 | 3845.2303 | 30399 | 165.8 | 5040.1542 | 30399 | 38.406 | 1167.504
2008-06-20 | 31774 | 23.4 | 82.11 | 48.3 | 118.2 | 26.125 | 2.574 | 31774 | 82.11 | 2608.9631 | 31774 | 118.2 | 3755.6868 | 31774 | 26.125 | 830.0957
2008-06-22 | 29146 | 23.5 | 87.092 | 50.4 | 120.8 | 27.213 | 2.602 | 29146 | 87.092 | 2538.3834 | 29146 | 120.8 | 3520.8368 | 29146 | 27.213 | 793.1501
2008-06-23 | 29164 | 23.5 | 89.096 | 51.8 | 124.1 | 27.802 | 2.637 | 29164 | 89.096 | 2598.3957 | 29164 | 124.1 | 3619.2524 | 29164 | 27.802 | 810.8175
2008-06-24 | 30346 | 23.6 | 93.42 | 54 | 130.2 | 29.125 | 2.865 | 30346 | 93.42 | 2834.9233 | 30346 | 130.2 | 3951.0492 | 30346 | 29.125 | 883.8273
2008-06-25 | 27140 | 23.6 | 97.962 | 56.3 | 138.6 | 31.402 | 3.093 | 27140 | 97.962 | 2658.6887 | 27140 | 138.6 | 3761.604 | 27140 | 31.402 | 852.2503
2008-06-26 | 28725 | 23.7 | 102.416 | 59.2 | 144 | 33.514 | 3.316 | 28725 | 102.416 | 2941.8996 | 28725 | 144 | 4136.4 | 28725 | 33.514 | 962.6897
2008-06-27 | 30046 | 23.7 | 107.779 | 62.3 | 150 | 35.036 | 3.428 | 30046 | 107.779 | 3238.3278 | 30046 | 150 | 4506.9 | 30046 | 35.036 | 1052.6917
2008-06-29 | 29341 | 23.5 | 82.08 | 48 | 100.4 | 26.302 | 2.586 | 29341 | 82.08 | 2408.3093 | 29341 | 100.4 | 2945.8364 | 29341 | 26.302 | 771.727
2008-06-30 | 28285 | 21.6 | 88.576 | 51.2 | 114.3 | 29.485 | 2.862 | 28285 | 88.576 | 2505.3722 | 28285 | 114.3 | 3232.9755 | 28285 | 29.485 | 833.9832
2008-07-01 | 27422 | 23.8 | 95.116 | 55.3 | 122.8 | 33.601 | 3.294 | 27422 | 95.116 | 2608.271 | 27422 | 122.8 | 3367.4216 | 27422 | 33.601 | 921.4066
2008-07-02 | 30897 | 23.8 | 100.34 | 58 | 130.2 | 35.108 | 3.462 | 30897 | 100.34 | 3100.205 | 30897 | 130.2 | 4022.7894 | 30897 | 35.108 | 1084.7319
2008-07-03 | 28234 | 23.8 | 95.831 | 56.1 | 118.4 | 34.892 | 3.403 | 28234 | 95.831 | 2705.6925 | 28234 | 118.4 | 3342.9056 | 28234 | 34.892 | 985.1407
2008-07-04 | 27785 | 24.1 | 104.146 | 60.2 | 126.3 | 35.671 | 3.496 | 27785 | 104.146 | 2893.6966 | 27785 | 126.3 | 3509.2455 | 27785 | 35.671 | 991.1187
2008-07-05 | 28657 | 24.4 | 110.374 | 63.8 | 134.8 | 36.824 | 3.539 | 28657 | 110.374 | 3162.9877 | 28657 | 134.8 | 3862.9636 | 28657 | 36.824 | 1055.2654
2008-07-06 | 27517 | 24.8 | 113.242 | 65.4 | 140.5 | 38.023 | 3.694 | 27517 | 113.242 | 3116.0801 | 27517 | 140.5 | 3866.1385 | 27517 | 38.023 | 1046.2789
2008-07-07 | 29035 | 25 | 112.104 | 64.8 | 144.2 | 37.862 | 3.651 | 29035 | 112.104 | 3254.9396 | 29035 | 144.2 | 4186.847 | 29035 | 37.862 | 1099.3232
2008-07-08 | 29009 | 25.2 | 106.956 | 62.3 | 136.1 | 35.948 | 3.492 | 29009 | 106.956 | 3102.6866 | 29009 | 136.1 | 3948.1249 | 29009 | 35.948 | 1042.8155
2008-07-09 | 28732 | 25.4 | 114.18 | 66 | 140.8 | 37.006 | 3.642 | 28732 | 114.18 | 3280.6198 | 28732 | 140.8 | 4045.4656 | 28732 | 37.006 | 1063.2564
2008-07-10 | 28090 | 25.4 | 112.623 | 65.1 | 138.2 | 36.852 | 3.548 | 28090 | 112.623 | 3163.5801 | 28090 | 138.2 | 3882.038 | 28090 | 36.852 | 1035.1727
2008-07-11 | 26925 | 25.6 | 109.048 | 63.4 | 126 | 35.602 | 3.495 | 26925 | 109.048 | 2936.1174 | 26925 | 126 | 3392.55 | 26925 | 35.602 | 958.5838
2008-07-12 | 31145 | 25.8 | 102.842 | 60.2 | 120.8 | 32.418 | 3.152 | 31145 | 102.842 | 3203.0141 | 31145 | 120.8 | 3762.316 | 31145 | 32.418 | 1009.6586
2008-07-13 | 28511 | 25.9 | 105.436 | 61.3 | 124 | 33.024 | 3.209 | 28511 | 105.436 | 3006.0858 | 28511 | 124 | 3535.364 | 28511 | 33.024 | 941.5473
2008-07-14 | 28157 | 26 | 109.582 | 63.4 | 131.2 | 35.136 | 3.427 | 28157 | 109.582 | 3085.5004 | 28157 | 131.2 | 3694.1984 | 28157 | 35.136 | 989.3244
2008-07-15 | 29419 | 26.2 | 113.52 | 66 | 144 | 36.884 | 3.563 | 29419 | 113.52 | 3339.6449 | 29419 | 144 | 4236.336 | 29419 | 36.884 | 1085.0904
2008-07-16 | 31266 | 26.3 | 112.144 | 65.2 | 140.3 | 35.694 | 3.492 | 31266 | 112.144 | 3506.2943 | 31266 | 140.3 | 4386.6198 | 31266 | 35.694 | 1116.0086
2008-08-01 | 32713 | 25.8 | 114.972 | 66.4 | 141.8 | 32.824 | 3.216 | 32713 | 114.972 | 3761.079 | 32713 | 141.8 | 4638.7034 | 32713 | 32.824 | 1073.7715
2008-08-03 | 32555 | 25.9 | 118.186 | 68.2 | 146.2 | 33.923 | 3.265 | 32555 | 118.186 | 3847.5452 | 32555 | 146.2 | 4759.541 | 32555 | 33.923 | 1104.3633
2008-08-05 | 32526 | 25.9 | 121.619 | 70.3 | 148.2 | 33.902 | 3.292 | 32526 | 121.619 | 3955.7796 | 32526 | 148.2 | 4820.3532 | 32526 | 33.902 | 1102.6965
2008-08-06 | 31733 | 26.1 | 114.48 | 66.5 | 140 | 32.785 | 3.198 | 31733 | 114.48 | 3632.7938 | 31733 | 140 | 4442.62 | 31733 | 32.785 | 1040.3664
2008-08-07 | 29790 | 26.1 | 107.114 | 61.8 | 124.3 | 29.864 | 2.837 | 29790 | 107.114 | 3190.9261 | 29790 | 124.3 | 3702.897 | 29790 | 29.864 | 889.6486
2008-08-08 | 31996 | 26.2 | 104.346 | 60.2 | 110.8 | 29.136 | 2.802 | 31996 | 104.346 | 3338.6546 | 31996 | 110.8 | 3545.1568 | 31996 | 29.136 | 932.2355
2008-08-10 | 31773 | 26.2 | 101.232 | 58.4 | 108.2 | 28.967 | 2.813 | 31773 | 101.232 | 3216.4443 | 31773 | 108.2 | 3437.8386 | 31773 | 28.967 | 920.3685
2008-08-28 | 32666 | 24.1 | 77.4 | 45 | 108.3 | 27.842 | 2.704 | 32666 | 77.4 | 2528.3484 | 32666 | 108.3 | 3537.7278 | 32666 | 27.842 | 909.4868
2008-08-29 | 31588 | 24.1 | 83.004 | 48.2 | 114.5 | 28.524 | 2.783 | 31588 | 83.004 | 2621.9304 | 31588 | 114.5 | 3616.826 | 31588 | 28.524 | 901.0161
2008-08-30 | 31169 | 24.5 | 86.172 | 50.1 | 120 | 29.631 | 2.892 | 31169 | 86.172 | 2685.8951 | 31169 | 120 | 3740.28 | 31169 | 29.631 | 923.5686
2008-08-31 | 29505 | 24.3 | 90.128 | 52.4 | 126.7 | 30.316 | 2.965 | 29505 | 90.128 | 2659.2266 | 29505 | 126.7 | 3738.2835 | 29505 | 30.316 | 894.4736
[8 empty] | 7686163 | 115.9101 | 890904.004 | 7686163 | 130.9971 | 1006864.8158 | 7686163 | 33.4312 | 256957.3623
|  | 정비기본계획 자료 |  | 2008년 인구 | 59549 |  |  | 29114.2538 | 115.9101 | 3374.6364 | 29114.2538 | 130.9971 | 3813.8819 | 29114.2538 | 33.4312 | 973.3233
|  |  |  | BOD | 149
|  |  |  | SS | 143 |  |  | ○ 공주 불명수량산정
|  |  |  | T-N | 29.28 |  |  | 구 분 |  |  |  | 오염부하량(㎏/일) |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  | 유입수질(㎎/L) | 비고
|  | 자정작용 |  | BOD | 10% |  |  | 계산조건 | 하수처리장 운영 |  | BOD | 3712.1 |  | 29114.2538 |  | 115.9101
|  |  |  | SS | 0% | [5 empty] | SS | 3813.8819 |  | 29114.2538 |  | 130.9971
[5 empty] | 외부 유입원으로 자정작용 제외 | [5 empty] | T-N | 973.3233 |  | 29114.2538 |  | 33.4312 |  | 부하량차 | 생활계부하량원단위 | 인구
[9 empty] | 정비기본계획 |  | BOD | 3633 |  | 20336 |  | 149 |  | 79.1 | 53.54 | 1477.4004
[11 empty] | SS | 3489 |  | 20336 |  | 143 |  |  |  | 338
[11 empty] | T-N | 713.3 |  | 20336 |  | 29.28 |  |  |  | 34
[8 empty] | 불명수량산정 | BOD | 0.149 |  | 29114.2538 |  | 3712.1 |  | 4200.8309 |  |  |  | 372
[12 empty] | 0.149 | [7 empty] | 549.5929
[9 empty] | SS | 0.143 |  | 29114.2538 |  | 3813.8819 |  | 2443.7511
0.143
[9 empty] | T-N | 0.02928 |  | 29114.2538 |  | 973.3233 |  | -4127.6636
0.02928
[8 empty] | ○ 하수량원단위 산정 | [12 empty] | 8500
[7 empty] | BOD | 일평균하수량= | 29114.2538 | 4200.8309 | 1950 | 402 | 22561.4229 | [7 empty] | 6400
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 337 |  | 일평균 하수원단위 |  | 380 | [6 empty] | 768
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 421 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 464 | [6 empty] | 0.27
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 632 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 675 | [6 empty] | 2100
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 43 | [10 empty] | 9500
[7 empty] | SS | 일평균하수량= | 29114.2538 | 2443.7511 | 1950 | 402 | 24318.5026
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 363 |  | 일평균 하수원단위 |  | 406
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 454 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 497
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 681 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 724
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 45
[7 empty] | BOD | 일평균하수량= | 29114.2538 | 4200.8309 | 1950 | 402 | 22561.4229
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 337
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 421
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 632
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 43
[7 empty] | SS | 일평균하수량= | 29114.2538 | 2443.7511 | 1950 | 402 | 24318.5026
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 363
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 454
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 681
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 45

## 149 (2)
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD |  |  | SS |  |  | T-N
[8 empty] | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량
2007-10-15 | 32758 | 20.7 | 93.32 | 54 | 108 | 28.204 | 2.778 | 32758 | 93.32 | 3056.9766 | 32758 | 108 | 3537.864 | 32758 | 28.204 | 923.9066
2007-10-18 | 32496 | 20.3 | 82.42 | 48.6 | 86 | 25.362 | 2.514 | 32496 | 82.42 | 2678.3203 | 32496 | 86 | 2794.656 | 32496 | 25.362 | 824.1636
2007-10-22 | 29201 | 19.7 | 121.3 | 67.5 | 130 | 32.841 | 3.32 | 29201 | 121.3 | 3542.0813 | 29201 | 130 | 3796.13 | 29201 | 32.841 | 958.99
2007-10-23 | 30627 | 19.6 | 113.2 | 63 | 122.3 | 30.618 | 3.102 | 30627 | 113.2 | 3466.9764 | 30627 | 122.3 | 3745.6821 | 30627 | 30.618 | 937.7375
2007-10-24 | 31679 | 19.5 | 110.32 | 61.4 | 114.8 | 28.596 | 2.894 | 31679 | 110.32 | 3494.8273 | 31679 | 114.8 | 3636.7492 | 31679 | 28.596 | 905.8927
2007-10-27 | 32880 | 19.2 | 96.776 | 55.1 | 98.2 | 26.104 | 2.642 | 32880 | 96.776 | 3181.9949 | 32880 | 98.2 | 3228.816 | 32880 | 26.104 | 858.2995
2007-10-29 | 30226 | 18.9 | 99.28 | 56 | 94.8 | 26.802 | 2.664 | 30226 | 99.28 | 3000.8373 | 30226 | 94.8 | 2865.4248 | 30226 | 26.802 | 810.1173
2007-10-30 | 29864 | 18.8 | 97.144 | 54.8 | 90.6 | 25.892 | 2.603 | 29864 | 97.144 | 2901.1084 | 29864 | 90.6 | 2705.6784 | 29864 | 25.892 | 773.2387
2007-10-31 | 26559 | 18.8 | 98.234 | 55.3 | 93.4 | 26.281 | 2.628 | 26559 | 98.234 | 2608.9968 | 26559 | 93.4 | 2480.6106 | 26559 | 26.281 | 697.9971
2007-11-01 | 29377 | 18.6 | 100.6 | 56 | 95.2 | 28.114 | 2.712 | 29377 | 100.6 | 2955.3262 | 29377 | 95.2 | 2796.6904 | 29377 | 28.114 | 825.905
2007-11-02 | 31807 | 18.4 | 102.04 | 56.8 | 98 | 30.757 | 2.836 | 31807 | 102.04 | 3245.5863 | 31807 | 98 | 3117.086 | 31807 | 30.757 | 978.2879
2007-11-03 | 31044 | 18.2 | 104.2 | 58 | 106.2 | 31.802 | 2.904 | 31044 | 104.2 | 3234.7848 | 31044 | 106.2 | 3296.8728 | 31044 | 31.802 | 987.2613
2007-11-04 | 28262 | 18 | 106.771 | 59.1 | 114 | 32.432 | 3.063 | 28262 | 106.771 | 3017.562 | 28262 | 114 | 3221.868 | 28262 | 32.432 | 916.5932
2007-11-05 | 29670 | 17.9 | 100.6 | 56 | 100.8 | 31.14 | 2.903 | 29670 | 100.6 | 2984.802 | 29670 | 100.8 | 2990.736 | 29670 | 31.14 | 923.9238
2007-11-06 | 30312 | 17.9 | 97.64 | 54.3 | 96.2 | 30.458 | 2.84 | 30312 | 97.64 | 2959.6637 | 30312 | 96.2 | 2916.0144 | 30312 | 30.458 | 923.2429
2007-11-07 | 29645 | 17.7 | 100.798 | 55.8 | 100.4 | 31.283 | 2.962 | 29645 | 100.798 | 2988.1567 | 29645 | 100.4 | 2976.358 | 29645 | 31.283 | 927.3845
2007-11-08 | 30279 | 17.6 | 106.972 | 58.4 | 110.2 | 33.324 | 3.186 | 30279 | 106.972 | 3239.0052 | 30279 | 110.2 | 3336.7458 | 30279 | 33.324 | 1009.0174
2007-11-09 | 31598 | 17.4 | 101.14 | 56.3 | 96.8 | 32.802 | 3.046 | 31598 | 101.14 | 3195.8217 | 31598 | 96.8 | 3058.6864 | 31598 | 32.802 | 1036.4776
2007-11-10 | 29465 | 17.2 | 106.49 | 59 | 124.1 | 33.816 | 3.204 | 29465 | 106.49 | 3137.7279 | 29465 | 124.1 | 3656.6065 | 29465 | 33.816 | 996.3884
2007-11-11 | 30032 | 17 | 114.192 | 63.2 | 136 | 34.002 | 3.269 | 30032 | 114.192 | 3429.4141 | 30032 | 136 | 4084.352 | 30032 | 34.002 | 1021.1481
2007-11-12 | 31104 | 16.9 | 112.44 | 62 | 130.4 | 33.962 | 3.218 | 31104 | 112.44 | 3497.3338 | 31104 | 130.4 | 4055.9616 | 31104 | 33.962 | 1056.354
2007-11-13 | 30295 | 16.8 | 121.59 | 64.1 | 138 | 34.208 | 3.273 | 30295 | 121.59 | 3683.5691 | 30295 | 138 | 4180.71 | 30295 | 34.208 | 1036.3314
2007-11-14 | 28109 | 16.7 | 117.22 | 61.8 | 122.8 | 33.342 | 3.201 | 28109 | 117.22 | 3294.937 | 28109 | 122.8 | 3451.7852 | 28109 | 33.342 | 937.2103
2007-11-15 | 29042 | 16.6 | 114.56 | 60.4 | 116.3 | 33.061 | 3.194 | 29042 | 114.56 | 3327.0515 | 29042 | 116.3 | 3377.5846 | 29042 | 33.061 | 960.1576
2007-11-16 | 29091 | 16.3 | 108.84 | 58 | 110.4 | 31.56 | 3.02 | 29091 | 108.84 | 3166.2644 | 29091 | 110.4 | 3211.6464 | 29091 | 31.56 | 918.112
2007-11-17 | 30610 | 16 | 104.607 | 56.1 | 98.4 | 30.026 | 2.883 | 30610 | 104.607 | 3202.0203 | 30610 | 98.4 | 3012.024 | 30610 | 30.026 | 919.0959
2007-11-18 | 28766 | 15.6 | 111.284 | 59.3 | 106.2 | 31.806 | 3.069 | 28766 | 111.284 | 3201.1955 | 28766 | 106.2 | 3054.9492 | 28766 | 31.806 | 914.9314
2007-11-19 | 31873 | 15.4 | 103.588 | 55.8 | 96.3 | 29.524 | 2.801 | 31873 | 103.588 | 3301.6603 | 31873 | 96.3 | 3069.3699 | 31873 | 29.524 | 941.0185
2007-11-20 | 29261 | 15.2 | 100.24 | 54 | 93 | 29.003 | 2.778 | 29261 | 100.24 | 2933.1226 | 29261 | 93 | 2721.273 | 29261 | 29.003 | 848.6568
2007-11-21 | 30125 | 15 | 105.081 | 56.3 | 100.1 | 30.163 | 2.892 | 30125 | 105.081 | 3165.5651 | 30125 | 100.1 | 3015.5125 | 30125 | 30.163 | 908.6604
2007-11-22 | 30026 | 14.8 | 104.2 | 58 | 114.2 | 31.402 | 3.026 | 30026 | 104.2 | 3128.7092 | 30026 | 114.2 | 3428.9692 | 30026 | 31.402 | 942.8765
2007-11-24 | 27406 | 14.4 | 115.64 | 64.3 | 130.2 | 34.063 | 3.264 | 27406 | 115.64 | 3169.2298 | 27406 | 130.2 | 3568.2612 | 27406 | 34.063 | 933.5306
2007-11-25 | 27577 | 14.2 | 122.56 | 68.2 | 138.4 | 35.203 | 3.382 | 27577 | 122.56 | 3379.8371 | 27577 | 138.4 | 3816.6568 | 27577 | 35.203 | 970.7931
2007-11-26 | 28877 | 14 | 117.62 | 65.4 | 132 | 33.921 | 3.316 | 28877 | 117.62 | 3396.5127 | 28877 | 132 | 3811.764 | 28877 | 33.921 | 979.5367
2007-11-27 | 32215 | 13.8 | 116.44 | 64.8 | 124.3 | 33.217 | 3.285 | 32215 | 116.44 | 3751.1146 | 32215 | 124.3 | 4004.3245 | 32215 | 33.217 | 1070.0857
2007-11-28 | 27300 | 13.7 | 119.14 | 66.3 | 112.8 | 33.862 | 3.302 | 27300 | 119.14 | 3252.522 | 27300 | 112.8 | 3079.44 | 27300 | 33.862 | 924.4326
2007-11-29 | 28867 | 13.8 | 122.2 | 68 | 118 | 34.203 | 3.368 | 28867 | 122.2 | 3527.5474 | 28867 | 118 | 3406.306 | 28867 | 34.203 | 987.338
2007-11-30 | 29270 | 13.6 | 124.26 | 69.2 | 123.1 | 34.518 | 3.396 | 29270 | 124.26 | 3637.0902 | 29270 | 123.1 | 3603.137 | 29270 | 34.518 | 1010.3419
2007-12-01 | 30430 | 13.4 | 127.76 | 71.2 | 128 | 35.024 | 3.428 | 30430 | 127.76 | 3887.7368 | 30430 | 128 | 3895.04 | 30430 | 35.024 | 1065.7803
2007-12-02 | 32450 | 13.2 | 132.44 | 73.8 | 134.2 | 36.102 | 3.504 | 32450 | 132.44 | 4297.678 | 32450 | 134.2 | 4354.79 | 32450 | 36.102 | 1171.5099
2007-12-03 | 30568 | 13 | 122.82 | 68.4 | 120.3 | 34.962 | 3.418 | 30568 | 122.82 | 3754.3618 | 30568 | 120.3 | 3677.3304 | 30568 | 34.962 | 1068.7184
2007-12-04 | 27944 | 12.8 | 115.34 | 64.3 | 110.4 | 34.103 | 3.362 | 27944 | 115.34 | 3223.061 | 27944 | 110.4 | 3085.0176 | 27944 | 34.103 | 952.9742
2007-12-05 | 30438 | 12.6 | 117.32 | 65.4 | 116.2 | 34.862 | 3.401 | 30438 | 117.32 | 3570.9862 | 30438 | 116.2 | 3536.8956 | 30438 | 34.862 | 1061.1296
2007-12-06 | 29432 | 12.6 | 120.2 | 67 | 122.1 | 36.438 | 3.496 | 29432 | 120.2 | 3537.7264 | 29432 | 122.1 | 3593.6472 | 29432 | 36.438 | 1072.4432
2007-12-07 | 28795 | 12.6 | 122.54 | 68.3 | 118 | 37.023 | 3.594 | 28795 | 122.54 | 3528.5393 | 28795 | 118 | 3397.81 | 28795 | 37.023 | 1066.0773
2007-12-08 | 29456 | 12.6 | 125.6 | 70 | 120.8 | 38.106 | 3.684 | 29456 | 125.6 | 3699.6736 | 29456 | 120.8 | 3558.2848 | 29456 | 38.106 | 1122.4503
2007-12-09 | 28330 | 12.5 | 131.36 | 73.2 | 116.4 | 38.804 | 3.782 | 28330 | 131.36 | 3721.4288 | 28330 | 116.4 | 3297.612 | 28330 | 38.804 | 1099.3173
2007-12-11 | 30500 | 12.5 | 114.98 | 64.1 | 90.6 | 35.421 | 3.463 | 30500 | 114.98 | 3506.89 | 30500 | 90.6 | 2763.3 | 30500 | 35.421 | 1080.3405
2007-12-12 | 27568 | 12.5 | 113.36 | 63.2 | 88.4 | 35.008 | 3.402 | 27568 | 113.36 | 3125.1085 | 27568 | 88.4 | 2437.0112 | 27568 | 35.008 | 965.1005
2007-12-13 | 29744 | 12.4 | 116.8 | 65 | 96.2 | 35.284 | 3.436 | 29744 | 116.8 | 3474.0992 | 29744 | 96.2 | 2861.3728 | 29744 | 35.284 | 1049.4873
2007-12-14 | 28530 | 12.4 | 115.34 | 64.3 | 91.8 | 34.302 | 3.382 | 28530 | 115.34 | 3290.6502 | 28530 | 91.8 | 2619.054 | 28530 | 34.302 | 978.6361
2007-12-15 | 27628 | 12.3 | 118.58 | 66.1 | 100 | 35.802 | 3.451 | 27628 | 118.58 | 3276.1282 | 27628 | 100 | 2762.8 | 27628 | 35.802 | 989.1377
2007-12-16 | 27804 | 12.3 | 123.8 | 69 | 112.1 | 36.218 | 3.504 | 27804 | 123.8 | 3442.1352 | 27804 | 112.1 | 3116.8284 | 27804 | 36.218 | 1007.0053
2007-12-17 | 27784 | 12.3 | 118.76 | 66.2 | 106.2 | 34.816 | 3.342 | 27784 | 118.76 | 3299.6278 | 27784 | 106.2 | 2950.6608 | 27784 | 34.816 | 967.3277
2007-12-18 | 27378 | 12.2 | 114.34 | 63.8 | 98.3 | 33.201 | 3.193 | 27378 | 114.34 | 3130.4005 | 27378 | 98.3 | 2691.2574 | 27378 | 33.201 | 908.977
2007-12-19 | 26915 | 12.1 | 115.16 | 64.2 | 101.4 | 33.421 | 3.286 | 26915 | 115.16 | 3099.5314 | 26915 | 101.4 | 2729.181 | 26915 | 33.421 | 899.5262
2007-12-20 | 28246 | 12.1 | 122 | 68 | 112.8 | 35.006 | 3.398 | 28246 | 122 | 3446.012 | 28246 | 112.8 | 3186.1488 | 28246 | 35.006 | 988.7795
2007-12-21 | 28646 | 12.1 | 125.24 | 69.8 | 116 | 35.214 | 3.413 | 28646 | 125.24 | 3587.625 | 28646 | 116 | 3322.936 | 28646 | 35.214 | 1008.7402
2007-12-22 | 27784 | 12.1 | 128.12 | 71.4 | 122.3 | 35.428 | 3.462 | 27784 | 128.12 | 3559.6861 | 27784 | 122.3 | 3397.9832 | 27784 | 35.428 | 984.3316
2007-12-23 | 27777 | 12.1 | 131 | 73 | 130.2 | 36.102 | 3.491 | 27777 | 131 | 3638.787 | 27777 | 130.2 | 3616.5654 | 27777 | 36.102 | 1002.8053
2007-12-24 | 28311 | 12.1 | 125.78 | 70.1 | 118.6 | 35.193 | 3.443 | 28311 | 125.78 | 3560.9576 | 28311 | 118.6 | 3357.6846 | 28311 | 35.193 | 996.349
2007-12-25 | 27673 | 12.1 | 129.64 | 72.3 | 124 | 35.609 | 3.469 | 27673 | 129.64 | 3587.5277 | 27673 | 124 | 3431.452 | 27673 | 35.609 | 985.4079
2007-12-26 | 26859 | 12 | 132.8 | 74 | 128.1 | 35.914 | 3.486 | 26859 | 132.8 | 3566.8752 | 26859 | 128.1 | 3440.6379 | 26859 | 35.914 | 964.6141
2007-12-27 | 30042 | 12 | 128.84 | 71.8 | 120.4 | 35.036 | 3.402 | 30042 | 128.84 | 3870.6113 | 30042 | 120.4 | 3617.0568 | 30042 | 35.036 | 1052.5515
2007-12-28 | 29262 | 11.9 | 130.14 | 72.3 | 124.3 | 35.082 | 3.438 | 29262 | 130.14 | 3808.1567 | 29262 | 124.3 | 3637.2666 | 29262 | 35.082 | 1026.5695
2007-12-29 | 29150 | 11.7 | 131.4 | 73 | 128.6 | 35.103 | 3.451 | 29150 | 131.4 | 3830.31 | 29150 | 128.6 | 3748.69 | 29150 | 35.103 | 1023.2524
2007-12-30 | 28060 | 11.2 | 135.36 | 75.2 | 132 | 35.417 | 3.504 | 28060 | 135.36 | 3798.2016 | 28060 | 132 | 3703.92 | 28060 | 35.417 | 993.801
2007-12-31 | 28616 | 11.4 | 132.12 | 73.4 | 123.8 | 35.122 | 3.46 | 28616 | 132.12 | 3780.7459 | 28616 | 123.8 | 3542.6608 | 28616 | 35.122 | 1005.0512
2008-01-01 | 26864 | 11.1 | 126.4 | 70 | 112.4 | 34.963 | 3.402 | 26864 | 126.4 | 3395.6096 | 26864 | 112.4 | 3019.5136 | 26864 | 34.963 | 939.246
2008-01-02 | 28118 | 10.9 | 121.576 | 66.8 | 100.2 | 34.204 | 3.396 | 28118 | 121.576 | 3418.474 | 28118 | 100.2 | 2817.4236 | 28118 | 34.204 | 961.7481
2008-01-03 | 28954 | 10.8 | 113.4 | 63 | 94.3 | 33.692 | 3.304 | 28954 | 113.4 | 3283.3836 | 28954 | 94.3 | 2730.3622 | 28954 | 33.692 | 975.5182
2008-01-04 | 28472 | 10.7 | 108.52 | 60.4 | 88.6 | 31.813 | 3.132 | 28472 | 108.52 | 3089.7814 | 28472 | 88.6 | 2522.6192 | 28472 | 31.813 | 905.7797
2008-01-05 | 29752 | 10.7 | 112.763 | 62.3 | 90.8 | 32.002 | 3.163 | 29752 | 112.763 | 3354.9248 | 29752 | 90.8 | 2701.4816 | 29752 | 32.002 | 952.1235
2008-01-06 | 28828 | 10.8 | 115.38 | 64.1 | 96.2 | 32.538 | 3.201 | 28828 | 115.38 | 3326.1746 | 28828 | 96.2 | 2773.2536 | 28828 | 32.538 | 938.0055
2008-01-07 | 29683 | 10.9 | 111.78 | 62.1 | 100.3 | 32.024 | 3.138 | 29683 | 111.78 | 3317.9657 | 29683 | 100.3 | 2977.2049 | 29683 | 32.024 | 950.5684
2008-01-08 | 27693 | 11 | 115.2 | 64 | 112.3 | 34.408 | 3.294 | 27693 | 115.2 | 3190.2336 | 27693 | 112.3 | 3109.9239 | 27693 | 34.408 | 952.8607
2008-01-09 | 27823 | 11 | 118.64 | 65.8 | 124.1 | 35.192 | 3.385 | 27823 | 118.64 | 3300.9207 | 27823 | 124.1 | 3452.8343 | 27823 | 35.192 | 979.147
2008-01-10 | 27389 | 10.9 | 113.96 | 63.2 | 118 | 34.986 | 3.352 | 27389 | 113.96 | 3121.2504 | 27389 | 118 | 3231.902 | 27389 | 34.986 | 958.2316
2008-01-12 | 31460 | 10.4 | 95.77 | 56.1 | 94 | 31.024 | 2.984 | 31460 | 95.77 | 3012.9242 | 31460 | 94 | 2957.24 | 31460 | 31.024 | 976.015
2008-01-13 | 24799 | 10.2 | 100.62 | 58 | 98.6 | 32.821 | 3.125 | 24799 | 100.62 | 2495.2754 | 24799 | 98.6 | 2445.1814 | 24799 | 32.821 | 813.928
2008-01-14 | 25008 | 10.1 | 92.604 | 55.3 | 102.4 | 32.036 | 3.102 | 25008 | 92.604 | 2315.8408 | 25008 | 102.4 | 2560.8192 | 25008 | 32.036 | 801.1563
2008-01-15 | 27550 | 10.2 | 95.424 | 56.8 | 110 | 33.102 | 3.263 | 27550 | 95.424 | 2628.9312 | 27550 | 110 | 3030.5 | 27550 | 33.102 | 911.9601
2008-01-16 | 29043 | 9.9 | 98.64 | 58.2 | 118.4 | 34.231 | 3.309 | 29043 | 98.64 | 2864.8015 | 29043 | 118.4 | 3438.6912 | 29043 | 34.231 | 994.1709
2008-01-17 | 28567 | 9.7 | 101.816 | 59.6 | 123.1 | 34.883 | 3.354 | 28567 | 101.816 | 2908.5777 | 28567 | 123.1 | 3516.5977 | 28567 | 34.883 | 996.5027
2008-01-18 | 28730 | 9.5 | 94.08 | 56 | 130 | 31.702 | 3.02 | 28730 | 94.08 | 2702.9184 | 28730 | 130 | 3734.9 | 28730 | 31.702 | 910.7985
2008-01-19 | 27822 | 9.4 | 101.136 | 60.2 | 138.4 | 32.23 | 3.165 | 27822 | 101.136 | 2813.8058 | 27822 | 138.4 | 3850.5648 | 27822 | 32.23 | 896.7031
2008-01-20 | 29220 | 9 | 108.964 | 64.8 | 144 | 34.715 | 3.336 | 29220 | 108.964 | 3183.9281 | 29220 | 144 | 4207.68 | 29220 | 34.715 | 1014.3723
2008-01-23 | 30576 | 9.1 | 120.328 | 71.2 | 148 | 33.027 | 3.218 | 30576 | 120.328 | 3679.1489 | 30576 | 148 | 4525.248 | 30576 | 33.027 | 1009.8336
2008-01-24 | 31619 | 9 | 113.232 | 67.4 | 140.2 | 31.213 | 2.986 | 31619 | 113.232 | 3580.2826 | 31619 | 140.2 | 4432.9838 | 31619 | 31.213 | 986.9238
2008-01-25 | 26867 | 9.1 | 109.2 | 65 | 131.4 | 30.402 | 2.901 | 26867 | 109.2 | 2933.8764 | 26867 | 131.4 | 3530.3238 | 26867 | 30.402 | 816.8105
2008-01-26 | 26867 | 9.3 | 114.844 | 68.3 | 136 | 31.386 | 3.023 | 26867 | 114.844 | 3085.5137 | 26867 | 136 | 3653.912 | 26867 | 31.386 | 843.2477
2008-01-27 | 29139 | 9.4 | 117.768 | 70.1 | 144.8 | 32.004 | 3.152 | 29139 | 117.768 | 3431.6418 | 29139 | 144.8 | 4219.3272 | 29139 | 32.004 | 932.5646
2008-01-28 | 29806 | 9.5 | 116.256 | 69.2 | 130.5 | 31.958 | 3.084 | 29806 | 116.256 | 3465.1263 | 29806 | 130.5 | 3889.683 | 29806 | 31.958 | 952.5401
2008-01-29 | 28731 | 9.5 | 112.024 | 66.8 | 118.6 | 30.815 | 2.937 | 28731 | 112.024 | 3218.5615 | 28731 | 118.6 | 3407.4966 | 28731 | 30.815 | 885.3458
2008-01-30 | 28559 | 9.6 | 114.62 | 68 | 123 | 31.106 | 2.98 | 28559 | 114.62 | 3273.4326 | 28559 | 123 | 3512.757 | 28559 | 31.106 | 888.3563
2008-01-31 | 28102 | 9.5 | 120.028 | 71.2 | 130.4 | 31.438 | 3.026 | 28102 | 120.028 | 3373.0269 | 28102 | 130.4 | 3664.5008 | 28102 | 31.438 | 883.4707
2008-02-01 | 28218 | 9.6 | 112.592 | 66.8 | 114.3 | 29.354 | 2.869 | 28218 | 112.592 | 3177.1211 | 28218 | 114.3 | 3225.3174 | 28218 | 29.354 | 828.3112
2008-02-02 | 30250 | 9.6 | 116.848 | 69.2 | 122.1 | 30.063 | 2.932 | 30250 | 116.848 | 3534.652 | 30250 | 122.1 | 3693.525 | 30250 | 30.063 | 909.4058
2008-02-03 | 24454 | 9.6 | 126.45 | 75 | 140 | 33.432 | 3.16 | 24454 | 126.45 | 3092.2083 | 24454 | 140 | 3423.56 | 24454 | 33.432 | 817.5461
2008-02-04 | 29065 | 9.7 | 123.139 | 73.1 | 136.8 | 31.89 | 3.054 | 29065 | 123.139 | 3579.035 | 29065 | 136.8 | 3976.092 | 29065 | 31.89 | 926.8828
2008-02-05 | 31420 | 9.7 | 118.576 | 70.4 | 120.2 | 30.642 | 2.938 | 31420 | 118.576 | 3725.6579 | 31420 | 120.2 | 3776.684 | 31420 | 30.642 | 962.7716
2008-02-06 | 30407 | 9.8 | 122.832 | 72.8 | 132.4 | 33.253 | 3.206 | 30407 | 122.832 | 3734.9526 | 30407 | 132.4 | 4025.8868 | 30407 | 33.253 | 1011.124
2008-02-07 | 25298 | 9.7 | 126.35 | 75 | 144.3 | 36.102 | 3.569 | 25298 | 126.35 | 3196.4023 | 25298 | 144.3 | 3650.5014 | 25298 | 36.102 | 913.3084
2008-02-08 | 28260 | 9.7 | 131.758 | 78.2 | 158 | 40.438 | 3.902 | 28260 | 131.758 | 3723.4811 | 28260 | 158 | 4465.08 | 28260 | 40.438 | 1142.7779
2008-02-09 | 30486 | 9.6 | 128.616 | 76.4 | 150.6 | 38.014 | 3.762 | 30486 | 128.616 | 3920.9874 | 30486 | 150.6 | 4591.1916 | 30486 | 38.014 | 1158.8948
2008-02-10 | 28557 | 9.5 | 125.029 | 74.1 | 144.2 | 36.986 | 3.684 | 28557 | 125.029 | 3570.4532 | 28557 | 144.2 | 4117.9194 | 28557 | 36.986 | 1056.2092
2008-02-11 | 28005 | 9.4 | 119.82 | 71.5 | 136 | 35.217 | 3.49 | 28005 | 119.82 | 3355.5591 | 28005 | 136 | 3808.68 | 28005 | 35.217 | 986.2521
2008-02-12 | 29728 | 9.4 | 115.62 | 69 | 130.1 | 34.758 | 3.386 | 29728 | 115.62 | 3437.1514 | 29728 | 130.1 | 3867.6128 | 29728 | 34.758 | 1033.2858
2008-02-13 | 30591 | 9.2 | 122.776 | 73.2 | 140.8 | 36.204 | 3.526 | 30591 | 122.776 | 3755.8406 | 30591 | 140.8 | 4307.2128 | 30591 | 36.204 | 1107.5166
2008-02-14 | 29726 | 9.1 | 128.14 | 76 | 152.3 | 38.042 | 3.715 | 29726 | 128.14 | 3809.0896 | 29726 | 152.3 | 4527.2698 | 29726 | 38.042 | 1130.8365
2008-02-15 | 29014 | 9 | 122.832 | 72.8 | 136 | 36.189 | 3.501 | 29014 | 122.832 | 3563.8476 | 29014 | 136 | 3945.904 | 29014 | 36.189 | 1049.9876
2008-02-16 | 30631 | 9 | 125.974 | 74.6 | 142.1 | 36.486 | 3.562 | 30631 | 125.974 | 3858.7096 | 30631 | 142.1 | 4352.6651 | 30631 | 36.486 | 1117.6027
2008-02-17 | 28189 | 9.1 | 131.42 | 78 | 160.4 | 40.135 | 3.894 | 28189 | 131.42 | 3704.5984 | 28189 | 160.4 | 4521.5156 | 28189 | 40.135 | 1131.3655
2008-02-18 | 29794 | 9 | 126.45 | 75 | 148 | 38.402 | 3.528 | 29794 | 126.45 | 3767.4513 | 29794 | 148 | 4409.512 | 29794 | 38.402 | 1144.1492
2008-02-19 | 29172 | 9 | 120.366 | 71.4 | 132.8 | 36.231 | 3.372 | 29172 | 120.366 | 3511.317 | 29172 | 132.8 | 3874.0416 | 29172 | 36.231 | 1056.9307
2008-02-20 | 30522 | 9 | 114.958 | 68.2 | 120.5 | 35.008 | 3.314 | 30522 | 114.958 | 3508.7481 | 30522 | 120.5 | 3677.901 | 30522 | 35.008 | 1068.5142
2008-02-21 | 28492 | 9 | 108.367 | 64.3 | 112.6 | 33.902 | 3.226 | 28492 | 108.367 | 3087.5926 | 28492 | 112.6 | 3208.1992 | 28492 | 33.902 | 965.9358
2008-02-22 | 29358 | 8.9 | 114.62 | 68 | 130.4 | 34.476 | 3.341 | 29358 | 114.62 | 3365.014 | 29358 | 130.4 | 3828.2832 | 29358 | 34.476 | 1012.1464
2008-02-23 | 29585 | 8.9 | 122.156 | 72.4 | 138.2 | 35.205 | 3.428 | 29585 | 122.156 | 3613.9853 | 29585 | 138.2 | 4088.647 | 29585 | 35.205 | 1041.5399
2008-02-24 | 27617 | 9 | 129.24 | 76.2 | 150.1 | 38.81 | 3.693 | 27617 | 129.24 | 3569.2211 | 27617 | 150.1 | 4145.3117 | 27617 | 38.81 | 1071.8158
2008-02-25 | 30463 | 9 | 138.01 | 81.3 | 164 | 40.169 | 3.842 | 30463 | 138.01 | 4204.1986 | 30463 | 164 | 4995.932 | 30463 | 40.169 | 1223.6682
2008-02-27 | 28948 | 9.8 | 123.508 | 73.2 | 130.4 | 35.405 | 3.462 | 28948 | 123.508 | 3575.3096 | 28948 | 130.4 | 3774.8192 | 28948 | 35.405 | 1024.9039
2008-02-28 | 28187 | 10.4 | 115.396 | 68.4 | 138.2 | 35.012 | 3.423 | 28187 | 115.396 | 3252.6671 | 28187 | 138.2 | 3895.4434 | 28187 | 35.012 | 986.8832
2008-02-29 | 30714 | 11 | 110.157 | 65.3 | 132.1 | 34.386 | 3.392 | 30714 | 110.157 | 3383.3621 | 30714 | 132.1 | 4057.3194 | 30714 | 34.386 | 1056.1316
2008-03-01 | 29676 | 11.6 | 116.41 | 69 | 144.3 | 35.138 | 3.57 | 29676 | 116.41 | 3454.5832 | 29676 | 144.3 | 4282.2468 | 29676 | 35.138 | 1042.7553
2008-03-02 | 27021 | 12 | 125.029 | 74.1 | 158 | 36.214 | 3.752 | 27021 | 125.029 | 3378.4086 | 27021 | 158 | 4269.318 | 27021 | 36.214 | 978.5385
2008-03-03 | 27924 | 12.5 | 123.775 | 72.5 | 154.2 | 35.832 | 3.621 | 27924 | 123.775 | 3456.2931 | 27924 | 154.2 | 4305.8808 | 27924 | 35.832 | 1000.5728
2008-03-04 | 29519 | 13 | 120.16 | 70.8 | 160.4 | 35.295 | 3.588 | 29519 | 120.16 | 3547.003 | 29519 | 160.4 | 4734.8476 | 29519 | 35.295 | 1041.8731
2008-03-05 | 27807 | 13.1 | 117.44 | 69.2 | 148 | 34.896 | 3.501 | 27807 | 117.44 | 3265.6541 | 27807 | 148 | 4115.436 | 27807 | 34.896 | 970.3531
2008-03-06 | 29503 | 13.2 | 113.606 | 67.4 | 136.2 | 34.213 | 3.465 | 29503 | 113.606 | 3351.7178 | 29503 | 136.2 | 4018.3086 | 29503 | 34.213 | 1009.3861
2008-03-07 | 28857 | 13.2 | 110.847 | 66.3 | 128.4 | 33.904 | 3.418 | 28857 | 110.847 | 3198.7119 | 28857 | 128.4 | 3705.2388 | 28857 | 33.904 | 978.3677
2008-03-08 | 28045 | 13.3 | 117.79 | 69 | 134.1 | 34.362 | 3.504 | 28045 | 117.79 | 3303.4205 | 28045 | 134.1 | 3760.8345 | 28045 | 34.362 | 963.6823
2008-03-09 | 27822 | 13.3 | 123.096 | 71.8 | 140.6 | 35.239 | 3.625 | 27822 | 123.096 | 3424.7769 | 27822 | 140.6 | 3911.7732 | 27822 | 35.239 | 980.4195
2008-03-10 | 28820 | 13.4 | 115.965 | 68.5 | 126.3 | 34.691 | 3.489 | 28820 | 115.965 | 3342.1113 | 28820 | 126.3 | 3639.966 | 28820 | 34.691 | 999.7946
2008-03-11 | 28881 | 13.4 | 113.096 | 67.2 | 148 | 35.358 | 3.562 | 28881 | 113.096 | 3266.3256 | 28881 | 148 | 4274.388 | 28881 | 35.358 | 1021.1744
2008-03-12 | 28943 | 13.4 | 116.779 | 69.1 | 154.2 | 35.886 | 3.597 | 28943 | 116.779 | 3379.9346 | 28943 | 154.2 | 4463.0106 | 28943 | 35.886 | 1038.6485
2008-03-13 | 28998 | 13.4 | 123.01 | 72.3 | 160 | 36.402 | 3.613 | 28998 | 123.01 | 3567.044 | 28998 | 160 | 4639.68 | 28998 | 36.402 | 1055.5852
2008-03-14 | 29456 | 13.5 | 117.064 | 68.4 | 142.8 | 35.614 | 3.489 | 29456 | 117.064 | 3448.2372 | 29456 | 142.8 | 4206.3168 | 29456 | 35.614 | 1049.046
2008-03-15 | 29067 | 13.5 | 121.952 | 71.2 | 150.3 | 36.395 | 3.624 | 29067 | 121.952 | 3544.7788 | 29067 | 150.3 | 4368.7701 | 29067 | 36.395 | 1057.8935
2008-03-16 | 29652 | 13.5 | 125.03 | 73 | 158.6 | 36.73 | 3.701 | 29652 | 125.03 | 3707.3896 | 29652 | 158.6 | 4702.8072 | 29652 | 36.73 | 1089.118
2008-03-17 | 30869 | 13.5 | 120.755 | 70.5 | 151.4 | 35.907 | 3.603 | 30869 | 120.755 | 3727.5861 | 30869 | 151.4 | 4673.5666 | 30869 | 35.907 | 1108.4132
2008-03-18 | 27127 | 13.5 | 128.408 | 74.8 | 162 | 37.528 | 3.726 | 27127 | 128.408 | 3483.3238 | 27127 | 162 | 4394.574 | 27127 | 37.528 | 1018.0221
2008-03-19 | 29251 | 13.6 | 123.02 | 72 | 152.4 | 36.405 | 3.642 | 29251 | 123.02 | 3598.458 | 29251 | 152.4 | 4457.8524 | 29251 | 36.405 | 1064.8827
2008-03-20 | 29070 | 13.7 | 120.584 | 70.4 | 138.2 | 35.612 | 3.594 | 29070 | 120.584 | 3505.3769 | 29070 | 138.2 | 4017.474 | 29070 | 35.612 | 1035.2408
2008-03-21 | 28352 | 13.7 | 116.822 | 68.2 | 136 | 35.803 | 3.601 | 28352 | 116.822 | 3312.1373 | 28352 | 136 | 3855.872 | 28352 | 35.803 | 1015.0867
2008-03-22 | 30414 | 13.7 | 109.804 | 65.3 | 120.8 | 31.524 | 3.186 | 30414 | 109.804 | 3339.5789 | 30414 | 120.8 | 3674.0112 | 30414 | 31.524 | 958.7709
2008-03-23 | 32604 | 13.1 | 99.065 | 60.1 | 110 | 27.476 | 2.763 | 32604 | 99.065 | 3229.9153 | 32604 | 110 | 3586.44 | 32604 | 27.476 | 895.8275
2008-03-24 | 32294 | 13.2 | 106.98 | 64 | 118.6 | 29.031 | 2.885 | 32294 | 106.98 | 3454.8121 | 32294 | 118.6 | 3830.0684 | 32294 | 29.031 | 937.5271
2008-03-25 | 29066 | 13.3 | 114.582 | 67.8 | 124 | 30.102 | 2.962 | 29066 | 114.582 | 3330.4404 | 29066 | 124 | 3604.184 | 29066 | 30.102 | 874.9447
2008-03-26 | 28065 | 13.5 | 115.258 | 68.2 | 130.4 | 30.413 | 2.984 | 28065 | 115.258 | 3234.7158 | 28065 | 130.4 | 3659.676 | 28065 | 30.413 | 853.5408
2008-03-27 | 28428 | 13.7 | 118.3 | 70 | 136.2 | 31.238 | 3.059 | 28428 | 118.3 | 3363.0324 | 28428 | 136.2 | 3871.8936 | 28428 | 31.238 | 888.0339
2008-03-28 | 28066 | 13.9 | 120.497 | 71.3 | 141.5 | 31.624 | 3.126 | 28066 | 120.497 | 3381.8688 | 28066 | 141.5 | 3971.339 | 28066 | 31.624 | 887.5592
2008-03-29 | 26063 | 14.1 | 124.384 | 73.6 | 148.2 | 32.508 | 3.169 | 26063 | 124.384 | 3241.8202 | 26063 | 148.2 | 3862.5366 | 26063 | 32.508 | 847.256
2008-03-30 | 27934 | 14 | 126.919 | 75.1 | 153.4 | 33.142 | 3.205 | 27934 | 126.919 | 3545.3553 | 27934 | 153.4 | 4285.0756 | 27934 | 33.142 | 925.7886
2008-03-31 | 25747 | 14 | 130.606 | 77.4 | 160.5 | 34.573 | 3.37 | 25747 | 130.606 | 3362.7127 | 25747 | 160.5 | 4132.3935 | 25747 | 34.573 | 890.151
2008-04-01 | 27191 | 14.1 | 128.008 | 74.8 | 151.6 | 32.905 | 3.192 | 27191 | 128.008 | 3480.6655 | 27191 | 151.6 | 4122.1556 | 27191 | 32.905 | 894.7199
2008-04-02 | 28266 | 14.3 | 131.38 | 76 | 160.4 | 34.268 | 3.385 | 28266 | 131.38 | 3713.5871 | 28266 | 160.4 | 4533.8664 | 28266 | 34.268 | 968.6193
2008-04-03 | 27408 | 14.5 | 128.221 | 75.1 | 156.8 | 33.642 | 3.254 | 27408 | 128.221 | 3514.2812 | 27408 | 156.8 | 4297.5744 | 27408 | 33.642 | 922.0599
2008-04-04 | 28410 | 14.7 | 124.78 | 73.4 | 148.6 | 32.876 | 3.169 | 28410 | 124.78 | 3544.9998 | 28410 | 148.6 | 4221.726 | 28410 | 32.876 | 934.0072
2008-04-05 | 29103 | 14.9 | 131.644 | 75.6 | 153.2 | 33.704 | 3.263 | 29103 | 131.644 | 3831.2353 | 29103 | 153.2 | 4458.5796 | 29103 | 33.704 | 980.8875
2008-04-06 | 27785 | 15 | 136.775 | 78.1 | 164.2 | 35.026 | 3.45 | 27785 | 136.775 | 3800.2934 | 27785 | 164.2 | 4562.297 | 27785 | 35.026 | 973.1974
2008-04-07 | 28439 | 15.2 | 124.75 | 73.5 | 150.3 | 32.882 | 3.192 | 28439 | 124.75 | 3547.7652 | 28439 | 150.3 | 4274.3817 | 28439 | 32.882 | 935.1312
2008-04-08 | 29096 | 15.3 | 119.552 | 70.8 | 144.8 | 31.203 | 3.058 | 29096 | 119.552 | 3478.485 | 29096 | 144.8 | 4213.1008 | 29096 | 31.203 | 907.8825
2008-04-11 | 29892 | 15.6 | 114.82 | 68 | 140 | 29.204 | 3.02 | 29892 | 114.82 | 3432.1994 | 29892 | 140 | 4184.88 | 29892 | 29.204 | 872.966
2008-04-12 | 27922 | 15.8 | 118.56 | 69.8 | 146.2 | 29.856 | 3.103 | 27922 | 118.56 | 3310.4323 | 27922 | 146.2 | 4082.1964 | 27922 | 29.856 | 833.6392
2008-04-13 | 29926 | 15.8 | 122.98 | 72.4 | 150.8 | 31.243 | 3.158 | 29926 | 122.98 | 3680.2995 | 29926 | 150.8 | 4512.8408 | 29926 | 31.243 | 934.978
2008-04-14 | 27902 | 16 | 128.02 | 74 | 155.4 | 33.038 | 3.326 | 27902 | 128.02 | 3572.014 | 27902 | 155.4 | 4335.9708 | 27902 | 33.038 | 921.8263
2008-04-15 | 29340 | 16.2 | 125.632 | 73.1 | 151.6 | 32.982 | 3.304 | 29340 | 125.632 | 3686.0429 | 29340 | 151.6 | 4447.944 | 29340 | 32.982 | 967.6919
2008-04-16 | 30745 | 16.8 | 120.02 | 70.6 | 148 | 30.015 | 3.127 | 30745 | 120.02 | 3690.0149 | 30745 | 148 | 4550.26 | 30745 | 30.015 | 922.8112
2008-04-17 | 30299 | 17.4 | 126.05 | 72.5 | 153.4 | 32.556 | 3.32 | 30299 | 126.05 | 3819.189 | 30299 | 153.4 | 4647.8666 | 30299 | 32.556 | 986.4142
2008-04-18 | 31291 | 17.6 | 120.228 | 71.2 | 144 | 31.892 | 3.264 | 31291 | 120.228 | 3762.0543 | 31291 | 144 | 4505.904 | 31291 | 31.892 | 997.9326
2008-04-19 | 29665 | 17.8 | 125.8 | 74 | 152.6 | 33.562 | 3.401 | 29665 | 125.8 | 3731.857 | 29665 | 152.6 | 4526.879 | 29665 | 33.562 | 995.6167
2008-04-20 | 30469 | 17.9 | 130.373 | 76.3 | 160 | 35.014 | 3.523 | 30469 | 130.373 | 3972.3349 | 30469 | 160 | 4875.04 | 30469 | 35.014 | 1066.8416
2008-04-21 | 29856 | 18 | 120.26 | 70.8 | 150.2 | 30.203 | 3.168 | 29856 | 120.26 | 3590.4826 | 29856 | 150.2 | 4484.3712 | 29856 | 30.203 | 901.7408
2008-04-23 | 30585 | 17.9 | 117.64 | 69.2 | 151.4 | 33.162 | 3.286 | 30585 | 117.64 | 3598.0194 | 30585 | 151.4 | 4630.569 | 30585 | 33.162 | 1014.2598
2008-04-24 | 31456 | 17.9 | 121.55 | 71.5 | 158 | 33.683 | 3.304 | 31456 | 121.55 | 3823.4768 | 31456 | 158 | 4970.048 | 31456 | 33.683 | 1059.5324
2008-04-25 | 30013 | 17.8 | 124 | 73 | 164 | 34.225 | 3.387 | 30013 | 124 | 3721.612 | 30013 | 164 | 4922.132 | 30013 | 34.225 | 1027.1949
2008-04-26 | 29537 | 17.7 | 120.02 | 70.6 | 150.2 | 33.204 | 3.291 | 29537 | 120.02 | 3545.0307 | 29537 | 150.2 | 4436.4574 | 29537 | 33.204 | 980.7465
2008-04-27 | 28045 | 17.7 | 122.087 | 72.3 | 156.8 | 33.819 | 3.326 | 28045 | 122.087 | 3423.9299 | 28045 | 156.8 | 4397.456 | 28045 | 33.819 | 948.4539
2008-04-28 | 30370 | 17.5 | 115.596 | 68.4 | 138.6 | 32.013 | 3.102 | 30370 | 115.596 | 3510.6505 | 30370 | 138.6 | 4209.282 | 30370 | 32.013 | 972.2348
2008-04-29 | 28591 | 17.6 | 118.638 | 70.2 | 144.3 | 32.482 | 3.128 | 28591 | 118.638 | 3391.9791 | 28591 | 144.3 | 4125.6813 | 28591 | 32.482 | 928.6929
2008-04-30 | 29414 | 14 | 121.342 | 71.8 | 152 | 34.471 | 3.35 | 29414 | 121.342 | 3569.1536 | 29414 | 152 | 4470.928 | 29414 | 34.471 | 1013.93
2008-05-01 | 28011 | 18 | 118.432 | 69.2 | 148 | 34.023 | 3.314 | 28011 | 118.432 | 3317.3988 | 28011 | 148 | 4145.628 | 28011 | 34.023 | 953.0183
2008-05-02 | 30778 | 18.2 | 121.3 | 70.4 | 156.1 | 35.126 | 3.428 | 30778 | 121.3 | 3733.3714 | 30778 | 156.1 | 4804.4458 | 30778 | 35.126 | 1081.108
2008-05-03 | 30513 | 18.5 | 124.8 | 72.3 | 160 | 35.684 | 3.527 | 30513 | 124.8 | 3808.0224 | 30513 | 160 | 4882.08 | 30513 | 35.684 | 1088.8259
2008-05-04 | 27477 | 18.6 | 128.8 | 74.6 | 165.2 | 37.193 | 3.672 | 27477 | 128.8 | 3539.0376 | 27477 | 165.2 | 4539.2004 | 27477 | 37.193 | 1021.9521
2008-05-05 | 27603 | 18.9 | 126.5 | 73.1 | 153.8 | 37.005 | 3.641 | 27603 | 126.5 | 3491.7795 | 27603 | 153.8 | 4245.3414 | 27603 | 37.005 | 1021.449
2008-05-06 | 26412 | 19.1 | 123.6 | 71.5 | 150.4 | 36.892 | 3.596 | 26412 | 123.6 | 3264.5232 | 26412 | 150.4 | 3972.3648 | 26412 | 36.892 | 974.3915
2008-05-07 | 28456 | 19.2 | 125.804 | 73.2 | 158 | 38.203 | 3.792 | 28456 | 125.804 | 3579.8786 | 28456 | 158 | 4496.048 | 28456 | 38.203 | 1087.1046
2008-05-08 | 27690 | 19.3 | 127.952 | 74.1 | 164.2 | 38.912 | 3.825 | 27690 | 127.952 | 3542.9909 | 27690 | 164.2 | 4546.698 | 27690 | 38.912 | 1077.4733
2008-05-09 | 26645 | 19.4 | 123.22 | 72 | 153 | 38.024 | 3.786 | 26645 | 123.22 | 3283.1969 | 26645 | 153 | 4076.685 | 26645 | 38.024 | 1013.1495
2008-05-10 | 25166 | 19.5 | 126.836 | 73.8 | 160.5 | 39.112 | 3.859 | 25166 | 126.836 | 3191.9548 | 25166 | 160.5 | 4039.143 | 25166 | 39.112 | 984.2926
2008-05-11 | 22758 | 19.6 | 129.95 | 75 | 168.1 | 39.518 | 3.903 | 22758 | 129.95 | 2957.4021 | 22758 | 168.1 | 3825.6198 | 22758 | 39.518 | 899.3506
2008-05-12 | 26796 | 19.1 | 132.836 | 76.4 | 172.3 | 40.026 | 3.948 | 26796 | 132.836 | 3559.4735 | 26796 | 172.3 | 4616.9508 | 26796 | 40.026 | 1072.5367
2008-05-13 | 26449 | 18.9 | 127.28 | 74 | 165 | 38.863 | 3.702 | 26449 | 127.28 | 3366.4287 | 26449 | 165 | 4364.085 | 26449 | 38.863 | 1027.8875
2008-05-14 | 29746 | 18.9 | 108.651 | 65.3 | 104 | 30.415 | 2.854 | 29746 | 108.651 | 3231.9326 | 29746 | 104 | 3093.584 | 29746 | 30.415 | 904.7246
2008-05-15 | 28474 | 18.9 | 116.848 | 69.2 | 116 | 32.308 | 3.116 | 28474 | 116.848 | 3327.13 | 28474 | 116 | 3302.984 | 28474 | 32.308 | 919.938
2008-05-16 | 27081 | 19 | 122.094 | 71.4 | 120.3 | 32.936 | 3.182 | 27081 | 122.094 | 3306.4276 | 27081 | 120.3 | 3257.8443 | 27081 | 32.936 | 891.9398
2008-05-17 | 31132 | 19.1 | 126.198 | 73.8 | 128.2 | 33.204 | 3.263 | 31132 | 126.198 | 3928.7961 | 31132 | 128.2 | 3991.1224 | 31132 | 33.204 | 1033.7069
2008-05-18 | 32384 | 19.1 | 127.552 | 74.1 | 133.5 | 33.512 | 3.287 | 32384 | 127.552 | 4130.644 | 32384 | 133.5 | 4323.264 | 32384 | 33.512 | 1085.2526
2008-05-19 | 28996 | 19 | 136.178 | 78.6 | 140 | 37.235 | 3.59 | 28996 | 136.178 | 3948.6173 | 28996 | 140 | 4059.44 | 28996 | 37.235 | 1079.6661
2008-05-20 | 29270 | 19.3 | 123.84 | 72 | 125.4 | 33.017 | 3.285 | 29270 | 123.84 | 3624.7968 | 29270 | 125.4 | 3670.458 | 29270 | 33.017 | 966.4076
2008-05-21 | 28688 | 19.6 | 127.624 | 74.2 | 136.1 | 34.403 | 3.321 | 28688 | 127.624 | 3661.2773 | 28688 | 136.1 | 3904.4368 | 28688 | 34.403 | 986.9533
2008-05-22 | 28842 | 19.9 | 123.01 | 72.3 | 128.4 | 33.862 | 3.294 | 28842 | 123.01 | 3547.8544 | 28842 | 128.4 | 3703.3128 | 28842 | 33.862 | 976.6478
2008-05-23 | 29520 | 20.2 | 117.98 | 69.4 | 110.8 | 31.406 | 3.063 | 29520 | 117.98 | 3482.7696 | 29520 | 110.8 | 3270.816 | 29520 | 31.406 | 927.1051
2008-05-24 | 29538 | 20.4 | 122.536 | 71.6 | 122.3 | 32.753 | 3.186 | 29538 | 122.536 | 3619.4684 | 29538 | 122.3 | 3612.4974 | 29538 | 32.753 | 967.4581
2008-05-25 | 29021 | 20.6 | 126.84 | 74 | 136 | 34.802 | 3.324 | 29021 | 126.84 | 3681.0236 | 29021 | 136 | 3946.856 | 29021 | 34.802 | 1009.9888
2008-05-26 | 29894 | 20.8 | 130.032 | 75.6 | 141.3 | 35.115 | 3.411 | 29894 | 130.032 | 3887.1766 | 29894 | 141.3 | 4224.0222 | 29894 | 35.115 | 1049.7278
2008-05-27 | 28224 | 21 | 132.764 | 76.8 | 148 | 36.032 | 3.568 | 28224 | 132.764 | 3747.1311 | 28224 | 148 | 4177.152 | 28224 | 36.032 | 1016.9672
2008-05-28 | 31737 | 21.2 | 120.213 | 70.3 | 130.2 | 31.806 | 3.076 | 31737 | 120.213 | 3815.2 | 31737 | 130.2 | 4132.1574 | 31737 | 31.806 | 1009.427
2008-05-29 | 27778 | 21.4 | 123.391 | 72.1 | 134.5 | 33.027 | 3.283 | 27778 | 123.391 | 3427.5552 | 27778 | 134.5 | 3736.141 | 27778 | 33.027 | 917.424
2008-05-30 | 28814 | 21.6 | 128.312 | 74.6 | 140.8 | 34.865 | 3.396 | 28814 | 128.312 | 3697.182 | 28814 | 140.8 | 4057.0112 | 28814 | 34.865 | 1004.6001
2008-05-31 | 28841 | 21.5 | 131.134 | 75.8 | 146.2 | 35.402 | 3.488 | 28841 | 131.134 | 3782.0357 | 28841 | 146.2 | 4216.5542 | 28841 | 35.402 | 1021.0291
2008-06-01 | 27638 | 21.6 | 133.38 | 78 | 154.3 | 37.208 | 3.652 | 27638 | 133.38 | 3686.3564 | 27638 | 154.3 | 4264.5434 | 27638 | 37.208 | 1028.3547
2008-06-03 | 32017 | 21.6 | 117.962 | 69.8 | 148 | 30.125 | 2.963 | 32017 | 117.962 | 3776.7894 | 32017 | 148 | 4738.516 | 32017 | 30.125 | 964.5121
2008-06-05 | 32218 | 21.3 | 103.641 | 62.3 | 140.8 | 25.402 | 2.489 | 32218 | 103.641 | 3339.1057 | 32218 | 140.8 | 4536.2944 | 32218 | 25.402 | 818.4016
2008-06-06 | 30732 | 21.4 | 112.37 | 66.1 | 148 | 28.106 | 2.792 | 30732 | 112.37 | 3453.3548 | 30732 | 148 | 4548.336 | 30732 | 28.106 | 863.7536
2008-06-07 | 32172 | 21.6 | 117.99 | 69 | 152.3 | 29.584 | 2.863 | 32172 | 117.99 | 3795.9743 | 32172 | 152.3 | 4899.7956 | 32172 | 29.584 | 951.7764
2008-06-08 | 26549 | 21.7 | 123.496 | 71.8 | 160 | 31.013 | 2.986 | 26549 | 123.496 | 3278.6953 | 26549 | 160 | 4247.84 | 26549 | 31.013 | 823.3641
2008-06-09 | 30195 | 21.8 | 100.8 | 60 | 124.1 | 25.098 | 2.414 | 30195 | 100.8 | 3043.656 | 30195 | 124.1 | 3747.1995 | 30195 | 25.098 | 757.8341
2008-06-10 | 28360 | 21.9 | 109.95 | 64.5 | 130.2 | 26.829 | 2.587 | 28360 | 109.95 | 3118.182 | 28360 | 130.2 | 3692.472 | 28360 | 26.829 | 760.8704
2008-06-11 | 28874 | 22.1 | 111.634 | 65.4 | 136.2 | 28.113 | 2.762 | 28874 | 111.634 | 3223.3201 | 28874 | 136.2 | 3932.6388 | 28874 | 28.113 | 811.7348
2008-06-12 | 28768 | 22.4 | 116.422 | 68.2 | 144.3 | 31.428 | 3.096 | 28768 | 116.422 | 3349.2281 | 28768 | 144.3 | 4151.2224 | 28768 | 31.428 | 904.1207
2008-06-13 | 27298 | 22.6 | 120.572 | 70.1 | 148.6 | 33.062 | 3.218 | 27298 | 120.572 | 3291.3745 | 27298 | 148.6 | 4056.4828 | 27298 | 33.062 | 902.5265
2008-06-14 | 27625 | 22.8 | 123.396 | 71.8 | 150 | 34.104 | 3.362 | 27625 | 123.396 | 3408.8145 | 27625 | 150 | 4143.75 | 27625 | 34.104 | 942.123
2008-06-15 | 24701 | 22.9 | 126.29 | 73 | 156.2 | 36.017 | 3.546 | 24701 | 126.29 | 3119.4893 | 24701 | 156.2 | 3858.2962 | 24701 | 36.017 | 889.6559
2008-06-16 | 27837 | 22.9 | 121.55 | 71.5 | 160 | 37.032 | 3.692 | 27837 | 121.55 | 3383.5873 | 27837 | 160 | 4453.92 | 27837 | 37.032 | 1030.8598
2008-06-17 | 30399 | 23 | 126.492 | 73.6 | 165.8 | 38.406 | 3.781 | 30399 | 126.492 | 3845.2303 | 30399 | 165.8 | 5040.1542 | 30399 | 38.406 | 1167.504
2008-06-20 | 31774 | 23.4 | 82.11 | 48.3 | 118.2 | 26.125 | 2.574 | 31774 | 82.11 | 2608.9631 | 31774 | 118.2 | 3755.6868 | 31774 | 26.125 | 830.0957
2008-06-22 | 29146 | 23.5 | 87.092 | 50.4 | 120.8 | 27.213 | 2.602 | 29146 | 87.092 | 2538.3834 | 29146 | 120.8 | 3520.8368 | 29146 | 27.213 | 793.1501
2008-06-23 | 29164 | 23.5 | 89.096 | 51.8 | 124.1 | 27.802 | 2.637 | 29164 | 89.096 | 2598.3957 | 29164 | 124.1 | 3619.2524 | 29164 | 27.802 | 810.8175
2008-06-24 | 30346 | 23.6 | 93.42 | 54 | 130.2 | 29.125 | 2.865 | 30346 | 93.42 | 2834.9233 | 30346 | 130.2 | 3951.0492 | 30346 | 29.125 | 883.8273
2008-06-25 | 27140 | 23.6 | 97.962 | 56.3 | 138.6 | 31.402 | 3.093 | 27140 | 97.962 | 2658.6887 | 27140 | 138.6 | 3761.604 | 27140 | 31.402 | 852.2503
2008-06-26 | 28725 | 23.7 | 102.416 | 59.2 | 144 | 33.514 | 3.316 | 28725 | 102.416 | 2941.8996 | 28725 | 144 | 4136.4 | 28725 | 33.514 | 962.6897
2008-06-27 | 30046 | 23.7 | 107.779 | 62.3 | 150 | 35.036 | 3.428 | 30046 | 107.779 | 3238.3278 | 30046 | 150 | 4506.9 | 30046 | 35.036 | 1052.6917
2008-06-29 | 29341 | 23.5 | 82.08 | 48 | 100.4 | 26.302 | 2.586 | 29341 | 82.08 | 2408.3093 | 29341 | 100.4 | 2945.8364 | 29341 | 26.302 | 771.727
2008-06-30 | 28285 | 21.6 | 88.576 | 51.2 | 114.3 | 29.485 | 2.862 | 28285 | 88.576 | 2505.3722 | 28285 | 114.3 | 3232.9755 | 28285 | 29.485 | 833.9832
2008-07-01 | 27422 | 23.8 | 95.116 | 55.3 | 122.8 | 33.601 | 3.294 | 27422 | 95.116 | 2608.271 | 27422 | 122.8 | 3367.4216 | 27422 | 33.601 | 921.4066
2008-07-02 | 30897 | 23.8 | 100.34 | 58 | 130.2 | 35.108 | 3.462 | 30897 | 100.34 | 3100.205 | 30897 | 130.2 | 4022.7894 | 30897 | 35.108 | 1084.7319
2008-07-03 | 28234 | 23.8 | 95.831 | 56.1 | 118.4 | 34.892 | 3.403 | 28234 | 95.831 | 2705.6925 | 28234 | 118.4 | 3342.9056 | 28234 | 34.892 | 985.1407
2008-07-04 | 27785 | 24.1 | 104.146 | 60.2 | 126.3 | 35.671 | 3.496 | 27785 | 104.146 | 2893.6966 | 27785 | 126.3 | 3509.2455 | 27785 | 35.671 | 991.1187
2008-07-05 | 28657 | 24.4 | 110.374 | 63.8 | 134.8 | 36.824 | 3.539 | 28657 | 110.374 | 3162.9877 | 28657 | 134.8 | 3862.9636 | 28657 | 36.824 | 1055.2654
2008-07-06 | 27517 | 24.8 | 113.242 | 65.4 | 140.5 | 38.023 | 3.694 | 27517 | 113.242 | 3116.0801 | 27517 | 140.5 | 3866.1385 | 27517 | 38.023 | 1046.2789
2008-07-07 | 29035 | 25 | 112.104 | 64.8 | 144.2 | 37.862 | 3.651 | 29035 | 112.104 | 3254.9396 | 29035 | 144.2 | 4186.847 | 29035 | 37.862 | 1099.3232
2008-07-08 | 29009 | 25.2 | 106.956 | 62.3 | 136.1 | 35.948 | 3.492 | 29009 | 106.956 | 3102.6866 | 29009 | 136.1 | 3948.1249 | 29009 | 35.948 | 1042.8155
2008-07-09 | 28732 | 25.4 | 114.18 | 66 | 140.8 | 37.006 | 3.642 | 28732 | 114.18 | 3280.6198 | 28732 | 140.8 | 4045.4656 | 28732 | 37.006 | 1063.2564
2008-07-10 | 28090 | 25.4 | 112.623 | 65.1 | 138.2 | 36.852 | 3.548 | 28090 | 112.623 | 3163.5801 | 28090 | 138.2 | 3882.038 | 28090 | 36.852 | 1035.1727
2008-07-11 | 26925 | 25.6 | 109.048 | 63.4 | 126 | 35.602 | 3.495 | 26925 | 109.048 | 2936.1174 | 26925 | 126 | 3392.55 | 26925 | 35.602 | 958.5838
2008-07-12 | 31145 | 25.8 | 102.842 | 60.2 | 120.8 | 32.418 | 3.152 | 31145 | 102.842 | 3203.0141 | 31145 | 120.8 | 3762.316 | 31145 | 32.418 | 1009.6586
2008-07-13 | 28511 | 25.9 | 105.436 | 61.3 | 124 | 33.024 | 3.209 | 28511 | 105.436 | 3006.0858 | 28511 | 124 | 3535.364 | 28511 | 33.024 | 941.5473
2008-07-14 | 28157 | 26 | 109.582 | 63.4 | 131.2 | 35.136 | 3.427 | 28157 | 109.582 | 3085.5004 | 28157 | 131.2 | 3694.1984 | 28157 | 35.136 | 989.3244
2008-07-15 | 29419 | 26.2 | 113.52 | 66 | 144 | 36.884 | 3.563 | 29419 | 113.52 | 3339.6449 | 29419 | 144 | 4236.336 | 29419 | 36.884 | 1085.0904
2008-07-16 | 31266 | 26.3 | 112.144 | 65.2 | 140.3 | 35.694 | 3.492 | 31266 | 112.144 | 3506.2943 | 31266 | 140.3 | 4386.6198 | 31266 | 35.694 | 1116.0086
2008-08-01 | 32713 | 25.8 | 114.972 | 66.4 | 141.8 | 32.824 | 3.216 | 32713 | 114.972 | 3761.079 | 32713 | 141.8 | 4638.7034 | 32713 | 32.824 | 1073.7715
2008-08-03 | 32555 | 25.9 | 118.186 | 68.2 | 146.2 | 33.923 | 3.265 | 32555 | 118.186 | 3847.5452 | 32555 | 146.2 | 4759.541 | 32555 | 33.923 | 1104.3633
2008-08-05 | 32526 | 25.9 | 121.619 | 70.3 | 148.2 | 33.902 | 3.292 | 32526 | 121.619 | 3955.7796 | 32526 | 148.2 | 4820.3532 | 32526 | 33.902 | 1102.6965
2008-08-06 | 31733 | 26.1 | 114.48 | 66.5 | 140 | 32.785 | 3.198 | 31733 | 114.48 | 3632.7938 | 31733 | 140 | 4442.62 | 31733 | 32.785 | 1040.3664
2008-08-07 | 29790 | 26.1 | 107.114 | 61.8 | 124.3 | 29.864 | 2.837 | 29790 | 107.114 | 3190.9261 | 29790 | 124.3 | 3702.897 | 29790 | 29.864 | 889.6486
2008-08-08 | 31996 | 26.2 | 104.346 | 60.2 | 110.8 | 29.136 | 2.802 | 31996 | 104.346 | 3338.6546 | 31996 | 110.8 | 3545.1568 | 31996 | 29.136 | 932.2355
2008-08-10 | 31773 | 26.2 | 101.232 | 58.4 | 108.2 | 28.967 | 2.813 | 31773 | 101.232 | 3216.4443 | 31773 | 108.2 | 3437.8386 | 31773 | 28.967 | 920.3685
2008-08-28 | 32666 | 24.1 | 77.4 | 45 | 108.3 | 27.842 | 2.704 | 32666 | 77.4 | 2528.3484 | 32666 | 108.3 | 3537.7278 | 32666 | 27.842 | 909.4868
2008-08-29 | 31588 | 24.1 | 83.004 | 48.2 | 114.5 | 28.524 | 2.783 | 31588 | 83.004 | 2621.9304 | 31588 | 114.5 | 3616.826 | 31588 | 28.524 | 901.0161
2008-08-30 | 31169 | 24.5 | 86.172 | 50.1 | 120 | 29.631 | 2.892 | 31169 | 86.172 | 2685.8951 | 31169 | 120 | 3740.28 | 31169 | 29.631 | 923.5686
2008-08-31 | 29505 | 24.3 | 90.128 | 52.4 | 126.7 | 30.316 | 2.965 | 29505 | 90.128 | 2659.2266 | 29505 | 126.7 | 3738.2835 | 29505 | 30.316 | 894.4736
[8 empty] | 7686163 | 115.9101 | 890904.004 | 7686163 | 130.9971 | 1006864.8158 | 7686163 | 33.4312 | 256957.3623
|  | 정비기본계획 자료 |  | 2008년 인구 | 59549 |  |  | 29114.2538 | 115.9101 | 3374.6364 | 29114.2538 | 130.9971 | 3813.8819 | 29114.2538 | 33.4312 | 973.3233
|  |  |  | BOD | 149
|  |  |  | SS | 143 |  |  | ○ 공주 불명수량산정
|  |  |  | T-N | 29.28 |  |  | 구 분 |  |  |  | 오염부하량(㎏/일) |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  | 유입수질(㎎/L) | 비고
|  | 자정작용 |  | BOD | 10% |  |  | 계산조건 | 하수처리장 운영 |  | BOD | 3712.1 |  | 29114.2538 |  | 115.9101
|  |  |  | SS | 0% | [5 empty] | SS | 3813.8819 |  | 29114.2538 |  | 130.9971
[5 empty] | 외부 유입원으로 자정작용 제외 | [5 empty] | T-N | 973.3233 |  | 29114.2538 |  | 33.4312 |  | 부하량차 | 생활계부하량원단위 | 인구
[9 empty] | 정비기본계획 |  | BOD | 3633 |  | 20336 |  | 149 |  | 79.1 | 53.54 | 1477.4004
[11 empty] | SS | 3489 |  | 20336 |  | 143 |  |  |  | 338
[11 empty] | T-N | 713.3 |  | 20336 |  | 29.28 |  |  |  | 34
[8 empty] | 불명수량산정 | BOD | 0.149 |  | 29114.2538 |  | 3712.1 |  | 4200.8309 |  |  |  | 372
[12 empty] | 0.149 | [7 empty] | 549.5929
[9 empty] | SS | 0.143 |  | 29114.2538 |  | 3813.8819 |  | 2443.7511
0.143
[8 empty] | ○ 하수량원단위 산정 | [12 empty] | 8500
[7 empty] | BOD | 일평균하수량= | 29114.2538 | 4200.8309 | 1950 | 402 | 22561.4229 | [7 empty] | 6400
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 337 |  | 일평균 하수원단위 |  | 379 | [6 empty] | 768
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 421 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 463 | [6 empty] | 0.27
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 632 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 674 | [6 empty] | 2100
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 42 | [10 empty] | 9500
[7 empty] | SS | 일평균하수량= | 29114.2538 | 2443.7511 | 1950 | 402 | 24318.5026
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 363 |  | 일평균 하수원단위 |  | 405
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 454 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 496
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 681 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 723
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 45
[7 empty] | BOD | 일평균하수량= | 29114.2538 | 4200.8309 | 1950 | 402 | 22561.4229
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 337
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 421
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 632
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 43
[7 empty] | SS | 일평균하수량= | 29114.2538 | 2443.7511 | 1950 | 402 | 24318.5026
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 363
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 454
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 681
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 45

## 155
일자 | 유입수량 | 수 온 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD |  |  | SS |  |  | T-N
[8 empty] | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량 | 유입수량 | 유입수질 | 유입부하량
2007-10-15 | 32758 | 20.7 | 93.32 | 54 | 108 | 28.204 | 2.778 | 32758 | 93.32 | 3056.9766 | 32758 | 108 | 3537.864 | 32758 | 28.204 | 923.9066
2007-10-18 | 32496 | 20.3 | 82.42 | 48.6 | 86 | 25.362 | 2.514 | 32496 | 82.42 | 2678.3203 | 32496 | 86 | 2794.656 | 32496 | 25.362 | 824.1636
2007-10-22 | 29201 | 19.7 | 121.3 | 67.5 | 130 | 32.841 | 3.32 | 29201 | 121.3 | 3542.0813 | 29201 | 130 | 3796.13 | 29201 | 32.841 | 958.99
2007-10-23 | 30627 | 19.6 | 113.2 | 63 | 122.3 | 30.618 | 3.102 | 30627 | 113.2 | 3466.9764 | 30627 | 122.3 | 3745.6821 | 30627 | 30.618 | 937.7375
2007-10-24 | 31679 | 19.5 | 110.32 | 61.4 | 114.8 | 28.596 | 2.894 | 31679 | 110.32 | 3494.8273 | 31679 | 114.8 | 3636.7492 | 31679 | 28.596 | 905.8927
2007-10-27 | 32880 | 19.2 | 96.776 | 55.1 | 98.2 | 26.104 | 2.642 | 32880 | 96.776 | 3181.9949 | 32880 | 98.2 | 3228.816 | 32880 | 26.104 | 858.2995
2007-10-29 | 30226 | 18.9 | 99.28 | 56 | 94.8 | 26.802 | 2.664 | 30226 | 99.28 | 3000.8373 | 30226 | 94.8 | 2865.4248 | 30226 | 26.802 | 810.1173
2007-10-30 | 29864 | 18.8 | 97.144 | 54.8 | 90.6 | 25.892 | 2.603 | 29864 | 97.144 | 2901.1084 | 29864 | 90.6 | 2705.6784 | 29864 | 25.892 | 773.2387
2007-10-31 | 26559 | 18.8 | 98.234 | 55.3 | 93.4 | 26.281 | 2.628 | 26559 | 98.234 | 2608.9968 | 26559 | 93.4 | 2480.6106 | 26559 | 26.281 | 697.9971
2007-11-01 | 29377 | 18.6 | 100.6 | 56 | 95.2 | 28.114 | 2.712 | 29377 | 100.6 | 2955.3262 | 29377 | 95.2 | 2796.6904 | 29377 | 28.114 | 825.905
2007-11-02 | 31807 | 18.4 | 102.04 | 56.8 | 98 | 30.757 | 2.836 | 31807 | 102.04 | 3245.5863 | 31807 | 98 | 3117.086 | 31807 | 30.757 | 978.2879
2007-11-03 | 31044 | 18.2 | 104.2 | 58 | 106.2 | 31.802 | 2.904 | 31044 | 104.2 | 3234.7848 | 31044 | 106.2 | 3296.8728 | 31044 | 31.802 | 987.2613
2007-11-04 | 28262 | 18 | 106.771 | 59.1 | 114 | 32.432 | 3.063 | 28262 | 106.771 | 3017.562 | 28262 | 114 | 3221.868 | 28262 | 32.432 | 916.5932
2007-11-05 | 29670 | 17.9 | 100.6 | 56 | 100.8 | 31.14 | 2.903 | 29670 | 100.6 | 2984.802 | 29670 | 100.8 | 2990.736 | 29670 | 31.14 | 923.9238
2007-11-06 | 30312 | 17.9 | 97.64 | 54.3 | 96.2 | 30.458 | 2.84 | 30312 | 97.64 | 2959.6637 | 30312 | 96.2 | 2916.0144 | 30312 | 30.458 | 923.2429
2007-11-07 | 29645 | 17.7 | 100.798 | 55.8 | 100.4 | 31.283 | 2.962 | 29645 | 100.798 | 2988.1567 | 29645 | 100.4 | 2976.358 | 29645 | 31.283 | 927.3845
2007-11-08 | 30279 | 17.6 | 106.972 | 58.4 | 110.2 | 33.324 | 3.186 | 30279 | 106.972 | 3239.0052 | 30279 | 110.2 | 3336.7458 | 30279 | 33.324 | 1009.0174
2007-11-09 | 31598 | 17.4 | 101.14 | 56.3 | 96.8 | 32.802 | 3.046 | 31598 | 101.14 | 3195.8217 | 31598 | 96.8 | 3058.6864 | 31598 | 32.802 | 1036.4776
2007-11-10 | 29465 | 17.2 | 106.49 | 59 | 124.1 | 33.816 | 3.204 | 29465 | 106.49 | 3137.7279 | 29465 | 124.1 | 3656.6065 | 29465 | 33.816 | 996.3884
2007-11-11 | 30032 | 17 | 114.192 | 63.2 | 136 | 34.002 | 3.269 | 30032 | 114.192 | 3429.4141 | 30032 | 136 | 4084.352 | 30032 | 34.002 | 1021.1481
2007-11-12 | 31104 | 16.9 | 112.44 | 62 | 130.4 | 33.962 | 3.218 | 31104 | 112.44 | 3497.3338 | 31104 | 130.4 | 4055.9616 | 31104 | 33.962 | 1056.354
2007-11-13 | 30295 | 16.8 | 121.59 | 64.1 | 138 | 34.208 | 3.273 | 30295 | 121.59 | 3683.5691 | 30295 | 138 | 4180.71 | 30295 | 34.208 | 1036.3314
2007-11-14 | 28109 | 16.7 | 117.22 | 61.8 | 122.8 | 33.342 | 3.201 | 28109 | 117.22 | 3294.937 | 28109 | 122.8 | 3451.7852 | 28109 | 33.342 | 937.2103
2007-11-15 | 29042 | 16.6 | 114.56 | 60.4 | 116.3 | 33.061 | 3.194 | 29042 | 114.56 | 3327.0515 | 29042 | 116.3 | 3377.5846 | 29042 | 33.061 | 960.1576
2007-11-16 | 29091 | 16.3 | 108.84 | 58 | 110.4 | 31.56 | 3.02 | 29091 | 108.84 | 3166.2644 | 29091 | 110.4 | 3211.6464 | 29091 | 31.56 | 918.112
2007-11-17 | 30610 | 16 | 104.607 | 56.1 | 98.4 | 30.026 | 2.883 | 30610 | 104.607 | 3202.0203 | 30610 | 98.4 | 3012.024 | 30610 | 30.026 | 919.0959
2007-11-18 | 28766 | 15.6 | 111.284 | 59.3 | 106.2 | 31.806 | 3.069 | 28766 | 111.284 | 3201.1955 | 28766 | 106.2 | 3054.9492 | 28766 | 31.806 | 914.9314
2007-11-19 | 31873 | 15.4 | 103.588 | 55.8 | 96.3 | 29.524 | 2.801 | 31873 | 103.588 | 3301.6603 | 31873 | 96.3 | 3069.3699 | 31873 | 29.524 | 941.0185
2007-11-20 | 29261 | 15.2 | 100.24 | 54 | 93 | 29.003 | 2.778 | 29261 | 100.24 | 2933.1226 | 29261 | 93 | 2721.273 | 29261 | 29.003 | 848.6568
2007-11-21 | 30125 | 15 | 105.081 | 56.3 | 100.1 | 30.163 | 2.892 | 30125 | 105.081 | 3165.5651 | 30125 | 100.1 | 3015.5125 | 30125 | 30.163 | 908.6604
2007-11-22 | 30026 | 14.8 | 104.2 | 58 | 114.2 | 31.402 | 3.026 | 30026 | 104.2 | 3128.7092 | 30026 | 114.2 | 3428.9692 | 30026 | 31.402 | 942.8765
2007-11-24 | 27406 | 14.4 | 115.64 | 64.3 | 130.2 | 34.063 | 3.264 | 27406 | 115.64 | 3169.2298 | 27406 | 130.2 | 3568.2612 | 27406 | 34.063 | 933.5306
2007-11-25 | 27577 | 14.2 | 122.56 | 68.2 | 138.4 | 35.203 | 3.382 | 27577 | 122.56 | 3379.8371 | 27577 | 138.4 | 3816.6568 | 27577 | 35.203 | 970.7931
2007-11-26 | 28877 | 14 | 117.62 | 65.4 | 132 | 33.921 | 3.316 | 28877 | 117.62 | 3396.5127 | 28877 | 132 | 3811.764 | 28877 | 33.921 | 979.5367
2007-11-27 | 32215 | 13.8 | 116.44 | 64.8 | 124.3 | 33.217 | 3.285 | 32215 | 116.44 | 3751.1146 | 32215 | 124.3 | 4004.3245 | 32215 | 33.217 | 1070.0857
2007-11-28 | 27300 | 13.7 | 119.14 | 66.3 | 112.8 | 33.862 | 3.302 | 27300 | 119.14 | 3252.522 | 27300 | 112.8 | 3079.44 | 27300 | 33.862 | 924.4326
2007-11-29 | 28867 | 13.8 | 122.2 | 68 | 118 | 34.203 | 3.368 | 28867 | 122.2 | 3527.5474 | 28867 | 118 | 3406.306 | 28867 | 34.203 | 987.338
2007-11-30 | 29270 | 13.6 | 124.26 | 69.2 | 123.1 | 34.518 | 3.396 | 29270 | 124.26 | 3637.0902 | 29270 | 123.1 | 3603.137 | 29270 | 34.518 | 1010.3419
2007-12-01 | 30430 | 13.4 | 127.76 | 71.2 | 128 | 35.024 | 3.428 | 30430 | 127.76 | 3887.7368 | 30430 | 128 | 3895.04 | 30430 | 35.024 | 1065.7803
2007-12-02 | 32450 | 13.2 | 132.44 | 73.8 | 134.2 | 36.102 | 3.504 | 32450 | 132.44 | 4297.678 | 32450 | 134.2 | 4354.79 | 32450 | 36.102 | 1171.5099
2007-12-03 | 30568 | 13 | 122.82 | 68.4 | 120.3 | 34.962 | 3.418 | 30568 | 122.82 | 3754.3618 | 30568 | 120.3 | 3677.3304 | 30568 | 34.962 | 1068.7184
2007-12-04 | 27944 | 12.8 | 115.34 | 64.3 | 110.4 | 34.103 | 3.362 | 27944 | 115.34 | 3223.061 | 27944 | 110.4 | 3085.0176 | 27944 | 34.103 | 952.9742
2007-12-05 | 30438 | 12.6 | 117.32 | 65.4 | 116.2 | 34.862 | 3.401 | 30438 | 117.32 | 3570.9862 | 30438 | 116.2 | 3536.8956 | 30438 | 34.862 | 1061.1296
2007-12-06 | 29432 | 12.6 | 120.2 | 67 | 122.1 | 36.438 | 3.496 | 29432 | 120.2 | 3537.7264 | 29432 | 122.1 | 3593.6472 | 29432 | 36.438 | 1072.4432
2007-12-07 | 28795 | 12.6 | 122.54 | 68.3 | 118 | 37.023 | 3.594 | 28795 | 122.54 | 3528.5393 | 28795 | 118 | 3397.81 | 28795 | 37.023 | 1066.0773
2007-12-08 | 29456 | 12.6 | 125.6 | 70 | 120.8 | 38.106 | 3.684 | 29456 | 125.6 | 3699.6736 | 29456 | 120.8 | 3558.2848 | 29456 | 38.106 | 1122.4503
2007-12-09 | 28330 | 12.5 | 131.36 | 73.2 | 116.4 | 38.804 | 3.782 | 28330 | 131.36 | 3721.4288 | 28330 | 116.4 | 3297.612 | 28330 | 38.804 | 1099.3173
2007-12-11 | 30500 | 12.5 | 114.98 | 64.1 | 90.6 | 35.421 | 3.463 | 30500 | 114.98 | 3506.89 | 30500 | 90.6 | 2763.3 | 30500 | 35.421 | 1080.3405
2007-12-12 | 27568 | 12.5 | 113.36 | 63.2 | 88.4 | 35.008 | 3.402 | 27568 | 113.36 | 3125.1085 | 27568 | 88.4 | 2437.0112 | 27568 | 35.008 | 965.1005
2007-12-13 | 29744 | 12.4 | 116.8 | 65 | 96.2 | 35.284 | 3.436 | 29744 | 116.8 | 3474.0992 | 29744 | 96.2 | 2861.3728 | 29744 | 35.284 | 1049.4873
2007-12-14 | 28530 | 12.4 | 115.34 | 64.3 | 91.8 | 34.302 | 3.382 | 28530 | 115.34 | 3290.6502 | 28530 | 91.8 | 2619.054 | 28530 | 34.302 | 978.6361
2007-12-15 | 27628 | 12.3 | 118.58 | 66.1 | 100 | 35.802 | 3.451 | 27628 | 118.58 | 3276.1282 | 27628 | 100 | 2762.8 | 27628 | 35.802 | 989.1377
2007-12-16 | 27804 | 12.3 | 123.8 | 69 | 112.1 | 36.218 | 3.504 | 27804 | 123.8 | 3442.1352 | 27804 | 112.1 | 3116.8284 | 27804 | 36.218 | 1007.0053
2007-12-17 | 27784 | 12.3 | 118.76 | 66.2 | 106.2 | 34.816 | 3.342 | 27784 | 118.76 | 3299.6278 | 27784 | 106.2 | 2950.6608 | 27784 | 34.816 | 967.3277
2007-12-18 | 27378 | 12.2 | 114.34 | 63.8 | 98.3 | 33.201 | 3.193 | 27378 | 114.34 | 3130.4005 | 27378 | 98.3 | 2691.2574 | 27378 | 33.201 | 908.977
2007-12-19 | 26915 | 12.1 | 115.16 | 64.2 | 101.4 | 33.421 | 3.286 | 26915 | 115.16 | 3099.5314 | 26915 | 101.4 | 2729.181 | 26915 | 33.421 | 899.5262
2007-12-20 | 28246 | 12.1 | 122 | 68 | 112.8 | 35.006 | 3.398 | 28246 | 122 | 3446.012 | 28246 | 112.8 | 3186.1488 | 28246 | 35.006 | 988.7795
2007-12-21 | 28646 | 12.1 | 125.24 | 69.8 | 116 | 35.214 | 3.413 | 28646 | 125.24 | 3587.625 | 28646 | 116 | 3322.936 | 28646 | 35.214 | 1008.7402
2007-12-22 | 27784 | 12.1 | 128.12 | 71.4 | 122.3 | 35.428 | 3.462 | 27784 | 128.12 | 3559.6861 | 27784 | 122.3 | 3397.9832 | 27784 | 35.428 | 984.3316
2007-12-23 | 27777 | 12.1 | 131 | 73 | 130.2 | 36.102 | 3.491 | 27777 | 131 | 3638.787 | 27777 | 130.2 | 3616.5654 | 27777 | 36.102 | 1002.8053
2007-12-24 | 28311 | 12.1 | 125.78 | 70.1 | 118.6 | 35.193 | 3.443 | 28311 | 125.78 | 3560.9576 | 28311 | 118.6 | 3357.6846 | 28311 | 35.193 | 996.349
2007-12-25 | 27673 | 12.1 | 129.64 | 72.3 | 124 | 35.609 | 3.469 | 27673 | 129.64 | 3587.5277 | 27673 | 124 | 3431.452 | 27673 | 35.609 | 985.4079
2007-12-26 | 26859 | 12 | 132.8 | 74 | 128.1 | 35.914 | 3.486 | 26859 | 132.8 | 3566.8752 | 26859 | 128.1 | 3440.6379 | 26859 | 35.914 | 964.6141
2007-12-27 | 30042 | 12 | 128.84 | 71.8 | 120.4 | 35.036 | 3.402 | 30042 | 128.84 | 3870.6113 | 30042 | 120.4 | 3617.0568 | 30042 | 35.036 | 1052.5515
2007-12-28 | 29262 | 11.9 | 130.14 | 72.3 | 124.3 | 35.082 | 3.438 | 29262 | 130.14 | 3808.1567 | 29262 | 124.3 | 3637.2666 | 29262 | 35.082 | 1026.5695
2007-12-29 | 29150 | 11.7 | 131.4 | 73 | 128.6 | 35.103 | 3.451 | 29150 | 131.4 | 3830.31 | 29150 | 128.6 | 3748.69 | 29150 | 35.103 | 1023.2524
2007-12-30 | 28060 | 11.2 | 135.36 | 75.2 | 132 | 35.417 | 3.504 | 28060 | 135.36 | 3798.2016 | 28060 | 132 | 3703.92 | 28060 | 35.417 | 993.801
2007-12-31 | 28616 | 11.4 | 132.12 | 73.4 | 123.8 | 35.122 | 3.46 | 28616 | 132.12 | 3780.7459 | 28616 | 123.8 | 3542.6608 | 28616 | 35.122 | 1005.0512
2008-01-01 | 26864 | 11.1 | 126.4 | 70 | 112.4 | 34.963 | 3.402 | 26864 | 126.4 | 3395.6096 | 26864 | 112.4 | 3019.5136 | 26864 | 34.963 | 939.246
2008-01-02 | 28118 | 10.9 | 121.576 | 66.8 | 100.2 | 34.204 | 3.396 | 28118 | 121.576 | 3418.474 | 28118 | 100.2 | 2817.4236 | 28118 | 34.204 | 961.7481
2008-01-03 | 28954 | 10.8 | 113.4 | 63 | 94.3 | 33.692 | 3.304 | 28954 | 113.4 | 3283.3836 | 28954 | 94.3 | 2730.3622 | 28954 | 33.692 | 975.5182
2008-01-04 | 28472 | 10.7 | 108.52 | 60.4 | 88.6 | 31.813 | 3.132 | 28472 | 108.52 | 3089.7814 | 28472 | 88.6 | 2522.6192 | 28472 | 31.813 | 905.7797
2008-01-05 | 29752 | 10.7 | 112.763 | 62.3 | 90.8 | 32.002 | 3.163 | 29752 | 112.763 | 3354.9248 | 29752 | 90.8 | 2701.4816 | 29752 | 32.002 | 952.1235
2008-01-06 | 28828 | 10.8 | 115.38 | 64.1 | 96.2 | 32.538 | 3.201 | 28828 | 115.38 | 3326.1746 | 28828 | 96.2 | 2773.2536 | 28828 | 32.538 | 938.0055
2008-01-07 | 29683 | 10.9 | 111.78 | 62.1 | 100.3 | 32.024 | 3.138 | 29683 | 111.78 | 3317.9657 | 29683 | 100.3 | 2977.2049 | 29683 | 32.024 | 950.5684
2008-01-08 | 27693 | 11 | 115.2 | 64 | 112.3 | 34.408 | 3.294 | 27693 | 115.2 | 3190.2336 | 27693 | 112.3 | 3109.9239 | 27693 | 34.408 | 952.8607
2008-01-09 | 27823 | 11 | 118.64 | 65.8 | 124.1 | 35.192 | 3.385 | 27823 | 118.64 | 3300.9207 | 27823 | 124.1 | 3452.8343 | 27823 | 35.192 | 979.147
2008-01-10 | 27389 | 10.9 | 113.96 | 63.2 | 118 | 34.986 | 3.352 | 27389 | 113.96 | 3121.2504 | 27389 | 118 | 3231.902 | 27389 | 34.986 | 958.2316
2008-01-12 | 31460 | 10.4 | 95.77 | 56.1 | 94 | 31.024 | 2.984 | 31460 | 95.77 | 3012.9242 | 31460 | 94 | 2957.24 | 31460 | 31.024 | 976.015
2008-01-13 | 24799 | 10.2 | 100.62 | 58 | 98.6 | 32.821 | 3.125 | 24799 | 100.62 | 2495.2754 | 24799 | 98.6 | 2445.1814 | 24799 | 32.821 | 813.928
2008-01-14 | 25008 | 10.1 | 92.604 | 55.3 | 102.4 | 32.036 | 3.102 | 25008 | 92.604 | 2315.8408 | 25008 | 102.4 | 2560.8192 | 25008 | 32.036 | 801.1563
2008-01-15 | 27550 | 10.2 | 95.424 | 56.8 | 110 | 33.102 | 3.263 | 27550 | 95.424 | 2628.9312 | 27550 | 110 | 3030.5 | 27550 | 33.102 | 911.9601
2008-01-16 | 29043 | 9.9 | 98.64 | 58.2 | 118.4 | 34.231 | 3.309 | 29043 | 98.64 | 2864.8015 | 29043 | 118.4 | 3438.6912 | 29043 | 34.231 | 994.1709
2008-01-17 | 28567 | 9.7 | 101.816 | 59.6 | 123.1 | 34.883 | 3.354 | 28567 | 101.816 | 2908.5777 | 28567 | 123.1 | 3516.5977 | 28567 | 34.883 | 996.5027
2008-01-18 | 28730 | 9.5 | 94.08 | 56 | 130 | 31.702 | 3.02 | 28730 | 94.08 | 2702.9184 | 28730 | 130 | 3734.9 | 28730 | 31.702 | 910.7985
2008-01-19 | 27822 | 9.4 | 101.136 | 60.2 | 138.4 | 32.23 | 3.165 | 27822 | 101.136 | 2813.8058 | 27822 | 138.4 | 3850.5648 | 27822 | 32.23 | 896.7031
2008-01-20 | 29220 | 9 | 108.964 | 64.8 | 144 | 34.715 | 3.336 | 29220 | 108.964 | 3183.9281 | 29220 | 144 | 4207.68 | 29220 | 34.715 | 1014.3723
2008-01-23 | 30576 | 9.1 | 120.328 | 71.2 | 148 | 33.027 | 3.218 | 30576 | 120.328 | 3679.1489 | 30576 | 148 | 4525.248 | 30576 | 33.027 | 1009.8336
2008-01-24 | 31619 | 9 | 113.232 | 67.4 | 140.2 | 31.213 | 2.986 | 31619 | 113.232 | 3580.2826 | 31619 | 140.2 | 4432.9838 | 31619 | 31.213 | 986.9238
2008-01-25 | 26867 | 9.1 | 109.2 | 65 | 131.4 | 30.402 | 2.901 | 26867 | 109.2 | 2933.8764 | 26867 | 131.4 | 3530.3238 | 26867 | 30.402 | 816.8105
2008-01-26 | 26867 | 9.3 | 114.844 | 68.3 | 136 | 31.386 | 3.023 | 26867 | 114.844 | 3085.5137 | 26867 | 136 | 3653.912 | 26867 | 31.386 | 843.2477
2008-01-27 | 29139 | 9.4 | 117.768 | 70.1 | 144.8 | 32.004 | 3.152 | 29139 | 117.768 | 3431.6418 | 29139 | 144.8 | 4219.3272 | 29139 | 32.004 | 932.5646
2008-01-28 | 29806 | 9.5 | 116.256 | 69.2 | 130.5 | 31.958 | 3.084 | 29806 | 116.256 | 3465.1263 | 29806 | 130.5 | 3889.683 | 29806 | 31.958 | 952.5401
2008-01-29 | 28731 | 9.5 | 112.024 | 66.8 | 118.6 | 30.815 | 2.937 | 28731 | 112.024 | 3218.5615 | 28731 | 118.6 | 3407.4966 | 28731 | 30.815 | 885.3458
2008-01-30 | 28559 | 9.6 | 114.62 | 68 | 123 | 31.106 | 2.98 | 28559 | 114.62 | 3273.4326 | 28559 | 123 | 3512.757 | 28559 | 31.106 | 888.3563
2008-01-31 | 28102 | 9.5 | 120.028 | 71.2 | 130.4 | 31.438 | 3.026 | 28102 | 120.028 | 3373.0269 | 28102 | 130.4 | 3664.5008 | 28102 | 31.438 | 883.4707
2008-02-01 | 28218 | 9.6 | 112.592 | 66.8 | 114.3 | 29.354 | 2.869 | 28218 | 112.592 | 3177.1211 | 28218 | 114.3 | 3225.3174 | 28218 | 29.354 | 828.3112
2008-02-02 | 30250 | 9.6 | 116.848 | 69.2 | 122.1 | 30.063 | 2.932 | 30250 | 116.848 | 3534.652 | 30250 | 122.1 | 3693.525 | 30250 | 30.063 | 909.4058
2008-02-03 | 24454 | 9.6 | 126.45 | 75 | 140 | 33.432 | 3.16 | 24454 | 126.45 | 3092.2083 | 24454 | 140 | 3423.56 | 24454 | 33.432 | 817.5461
2008-02-04 | 29065 | 9.7 | 123.139 | 73.1 | 136.8 | 31.89 | 3.054 | 29065 | 123.139 | 3579.035 | 29065 | 136.8 | 3976.092 | 29065 | 31.89 | 926.8828
2008-02-05 | 31420 | 9.7 | 118.576 | 70.4 | 120.2 | 30.642 | 2.938 | 31420 | 118.576 | 3725.6579 | 31420 | 120.2 | 3776.684 | 31420 | 30.642 | 962.7716
2008-02-06 | 30407 | 9.8 | 122.832 | 72.8 | 132.4 | 33.253 | 3.206 | 30407 | 122.832 | 3734.9526 | 30407 | 132.4 | 4025.8868 | 30407 | 33.253 | 1011.124
2008-02-07 | 25298 | 9.7 | 126.35 | 75 | 144.3 | 36.102 | 3.569 | 25298 | 126.35 | 3196.4023 | 25298 | 144.3 | 3650.5014 | 25298 | 36.102 | 913.3084
2008-02-08 | 28260 | 9.7 | 131.758 | 78.2 | 158 | 40.438 | 3.902 | 28260 | 131.758 | 3723.4811 | 28260 | 158 | 4465.08 | 28260 | 40.438 | 1142.7779
2008-02-09 | 30486 | 9.6 | 128.616 | 76.4 | 150.6 | 38.014 | 3.762 | 30486 | 128.616 | 3920.9874 | 30486 | 150.6 | 4591.1916 | 30486 | 38.014 | 1158.8948
2008-02-10 | 28557 | 9.5 | 125.029 | 74.1 | 144.2 | 36.986 | 3.684 | 28557 | 125.029 | 3570.4532 | 28557 | 144.2 | 4117.9194 | 28557 | 36.986 | 1056.2092
2008-02-11 | 28005 | 9.4 | 119.82 | 71.5 | 136 | 35.217 | 3.49 | 28005 | 119.82 | 3355.5591 | 28005 | 136 | 3808.68 | 28005 | 35.217 | 986.2521
2008-02-12 | 29728 | 9.4 | 115.62 | 69 | 130.1 | 34.758 | 3.386 | 29728 | 115.62 | 3437.1514 | 29728 | 130.1 | 3867.6128 | 29728 | 34.758 | 1033.2858
2008-02-13 | 30591 | 9.2 | 122.776 | 73.2 | 140.8 | 36.204 | 3.526 | 30591 | 122.776 | 3755.8406 | 30591 | 140.8 | 4307.2128 | 30591 | 36.204 | 1107.5166
2008-02-14 | 29726 | 9.1 | 128.14 | 76 | 152.3 | 38.042 | 3.715 | 29726 | 128.14 | 3809.0896 | 29726 | 152.3 | 4527.2698 | 29726 | 38.042 | 1130.8365
2008-02-15 | 29014 | 9 | 122.832 | 72.8 | 136 | 36.189 | 3.501 | 29014 | 122.832 | 3563.8476 | 29014 | 136 | 3945.904 | 29014 | 36.189 | 1049.9876
2008-02-16 | 30631 | 9 | 125.974 | 74.6 | 142.1 | 36.486 | 3.562 | 30631 | 125.974 | 3858.7096 | 30631 | 142.1 | 4352.6651 | 30631 | 36.486 | 1117.6027
2008-02-17 | 28189 | 9.1 | 131.42 | 78 | 160.4 | 40.135 | 3.894 | 28189 | 131.42 | 3704.5984 | 28189 | 160.4 | 4521.5156 | 28189 | 40.135 | 1131.3655
2008-02-18 | 29794 | 9 | 126.45 | 75 | 148 | 38.402 | 3.528 | 29794 | 126.45 | 3767.4513 | 29794 | 148 | 4409.512 | 29794 | 38.402 | 1144.1492
2008-02-19 | 29172 | 9 | 120.366 | 71.4 | 132.8 | 36.231 | 3.372 | 29172 | 120.366 | 3511.317 | 29172 | 132.8 | 3874.0416 | 29172 | 36.231 | 1056.9307
2008-02-20 | 30522 | 9 | 114.958 | 68.2 | 120.5 | 35.008 | 3.314 | 30522 | 114.958 | 3508.7481 | 30522 | 120.5 | 3677.901 | 30522 | 35.008 | 1068.5142
2008-02-21 | 28492 | 9 | 108.367 | 64.3 | 112.6 | 33.902 | 3.226 | 28492 | 108.367 | 3087.5926 | 28492 | 112.6 | 3208.1992 | 28492 | 33.902 | 965.9358
2008-02-22 | 29358 | 8.9 | 114.62 | 68 | 130.4 | 34.476 | 3.341 | 29358 | 114.62 | 3365.014 | 29358 | 130.4 | 3828.2832 | 29358 | 34.476 | 1012.1464
2008-02-23 | 29585 | 8.9 | 122.156 | 72.4 | 138.2 | 35.205 | 3.428 | 29585 | 122.156 | 3613.9853 | 29585 | 138.2 | 4088.647 | 29585 | 35.205 | 1041.5399
2008-02-24 | 27617 | 9 | 129.24 | 76.2 | 150.1 | 38.81 | 3.693 | 27617 | 129.24 | 3569.2211 | 27617 | 150.1 | 4145.3117 | 27617 | 38.81 | 1071.8158
2008-02-25 | 30463 | 9 | 138.01 | 81.3 | 164 | 40.169 | 3.842 | 30463 | 138.01 | 4204.1986 | 30463 | 164 | 4995.932 | 30463 | 40.169 | 1223.6682
2008-02-27 | 28948 | 9.8 | 123.508 | 73.2 | 130.4 | 35.405 | 3.462 | 28948 | 123.508 | 3575.3096 | 28948 | 130.4 | 3774.8192 | 28948 | 35.405 | 1024.9039
2008-02-28 | 28187 | 10.4 | 115.396 | 68.4 | 138.2 | 35.012 | 3.423 | 28187 | 115.396 | 3252.6671 | 28187 | 138.2 | 3895.4434 | 28187 | 35.012 | 986.8832
2008-02-29 | 30714 | 11 | 110.157 | 65.3 | 132.1 | 34.386 | 3.392 | 30714 | 110.157 | 3383.3621 | 30714 | 132.1 | 4057.3194 | 30714 | 34.386 | 1056.1316
2008-03-01 | 29676 | 11.6 | 116.41 | 69 | 144.3 | 35.138 | 3.57 | 29676 | 116.41 | 3454.5832 | 29676 | 144.3 | 4282.2468 | 29676 | 35.138 | 1042.7553
2008-03-02 | 27021 | 12 | 125.029 | 74.1 | 158 | 36.214 | 3.752 | 27021 | 125.029 | 3378.4086 | 27021 | 158 | 4269.318 | 27021 | 36.214 | 978.5385
2008-03-03 | 27924 | 12.5 | 123.775 | 72.5 | 154.2 | 35.832 | 3.621 | 27924 | 123.775 | 3456.2931 | 27924 | 154.2 | 4305.8808 | 27924 | 35.832 | 1000.5728
2008-03-04 | 29519 | 13 | 120.16 | 70.8 | 160.4 | 35.295 | 3.588 | 29519 | 120.16 | 3547.003 | 29519 | 160.4 | 4734.8476 | 29519 | 35.295 | 1041.8731
2008-03-05 | 27807 | 13.1 | 117.44 | 69.2 | 148 | 34.896 | 3.501 | 27807 | 117.44 | 3265.6541 | 27807 | 148 | 4115.436 | 27807 | 34.896 | 970.3531
2008-03-06 | 29503 | 13.2 | 113.606 | 67.4 | 136.2 | 34.213 | 3.465 | 29503 | 113.606 | 3351.7178 | 29503 | 136.2 | 4018.3086 | 29503 | 34.213 | 1009.3861
2008-03-07 | 28857 | 13.2 | 110.847 | 66.3 | 128.4 | 33.904 | 3.418 | 28857 | 110.847 | 3198.7119 | 28857 | 128.4 | 3705.2388 | 28857 | 33.904 | 978.3677
2008-03-08 | 28045 | 13.3 | 117.79 | 69 | 134.1 | 34.362 | 3.504 | 28045 | 117.79 | 3303.4205 | 28045 | 134.1 | 3760.8345 | 28045 | 34.362 | 963.6823
2008-03-09 | 27822 | 13.3 | 123.096 | 71.8 | 140.6 | 35.239 | 3.625 | 27822 | 123.096 | 3424.7769 | 27822 | 140.6 | 3911.7732 | 27822 | 35.239 | 980.4195
2008-03-10 | 28820 | 13.4 | 115.965 | 68.5 | 126.3 | 34.691 | 3.489 | 28820 | 115.965 | 3342.1113 | 28820 | 126.3 | 3639.966 | 28820 | 34.691 | 999.7946
2008-03-11 | 28881 | 13.4 | 113.096 | 67.2 | 148 | 35.358 | 3.562 | 28881 | 113.096 | 3266.3256 | 28881 | 148 | 4274.388 | 28881 | 35.358 | 1021.1744
2008-03-12 | 28943 | 13.4 | 116.779 | 69.1 | 154.2 | 35.886 | 3.597 | 28943 | 116.779 | 3379.9346 | 28943 | 154.2 | 4463.0106 | 28943 | 35.886 | 1038.6485
2008-03-13 | 28998 | 13.4 | 123.01 | 72.3 | 160 | 36.402 | 3.613 | 28998 | 123.01 | 3567.044 | 28998 | 160 | 4639.68 | 28998 | 36.402 | 1055.5852
2008-03-14 | 29456 | 13.5 | 117.064 | 68.4 | 142.8 | 35.614 | 3.489 | 29456 | 117.064 | 3448.2372 | 29456 | 142.8 | 4206.3168 | 29456 | 35.614 | 1049.046
2008-03-15 | 29067 | 13.5 | 121.952 | 71.2 | 150.3 | 36.395 | 3.624 | 29067 | 121.952 | 3544.7788 | 29067 | 150.3 | 4368.7701 | 29067 | 36.395 | 1057.8935
2008-03-16 | 29652 | 13.5 | 125.03 | 73 | 158.6 | 36.73 | 3.701 | 29652 | 125.03 | 3707.3896 | 29652 | 158.6 | 4702.8072 | 29652 | 36.73 | 1089.118
2008-03-17 | 30869 | 13.5 | 120.755 | 70.5 | 151.4 | 35.907 | 3.603 | 30869 | 120.755 | 3727.5861 | 30869 | 151.4 | 4673.5666 | 30869 | 35.907 | 1108.4132
2008-03-18 | 27127 | 13.5 | 128.408 | 74.8 | 162 | 37.528 | 3.726 | 27127 | 128.408 | 3483.3238 | 27127 | 162 | 4394.574 | 27127 | 37.528 | 1018.0221
2008-03-19 | 29251 | 13.6 | 123.02 | 72 | 152.4 | 36.405 | 3.642 | 29251 | 123.02 | 3598.458 | 29251 | 152.4 | 4457.8524 | 29251 | 36.405 | 1064.8827
2008-03-20 | 29070 | 13.7 | 120.584 | 70.4 | 138.2 | 35.612 | 3.594 | 29070 | 120.584 | 3505.3769 | 29070 | 138.2 | 4017.474 | 29070 | 35.612 | 1035.2408
2008-03-21 | 28352 | 13.7 | 116.822 | 68.2 | 136 | 35.803 | 3.601 | 28352 | 116.822 | 3312.1373 | 28352 | 136 | 3855.872 | 28352 | 35.803 | 1015.0867
2008-03-22 | 30414 | 13.7 | 109.804 | 65.3 | 120.8 | 31.524 | 3.186 | 30414 | 109.804 | 3339.5789 | 30414 | 120.8 | 3674.0112 | 30414 | 31.524 | 958.7709
2008-03-23 | 32604 | 13.1 | 99.065 | 60.1 | 110 | 27.476 | 2.763 | 32604 | 99.065 | 3229.9153 | 32604 | 110 | 3586.44 | 32604 | 27.476 | 895.8275
2008-03-24 | 32294 | 13.2 | 106.98 | 64 | 118.6 | 29.031 | 2.885 | 32294 | 106.98 | 3454.8121 | 32294 | 118.6 | 3830.0684 | 32294 | 29.031 | 937.5271
2008-03-25 | 29066 | 13.3 | 114.582 | 67.8 | 124 | 30.102 | 2.962 | 29066 | 114.582 | 3330.4404 | 29066 | 124 | 3604.184 | 29066 | 30.102 | 874.9447
2008-03-26 | 28065 | 13.5 | 115.258 | 68.2 | 130.4 | 30.413 | 2.984 | 28065 | 115.258 | 3234.7158 | 28065 | 130.4 | 3659.676 | 28065 | 30.413 | 853.5408
2008-03-27 | 28428 | 13.7 | 118.3 | 70 | 136.2 | 31.238 | 3.059 | 28428 | 118.3 | 3363.0324 | 28428 | 136.2 | 3871.8936 | 28428 | 31.238 | 888.0339
2008-03-28 | 28066 | 13.9 | 120.497 | 71.3 | 141.5 | 31.624 | 3.126 | 28066 | 120.497 | 3381.8688 | 28066 | 141.5 | 3971.339 | 28066 | 31.624 | 887.5592
2008-03-29 | 26063 | 14.1 | 124.384 | 73.6 | 148.2 | 32.508 | 3.169 | 26063 | 124.384 | 3241.8202 | 26063 | 148.2 | 3862.5366 | 26063 | 32.508 | 847.256
2008-03-30 | 27934 | 14 | 126.919 | 75.1 | 153.4 | 33.142 | 3.205 | 27934 | 126.919 | 3545.3553 | 27934 | 153.4 | 4285.0756 | 27934 | 33.142 | 925.7886
2008-03-31 | 25747 | 14 | 130.606 | 77.4 | 160.5 | 34.573 | 3.37 | 25747 | 130.606 | 3362.7127 | 25747 | 160.5 | 4132.3935 | 25747 | 34.573 | 890.151
2008-04-01 | 27191 | 14.1 | 128.008 | 74.8 | 151.6 | 32.905 | 3.192 | 27191 | 128.008 | 3480.6655 | 27191 | 151.6 | 4122.1556 | 27191 | 32.905 | 894.7199
2008-04-02 | 28266 | 14.3 | 131.38 | 76 | 160.4 | 34.268 | 3.385 | 28266 | 131.38 | 3713.5871 | 28266 | 160.4 | 4533.8664 | 28266 | 34.268 | 968.6193
2008-04-03 | 27408 | 14.5 | 128.221 | 75.1 | 156.8 | 33.642 | 3.254 | 27408 | 128.221 | 3514.2812 | 27408 | 156.8 | 4297.5744 | 27408 | 33.642 | 922.0599
2008-04-04 | 28410 | 14.7 | 124.78 | 73.4 | 148.6 | 32.876 | 3.169 | 28410 | 124.78 | 3544.9998 | 28410 | 148.6 | 4221.726 | 28410 | 32.876 | 934.0072
2008-04-05 | 29103 | 14.9 | 131.644 | 75.6 | 153.2 | 33.704 | 3.263 | 29103 | 131.644 | 3831.2353 | 29103 | 153.2 | 4458.5796 | 29103 | 33.704 | 980.8875
2008-04-06 | 27785 | 15 | 136.775 | 78.1 | 164.2 | 35.026 | 3.45 | 27785 | 136.775 | 3800.2934 | 27785 | 164.2 | 4562.297 | 27785 | 35.026 | 973.1974
2008-04-07 | 28439 | 15.2 | 124.75 | 73.5 | 150.3 | 32.882 | 3.192 | 28439 | 124.75 | 3547.7652 | 28439 | 150.3 | 4274.3817 | 28439 | 32.882 | 935.1312
2008-04-08 | 29096 | 15.3 | 119.552 | 70.8 | 144.8 | 31.203 | 3.058 | 29096 | 119.552 | 3478.485 | 29096 | 144.8 | 4213.1008 | 29096 | 31.203 | 907.8825
2008-04-11 | 29892 | 15.6 | 114.82 | 68 | 140 | 29.204 | 3.02 | 29892 | 114.82 | 3432.1994 | 29892 | 140 | 4184.88 | 29892 | 29.204 | 872.966
2008-04-12 | 27922 | 15.8 | 118.56 | 69.8 | 146.2 | 29.856 | 3.103 | 27922 | 118.56 | 3310.4323 | 27922 | 146.2 | 4082.1964 | 27922 | 29.856 | 833.6392
2008-04-13 | 29926 | 15.8 | 122.98 | 72.4 | 150.8 | 31.243 | 3.158 | 29926 | 122.98 | 3680.2995 | 29926 | 150.8 | 4512.8408 | 29926 | 31.243 | 934.978
2008-04-14 | 27902 | 16 | 128.02 | 74 | 155.4 | 33.038 | 3.326 | 27902 | 128.02 | 3572.014 | 27902 | 155.4 | 4335.9708 | 27902 | 33.038 | 921.8263
2008-04-15 | 29340 | 16.2 | 125.632 | 73.1 | 151.6 | 32.982 | 3.304 | 29340 | 125.632 | 3686.0429 | 29340 | 151.6 | 4447.944 | 29340 | 32.982 | 967.6919
2008-04-16 | 30745 | 16.8 | 120.02 | 70.6 | 148 | 30.015 | 3.127 | 30745 | 120.02 | 3690.0149 | 30745 | 148 | 4550.26 | 30745 | 30.015 | 922.8112
2008-04-17 | 30299 | 17.4 | 126.05 | 72.5 | 153.4 | 32.556 | 3.32 | 30299 | 126.05 | 3819.189 | 30299 | 153.4 | 4647.8666 | 30299 | 32.556 | 986.4142
2008-04-18 | 31291 | 17.6 | 120.228 | 71.2 | 144 | 31.892 | 3.264 | 31291 | 120.228 | 3762.0543 | 31291 | 144 | 4505.904 | 31291 | 31.892 | 997.9326
2008-04-19 | 29665 | 17.8 | 125.8 | 74 | 152.6 | 33.562 | 3.401 | 29665 | 125.8 | 3731.857 | 29665 | 152.6 | 4526.879 | 29665 | 33.562 | 995.6167
2008-04-20 | 30469 | 17.9 | 130.373 | 76.3 | 160 | 35.014 | 3.523 | 30469 | 130.373 | 3972.3349 | 30469 | 160 | 4875.04 | 30469 | 35.014 | 1066.8416
2008-04-21 | 29856 | 18 | 120.26 | 70.8 | 150.2 | 30.203 | 3.168 | 29856 | 120.26 | 3590.4826 | 29856 | 150.2 | 4484.3712 | 29856 | 30.203 | 901.7408
2008-04-23 | 30585 | 17.9 | 117.64 | 69.2 | 151.4 | 33.162 | 3.286 | 30585 | 117.64 | 3598.0194 | 30585 | 151.4 | 4630.569 | 30585 | 33.162 | 1014.2598
2008-04-24 | 31456 | 17.9 | 121.55 | 71.5 | 158 | 33.683 | 3.304 | 31456 | 121.55 | 3823.4768 | 31456 | 158 | 4970.048 | 31456 | 33.683 | 1059.5324
2008-04-25 | 30013 | 17.8 | 124 | 73 | 164 | 34.225 | 3.387 | 30013 | 124 | 3721.612 | 30013 | 164 | 4922.132 | 30013 | 34.225 | 1027.1949
2008-04-26 | 29537 | 17.7 | 120.02 | 70.6 | 150.2 | 33.204 | 3.291 | 29537 | 120.02 | 3545.0307 | 29537 | 150.2 | 4436.4574 | 29537 | 33.204 | 980.7465
2008-04-27 | 28045 | 17.7 | 122.087 | 72.3 | 156.8 | 33.819 | 3.326 | 28045 | 122.087 | 3423.9299 | 28045 | 156.8 | 4397.456 | 28045 | 33.819 | 948.4539
2008-04-28 | 30370 | 17.5 | 115.596 | 68.4 | 138.6 | 32.013 | 3.102 | 30370 | 115.596 | 3510.6505 | 30370 | 138.6 | 4209.282 | 30370 | 32.013 | 972.2348
2008-04-29 | 28591 | 17.6 | 118.638 | 70.2 | 144.3 | 32.482 | 3.128 | 28591 | 118.638 | 3391.9791 | 28591 | 144.3 | 4125.6813 | 28591 | 32.482 | 928.6929
2008-04-30 | 29414 | 14 | 121.342 | 71.8 | 152 | 34.471 | 3.35 | 29414 | 121.342 | 3569.1536 | 29414 | 152 | 4470.928 | 29414 | 34.471 | 1013.93
2008-05-01 | 28011 | 18 | 118.432 | 69.2 | 148 | 34.023 | 3.314 | 28011 | 118.432 | 3317.3988 | 28011 | 148 | 4145.628 | 28011 | 34.023 | 953.0183
2008-05-02 | 30778 | 18.2 | 121.3 | 70.4 | 156.1 | 35.126 | 3.428 | 30778 | 121.3 | 3733.3714 | 30778 | 156.1 | 4804.4458 | 30778 | 35.126 | 1081.108
2008-05-03 | 30513 | 18.5 | 124.8 | 72.3 | 160 | 35.684 | 3.527 | 30513 | 124.8 | 3808.0224 | 30513 | 160 | 4882.08 | 30513 | 35.684 | 1088.8259
2008-05-04 | 27477 | 18.6 | 128.8 | 74.6 | 165.2 | 37.193 | 3.672 | 27477 | 128.8 | 3539.0376 | 27477 | 165.2 | 4539.2004 | 27477 | 37.193 | 1021.9521
2008-05-05 | 27603 | 18.9 | 126.5 | 73.1 | 153.8 | 37.005 | 3.641 | 27603 | 126.5 | 3491.7795 | 27603 | 153.8 | 4245.3414 | 27603 | 37.005 | 1021.449
2008-05-06 | 26412 | 19.1 | 123.6 | 71.5 | 150.4 | 36.892 | 3.596 | 26412 | 123.6 | 3264.5232 | 26412 | 150.4 | 3972.3648 | 26412 | 36.892 | 974.3915
2008-05-07 | 28456 | 19.2 | 125.804 | 73.2 | 158 | 38.203 | 3.792 | 28456 | 125.804 | 3579.8786 | 28456 | 158 | 4496.048 | 28456 | 38.203 | 1087.1046
2008-05-08 | 27690 | 19.3 | 127.952 | 74.1 | 164.2 | 38.912 | 3.825 | 27690 | 127.952 | 3542.9909 | 27690 | 164.2 | 4546.698 | 27690 | 38.912 | 1077.4733
2008-05-09 | 26645 | 19.4 | 123.22 | 72 | 153 | 38.024 | 3.786 | 26645 | 123.22 | 3283.1969 | 26645 | 153 | 4076.685 | 26645 | 38.024 | 1013.1495
2008-05-10 | 25166 | 19.5 | 126.836 | 73.8 | 160.5 | 39.112 | 3.859 | 25166 | 126.836 | 3191.9548 | 25166 | 160.5 | 4039.143 | 25166 | 39.112 | 984.2926
2008-05-11 | 22758 | 19.6 | 129.95 | 75 | 168.1 | 39.518 | 3.903 | 22758 | 129.95 | 2957.4021 | 22758 | 168.1 | 3825.6198 | 22758 | 39.518 | 899.3506
2008-05-12 | 26796 | 19.1 | 132.836 | 76.4 | 172.3 | 40.026 | 3.948 | 26796 | 132.836 | 3559.4735 | 26796 | 172.3 | 4616.9508 | 26796 | 40.026 | 1072.5367
2008-05-13 | 26449 | 18.9 | 127.28 | 74 | 165 | 38.863 | 3.702 | 26449 | 127.28 | 3366.4287 | 26449 | 165 | 4364.085 | 26449 | 38.863 | 1027.8875
2008-05-14 | 29746 | 18.9 | 108.651 | 65.3 | 104 | 30.415 | 2.854 | 29746 | 108.651 | 3231.9326 | 29746 | 104 | 3093.584 | 29746 | 30.415 | 904.7246
2008-05-15 | 28474 | 18.9 | 116.848 | 69.2 | 116 | 32.308 | 3.116 | 28474 | 116.848 | 3327.13 | 28474 | 116 | 3302.984 | 28474 | 32.308 | 919.938
2008-05-16 | 27081 | 19 | 122.094 | 71.4 | 120.3 | 32.936 | 3.182 | 27081 | 122.094 | 3306.4276 | 27081 | 120.3 | 3257.8443 | 27081 | 32.936 | 891.9398
2008-05-17 | 31132 | 19.1 | 126.198 | 73.8 | 128.2 | 33.204 | 3.263 | 31132 | 126.198 | 3928.7961 | 31132 | 128.2 | 3991.1224 | 31132 | 33.204 | 1033.7069
2008-05-18 | 32384 | 19.1 | 127.552 | 74.1 | 133.5 | 33.512 | 3.287 | 32384 | 127.552 | 4130.644 | 32384 | 133.5 | 4323.264 | 32384 | 33.512 | 1085.2526
2008-05-19 | 28996 | 19 | 136.178 | 78.6 | 140 | 37.235 | 3.59 | 28996 | 136.178 | 3948.6173 | 28996 | 140 | 4059.44 | 28996 | 37.235 | 1079.6661
2008-05-20 | 29270 | 19.3 | 123.84 | 72 | 125.4 | 33.017 | 3.285 | 29270 | 123.84 | 3624.7968 | 29270 | 125.4 | 3670.458 | 29270 | 33.017 | 966.4076
2008-05-21 | 28688 | 19.6 | 127.624 | 74.2 | 136.1 | 34.403 | 3.321 | 28688 | 127.624 | 3661.2773 | 28688 | 136.1 | 3904.4368 | 28688 | 34.403 | 986.9533
2008-05-22 | 28842 | 19.9 | 123.01 | 72.3 | 128.4 | 33.862 | 3.294 | 28842 | 123.01 | 3547.8544 | 28842 | 128.4 | 3703.3128 | 28842 | 33.862 | 976.6478
2008-05-23 | 29520 | 20.2 | 117.98 | 69.4 | 110.8 | 31.406 | 3.063 | 29520 | 117.98 | 3482.7696 | 29520 | 110.8 | 3270.816 | 29520 | 31.406 | 927.1051
2008-05-24 | 29538 | 20.4 | 122.536 | 71.6 | 122.3 | 32.753 | 3.186 | 29538 | 122.536 | 3619.4684 | 29538 | 122.3 | 3612.4974 | 29538 | 32.753 | 967.4581
2008-05-25 | 29021 | 20.6 | 126.84 | 74 | 136 | 34.802 | 3.324 | 29021 | 126.84 | 3681.0236 | 29021 | 136 | 3946.856 | 29021 | 34.802 | 1009.9888
2008-05-26 | 29894 | 20.8 | 130.032 | 75.6 | 141.3 | 35.115 | 3.411 | 29894 | 130.032 | 3887.1766 | 29894 | 141.3 | 4224.0222 | 29894 | 35.115 | 1049.7278
2008-05-27 | 28224 | 21 | 132.764 | 76.8 | 148 | 36.032 | 3.568 | 28224 | 132.764 | 3747.1311 | 28224 | 148 | 4177.152 | 28224 | 36.032 | 1016.9672
2008-05-28 | 31737 | 21.2 | 120.213 | 70.3 | 130.2 | 31.806 | 3.076 | 31737 | 120.213 | 3815.2 | 31737 | 130.2 | 4132.1574 | 31737 | 31.806 | 1009.427
2008-05-29 | 27778 | 21.4 | 123.391 | 72.1 | 134.5 | 33.027 | 3.283 | 27778 | 123.391 | 3427.5552 | 27778 | 134.5 | 3736.141 | 27778 | 33.027 | 917.424
2008-05-30 | 28814 | 21.6 | 128.312 | 74.6 | 140.8 | 34.865 | 3.396 | 28814 | 128.312 | 3697.182 | 28814 | 140.8 | 4057.0112 | 28814 | 34.865 | 1004.6001
2008-05-31 | 28841 | 21.5 | 131.134 | 75.8 | 146.2 | 35.402 | 3.488 | 28841 | 131.134 | 3782.0357 | 28841 | 146.2 | 4216.5542 | 28841 | 35.402 | 1021.0291
2008-06-01 | 27638 | 21.6 | 133.38 | 78 | 154.3 | 37.208 | 3.652 | 27638 | 133.38 | 3686.3564 | 27638 | 154.3 | 4264.5434 | 27638 | 37.208 | 1028.3547
2008-06-03 | 32017 | 21.6 | 117.962 | 69.8 | 148 | 30.125 | 2.963 | 32017 | 117.962 | 3776.7894 | 32017 | 148 | 4738.516 | 32017 | 30.125 | 964.5121
2008-06-05 | 32218 | 21.3 | 103.641 | 62.3 | 140.8 | 25.402 | 2.489 | 32218 | 103.641 | 3339.1057 | 32218 | 140.8 | 4536.2944 | 32218 | 25.402 | 818.4016
2008-06-06 | 30732 | 21.4 | 112.37 | 66.1 | 148 | 28.106 | 2.792 | 30732 | 112.37 | 3453.3548 | 30732 | 148 | 4548.336 | 30732 | 28.106 | 863.7536
2008-06-07 | 32172 | 21.6 | 117.99 | 69 | 152.3 | 29.584 | 2.863 | 32172 | 117.99 | 3795.9743 | 32172 | 152.3 | 4899.7956 | 32172 | 29.584 | 951.7764
2008-06-08 | 26549 | 21.7 | 123.496 | 71.8 | 160 | 31.013 | 2.986 | 26549 | 123.496 | 3278.6953 | 26549 | 160 | 4247.84 | 26549 | 31.013 | 823.3641
2008-06-09 | 30195 | 21.8 | 100.8 | 60 | 124.1 | 25.098 | 2.414 | 30195 | 100.8 | 3043.656 | 30195 | 124.1 | 3747.1995 | 30195 | 25.098 | 757.8341
2008-06-10 | 28360 | 21.9 | 109.95 | 64.5 | 130.2 | 26.829 | 2.587 | 28360 | 109.95 | 3118.182 | 28360 | 130.2 | 3692.472 | 28360 | 26.829 | 760.8704
2008-06-11 | 28874 | 22.1 | 111.634 | 65.4 | 136.2 | 28.113 | 2.762 | 28874 | 111.634 | 3223.3201 | 28874 | 136.2 | 3932.6388 | 28874 | 28.113 | 811.7348
2008-06-12 | 28768 | 22.4 | 116.422 | 68.2 | 144.3 | 31.428 | 3.096 | 28768 | 116.422 | 3349.2281 | 28768 | 144.3 | 4151.2224 | 28768 | 31.428 | 904.1207
2008-06-13 | 27298 | 22.6 | 120.572 | 70.1 | 148.6 | 33.062 | 3.218 | 27298 | 120.572 | 3291.3745 | 27298 | 148.6 | 4056.4828 | 27298 | 33.062 | 902.5265
2008-06-14 | 27625 | 22.8 | 123.396 | 71.8 | 150 | 34.104 | 3.362 | 27625 | 123.396 | 3408.8145 | 27625 | 150 | 4143.75 | 27625 | 34.104 | 942.123
2008-06-15 | 24701 | 22.9 | 126.29 | 73 | 156.2 | 36.017 | 3.546 | 24701 | 126.29 | 3119.4893 | 24701 | 156.2 | 3858.2962 | 24701 | 36.017 | 889.6559
2008-06-16 | 27837 | 22.9 | 121.55 | 71.5 | 160 | 37.032 | 3.692 | 27837 | 121.55 | 3383.5873 | 27837 | 160 | 4453.92 | 27837 | 37.032 | 1030.8598
2008-06-17 | 30399 | 23 | 126.492 | 73.6 | 165.8 | 38.406 | 3.781 | 30399 | 126.492 | 3845.2303 | 30399 | 165.8 | 5040.1542 | 30399 | 38.406 | 1167.504
2008-06-20 | 31774 | 23.4 | 82.11 | 48.3 | 118.2 | 26.125 | 2.574 | 31774 | 82.11 | 2608.9631 | 31774 | 118.2 | 3755.6868 | 31774 | 26.125 | 830.0957
2008-06-22 | 29146 | 23.5 | 87.092 | 50.4 | 120.8 | 27.213 | 2.602 | 29146 | 87.092 | 2538.3834 | 29146 | 120.8 | 3520.8368 | 29146 | 27.213 | 793.1501
2008-06-23 | 29164 | 23.5 | 89.096 | 51.8 | 124.1 | 27.802 | 2.637 | 29164 | 89.096 | 2598.3957 | 29164 | 124.1 | 3619.2524 | 29164 | 27.802 | 810.8175
2008-06-24 | 30346 | 23.6 | 93.42 | 54 | 130.2 | 29.125 | 2.865 | 30346 | 93.42 | 2834.9233 | 30346 | 130.2 | 3951.0492 | 30346 | 29.125 | 883.8273
2008-06-25 | 27140 | 23.6 | 97.962 | 56.3 | 138.6 | 31.402 | 3.093 | 27140 | 97.962 | 2658.6887 | 27140 | 138.6 | 3761.604 | 27140 | 31.402 | 852.2503
2008-06-26 | 28725 | 23.7 | 102.416 | 59.2 | 144 | 33.514 | 3.316 | 28725 | 102.416 | 2941.8996 | 28725 | 144 | 4136.4 | 28725 | 33.514 | 962.6897
2008-06-27 | 30046 | 23.7 | 107.779 | 62.3 | 150 | 35.036 | 3.428 | 30046 | 107.779 | 3238.3278 | 30046 | 150 | 4506.9 | 30046 | 35.036 | 1052.6917
2008-06-29 | 29341 | 23.5 | 82.08 | 48 | 100.4 | 26.302 | 2.586 | 29341 | 82.08 | 2408.3093 | 29341 | 100.4 | 2945.8364 | 29341 | 26.302 | 771.727
2008-06-30 | 28285 | 21.6 | 88.576 | 51.2 | 114.3 | 29.485 | 2.862 | 28285 | 88.576 | 2505.3722 | 28285 | 114.3 | 3232.9755 | 28285 | 29.485 | 833.9832
2008-07-01 | 27422 | 23.8 | 95.116 | 55.3 | 122.8 | 33.601 | 3.294 | 27422 | 95.116 | 2608.271 | 27422 | 122.8 | 3367.4216 | 27422 | 33.601 | 921.4066
2008-07-02 | 30897 | 23.8 | 100.34 | 58 | 130.2 | 35.108 | 3.462 | 30897 | 100.34 | 3100.205 | 30897 | 130.2 | 4022.7894 | 30897 | 35.108 | 1084.7319
2008-07-03 | 28234 | 23.8 | 95.831 | 56.1 | 118.4 | 34.892 | 3.403 | 28234 | 95.831 | 2705.6925 | 28234 | 118.4 | 3342.9056 | 28234 | 34.892 | 985.1407
2008-07-04 | 27785 | 24.1 | 104.146 | 60.2 | 126.3 | 35.671 | 3.496 | 27785 | 104.146 | 2893.6966 | 27785 | 126.3 | 3509.2455 | 27785 | 35.671 | 991.1187
2008-07-05 | 28657 | 24.4 | 110.374 | 63.8 | 134.8 | 36.824 | 3.539 | 28657 | 110.374 | 3162.9877 | 28657 | 134.8 | 3862.9636 | 28657 | 36.824 | 1055.2654
2008-07-06 | 27517 | 24.8 | 113.242 | 65.4 | 140.5 | 38.023 | 3.694 | 27517 | 113.242 | 3116.0801 | 27517 | 140.5 | 3866.1385 | 27517 | 38.023 | 1046.2789
2008-07-07 | 29035 | 25 | 112.104 | 64.8 | 144.2 | 37.862 | 3.651 | 29035 | 112.104 | 3254.9396 | 29035 | 144.2 | 4186.847 | 29035 | 37.862 | 1099.3232
2008-07-08 | 29009 | 25.2 | 106.956 | 62.3 | 136.1 | 35.948 | 3.492 | 29009 | 106.956 | 3102.6866 | 29009 | 136.1 | 3948.1249 | 29009 | 35.948 | 1042.8155
2008-07-09 | 28732 | 25.4 | 114.18 | 66 | 140.8 | 37.006 | 3.642 | 28732 | 114.18 | 3280.6198 | 28732 | 140.8 | 4045.4656 | 28732 | 37.006 | 1063.2564
2008-07-10 | 28090 | 25.4 | 112.623 | 65.1 | 138.2 | 36.852 | 3.548 | 28090 | 112.623 | 3163.5801 | 28090 | 138.2 | 3882.038 | 28090 | 36.852 | 1035.1727
2008-07-11 | 26925 | 25.6 | 109.048 | 63.4 | 126 | 35.602 | 3.495 | 26925 | 109.048 | 2936.1174 | 26925 | 126 | 3392.55 | 26925 | 35.602 | 958.5838
2008-07-12 | 31145 | 25.8 | 102.842 | 60.2 | 120.8 | 32.418 | 3.152 | 31145 | 102.842 | 3203.0141 | 31145 | 120.8 | 3762.316 | 31145 | 32.418 | 1009.6586
2008-07-13 | 28511 | 25.9 | 105.436 | 61.3 | 124 | 33.024 | 3.209 | 28511 | 105.436 | 3006.0858 | 28511 | 124 | 3535.364 | 28511 | 33.024 | 941.5473
2008-07-14 | 28157 | 26 | 109.582 | 63.4 | 131.2 | 35.136 | 3.427 | 28157 | 109.582 | 3085.5004 | 28157 | 131.2 | 3694.1984 | 28157 | 35.136 | 989.3244
2008-07-15 | 29419 | 26.2 | 113.52 | 66 | 144 | 36.884 | 3.563 | 29419 | 113.52 | 3339.6449 | 29419 | 144 | 4236.336 | 29419 | 36.884 | 1085.0904
2008-07-16 | 31266 | 26.3 | 112.144 | 65.2 | 140.3 | 35.694 | 3.492 | 31266 | 112.144 | 3506.2943 | 31266 | 140.3 | 4386.6198 | 31266 | 35.694 | 1116.0086
2008-08-01 | 32713 | 25.8 | 114.972 | 66.4 | 141.8 | 32.824 | 3.216 | 32713 | 114.972 | 3761.079 | 32713 | 141.8 | 4638.7034 | 32713 | 32.824 | 1073.7715
2008-08-03 | 32555 | 25.9 | 118.186 | 68.2 | 146.2 | 33.923 | 3.265 | 32555 | 118.186 | 3847.5452 | 32555 | 146.2 | 4759.541 | 32555 | 33.923 | 1104.3633
2008-08-05 | 32526 | 25.9 | 121.619 | 70.3 | 148.2 | 33.902 | 3.292 | 32526 | 121.619 | 3955.7796 | 32526 | 148.2 | 4820.3532 | 32526 | 33.902 | 1102.6965
2008-08-06 | 31733 | 26.1 | 114.48 | 66.5 | 140 | 32.785 | 3.198 | 31733 | 114.48 | 3632.7938 | 31733 | 140 | 4442.62 | 31733 | 32.785 | 1040.3664
2008-08-07 | 29790 | 26.1 | 107.114 | 61.8 | 124.3 | 29.864 | 2.837 | 29790 | 107.114 | 3190.9261 | 29790 | 124.3 | 3702.897 | 29790 | 29.864 | 889.6486
2008-08-08 | 31996 | 26.2 | 104.346 | 60.2 | 110.8 | 29.136 | 2.802 | 31996 | 104.346 | 3338.6546 | 31996 | 110.8 | 3545.1568 | 31996 | 29.136 | 932.2355
2008-08-10 | 31773 | 26.2 | 101.232 | 58.4 | 108.2 | 28.967 | 2.813 | 31773 | 101.232 | 3216.4443 | 31773 | 108.2 | 3437.8386 | 31773 | 28.967 | 920.3685
2008-08-28 | 32666 | 24.1 | 77.4 | 45 | 108.3 | 27.842 | 2.704 | 32666 | 77.4 | 2528.3484 | 32666 | 108.3 | 3537.7278 | 32666 | 27.842 | 909.4868
2008-08-29 | 31588 | 24.1 | 83.004 | 48.2 | 114.5 | 28.524 | 2.783 | 31588 | 83.004 | 2621.9304 | 31588 | 114.5 | 3616.826 | 31588 | 28.524 | 901.0161
2008-08-30 | 31169 | 24.5 | 86.172 | 50.1 | 120 | 29.631 | 2.892 | 31169 | 86.172 | 2685.8951 | 31169 | 120 | 3740.28 | 31169 | 29.631 | 923.5686
2008-08-31 | 29505 | 24.3 | 90.128 | 52.4 | 126.7 | 30.316 | 2.965 | 29505 | 90.128 | 2659.2266 | 29505 | 126.7 | 3738.2835 | 29505 | 30.316 | 894.4736
[8 empty] | 7686163 | 115.9101 | 890904.004 | 7686163 | 130.9971 | 1006864.8158 | 7686163 | 33.4312 | 256957.3623
|  | 정비기본계획 자료 |  | 2008년 인구 | 59549 |  |  | 29114.2538 | 115.9101 | 3374.6364 | 29114.2538 | 130.9971 | 3813.8819 | 29114.2538 | 33.4312 | 973.3233
|  |  |  | BOD | 149
|  |  |  | SS | 143 |  |  | ○ 불명수량산정
|  |  |  | T-N | 29.28 |  |  | 구 분 |  |  |  | 오염부하량(㎏/일) |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  | 유입수질(㎎/L) | 비고
|  | 자정작용 |  | BOD | 12.1% |  |  | 계산조건 | 하수처리장 운영 |  | BOD | 3782.9674 |  | 29114.2538 |  | 115.9101
|  |  |  | SS | 0% | [5 empty] | SS | 3813.8819 |  | 29114.2538 |  | 130.9971
[5 empty] | 외부 유입원으로 자정작용 제외 | [5 empty] | T-N | 973.3233 |  | 29114.2538 |  | 33.4312 |  | 부하량차 | 생활계부하량원단위 | 인구
[9 empty] | 정비기본계획 |  | BOD | 3633 |  | 20336 |  | 155 |  | 149.9674 | 53.54 | 2801.0344
[11 empty] | SS | 3489 |  | 20336 |  | 155 |  |  |  | 338
[11 empty] | T-N | 713.3 |  | 20336 |  | 29.28 |  |  |  | 34
[8 empty] | 불명수량산정 | BOD | 0.155 |  | 29114.2538 |  | 3782.9674 |  | 4708.0126 |  |  |  | 372
[12 empty] | 0.155 | [7 empty] | 1041.9848
[9 empty] | SS | 0.155 |  | 29114.2538 |  | 3813.8819 |  | 4508.5643
0.155
[9 empty] | T-N | 0.02928 |  | 29114.2538 |  | 973.3233 |  | -4127.6636
0.02928
○ 하수량원단위 산정
[8 empty] | 일평균하수량= | 29114.2538 | 4708.0126 | 1950 | 402 | 22054.2412
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 330 |  | 일평균 하수원단위 |  | 373
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 412 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 455
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 618 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 661
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 43
○ 하수량원단위 산정
[8 empty] | 일평균하수량= | 29114.2538 | 4508.5643 | 1950 | 402 | 22253.6895
[8 empty] | 일평균 생활하수원단위 |  | 332 |  | 일평균 하수원단위 |  | 375
[8 empty] | 일최대 생활하수원단위 |  | 415 |  | 일최대 생활하수원단위 |  | 458
[8 empty] | 시간최대 생활하수원단위 |  | 623 |  | 시간최대 생활하수원단위 |  | 666
[8 empty] | 지하수유입원단위 |  | 42

## 불명수량산정
계산조건 | 구 분 | 오염부하량(㎏/일) | 일평균 하수량(㎥/일) | 유입수질(㎎/L)
| 하수처리장 운영 | 3376 | 29102 | 116
| 정비기본계획 | 3528 | 20145 | 175
불명수산정
| 오염부하량 |  | = 정비기본계획 유입수질 |  | 오염부하량 | = | 정비기본계획 유입수질
| 일평균 처리장 유입수량-불명수량 |  |  |  | 일평균 처리장 유입수량-불명수량
| 3376 |  | 0.175
| 29102 | - 불명수량(㎥/일)
[29102㎥/일-불명수량(㎥/일)]*175*10-3 kg/㎥=3376kg/일
| 0.175 | 29102 | 3376 | 9810.5714
0.175
계산조건 | 구 분 | 오염부하량(㎏/일) | 일평균 하수량(㎥/일) | 유입수질(㎎/L)
| 하수처리장 운영 | 3695 | 29102 | 116
| 정비기본계획 | 3528 | 20145 | 149
불명수량산정 | 0.149 | 29102 | 3695 | 4303.3423
0.149