## 소요사업비산정
<표 9.2.1> |  | 소요사업비 총괄 |  |  |  | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | (2006~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025) | (2001~2006) | (2007~2011) | (2012~2016) | (2017~2021)
계 |  | 141148 | 51294 | 84302 | 5552 | 0
공사비 | 소계 | 128559 | 47459 | 75847 | 5253 | 0
| 하수관거 | 64666 | 34186 | 27489 | 2991 | 0 |  | 51214 | 82056 | 5552 | 0
| 슬러지처리시설 | 4931 | 4931 | 0 | 0 | 0
| 오수중계펌프장 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0
| 하수종말처리장 | 42389 | 0 | 42389 | 0 | 0
| 배수설비 | 16418 | 8187 | 5969 | 2262 | 0
용역비 |  | 10263 | 3755 | 6209 | 299 | 0
용지비 |  | 2326 | 80 | 2246 | 0 | 0
<표 9.2.2> |  | 단계별 투자계획 총괄 |  |  |  | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | (2006~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025)
합계 | 소계 | 141148 | 51294 | 84302 | 5552 | 0 | 13856 | 54359 | 2262 | 0
| 공사비 | 128559 | 47459 | 75847 | 5253 | 0 | 13273 | 48358 | 2262 | 0
| 용역비 | 10263 | 3755 | 6209 | 299 | 0 | 503 | 3755 | 0 | 0
| 용지비 | 2326 | 80 | 2246 | 0 | 0 | 80 | 2246 | 0 | 0
하수관거 | 소계 | 70671 | 37438 | 29943 | 3290 | 0
| 공사비 | 64666 | 34186 | 27489 | 2991 | 0
| 용역비 | 6005 | 3252 | 2454 | 299 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
슬러지 처리시설 | 소계 | 5504 | 5504 | 0 | 0 | 0
| 공사비 | 4931 | 4931 | 0 | 0 | 0
| 용역비 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0
| 용지비 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
오수중계펌프장 | 소계 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0
| 공사비 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0
| 용역비 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수종말처리장 | 소계 | 48390 | 0 | 48390 | 0 | 0
| 공사비 | 42389 | 0 | 42389 | 0 | 0
| 용역비 | 3755 | 0 | 3755 | 0 | 0
| 용지비 | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 0
배수설비 | 소계 | 16418 | 8187 | 5969 | 2262 | 0
| 공사비 | 16418 | 8187 | 5969 | 2262 | 0
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가. 하수관거 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | (2006~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025)
합계 | 소계 | 70671 | 37438 | 29943 | 3290 | 0
| 공사비 | 64666 | 34186 | 27489 | 2991 | 0
| 시설부대경비 | 6005 | 3252 | 2454 | 299 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공주 | 소계 | 48639 | 33742 | 11607 | 3290 | 0
| 공사비 | 44218 | 30675 | 10552 | 2991 | 0
| 시설부대경비 | 4421 | 3067 | 1055 | 299 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신관 | 소계 | 14004 | 0 | 14004 | 0 | 0
| 공사비 | 12832 | 0 | 12832 | 0 | 0
| 시설부대경비 | 1172 | 0 | 1172 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공암 | 소계 | 4203 | 485 | 3718 | 0 | 0
| 공사비 | 3994 | 460 | 3534 | 0 | 0
| 시설부대경비 | 209 | 25 | 184 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
동학사 | 소계 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0
| 공사비 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0
| 시설부대경비 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유구 | 소계 | 3644 | 3211 | 433 | 0 | 0
| 공사비 | 3454 | 3051 | 403 | 0 | 0
| 시설부대경비 | 190 | 160 | 30 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 나. 슬러지처리시설 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | (2006~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025)
합계 | 소계 | 5504 | 5504 | 0 | 0 | 0
| 공사비 | 4931 | 4931 | 0 | 0 | 0
| 용역비 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0
| 용지비 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
슬러지 처리시설 | 소계 | 5504 | 5504 | 0 | 0 | 0
| 공사비 | 4931 | 4931 | 0 | 0 | 0
| 용역비 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0
| 용지비 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
| 다. 오수중계펌프장 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |  | 구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | (2006~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025) |  |  |  |  | (2001~2006) | (2007~2011) | (2012~2016) | (2017~2021)
합계 | 소계 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 |  | 동천 | 소계 | 1407 | 1407
| 공사비 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 |  |  | 공사비 | 870 | 870 |  |  |  | 7756
| 용역비 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 용역비 | 87 | 87
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 용지비 | 450 | 450 |  |  |  | 900
신관1 | 소계 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 죽전 | 소계 | 2055 | 2055
| 공사비 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 공사비 | 1232 | 1232 |  |  |  | 14012
| 용역비 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 용역비 | 123 | 123
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 용지비 | 700 | 700 |  |  |  | 1400
신관2 | 소계 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
| 공사비 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11276
| 용역비 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
소학 | 소계 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
| 공사비 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11276
| 용역비 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
| 라. 하수종말처리장 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | (2006~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025)
합계 | 소계 | 48390 | 0 | 48390 | 0 | 0
| 공사비 | 42389 | 0 | 42389 | 0 | 0
| 시설부대경비 | 3755 | 0 | 3755 | 0 | 0
| 용지비 | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 0
신관 | 소계 | 23759 | 0 | 23759 | 0 | 0
| 공사비 | 21058 | 0 | 21058 | 0 | 0 | 110000 | 150000
| 시설부대경비 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 0
| 용지비 | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 137000
공암 | 소계 | 13196 | 0 | 13196 | 0 | 0
| 공사비 | 11433 | 0 | 11433 | 0 | 0 | 0 | 13000
| 시설부대경비 | 1059 | 0 | 1059 | 0 | 0
| 용지비 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 21800
동학사 | 소계 | 11435 | 0 | 11435 | 0 | 0
| 공사비 | 9898 | 0 | 9898 | 0 | 0 | 50000 |  | 60000
| 용역비 | 923 | 0 | 923 | 0 | 0
| 용지비 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 61800
유구 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공사비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | 40000
| 시설부대경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400
| 마. 배수설비 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | (2006~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025)
합계 | 소계 | 16418 | 8187 | 5969 | 2262 | 0
| 공사비 | 16418 | 8187 | 5969 | 2262 | 0
| 용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공주 | 소계 | 15152 | 8187 | 4703 | 2262 | 0
| 공사비 | 15152 | 8187 | 4703 | 2262 | 0
| 용역비 | 0 |  |  |  | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신관 | 소계 | 1266 | 0 | 1266 | 0 | 0
| 공사비 | 1266 | 0 | 1266 | 0 | 0
| 용역비 | 0 |  |  | 0 | 0
| 용지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 55 | 39029

## 재원조달계획
|  |  | 단계별 재원조달계획 총괄 |  |  |  | (단위:백만원)
구분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  |  | (2007~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025) |  | (2001~2006) | (2007~2011) | (2012~2016) | (2017~2021)
합계 |  | 소계 | 238333.2 | 64482.2 | 107347.5 | 33702 | 32801.5
|  | 원인자부담금 | 20790 | 3211 | 17579 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 75514 | 27906 | 44164 | 3444 | 0
|  | 도비 | 22382 | 10048.5 | 11279.5 | 1054 | 0
|  | 시비 | 119647.2 | 23316.7 | 34325 | 29204 | 32801.5 |  | 하수종말처리시설 재원조달계획
사업비 | 계 | 소계 | 141148 | 51294 | 84302 | 5552 | 0 | 53492 | 13856 | 37374 | 2262 | 0
|  | 원인자부담금 | 20790 | 3211 | 17579 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 75514 | 27906 | 44164 | 3444 | 0 | 36241 | 9644 | 25013 | 1584 | 0
|  | 도비 | 22382 | 10048.5 | 11279.5 | 1054 | 0 | 8585.5 | 2066 | 6180.5 | 339 | 0
|  | 시비 | 22462 | 10128.5 | 11279.5 | 1054 | 0 | 8665.5 | 2146 | 6180.5 | 339 | 0
| 하수관거 | 소계 | 70671 | 37438 | 29943 | 3290 | 0
|  | 원인자부담금 | 3805 | 3211 | 594 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2237 | 970
|  | 국비 | 39273 | 18262 | 19151 | 1860 | 0 |  | 53531 | 85272
|  | 도비 | 13796.5 | 7982.5 | 5099 | 715 | 0 |  |  |  |  | 3700
|  | 시비 | 13796.5 | 7982.5 | 5099 | 715 | 0
| 슬러지 처리시설 | 소계 | 5504 | 5504 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 3796 | 3796 | 0 | 0 | 0
|  | 도비 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 894 | 894 | 0 | 0 | 0
| 오수중계펌프장 | 소계 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0
|  | 도비 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
| 하수종말처리장 | 소계 | 48390 | 0 | 48390 | 0 | 0 |  |  |  | 45285 | 101747
|  | 원인자부담금 | 16985 | 0 | 16985 | 0 | 0 |  |  |  | 4528
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 49813
|  | 국비 | 20833 | 0 | 20833 | 0 | 0
|  | 도비 | 5286 | 0 | 5286 | 0 | 0
|  | 시비 | 5286 | 0 | 5286 | 0 | 0
| 배수설비 | 소계 | 16418 | 8187 | 5969 | 2262 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51934
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49813
|  | 국비 | 11495 | 5731 | 4180 | 1584 | 0 |  |  | 101747
|  | 도비 | 2461.5 | 1228 | 894.5 | 339 | 0
|  | 시비 | 2461.5 | 1228 | 894.5 | 339 | 0
유지관리비 |  | 소계 | 97185.2 | 13188.2 | 23045.5 | 28150 | 32801.5
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 97185.2 | 13188.2 | 23045.5 | 28150 | 32801.5
|  | 가. 하수관거 |  |  |  |  | (단위:백만원)
| 구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  |  | (2007~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025)
| 합계 | 소계 | 70671 | 37438 | 29943 | 3290 | 0 | 84081 | 50848 | 29943 | 3290 | 0
|  | 원인자부담금 | 3805 | 3211 | 594 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 39273 | 18262 | 19151 | 1860 | 0
|  | 도비 | 13796.5 | 7982.5 | 5099 | 715 | 0
|  | 시비 | 13796.5 | 7982.5 | 5099 | 715 | 0
| 공주 | 소계 | 48639 | 33742 | 11607 | 3290 | 0 | 48639 | 33742 | 11607 | 3290 | 0 | 14239 | 3482 | 1105 | 개보수 | 30%적용
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19503 | 8124 | 2185 | 신설 | 70%적용
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 26514 | 17923 | 6731 | 1860 | 0
|  | 도비 | 11062.5 | 7909.5 | 2438 | 715 | 0
|  | 시비 | 11062.5 | 7909.5 | 2438 | 715 | 0 | [5 empty] | 하수관거단가 | 관거연장 |  | 신금원인자부담금율
| 신관 | 소계 | 14004 | 0 | 14004 | 0 | 0 | 27414 | 13410 | 14004 | 0 | 0 | 714221 | 1700 | 1214.1757 | 48.98%
|  | 원인자부담금 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | [7 empty] | 594
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 9387 | 0 | 9387 | 0 | 0
|  | 도비 | 2011.5 | 0 | 2011.5 | 0 | 0
|  | 시비 | 2011.5 | 0 | 2011.5 | 0 | 0
| 공암 | 소계 | 4203 | 485 | 3718 | 0 | 0 | 4203 | 485 | 3718 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 2941 | 339 | 2602 | 0 | 0
|  | 도비 | 631 | 73 | 558 | 0 | 0
|  | 시비 | 631 | 73 | 558 | 0 | 0
| 동학사 | 소계 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0
|  | 도비 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0
|  | 시비 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0
| 유구 | 소계 | 3644 | 3211 | 433 | 0 | 0 | 3644 | 3211 | 433 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 3211 | 3211 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0
|  | 도비 | 64.5 | 0 | 64.5 | 0 | 0
|  | 시비 | 64.5 | 0 | 64.5 | 0 | 0
|  | 나. 슬러지처리시설 |  |  |  |  | (단위:백만원)
| 구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  |  | (2007~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025)
| 합계 | 소계 | 5504 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 5424 | 5424 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 3796 | 3796 | 0 | 0 | 0
|  | 도비 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 894 | 894 | 0 | 0 | 0
| 슬러지 처리시설 | 소계 | 5504 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 5424 | 5424 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 3796 | 3796 | 0 | 0 | 0
|  | 도비 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 894 | 894 | 0 | 0 | 0
|  | 다. 오수중계펌프장 |  |  |  |  | (단위:백만원)
| 구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | [8 empty] | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  |  | (2007~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025) | [9 empty] | (2001~2006) | (2007~2011) | (2012~2016) | (2017~2021)
| 합계 | 소계 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1407
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 동막,손곡하수량(일최대): |  | 5206
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 동천택지하수량(일최대): |  | 2798
|  | 도비 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
| 신관1 | 소계 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0
|  | 도비 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| 신관2 | 소계 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0
|  | 도비 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| 신관2 | 소계 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0
|  | 도비 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 라. 하수종말처리장 |  |  |  |  | (단위:백만원)
| 구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  |  | (2007~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025)
| 합계 | 소계 | 48390 | 0 | 48390 | 0 | 0 | 55164 | 6774 | 48390 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 16985 | 0 | 16985 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 20833 | 0 | 20833 | 0 | 0
|  | 도비 | 5286 | 0 | 5286 | 0 | 0
|  | 시비 | 5286 | 0 | 5286 | 0 | 0
| 신관 | 소계 | 23760 | 0 | 23760 | 0 | 0 | 30533 | 6774 | 23759 | 0 | 0 | 월송발생하수량 | 시설용량 | 원인자부담금 | 신금원인자부담금율
|  | 원인자부담금 | 16985 | 0 | 16985 | 0 | 0 | [5 empty] | 3217 | 4500 |  | 71.49%
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 23759 | 16985
|  | 국비 | 3591 | 0 | 3591 | 0 | 0
|  | 도비 | 1592 | 0 | 1592 | 0 | 0
|  | 시비 | 1592 | 0 | 1592 | 0 | 0
| 공암 | 소계 | 13195 | 0 | 13195 | 0 | 0 | 13196 | 0 | 13196 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 9237 | 0 | 9237 | 0 | 0
|  | 도비 | 1979 | 0 | 1979 | 0 | 0
|  | 시비 | 1979 | 0 | 1979 | 0 | 0
| 동학사 | 소계 | 11435 | 0 | 11435 | 0 | 0 | 11435 | 0 | 11435 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 8005 | 0 | 8005 | 0 | 0
|  | 도비 | 1715 | 0 | 1715 | 0 | 0
|  | 시비 | 1715 | 0 | 1715 | 0 | 0
| 유구 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마. 배수설비 |  |  |  |  | (단위:백만원)
| 구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  |  | (2007~2010) | (2011~2015) | (2016~2020) | (2021~2025)
| 합계 | 소계 | 16418 | 8187 | 5969 | 2262 | 0 | 16418 | 8187 | 5969 | 2262 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 11495 | 5731 | 4180 | 1584 | 0
|  | 도비 | 2461.5 | 1228 | 894.5 | 339 | 0
|  | 시비 | 2461.5 | 1228 | 894.5 | 339 | 0
| 공주 | 소계 | 15152 | 8187 | 4703 | 2262 | 0 | 15152 | 8187 | 4703 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 개보수 | 30%적용
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 신설 | 70%적용
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 10608 | 5731 | 3293 | 1584 | 0
|  | 도비 | 2272 | 1228 | 705 | 339 | 0
|  | 시비 | 2272 | 1228 | 705 | 339 | 0
| 신관 | 소계 | 1266 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 1266 | 0 | 0
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물이용부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0
|  | 도비 | 189.5 | 0 | 189.5 | 0 | 0
|  | 시비 | 189.5 | 0 | 189.5 | 0 | 0
Note on N62: 개보수공사비
Note on N63: 신설공사비
Note on N180: 개보수공사비
Note on N181: 신설공사비

## 원인자부담금
구 분 | 계 획 | 개 발 | 계 획 | 신 설 | 부담금 부과대상 |  | 부담금 | 총사업비 | 원인자 | 원인자부담금 | 비고
| 처리인구 | 유입인구 | 하수량 | / | 하수량(㎥/일) |  | 부과대상 | (백만원) | 부담금 | 부과비율(%)
| (인) | (인) | (㎥/일) | 증 설 |  |  | 하수량 비율 | A | (백만원) | B/A
|  |  |  | 용 량 |  |  | (%) |  | B
|  |  |  | (㎥/일) | 개발사업 | 기 타
신관처리시설 | 13772 | 9245 | 4543 | 4500 | 3217 |  | 71.49% | 39029 | 17579 | 45.04% | 월송
공주하수처리시설 | 66501 | 2390 | 33101 | 0 | 1144 |  | 3.269% | 55275 | 1806.376 | 3.268% | 신금
|  | 1174 | 33101 | 0 | 562 |  | 1.606% | 55275 | 887.398 | 1.605% | e-편한세상
|  | 960 | 33101 | 0 | 460 |  | 1.314% | 55275 | 726.34 | 1.314% | 삼환나우빌
|  | 1275 | 33101 | 0 | 611 |  | 1.746% | 55275 | 964.769 | 1.745% | 신관 주공 6단지
|  | 일귀객:7223 숙박객:2367 | 33101 | 0 | 668 |  | 1.909% | 55275 | 1054.772 | 1.908% | 곰나루유원지
|  | 일귀객:13750 숙박객:5893 | 33101 | 0 | 1477 |  | 4.22% | 55275 | 2332.183 | 4.219% | 문화관광단지
유구하수처리시설 | 6851 | 0 | 3573 | 0 | 341 |  | 10.03% | 14414 | 538.439 | 3.736% | 유구온천
| 6851 | 940 | 3573 | 0 | 886 |  | 26.06% | 14414 | 1398.994 | 9.706% | 유구공동주택
28155
처리구역 | 처리분구 | 개발사업명 | 수용 | 외부 | 적용 | 목 표 연 도 |  |  |  | 비고 | 하수원단위 |  | 하수량
|  |  | 인구(인) | 유입률 | 인구(인) | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |  | 일최대 | 지하수원단위 | 일최대 | 지하수 | 계
공주 | 북부
|  | 신금택지개발 | 2811 | 70% | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 고시 | 370 | 37 | 1040 | 104 | 1144
|  | 주택건설사업(신관동 산32-37) | 1129 | 70% | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 고시 | 370 | 37 | 418 | 42 | 460
|  | 국민임대주택건설(신관(6)지구) | 1500 | 70% | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 고시 | 370 | 37 | 555 | 56 | 611
|  | 소계 | 5440 | 70% | 3809 | 3809 | 3809 | 3809 | 3809
| 중부 | 금학e-편한세상 공동주택사업 | 1381 | 70% | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 고시 | 370 | 37 | 511 | 51 | 562
|  | 소계 | 1381 | 70% | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |  | 51 | 169
| 계 |  | 6821 | 70% | 4776 | 4776 | 4776 | 4776 | 4776
| 서부 | 곰나루유원지 | 7233 | 2367 | [6 empty] | 44 | 148 | 318 | 350 | 668
|  | 문화광관단지 | 13750 | 5893 | [6 empty] | 44 | 148 | 605 | 872 | 1477
신관 | 신관 | 월송택지개발 | 9245 | 100% | 9245 | 0 | 9245 | 9245 | 9245 | 고시 | 316 | 32 | 2921 | 296 | 3217
| 소계 |  | 9245 | 100% | 9245 | 0 | 9245 | 9245 | 9245
유구 | 북부 | 공동주택 | 1105 | 70% | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |  | 289 | 29 | 854 | 32 | 886
| 소계 |  | 1105 | 70% | 773 | 773 | 773 | 773 | 773
공암 | 공암 | 도시관리계획 | 17300 | 68.21% | 11800 | 0 | 11800 | 11800 | 11800 | 협의 완료
| 소계 |  | 17300 | 68.21% | 11800 | 0 | 11800 | 11800 | 11800
합계 |  |  | 34471 | 77.15% | 26594 | 5549 | 26594 | 26594 | 26594

## 01시설계획총괄
6.1 소요사업비
6.1.1 사업비 총괄
가. 시설계획 총괄
구분 |  |  | 단위 | 계 | 1단계 (2006~2010) | 2단계 (2011~2015) | 3단계 (2016~2020) | 4단계 (2021~2025)
신관하수처리장 |  |  | ㎥/일 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0
공암하수처리장 |  |  | ㎥/일 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0
동학사하수처리장 |  |  | ㎥/일 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0
유구하수처리장 |  |  | ㎥/일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수관거 | 신설 | 계 | m | 97659 | 46747 | 47488 | 3424 | 0
|  | 오수관거 | m | 83382 | 45210 | 37357 | 815 | 0
|  | 우수관거 | m | 14277 | 1537 | 10131 | 2609 | 0
| 개량 | 계 | m | 21908 | 16927 | 3571 | 1410 | 0
|  | 굴착교체 | m | 4966 | 4084 | 21 | 861 | 0
|  | 개보수 | m | 16942 | 12843 | 3550 | 549 | 0
중계펌프장 |  |  | 개소 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
배수설비 |  |  | 개소 | 7003 | 3492 | 2546 | 965 | 0
나. 단계별 사업비 | [7 empty] | (단위 : 백만원)
구분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2006~2010) | 2단계 (2011~2015) | 3단계 (2016~2020) | 4단계 (2021~2025)
계 |  |  |  | 174331.9049 | 67447.6261 | 101180.2647 | 5704.0141 | 0
하수처리장 |  |  |  | 48391.5209 | 0 | 48391.5209 | 0 | 0
하수관거(신설) |  |  |  | 92254 | 46165 | 43653 | 2436 | 0
하수관거(개보수) |  |  |  | 17116.5829 | 12945 | 3166.186 | 1005.397 | 0
중계펌프장 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
배수설비 |  |  |  | 16419.801 | 8187.6261 | 5969.5578 | 2262.6172 | 0

## 02단계별투자계획
○ 단계별 투자계획 총괄 | [5 empty] | (단위 : 백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년)
총계 |  | 271517.1049 | 80635.8261 | 124225.7647 | 33854.0141 | 32801.5
사업비 | 계 | 174331.9049 | 67447.6261 | 101180.2647 | 5704.0141 | 0
| 하수처리장 | 48391.5209 | 0 | 48391.5209 | 0 | 0
| 중계펌프장 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
| 하수관거(신설) | 92254 | 46165 | 43653 | 2436 | 0
| 하수관거(개보수) | 17116.5829 | 12945 | 3166.186 | 1005.397 | 0
| 배수설비 | 16419.801 | 8187.6261 | 5969.5578 | 2262.6172 | 0
유지관리비 | 계 | 97185.2 | 13188.2 | 23045.5 | 28150 | 32801.5
| 하수처리장 | 72522 | 8591 | 16743 | 21289 | 25899
| 하수관거 | 24663.2 | 4597.2 | 6302.5 | 6861 | 6902.5

## 03하수처리장사업비
6.1.2 하수처리장 사업비
가. 처리장 총괄 사업비
○ 하수처리장 시설계획 | [6 empty] | (단위 : ㎥/일)
구분 |  |  | 계 | 1단계(2010년) | 2단계(2015년) | 3단계(2020년) | 4단계(2025년)
신관하수처리장 |  |  | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0
공암하수처리장(증설) |  |  | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0
동학사하수처리장(증설) |  |  | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0
유구하수처리장(증설) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
○ 하수처리시설 단계별 사업비 | [6 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  |  | 계 | 1단계(2010년) | 2단계(2015년) | 3단계(2020년) | 4단계(2025년)
계 | 소계 |  | 48391.5209 | 0 | 48391.5209 | 0 | 0
| 공사비 |  | 42389 | 0 | 42389 | 0 | 0
| 시설부대경비 |  | 3756.5209 | 0 | 3756.5209 | 0 | 0
| 용지보상비 |  | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 0
신관 하수처리장 | 소계 |  | 23759.0129 | 0 | 23759.0129 | 0 | 0
| 공사비 |  | 21058 | 0 | 21058 | 0 | 0
| 시설부대경비 |  | 1773.0129 | 0 | 1773.0129 | 0 | 0
| 용지보상비 |  | 928 | 0 | 928 | 0 | 0
공암 하수처리장 (증설) | 소계 |  | 13196.9307 | 0 | 13196.9307 | 0 | 0
| 공사비 |  | 11433 | 0 | 11433 | 0 | 0
| 시설부대경비 |  | 1059.9307 | 0 | 1059.9307 | 0 | 0
| 용지보상비 |  | 704 | 0 | 704 | 0 | 0
동학사 하수처리장 (증설) | 소계 |  | 11435.5773 | 0 | 11435.5773 | 0 | 0
| 공사비 |  | 9898 | 0 | 9898 | 0 | 0
| 시설부대경비 |  | 923.5773 | 0 | 923.5773 | 0 | 0
| 용지보상비 |  | 614 | 0 | 614 | 0 | 0
유구 하수처리장 (증설) | 소계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공사비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시설부대경비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용지보상비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나. 함수식 적용 공사비
○ 분야별 공사비 함수식
구분 |  |  | 토목공사 | 건축공사 | 기계공사 | 전기·계측공사 | 조경공사
SBR계열 |  |  | C=5.13Q0.804 | C=18.44Q0.526 | C=54.35Q0.493 | C=65.03Q0.386 | C=0.11Q0.941
C : 공사비(백만원), Q : 시설용량(㎥/일)
자료 : 주택단지내 상수·오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용 연구 (환경부, 2001.7)
○ 분야별 공사비
구분 | 용량 (㎥/일) | 공 사 비 (백만원)
|  | 계 | 토목공사 | 건축공사 | 기계공사 | 전기·계측공사 | 조경공사
신관하수처리장(신설) | 4500 | 11388 | 4439 | 1539 | 3437 | 1672 | 301
신관하수처리장(증설) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공암하수처리장(증설) | 2800 | 8534 | 3031 | 1199 | 2720 | 1392 | 192
동학사하수처리장(증설) | 2200 | 7389 | 2497 | 1056 | 2415 | 1268 | 153
유구하수처리장(증설) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
○ 물가상승율 적용 공사비
년도 | 처리장명 | 공사비(백만원) |  |  | 물가상승율
2002 | 신관하수처리장(신설) | 11957 |  |  | 5%
| 신관하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
| 공암하수처리장(증설) | 8960 |  |  | 5%
| 동학사하수처리장(증설) | 7758 |  |  | 5%
| 유구하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
2003 | 신관하수처리장(신설) | 12554 |  |  | 5%
| 신관하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
| 공암하수처리장(증설) | 9408 |  |  | 5%
| 동학사하수처리장(증설) | 8145 |  |  | 5%
| 유구하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
2004 | 신관하수처리장(신설) | 13181 |  |  | 5%
| 신관하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
| 공암하수처리장(증설) | 9878 |  |  | 5%
| 동학사하수처리장(증설) | 8552 |  |  | 5%
| 유구하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
2005 | 신관하수처리장(신설) | 13840 |  |  | 5%
| 신관하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
| 공암하수처리장(증설) | 10371 |  |  | 5%
| 동학사하수처리장(증설) | 8979 |  |  | 5%
| 유구하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
2006 | 신관하수처리장(신설) | 14532 |  |  | 5%
| 신관하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
| 공암하수처리장(증설) | 10889 |  |  | 5%
| 동학사하수처리장(증설) | 9427 |  |  | 5%
| 유구하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
2007 | 신관하수처리장(신설) | 15258 |  |  | 5%
| 신관하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
| 공암하수처리장(증설) | 11433 |  |  | 5%
| 동학사하수처리장(증설) | 9898 |  |  | 5%
| 유구하수처리장(증설) | 0 |  |  | 5%
○ 하수처리장 지하화 및 주민친화시설 설치 고려한 공사비
c=A(㎡) x 0.8 x 500(천원/㎡) c : 추가공사비, A : 부지면적
구분 |  | 부지면적 |  | 추가공사비(백만원) |  | 공사비(백만원)
신관하수처리장(신설) |  | 14500 |  | 5800 |  | 21058
신관하수처리장(증설) |  | 0 |  | 0 |  | 0
공암하수처리장(증설) |  | 11000 |  | 0 |  | 11433
동학사하수처리장(증설) |  | 9600 |  | 0 |  | 9898
유구하수처리장(증설) |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 04유사처리장
다. 유사사례에 의한 방법
○ 고도처리 운영중인 처리장
번호 | 소재지 |  | 처리장명 | 시설용량 (천톤/일) | 사업기간 | 사업비 (백만원) | 공법 | 방류수역
1 | 부산시 강서구 강동동 1551 |  | 강동 | 15 | '99~'03 | 36000 | SBR | 평강천
2 | 인천시 중구 운북동 933-7 |  | 운북 | 12 | '98~'00 | 15402 | A2O | 서해
3 | 경기도 의왕시 월암동 568 |  | 부곡 | 10 | '97~'99 | 22240 | 표준활성슬러지 | 황구지천
4 | 경기도 양평군 옥천면 옥천리 903-15 |  | 양평 | 13 | '90~'02 | 50125 | 표준활성+5-StageBNR | 남한강
5 | 강원도 양양군 양양읍 조산리 80-8 |  | 양양 | 9 | '99~'03 | 22329 | SBR+급속사여과 | 남대천
6 | 강원도 홍천군 북방면 소매곡 361 |  | 홍천 | 11 | '97~'01 | 31139 | NAP | 홍천강
7 | 충청북도 충주시 상모면 수회리 |  | 수안보 | 14 | '92~'98 | 20849 | 회전원판접촉법 | 석문천
8 | 충청북도 영동군 영동읍 오탄리 |  | 영동 | 10 | '01~'04 | 27256 | SBR | 영동천
9 | 전라북도 부안군 부안읍 신운리 488 |  | 부안 | 8 | '01~'04 | 22950 | Fluidyne-SBR | 주진천
10 | 전라남도 해남군 해남읍 용정리 950 |  | 해남 | 9 | '00~'03 | 20050 | SBR(KIDEA) | 해남천
11 | 전라남도 장성군 황룡면 와룡리 399-3 |  | 장성 | 11 | '96~'98 | 20857 | RBC | 황룡강
12 | 전라남도 영광군 영광읍 양평리 산 42-1 |  | 영광 | 7.5 | '99~'04 | 20788 | SBR-ICEAS | 와탄천
13 | 경상북도 포항시 남구 구룡포 후동리 62-1 |  | 구룡포 | 12 | '01~'04 | 36000 | 4-STAGE BNR | 병포천
14 | 경상북도 의성 원당 |  | 의성 | 8 | '00~'03 | 22050 | 혐기무산소호기 | 남대천
15 | 경상남도 거제군 연초면 오비리 785 |  | 거제중앙 | 15 | '97~'04 | 44024 | HBR-2 | 남해
| 전체평균 |  |  | 11 |  | 27471
| SBR공법 평균 |  |  | 10 |  | 24896
○ 식에 의한 추정값
번호 | 소재지 |  | 처리장명 | 시설용량 (천톤/일) | 사업기간 | 사업비 (백만원) | 방류수역 | 비 고
1 | 충북 음성 |  | 금왕 | 6 | '97~'01 | 19477 | 응천
2 | 전남 영광 |  | 영광 | 7.5 | '99~'04 | 20788 | 와탄천
3 | 경북 의성 |  | 의성 | 8 | '00~'03 | 22050 | 남대천
4 | 전남 해남 |  | 해남 | 9 | '00~'03 | 20050 | 해남천
5 | 충북 영동 |  | 영동 | 10 | '01~'04 | 27256 | 영동천
6 | 강원 홍천 |  | 홍천 | 11 | '97~'01 | 31139 | 홍천강
7 | 인천 |  | 운북 | 12 | '98~'00 | 15402 | 서해
8 | 경기 양평 |  | 양평 | 13 | '90~'02 | 50125 | 남한강
9 | 충북 충주 |  | 수안보 | 14 | '92~'98 | 20849 | 석문천
10 | 부산 |  | 강동 | 15 | '99~'03 | 36000 | 평강천
평균 |  |  |  | 11 |  | 26314
신관하수처리시설 : Y1 = 1724.8x + 8046.9 = 1724.8 x 8 + 8046.9 = | [5 empty] | 21845.3 | 백만원
의당하수처리시설 : Y2 = 1724.8x + 8046.9 = 1724.8 x 1 + 8046.9 = | [5 empty] | 9771.7 | 백만원
라. 소요부지 보상비
○ 소요부지면적 함수식
A = 6.084Q0.578
A : 면적 (천㎡), Q : 시설용량 (천톤/일)
주택단지내 상수·오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용 연구 (환경부, 2001.7)
○ 소요부지면적 및 보상비
구분 |  | 용량(㎥/일) | 소요부지면적(㎡) |  | 공시지가(원/㎡) |  | 보상비(백만원)
신관하수처리장(신설) |  | 4500 | 14500 |  | 32000 |  | 928
신관하수처리장(증설) |  | 0 | 0 |  | 32000 |  | 0
공암하수처리장(증설) |  | 2800 | 11000 |  | 32000 |  | 704
동학사하수처리장(증설) |  | 2200 | 9600 |  | 32000 |  | 614
유구하수처리장(증설) |  | 0 | 0 |  | 32000 |  | 0

## 05부대경비
마. 부대경비
○ 부대경비 산정기준
공사비 |  | 기본설계비 |  | 실시설계비 |  | 공사감리비 |  | 시설부대비
1 | 천만원까지 | 3.87 |  | 7.75 |  | 4.3 |  | 1.08
2 | 천만원까지 | 3.29 |  | 6.57 |  | 3.65 |  | 1.08
3 | 천만원까지 | 3.03 |  | 6.06 |  | 3.36 |  | 1.08
5 | 천만원까지 | 2.73 |  | 5.46 |  | 3.02 |  | 1.08
1 | 억원까지 | 2.56 |  | 5.11 |  | 2.85 |  | 0.9
2 | 억원까지 | 2.04 |  | 4.08 |  | 2.26 |  | 0.72
3 | 억원까지 | 1.87 |  | 3.73 |  | 2.06 |  | 0.72
5 | 억원까지 | 1.69 |  | 3.39 |  | 1.89 |  | 0.72
10 | 억원까지 | 1.49 |  | 2.99 |  | 1.66 |  | 0.63
20 | 억원까지 | 1.37 |  | 2.75 |  | 1.53 |  | 0.36
30 | 억원까지 | 1.32 |  | 2.65 |  | 1.48 |  | 0.36
50 | 억원까지 | 1.3 |  | 2.6 |  | 1.45 |  | 0.27
100 | 억원까지 | 1.27 |  | 2.53 |  | - |  | 0.25
200 | 억원까지 | 1.23 |  | 2.45 |  | - |  | 0.23
300 | 억원까지 | 1.22 |  | 2.44 |  | - |  | 0.23
500 | 억원까지 | 1.19 |  | 2.36 |  | - |  | 0.23
1000 | 억원까지 | 1.18 |  | 2.35 |  | - |  | 0.23
2000 | 억원까지 | 1.16 |  | 2.32 |  | - |  | 0.21
3000 | 억원까지 | 1.15 |  | 2.29 |  | - |  | 0.19
5000 | 억원까지 | 1.13 |  | 2.27 |  | - |  | 0.17
○ 전면 책임감리비 요율(복잡한 공정)
공사비(억원) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000
계산요율(%) | 6.19 | 5.26 | 4.75 | 4.43 | 4.18 | 3.85 | 3.52 | 3.19 | 2.98
○ 하수처리장 부대경비 산정 | [10 empty] | 사업비
구분 |  | 계 | 기본설계비 |  | 실시설계비 |  | 전면책임감리비 |  | 시설부대비 |  | 처리장 | 관거 | 배수설비 | 계
신관하수처리장 (신설) | 요율 |  | 1.233% |  | 2.457% |  | 5.34% |  | 0.2317% | 21058 | 19143.6364 | 10514.5455 | 1151.0252 | 30809
| 경비(백만원) | 1773.0129 | 236.1225 |  | 470.3306 |  | 1022.2016 |  | 44.3582
신관하수처리장 (증설) | 요율 |  | 1.268% |  | 2.527% |  | 6.153% |  | 0.2492% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 경비(백만원) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
공암하수처리장 (증설) | 요율 |  | 1.268% |  | 2.527% |  | 6.153% |  | 0.2492% | 11433 | 10393.6364 | 3212.7273 |  | 13606
| 경비(백만원) | 1059.9307 | 131.8355 |  | 262.6317 |  | 639.5612 |  | 25.9023
동학사하수처리장 (증설) | 요율 |  | 1.276% |  | 2.544% |  | 6.19% |  | 0.254% | 9898 | 8998.1818 | 152.7273 |  | 9150
| 경비(백만원) | 923.5773 | 114.8178 |  | 228.916 |  | 556.9875 |  | 22.856
유구하수처리장 (증설) | 요율 |  | 1.35% |  | 2.725% |  | 1.525% |  | 0.495% | 0 | 0 | 366.3636 |  | 366
| 경비(백만원) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
○ 하수관거 부대경비 산정 | [10 empty] | 사업비
구분 |  | 계 | 기본설계비 |  | 실시설계비 |  | 전면책임감리비 |  | 시설부대비 |  | 처리장 | 관거 | 배수설비 | 계
신관하수처리장 (신설) | 요율 |  | 1.263% |  | 2.517% |  | 6.035% |  | 0.2467% |  | 0 | 10515 | 1151 | 11666
| 경비(백만원) | 1172 | 147 |  | 293 |  | 704 |  | 28 |  |  | 0 | 0
공암하수처리장 (증설) | 요율 |  | 1.449% |  | 2.908% |  | 1.609% |  | 0.36% |  | 0 | 418 | 0 | 418
| 경비(백만원) | 25 | 6 |  | 12 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 0
공암하수처리장 (증설) | 요율 |  | 1.318% |  | 2.645% |  | 1.477% |  | 0.3504% |  |  | 3213 |  | 3213
| 경비(백만원) | 184 | 42 |  | 84 |  | 47 |  | 11
동학사하수처리장 (증설) | 요율 |  | 2.284% |  | 4.564% |  | 2.537% |  | 0.8046% |  | 0 | 153 | 0 | 153
| 경비(백만원) | 13 | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0
유구하수처리장 (증설) | 요율 |  | 1.331% |  | 2.673% |  | 1.491% |  | 0.36% |  | 0 | 2774 | 0 | 2774
| 경비(백만원) | 160 | 36 |  | 74 |  | 41 |  | 9
0 | 요율 |  | 1.991% |  | 3.958% |  | 2.174% |  | 0.72% |  |  | 366 |  | 366
| 경비(백만원) | 30 | 7 |  | 14 |  | 7 |  | 2

## 06하수관거사업비
6.1.3 하수관거 사업비
가. 하수관거 사업비 총괄 | [7 empty] | (단위 : 백만원)
구분 |  |  | 계 | 1단계(2010년) | 2단계(2015년) | 3단계(2020년) | 4단계(2025년) | 비고
합계 |  |  | 125940.384 | 67447.6261 | 52788.7438 | 5704.0141 | 0
하수관거 | 신설 | 계 | 92254 | 46165 | 43653 | 2436 | 0
|  | 오수관거 | 83382 | 45210 | 37357 | 815 | 0
|  | 우수관거 | 8872 | 955 | 6296 | 1621 | 0
| 개량 | 계 | 17116.5829 | 12945 | 3166.186 | 1005.397 | 0
|  | 굴착교체 | 4198.6894 | 3693 | 20.4893 | 485.2001 | 0
|  | 개보수 | 12917.8935 | 9252 | 3145.6967 | 520.1968 | 0
중계펌프장 | 계 |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
| 신관1 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
| 신관2 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
| 소학 |  | 50 | 50
배수설비 |  |  | 16419.801 | 8187.6261 | 5969.5578 | 2262.6172 | 0
나. 신설관거 공사비
○ 하수관거 신설 공사비
구 분 | 관종 | 관경 | 표준부설비 (원/m) | 자재비(원/m) |  | 맨홀부설비 (원/m) | 계(원) | 비고
|  |  |  | 관자재비(원/m) | 접합부속(원/m)
오수관(압송) | 주철관 | D250 | 379759 | 41571 | 0 | 35080 | 456410
오수관 (자연유하) | 이중벽 PE관 | D250 | 355041 | 17820 | 3600 | 35080 | 411541
|  | D300 | 388810 | 20510 | 4350 | 35080 | 448750
|  | D400 | 485203 | 40150 | 6266.6667 | 35080 | 566699.6667
|  | D500 | 607151 | 63290 | 8700 | 35080 | 714221
|  | D600 | 709360 | 87520 | 10316.6667 | 35080 | 842276.6667
우수관 | 흄관 | D500 | 557345 | 26390 | 2700 | 35080 | 621515
|  | D600 | 637125 | 36220 | 3100 | 35080 | 711525
○ 관거 신설계획 | [7 empty] | (단위 : m)
구분 |  |  | 계 | 1단계(2010년) | 2단계(2015년) | 3단계(2020년) | 4단계(2025년) | 비고
오수관거 | 계 |  | 83382 | 45210 | 37357 | 815 | 0
| 공주 | 소계 | 51560 | 37383 | 13362 | 815 | 0
|  | 동부 | 13362 | 0 | 13362 | 0 | 0
|  | 중부 | 33629 | 33629 | 0 | 0 | 0
|  | 서부 | 815 | 0 | 0 | 815 | 0
|  | 북부 | 3754 | 3754 | 0 | 0 | 0
| 공암 |  | 8904 | 1027 | 7877 | 0 | 0
| 신관 |  | 14843 | 0 | 14843 | 0 | 0
| 동학사 |  | 375 | 0 | 375 | 0 | 0
| 유구 |  | 7700 | 6800 | 900 | 0 | 0
우수관거 | 계 |  | 14277 | 1537 | 10131 | 2609 | 0
| 공주 | 소계 | 6383 | 1537 | 2237 | 2609 | 0
|  | 동부 | 2237 | 0 | 2237 | 0 | 0
|  | 중부 | 1537 | 1537 | 0 | 0 | 0
|  | 서부 | 2609 | 0 | 0 | 2609 | 0
|  | 북부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신관 |  | 7894 | 0 | 7894 | 0 | 0
○ 단계별 사업비 | [7 empty] | (단위 : 백만원)
구분 |  |  | 계 | 1단계(2010년) | 2단계(2015년) | 3단계(2020년) | 4단계(2025년) | 비고
오수관거 | 계 |  | 37412 | 20286 | 16761 | 365 | 0
| 공주 | 소계 | 23136 | 16775 | 5996 | 365 | 0
|  | 동부 | 5996 | 0 | 5996 | 0 | 0
|  | 중부 | 15091 | 15091 | 0 | 0 | 0
|  | 서부 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0
|  | 북부 | 1684 | 1684 | 0 | 0 | 0
| 공암 |  | 3994 | 460 | 3534 | 0 | 0
| 신관 |  | 6660 | 0 | 6660 | 0 | 0
| 동학사 |  | 168 | 0 | 168 | 0 | 0
| 유구 |  | 3454 | 3051 | 403 | 0 | 0
우수관거 | 계 |  | 8872 | 955 | 6296 | 1621 | 0
| 공주 | 소계 | 3966 | 955 | 1390 | 1621 | 0
|  | 동부 | 1390 | 0 | 1390 | 0 | 0
|  | 중부 | 955 | 955 | 0 | 0 | 0
|  | 서부 | 1621 | 0 | 0 | 1621 | 0
|  | 북부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신관 |  | 4906 | 0 | 4906 | 0 | 0
|  |  |  | 신설관거 | 교체 | 비굴착 | 배수설비
|  |  | 북부 | 1852 | 3074 | 360 | 663 | 5949
|  |  | 중부 | 17651 | 878 | 9540 | 8344 | 36413
[8 empty] | 42362 | 56480

## 07관거개량
○ 하수관거 개보수 단계별 사업비
구분 | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비고
계 | 18314.7438 | 13851.15 | 3387.819 | 1075.7748 | 0
굴착교체 | 4198.6894 | 3693 | 20.4893 | 485.2001 | 0
비굴착개보수 | 12917.8935 | 9252 | 3145.6967 | 520.1968 | 0
시설부대경비 | 1198.1608 | 906.15 | 221.633 | 70.3778 | 0 | 공사비의 7%

## 08굴착교체관거공사비
다. 관거 개량 공사비
○ 굴착교체관거 단계별 공사비 | [9 empty] | (단위 : 백만원)
구분 | 계 |  | 1단계 |  | 2단계 |  | 3단계 |  | 4단계
굴착교체 | 4198.6894 |  | 3693 |  | 20.4893 |  | 485.2001 |  | 0
○ 굴착교체관거 세부 공사비 | [9 empty] | (단위 : 천원)
구분 | 계 | 단가 | 동부 |  | 중부 |  | 서부 |  | 북부
|  |  | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
⊙200 | 14250.418 | 365.3953 | 0 | 0 | 39 | 14250.418 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙250 | 0 | 377.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙300 | 159505.74 | 403.812 | 0 | 0 | 240 | 96914.88 | 89 | 35939.268 | 66 | 26651.592
⊙350 | 0 | 419.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙400 | 88262.919 | 439.119 | 0 | 0 | 110 | 48303.09 | 0 | 0 | 91 | 39959.829
⊙450 | 628209.84 | 461.919 | 0 | 0 | 488 | 225416.472 | 404 | 186615.276 | 468 | 216178.092
⊙500 | 163748.2 | 584.815 | 0 | 0 | 50 | 29240.75 | 0 | 0 | 230 | 134507.45
⊙600 | 820295.36 | 674.585 | 0 | 0 | 229 | 154479.965 | 301 | 203050.085 | 686 | 462765.31
⊙700 | 240203.649 | 772.359 | 0 | 0 | 154 | 118943.286 | 0 | 0 | 157 | 121260.363
⊙750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙800 | 518569.755 | 889.485 | 0 | 0 | 78 | 69379.83 | 67 | 59595.495 | 438 | 389594.43
⊙900 | 0 | 1003.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙1000 | 466605.42 | 1138.062 | 0 | 0 | 56 | 63731.472 | 0 | 0 | 354 | 402873.948
⊙1100 | 0 | 1287.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙1200 | 0 | 1474.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.8*0.8 | 20489.301 | 975.681 | 21 | 20489.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0*1.0 | 0 | 1687.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2*1.2 | 0 | 1952.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5*1.0 | 0 | 2045.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5*1.5 | 0 | 2375.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5*2.0 | 0 | 3066.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0*2.0 | 0 | 3403.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5*1.5 | 0 | 3727.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0*2.0 | 0 | 5057.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5*3.5 | 1078929.9 | 7192.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1078929.9
4.0*2.5 | 0 | 5928.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 4199070.502 |  | 21 | 20489.301 | 1444 | 820660.163 | 861 | 485200.124 | 2640 | 2872720.914
○ 굴착교체관거 공사비 산출근거 | [9 empty] | (단위 : 원)
구분 | 계 |  | 재료비 |  |  |  | 부설비 |  | 비 고
|  |  | 관자재 |  | 접합부속
⊙200 | 365395.3333 |  | 17200 |  | 3288.3333 |  | 344907
⊙250 | 377850 |  | 14190 |  | 600 |  | 363060
⊙300 | 403812 |  | 17960 |  | 720 |  | 385132
⊙350 | 419366 |  | 18960 |  | 800 |  | 399606
⊙400 | 439119 |  | 20300 |  | 880 |  | 417939
⊙450 | 461919 |  | 21920 |  | 1000 |  | 438999
⊙500 | 584815 |  | 26390 |  | 1080 |  | 557345
⊙600 | 674585 |  | 36220 |  | 1240 |  | 637125
⊙700 | 772359 |  | 49030 |  | 1800 |  | 721529
⊙750 | 0
⊙800 | 889485 |  | 63890 |  | 2040 |  | 823555
⊙900 | 1003767 |  | 81400 |  | 2400 |  | 919967
⊙1000 | 1138062 |  | 101520 |  | 2880 |  | 1033662
⊙1100 | 1287194 |  | 118760 |  | 3360 |  | 1165074
⊙1200 | 1474470 |  | 142480 |  | 3840 |  | 1328150
0.8*0.8 | 975681 |  | 79450 |  |  |  | 896231
1.0*1.0 | 1687537 |  | 97500 |  |  |  | 1590037
1.2*1.2 | 1952008 |  | 140000 |  |  |  | 1812008
1.5*1.0 | 2045372 |  | 146259 |  |  |  | 1899113
1.5*1.5 | 2375377 |  | 224500 |  |  |  | 2150877
1.5*2.0 | 3066398 |  | 245000 |  |  |  | 2821398
2.0*2.0 | 3403975 |  | 265000 |  |  |  | 3138975
2.5*1.5 | 3727169 |  | 260000 |  |  |  | 3467169
3.0*2.0 | 5057509 |  | 310000 |  |  |  | 4747509
3.5*3.5 | 7192866 |  | 310000 |  |  |  | 6882866
4.0*2.5 | 5928666 |  | 310000 |  |  |  | 5618666

## 09비굴착개보수관거공사비
○ 비굴착개보수관거 단계별 공사비 |  |  |  |  | (단위 : 백만원) |  |  |  |  | (단위 : 백만원)
구분 | 계 |  | 1단계 |  | 2단계 |  | 3단계 |  | 4단계
개보수 | 12917.8935 |  | 9252 |  | 3145.6967 |  | 520.1968
○ 비굴착개보수관거 세부 공사비 | [9 empty] | (단위 : 원)
구분 | 계 | 단가 | 동부 |  | 중부 |  | 서부 |  | 북부
|  |  | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
⊙200 | 1066593 | 355531 | 3 | 1066593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙250 | 63284518 | 355531 | 42 | 14932302 | 136 | 48352216 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙300 | 922119836 | 388916 | 303 | 117841548 | 2065 | 803111540 | 3 | 1166748 | 0 | 0
⊙350 | 16297710 | 417890 | 11 | 4596790 | 28 | 11700920 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙400 | 741480740 | 518518 | 90 | 46666620 | 672 | 348444096 | 19 | 9851842 | 649 | 336518182
⊙450 | 2017842948 | 573903 | 878 | 503886834 | 2546 | 1461157038 | 92 | 52799076 | 0 | 0
⊙500 | 369121753 | 684827 | 5 | 3424135 | 517 | 354055559 | 17 | 11642059 | 0 | 0
⊙600 | 3268915947 | 763587 | 803 | 613160361 | 3320 | 2535108840 | 158 | 120646746 | 0 | 0
⊙700 | 287181884 | 889108 | 123 | 109360284 | 200 | 177821600 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙750 | 0 | 909810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙800 | 1107309280 | 930512 | 473 | 440132176 | 678 | 630887136 | 39 | 36289968 | 0 | 0
⊙900 | 240461320 | 1045484 | 34 | 35546456 | 172 | 179823248 | 24 | 25091616 | 0 | 0
⊙1000 | 944065584 | 1119888 | 86 | 96310368 | 684 | 766003392 | 73 | 81751824 | 0 | 0
⊙1100 | 157219524 | 1247774 | 0 | 0 | 126 | 157219524 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙1200 | 391910112 | 1289178 | 3 | 3867534 | 253 | 326162034 | 48 | 61880544 | 0 | 0
0.8*0.8 | 127030684 | 819552.8 | 27 | 22127925.6 | 128 | 104902758.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0*1.0 | 122100440 | 1052590 | 0 | 0 | 101 | 106311590 | 15 | 15788850 | 0 | 0
1.2*1.2 | 245947002.4 | 1374005.6 | 0 | 0 | 179 | 245947002.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5*1.0 | 0 | 1397652.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5*1.5 | 233666954.4 | 1693238.8 | 113 | 191335984.4 | 15 | 25398582 | 10 | 16932388 | 0 | 0
1.5*2.0 | 711160296 | 1693238.8 | 160 | 270918208 | 260 | 440242088 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0*2.0 | 86355178.8 | 1693238.8 | 7 | 11852671.6 | 0 | 0 | 44 | 74502507.2 | 0 | 0
2.5*1.5 | 336954521.2 | 1693238.8 | 85 | 143925298 | 114 | 193029223.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0*2.0 | 135459104 | 1693238.8 | 73 | 123606432.4 | 0 | 0 | 7 | 11852671.6 | 0 | 0
3.5*3.5 | 211654850 | 1693238.8 | 125 | 211654850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0*2.5 | 179483312.8 | 1693238.8 | 106 | 179483312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 12918090092.6 |  | 3550 | 3145696683.8 | 12194 | 8915678387 | 549 | 520196839.8 | 649 | 336518182
○ 비굴착 개보수관거 공사비 산출근거 | [9 empty] | (단위 : 원)
구분 | 단가 |  |  |  |  | 단가 (VAT포함)
⊙200 | 323210 |  |  |  |  | 355531 |  |  |  |  | 개략산정 | 200 | 0.031416
⊙250 | 323210 |  |  |  |  | 355531 |  |  |  |  | 견적서 | 250 | 0.049087
⊙300 | 353560 |  |  |  |  | 388916 |  |  |  |  | 견적서 | 300 | 0.070686
⊙350 | 379900 |  |  |  |  | 417890 |  |  |  |  | 견적서 | 350 | 0.096211
⊙400 | 471380 |  |  |  |  | 518518 |  |  |  |  | 견적서 | 400 | 0.12566
⊙450 | 521730 |  |  |  |  | 573903 |  |  |  |  | 견적서 | 450 | 0.15904
⊙500 | 622570 |  |  |  |  | 684827 |  |  |  |  | 견적서 | 500 | 0.19635
⊙600 | 694170 |  |  |  |  | 763587 |  |  |  |  | 견적서 | 600 | 0.28274
⊙700 | 808280 |  |  |  |  | 889108 |  |  |  |  | 견적서 | 700 | 0.38485
⊙750 | 827100 |  |  |  |  | 909810 |  |  |  |  | 개략산정 | 750 | 0.44179
⊙800 | 845920 |  |  |  |  | 930512 |  |  |  |  | 견적서 | 800 | 0.50265
⊙900 | 950440 |  |  |  |  | 1045484 |  |  |  |  | 견적서 | 900 | 0.63617
⊙1000 | 1018080 |  |  |  |  | 1119888 |  |  |  |  | 견적서 | 1000 | 0.7854
⊙1100 | 1134340 |  |  |  |  | 1247774 |  |  |  |  | 견적서 | 1100 | 0.95033
⊙1200 | 1171980 |  |  |  |  | 1289178 |  |  |  |  | 견적서 | 1200 | 1.131
0.8*0.8 | 745048 |  |  |  |  | 819552.8 |  |  |  |  | 기존자료 |  | 0.64
1.0*1.0 | 956900 |  |  |  |  | 1052590 |  |  |  |  | 기존자료 |  | 1
1.2*1.2 | 1249096 |  |  |  |  | 1374005.6 |  |  |  |  | 기존자료 |  | 1.44
1.5*1.0 | 1270593.1852 |  |  |  |  | 1397652.5037 |  |  |  |  | 개략산정 |  | 1.5
1.5*1.5 | 1539308 |  |  |  |  | 1693238.8 |  |  |  |  | 기존자료 |  | 2.25
1.5*2.0 | 1539308 |  |  |  |  | 1693238.8 |  |  |  |  | 기존자료 |  | 3
2.0*2.0 | 1539308 |  |  |  |  | 1693238.8 |  |  |  |  | 개략산정 |  | 4
2.5*1.5 | 1539308 |  |  |  |  | 1693238.8 |  |  |  |  | 기존자료 |  | 3.75
3.0*2.0 | 1539308 |  |  |  |  | 1693238.8 |  |  |  |  | 개략산정 |  | 6
3.5*3.5 | 1539308 |  |  |  |  | 1693238.8 |  |  |  |  | 개략산정 |  | 12.25
4.0*2.5 | 1539308 |  |  |  |  | 1693238.8 |  |  |  |  | 개략산정 |  | 10

## 10배수설비사업비
6.1.4 배수설비 사업비
가. 배수설비 사업비 총괄
○ 배수설비 시설계획
구 분 |  | 시설계획
|  | 연결관 연장(m) |  | 오수받이
동지역 | 동부처리구역 | 40120 |  | 2006
| 북부처리구역 | 5140 |  | 257
| 중부처리구역 | 64700 |  | 3235
| 서부처리구역 | 19300 |  | 965
신관 |  | 10800 |  | 540 |  |  | 540
의당 | [6 empty] | 10800
계 |  | 140060 |  | 7003
○ 배수설비 사업비
구 분 |  | 배수설비개소 | 개소당 사업비 |  | 사업비(백만원)
동지역 | 동부처리구역 | 2006 | 2344681 |  | 4703.4301
| 북부처리구역 | 257 | 2344681 |  | 602.583
| 중부처리구역 | 3235 | 2344681 |  | 7585.043
| 서부처리구역 | 965 | 2344681 |  | 2262.6172
신관 |  | 540 | 2344681 |  | 1266.1277
의당 |  | 0 | 2344681 |  | 0
계 |  | 7003 |  |  | 16419.801
나. 가구당 배수설비 및 연결관 공사비(1식)
○ 취락지 | [5 empty] | D=150MM 기준
공 종 |  | 단위 | 일반토사 | 콘크리트 | 계 | 비 고
관거연장 |  | m | 5 | 15 | 20
토 공 | 단 가 | m/원 | 18975 | 57921
| 단 가 | 원 | 94875 | 868815 | 963690
관로공 | 단 가 | m/원 | 14367
| 단 가 | 원 | 71835 | 215505 | 287340
오수받이 |  | 개 | D=300mm(1개소) |  | 218990
소계 |  | 원 | 1470020 |  | 1470020
부대공[소계]의 |  | % | 10%
| 금액 | 원 | 147002 |  | 147002
제경비[소계+부대공]의 |  | % | 35%
| 금액 | 원 | 565957 |  | 565957
이설비[소계+부대공]의 |  | % | 10%
| 금액 | 원 | 161702 |  | 161702
공사비 |  | 원 |  |  | 2344681
○ 시가지 | [5 empty] | D=150MM 기준
공 종 |  | 단위 | 일반토사 | 콘크리트 | 계 | 비 고
관거연장 |  | m | 3 | 12 | 15
토공 | 단가 | m/원 | 18975 | 57921
| 금액 | 원 | 56925 | 695052 | 751977
관로공 | 단가 | m/원 | 14367
| 금액 | 원 | 43101 | 172404 | 215505
오수받이 |  | 개 | D=300mm(1개소) |  | 218990
소계 |  | 원 | 1186472 |  | 1186472
부대공[소계]의 |  | % | 10%
| 금액 | 원 | 118647 |  | 118647
제경비[소계+부대공]의 |  | % | 35%
| 금액 | 원 | 456791 |  | 456791
이설비[소계+부대공]의 |  | % | 10%
| 금액 | 원 | 130511 |  | 130511
공사비 |  | 원 |  |  | 1892421
○ 공동주택 | [5 empty] | D=200MM 기준
공 종 |  | 단위 | 일반토사 | 콘크리트 | 계 | 비 고
관거연장 |  | m | 5 | 15 | 20
토공 | 단가 | m/원 | 24609 | 69675
| 금액 | 원 | 123045 | 1045125 | 1168170
관로공 | 단가 | m/원 | 21655
| 금액 | 원 | 108275 | 324825 | 433100
오수받이 |  | 개 | 1호맨홀 |  | 1730635
소계 |  | 원 | 3331905 |  | 3331905
부대공[소계]의 |  | % | 10%
| 금액 | 원 | 333190 |  | 333190
제경비[소계+부대공]의 |  | % | 35%
| 금액 | 원 | 1282783 |  | 1282783
이설비[소계+부대공]의 |  | % | 10%
| 금액 | 원 | 366509 |  | 366509
공사비 |  | 원 |  |  | 5314387

## 11유지관리비
6.2 유지관리비
6.2.1 유지관리비 총괄
가. 하수처리장 유지관리비 | [5 empty] | (단위 : 백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 (2006~2010) | 2단계 (2011~2015) | 3단계 (2016~2020) | 4단계 (2021~2025)
계 |  | 72522 | 8591 | 16743 | 21289 | 25899
공주하수처리장 |  | 50766 | 7791 | 11624 | 14143 | 17208
신관하수처리장 |  | 5242 | 0 | 1217 | 1816 | 2209
공암하수처리장 |  | 5472 | 0 | 1355 | 1858 | 2259
동학사하수처리장 |  | 5872 | 400 | 1355 | 1858 | 2259
유구하수처리장 |  | 5170 | 400 | 1192 | 1614 | 1964
나. 하수관거 유지관리비 | [5 empty] | (단위 : 백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 (2006~2010) | 2단계 (2011~2015) | 3단계 (2016~2020) | 4단계 (2021~2025)
계 |  | 24663.2 | 4597.2 | 6302.5 | 6861 | 6902.5
하수관거 | 소계 | 19161.2 | 3445.2 | 4852.5 | 5411 | 5452.5
| 준설 | 4900 | 1020 | 1285 | 1295 | 1300
| CCTV | 1078 | 188 | 270 | 310 | 310
| 보수비 | 13183.2 | 2237.2 | 3297.5 | 3806 | 3842.5
중계펌프장 | 소계 | 5502 | 1152 | 1450 | 1450 | 1450
| 전력비 | 2424 | 504 | 640 | 640 | 640
| 보수비 | 3078 | 648 | 810 | 810 | 810

## 12처리장유지관리비
6.2.2 처리장 유지관리비
가. 신설 하수처리장 유지관리비 산정기준 | [9 empty] | (단위 : 원/㎥)
구분 | 2006년기준 | 2010년 |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년 |  | 비고
공주하수처리장 | 138.1183 | 161.5788 |  | 196.5854 |  | 239.1762 |  | 290.9944
신관하수처리장 | 138.1183 | 161.5788 |  | 196.5854 |  | 239.1762 |  | 290.9944
공암하수처리장 | 138.1183 | 161.5788 |  | 196.5854 |  | 239.1762 |  | 290.9944
동학사하수처리장 | 138.1183 | 161.5788 |  | 196.5854 |  | 239.1762 |  | 290.9944
유구하수처리장 | 138.1183 | 161.5788 |  | 196.5854 |  | 239.1762 |  | 290.9944
나. 공주하수처리장 톤당 처리비용 (2006년)
년도 | 유입하수량 (㎥/일) | 톤당처리비용 (원/㎥) | 하수처리비용(천원/년) | [6 empty] | 비고
|  |  | 계 | 인건비 | 연료비 | 약품비 | 슬러지처리비 | 개보수비 | 기타
2006 | 31827 | 138.1183 | 1604500 | 775600 | 20200 | 85000 | 162000 | 88000 | 473700
|  |  | 100% | 48.34% | 1.259% | 5.298% | 10.1% | 5.485% | 29.52%
다. 신설 하수처리장 연도별 유지관리비
구 분 |  | 톤당 처리비용 (원/㎥) | 유지관리비 상승률 | 계 |  | 공주하수처리장 | 신관하수처리장 | 공암하수처리장 | 동학사하수처리장 | 유구하수처리장
[6 empty] | 35000 | 4500 | 4600 | 4000 | 3400
유지관리비 (백만원) | 2007 | 143.643 | 4% | 2023 |  | 1835 | - | 94 | 94 | 178
| 2008 | 149.3887 | 4% | 2104 |  | 1908 | - | 98 | 98 | 185
| 2009 | 155.3643 | 4% | 2188 |  | 1984 | - | 102 | 102 | 192
| 2010 | 161.5788 | 4% | 2276 |  | 2064 | - | 106 | 106 | 200
| 2011 | 168.042 | 4% | 2366 |  | 2146 | 0 | 110 | 110 | 208
| 2012 | 174.7637 | 4% | 3067 |  | 2232 | 287 | 293 | 255 | 216
| 2013 | 181.7542 | 4% | 3189 |  | 2321 | 298 | 305 | 265 | 225
| 2014 | 189.0244 | 4% | 3316 |  | 2414 | 310 | 317 | 275 | 234
| 2015 | 196.5854 | 4% | 3450 |  | 2511 | 322 | 330 | 287 | 243
| 2016 | 204.4488 | 4% | 3587 |  | 2611 | 335 | 343 | 298 | 253
| 2017 | 212.6267 | 4% | 3732 |  | 2716 | 349 | 357 | 310 | 263
| 2018 | 221.1318 | 4% | 3880 |  | 2824 | 363 | 371 | 322 | 274
| 2019 | 229.9771 | 4% | 4035 |  | 2937 | 377 | 386 | 335 | 285
| 2020 | 239.1762 | 4% | 4197 |  | 3055 | 392 | 401 | 349 | 296
| 2021 | 248.7432 | 4% | 4365 |  | 3177 | 408 | 417 | 363 | 308
| 2022 | 258.6929 | 4% | 4539 |  | 3304 | 424 | 434 | 377 | 321
| 2023 | 269.0407 | 4% | 4720 |  | 3436 | 441 | 451 | 392 | 333
| 2024 | 279.8023 | 4% | 4910 |  | 3574 | 459 | 469 | 408 | 347
| 2025 | 290.9944 | 4% | 5106 |  | 3717 | 477 | 488 | 424 | 361
○ 공주하수처리장 유지관리비 내역 (2006년)
구분 |  | 금액
인건비 |  | 775600000 | 981272827.6297 | 981273 | 981273
경비 | 보험료 | 80000000 | 101214319.508 | 101214 | 101214
| 복리후생비 | 38000000 | 48076801.7663 | 48077 | 48077
| 약품비 | 85000000 | 107540214.4772 | 107540 | 107540
| 연료비 | 20200000 | 25556615.6758 | 25557 | 25557
| 용수비 | 4100000 | 5187233.8748 | 5187 | 5187
| 침사물준설비 | 6400000 | 8097145.5606 | 8097
| 슬러지처리비 | 162000000 | 204958997.0036 | 204959 | 204959
| 수선유지비 | 88000000 | 111335751.4588 | 111336 | 111336
| 차량유지비 | 4100000 | 5187233.8748 | 5187 | 5187
| 차집관로유지비 | 4800000 | 6072859.1705 | 6073
| 소계 | 492600000 | 623227172.3703 | 623227 | 609057
합계(순원가) |  | 1268200000 | 1604500000 | 1604500 | 1590330
일반관리비(5%) |  | 61560000
이윤(10%) |  | 128880000
원가합계 |  | 1458640000
부가가치세(10%) |  | 145860000
합계 |  | 1604500000

## 13준설및CCTV
6.2.3 준설 및 CCTV
가. 준 설 비
○ 산정기준
구 분 | 준설비율 |  | 준설주기 |  | 준설단가 |  | CCTV 조사단가
| 오수관 | 우수BOX | 오수관 | 우수BOX | 오수관 | 우수BOX | 오수관 | 우수BOX
정 기 준 설 | 22.34% | 20.74% | 1 | 1 | 151800 |  | 3500
특 별 준 설 | 4.468% | 6.913% | 1 | 1 | 151800 |  | 3500
주) | 1. 준설대상관거 : 기존 및 신설관
2. CCTV 조사 : 준설 후 준설상태 및 관거현황을 파악하기 수행하는 것으로 계획
3. 준설비율(하수도 통계 전국평균을 참고로 제시)
1) 특별준설 : 오수관(분류식 오수관의 100%), 우수BOX(분류식 우수관의 100%)
2) 정기준설 : 특별준설 비율의 정기준설 주기동안 누계치 적용(오수관 : 5년, 우수관 : 3년)
※ 참고. 연도별 하수도 통계자료 | [10 empty] | (단위 : km)
구 분 | 평 균 |  |  | 2004년 |  |  | 2003년 |  |  | 2002년 | [6 empty] | 진천군(2004년 기준)
| 전 체 | 준 설 | 준설비율 | 전 체 | 준 설 | 준설비율 | 전 체 | 준 설 | 준설비율 | 전 체 | 준 설 | 준설비율 |  |  |  |  | 전 체 | 준 설 | 준설비율
계 | 53711.7189 | 6855.8653 | 12.76% | 56372.7528 | 8118.441 | 14.4% | 53485.759 | 5916.6 | 11.06% | 51276.645 | 6532.555 | 12.74% |  |  |  |  | 2417.766 | 111.593 | 4.616%
합류식 하수관거 | 26560.5159 | 5377.6523 | 20.25% | 26992.8696 | 6280.576 | 23.27% | 26492.954 | 4605.59 | 17.38% | 26195.724 | 5246.791 | 20.03% |  |  |  |  | 1119.557 | 88.143 | 7.873%
분류식 오 수 관 | 16308.79 | 728.7223 | 4.468% | 17897.2671 | 880.391 | 4.919% | 16272.98 | 683.747 | 4.202% | 14756.123 | 622.029 | 4.215% |  |  |  |  | 901.052 | 10.298 | 1.143%
분류식 우 수 관 | 10842.413 | 749.4907 | 6.913% | 11482.6161 | 957.474 | 8.338% | 10719.825 | 627.263 | 5.851% | 10324.798 | 663.735 | 6.429% |  |  |  |  | 397.157 | 13.152 | 3.312%
나. 단계별 준설비 및 CCTV 조사비
관경 | 단면적 | 준설연장 |  | 퇴적율 | 준설단가 (원/㎥) | CCTV 조사단가 (원/m) | 연장 |  |  |  | 2007~2010 |  |  |  |  | 2011~2015 |  |  |  |  | 2016~2020 |  |  |  |  | 2021~2025
|  | 원형관 | BOX | 10% |  |  | 기존 | 2010 | 2015 | 2020 | 연장 | 준설연장 | 준설량 | 준설비 | CCTV | 연장 | 준설연장 | 준설량 | 준설비 | CCTV | 연장 | 준설연장 | 준설량 | 준설비 | CCTV | 연장 | 준설연장 | 준설량 | 준설비 | CCTV
60 | 0.003 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 47.7212 | 0.014316 | 2173 | 167024 | 1068 | 47.7212 | 0.014316 | 2173 | 167024 | 1068 | 47.7212 | 0.014316 | 2173 | 167024 | 1068 | 47.7212 | 0.014316 | 2173 | 167024
120 | 0.011 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 20.3754 | 0.022413 | 3402 | 71313 | 456 | 20.3754 | 0.022413 | 3402 | 71313 | 456 | 20.3754 | 0.022413 | 3402 | 71313 | 456 | 20.3754 | 0.022413 | 3402 | 71313
150 | 0.018 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 6.345 | 0.011421 | 1733 | 22207 | 142 | 6.345 | 0.011421 | 1733 | 22207 | 142 | 6.345 | 0.011421 | 1733 | 22207 | 142 | 6.345 | 0.011421 | 1733 | 22207
200 | 0.031 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 | 25.4692 | 0.078955 | 11985 | 89142 | 570 | 25.4692 | 0.078955 | 11985 | 89142 | 570 | 25.4692 | 0.078955 | 11985 | 89142 | 570 | 25.4692 | 0.078955 | 11985 | 89142
250 | 0.049 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 54552 | 44183 | 37357 | 815 | 54552 | 2437.5359 | 11.9439 | 1813087 | 8531375 | 98735 | 4411.7558 | 21.6176 | 3281552 | 15441145 | 136092 | 6080.971 | 29.7968 | 4523147 | 21283398 | 136907 | 6117.3875 | 29.9752 | 4550235 | 21410856
300 | 0.071 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 50965 | 1027 | 0 | 0 | 50965 | 2277.2587 | 16.1685 | 2454383 | 7970405 | 51992 | 2323.1479 | 16.4944 | 2503842 | 8131017 | 51992 | 2323.1479 | 16.4944 | 2503842 | 8131017 | 51992 | 2323.1479 | 16.4944 | 2503842 | 8131017
350 | 0.096 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 6501 | 0 | 0 | 0 | 6501 | 290.4829 | 2.7886 | 423314 | 1016689 | 6501 | 290.4829 | 2.7886 | 423314 | 1016689 | 6501 | 290.4829 | 2.7886 | 423314 | 1016689 | 6501 | 290.4829 | 2.7886 | 423314 | 1016689
400 | 0.126 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 13637 | 0 | 0 | 0 | 13637 | 609.3393 | 7.6777 | 1165471 | 2132687 | 13637 | 609.3393 | 7.6777 | 1165471 | 2132687 | 13637 | 609.3393 | 7.6777 | 1165471 | 2132687 | 13637 | 609.3393 | 7.6777 | 1165471 | 2132687
450 | 0.159 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 35457 | 0 | 0 | 0 | 35457 | 1584.3179 | 25.1907 | 3823941 | 5545112 | 35457 | 1584.3179 | 25.1907 | 3823941 | 5545112 | 35457 | 1584.3179 | 25.1907 | 3823941 | 5545112 | 35457 | 1584.3179 | 25.1907 | 3823941 | 5545112
500 | 0.196 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 8955 | 1537 | 10131 | 2609 | 8955 | 400.1344 | 7.8426 | 1190511 | 1400470 | 10492 | 468.8119 | 9.1887 | 1394846 | 1640841 | 20623 | 921.4933 | 18.0613 | 2741700 | 3225226 | 23232 | 1038.0707 | 20.3462 | 3088551 | 3633247
600 | 0.283 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 48834 | 0 | 0 | 0 | 48834 | 2182.0396 | 61.7517 | 9373911 | 7637138 | 48834 | 2182.0396 | 61.7517 | 9373911 | 7637138 | 48834 | 2182.0396 | 61.7517 | 9373911 | 7637138 | 48834 | 2182.0396 | 61.7517 | 9373911 | 7637138
700 | 0.385 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 4185 | 186.9975 | 7.1994 | 1092869 | 654491 | 4185 | 186.9975 | 7.1994 | 1092869 | 654491 | 4185 | 186.9975 | 7.1994 | 1092869 | 654491 | 4185 | 186.9975 | 7.1994 | 1092869 | 654491
750 | 0.442 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5.5853 | 0.24687 | 37475 | 19548 | 125 | 5.5853 | 0.24687 | 37475 | 19548 | 125 | 5.5853 | 0.24687 | 37475 | 19548 | 125 | 5.5853 | 0.24687 | 37475 | 19548
800 | 0.503 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 14846 | 0 | 0 | 0 | 14846 | 663.3608 | 33.367 | 5065117 | 2321762 | 14846 | 663.3608 | 33.367 | 5065117 | 2321762 | 14846 | 663.3608 | 33.367 | 5065117 | 2321762 | 14846 | 663.3608 | 33.367 | 5065117 | 2321762
900 | 0.636 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 3062 | 0 | 0 | 0 | 3062 | 136.8187 | 8.7017 | 1320913 | 478865 | 3062 | 136.8187 | 8.7017 | 1320913 | 478865 | 3062 | 136.8187 | 8.7017 | 1320913 | 478865 | 3062 | 136.8187 | 8.7017 | 1320913 | 478865
1000 | 0.785 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 10809 | 0 | 0 | 0 | 10809 | 482.9763 | 37.9136 | 5755290 | 1690417 | 10809 | 482.9763 | 37.9136 | 5755290 | 1690417 | 10809 | 482.9763 | 37.9136 | 5755290 | 1690417 | 10809 | 482.9763 | 37.9136 | 5755290 | 1690417
1100 | 0.95 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 4247 | 189.7678 | 18.0279 | 2736641 | 664187 | 4247 | 189.7678 | 18.0279 | 2736641 | 664187 | 4247 | 189.7678 | 18.0279 | 2736641 | 664187 | 4247 | 189.7678 | 18.0279 | 2736641 | 664187
1200 | 1.131 | 4.468% |  | 10% | 151800 | 3500 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 114.522 | 12.9524 | 1966180 | 400827 | 2563 | 114.522 | 12.9524 | 1966180 | 400827 | 2563 | 114.522 | 12.9524 | 1966180 | 400827 | 2563 | 114.522 | 12.9524 | 1966180 | 400827
1.0×1.0 | 1.21 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 216.315 | 26.1741 | 3973230 | 757102 | 3135 | 216.315 | 26.1741 | 3973230 | 757102 | 3135 | 216.315 | 26.1741 | 3973230 | 757102 | 3135 | 216.315 | 26.1741 | 3973230 | 757102
1.2×1.2 | 1.44 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 39.744 | 5.7231 | 868772 | 139104 | 576 | 39.744 | 5.7231 | 868772 | 139104 | 576 | 39.744 | 5.7231 | 868772 | 139104 | 576 | 39.744 | 5.7231 | 868772 | 139104
1.5×1.5 | 2.25 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 6244 | 0 | 0 | 0 | 6244 | 430.836 | 96.9381 | 14715203 | 1507926 | 6244 | 430.836 | 96.9381 | 14715203 | 1507926 | 6244 | 430.836 | 96.9381 | 14715203 | 1507926 | 6244 | 430.836 | 96.9381 | 14715203 | 1507926
2.0×2.0 | 4 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 5363 | 0 | 0 | 0 | 5363 | 370.047 | 148.0188 | 22469253 | 1295164 | 5363 | 370.047 | 148.0188 | 22469253 | 1295164 | 5363 | 370.047 | 148.0188 | 22469253 | 1295164 | 5363 | 370.047 | 148.0188 | 22469253 | 1295164
2.5×2.5 | 6.25 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 69.207 | 43.2544 | 6566014 | 242224 | 1003 | 69.207 | 43.2544 | 6566014 | 242224 | 1003 | 69.207 | 43.2544 | 6566014 | 242224 | 1003 | 69.207 | 43.2544 | 6566014 | 242224
2.7×2.7 | 7.29 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.69 | 0.50301 | 76356 | 2415 | 10 | 0.69 | 0.50301 | 76356 | 2415 | 10 | 0.69 | 0.50301 | 76356 | 2415 | 10 | 0.69 | 0.50301 | 76356 | 2415
3.0×3.0 | 9 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 104.19 | 93.771 | 14234437 | 364665 | 1510 | 104.19 | 93.771 | 14234437 | 364665 | 1510 | 104.19 | 93.771 | 14234437 | 364665 | 1510 | 104.19 | 93.771 | 14234437 | 364665
3.5×3.5 | 12.25 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 81.834 | 100.2467 | 15217441 | 286419 | 1186 | 81.834 | 100.2467 | 15217441 | 286419 | 1186 | 81.834 | 100.2467 | 15217441 | 286419 | 1186 | 81.834 | 100.2467 | 15217441 | 286419
4.0×4.0 | 14 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 | 52.095 | 72.933 | 11071229 | 182332 | 755 | 52.095 | 72.933 | 11071229 | 182332 | 755 | 52.095 | 72.933 | 11071229 | 182332 | 755 | 52.095 | 72.933 | 11071229 | 182332
5.0×5.0 | 17.5 |  | 6.9% | 10% | 151800 | 3500 | 6994 | 0 | 0 | 0 | 6994 | 482.586 | 844.5255 | 128198970 | 1689051 | 6994 | 482.586 | 844.5255 | 128198970 | 1689051 | 6994 | 482.586 | 844.5255 | 128198970 | 1689051 | 6994 | 482.586 | 844.5255 | 128198970 | 1689051
계 | [6 empty] | 287750 | 46747 | 47488 | 3424 | 287750 | 13508.5919 | 1683.9876 | 255629301 | 47280061 | 334497 | 15597.3786 | 1695.3332 | 257351560 | 54590814 | 381985 | 17719.2752 | 1712.3849 | 259940009 | 62017452 | 385409 | 17872.2691 | 1714.8482 | 260313948 | 62552931
○ 연도별 준설비 및 CCTV 조사비 | [18 empty] | (단위 : 백만원)
구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
계 | 302 | 302 | 302 | 302 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322
준설비 | 255 | 255 | 255 | 255 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
CCTV 조사비 | 47 | 47 | 47 | 47 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
Note on D6: 기존 : 전국 준설비율 평균 적용
Note on D7: 기존 : 전국 준설비율 평균 적용
Note on E6: 기존 : 전국 준설비율 평균 적용
Note on E7: 기존 : 전국 준설비율 평균 적용

## 14관거개보수비
6.2.4 관거 개보수비
가. 관거 개보수비
관경 | 연장 |  |  |  | 2007~2010 |  | 2011~2015 |  | 2016~2020 |  | 2021~2025
| 기존 | 2010 | 2015 | 2020 | 연장 | 개보수비 | 연장 | 개보수비 | 연장 | 개보수비 | 연장 | 개보수비
60 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 2.3 | 1068 | 2.3 | 1068 | 2.3 | 1068 | 2.3
120 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1 | 456 | 1 | 456 | 1 | 456 | 1
150 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0.3 | 142 | 0.3 | 142 | 0.3 | 142 | 0.3
200 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1.2 | 570 | 1.2 | 570 | 1.2 | 570 | 1.2
250 | 54552 | 44183 | 37357 | 815 | 54552 | 116.9 | 98735 | 211.6 | 136092 | 291.6 | 136907 | 293.3
300 | 50965 | 1027 | 0 | 0 | 50965 | 109.2 | 51992 | 111.4 | 51992 | 111.4 | 51992 | 111.4
350 | 6501 | 0 | 0 | 0 | 6501 | 13.9 | 6501 | 13.9 | 6501 | 13.9 | 6501 | 13.9
400 | 13637 | 0 | 0 | 0 | 13637 | 29.2 | 13637 | 29.2 | 13637 | 29.2 | 13637 | 29.2
450 | 35457 | 0 | 0 | 0 | 35457 | 76 | 35457 | 76 | 35457 | 76 | 35457 | 76
500 | 8955 | 1537 | 10131 | 2609 | 8955 | 19.2 | 10492 | 22.5 | 20623 | 44.2 | 23232 | 49.8
600 | 48834 | 0 | 0 | 0 | 48834 | 104.6 | 48834 | 104.6 | 48834 | 104.6 | 48834 | 104.6
700 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 4185 | 9 | 4185 | 9 | 4185 | 9 | 4185 | 9
750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.3 | 125 | 0.3 | 125 | 0.3 | 125 | 0.3
800 | 14846 | 0 | 0 | 0 | 14846 | 31.8 | 14846 | 31.8 | 14846 | 31.8 | 14846 | 31.8
900 | 3062 | 0 | 0 | 0 | 3062 | 6.6 | 3062 | 6.6 | 3062 | 6.6 | 3062 | 6.6
1000 | 10809 | 0 | 0 | 0 | 10809 | 23.2 | 10809 | 23.2 | 10809 | 23.2 | 10809 | 23.2
1100 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 4247 | 9.1 | 4247 | 9.1 | 4247 | 9.1 | 4247 | 9.1
1200 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 5.5 | 2563 | 5.5 | 2563 | 5.5 | 2563 | 5.5
1.0×1.0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 3135 |  | 3135 |  | 3135 |  | 3135
1.2×1.2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 |  | 576 |  | 576 |  | 576
1.5×1.5 | 6244 | 0 | 0 | 0 | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244
2.0×2.0 | 5363 | 0 | 0 | 0 | 5363 |  | 5363 |  | 5363 |  | 5363
2.5×2.5 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 |  | 1003 |  | 1003 |  | 1003
2.7×2.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
3.0×3.0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 1510 |  | 1510 |  | 1510 |  | 1510
3.5×3.5 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 1186 |  | 1186 |  | 1186 |  | 1186
4.0×4.0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 |  | 755 |  | 755 |  | 755
5.0×5.0 | 6994 | 0 | 0 | 0 | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994
계 | 287750 | 46747 | 47488 | 3424 | 287750 | 559.3 | 334497 | 659.5 | 381985 | 761.2 | 385409 | 768.5
나. 연도별 관거 개보수비 | [11 empty] | (단위 : 백만원)
구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
개보수비 | 559.3 | 559.3 | 559.3 | 559.3 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 761.2 | 761.2 | 761.2
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
개보수비 | 761.2 | 761.2 | 768.5 | 768.5 | 768.5 | 768.5 | 768.5

## 15관거수량
다. 관거 수량
○ 단계별 관거연장
관경 | 단계별 연장(m) |  |  |  | 단계별 누적 연장(m)
| 기존 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015) | 3단계 (2020) | 1단계 (2007~2010) | 2단계 (2011~2015) |  | 3단계 (2016~2020) |  | 4단계 (2021~2025)
60 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1068 |  | 1068 |  | 1068
120 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 |  | 456 |  | 456
150 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |  | 142 |  | 142
200 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |  | 570 |  | 570
250 | 54552 | 44183 | 37357 | 815 | 54552 | 98735 |  | 136092 |  | 136907
300 | 50965 | 1027 | 0 | 0 | 50965 | 51992 |  | 51992 |  | 51992
350 | 6501 | 0 | 0 | 0 | 6501 | 6501 |  | 6501 |  | 6501
400 | 13637 | 0 | 0 | 0 | 13637 | 13637 |  | 13637 |  | 13637
450 | 35457 | 0 | 0 | 0 | 35457 | 35457 |  | 35457 |  | 35457
500 | 8955 | 1537 | 10131 | 2609 | 8955 | 10492 |  | 20623 |  | 23232
600 | 48834 | 0 | 0 | 0 | 48834 | 48834 |  | 48834 |  | 48834
700 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 4185 | 4185 |  | 4185 |  | 4185
750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |  | 125 |  | 125
800 | 14846 | 0 | 0 | 0 | 14846 | 14846 |  | 14846 |  | 14846
900 | 3062 | 0 | 0 | 0 | 3062 | 3062 |  | 3062 |  | 3062
1000 | 10809 | 0 | 0 | 0 | 10809 | 10809 |  | 10809 |  | 10809
1100 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 4247 | 4247 |  | 4247 |  | 4247
1200 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 2563 |  | 2563 |  | 2563
1.0×1.0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 3135 |  | 3135 |  | 3135
1.2×1.2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 576 |  | 576 |  | 576
1.5×1.5 | 6244 | 0 | 0 | 0 | 6244 | 6244 |  | 6244 |  | 6244
2.0×2.0 | 5363 | 0 | 0 | 0 | 5363 | 5363 |  | 5363 |  | 5363
2.5×2.5 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 |  | 1003 |  | 1003
2.7×2.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10
3.0×3.0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1510 |  | 1510 |  | 1510
3.5×3.5 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 1186 |  | 1186 |  | 1186
4.0×4.0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 |  | 755 |  | 755
5.0×5.0 | 6994 | 0 | 0 | 0 | 6994 | 6994 |  | 6994 |  | 6994
계 | 287750 | 46747 | 47488 | 3424 | 287750 | 334497 |  | 381985 |  | 385409
○ 관거 신설계획 | [10 empty] | (단위 : m)
구분 |  |  | 계 | 1단계(2010년) |  | 2단계(2015년) |  | 3단계(2020년) |  | 4단계(2025년)
합계 |  |  | 97659 | 46747 |  | 47488 |  | 3424 |  | 0
오수관거 | 계 |  | 83382 | 45210 |  | 37357 |  | 815 |  | 0
| 공주 | 소계 | 51560 | 37383 |  | 13362 |  | 815 |  | 0
|  | 동부 | 13362 | 0 |  | 13362 |  | 0 |  | 0
|  | 중부 | 33629 | 33629 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 서부 | 815 | 0 |  | 0 |  | 815 |  | 0
|  | 북부 | 3754 | 3754 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공암 |  | 8904 | 1027 |  | 7877 |  | 0 |  | 0
| 신관 |  | 14843 | 0 |  | 14843 |  | 0 |  | 0
| 동학사 |  | 375 | 0 |  | 375 |  | 0 |  | 0
| 유구 |  | 7700 | 6800 |  | 900 |  | 0 |  | 0
우수관거 | 계 |  | 14277 | 1537 |  | 10131 |  | 2609 |  | 0
| 공주 | 소계 | 6383 | 1537 |  | 2237 |  | 2609 |  | 0
|  | 동부 | 2237 | 0 |  | 2237 |  | 0 |  | 0
|  | 중부 | 1537 | 1537 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 서부 | 2609 | 0 |  | 0 |  | 2609 |  | 0
|  | 북부 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 신관 |  | 7894 | 0 |  | 7894 |  | 0 |  | 0
○ 관거 개보수계획
구분 | 오수관거 | [9 empty] | 비 고
| 동부 |  | 중부 |  | 서부 |  | 북부 |  | 계
| 굴착교체 | 개보수 | 굴착교체 | 개보수 | 굴착교체 | 개보수 | 굴착교체 | 개보수 | 굴착교체 | 개보수
⊙200 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3
⊙250 | 0 | 42 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
⊙300 | 0 | 303 | 240 | 2065 | 89 | 3 | 66 | 0 | 395 | 2371
⊙350 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
⊙400 | 0 | 90 | 110 | 672 | 0 | 19 | 91 | 649 | 201 | 1430
⊙450 | 0 | 878 | 488 | 2546 | 404 | 92 | 468 | 0 | 1360 | 3516
⊙500 | 0 | 5 | 50 | 517 | 0 | 17 | 230 | 0 | 280 | 539
⊙600 | 0 | 803 | 229 | 3320 | 301 | 158 | 686 | 0 | 1216 | 4281
⊙700 | 0 | 123 | 154 | 200 | 0 | 0 | 157 | 0 | 311 | 323
⊙750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⊙800 | 0 | 473 | 78 | 678 | 67 | 39 | 438 | 0 | 583 | 1190
⊙900 | 0 | 34 | 0 | 172 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 230
⊙1000 | 0 | 86 | 56 | 684 | 0 | 73 | 354 | 0 | 410 | 843
⊙1100 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
⊙1200 | 0 | 3 | 0 | 253 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 304
0.8*0.8 | 21 | 27 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 155
1.0*1.0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116
1.2*1.2 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179
1.5*1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5*1.5 | 0 | 113 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138
1.5*2.0 | 0 | 160 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420
2.0*2.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51
2.5*1.5 | 0 | 85 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
3.0*2.0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80
3.5*3.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 125
4.0*2.5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
합계 | 21 | 3550 | 1444 | 12194 | 861 | 549 | 2640 | 649 | 4966 | 16942
○ 단계별 관거 개보수계획
구분 |  | 계 |  | 1단계 |  | 2단계 |  | 3단계 |  | 4단계
계 |  | 21908 |  | 16927 |  | 3571 |  | 1410 |  | 0
굴착교체 |  | 4966 |  | 4084 |  | 21 |  | 861 |  | 0
개보수 |  | 16942 |  | 12843 |  | 3550 |  | 549 |  | 0

## 16중계펌프장
6.2.5 중계펌프장 유지관리비
가. 중계펌프장 현황
○ 중계펌프장 현황 및 계획
처리장명 | 중계펌프장명 | 펌프용량(Kw) | 토출량(㎥/분) | 대수 | 계획하수량 | 비고
기존 | 옥룡 | 75 | 6 | 3대(1대예비) | 6828 | 중계펌프장
| 신관 | 75 | 7 | 3대(1대예비) | 16171
| 신관오수 | 3.7 | 0.6 | 2대 | 672
| 시목 | 11 | 0.6 | 2대 | 278
| 시어 | 3.7 | 0.3 | 2대 | 200 | 맨홀펌프장
| 송곡1 | 1.5 | 0.3 | 2대 | 163
| 송곡2 | 1.5 | 0.3 | 2대 | 225
신설 | 신관1 | 1.5 | 0.9 | 2대 | 232
| 신관2 | 1.5 | 0.3 | 2대 | 212
○ 중계펌프장 사용동력
처리장명 | 중계펌프장명 | 펌프용량(Kw) | 운전대수 | 사용동력(Kw) |  | 비고
기존 | 옥룡 | 75 | 1 | 75
| 신관 | 75 | 2 | 150
| 신관오수 | 3.7 | 1 | 3.7
| 시목 | 11 | 1 | 11
| 시어 | 3.7 | 1 | 3.7
| 송곡1 | 1.5 | 1 | 1.5
| 송곡2 | 1.5 | 1 | 1.5
신설 | 신관1 | 1.5 | 1 | 1.5
| 신관2 | 1.5 | 1 | 1.5
나. 중계펌프장 유지관리비 총괄
○ 중계펌프장 개보수비
처리장명 | 중계펌프장명 | 계획하수량 (시간최대, ㎥/일) | 개보수비(천원/년) |  |  | 비 고
기존 | 옥룡 | 6828 | C = 10,707 x Q0.7577 | 45899
| 신관 | 16171 |  | 88212
| 신관오수 | 672 |  | 7922
| 시목 | 278 |  | 4059
| 시어 | 200 |  | 3162
| 송곡1 | 163 |  | 2708
| 송곡2 | 225 |  | 3457
신설 | 신관1 | 232 |  | 3539
| 신관2 | 212 |  | 3305
C = 10,707 x Q0.7577
C : 비용(천원/년), Q : 유량(천톤/일)
환경기초시설 투자우선순위 결정 및 종합정비 기본계획 수립연구(1998, 환경부)
○ 연도별 전력비 및 개보수비 (단위 : 백만원)
구분 | 계 |  | 전력비 |  | 개보수비
2007 | 288 |  | 126 |  | 162
2008 | 288 |  | 126 |  | 162
2009 | 288 |  | 126 |  | 162
2010 | 288 |  | 126 |  | 162
2011 | 290 |  | 128 |  | 162
2012 | 290 |  | 128 |  | 162
2013 | 290 |  | 128 |  | 162
2014 | 290 |  | 128 |  | 162
2015 | 290 |  | 128 |  | 162
2016 | 290 |  | 128 |  | 162
2017 | 290 |  | 128 |  | 162
2018 | 290 |  | 128 |  | 162
2019 | 290 |  | 128 |  | 162
2020 | 290 |  | 128 |  | 162
2021 | 290 |  | 128 |  | 162
2022 | 290 |  | 128 |  | 162
2023 | 290 |  | 128 |  | 162
2024 | 290 |  | 128 |  | 162
2025 | 290 |  | 128 |  | 162

## 17전력요금
다. 중계펌프장 년간 전력비 산출근거(공주시 하수도정비 기본계획 )
○ 중계펌프장별 전력요금(년)
구분 | 시설명 | 계 약 전 력 [kW] | 기 본 요 금 [원/kW] | 년 간 기본요금 [원/년] | 사 용 전력량 [kWH/일] | 전 력 요 금 [원/kWH] | 사 용 전력요금 [원/년] | 년 간 전력요금 [원/년] | 비고 |  | 가동 일수
365
기 존 중계펌프장 | 옥룡 | 206 | 5110 | 12631920 | 2352.96 | 49.4 | 42426221 | 55058141 | 고압 | 75
| 신관 | 206 | 5110 | 12631920 | 2352.96 | 49.4 | 42426221 | 55058141 | 고압 | 75
| 신관오수 | 10 | 4190 | 502800 | 116.04 | 53.1 | 2249029 | 2751829 | 저압 | 3.7
| 시목 | 30 | 4190 | 1508400 | 345.12 | 53.1 | 6688943 | 8197343 | 저압 | 11
| 시어 | 10 | 4190 | 502800 | 116.04 | 53.1 | 2249029 | 2751829 | 저압 | 3.7
| 송곡1 | 5 | 4190 | 251400 | 47.04 | 53.1 | 911705 | 1163105 | 저압 | 1.5
| 송곡2 | 5 | 4190 | 251400 | 47.04 | 53.1 | 911705 | 1163105 | 저압 | 1.5
소 계 |  |  |  | 28280640 |  |  | 97862853 | 126143493
신 설 중계펌프장 | 청룡 | 8 | 4190 | 402240 | 86.28 | 53.1 | 1672235 | 2074475 | 저압 | 5.5
| 신관1 | 5 | 4190 | 251400 | 23.52 | 53.1 | 455852 | 707252 | 저압 | 1.5
소 계 |  |  |  | 653640 |  |  | 2128087 | 2781727 |  | 삭제하지 마시오
합 계 |  |  |  | 28934280 |  |  | 99990940 | 128925220
○ 산출근거 : 산업용 전력(갑) : 계약전력 300KW미만 | [8 empty] | (가격 단위 : 원)
구 분 |  | 기 본 요 금 [원/kW] | 전력량요금（원/Kwh당） | [5 empty] | 평 균 전력요금 [원/kWH]
|  |  | 여름철(7, 8월） |  | 봄,가을철(4~6,9월) |  | 겨울철(10~3월)
저압전력 |  | 4190 | 64.4 |  | 48.5 |  | 52.4 |  | 53.1
고압Ａ | 선택(Ⅰ) | 4440 | 64.1 |  | 48.4 |  | 51.9 |  | 52.76
고압Ａ | 선택(Ⅱ) | 5110 | 60.6 |  | 45 |  | 48.6 |  | 49.4

## 18전력사용량
라. 시설별 전력사용량 계산
명칭 | 기기설비 | 동력 [kW] | 기 기 대 수 |  |  | 부하특성 |  | 설 비 용 량 [kVA] | 수요율 [%] | 수 요 전 력 [kVA] | 입 력 환산율 [%] | 계 약 전 력 [kW] | 가동 시간 [h] | 사 용 전력량 [kWH/일] | 비고
|  |  | 설치 | 운전 | 예비 | 효율 | 역율
○ 기존 중계펌프장
옥룡 | 중계펌프 | 75 | 3 | 2 | 1 | 85% | 90% | 196.08 | 100% | 196.08 | 137.5% | 206 | 12 | 2352.96
신관 | 중계펌프 | 75 | 3 | 2 | 1 | 85% | 90% | 196.08 | 100% | 196.08 | 137.5% | 206 | 12 | 2352.96
신관오수 | 중계펌프 | 3.7 | 2 | 2 | - | 85% | 90% | 9.67 | 100% | 9.67 | 137.5% | 10 | 12 | 116.04
시목 | 중계펌프 | 11 | 2 | 2 | - | 85% | 90% | 28.76 | 100% | 28.76 | 137.5% | 30 | 12 | 345.12
시어 | 중계펌프 | 3.7 | 2 | 2 | - | 85% | 90% | 9.67 | 100% | 9.67 | 137.5% | 10 | 12 | 116.04
송곡1 | 중계펌프 | 1.5 | 2 | 2 | - | 85% | 90% | 3.92 | 100% | 3.92 | 137.5% | 5 | 12 | 47.04
송곡2 | 중계펌프 | 1.5 | 2 | 2 | - | 85% | 90% | 3.92 | 100% | 3.92 | 137.5% | 5 | 12 | 47.04
○ 신설 중계펌프장
청룡 | 중계펌프 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 85% | 90% | 7.19 | 100% | 7.19 | 137.5% | 8 | 12 | 86.28
신관1 | 중계펌프 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 85% | 90% | 1.96 | 100% | 1.96 | 137.5% | 5 | 12 | 23.52

## 19하수도사용료
년 도 | 연간부과량 (천톤) | 부과액 (백만원/년) | 평균단가 (원/톤) | 처리원가 (원/톤) | 현실화율(%)
2000 | 6250 | 460 | 73.6 | 285 | 25.8
2001 | 5730 | 394.5 | 68.8482 | 199.651 | 34.4843
2002 | 6381 | 468 | 73.3 | 329 | 22.3
2003 | 5633 | 392.3 | 73.9 | 100.5 | 73.5323
2004 | 5708 | 406 | 71.1282 | 578.1359 | 12.303
2005 | 6527 | 676 | 103.5698 | 505.5922 | 20.4848
평균 | 6038.1667 | 466.1333 | 77.391 | 332.9798 | 31.4841

## 20업종별하수도요금
년도 | 가정용 |  |  | 업무용 |  |  | 영업용
| 부과액 | 부과량 | 평균단가 | 부과액 | 부과량 | 평균단가 | 부과액 | 부과량 | 평균단가
| (백만원/년) | (천㎥/년) | (원/㎥) | (백만원/년) | (천㎥/년) | (원/㎥) | (백만원/년) | (천㎥/년) | (원/㎥)
2000 | 216 | 3703 | 58.3 | 43 | 537 | 80.1 | 130 | 1200 | 108.3
2001 | 222 | 3853 | 57.6174 | 49 | 577 | 84.922 | 119 | 1244 | 95.6592
2002 | 232 | 3870 | 59.8 | 15 | 221 | 67.9 | 137 | 1249 | 109.6
2003 | 217 | 3715 | 58.4118 | 11 | 166 | 66.2651 | 109 | 1082 | 100.7394
평균 | 221.75 | 3785.25 | 58.5323 | 29.5 | 375.25 | 74.7968 | 123.75 | 1193.75 | 103.5746
년도 | 욕탕1종 |  |  | 욕탕2종 |  |  | 산업용
| 부과액 | 부과량 | 평균단가 | 부과액 | 부과량 | 평균단가 | 부과액 | 부과량 | 평균단가
| (백만원/년) | (천㎥/년) | (원/㎥) | (백만원/년) | (천㎥/년) | (원/㎥) | (백만원/년) | (천㎥/년) | (원/㎥)
2000 | 20 | 257 | 77.8 | 6 | 30 | 200 | 45 | 523 | 86
2001 | 4 | 51 | 78.4314 | 0.2 | 2 | 100 | 0.3 | 3 | 100
2002 | 28 | 353 | 79.9 | － | － | － | 0 | 3 | 100
2003 | 2 | 32 | 62.5 | 0.3 | 1 | 300 | 53 | 637 | 83.2025
평균 | 13.5 | 173.25 | 74.6578 | 2.1667 | 11 | 200 | 24.575 | 291.5 | 92.3006

## Sheet1
구분 | 버림콘크리트 |  | 콘크리트 |  | 철근
| 수량 | 할증수량 | 수량 | 할증수량
1.0x1.0 | 0.18 | 0.18 | 1.64 | 1.7 | 0.167 | 토피:10.0 | 0.10183
1.5x1.0 | 0.23 | 0.23 | 1.94 | 2 | 0.202 | 토피:5.0 | 0.10412
1.5x1.5 | 0.23 | 0.23 | 2.24 | 2.3 | 0.234 | 토피:5.0 | 0.10446
2.0x1.5 | 0.28 | 0.29 | 2.54 | 2.6 | 0.273 | 토피:3.0 | 0.10748
2.0x2.0 | 0.28 | 0.29 | 2.84 | 2.9 | 0.345 | 토피:3.0 | 0.12148
2.5x2.0 | 0.33 | 0.34 | 3.14 | 3.2 | 0.393 | 토피:3.0 | 0.12516
2.5x2.5 | 0.33 | 0.34 | 3.44 | 3.5 | 0.42 | 토피:3.0 | 0.12209
3.0x2.5 | 0.38 | 0.39 | 3.92 | 4 | 0.515 | 토피:3.0 | 0.13138
3.0x3.0 | 0.38 | 0.39 | 4.22 | 4.3 | 0.6 | 토피:3.0 | 0.14218
3.5x3.5 | 0.45 | 0.46 | 6.11 | 6.2 | 0.76 | 토피:3.0 | 0.12439
4.0x4.0 | 0.51 | 0.52 | 8.14 | 8.3 | 1.057 | 토피:3.0 | 0.12985
구분 | 버림콘크리트 |  |  | 콘크리트 |  |  | 철근 |  |  | 합계
| 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액
1.0x1.0 | 0.18 | 42550 | 7659 | 1.7 | 46000 | 78200 | 0.167 | 489000 | 81663 | 167522
1.5x1.0 | 0.23 | 42550 | 9786 | 2 | 46000 | 92000 | 0.202 | 489000 | 98778 | 200564
1.5x1.5 | 0.23 | 42550 | 9786 | 2.3 | 46000 | 105800 | 0.234 | 489000 | 114426 | 230012
2.0x1.5 | 0.29 | 42550 | 12339 | 2.6 | 46000 | 119600 | 0.273 | 489000 | 133497 | 265436
2.0x2.0 | 0.29 | 42550 | 12339 | 2.9 | 46000 | 133400 | 0.345 | 489000 | 168705 | 314444
2.5x2.0 | 0.34 | 42550 | 14467 | 3.2 | 46000 | 147200 | 0.393 | 489000 | 192177 | 353844
2.5x2.5 | 0.34 | 42550 | 14467 | 3.5 | 46000 | 161000 | 0.42 | 489000 | 205380 | 380847
3.0x2.5 | 0.39 | 42550 | 16594 | 4 | 46000 | 184000 | 0.515 | 489000 | 251835 | 452429
3.0x3.0 | 0.39 | 42550 | 16594 | 4.3 | 46000 | 197800 | 0.6 | 489000 | 293400 | 507794
3.5x3.5 | 0.46 | 42550 | 19573 | 6.2 | 46000 | 285200 | 0.76 | 489000 | 371640 | 676413
4.0x4.0 | 0.52 | 42550 | 22126 | 8.3 | 46000 | 381800 | 1.057 | 489000 | 516873 | 920799