## Sheet1
| 2000㎥/일 | 펌프장 | 계 | 5000㎥/일
공사비 | 7078 | 2090 | 9168 | 11911 | 2743
유지관리비 | 194 | 24 | 218 | 337 | 119
4899
0.056701
56.7014
3000
[8 empty] | 94.39 | 5000 | 3000
0.568
[8 empty] | 11910.8004 |  | 8911.0906 | 2999.7099
[8 empty] | 45.03 | 3000
0.398
[8 empty] | 1089.924 |  | 12.23% | 1909.7859
[8 empty] | 128.13 | 3
0.601
[8 empty] | 247.9709 |  | 30.3296

## Sheet1 (2)
| 2000㎥/일 | 펌프장 | 계 | 5000㎥/일
공사비 | 7078 | 4195.1 | 11273.1 | 11911 | 637.9
유지관리비 | 194 | 39 | 233 | 337 | 104
4899
0.056701
56.7014
3000
[8 empty] | 94.39 | 5000 | 3000
0.568
[8 empty] | 11910.8004 |  | 8911.0906 | 2999.7099
[8 empty] | 45.03 | 3000
0.398
[8 empty] | 1089.924 |  | 12.23% | 1909.7859
[8 empty] | 128.13 | 3
0.601
[8 empty] | 247.9709 |  | 30.3296

## 1.23%증가
| 2000㎥/일 | 펌프장 | 계 | 5000㎥/일
공사비 | 9064 | 4255.3 | 13319.3 | 14893 | 1573.7 | 5829
유지관리비 | 239 | 51 | 290 | 415 | 125
| 194 |  |  | 337
| 143 | 2914.3
119.74
12108.2393
51
14570
|  | 1281 | 29582 |  |  |  |  | 4899
|  | 640.5 | 3202.5 |  |  |  |  | 0.056701
|  |  | 12810 |  |  |  |  | 56.7014
60164.5
| 316 | 39 | 5
|  | 15 | 15
|  | 54 | 20 |  |  |  | 3000
| 316 | 39
|  | 22 | [6 empty] | 94.39 | 5000 | 3000
|  | 61 | [6 empty] | 0.568
[9 empty] | 11910.8004 |  | 8911.0906 | 2999.7099
[9 empty] | 45.03 | 3000
0.398
[9 empty] | 1089.924 |  | 12.23% | 1909.7859
[9 empty] | 128.13 | 3
0.601
[9 empty] | 247.9709 |  | 30.3296

## 경제성 분석
■ 공주 공공하수처리시설 단계별 하수처리방안 검토 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구분 | 신관 3,000㎥/일 추가 공사 (신관 5,000㎥/일 신설) |  | 신관 2,000㎥/일 신설 및 공주 2,000㎥/일 통합처리 |  | 비고
공사비 | 5829 | 131.7% | 4426 | 100% | 1403
유지관리비 | 407 | 100% | 562 | 138.1% | -155
경제성분석 | 13281 | 100% | 13776 | 103.7% | -495
■ 첨부자료
○ 공사비
- 신관 공공하수처리시설 |  |  |  | (단위:백만원)
구분 | 2,000㎥/일 | 5,000㎥/일 | 3,000㎥/일 추가 공사
공사비 | 9064 | 14893 | 5829
- 중계펌프장 |  |  | (단위:백만원)
구분 | 펌프장 | 압송관로 | 계
공사비 | 1341 | 3085 | 4426
주) 공사비: 처리장 C=94.39xQ0.568 x 1.23, 펌프장 C=45.03xQ0.398 x1.23 여기서 C: 공사비(백만원) Q:시설용량(㎥/일)
1.23은 2001년부터 2007년까지 물가상승률임, 압송관로 공사비는 가시설비 포함
○ 유지관리비
- 공공하수처리시설 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구분 | 신관 및 공주 공공하수처리시설 |  |  | 신관 공공하수처리시설 | 비고
| 신관(2,000㎥/일) | 공주(3,000㎥/일) | 계 | (5,000㎥/일)
유지관리비 | 320 | 177 | 497 | 407 | 90 |  |  | 69658.3333
주) 유지관리비는 규모별 운영관리비 톤당 단가 적용 「'06년 하수종말처리시설 운영관리실태 분석(2007.7, 환경부)」 | [7 empty] | 32910
공주 공공하수처리시설 3,000㎥/일은 161.3원/톤 적용, 신관 공공하수처리시설 2,000㎥/일 438.0 원/톤 적용
신관 공공하수처리시설 5,000㎥/일 223.2 원/톤 적용
<규모별 운영관리비 현황>
시설규모 | (천톤) | 1미만 | 1~5미만 | 5~10미만 | 10~50미만
톤당처리단가 | (원/톤) | 669.4 | 438 | 223.2 | 161.3
#REF!
- 중계펌프장 |  |  | (단위:천원) |  |  |  | #REF!
구분 | 펌프장 | 압송관로 | 계 |  |  |  | 0.36
유지관리비 | 49779.9686 | 15425 | 65204.9686 |  |  |  | 0.070686
주) 1. 펌프장 유지관리비
· 전력비(최대수요전력 70kW)
기본요금 : 70kW×0.7×5,260원/kw×12월/년×10%(부가세) = |  |  |  | 3402.168 | (천원/년)
전력요금 : 70kW×18(hr/일)×365일/년×58.54원/kWh×10%(부가세) = |  |  |  | 29614.8006 | (천원/년) |  | 0.28931
총전력비 : | 33016.9686
· 펌프장 공사비는 기계·전기공사비(공사비의 50% 적용), 토목공사비(공사비의 50% 적용)로 분리
기계·전기 유지관리비 : 670.5백만원 x 2%/년 = |  |  | 13410 |  |  | 670.5
토목 유지관리비 : 670.5백만원 x 0.5%/년 = |  |  | 3353
○ 경제성 비교 |  |  |  | (단위:백만원) |  | 13.41 | 115725.6661
구분 | 신관(2,000㎥/일) 및 |  | 신관 공공하수처리시설 |  |  |  | 583047
| 공주 (3,000㎥/일) 공공하수처리시설 |  | (5,000㎥/일)
LCC분석 | 13776 | 103.7% | 13281 | 100% |  |  | 1202242914
주) 경제성분석은 35년를 기준으로 분석함 | [6 empty] | 3085.5
4366

## Sheet2
○ 공사비
- 공공하수처리시설
구분 | 2,000㎥/일 | 5,000㎥/일 | 3,000㎥/일 추가 공사
공사비 | 7078 | 11911 | 4833
- 중계펌프장
구분 | 펌프장 | 압송관로 | 계
공사비 | 1281 | 2914 | 4195
○ 유지관리비
- 공공하수처리시설
구분 | 2,000㎥/일 | 5,000㎥/일 | 3,000㎥/일 추가 공사
유지관리비 | 194 | 337 | 143
- 중계펌프장
구분 | 펌프장 | 압송관로 | 계
유지관리비 | 39 | 15 | 54
○ 경제성 비교
구분 | 펌프장 | 3,000㎥/일 추가 공사 |  | 비고
LCC분석 | 4863 | 6603 |  | 1740