## 2.2과거급수실적
2.2 과거 상수도 급수실적 및 생산량분석
▶ 김천시 상수급수현황
구분 | 총인구 (인) | 급수인구 (인) | 보급률 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 급수량원단위 (Lpcd) | 비고
2003 | 151336 | 96893 | 64 | 52000 | 41422 | 428 |  |  |  |  | 34986 | 361
2004 | 144587 | 96856 | 67 | 52000 | 40148 | 415 |  |  |  |  | 33573 | 347
2005 | 142688 | 98235 | 68.8 | 52000 | 46507 | 473 |  |  |  |  | 39973 | 407
2006 | 140922 | 100620 | 71.4 | 55500 | 44589 | 443 |  |  |  |  | 38624 | 384
2007 | 140564 | 106156 | 75.5 | 53000 | 46767 | 441 |  |  |  |  | 40461 | 381
2008 | 139871 | 106603 | 76.2 | 51800 | 47359 | 444 |  |  |  |  | 40913 | 384
2009 | 135918 | 107493 | 79.1 | 51800 | 38068 | 354 |  |  |  |  | 31829 | 296
2010 | 137837 | 108812 | 78.9 | 49800 | 46129 | 424 |  |  |  |  | 39348 | 362
2011 | 137920 | 110104 | 79.8 | 49800 | 44800 | 407 |  |  |  |  | 37589 | 341
2012 | 137052 | 111108 | 81.1 | 49800 | 48800 | 439 |  |  |  |  | 40307 | 363
2013 | 136858 | 114590 | 83.7 | 49800 | 52562 | 459 |  |  |  |  | 40862 | 357
▶ 김천시 상수사용현황
[7 empty] | (단위 : 인, 천㎥/년) | (통계연보)
년 도 | 급수인구 | 계 | 가정용 | 영업용 | 공업용 | 기타 | 비고 | 년 도 | 계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 | 욕탕용 | 공업용 | 기타 | 비고
2003 | 96893 | 11666 | 5656 | 3661 | 2349 | 0 |  | 2003 | 11666 | 5656 | 3483 |  | 178 | 2349 | 0
2004 | 96856 | 11779 | 5775 | 3604 | 2400 | 0 |  | 2004 | 11779 | 5775 | 3422 |  | 182 | 2400 | 0
2005 | 98235 | 12009 | 5889 | 3735 | 2385 | 0 |  | 2005 | 12009 | 5889 | 3440 |  | 295 | 2385 | 0
2006 | 100620 | 11914 | 5973 | 3764 | 2177 | 0 |  | 2006 | 11914369 | 5972754 | 3516110 |  | 248387 | 2177118 | 0
2007 | 106156 | 12082 | 6105 | 3675 | 2302 | 0 |  | 2007 | 12081337 | 6104826 | 3450654 |  | 223989 | 2301868 | 0
2008 | 106603 | 12352 | 6248 | 3751 | 2353 | 0 |  | 2008 | 12351251 | 6247834 | 3532797 |  | 217968 | 2352652 | 0
2009 | 107493 | 12300 | 6246 | 3673 | 2277 | 104 |  | 2009 | 12300264 | 6245926 | 3413130 |  | 259798 | 2277223 | 104187
2010 | 108812 | 12762 | 6432 | 3732 | 2475 | 123 |  | 2010 | 12761990 | 6431984 | 3506821 |  | 225387 | 2475234 | 122564
2011 | 110104 | 13092 | 6489 | 3864 | 2632 | 107 |  | 2011 | 13092534 | 6489091 |  | 3659011 | 205328 | 2632084 | 107020
2012 | 111108 | 13634 | 6544 | 3990 | 3100 | 0 |  | 2012 | 13634287 | 6543727 |  | 3743732 | 246706 | 3100122 | 0
2013 | 114590 | 15170 | 6800 | 4099 | 4271 | 0 |  | 2013 | 15169826 | 6800119 |  | 3853680 | 245527 | 4270500 | 0
10년평균 |  | 12615 | 6196 | 3777 | 2611 | 36
5년평균 |  | 13392 | 6502 | 3872 | 2951 | 36
주) 영업용 = 업무용, 영업용, 욕탕용, 포함

## 3.3과거생산량 (hidden)
3.3 과거 생산량 현황
▶ 함양군 생산량 현황
(단위 : 천㎥/년)
구 분 | 년 도 | 총급수량 | 유효수량 |  |  | 누수량 | 유효수율(%) | 유수율 (%) | 누수율 (%) | 무수율 (유효수율 -유수율)
|  |  | 계 | 유수수량 | 무수수량
함양군 | 2000년 | 1727 | 1506 | 1403 | 103 | 221 | 87.2 | 81.2 | 12.8 | 6 | 6 | 100 | 100
| 2001년 | 1719 | 1510 | 1402 | 108 | 209 | 87.8 | 81.6 | 12.2 | 6.2 | 6.3 | 100.1 | 100
| 2002년 | 1672 | 1469 | 1268 | 201 | 203 | 87.9 | 75.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 99.9 | 100
| 2003년 | 2102 | 1839 | 1377 | 462 | 263 | 87.5 | 65.5 | 12.5 | 22 | 22 | 100 | 100
| 2004년 | 2943 | 2018 | 1503 | 515 | 925 | 68.6 | 51.1 | 31.4 | 17.5 | 17.5 | 100 | 100
| 2005년 | 2860 | 2080 | 1541 | 539 | 780 | 72.7 | 53.9 | 27.3 | 18.8 | 18.8 | 100 | 100
| 2006년 | 2650 | 1859 | 1673 | 186 | 791 | 70.2 | 63.1 | 29.8 | 7.1 | 7 | 99.9 | 100
| 2007년 | 2856 | 1941 | 1684 | 257 | 912 | 68 | 59 | 32 | 9 | 9 | 100 | 100
| 2008년 | 2783 | 1973 | 1723 | 250 | 810 | 70.9 | 61.9 | 29.1 | 9 | 9 | 100 | 100
| 2009년 | 2930 | 2062 | 1798 | 264 | 868 | 70.4 | 61.4 | 29.6 | 9 | 9 | 100 | 100
| 2010년 | 2895 | 2225 | 1964 | 261 | 670 | 76.9 | 67.8 | 23.1 | 9.1 | 9 | 99.9 | 100
| 10년평균 | 2467 | 1862 | 1576 | 286 | 605 | 77 | 66 | 23 | 11 | 11.6
| 5년평균 | 2823 | 2012 | 1768 | 244 | 810 | 71 | 63 | 29 | 9 | 8.6

## 상수도생산량분석(요약)
▶ 상수도 생산량 분석
(단위:천㎥/년)
구 분 | 총급수량 | 유효수량 |  |  | 무효수량 |  |  | 유효수율(%) | 유수율(%) | 무수율(%) | 누수율(%)
|  | 계 | 유수수량 | 무수수량 | 계 | 조정감액수량 | 누수량
2003 | 15119 | 12174 | 9317 | 2857 | 2945 | 0 | 2945 | 80.5 | 61.6 | 38.4 | 19.5
2004 | 14654 | 12149 | 9379 | 2770 | 2505 | 0 | 2505 | 82.9 | 64 | 36 | 17.1
2005 | 16975 | 14882 | 12010 | 2872 | 2093 | 0 | 2093 | 87.7 | 70.8 | 29.2 | 12.3
2006 | 16275 | 14257 | 11914 | 2343 | 2018 | 0 | 2018 | 87.6 | 73.2 | 26.8 | 12.4
2007 | 17070 | 15064 | 12081 | 2983 | 2006 | 0 | 2006 | 88.2 | 70.8 | 29.2 | 11.8
2008 | 17286 | 15241 | 12368 | 2873 | 2045 | 0 | 2045 | 88.2 | 71.5 | 28.5 | 11.8
2009 | 13895 | 12283 | 10023 | 2260 | 1612 | 0 | 1612 | 88.4 | 72.1 | 27.9 | 11.6
2010 | 16837 | 14811 | 12762 | 2049 | 2026 | 103 | 1923 | 88 | 75.8 | 24.2 | 11.4
2011 | 16352 | 14667 | 13093 | 1574 | 1685 | 143 | 1542 | 89.7 | 80.1 | 19.9 | 9.4
2012 | 17812 | 14248 | 13634 | 614 | 3564 | 0 | 3564 | 80 | 76.5 | 23.5 | 20
2013 | 19185 | 16033 | 15170 | 863 | 3152 | 0 | 3152 | 83.6 | 79.1 | 20.9 | 16.4
10년평균 | 16496.3636 | 14164.4545 | 11977.3636 | 2187.0909 | 2331.9091 | 22.3636 | 2309.5455 | 85.9 | 72.3 | 27.7 | 14
5년평균 | 16816.2 | 14408.4 | 12936.4 | 1472 | 2407.8 | 49.2 | 2358.6 | 85.9 | 76.7 | 23.3 | 13.8

## 생산량 분석 현황
▶ 상수도 생산량 분석
구분 |  |  | 2003년 |  | 2004년 |  | 2005년 |  | 2006년 |  | 2007년 |  | 2008년 |  | 2009년 |  | 2010년 |  | 2011년 |  | 2012년 |  | 2013년 |  | 5년 평균 | 10년 평균
|  |  | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 수량 (천㎥) | 비율 (%) | 비율(%) | 비율(%)
생 산 량 |  |  | 15119 | 100 | 14654 | 100 | 16975 | 100 | 16275 | 100 | 17070 | 100 | 17286 | 100 | 13895 | 100 | 16838 | 100 | 16352 | 100 | 17812 | 100 | 19185 | 100 | 100 | 100
유 효 수 량 | 계 |  | 12174 | 80.5212 | 12149 | 82.9057 | 14882 | 87.6701 | 14257 | 87.6006 | 15064 | 88.2484 | 15241 | 88.1696 | 12283 | 88.3987 | 14812 | 87.9677 | 14667 | 89.6955 | 14248 | 79.991 | 16033 | 83.5705 | 85.9 | 85.9
| 유 수 수 량 | 소 계 | 9317 | 61.6244 | 9379 | 64.003 | 12010 | 70.7511 | 11914 | 73.2043 | 12081 | 70.7733 | 12368 | 71.5492 | 10023 | 72.1339 | 12762 | 75.7928 | 13093 | 80.0697 | 13634 | 76.5439 | 15170 | 79.0722 | 76.7 | 72.3
|  | 요금수량 | 9317 | 61.6244 | 9379 | 64.003 | 12010 | 70.7511 | 11914 | 73.2043 | 12081 | 70.7733 | 12368 | 71.5492 | 10023 | 72.1339 | 12762 | 75.7928 | 13093 | 80.0697 | 13634 | 76.5439 | 15170 | 79.0722 | 76.7 | 0
|  | 분수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 무 수 수 량 | 소 계 | 2857 | 18.8968 | 2770 | 18.9027 | 2872 | 16.919 | 2343 | 14.3963 | 2983 | 17.4751 | 2873 | 16.6204 | 2260 | 16.2648 | 2050 | 12.1748 | 1574 | 9.6257 | 614 | 3.4471 | 863 | 4.4983 | 9.2 | 13.6
|  | 계 량 기 불감수량 | 2246 | 14.8555 | 2176 | 14.8492 | 823 | 4.8483 | 684 | 4.2028 | 1156 | 6.7721 | 1071 | 6.1958 | 625 | 4.498 | 669 | 3.9732 | 596 | 3.6448 | 614 | 3.4471 | 863 | 4.4983 | 4 | 6.5
|  | 수도사업 수 량 | 187 | 1.2369 | 183 | 1.2488 | 183 | 1.0781 | 851 | 5.2289 | 931 | 5.454 | 501 | 2.8983 | 353 | 2.5405 | 413 | 2.4528 | 321 | 1.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2
|  | 공공수량 | 424 | 2.8044 | 411 | 2.8047 | 1866 | 10.9926 | 808 | 4.9647 | 896 | 5.249 | 1301 | 7.5263 | 1282 | 9.2263 | 968 | 5.7489 | 657 | 4.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.8
|  | 부 정 사용량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
무효 수량 |  | 소 계 | 2945 | 19.4788 | 2505 | 17.0943 | 2093 | 12.3299 | 2018 | 12.3994 | 2006 | 11.7516 | 2045 | 11.8304 | 1612 | 11.6013 | 2026 | 12.0323 | 1685 | 10.3045 | 3564 | 20.009 | 3152 | 16.4295 | 14.1 | 14.1
|  | 조정감액 수 량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0.61171 | 143 | 0.87451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1
|  | 누수량 | 2945 | 19.4788 | 3012 | 20.5541 | 2093 | 12.3299 | 2018 | 12.3994 | 2006 | 11.7516 | 2045 | 11.8304 | 1612 | 11.6013 | 1923 | 11.4206 | 1542 | 9.43 | 3564 | 20.009 | 3152 | 16.4295 | 13.8 | 14.3
|  | 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
급수량(㎥/d) |  |  | 41422 |  | 40148 |  | 46507 |  | 44589 |  | 46767 |  | 47359 |  | 38068 |  | 46132 |  | 44800 |  | 48800 |  | 52562 |  | 공란
유효수량(㎥/d) |  |  | 33353 |  | 33285 |  | 40773 |  | 39060 |  | 41271 |  | 41756 |  | 33652 |  | 40581 |  | 40184 |  | 39036 |  | 43926
유수수량(㎥/d) |  |  | 25526 |  | 25696 |  | 32904 |  | 32641 |  | 33099 |  | 33885 |  | 27460 |  | 34964 |  | 35871 |  | 37353 |  | 41562
무효수량(㎥/d) |  |  | 8068 |  | 6863 |  | 5734 |  | 5529 |  | 5496 |  | 5603 |  | 4416 |  | 5551 |  | 4616 |  | 9764 |  | 8636

## 상수도통계
[6 empty] | 1. 상 수 도 생 산 |  |  |  | 량 분 석 현 황(계 속)
(단위:천톤/년)
년간생산량
|  | 유효수량 | [10 empty] | 무효수량
|  |  | 유수수량 |  |  |  |  | 무수수량 | [5 empty] | 조 정 감액수량 | 누수량 | 누수율 (%)
|  |  |  | 계량기 요금 수량 | 미계량요금 수량 | 분수량 | 기타 |  | 계량기불감수량 | 수도사업용수량 | 공공수량 | 부정사용량
2002 | 15119.071 | 12184.767 | 9338.345 | 9338.345 |  | 0 | 0 | 2846.422 | 2241.014 | 184.408 | 421 | 0 | 2934.304 | 0 | 2934.304 | 19.4
2003 | 15119 | 12174 | 9317 | 9317 |  | 0 | 0 | 2857 | 2246 | 187 | 424 | 0 | 2945 | 0 | 2945 | 19.5
2004 | 14654 | 12149 | 9379 | 9379 |  | 0 | 0 | 2770 | 2176 | 183 | 411 | 0 | 2505 | 0 | 2505 | 17.1
2005 | 16975 | 14882 | 12010 | 12010 |  | 0 | 0 | 2872 | 823 | 183 | 1866 | 0 | 2093 | 0 | 2093 | 12.3
2006 | 16675047 | 14257367 | 11914369 | 11914369 |  |  |  | 2342998 | 684238 | 850978 | 807782 |  | 2017680 |  | 2017680 | 12.1
2007 | 17070116 | 15064486 | 12081337 | 12081337 | 0 | 0 | 0 | 2983149 | 1156240 | 930587 | 896322 | 0 | 2005630 | 0 | 2005630 | 11.7
2008 | 17286053 | 15241157 | 12368457 | 12368457 | 0 | 0 | 0 | 2872700 | 1071300 | 500600 | 1300800 | 0 | 2044896 | 0 | 2044896 | 11.8
2009 | 13894509 | 12282746 | 10023041 | 10023041 | 0 | 0 | 0 | 2259705 | 625253 | 352500 | 1281952 | 0 | 1611763 | 0 | 1611763 | 11.6
2010 | 16837625 | 14811294 | 12761990 | 12761990 |  | 0 | 0 | 2049304 | 668869 | 412510 | 967925 | 0 | 2026331 | 103331 | 1923000 | 11.4
2011 | 16351395 | 14666545 | 13092545 | 13092545 |  | 0 | 0 | 1574000 | 596000 | 321000 | 657000 | 0 | 1684850 | 143000 | 1541850 | 9.4
2012 | 17811488 | 14247830 | 13634287 | 13634287 |  | 0 | 0 | 613543 | 613543 | 0 | 0 | 0 | 3563658 | 0 | 3563658 | 20
2013 | 19185097 | 16033155 | 15169826 | 15169826 |  | 0 | 0 | 863329 | 863329 | 0 | 0 | 0 | 3151942 | 0 | 3151942 | 16.4
2002 | 15119.071 | 12184.767 | 9338.345 | 9338.345 |  | 0 | 0 | 2846.422 | 2241.014 | 184.408 | 421 | 0 | 2934.304 | 0 | 2934.304 | 19.4
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2003 | 15119 | 12174 | 9317 | 9317 |  | 0 | 0 | 2857 | 2246 | 187 | 424 | 0 | 2945 | 0 | 2945 | 19.5
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2004 | 14654 | 12149 | 9379 | 9379 |  | 0 | 0 | 2770 | 2176 | 183 | 411 | 0 | 2505 | 0 | 2505 | 17.1
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2005 | 16975 | 14882 | 12010 | 12010 |  | 0 | 0 | 2872 | 823 | 183 | 1866 | 0 | 2093 | 0 | 2093 | 12.3
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2006 | 16275 | 14257 | 11914 | 11914 |  | 0 | 0 | 2343 | 684 | 851 | 808 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 12.4
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2007 | 17070 | 15064 | 12081 | 12081 |  | 0 | 0 | 2983 | 1156 | 931 | 896 | 0 | 2006 | 0 | 2006 | 11.8
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2008 | 17286 | 15241 | 12368 | 12368 |  | 0 | 0 | 2873 | 1071 | 501 | 1301 | 0 | 2045 | 0 | 2045 | 11.8
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2009 | 13895 | 12283 | 10023 | 10023 |  | 0 | 0 | 2260 | 625 | 353 | 1282 | 0 | 1612 | 0 | 1612 | 11.6
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2010 | 16837 | 14811 | 12762 | 12762 |  | 0 | 0 | 2050 | 669 | 413 | 968 | 0 | 2026 | 103 | 1923 | 11.4
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2011 | 16352 | 14667 | 13093 | 13093 |  | 0 | 0 | 1574 | 596 | 321 | 657 | 0 | 1685 | 143 | 1542 | 9.4
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2012 | 17812 | 14248 | 13634 | 13634 |  | 0 | 0 | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 0 | 3564 | 20
| 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2013 | 19185 | 16033 | 15170 | 15170 |  | 0 | 0 | 863 | 863 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 3152 | 16.4