## 1.0 김천
2.8 계획하수량 산정
2.8.1 김천처리구역 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 96660 | 93831 | 108948 | 108113 | 107273 | 105942
|  | 자연적 | 96660 | 93831 | 92768 | 91933 | 91093 | 89762
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 16180 | 16180 | 16180 | 16180
| 처리인구(인) |  | 93393 | 90661 | 108948 | 108113 | 107273 | 105942
| 보급률(%) |  | 96.6 | 96.6 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 42885 | 41974 | 50166 | 49892 | 49605 | 49167
| 생활오수 | 소계 | 27645 | 26836 | 32249 | 32005 | 31748 | 31359
|  | 자연적 | 27645 | 26836 | 27460 | 27216 | 26959 | 26570
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789
| 지하수사용오수 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
| 공장 | 소계 | 10313 | 10313 | 12162 | 12162 | 12162 | 12162
|  | 공장폐수 | 10313 | 10313 | 11957 | 11957 | 11957 | 11957
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205
| 연계처리수 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 |  | 4087 | 3985 | 4776 | 4746 | 4716 | 4667
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 49973 | 48861 | 58455 | 58119 | 57772 | 57234
| 생활오수 | 소계 | 34556 | 33546 | 40310 | 40004 | 39687 | 39198
|  | 자연적 | 34556 | 33546 | 34324 | 34018 | 33701 | 33212
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 5986 | 5986 | 5986 | 5986
| 지하수사용오수 |  | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877
| 공장 | 소계 | 10313 | 10313 | 12213 | 12213 | 12213 | 12213
|  | 공장폐수 | 10313 | 10313 | 11957 | 11957 | 11957 | 11957
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256
| 연계처리수 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 |  | 4087 | 3985 | 4776 | 4746 | 4716 | 4667
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 72856 | 71238 | 85163 | 84673 | 84171 | 83389
| 생활오수 | 소계 | 51841 | 50325 | 60470 | 60010 | 59538 | 58805
|  | 자연적 | 51841 | 50325 | 51490 | 51030 | 50558 | 49825
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 8980 | 8980 | 8980 | 8980
| 지하수사용오수 |  | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318
| 공장 | 소계 | 15470 | 15470 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320
|  | 공장폐수 | 15470 | 15470 | 17936 | 17936 | 17936 | 17936
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384 | 384
| 연계처리수 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 |  | 4087 | 3985 | 4776 | 4746 | 4716 | 4667
■ 하수계열
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 93208 | 90475 | 105125 | 104321 | 103517 | 102230
|  | 자연적 | 93208 | 90475 | 89449 | 88645 | 87841 | 86554
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 15676 | 15676 | 15676 | 15676
| 처리인구(인) |  | 91128 | 88458 | 105125 | 104321 | 103517 | 102230
| 보급률(%) |  | 97.8 | 97.8 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 31091 | 30201 | 35905 | 35640 | 35366 | 34941
| 생활오수 | 소계 | 26974 | 26184 | 31118 | 30882 | 30637 | 30260
|  | 자연적 | 26974 | 26184 | 26478 | 26242 | 25997 | 25620
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640
| 지하수사용오수 |  | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 |  | 3440 | 3340 | 3971 | 3942 | 3913 | 3865
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 37971 | 36884 | 43819 | 43495 | 43163 | 42642
| 생활오수 | 소계 | 33718 | 32731 | 38896 | 38601 | 38298 | 37825
|  | 자연적 | 33718 | 32731 | 33096 | 32801 | 32498 | 32025
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800
| 지하수사용오수 |  | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 |  | 3440 | 3340 | 3971 | 3942 | 3913 | 3865
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 55175 | 53594 | 63609 | 63137 | 62656 | 61900
| 생활오수 | 소계 | 50583 | 49102 | 58347 | 57904 | 57452 | 56744
|  | 자연적 | 50583 | 49102 | 49647 | 49204 | 48752 | 48044
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700
| 지하수사용오수 |  | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 |  | 3440 | 3340 | 3971 | 3942 | 3913 | 3865
(1) 신음처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 18375 | 17835 | 17633 | 17475 | 17317 | 17064
|  | 자연적 | 18375 | 17835 | 17633 | 17475 | 17317 | 17064
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 18375 | 17835 | 17633 | 17475 | 17317 | 17064
| 보급률(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 6267 | 6087 | 6020 | 5968 | 5915 | 5831
| 생활오수 | 소계 | 5439 | 5279 | 5219 | 5173 | 5126 | 5051
|  | 자연적 | 5439 | 5279 | 5219 | 5173 | 5126 | 5051
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 685 | 665 | 658 | 652 | 646 | 637
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 7638 | 7418 | 7336 | 7272 | 7207 | 7105
| 생활오수 | 소계 | 6799 | 6599 | 6524 | 6466 | 6407 | 6314
|  | 자연적 | 6799 | 6599 | 6524 | 6466 | 6407 | 6314
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 685 | 665 | 658 | 652 | 646 | 637
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 11065 | 10745 | 10625 | 10532 | 10438 | 10289
| 생활오수 | 소계 | 10199 | 9899 | 9786 | 9699 | 9611 | 9471
|  | 자연적 | 10199 | 9899 | 9786 | 9699 | 9611 | 9471
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 685 | 665 | 658 | 652 | 646 | 637
(2) 교동처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 7196 | 6985 | 6905 | 6844 | 6782 | 6682
|  | 자연적 | 7196 | 6985 | 6905 | 6844 | 6782 | 6682
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 7049 | 6842 | 6905 | 6844 | 6782 | 6682
| 보급률(%) |  | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 2396 | 2329 | 2349 | 2329 | 2307 | 2275
| 생활오수 | 소계 | 2086 | 2026 | 2044 | 2026 | 2007 | 1978
|  | 자연적 | 2086 | 2026 | 2044 | 2026 | 2007 | 1978
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 266 | 259 | 261 | 259 | 256 | 253
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 2929 | 2846 | 2871 | 2846 | 2820 | 2780
| 생활오수 | 소계 | 2608 | 2532 | 2555 | 2532 | 2509 | 2472
|  | 자연적 | 2608 | 2532 | 2555 | 2532 | 2509 | 2472
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 266 | 259 | 261 | 259 | 256 | 253
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 4261 | 4140 | 4177 | 4140 | 4103 | 4044
| 생활오수 | 소계 | 3912 | 3798 | 3833 | 3798 | 3764 | 3708
|  | 자연적 | 3912 | 3798 | 3833 | 3798 | 3764 | 3708
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 266 | 259 | 261 | 259 | 256 | 253
(3) 평화처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 33023 | 32054 | 31689 | 31407 | 31121 | 30666
|  | 자연적 | 33023 | 32054 | 31689 | 31407 | 31121 | 30666
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 33023 | 32054 | 31689 | 31407 | 31121 | 30666
| 보급률(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 11245 | 10923 | 10802 | 10709 | 10611 | 10460
| 생활오수 | 소계 | 9775 | 9488 | 9380 | 9297 | 9211 | 9077
|  | 자연적 | 9775 | 9488 | 9380 | 9297 | 9211 | 9077
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 1249 | 1214 | 1201 | 1191 | 1179 | 1162
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 13745 | 13351 | 13203 | 13089 | 12970 | 12786
| 생활오수 | 소계 | 12219 | 11860 | 11725 | 11621 | 11514 | 11347
|  | 자연적 | 12219 | 11860 | 11725 | 11621 | 11514 | 11347
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 1249 | 1214 | 1201 | 1191 | 1179 | 1162
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 19995 | 19421 | 19205 | 19039 | 18867 | 18600
| 생활오수 | 소계 | 18330 | 17791 | 17588 | 17432 | 17272 | 17022
|  | 자연적 | 18330 | 17791 | 17588 | 17432 | 17272 | 17022
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 1249 | 1214 | 1201 | 1191 | 1179 | 1162
(4) 양천처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 722 | 701 | 693 | 687 | 680 | 670
|  | 자연적 | 722 | 701 | 693 | 687 | 680 | 670
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 722 | 701 | 693 | 687 | 680 | 670
| 보급률(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 241 | 233 | 231 | 228 | 227 | 223
| 생활오수 | 소계 | 214 | 207 | 205 | 203 | 202 | 198
|  | 자연적 | 214 | 207 | 205 | 203 | 202 | 198
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 294 | 285 | 282 | 279 | 277 | 273
| 생활오수 | 소계 | 267 | 259 | 256 | 254 | 252 | 248
|  | 자연적 | 267 | 259 | 256 | 254 | 252 | 248
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 428 | 415 | 410 | 406 | 403 | 397
| 생활오수 | 소계 | 401 | 389 | 384 | 381 | 378 | 372
|  | 자연적 | 401 | 389 | 384 | 381 | 378 | 372
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25
(5) 모암처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 13789 | 13383 | 13232 | 13113 | 12995 | 12805
|  | 자연적 | 13789 | 13383 | 13232 | 13113 | 12995 | 12805
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 13789 | 13383 | 13232 | 13113 | 12995 | 12805
| 보급률(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 4765 | 4629 | 4579 | 4540 | 4501 | 4437
| 생활오수 | 소계 | 4081 | 3961 | 3917 | 3882 | 3846 | 3790
|  | 자연적 | 4081 | 3961 | 3917 | 3882 | 3846 | 3790
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 530 | 514 | 508 | 504 | 501 | 493
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 5825 | 5659 | 5597 | 5549 | 5502 | 5423
| 생활오수 | 소계 | 5102 | 4952 | 4896 | 4852 | 4808 | 4737
|  | 자연적 | 5102 | 4952 | 4896 | 4852 | 4808 | 4737
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 530 | 514 | 508 | 504 | 501 | 493
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 8475 | 8234 | 8143 | 8074 | 8005 | 7891
| 생활오수 | 소계 | 7654 | 7429 | 7344 | 7279 | 7213 | 7107
|  | 자연적 | 7654 | 7429 | 7344 | 7279 | 7213 | 7107
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 530 | 514 | 508 | 504 | 501 | 493
(6) 지좌처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 9757 | 9469 | 9364 | 9277 | 9194 | 9059
|  | 자연적 | 9757 | 9469 | 9364 | 9277 | 9194 | 9059
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 9419 | 9142 | 9364 | 9277 | 9194 | 9059
| 보급률(%) |  | 96.5 | 96.5 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 3245 | 3153 | 3227 | 3198 | 3169 | 3126
| 생활오수 | 소계 | 2788 | 2706 | 2772 | 2746 | 2720 | 2682
|  | 자연적 | 2788 | 2706 | 2772 | 2746 | 2720 | 2682
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 356 | 346 | 354 | 351 | 348 | 343
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 3957 | 3845 | 3935 | 3900 | 3865 | 3811
| 생활오수 | 소계 | 3485 | 3383 | 3465 | 3433 | 3401 | 3352
|  | 자연적 | 3485 | 3383 | 3465 | 3433 | 3401 | 3352
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 356 | 346 | 354 | 351 | 348 | 343
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 5738 | 5575 | 5706 | 5655 | 5604 | 5526
| 생활오수 | 소계 | 5228 | 5075 | 5198 | 5150 | 5102 | 5029
|  | 자연적 | 5228 | 5075 | 5198 | 5150 | 5102 | 5029
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 356 | 346 | 354 | 351 | 348 | 343
(7) 봉산처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 1248 | 1214 | 1200 | 1190 | 1176 | 1160
|  | 자연적 | 1248 | 1214 | 1200 | 1190 | 1176 | 1160
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 1046 | 1018 | 1200 | 1190 | 1176 | 1160
| 보급률(%) |  | 83.8 | 83.9 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 349 | 340 | 399 | 396 | 392 | 386
| 생활오수 | 소계 | 310 | 302 | 355 | 352 | 348 | 343
|  | 자연적 | 310 | 302 | 355 | 352 | 348 | 343
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 39 | 38 | 44 | 44 | 44 | 43
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 426 | 415 | 488 | 484 | 479 | 472
| 생활오수 | 소계 | 387 | 377 | 444 | 440 | 435 | 429
|  | 자연적 | 387 | 377 | 444 | 440 | 435 | 429
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 39 | 38 | 44 | 44 | 44 | 43
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 620 | 604 | 710 | 704 | 697 | 687
| 생활오수 | 소계 | 581 | 566 | 666 | 660 | 653 | 644
|  | 자연적 | 581 | 566 | 666 | 660 | 653 | 644
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 39 | 38 | 44 | 44 | 44 | 43
(8) 대항처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 4123 | 4000 | 3955 | 3920 | 3886 | 3829
|  | 자연적 | 4123 | 4000 | 3955 | 3920 | 3886 | 3829
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 4123 | 4000 | 3955 | 3920 | 3886 | 3829
| 보급률(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 1373 | 1332 | 1470 | 1459 | 1446 | 1429
| 생활오수 | 소계 | 1220 | 1184 | 1171 | 1161 | 1149 | 1134
|  | 자연적 | 1220 | 1184 | 1171 | 1161 | 1149 | 1134
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 |  | 153 | 148 | 160 | 159 | 158 | 156
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 1678 | 1628 | 1762 | 1749 | 1734 | 1712
| 생활오수 | 소계 | 1525 | 1480 | 1463 | 1451 | 1437 | 1417
|  | 자연적 | 1525 | 1480 | 1463 | 1451 | 1437 | 1417
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 |  | 153 | 148 | 160 | 159 | 158 | 156
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 2441 | 2368 | 2494 | 2475 | 2453 | 2421
| 생활오수 | 소계 | 2288 | 2220 | 2195 | 2177 | 2156 | 2126
|  | 자연적 | 2288 | 2220 | 2195 | 2177 | 2156 | 2126
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 |  | 153 | 148 | 160 | 159 | 158 | 156
(9) 농소처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 1851 | 1796 | 1776 | 1760 | 1744 | 1719
|  | 자연적 | 1851 | 1796 | 1776 | 1760 | 1744 | 1719
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 1851 | 1796 | 1776 | 1760 | 1744 | 1719
| 보급률(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 617 | 597 | 592 | 587 | 581 | 573
| 생활오수 | 소계 | 548 | 531 | 526 | 522 | 516 | 509
|  | 자연적 | 548 | 531 | 526 | 522 | 516 | 509
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 69 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 754 | 730 | 723 | 717 | 710 | 700
| 생활오수 | 소계 | 685 | 664 | 657 | 652 | 645 | 636
|  | 자연적 | 685 | 664 | 657 | 652 | 645 | 636
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 69 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 1097 | 1063 | 1052 | 1043 | 1033 | 1019
| 생활오수 | 소계 | 1028 | 997 | 986 | 978 | 968 | 955
|  | 자연적 | 1028 | 997 | 986 | 978 | 968 | 955
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 69 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64
(10) 혁신도시처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 3124 | 3038 | 18678 | 18648 | 18622 | 18576
|  | 자연적 | 3124 | 3038 | 3002 | 2972 | 2946 | 2900
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 15676 | 15676 | 15676 | 15676
| 처리인구(인) |  | 1731 | 1687 | 18678 | 18648 | 18622 | 18576
| 보급률(%) |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 593 | 578 | 6236 | 6226 | 6217 | 6201
| 생활오수 | 소계 | 513 | 500 | 5529 | 5520 | 5512 | 5498
|  | 자연적 | 513 | 500 | 889 | 880 | 872 | 858
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640
| 지하수사용오수 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 66 | 64 | 693 | 692 | 691 | 689
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 725 | 707 | 7622 | 7610 | 7599 | 7580
| 생활오수 | 소계 | 641 | 625 | 6911 | 6900 | 6890 | 6873
|  | 자연적 | 641 | 625 | 1111 | 1100 | 1090 | 1073
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800
| 지하수사용오수 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 66 | 64 | 693 | 692 | 691 | 689
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 1055 | 1029 | 11087 | 11069 | 11053 | 11026
| 생활오수 | 소계 | 962 | 938 | 10367 | 10350 | 10335 | 10310
|  | 자연적 | 962 | 938 | 1667 | 1650 | 1635 | 1610
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700
| 지하수사용오수 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 66 | 64 | 693 | 692 | 691 | 689
■ 공단하수계열
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 3452 | 3356 | 3823 | 3792 | 3756 | 3712
|  | 자연적 | 3452 | 3356 | 3319 | 3288 | 3252 | 3208
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 504 | 504 | 504 | 504
| 처리인구(인) |  | 2265 | 2203 | 3823 | 3792 | 3756 | 3712
| 보급률(%) |  | 65.6 | 65.6 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 11794 | 11773 | 14261 | 14252 | 14239 | 14226
| 생활오수 | 소계 | 671 | 652 | 1131 | 1123 | 1111 | 1099
|  | 자연적 | 671 | 652 | 982 | 974 | 962 | 950
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149
| 지하수사용오수 |  | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| 공장 | 소계 | 10313 | 10313 | 12162 | 12162 | 12162 | 12162
|  | 공장폐수 | 10313 | 10313 | 11957 | 11957 | 11957 | 11957
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 647 | 645 | 805 | 804 | 803 | 802
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 12002 | 11977 | 14636 | 14624 | 14609 | 14592
| 생활오수 | 소계 | 838 | 815 | 1414 | 1403 | 1389 | 1373
|  | 자연적 | 838 | 815 | 1228 | 1217 | 1203 | 1187
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 | 186
| 지하수사용오수 |  | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
| 공장 | 소계 | 10313 | 10313 | 12213 | 12213 | 12213 | 12213
|  | 공장폐수 | 10313 | 10313 | 11957 | 11957 | 11957 | 11957
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 647 | 645 | 805 | 804 | 803 | 802
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 17681 | 17644 | 21554 | 21536 | 21515 | 21489
| 생활오수 | 소계 | 1258 | 1223 | 2123 | 2106 | 2086 | 2061
|  | 자연적 | 1258 | 1223 | 1843 | 1826 | 1806 | 1781
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280
| 지하수사용오수 |  | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306
| 공장 | 소계 | 15470 | 15470 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320
|  | 공장폐수 | 15470 | 15470 | 17936 | 17936 | 17936 | 17936
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384 | 384
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 647 | 645 | 805 | 804 | 803 | 802
(1) 공단하수처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 자연적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보급률(%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 10856 | 10856 | 12805 | 12805 | 12805 | 12805
| 생활오수 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 자연적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 10313 | 10313 | 12162 | 12162 | 12162 | 12162
|  | 공장폐수 | 10313 | 10313 | 11957 | 11957 | 11957 | 11957
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 543 | 543 | 643 | 643 | 643 | 643
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 10856 | 10856 | 12856 | 12856 | 12856 | 12856
| 생활오수 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 자연적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 10313 | 10313 | 12213 | 12213 | 12213 | 12213
|  | 공장폐수 | 10313 | 10313 | 11957 | 11957 | 11957 | 11957
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 543 | 543 | 643 | 643 | 643 | 643
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 16013 | 16013 | 18963 | 18963 | 18963 | 18963
| 생활오수 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 자연적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 15470 | 15470 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320
|  | 공장폐수 | 15470 | 15470 | 17936 | 17936 | 17936 | 17936
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384 | 384
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 543 | 543 | 643 | 643 | 643 | 643
(2) 대광처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 1659 | 1611 | 2097 | 2082 | 2066 | 2046
|  | 자연적 | 1659 | 1611 | 1593 | 1578 | 1562 | 1542
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 504 | 504 | 504 | 504
| 처리인구(인) |  | 831 | 806 | 2097 | 2082 | 2066 | 2046
| 보급률(%) |  | 50.1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 460 | 451 | 881 | 878 | 871 | 866
| 생활오수 | 소계 | 246 | 238 | 620 | 617 | 611 | 606
|  | 자연적 | 246 | 238 | 471 | 468 | 462 | 457
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149
| 지하수사용오수 |  | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 51 | 50 | 98 | 98 | 97 | 97
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 562 | 552 | 1077 | 1072 | 1065 | 1058
| 생활오수 | 소계 | 307 | 298 | 775 | 770 | 764 | 757
|  | 자연적 | 307 | 298 | 589 | 584 | 578 | 571
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 | 186
| 지하수사용오수 |  | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 51 | 50 | 98 | 98 | 97 | 97
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 818 | 803 | 1568 | 1560 | 1551 | 1540
| 생활오수 | 소계 | 461 | 447 | 1164 | 1156 | 1148 | 1137
|  | 자연적 | 461 | 447 | 884 | 876 | 868 | 857
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280
| 지하수사용오수 |  | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 51 | 50 | 98 | 98 | 97 | 97
(3) 어모처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 1793 | 1745 | 1726 | 1710 | 1690 | 1666
|  | 자연적 | 1793 | 1745 | 1726 | 1710 | 1690 | 1666
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 1434 | 1397 | 1726 | 1710 | 1690 | 1666
| 보급률(%) |  | 80 | 80.1 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 478 | 466 | 575 | 569 | 563 | 555
| 생활오수 | 소계 | 425 | 414 | 511 | 506 | 500 | 493
|  | 자연적 | 425 | 414 | 511 | 506 | 500 | 493
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 53 | 52 | 64 | 63 | 63 | 62
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 584 | 569 | 703 | 696 | 688 | 678
| 생활오수 | 소계 | 531 | 517 | 639 | 633 | 625 | 616
|  | 자연적 | 531 | 517 | 639 | 633 | 625 | 616
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 53 | 52 | 64 | 63 | 63 | 62
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 850 | 828 | 1023 | 1013 | 1001 | 986
| 생활오수 | 소계 | 797 | 776 | 959 | 950 | 938 | 924
|  | 자연적 | 797 | 776 | 959 | 950 | 938 | 924
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 53 | 52 | 64 | 63 | 63 | 62

## 2.0 아포
2.8.2 아포처리구역 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 7504 | 7287 | 7205 | 12307 | 12237 | 12137
|  | 자연적 | 7504 | 7287 | 7205 | 7140 | 7070 | 6970
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 5167 | 5167
| 처리인구(인) |  | 5509 | 5352 | 5292 | 12307 | 12237 | 12137
| 보급률(%) |  | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 1835 | 1783 | 1762 | 4100 | 4034 | 4044
| 생활오수 | 소계 | 1631 | 1584 | 1566 | 3644 | 3623 | 3594
|  | 자연적 | 1631 | 1584 | 1566 | 2114 | 2093 | 2064
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 1530
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 204 | 199 | 196 | 456 | 411 | 450
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 2243 | 2179 | 2154 | 5010 | 4939 | 4941
| 생활오수 | 소계 | 2039 | 1980 | 1958 | 4554 | 4528 | 4491
|  | 자연적 | 2039 | 1980 | 1958 | 2642 | 2616 | 2579
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 1912 | 1912 | 1912
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 204 | 199 | 196 | 456 | 411 | 450
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 3263 | 3170 | 3133 | 7287 | 7204 | 7188
| 생활오수 | 소계 | 3059 | 2971 | 2937 | 6831 | 6793 | 6738
|  | 자연적 | 3059 | 2971 | 2937 | 3963 | 3925 | 3870
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 2868 | 2868 | 2868
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 204 | 199 | 196 | 456 | 411 | 450
(1) 아포처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 4874 | 4735 | 4682 | 4639 | 4592 | 4526
|  | 자연적 | 4874 | 4735 | 4682 | 4639 | 4592 | 4526
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 4299 | 4177 | 4130 | 4639 | 4592 | 4526
| 보급률(%) |  | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 1432 | 1391 | 1375 | 1545 | 1529 | 1508
| 생활오수 | 소계 | 1273 | 1236 | 1222 | 1373 | 1359 | 1340
|  | 자연적 | 1273 | 1236 | 1222 | 1373 | 1359 | 1340
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 159 | 155 | 153 | 172 | 170 | 168
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 1750 | 1700 | 1681 | 1888 | 1869 | 1843
| 생활오수 | 소계 | 1591 | 1545 | 1528 | 1716 | 1699 | 1675
|  | 자연적 | 1591 | 1545 | 1528 | 1716 | 1699 | 1675
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 159 | 155 | 153 | 172 | 170 | 168
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 2546 | 2473 | 2445 | 2746 | 2719 | 2681
| 생활오수 | 소계 | 2387 | 2318 | 2292 | 2574 | 2549 | 2513
|  | 자연적 | 2387 | 2318 | 2292 | 2574 | 2549 | 2513
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 159 | 155 | 153 | 172 | 170 | 168
(2) 대신처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 1578 | 1532 | 1515 | 1500 | 1487 | 1467
|  | 자연적 | 1578 | 1532 | 1515 | 1500 | 1487 | 1467
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 1210 | 1175 | 1162 | 1500 | 1487 | 1467
| 보급률(%) |  | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 403 | 392 | 387 | 501 | 453 | 490
| 생활오수 | 소계 | 358 | 348 | 344 | 445 | 440 | 435
|  | 자연적 | 358 | 348 | 344 | 445 | 440 | 435
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 45 | 44 | 43 | 56 | 13 | 55
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 493 | 479 | 473 | 612 | 563 | 598
| 생활오수 | 소계 | 448 | 435 | 430 | 556 | 550 | 543
|  | 자연적 | 448 | 435 | 430 | 556 | 550 | 543
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 45 | 44 | 43 | 56 | 13 | 55
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 717 | 697 | 688 | 890 | 838 | 870
| 생활오수 | 소계 | 672 | 653 | 645 | 834 | 825 | 815
|  | 자연적 | 672 | 653 | 645 | 834 | 825 | 815
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 45 | 44 | 43 | 56 | 13 | 55
(3) 송천처리분구 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 1052 | 1020 | 1008 | 6168 | 6158 | 6144
|  | 자연적 | 1052 | 1020 | 1008 | 1001 | 991 | 977
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 5167 | 5167
| 처리인구(인) |  | 0 | 0 | 0 | 6168 | 6158 | 6144
| 보급률(%) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 0 | 0 | 0 | 2054 | 2052 | 2046
| 생활오수 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 1824 | 1819
|  | 자연적 | 0 | 0 | 0 | 296 | 294 | 289
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 1530
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 227
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 0 | 0 | 0 | 2510 | 2507 | 2500
| 생활오수 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 2279 | 2273
|  | 자연적 | 0 | 0 | 0 | 370 | 367 | 361
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 1912 | 1912 | 1912
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 227
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 0 | 0 | 0 | 3651 | 3647 | 3637
| 생활오수 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 3423 | 3419 | 3410
|  | 자연적 | 0 | 0 | 0 | 555 | 551 | 542
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 2868 | 2868 | 2868
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 227

## 3.0 구미원평
2.8.3 구미원평처리구역 계획하수량
구분 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
계획인구 | 계획인구(인) | 소계 | 168 | 161 | 159 | 158 | 155 | 150
|  | 자연적 | 168 | 161 | 159 | 158 | 155 | 150
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리인구(인) |  | 0 | 0 | 159 | 158 | 155 | 150
| 보급률(%) |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
일평균하수량(㎥/일) | 계 |  | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 | 27
| 생활오수 | 소계 | 0 | 0 | 26 | 26 | 25 | 24
|  | 자연적 | 0 | 0 | 26 | 26 | 25 | 24
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
일최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 0 | 0 | 35 | 35 | 34 | 33
| 생활오수 | 소계 | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | 30
|  | 자연적 | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | 30
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
시간최대하수량(㎥/일) | 계 |  | 0 | 0 | 51 | 51 | 50 | 48
| 생활오수 | 소계 | 0 | 0 | 48 | 48 | 47 | 45
|  | 자연적 | 0 | 0 | 48 | 48 | 47 | 45
|  | 개발계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수사용오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공장 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3

## 계획(일최대)집계
■ 일최대 계획하수량 산정
▶ 일최대 계획하수량 집계표
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
총 계 |  |  | 52216 | 51040 | 60644 | 63164 | 62787 | 62208
김천 | 소 계 |  | 49973 | 48861 | 58455 | 58119 | 57772 | 57234
하수계열 |  |  | 37971 | 36884 | 43819 | 43495 | 43163 | 42642
| 신음 | 소 계 | 7638 | 7418 | 7336 | 7272 | 7207 | 7105
|  | 대신동 | 7538 | 7318 | 7236 | 7172 | 7107 | 7005
|  | 분뇨처리시설 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 교동 | 대신동 | 2929 | 2846 | 2871 | 2846 | 2820 | 2780
| 평화 | 소 계 | 13745 | 13351 | 13203 | 13089 | 12970 | 12786
|  | 자산동 | 1002 | 974 | 963 | 954 | 945 | 932
|  | 평화남산동 | 3138 | 3048 | 3014 | 2988 | 2960 | 2918
|  | 대곡동 | 9605 | 9329 | 9226 | 9147 | 9065 | 8936
| 양천 | 양금동 | 294 | 285 | 282 | 279 | 277 | 273
| 모암 | 소 계 | 5825 | 5659 | 5597 | 5549 | 5502 | 5423
|  | 자산동 | 2851 | 2772 | 2742 | 2718 | 2695 | 2658
|  | 평화남산동 | 1162 | 1126 | 1114 | 1104 | 1095 | 1078
|  | 양금동 | 1812 | 1761 | 1741 | 1727 | 1712 | 1687
| 지좌 | 소 계 | 3957 | 3845 | 3935 | 3900 | 3865 | 3811
|  | 지좌동 | 3917 | 3805 | 3806 | 3773 | 3739 | 3686
|  | 감천면 | 0 | 0 | 89 | 87 | 86 | 85
|  | 쓰레기매립장 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 426 | 415 | 488 | 484 | 479 | 472
| 대항 | 소 계 | 1678 | 1628 | 1762 | 1749 | 1734 | 1712
|  | 봉산면 | 208 | 202 | 199 | 198 | 196 | 194
|  | 대항면 | 1470 | 1426 | 1410 | 1398 | 1385 | 1365
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153
| 농소 | 소 계 | 754 | 730 | 723 | 717 | 710 | 700
|  | 지좌동 | 638 | 619 | 612 | 607 | 601 | 593
|  | 농소면 | 116 | 111 | 111 | 110 | 109 | 107
| 혁신도시 | 소 계 | 725 | 707 | 7622 | 7610 | 7599 | 7580
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380
|  | 농소면 | 502 | 488 | 642 | 636 | 629 | 620
|  | 남면 | 223 | 219 | 600 | 594 | 590 | 580
공단하수계열 |  |  | 12002 | 11977 | 14636 | 14624 | 14609 | 14592
| 공단하수 | 소 계 | 10856 | 10856 | 12856 | 12856 | 12856 | 12856
|  | 기존 산업단지 | 10856 | 10856 | 10856 | 10856 | 10856 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| 대광 | 소 계 | 562 | 552 | 1077 | 1072 | 1065 | 1058
|  | 대신동 | 562 | 552 | 549 | 546 | 542 | 539
|  | 개령면 | 0 | 0 | 323 | 321 | 318 | 314
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 171 | 171 | 171 | 171
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34
| 어모 | 어모면 | 584 | 569 | 703 | 696 | 688 | 678
아포 | 소 계 |  | 2243 | 2179 | 2154 | 5010 | 4981 | 4941
| 아포 | 아포읍 | 1750 | 1700 | 1681 | 1888 | 1869 | 1843
| 대신 | 소 계 | 493 | 479 | 473 | 612 | 605 | 598
|  | 아포읍 | 493 | 479 | 473 | 469 | 464 | 458
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 143 | 141 | 140
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 2507 | 2500
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 407 | 404 | 397
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 2103 | 2103
구미 원평 | 소 계 |  | 0 | 0 | 35 | 35 | 34 | 33
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 35 | 35 | 34 | 33

## 계획(일최대)
■ 일최대 계획하수량 산정
▶ 2013년 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 36595 | 877 | 0 | 10313 | 140 | 0 | 4291 | 52216
김천 | 합 계 |  | 34556 | 877 | 0 | 10313 | 140 | 0 | 4087 | 49973
하수계열 |  |  | 33718 | 673 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3440 | 37971
| 신음 | 소 계 | 6799 | 54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 685 | 7638
|  | 대신동 | 6799 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 7538
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2608 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2929
| 평화 | 소 계 | 12219 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 13745
|  | 자산동 | 887 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1002
|  | 평화남산동 | 2813 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 3138
|  | 대곡동 | 8519 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 9605
| 양천 | 양금동 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 294
| 모암 | 소 계 | 5102 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 5825
|  | 자산동 | 2463 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2851
|  | 평화남산동 | 1055 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1162
|  | 양금동 | 1584 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1812
| 지좌 | 소 계 | 3485 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 356 | 3957
|  | 지좌동 | 3485 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 3917
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 426
| 대항 | 소 계 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1678
|  | 봉산면 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208
|  | 대항면 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1470
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 754
|  | 지좌동 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 638
|  | 농소면 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 116
| 혁신도시 | 소 계 | 641 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 725
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 502
|  | 남면 | 185 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 223
공단하수계열 |  |  | 838 | 204 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 647 | 12002
| 공단하수 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 307 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 562
|  | 대신동 | 307 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 562
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 584
아포 | 합 계 |  | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2243
| 아포 | 아포읍 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1750
| 대신 | 소 계 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 493
|  | 아포읍 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 493
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 2015년 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 35526 | 877 | 0 | 10313 | 140 | 0 | 4184 | 51040
김천 | 합 계 |  | 33546 | 877 | 0 | 10313 | 140 | 0 | 3985 | 48861
하수계열 |  |  | 32731 | 673 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3340 | 36884
| 신음 | 소 계 | 6599 | 54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 665 | 7418
|  | 대신동 | 6599 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 7318
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2532 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2846
| 평화 | 소 계 | 11860 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 13351
|  | 자산동 | 861 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 974
|  | 평화남산동 | 2731 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 3048
|  | 대곡동 | 8268 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 9329
| 양천 | 양금동 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 285
| 모암 | 소 계 | 4952 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 5659
|  | 자산동 | 2391 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2772
|  | 평화남산동 | 1023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1126
|  | 양금동 | 1538 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1761
| 지좌 | 소 계 | 3383 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 346 | 3845
|  | 지좌동 | 3383 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3805
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 415
| 대항 | 소 계 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1628
|  | 봉산면 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 202
|  | 대항면 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1426
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 730
|  | 지좌동 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 619
|  | 농소면 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111
| 혁신도시 | 소 계 | 625 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 707
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 488
|  | 남면 | 181 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 219
공단하수계열 |  |  | 815 | 204 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 645 | 11977
| 공단하수 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 298 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 552
|  | 대신동 | 298 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 552
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 569
아포 | 합 계 |  | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2179
| 아포 | 아포읍 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1700
| 대신 | 소 계 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 479
|  | 아포읍 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 479
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 1단계(2020년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 36570 | 877 | 5986 | 11957 | 140 | 139 | 4975 | 60644
김천 | 합 계 |  | 34580 | 877 | 5986 | 11957 | 140 | 139 | 4776 | 58455
하수계열 |  |  | 33096 | 673 | 5800 | 0 | 140 | 139 | 3971 | 43819
| 신음 | 소 계 | 6524 | 54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 658 | 7336
|  | 대신동 | 6524 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 7236
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2555 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 2871
| 평화 | 소 계 | 11725 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 13203
|  | 자산동 | 851 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 963
|  | 평화남산동 | 2700 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3014
|  | 대곡동 | 8174 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 9226
| 양천 | 양금동 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 282
| 모암 | 소 계 | 4896 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 5597
|  | 자산동 | 2364 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 2742
|  | 평화남산동 | 1012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1114
|  | 양금동 | 1520 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1741
| 지좌 | 소 계 | 3465 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 354 | 3935
|  | 지좌동 | 3384 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3806
|  | 감천면 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 488
| 대항 | 소 계 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 160 | 1762
|  | 봉산면 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 199
|  | 대항면 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1410
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 723
|  | 지좌동 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 612
|  | 농소면 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111
| 혁신도시 | 소 계 | 1111 | 18 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 693 | 7622
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 580 | 6380
|  | 농소면 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 642
|  | 남면 | 527 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 600
공단하수계열 |  |  | 1484 | 204 | 186 | 11957 | 0 | 0 | 805 | 14636
| 공단하수 | 소 계 | 256 | 0 | 0 | 11957 | 0 | 0 | 643 | 12856
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 256 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 100 | 2000
| 대광 | 소 계 | 589 | 204 | 186 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1077
|  | 대신동 | 295 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 549
|  | 개령면 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 323
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 16 | 171
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34
| 어모 | 어모면 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 703
아포 | 합 계 |  | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2154
| 아포 | 아포읍 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1681
| 대신 | 소 계 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 473
|  | 아포읍 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 473
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35
| 남부 | 아포읍 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35
▶ 2단계(2025년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 36948 | 877 | 7898 | 11957 | 140 | 139 | 5205 | 63164
김천 | 합 계 |  | 34274 | 877 | 5986 | 11957 | 140 | 139 | 4746 | 58119
하수계열 |  |  | 32801 | 673 | 5800 | 0 | 140 | 139 | 3942 | 43495
| 신음 | 소 계 | 6466 | 54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 652 | 7272
|  | 대신동 | 6466 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 7172
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2532 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2846
| 평화 | 소 계 | 11621 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 13089
|  | 자산동 | 843 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 954
|  | 평화남산동 | 2676 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2988
|  | 대곡동 | 8102 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 9147
| 양천 | 양금동 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 279
| 모암 | 소 계 | 4852 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 5549
|  | 자산동 | 2342 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 2718
|  | 평화남산동 | 1003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1104
|  | 양금동 | 1507 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1727
| 지좌 | 소 계 | 3433 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 351 | 3900
|  | 지좌동 | 3354 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 3773
|  | 감천면 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 484
| 대항 | 소 계 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 159 | 1749
|  | 봉산면 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 198
|  | 대항면 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1398
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 717
|  | 지좌동 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 607
|  | 농소면 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| 혁신도시 | 소 계 | 1100 | 18 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 692 | 7610
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 580 | 6380
|  | 농소면 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 636
|  | 남면 | 522 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 594
공단하수계열 |  |  | 1473 | 204 | 186 | 11957 | 0 | 0 | 804 | 14624
| 공단하수 | 소 계 | 256 | 0 | 0 | 11957 | 0 | 0 | 643 | 12856
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 256 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 100 | 2000
| 대광 | 소 계 | 584 | 204 | 186 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1072
|  | 대신동 | 292 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 546
|  | 개령면 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 321
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 16 | 171
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34
| 어모 | 어모면 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 696
아포 | 합 계 |  | 2642 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 456 | 5010
| 아포 | 아포읍 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1888
| 대신 | 소 계 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 612
|  | 아포읍 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 469
|  | 남면 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 143
| 송천 | 소 계 | 370 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2510
|  | 아포읍 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 407
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2103
구미 원평 | 합 계 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35
| 남부 | 아포읍 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35
▶ 3단계(2030년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 36604 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
김천 | 합 계 |  | 33957 | 877 | 5986 | 11957 | 140 | 139 | 4716 | 57772
하수계열 |  |  | 32498 | 673 | 5800 | 0 | 140 | 139 | 3913 | 43163
| 신음 | 소 계 | 6407 | 54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 646 | 7207
|  | 대신동 | 6407 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 7107
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2509 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2820
| 평화 | 소 계 | 11514 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 12970
|  | 자산동 | 835 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 945
|  | 평화남산동 | 2651 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2960
|  | 대곡동 | 8028 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 9065
| 양천 | 양금동 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 277
| 모암 | 소 계 | 4808 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 5502
|  | 자산동 | 2321 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2695
|  | 평화남산동 | 994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1095
|  | 양금동 | 1493 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1712
| 지좌 | 소 계 | 3401 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 348 | 3865
|  | 지좌동 | 3323 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3739
|  | 감천면 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 479
| 대항 | 소 계 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 158 | 1734
|  | 봉산면 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 196
|  | 대항면 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1385
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 710
|  | 지좌동 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 601
|  | 농소면 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109
| 혁신도시 | 소 계 | 1090 | 18 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 691 | 7599
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 580 | 6380
|  | 농소면 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 629
|  | 남면 | 518 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 590
공단하수계열 |  |  | 1459 | 204 | 186 | 11957 | 0 | 0 | 803 | 14609
| 공단하수 | 소 계 | 256 | 0 | 0 | 11957 | 0 | 0 | 643 | 12856
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 256 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 100 | 2000
| 대광 | 소 계 | 578 | 204 | 186 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1065
|  | 대신동 | 289 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 542
|  | 개령면 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 318
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 16 | 171
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34
| 어모 | 어모면 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 688
아포 | 합 계 |  | 2616 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 453 | 4981
| 아포 | 아포읍 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1869
| 대신 | 소 계 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 605
|  | 아포읍 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 464
|  | 남면 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 141
| 송천 | 소 계 | 367 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2507
|  | 아포읍 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 404
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2103
구미 원평 | 합 계 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34
| 남부 | 아포읍 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34
▶ 4단계(2035년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 36077 | 877 | 7898 | 11957 | 140 | 139 | 5120 | 62208
김천 | 합 계 |  | 33468 | 877 | 5986 | 11957 | 140 | 139 | 4667 | 57234
하수계열 |  |  | 32025 | 673 | 5800 | 0 | 140 | 139 | 3865 | 42642
| 신음 | 소 계 | 6314 | 54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 637 | 7105
|  | 대신동 | 6314 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 7005
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2472 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2780
| 평화 | 소 계 | 11347 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 12786
|  | 자산동 | 823 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 932
|  | 평화남산동 | 2613 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2918
|  | 대곡동 | 7911 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 8936
| 양천 | 양금동 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 273
| 모암 | 소 계 | 4737 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 5423
|  | 자산동 | 2287 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2658
|  | 평화남산동 | 979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1078
|  | 양금동 | 1471 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1687
| 지좌 | 소 계 | 3352 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 343 | 3811
|  | 지좌동 | 3275 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 3686
|  | 감천면 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 472
| 대항 | 소 계 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 156 | 1712
|  | 봉산면 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 194
|  | 대항면 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1365
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 700
|  | 지좌동 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 593
|  | 농소면 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107
| 혁신도시 | 소 계 | 1073 | 18 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 689 | 7580
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 580 | 6380
|  | 농소면 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 620
|  | 남면 | 509 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 580
공단하수계열 |  |  | 1443 | 204 | 186 | 11957 | 0 | 0 | 802 | 14592
| 공단하수 | 소 계 | 256 | 0 | 0 | 11957 | 0 | 0 | 643 | 12856
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 256 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 100 | 2000
| 대광 | 소 계 | 571 | 204 | 186 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1058
|  | 대신동 | 286 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 539
|  | 개령면 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 314
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 16 | 171
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34
| 어모 | 어모면 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 678
아포 | 합 계 |  | 2579 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 450 | 4941
| 아포 | 아포읍 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1843
| 대신 | 소 계 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 598
|  | 아포읍 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 458
|  | 남면 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 140
| 송천 | 소 계 | 361 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2500
|  | 아포읍 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 397
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2103
구미 원평 | 합 계 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33
| 남부 | 아포읍 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33

## 계획(일평균)집계
■ 일평균 계획하수량 산정
▶ 일평균 계획하수량 집계표
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
총 계 |  |  | 44720 | 43757 | 51957 | 54021 | 53709 | 53238
김천 | 소 계 |  | 42885 | 41974 | 50166 | 49892 | 49605 | 49167
하수계열 |  |  | 31091 | 30201 | 35905 | 35640 | 35366 | 34941
| 신음 | 소 계 | 6267 | 6087 | 6020 | 5968 | 5915 | 5831
|  | 대신동 | 6167 | 5987 | 5920 | 5868 | 5815 | 5731
|  | 분뇨처리시설 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 교동 | 대신동 | 2396 | 2329 | 2349 | 2329 | 2307 | 2275
| 평화 | 소 계 | 11245 | 10923 | 10802 | 10709 | 10611 | 10460
|  | 자산동 | 820 | 797 | 788 | 780 | 773 | 762
|  | 평화남산동 | 2567 | 2494 | 2466 | 2445 | 2422 | 2387
|  | 대곡동 | 7858 | 7632 | 7548 | 7484 | 7416 | 7311
| 양천 | 양금동 | 241 | 233 | 231 | 228 | 227 | 223
| 모암 | 소 계 | 4765 | 4629 | 4579 | 4540 | 4501 | 4437
|  | 자산동 | 2332 | 2268 | 2243 | 2224 | 2205 | 2175
|  | 평화남산동 | 951 | 921 | 912 | 903 | 896 | 882
|  | 양금동 | 1482 | 1440 | 1424 | 1413 | 1400 | 1380
| 지좌 | 소 계 | 3245 | 3153 | 3227 | 3198 | 3169 | 3126
|  | 지좌동 | 3205 | 3113 | 3114 | 3087 | 3059 | 3016
|  | 감천면 | 0 | 0 | 73 | 71 | 70 | 70
|  | 쓰레기매립장 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 349 | 340 | 399 | 396 | 392 | 386
| 대항 | 소 계 | 1373 | 1332 | 1470 | 1459 | 1446 | 1429
|  | 봉산면 | 170 | 165 | 163 | 162 | 160 | 159
|  | 대항면 | 1203 | 1167 | 1154 | 1144 | 1133 | 1117
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153
| 농소 | 소 계 | 617 | 597 | 592 | 587 | 581 | 573
|  | 지좌동 | 522 | 506 | 501 | 497 | 492 | 485
|  | 농소면 | 95 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88
| 혁신도시 | 소 계 | 593 | 578 | 6236 | 6226 | 6217 | 6201
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220
|  | 농소면 | 411 | 399 | 525 | 520 | 515 | 507
|  | 남면 | 182 | 179 | 491 | 486 | 482 | 474
공단하수계열 |  |  | 11794 | 11773 | 14261 | 14252 | 14239 | 14226
| 공단하수 | 소 계 | 10856 | 10856 | 12805 | 12805 | 12805 | 12805
|  | 기존 산업단지 | 10856 | 10856 | 10856 | 10856 | 10856 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949
| 대광 | 소 계 | 460 | 451 | 881 | 878 | 871 | 866
|  | 대신동 | 460 | 451 | 449 | 447 | 443 | 441
|  | 개령면 | 0 | 0 | 264 | 263 | 260 | 257
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28
| 어모 | 어모면 | 478 | 466 | 575 | 569 | 563 | 555
아포 | 소 계 |  | 1835 | 1783 | 1762 | 4100 | 4076 | 4044
| 아포 | 아포읍 | 1432 | 1391 | 1375 | 1545 | 1529 | 1508
| 대신 | 소 계 | 403 | 392 | 387 | 501 | 495 | 490
|  | 아포읍 | 403 | 392 | 387 | 384 | 380 | 375
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 117 | 115 | 115
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 2052 | 2046
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 333 | 331 | 325
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 1721 | 1721
구미 원평 | 소 계 |  | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 | 27
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 | 27

## 계획(일평균)
■ 일평균 계획하수량 산정
▶ 2013년 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 29276 | 700 | 0 | 10313 | 140 | 0 | 4291 | 44720
김천 | 합 계 |  | 27645 | 700 | 0 | 10313 | 140 | 0 | 4087 | 42885
하수계열 |  |  | 26974 | 537 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3440 | 31091
| 신음 | 소 계 | 5439 | 43 | 0 | 0 | 100 | 0 | 685 | 6267
|  | 대신동 | 5439 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 6167
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2086 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2396
| 평화 | 소 계 | 9775 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 11245
|  | 자산동 | 710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 820
|  | 평화남산동 | 2250 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2567
|  | 대곡동 | 6815 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 7858
| 양천 | 양금동 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 241
| 모암 | 소 계 | 4081 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 4765
|  | 자산동 | 1970 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2332
|  | 평화남산동 | 844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 951
|  | 양금동 | 1267 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1482
| 지좌 | 소 계 | 2788 | 61 | 0 | 0 | 40 | 0 | 356 | 3245
|  | 지좌동 | 2788 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 3205
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 349
| 대항 | 소 계 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1373
|  | 봉산면 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 170
|  | 대항면 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1203
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 617
|  | 지좌동 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 522
|  | 농소면 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 95
| 혁신도시 | 소 계 | 513 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 593
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 411
|  | 남면 | 148 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 182
공단하수계열 |  |  | 671 | 163 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 647 | 11794
| 공단하수 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 246 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 460
|  | 대신동 | 246 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 460
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 478
아포 | 합 계 |  | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1835
| 아포 | 아포읍 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1432
| 대신 | 소 계 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 403
|  | 아포읍 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 403
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 2015년 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 28420 | 700 | 0 | 10313 | 140 | 0 | 4184 | 43757
김천 | 합 계 |  | 26836 | 700 | 0 | 10313 | 140 | 0 | 3985 | 41974
하수계열 |  |  | 26184 | 537 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3340 | 30201
| 신음 | 소 계 | 5279 | 43 | 0 | 0 | 100 | 0 | 665 | 6087
|  | 대신동 | 5279 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 5987
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2026 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2329
| 평화 | 소 계 | 9488 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 10923
|  | 자산동 | 689 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 797
|  | 평화남산동 | 2185 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2494
|  | 대곡동 | 6614 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 7632
| 양천 | 양금동 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 233
| 모암 | 소 계 | 3961 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 4629
|  | 자산동 | 1913 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2268
|  | 평화남산동 | 818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 921
|  | 양금동 | 1230 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1440
| 지좌 | 소 계 | 2706 | 61 | 0 | 0 | 40 | 0 | 346 | 3153
|  | 지좌동 | 2706 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3113
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 340
| 대항 | 소 계 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1332
|  | 봉산면 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 165
|  | 대항면 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1167
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 597
|  | 지좌동 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 506
|  | 농소면 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91
| 혁신도시 | 소 계 | 500 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 578
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 399
|  | 남면 | 145 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 179
공단하수계열 |  |  | 652 | 163 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 645 | 11773
| 공단하수 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 238 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 451
|  | 대신동 | 238 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 451
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 466
아포 | 합 계 |  | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1783
| 아포 | 아포읍 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1391
| 대신 | 소 계 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 392
|  | 아포읍 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 392
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 1단계(2020년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 29257 | 700 | 4789 | 11957 | 140 | 139 | 4975 | 51957
김천 | 합 계 |  | 27665 | 700 | 4789 | 11957 | 140 | 139 | 4776 | 50166
하수계열 |  |  | 26478 | 537 | 4640 | 0 | 140 | 139 | 3971 | 35905
| 신음 | 소 계 | 5219 | 43 | 0 | 0 | 100 | 0 | 658 | 6020
|  | 대신동 | 5219 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 5920
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2044 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 2349
| 평화 | 소 계 | 9380 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 10802
|  | 자산동 | 681 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 788
|  | 평화남산동 | 2160 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2466
|  | 대곡동 | 6539 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 7548
| 양천 | 양금동 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 231
| 모암 | 소 계 | 3917 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 4579
|  | 자산동 | 1891 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 2243
|  | 평화남산동 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 912
|  | 양금동 | 1216 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1424
| 지좌 | 소 계 | 2772 | 61 | 0 | 0 | 40 | 0 | 354 | 3227
|  | 지좌동 | 2707 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3114
|  | 감천면 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 399
| 대항 | 소 계 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 160 | 1470
|  | 봉산면 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 163
|  | 대항면 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1154
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 592
|  | 지좌동 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 501
|  | 농소면 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91
| 혁신도시 | 소 계 | 889 | 14 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 693 | 6236
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 580 | 5220
|  | 농소면 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 525
|  | 남면 | 422 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 491
공단하수계열 |  |  | 1187 | 163 | 149 | 11957 | 0 | 0 | 805 | 14261
| 공단하수 | 소 계 | 205 | 0 | 0 | 11957 | 0 | 0 | 643 | 12805
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 205 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 100 | 1949
| 대광 | 소 계 | 471 | 163 | 149 | 0 | 0 | 0 | 98 | 881
|  | 대신동 | 236 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 449
|  | 개령면 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 264
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 16 | 140
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28
| 어모 | 어모면 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 575
아포 | 합 계 |  | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1762
| 아포 | 아포읍 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1375
| 대신 | 소 계 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 387
|  | 아포읍 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 387
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29
| 남부 | 아포읍 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29
▶ 2단계(2025년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 29561 | 700 | 6319 | 11957 | 140 | 139 | 5205 | 54021
김천 | 합 계 |  | 27421 | 700 | 4789 | 11957 | 140 | 139 | 4746 | 49892
하수계열 |  |  | 26242 | 537 | 4640 | 0 | 140 | 139 | 3942 | 35640
| 신음 | 소 계 | 5173 | 43 | 0 | 0 | 100 | 0 | 652 | 5968
|  | 대신동 | 5173 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 5868
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2026 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2329
| 평화 | 소 계 | 9297 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 10709
|  | 자산동 | 674 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 780
|  | 평화남산동 | 2141 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2445
|  | 대곡동 | 6482 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 7484
| 양천 | 양금동 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 228
| 모암 | 소 계 | 3882 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 4540
|  | 자산동 | 1874 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 2224
|  | 평화남산동 | 802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 903
|  | 양금동 | 1206 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1413
| 지좌 | 소 계 | 2746 | 61 | 0 | 0 | 40 | 0 | 351 | 3198
|  | 지좌동 | 2683 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 3087
|  | 감천면 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 396
| 대항 | 소 계 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 159 | 1459
|  | 봉산면 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 162
|  | 대항면 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1144
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 587
|  | 지좌동 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 497
|  | 농소면 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90
| 혁신도시 | 소 계 | 880 | 14 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 692 | 6226
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 580 | 5220
|  | 농소면 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 520
|  | 남면 | 418 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 486
공단하수계열 |  |  | 1179 | 163 | 149 | 11957 | 0 | 0 | 804 | 14252
| 공단하수 | 소 계 | 205 | 0 | 0 | 11957 | 0 | 0 | 643 | 12805
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 205 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 100 | 1949
| 대광 | 소 계 | 468 | 163 | 149 | 0 | 0 | 0 | 98 | 878
|  | 대신동 | 234 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 447
|  | 개령면 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 263
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 16 | 140
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28
| 어모 | 어모면 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 569
아포 | 합 계 |  | 2114 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 456 | 4100
| 아포 | 아포읍 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1545
| 대신 | 소 계 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 501
|  | 아포읍 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 384
|  | 남면 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 117
| 송천 | 소 계 | 296 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2054
|  | 아포읍 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 333
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1721
구미 원평 | 합 계 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29
| 남부 | 아포읍 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29
▶ 3단계(2030년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 29282 | 700 | 6319 | 11957 | 140 | 139 | 5172 | 53709
김천 | 합 계 |  | 27164 | 700 | 4789 | 11957 | 140 | 139 | 4716 | 49605
하수계열 |  |  | 25997 | 537 | 4640 | 0 | 140 | 139 | 3913 | 35366
| 신음 | 소 계 | 5126 | 43 | 0 | 0 | 100 | 0 | 646 | 5915
|  | 대신동 | 5126 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 5815
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 2007 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2307
| 평화 | 소 계 | 9211 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 10611
|  | 자산동 | 668 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 773
|  | 평화남산동 | 2121 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2422
|  | 대곡동 | 6422 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 7416
| 양천 | 양금동 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 227
| 모암 | 소 계 | 3846 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 4501
|  | 자산동 | 1857 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2205
|  | 평화남산동 | 795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 896
|  | 양금동 | 1194 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1400
| 지좌 | 소 계 | 2720 | 61 | 0 | 0 | 40 | 0 | 348 | 3169
|  | 지좌동 | 2658 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3059
|  | 감천면 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 392
| 대항 | 소 계 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 158 | 1446
|  | 봉산면 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 160
|  | 대항면 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1133
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 581
|  | 지좌동 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 492
|  | 농소면 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89
| 혁신도시 | 소 계 | 872 | 14 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 691 | 6217
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 580 | 5220
|  | 농소면 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 515
|  | 남면 | 414 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 482
공단하수계열 |  |  | 1167 | 163 | 149 | 11957 | 0 | 0 | 803 | 14239
| 공단하수 | 소 계 | 205 | 0 | 0 | 11957 | 0 | 0 | 643 | 12805
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 205 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 100 | 1949
| 대광 | 소 계 | 462 | 163 | 149 | 0 | 0 | 0 | 97 | 871
|  | 대신동 | 231 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 443
|  | 개령면 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 260
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 16 | 140
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28
| 어모 | 어모면 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 563
아포 | 합 계 |  | 2093 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 453 | 4076
| 아포 | 아포읍 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1529
| 대신 | 소 계 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 495
|  | 아포읍 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 380
|  | 남면 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 115
| 송천 | 소 계 | 294 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2052
|  | 아포읍 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 331
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1721
구미 원평 | 합 계 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28
| 남부 | 아포읍 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28
▶ 4단계(2035년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 28863 | 700 | 6319 | 11957 | 140 | 139 | 5120 | 53238
김천 | 합 계 |  | 26775 | 700 | 4789 | 11957 | 140 | 139 | 4667 | 49167
하수계열 |  |  | 25620 | 537 | 4640 | 0 | 140 | 139 | 3865 | 34941
| 신음 | 소 계 | 5051 | 43 | 0 | 0 | 100 | 0 | 637 | 5831
|  | 대신동 | 5051 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 5731
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 1978 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2275
| 평화 | 소 계 | 9077 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 10460
|  | 자산동 | 658 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 762
|  | 평화남산동 | 2090 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2387
|  | 대곡동 | 6329 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 7311
| 양천 | 양금동 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 223
| 모암 | 소 계 | 3790 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 4437
|  | 자산동 | 1830 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2175
|  | 평화남산동 | 783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 882
|  | 양금동 | 1177 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1380
| 지좌 | 소 계 | 2682 | 61 | 0 | 0 | 40 | 0 | 343 | 3126
|  | 지좌동 | 2620 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 3016
|  | 감천면 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 386
| 대항 | 소 계 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 156 | 1429
|  | 봉산면 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 159
|  | 대항면 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1117
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 573
|  | 지좌동 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 485
|  | 농소면 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88
| 혁신도시 | 소 계 | 858 | 14 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 689 | 6201
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 580 | 5220
|  | 농소면 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 507
|  | 남면 | 407 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 474
공단하수계열 |  |  | 1155 | 163 | 149 | 11957 | 0 | 0 | 802 | 14226
| 공단하수 | 소 계 | 205 | 0 | 0 | 11957 | 0 | 0 | 643 | 12805
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 205 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 100 | 1949
| 대광 | 소 계 | 457 | 163 | 149 | 0 | 0 | 0 | 97 | 866
|  | 대신동 | 229 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 441
|  | 개령면 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 257
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 16 | 140
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28
| 어모 | 어모면 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 555
아포 | 합 계 |  | 2064 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 450 | 4044
| 아포 | 아포읍 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1508
| 대신 | 소 계 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 490
|  | 아포읍 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 375
|  | 남면 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 115
| 송천 | 소 계 | 289 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2046
|  | 아포읍 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 325
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1721
구미 원평 | 합 계 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27
| 남부 | 아포읍 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27

## 계획(시간최대)집계
■ 시간최대 계획하수량 산정
▶ 시간최대 계획하수량 집계표
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
총 계 |  |  | 76119 | 74408 | 88347 | 92011 | 91467 | 90625
김천 | 소 계 |  | 72856 | 71238 | 85163 | 84673 | 84171 | 83389
하수계열 |  |  | 55175 | 53594 | 63609 | 63137 | 62656 | 61900
| 신음 | 소 계 | 11065 | 10745 | 10625 | 10532 | 10438 | 10289
|  | 대신동 | 10965 | 10645 | 10525 | 10432 | 10338 | 10189
|  | 분뇨처리시설 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 교동 | 대신동 | 4261 | 4140 | 4177 | 4140 | 4103 | 4044
| 평화 | 소 계 | 19995 | 19421 | 19205 | 19039 | 18867 | 18600
|  | 자산동 | 1458 | 1417 | 1401 | 1388 | 1375 | 1356
|  | 평화남산동 | 4565 | 4434 | 4384 | 4346 | 4306 | 4245
|  | 대곡동 | 13972 | 13570 | 13420 | 13305 | 13186 | 12999
| 양천 | 양금동 | 428 | 415 | 410 | 406 | 403 | 397
| 모암 | 소 계 | 8475 | 8234 | 8143 | 8074 | 8005 | 7891
|  | 자산동 | 4148 | 4033 | 3989 | 3954 | 3921 | 3867
|  | 평화남산동 | 1691 | 1639 | 1621 | 1607 | 1593 | 1569
|  | 양금동 | 2636 | 2562 | 2533 | 2513 | 2491 | 2455
| 지좌 | 소 계 | 5738 | 5575 | 5706 | 5655 | 5604 | 5526
|  | 지좌동 | 5698 | 5535 | 5536 | 5488 | 5439 | 5362
|  | 감천면 | 0 | 0 | 130 | 127 | 125 | 124
|  | 쓰레기매립장 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 620 | 604 | 710 | 704 | 697 | 687
| 대항 | 소 계 | 2441 | 2368 | 2494 | 2475 | 2453 | 2421
|  | 봉산면 | 303 | 294 | 290 | 288 | 285 | 282
|  | 대항면 | 2138 | 2074 | 2051 | 2034 | 2015 | 1986
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153
| 농소 | 소 계 | 1097 | 1063 | 1052 | 1043 | 1033 | 1019
|  | 지좌동 | 928 | 901 | 890 | 883 | 874 | 863
|  | 농소면 | 169 | 162 | 162 | 160 | 159 | 156
| 혁신도시 | 소 계 | 1055 | 1029 | 11087 | 11069 | 11053 | 11026
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280
|  | 농소면 | 730 | 710 | 934 | 925 | 915 | 902
|  | 남면 | 325 | 319 | 873 | 864 | 858 | 844
공단하수계열 |  |  | 17681 | 17644 | 21554 | 21536 | 21515 | 21489
| 공단하수 | 소 계 | 16013 | 16013 | 18963 | 18963 | 18963 | 18963
|  | 기존 산업단지 | 16013 | 16013 | 16013 | 16013 | 16013 | 16013
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950
| 대광 | 소 계 | 818 | 803 | 1568 | 1560 | 1551 | 1540
|  | 대신동 | 818 | 803 | 799 | 794 | 789 | 784
|  | 개령면 | 0 | 0 | 470 | 467 | 463 | 457
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 249 | 249 | 249 | 249
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
| 어모 | 어모면 | 850 | 828 | 1023 | 1013 | 1001 | 986
아포 | 소 계 |  | 3263 | 3170 | 3133 | 7287 | 7246 | 7188
| 아포 | 아포읍 | 2546 | 2473 | 2445 | 2746 | 2719 | 2681
| 대신 | 소 계 | 717 | 697 | 688 | 890 | 880 | 870
|  | 아포읍 | 717 | 697 | 688 | 682 | 675 | 666
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 208 | 205 | 204
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 3651 | 3647 | 3637
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 592 | 588 | 578
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 3059 | 3059 | 3059
구미 원평 | 소 계 |  | 0 | 0 | 51 | 51 | 50 | 48
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 51 | 51 | 50 | 48

## 계획(시간최대)
■ 시간최대 계획하수량 산정
▶ 2013년 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 54900 | 1318 | 0 | 15470 | 140 | 0 | 4291 | 76119
김천 | 합 계 |  | 51841 | 1318 | 0 | 15470 | 140 | 0 | 4087 | 72856
하수계열 |  |  | 50583 | 1012 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3440 | 55175
| 신음 | 소 계 | 10199 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 685 | 11065
|  | 대신동 | 10199 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 10965
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 3912 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 4261
| 평화 | 소 계 | 18330 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 19995
|  | 자산동 | 1331 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1458
|  | 평화남산동 | 4220 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 4565
|  | 대곡동 | 12779 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 13972
| 양천 | 양금동 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 428
| 모암 | 소 계 | 7654 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 8475
|  | 자산동 | 3695 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4148
|  | 평화남산동 | 1583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1691
|  | 양금동 | 2376 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2636
| 지좌 | 소 계 | 5228 | 114 | 0 | 0 | 40 | 0 | 356 | 5738
|  | 지좌동 | 5228 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 5698
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 620
| 대항 | 소 계 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2441
|  | 봉산면 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 303
|  | 대항면 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2138
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1097
|  | 지좌동 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 928
|  | 농소면 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 169
| 혁신도시 | 소 계 | 962 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1055
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 730
|  | 남면 | 278 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 325
공단하수계열 |  |  | 1258 | 306 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 647 | 17681
| 공단하수 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 543 | 16013
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 543 | 16013
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 461 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 818
|  | 대신동 | 461 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 818
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 850
아포 | 합 계 |  | 3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 3263
| 아포 | 아포읍 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2546
| 대신 | 소 계 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 717
|  | 아포읍 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 717
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 2015년 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 53296 | 1318 | 0 | 15470 | 140 | 0 | 4184 | 74408
김천 | 합 계 |  | 50325 | 1318 | 0 | 15470 | 140 | 0 | 3985 | 71238
하수계열 |  |  | 49102 | 1012 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3340 | 53594
| 신음 | 소 계 | 9899 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 665 | 10745
|  | 대신동 | 9899 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 10645
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 3798 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4140
| 평화 | 소 계 | 17791 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 19421
|  | 자산동 | 1292 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1417
|  | 평화남산동 | 4097 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 4434
|  | 대곡동 | 12402 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 13570
| 양천 | 양금동 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 415
| 모암 | 소 계 | 7429 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 8234
|  | 자산동 | 3587 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 4033
|  | 평화남산동 | 1535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1639
|  | 양금동 | 2307 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2562
| 지좌 | 소 계 | 5075 | 114 | 0 | 0 | 40 | 0 | 346 | 5575
|  | 지좌동 | 5075 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 5535
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 604
| 대항 | 소 계 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2368
|  | 봉산면 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 294
|  | 대항면 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2074
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1063
|  | 지좌동 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 901
|  | 농소면 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 162
| 혁신도시 | 소 계 | 938 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1029
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 710
|  | 남면 | 272 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 319
공단하수계열 |  |  | 1223 | 306 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 645 | 17644
| 공단하수 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 543 | 16013
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 543 | 16013
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 447 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 803
|  | 대신동 | 447 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 803
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 828
아포 | 합 계 |  | 2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3170
| 아포 | 아포읍 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2473
| 대신 | 소 계 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 697
|  | 아포읍 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 697
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 1단계(2020년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 54859 | 1318 | 8980 | 17936 | 140 | 139 | 4975 | 88347
김천 | 합 계 |  | 51874 | 1318 | 8980 | 17936 | 140 | 139 | 4776 | 85163
하수계열 |  |  | 49647 | 1012 | 8700 | 0 | 140 | 139 | 3971 | 63609
| 신음 | 소 계 | 9786 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 658 | 10625
|  | 대신동 | 9786 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 10525
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 3833 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 4177
| 평화 | 소 계 | 17588 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 19205
|  | 자산동 | 1277 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1401
|  | 평화남산동 | 4050 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 4384
|  | 대곡동 | 12261 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 13420
| 양천 | 양금동 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 410
| 모암 | 소 계 | 7344 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 8143
|  | 자산동 | 3546 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 3989
|  | 평화남산동 | 1518 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1621
|  | 양금동 | 2280 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2533
| 지좌 | 소 계 | 5198 | 114 | 0 | 0 | 40 | 0 | 354 | 5706
|  | 지좌동 | 5076 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 5536
|  | 감천면 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 710
| 대항 | 소 계 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 160 | 2494
|  | 봉산면 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 290
|  | 대항면 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2051
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1052
|  | 지좌동 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 890
|  | 농소면 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 162
| 혁신도시 | 소 계 | 1667 | 27 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 693 | 11087
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 580 | 9280
|  | 농소면 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 934
|  | 남면 | 791 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 873
공단하수계열 |  |  | 2227 | 306 | 280 | 17936 | 0 | 0 | 805 | 21554
| 공단하수 | 소 계 | 384 | 0 | 0 | 17936 | 0 | 0 | 643 | 18963
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 543 | 16013
|  | 김천1 일반2단계 | 384 | 0 | 0 | 2466 | 0 | 0 | 100 | 2950
| 대광 | 소 계 | 884 | 306 | 280 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1568
|  | 대신동 | 443 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 799
|  | 개령면 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 470
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 16 | 249
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50
| 어모 | 어모면 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1023
아포 | 합 계 |  | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3133
| 아포 | 아포읍 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2445
| 대신 | 소 계 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 688
|  | 아포읍 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 688
|  | 남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
| 남부 | 아포읍 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
▶ 2단계(2025년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 55425 | 1318 | 11848 | 17936 | 140 | 139 | 5205 | 92011
김천 | 합 계 |  | 51414 | 1318 | 8980 | 17936 | 140 | 139 | 4746 | 84673
하수계열 |  |  | 49204 | 1012 | 8700 | 0 | 140 | 139 | 3942 | 63137
| 신음 | 소 계 | 9699 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 652 | 10532
|  | 대신동 | 9699 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 10432
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 3798 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4140
| 평화 | 소 계 | 17432 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 19039
|  | 자산동 | 1265 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1388
|  | 평화남산동 | 4014 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4346
|  | 대곡동 | 12153 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 13305
| 양천 | 양금동 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 406
| 모암 | 소 계 | 7279 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 8074
|  | 자산동 | 3513 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 3954
|  | 평화남산동 | 1505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1607
|  | 양금동 | 2261 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2513
| 지좌 | 소 계 | 5150 | 114 | 0 | 0 | 40 | 0 | 351 | 5655
|  | 지좌동 | 5031 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 5488
|  | 감천면 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 127
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 704
| 대항 | 소 계 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 159 | 2475
|  | 봉산면 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 288
|  | 대항면 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2034
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1043
|  | 지좌동 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 883
|  | 농소면 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160
| 혁신도시 | 소 계 | 1650 | 27 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11069
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 580 | 9280
|  | 농소면 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 925
|  | 남면 | 783 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 864
공단하수계열 |  |  | 2210 | 306 | 280 | 17936 | 0 | 0 | 804 | 21536
| 공단하수 | 소 계 | 384 | 0 | 0 | 17936 | 0 | 0 | 643 | 18963
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 543 | 16013
|  | 김천1 일반2단계 | 384 | 0 | 0 | 2466 | 0 | 0 | 100 | 2950
| 대광 | 소 계 | 876 | 306 | 280 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1560
|  | 대신동 | 438 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 794
|  | 개령면 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 467
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 16 | 249
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50
| 어모 | 어모면 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1013
아포 | 합 계 |  | 3963 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 456 | 7287
| 아포 | 아포읍 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2746
| 대신 | 소 계 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 890
|  | 아포읍 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 682
|  | 남면 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 208
| 송천 | 소 계 | 555 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 228 | 3651
|  | 아포읍 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 592
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 191 | 3059
구미 원평 | 합 계 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
| 남부 | 아포읍 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51
▶ 3단계(2030년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 54914 | 1318 | 11848 | 17936 | 140 | 139 | 5172 | 91467
김천 | 합 계 |  | 50942 | 1318 | 8980 | 17936 | 140 | 139 | 4716 | 84171
하수계열 |  |  | 48752 | 1012 | 8700 | 0 | 140 | 139 | 3913 | 62656
| 신음 | 소 계 | 9611 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 646 | 10438
|  | 대신동 | 9611 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 10338
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 3764 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4103
| 평화 | 소 계 | 17272 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 18867
|  | 자산동 | 1253 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1375
|  | 평화남산동 | 3977 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 4306
|  | 대곡동 | 12042 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 13186
| 양천 | 양금동 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 403
| 모암 | 소 계 | 7213 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 8005
|  | 자산동 | 3482 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3921
|  | 평화남산동 | 1491 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1593
|  | 양금동 | 2240 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2491
| 지좌 | 소 계 | 5102 | 114 | 0 | 0 | 40 | 0 | 348 | 5604
|  | 지좌동 | 4985 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5439
|  | 감천면 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 697
| 대항 | 소 계 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 158 | 2453
|  | 봉산면 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 285
|  | 대항면 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2015
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1033
|  | 지좌동 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 874
|  | 농소면 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 159
| 혁신도시 | 소 계 | 1635 | 27 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11053
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 580 | 9280
|  | 농소면 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 915
|  | 남면 | 777 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 858
공단하수계열 |  |  | 2190 | 306 | 280 | 17936 | 0 | 0 | 803 | 21515
| 공단하수 | 소 계 | 384 | 0 | 0 | 17936 | 0 | 0 | 643 | 18963
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 543 | 16013
|  | 김천1 일반2단계 | 384 | 0 | 0 | 2466 | 0 | 0 | 100 | 2950
| 대광 | 소 계 | 868 | 306 | 280 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1551
|  | 대신동 | 434 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 789
|  | 개령면 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 463
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 16 | 249
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50
| 어모 | 어모면 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1001
아포 | 합 계 |  | 3925 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 453 | 7246
| 아포 | 아포읍 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2719
| 대신 | 소 계 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 880
|  | 아포읍 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 675
|  | 남면 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 205
| 송천 | 소 계 | 551 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 228 | 3647
|  | 아포읍 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 588
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 191 | 3059
구미 원평 | 합 계 |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50
| 남부 | 아포읍 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50
▶ 4단계(2035년) 계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 및 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수사용 오수량 (㎥/일) | 개발계획 오폐수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 연계처리 (㎥/일) | 관광오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 54124 | 1318 | 11848 | 17936 | 140 | 139 | 5120 | 90625
김천 | 합 계 |  | 50209 | 1318 | 8980 | 17936 | 140 | 139 | 4667 | 83389
하수계열 |  |  | 48044 | 1012 | 8700 | 0 | 140 | 139 | 3865 | 61900
| 신음 | 소 계 | 9471 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 637 | 10289
|  | 대신동 | 9471 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 10189
|  | 분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  | 가축분뇨처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 교동 | 대신동 | 3708 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 4044
| 평화 | 소 계 | 17022 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 18600
|  | 자산동 | 1235 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1356
|  | 평화남산동 | 3920 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 4245
|  | 대곡동 | 11867 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 12999
| 양천 | 양금동 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 397
| 모암 | 소 계 | 7107 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 7891
|  | 자산동 | 3431 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 3867
|  | 평화남산동 | 1469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1569
|  | 양금동 | 2207 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2455
| 지좌 | 소 계 | 5029 | 114 | 0 | 0 | 40 | 0 | 343 | 5526
|  | 지좌동 | 4913 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 5362
|  | 감천면 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 124
|  | 쓰레기매립장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 봉산 | 봉산면 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 687
| 대항 | 소 계 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 156 | 2421
|  | 봉산면 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 282
|  | 대항면 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1986
|  | 하야로비공원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153
| 농소 | 소 계 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1019
|  | 지좌동 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 863
|  | 농소면 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156
| 혁신도시 | 소 계 | 1610 | 27 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 689 | 11026
|  | 혁신도시 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 580 | 9280
|  | 농소면 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 902
|  | 남면 | 764 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 844
공단하수계열 |  |  | 2165 | 306 | 280 | 17936 | 0 | 0 | 802 | 21489
| 공단하수 | 소 계 | 384 | 0 | 0 | 17936 | 0 | 0 | 643 | 18963
|  | 기존 산업단지 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 543 | 16013
|  | 김천1 일반2단계 | 384 | 0 | 0 | 2466 | 0 | 0 | 100 | 2950
| 대광 | 소 계 | 857 | 306 | 280 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1540
|  | 대신동 | 429 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 784
|  | 개령면 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 457
|  | 코아루 아파트 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 16 | 249
|  | 지브로타운 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50
| 어모 | 어모면 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 986
아포 | 합 계 |  | 3870 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7188
| 아포 | 아포읍 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2681
| 대신 | 소 계 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 870
|  | 아포읍 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 666
|  | 남면 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 204
| 송천 | 소 계 | 542 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 227 | 3637
|  | 아포읍 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 578
|  | 송천지구 | 0 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 191 | 3059
구미 원평 | 합 계 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48
| 남부 | 아포읍 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48

## 변동부하율
■ 하수량의 변동부하율 결정
구분 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 비고
생활오수 | 0.8 | 1 | 1.5
지하수사용오수 | 0.8 | 1 | 1.5
개발계획오폐수 | 0.8 | 1 | 1.5
공장폐수 | 1 | 1 | 1.5
연계처리 | 1 | 1 | 1
관광오수량 | 1 | 1 | 1
지하수 | 1 | 1 | 1

## 생활하수
■ 생활하수량 산정 (자연적 증가인구에 대한 생활하수량 산정)
▶ 2013년 생활하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 98902 |  | 36595 | 3663 | 40258
김천 | 합 계 |  | 93393 |  | 34556 | 3459 | 38015
하수계열 |  |  | 91128 |  | 33718 | 3375 | 37093
| 신음 | 대신동 | 18375 | 370 | 6799 | 680 | 7479
| 교동 | 대신동 | 7049 | 370 | 2608 | 261 | 2869
| 평화 | 소 계 | 33023 |  | 12219 | 1222 | 13441
|  | 자산동 | 2396 | 370 | 887 | 89 | 976
|  | 평화남산동 | 7604 | 370 | 2813 | 281 | 3094
|  | 대곡동 | 23023 | 370 | 8519 | 852 | 9371
| 양천 | 양금동 | 722 | 370 | 267 | 27 | 294
| 모암 | 소 계 | 13789 |  | 5102 | 510 | 5612
|  | 자산동 | 6657 | 370 | 2463 | 246 | 2709
|  | 평화남산동 | 2850 | 370 | 1055 | 106 | 1161
|  | 양금동 | 4282 | 370 | 1584 | 158 | 1742
| 지좌 | 소 계 | 9419 |  | 3485 | 349 | 3834
|  | 지좌동 | 9419 | 370 | 3485 | 349 | 3834
|  | 감천면 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 봉산 | 봉산면 | 1046 | 370 | 387 | 39 | 426
| 대항 | 소 계 | 4123 |  | 1525 | 153 | 1678
|  | 봉산면 | 511 | 370 | 189 | 19 | 208
|  | 대항면 | 3612 | 370 | 1336 | 134 | 1470
| 농소 | 소 계 | 1851 |  | 685 | 69 | 754
|  | 지좌동 | 1568 | 370 | 580 | 58 | 638
|  | 농소면 | 283 | 370 | 105 | 11 | 116
| 혁신도시 | 소 계 | 1731 |  | 641 | 65 | 706
|  | 율곡동 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 1232 | 370 | 456 | 46 | 502
|  | 남면 | 499 | 370 | 185 | 19 | 204
공단하수계열 |  |  | 2265 |  | 838 | 84 | 922
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 831 |  | 307 | 31 | 338
|  | 대신동 | 831 | 370 | 307 | 31 | 338
|  | 개령면 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 1434 | 370 | 531 | 53 | 584
아포 | 합 계 |  | 5509 |  | 2039 | 204 | 2243
| 아포 | 아포읍 | 4299 | 370 | 1591 | 159 | 1750
| 대신 | 소 계 | 1210 |  | 448 | 45 | 493
|  | 아포읍 | 1210 | 370 | 448 | 45 | 493
|  | 남면 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 아포읍 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
▶ 2015년 생활하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 96013 |  | 35526 | 3553 | 39079
김천 | 합 계 |  | 90661 |  | 33546 | 3354 | 36900
하수계열 |  |  | 88458 |  | 32731 | 3272 | 36003
| 신음 | 대신동 | 17835 | 370 | 6599 | 660 | 7259
| 교동 | 대신동 | 6842 | 370 | 2532 | 253 | 2785
| 평화 | 소 계 | 32054 |  | 11860 | 1186 | 13046
|  | 자산동 | 2326 | 370 | 861 | 86 | 947
|  | 평화남산동 | 7381 | 370 | 2731 | 273 | 3004
|  | 대곡동 | 22347 | 370 | 8268 | 827 | 9095
| 양천 | 양금동 | 701 | 370 | 259 | 26 | 285
| 모암 | 소 계 | 13383 |  | 4952 | 495 | 5447
|  | 자산동 | 6461 | 370 | 2391 | 239 | 2630
|  | 평화남산동 | 2766 | 370 | 1023 | 102 | 1125
|  | 양금동 | 4156 | 370 | 1538 | 154 | 1692
| 지좌 | 소 계 | 9142 |  | 3383 | 338 | 3721
|  | 지좌동 | 9142 | 370 | 3383 | 338 | 3721
|  | 감천면 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 봉산 | 봉산면 | 1018 | 370 | 377 | 38 | 415
| 대항 | 소 계 | 4000 |  | 1480 | 148 | 1628
|  | 봉산면 | 496 | 370 | 184 | 18 | 202
|  | 대항면 | 3504 | 370 | 1296 | 130 | 1426
| 농소 | 소 계 | 1796 |  | 664 | 66 | 730
|  | 지좌동 | 1522 | 370 | 563 | 56 | 619
|  | 농소면 | 274 | 370 | 101 | 10 | 111
| 혁신도시 | 소 계 | 1687 |  | 625 | 62 | 687
|  | 율곡동 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 1199 | 370 | 444 | 44 | 488
|  | 남면 | 488 | 370 | 181 | 18 | 199
공단하수계열 |  |  | 2203 |  | 815 | 82 | 897
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 806 |  | 298 | 30 | 328
|  | 대신동 | 806 | 370 | 298 | 30 | 328
|  | 개령면 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 1397 | 370 | 517 | 52 | 569
아포 | 합 계 |  | 5352 |  | 1980 | 199 | 2179
| 아포 | 아포읍 | 4177 | 370 | 1545 | 155 | 1700
| 대신 | 소 계 | 1175 |  | 435 | 44 | 479
|  | 아포읍 | 1175 | 370 | 435 | 44 | 479
|  | 남면 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 아포읍 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
▶ 1단계(2020년) 생활하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 98219 |  | 36314 | 3630 | 39944
김천 | 합 계 |  | 92768 |  | 34324 | 3431 | 37755
하수계열 |  |  | 89449 |  | 33096 | 3308 | 36404
| 신음 | 대신동 | 17633 | 370 | 6524 | 652 | 7176
| 교동 | 대신동 | 6905 | 370 | 2555 | 256 | 2811
| 평화 | 소 계 | 31689 |  | 11725 | 1172 | 12897
|  | 자산동 | 2299 | 370 | 851 | 85 | 936
|  | 평화남산동 | 7297 | 370 | 2700 | 270 | 2970
|  | 대곡동 | 22093 | 370 | 8174 | 817 | 8991
| 양천 | 양금동 | 693 | 370 | 256 | 26 | 282
| 모암 | 소 계 | 13232 |  | 4896 | 489 | 5385
|  | 자산동 | 6388 | 370 | 2364 | 236 | 2600
|  | 평화남산동 | 2735 | 370 | 1012 | 101 | 1113
|  | 양금동 | 4109 | 370 | 1520 | 152 | 1672
| 지좌 | 소 계 | 9364 |  | 3465 | 346 | 3811
|  | 지좌동 | 9146 | 370 | 3384 | 338 | 3722
|  | 감천면 | 218 | 370 | 81 | 8 | 89
| 봉산 | 봉산면 | 1200 | 370 | 444 | 44 | 488
| 대항 | 소 계 | 3955 |  | 1463 | 146 | 1609
|  | 봉산면 | 490 | 370 | 181 | 18 | 199
|  | 대항면 | 3465 | 370 | 1282 | 128 | 1410
| 농소 | 소 계 | 1776 |  | 657 | 66 | 723
|  | 지좌동 | 1504 | 370 | 556 | 56 | 612
|  | 농소면 | 272 | 370 | 101 | 10 | 111
| 혁신도시 | 소 계 | 3002 |  | 1111 | 111 | 1222
|  | 율곡동 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 1578 | 370 | 584 | 58 | 642
|  | 남면 | 1424 | 370 | 527 | 53 | 580
공단하수계열 |  |  | 3319 |  | 1228 | 123 | 1351
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 1593 |  | 589 | 59 | 648
|  | 대신동 | 798 | 370 | 295 | 30 | 325
|  | 개령면 | 795 | 370 | 294 | 29 | 323
| 어모 | 어모면 | 1726 | 370 | 639 | 64 | 703
아포 | 합 계 |  | 5292 |  | 1958 | 196 | 2154
| 아포 | 아포읍 | 4130 | 370 | 1528 | 153 | 1681
| 대신 | 소 계 | 1162 |  | 430 | 43 | 473
|  | 아포읍 | 1162 | 370 | 430 | 43 | 473
|  | 남면 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 아포읍 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 159 |  | 32 | 3 | 35
| 남부 | 아포읍 | 159 | 200 | 32 | 3 | 35
▶ 2단계(2025년) 생활하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 99231 |  | 36692 | 3668 | 40360
김천 | 합 계 |  | 91933 |  | 34018 | 3400 | 37418
하수계열 |  |  | 88645 |  | 32801 | 3279 | 36080
| 신음 | 대신동 | 17475 | 370 | 6466 | 647 | 7113
| 교동 | 대신동 | 6844 | 370 | 2532 | 253 | 2785
| 평화 | 소 계 | 31407 |  | 11621 | 1162 | 12783
|  | 자산동 | 2279 | 370 | 843 | 84 | 927
|  | 평화남산동 | 7232 | 370 | 2676 | 268 | 2944
|  | 대곡동 | 21896 | 370 | 8102 | 810 | 8912
| 양천 | 양금동 | 687 | 370 | 254 | 25 | 279
| 모암 | 소 계 | 13113 |  | 4852 | 485 | 5337
|  | 자산동 | 6331 | 370 | 2342 | 234 | 2576
|  | 평화남산동 | 2710 | 370 | 1003 | 100 | 1103
|  | 양금동 | 4072 | 370 | 1507 | 151 | 1658
| 지좌 | 소 계 | 9277 |  | 3433 | 343 | 3776
|  | 지좌동 | 9064 | 370 | 3354 | 335 | 3689
|  | 감천면 | 213 | 370 | 79 | 8 | 87
| 봉산 | 봉산면 | 1190 | 370 | 440 | 44 | 484
| 대항 | 소 계 | 3920 |  | 1451 | 145 | 1596
|  | 봉산면 | 486 | 370 | 180 | 18 | 198
|  | 대항면 | 3434 | 370 | 1271 | 127 | 1398
| 농소 | 소 계 | 1760 |  | 652 | 65 | 717
|  | 지좌동 | 1491 | 370 | 552 | 55 | 607
|  | 농소면 | 269 | 370 | 100 | 10 | 110
| 혁신도시 | 소 계 | 2972 |  | 1100 | 110 | 1210
|  | 율곡동 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 1562 | 370 | 578 | 58 | 636
|  | 남면 | 1410 | 370 | 522 | 52 | 574
공단하수계열 |  |  | 3288 |  | 1217 | 121 | 1338
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 1578 |  | 584 | 58 | 642
|  | 대신동 | 790 | 370 | 292 | 29 | 321
|  | 개령면 | 788 | 370 | 292 | 29 | 321
| 어모 | 어모면 | 1710 | 370 | 633 | 63 | 696
아포 | 합 계 |  | 7140 |  | 2642 | 265 | 2907
| 아포 | 아포읍 | 4639 | 370 | 1716 | 172 | 1888
| 대신 | 소 계 | 1500 |  | 556 | 56 | 612
|  | 아포읍 | 1150 | 370 | 426 | 43 | 469
|  | 남면 | 350 | 370 | 130 | 13 | 143
| 송천 | 아포읍 | 1001 | 370 | 370 | 37 | 407
구미 원평 | 합 계 |  | 158 |  | 32 | 3 | 35
| 남부 | 아포읍 | 158 | 200 | 32 | 3 | 35
▶ 3단계(2030년) 생활하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 98318 |  | 36348 | 3637 | 39985
김천 | 합 계 |  | 91093 |  | 33701 | 3372 | 37073
하수계열 |  |  | 87841 |  | 32498 | 3251 | 35749
| 신음 | 대신동 | 17317 | 370 | 6407 | 641 | 7048
| 교동 | 대신동 | 6782 | 370 | 2509 | 251 | 2760
| 평화 | 소 계 | 31121 |  | 11514 | 1152 | 12666
|  | 자산동 | 2258 | 370 | 835 | 84 | 919
|  | 평화남산동 | 7166 | 370 | 2651 | 265 | 2916
|  | 대곡동 | 21697 | 370 | 8028 | 803 | 8831
| 양천 | 양금동 | 680 | 370 | 252 | 25 | 277
| 모암 | 소 계 | 12995 |  | 4808 | 480 | 5288
|  | 자산동 | 6273 | 370 | 2321 | 232 | 2553
|  | 평화남산동 | 2686 | 370 | 994 | 99 | 1093
|  | 양금동 | 4036 | 370 | 1493 | 149 | 1642
| 지좌 | 소 계 | 9194 |  | 3401 | 340 | 3741
|  | 지좌동 | 8982 | 370 | 3323 | 332 | 3655
|  | 감천면 | 212 | 370 | 78 | 8 | 86
| 봉산 | 봉산면 | 1176 | 370 | 435 | 44 | 479
| 대항 | 소 계 | 3886 |  | 1437 | 144 | 1581
|  | 봉산면 | 482 | 370 | 178 | 18 | 196
|  | 대항면 | 3404 | 370 | 1259 | 126 | 1385
| 농소 | 소 계 | 1744 |  | 645 | 65 | 710
|  | 지좌동 | 1477 | 370 | 546 | 55 | 601
|  | 농소면 | 267 | 370 | 99 | 10 | 109
| 혁신도시 | 소 계 | 2946 |  | 1090 | 109 | 1199
|  | 혁신도시 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 1547 | 370 | 572 | 57 | 629
|  | 남면 | 1399 | 370 | 518 | 52 | 570
공단하수계열 |  |  | 3252 |  | 1203 | 121 | 1324
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 1562 |  | 578 | 58 | 636
|  | 대신동 | 782 | 370 | 289 | 29 | 318
|  | 개령면 | 780 | 370 | 289 | 29 | 318
| 어모 | 어모면 | 1690 | 370 | 625 | 63 | 688
아포 | 합 계 |  | 7070 |  | 2616 | 262 | 2878
| 아포 | 아포읍 | 4592 | 370 | 1699 | 170 | 1869
| 대신 | 소 계 | 1487 |  | 550 | 55 | 605
|  | 아포읍 | 1140 | 370 | 422 | 42 | 464
|  | 남면 | 347 | 370 | 128 | 13 | 141
| 송천 | 아포읍 | 991 | 370 | 367 | 37 | 404
구미 원평 | 합 계 |  | 155 |  | 31 | 3 | 34
| 남부 | 아포읍 | 155 | 200 | 31 | 3 | 34
▶ 4단계(2035년) 생활하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 96882 |  | 35821 | 3585 | 39406
김천 | 합 계 |  | 89762 |  | 33212 | 3323 | 36535
하수계열 |  |  | 86554 |  | 32025 | 3203 | 35228
| 신음 | 대신동 | 17064 | 370 | 6314 | 631 | 6945
| 교동 | 대신동 | 6682 | 370 | 2472 | 247 | 2719
| 평화 | 소 계 | 30666 |  | 11347 | 1134 | 12481
|  | 자산동 | 2225 | 370 | 823 | 82 | 905
|  | 평화남산동 | 7061 | 370 | 2613 | 261 | 2874
|  | 대곡동 | 21380 | 370 | 7911 | 791 | 8702
| 양천 | 양금동 | 670 | 370 | 248 | 25 | 273
| 모암 | 소 계 | 12805 |  | 4737 | 474 | 5211
|  | 자산동 | 6182 | 370 | 2287 | 229 | 2516
|  | 평화남산동 | 2647 | 370 | 979 | 98 | 1077
|  | 양금동 | 3976 | 370 | 1471 | 147 | 1618
| 지좌 | 소 계 | 9059 |  | 3352 | 336 | 3688
|  | 지좌동 | 8850 | 370 | 3275 | 328 | 3603
|  | 감천면 | 209 | 370 | 77 | 8 | 85
| 봉산 | 봉산면 | 1160 | 370 | 429 | 43 | 472
| 대항 | 소 계 | 3829 |  | 1417 | 142 | 1559
|  | 봉산면 | 475 | 370 | 176 | 18 | 194
|  | 대항면 | 3354 | 370 | 1241 | 124 | 1365
| 농소 | 소 계 | 1719 |  | 636 | 64 | 700
|  | 지좌동 | 1456 | 370 | 539 | 54 | 593
|  | 농소면 | 263 | 370 | 97 | 10 | 107
| 혁신도시 | 소 계 | 2900 |  | 1073 | 107 | 1180
|  | 율곡동 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 1523 | 370 | 564 | 56 | 620
|  | 남면 | 1377 | 370 | 509 | 51 | 560
공단하수계열 |  |  | 3208 |  | 1187 | 120 | 1307
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 1542 |  | 571 | 58 | 629
|  | 대신동 | 772 | 370 | 286 | 29 | 315
|  | 개령면 | 770 | 370 | 285 | 29 | 314
| 어모 | 어모면 | 1666 | 370 | 616 | 62 | 678
아포 | 합 계 |  | 6970 |  | 2579 | 259 | 2838
| 아포 | 아포읍 | 4526 | 370 | 1675 | 168 | 1843
| 대신 | 소 계 | 1467 |  | 543 | 55 | 598
|  | 아포읍 | 1125 | 370 | 416 | 42 | 458
|  | 남면 | 342 | 370 | 127 | 13 | 140
| 송천 | 아포읍 | 977 | 370 | 361 | 36 | 397
구미 원평 | 합 계 |  | 150 |  | 30 | 3 | 33
| 남부 | 아포읍 | 150 | 200 | 30 | 3 | 33

## 지하수사용
■ 지하수사용오수량 산정
▶ 2013년 지하수사용오수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 지하수 사용오수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 877 | 87 | 964
김천 | 합 계 |  | 877 | 87 | 964
하수계열 |  |  | 673 | 67 | 740
| 신음 | 대신동 | 54 | 5 | 59
| 교동 | 대신동 | 55 | 6 | 61
| 평화 | 소 계 | 277 | 27 | 304
|  | 자산동 | 24 | 2 | 26
|  | 평화남산동 | 40 | 4 | 44
|  | 대곡동 | 213 | 21 | 234
| 양천 | 양금동 | 0 | 0 | 0
| 모암 | 소 계 | 193 | 19 | 212
|  | 자산동 | 129 | 13 | 142
|  | 평화남산동 | 1 | 0 | 1
|  | 양금동 | 63 | 6 | 69
| 지좌 | 소 계 | 76 | 8 | 84
|  | 지좌동 | 76 | 8 | 84
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0
| 봉산 | 봉산면 | 0 | 0 | 0
| 대항 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 봉산면 | 0 | 0 | 0
|  | 대항면 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 지좌동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
| 혁신도시 | 소 계 | 18 | 2 | 20
|  | 율곡동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 18 | 2 | 20
공단하수계열 |  |  | 204 | 20 | 224
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 204 | 20 | 224
|  | 대신동 | 204 | 20 | 224
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 0 | 0 | 0
아포 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 아포 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
| 대신 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
▶ 2015년 지하수사용오수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 지하수 사용오수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 877 | 87 | 964
김천 | 합 계 |  | 877 | 87 | 964
하수계열 |  |  | 673 | 67 | 740
| 신음 | 대신동 | 54 | 5 | 59
| 교동 | 대신동 | 55 | 6 | 61
| 평화 | 소 계 | 277 | 27 | 304
|  | 자산동 | 24 | 2 | 26
|  | 평화남산동 | 40 | 4 | 44
|  | 대곡동 | 213 | 21 | 234
| 양천 | 양금동 | 0 | 0 | 0
| 모암 | 소 계 | 193 | 19 | 212
|  | 자산동 | 129 | 13 | 142
|  | 평화남산동 | 1 | 0 | 1
|  | 양금동 | 63 | 6 | 69
| 지좌 | 소 계 | 76 | 8 | 84
|  | 지좌동 | 76 | 8 | 84
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0
| 봉산 | 봉산면 | 0 | 0 | 0
| 대항 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 봉산면 | 0 | 0 | 0
|  | 대항면 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 지좌동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
| 혁신도시 | 소 계 | 18 | 2 | 20
|  | 율곡동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 18 | 2 | 20
공단하수계열 |  |  | 204 | 20 | 224
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 204 | 20 | 224
|  | 대신동 | 204 | 20 | 224
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 0 | 0 | 0
아포 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 아포 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
| 대신 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
▶ 1단계(2020년) 지하수사용오수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 지하수 사용오수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 877 | 87 | 964
김천 | 합 계 |  | 877 | 87 | 964
하수계열 |  |  | 673 | 67 | 740
| 신음 | 대신동 | 54 | 5 | 59
| 교동 | 대신동 | 55 | 6 | 61
| 평화 | 소 계 | 277 | 27 | 304
|  | 자산동 | 24 | 2 | 26
|  | 평화남산동 | 40 | 4 | 44
|  | 대곡동 | 213 | 21 | 234
| 양천 | 양금동 | 0 | 0 | 0
| 모암 | 소 계 | 193 | 19 | 212
|  | 자산동 | 129 | 13 | 142
|  | 평화남산동 | 1 | 0 | 1
|  | 양금동 | 63 | 6 | 69
| 지좌 | 소 계 | 76 | 8 | 84
|  | 지좌동 | 76 | 8 | 84
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0
| 봉산 | 봉산면 | 0 | 0 | 0
| 대항 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 봉산면 | 0 | 0 | 0
|  | 대항면 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 지좌동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
| 혁신도시 | 소 계 | 18 | 2 | 20
|  | 율곡동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 18 | 2 | 20
공단하수계열 |  |  | 204 | 20 | 224
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 204 | 20 | 224
|  | 대신동 | 204 | 20 | 224
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 0 | 0 | 0
아포 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 아포 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
| 대신 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
▶ 2단계(2025년) 지하수사용오수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 지하수 사용오수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 877 | 87 | 964
김천 | 합 계 |  | 877 | 87 | 964
하수계열 |  |  | 673 | 67 | 740
| 신음 | 대신동 | 54 | 5 | 59
| 교동 | 대신동 | 55 | 6 | 61
| 평화 | 소 계 | 277 | 27 | 304
|  | 자산동 | 24 | 2 | 26
|  | 평화남산동 | 40 | 4 | 44
|  | 대곡동 | 213 | 21 | 234
| 양천 | 양금동 | 0 | 0 | 0
| 모암 | 소 계 | 193 | 19 | 212
|  | 자산동 | 129 | 13 | 142
|  | 평화남산동 | 1 | 0 | 1
|  | 양금동 | 63 | 6 | 69
| 지좌 | 소 계 | 76 | 8 | 84
|  | 지좌동 | 76 | 8 | 84
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0
| 봉산 | 봉산면 | 0 | 0 | 0
| 대항 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 봉산면 | 0 | 0 | 0
|  | 대항면 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 지좌동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
| 혁신도시 | 소 계 | 18 | 2 | 20
|  | 율곡동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 18 | 2 | 20
공단하수계열 |  |  | 204 | 20 | 224
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 204 | 20 | 224
|  | 대신동 | 204 | 20 | 224
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 0 | 0 | 0
아포 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 아포 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
| 대신 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
▶ 3단계(2030년) 지하수사용오수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 지하수 사용오수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 877 | 87 | 964
김천 | 합 계 |  | 877 | 87 | 964
하수계열 |  |  | 673 | 67 | 740
| 신음 | 대신동 | 54 | 5 | 59
| 교동 | 대신동 | 55 | 6 | 61
| 평화 | 소 계 | 277 | 27 | 304
|  | 자산동 | 24 | 2 | 26
|  | 평화남산동 | 40 | 4 | 44
|  | 대곡동 | 213 | 21 | 234
| 양천 | 양금동 | 0 | 0 | 0
| 모암 | 소 계 | 193 | 19 | 212
|  | 자산동 | 129 | 13 | 142
|  | 평화남산동 | 1 | 0 | 1
|  | 양금동 | 63 | 6 | 69
| 지좌 | 소 계 | 76 | 8 | 84
|  | 지좌동 | 76 | 8 | 84
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0
| 봉산 | 봉산면 | 0 | 0 | 0
| 대항 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 봉산면 | 0 | 0 | 0
|  | 대항면 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 지좌동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
| 혁신도시 | 소 계 | 18 | 2 | 20
|  | 율곡동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 18 | 2 | 20
공단하수계열 |  |  | 204 | 20 | 224
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 204 | 20 | 224
|  | 대신동 | 204 | 20 | 224
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 0 | 0 | 0
아포 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 아포 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
| 대신 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
▶ 4단계(2035년) 지하수사용오수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 지하수 사용오수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 877 | 87 | 964
김천 | 합 계 |  | 877 | 87 | 964
하수계열 |  |  | 673 | 67 | 740
| 신음 | 대신동 | 54 | 5 | 59
| 교동 | 대신동 | 55 | 6 | 61
| 평화 | 소 계 | 277 | 27 | 304
|  | 자산동 | 24 | 2 | 26
|  | 평화남산동 | 40 | 4 | 44
|  | 대곡동 | 213 | 21 | 234
| 양천 | 양금동 | 0 | 0 | 0
| 모암 | 소 계 | 193 | 19 | 212
|  | 자산동 | 129 | 13 | 142
|  | 평화남산동 | 1 | 0 | 1
|  | 양금동 | 63 | 6 | 69
| 지좌 | 소 계 | 76 | 8 | 84
|  | 지좌동 | 76 | 8 | 84
|  | 감천면 | 0 | 0 | 0
| 봉산 | 봉산면 | 0 | 0 | 0
| 대항 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 봉산면 | 0 | 0 | 0
|  | 대항면 | 0 | 0 | 0
| 농소 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 지좌동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
| 혁신도시 | 소 계 | 18 | 2 | 20
|  | 율곡동 | 0 | 0 | 0
|  | 농소면 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 18 | 2 | 20
공단하수계열 |  |  | 204 | 20 | 224
| 공단하수 | 공단하수 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 소 계 | 204 | 20 | 224
|  | 대신동 | 204 | 20 | 224
|  | 개령면 | 0 | 0 | 0
| 어모 | 어모면 | 0 | 0 | 0
아포 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 아포 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
| 대신 | 소 계 | 0 | 0 | 0
|  | 아포읍 | 0 | 0 | 0
|  | 남면 | 0 | 0 | 0
| 송천 | 아포읍 | 0 | 0 | 0
구미 원평 | 합 계 |  | 0 | 0 | 0
| 남부 | 아포읍 | 0 | 0 | 0

## 개발계획하수
■ 개발계획하수량 산정
▶ 2013년 개발계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
김천 | 합 계 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 대광 | 코아루 아파트 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 지브로타운 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 혁신도시 | 혁신도시 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
아포 | 합 계 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 송천 | 송천지구 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
▶ 2015년 개발계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
김천 | 합 계 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 대광 | 코아루 아파트 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 대광 | 지브로타운 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
| 혁신도시 | 혁신도시 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
아포 | 합 계 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 송천 | 송천지구 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
▶ 1단계(2020년) 개발계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 16180 |  | 5986 | 599 | 6585
김천 | 합 계 |  | 16180 |  | 5986 | 599 | 6585
| 대광 | 코아루 아파트 | 420 | 370 | 155 | 16 | 171
| 대광 | 지브로타운 | 84 | 370 | 31 | 3 | 34
| 혁신도시 | 혁신도시 | 15676 | 370 | 5800 | 580 | 6380
아포 | 합 계 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 송천 | 송천지구 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
▶ 2단계(2025년) 개발계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 21347 |  | 7898 | 790 | 8688
김천 | 합 계 |  | 16180 |  | 5986 | 599 | 6585
| 대광 | 코아루 아파트 | 420 | 370 | 155 | 16 | 171
| 대광 | 지브로타운 | 84 | 370 | 31 | 3 | 34
| 혁신도시 | 혁신도시 | 15676 | 370 | 5800 | 580 | 6380
아포 | 합 계 |  | 5167 |  | 1912 | 191 | 2103
| 송천 | 송천지구 | 5167 | 370 | 1912 | 191 | 2103
▶ 3단계(2030년) 개발계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 21347 |  | 7898 | 790 | 8688
김천 | 합 계 |  | 16180 |  | 5986 | 599 | 6585
| 대광 | 코아루 아파트 | 420 | 370 | 155 | 16 | 171
| 대광 | 지브로타운 | 84 | 370 | 31 | 3 | 34
| 혁신도시 | 혁신도시 | 15676 | 370 | 5800 | 580 | 6380
아포 | 합 계 |  | 5167 |  | 1912 | 191 | 2103
| 송천 | 송천지구 | 5167 | 370 | 1912 | 191 | 2103
▶ 4단계(2035년) 개발계획하수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 처리인구 (인) | 생활오수량 원단위 (Lpcd) | 생활오수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 생활하수량 (㎥/일)
총 계 |  |  | 21347 |  | 7898 | 790 | 8688
김천 | 합 계 |  | 16180 |  | 5986 | 599 | 6585
| 대광 | 코아루 아파트 | 420 | 370 | 155 | 16 | 171
| 대광 | 지브로타운 | 84 | 370 | 31 | 3 | 34
| 혁신도시 | 혁신도시 | 15676 | 370 | 5800 | 580 | 6380
아포 | 합 계 |  | 5167 |  | 1912 | 191 | 2103
| 송천 | 송천지구 | 5167 | 370 | 1912 | 191 | 2103

## 공장폐수
■ 공장폐수량 산정
▶ 2013년 공장폐수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획오폐수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 0 | 10313 | 543 | 10856
김천 | 합 계 |  | 0 | 10313 | 543 | 10856
| 공단하수 | 기존 산업단지 | 0 | 10313 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 2015년 공장폐수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획오폐수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 0 | 10313 | 543 | 10856
김천 | 합 계 |  | 0 | 10313 | 543 | 10856
| 공단하수 | 기존 산업단지 | 0 | 10313 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 1단계(2020년) 공장폐수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획오폐수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 256 | 11957 | 643 | 12856
김천 | 합 계 |  | 256 | 11957 | 643 | 12856
| 공단하수 | 기존 산업단지 | 0 | 10313 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 256 | 1644 | 100 | 2000
▶ 2단계(2025년) 공장폐수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획오폐수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 256 | 11957 | 643 | 12856
김천 | 합 계 |  | 256 | 11957 | 643 | 12856
| 공단하수 | 기존 산업단지 | 0 | 10313 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 256 | 1644 | 100 | 2000
▶ 3단계(2030년) 공장폐수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획오폐수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 256 | 11957 | 643 | 12856
김천 | 합 계 |  | 256 | 11957 | 643 | 12856
| 공단하수 | 기존 산업단지 | 0 | 10313 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 256 | 1644 | 100 | 2000
▶ 4단계(2035년) 공장폐수량 산정
처리구역 | 처리분구 | 개발계획 | 생활오수량 (㎥/일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 지하수량 (㎥/일) | 계획오폐수량 (㎥/일) | 비고
총 계 |  |  | 256 | 11957 | 643 | 12856
김천 | 합 계 |  | 256 | 11957 | 643 | 12856
| 공단하수 | 기존 산업단지 | 0 | 10313 | 543 | 10856
|  | 김천1 일반2단계 | 256 | 1644 | 100 | 2000

## 보고서 표
구 분 |  | 2013년 | 2015년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  |  | (2020년) | (2025년) | (2030년) | (2035년)
합 계 |  | 52216 | 51040 | 60609 | 63129 | 62753 | 62175
김천 공공하수처리시설 | 소 계 | 49973 | 48861 | 58455 | 58119 | 57772 | 57234
| 하수계열 | 37971 | 36884 | 43819 | 43495 | 43163 | 42642
| 공단하수계열 | 12002 | 11977 | 14636 | 14624 | 14609 | 14592
아포 공공하수처리시설 |  | 2243 | 2179 | 2154 | 5010 | 4981 | 4941
구 분 |  | 2013년 | 2015년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  |  | (2020년) | (2025년) | (2030년) | (2035년)
합 계 | 합계 | 49973 | 48861 | 58455 | 58119 | 57772 | 57234
| 생활오수 | 34556 | 33546 | 40310 | 40004 | 39687 | 39198
| 지하수사용오수 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877
| 공장폐수 | 10313 | 10313 | 12213 | 12213 | 12213 | 12213
| 연계처리수 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 관광오수 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 | 4087 | 3985 | 4776 | 4746 | 4716 | 4667
하수계열 | 합계 | 37971 | 36884 | 43819 | 43495 | 43163 | 42642
| 생활오수 | 33718 | 32731 | 38896 | 38601 | 38298 | 37825
| 지하수사용오수 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673
| 공장폐수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계처리수 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 관광오수 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139
| 지하수 | 3440 | 3340 | 3971 | 3942 | 3913 | 3865
공단하수계열 | 합계 | 12002 | 11977 | 14636 | 14624 | 14609 | 14592
| 생활오수 | 838 | 815 | 1414 | 1403 | 1389 | 1373
| 지하수사용오수 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
| 공장폐수 | 10313 | 10313 | 12213 | 12213 | 12213 | 12213
| 연계처리수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 | 647 | 645 | 805 | 804 | 803 | 802
구 분 |  | 2013년 | 2015년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  |  | (2020년) | (2025년) | (2030년) | (2035년)
합 계 | 합계 | 2243 | 2179 | 2154 | 5010 | 4939 | 4941
| 생활오수 | 2039 | 1980 | 1958 | 4554 | 4528 | 4491
| 지하수 | 204 | 199 | 196 | 456 | 411 | 450

## 단계별 시설계획
처리시설명 |  |  | 2013년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
김천 | 전체 | 일평균계획하수량 | 42885 | 41974 | 50166 | 49892 | 49605 | 49167
|  | 일최대계획하수량 | 49973 | 48861 | 58455 | 58119 | 57772 | 57234
| 하수계열 | 일평균계획하수량 | 31091 | 30201 | 35905 | 35640 | 35366 | 34941
|  | 일최대계획하수량 | 37971 | 36884 | 43819 | 43495 | 43163 | 42642
| 공단하수계열 | 일평균계획하수량 | 11794 | 11773 | 14261 | 14252 | 14239 | 14226
|  | 일최대계획하수량 | 12002 | 11977 | 14636 | 14624 | 14609 | 14592
아포 |  | 일평균계획하수량 | 1835 | 1783 | 1762 | 4100 | 4076 | 4044
|  | 일최대계획하수량 | 2243 | 2179 | 2154 | 5010 | 4981 | 4941
시설용량 : 20,000㎥/일
시설용량 : 60,000㎥/일
시설용량 : 80,000㎥/일
시설용량 : 2,150㎥/일
시설용량 : 5,000㎥/일
증설용량 : 2,850㎥/일