## 운영계획하수량
2.9 운영계획하수량 산정
가. 유입하수량 현황
김천 하수처리시설 유입하수량(2010~2014년) 중 청천시 및 강우시(강우영향기간 고려)를 구분하여 청천시 유입하수량과 금회
계획하수량과의 차이를 고려하여 불명수량 산정
(단위 : ㎥/일)
구분 | 청천시 | 강우시 | 계획하수량 (일평균) | 불명수량 |  | 시설용량 | 비고
2010년 | 60868.2723 | 79688.5724 | 41974 | 18894 | 31.041 | 80000
2011년 | 58621.8255 | 78683.6538 | 41974 | 16648 | 28.399 | 80000
2012년 | 61784.5283 | 81614.5325 | 41974 | 19811 | 32.065 | 80000
2013년 | 56354.1107 | 63296.75 | 41974 | 14380 | 25.517 | 80000
2014년 | 53337.7642 | 63273.9706 | 41974 | 11364 | 21.306 | 80000
5년평균 | 60424.8754 | 79995.5862 | 41974 | 18451 | 30.535 | 80000
나. 운영 일최대획하수량 산정
(단위 : ㎥/일)
구분 |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
계획하수량 |  | 49973 | 48861 | 58455 | 58119 | 57772 | 57234
불명수량 |  | 11364 | 11364 | 11364 | 11364 | 11364 | 11364
운영계획하수량 |  | 61337 | 60225 | 69819 | 69483 | 69136 | 68598

## 강우청천(2008년)
구 분 | 강수량 | 김천
|  | 유입하수량 |  |  | 청천시 | 강우시
|  | 하수계열 | 공단하수계열 | 계
20080101 |  | 53500 | 6213 | 59713 | 59713
20080102 |  | 54100 | 7731 | 61831 | 61831
20080103 |  | 54800 | 5026 | 59826 | 59826
20080104 |  | 54900 | 6723 | 61623 | 61623
20080105 |  | 56100 | 5360 | 61460 | 61460
20080106 |  | 53900 | 7042 | 60942 | 60942
20080107 |  | 54100 | 8022 | 62122 | 62122
20080108 |  | 53600 | 9380 | 62980 | 62980
20080109 |  | 54100 | 5284 | 59384 | 59384
20080110 |  | 54100 | 7710 | 61810 | 61810
20080111 | 19 | 92000 | 12351 | 104351 |  | 104351
20080112 | 11.5 | 80100 | 8638 | 88738 |  | 88738
20080113 |  | 58100 | 5617 | 63717 |  | 63717
20080114 |  | 58100 | 7262 | 65362 |  | 65362
20080115 |  | 55800 | 4401 | 60201 | 60201
20080116 |  | 54200 | 4018 | 58218 | 58218
20080117 |  | 55100 | 6768 | 61868 | 61868
20080118 |  | 54500 | 7938 | 62438 | 62438
20080119 |  | 53500 | 6706 | 60206 | 60206
20080120 | 1.5 | 55900 | 6832 | 62732 |  | 62732
20080121 | 1.5 | 64000 | 6874 | 70874 |  | 70874
20080122 | 5 | 76900 | 6594 | 83494 |  | 83494
20080123 | 4.5 | 60200 | 6247 | 66447 |  | 66447
20080124 |  | 58200 | 5976 | 64176 | 64176
20080125 |  | 56600 | 6944 | 63544 | 63544
20080126 |  | 56100 | 5481 | 61581 | 61581
20080127 |  | 56700 | 5250 | 61950 | 61950
20080128 |  | 56200 | 5652 | 61852 | 61852
20080129 |  | 55100 | 5455 | 60555 | 60555
20080130 |  | 55600 | 5994 | 61594 | 61594
20080131 |  | 53600 | 6412 | 60012 | 60012
20080201 |  | 54000 | 6210 | 60210 | 60210
20080202 |  | 57500 | 6356 | 63856 | 63856
20080203 |  | 54800 | 5586 | 60386 | 60386
20080204 |  | 54000 | 5831 | 59831 | 59831
20080205 |  | 58100 | 7000 | 65100 | 65100
20080206 |  | 55000 | 6020 | 61020 | 61020
20080207 |  | 51600 | 6084 | 57684 | 57684
20080208 |  | 53800 | 6156 | 59956 | 59956
20080209 |  | 52900 | 6314 | 59214 | 59214
20080210 |  | 53300 | 6134 | 59434 | 59434
20080211 |  | 54900 | 7749 | 62649 | 62649
20080212 |  | 50300 | 7659 | 57959 | 57959
20080213 |  | 51700 | 7091 | 58791 | 58791
20080214 |  | 53300 | 7140 | 60440 | 60440
20080215 |  | 52700 | 7454 | 60154 | 60154
20080216 |  | 53300 | 7023 | 60323 | 60323
20080217 |  | 52900 | 5067 | 57967 | 57967
20080218 |  | 51700 | 6542 | 58242 | 58242
20080219 |  | 49600 | 5087 | 54687 | 54687
20080220 |  | 54100 | 5138 | 59238 | 59238
20080221 |  | 50900 | 6381 | 57281 | 57281
20080222 |  | 53500 | 6134 | 59634 | 59634
20080223 |  | 52600 | 5571 | 58171 | 58171
20080224 |  | 51300 | 6453 | 57753 | 57753
20080225 | 0.1 | 52300 | 7101 | 59401 |  | 59401
20080226 | 1.5 | 53100 | 6111 | 59211 |  | 59211
20080227 |  | 52000 | 6858 | 58858 | 58858
20080228 |  | 53600 | 6128 | 59728 | 59728
20080229 |  | 54700 | 7155 | 61855 | 61855
20080301 |  | 53300 | 4932 | 58232 | 58232
20080302 |  | 51800 | 5040 | 56840 | 56840
20080303 |  | 52100 | 5166 | 57266 | 57266
20080304 | 0.2 | 50700 | 5940 | 56640 |  | 56640
20080305 |  | 52000 | 5775 | 57775 | 57775
20080306 |  | 52900 | 8208 | 61108 | 61108
20080307 |  | 51000 | 8046 | 59046 | 59046
20080308 |  | 52000 | 7264 | 59264 | 59264
20080309 |  | 51600 | 7002 | 58602 | 58602
20080310 |  | 53600 | 6120 | 59720 | 59720
20080311 |  | 50700 | 6341 | 57041 | 57041
20080312 |  | 52400 | 7101 | 59501 | 59501
20080313 | 1 | 49200 | 7614 | 56814 |  | 56814
20080314 |  | 52400 | 6669 | 59069 | 59069
20080315 |  | 54100 | 6524 | 60624 | 60624
20080316 |  | 50600 | 6996 | 57596 | 57596
20080317 |  | 52100 | 5980 | 58080 | 58080
20080318 |  | 52000 | 6384 | 58384 | 58384
20080319 |  | 50400 | 8311 | 58711 | 58711
20080320 |  | 51000 | 8154 | 59154 | 59154
20080321 |  | 52100 | 7938 | 60038 | 60038
20080322 | 1.5 | 60300 | 6972 | 67272 |  | 67272
20080323 | 21 | 66100 | 6992 | 73092 |  | 73092
20080324 |  | 56800 | 6327 | 63127 |  | 63127
20080325 |  | 52200 | 7965 | 60165 |  | 60165
20080326 |  | 54100 | 7210 | 61310 | 61310
20080327 | 1 | 53400 | 7056 | 60456 |  | 60456
20080328 |  | 53000 | 5787 | 58787 | 58787
20080329 | 0.5 | 57700 | 5867 | 63567 |  | 63567
20080330 | 5.5 | 60200 | 6216 | 66416 |  | 66416
20080331 |  | 52800 | 5454 | 58254 |  | 58254
20080401 |  | 54200 | 6874 | 61074 | 61074
20080402 |  | 53100 | 6664 | 59764 | 59764
20080403 |  | 53400 | 7020 | 60420 | 60420
20080404 |  | 51700 | 5706 | 57406 | 57406
20080405 |  | 52800 | 6846 | 59646 | 59646
20080406 | 0.5 | 58200 | 6230 | 64430 |  | 64430
20080407 | 11.5 | 53800 | 6858 | 60658 |  | 60658
20080408 |  | 52900 | 5528 | 58428 |  | 58428
20080409 | 17.5 | 80700 | 6132 | 86832 |  | 86832
20080410 | 9.5 | 66000 | 5894 | 71894 |  | 71894
20080411 |  | 60300 | 5499 | 65799 |  | 65799
20080412 |  | 55200 | 7010 | 62210 | 62210
20080413 |  | 56100 | 5715 | 61815 | 61815
20080414 |  | 56100 | 5126 | 61226 | 61226
20080415 |  | 52800 | 6192 | 58992 | 58992
20080416 | 0.3 | 54600 | 6017 | 60617 |  | 60617
20080417 | 4 | 58200 | 6813 | 65013 |  | 65013
20080418 |  | 55300 | 6084 | 61384 | 61384
20080419 |  | 55900 | 4671 | 60571 | 60571
20080420 |  | 52400 | 4902 | 57302 | 57302
20080421 |  | 53000 | 5535 | 58535 | 58535
20080422 | 0.5 | 61600 | 5798 | 67398 |  | 67398
20080423 | 7.5 | 58100 | 5652 | 63752 |  | 63752
20080424 |  | 51000 | 6716 | 57716 |  | 57716
20080425 |  | 54400 | 6546 | 60946 | 60946
20080426 | 2.5 | 53100 | 6393 | 59493 |  | 59493
20080427 |  | 52800 | 5355 | 58155 | 58155
20080428 |  | 53000 | 5675 | 58675 | 58675
20080429 |  | 53000 | 6860 | 59860 | 59860
20080430 |  | 52700 | 6705 | 59405 | 59405
20080501 |  | 54400 | 6030 | 60430 | 60430
20080502 |  | 52700 | 5616 | 58316 | 58316
20080503 |  | 54000 | 5286 | 59286 | 59286
20080504 | 0.5 | 49800 | 5128 | 54928 |  | 54928
20080505 | 0.1 | 53900 | 5936 | 59836 |  | 59836
20080506 |  | 49900 | 6777 | 56677 | 56677
20080507 |  | 51900 | 6543 | 58443 | 58443
20080508 |  | 50100 | 6400 | 56500 | 56500
20080509 |  | 49300 | 4932 | 54232 | 54232
20080510 |  | 50300 | 4712 | 55012 | 55012
20080511 |  | 50700 | 5754 | 56454 | 56454
20080512 |  | 51700 | 6318 | 58018 | 58018
20080513 | 29 | 54600 | 6147 | 60747 |  | 60747
20080514 | 0.5 | 50600 | 6991 | 57591 |  | 57591
20080515 |  | 48800 | 5880 | 54680 |  | 54680
20080516 |  | 49800 | 5230 | 55030 | 55030
20080517 |  | 50800 | 5301 | 56101 | 56101
20080518 | 13.5 | 56300 | 5355 | 61655 |  | 61655
20080519 | 1 | 49400 | 5652 | 55052 |  | 55052
20080520 |  | 50100 | 6006 | 56106 |  | 56106
20080521 |  | 49500 | 8204 | 57704 | 57704
20080522 |  | 50200 | 5958 | 56158 | 56158
20080523 | 0.5 | 50500 | 5865 | 56365 |  | 56365
20080524 |  | 50600 | 5022 | 55622 | 55622
20080525 |  | 49600 | 4503 | 54103 | 54103
20080526 |  | 48800 | 5061 | 53861 | 53861
20080527 |  | 47200 | 5769 | 52969 | 52969
20080528 | 31.5 | 71600 | 7648 | 79248 |  | 79248
20080529 |  | 64200 | 5815 | 70015 |  | 70015
20080530 |  | 56500 | 6273 | 62773 |  | 62773
20080531 |  | 58000 | 5949 | 63949 | 63949
20080601 |  | 55200 | 4617 | 59817 | 59817
20080602 |  | 54100 | 5699 | 59799 | 59799
20080603 |  | 54300 | 5746 | 60046 | 60046
20080604 | 0.5 | 65900 | 5706 | 71606 |  | 71606
20080605 | 10 | 68200 | 6053 | 74253 |  | 74253
20080606 | 0.1 | 59700 | 5499 | 65199 |  | 65199
20080607 |  | 57500 | 5112 | 62612 | 62612
20080608 | 40.5 | 70900 | 5850 | 76750 |  | 76750
20080609 |  | 62700 | 5048 | 67748 |  | 67748
20080610 |  | 61300 | 5661 | 66961 |  | 66961
20080611 |  | 61200 | 6309 | 67509 | 67509
20080612 |  | 56800 | 5481 | 62281 | 62281
20080613 |  | 54900 | 5611 | 60511 | 60511
20080614 |  | 54500 | 5294 | 59794 | 59794
20080615 |  | 53300 | 5913 | 59213 | 59213
20080616 |  | 56400 | 5499 | 61899 | 61899
20080617 | 0.2 | 74800 | 7068 | 81868 |  | 81868
20080618 | 42 | 81100 | 8370 | 89470 |  | 89470
20080619 | 0.1 | 65900 | 7680 | 73580 |  | 73580
20080620 | 0.5 | 72900 | 5391 | 78291 |  | 78291
20080621 | 11.5 | 98900 | 8803 | 107703 |  | 107703
20080622 | 1.5 | 72100 | 6219 | 78319 |  | 78319
20080623 |  | 65800 | 6831 | 72631 |  | 72631
20080624 |  | 63100 | 6314 | 69414 | 69414
20080625 |  | 61900 | 7806 | 69706 | 69706
20080626 |  | 62800 | 5571 | 68371 | 68371
20080627 |  | 63200 | 7434 | 70634 | 70634
20080628 | 47.5 | 110400 | 8253 | 118653 |  | 118653
20080629 | 7 | 75100 | 7398 | 82498 |  | 82498
20080630 |  | 80000 | 7668 | 87668 |  | 87668
20080701 |  | 76200 | 6624 | 82824 | 82824
20080702 | 1 | 71100 | 8008 | 79108 |  | 79108
20080703 | 1 | 70800 | 6480 | 77280 |  | 77280
20080704 |  | 68600 | 6372 | 74972 | 74972
20080705 |  | 65200 | 7007 | 72207 | 72207
20080706 |  | 65700 | 7128 | 72828 | 72828
20080707 |  | 64300 | 7605 | 71905 | 71905
20080708 |  | 61600 | 8612 | 70212 | 70212
20080709 |  | 64200 | 8100 | 72300 | 72300
20080710 |  | 62600 | 6795 | 69395 | 69395
20080711 |  | 60400 | 7555 | 67955 | 67955
20080712 | 0.1 | 59600 | 7083 | 66683 |  | 66683
20080713 | 20.5 | 66400 | 6552 | 72952 |  | 72952
20080714 |  | 74500 | 10338 | 84838 |  | 84838
20080715 | 1 | 63900 | 8505 | 72405 |  | 72405
20080716 |  | 63000 | 7110 | 70110 | 70110
20080717 |  | 61100 | 6762 | 67862 | 67862
20080718 |  | 63100 | 8010 | 71110 | 71110
20080719 | 12.5 | 70500 | 6615 | 77115 |  | 77115
20080720 | 5 | 59700 | 8208 | 67908 |  | 67908
20080721 |  | 59200 | 7235 | 66435 |  | 66435
20080722 | 1 | 58200 | 7767 | 65967 |  | 65967
20080723 | 0.5 | 72500 | 9405 | 81905 |  | 81905
20080724 |  | 62900 | 7821 | 70721 | 70721
20080725 | 52 | 112800 | 10638 | 123438 |  | 123438
20080726 | 0.4 | 85600 | 8640 | 94240 |  | 94240
20080727 |  | 70700 | 6471 | 77171 |  | 77171
20080728 | 6 | 80500 | 8148 | 88648 |  | 88648
20080729 |  | 68700 | 8843 | 77543 |  | 77543
20080730 | 3 | 76000 | 7407 | 83407 |  | 83407
20080731 | 1.5 | 67400 | 7756 | 75156 |  | 75156
20080801 |  | 65800 | 6795 | 72595 | 72595
20080802 |  | 62100 | 7776 | 69876 | 69876
20080803 | 0.5 | 60400 | 6710 | 67110 |  | 67110
20080804 |  | 61300 | 7821 | 69121 | 69121
20080805 |  | 60600 | 6750 | 67350 | 67350
20080806 |  | 56900 | 7488 | 64388 | 64388
20080807 |  | 57700 | 6705 | 64405 | 64405
20080808 |  | 59900 | 7281 | 67181 | 67181
20080809 |  | 58000 | 6876 | 64876 | 64876
20080810 |  | 58600 | 7308 | 65908 | 65908
20080811 | 3 | 70300 | 9072 | 79372 |  | 79372
20080812 | 11 | 76100 | 7893 | 83993 |  | 83993
20080813 |  | 65000 | 8640 | 73640 |  | 73640
20080814 | 0.5 | 60300 | 6984 | 67284 |  | 67284
20080815 | 108.5 | 117200 | 10380 | 127580 |  | 127580
20080816 | 43 | 124300 | 10071 | 134371 |  | 134371
20080817 | 0.5 | 72100 | 7137 | 79237 |  | 79237
20080818 | 3 | 103100 | 9060 | 112160 |  | 112160
20080819 | 0.1 | 88500 | 9216 | 97716 |  | 97716
20080820 | 5 | 88000 | 8496 | 96496 |  | 96496
20080821 | 2.5 | 79700 | 8484 | 88184 |  | 88184
20080822 | 25.5 | 112600 | 9198 | 121798 |  | 121798
20080823 |  | 86700 | 7218 | 93918 |  | 93918
20080824 |  | 76600 | 7798 | 84398 |  | 84398
20080825 |  | 74100 | 5319 | 79419 | 79419
20080826 |  | 67400 | 7650 | 75050 | 75050
20080827 |  | 67600 | 7803 | 75403 | 75403
20080828 |  | 64400 | 6993 | 71393 | 71393
20080829 |  | 64400 | 8344 | 72744 | 72744
20080830 |  | 65300 | 7911 | 73211 | 73211
20080831 |  | 61600 | 6593 | 68193 | 68193
20080901 | 0.5 | 79000 | 8298 | 87298 |  | 87298
20080902 | 12.5 | 70200 | 8901 | 79101 |  | 79101
20080903 |  | 62300 | 7065 | 69365 |  | 69365
20080904 |  | 62800 | 9090 | 71890 |  | 71890
20080905 |  | 59700 | 8442 | 68142 | 68142
20080906 | 0.5 | 60000 | 7452 | 67452 |  | 67452
20080907 |  | 62000 | 8666 | 70666 | 70666
20080908 |  | 60300 | 9063 | 69363 | 69363
20080909 |  | 58100 | 7470 | 65570 | 65570
20080910 |  | 59600 | 8540 | 68140 | 68140
20080911 |  | 60800 | 7470 | 68270 | 68270
20080912 |  | 61200 | 6642 | 67842 | 67842
20080913 |  | 61700 | 7092 | 68792 | 68792
20080914 |  | 57700 | 7621 | 65321 | 65321
20080915 |  | 57700 | 5526 | 63226 | 63226
20080916 |  | 58900 | 8204 | 67104 | 67104
20080917 |  | 60300 | 5782 | 66082 | 66082
20080918 |  | 55100 | 8343 | 63443 | 63443
20080919 |  | 56000 | 9238 | 65238 | 65238
20080920 | 13 | 64800 | 6955 | 71755 |  | 71755
20080921 | 4 | 63100 | 6504 | 69604 |  | 69604
20080922 |  | 57900 | 7767 | 65667 |  | 65667
20080923 | 1.5 | 63700 | 6264 | 69964 |  | 69964
20080924 |  | 57600 | 5816 | 63416 | 63416
20080925 | 0.4 | 60100 | 6700 | 66800 |  | 66800
20080926 |  | 58100 | 7598 | 65698 | 65698
20080927 |  | 57000 | 6165 | 63165 | 63165
20080928 | 0.5 | 58100 | 5886 | 63986 |  | 63986
20080929 | 5 | 61900 | 7533 | 69433 |  | 69433
20080930 |  | 57000 | 6925 | 63925 | 63925
20081001 |  | 56900 | 7812 | 64712 | 64712
20081002 |  | 57700 | 5213 | 62913 | 62913
20081003 |  | 55900 | 6228 | 62128 | 62128
20081004 |  | 56300 | 7701 | 64001 | 64001
20081005 | 4 | 61500 | 6714 | 68214 |  | 68214
20081006 | 1 | 57000 | 6012 | 63012 |  | 63012
20081007 |  | 57000 | 7536 | 64536 | 64536
20081008 |  | 56300 | 6768 | 63068 | 63068
20081009 |  | 54600 | 7800 | 62400 | 62400
20081010 | 0.3 | 54200 | 7074 | 61274 |  | 61274
20081011 |  | 54800 | 7587 | 62387 | 62387
20081012 |  | 53200 | 6787 | 59987 | 59987
20081013 |  | 54200 | 6104 | 60304 | 60304
20081014 |  | 53800 | 5393 | 59193 | 59193
20081015 |  | 53800 | 6269 | 60069 | 60069
20081016 |  | 53000 | 7803 | 60803 | 60803
20081017 |  | 53200 | 7547 | 60747 | 60747
20081018 |  | 53000 | 7719 | 60719 | 60719
20081019 |  | 53100 | 6678 | 59778 | 59778
20081020 |  | 53700 | 7824 | 61524 | 61524
20081021 |  | 52500 | 8030 | 60530 | 60530
20081022 | 24.5 | 98600 | 8397 | 106997 |  | 106997
20081023 | 1 | 62800 | 5292 | 68092 |  | 68092
20081024 |  | 56800 | 8100 | 64900 |  | 64900
20081025 |  | 56200 | 6516 | 62716 | 62716
20081026 |  | 54100 | 7689 | 61789 | 61789
20081027 |  | 54100 | 8900 | 63000 | 63000
20081028 |  | 51900 | 7574 | 59474 | 59474
20081029 |  | 54600 | 8406 | 63006 | 63006
20081030 |  | 52900 | 8541 | 61441 | 61441
20081031 |  | 54100 | 6602 | 60702 | 60702
20081101 |  | 54600 | 5945 | 60545 | 60545
20081102 |  | 52900 | 6508 | 59408 | 59408
20081103 |  | 52100 | 6264 | 58364 | 58364
20081104 |  | 53600 | 7332 | 60932 | 60932
20081105 |  | 52100 | 7702 | 59802 | 59802
20081106 |  | 53400 | 7380 | 60780 | 60780
20081107 |  | 54300 | 4932 | 59232 | 59232
20081108 | 1 | 52800 | 7330 | 60130 |  | 60130
20081109 |  | 56400 | 6363 | 62763 | 62763
20081110 |  | 54000 | 7380 | 61380 | 61380
20081111 |  | 53900 | 9652 | 63552 | 63552
20081112 |  | 53700 | 8604 | 62304 | 62304
20081113 |  | 54800 | 6957 | 61757 | 61757
20081114 |  | 52400 | 5270 | 57670 | 57670
20081115 |  | 53800 | 6563 | 60363 | 60363
20081116 |  | 52900 | 6728 | 59628 | 59628
20081117 |  | 52200 | 7901 | 60101 | 60101
20081118 |  | 52500 | 9756 | 62256 | 62256
20081119 |  | 51300 | 9501 | 60801 | 60801
20081120 |  | 51500 | 9946 | 61446 | 61446
20081121 | 0.2 | 51600 | 9800 | 61400 |  | 61400
20081122 |  | 54700 | 9226 | 63926 | 63926
20081123 |  | 51700 | 8859 | 60559 | 60559
20081124 | 8 | 59600 | 7038 | 66638 |  | 66638
20081125 | 1 | 56400 | 9225 | 65625 |  | 65625
20081126 |  | 53200 | 7983 | 61183 | 61183
20081127 | 1.5 | 56300 | 9684 | 65984 |  | 65984
20081128 |  | 52900 | 10569 | 63469 | 63469
20081129 | 2 | 57500 | 9385 | 66885 |  | 66885
20081130 |  | 54300 | 8505 | 62805 | 62805
20081201 |  | 52100 | 8950 | 61050 | 61050
20081202 |  | 51600 | 8197 | 59797 | 59797
20081203 |  | 51000 | 7992 | 58992 | 58992
20081204 | 1 | 55900 | 9028 | 64928 |  | 64928
20081205 |  | 52300 | 9576 | 61876 | 61876
20081206 |  | 51800 | 9950 | 61750 | 61750
20081207 |  | 53300 | 6741 | 60041 | 60041
20081208 |  | 51500 | 8487 | 59987 | 59987
20081209 |  | 51400 | 6867 | 58267 | 58267
20081210 |  | 50600 | 6606 | 57206 | 57206
20081211 | 0.1 | 50600 | 7351 | 57951 |  | 57951
20081212 |  | 51600 | 6921 | 58521 | 58521
20081213 |  | 51500 | 6588 | 58088 | 58088
20081214 |  | 50000 | 5661 | 55661 | 55661
20081215 |  | 49900 | 7606 | 57506 | 57506
20081216 |  | 50800 | 6975 | 57775 | 57775
20081217 |  | 48100 | 6925 | 55025 | 55025
20081218 |  | 49000 | 7254 | 56254 | 56254
20081219 |  | 51100 | 8559 | 59659 | 59659
20081220 | 1 | 50200 | 9500 | 59700 |  | 59700
20081221 |  | 50300 | 8529 | 58829 | 58829
20081222 |  | 49600 | 9990 | 59590 | 59590
20081223 |  | 48800 | 9612 | 58412 | 58412
20081224 |  | 48900 | 8856 | 57756 | 57756
20081225 |  | 49500 | 7864 | 57364 | 57364
20081226 |  | 47800 | 9644 | 57444 | 57444
20081227 |  | 49900 | 7795 | 57695 | 57695
20081228 |  | 49600 | 8325 | 57925 | 57925
20081229 |  | 50600 | 7704 | 58304 | 58304
20081230 |  | 48700 | 8877 | 57577 | 57577
20081231 |  | 51800 | 8995 | 60795 | 60795
유입량 | 평균 |  |  |  | 61785.8862 | 73732.125
| 최대 |  |  |  | 82824 | 134371
5% | 제외 평균 |  |  |  | 61596.5171 | 72787.7719
10% | 제외 평균 |  |  |  | 61465.8063 | 72000.7778
15% | 제외 평균 |  |  |  | 61337.6524 | 71420.7059
20% | 제외 평균 |  |  |  | 61208.1717 | 71060.6979
25% | 제외 평균 |  |  |  | 61090.6022 | 70795.5111
30% | 제외 평균 |  |  |  | 60975.4943 | 70564.6429
95% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 72210.2585 | 103579.386
90% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 72144.9032 | 103185.8889
|  | 평균 | 청천시 | 강우시
|  | 수영 | 61785.8862 | 73732.125

## 강우청천(2009년)
구 분 | 강수량 | 김천
|  | 유입하수량 |  |  | 청천시 | 강우시
|  | 하수계열 | 공단하수계열 | 계
20090101 |  | 46600 | 8442 | 55042 | 55042
20090102 |  | 49800 | 8701 | 58501 | 58501
20090103 |  | 49500 | 8250 | 57750 | 57750
20090104 |  | 49900 | 5958 | 55858 | 55858
20090105 |  | 48500 | 9332 | 57832 | 57832
20090106 |  | 49400 | 8682 | 58082 | 58082
20090107 |  | 48500 | 8703 | 57203 | 57203
20090108 |  | 48100 | 9126 | 57226 | 57226
20090109 |  | 49200 | 9496 | 58696 | 58696
20090110 |  | 48400 | 8982 | 57382 | 57382
20090111 |  | 47100 | 9296 | 56396 | 56396
20090112 |  | 48300 | 9190 | 57490 | 57490
20090113 |  | 48000 | 8190 | 56190 | 56190
20090114 | 0.1 | 48700 | 8024 | 56724 |  | 56724
20090115 |  | 48700 | 8900 | 57600 | 57600
20090116 |  | 49600 | 7216 | 56816 | 56816
20090117 |  | 51500 | 6916 | 58416 | 58416
20090118 | 1.5 | 57300 | 5517 | 62817 |  | 62817
20090119 |  | 48700 | 7741 | 56441 | 56441
20090120 |  | 51000 | 7486 | 58486 | 58486
20090121 |  | 49800 | 8213 | 58013 | 58013
20090122 |  | 52300 | 6780 | 59080 | 59080
20090123 |  | 50900 | 9445 | 60345 | 60345
20090124 | 0.1 | 54500 | 6956 | 61456 |  | 61456
20090125 | 0.3 | 50500 | 7844 | 58344 |  | 58344
20090126 | 0.3 | 49000 | 5763 | 54763 |  | 54763
20090127 |  | 47600 | 6521 | 54121 | 54121
20090128 |  | 52000 | 6972 | 58972 | 58972
20090129 |  | 47900 | 7163 | 55063 | 55063
20090130 | 3 | 56600 | 6768 | 63368 |  | 63368
20090131 |  | 49900 | 5912 | 55812 | 55812
20090201 |  | 51300 | 6417 | 57717 | 57717
20090202 |  | 48800 | 7241 | 56041 | 56041
20090203 |  | 49500 | 6703 | 56203 | 56203
20090204 |  | 49200 | 6526 | 55726 | 55726
20090205 |  | 50000 | 6858 | 56858 | 56858
20090206 |  | 48900 | 5679 | 54579 | 54579
20090207 |  | 50600 | 5905 | 56505 | 56505
20090208 |  | 49700 | 5795 | 55495 | 55495
20090209 |  | 49300 | 6404 | 55704 | 55704
20090210 |  | 49600 | 6804 | 56404 | 56404
20090211 |  | 49800 | 6669 | 56469 | 56469
20090212 |  | 47800 | 6111 | 53911 | 53911
20090213 | 5 | 64000 | 6972 | 70972 |  | 70972
20090214 |  | 49400 | 5696 | 55096 | 55096
20090215 |  | 49700 | 6142 | 55842 | 55842
20090216 |  | 48800 | 9030 | 57830 | 57830
20090217 |  | 49500 | 6975 | 56475 | 56475
20090218 |  | 47800 | 7563 | 55363 | 55363
20090219 | 3 | 52900 | 5939 | 58839 |  | 58839
20090220 | 1.5 | 51900 | 6566 | 58466 |  | 58466
20090221 |  | 51800 | 5990 | 57790 | 57790
20090222 | 8 | 63800 | 6984 | 70784 |  | 70784
20090223 |  | 54900 | 6512 | 61412 |  | 61412
20090224 | 0.5 | 60900 | 5197 | 66097 |  | 66097
20090225 | 5.5 | 59600 | 5733 | 65333 |  | 65333
20090226 |  | 51300 | 4253 | 55553 |  | 55553
20090227 |  | 53300 | 7098 | 60398 | 60398
20090228 |  | 51500 | 6452 | 57952 | 57952
20090229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20090301 |  | 52900 | 4707 | 57607 | 57607
20090302 |  | 50100 | 6118 | 56218 | 56218
20090303 | 4.5 | 58300 | 6244 | 64544 |  | 64544
20090304 |  | 50900 | 6795 | 57695 | 57695
20090305 | 4 | 60000 | 5800 | 65800 |  | 65800
20090306 |  | 51800 | 5712 | 57512 | 57512
20090307 |  | 52700 | 5751 | 58451 | 58451
20090308 |  | 51100 | 4427 | 55527 | 55527
20090309 |  | 52300 | 5824 | 58124 | 58124
20090310 |  | 49700 | 5992 | 55692 | 55692
20090311 |  | 51100 | 4340 | 55440 | 55440
20090312 |  | 50300 | 5494 | 55794 | 55794
20090313 | 8 | 55100 | 5394 | 60494 |  | 60494
20090314 |  | 52300 | 5123 | 57423 |  | 57423
20090315 |  | 51700 | 5709 | 57409 | 57409
20090316 |  | 49700 | 6188 | 55888 | 55888
20090317 |  | 51900 | 4892 | 56792 | 56792
20090318 |  | 50200 | 5218 | 55418 | 55418
20090319 |  | 50900 | 4987 | 55887 | 55887
20090320 | 0.4 | 49400 | 4832 | 54232 |  | 54232
20090321 | 5.5 | 65300 | 6886 | 72186 |  | 72186
20090322 | 2.5 | 52800 | 5382 | 58182 |  | 58182
20090323 |  | 49300 | 5488 | 54788 | 54788
20090324 |  | 50400 | 6075 | 56475 | 56475
20090325 |  | 49800 | 6490 | 56290 | 56290
20090326 |  | 50400 | 6668 | 57068 | 57068
20090327 |  | 50400 | 6767 | 57167 | 57167
20090328 |  | 50900 | 6810 | 57710 | 57710
20090329 |  | 49600 | 6900 | 56500 | 56500
20090330 | 1 | 52400 | 7536 | 59936 |  | 59936
20090331 | 1.5 | 50100 | 7890 | 57990 |  | 57990
20090401 |  | 49300 | 6580 | 55880 | 55880
20090402 |  | 49100 | 5644 | 54744 | 54744
20090403 |  | 46900 | 6470 | 53370 | 53370
20090404 |  | 47600 | 5760 | 53360 | 53360
20090405 |  | 47500 | 5418 | 52918 | 52918
20090406 |  | 50600 | 5329 | 55929 | 55929
20090407 |  | 45500 | 7740 | 53240 | 53240
20090408 |  | 51500 | 7038 | 58538 | 58538
20090409 |  | 49100 | 6874 | 55974 | 55974
20090410 |  | 48900 | 7294 | 56194 | 56194
20090411 |  | 48900 | 6693 | 55593 | 55593
20090412 |  | 49200 | 5511 | 54711 | 54711
20090413 |  | 45800 | 6705 | 52505 | 52505
20090414 |  | 47100 | 6770 | 53870 | 53870
20090415 | 1 | 50400 | 7895 | 58295 |  | 58295
20090416 |  | 44900 | 7398 | 52298 | 52298
20090417 |  | 45500 | 5739 | 51239 | 51239
20090418 |  | 47700 | 5582 | 53282 | 53282
20090419 |  | 45300 | 5275 | 50575 | 50575
20090420 | 20 | 70400 | 7227 | 77627 |  | 77627
20090421 |  | 47400 | 5846 | 53246 |  | 53246
20090422 |  | 46900 | 5734 | 52634 |  | 52634
20090423 |  | 47200 | 4852 | 52052 | 52052
20090424 | 6 | 59000 | 5119 | 64119 |  | 64119
20090425 | 4 | 50300 | 5582 | 55882 |  | 55882
20090426 | 0.3 | 50700 | 5782 | 56482 |  | 56482
20090427 |  | 49500 | 5763 | 55263 | 55263
20090428 | 0.2 | 48800 | 5490 | 54290 |  | 54290
20090429 |  | 49200 | 4980 | 54180 | 54180
20090430 |  | 50100 | 4629 | 54729 | 54729
20090501 |  | 48700 | 4321 | 53021 | 53021
20090502 | 2 | 55600 | 5128 | 60728 |  | 60728
20090503 | 4.5 | 52300 | 5571 | 57871 |  | 57871
20090504 |  | 50300 | 5067 | 55367 | 55367
20090505 |  | 49600 | 4728 | 54328 | 54328
20090506 | 1 | 48262 | 4820 | 53082 |  | 53082
20090507 |  | 48700 | 5612 | 54312 | 54312
20090508 |  | 47800 | 5061 | 52861 | 52861
20090509 |  | 46600 | 5008 | 51608 | 51608
20090510 |  | 46900 | 5440 | 52340 | 52340
20090511 |  | 49000 | 5020 | 54020 | 54020
20090512 | 6 | 49800 | 5012 | 54812 |  | 54812
20090513 |  | 44700 | 5453 | 50153 |  | 50153
20090514 |  | 45000 | 5280 | 50280 | 50280
20090515 |  | 43800 | 5026 | 48826 | 48826
20090516 | 33.5 | 85900 | 5719 | 91619 |  | 91619
20090517 | 1 | 50200 | 5024 | 55224 |  | 55224
20090518 |  | 49300 | 5007 | 54307 |  | 54307
20090519 |  | 47700 | 5004 | 52704 | 52704
20090520 | 0.5 | 63900 | 5950 | 69850 |  | 69850
20090521 | 62.5 | 103500 | 7470 | 110970 |  | 110970
20090522 | 0.1 | 65200 | 6153 | 71353 |  | 71353
20090523 | 0.3 | 57100 | 5004 | 62104 |  | 62104
20090524 |  | 56400 | 5120 | 61520 | 61520
20090525 |  | 52300 | 5241 | 57541 | 57541
20090526 |  | 51400 | 5059 | 56459 | 56459
20090527 |  | 50700 | 5004 | 55704 | 55704
20090528 |  | 49400 | 5240 | 54640 | 54640
20090529 |  | 48500 | 5268 | 53768 | 53768
20090530 |  | 50400 | 5010 | 55410 | 55410
20090531 |  | 48200 | 5800 | 54000 | 54000
20090601 |  | 47400 | 5814 | 53214 | 53214
20090602 |  | 46900 | 5755 | 52655 | 52655
20090603 | 1.5 | 62600 | 7091 | 69691 |  | 69691
20090604 | 0.5 | 49200 | 6714 | 55914 |  | 55914
20090605 |  | 50700 | 6504 | 57204 | 57204
20090606 |  | 46900 | 6780 | 53680 | 53680
20090607 |  | 46400 | 6598 | 52998 | 52998
20090608 |  | 46500 | 6306 | 52806 | 52806
20090609 | 1.5 | 47100 | 6654 | 53754 |  | 53754
20090610 | 5 | 52400 | 6993 | 59393 |  | 59393
20090611 | 0.5 | 46900 | 6813 | 53713 |  | 53713
20090612 |  | 45900 | 6902 | 52802 | 52802
20090613 |  | 47100 | 6846 | 53946 | 53946
20090614 | 0.3 | 44600 | 6165 | 50765 |  | 50765
20090615 | 0.5 | 45800 | 6294 | 52094 |  | 52094
20090616 |  | 44800 | 6608 | 51408 | 51408
20090617 | 2 | 45800 | 5805 | 51605 |  | 51605
20090618 |  | 45000 | 6894 | 51894 | 51894
20090619 |  | 46100 | 5016 | 51116 | 51116
20090620 | 30 | 65800 | 7166 | 72966 |  | 72966
20090621 |  | 52700 | 6818 | 59518 |  | 59518
20090622 | 25.5 | 83000 | 8749 | 91749 |  | 91749
20090623 |  | 57600 | 6867 | 64467 |  | 64467
20090624 |  | 52500 | 6844 | 59344 |  | 59344
20090625 |  | 51600 | 5412 | 57012 | 57012
20090626 |  | 49100 | 5212 | 54312 | 54312
20090627 |  | 51700 | 5650 | 57350 | 57350
20090628 |  | 58600 | 5670 | 64270 | 64270
20090629 | 14.5 | 65100 | 6065 | 71165 |  | 71165
20090630 | 3 | 52200 | 5398 | 57598 |  | 57598
20090701 |  | 53200 | 6954 | 60154 |  | 60154
20090702 | 3 | 64100 | 6642 | 70742 |  | 70742
20090703 | 1.5 | 58100 | 5437 | 63537 |  | 63537
20090704 | 0.5 | 60400 | 5645 | 66045 |  | 66045
20090705 |  | 55200 | 5197 | 60397 | 60397
20090706 |  | 51900 | 6985 | 58885 | 58885
20090707 | 37 | 93400 | 7859 | 101259 |  | 101259
20090708 | 0.5 | 88800 | 7059 | 95859 |  | 95859
20090709 | 37.5 | 98900 | 8136 | 107036 |  | 107036
20090710 |  | 80200 | 5916 | 86116 |  | 86116
20090711 | 6 | 94100 | 7756 | 101856 |  | 101856
20090712 | 12 | 85600 | 5364 | 90964 |  | 90964
20090713 | 4.5 | 86700 | 7460 | 94160 |  | 94160
20090714 | 1 | 111700 | 5425 | 117125 |  | 117125
20090715 | 52 | 97800 | 7173 | 104973 |  | 104973
20090716 | 13.5 | 91800 | 6184 | 97984 |  | 97984
20090717 | 6.5 | 105600 | 7349 | 112949 |  | 112949
20090718 |  | 91800 | 5214 | 97014 |  | 97014
20090719 | 2 | 83400 | 6543 | 89943 |  | 89943
20090720 | 1 | 93400 | 7960 | 101360 |  | 101360
20090721 | 60.5 | 118400 | 8132 | 126532 |  | 126532
20090722 |  | 90800 | 7232 | 98032 |  | 98032
20090723 |  | 83500 | 7313 | 90813 |  | 90813
20090724 | 1 | 75500 | 5138 | 80638 |  | 80638
20090725 | 0.1 | 71700 | 6408 | 78108 |  | 78108
20090726 |  | 67800 | 6236 | 74036 | 74036
20090727 |  | 71700 | 6288 | 77988 | 77988
20090728 | 4.5 | 81200 | 6412 | 87612 |  | 87612
20090729 | 9 | 75500 | 6393 | 81893 |  | 81893
20090730 |  | 66900 | 6482 | 73382 |  | 73382
20090731 |  | 66800 | 6092 | 72892 | 72892
20090801 |  | 62200 | 5970 | 68170 | 68170
20090802 |  | 62500 | 6048 | 68548 | 68548
20090803 |  | 61200 | 7070 | 68270 | 68270
20090804 |  | 63000 | 6817 | 69817 | 69817
20090805 |  | 60900 | 7364 | 68264 | 68264
20090806 | 4 | 68300 | 7209 | 75509 |  | 75509
20090807 | 2 | 64100 | 7155 | 71255 |  | 71255
20090808 | 0.5 | 61500 | 6448 | 67948 |  | 67948
20090809 |  | 59600 | 6944 | 66544 | 66544
20090810 |  | 60600 | 7331 | 67931 | 67931
20090811 | 4 | 64400 | 7359 | 71759 |  | 71759
20090812 | 5.5 | 81400 | 7953 | 89353 |  | 89353
20090813 | 10 | 63000 | 6616 | 69616 |  | 69616
20090814 |  | 63300 | 7134 | 70434 |  | 70434
20090815 |  | 58800 | 6436 | 65236 | 65236
20090816 |  | 59400 | 6562 | 65962 | 65962
20090817 |  | 58300 | 6359 | 64659 | 64659
20090818 |  | 61600 | 6875 | 68475 | 68475
20090819 |  | 59200 | 6537 | 65737 | 65737
20090820 | 32.5 | 79400 | 7528 | 86928 |  | 86928
20090821 |  | 62400 | 7112 | 69512 |  | 69512
20090822 |  | 62400 | 6048 | 68448 |  | 68448
20090823 |  | 58200 | 6487 | 64687 | 64687
20090824 |  | 62000 | 6480 | 68480 | 68480
20090825 |  | 55200 | 6040 | 61240 | 61240
20090826 |  | 57700 | 6343 | 64043 | 64043
20090827 | 0.5 | 67500 | 7182 | 74682 |  | 74682
20090828 | 3 | 57900 | 6296 | 64196 |  | 64196
20090829 | 0.1 | 57600 | 7924 | 65524 |  | 65524
20090830 |  | 56800 | 5976 | 62776 | 62776
20090831 |  | 54600 | 5765 | 60365 | 60365
20090901 |  | 55100 | 5732 | 60832 | 60832
20090902 |  | 53500 | 5516 | 59016 | 59016
20090903 |  | 54400 | 7533 | 61933 | 61933
20090904 |  | 53700 | 6932 | 60632 | 60632
20090905 |  | 53000 | 5742 | 58742 | 58742
20090906 |  | 53100 | 5698 | 58798 | 58798
20090907 | 0.5 | 53400 | 5876 | 59276 |  | 59276
20090908 | 0.2 | 51500 | 5660 | 57160 |  | 57160
20090909 |  | 53000 | 6669 | 59669 | 59669
20090910 |  | 51500 | 6678 | 58178 | 58178
20090911 | 1.5 | 53400 | 6228 | 59628 |  | 59628
20090912 |  | 50400 | 6512 | 56912 | 56912
20090913 |  | 50600 | 6210 | 56810 | 56810
20090914 | 2.5 | 53000 | 6364 | 59364 |  | 59364
20090915 |  | 54000 | 6615 | 60615 | 60615
20090916 |  | 50800 | 6478 | 57278 | 57278
20090917 |  | 51800 | 6579 | 58379 | 58379
20090918 |  | 50500 | 6485 | 56985 | 56985
20090919 |  | 51800 | 6525 | 58325 | 58325
20090920 |  | 50700 | 6444 | 57144 | 57144
20090921 | 1 | 52500 | 6462 | 58962 |  | 58962
20090922 |  | 51100 | 6871 | 57971 | 57971
20090923 | 5 | 52500 | 6831 | 59331 |  | 59331
20090924 |  | 51300 | 6748 | 58048 | 58048
20090925 |  | 51000 | 6678 | 57678 | 57678
20090926 |  | 52600 | 6880 | 59480 | 59480
20090927 | 32.5 | 94600 | 7794 | 102394 |  | 102394
20090928 | 19.5 | 70400 | 6512 | 76912 |  | 76912
20090929 |  | 62400 | 6165 | 68565 |  | 68565
20090930 |  | 59000 | 6012 | 65012 |  | 65012
20091001 |  | 64300 | 6822 | 71122 | 71122
20091002 | 6.5 | 60100 | 6480 | 66580 |  | 66580
20091003 |  | 55900 | 6784 | 62684 |  | 62684
20091004 |  | 55600 | 6585 | 62185 | 62185
20091005 |  | 57800 | 6606 | 64406 | 64406
20091006 |  | 53600 | 6536 | 60136 | 60136
20091007 |  | 54100 | 6660 | 60760 | 60760
20091008 |  | 52600 | 6454 | 59054 | 59054
20091009 |  | 54100 | 7119 | 61219 | 61219
20091010 |  | 53400 | 6698 | 60098 | 60098
20091011 |  | 53900 | 6363 | 60263 | 60263
20091012 |  | 51700 | 6591 | 58291 | 58291
20091013 | 1 | 59200 | 7555 | 66755 |  | 66755
20091014 | 2.5 | 52700 | 6622 | 59322 |  | 59322
20091015 |  | 54600 | 7137 | 61737 | 61737
20091016 |  | 55500 | 6895 | 62395 | 62395
20091017 | 3.5 | 55500 | 6129 | 61629 |  | 61629
20091018 |  | 51600 | 6037 | 57637 | 57637
20091019 |  | 54000 | 7011 | 61011 | 61011
20091020 |  | 51700 | 6344 | 58044 | 58044
20091021 |  | 54500 | 6696 | 61196 | 61196
20091022 |  | 52000 | 6358 | 58358 | 58358
20091023 |  | 51700 | 6462 | 58162 | 58162
20091024 |  | 51500 | 6208 | 57708 | 57708
20091025 |  | 51800 | 6462 | 58262 | 58262
20091026 |  | 50700 | 6020 | 56720 | 56720
20091027 |  | 51400 | 7254 | 58654 | 58654
20091028 |  | 50900 | 6734 | 57634 | 57634
20091029 |  | 50700 | 6822 | 57522 | 57522
20091030 |  | 50100 | 6705 | 56805 | 56805
20091031 |  | 53500 | 6318 | 59818 | 59818
20091101 | 1 | 50500 | 5754 | 56254 |  | 56254
20091102 |  | 51200 | 6534 | 57734 | 57734
20091103 |  | 49700 | 6860 | 56560 | 56560
20091104 |  | 51900 | 7135 | 59035 | 59035
20091105 |  | 50200 | 6849 | 57049 | 57049
20091106 |  | 52600 | 6712 | 59312 | 59312
20091107 |  | 50900 | 6684 | 57584 | 57584
20091108 | 13.5 | 59600 | 6768 | 66368 |  | 66368
20091109 |  | 51100 | 6542 | 57642 |  | 57642
20091110 |  | 51100 | 6434 | 57534 |  | 57534
20091111 |  | 52000 | 6519 | 58519 | 58519
20091112 |  | 50100 | 7084 | 57184 | 57184
20091113 | 6.5 | 58200 | 7074 | 65274 |  | 65274
20091114 |  | 53000 | 6972 | 59972 |  | 59972
20091115 |  | 50800 | 6841 | 57641 | 57641
20091116 |  | 50300 | 6974 | 57274 | 57274
20091117 |  | 50200 | 6896 | 57096 | 57096
20091118 |  | 50800 | 6627 | 57427 | 57427
20091119 |  | 49300 | 6548 | 55848 | 55848
20091120 |  | 51100 | 6714 | 57814 | 57814
20091121 |  | 51500 | 6542 | 58042 | 58042
20091122 |  | 50400 | 6524 | 56924 | 56924
20091123 |  | 52300 | 6322 | 58622 | 58622
20091124 |  | 49700 | 6646 | 56346 | 56346
20091125 | 1.5 | 50600 | 6768 | 57368 |  | 57368
20091126 |  | 50800 | 6558 | 57358 | 57358
20091127 |  | 50200 | 6596 | 56796 | 56796
20091128 |  | 50900 | 6375 | 57275 | 57275
20091129 | 9 | 64200 | 7012 | 71212 |  | 71212
20091130 | 0.5 | 51500 | 6826 | 58326 |  | 58326
20091201 |  | 49500 | 6685 | 56185 | 56185
20091202 |  | 52500 | 6809 | 59309 | 59309
20091203 |  | 49600 | 6123 | 55723 | 55723
20091204 |  | 49600 | 6573 | 56173 | 56173
20091205 | 2 | 55000 | 7090 | 62090 |  | 62090
20091206 |  | 51300 | 6903 | 58203 | 58203
20091207 |  | 49500 | 6824 | 56324 | 56324
20091208 |  | 49100 | 7010 | 56110 | 56110
20091209 | 0.5 | 55400 | 7524 | 62924 |  | 62924
20091210 | 23 | 86000 | 7721 | 93721 |  | 93721
20091211 | 8 | 61400 | 6954 | 68354 |  | 68354
20091212 |  | 56900 | 6874 | 63774 |  | 63774
20091213 |  | 52200 | 6250 | 58450 | 58450
20091214 |  | 53000 | 6266 | 59266 | 59266
20091215 |  | 48800 | 6874 | 55674 | 55674
20091216 |  | 51200 | 6726 | 57926 | 57926
20091217 |  | 50700 | 6852 | 57552 | 57552
20091218 |  | 49500 | 7218 | 56718 | 56718
20091219 |  | 50100 | 7588 | 57688 | 57688
20091220 |  | 50900 | 6973 | 57873 | 57873
20091221 |  | 49200 | 6879 | 56079 | 56079
20091222 |  | 48500 | 6775 | 55275 | 55275
20091223 |  | 50800 | 6201 | 57001 | 57001
20091224 |  | 51400 | 6801 | 58201 | 58201
20091225 |  | 48400 | 5670 | 54070 | 54070
20091226 |  | 50800 | 5949 | 56749 | 56749
20091227 |  | 49100 | 6588 | 55688 | 55688
20091228 |  | 50900 | 6480 | 57380 | 57380
20091229 |  | 47500 | 6252 | 53752 | 53752
20091230 |  | 49600 | 6516 | 56116 | 56116
20091231 |  | 50500 | 5841 | 56341 | 56341
유입량 | 평균 |  |  |  | 57465.5542 | 69918.5397
| 최대 |  |  |  | 77988 | 126532
5% | 제외 평균 |  |  |  | 57479.3596 | 69171.725
10% | 제외 평균 |  |  |  | 57333.8148 | 68594.8947
15% | 제외 평균 |  |  |  | 57230.1275 | 68087.9167
20% | 제외 평균 |  |  |  | 57167.6979 | 67582.2647
25% | 제외 평균 |  |  |  | 57141.9611 | 67099.5729
30% | 제외 평균 |  |  |  | 57126.4107 | 66634.6778
95% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 67733.6798 | 97851.8625
90% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 67660.9074 | 97563.4474
|  | 평균 | 청천시 | 강우시
|  | 수영 | 57465.5542 | 69918.5397

## 강우청천(2010년)
구 분 | 강수량 | 김천
|  | 유입하수량 |  |  | 청천시 | 강우시
|  | 하수계열 | 공단하수계열 | 계
20100101 |  | 49400 | 6501 | 55901 | 55901
20100102 | 0.4 | 50200 | 7454 | 57654 | 57654
20100103 |  | 51200 | 6723 | 57923 | 57923
20100104 | 4.4 | 50200 | 6648 | 56848 |  | 56848
20100105 |  | 48300 | 7038 | 55338 | 55338
20100106 |  | 48600 | 7252 | 55852 | 55852
20100107 |  | 49200 | 6768 | 55968 | 55968
20100108 |  | 48100 | 6832 | 54932 | 54932
20100109 |  | 50100 | 6923 | 57023 | 57023
20100110 |  | 49900 | 6729 | 56629 | 56629
20100111 |  | 49700 | 6750 | 56450 | 56450
20100112 |  | 47300 | 6546 | 53846 | 53846
20100113 |  | 48700 | 7569 | 56269 | 56269
20100114 |  | 46900 | 7425 | 54325 | 54325
20100115 |  | 50700 | 6883 | 57583 | 57583
20100116 |  | 48600 | 6752 | 55352 | 55352
20100117 |  | 49700 | 6030 | 55730 | 55730
20100118 |  | 48500 | 6592 | 55092 | 55092
20100119 |  | 48400 | 7023 | 55423 | 55423
20100120 | 1 | 51400 | 7128 | 58528 |  | 58528
20100121 | 1.5 | 50800 | 6879 | 57679 |  | 57679
20100122 |  | 50700 | 6732 | 57432 | 57432
20100123 |  | 48900 | 7299 | 56199 | 56199
20100124 |  | 49000 | 7112 | 56112 | 56112
20100125 |  | 50100 | 7056 | 57156 | 57156
20100126 |  | 46500 | 7256 | 53756 | 53756
20100127 | 1.5 | 53500 | 7126 | 60626 |  | 60626
20100128 |  | 49100 | 7242 | 56342 | 56342
20100129 |  | 48800 | 7515 | 56315 | 56315
20100130 |  | 48800 | 7252 | 56052 | 56052
20100131 |  | 47800 | 6390 | 54190 | 54190
20100201 |  | 47400 | 6786 | 54186 | 54186
20100202 |  | 46900 | 6785 | 53685 | 53685
20100203 |  | 47100 | 6820 | 53920 | 53920
20100204 |  | 46600 | 7109 | 53709 | 53709
20100205 |  | 47000 | 6867 | 53867 | 53867
20100206 |  | 48500 | 6874 | 55374 | 55374
20100207 |  | 48300 | 6202 | 54502 | 54502
20100208 | 0.5 | 48000 | 6782 | 54782 |  | 54782
20100209 | 4.5 | 55700 | 7281 | 62981 |  | 62981
20100210 | 13.5 | 75200 | 7644 | 82844 |  | 82844
20100211 | 10 | 89000 | 7672 | 96672 |  | 96672
20100212 | 1 | 61100 | 6975 | 68075 |  | 68075
20100213 | 1 | 56700 | 6399 | 63099 |  | 63099
20100214 |  | 49600 | 6132 | 55732 | 55732
20100215 |  | 52100 | 6348 | 58448 | 58448
20100216 |  | 50600 | 7170 | 57770 | 57770
20100217 |  | 49000 | 7092 | 56092 | 56092
20100218 | 0.1 | 49400 | 6958 | 56358 |  | 56358
20100219 |  | 48600 | 6762 | 55362 | 55362
20100220 |  | 49300 | 6548 | 55848 | 55848
20100221 |  | 49800 | 6617 | 56417 | 56417
20100222 |  | 49100 | 7504 | 56604 | 56604
20100223 |  | 48200 | 6370 | 54570 | 54570
20100224 |  | 49700 | 7308 | 57008 | 57008
20100225 | 27.5 | 79800 | 7613 | 87413 |  | 87413
20100226 | 1.5 | 66700 | 7108 | 73808 |  | 73808
20100227 | 1 | 63300 | 7048 | 70348 |  | 70348
20100228 |  | 57300 | 5815 | 63115 | 63115
20100301 | 20 | 102400 | 6174 | 108574 |  | 108574
20100302 | 0.5 | 70900 | 6678 | 77578 |  | 77578
20100303 |  | 64100 | 6734 | 70834 |  | 70834
20100304 | 4 | 67100 | 7125 | 74225 |  | 74225
20100305 | 1 | 65000 | 7064 | 72064 |  | 72064
20100306 | 3 | 68700 | 6957 | 75657 |  | 75657
20100307 | 0.5 | 61200 | 6698 | 67898 |  | 67898
20100308 |  | 62200 | 6650 | 68850 | 68850
20100309 | 5.5 | 71800 | 7421 | 79221 |  | 79221
20100310 | 7.4 | 72100 | 6572 | 78672 |  | 78672
20100311 |  | 61600 | 6425 | 68025 |  | 68025
20100312 |  | 59500 | 6300 | 65800 | 65800
20100313 |  | 59600 | 6651 | 66251 | 66251
20100314 |  | 59300 | 7021 | 66321 | 66321
20100315 | 6 | 67900 | 7123 | 75023 |  | 75023
20100316 |  | 58500 | 6582 | 65082 |  | 65082
20100317 |  | 60000 | 6932 | 66932 | 66932
20100318 | 2.5 | 61200 | 7272 | 68472 |  | 68472
20100319 |  | 57800 | 6798 | 64598 | 64598
20100320 |  | 57700 | 6515 | 64215 | 64215
20100321 |  | 55300 | 6984 | 62284 | 62284
20100322 | 0.4 | 54800 | 6784 | 61584 |  | 61584
20100323 |  | 54000 | 6658 | 60658 | 60658
20100324 |  | 53900 | 6302 | 60202 | 60202
20100325 | 16 | 71100 | 7136 | 78236 |  | 78236
20100326 |  | 56600 | 6908 | 63508 |  | 63508
20100327 |  | 56200 | 6898 | 63098 |  | 63098
20100328 |  | 57000 | 6872 | 63872 | 63872
20100329 |  | 55600 | 6648 | 62248 | 62248
20100330 |  | 53600 | 6894 | 60494 | 60494
20100331 | 9 | 73500 | 6759 | 80259 |  | 80259
20100401 | 17 | 80900 | 7668 | 88568 |  | 88568
20100402 |  | 61000 | 6821 | 67821 |  | 67821
20100403 |  | 59500 | 6852 | 66352 |  | 66352
20100404 |  | 59900 | 6806 | 66706 | 66706
20100405 |  | 57300 | 7317 | 64617 | 64617
20100406 |  | 55600 | 7292 | 62892 | 62892
20100407 |  | 56900 | 6846 | 63746 | 63746
20100408 |  | 55200 | 6784 | 61984 | 61984
20100409 |  | 55200 | 6844 | 62044 | 62044
20100410 |  | 56800 | 6722 | 63522 | 63522
20100411 |  | 54400 | 6930 | 61330 | 61330
20100412 | 1 | 54300 | 6817 | 61117 |  | 61117
20100413 |  | 53700 | 5022 | 58722 | 58722
20100414 | 1 | 53700 | 6874 | 60574 |  | 60574
20100415 |  | 52800 | 6848 | 59648 | 59648
20100416 |  | 54200 | 6764 | 60964 | 60964
20100417 |  | 53800 | 6516 | 60316 | 60316
20100418 |  | 51900 | 6368 | 58268 | 58268
20100419 |  | 53500 | 7000 | 60500 | 60500
20100420 |  | 52000 | 6874 | 58874 | 58874
20100421 | 4.5 | 67000 | 7021 | 74021 |  | 74021
20100422 | 13 | 61100 | 6986 | 68086 |  | 68086
20100423 | 1.5 | 56200 | 7515 | 63715 |  | 63715
20100424 |  | 56400 | 6342 | 62742 |  | 62742
20100425 |  | 55500 | 5222 | 60722 | 60722
20100426 | 10 | 70300 | 7234 | 77534 |  | 77534
20100427 | 4.5 | 57600 | 6852 | 64452 |  | 64452
20100428 | 2.5 | 59100 | 6748 | 65848 |  | 65848
20100429 |  | 56900 | 6454 | 63354 | 63354
20100430 |  | 54700 | 6164 | 60864 | 60864
20100501 |  | 57700 | 6147 | 63847 | 63847
20100502 |  | 54400 | 6395 | 60795 | 60795
20100503 |  | 54600 | 6528 | 61128 | 61128
20100504 |  | 55700 | 6436 | 62136 | 62136
20100505 | 0.4 | 53000 | 6378 | 59378 |  | 59378
20100506 | 0.1 | 53700 | 6734 | 60434 |  | 60434
20100507 |  | 55300 | 6762 | 62062 | 62062
20100508 |  | 52200 | 6359 | 58559 | 58559
20100509 |  | 52500 | 6584 | 59084 | 59084
20100510 | 0.5 | 52700 | 6438 | 59138 |  | 59138
20100511 |  | 52000 | 6580 | 58580 | 58580
20100512 |  | 49900 | 6425 | 56325 | 56325
20100513 |  | 49900 | 6246 | 56146 | 56146
20100514 |  | 47700 | 6547 | 54247 | 54247
20100515 |  | 48200 | 6482 | 54682 | 54682
20100516 |  | 49800 | 6548 | 56348 | 56348
20100517 | 2.5 | 50900 | 6978 | 57878 |  | 57878
20100518 | 32.5 | 89100 | 7758 | 96858 |  | 96858
20100519 | 1.5 | 60900 | 7756 | 68656 |  | 68656
20100520 |  | 55600 | 6489 | 62089 |  | 62089
20100521 |  | 54100 | 6384 | 60484 | 60484
20100522 | 25.5 | 99700 | 8327 | 108027 |  | 108027
20100523 | 25 | 103000 | 6654 | 109654 |  | 109654
20100524 | 0.1 | 79200 | 7091 | 86291 |  | 86291
20100525 | 0.4 | 71800 | 7110 | 78910 |  | 78910
20100526 | 0.5 | 65200 | 6541 | 71741 |  | 71741
20100527 |  | 62600 | 6478 | 69078 | 69078
20100528 |  | 60600 | 6462 | 67062 | 67062
20100529 |  | 59300 | 7065 | 66365 | 66365
20100530 |  | 56900 | 6292 | 63192 | 63192
20100531 |  | 57700 | 6846 | 64546 | 64546
20100601 |  | 53100 | 6474 | 59574 | 59574
20100602 |  | 54300 | 6786 | 61086 | 61086
20100603 |  | 55700 | 6848 | 62548 | 62548
20100604 |  | 55200 | 6664 | 61864 | 61864
20100605 |  | 54200 | 6974 | 61174 | 61174
20100606 |  | 54600 | 6057 | 60657 | 60657
20100607 |  | 53300 | 6154 | 59454 | 59454
20100608 |  | 51100 | 6485 | 57585 | 57585
20100609 |  | 51300 | 6586 | 57886 | 57886
20100610 |  | 50600 | 7884 | 58484 | 58484
20100611 |  | 51100 | 7854 | 58954 | 58954
20100612 | 2.5 | 53000 | 6160 | 59160 |  | 59160
20100613 |  | 50100 | 6581 | 56681 | 56681
20100614 |  | 49600 | 6428 | 56028 | 56028
20100615 |  | 52100 | 6848 | 58948 | 58948
20100616 |  | 51800 | 6608 | 58408 | 58408
20100617 |  | 49200 | 6652 | 55852 | 55852
20100618 | 0.5 | 50700 | 6114 | 56814 |  | 56814
20100619 | 0.5 | 52200 | 7200 | 59400 |  | 59400
20100620 |  | 49000 | 6426 | 55426 | 55426
20100621 | 3.5 | 50600 | 6848 | 57448 |  | 57448
20100622 |  | 48500 | 7767 | 56267 | 56267
20100623 |  | 48400 | 7912 | 56312 | 56312
20100624 |  | 48900 | 6916 | 55816 | 55816
20100625 | 0.1 | 47200 | 6835 | 54035 |  | 54035
20100626 | 8 | 50800 | 6932 | 57732 |  | 57732
20100627 | 0.5 | 47200 | 6765 | 53965 |  | 53965
20100628 | 0.2 | 47800 | 7672 | 55472 |  | 55472
20100629 |  | 46700 | 6856 | 53556 | 53556
20100630 |  | 36000 | 7812 | 43812 | 43812
20100701 |  | 46300 | 7246 | 53546 | 53546
20100702 | 12.5 | 64700 | 8126 | 72826 |  | 72826
20100703 | 2.5 | 53500 | 7054 | 60554 |  | 60554
20100704 | 6 | 53900 | 6327 | 60227 |  | 60227
20100705 |  | 51900 | 6880 | 58780 |  | 58780
20100706 |  | 51600 | 7448 | 59048 | 59048
20100707 |  | 51100 | 7321 | 58421 | 58421
20100708 | 0.1 | 50200 | 6854 | 57054 |  | 57054
20100709 | 0.1 | 50200 | 6804 | 57004 |  | 57004
20100710 | 0.5 | 58900 | 6790 | 65690 |  | 65690
20100711 | 88.5 | 125100 | 8740 | 133840 |  | 133840
20100712 | 0.1 | 79800 | 8092 | 87892 |  | 87892
20100713 | 0.5 | 67700 | 8208 | 75908 |  | 75908
20100714 |  | 64000 | 7623 | 71623 | 71623
20100715 | 0.2 | 57700 | 7282 | 64982 |  | 64982
20100716 | 19 | 77000 | 7686 | 84686 |  | 84686
20100717 | 9 | 77400 | 7118 | 84518 |  | 84518
20100718 |  | 65800 | 6120 | 71920 |  | 71920
20100719 |  | 60800 | 8301 | 69101 | 69101
20100720 |  | 59300 | 6716 | 66016 | 66016
20100721 |  | 58600 | 6648 | 65248 | 65248
20100722 |  | 57300 | 7510 | 64810 | 64810
20100723 | 12.5 | 69500 | 7762 | 77262 |  | 77262
20100724 | 0.5 | 60900 | 7294 | 68194 |  | 68194
20100725 |  | 58000 | 7075 | 65075 |  | 65075
20100726 |  | 59500 | 6850 | 66350 | 66350
20100727 |  | 59200 | 7028 | 66228 | 66228
20100728 | 21 | 84300 | 8848 | 93148 |  | 93148
20100729 |  | 61600 | 8291 | 69891 |  | 69891
20100730 | 0.3 | 61800 | 7695 | 69495 |  | 69495
20100731 |  | 58900 | 7070 | 65970 | 65970
20100801 |  | 57300 | 6980 | 64280 | 64280
20100802 | 4.5 | 70100 | 7048 | 77148 |  | 77148
20100803 |  | 59900 | 6398 | 66298 | 66298
20100804 |  | 59600 | 6476 | 66076 | 66076
20100805 |  | 59500 | 7317 | 66817 | 66817
20100806 | 18 | 80000 | 8081 | 88081 |  | 88081
20100807 | 0.5 | 66200 | 7258 | 73458 |  | 73458
20100808 |  | 72700 | 7358 | 80058 |  | 80058
20100809 |  | 84900 | 8610 | 93510 | 93510
20100810 | 36.5 | 145300 | 8954 | 154254 |  | 154254
20100811 | 64 | 171900 | 9984 | 181884 |  | 181884
20100812 | 0.3 | 129000 | 8624 | 137624 |  | 137624
20100813 | 27.5 | 131100 | 8434 | 139534 |  | 139534
20100814 | 10 | 120600 | 8324 | 128924 |  | 128924
20100815 | 54.5 | 151000 | 9180 | 160180 |  | 160180
20100816 | 48.5 | 155900 | 8840 | 164740 |  | 164740
20100817 | 37.5 | 136700 | 9876 | 146576 |  | 146576
20100818 |  | 115400 | 8326 | 123726 |  | 123726
20100819 |  | 111800 | 8482 | 120282 |  | 120282
20100820 |  | 106300 | 8224 | 114524 | 114524
20100821 |  | 94500 | 7756 | 102256 | 102256
20100822 |  | 79300 | 7397 | 86697 | 86697
20100823 |  | 77600 | 8586 | 86186 | 86186
20100824 | 3 | 71200 | 7854 | 79054 |  | 79054
20100825 | 14 | 95400 | 9063 | 104463 |  | 104463
20100826 |  | 78600 | 7298 | 85898 |  | 85898
20100827 |  | 74300 | 7633 | 81933 |  | 81933
20100828 | 0.5 | 69200 | 7244 | 76444 |  | 76444
20100829 | 4.5 | 79300 | 8559 | 87859 |  | 87859
20100830 | 14 | 68300 | 7189 | 75489 |  | 75489
20100831 | 80.5 | 107900 | 8462 | 116362 |  | 116362
20100901 | 2.5 | 118100 | 8648 | 126748 |  | 126748
20100902 | 37 | 127900 | 9216 | 137116 |  | 137116
20100903 |  | 108100 | 9044 | 117144 |  | 117144
20100904 |  | 109100 | 9441 | 118541 |  | 118541
20100905 |  | 90000 | 8627 | 98627 | 98627
20100906 | 40 | 120600 | 9076 | 129676 |  | 129676
20100907 | 36 | 118200 | 8868 | 127068 |  | 127068
20100908 |  | 111500 | 8190 | 119690 |  | 119690
20100909 |  | 99800 | 8288 | 108088 |  | 108088
20100910 | 1 | 95300 | 9567 | 104867 |  | 104867
20100911 | 7 | 88300 | 7650 | 95950 |  | 95950
20100912 | 45 | 109900 | 8382 | 118282 |  | 118282
20100913 |  | 94700 | 8148 | 102848 |  | 102848
20100914 |  | 91900 | 8307 | 100207 |  | 100207
20100915 |  | 80000 | 7854 | 87854 | 87854
20100916 |  | 79700 | 7558 | 87258 | 87258
20100917 |  | 73700 | 7500 | 81200 | 81200
20100918 |  | 73000 | 7284 | 80284 | 80284
20100919 | 5 | 73200 | 7385 | 80585 |  | 80585
20100920 | 3 | 75700 | 7588 | 83288 |  | 83288
20100921 | 0.1 | 71400 | 7337 | 78737 |  | 78737
20100922 | 11.5 | 86200 | 7021 | 93221 |  | 93221
20100923 |  | 68000 | 7857 | 75857 |  | 75857
20100924 |  | 66400 | 7324 | 73724 |  | 73724
20100925 |  | 63500 | 7214 | 70714 | 70714
20100926 |  | 63600 | 6720 | 70320 | 70320
20100927 |  | 63500 | 7883 | 71383 | 71383
20100928 | 0.5 | 63000 | 7436 | 70436 |  | 70436
20100929 |  | 60400 | 7666 | 68066 | 68066
20100930 |  | 61600 | 7724 | 69324 | 69324
20101001 |  | 58500 | 7355 | 65855 | 65855
20101002 | 9 | 79200 | 8332 | 87532 |  | 87532
20101003 | 2.5 | 63800 | 8180 | 71980 |  | 71980
20101004 | 0.1 | 62200 | 7789 | 69989 |  | 69989
20101005 |  | 59400 | 7497 | 66897 | 66897
20101006 |  | 59300 | 7384 | 66684 | 66684
20101007 |  | 56700 | 7204 | 63904 | 63904
20101008 | 13.5 | 78100 | 8694 | 86794 |  | 86794
20101009 | 1 | 60000 | 8290 | 68290 |  | 68290
20101010 |  | 57700 | 8124 | 65824 |  | 65824
20101011 | 0.1 | 55700 | 7341 | 63041 |  | 63041
20101012 |  | 54600 | 7214 | 61814 | 61814
20101013 |  | 54900 | 7048 | 61948 | 61948
20101014 |  | 57600 | 6931 | 64531 | 64531
20101015 |  | 53300 | 7159 | 60459 | 60459
20101016 |  | 55400 | 7824 | 63224 | 63224
20101017 |  | 54300 | 7646 | 61946 | 61946
20101018 |  | 54800 | 7748 | 62548 | 62548
20101019 |  | 54100 | 7648 | 61748 | 61748
20101020 |  | 54300 | 7596 | 61896 | 61896
20101021 |  | 53200 | 7720 | 60920 | 60920
20101022 |  | 54000 | 7314 | 61314 | 61314
20101023 |  | 51800 | 6984 | 58784 | 58784
20101024 | 2 | 54300 | 6882 | 61182 |  | 61182
20101025 |  | 52800 | 6822 | 59622 | 59622
20101026 |  | 51700 | 7732 | 59432 | 59432
20101027 |  | 50800 | 6027 | 56827 | 56827
20101028 |  | 52400 | 7549 | 59949 | 59949
20101029 |  | 51100 | 7661 | 58761 | 58761
20101030 |  | 50800 | 7574 | 58374 | 58374
20101031 |  | 50300 | 7428 | 57728 | 57728
20101101 |  | 50800 | 7809 | 58609 | 58609
20101102 |  | 50000 | 7324 | 57324 | 57324
20101103 |  | 51700 | 7557 | 59257 | 59257
20101104 |  | 50100 | 7260 | 57360 | 57360
20101105 |  | 49700 | 7108 | 56808 | 56808
20101106 |  | 51000 | 7048 | 58048 | 58048
20101107 |  | 51100 | 6160 | 57260 | 57260
20101108 | 0.2 | 48900 | 6369 | 55269 |  | 55269
20101109 |  | 50100 | 7193 | 57293 | 57293
20101110 |  | 48100 | 7626 | 55726 | 55726
20101111 | 10.5 | 53200 | 7378 | 60578 |  | 60578
20101112 |  | 51300 | 7460 | 58760 |  | 58760
20101113 |  | 50800 | 6855 | 57655 |  | 57655
20101114 |  | 48700 | 6955 | 55655 | 55655
20101115 |  | 50400 | 6966 | 57366 | 57366
20101116 |  | 48500 | 7439 | 55939 | 55939
20101117 |  | 48300 | 7528 | 55828 | 55828
20101118 |  | 50700 | 7626 | 58326 | 58326
20101119 |  | 49900 | 7559 | 57459 | 57459
20101120 |  | 49000 | 6902 | 55902 | 55902
20101121 |  | 56800 | 7363 | 64163 | 64163
20101122 |  | 49500 | 7088 | 56588 | 56588
20101123 |  | 48400 | 7602 | 56002 | 56002
20101124 |  | 49000 | 7468 | 56468 | 56468
20101125 |  | 48900 | 7372 | 56272 | 56272
20101126 |  | 47900 | 7440 | 55340 | 55340
20101127 | 0.4 | 50500 | 7434 | 57934 |  | 57934
20101128 |  | 48500 | 7521 | 56021 | 56021
20101129 |  | 47900 | 8829 | 56729 | 56729
20101130 | 0.3 | 47100 | 7428 | 54528 |  | 54528
20101201 |  | 48900 | 7666 | 56566 | 56566
20101202 |  | 47300 | 8298 | 55598 | 55598
20101203 | 0.5 | 48900 | 7610 | 56510 |  | 56510
20101204 |  | 48000 | 7421 | 55421 | 55421
20101205 |  | 47400 | 7506 | 54906 | 54906
20101206 |  | 47200 | 7648 | 54848 | 54848
20101207 |  | 46400 | 7200 | 53600 | 53600
20101208 | 1 | 48700 | 7310 | 56010 |  | 56010
20101209 | 0.2 | 46000 | 7657 | 53657 |  | 53657
20101210 |  | 48400 | 8262 | 56662 | 56662
20101211 |  | 47300 | 7700 | 55000 | 55000
20101212 |  | 48800 | 7894 | 56694 | 56694
20101213 | 19.5 | 67300 | 8518 | 75818 |  | 75818
20101214 |  | 49600 | 8148 | 57748 |  | 57748
20101215 |  | 50400 | 8569 | 58969 |  | 58969
20101216 |  | 47000 | 7533 | 54533 | 54533
20101217 | 1.5 | 48000 | 9310 | 57310 |  | 57310
20101218 |  | 50400 | 8468 | 58868 | 58868
20101219 |  | 48600 | 7272 | 55872 | 55872
20101220 |  | 49500 | 8050 | 57550 | 57550
20101221 |  | 50000 | 7644 | 57644 | 57644
20101222 |  | 47600 | 7986 | 55586 | 55586
20101223 |  | 47500 | 9306 | 56806 | 56806
20101224 |  | 46600 | 7866 | 54466 | 54466
20101225 |  | 46600 | 7812 | 54412 | 54412
20101226 | 0.2 | 46400 | 7965 | 54365 |  | 54365
20101227 | 0.6 | 48500 | 7906 | 56406 |  | 56406
20101228 | 7.6 | 47800 | 8106 | 55906 |  | 55906
20101229 |  | 49300 | 8379 | 57679 |  | 57679
20101230 | 0.6 | 47500 | 8458 | 55958 |  | 55958
20101231 |  | 47600 | 7478 | 55078 | 55078
유입량 | 평균 |  |  |  | 60868.2723 | 79688.5724
| 최대 |  |  |  | 114524 | 181884
5% | 제외 평균 |  |  |  | 60147.6453 | 78384.9452
10% | 제외 평균 |  |  |  | 59685.228 | 77154.1304
15% | 제외 평균 |  |  |  | 59532.9235 | 76110.5231
20% | 제외 평균 |  |  |  | 59402.5439 | 75167.6721
25% | 제외 평균 |  |  |  | 59312.7826 | 74285.8158
30% | 제외 평균 |  |  |  | 59212.8742 | 73714.9167
95% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 87335.8227 | 130134.4726
90% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 87104.614 | 129519.0652
|  | 평균 | 청천시 | 강우시
|  | 수영 | 60868.2723 | 79688.5724

## 강우청천(2011년)
구 분 | 강수량 | 김천
|  | 유입하수량 |  |  | 청천시 | 강우시
|  | 하수계열 | 공단하수계열 | 계
20110101 |  | 46600 | 8066 | 54666 | 54666
20110102 |  | 49100 | 7452 | 56552 | 56552
20110103 | 1.5 | 45200 | 8236 | 53436 |  | 53436
20110104 | 0.3 | 47700 | 7434 | 55134 |  | 55134
20110105 |  | 46700 | 7387 | 54087 | 54087
20110106 |  | 45000 | 7673 | 52673 | 52673
20110107 |  | 45400 | 7526 | 52926 | 52926
20110108 |  | 48900 | 7191 | 56091 | 56091
20110109 |  | 46100 | 7774 | 53874 | 53874
20110110 |  | 46400 | 7216 | 53616 | 53616
20110111 |  | 45900 | 7422 | 53322 | 53322
20110112 |  | 45700 | 7316 | 53016 | 53016
20110113 |  | 47300 | 7725 | 55025 | 55025
20110114 |  | 46300 | 7784 | 54084 | 54084
20110115 |  | 46600 | 7585 | 54185 | 54185
20110116 |  | 47500 | 7532 | 55032 | 55032
20110117 |  | 45900 | 7484 | 53384 | 53384
20110118 |  | 50200 | 8113 | 58313 | 58313
20110119 |  | 52400 | 7879 | 60279 | 60279
20110120 |  | 52700 | 7821 | 60521 | 60521
20110121 |  | 50700 | 7774 | 58474 | 58474
20110122 |  | 53200 | 7434 | 60634 | 60634
20110123 |  | 51100 | 7142 | 58242 | 58242
20110124 |  | 51700 | 7189 | 58889 | 58889
20110125 |  | 50100 | 7525 | 57625 | 57625
20110126 |  | 48400 | 7893 | 56293 | 56293
20110127 |  | 45900 | 7214 | 53114 | 53114
20110128 |  | 46900 | 7770 | 54670 | 54670
20110129 |  | 46000 | 7583 | 53583 | 53583
20110130 |  | 49800 | 7454 | 57254 | 57254
20110131 |  | 50600 | 7245 | 57845 | 57845
20110201 |  | 50800 | 7092 | 57892 | 57892
20110202 |  | 50800 | 7183 | 57983 | 57983
20110203 |  | 47600 | 6104 | 53704 | 53704
20110204 |  | 48900 | 6844 | 55744 | 55744
20110205 |  | 49600 | 6248 | 55848 | 55848
20110206 |  | 49600 | 6525 | 56125 | 56125
20110207 |  | 52500 | 7902 | 60402 | 60402
20110208 |  | 49600 | 7538 | 57138 | 57138
20110209 |  | 50600 | 7756 | 58356 | 58356
20110210 |  | 50000 | 7462 | 57462 | 57462
20110211 |  | 49600 | 6499 | 56099 | 56099
20110212 |  | 50000 | 6952 | 56952 | 56952
20110213 |  | 47100 | 7407 | 54507 | 54507
20110214 | 1.6 | 46500 | 7074 | 53574 |  | 53574
20110215 |  | 47500 | 7798 | 55298 | 55298
20110216 | 0.5 | 49200 | 7562 | 56762 |  | 56762
20110217 | 3.5 | 48400 | 6982 | 55382 |  | 55382
20110218 |  | 48100 | 7252 | 55352 | 55352
20110219 |  | 47800 | 6776 | 54576 | 54576
20110220 |  | 47500 | 7123 | 54623 | 54623
20110221 |  | 48800 | 7378 | 56178 | 56178
20110222 |  | 47800 | 7038 | 54838 | 54838
20110223 |  | 49800 | 7416 | 57216 | 57216
20110224 |  | 48900 | 7225 | 56125 | 56125
20110225 |  | 48600 | 7308 | 55908 | 55908
20110226 |  | 51300 | 7749 | 59049 | 59049
20110227 | 43 | 94800 | 8595 | 103395 |  | 103395
20110228 | 7 | 63800 | 8012 | 71812 |  | 71812
20110301 | 1 | 59600 | 7632 | 67232 |  | 67232
20110302 |  | 55200 | 7525 | 62725 | 62725
20110303 |  | 52400 | 7906 | 60306 | 60306
20110304 |  | 48700 | 7325 | 56025 | 56025
20110305 |  | 48700 | 7392 | 56092 | 56092
20110306 |  | 49000 | 7081 | 56081 | 56081
20110307 |  | 46500 | 7446 | 53946 | 53946
20110308 |  | 46200 | 7552 | 53752 | 53752
20110309 |  | 47200 | 7366 | 54566 | 54566
20110310 |  | 45700 | 7426 | 53126 | 53126
20110311 |  | 44900 | 7688 | 52588 | 52588
20110312 |  | 45200 | 7892 | 53092 | 53092
20110313 |  | 46200 | 7952 | 54152 | 54152
20110314 |  | 45700 | 7852 | 53552 | 53552
20110315 |  | 44400 | 7395 | 51795 | 51795
20110316 |  | 43700 | 7228 | 50928 | 50928
20110317 |  | 44900 | 7444 | 52344 | 52344
20110318 |  | 43900 | 7236 | 51136 | 51136
20110319 |  | 47700 | 7839 | 55539 | 55539
20110320 | 12.5 | 63300 | 8520 | 71820 |  | 71820
20110321 |  | 51400 | 7980 | 59380 |  | 59380
20110322 |  | 47700 | 7858 | 55558 |  | 55558
20110323 |  | 47700 | 7046 | 54746 | 54746
20110324 | 0.2 | 48100 | 7419 | 55519 |  | 55519
20110325 | 0.5 | 48600 | 8126 | 56726 |  | 56726
20110326 |  | 47200 | 7952 | 55152 | 55152
20110327 |  | 46600 | 7560 | 54160 | 54160
20110328 |  | 47600 | 8027 | 55627 | 55627
20110329 |  | 46200 | 7596 | 53796 | 53796
20110330 |  | 46700 | 7625 | 54325 | 54325
20110331 |  | 48400 | 8054 | 56454 | 56454
20110401 |  | 46400 | 7992 | 54392 | 54392
20110402 | 0.5 | 53900 | 7616 | 61516 |  | 61516
20110403 | 6 | 49700 | 7280 | 56980 |  | 56980
20110404 |  | 47800 | 7804 | 55604 |  | 55604
20110405 |  | 46000 | 7198 | 53198 | 53198
20110406 |  | 47600 | 8063 | 55663 | 55663
20110407 | 5 | 50300 | 7578 | 57878 |  | 57878
20110408 | 3.5 | 48200 | 7860 | 56060 |  | 56060
20110409 |  | 48900 | 8144 | 57044 | 57044
20110410 |  | 48600 | 7350 | 55950 | 55950
20110411 | 4 | 47400 | 7566 | 54966 |  | 54966
20110412 |  | 46900 | 8217 | 55117 | 55117
20110413 |  | 46900 | 7827 | 54727 | 54727
20110414 |  | 48200 | 7962 | 56162 | 56162
20110415 |  | 47000 | 8249 | 55249 | 55249
20110416 |  | 46900 | 7852 | 54752 | 54752
20110417 |  | 47300 | 7665 | 54965 | 54965
20110418 |  | 46900 | 8108 | 55008 | 55008
20110419 |  | 44200 | 8415 | 52615 | 52615
20110420 |  | 49700 | 8042 | 57742 | 57742
20110421 |  | 43900 | 7790 | 51690 | 51690
20110422 | 32 | 73200 | 8559 | 81759 |  | 81759
20110423 |  | 50600 | 8156 | 58756 |  | 58756
20110424 |  | 49100 | 7326 | 56426 |  | 56426
20110425 |  | 47700 | 7848 | 55548 | 55548
20110426 | 6.5 | 53000 | 8122 | 61122 |  | 61122
20110427 | 0.2 | 48800 | 7982 | 56782 |  | 56782
20110428 |  | 47000 | 7965 | 54965 | 54965
20110429 |  | 47300 | 8066 | 55366 | 55366
20110430 | 17 | 74000 | 8120 | 82120 |  | 82120
20110501 | 2 | 54500 | 7813 | 62313 |  | 62313
20110502 |  | 51800 | 7596 | 59396 |  | 59396
20110503 |  | 49400 | 7466 | 56866 | 56866
20110504 |  | 49200 | 8218 | 57418 | 57418
20110505 |  | 48900 | 7676 | 56576 | 56576
20110506 |  | 50000 | 7552 | 57552 | 57552
20110507 |  | 50100 | 7200 | 57300 | 57300
20110508 |  | 49600 | 7452 | 57052 | 57052
20110509 | 0.3 | 60200 | 7420 | 67620 |  | 67620
20110510 | 58.5 | 100500 | 9088 | 109588 |  | 109588
20110511 | 3 | 102600 | 10252 | 112852 |  | 112852
20110512 | 2.5 | 87800 | 7992 | 95792 |  | 95792
20110513 |  | 73200 | 8328 | 81528 | 81528
20110514 |  | 62500 | 7832 | 70332 | 70332
20110515 |  | 60200 | 6894 | 67094 | 67094
20110516 |  | 56800 | 7209 | 64009 | 64009
20110517 |  | 53300 | 7076 | 60376 | 60376
20110518 |  | 54500 | 7371 | 61871 | 61871
20110519 |  | 61400 | 8667 | 70067 | 70067
20110520 |  | 42800 | 8254 | 51054 | 51054
20110521 | 8.5 | 56300 | 8280 | 64580 |  | 64580
20110522 | 4.5 | 51800 | 6678 | 58478 |  | 58478
20110523 |  | 48800 | 7166 | 55966 | 55966
20110524 |  | 48900 | 7623 | 56523 | 56523
20110525 |  | 45300 | 7219 | 52519 | 52519
20110526 | 6.5 | 59900 | 8775 | 68675 |  | 68675
20110527 | 0.5 | 50400 | 8241 | 58641 |  | 58641
20110528 |  | 48500 | 8604 | 57104 | 57104
20110529 |  | 46400 | 7671 | 54071 | 54071
20110530 |  | 46600 | 7840 | 54440 | 54440
20110531 | 0.1 | 47400 | 8012 | 55412 |  | 55412
20110601 | 6.5 | 62500 | 8942 | 71442 |  | 71442
20110602 |  | 51500 | 8281 | 59781 |  | 59781
20110603 |  | 49100 | 7074 | 56174 | 56174
20110604 |  | 49400 | 7451 | 56851 | 56851
20110605 |  | 49400 | 7677 | 57077 | 57077
20110606 |  | 48900 | 6921 | 55821 | 55821
20110607 |  | 48900 | 8445 | 57345 | 57345
20110608 |  | 47600 | 7169 | 54769 | 54769
20110609 |  | 47400 | 8423 | 55823 | 55823
20110610 |  | 47800 | 7729 | 55529 | 55529
20110611 |  | 49100 | 7356 | 56456 | 56456
20110612 |  | 46600 | 8196 | 54796 | 54796
20110613 |  | 49500 | 7856 | 57356 | 57356
20110614 |  | 51100 | 7193 | 58293 | 58293
20110615 |  | 46900 | 7652 | 54552 | 54552
20110616 |  | 47700 | 8233 | 55933 | 55933
20110617 |  | 51100 | 7794 | 58894 | 58894
20110618 | 7.5 | 47700 | 7310 | 55010 |  | 55010
20110619 |  | 47100 | 8397 | 55497 |  | 55497
20110620 |  | 46900 | 7679 | 54579 | 54579
20110621 |  | 46400 | 7732 | 54132 | 54132
20110622 | 0.5 | 48600 | 8584 | 57184 |  | 57184
20110623 | 0.3 | 46300 | 7506 | 53806 |  | 53806
20110624 | 13.5 | 57600 | 9569 | 67169 |  | 67169
20110625 | 62 | 109800 | 8307 | 118107 |  | 118107
20110626 | 42.5 | 119400 | 9723 | 129123 |  | 129123
20110627 |  | 74600 | 8022 | 82622 |  | 82622
20110628 |  | 66400 | 8438 | 74838 |  | 74838
20110629 | 0.1 | 64300 | 8204 | 72504 |  | 72504
20110630 | 0.5 | 62100 | 9151 | 71251 |  | 71251
20110701 | 0.5 | 60400 | 8690 | 69090 |  | 69090
20110702 | 38.5 | 82200 | 10080 | 92280 |  | 92280
20110703 | 47 | 133100 | 11900 | 145000 |  | 145000
20110704 | 0.1 | 114000 | 7659 | 121659 |  | 121659
20110705 |  | 84300 | 8985 | 93285 |  | 93285
20110706 | 0.2 | 75500 | 8622 | 84122 |  | 84122
20110707 | 7 | 83400 | 9009 | 92409 |  | 92409
20110708 |  | 76000 | 8659 | 84659 |  | 84659
20110709 | 64 | 169200 | 14182 | 183382 |  | 183382
20110710 | 115.5 | 195700 | 15474 | 211174 |  | 211174
20110711 | 0.5 | 141500 | 9999 | 151499 |  | 151499
20110712 | 2 | 104300 | 7016 | 111316 |  | 111316
20110713 | 0.1 | 97700 | 7011 | 104711 |  | 104711
20110714 | 3.5 | 90700 | 8708 | 99408 |  | 99408
20110715 | 1 | 81700 | 8466 | 90166 |  | 90166
20110716 |  | 76200 | 7900 | 84100 | 84100
20110717 |  | 70900 | 8829 | 79729 | 79729
20110718 |  | 65900 | 8649 | 74549 | 74549
20110719 |  | 61400 | 8604 | 70004 | 70004
20110720 |  | 60600 | 7897 | 68497 | 68497
20110721 |  | 60500 | 8244 | 68744 | 68744
20110722 | 0.4 | 57500 | 8012 | 65512 |  | 65512
20110723 | 0.5 | 58700 | 7155 | 65855 |  | 65855
20110724 | 0.2 | 61000 | 7955 | 68955 |  | 68955
20110725 |  | 56900 | 8289 | 65189 | 65189
20110726 | 0.5 | 59500 | 7614 | 67114 |  | 67114
20110727 |  | 55600 | 8316 | 63916 | 63916
20110728 |  | 54700 | 8119 | 62819 | 62819
20110729 | 4 | 57200 | 8731 | 65931 |  | 65931
20110730 | 32 | 53600 | 7254 | 60854 |  | 60854
20110731 |  | 61900 | 7546 | 69446 |  | 69446
20110801 | 14.5 | 83400 | 8291 | 91691 |  | 91691
20110802 | 23 | 77600 | 9081 | 86681 |  | 86681
20110803 | 5 | 68300 | 8854 | 77154 |  | 77154
20110804 |  | 64900 | 8002 | 72902 |  | 72902
20110805 |  | 59500 | 9456 | 68956 | 68956
20110806 | 2.5 | 65100 | 7893 | 72993 |  | 72993
20110807 | 8 | 102100 | 9628 | 111728 |  | 111728
20110808 | 58.5 | 104900 | 9016 | 113916 |  | 113916
20110809 | 47.5 | 152100 | 13000 | 165100 |  | 165100
20110810 | 22 | 133100 | 11452 | 144552 |  | 144552
20110811 | 0.5 | 110200 | 9394 | 119594 |  | 119594
20110812 | 47 | 104900 | 9937 | 114837 |  | 114837
20110813 | 0.5 | 92200 | 8426 | 100626 |  | 100626
20110814 |  | 85700 | 8550 | 94250 |  | 94250
20110815 |  | 74900 | 8120 | 83020 | 83020
20110816 | 0.5 | 72100 | 8244 | 80344 |  | 80344
20110817 | 5 | 70200 | 8451 | 78651 |  | 78651
20110818 | 3 | 73100 | 9104 | 82204 |  | 82204
20110819 | 5 | 79100 | 8051 | 87151 |  | 87151
20110820 | 9.5 | 75700 | 8426 | 84126 |  | 84126
20110821 | 3.5 | 66800 | 7916 | 74716 |  | 74716
20110822 | 0.5 | 66000 | 8406 | 74406 |  | 74406
20110823 |  | 61000 | 8722 | 69722 | 69722
20110824 | 5.5 | 69100 | 8292 | 77392 |  | 77392
20110825 |  | 62800 | 7792 | 70592 |  | 70592
20110826 | 0.5 | 64000 | 8918 | 72918 |  | 72918
20110827 |  | 61500 | 8486 | 69986 | 69986
20110828 |  | 64500 | 7992 | 72492 | 72492
20110829 |  | 59600 | 7911 | 67511 | 67511
20110830 |  | 59800 | 8370 | 68170 | 68170
20110831 |  | 61100 | 7898 | 68998 | 68998
20110901 |  | 58300 | 8646 | 66946 | 66946
20110902 |  | 57500 | 8412 | 65912 | 65912
20110903 |  | 57400 | 8892 | 66292 | 66292
20110904 |  | 57000 | 8370 | 65370 | 65370
20110905 |  | 55000 | 8757 | 63757 | 63757
20110906 |  | 54300 | 7610 | 61910 | 61910
20110907 |  | 55300 | 8378 | 63678 | 63678
20110908 |  | 53900 | 7860 | 61760 | 61760
20110909 | 7.5 | 71800 | 8478 | 80278 |  | 80278
20110910 | 19 | 78400 | 8400 | 86800 |  | 86800
20110911 | 12.5 | 69700 | 7868 | 77568 |  | 77568
20110912 | 0.3 | 63900 | 7054 | 70954 |  | 70954
20110913 |  | 63600 | 7560 | 71160 |  | 71160
20110914 |  | 57700 | 7712 | 65412 | 65412
20110915 |  | 57200 | 8604 | 65804 | 65804
20110916 |  | 56800 | 8499 | 65299 | 65299
20110917 | 0.5 | 55800 | 8973 | 64773 |  | 64773
20110918 |  | 53400 | 7525 | 60925 | 60925
20110919 | 0.3 | 53500 | 8456 | 61956 |  | 61956
20110920 | 0.1 | 53000 | 7895 | 60895 |  | 60895
20110921 |  | 55400 | 9045 | 64445 | 64445
20110922 |  | 53800 | 8334 | 62134 | 62134
20110923 |  | 53300 | 7960 | 61260 | 61260
20110924 |  | 52900 | 7036 | 59936 | 59936
20110925 |  | 52600 | 7695 | 60295 | 60295
20110926 |  | 51400 | 7120 | 58520 | 58520
20110927 |  | 51600 | 8532 | 60132 | 60132
20110928 |  | 51900 | 8793 | 60693 | 60693
20110929 | 4 | 55300 | 9021 | 64321 |  | 64321
20110930 |  | 51700 | 7043 | 58743 | 58743
20111001 |  | 51400 | 7812 | 59212 | 59212
20111002 |  | 50300 | 7851 | 58151 | 58151
20111003 |  | 52300 | 6741 | 59041 | 59041
20111004 |  | 50400 | 7814 | 58214 | 58214
20111005 |  | 51400 | 7506 | 58906 | 58906
20111006 |  | 50100 | 7316 | 57416 | 57416
20111007 |  | 49600 | 7868 | 57468 | 57468
20111008 |  | 50700 | 7271 | 57971 | 57971
20111009 |  | 48300 | 7767 | 56067 | 56067
20111010 |  | 50400 | 7737 | 58137 | 58137
20111011 |  | 48800 | 7394 | 56194 | 56194
20111012 |  | 48000 | 9731 | 57731 | 57731
20111013 |  | 50200 | 8610 | 58810 | 58810
20111014 | 6 | 53100 | 8847 | 61947 |  | 61947
20111015 | 1.5 | 53500 | 7678 | 61178 |  | 61178
20111016 |  | 49200 | 8019 | 57219 | 57219
20111017 |  | 49600 | 8158 | 57758 | 57758
20111018 |  | 48700 | 8445 | 57145 | 57145
20111019 |  | 49500 | 8380 | 57880 | 57880
20111020 |  | 49100 | 8110 | 57210 | 57210
20111021 | 15 | 73300 | 9138 | 82438 |  | 82438
20111022 | 55.5 | 83600 | 10431 | 94031 |  | 94031
20111023 |  | 59800 | 9980 | 69780 |  | 69780
20111024 | 0.5 | 54800 | 8522 | 63322 |  | 63322
20111025 |  | 52900 | 7954 | 60854 | 60854
20111026 |  | 51800 | 8016 | 59816 | 59816
20111027 |  | 51500 | 9315 | 60815 | 60815
20111028 |  | 50100 | 9086 | 59186 | 59186
20111029 |  | 49900 | 7424 | 57324 | 57324
20111030 |  | 48600 | 7920 | 56520 | 56520
20111031 |  | 48600 | 8016 | 56616 | 56616
20111101 |  | 47500 | 7860 | 55360 | 55360
20111102 |  | 49100 | 8585 | 57685 | 57685
20111103 |  | 46900 | 8324 | 55224 | 55224
20111104 |  | 61600 | 7920 | 69520 | 69520
20111105 | 23.5 | 67300 | 8122 | 75422 |  | 75422
20111106 | 10.5 | 69400 | 8566 | 77966 |  | 77966
20111107 |  | 62400 | 8079 | 70479 |  | 70479
20111108 | 0.5 | 59000 | 7281 | 66281 |  | 66281
20111109 | 0.1 | 55500 | 8618 | 64118 |  | 64118
20111110 |  | 53800 | 8208 | 62008 | 62008
20111111 | 0.5 | 53000 | 7952 | 60952 |  | 60952
20111112 |  | 53200 | 6628 | 59828 | 59828
20111113 |  | 51800 | 7015 | 58815 | 58815
20111114 |  | 52100 | 7634 | 59734 | 59734
20111115 |  | 51800 | 7700 | 59500 | 59500
20111116 |  | 52000 | 8360 | 60360 | 60360
20111117 | 1 | 54200 | 9675 | 63875 |  | 63875
20111118 | 6 | 62400 | 8912 | 71312 |  | 71312
20111119 | 7 | 54600 | 8825 | 63425 |  | 63425
20111120 |  | 53400 | 7776 | 61176 |  | 61176
20111121 |  | 51000 | 8518 | 59518 | 59518
20111122 |  | 52200 | 8416 | 60616 | 60616
20111123 | 10.5 | 60700 | 9419 | 70119 |  | 70119
20111124 |  | 52400 | 7874 | 60274 |  | 60274
20111125 |  | 51800 | 9666 | 61466 |  | 61466
20111126 |  | 52300 | 8142 | 60442 | 60442
20111127 |  | 52300 | 8258 | 60558 | 60558
20111128 |  | 48600 | 7610 | 56210 | 56210
20111129 |  | 46200 | 10867 | 57067 | 57067
20111130 | 35.5 | 91200 | 11038 | 102238 |  | 102238
20111201 | 0.5 | 68000 | 10125 | 78125 |  | 78125
20111202 | 1 | 68300 | 10261 | 78561 |  | 78561
20111203 | 11 | 74500 | 7337 | 81837 |  | 81837
20111204 |  | 62600 | 8680 | 71280 |  | 71280
20111205 |  | 61000 | 8704 | 69704 |  | 69704
20111206 | 0.1 | 59700 | 7899 | 67599 |  | 67599
20111207 |  | 59400 | 7582 | 66982 | 66982
20111208 |  | 57300 | 7226 | 64526 | 64526
20111209 |  | 53900 | 7259 | 61159 | 61159
20111210 |  | 54000 | 6872 | 60872 | 60872
20111211 |  | 52800 | 6931 | 59731 | 59731
20111212 |  | 51900 | 8073 | 59973 | 59973
20111213 |  | 49700 | 7121 | 56821 | 56821
20111214 |  | 51400 | 8392 | 59792 | 59792
20111215 |  | 49900 | 8310 | 58210 | 58210
20111216 |  | 51000 | 8740 | 59740 | 59740
20111217 |  | 50200 | 8314 | 58514 | 58514
20111218 |  | 50900 | 8448 | 59348 | 59348
20111219 |  | 50100 | 8259 | 58359 | 58359
20111220 |  | 49700 | 9278 | 58978 | 58978
20111221 |  | 50000 | 9998 | 59998 | 59998
20111222 |  | 50300 | 8456 | 58756 | 58756
20111223 |  | 48500 | 9078 | 57578 | 57578
20111224 | 0.3 | 49500 | 8034 | 57534 |  | 57534
20111225 |  | 48000 | 7942 | 55942 | 55942
20111226 |  | 48600 | 8904 | 57504 | 57504
20111227 |  | 49300 | 8850 | 58150 | 58150
20111228 |  | 49900 | 8999 | 58899 | 58899
20111229 |  | 48300 | 8708 | 57008 | 57008
20111230 |  | 48600 | 8498 | 57098 | 57098
20111231 |  | 48500 | 8060 | 56560 | 56560
유입량 | 평균 |  |  |  | 58621.8255 | 78683.6538
| 최대 |  |  |  | 84100 | 211174
5% | 제외 평균 |  |  |  | 58296 | 76680.6694
10% | 제외 평균 |  |  |  | 58114.2347 | 75442.7288
15% | 제외 평균 |  |  |  | 57943.1791 | 74692.6339
20% | 제외 평균 |  |  |  | 57800.2698 | 73876.1731
25% | 제외 평균 |  |  |  | 57676.7966 | 73271.1837
30% | 제외 평균 |  |  |  | 57580.7455 | 72818.3261
95% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 71198 | 143927.3347
90% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 71107.1174 | 143308.3644
|  | 평균 | 청천시 | 강우시
|  | 수영 | 58621.8255 | 78683.6538

## 강우청천(2012년)
구 분 | 강수량 | 김천
|  | 유입하수량 |  |  | 청천시 | 강우시
|  | 하수계열 | 공단하수계열 | 계
20120101 | 0.4 | 46100 | 8046 | 54146 |  | 54146
20120102 |  | 47700 | 7758 | 55458 | 55458
20120103 | 1 | 47600 | 7948 | 55548 |  | 55548
20120104 |  | 47000 | 7540 | 54540 | 54540
20120105 |  | 48500 | 8128 | 56628 | 56628
20120106 |  | 48400 | 8088 | 56488 | 56488
20120107 |  | 49300 | 8470 | 57770 | 57770
20120108 |  | 48600 | 8680 | 57280 | 57280
20120109 |  | 49200 | 8648 | 57848 | 57848
20120110 |  | 48200 | 8320 | 56520 | 56520
20120111 |  | 48200 | 8538 | 56738 | 56738
20120112 |  | 47900 | 8433 | 56333 | 56333
20120113 |  | 50200 | 8571 | 58771 | 58771
20120114 |  | 49300 | 8050 | 57350 | 57350
20120115 |  | 50200 | 8596 | 58796 | 58796
20120116 |  | 48100 | 9348 | 57448 | 57448
20120117 |  | 49100 | 9213 | 58313 | 58313
20120118 | 0.4 | 50400 | 9352 | 59752 |  | 59752
20120119 | 7 | 62800 | 12600 | 75400 |  | 75400
20120120 |  | 55300 | 9219 | 64519 |  | 64519
20120121 | 0.1 | 55900 | 8291 | 64191 |  | 64191
20120122 |  | 53700 | 9636 | 63336 | 63336
20120123 |  | 47600 | 7818 | 55418 | 55418
20120124 |  | 50200 | 8019 | 58219 | 58219
20120125 |  | 49300 | 8935 | 58235 | 58235
20120126 |  | 49900 | 9236 | 59136 | 59136
20120127 |  | 51000 | 9862 | 60862 | 60862
20120128 |  | 50300 | 10242 | 60542 | 60542
20120129 |  | 51100 | 8330 | 59430 | 59430
20120130 |  | 50800 | 9267 | 60067 | 60067
20120131 | 6 | 54800 | 9576 | 64376 |  | 64376
20120201 | 2.5 | 50800 | 9394 | 60194 |  | 60194
20120202 |  | 50900 | 9594 | 60494 | 60494
20120203 |  | 50500 | 9596 | 60096 | 60096
20120204 |  | 52300 | 9180 | 61480 | 61480
20120205 |  | 53800 | 9225 | 63025 | 63025
20120206 |  | 50200 | 9360 | 59560 | 59560
20120207 |  | 47300 | 8893 | 56193 | 56193
20120208 |  | 48100 | 9976 | 58076 | 58076
20120209 | 0.1 | 49000 | 9507 | 58507 |  | 58507
20120210 |  | 50500 | 8908 | 59408 | 59408
20120211 |  | 50200 | 8822 | 59022 | 59022
20120212 |  | 49800 | 8738 | 58538 | 58538
20120213 | 0.2 | 49900 | 8116 | 58016 |  | 58016
20120214 | 0.1 | 52000 | 8796 | 60796 |  | 60796
20120215 |  | 49800 | 8918 | 58718 | 58718
20120216 |  | 49400 | 9070 | 58470 | 58470
20120217 |  | 49600 | 8955 | 58555 | 58555
20120218 |  | 50100 | 8120 | 58220 | 58220
20120219 |  | 49900 | 7215 | 57115 | 57115
20120220 |  | 48700 | 7146 | 55846 | 55846
20120221 |  | 48400 | 8092 | 56492 | 56492
20120222 |  | 49100 | 7560 | 56660 | 56660
20120223 |  | 50200 | 9040 | 59240 | 59240
20120224 |  | 49200 | 8794 | 57994 | 57994
20120225 | 0.1 | 50100 | 8517 | 58617 |  | 58617
20120226 |  | 49000 | 8264 | 57264 | 57264
20120227 |  | 49700 | 8467 | 58167 | 58167
20120228 |  | 47900 | 8662 | 56562 | 56562
20120229 |  | 49600 | 8489 | 58089 | 58089
20120301 |  | 49500 | 8452 | 57952 | 57952
20120302 | 3 | 51800 | 7453 | 59253 |  | 59253
20120303 |  | 49800 | 7627 | 57427 | 57427
20120304 | 5.5 | 65000 | 9143 | 74143 |  | 74143
20120305 | 19.5 | 83800 | 10442 | 94242 |  | 94242
20120306 | 3.5 | 60700 | 8750 | 69450 |  | 69450
20120307 |  | 53200 | 9324 | 62524 |  | 62524
20120308 |  | 51300 | 9183 | 60483 | 60483
20120309 |  | 49400 | 8784 | 58184 | 58184
20120310 |  | 50600 | 7644 | 58244 | 58244
20120311 |  | 49700 | 7820 | 57520 | 57520
20120312 |  | 48100 | 8484 | 56584 | 56584
20120313 |  | 46700 | 9352 | 56052 | 56052
20120314 |  | 46900 | 8836 | 55736 | 55736
20120315 |  | 48600 | 8644 | 57244 | 57244
20120316 | 4.5 | 51400 | 9520 | 60920 |  | 60920
20120317 | 0.5 | 48500 | 8879 | 57379 |  | 57379
20120318 |  | 48000 | 8594 | 56594 | 56594
20120319 |  | 48000 | 9634 | 57634 | 57634
20120320 |  | 48000 | 9610 | 57610 | 57610
20120321 |  | 47700 | 8806 | 56506 | 56506
20120322 | 4.5 | 57000 | 9750 | 66750 |  | 66750
20120323 | 25 | 85800 | 10486 | 96286 |  | 96286
20120324 | 0.1 | 59500 | 7980 | 67480 |  | 67480
20120325 |  | 54400 | 8678 | 63078 |  | 63078
20120326 |  | 53700 | 8530 | 62230 | 62230
20120327 |  | 52900 | 9810 | 62710 | 62710
20120328 |  | 51000 | 9164 | 60164 | 60164
20120329 |  | 50000 | 8324 | 58324 | 58324
20120330 | 10.5 | 60600 | 9350 | 69950 |  | 69950
20120331 |  | 54300 | 9466 | 63766 |  | 63766
20120401 |  | 52900 | 8309 | 61209 |  | 61209
20120402 |  | 51500 | 8122 | 59622 | 59622
20120403 | 11 | 57800 | 8938 | 66738 |  | 66738
20120404 |  | 51400 | 8566 | 59966 |  | 59966
20120405 |  | 52100 | 8551 | 60651 |  | 60651
20120406 |  | 50300 | 8565 | 58865 | 58865
20120407 |  | 50800 | 8968 | 59768 | 59768
20120408 |  | 50500 | 8259 | 58759 | 58759
20120409 |  | 49700 | 9274 | 58974 | 58974
20120410 | 1 | 48500 | 8824 | 57324 |  | 57324
20120411 | 0.5 | 50300 | 8502 | 58802 |  | 58802
20120412 |  | 48400 | 8676 | 57076 | 57076
20120413 | 2 | 49000 | 7660 | 56660 |  | 56660
20120414 |  | 50200 | 7480 | 57680 | 57680
20120415 |  | 48900 | 7020 | 55920 | 55920
20120416 |  | 49400 | 7920 | 57320 | 57320
20120417 |  | 48700 | 8750 | 57450 | 57450
20120418 |  | 47200 | 8569 | 55769 | 55769
20120419 | 1 | 48700 | 9786 | 58486 |  | 58486
20120420 | 0.5 | 50700 | 9472 | 60172 |  | 60172
20120421 | 46.5 | 86900 | 12251 | 99151 |  | 99151
20120422 | 4 | 63800 | 10414 | 74214 |  | 74214
20120423 |  | 65200 | 9590 | 74790 |  | 74790
20120424 |  | 56800 | 8966 | 65766 | 65766
20120425 | 18 | 76200 | 10106 | 86306 |  | 86306
20120426 |  | 60000 | 9724 | 69724 |  | 69724
20120427 |  | 59600 | 9434 | 69034 |  | 69034
20120428 |  | 55000 | 8869 | 63869 | 63869
20120429 |  | 56000 | 8977 | 64977 | 64977
20120430 |  | 53300 | 8952 | 62252 | 62252
20120501 | 0.1 | 53000 | 7977 | 60977 |  | 60977
20120502 | 1 | 54700 | 10594 | 65294 |  | 65294
20120503 |  | 53200 | 9321 | 62521 | 62521
20120504 |  | 52700 | 8869 | 61569 | 61569
20120505 |  | 51500 | 9259 | 60759 | 60759
20120506 |  | 50000 | 8993 | 58993 | 58993
20120507 |  | 50400 | 9490 | 59890 | 59890
20120508 | 14.5 | 58900 | 8969 | 67869 |  | 67869
20120509 |  | 57300 | 10124 | 67424 |  | 67424
20120510 |  | 50000 | 9844 | 59844 |  | 59844
20120511 |  | 49500 | 9560 | 59060 | 59060
20120512 |  | 48400 | 8880 | 57280 | 57280
20120513 |  | 49100 | 8956 | 58056 | 58056
20120514 | 26 | 64700 | 9219 | 73919 |  | 73919
20120515 |  | 60100 | 8792 | 68892 |  | 68892
20120516 |  | 55200 | 9828 | 65028 |  | 65028
20120517 | 1 | 51700 | 9770 | 61470 |  | 61470
20120518 |  | 49700 | 9068 | 58768 | 58768
20120519 |  | 49200 | 8604 | 57804 | 57804
20120520 |  | 49100 | 8552 | 57652 | 57652
20120521 |  | 49200 | 8724 | 57924 | 57924
20120522 |  | 48300 | 8622 | 56922 | 56922
20120523 |  | 48300 | 9841 | 58141 | 58141
20120524 |  | 48100 | 9004 | 57104 | 57104
20120525 |  | 47900 | 9162 | 57062 | 57062
20120526 |  | 46900 | 9351 | 56251 | 56251
20120527 |  | 46900 | 8214 | 55114 | 55114
20120528 | 2.5 | 59700 | 7652 | 67352 |  | 67352
20120529 |  | 55400 | 8858 | 64258 | 64258
20120530 | 10.5 | 52800 | 10704 | 63504 |  | 63504
20120531 |  | 51400 | 9591 | 60991 |  | 60991
20120601 |  | 50600 | 8117 | 58717 |  | 58717
20120602 |  | 50300 | 8327 | 58627 | 58627
20120603 |  | 50300 | 8068 | 58368 | 58368
20120604 | 8.5 | 51300 | 9783 | 61083 |  | 61083
20120605 |  | 50300 | 8314 | 58614 |  | 58614
20120606 |  | 49600 | 8892 | 58492 | 58492
20120607 |  | 49900 | 9268 | 59168 | 59168
20120608 | 22.5 | 56600 | 11328 | 67928 |  | 67928
20120609 | 0.3 | 57300 | 8401 | 65701 |  | 65701
20120610 |  | 57000 | 7770 | 64770 |  | 64770
20120611 |  | 50700 | 8274 | 58974 | 58974
20120612 | 2.5 | 60300 | 10560 | 70860 |  | 70860
20120613 | 1 | 54500 | 10920 | 65420 |  | 65420
20120614 |  | 52600 | 9382 | 61982 | 61982
20120615 | 9 | 59700 | 9722 | 69422 |  | 69422
20120616 | 1 | 53800 | 9464 | 63264 |  | 63264
20120617 |  | 50900 | 9226 | 60126 | 60126
20120618 |  | 54500 | 10332 | 64832 | 64832
20120619 | 3.5 | 54300 | 10136 | 64436 |  | 64436
20120620 |  | 51400 | 10055 | 61455 | 61455
20120621 | 0.2 | 51300 | 10338 | 61638 |  | 61638
20120622 |  | 51100 | 10500 | 61600 | 61600
20120623 |  | 48800 | 9968 | 58768 | 58768
20120624 |  | 47400 | 8596 | 55996 | 55996
20120625 |  | 48100 | 10120 | 58220 | 58220
20120626 |  | 47300 | 11102 | 58402 | 58402
20120627 |  | 47300 | 10940 | 58240 | 58240
20120628 |  | 49800 | 9637 | 59437 | 59437
20120629 | 0.4 | 50400 | 8918 | 59318 |  | 59318
20120630 | 34 | 58700 | 13500 | 72200 |  | 72200
20120701 |  | 58300 | 6762 | 65062 |  | 65062
20120702 |  | 54400 | 9052 | 63452 |  | 63452
20120703 |  | 50200 | 10866 | 61066 | 61066
20120704 |  | 53000 | 9124 | 62124 | 62124
20120705 | 36 | 85700 | 9296 | 94996 |  | 94996
20120706 | 39.5 | 99600 | 10760 | 110360 |  | 110360
20120707 | 4.5 | 71300 | 9016 | 80316 |  | 80316
20120708 |  | 61000 | 9143 | 70143 |  | 70143
20120709 |  | 59300 | 10339 | 69639 | 69639
20120710 |  | 58100 | 10221 | 68321 | 68321
20120711 | 40.5 | 95800 | 10444 | 106244 |  | 106244
20120712 |  | 73600 | 9912 | 83512 |  | 83512
20120713 | 52.5 | 96000 | 10584 | 106584 |  | 106584
20120714 | 23.5 | 108400 | 11271 | 119671 |  | 119671
20120715 | 25 | 104600 | 9492 | 114092 |  | 114092
20120716 | 0.5 | 87200 | 12253 | 99453 |  | 99453
20120717 | 3 | 78700 | 10252 | 88952 |  | 88952
20120718 | 3 | 87300 | 10388 | 97688 |  | 97688
20120719 | 10 | 94900 | 10010 | 104910 |  | 104910
20120720 |  | 72700 | 10137 | 82837 |  | 82837
20120721 |  | 70100 | 9156 | 79256 | 79256
20120722 |  | 67600 | 9002 | 76602 | 76602
20120723 | 7.5 | 66300 | 9730 | 76030 |  | 76030
20120724 |  | 75500 | 9912 | 85412 |  | 85412
20120725 |  | 63000 | 10022 | 73022 | 73022
20120726 |  | 65517 | 9983 | 75500 | 75500
20120727 |  | 55300 | 7868 | 63168 | 63168
20120728 |  | 50978 | 10985 | 61963 | 61963
20120729 |  | 52505 | 7472 | 59977 | 59977
20120730 |  | 51100 | 8162 | 59262 | 59262
20120731 |  | 54100 | 8148 | 62248 | 62248
20120801 |  | 54100 | 8213 | 62313 | 62313
20120802 |  | 52900 | 9684 | 62584 | 62584
20120803 |  | 52700 | 11018 | 63718 | 63718
20120804 |  | 53400 | 9658 | 63058 | 63058
20120805 |  | 51500 | 7308 | 58808 | 58808
20120806 | 0.3 | 57600 | 7505 | 65105 |  | 65105
20120807 |  | 57900 | 7381 | 65281 | 65281
20120808 |  | 56200 | 8076 | 64276 | 64276
20120809 |  | 58500 | 8054 | 66554 | 66554
20120810 | 2.5 | 54800 | 9879 | 64679 |  | 64679
20120811 | 0.5 | 62100 | 12314 | 74414 |  | 74414
20120812 | 33.5 | 106300 | 11186 | 117486 |  | 117486
20120813 | 54 | 114400 | 14263 | 128663 |  | 128663
20120814 | 0.5 | 89700 | 8462 | 98162 |  | 98162
20120815 | 1.5 | 93400 | 10564 | 103964 |  | 103964
20120816 | 25.5 | 103300 | 12506 | 115806 |  | 115806
20120817 |  | 80700 | 15358 | 96058 |  | 96058
20120818 | 7.5 | 95400 | 12278 | 107678 |  | 107678
20120819 | 3.5 | 79500 | 10426 | 89926 |  | 89926
20120820 | 0.1 | 77900 | 8622 | 86522 |  | 86522
20120821 |  | 81500 | 8534 | 90034 | 90034
20120822 | 3 | 90300 | 8771 | 99071 |  | 99071
20120823 | 54 | 128200 | 10354 | 138554 |  | 138554
20120824 | 24.5 | 148100 | 13093 | 161193 |  | 161193
20120825 |  | 110800 | 11243 | 122043 |  | 122043
20120826 |  | 91100 | 9166 | 100266 |  | 100266
20120827 |  | 87200 | 9052 | 96252 | 96252
20120828 | 30.5 | 132100 | 11278 | 143378 |  | 143378
20120829 |  | 105500 | 10024 | 115524 |  | 115524
20120830 | 38.5 | 173100 | 15568 | 188668 |  | 188668
20120831 | 6 | 125900 | 11438 | 137338 |  | 137338
20120901 |  | 104300 | 9968 | 114268 |  | 114268
20120902 |  | 90300 | 9090 | 99390 | 99390
20120903 |  | 84400 | 8838 | 93238 | 93238
20120904 | 15.5 | 103700 | 11956 | 115656 |  | 115656
20120905 | 20 | 111300 | 10766 | 122066 |  | 122066
20120906 |  | 91700 | 10032 | 101732 |  | 101732
20120907 | 1 | 124900 | 12842 | 137742 |  | 137742
20120908 | 31 | 135500 | 12989 | 148489 |  | 148489
20120909 | 3.5 | 98100 | 10897 | 108997 |  | 108997
20120910 | 4 | 97800 | 9870 | 107670 |  | 107670
20120911 |  | 88800 | 10542 | 99342 | 99342
20120912 |  | 83500 | 10066 | 93566 | 93566
20120913 | 9 | 86300 | 11896 | 98196 |  | 98196
20120914 | 0.5 | 77900 | 9531 | 87431 |  | 87431
20120915 | 2 | 79300 | 10250 | 89550 |  | 89550
20120916 | 78 | 157000 | 11354 | 168354 |  | 168354
20120917 | 171.5 | 208500 | 15964 | 224464 |  | 224464
20120918 |  | 212300 | 13716 | 226016 |  | 226016
20120919 |  | 202000 | 12138 | 214138 |  | 214138
20120920 |  | 139800 | 12750 | 152550 | 152550
20120921 |  | 79000 | 9678 | 88678 | 88678
20120922 |  | 70200 | 8824 | 79024 | 79024
20120923 |  | 53900 | 8348 | 62248 | 62248
20120924 |  | 45400 | 8591 | 53991 | 53991
20120925 |  | 61900 | 8268 | 70168 | 70168
20120926 |  | 64700 | 8231 | 72931 | 72931
20120927 |  | 57700 | 9735 | 67435 | 67435
20120928 |  | 63100 | 9627 | 72727 | 72727
20120929 |  | 63500 | 9414 | 72914 | 72914
20120930 |  | 56200 | 8427 | 64627 | 64627
20121001 |  | 58900 | 8614 | 67514 | 67514
20121002 |  | 56600 | 8586 | 65186 | 65186
20121003 |  | 56100 | 8998 | 65098 | 65098
20121004 |  | 57500 | 9247 | 66747 | 66747
20121005 |  | 54000 | 9928 | 63928 | 63928
20121006 | 0.1 | 53100 | 9536 | 62636 |  | 62636
20121007 |  | 53700 | 8796 | 62496 | 62496
20121008 |  | 53500 | 8651 | 62151 | 62151
20121009 |  | 52900 | 9396 | 62296 | 62296
20121010 |  | 53600 | 8442 | 62042 | 62042
20121011 |  | 52700 | 9581 | 62281 | 62281
20121012 |  | 52100 | 9417 | 61517 | 61517
20121013 |  | 52800 | 8358 | 61158 | 61158
20121014 |  | 48600 | 8496 | 57096 | 57096
20121015 |  | 50900 | 8871 | 59771 | 59771
20121016 |  | 51000 | 9143 | 60143 | 60143
20121017 | 0.5 | 51800 | 8994 | 60794 |  | 60794
20121018 |  | 49700 | 8839 | 58539 | 58539
20121019 |  | 49600 | 8659 | 58259 | 58259
20121020 |  | 49400 | 7645 | 57045 | 57045
20121021 |  | 49700 | 7687 | 57387 | 57387
20121022 | 21 | 59400 | 7547 | 66947 |  | 66947
20121023 |  | 49900 | 9616 | 59516 |  | 59516
20121024 |  | 49900 | 9238 | 59138 |  | 59138
20121025 |  | 49800 | 9402 | 59202 | 59202
20121026 |  | 50800 | 9585 | 60385 | 60385
20121027 | 15.5 | 64600 | 9696 | 74296 |  | 74296
20121028 |  | 52500 | 8948 | 61448 |  | 61448
20121029 |  | 50900 | 9714 | 60614 |  | 60614
20121030 |  | 52400 | 8436 | 60836 | 60836
20121031 |  | 50700 | 9154 | 59854 | 59854
20121101 |  | 47900 | 8872 | 56772 | 56772
20121102 |  | 49100 | 9009 | 58109 | 58109
20121103 |  | 49200 | 8252 | 57452 | 57452
20121104 | 8.5 | 58000 | 9308 | 67308 |  | 67308
20121105 | 0.1 | 53700 | 10628 | 64328 |  | 64328
20121106 | 4.5 | 56900 | 8862 | 65762 |  | 65762
20121107 |  | 49700 | 8456 | 58156 | 58156
20121108 |  | 50800 | 8787 | 59587 | 59587
20121109 |  | 49500 | 8578 | 58078 | 58078
20121110 | 0.2 | 64100 | 9196 | 73296 |  | 73296
20121111 | 17 | 62500 | 8358 | 70858 |  | 70858
20121112 |  | 54200 | 8821 | 63021 |  | 63021
20121113 | 8 | 61400 | 9145 | 70545 |  | 70545
20121114 |  | 55100 | 9088 | 64188 |  | 64188
20121115 |  | 52000 | 8316 | 60316 | 60316
20121116 | 6 | 59800 | 8932 | 68732 |  | 68732
20121117 | 1 | 54800 | 8211 | 63011 |  | 63011
20121118 |  | 53900 | 8062 | 61962 | 61962
20121119 |  | 51400 | 10332 | 61732 | 61732
20121120 |  | 49600 | 9595 | 59195 | 59195
20121121 |  | 52600 | 9302 | 61902 | 61902
20121122 |  | 52200 | 9026 | 61226 | 61226
20121123 |  | 53600 | 8872 | 62472 | 62472
20121124 |  | 52300 | 8486 | 60786 | 60786
20121125 | 1 | 52500 | 8312 | 60812 |  | 60812
20121126 | 1 | 50900 | 8353 | 59253 |  | 59253
20121127 |  | 50400 | 8304 | 58704 | 58704
20121128 |  | 51300 | 8612 | 59912 | 59912
20121129 |  | 51700 | 8814 | 60514 | 60514
20121130 |  | 51600 | 8672 | 60272 | 60272
20121201 |  | 50700 | 8715 | 59415 | 59415
20121202 | 0.2 | 52500 | 8688 | 61188 |  | 61188
20121203 | 0.5 | 51700 | 8547 | 60247 |  | 60247
20121204 |  | 50500 | 9138 | 59638 | 59638
20121205 | 3.5 | 54400 | 8872 | 63272 |  | 63272
20121206 | 0.5 | 50400 | 8902 | 59302 |  | 59302
20121207 | 4 | 50700 | 8895 | 59595 |  | 59595
20121208 | 0.1 | 51600 | 8869 | 60469 |  | 60469
20121209 |  | 50300 | 8954 | 59254 | 59254
20121210 |  | 50100 | 8750 | 58850 | 58850
20121211 |  | 50500 | 8843 | 59343 | 59343
20121212 |  | 51400 | 8912 | 60312 | 60312
20121213 |  | 49300 | 9057 | 58357 | 58357
20121214 | 12.5 | 68200 | 9599 | 77799 |  | 77799
20121215 |  | 57000 | 8400 | 65400 |  | 65400
20121216 |  | 51400 | 7554 | 58954 |  | 58954
20121217 |  | 52300 | 8314 | 60614 | 60614
20121218 |  | 54200 | 8482 | 62682 | 62682
20121219 |  | 50400 | 8385 | 58785 | 58785
20121220 |  | 50900 | 8455 | 59355 | 59355
20121221 | 9 | 51900 | 8615 | 60515 |  | 60515
20121222 |  | 53000 | 8058 | 61058 |  | 61058
20121223 |  | 48300 | 7528 | 55828 | 55828
20121224 |  | 50600 | 7524 | 58124 | 58124
20121225 |  | 49200 | 6468 | 55668 | 55668
20121226 |  | 50300 | 6997 | 57297 | 57297
20121227 |  | 49800 | 7012 | 56812 | 56812
20121228 | 7.5 | 49000 | 9285 | 58285 |  | 58285
20121229 | 2 | 51600 | 8843 | 60443 |  | 60443
20121230 | 0.5 | 50300 | 7882 | 58182 |  | 58182
20121231 |  | 50200 | 7963 | 58163 | 58163
유입량 | 평균 |  |  |  | 61784.5283 | 81614.5325
| 최대 |  |  |  | 152550 | 226016
5% | 제외 평균 |  |  |  | 60805.4406 | 79308.5541
10% | 제외 평균 |  |  |  | 60279.2812 | 77429.0071
15% | 제외 평균 |  |  |  | 60012.3132 | 76129.9773
20% | 제외 평균 |  |  |  | 59809.0353 | 75174.3871
25% | 제외 평균 |  |  |  | 59717.4875 | 74312.1207
30% | 제외 평균 |  |  |  | 59642.5 | 73465.8148
95% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 106677.7203 | 152662.277
90% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 106414.6406 | 151722.5036
|  | 평균 | 청천시 | 강우시
|  | 수영 | 61784.5283 | 81614.5325

## 강우청천(2013년)
구 분 | 강수량 | 김천
|  | 유입하수량 |  |  | 청천시 | 강우시
|  | 하수계열 | 공단하수계열 | 계
20130101 | 0.4 | 48700 | 7839 | 56539 |  | 56539
20130102 | 1 | 49100 | 8036 | 57136 |  | 57136
20130103 |  | 47400 | 8865 | 56265 | 56265
20130104 |  | 48800 | 8916 | 57716 | 57716
20130105 |  | 51500 | 8578 | 60078 | 60078
20130106 |  | 50800 | 8456 | 59256 | 59256
20130107 |  | 50000 | 8092 | 58092 | 58092
20130108 |  | 49800 | 9504 | 59304 | 59304
20130109 |  | 49200 | 8726 | 57926 | 57926
20130110 |  | 49300 | 8248 | 57548 | 57548
20130111 |  | 50300 | 9339 | 59639 | 59639
20130112 |  | 49700 | 8312 | 58012 | 58012
20130113 |  | 49500 | 7716 | 57216 | 57216
20130114 |  | 50600 | 8814 | 59414 | 59414
20130115 |  | 49200 | 9324 | 58524 | 58524
20130116 |  | 50200 | 8963 | 59163 | 59163
20130117 |  | 48900 | 9007 | 57907 | 57907
20130118 |  | 49800 | 9123 | 58923 | 58923
20130119 |  | 49500 | 8652 | 58152 | 58152
20130120 |  | 51800 | 8956 | 60756 | 60756
20130121 | 20.5 | 73000 | 10318 | 83318 |  | 83318
20130122 | 2.5 | 61400 | 9674 | 71074 |  | 71074
20130123 | 1 | 60000 | 8437 | 68437 |  | 68437
20130124 |  | 58600 | 8400 | 67000 | 67000
20130125 |  | 52300 | 8874 | 61174 | 61174
20130126 |  | 52300 | 8578 | 60878 | 60878
20130127 |  | 46700 | 8258 | 54958 | 54958
20130128 |  | 51900 | 9584 | 61484 | 61484
20130129 |  | 49600 | 9088 | 58688 | 58688
20130130 |  | 50200 | 9142 | 59342 | 59342
20130131 |  | 53000 | 9481 | 62481 | 62481
20130201 | 14 | 67800 | 10500 | 78300 |  | 78300
20130202 |  | 54300 | 9142 | 63442 |  | 63442
20130203 | 1 | 52800 | 8824 | 61624 |  | 61624
20130204 | 4 | 59800 | 8401 | 68201 |  | 68201
20130205 | 4.5 | 59600 | 8189 | 67789 |  | 67789
20130206 | 1.5 | 59200 | 8256 | 67456 |  | 67456
20130207 |  | 55900 | 8604 | 64504 | 64504
20130208 |  | 51500 | 8472 | 59972 | 59972
20130209 |  | 52200 | 8204 | 60404 | 60404
20130210 |  | 47900 | 8188 | 56088 | 56088
20130211 |  | 48500 | 9058 | 57558 | 57558
20130212 | 0.2 | 48100 | 8422 | 56522 |  | 56522
20130213 |  | 48900 | 8358 | 57258 | 57258
20130214 |  | 46700 | 8118 | 54818 | 54818
20130215 |  | 46700 | 8126 | 54826 | 54826
20130216 |  | 46200 | 8220 | 54420 | 54420
20130217 | 0.1 | 46400 | 7266 | 53666 |  | 53666
20130218 | 2 | 49300 | 8096 | 57396 |  | 57396
20130219 |  | 45500 | 8154 | 53654 | 53654
20130220 |  | 47400 | 8840 | 56240 | 56240
20130221 |  | 45400 | 9515 | 54915 | 54915
20130222 | 1 | 47100 | 9591 | 56691 |  | 56691
20130223 |  | 46800 | 10737 | 57537 | 57537
20130224 |  | 45500 | 8512 | 54012 | 54012
20130225 |  | 45700 | 8794 | 54494 | 54494
20130226 |  | 44800 | 8974 | 53774 | 53774
20130227 |  | 46100 | 9015 | 55115 | 55115
20130228 |  | 46800 | 9102 | 55902 | 55902
20130301 | 1 | 46300 | 8512 | 54812 |  | 54812
20130302 |  | 46000 | 8402 | 54402 | 54402
20130303 |  | 47100 | 8700 | 55800 | 55800
20130304 |  | 47900 | 8820 | 56720 | 56720
20130305 |  | 46700 | 8015 | 54715 | 54715
20130306 |  | 47200 | 8202 | 55402 | 55402
20130307 |  | 46700 | 8659 | 55359 | 55359
20130308 |  | 47500 | 8578 | 56078 | 56078
20130309 |  | 49100 | 8674 | 57774 | 57774
20130310 |  | 44200 | 8120 | 52320 | 52320
20130311 |  | 45100 | 8197 | 53297 | 53297
20130312 | 9.5 | 49700 | 9152 | 58852 |  | 58852
20130313 | 0.5 | 51900 | 9137 | 61037 |  | 61037
20130314 |  | 47200 | 8425 | 55625 | 55625
20130315 |  | 47800 | 8546 | 56346 | 56346
20130316 | 4.5 | 46900 | 7882 | 54782 |  | 54782
20130317 | 20 | 58700 | 9352 | 68052 |  | 68052
20130318 |  | 59000 | 9119 | 68119 |  | 68119
20130319 |  | 54000 | 8667 | 62667 |  | 62667
20130320 |  | 49900 | 9082 | 58982 | 58982
20130321 |  | 50000 | 8504 | 58504 | 58504
20130322 |  | 48600 | 8316 | 56916 | 56916
20130323 |  | 49000 | 7741 | 56741 | 56741
20130324 |  | 47900 | 7919 | 55819 | 55819
20130325 |  | 48900 | 7350 | 56250 | 56250
20130326 |  | 46800 | 7508 | 54308 | 54308
20130327 |  | 48400 | 8408 | 56808 | 56808
20130328 |  | 47600 | 8148 | 55748 | 55748
20130329 |  | 47500 | 7509 | 55009 | 55009
20130330 |  | 48600 | 7338 | 55938 | 55938
20130331 |  | 46300 | 8708 | 55008 | 55008
20130401 |  | 46300 | 8142 | 54442 | 54442
20130402 |  | 46800 | 8008 | 54808 | 54808
20130403 |  | 47600 | 7280 | 54880 | 54880
20130404 |  | 48200 | 8478 | 56678 | 56678
20130405 | 35.5 | 48300 | 8388 | 56688 |  | 56688
20130406 | 1 | 70400 | 9012 | 79412 |  | 79412
20130407 |  | 49700 | 8712 | 58412 |  | 58412
20130408 |  | 45900 | 9349 | 55249 | 55249
20130409 |  | 46200 | 9604 | 55804 | 55804
20130410 | 1 | 49300 | 9432 | 58732 |  | 58732
20130411 |  | 47400 | 9714 | 57114 | 57114
20130412 |  | 45700 | 9653 | 55353 | 55353
20130413 | 0.1 | 45500 | 9322 | 54822 |  | 54822
20130414 |  | 43500 | 9078 | 52578 | 52578
20130415 |  | 44500 | 8876 | 53376 | 53376
20130416 |  | 46000 | 9496 | 55496 | 55496
20130417 |  | 46300 | 8955 | 55255 | 55255
20130418 |  | 45200 | 10080 | 55280 | 55280
20130419 | 20 | 45000 | 9732 | 54732 |  | 54732
20130420 |  | 56300 | 9545 | 65845 |  | 65845
20130421 |  | 47400 | 9828 | 57228 |  | 57228
20130422 | 21.5 | 48900 | 10984 | 59884 |  | 59884
20130423 | 1.5 | 63400 | 11302 | 74702 |  | 74702
20130424 | 0.5 | 52800 | 11004 | 63804 |  | 63804
20130425 |  | 50700 | 11020 | 61720 | 61720
20130426 |  | 48800 | 8582 | 57382 | 57382
20130427 |  | 47300 | 8918 | 56218 | 56218
20130428 | 6 | 48500 | 8534 | 57034 |  | 57034
20130429 |  | 56500 | 8517 | 65017 |  | 65017
20130430 |  | 50800 | 10234 | 61034 | 61034
20130501 | 0.4 | 47200 | 10842 | 58042 |  | 58042
20130502 | 1 | 48400 | 8932 | 57332 |  | 57332
20130503 | 0.5 | 45800 | 9688 | 55488 |  | 55488
20130504 |  | 45700 | 9618 | 55318 | 55318
20130505 |  | 47600 | 9157 | 56757 | 56757
20130506 |  | 45500 | 9714 | 55214 | 55214
20130507 |  | 45600 | 9516 | 55116 | 55116
20130508 | 2 | 45800 | 9976 | 55776 |  | 55776
20130509 | 15.5 | 51200 | 10648 | 61848 |  | 61848
20130510 |  | 52100 | 10748 | 62848 |  | 62848
20130511 |  | 46800 | 10343 | 57143 |  | 57143
20130512 |  | 46800 | 8980 | 55780 | 55780
20130513 |  | 47500 | 8848 | 56348 | 56348
20130514 |  | 46200 | 8745 | 54945 | 54945
20130515 |  | 45100 | 8372 | 53472 | 53472
20130516 |  | 43300 | 8542 | 51842 | 51842
20130517 | 0.3 | 44500 | 8273 | 52773 |  | 52773
20130518 | 21 | 50500 | 8857 | 59357 |  | 59357
20130519 |  | 54200 | 8692 | 62892 |  | 62892
20130520 |  | 46700 | 8456 | 55156 |  | 55156
20130521 |  | 45800 | 8232 | 54032 | 54032
20130522 |  | 44600 | 8995 | 53595 | 53595
20130523 |  | 46100 | 9011 | 55111 | 55111
20130524 |  | 43800 | 9070 | 52870 | 52870
20130525 |  | 44000 | 9120 | 53120 | 53120
20130526 | 27.5 | 43400 | 9356 | 52756 |  | 52756
20130527 | 22.5 | 58400 | 9618 | 68018 |  | 68018
20130528 | 0.5 | 62700 | 10196 | 72896 |  | 72896
20130529 |  | 52900 | 9382 | 62282 |  | 62282
20130530 |  | 48900 | 9275 | 58175 | 58175
20130531 |  | 47600 | 8612 | 56212 | 56212
20130601 |  | 45100 | 8812 | 53912 | 53912
20130602 |  | 45600 | 8372 | 53972 | 53972
20130603 |  | 47600 | 8324 | 55924 | 55924
20130604 |  | 45700 | 8452 | 54152 | 54152
20130605 |  | 42500 | 10612 | 53112 | 53112
20130606 |  | 44500 | 9736 | 54236 | 54236
20130607 |  | 45000 | 9845 | 54845 | 54845
20130608 |  | 44800 | 8540 | 53340 | 53340
20130609 |  | 44100 | 8432 | 52532 | 52532
20130610 | 9.5 | 46000 | 9027 | 55027 |  | 55027
20130611 | 1.5 | 52900 | 9472 | 62372 |  | 62372
20130612 | 0.1 | 49000 | 9782 | 58782 |  | 58782
20130613 | 1.5 | 45800 | 10445 | 56245 |  | 56245
20130614 | 0.1 | 47200 | 9142 | 56342 |  | 56342
20130615 |  | 47100 | 8826 | 55926 | 55926
20130616 |  | 47200 | 9381 | 56581 | 56581
20130617 | 39.5 | 44400 | 11746 | 56146 |  | 56146
20130618 | 12.5 | 58500 | 12295 | 70795 |  | 70795
20130619 |  | 58000 | 11012 | 69012 |  | 69012
20130620 |  | 49200 | 10886 | 60086 |  | 60086
20130621 |  | 48600 | 10776 | 59376 | 59376
20130622 | 1.5 | 50500 | 10977 | 61477 |  | 61477
20130623 |  | 46000 | 12544 | 58544 | 58544
20130624 | 2 | 46400 | 12474 | 58874 |  | 58874
20130625 | 1.5 | 45600 | 12180 | 57780 |  | 57780
20130626 |  | 46000 | 12871 | 58871 | 58871
20130627 |  | 48100 | 12358 | 60458 | 60458
20130628 |  | 46500 | 10808 | 57308 | 57308
20130629 |  | 47600 | 9632 | 57232 | 57232
20130630 |  | 47800 | 10158 | 57958 | 57958
20130701 | 1 | 47300 | 11345 | 58645 |  | 58645
20130702 | 5 | 48300 | 12320 | 60620 |  | 60620
20130703 | 33 | 52500 | 11732 | 64232 |  | 64232
20130704 | 74.5 | 77500 | 10412 | 87912 |  | 87912
20130705 | 0.1 | 92700 | 10580 | 103280 |  | 103280
20130706 | 8.5 | 59500 | 10154 | 69654 |  | 69654
20130707 |  | 65100 | 10800 | 75900 |  | 75900
20130708 |  | 64000 | 9889 | 73889 | 73889
20130709 |  | 60400 | 11868 | 72268 | 72268
20130710 |  | 60900 | 11305 | 72205 | 72205
20130711 |  | 58000 | 10871 | 68871 | 68871
20130712 | 0.1 | 54100 | 11893 | 65993 |  | 65993
20130713 | 1.5 | 53200 | 11256 | 64456 |  | 64456
20130714 | 0.1 | 52600 | 10004 | 62604 |  | 62604
20130715 |  | 57800 | 11648 | 69448 | 69448
20130716 |  | 53000 | 10724 | 63724 | 63724
20130717 | 11 | 50800 | 10874 | 61674 |  | 61674
20130718 | 5.5 | 50500 | 10830 | 61330 |  | 61330
20130719 | 3.4 | 50800 | 9363 | 60163 |  | 60163
20130720 | 2 | 47800 | 10196 | 57996 |  | 57996
20130721 |  | 48700 | 10657 | 59357 | 59357
20130722 | 5.5 | 49100 | 10281 | 59381 |  | 59381
20130723 |  | 54800 | 10752 | 65552 |  | 65552
20130724 |  | 53000 | 10841 | 63841 | 63841
20130725 |  | 51700 | 10558 | 62258 | 62258
20130726 |  | 51400 | 10965 | 62365 | 62365
20130727 | 2 | 49900 | 10952 | 60852 |  | 60852
20130728 | 0.5 | 58200 | 11417 | 69617 |  | 69617
20130729 | 18 | 54300 | 10793 | 65093 |  | 65093
20130730 | 3 | 59700 | 11916 | 71616 |  | 71616
20130731 | 17.5 | 56200 | 10965 | 67165 |  | 67165
20130801 | 4.5 | 53200 | 11453 | 64653 |  | 64653
20130802 | 46.5 | 54200 | 11591 | 65791 |  | 65791
20130803 | 2 | 63960 | 11728 | 75688 |  | 75688
20130804 | 0.1 | 60600 | 11476 | 72076 |  | 72076
20130805 | 36.5 | 60000 | 11473 | 71473 |  | 71473
20130806 |  | 59660 | 11546 | 71206 |  | 71206
20130807 |  | 57900 | 11861 | 69761 |  | 69761
20130808 |  | 53300 | 11022 | 64322 | 64322
20130809 | 0.2 | 51700 | 11153 | 62853 |  | 62853
20130810 |  | 48900 | 10158 | 59058 | 59058
20130811 |  | 48200 | 10371 | 58571 | 58571
20130812 |  | 51000 | 10322 | 61322 | 61322
20130813 |  | 50200 | 11217 | 61417 | 61417
20130814 |  | 48800 | 11105 | 59905 | 59905
20130815 |  | 47900 | 10919 | 58819 | 58819
20130816 |  | 47300 | 11278 | 58578 | 58578
20130817 |  | 48000 | 10254 | 58254 | 58254
20130818 |  | 48200 | 9485 | 57685 | 57685
20130819 |  | 50100 | 9244 | 59344 | 59344
20130820 | 1 | 48200 | 9158 | 57358 |  | 57358
20130821 | 32.5 | 48800 | 9038 | 57838 |  | 57838
20130822 | 9 | 53100 | 10050 | 63150 |  | 63150
20130823 |  | 64700 | 10578 | 75278 |  | 75278
20130824 |  | 61200 | 10248 | 71448 | 71448
20130825 |  | 56000 | 10003 | 66003 | 66003
20130826 |  | 55900 | 10471 | 66371 | 66371
20130827 |  | 56200 | 10514 | 66714 | 66714
20130828 | 20.5 | 53500 | 11750 | 65250 |  | 65250
20130829 | 0.5 | 57700 | 11846 | 69546 |  | 69546
20130830 |  | 57600 | 10584 | 68184 |  | 68184
20130831 |  | 51900 | 10046 | 61946 | 61946
20130901 |  | 47900 | 11324 | 59224 | 59224
20130902 |  | 47800 | 10455 | 58255 | 58255
20130903 |  | 44800 | 11592 | 56392 | 56392
20130904 |  | 46800 | 11247 | 58047 | 58047
20130905 | 3.5 | 45800 | 10654 | 56454 |  | 56454
20130906 | 1 | 47400 | 11352 | 58752 |  | 58752
20130907 |  | 47300 | 9357 | 56657 | 56657
20130908 |  | 46000 | 9967 | 55967 | 55967
20130909 | 0.1 | 46000 | 10015 | 56015 |  | 56015
20130910 | 2 | 47900 | 9688 | 57588 |  | 57588
20130911 | 0.1 | 49600 | 9894 | 59494 |  | 59494
20130912 |  | 45100 | 10887 | 55987 | 55987
20130913 | 55.5 | 49800 | 11196 | 60996 |  | 60996
20130914 |  | 88100 | 11877 | 99977 |  | 99977
20130915 |  | 53800 | 9912 | 63712 |  | 63712
20130916 |  | 52000 | 9460 | 61460 | 61460
20130917 |  | 50700 | 9413 | 60113 | 60113
20130918 |  | 52700 | 7321 | 60021 | 60021
20130919 |  | 47500 | 8902 | 56402 | 56402
20130920 |  | 48100 | 8870 | 56970 | 56970
20130921 |  | 47900 | 7410 | 55310 | 55310
20130922 |  | 46200 | 8609 | 54809 | 54809
20130923 | 1 | 45900 | 9770 | 55670 |  | 55670
20130924 | 0.2 | 45800 | 10180 | 55980 |  | 55980
20130925 |  | 45100 | 10230 | 55330 | 55330
20130926 |  | 46700 | 9988 | 56688 | 56688
20130927 | 3 | 45100 | 9653 | 54753 |  | 54753
20130928 | 48.5 | 48500 | 9249 | 57749 |  | 57749
20130929 | 4.5 | 88600 | 13518 | 102118 |  | 102118
20130930 |  | 59100 | 11462 | 70562 |  | 70562
20131001 | 3.5 | 52400 | 11879 | 64279 |  | 64279
20131002 |  | 52600 | 11513 | 64113 | 64113
20131003 |  | 45200 | 10890 | 56090 | 56090
20131004 |  | 44000 | 10863 | 54863 | 54863
20131005 |  | 42800 | 10460 | 53260 | 53260
20131006 |  | 42500 | 10572 | 53072 | 53072
20131007 | 24 | 45400 | 11842 | 57242 |  | 57242
20131008 |  | 76300 | 12598 | 88898 |  | 88898
20131009 | 16.5 | 59400 | 10326 | 69726 |  | 69726
20131010 |  | 64300 | 9139 | 73439 |  | 73439
20131011 |  | 59200 | 10352 | 69552 |  | 69552
20131012 |  | 45600 | 10811 | 56411 | 56411
20131013 |  | 45500 | 9984 | 55484 | 55484
20131014 | 3 | 48200 | 10457 | 58657 |  | 58657
20131015 |  | 50100 | 10259 | 60359 | 60359
20131016 |  | 49700 | 10640 | 60340 | 60340
20131017 |  | 46700 | 10330 | 57030 | 57030
20131018 |  | 45600 | 10261 | 55861 | 55861
20131019 |  | 45900 | 10451 | 56351 | 56351
20131020 |  | 45100 | 10293 | 55393 | 55393
20131021 |  | 45800 | 10272 | 56072 | 56072
20131022 |  | 44800 | 10173 | 54973 | 54973
20131023 |  | 44000 | 10888 | 54888 | 54888
20131024 |  | 45600 | 10861 | 56461 | 56461
20131025 |  | 43600 | 11021 | 54621 | 54621
20131026 |  | 44200 | 10239 | 54439 | 54439
20131027 |  | 43200 | 9896 | 53096 | 53096
20131028 |  | 44500 | 10864 | 55364 | 55364
20131029 |  | 43700 | 10115 | 53815 | 53815
20131030 |  | 43100 | 10924 | 54024 | 54024
20131031 |  | 43000 | 10885 | 53885 | 53885
20131101 |  | 43000 | 10955 | 53955 | 53955
20131102 |  | 43000 | 9758 | 52758 | 52758
20131103 |  | 42900 | 8882 | 51782 | 51782
20131104 |  | 43300 | 9859 | 53159 | 53159
20131105 |  | 43100 | 9034 | 52134 | 52134
20131106 |  | 43700 | 10398 | 54098 | 54098
20131107 |  | 44200 | 10391 | 54591 | 54591
20131108 | 6 | 42400 | 10138 | 52538 |  | 52538
20131109 | 0.5 | 49000 | 10203 | 59203 |  | 59203
20131110 |  | 45000 | 9408 | 54408 | 54408
20131111 |  | 42600 | 10058 | 52658 | 52658
20131112 |  | 42800 | 10014 | 52814 | 52814
20131113 |  | 42900 | 10216 | 53116 | 53116
20131114 |  | 43000 | 10341 | 53341 | 53341
20131115 |  | 42800 | 10110 | 52910 | 52910
20131116 | 1.5 | 42800 | 10213 | 53013 |  | 53013
20131117 |  | 44300 | 9061 | 53361 | 53361
20131118 |  | 42800 | 9423 | 52223 | 52223
20131119 |  | 44400 | 9211 | 53611 | 53611
20131120 |  | 43500 | 9524 | 53024 | 53024
20131121 |  | 44300 | 9335 | 53635 | 53635
20131122 |  | 43300 | 9597 | 52897 | 52897
20131123 | 5.5 | 44400 | 9145 | 53545 |  | 53545
20131124 | 20 | 51100 | 10109 | 61209 |  | 61209
20131125 |  | 49800 | 9724 | 59524 |  | 59524
20131126 | 5.5 | 48000 | 9653 | 57653 |  | 57653
20131127 |  | 52900 | 9565 | 62465 |  | 62465
20131128 |  | 46744 | 9792 | 56536 | 56536
20131129 |  | 44800 | 9676.8 | 54476.8 | 54476.8
20131130 |  | 43400 | 9127 | 52527 | 52527
20131201 |  | 43500 | 9488 | 52988 | 52988
20131202 |  | 43200 | 9257 | 52457 | 52457
20131203 |  | 44200 | 9502 | 53702 | 53702
20131204 |  | 42000 | 9740 | 51740 | 51740
20131205 |  | 42900 | 10234 | 53134 | 53134
20131206 |  | 42100 | 10012 | 52112 | 52112
20131207 |  | 41300 | 9896 | 51196 | 51196
20131208 | 3 | 41000 | 9915 | 50915 |  | 50915
20131209 |  | 43600 | 10840 | 54440 | 54440
20131210 | 1 | 41600 | 9745 | 51345 |  | 51345
20131211 | 2.5 | 42200 | 11766 | 53966 |  | 53966
20131212 | 0.5 | 45700 | 10196 | 55896 |  | 55896
20131213 |  | 41000 | 9919 | 50919 | 50919
20131214 |  | 41000 | 10317 | 51317 | 51317
20131215 |  | 41200 | 9352 | 50552 | 50552
20131216 |  | 40800 | 9875 | 50675 | 50675
20131217 |  | 40400 | 10214 | 50614 | 50614
20131218 |  | 41100 | 9995 | 51095 | 51095
20131219 |  | 38500 | 9537 | 48037 | 48037
20131220 |  | 40700 | 9978 | 50678 | 50678
20131221 |  | 39400 | 9926 | 49326 | 49326
20131222 |  | 37600 | 9845 | 47445 | 47445
20131223 |  | 38600 | 10475 | 49075 | 49075
20131224 |  | 36500 | 9323 | 45823 | 45823
20131225 | 0.5 | 38300 | 10377 | 48677 |  | 48677
20131226 |  | 38800 | 10342 | 49142 | 49142
20131227 |  | 38700 | 10466 | 49166 | 49166
20131228 |  | 38400 | 9867 | 48267 | 48267
20131229 |  | 37300 | 10324 | 47624 | 47624
20131230 |  | 37200 | 10642 | 47842 | 47842
20131231 |  | 36700 | 10438 | 47138 | 47138
유입량 | 평균 |  |  |  | 56354.1107 | 63296.75
| 최대 |  |  |  | 73889 | 103280
5% | 제외 평균 |  |  |  | 56212.4565 | 62689.3571
10% | 제외 평균 |  |  |  | 56127.4967 | 62338.8667
15% | 제외 평균 |  |  |  | 56067.9538 | 62165.1579
20% | 제외 평균 |  |  |  | 56028.0684 | 61976.3019
25% | 제외 평균 |  |  |  | 55985.336 | 61882.39
30% | 제외 평균 |  |  |  | 55954.3139 | 61789.0638
95% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 65050.7283 | 82984.6786
90% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 65008.2483 | 82809.4333
|  | 평균 | 청천시 | 강우시
|  | 수영 | 56354.1107 | 63296.75

## 강우청천(2014년)
구 분 | 강수량 | 김천
|  | 유입하수량 |  |  | 청천시 | 강우시
|  | 하수계열 | 공단하수계열 | 계
20140101 |  | 35200 | 9945 | 45145 | 45145
20140102 |  | 35300 | 9918 | 45218 | 45218
20140103 |  | 36800 | 10460 | 47260 | 47260
20140104 |  | 35400 | 10016 | 45416 | 45416
20140105 |  | 35700 | 10001 | 45701 | 45701
20140106 |  | 35900 | 10131 | 46031 | 46031
20140107 |  | 36900 | 10570 | 47470 | 47470
20140108 | 0.3 | 37700 | 10652 | 48352 |  | 48352
20140109 |  | 37700 | 10524 | 48224 | 48224
20140110 |  | 37000 | 10964 | 47964 | 47964
20140111 |  | 39300 | 9985 | 49285 | 49285
20140112 |  | 38500 | 11212 | 49712 | 49712
20140113 |  | 39800 | 11053 | 50853 | 50853
20140114 |  | 40900 | 10246 | 51146 | 51146
20140115 |  | 41300 | 10345 | 51645 | 51645
20140116 |  | 39500 | 10668 | 50168 | 50168
20140117 |  | 42900 | 10982 | 53882 | 53882
20140118 |  | 41700 | 10797 | 52497 | 52497
20140119 |  | 40300 | 10651 | 50951 | 50951
20140120 | 0.5 | 42400 | 10148 | 52548 |  | 52548
20140121 |  | 41300 | 10573 | 51873 | 51873
20140122 |  | 41000 | 10723 | 51723 | 51723
20140123 |  | 41100 | 10773 | 51873 | 51873
20140124 |  | 41600 | 10858 | 52458 | 52458
20140125 | 0.2 | 40700 | 10755 | 51455 |  | 51455
20140126 |  | 40900 | 10542 | 51442 | 51442
20140127 |  | 40500 | 10846 | 51346 | 51346
20140128 |  | 41300 | 10468 | 51768 | 51768
20140129 |  | 42300 | 10063 | 52363 | 52363
20140130 |  | 42800 | 9983 | 52783 | 52783
20140131 |  | 37200 | 10124 | 47324 | 47324
20140201 |  | 38500 | 9590 | 48090 | 48090
20140202 |  | 39700 | 9987 | 49687 | 49687
20140203 |  | 39000 | 9724 | 48724 | 48724
20140204 |  | 38600 | 9714 | 48314 | 48314
20140205 |  | 38300 | 9833 | 48133 | 48133
20140206 |  | 39300 | 10315 | 49615 | 49615
20140207 | 1 | 40900 | 10300 | 51200 |  | 51200
20140208 | 2.5 | 41600 | 11041 | 52641 |  | 52641
20140209 | 0.5 | 39600 | 9745 | 49345 |  | 49345
20140210 | 0.2 | 39600 | 10910 | 50510 |  | 50510
20140211 |  | 39100 | 10686 | 49786 | 49786
20140212 |  | 39200 | 10124 | 49324 | 49324
20140213 |  | 38900 | 10542 | 49442 | 49442
20140214 |  | 38900 | 11456 | 50356 | 50356
20140215 |  | 39000 | 9860 | 48860 | 48860
20140216 |  | 39500 | 9014 | 48514 | 48514
20140217 | 1 | 38900 | 9679 | 48579 |  | 48579
20140218 |  | 37500 | 10076 | 47576 | 47576
20140219 |  | 39000 | 10676 | 49676 | 49676
20140220 |  | 38000 | 10458 | 48458 | 48458
20140221 |  | 37500 | 10214 | 47714 | 47714
20140222 |  | 38200 | 9642 | 47842 | 47842
20140223 |  | 38800 | 10270 | 49070 | 49070
20140224 |  | 38800 | 9695 | 48495 | 48495
20140225 |  | 37500 | 10568 | 48068 | 48068
20140226 | 3 | 41500 | 11049 | 52549 |  | 52549
20140227 |  | 38400 | 10712 | 49112 | 49112
20140228 |  | 38900 | 9926 | 48826 | 48826
20140301 | 1 | 39700 | 10689 | 50389 |  | 50389
20140302 |  | 38500 | 9870 | 48370 | 48370
20140303 |  | 39700 | 9910 | 49610 | 49610
20140304 |  | 39200 | 10042 | 49242 | 49242
20140305 |  | 39100 | 10420 | 49520 | 49520
20140306 |  | 39200 | 10148 | 49348 | 49348
20140307 |  | 39300 | 10551 | 49851 | 49851
20140308 |  | 39700 | 10943 | 50643 | 50643
20140309 | 0.3 | 39800 | 10084 | 49884 |  | 49884
20140310 |  | 40400 | 10124 | 50524 | 50524
20140311 |  | 39700 | 10030 | 49730 | 49730
20140312 | 28.5 | 56000 | 11525 | 67525 |  | 67525
20140313 | 13.5 | 57400 | 11702 | 69102 |  | 69102
20140314 |  | 48500 | 10537 | 59037 |  | 59037
20140315 |  | 45400 | 10536 | 55936 |  | 55936
20140316 |  | 45200 | 9887 | 55087 | 55087
20140317 |  | 41000 | 10594 | 51594 | 51594
20140318 | 0.2 | 41400 | 10708 | 52108 |  | 52108
20140319 |  | 41800 | 10587 | 52387 | 52387
20140320 | 4.5 | 40300 | 10735 | 51035 |  | 51035
20140321 |  | 39500 | 10800 | 50300 | 50300
20140322 |  | 40600 | 10921 | 51521 | 51521
20140323 |  | 38700 | 10510 | 49210 | 49210
20140324 |  | 39500 | 10991 | 50491 | 50491
20140325 | 7.5 | 55100 | 11851 | 66951 |  | 66951
20140326 | 16 | 54200 | 11946 | 66146 |  | 66146
20140327 |  | 45400 | 11536 | 56936 |  | 56936
20140328 |  | 43600 | 10879 | 54479 |  | 54479
20140329 | 7 | 61300 | 12442 | 73742 |  | 73742
20140330 | 7 | 49200 | 10827 | 60027 |  | 60027
20140331 |  | 44400 | 10911 | 55311 |  | 55311
20140401 |  | 43700 | 10876 | 54576 | 54576
20140402 |  | 43200 | 10800 | 54000 | 54000
20140403 |  | 42300 | 10916 | 53216 | 53216
20140404 | 0.4 | 40700 | 10842 | 51542 |  | 51542
20140405 |  | 40500 | 10845 | 51345 | 51345
20140406 |  | 39500 | 10728 | 50228 | 50228
20140407 |  | 42200 | 10290 | 52490 | 52490
20140408 |  | 42000 | 10080 | 52080 | 52080
20140409 |  | 41900 | 10057 | 51957 | 51957
20140410 |  | 41100 | 10024 | 51124 | 51124
20140411 |  | 40600 | 10894 | 51494 | 51494
20140412 | 0.5 | 40900 | 10399 | 51299 |  | 51299
20140413 | 0.5 | 39100 | 10756 | 49856 |  | 49856
20140414 |  | 40500 | 10300 | 50800 | 50800
20140415 |  | 39800 | 10424 | 50224 | 50224
20140416 |  | 40000 | 10323 | 50323 | 50323
20140417 | 15.5 | 53400 | 11045 | 64445 |  | 64445
20140418 | 2 | 43700 | 10951 | 54651 |  | 54651
20140419 |  | 39900 | 10072 | 49972 |  | 49972
20140420 |  | 40400 | 10350 | 50750 | 50750
20140421 |  | 41600 | 10852 | 52452 | 52452
20140422 |  | 38900 | 10505 | 49405 | 49405
20140423 |  | 40900 | 10983 | 51883 | 51883
20140424 |  | 40000 | 10525 | 50525 | 50525
20140425 |  | 38500 | 10332 | 48832 | 48832
20140426 |  | 39400 | 10600 | 50000 | 50000
20140427 | 8.5 | 44000 | 11352 | 55352 |  | 55352
20140428 | 32 | 59900 | 12704 | 72604 |  | 72604
20140429 | 45.5 | 71500 | 14698 | 86198 |  | 86198
20140430 | 3 | 61500 | 13957 | 75457 |  | 75457
20140501 |  | 55900 | 11930 | 67830 |  | 67830
20140502 |  | 48700 | 11399 | 60099 | 60099
20140503 |  | 49600 | 11542 | 61142 | 61142
20140504 | 2.5 | 45400 | 10312 | 55712 |  | 55712
20140505 |  | 44400 | 10019 | 54419 | 54419
20140506 |  | 45100 | 10335 | 55435 | 55435
20140507 |  | 44900 | 10332 | 55232 | 55232
20140508 | 5 | 47400 | 10810 | 58210 |  | 58210
20140509 |  | 44000 | 10290 | 54290 | 54290
20140510 |  | 40900 | 10113 | 51013 | 51013
20140511 | 0.5 | 42900 | 10027 | 52927 |  | 52927
20140512 | 9.5 | 47600 | 11204 | 58804 |  | 58804
20140513 |  | 43700 | 10825 | 54525 |  | 54525
20140514 |  | 40400 | 10800 | 51200 | 51200
20140515 |  | 42000 | 10842 | 52842 | 52842
20140516 |  | 41200 | 10526 | 51726 | 51726
20140517 |  | 41200 | 10028 | 51228 | 51228
20140518 |  | 40300 | 10197 | 50497 | 50497
20140519 |  | 41700 | 10078 | 51778 | 51778
20140520 |  | 40500 | 10600 | 51100 | 51100
20140521 |  | 41300 | 10680 | 51980 | 51980
20140522 |  | 40500 | 10426 | 50926 | 50926
20140523 |  | 39800 | 10309 | 50109 | 50109
20140524 |  | 42300 | 10266 | 52566 | 52566
20140525 | 1 | 40200 | 10456 | 50656 |  | 50656
20140526 | 0.5 | 40700 | 10655 | 51355 |  | 51355
20140527 |  | 43100 | 10984 | 54084 | 54084
20140528 |  | 42100 | 11242 | 53342 | 53342
20140529 |  | 43300 | 10674 | 53974 | 53974
20140530 |  | 43000 | 11358 | 54358 | 54358
20140531 |  | 42600 | 10884 | 53484 | 53484
20140601 |  | 42500 | 9000 | 51500 | 51500
20140602 | 1.5 | 42000 | 10754 | 52754 |  | 52754
20140603 | 2.5 | 42900 | 10629 | 53529 |  | 53529
20140604 |  | 42500 | 10331 | 52831 | 52831
20140605 |  | 41600 | 10559 | 52159 | 52159
20140606 |  | 42400 | 10157 | 52557 | 52557
20140607 |  | 43100 | 10210 | 53310 | 53310
20140608 | 9 | 46000 | 10100 | 56100 |  | 56100
20140609 |  | 47100 | 10924 | 58024 |  | 58024
20140610 |  | 46700 | 11326 | 58026 | 58026
20140611 | 7 | 46400 | 11411 | 57811 |  | 57811
20140612 | 2 | 45700 | 11157 | 56857 |  | 56857
20140613 | 1.5 | 42000 | 10401 | 52401 |  | 52401
20140614 |  | 43800 | 10510 | 54310 | 54310
20140615 |  | 41200 | 10025 | 51225 | 51225
20140616 |  | 42000 | 10439 | 52439 | 52439
20140617 |  | 41300 | 10238 | 51538 | 51538
20140618 |  | 41200 | 10754 | 51954 | 51954
20140619 |  | 41500 | 10964 | 52464 | 52464
20140620 |  | 41200 | 10846 | 52046 | 52046
20140621 |  | 41100 | 10038 | 51138 | 51138
20140622 | 29.5 | 49600 | 11148 | 60748 |  | 60748
20140623 | 21.5 | 48600 | 11214 | 59814 |  | 59814
20140624 | 5.1 | 39500 | 11050 | 50550 |  | 50550
20140625 |  | 39500 | 10983 | 50483 |  | 50483
20140626 |  | 40900 | 11987 | 52887 | 52887
20140627 |  | 40100 | 11015 | 51115 | 51115
20140628 | 0.2 | 38900 | 9852 | 48752 |  | 48752
20140629 |  | 38300 | 9724 | 48024 | 48024
20140630 | 29 | 40900 | 11393 | 52293 |  | 52293
20140701 | 36 | 38800 | 11505 | 50305 |  | 50305
20140702 | 3 | 49300 | 11874 | 61174 |  | 61174
20140703 | 53 | 61100 | 12492 | 73592 |  | 73592
20140704 |  | 50100 | 11848 | 61948 |  | 61948
20140705 |  | 44100 | 11648 | 55748 |  | 55748
20140706 | 7 | 45300 | 11445 | 56745 |  | 56745
20140707 |  | 43800 | 11899 | 55699 |  | 55699
20140708 |  | 44600 | 11900 | 56500 | 56500
20140709 | 1 | 43500 | 11824 | 55324 |  | 55324
20140710 |  | 43500 | 11042 | 54542 | 54542
20140711 |  | 42400 | 11396 | 53796 | 53796
20140712 |  | 43400 | 11544 | 54944 | 54944
20140713 | 3.5 | 42500 | 11200 | 53700 |  | 53700
20140714 |  | 43100 | 11324 | 54424 | 54424
20140715 |  | 43200 | 10872 | 54072 | 54072
20140716 | 2 | 44100 | 11275 | 55375 |  | 55375
20140717 | 0.5 | 42600 | 11384 | 53984 |  | 53984
20140718 | 12.5 | 54600 | 12098 | 66698 |  | 66698
20140719 |  | 42500 | 12999 | 55499 |  | 55499
20140720 |  | 43000 | 11201 | 54201 |  | 54201
20140721 |  | 43000 | 11936 | 54936 | 54936
20140722 |  | 42700 | 11358 | 54058 | 54058
20140723 | 2 | 46300 | 11243 | 57543 |  | 57543
20140724 | 10 | 45900 | 11468 | 57368 |  | 57368
20140725 | 0.5 | 43700 | 11378 | 55078 |  | 55078
20140726 | 0.2 | 41100 | 11521 | 52621 |  | 52621
20140727 |  | 40000 | 11226 | 51226 | 51226
20140728 |  | 42600 | 11356 | 53956 | 53956
20140729 | 0.3 | 42600 | 11275 | 53875 |  | 53875
20140730 |  | 42800 | 11315 | 54115 | 54115
20140731 | 42.5 | 47500 | 11800 | 59300 |  | 59300
20140801 | 0.2 | 42800 | 11398 | 54198 |  | 54198
20140802 | 38 | 59100 | 11526 | 70626 |  | 70626
20140803 | 43 | 56200 | 10372 | 66572 |  | 66572
20140804 | 4 | 52300 | 11204 | 63504 |  | 63504
20140805 | 1.5 | 50200 | 11154 | 61354 |  | 61354
20140806 | 20 | 47200 | 10521 | 57721 |  | 57721
20140807 | 38.5 | 69100 | 16000 | 85100 |  | 85100
20140808 | 6.5 | 57500 | 11504 | 69004 |  | 69004
20140809 |  | 48800 | 10482 | 59282 |  | 59282
20140810 | 26.5 | 65700 | 11836 | 77536 |  | 77536
20140811 | 0.3 | 58500 | 11545 | 70045 |  | 70045
20140812 |  | 55500 | 11200 | 66700 |  | 66700
20140813 | 2.5 | 65400 | 11654 | 77054 |  | 77054
20140814 | 27 | 76300 | 11728 | 88028 |  | 88028
20140815 | 1 | 58800 | 10584 | 69384 |  | 69384
20140816 |  | 53000 | 10384 | 63384 |  | 63384
20140817 | 15 | 71300 | 11751 | 83051 |  | 83051
20140818 | 76 | 95800 | 11999 | 107799 |  | 107799
20140819 | 25 | 86300 | 11203 | 97503 |  | 97503
20140820 | 12 | 73300 | 11863 | 85163 |  | 85163
20140821 | 19.5 | 80600 | 11758 | 92358 |  | 92358
20140822 |  | 69100 | 11488 | 80588 |  | 80588
20140823 |  | 59800 | 11185 | 70985 |  | 70985
20140824 | 0.5 | 57500 | 11900 | 69400 |  | 69400
20140825 | 70.5 | 94600 | 11970 | 106570 |  | 106570
20140826 |  | 75900 | 11769 | 87669 |  | 87669
20140827 |  | 66100 | 11689 | 77789 |  | 77789
20140828 |  | 60400 | 11734 | 72134 | 72134
20140829 |  | 55700 | 11356 | 67056 | 67056
20140830 |  | 54000 | 10500 | 64500 | 64500
20140831 |  | 51800 | 11010 | 62810 | 62810
20140901 |  | 50400 | 11824 | 62224 | 62224
20140902 | 6.5 | 52600 | 11082 | 63682 |  | 63682
20140903 | 6 | 59100 | 12175 | 71275 |  | 71275
20140904 |  | 52400 | 11548 | 63948 |  | 63948
20140905 |  | 48700 | 11800 | 60500 | 60500
20140906 |  | 50400 | 11542 | 61942 | 61942
20140907 |  | 50200 | 10576 | 60776 | 60776
20140908 |  | 46800 | 10587 | 57387 | 57387
20140909 |  | 44800 | 10028 | 54828 | 54828
20140910 |  | 45400 | 10457 | 55857 | 55857
20140911 |  | 44500 | 10000 | 54500 | 54500
20140912 |  | 45400 | 10023 | 55423 | 55423
20140913 |  | 43500 | 10824 | 54324 | 54324
20140914 |  | 42400 | 10352 | 52752 | 52752
20140915 |  | 46000 | 10548 | 56548 | 56548
20140916 |  | 45600 | 10754 | 56354 | 56354
20140917 |  | 44800 | 10700 | 55500 | 55500
20140918 |  | 44500 | 10652 | 55152 | 55152
20140919 |  | 44100 | 10638 | 54738 | 54738
20140920 |  | 43400 | 10596 | 53996 | 53996
20140921 |  | 42800 | 10572 | 53372 | 53372
20140922 |  | 45500 | 10775 | 56275 | 56275
20140923 | 12 | 56700 | 10775 | 67475 |  | 67475
20140924 | 83.5 | 84300 | 12576 | 96876 |  | 96876
20140925 |  | 67300 | 12810 | 80110 |  | 80110
20140926 |  | 56800 | 11809 | 68609 |  | 68609
20140927 |  | 54000 | 11284 | 65284 | 65284
20140928 |  | 50500 | 11507 | 62007 | 62007
20140929 | 3 | 53100 | 12508 | 65608 |  | 65608
20140930 | 0.1 | 49900 | 11642 | 61542 |  | 61542
20141001 |  | 49400 | 11724 | 61124 | 61124
20141002 |  | 47300 | 11594 | 58894 | 58894
20141003 |  | 47200 | 10438 | 57638 | 57638
20141004 |  | 45200 | 11356 | 56556 | 56556
20141005 |  | 45200 | 10000 | 55200 | 55200
20141006 |  | 46000 | 10825 | 56825 | 56825
20141007 |  | 45200 | 10847 | 56047 | 56047
20141008 |  | 44800 | 10812 | 55612 | 55612
20141009 |  | 44800 | 10954 | 55754 | 55754
20141010 |  | 45100 | 10905 | 56005 | 56005
20141011 |  | 43700 | 10860 | 54560 | 54560
20141012 | 0.5 | 45300 | 10942 | 56242 |  | 56242
20141013 | 20.5 | 64600 | 11364 | 75964 |  | 75964
20141014 |  | 47500 | 11189 | 58689 |  | 58689
20141015 |  | 47300 | 10714 | 58014 |  | 58014
20141016 | 0.5 | 48900 | 10553 | 59453 |  | 59453
20141017 |  | 44300 | 10730 | 55030 | 55030
20141018 |  | 43400 | 10324 | 53724 | 53724
20141019 |  | 43200 | 10503 | 53703 | 53703
20141020 | 5 | 52200 | 11048 | 63248 |  | 63248
20141021 | 41 | 89800 | 12045 | 101845 |  | 101845
20141022 | 9 | 66900 | 11124 | 78024 |  | 78024
20141023 |  | 60800 | 10900 | 71700 |  | 71700
20141024 |  | 53800 | 11542 | 65342 | 65342
20141025 |  | 49000 | 10852 | 59852 | 59852
20141026 |  | 48300 | 10754 | 59054 | 59054
20141027 |  | 47300 | 11042 | 58342 | 58342
20141028 |  | 47200 | 10957 | 58157 | 58157
20141029 |  | 45400 | 10950 | 56350 | 56350
20141030 |  | 46500 | 10830 | 57330 | 57330
20141031 | 35.5 | 68500 | 11337 | 79837 |  | 79837
20141101 | 1 | 56300 | 11248 | 67548 |  | 67548
20141102 | 2 | 52400 | 10952 | 63352 |  | 63352
20141103 |  | 50300 | 10712 | 61012 | 61012
20141104 |  | 47000 | 10900 | 57900 | 57900
20141105 |  | 47100 | 10646 | 57746 | 57746
20141106 |  | 45100 | 10753 | 55853 | 55853
20141107 |  | 48300 | 10346 | 58646 | 58646
20141108 |  | 45000 | 10438 | 55438 | 55438
20141109 |  | 44000 | 10514 | 54514 | 54514
20141110 |  | 43500 | 10285 | 53785 | 53785
20141111 |  | 46200 | 10452 | 56652 | 56652
20141112 | 1.5 | 47000 | 10383 | 57383 |  | 57383
20141113 |  | 46000 | 10273 | 56273 | 56273
20141114 |  | 46200 | 10342 | 56542 | 56542
20141115 |  | 44400 | 10494 | 54894 | 54894
20141116 |  | 43100 | 10370 | 53470 | 53470
20141117 |  | 45100 | 10621 | 55721 | 55721
20141118 |  | 43900 | 10432 | 54332 | 54332
20141119 |  | 44200 | 10528 | 54728 | 54728
20141120 |  | 43200 | 10548 | 53748 | 53748
20141121 |  | 44700 | 10141 | 54841 | 54841
20141122 |  | 44500 | 10278 | 54778 | 54778
20141123 |  | 43200 | 10048 | 53248 | 53248
20141124 | 45.5 | 72000 | 11684 | 83684 |  | 83684
20141125 | 0.5 | 62300 | 11542 | 73842 |  | 73842
20141126 |  | 53200 | 10646 | 63846 |  | 63846
20141127 |  | 50600 | 10856 | 61456 | 61456
20141128 | 0.5 | 51000 | 11624 | 62624 |  | 62624
20141129 |  | 49900 | 10948 | 60848 | 60848
20141130 | 9 | 60900 | 11895 | 72795 |  | 72795
20141201 | 0.5 | 48700 | 11795 | 60495 |  | 60495
20141202 |  | 47400 | 10938 | 58338 | 58338
20141203 | 1.3 | 47200 | 10951 | 58151 |  | 58151
20141204 | 0.2 | 45900 | 10735 | 56635 |  | 56635
20141205 |  | 45800 | 10924 | 56724 | 56724
20141206 |  | 45300 | 10735 | 56035 | 56035
20141207 |  | 43400 | 10874 | 54274 | 54274
20141208 | 2.5 | 46900 | 10962 | 57862 |  | 57862
20141209 |  | 45000 | 10754 | 55754 | 55754
20141210 |  | 45800 | 10880 | 56680 | 56680
20141211 |  | 45500 | 10695 | 56195 | 56195
20141212 |  | 43900 | 10724 | 54624 | 54624
20141213 |  | 42000 | 10425 | 52425 | 52425
20141214 |  | 42400 | 10614 | 53014 | 53014
20141215 |  | 45300 | 10715 | 56015 | 56015
20141216 | 3 | 45000 | 10845 | 55845 |  | 55845
20141217 |  | 42300 | 10712 | 53012 | 53012
20141218 |  | 41300 | 10275 | 51575 | 51575
20141219 |  | 43500 | 10548 | 54048 | 54048
20141220 | 0.1 | 43600 | 10931 | 54531 |  | 54531
20141221 |  | 42600 | 10241 | 52841 | 52841
20141222 |  | 41800 | 10831 | 52631 | 52631
20141223 |  | 43200 | 10912 | 54112 | 54112
20141224 |  | 41900 | 10894 | 52794 | 52794
20141225 |  | 41800 | 10124 | 51924 | 51924
20141226 |  | 42100 | 10454 | 52554 | 52554
20141227 |  | 41400 | 10515 | 51915 | 51915
20141228 |  | 41000 | 10472 | 51472 | 51472
20141229 |  | 42800 | 10814 | 53614 | 53614
20141230 |  | 42100 | 10664 | 52764 | 52764
20141231 | 0.5 | 42300 | 10784 | 53084 |  | 53084
유입량 | 평균 |  |  |  | 53337.7642 | 63273.9706
| 최대 |  |  |  | 72134 | 107799
5% | 제외 평균 |  |  |  | 53207.8584 | 62641.2538
10% | 제외 평균 |  |  |  | 53119.5845 | 62157.5887
15% | 제외 평균 |  |  |  | 53040.4718 | 61718.3966
20% | 제외 평균 |  |  |  | 53005.1514 | 61416.2091
25% | 제외 평균 |  |  |  | 52975.2832 | 61101.3235
30% | 제외 평균 |  |  |  | 52964.6708 | 60883.8646
95% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 62670.9292 | 85220.1269
90% | 및 최대값 평균 |  |  |  | 62626.7923 | 84978.2944
|  | 평균 | 청천시 | 강우시
|  | 수영 | 53337.7642 | 63273.9706

## 강수량에 따른 유입하수량
구분 |  | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 평균
| 청천시 | 61785.8862 | 57465.5542 | 60868.2723 | 58621.8255 | 61784.5283 | 60105.2133
우천시 | 0.1~10㎜ | 70081.2857 | 66485.4634 | 68700.5529 | 72687.141 | 71438.8608 | 69878.6608
| 10~20㎜ | 81468.5455 | 78834.8333 | 84710.7059 | 78952.8 | 81102.5455 | 81013.886
| 20~30㎜ | 87117.2 | 87699 | 107725 | 102218.3333 | 104212 | 97794.3067
| 30~50㎜ | 99698.4 | 93700.3333 | 134321.25 | 110509.5556 | 120108 | 111667.5078
| 50㎜ 이상 | 125509 | 114158.3333 | 148066.5 | 138366.3333 | 153323.8 | 135884.7933
구분 |  | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 평균
청천시 |  | 61785.8862 | 57465.5542 | 60868.2723 | 58621.8255 | 61784.5283 | 60105.2133
우천시(10mm이상) |  | 90489.1304 | 91154.6111 | 107236.2286 | 104320.25 | 108165.5 | 100273.144
편차 |  | 28703.2443 | 33689.0569 | 46367.9563 | 45698.4245 | 46380.9717 | 40167.9307
구분 |  | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 평균
청천시 | 시설용량초과일수 | 1 | 0 | 10 | 3 | 8
우천시 | 시설용량초과일수 | 28 | 27 | 50 | 43 | 51