## 생활(가정잡배수부하량)
3.1. 오염부하량 원단위 산정
가. 생활오수 오염부하량 원단위
▶ 가정잡배수 오염부하량 원단위
1) 가정잡배수에 의한 오염부하량 원단위 검토
(단위:g/인·일)
구 분 |  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
국외문헌 | 하수도시설 설계지침과 해설(일본)(1994, 일본하수도협회) |  |  | 39 | 18 | 23 | 3 | 0.3
| Design of Municipal Wastewater Treatment Plant(2010, WEF & ASCE) |  |  | 80 | 190 | 90 | 13 | 3.2
국내문헌 | 전국 주요하천유역 기초조사(1981, 환경청) |  |  | 20.4 | 18.8 | 10 | 0.57 | 0.002
| 영양염류원단위 산정에 관한 연구(1991, 환경과학연구협의회) |  |  | 18 | 16.8 | 11.9 | 1.06 | 0.202
| 하수발생량 절감 방안 등에 관한 연구(1994, 환경청) |  |  | 25.8 | 28.6 | 22.9 | 0.85 | 0.33
| 아파트오수량 및 오탁부하량 산정에 관한 연구(1996, 주택공사) |  |  | 32 | 0 | 21.3 | 0 | 0
| 주택단지내 상수, 오수발생량원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용 연구 (2001, 한국토지공사) | 단독주택 | 최소 | 17.9 | 11.6 | 10.8 | 5.7 | 0.5
|  |  | 평균 | 23.2 | 16.5 | 13.9 | 7.2 | 0.7
|  |  | 최대 | 28.9 | 27.9 | 16.6 | 9.7 | 1.2
|  | 공동주택 | 최소 | 17.8 | 12.3 | 9.9 | 6.2 | 0.6
|  |  | 평균 | 29.3 | 19.7 | 19.8 | 7.4 | 0.8 | 금회 적용
|  |  | 최대 | 39.9 | 31.3 | 26.3 | 8.6 | 1
| 오염총량관리계획 수립지침 전부개정 (2006, 환경부) | 시가 |  | 32.5 | 0 | 0 | 1.89 | 0.48 | 금회 적용
|  | 비시가 |  | 31.85 | 0 | 0 | 2.11 | 0.6
타도시 적용사례 | 구미시 하수도정비 기본계획 변경(2014, 구미시) |  |  | 27 | 23 | 20 | 1.5 | 0.3
| 김포시 하수도정비 기본계획 변경(2014, 김포시) |  |  | 34.6 | 25.2 | 28.6 | 3.3 | 0.4
| 함양군 하수도정비 기본계획 변경(2013, 함양군) |  |  | 28 | 27 | 21.5 | 1.8 | 0.45
| 안양시 하수도정비 기본계획 변경(2012, 안양시) |  |  | 32.5 | 19.7 | 19.8 | 1.89 | 0.48
| 광명시 하수도정비 기본계획 변경(2012, 안양시) |  |  | 29 | 27 | 23 | 2.5 | 0.33
| 이천시 하수도정비 기본계획 변경(2011, 이천시) |  |  | 38 | 23 | 37 | 4.5 | 0.3
| 제천시 하수도정비 기본계획 변경(2010, 제천시) |  |  | 27 | 23 | 20 | 2 | 0.3
김천시 적용사례 | 김천시 하수종말처리장 건설계획 실시설계(1993, 김천시) |  |  | 31.2 | 0 | 21 | 0 | 0
| 김천시 하수도정비 기본계획(2000, 김천시) |  |  | 26.5 | 23.5 | 20.5 | 1.56 | 0.2
| 김천시(김천, 지례처리구역) 하수도정비 기본계획(2005, 김천시) |  |  | 22.5 | 19.5 | 16 | 3 | 0.4
| 김천시 하수종말처리장 고도처리개량시설 실시설계(2005, 김천시) |  |  | 22.5 | 19.5 | 16 | 3 | 0.4
| 김천시 하수도정비 기본계획 변경(2007, 김천시) |  |  | 24.5 | 21.5 | 18 | 3.2 | 0.48
| 아포 하수종말처리장 설치사업(2007, 김천시) |  |  | 24.5 | 21.5 | 18 | 3.2 | 0.48
본 계획 적용 |  |  |  | 32.5 | 19.7 | 19.8 | 1.89 | 0.48
2) 장래 가정잡배수 오염부하량 원단위
(단위:g/인·일)
구 분 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비 고
BOD |  |  | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
COD |  |  | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
SS |  |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
T-N |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
T-P |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48

## 생활(분뇨부하량)
▶ 분뇨에 의한 오염부하량 원단위
(단위:g/인·일)
구 분 |  |  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
관련문헌 | 전국주요하천유역 기초조사(1981, 환경청) |  |  |  | 19.11 | 15.31 | 34.88 | 7.18 | 1.63
| 영양염류 원단위 산정에 관한 연구(1991, 환경과학연구 협의회) |  |  |  | 23.87 | 47.84 | 44.9 | 7.6 | 1.46
| 하수발생량 절감방안등에 관한 연구(1994, 환경청) |  |  |  | 23.87 | 20.44 | 27.59 | 6.84 | 1.28
| 오염총량관리계획 수립지침 전부개정 (2006, 환경부) |  |  | 시가 | 17.5 | 0 | 0 | 8.61 | 0.72 | 금회 적용
|  |  |  | 비시가 | 17.15 | 0 | 0 | 10.82 | 0.9
타도시 적용사례 | 구미시 하수도정비 기본계획변경 (2014, 구미시) |  |  |  | 21 | 17 | 35 | 8 | 1.3
| 김포시 하수도정비 기본계획변경 (2014, 김포시) |  |  |  | 19 | 17 | 30 | 9.5 | 1.2
| 함양군 하수도정비 기본계획변경 (2013, 함양군) |  |  |  | 20 | 18 | 32 | 7.4 | 1.4
| 안양시 하수도정비 기본계획변경 (2012, 안양시) |  |  |  | 17.5 | 20.4 | 35.1 | 8.61 | 0.72
| 광명시 하수도정비 기본계획변경 (2012, 안양시) |  |  |  | 20 | 17 | 31 | 7.5 | 1.3
관련계획 | 김천시 하수도정비 기본계획변경 (2007, 김천시) |  |  |  | 19 | 15 | 30 | 8 | 0.9 | 금회 적용
| 아포 하수종말처리장 설치사업 (2007, 김천시) |  |  |  | 19 | 15 | 30 | 8 | 0.9
본 계획 적용 |  |  |  |  | 17.5 | 15 | 30 | 8.61 | 0.72
1) 수세화율
가) 하수도보급율 및 수세화율 현황
구분 | 하수도보급율(인,%) |  |  |  |  | 수세화율(%) |  |  |  | 정화조수 (개)
| 총인구 | 하수처리 인구 | 정화조 인구 | 미처리 인구 | 공공하수도 처리율 | 수거식 변소보급율 | 수세식 보급율 |  | 수세화율
[7 empty] | 정화조 | 하수관거 직투입
2009 | 137796 | 89122 | 48674 | 0 | 64.7 | 0 | 35.3 | 64.7 | 100 | 8133
2010 | 137837 | 93847 | 43990 | 0 | 68.1 | 0 | 31.9 | 68.1 | 100 | 8392
2011 | 137920 | 96786 | 41134 | 0 | 70.2 | 0 | 29.8 | 70.2 | 100 | 5814
2012 | 137052 | 97181 | 39871 | 0 | 70.9 | 0 | 29.1 | 70.9 | 100 | 5792
2013 | 136858 | 97534 | 39324 | 0 | 71.3 | 0 | 28.7 | 71.3 | 100 | 6120
나) 관련계획 수세화율
- 김천시 하수도정비 기본계획 변경(2007, 김천시)
(단위:%)
구 분 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 비고
수세화율 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99
다) 수세화율 결정
- 2012년 현재 정화조 처리인구는 29.1%, 하수관거 직유입 인구는 70.9%
- 향후 김천시의 하수관거 신설계획 및 개량계획을 고려하여 분류식 관거 보급율은 매년 2% 증가하는 것으로 계획
(단위:%)
구 분 |  |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비고
수거식 변소보급율 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수세식 보급율 |  | 정화조 |  | 28.7 | 25 | 15 | 5 | 0 | 0
|  | 하수관거 직유입 |  | 71.3 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100
수세화율 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2) 정화조 오염부하 제거율
가) 정화조 오염부하 제거율
(단위:%)
구 분 | [5 empty] | BOD | COD | SS | TN | TP
관련문헌 | 분뇨정화조의 효율검사및 개선방안에 관한연구 (1982, 국립환경연구소) |  |  |  |  | 50 | - | 60 | - | -
| 서울특별시 정화조오니 위생처리장건설 기본계획 (1985, 서울특별시) |  |  |  |  | 40 | - | 50 | - | -
| 한강유역 환경보전 종합계획-잠실아파트(임의 채취) (1983, 환경부) |  |  |  |  | 35 | - | 62 | - | -
| 도시하수의영양염류원단위산정및제어방안 관한연구 (1999, 안승섭,박상현) |  |  |  |  | - | - | - | 25 | 1
| 생활하수의 영양염류 함량에 관한 연구 (1992, 최의소외 3인) |  |  |  |  | 50이하 | - | - | 25 | 4
| 오염총량관리 기본계획(2006,환경부) |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
타지자체 | 구미시 하수도정비 기본계획변경 (2014, 구미시) |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
김포시 하수도정비 기본계획변경 (2014, 김포시)
| 안양시 하수도정비 기본계획변경 (2012, 안양시) |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
| 대구시 하수도정비 기본계획(2001) |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 25 | -
관련계획 | 김천시 하수도정비 기본계획 변경(2007) |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
금 회 적 용 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
나) 배출오염부하량
구 분 |  |  | 발생오염부하량 (g/인·일) | 2015: 정화조제거율(%); 2025: 배출오염부하량 (g/인·일); 2035: 비 고
수거식 |  | BOD | 17.5 | 2015: 0; 2025: 0
|  | COD | 15 | 2015: 0; 2025: 0
|  | SS | 30 | 2015: 0; 2025: 0
|  | T-N | 8.61 | 2015: 0; 2025: 0
|  | T-P | 0.72 | 2015: 0; 2025: 0
수세식 | 정화조 | BOD | 17.5 | 2015: 50; 2025: 8.75
|  | COD | 15 | 2015: 50; 2025: 7.5
|  | SS | 30 | 2015: 50; 2025: 15
|  | T-N | 8.61 | 2015: 15; 2025: 1.29
|  | T-P | 0.72 | 2015: 15; 2025: 0.11
| 하수관거 직유입 | BOD | 17.5 | 2015: 0; 2025: 17.5
|  | COD | 15 | 2015: 0; 2025: 15
|  | SS | 30 | 2015: 0; 2025: 30
|  | T-N | 8.61 | 2015: 0; 2025: 8.61
|  | T-P | 0.72 | 2015: 0; 2025: 0.72
3) 단계별 분뇨 오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비 고
생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) |  | BOD | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | A
|  | COD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61
|  | T-P | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
수세화율(%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | B
관거직투입율(%) |  |  | 71.3 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | C
정화조 설치율(%) |  |  | 28.7 | 25 | 15 | 5 | 0 | 0 | D = B-C
정화조 처리효율(%) |  | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | E
|  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | T-N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | T-P | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) |  | BOD | 14.99 | 15.31 | 16.19 | 17.06 | 17.5 | 17.5 | F = A×(C+D(1-E))
|  | COD | 12.85 | 13.13 | 13.88 | 14.63 | 15 | 15
|  | SS | 25.7 | 26.25 | 27.75 | 29.25 | 30 | 30
|  | T-N | 8.24 | 8.29 | 8.42 | 8.55 | 8.61 | 8.61
|  | T-P | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.72

## 영업오수부하량
▶ 영업오수 오염부하량 원단위
1) 영업용수율 산정
가) 용도별 사용실적에 의한 영업용수율
구 분 |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 비고
사용량(㎥/일) | 가정용 | 17112 | 17622 | 17778 | 17929 | 18630
| 영업용 | 10063 | 10225 | 10586 | 10932 | 11230
영업/가정용수율(%) |  | 58.8 | 58 | 59.5 | 61 | 60.3
나) 용도지역에 따른 영업용수율
- 용도지역별 영업용수율
구 분 |  | 상업지역 | 주거지역 | 준공업지역 | 공업지역 | 비고
영업용수율 |  | 0.6~0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2
자료 : 하수도시설기준(2011, 환경부)
- 도시계획 용도지역별 면적에 의한 영업용수율
구 분 |  | 주거지역 |  | 상업지역 |  | 공업지역
도시계획면적(㎢) |  | 18.254 |  | 3.07 |  | 10.242
영업용수율(%) |  | 30 |  | 70 |  | 20
용도지역에 따른 영업용수율(%) |  | 30.65
다) 관련계획 상의 영업용수율
(단위:g/인·일)
구 분 |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
김천시 하수도정비 기본계획(2007, 김천시) |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
라) 영업용수율 결정
구 분 |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
영업용수율(%) |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2) 영업오수 오염부하량 원단위
(단위:g/인·일)
구 분 |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
| COD | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| SS | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| T-N | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
| T-P | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 14.99 | 15.31 | 16.19 | 17.06 | 17.5 | 17.5
| COD | 12.85 | 13.13 | 13.88 | 14.63 | 15 | 15
| SS | 25.7 | 26.25 | 27.75 | 29.25 | 30 | 30
| T-N | 8.24 | 8.29 | 8.42 | 8.55 | 8.61 | 8.61
| T-P | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.72
영 업 용 수 율 (%) |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 28.49 | 28.69 | 29.21 | 29.74 | 30 | 30
| COD | 19.53 | 19.7 | 20.15 | 20.6 | 20.82 | 20.82
| SS | 27.3 | 27.63 | 28.53 | 29.43 | 29.88 | 29.88
| T-N | 6.08 | 6.11 | 6.19 | 6.26 | 6.3 | 6.3
| T-P | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72
주) 영업오수오염부하량 = (영업용수율/100) x (가정잡배수오염부하량+분뇨오염부하량(정화조 제거량 포함)

## 생활오염부하량
▶ 생활오수 배출 오염부하량 산정
(단위:g/인·일)
구 분 | 항 목 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
가정잡배수 오염부하량 원단위 | BOD | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
| COD | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| SS | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| T-N | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
| T-P | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
분뇨 오염부하량 원단위 | BOD | 14.99 | 15.31 | 16.19 | 17.06 | 17.5 | 17.5
| COD | 12.85 | 13.13 | 13.88 | 14.63 | 15 | 15
| SS | 25.7 | 26.25 | 27.75 | 29.25 | 30 | 30
| T-N | 8.24 | 8.29 | 8.42 | 8.55 | 8.61 | 8.61
| T-P | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.72
영업오수 오염부하량 원단위 | BOD | 28.49 | 28.69 | 29.21 | 29.74 | 30 | 30
| COD | 19.53 | 19.7 | 20.15 | 20.6 | 20.82 | 20.82
| SS | 27.3 | 27.63 | 28.53 | 29.43 | 29.88 | 29.88
| T-N | 6.08 | 6.11 | 6.19 | 6.26 | 6.3 | 6.3
| T-P | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72
생활오수 오염부하량 원단위 | BOD | 75.98 | 76.5 | 77.9 | 79.3 | 80 | 80
| COD | 52.08 | 52.53 | 53.73 | 54.93 | 55.52 | 55.52
| SS | 72.8 | 73.68 | 76.08 | 78.48 | 79.68 | 79.68
| T-N | 16.21 | 16.29 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8
| T-P | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.9 | 1.92 | 1.92

## 공장폐수오염부하량 원단위
다. 공장폐수 오염부하량 원단위 산정
▶ 배출허용기준지역 검토
배출허용기준(폐수) 적용을 위한 지역지정 규정(환경부고시제2007-107호,2007.7.6,환경부)에 의거 2009년 1월 1일
부터 김천시 행정구역별 배출허용기준은 다음과 같다.
구 분 |  |  | 청정지역 |  | "가" 지역 |  | "나" 지역
김천시 |  |  | 대항,조마,구성,지례, 부항,대덕,증산,감천, 감문,개령,남면, 양천동,황금동, 아포읍 |  | "청정"지역을 제외한 전역
▶ 법적 배출허용기준
1) BOD, COD, SS | [7 empty] | (단위:mg/L)
구 분 |  |  | 폐수배출량 2,000㎥/일 이상 |  |  | 폐수배출량 2,000㎥/일 미만
|  |  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS
청정지역 |  |  | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 50 이하 | 40 이하
가지역 |  |  | 60 이하 | 70 이하 | 60 이하 | 80 이하 | 90 이하 | 80 이하
나지역 |  |  | 80 이하 | 90 이하 | 80 이하 | 120 이하 | 130 이하 | 120 이하
특례지역 |  |  | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하
2) T-N, T-P | [7 empty] | (단위:mg/L)
구 분 | 2010년 12월 31일까지 |  |  |  | 2011년 1월 1일부터
| T-N |  | T-P |  | T-N |  | T-P
청정지역 | 30 |  | 4 |  | 30 |  | 4
가지역 | 60 |  | 8 |  | 60 |  | 8
나지역 | 60 |  | 8 |  | 60 |  | 8
특례지역 | 60 |  | 8 |  | 60 |  | 8
▶ 공장폐수 오염부하량 적용
1) 배출허용기준 별도 고시
- 김천 1차 및 2차 산업단지는 "환경부고시 제1999-3"호에서 배출허용기준을 별도 고시
(단위:mg/L)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
김천 1차 |  | 250 | 300 | 250 | 60 | 8 | 환경부고시 제1999-3호
김천 2차 |  | 250 | 300 | 250 | 60 | 8 | 환경부고시 제1999-3호
2) 김천하수처리장 유입수질(공단하수계열) | [7 empty] | (단위:mg/L)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
2010 |  | 132.15 | 126.39 | 145.61 | 36.79 | 4.6
2011 |  | 133.57 | 119.22 | 144.12 | 32.84 | 3.51
2012 |  | 137.08 | 102.94 | 135.52 | 31.61 | 3.32
2013 |  | 146.28 | 106.44 | 138.45 | 30.41 | 3.41
2014 |  | 138.24 | 94.56 | 123.81 | 27.13 | 2.88
최근 5년 평균 |  | 137.46 | 109.91 | 137.5 | 31.76 | 3.54
3) 관련계획 | [7 empty] | (단위:mg/L)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
김천시 하수도정비 기본계획 변경(2007) |  | 120 | 130 | 120 | 30 | 4
4) 공장폐수 오염부하량 적용
- 김천 1차 및 2차 산업단지는 배출허용기준을 별도 고시하였으나, 김천하수처리장 공단하수계열의 최근 5년간
유입수질을 고려하여 "나"지역의 기준 적용
- 대광농공단지, 김천 일반1단계 및 김천1 일반2단계 산업단지는 김천하수처리구역에 포함되어,정상가동 중인
하수종말처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하고 있는 시설에 해당하므로 "나"지역의 기준 적용
(단위:mg/L)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
김천 1차 |  | 120 | 130 | 120 | 60 | 8
김천 2차 |  | 120 | 130 | 120 | 60 | 8
대광농공단지 |  | 120 | 130 | 120 | 60 | 8
김천 일반1단계 |  | 120 | 130 | 120 | 60 | 8
김천1 일반2단계 |  | 120 | 130 | 120 | 60 | 8

## 연계처리수오염부하량원단위
라. 연계처리수 오염부하량 원단위
○ 연계처리수 계획 유입수질 검토
1) 김천 공공하수처리시설 침사지 연계
▶ 분뇨처리시설
가) 과거 연계처리수 수질현황
• 2013년과 2014년은 분뇨처리설 전처리수를 생물반응조 외부유기탄소원으로 활용
(단위:㎎/L)
구 분 | 2008 | 2009년 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 비고
BOD | 194.4157 | 242.7917 | 193.7204 | 136.8013 | 252.2567 | 4604.2217 | 7214.4375
COD | 254.2231 | 280.3586 | 186.7658 | 193.7392 | 318.3758 | 3587.0317 | 5595.5404
SS | 199.5815 | 178.2395 | 189.1325 | 150.0833 | 256.7917 | 5010.2875 | 6866.0417
T-N | 97.8056 | 99.8751 | 112.1978 | 105.1047 | 183.2681 | 509.5121 | 695.6542
T-P | 34.0775 | 34.3073 | 36.5636 | 31.3705 | 38.2315 | 70.1238 | 71.593
자료) 분뇨처리시설 연계처리수 수질분석결과 연평균값 적용
나) 연계처리수 유입수질 산정
• 2008년부터 2012년까지 평균 수질 적용
(단위:㎎/L)
구 분 |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비고
BOD |  | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972
COD |  | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925
SS |  | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657
T-N |  | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503
T-P |  | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101
▶ 가축분뇨처리시설
가) 과거 연계처리수 수질현황
• 2012년과 2013년은 가축분뇨처리설 전처리수를 생물반응조 외부유기탄소원으로 활용
(단위:㎎/L)
구 분 | 2008 | 2009년 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 비고
BOD | 26.1309 | 11.0159 | 205.2483 | 272.25 | 4325.5525 | 1454.9196 | 116.4006
COD | 213.1612 | 126.15 | 327.535 | 348.1162 | 2857.37 | 1145.8338 | 150.7673
SS | 4.8939 | 3.7586 | 245.1592 | 287.3783 | 3354.5417 | 1472.025 | 286.7014
T-N | 276.8119 | 106.6951 | 343.3554 | 449.1033 | 1832.2054 | 567.3137 | 219.7022
T-P | 25.606 | 12.196 | 70.3645 | 36.2188 | 130.9141 | 36.5179 | 32.8108
자료) 가축분뇨처리시설 연계처리수 수질분석결과 연평균값 적용
나) 연계처리수 유입수질 산정
• 2010년, 2011년,2014년 평균 수질 적용
(단위:㎎/L)
구 분 |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비고
BOD |  | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663
COD |  | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728
SS |  | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796
T-N |  | 337.387 | 337.387 | 337.387 | 337.387 | 337.387 | 337.387
T-P |  | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647
▶ 쓰레기매립장 침출수
가) 과거 연계처리수 수질현황
(단위:㎎/L)
구 분 | 2008 | 2009년 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 비고
BOD | 221.4083 | 303.5875 | 250.9 | 209 | 160 | 107.2658 | 71.5417
COD | 186.4667 | 305.8428 | 231.6 | 314.4 | 234 | 166.7353 | 102.5182
SS | 193.1167 | 271.1139 | 190.2 | 145.5 | 65.4 | 38.2783 | 51.4167
T-N | 644.2084 | 490.1953 | 455.004 | 428.839 | 329.049 | 346.1124 | 568.44
T-P | 63.634 | 16.4405 | 4.605 | 3.49 | 2.177 | 1.4992 | 1.906
자료) 쓰레기매립장 침출수 연계처리수 수질분석결과 연평균값 적용
나) 연계처리수 유입수질 산정
• 2008년부터 2014년까지 평균 수질 적용
(단위:㎎/L)
구 분 |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비고
BOD |  | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005
COD |  | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233
SS |  | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322
T-N |  | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783
T-P |  | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931
2) 김천 공공하수처리시설 생물반응조 연계
▶ 음식물류 폐기물 처리시설
가) 과거 연계처리수 수질현황
(단위:㎎/L)
구 분 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 5년평균 | 비고
BOD |  | 38282.9708 | 43882.0833 | 34865.5417 | 26150.8333 | 33962.0694 | 41082.53
COD |  | 22674.4267 | 25879.8121 | 22319.0242 | 16397.4551 | 17852.845 | 24277.12
SS |  | 21227.2622 | 24119.1667 | 20284.5833 | 19010.6944 | 23432.5 | 22673.21
T-N |  | 1755.0175 | 2268.6854 | 1954.0781 | 1658.2507 | 1284.2107 | 2011.85
T-P |  | 262.2027 | 331.359 | 257.4477 | 193.9867 | 167.7635 | 296.78
자료) 음식물류 폐기물 처리시설 연계처리수 수질분석결과 연평균값 적용
3) 분뇨처리시설 및 가축분뇨처리시설 연계
▶ 가축분뇨자원화시설
가) 과거 연계처리수 수질현황
(단위:㎎/L)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
2014년 |  | 13706.555 | 5377.9941 | 4326.2787 | 2231.084 | 81.4671
자료) 가축분뇨자원화시설 연계처리수 수질분석결과 연평균값 적용
○ 연계처리수 계획 유입수질 검토
• 김천 공공하수처리시설 침사지로 연계되는 시설만을 고려하여 연계처리수 유입수질 산정
(단위:㎎/L)
구 분 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
유입수질 | 분뇨 처리시설 | BOD | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972
|  | COD | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925
|  | SS | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657
|  | T-N | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503
|  | T-P | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101
| 가축분뇨 처리시설 | BOD | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663
|  | COD | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728
|  | SS | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796
|  | T-N | 337.387 | 337.387 | 337.387 | 337.387 | 337.387 | 337.387
|  | T-P | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647
| 쓰레기 매립장 침출수 | BOD | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005
|  | COD | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233
|  | SS | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322
|  | T-N | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783
|  | T-P | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931
▶ 연계처리수 오염부하량
(단위:㎎/L)
구 분 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
연계처리수량 (㎥/일) | 소계 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 분뇨처리시설 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 가축분뇨처리시설 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 쓰레기 매립장 침출수 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
유입수질 (㎎/L) | 분뇨 처리시설 | BOD | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972 | 203.9972
|  | COD | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925 | 246.6925
|  | SS | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657 | 194.7657
|  | T-N | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503 | 119.6503
|  | T-P | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101 | 34.9101
| 가축분뇨 처리시설 | BOD | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663 | 197.9663
|  | COD | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728 | 275.4728
|  | SS | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796 | 273.0796
|  | T-N | 337.387 | 337.387 | 337.387 | 337.387 | 337.387 | 337.387
|  | T-P | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647 | 46.4647
| 쓰레기 매립장 침출수 | BOD | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005 | 189.1005
|  | COD | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233 | 220.2233
|  | SS | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322 | 136.4322
|  | T-N | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783 | 465.9783
|  | T-P | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931 | 13.3931
오염부하량 (㎏/일) | 분뇨 처리시설 | BOD | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | COD | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33
|  | SS | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74
|  | T-N | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98
|  | T-P | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
| 가축분뇨 처리시설 | BOD | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
|  | COD | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77
|  | SS | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65
|  | T-N | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87
|  | T-P | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32
| 쓰레기 매립장 침출수 | BOD | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56
|  | COD | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81
|  | SS | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46
|  | T-N | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64
|  | T-P | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
| 합계 | BOD | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66
|  | COD | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91
|  | SS | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85
|  | T-N | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49
|  | T-P | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61
▶ 연계처리수 유입부하 검토
•연계처리수 유입부하 검토결과, 목표연도 2035년 T-N 2.40%, T-P 2.30%로 계획유입부하량 대비 총질소, 총인의 연계처리수 유입부하량은
10% 이내로 유입되는 것으로 나타나 김천 공공하수처리시설에 분뇨, 축산폐수처리시설, 쓰레기매립장 침출수 연계처리 가능함.
구 분 |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
연계처리수 오염부하량 |  | BOD | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66
|  | COD | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91
|  | SS | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85
|  | T-N | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49
|  | T-P | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61
김천 공공하수처리시설 오염부하량 |  | BOD | 6951.57 | 6794.7 | 8216.9 | 8300.32 | 8309.02 | 8206.06
|  | COD | 4780.86 | 4681.61 | 5683.28 | 5765.26 | 5782.17 | 5710.72
|  | SS | 6662.97 | 6546.44 | 8026.76 | 8215.96 | 8277.08 | 8174.54
|  | T-N | 1518.67 | 1482.47 | 1776.05 | 1783.65 | 1780.58 | 1758.95
|  | T-P | 175.02 | 170.03 | 203.3 | 202.82 | 203.36 | 200.89
연계처리수 오염부하량 비율(%) |  | BOD | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | COD | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | SS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  | T-N | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4
|  | T-P | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3