## 오수관수리계산-서남부포함
◈ 서남부유입(갑천 및 진잠천)
LINE 명 | 관로번호 |  | 연 장 (m) |  | 관저고 (m) |  | 오 수 발 생 량 |  |  | 계 획 오 수 관 거 |  |  |  |  | f(x)= | x= | 수심 | 면적 |  | A | B | C | D | E | F | G | H | 유량비 | 유속비 | 수심비 | 수 리 검 토 |  | 비 고
[7 empty] | 각선오수량 | 유입오수량 | 총오수량 | 관경 | 구배 | 조도계수 | 만관유속 | 만관유량 |  |  |  |  | 실유속 | [11 empty] | 0.6~3.0 | 통수능 (%)
| FROM | TO | 각선 | 누가 | 시점 | 종점 | (㎥/sec) | (㎥/sec) | (㎥/sec) | ⊙ ㎜ | ‰ | n | (m/sec) | (㎥/sec) |  |  | h | a | (m/sec)
갑천 LINE | GL-1 | GL-2 | 304.7 | 304.7 | 47.71 | 47.31 | 0.077743 |  | 0.077743 | 600 | 1.31 | 0.013 | 0.786 | 0.2222 | 2.198 | 2.773 | 0.245 | 0.10857 | 0.716 | 2.77 | 2.78 | 2.1917 | 2.2158 | 0.00632 | 0.02409 | 0.26235 | 2.7726 | 0.35 | 0.911 | 0.408 | GOOD | 34.9879 | 갑천우안
| GL-2 | GL-3 | 360.8 | 665.5 | 47.31 | 46.36 | 0.039583 |  | 0.11733 | 600 | 2.63 | 0.013 | 1.114 | 0.315 | 2.341 | 2.831 | 0.254 | 0.11364 | 1.032 | 2.83 | 2.84 | 2.3377 | 2.3624 | 0.00328 | 0.02468 | 0.1329 | 2.8313 | 0.372 | 0.926 | 0.423 | GOOD | 37.2465 | 서남부3
| GL-3 | GL-4 | 688.4 | 1353.9 | 46.36 | 45.11 | 0 |  | 0.11733 | 800 | 1.82 | 0.013 | 1.122 | 0.564 | 1.307 | 2.36 | 0.248 | 0.13245 | 0.886 | 2.35 | 2.36 | 1.2884 | 1.3071 | 0.01862 | 0.01873 | 0.99413 | 2.3599 | 0.208 | 0.79 | 0.31 | GOOD | 20.8026 | 갑천좌안+서남부3
| GR-1 | GR-2 | 545.8 | 545.8 | 47.98 | 46.14 | 0.098044 |  | 0.098044 | 500 | 3.37 | 0.013 | 1.116 | 0.2191 | 2.81 | 3.016 | 0.234 | 0.090336 | 1.085 | 3.01 | 3.02 | 2.7945 | 2.8206 | 0.0155 | 0.02606 | 0.59478 | 3.0159 | 0.447 | 0.972 | 0.468 | GOOD | 44.7485 | 갑천우안
| GR-2 | GL-4 | 172.7 | 718.5 | 46.14 | 45.11 | 0 |  | 0.098044 | 600 | 5.96 | 0.013 | 1.677 | 0.4742 | 1.3 | 2.356 | 0.185 | 0.074194 | 1.321 | 2.35 | 2.36 | 1.2884 | 1.3071 | 0.01162 | 0.01873 | 0.6204 | 2.3562 | 0.207 | 0.788 | 0.308 | GOOD | 20.6757
| GL-4 | GL-5 | 2244.8 | 4317.2 | 45.11 | 40.13 | 0.88947 |  | 1.1048 | 1000 | 2.1 | 0.013 | 1.399 | 1.0988 | 6.318 | 4.556 | 0.825 | 0.69297 | 1.594 | 4.55 | 4.56 | 6.311 | 6.3237 | 0.00703 | 0.01273 | 0.55224 | 4.5555 | 1.005 | 1.139 | 0.825 | GOOD | 100.5495
| GL-5 | GL-6 | 1606.4 | 5923.6 | 40.13 | 39.78 | 0.21789 |  | 1.3227 | 1200 | 0.22 | 0.013 | 0.511 | 0.5779 | 14.372 | -5.862 | 1.187 | -1.1288 | -1.172 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 8.0888 | -0.00666 | -1214.536 | -5.8622 | 2.289 | -2.294 | 0.989 | NO GOOD | 228.8859 | 서남부1
| GL-6 | GL-7 | 101.7 | 6025.3 | 39.78 | 39.76 | 0.28861 |  | 1.6113 | 1200 | 0.2 | 0.013 | 0.488 | 0.5519 | 18.362 | -11.853 | 0.038 | -2.2513 | -0.716 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 12.0788 | -0.00666 | -1813.6351 | -11.8532 | 2.92 | -1.467 | 0.032 | NO GOOD | 291.9628 | 서남부1+서남부3
진잠천 LINE | JR-1 | JR-2 | 1533.6 | 1533.6 | 59.25 | 52.57 | 0.18641 |  | 0.18641 | 600 | 4.36 | 0.013 | 1.434 | 0.4055 | 2.889 | 3.046 | 0.286 | 0.13277 | 1.404 | 3.04 | 3.05 | 2.8729 | 2.8991 | 0.01614 | 0.02623 | 0.61533 | 3.0462 | 0.46 | 0.979 | 0.477 | GOOD | 45.9709 | 교촌
| JR-2 | JR-3 | 1591.8 | 3125.4 | 52.57 | 48.58 | 0.30301 |  | 0.48942 | 600 | 2.51 | 0.013 | 1.088 | 0.3076 | 9.997 | 0.707 | 0.019 | 0.002585 | 189.332 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 3.7138 | -0.00666 | -557.6291 | 0.70689 | 1.591 | 174.018 | 0.032 | GOOD | 159.1097 | 서남부3
| JR-3 | JR-4 | 1102.1 | 4227.5 | 48.58 | 44.06 | 0.087431 |  | 0.57685 | 600 | 4.1 | 0.013 | 1.391 | 0.3933 | 9.219 | 1.875 | 0.122 | 0.041441 | 13.92 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 2.9358 | -0.00666 | -440.8123 | 1.8751 | 1.467 | 10.007 | 0.203 | GOOD | 146.6697 | 서남부2
| JR-4 | JR-5 | 429.1 | 4656.6 | 44.06 | 42.71 | 0 |  | 0.57685 | 1000 | 3.15 | 0.013 | 1.713 | 1.3454 | 2.693 | 2.971 | 0.457 | 0.35015 | 1.647 | 2.97 | 2.98 | 2.6909 | 2.7167 | 0.0021 | 0.0258 | 0.0814 | 2.9708 | 0.429 | 0.961 | 0.457 | GOOD | 42.8759
| JR-5 | JR-6 | 15.6 | 4672.2 | 42.71 | 41.8 | 0 |  | 0.57685 | 1000 | 58.33 | 0.013 | 7.373 | 5.7907 | 0.626 | 1.92 | 0.213 | 0.12254 | 4.707 | 1.91 | 1.92 | 0.61424 | 0.62628 | 0.01176 | 0.01204 | 0.97674 | 1.9198 | 0.1 | 0.638 | 0.213 | GOOD | 9.9617
| JL-1 | JL-2 | 1978 | 1978 | 79.51 | 50.91 | 0.22992 |  | 0.22992 | 700 | 14.46 | 0.013 | 2.894 | 1.1137 | 1.297 | 2.355 | 0.216 | 0.10088 | 2.279 | 2.35 | 2.36 | 1.2884 | 1.3071 | 0.00862 | 0.01873 | 0.46022 | 2.3546 | 0.206 | 0.787 | 0.309 | GOOD | 20.6446 | 학하
| JL-2 | JL-3 | 426.9 | 2404.9 | 50.91 | 47.65 | 0.13687 |  | 0.36679 | 700 | 7.64 | 0.013 | 2.104 | 0.8097 | 2.847 | 3.03 | 0.33 | 0.17877 | 2.052 | 3.03 | 3.04 | 2.8467 | 2.8729 | 0.00032 | 0.02618 | 0.01222 | 3.0301 | 0.453 | 0.975 | 0.471 | GOOD | 45.3 | 서남부2
| JL-3 | JL-4 | 141 | 2545.9 | 47.65 | 46.51 | 0 |  | 0.36679 | 900 | 8.09 | 0.013 | 2.559 | 1.628 | 1.415 | 2.416 | 0.29 | 0.17743 | 2.067 | 2.41 | 2.42 | 1.403 | 1.4226 | 0.01204 | 0.0196 | 0.61429 | 2.4161 | 0.225 | 0.808 | 0.322 | GOOD | 22.5303
| JL-4 | JL-5 | 275.9 | 2821.8 | 46.51 | 45.81 | 0 |  | 0.36679 | 1100 | 2.54 | 0.013 | 1.639 | 1.5576 | 1.479 | 2.448 | 0.363 | 0.27357 | 1.341 | 2.44 | 2.45 | 1.4622 | 1.4822 | 0.0168 | 0.02002 | 0.83916 | 2.4484 | 0.235 | 0.818 | 0.33 | GOOD | 23.5487
| JL-5 | JR-6 | 1005.1 | 3826.9 | 45.81 | 41.8 | 0 |  | 0.36679 | 1200 | 3.99 | 0.013 | 2.177 | 2.4621 | 0.936 | 2.144 | 0.313 | 0.23469 | 1.563 | 2.14 | 2.15 | 0.92967 | 0.94523 | 0.00633 | 0.01556 | 0.40681 | 2.1441 | 0.149 | 0.718 | 0.261 | GOOD | 14.8976
| JR-6 | JR-7 | 1262.9 | 1262.9 | 41.8 | 39.75 | 0 |  | 0.94365 | 1200 | 1.62 | 0.01 | 1.804 | 2.0403 | 2.906 | 3.053 | 0.573 | 0.53361 | 1.768 | 3.05 | 3.06 | 2.8991 | 2.9254 | 0.00691 | 0.02628 | 0.26294 | 3.0526 | 0.463 | 0.98 | 0.478 | GOOD | 46.2503
[20 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | NO GOOD | #DIV/0!
|  | A-10-08 |  | 0 | 3.56 | 3.51 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-10-09 |  | 0 | 3.51 | 3.47 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-10-10 |  | 0 | 3.47 | 3.42 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-10-11 |  | 0 | 3.42 | 3.37 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-10-12 |  | 0 | 3.37 | 3.34 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
A-10 |  | A-10-13 |  | 0 | 3.34 | 3.29 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-10-14 |  | 0 | 3.29 | 3.25 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-10-15 |  | 0 | 3.25 | 3.2 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-10-16 |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-10-17 |  | 0 | 3.15 | 3.11 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-10-18 |  | 0 | 3.11 | 3.07 | 0 |  | 0 | 600 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
A-2 |  | A-2-02 |  | 0 | 6.98 | 6.85 | 0.00035 |  | 0.00035 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 우저서원일원
|  | A-2-03 |  | 0 | 6.85 | 6.74 | 0 |  | 0.00035 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A-2-04 |  | 0 | 6.74 | 6.63 | 0 | 0.0007 | 0.00105 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | A-3 유입
| A-2-04 | A-2-05 |  | 0 | 6.63 | 6.5 | 0 |  | 0.00105 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| A-2-05 | A-2-06 |  | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 |  | 0.00105 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| A-2-06 | A-2-07 |  | 0 | 6.4 | 6.27 | 0 |  | 0.00105 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| A-2-07 | A-2-08 |  | 0 | 6.27 | 6.2 | 0 | 0.00105 | 0.0021 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | A-5 유입
| A-2-08 | A-2-09 |  | 0 | 6.2 | 6.09 | 0 |  | 0.0021 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| A-2-09 | A-1-16 |  | 0 | 6.09 | 6.03 | 0 | 0 | 0.0021 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
A-3 | A-3-01 | A-3-02 |  | 0 | 9.66 | 9.23 | 0.00035 |  | 0.00035 | 300 | #DIV/0! | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 우저서원일원
| A-3-02 | A-3-03 | 7.4 | 7.4 | 9.23 | 9.13 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 13.51 | 0.01 | 2.067 | 0.1461 | 0.015 | 0.764 | 0.011 | 0.00081208 | 0.431 | 0.76 | 0.77 | 0.01464 | 0.01548 | 0.00036 | 0.00084 | 0.42857 | 0.76429 | 0.002 | 0.209 | 0.037 | GOOD | 0.23956
| A-3-03 | A-3-04 | 19.8 | 27.2 | 9.13 | 8.84 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 14.65 | 0.01 | 2.153 | 0.1522 | 0.014 | 0.752 | 0.01 | 0.00077512 | 0.452 | 0.75 | 0.76 | 0.01385 | 0.01464 | 0.00015 | 0.00079 | 0.18987 | 0.7519 | 0.002 | 0.21 | 0.033 | GOOD | 0.22996
A-3 | A-3-04 | A-3-05 | 16 | 43.2 | 8.84 | 8.61 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 14.38 | 0.01 | 2.133 | 0.1508 | 0.015 | 0.764 | 0.011 | 0.00081208 | 0.431 | 0.76 | 0.77 | 0.01464 | 0.01548 | 0.00036 | 0.00084 | 0.42857 | 0.76429 | 0.002 | 0.202 | 0.037 | GOOD | 0.2321
| A-3-05 | A-3-06 | 21.1 | 64.3 | 8.61 | 8.3 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 14.69 | 0.01 | 2.156 | 0.1524 | 0.014 | 0.752 | 0.01 | 0.00077512 | 0.452 | 0.75 | 0.76 | 0.01385 | 0.01464 | 0.00015 | 0.00079 | 0.18987 | 0.7519 | 0.002 | 0.21 | 0.033 | GOOD | 0.22966
| A-3-06 | A-2-03 | 46.3 | 110.6 | 8.3 | 7.13 | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 300 | 25.27 | 0.01 | 2.827 | 0.1998 | 0.022 | 0.837 | 0.013 | 0.0010616 | 0.659 | 0.83 | 0.84 | 0.02126 | 0.02236 | 0.00074 | 0.0011 | 0.67273 | 0.83673 | 0.004 | 0.233 | 0.043 | GOOD | 0.35035 | A-4 유입
A-4 | A-4-01 | A-4-02 | 49.3 | 49.3 | 9.88 | 9.35 | 0.00035 |  | 0.00035 | 300 | 10.75 | 0.01 | 1.844 | 0.1303 | 0.017 | 0.787 | 0.011 | 0.00088607 | 0.395 | 0.78 | 0.79 | 0.01635 | 0.01725 | 0.00065 | 0.0009 | 0.72222 | 0.78722 | 0.003 | 0.214 | 0.037 | GOOD | 0.26861 | 우저서원일원
| A-4-02 | A-3-06 | 54.3 | 103.6 | 9.35 | 8.45 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 16.57 | 0.01 | 2.289 | 0.1618 | 0.014 | 0.752 | 0.01 | 0.00077512 | 0.452 | 0.75 | 0.76 | 0.01385 | 0.01464 | 0.00015 | 0.00079 | 0.18987 | 0.7519 | 0.002 | 0.197 | 0.033 | GOOD | 0.21632
A-5 | A-5-01 | A-5-02 | 13.6 | 13.6 | 13.02 | 12.15 | 0.00035 |  | 0.00035 | 300 | 63.97 | 0.01 | 4.498 | 0.3179 | 0.007 | 0.639 | 0.008 | 0.00047933 | 0.73 | 0.63 | 0.64 | 0.00659 | 0.00705 | 0.00041 | 0.00046 | 0.8913 | 0.63891 | 0.001 | 0.162 | 0.027 | GOOD | 0.1101 | 우저서원일원
| A-5-02 | A-5-03 | 41.8 | 55.4 | 12.15 | 9.46 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 64.35 | 0.01 | 4.511 | 0.3189 | 0.007 | 0.639 | 0.008 | 0.00047933 | 0.73 | 0.63 | 0.64 | 0.00659 | 0.00705 | 0.00041 | 0.00046 | 0.8913 | 0.63891 | 0.001 | 0.162 | 0.027 | GOOD | 0.10975
| A-5-03 | A-5-04 | 9.4 | 64.8 | 9.46 | 8.86 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 63.83 | 0.01 | 4.493 | 0.3176 | 0.007 | 0.639 | 0.008 | 0.00047933 | 0.73 | 0.63 | 0.64 | 0.00659 | 0.00705 | 0.00041 | 0.00046 | 0.8913 | 0.63891 | 0.001 | 0.162 | 0.027 | GOOD | 0.1102
| A-5-04 | A-5-05 | 24.41 | 89.21 | 8.86 | 8.12 | 0 | 0.0007 | 0.00105 | 300 | 30.32 | 0.01 | 3.097 | 0.2189 | 0.03 | 0.901 | 0.015 | 0.0013168 | 0.797 | 0.9 | 0.91 | 0.02989 | 0.0313 | 0.00011 | 0.00141 | 0.07801 | 0.90078 | 0.005 | 0.257 | 0.05 | GOOD | 0.47967 | A-6,7 유입
| A-5-05 | A-5-06 | 28.69 | 117.9 | 8.12 | 7.34 | 0 |  | 0.00105 | 300 | 27.19 | 0.01 | 2.933 | 0.2073 | 0.032 | 0.915 | 0.015 | 0.0013774 | 0.762 | 0.91 | 0.92 | 0.0313 | 0.03277 | 0.0007 | 0.00147 | 0.47619 | 0.91476 | 0.005 | 0.26 | 0.05 | GOOD | 0.50651
| A-5-06 | A-2-07 | 19.6 | 137.5 | 7.34 | 7.24 | 0 |  | 0.00105 | 300 | 5.1 | 0.01 | 1.27 | 0.0898 | 0.073 | 1.115 | 0.023 | 0.0024423 | 0.43 | 1.11 | 1.12 | 0.07159 | 0.07428 | 0.00141 | 0.00269 | 0.52416 | 1.1152 | 0.012 | 0.339 | 0.077 | GOOD | 1.1693
A-6 | A-6-01 | A-6-02 | 20 | 20 | 9.88 | 9.46 | 0.00035 |  | 0.00035 | 300 | 21 | 0.01 | 2.577 | 0.1822 | 0.012 | 0.725 | 0.01 | 0.00069598 | 0.503 | 0.72 | 0.73 | 0.01164 | 0.01235 | 0.00036 | 0.00071 | 0.50704 | 0.72507 | 0.002 | 0.195 | 0.033 | GOOD | 0.1921 | 우저서원일원
| A-6-02 | A-5-04 | 16.5 | 36.5 | 9.46 | 9.26 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 12.12 | 0.01 | 1.958 | 0.1384 | 0.016 | 0.776 | 0.011 | 0.00085016 | 0.412 | 0.77 | 0.78 | 0.01548 | 0.01635 | 0.00052 | 0.00087 | 0.5977 | 0.77598 | 0.003 | 0.21 | 0.037 | GOOD | 0.25289
A-7 | A-7-01 | A-7-02 | 43.6 | 43.6 | 14.22 | 13.19 | 0.00035 |  | 0.00035 | 300 | 23.62 | 0.01 | 2.733 | 0.1932 | 0.011 | 0.71 | 0.009 | 0.00065437 | 0.535 | 0.71 | 0.72 | 0.01097 | 0.01164 | 3e-05 | 0.00067 | 0.04478 | 0.71045 | 0.002 | 0.196 | 0.03 | GOOD | 0.18116 | 우저서원일원
| A-7-02 | A-7-03 | 18.9 | 62.5 | 13.19 | 12.75 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 23.28 | 0.01 | 2.714 | 0.1918 | 0.011 | 0.71 | 0.009 | 0.00065437 | 0.535 | 0.71 | 0.72 | 0.01097 | 0.01164 | 3e-05 | 0.00067 | 0.04478 | 0.71045 | 0.002 | 0.197 | 0.03 | GOOD | 0.18248
| A-7-03 | A-7-04 | 43.9 | 106.4 | 12.75 | 10.86 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 43.05 | 0.01 | 3.69 | 0.2608 | 0.008 | 0.659 | 0.008 | 0.00052508 | 0.667 | 0.65 | 0.66 | 0.00753 | 0.00804 | 0.00047 | 0.00051 | 0.92157 | 0.65922 | 0.001 | 0.181 | 0.027 | GOOD | 0.1342
| A-7-04 | A-5-04 | 37.3 | 143.7 | 10.86 | 9.26 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 42.9 | 0.01 | 3.684 | 0.2604 | 0.008 | 0.659 | 0.008 | 0.00052508 | 0.667 | 0.65 | 0.66 | 0.00753 | 0.00804 | 0.00047 | 0.00051 | 0.92157 | 0.65922 | 0.001 | 0.181 | 0.027 | GOOD | 0.13441
A-8 | A-8-01 | A-8-02 | 29.5 | 29.5 | 15.92 | 13.3 | 0.00035 |  | 0.00035 | 300 | 88.81 | 0.01 | 5.3 | 0.3746 | 0.006 | 0.616 | 0.007 | 0.00043003 | 0.814 | 0.61 | 0.62 | 0.00575 | 0.00616 | 0.00025 | 0.00041 | 0.60976 | 0.6161 | 0.001 | 0.154 | 0.023 | GOOD | 0.093433 | 우저서원일원
| A-8-02 | A-8-03 | 10.5 | 40 | 13.3 | 12.8 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 47.62 | 0.01 | 3.881 | 0.2743 | 0.008 | 0.659 | 0.008 | 0.00052508 | 0.667 | 0.65 | 0.66 | 0.00753 | 0.00804 | 0.00047 | 0.00051 | 0.92157 | 0.65922 | 0.001 | 0.172 | 0.027 | GOOD | 0.1276
| A-8-03 | A-8-04 | 21.4 | 61.4 | 12.8 | 11.79 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 47.2 | 0.01 | 3.864 | 0.2731 | 0.008 | 0.659 | 0.008 | 0.00052508 | 0.667 | 0.65 | 0.66 | 0.00753 | 0.00804 | 0.00047 | 0.00051 | 0.92157 | 0.65922 | 0.001 | 0.173 | 0.027 | GOOD | 0.12816
| A-8-04 | A-8-05 | 50 | 111.4 | 11.79 | 9.42 | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 300 | 47.4 | 0.01 | 3.872 | 0.2737 | 0.016 | 0.776 | 0.011 | 0.00085016 | 0.823 | 0.77 | 0.78 | 0.01548 | 0.01635 | 0.00052 | 0.00087 | 0.5977 | 0.77598 | 0.003 | 0.213 | 0.037 | GOOD | 0.25575 | A-9 유입
| A-8-05 | A-1-14 | 41.1 | 152.5 | 8.87 | 8.1 | 0 |  | 0.0007 | 300 | 18.73 | 0.01 | 2.434 | 0.172 | 0.026 | 0.871 | 0.014 | 0.0011928 | 0.587 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 8e-05 | 0.00127 | 0.06299 | 0.87063 | 0.004 | 0.241 | 0.047 | GOOD | 0.40698
A-9 | A-9-01 | A-9-02 | 12.1 | 12.1 | 13.92 | 13.37 | 0.00035 |  | 0.00035 | 300 | 45.45 | 0.01 | 3.791 | 0.268 | 0.008 | 0.659 | 0.008 | 0.00052508 | 0.667 | 0.65 | 0.66 | 0.00753 | 0.00804 | 0.00047 | 0.00051 | 0.92157 | 0.65922 | 0.001 | 0.176 | 0.027 | GOOD | 0.1306 | 우저서원일원
| A-9-02 | A-9-03 | 15.7 | 27.8 | 13.37 | 12.66 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 45.22 | 0.01 | 3.782 | 0.2673 | 0.008 | 0.659 | 0.008 | 0.00052508 | 0.667 | 0.65 | 0.66 | 0.00753 | 0.00804 | 0.00047 | 0.00051 | 0.92157 | 0.65922 | 0.001 | 0.176 | 0.027 | GOOD | 0.13094
| A-9-03 | A-8-04 | 26.7 | 54.5 | 12.66 | 12.33 | 0 |  | 0.00035 | 300 | 12.36 | 0.01 | 1.977 | 0.1397 | 0.016 | 0.776 | 0.011 | 0.00085016 | 0.412 | 0.77 | 0.78 | 0.01548 | 0.01635 | 0.00052 | 0.00087 | 0.5977 | 0.77598 | 0.003 | 0.208 | 0.037 | GOOD | 0.25054
기존 오수관 | KPOS-0001 | KPOS-0002 | 88 | 88 | 17.26 | 16.6 | 0.00275 |  | 0.00275 | 400 | 7.5 | 0.013 | 1.435 | 0.1803 | 0.096 | 1.192 | 0.034 | 0.0052578 | 0.523 | 1.19 | 1.2 | 0.09531 | 0.09863 | 0.00069 | 0.00332 | 0.20783 | 1.1921 | 0.015 | 0.364 | 0.085 | GOOD | 1.5252 | 실크밸리아파트
| KPOS-0002 | KPOS-0003 | 40 | 128 | 16.6 | 16.08 | 0.00275 |  | 0.0055 | 400 | 13 | 0.013 | 1.89 | 0.2375 | 0.146 | 1.321 | 0.042 | 0.0070407 | 0.781 | 1.32 | 1.33 | 0.14534 | 0.14984 | 0.00066 | 0.0045 | 0.14667 | 1.3215 | 0.023 | 0.413 | 0.105 | GOOD | 2.3158 | 실크밸리아파트
| KPOS-0003 | KPOS-0004 | 31 | 159 | 16.08 | 14.42 | 0.00275 |  | 0.00825 | 400 | 53.55 | 0.013 | 3.835 | 0.4819 | 0.108 | 1.227 | 0.036 | 0.0057104 | 1.445 | 1.22 | 1.23 | 0.10552 | 0.1091 | 0.00248 | 0.00358 | 0.69274 | 1.2269 | 0.017 | 0.377 | 0.09 | GOOD | 1.712 | 실크밸리아파트
| KPOS-0004 | KPOS-0005 | 34 | 193 | 14.39 | 13.59 | 0.00275 |  | 0.011 | 400 | 23.53 | 0.013 | 2.542 | 0.3194 | 0.216 | 1.457 | 0.051 | 0.0092694 | 1.187 | 1.45 | 1.46 | 0.21187 | 0.21774 | 0.00413 | 0.00587 | 0.70358 | 1.457 | 0.034 | 0.467 | 0.128 | GOOD | 3.444 | 실크밸리아파트
| KPOS-0005 | KPOS-0006 | 50 | 243 | 13.56 | 13.53 | 0.00275 |  | 0.01375 | 400 | 0.6 | 0.013 | 0.406 | 0.051 | 1.694 | 2.552 | 0.142 | 0.03992 | 0.344 | 2.55 | 2.56 | 1.6901 | 1.7116 | 0.00393 | 0.02152 | 0.18262 | 2.5518 | 0.27 | 0.847 | 0.355 | GOOD | 26.9608 | 실크밸리아파트
기존 오수관 | KPOS-0006 | KPOS-0007 | 48 | 291 | 13.53 | 13.51 | 0.00275 |  | 0.0165 | 400 | 0.42 | 0.013 | 0.34 | 0.0427 | 2.429 | 2.867 | 0.173 | 0.051917 | 0.318 | 2.86 | 2.87 | 2.412 | 2.437 | 0.01698 | 0.02495 | 0.68056 | 2.8668 | 0.386 | 0.935 | 0.433 | GOOD | 38.6417 | 실크밸리아파트
| KPOS-0007 | KPOS-0008 | 41 | 332 | 13.51 | 13.09 | 0.00275 |  | 0.01925 | 400 | 10.24 | 0.013 | 1.677 | 0.2107 | 0.574 | 1.876 | 0.082 | 0.018444 | 1.044 | 1.87 | 1.88 | 0.56757 | 0.57902 | 0.00643 | 0.01145 | 0.56157 | 1.8756 | 0.091 | 0.623 | 0.205 | GOOD | 9.1362 | 실크밸리아파트
| KPOS-0008 | KPOS-0009 | 36 | 368 | 13.09 | 12.47 | 0.00275 |  | 0.022 | 400 | 17.22 | 0.013 | 2.175 | 0.2733 | 0.506 | 1.814 | 0.077 | 0.016869 | 1.304 | 1.81 | 1.82 | 0.50199 | 0.51256 | 0.00401 | 0.01057 | 0.37938 | 1.8138 | 0.08 | 0.6 | 0.193 | GOOD | 8.0498 | 실크밸리아파트
| KPOS-0009 | KPOS-0014 | 37 | 405 | 12.47 | 11.84 | 0.00275 |  | 0.02475 | 400 | 17.03 | 0.013 | 2.163 | 0.2718 | 0.572 | 1.874 | 0.082 | 0.018392 | 1.346 | 1.87 | 1.88 | 0.56757 | 0.57902 | 0.00443 | 0.01145 | 0.3869 | 1.8739 | 0.091 | 0.622 | 0.205 | GOOD | 9.106 | 실크밸리아파트
| KPOS-0010 | KPOS-0011 | 23 | 428 | 13.9 | 12.52 | 0.00275 |  | 0.0275 | 300 | 60 | 0.013 | 3.351 | 0.2369 | 0.729 | 2.001 | 0.069 | 0.012286 | 2.238 | 2 | 2.01 | 0.72804 | 0.74145 | 0.00096 | 0.01341 | 0.07159 | 2.0007 | 0.116 | 0.668 | 0.23 | GOOD | 11.6083 | 실크밸리아파트
| KPOS-0011 | KPOS-0012 | 10 | 438 | 12.52 | 12.45 | 0.00275 |  | 0.03025 | 300 | 7 | 0.013 | 1.145 | 0.0809 | 2.349 | 2.835 | 0.127 | 0.028498 | 1.061 | 2.83 | 2.84 | 2.3377 | 2.3624 | 0.01128 | 0.02468 | 0.45705 | 2.8346 | 0.374 | 0.927 | 0.423 | GOOD | 37.3918 | 실크밸리아파트
| KPOS-0012 | KPOS-0013 | 36 | 474 | 12.45 | 12.13 | 0.00275 |  | 0.033 | 300 | 8.89 | 0.013 | 1.29 | 0.0912 | 2.274 | 2.804 | 0.125 | 0.027819 | 1.186 | 2.8 | 2.81 | 2.2643 | 2.2887 | 0.00974 | 0.02439 | 0.39934 | 2.804 | 0.362 | 0.919 | 0.417 | GOOD | 36.1842 | 실크밸리아파트
| KPOS-0013 | KPOS-0014 | 3 | 477 | 12.13 | 11.84 | 0.00275 |  | 0.03575 | 300 | 96.67 | 0.013 | 4.253 | 0.3006 | 0.747 | 2.014 | 0.07 | 0.012494 | 2.861 | 2.01 | 2.02 | 0.74145 | 0.755 | 0.00555 | 0.01355 | 0.40959 | 2.0141 | 0.119 | 0.673 | 0.233 | GOOD | 11.8929 | 실크밸리아파트
| KPOS-0014 | KPOS-0015 | 41 | 518 | 11.84 | 10.5 | 0.00275 |  | 0.0385 | 400 | 32.68 | 0.013 | 2.996 | 0.3765 | 0.643 | 1.934 | 0.086 | 0.019985 | 1.926 | 1.93 | 1.94 | 0.63847 | 0.65082 | 0.00453 | 0.01235 | 0.3668 | 1.9337 | 0.102 | 0.643 | 0.215 | GOOD | 10.2258 | 실크밸리아파트
| KPOS-0015 | KPOS-0016 | 42 | 560 | 10.05 | 9.55 | 0.00275 | 0.00727 | 0.04852 | 500 | 11.9 | 0.013 | 2.098 | 0.4119 | 0.74 | 2.009 | 0.116 | 0.034484 | 1.407 | 2 | 2.01 | 0.72804 | 0.74145 | 0.01196 | 0.01341 | 0.89187 | 2.0089 | 0.118 | 0.671 | 0.232 | GOOD | 11.7796 | 실크밸리,C-1,5 유입
| KPOS-0016 | KPOS-0017 | 26 | 586 | 9.55 | 9.34 | 0.00275 |  | 0.05127 | 500 | 8.08 | 0.013 | 1.729 | 0.3395 | 0.949 | 2.152 | 0.131 | 0.041131 | 1.246 | 2.15 | 2.16 | 0.94523 | 0.96094 | 0.00377 | 0.01571 | 0.23997 | 2.1524 | 0.151 | 0.721 | 0.262 | GOOD | 15.1016 | 실크밸리아파트
| KPOS-0017 | KPOS-0018 | 98 | 684 | 9.34 | 8.81 | 0.00275 |  | 0.05402 | 500 | 5.41 | 0.013 | 1.414 | 0.2776 | 1.222 | 2.314 | 0.149 | 0.049303 | 1.096 | 2.31 | 2.32 | 1.2149 | 1.2331 | 0.00707 | 0.01814 | 0.38975 | 2.3139 | 0.195 | 0.775 | 0.298 | GOOD | 19.4597 | 실크밸리아파트
| KPOS-0018 | KPOS-0019 | 45 | 729 | 8.81 | 8.64 | 0.00275 |  | 0.05677 | 500 | 3.78 | 0.013 | 1.182 | 0.2321 | 1.536 | 2.477 | 0.168 | 0.058133 | 0.977 | 2.47 | 2.48 | 1.5227 | 1.5431 | 0.0133 | 0.02044 | 0.65068 | 2.4765 | 0.245 | 0.827 | 0.336 | GOOD | 24.4593 | 실크밸리아파트
| KPOS-0019 | KPOS-0020 | 20 | 749 | 8.64 | 8.56 | 0.00275 |  | 0.05952 | 500 | 4 | 0.013 | 1.216 | 0.2388 | 1.566 | 2.491 | 0.17 | 0.058917 | 1.01 | 2.49 | 2.5 | 1.5637 | 1.5844 | 0.00227 | 0.02072 | 0.10956 | 2.4911 | 0.249 | 0.831 | 0.34 | GOOD | 24.9246 | 실크밸리아파트
기존 오수관 | KPOS-0020 | KPOS-0021 | 36 | 785 | 8.51 | 8.06 | 0 |  | 0.05952 | 500 | 12.5 | 0.013 | 2.15 | 0.4222 | 0.886 | 2.111 | 0.127 | 0.039169 | 1.52 | 2.11 | 2.12 | 0.88393 | 0.89902 | 0.00207 | 0.01509 | 0.13718 | 2.1114 | 0.141 | 0.707 | 0.254 | GOOD | 14.0976
| KPOS-0021 | KPOS-0022 | 49 | 834 | 8.06 | 7.63 | 0 |  | 0.05952 | 500 | 8.78 | 0.013 | 1.802 | 0.3538 | 1.057 | 2.219 | 0.139 | 0.044432 | 1.34 | 2.21 | 2.22 | 1.0418 | 1.0584 | 0.0152 | 0.01663 | 0.91401 | 2.2191 | 0.168 | 0.744 | 0.278 | GOOD | 16.8231
| KPOS-0022 | KPOS-0023 | 21 | 855 | 7.63 | 7.58 | 0 |  | 0.05952 | 500 | 2.38 | 0.013 | 0.938 | 0.1842 | 2.03 | 2.702 | 0.195 | 0.071138 | 0.837 | 2.7 | 2.71 | 2.026 | 2.0493 | 0.00402 | 0.02335 | 0.17216 | 2.7017 | 0.323 | 0.892 | 0.39 | GOOD | 32.3127
| KPOS-0023 | B-2-05 | 10 | 865 | 7.58 | 7.55 | 0 | 0.00032 | 0.05984 | 500 | 3 | 0.013 | 1.053 | 0.2068 | 1.818 | 2.609 | 0.184 | 0.065663 | 0.911 | 2.6 | 2.61 | 1.799 | 1.8211 | 0.01904 | 0.02215 | 0.85959 | 2.6086 | 0.289 | 0.865 | 0.368 | GOOD | 28.9362 | B-3 유입
B-1 | B-1-01 | B-1-02 | 60 | 60 | 11.45 | 11.15 | 0.00029 |  | 0.00029 | 300 | 5 | 0.01 | 1.258 | 0.0889 | 0.02 | 0.818 | 0.012 | 0.00099248 | 0.292 | 0.81 | 0.82 | 0.01918 | 0.0202 | 0.00082 | 0.00102 | 0.80392 | 0.81804 | 0.003 | 0.232 | 0.04 | NO GOOD | 0.32621 | 성안교회일원
| B-1-02 | B-1-03 | 60 | 120 | 11.15 | 10.85 | 0 |  | 0.00029 | 300 | 5 | 0.01 | 1.258 | 0.0889 | 0.02 | 0.818 | 0.012 | 0.00099248 | 0.292 | 0.81 | 0.82 | 0.01918 | 0.0202 | 0.00082 | 0.00102 | 0.80392 | 0.81804 | 0.003 | 0.232 | 0.04 | NO GOOD | 0.32621
| B-1-03 | B-1-04 | 62.21 | 182.21 | 10.85 | 10.55 | 0 |  | 0.00029 | 300 | 4.82 | 0.01 | 1.235 | 0.0873 | 0.021 | 0.828 | 0.013 | 0.0010285 | 0.282 | 0.82 | 0.83 | 0.0202 | 0.02126 | 0.0008 | 0.00106 | 0.75472 | 0.82755 | 0.003 | 0.228 | 0.043 | NO GOOD | 0.33219
| B-1-04 | B-1-05 | 43.75 | 225.96 | 10.55 | 10.33 | 0.00029 |  | 0.00058 | 300 | 5.03 | 0.01 | 1.261 | 0.0891 | 0.041 | 0.971 | 0.017 | 0.0016374 | 0.354 | 0.97 | 0.98 | 0.04089 | 0.04268 | 0.00011 | 0.00179 | 0.06145 | 0.97061 | 0.007 | 0.281 | 0.057 | GOOD | 0.65095 | 성안교회일원
| B-1-05 | B-1-06 | 37.94 | 263.9 | 10.33 | 10.14 | 0 |  | 0.00058 | 300 | 5.01 | 0.01 | 1.259 | 0.089 | 0.041 | 0.971 | 0.017 | 0.0016374 | 0.354 | 0.97 | 0.98 | 0.04089 | 0.04268 | 0.00011 | 0.00179 | 0.06145 | 0.97061 | 0.007 | 0.281 | 0.057 | GOOD | 0.65169
| B-1-06 | B-1-07 | 36.1 | 300 | 10.14 | 9.51 | 0 |  | 0.00058 | 300 | 17.45 | 0.01 | 2.349 | 0.166 | 0.022 | 0.837 | 0.013 | 0.0010616 | 0.546 | 0.83 | 0.84 | 0.02126 | 0.02236 | 0.00074 | 0.0011 | 0.67273 | 0.83673 | 0.003 | 0.232 | 0.043 | GOOD | 0.3494
| B-1-07 | B-1-08 | 40 | 340 | 9.51 | 8.81 | 0 |  | 0.00058 | 300 | 17.5 | 0.01 | 2.353 | 0.1663 | 0.022 | 0.837 | 0.013 | 0.0010616 | 0.546 | 0.83 | 0.84 | 0.02126 | 0.02236 | 0.00074 | 0.0011 | 0.67273 | 0.83673 | 0.003 | 0.232 | 0.043 | GOOD | 0.34877
| B-1-08 | B-1-09 | 52.1 | 392.1 | 8.81 | 7.9 | 0 |  | 0.00058 | 300 | 17.47 | 0.01 | 2.351 | 0.1662 | 0.022 | 0.837 | 0.013 | 0.0010616 | 0.546 | 0.83 | 0.84 | 0.02126 | 0.02236 | 0.00074 | 0.0011 | 0.67273 | 0.83673 | 0.003 | 0.232 | 0.043 | GOOD | 0.34898
| B-1-09 | B-1-10 | 45.1 | 437.2 | 7.35 | 7.14 | 0 | 0.06016 | 0.06074 | 500 | 4.66 | 0.01 | 1.707 | 0.3352 | 1.139 | 2.267 | 0.144 | 0.046866 | 1.296 | 2.26 | 2.27 | 1.1265 | 1.1439 | 0.01253 | 0.01739 | 0.72053 | 2.2672 | 0.181 | 0.759 | 0.288 | GOOD | 18.1205 | B-2 유입
| B-1-10 | B-1-11 | 5.9 | 443.1 | 7.14 | 7.12 | 0 |  | 0.06074 | 500 | 3.39 | 0.01 | 1.456 | 0.2859 | 1.335 | 2.375 | 0.157 | 0.052541 | 1.156 | 2.37 | 2.38 | 1.326 | 1.345 | 0.00901 | 0.01903 | 0.47346 | 2.3747 | 0.212 | 0.794 | 0.314 | GOOD | 21.2452
| B-1-11 | B-1-12 | 46.9 | 490 | 7.12 | 6.9 | 0 |  | 0.06074 | 500 | 4.69 | 0.01 | 1.712 | 0.3362 | 1.135 | 2.265 | 0.144 | 0.046764 | 1.299 | 2.26 | 2.27 | 1.1265 | 1.1439 | 0.00853 | 0.01739 | 0.49051 | 2.2649 | 0.181 | 0.759 | 0.288 | GOOD | 18.0666
| B-1-12 | B-1-13 | 50 | 540 | 6.9 | 6.67 | 0 |  | 0.06074 | 500 | 4.6 | 0.01 | 1.696 | 0.333 | 1.146 | 2.271 | 0.145 | 0.047072 | 1.29 | 2.27 | 2.28 | 1.1439 | 1.1614 | 0.00214 | 0.01754 | 0.12201 | 2.2712 | 0.182 | 0.761 | 0.29 | GOOD | 18.2402
B-1 | B-1-13 | B-1-14 | 50 | 590 | 6.67 | 6.44 | 0.00754 |  | 0.06828 | 500 | 4.6 | 0.01 | 1.696 | 0.333 | 1.289 | 2.35 | 0.154 | 0.051204 | 1.333 | 2.35 | 2.36 | 1.2884 | 1.3071 | 0.00062 | 0.01873 | 0.0331 | 2.3503 | 0.205 | 0.786 | 0.308 | GOOD | 20.5045 | 쌍용아파트
| B-1-14 | B-1-15 | 50 | 640 | 6.44 | 6.21 | 0 |  | 0.06828 | 500 | 4.6 | 0.01 | 1.696 | 0.333 | 1.289 | 2.35 | 0.154 | 0.051204 | 1.333 | 2.35 | 2.36 | 1.2884 | 1.3071 | 0.00062 | 0.01873 | 0.0331 | 2.3503 | 0.205 | 0.786 | 0.308 | GOOD | 20.5045
| B-1-15 | B-1-16 | 46.9 | 686.9 | 5.66 | 5.52 | 0 |  | 0.06828 | 500 | 2.99 | 0.01 | 1.367 | 0.2684 | 1.598 | 2.506 | 0.172 | 0.059761 | 1.143 | 2.5 | 2.51 | 1.5844 | 1.6053 | 0.01355 | 0.02085 | 0.64988 | 2.5065 | 0.254 | 0.836 | 0.344 | GOOD | 25.4396
| B-1-16 | B-1-17 | 54.6 | 741.5 | 5.52 | 5.35 | 0.00754 |  | 0.07582 | 500 | 3.11 | 0.01 | 1.394 | 0.2737 | 1.74 | 2.573 | 0.18 | 0.06358 | 1.193 | 2.57 | 2.58 | 1.7332 | 1.755 | 0.00676 | 0.02178 | 0.31038 | 2.5731 | 0.277 | 0.856 | 0.36 | GOOD | 27.7019 | 쌍용아파트
| B-1-17 | B-1-18 | 50.2 | 791.7 | 5.35 | 5.2 | 0.00382 |  | 0.07964 | 500 | 2.99 | 0.01 | 1.367 | 0.2684 | 1.864 | 2.629 | 0.187 | 0.06683 | 1.192 | 2.62 | 2.63 | 1.8434 | 1.8658 | 0.0206 | 0.0224 | 0.91964 | 2.6292 | 0.297 | 0.872 | 0.374 | GOOD | 29.6721 | 희영아파트
| B-1-18 | A-1-17 | 29.3 | 821 | 5.2 | 5.11 | 0.00382 |  | 0.08346 | 500 | 3.07 | 0.01 | 1.385 | 0.2719 | 1.928 | 2.657 | 0.19 | 0.068474 | 1.219 | 2.65 | 2.66 | 1.911 | 1.9338 | 0.01702 | 0.02277 | 0.74747 | 2.6575 | 0.307 | 0.88 | 0.38 | GOOD | 30.6951 | 희영아파트
B-2 | B-2-01 | B-2-02 | 50 | 50 | 11.18 | 9.05 | 0.00032 |  | 0.00032 | 300 | 42.6 | 0.01 | 3.671 | 0.2595 | 0.008 | 0.659 | 0.008 | 0.00052508 | 0.609 | 0.65 | 0.66 | 0.00753 | 0.00804 | 0.00047 | 0.00051 | 0.92157 | 0.65922 | 0.001 | 0.166 | 0.027 | GOOD | 0.12331 | 홈플러스일원
| B-2-02 | B-2-03 | 50 | 100 | 9.05 | 8.85 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 4 | 0.01 | 1.125 | 0.0795 | 0.025 | 0.863 | 0.014 | 0.001161 | 0.276 | 0.86 | 0.87 | 0.02469 | 0.02592 | 0.00031 | 0.00123 | 0.25203 | 0.86252 | 0.004 | 0.245 | 0.047 | NO GOOD | 0.40252
| B-2-03 | B-2-04 | 40 | 140 | 8.85 | 8.69 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 4 | 0.01 | 1.125 | 0.0795 | 0.025 | 0.863 | 0.014 | 0.001161 | 0.276 | 0.86 | 0.87 | 0.02469 | 0.02592 | 0.00031 | 0.00123 | 0.25203 | 0.86252 | 0.004 | 0.245 | 0.047 | NO GOOD | 0.40252
| B-2-04 | B-2-05 | 40 | 180 | 8.69 | 8.53 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 4 | 0.01 | 1.125 | 0.0795 | 0.025 | 0.863 | 0.014 | 0.001161 | 0.276 | 0.86 | 0.87 | 0.02469 | 0.02592 | 0.00031 | 0.00123 | 0.25203 | 0.86252 | 0.004 | 0.245 | 0.047 | NO GOOD | 0.40252
| B-2-05 | B-1-09 | 31 | 211 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.05984 | 0.06016 | 500 | 3.23 | 0.01 | 1.421 | 0.279 | 1.355 | 2.385 | 0.158 | 0.05308 | 1.133 | 2.38 | 2.39 | 1.345 | 1.3642 | 0.00998 | 0.01917 | 0.52061 | 2.3852 | 0.216 | 0.797 | 0.316 | GOOD | 21.5627 | 기존오수관 유입
B-3 | B-3-01 | B-3-02 | 57.3 | 57.3 | 9.88 | 8.87 | 0.00032 |  | 0.00032 | 300 | 17.63 | 0.01 | 2.361 | 0.1669 | 0.012 | 0.725 | 0.01 | 0.00069598 | 0.46 | 0.72 | 0.73 | 0.01164 | 0.01235 | 0.00036 | 0.00071 | 0.50704 | 0.72507 | 0.002 | 0.195 | 0.033 | GOOD | 0.19173 | 홈플러스일원
| B-3-02 | B-3-03 | 42.7 | 100 | 8.87 | 8.74 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 3.04 | 0.01 | 0.981 | 0.0693 | 0.029 | 0.894 | 0.015 | 0.0012872 | 0.249 | 0.89 | 0.9 | 0.02852 | 0.02989 | 0.00048 | 0.00137 | 0.35036 | 0.8935 | 0.005 | 0.254 | 0.05 | NO GOOD | 0.46176
| B-3-03 | KPOS-0023 | 46 | 146 | 8.74 | 8.6 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 3.04 | 0.01 | 0.981 | 0.0693 | 0.029 | 0.894 | 0.015 | 0.0012872 | 0.249 | 0.89 | 0.9 | 0.02852 | 0.02989 | 0.00048 | 0.00137 | 0.35036 | 0.8935 | 0.005 | 0.254 | 0.05 | NO GOOD | 0.46176
C-1 | C-1-01 | C-1-02 | 28.3 | 28.3 | 11.5 | 11.38 | 0.00274 |  | 0.00274 | 300 | 4.24 | 0.01 | 1.158 | 0.0819 | 0.21 | 1.447 | 0.038 | 0.0051148 | 0.536 | 1.44 | 1.45 | 0.20611 | 0.21187 | 0.00389 | 0.00576 | 0.67535 | 1.4468 | 0.033 | 0.463 | 0.127 | GOOD | 3.3455 | 산안아파트
| C-1-02 | C-1-03 | 6.3 | 34.6 | 11.38 | 11.36 | 0.00274 |  | 0.00548 | 300 | 3.17 | 0.01 | 1.001 | 0.0708 | 0.486 | 1.795 | 0.056 | 0.0092253 | 0.594 | 1.79 | 1.8 | 0.48129 | 0.49157 | 0.00471 | 0.01028 | 0.45817 | 1.7946 | 0.077 | 0.593 | 0.187 | GOOD | 7.7401 | 산안아파트
| C-1-03 | C-1-04 | 57.4 | 92 | 11.36 | 11.12 | 0 |  | 0.00548 | 300 | 4.18 | 0.01 | 1.15 | 0.0813 | 0.424 | 1.731 | 0.053 | 0.0083678 | 0.655 | 1.73 | 1.74 | 0.42261 | 0.43204 | 0.00139 | 0.00943 | 0.1474 | 1.7315 | 0.067 | 0.57 | 0.177 | GOOD | 6.7405
| C-1-04 | C-1-05 | 61 | 153 | 11.12 | 10.87 | 0 |  | 0.00548 | 300 | 4.1 | 0.01 | 1.139 | 0.0805 | 0.428 | 1.736 | 0.053 | 0.0084332 | 0.65 | 1.73 | 1.74 | 0.42261 | 0.43204 | 0.00539 | 0.00943 | 0.57158 | 1.7357 | 0.068 | 0.571 | 0.177 | GOOD | 6.8075
| C-1-05 | C-1-06 | 4 | 157 | 10.87 | 10.86 | 0 |  | 0.00548 | 300 | 2.5 | 0.01 | 0.889 | 0.0628 | 0.548 | 1.853 | 0.06 | 0.010041 | 0.546 | 1.85 | 1.86 | 0.54513 | 0.55628 | 0.00287 | 0.01115 | 0.2574 | 1.8526 | 0.087 | 0.614 | 0.2 | GOOD | 8.7261
| C-1-06 | C-1-07 | 13.7 | 170.7 | 10.86 | 10.8 | 0 |  | 0.00548 | 300 | 4.38 | 0.01 | 1.177 | 0.0832 | 0.414 | 1.721 | 0.052 | 0.0082379 | 0.665 | 1.72 | 1.73 | 0.41332 | 0.42261 | 0.00068 | 0.00929 | 0.0732 | 1.7207 | 0.066 | 0.565 | 0.173 | GOOD | 6.5865
| C-1-07 | C-1-08 | 44.2 | 214.9 | 10.55 | 10.42 | 0 | 0.00147 | 0.00695 | 300 | 2.94 | 0.01 | 0.964 | 0.0681 | 0.641 | 1.932 | 0.065 | 0.011211 | 0.62 | 1.93 | 1.94 | 0.63847 | 0.65082 | 0.00253 | 0.01235 | 0.20486 | 1.932 | 0.102 | 0.643 | 0.217 | GOOD | 10.2056 | 북변중학교뒷편
| C-1-08 | C-1-09 | 47.1 | 262 | 10.42 | 10.27 | 0 |  | 0.00695 | 300 | 3.18 | 0.01 | 1.003 | 0.0709 | 0.616 | 1.911 | 0.063 | 0.010894 | 0.638 | 1.91 | 1.92 | 0.61424 | 0.62628 | 0.00176 | 0.01204 | 0.14618 | 1.9115 | 0.098 | 0.636 | 0.21 | GOOD | 9.8025
| C-1-09 | C-1-10 | 47.4 | 309.4 | 10.27 | 10.13 | 0 |  | 0.00695 | 300 | 2.95 | 0.01 | 0.966 | 0.0683 | 0.64 | 1.931 | 0.065 | 0.011196 | 0.621 | 1.93 | 1.94 | 0.63847 | 0.65082 | 0.00153 | 0.01235 | 0.12389 | 1.9312 | 0.102 | 0.643 | 0.217 | GOOD | 10.1757
| C-1-10 | KPOS-0015 | 9.9 | 319.3 | 10.13 | 10.1 | 0 | 0.00032 | 0.00727 | 300 | 3.03 | 0.01 | 0.979 | 0.0692 | 0.66 | 1.947 | 0.066 | 0.011441 | 0.635 | 1.94 | 1.95 | 0.65082 | 0.66331 | 0.00918 | 0.01249 | 0.73499 | 1.9473 | 0.105 | 0.649 | 0.22 | GOOD | 10.5058
C-2 | C-2-01 | C-2-02 | 50 | 50 | 17.86 | 17.17 | 0.00032 |  | 0.00032 | 300 | 13.8 | 0.01 | 2.089 | 0.1477 | 0.014 | 0.752 | 0.01 | 0.00077512 | 0.413 | 0.75 | 0.76 | 0.01385 | 0.01464 | 0.00015 | 0.00079 | 0.18987 | 0.7519 | 0.002 | 0.198 | 0.033 | GOOD | 0.21666 | 실크밸리아파트주변
| C-2-02 | C-2-03 | 50 | 100 | 17.17 | 16.95 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 4.4 | 0.01 | 1.18 | 0.0834 | 0.024 | 0.854 | 0.013 | 0.001126 | 0.284 | 0.85 | 0.86 | 0.0235 | 0.02469 | 0.0005 | 0.00119 | 0.42017 | 0.8542 | 0.004 | 0.241 | 0.043 | NO GOOD | 0.38369
| C-2-03 | C-2-04 | 40 | 140 | 16.95 | 16.78 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 4.25 | 0.01 | 1.159 | 0.0819 | 0.025 | 0.863 | 0.014 | 0.001161 | 0.276 | 0.86 | 0.87 | 0.02469 | 0.02592 | 0.00031 | 0.00123 | 0.25203 | 0.86252 | 0.004 | 0.238 | 0.047 | NO GOOD | 0.39072
| C-2-04 | C-2-05 | 40 | 180 | 16.78 | 16.6 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 4.5 | 0.01 | 1.193 | 0.0843 | 0.024 | 0.854 | 0.013 | 0.001126 | 0.284 | 0.85 | 0.86 | 0.0235 | 0.02469 | 0.0005 | 0.00119 | 0.42017 | 0.8542 | 0.004 | 0.238 | 0.043 | NO GOOD | 0.3796
| C-2-05 | C-2-06 | 62.4 | 242.4 | 16.6 | 15.27 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 21.31 | 0.01 | 2.596 | 0.1835 | 0.011 | 0.71 | 0.009 | 0.00065437 | 0.489 | 0.71 | 0.72 | 0.01097 | 0.01164 | 3e-05 | 0.00067 | 0.04478 | 0.71045 | 0.002 | 0.188 | 0.03 | GOOD | 0.17439
| C-2-06 | C-2-07 | 57.6 | 300 | 15.27 | 14.05 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 21.18 | 0.01 | 2.588 | 0.1829 | 0.011 | 0.71 | 0.009 | 0.00065437 | 0.489 | 0.71 | 0.72 | 0.01097 | 0.01164 | 3e-05 | 0.00067 | 0.04478 | 0.71045 | 0.002 | 0.189 | 0.03 | GOOD | 0.17496
| C-2-07 | C-2-08 | 60 | 360 | 14.05 | 12.82 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 20.5 | 0.01 | 2.546 | 0.18 | 0.011 | 0.71 | 0.009 | 0.00065437 | 0.489 | 0.71 | 0.72 | 0.01097 | 0.01164 | 3e-05 | 0.00067 | 0.04478 | 0.71045 | 0.002 | 0.192 | 0.03 | GOOD | 0.17778
| C-2-08 | C-2-09 | 40 | 400 | 12.82 | 12.27 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 13.75 | 0.01 | 2.085 | 0.1474 | 0.014 | 0.752 | 0.01 | 0.00077512 | 0.413 | 0.75 | 0.76 | 0.01385 | 0.01464 | 0.00015 | 0.00079 | 0.18987 | 0.7519 | 0.002 | 0.198 | 0.033 | GOOD | 0.2171
| C-2-09 | C-2-10 | 45.2 | 445.2 | 12.27 | 11.64 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 13.94 | 0.01 | 2.1 | 0.1484 | 0.014 | 0.752 | 0.01 | 0.00077512 | 0.413 | 0.75 | 0.76 | 0.01385 | 0.01464 | 0.00015 | 0.00079 | 0.18987 | 0.7519 | 0.002 | 0.197 | 0.033 | GOOD | 0.21563
| C-2-10 | C-1-07 | 13.4 | 458.6 | 11.64 | 11.46 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 13.43 | 0.01 | 2.061 | 0.1457 | 0.014 | 0.752 | 0.01 | 0.00077512 | 0.413 | 0.75 | 0.76 | 0.01385 | 0.01464 | 0.00015 | 0.00079 | 0.18987 | 0.7519 | 0.002 | 0.2 | 0.033 | GOOD | 0.21963
C-2 | C-2-01 | C-2-02 | 24.9 | 24.9 | 37.36 | 36.45 | 0.00049 |  | 0.00049 | 300 | 36.55 | 0.01 | 3.4 | 0.2403 | 0.013 | 0.739 | 0.01 | 0.00073632 | 0.665 | 0.73 | 0.74 | 0.01235 | 0.01308 | 0.00065 | 0.00073 | 0.89041 | 0.7389 | 0.002 | 0.196 | 0.033 | GOOD | 0.20391 | 북변중학교뒷편
| C-2-02 | C-2-03 | 41.3 | 66.2 | 36.45 | 31.23 | 0 |  | 0.00049 | 300 | 126.39 | 0.01 | 6.323 | 0.4469 | 0.007 | 0.639 | 0.008 | 0.00047933 | 1.022 | 0.63 | 0.64 | 0.00659 | 0.00705 | 0.00041 | 0.00046 | 0.8913 | 0.63891 | 0.001 | 0.162 | 0.027 | GOOD | 0.10964
| C-2-03 | C-2-04 | 46.7 | 112.9 | 31.23 | 25.32 | 0 |  | 0.00049 | 300 | 126.55 | 0.01 | 6.327 | 0.4472 | 0.007 | 0.639 | 0.008 | 0.00047933 | 1.022 | 0.63 | 0.64 | 0.00659 | 0.00705 | 0.00041 | 0.00046 | 0.8913 | 0.63891 | 0.001 | 0.162 | 0.027 | GOOD | 0.10957
| C-2-04 | C-2-05 | 33.9 | 146.8 | 25.32 | 21.03 | 0 |  | 0.00049 | 300 | 126.55 | 0.01 | 6.327 | 0.4472 | 0.007 | 0.639 | 0.008 | 0.00047933 | 1.022 | 0.63 | 0.64 | 0.00659 | 0.00705 | 0.00041 | 0.00046 | 0.8913 | 0.63891 | 0.001 | 0.162 | 0.027 | GOOD | 0.10957
| C-2-05 | C-2-06 | 36.3 | 183.1 | 20.48 | 19.28 | 0 |  | 0.00049 | 300 | 33.06 | 0.01 | 3.234 | 0.2286 | 0.013 | 0.739 | 0.01 | 0.00073632 | 0.665 | 0.73 | 0.74 | 0.01235 | 0.01308 | 0.00065 | 0.00073 | 0.89041 | 0.7389 | 0.002 | 0.206 | 0.033 | GOOD | 0.21435
| C-2-06 | C-2-07 | 16.9 | 200 | 19.28 | 18.72 | 0 | 0.00049 | 0.00098 | 300 | 33.14 | 0.01 | 3.238 | 0.2289 | 0.027 | 0.879 | 0.014 | 0.0012251 | 0.8 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 0.00108 | 0.00127 | 0.85039 | 0.8785 | 0.004 | 0.247 | 0.047 | GOOD | 0.42813 | C-3 유입
C-2 | C-2-07 | C-2-08 | 31 | 231 | 18.72 | 17.7 | 0 |  | 0.00098 | 300 | 32.9 | 0.01 | 3.226 | 0.228 | 0.027 | 0.879 | 0.014 | 0.0012251 | 0.8 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 0.00108 | 0.00127 | 0.85039 | 0.8785 | 0.004 | 0.248 | 0.047 | GOOD | 0.42982
| C-2-08 | C-2-09 | 14.2 | 245.2 | 17.36 | 16.79 | 0 |  | 0.00098 | 300 | 40.14 | 0.01 | 3.563 | 0.2519 | 0.024 | 0.854 | 0.013 | 0.001126 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.0235 | 0.02469 | 0.0005 | 0.00119 | 0.42017 | 0.8542 | 0.004 | 0.244 | 0.043 | GOOD | 0.38904
| C-2-09 | C-2-10 | 39.6 | 284.8 | 16.79 | 15.2 | 0.00049 |  | 0.00147 | 300 | 40.15 | 0.01 | 3.564 | 0.2519 | 0.037 | 0.947 | 0.017 | 0.0015225 | 0.966 | 0.94 | 0.95 | 0.03586 | 0.03748 | 0.00114 | 0.00162 | 0.7037 | 0.94704 | 0.006 | 0.271 | 0.057 | GOOD | 0.58356 | 북변중학교뒷편
| C-2-10 | C-2-11 | 22.7 | 307.5 | 15.2 | 14.5 | 0 |  | 0.00147 | 300 | 30.84 | 0.01 | 3.123 | 0.2208 | 0.042 | 0.976 | 0.018 | 0.001662 | 0.884 | 0.97 | 0.98 | 0.04089 | 0.04268 | 0.00111 | 0.00179 | 0.62011 | 0.9762 | 0.007 | 0.283 | 0.06 | GOOD | 0.66576
| C-2-11 | C-2-12 | 32.5 | 340 | 14.5 | 13.51 | 0 |  | 0.00147 | 300 | 30.46 | 0.01 | 3.104 | 0.2194 | 0.042 | 0.976 | 0.018 | 0.001662 | 0.884 | 0.97 | 0.98 | 0.04089 | 0.04268 | 0.00111 | 0.00179 | 0.62011 | 0.9762 | 0.007 | 0.285 | 0.06 | GOOD | 0.67001
| C-2-12 | C-2-13 | 21.7 | 361.7 | 13.51 | 12.84 | 0 |  | 0.00147 | 300 | 30.88 | 0.01 | 3.125 | 0.2209 | 0.042 | 0.976 | 0.018 | 0.001662 | 0.884 | 0.97 | 0.98 | 0.04089 | 0.04268 | 0.00111 | 0.00179 | 0.62011 | 0.9762 | 0.007 | 0.283 | 0.06 | GOOD | 0.66546
| C-2-13 | C-2-14 | 55.7 | 417.4 | 12.84 | 11.86 | 0 |  | 0.00147 | 300 | 17.59 | 0.01 | 2.359 | 0.1667 | 0.055 | 1.042 | 0.02 | 0.0020091 | 0.732 | 1.04 | 1.05 | 0.05466 | 0.05688 | 0.00034 | 0.00222 | 0.15315 | 1.0415 | 0.009 | 0.31 | 0.067 | GOOD | 0.88182
| C-2-14 | C-2-15 | 59.4 | 476.8 | 11.86 | 10.81 | 0 |  | 0.00147 | 300 | 17.68 | 0.01 | 2.365 | 0.1672 | 0.055 | 1.042 | 0.02 | 0.0020091 | 0.732 | 1.04 | 1.05 | 0.05466 | 0.05688 | 0.00034 | 0.00222 | 0.15315 | 1.0415 | 0.009 | 0.31 | 0.067 | GOOD | 0.87919
| C-2-15 | C-1-07 | 11.9 | 488.7 | 10.81 | 10.6 | 0 |  | 0.00147 | 300 | 17.65 | 0.01 | 2.363 | 0.167 | 0.055 | 1.042 | 0.02 | 0.0020091 | 0.732 | 1.04 | 1.05 | 0.05466 | 0.05688 | 0.00034 | 0.00222 | 0.15315 | 1.0415 | 0.009 | 0.31 | 0.067 | GOOD | 0.88024
C-3 | C-3-01 | C-3-02 | 26.5 | 26.5 | 21.4 | 19.93 | 0.00049 |  | 0.00049 | 300 | 55.47 | 0.01 | 4.189 | 0.2961 | 0.01 | 0.695 | 0.009 | 0.00061441 | 0.798 | 0.69 | 0.7 | 0.00972 | 0.01033 | 0.00028 | 0.00061 | 0.45902 | 0.69459 | 0.002 | 0.19 | 0.03 | GOOD | 0.16548 | 북변중학교뒷편
| C-3-02 | C-2-06 | 51.9 | 78.4 | 19.93 | 19.4 | 0 |  | 0.00049 | 300 | 10.21 | 0.01 | 1.797 | 0.127 | 0.024 | 0.854 | 0.013 | 0.001126 | 0.435 | 0.85 | 0.86 | 0.0235 | 0.02469 | 0.0005 | 0.00119 | 0.42017 | 0.8542 | 0.004 | 0.242 | 0.043 | GOOD | 0.38583
C-3 | C-3-01 | C-3-02 | 22.2 | 22.2 | 11.65 | 11.57 | 0.00032 |  | 0.00032 | 300 | 3.6 | 0.01 | 1.067 | 0.0754 | 0.027 | 0.879 | 0.014 | 0.0012251 | 0.261 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 0.00108 | 0.00127 | 0.85039 | 0.8785 | 0.004 | 0.245 | 0.047 | NO GOOD | 0.4244 | 홈플러스일원
| C-3-02 | C-3-03 | 5.3 | 27.5 | 11.57 | 11.55 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 3.77 | 0.01 | 1.092 | 0.0772 | 0.026 | 0.871 | 0.014 | 0.0011928 | 0.268 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 8e-05 | 0.00127 | 0.06299 | 0.87063 | 0.004 | 0.245 | 0.047 | NO GOOD | 0.41451
| C-3-03 | C-3-04 | 52.5 | 80 | 11.55 | 11.37 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 3.43 | 0.01 | 1.042 | 0.0737 | 0.027 | 0.879 | 0.014 | 0.0012251 | 0.261 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 0.00108 | 0.00127 | 0.85039 | 0.8785 | 0.004 | 0.25 | 0.047 | NO GOOD | 0.43419
| C-3-04 | C-3-05 | 55.6 | 135.6 | 11.37 | 11.17 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 3.6 | 0.01 | 1.067 | 0.0754 | 0.027 | 0.879 | 0.014 | 0.0012251 | 0.261 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 0.00108 | 0.00127 | 0.85039 | 0.8785 | 0.004 | 0.245 | 0.047 | NO GOOD | 0.4244
| C-3-05 | C-3-06 | 44.4 | 180 | 11.17 | 11.01 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 3.6 | 0.01 | 1.067 | 0.0754 | 0.027 | 0.879 | 0.014 | 0.0012251 | 0.261 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 0.00108 | 0.00127 | 0.85039 | 0.8785 | 0.004 | 0.245 | 0.047 | NO GOOD | 0.4244
| C-3-06 | C-3-07 | 32.8 | 212.8 | 11.01 | 10.9 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 3.35 | 0.01 | 1.029 | 0.0727 | 0.028 | 0.886 | 0.014 | 0.0012538 | 0.255 | 0.88 | 0.89 | 0.02719 | 0.02852 | 0.00081 | 0.00133 | 0.60902 | 0.88609 | 0.004 | 0.248 | 0.047 | NO GOOD | 0.44017
| C-3-07 | C-3-08 | 50.5 | 263.3 | 10.9 | 10.72 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 3.56 | 0.01 | 1.061 | 0.075 | 0.027 | 0.879 | 0.014 | 0.0012251 | 0.261 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 0.00108 | 0.00127 | 0.85039 | 0.8785 | 0.004 | 0.246 | 0.047 | NO GOOD | 0.42667
| C-3-08 | KPOS-0015 | 48 | 311.3 | 10.72 | 10.55 | 0 |  | 0.00032 | 300 | 3.54 | 0.01 | 1.058 | 0.0748 | 0.027 | 0.879 | 0.014 | 0.0012251 | 0.261 | 0.87 | 0.88 | 0.02592 | 0.02719 | 0.00108 | 0.00127 | 0.85039 | 0.8785 | 0.004 | 0.247 | 0.047 | NO GOOD | 0.42781

## 갑천전체지역(2005)
◈ 갑천LINE 차집관거 용량검토(2005년)
LINE 명 | 관로번호 |  | 연 장 (m) |  | 관저고 (m) |  | 오 수 발 생 량 |  |  | 계 획 오 수 관 거 |  |  |  |  | f(x)= | x= | 수심 | 면적 |  | A | B | C | D | E | F | G | H | 유량비 | 유속비 | 수심비 | 수 리 검 토 |  | 비 고
[7 empty] | 각선오수량 | 유입오수량 | 총오수량 | 관경 | 구배 | 조도계수 | 만관유속 | 만관유량 |  |  |  |  | 실유속 | [11 empty] | 0.6~3.0 | 통수능 (%)
| FROM | TO | 각선 | 누가 | 시점 | 종점 | (㎥/sec) | (㎥/sec) | (㎥/sec) | ⊙ ㎜ | ‰ | n | (m/sec) | (㎥/sec) |  |  | h | a | (m/sec)
갑천 LINE | GL-10 | GL-11 | 1916.8 | 1916.8 | 44.32 | 42.77 | 0.59963 |  | 0.59963 | 1000 | 0.81 | 0.013 | 0.869 | 0.6825 | 5.521 | 4.085 | 0.727 | 0.61182 | 0.98 | 4.08 | 4.09 | 5.5111 | 5.532 | 0.00987 | 0.02083 | 0.47384 | 4.0847 | 0.879 | 1.128 | 0.727 | GOOD | 87.8578 | 갑천좌안, 갑천우안, 서남부일부
| GL-11 | GL-12 | 1851.57 | 3768.37 | 41.77 | 39.76 | 0.047118 |  | 0.64675 | 1200 | 1.09 | 0.013 | 1.138 | 1.287 | 3.157 | 3.147 | 0.602 | 0.56743 | 1.14 | 3.14 | 3.15 | 3.1374 | 3.164 | 0.01965 | 0.02667 | 0.73678 | 3.1474 | 0.503 | 1.002 | 0.502 | GOOD | 50.2523 | 서남부일부
| GL-12 | GL-14 | 2698.2 | 6466.57 | 39.76 | 34.92 | 0.14028 |  | 0.78703 | 2.0 × 1.5 | 1.79 | 0.013 | 1.85 | 5.5499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.142 |  |  |  |  | 학하, 교촌, 서남부일부
| GL-14 | GL-15 | 2362.3 | 8828.87 | 34.92 | 32.58 | 0.8415 |  | 1.6285 | 2.0 × 2.0 | 0.99 | 0.013 | 1.5247 | 6.0988 | [5 empty] | 유량비: 0.267 |  |  | 유성, 노은, 월평
| GL-15 | GL-17 | 783.1 | 9611.97 | 32.58 | 32.18 | 0.16102 |  | 1.7895 | 2.5 × 2.0 | 0.83 | 0.013 | 1.4977 | 7.4883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.239 |  |  |  |  | 대덕1, 대덕2
| GL-17 | GL-18 | 1607.9 | 11219.87 | 32.18 | 31.38 | 1.2993 |  | 3.0889 | 2.5 × 2.0 | 0.83 | 0.013 | 1.4977 | 7.4883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.412 |  |  |  |  | 둔산
| GL-18 | GL-19 | 293.8 | 11513.67 | 31.38 | 26.49 | 0 |  | 3.0889 | 2.5 × 2.5 | 16.64 | 0.013 | 6.251 | 31.2548 | [5 empty] | 유량비: 0.099
| GL-19 | 하수처리장 | 121.41 | 11635.08 | 26.49 | 25 | 0 |  | 3.0889 | 2.8 × 2.8 | 12.27 | 0.013 | 5.3677 | 30.0594 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.103
진잠천 LINE | JR-1 | JR-2 | 1533.6 | 1533.6 | 59.25 | 52.57 | 0.18641 |  | 0.18641 | 600 | 4.36 | 0.013 | 1.434 | 0.4055 | 2.889 | 3.046 | 0.286 | 0.13277 | 1.404 | 3.04 | 3.05 | 2.8729 | 2.8991 | 0.01614 | 0.02623 | 0.61533 | 3.0462 | 0.46 | 0.979 | 0.477 | GOOD | 45.9709
| JR-2 | JR-3 | 1591.8 | 3125.4 | 52.57 | 48.98 | 0.30301 |  | 0.48942 | 600 | 2.26 | 0.013 | 1.032 | 0.2918 | 10.535 | -0.101 | 0 | -7.7233e-06 | -63369.312 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 4.2518 | -0.00666 | -638.4099 | -0.10092 | 1.677 | -61404.372 | 0 | NO GOOD | 167.7249
| JR-3 | JR-4 | 1102.1 | 4227.5 | 48.98 | 43.56 | 0.087431 |  | 0.57685 | 600 | 4.92 | 0.013 | 1.523 | 0.4306 | 8.416 | 3.081 | 0.291 | 0.13592 | 4.244 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 2.1328 | -0.00666 | -320.2417 | 3.0808 | 1.34 | 2.787 | 0.485 | GOOD | 133.9647
| JR-4 | JR-5 | 429.1 | 4656.6 | 43.56 | 41.91 | 0 |  | 0.57685 | 1000 | 3.85 | 0.013 | 1.894 | 1.4875 | 2.436 | 2.87 | 0.432 | 0.32522 | 1.774 | 2.86 | 2.87 | 2.412 | 2.437 | 0.02398 | 0.02495 | 0.96112 | 2.8696 | 0.388 | 0.937 | 0.432 | GOOD | 38.78
| JR-5 | JR-6 | 15.6 | 4672.2 | 41.91 | 41.8 | 0 |  | 0.57685 | 1000 | 7.05 | 0.013 | 2.563 | 2.013 | 1.8 | 2.6 | 0.366 | 0.26056 | 2.214 | 2.6 | 2.61 | 1.799 | 1.8211 | 0.00104 | 0.02215 | 0.04695 | 2.6005 | 0.287 | 0.864 | 0.366 | GOOD | 28.6563
| JL-1 | JL-2 | 1978 | 1978 | 79.41 | 50.91 | 0.22992 |  | 0.22992 | 700 | 14.41 | 0.013 | 2.889 | 1.1118 | 1.299 | 2.356 | 0.216 | 0.10099 | 2.277 | 2.35 | 2.36 | 1.2884 | 1.3071 | 0.01062 | 0.01873 | 0.567 | 2.3557 | 0.207 | 0.788 | 0.309 | GOOD | 20.6799 | 학하
| JL-2 | JL-3 | 426.9 | 2404.9 | 50.91 | 45.75 | 0.13687 |  | 0.36679 | 700 | 12.09 | 0.013 | 2.646 | 1.0183 | 2.263 | 2.799 | 0.29 | 0.15086 | 2.431 | 2.79 | 2.8 | 2.24 | 2.2643 | 0.02303 | 0.02429 | 0.94813 | 2.7995 | 0.36 | 0.919 | 0.414 | GOOD | 36.0202 | 서남부2
| JL-3 | JL-4 | 141 | 2545.9 | 45.75 | 45.61 | 0 |  | 0.36679 | 900 | 0.99 | 0.013 | 0.895 | 0.5694 | 4.046 | 3.478 | 0.525 | 0.38557 | 0.951 | 3.47 | 3.48 | 4.024 | 4.0507 | 0.02195 | 0.02667 | 0.82302 | 3.4782 | 0.644 | 1.063 | 0.583 | GOOD | 64.4176
| JL-4 | JL-5 | 275.9 | 2821.8 | 45.61 | 44.61 | 0 |  | 0.36679 | 1100 | 3.62 | 0.013 | 1.957 | 1.8598 | 1.239 | 2.323 | 0.331 | 0.24091 | 1.523 | 2.32 | 2.33 | 1.2331 | 1.2514 | 0.00593 | 0.01829 | 0.32422 | 2.3232 | 0.197 | 0.778 | 0.301 | GOOD | 19.7222
| JL-5 | JR-6 | 1005.1 | 3826.9 | 44.61 | 41.8 | 0 |  | 0.36679 | 1200 | 2.8 | 0.013 | 1.824 | 2.0629 | 1.117 | 2.255 | 0.343 | 0.26641 | 1.377 | 2.25 | 2.26 | 1.1092 | 1.1265 | 0.00777 | 0.01724 | 0.4507 | 2.2545 | 0.178 | 0.755 | 0.286 | GOOD | 17.7805
| JR-6 | JR-7 | 1262.9 | 1262.9 | 41.8 | 39.26 | 0 |  | 0.94365 | 1200 | 2.01 | 0.01 | 2.009 | 2.2721 | 2.609 | 2.938 | 0.539 | 0.49245 | 1.916 | 2.93 | 2.94 | 2.5884 | 2.6139 | 0.0206 | 0.02552 | 0.80721 | 2.9381 | 0.415 | 0.954 | 0.449 | GOOD | 41.5319
A-2
A-3
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
기존 오수관
기존 오수관
기존 오수관
B-1
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
C-2
C-2
C-3
C-3
6451
8135
33
3912
14
33086
177
67
2055
1949
328
97
272
250
10124
1049
20410
31410
422
9816
4096
20464
102576
9684.0902

## 갑천전체지역(2025)
◈ 갑천LINE 차집관거 용량검토(2025년)
LINE 명 | 관로번호 |  | 연 장 (m) |  | 관저고 (m) |  | 오 수 발 생 량 |  |  | 계 획 오 수 관 거 |  |  |  |  | f(x)= | x= | 수심 | 면적 |  | A | B | C | D | E | F | G | H | 유량비 | 유속비 | 수심비 | 수 리 검 토 |  | 비 고
[7 empty] | 각선오수량 | 유입오수량 | 총오수량 | 관경 | 구배 | 조도계수 | 만관유속 | 만관유량 |  |  |  |  | 실유속 | [11 empty] | 0.6~3.0 | 통수능 (%)
| FROM | TO | 각선 | 누가 | 시점 | 종점 | (㎥/sec) | (㎥/sec) | (㎥/sec) | ⊙ ㎜ | ‰ | n | (m/sec) | (㎥/sec) |  |  | h | a | (m/sec)
갑천 LINE | GL-10 | GL-11 | 1916.8 | 1916.8 | 44.32 | 42.77 | 1.1048 |  | 1.1048 | 1000 | 0.81 | 0.013 | 0.869 | 0.6825 | 10.173 | 0.443 | 0.012 | 0.0017935 | 616.015 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 3.8898 | -0.00666 | -584.0556 | 0.44262 | 1.619 | 708.878 | 0.012 | GOOD | 161.881 | 갑천좌안, 갑천우안, 서남부일부
| GL-11 | GL-12 | 1851.57 | 3768.37 | 41.77 | 39.76 | 0.5065 |  | 1.6113 | 1200 | 1.09 | 0.013 | 1.138 | 1.287 | 7.866 | 3.907 | 0.824 | 0.82797 | 1.946 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 1.5828 | -0.00666 | -237.6592 | 3.9066 | 1.252 | 1.71 | 0.687 | GOOD | 125.2014 | 서남부일부
| GL-12 | GL-14 | 2698.2 | 6466.57 | 39.76 | 34.92 | 0.94365 |  | 2.555 | 2.0 × 1.5 | 1.79 | 0.013 | 1.85 | 5.5499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46 |  |  |  |  | 학하, 교촌, 서남부일부
| GL-14 | GL-15 | 2362.3 | 8828.87 | 34.92 | 32.58 | 0.99133 |  | 3.5463 | 2.0 × 2.0 | 0.99 | 0.013 | 1.5247 | 6.0988 | [5 empty] | 유량비: 0.581 |  |  | 유성, 노은, 대덕1 일부
| GL-15 | GL-17 | 783.1 | 9611.97 | 32.58 | 32.18 | 0.18807 |  | 3.7344 | 2.5 × 2.0 | 0.83 | 0.013 | 1.4977 | 7.4883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.499 |  |  |  |  | 대덕1, 대덕2
| GL-17 | GL-18 | 1607.9 | 11219.87 | 32.18 | 31.38 | 1.9025 |  | 5.6368 | 2.5 × 2.0 | 0.83 | 0.013 | 1.4977 | 7.4883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.753 |  |  |  |  | 월평, 둔산
| GL-18 | GL-19 | 293.8 | 11513.67 | 31.38 | 26.49 | 0 |  | 5.6368 | 2.5 × 2.5 | 16.64 | 0.013 | 6.251 | 31.2548 | [5 empty] | 유량비: 0.18
| GL-19 | 하수처리장 | 121.41 | 11635.08 | 26.49 | 25 | 0 |  | 5.6368 | 2.8 × 2.8 | 12.27 | 0.013 | 5.3677 | 30.0594 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.188
진잠천 LINE | JR-1 | JR-2 | 1533.6 | 1533.6 | 59.25 | 52.57 | 0.18641 |  | 0.18641 | 600 | 4.36 | 0.013 | 1.434 | 0.4055 | 2.889 | 3.046 | 0.286 | 0.13277 | 1.404 | 3.04 | 3.05 | 2.8729 | 2.8991 | 0.01614 | 0.02623 | 0.61533 | 3.0462 | 0.46 | 0.979 | 0.477 | GOOD | 45.9709
| JR-2 | JR-3 | 1591.8 | 3125.4 | 52.57 | 48.98 | 0.30301 |  | 0.48942 | 600 | 2.26 | 0.013 | 1.032 | 0.2918 | 10.535 | -0.101 | 0 | -7.7233e-06 | -63369.312 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 4.2518 | -0.00666 | -638.4099 | -0.10092 | 1.677 | -61404.372 | 0 | NO GOOD | 167.7249
| JR-3 | JR-4 | 1102.1 | 4227.5 | 48.98 | 43.56 | 0.087431 |  | 0.57685 | 600 | 4.92 | 0.013 | 1.523 | 0.4306 | 8.416 | 3.081 | 0.291 | 0.13592 | 4.244 | 6.2832 | 6.2932 | 6.2832 | 6.2765 | 2.1328 | -0.00666 | -320.2417 | 3.0808 | 1.34 | 2.787 | 0.485 | GOOD | 133.9647
| JR-4 | JR-5 | 429.1 | 4656.6 | 43.56 | 41.91 | 0 |  | 0.57685 | 1000 | 3.85 | 0.013 | 1.894 | 1.4875 | 2.436 | 2.87 | 0.432 | 0.32522 | 1.774 | 2.86 | 2.87 | 2.412 | 2.437 | 0.02398 | 0.02495 | 0.96112 | 2.8696 | 0.388 | 0.937 | 0.432 | GOOD | 38.78
| JR-5 | JR-6 | 15.6 | 4672.2 | 41.91 | 41.8 | 0 |  | 0.57685 | 1000 | 7.05 | 0.013 | 2.563 | 2.013 | 1.8 | 2.6 | 0.366 | 0.26056 | 2.214 | 2.6 | 2.61 | 1.799 | 1.8211 | 0.00104 | 0.02215 | 0.04695 | 2.6005 | 0.287 | 0.864 | 0.366 | GOOD | 28.6563
| JL-1 | JL-2 | 1978 | 1978 | 79.41 | 50.91 | 0.22992 |  | 0.22992 | 700 | 14.41 | 0.013 | 2.889 | 1.1118 | 1.299 | 2.356 | 0.216 | 0.10099 | 2.277 | 2.35 | 2.36 | 1.2884 | 1.3071 | 0.01062 | 0.01873 | 0.567 | 2.3557 | 0.207 | 0.788 | 0.309 | GOOD | 20.6799 | 학하
| JL-2 | JL-3 | 426.9 | 2404.9 | 50.91 | 45.75 | 0.13687 |  | 0.36679 | 700 | 12.09 | 0.013 | 2.646 | 1.0183 | 2.263 | 2.799 | 0.29 | 0.15086 | 2.431 | 2.79 | 2.8 | 2.24 | 2.2643 | 0.02303 | 0.02429 | 0.94813 | 2.7995 | 0.36 | 0.919 | 0.414 | GOOD | 36.0202 | 서남부2
| JL-3 | JL-4 | 141 | 2545.9 | 45.75 | 45.61 | 0 |  | 0.36679 | 900 | 0.99 | 0.013 | 0.895 | 0.5694 | 4.046 | 3.478 | 0.525 | 0.38557 | 0.951 | 3.47 | 3.48 | 4.024 | 4.0507 | 0.02195 | 0.02667 | 0.82302 | 3.4782 | 0.644 | 1.063 | 0.583 | GOOD | 64.4176
| JL-4 | JL-5 | 275.9 | 2821.8 | 45.61 | 44.61 | 0 |  | 0.36679 | 1100 | 3.62 | 0.013 | 1.957 | 1.8598 | 1.239 | 2.323 | 0.331 | 0.24091 | 1.523 | 2.32 | 2.33 | 1.2331 | 1.2514 | 0.00593 | 0.01829 | 0.32422 | 2.3232 | 0.197 | 0.778 | 0.301 | GOOD | 19.7222
| JL-5 | JR-6 | 1005.1 | 3826.9 | 44.61 | 41.8 | 0 |  | 0.36679 | 1200 | 2.8 | 0.013 | 1.824 | 2.0629 | 1.117 | 2.255 | 0.343 | 0.26641 | 1.377 | 2.25 | 2.26 | 1.1092 | 1.1265 | 0.00777 | 0.01724 | 0.4507 | 2.2545 | 0.178 | 0.755 | 0.286 | GOOD | 17.7805
| JR-6 | JR-7 | 1262.9 | 1262.9 | 41.8 | 39.26 | 0 |  | 0.94365 | 1200 | 2.01 | 0.01 | 2.009 | 2.2721 | 2.609 | 2.938 | 0.539 | 0.49245 | 1.916 | 2.93 | 2.94 | 2.5884 | 2.6139 | 0.0206 | 0.02552 | 0.80721 | 2.9381 | 0.415 | 0.954 | 0.449 | GOOD | 41.5319
A-2
A-3
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
기존 오수관
기존 오수관
기존 오수관
B-1
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
C-2
C-2
C-3
C-3

## data-table(원형관)
x | {x-sin(x)}*[1-sin(x)/x}^(2/3)
0.01 | 1.0875e-10 | 0.01
0.02 | 2.1921e-09 | 0.02
0.03 | 1.2703e-08 | 0.03
0.04 | 4.4186e-08 | 0.04
0.05 | 1.162e-07 | 0.05
0.06 | 2.5602e-07 | 0.06
0.07 | 4.9926e-07 | 0.07
0.08 | 8.9037e-07 | 0.08
0.09 | 1.4831e-06 | 0.09
0.1 | 2.3409e-06 | 0.1
0.11 | 3.5374e-06 | 0.11
0.12 | 5.1564e-06 | 0.12
0.13 | 7.2927e-06 | 0.13
0.14 | 1.0052e-05 | 0.14
0.15 | 1.3552e-05 | 0.15
0.16 | 1.792e-05 | 0.16
0.17 | 2.3298e-05 | 0.17
0.18 | 2.9837e-05 | 0.18
0.19 | 3.7703e-05 | 0.19
0.2 | 4.7072e-05 | 0.2
0.21 | 5.8135e-05 | 0.21
0.22 | 7.1093e-05 | 0.22
0.23 | 8.6163e-05 | 0.23
0.24 | 0.00010357 | 0.24
0.25 | 0.00012356 | 0.25
0.26 | 0.00014639 | 0.26
0.27 | 0.00017233 | 0.27
0.28 | 0.00020165 | 0.28
0.29 | 0.00023465 | 0.29
0.3 | 0.00027165 | 0.3
0.31 | 0.00031297 | 0.31
0.32 | 0.00035894 | 0.32
0.33 | 0.00040992 | 0.33
0.34 | 0.00046627 | 0.34
0.35 | 0.00052837 | 0.35
0.36 | 0.00059662 | 0.36
0.37 | 0.00067143 | 0.37
0.38 | 0.00075321 | 0.38
0.39 | 0.00084241 | 0.39
0.4 | 0.00093947 | 0.4
0.41 | 0.0010449 | 0.41
0.42 | 0.0011591 | 0.42
0.43 | 0.0012826 | 0.43
0.44 | 0.0014159 | 0.44
0.45 | 0.0015596 | 0.45
0.46 | 0.0017141 | 0.46
0.47 | 0.0018801 | 0.47
0.48 | 0.002058 | 0.48
0.49 | 0.0022486 | 0.49
0.5 | 0.0024523 | 0.5
0.51 | 0.0026697 | 0.51
0.52 | 0.0029016 | 0.52
0.53 | 0.0031485 | 0.53
0.54 | 0.0034111 | 0.54
0.55 | 0.0036901 | 0.55
0.56 | 0.003986 | 0.56
0.57 | 0.0042997 | 0.57
0.58 | 0.0046319 | 0.58
0.59 | 0.0049831 | 0.59
0.6 | 0.0053543 | 0.6
0.61 | 0.0057461 | 0.61
0.62 | 0.0061592 | 0.62
0.63 | 0.0065946 | 0.63
0.64 | 0.0070528 | 0.64
0.65 | 0.0075348 | 0.65
0.66 | 0.0080414 | 0.66
0.67 | 0.0085734 | 0.67
0.68 | 0.0091315 | 0.68
0.69 | 0.0097167 | 0.69
0.7 | 0.01033 | 0.7
0.71 | 0.010972 | 0.71
0.72 | 0.011643 | 0.72
0.73 | 0.012346 | 0.73
0.74 | 0.013079 | 0.74
0.75 | 0.013846 | 0.75
0.76 | 0.014645 | 0.76
0.77 | 0.015479 | 0.77
0.78 | 0.016348 | 0.78
0.79 | 0.017253 | 0.79
0.8 | 0.018195 | 0.8
0.81 | 0.019176 | 0.81
0.82 | 0.020195 | 0.82
0.83 | 0.021255 | 0.83
0.84 | 0.022356 | 0.84
0.85 | 0.0235 | 0.85
0.86 | 0.024686 | 0.86
0.87 | 0.025917 | 0.87
0.88 | 0.027193 | 0.88
0.89 | 0.028515 | 0.89
0.9 | 0.029885 | 0.9
0.91 | 0.031304 | 0.91
0.92 | 0.032772 | 0.92
0.93 | 0.034291 | 0.93
0.94 | 0.035861 | 0.94
0.95 | 0.037485 | 0.95
0.96 | 0.039162 | 0.96
0.97 | 0.040895 | 0.97
0.98 | 0.042684 | 0.98
0.99 | 0.04453 | 0.99
1 | 0.046435 | 1
1.01 | 0.0484 | 1.01
1.02 | 0.050425 | 1.02
1.03 | 0.052513 | 1.03
1.04 | 0.054664 | 1.04
1.05 | 0.056879 | 1.05
1.06 | 0.059159 | 1.06
1.07 | 0.061506 | 1.07
1.08 | 0.063922 | 1.08
1.09 | 0.066406 | 1.09
1.1 | 0.06896 | 1.1
1.11 | 0.071586 | 1.11
1.12 | 0.074284 | 1.12
1.13 | 0.077056 | 1.13
1.14 | 0.079903 | 1.14
1.15 | 0.082826 | 1.15
1.16 | 0.085827 | 1.16
1.17 | 0.088906 | 1.17
1.18 | 0.092065 | 1.18
1.19 | 0.095305 | 1.19
1.2 | 0.098628 | 1.2
1.21 | 0.10203 | 1.21
1.22 | 0.10552 | 1.22
1.23 | 0.1091 | 1.23
1.24 | 0.11276 | 1.24
1.25 | 0.11651 | 1.25
1.26 | 0.12035 | 1.26
1.27 | 0.12428 | 1.27
1.28 | 0.12831 | 1.28
1.29 | 0.13242 | 1.29
1.3 | 0.13663 | 1.3
1.31 | 0.14094 | 1.31
1.32 | 0.14534 | 1.32
1.33 | 0.14984 | 1.33
1.34 | 0.15444 | 1.34
1.35 | 0.15913 | 1.35
1.36 | 0.16393 | 1.36
1.37 | 0.16884 | 1.37
1.38 | 0.17384 | 1.38
1.39 | 0.17895 | 1.39
1.4 | 0.18417 | 1.4
1.41 | 0.18949 | 1.41
1.42 | 0.19492 | 1.42
1.43 | 0.20046 | 1.43
1.44 | 0.20611 | 1.44
1.45 | 0.21187 | 1.45
1.46 | 0.21774 | 1.46
1.47 | 0.22373 | 1.47
1.48 | 0.22983 | 1.48
1.49 | 0.23605 | 1.49
1.5 | 0.24239 | 1.5
1.51 | 0.24884 | 1.51
1.52 | 0.25541 | 1.52
1.53 | 0.2621 | 1.53
1.54 | 0.26891 | 1.54
1.55 | 0.27585 | 1.55
1.56 | 0.2829 | 1.56
1.57 | 0.29009 | 1.57
1.58 | 0.29739 | 1.58
1.59 | 0.30482 | 1.59
1.6 | 0.31238 | 1.6
1.61 | 0.32007 | 1.61
1.62 | 0.32788 | 1.62
1.63 | 0.33583 | 1.63
1.64 | 0.34391 | 1.64
1.65 | 0.35211 | 1.65
1.66 | 0.36045 | 1.66
1.67 | 0.36893 | 1.67
1.68 | 0.37753 | 1.68
1.69 | 0.38628 | 1.69
1.7 | 0.39515 | 1.7
1.71 | 0.40417 | 1.71
1.72 | 0.41332 | 1.72
1.73 | 0.42261 | 1.73
1.74 | 0.43204 | 1.74
1.75 | 0.44161 | 1.75
1.76 | 0.45132 | 1.76
1.77 | 0.46117 | 1.77
1.78 | 0.47116 | 1.78
1.79 | 0.48129 | 1.79
1.8 | 0.49157 | 1.8
1.81 | 0.50199 | 1.81
1.82 | 0.51256 | 1.82
1.83 | 0.52327 | 1.83
1.84 | 0.53412 | 1.84
1.85 | 0.54513 | 1.85
1.86 | 0.55628 | 1.86
1.87 | 0.56757 | 1.87
1.88 | 0.57902 | 1.88
1.89 | 0.59061 | 1.89
1.9 | 0.60235 | 1.9
1.91 | 0.61424 | 1.91
1.92 | 0.62628 | 1.92
1.93 | 0.63847 | 1.93
1.94 | 0.65082 | 1.94
1.95 | 0.66331 | 1.95
1.96 | 0.67595 | 1.96
1.97 | 0.68875 | 1.97
1.98 | 0.70169 | 1.98
1.99 | 0.71479 | 1.99
2 | 0.72804 | 2
2.01 | 0.74145 | 2.01
2.02 | 0.755 | 2.02
2.03 | 0.76872 | 2.03
2.04 | 0.78258 | 2.04
2.05 | 0.7966 | 2.05
2.06 | 0.81077 | 2.06
2.07 | 0.82509 | 2.07
2.08 | 0.83957 | 2.08
2.09 | 0.8542 | 2.09
2.1 | 0.86899 | 2.1
2.11 | 0.88393 | 2.11
2.12 | 0.89902 | 2.12
2.13 | 0.91427 | 2.13
2.14 | 0.92967 | 2.14
2.15 | 0.94523 | 2.15
2.16 | 0.96094 | 2.16
2.17 | 0.97681 | 2.17
2.18 | 0.99282 | 2.18
2.19 | 1.009 | 2.19
2.2 | 1.0253 | 2.2
2.21 | 1.0418 | 2.21
2.22 | 1.0584 | 2.22
2.23 | 1.0752 | 2.23
2.24 | 1.0921 | 2.24
2.25 | 1.1092 | 2.25
2.26 | 1.1265 | 2.26
2.27 | 1.1439 | 2.27
2.28 | 1.1614 | 2.28
2.29 | 1.1791 | 2.29
2.3 | 1.1969 | 2.3
2.31 | 1.2149 | 2.31
2.32 | 1.2331 | 2.32
2.33 | 1.2514 | 2.33
2.34 | 1.2698 | 2.34
2.35 | 1.2884 | 2.35
2.36 | 1.3071 | 2.36
2.37 | 1.326 | 2.37
2.38 | 1.345 | 2.38
2.39 | 1.3642 | 2.39
2.4 | 1.3835 | 2.4
2.41 | 1.403 | 2.41
2.42 | 1.4226 | 2.42
2.43 | 1.4423 | 2.43
2.44 | 1.4622 | 2.44
2.45 | 1.4822 | 2.45
2.46 | 1.5024 | 2.46
2.47 | 1.5227 | 2.47
2.48 | 1.5431 | 2.48
2.49 | 1.5637 | 2.49
2.5 | 1.5844 | 2.5
2.51 | 1.6053 | 2.51
2.52 | 1.6263 | 2.52
2.53 | 1.6474 | 2.53
2.54 | 1.6687 | 2.54
2.55 | 1.6901 | 2.55
2.56 | 1.7116 | 2.56
2.57 | 1.7332 | 2.57
2.58 | 1.755 | 2.58
2.59 | 1.7769 | 2.59
2.6 | 1.799 | 2.6
2.61 | 1.8211 | 2.61
2.62 | 1.8434 | 2.62
2.63 | 1.8658 | 2.63
2.64 | 1.8883 | 2.64
2.65 | 1.911 | 2.65
2.66 | 1.9337 | 2.66
2.67 | 1.9566 | 2.67
2.68 | 1.9796 | 2.68
2.69 | 2.0028 | 2.69
2.7 | 2.026 | 2.7
2.71 | 2.0493 | 2.71
2.72 | 2.0728 | 2.72
2.73 | 2.0963 | 2.73
2.74 | 2.12 | 2.74
2.75 | 2.1438 | 2.75
2.76 | 2.1677 | 2.76
2.77 | 2.1917 | 2.77
2.78 | 2.2158 | 2.78
2.79 | 2.24 | 2.79
2.8 | 2.2643 | 2.8
2.81 | 2.2887 | 2.81
2.82 | 2.3131 | 2.82
2.83 | 2.3377 | 2.83
2.84 | 2.3624 | 2.84
2.85 | 2.3872 | 2.85
2.86 | 2.412 | 2.86
2.87 | 2.437 | 2.87
2.88 | 2.462 | 2.88
2.89 | 2.4871 | 2.89
2.9 | 2.5123 | 2.9
2.91 | 2.5376 | 2.91
2.92 | 2.563 | 2.92
2.93 | 2.5884 | 2.93
2.94 | 2.6139 | 2.94
2.95 | 2.6395 | 2.95
2.96 | 2.6652 | 2.96
2.97 | 2.6909 | 2.97
2.98 | 2.7167 | 2.98
2.99 | 2.7426 | 2.99
3 | 2.7685 | 3
3.01 | 2.7945 | 3.01
3.02 | 2.8206 | 3.02
3.03 | 2.8467 | 3.03
3.04 | 2.8729 | 3.04
3.05 | 2.8991 | 3.05
3.06 | 2.9254 | 3.06
3.07 | 2.9517 | 3.07
3.08 | 2.9781 | 3.08
3.09 | 3.0045 | 3.09
3.1 | 3.031 | 3.1
3.11 | 3.0575 | 3.11
3.12 | 3.0841 | 3.12
3.13 | 3.1107 | 3.13
3.14 | 3.1373 | 3.14
3.15 | 3.164 | 3.15
3.16 | 3.1907 | 3.16
3.17 | 3.2175 | 3.17
3.18 | 3.2443 | 3.18
3.19 | 3.2711 | 3.19
3.2 | 3.2979 | 3.2
3.21 | 3.3247 | 3.21
3.22 | 3.3516 | 3.22
3.23 | 3.3785 | 3.23
3.24 | 3.4054 | 3.24
3.25 | 3.4323 | 3.25
3.26 | 3.4593 | 3.26
3.27 | 3.4862 | 3.27
3.28 | 3.5132 | 3.28
3.29 | 3.5401 | 3.29
3.3 | 3.5671 | 3.3
3.31 | 3.594 | 3.31
3.32 | 3.621 | 3.32
3.33 | 3.648 | 3.33
3.34 | 3.6749 | 3.34
3.35 | 3.7019 | 3.35
3.36 | 3.7288 | 3.36
3.37 | 3.7558 | 3.37
3.38 | 3.7827 | 3.38
3.39 | 3.8096 | 3.39
3.4 | 3.8365 | 3.4
3.41 | 3.8634 | 3.41
3.42 | 3.8902 | 3.42
3.43 | 3.917 | 3.43
3.44 | 3.9438 | 3.44
3.45 | 3.9706 | 3.45
3.46 | 3.9973 | 3.46
3.47 | 4.024 | 3.47
3.48 | 4.0507 | 3.48
3.49 | 4.0774 | 3.49
3.5 | 4.104 | 3.5
3.51 | 4.1305 | 3.51
3.52 | 4.157 | 3.52
3.53 | 4.1835 | 3.53
3.54 | 4.2099 | 3.54
3.55 | 4.2363 | 3.55
3.56 | 4.2626 | 3.56
3.57 | 4.2889 | 3.57
3.58 | 4.3151 | 3.58
3.59 | 4.3413 | 3.59
3.6 | 4.3674 | 3.6
3.61 | 4.3934 | 3.61
3.62 | 4.4194 | 3.62
3.63 | 4.4453 | 3.63
3.64 | 4.4711 | 3.64
3.65 | 4.4969 | 3.65
3.66 | 4.5226 | 3.66
3.67 | 4.5482 | 3.67
3.68 | 4.5737 | 3.68
3.69 | 4.5992 | 3.69
3.7 | 4.6246 | 3.7
3.71 | 4.6499 | 3.71
3.72 | 4.6751 | 3.72
3.73 | 4.7002 | 3.73
3.74 | 4.7253 | 3.74
3.75 | 4.7502 | 3.75
3.76 | 4.7751 | 3.76
3.77 | 4.7998 | 3.77
3.78 | 4.8245 | 3.78
3.79 | 4.8491 | 3.79
3.8 | 4.8736 | 3.8
3.81 | 4.8979 | 3.81
3.82 | 4.9222 | 3.82
3.83 | 4.9464 | 3.83
3.84 | 4.9704 | 3.84
3.85 | 4.9944 | 3.85
3.86 | 5.0182 | 3.86
3.87 | 5.0419 | 3.87
3.88 | 5.0655 | 3.88
3.89 | 5.089 | 3.89
3.9 | 5.1124 | 3.9
3.91 | 5.1357 | 3.91
3.92 | 5.1588 | 3.92
3.93 | 5.1818 | 3.93
3.94 | 5.2047 | 3.94
3.95 | 5.2275 | 3.95
3.96 | 5.2501 | 3.96
3.97 | 5.2726 | 3.97
3.98 | 5.295 | 3.98
3.99 | 5.3172 | 3.99
4 | 5.3393 | 4
4.01 | 5.3613 | 4.01
4.02 | 5.3831 | 4.02
4.03 | 5.4048 | 4.03
4.04 | 5.4264 | 4.04
4.05 | 5.4478 | 4.05
4.06 | 5.469 | 4.06
4.07 | 5.4902 | 4.07
4.08 | 5.5111 | 4.08
4.09 | 5.532 | 4.09
4.1 | 5.5526 | 4.1
4.11 | 5.5732 | 4.11
4.12 | 5.5935 | 4.12
4.13 | 5.6138 | 4.13
4.14 | 5.6338 | 4.14
4.15 | 5.6537 | 4.15
4.16 | 5.6735 | 4.16
4.17 | 5.6931 | 4.17
4.18 | 5.7125 | 4.18
4.19 | 5.7318 | 4.19
4.2 | 5.7509 | 4.2
4.21 | 5.7699 | 4.21
4.22 | 5.7887 | 4.22
4.23 | 5.8073 | 4.23
4.24 | 5.8258 | 4.24
4.25 | 5.8441 | 4.25
4.26 | 5.8622 | 4.26
4.27 | 5.8801 | 4.27
4.28 | 5.8979 | 4.28
4.29 | 5.9155 | 4.29
4.3 | 5.933 | 4.3
4.31 | 5.9503 | 4.31
4.32 | 5.9674 | 4.32
4.33 | 5.9843 | 4.33
4.34 | 6.001 | 4.34
4.35 | 6.0176 | 4.35
4.36 | 6.034 | 4.36
4.37 | 6.0502 | 4.37
4.38 | 6.0662 | 4.38
4.39 | 6.0821 | 4.39
4.4 | 6.0978 | 4.4
4.41 | 6.1133 | 4.41
4.42 | 6.1286 | 4.42
4.43 | 6.1437 | 4.43
4.44 | 6.1587 | 4.44
4.45 | 6.1734 | 4.45
4.46 | 6.188 | 4.46
4.47 | 6.2024 | 4.47
4.48 | 6.2166 | 4.48
4.49 | 6.2307 | 4.49
4.5 | 6.2445 | 4.5
4.51 | 6.2582 | 4.51
4.52 | 6.2717 | 4.52
4.53 | 6.285 | 4.53
4.54 | 6.2981 | 4.54
4.55 | 6.311 | 4.55
4.56 | 6.3237 | 4.56
4.57 | 6.3362 | 4.57
4.58 | 6.3486 | 4.58
4.59 | 6.3608 | 4.59
4.6 | 6.3727 | 4.6
4.61 | 6.3845 | 4.61
4.62 | 6.3961 | 4.62
4.63 | 6.4075 | 4.63
4.64 | 6.4187 | 4.64
4.65 | 6.4298 | 4.65
4.66 | 6.4406 | 4.66
4.67 | 6.4513 | 4.67
4.68 | 6.4617 | 4.68
4.69 | 6.472 | 4.69
4.7 | 6.4821 | 4.7
4.71 | 6.492 | 4.71
4.72 | 6.5017 | 4.72
4.73 | 6.5112 | 4.73
4.74 | 6.5206 | 4.74
4.75 | 6.5297 | 4.75
4.76 | 6.5387 | 4.76
4.77 | 6.5475 | 4.77
4.78 | 6.556 | 4.78
4.79 | 6.5644 | 4.79
4.8 | 6.5726 | 4.8
4.81 | 6.5807 | 4.81
4.82 | 6.5885 | 4.82
4.83 | 6.5962 | 4.83
4.84 | 6.6036 | 4.84
4.85 | 6.6109 | 4.85
4.86 | 6.618 | 4.86
4.87 | 6.6249 | 4.87
4.88 | 6.6317 | 4.88
4.89 | 6.6382 | 4.89
4.9 | 6.6446 | 4.9
4.91 | 6.6508 | 4.91
4.92 | 6.6568 | 4.92
4.93 | 6.6626 | 4.93
4.94 | 6.6682 | 4.94
4.95 | 6.6737 | 4.95
4.96 | 6.679 | 4.96
4.97 | 6.6841 | 4.97
4.98 | 6.689 | 4.98
4.99 | 6.6938 | 4.99
5 | 6.6983 | 5
5.01 | 6.7027 | 5.01
5.02 | 6.707 | 5.02
5.03 | 6.711 | 5.03
5.04 | 6.7149 | 5.04
5.05 | 6.7186 | 5.05
5.06 | 6.7221 | 5.06
5.07 | 6.7255 | 5.07
5.08 | 6.7287 | 5.08
5.09 | 6.7317 | 5.09
5.1 | 6.7346 | 5.1
5.11 | 6.7373 | 5.11
5.12 | 6.7399 | 5.12
5.13 | 6.7422 | 5.13
5.14 | 6.7444 | 5.14
5.15 | 6.7465 | 5.15
5.16 | 6.7484 | 5.16
5.17 | 6.7501 | 5.17
5.18 | 6.7517 | 5.18
5.19 | 6.7531 | 5.19
5.2 | 6.7543 | 5.2
5.21 | 6.7554 | 5.21
5.22 | 6.7564 | 5.22
5.23 | 6.7572 | 5.23
5.24 | 6.7578 | 5.24
5.25 | 6.7583 | 5.25
5.26 | 6.7586 | 5.26
5.27 | 6.7588 | 5.27
5.28 | 6.7589 | 5.28
5.29 | 6.7588 | 5.29
5.3 | 6.7585 | 5.3
5.31 | 6.7581 | 5.31
5.32 | 6.7576 | 5.32
5.33 | 6.7569 | 5.33
5.34 | 6.7561 | 5.34
5.35 | 6.7552 | 5.35
5.36 | 6.7541 | 5.36
5.37 | 6.7529 | 5.37
5.38 | 6.7515 | 5.38
5.39 | 6.7501 | 5.39
5.4 | 6.7484 | 5.4
5.41 | 6.7467 | 5.41
5.42 | 6.7448 | 5.42
5.43 | 6.7428 | 5.43
5.44 | 6.7407 | 5.44
5.45 | 6.7385 | 5.45
5.46 | 6.7361 | 5.46
5.47 | 6.7336 | 5.47
5.48 | 6.731 | 5.48
5.49 | 6.7283 | 5.49
5.5 | 6.7255 | 5.5
5.51 | 6.7225 | 5.51
5.52 | 6.7195 | 5.52
5.53 | 6.7163 | 5.53
5.54 | 6.713 | 5.54
5.55 | 6.7097 | 5.55
5.56 | 6.7062 | 5.56
5.57 | 6.7026 | 5.57
5.58 | 6.6989 | 5.58
5.59 | 6.6951 | 5.59
5.6 | 6.6912 | 5.6
5.61 | 6.6872 | 5.61
5.62 | 6.6831 | 5.62
5.63 | 6.6789 | 5.63
5.64 | 6.6746 | 5.64
5.65 | 6.6702 | 5.65
5.66 | 6.6658 | 5.66
5.67 | 6.6612 | 5.67
5.68 | 6.6566 | 5.68
5.69 | 6.6519 | 5.69
5.7 | 6.6471 | 5.7
5.71 | 6.6422 | 5.71
5.72 | 6.6372 | 5.72
5.73 | 6.6322 | 5.73
5.74 | 6.627 | 5.74
5.75 | 6.6219 | 5.75
5.76 | 6.6166 | 5.76
5.77 | 6.6113 | 5.77
5.78 | 6.6058 | 5.78
5.79 | 6.6004 | 5.79
5.8 | 6.5948 | 5.8
5.81 | 6.5892 | 5.81
5.82 | 6.5836 | 5.82
5.83 | 6.5778 | 5.83
5.84 | 6.5721 | 5.84
5.85 | 6.5662 | 5.85
5.86 | 6.5603 | 5.86
5.87 | 6.5544 | 5.87
5.88 | 6.5484 | 5.88
5.89 | 6.5423 | 5.89
5.9 | 6.5362 | 5.9
5.91 | 6.53 | 5.91
5.92 | 6.5239 | 5.92
5.93 | 6.5176 | 5.93
5.94 | 6.5113 | 5.94
5.95 | 6.505 | 5.95
5.96 | 6.4987 | 5.96
5.97 | 6.4923 | 5.97
5.98 | 6.4858 | 5.98
5.99 | 6.4794 | 5.99
6 | 6.4729 | 6
6.01 | 6.4664 | 6.01
6.02 | 6.4598 | 6.02
6.03 | 6.4532 | 6.03
6.04 | 6.4466 | 6.04
6.05 | 6.44 | 6.05
6.06 | 6.4334 | 6.06
6.07 | 6.4267 | 6.07
6.08 | 6.42 | 6.08
6.09 | 6.4133 | 6.09
6.1 | 6.4066 | 6.1
6.11 | 6.3999 | 6.11
6.12 | 6.3932 | 6.12
6.13 | 6.3864 | 6.13
6.14 | 6.3797 | 6.14
6.15 | 6.3729 | 6.15
6.16 | 6.3661 | 6.16
6.17 | 6.3594 | 6.17
6.18 | 6.3526 | 6.18
6.19 | 6.3459 | 6.19
6.2 | 6.3391 | 6.2
6.21 | 6.3323 | 6.21
6.22 | 6.3256 | 6.22
6.23 | 6.3189 | 6.23
6.24 | 6.3121 | 6.24
6.25 | 6.3054 | 6.25
6.26 | 6.2987 | 6.26
6.27 | 6.292 | 6.27
6.28 | 6.2853 | 6.28
6.2832 | 6.2832 | 6.2832