## 제1안경제성
(1) 제1안(송강+봉산 하수 ⇒ 폐수처리장 유입) 공사비 및 유지관리비 산정
A. 송강중계펌프장
1. 유량
| Q= | 15800 | ㎥/일 | (일최대)
| Q= | 24500 | ㎥/일 | (시간최대)
|  | 17.0139 | ㎥/분
|  | 0.28356 | ㎥/sec | ( | 8000 | ㎥/일 증설)
2. 펌프 규격 및 대수 | [8 empty] | 8.5069
| Q= | 8.51 | ㎥/분 | × | 3 | 대(1대 예비)
3. 펌프구경 결정
| D= | 146(Q/V)½
|  | 여기서 | D : 구경(㎜)
Q : 유량(㎥/분)
V : 유속(m/sec), 유속은 2.0m/sec로 가정한다.
| = | 425.8333 | = | 400
| V= | (1462×Q)/D2 |  | = | 2.2667 | m/sec
4. 양정결정
| H = | Hw + hf + α |  |  | = | 38.1371 | = | 39 | m
| hf = | 10.666×C -1.85×D-4.87×Q1.85×L |  |  | = | 35.0371
| Hw = | (제방높이 - 펌프장의 L.W.L) |  |  | = | 26.2 | - | 24.6 | = | 1.6
|  | 여기서 | C : 유속계수 |  | = | 110
H : 양정(m)
|  |  | Hw : 위치수두(m) |  | = | 1.6
hf : 관로손실(m)
|  |  | α : 여유(m) |  |  | 1.5
D : 관경(m)
|  |  | L : 길이(m) |  | = | 2332 | (압송구간)
Q : 유량(㎥/sec)
5. 동력계산
| Motor 출력(㎾) = (0.163 × γ × Q × H) × (1 + α)/η |  |  |  |  | = | 77.766 | = | 78 | ㎾
[8 empty] | = | 105 | Hp
|  | 여기서 | γ : 물의 단위 중량(1.0t/㎥)
Q : 유량(㎥/분)
H : 펌프양정(m)
|  |  | η : 펌프효율 |  | = | 80 | %
|  |  | α : 여유율 |  | = | 15 | %
총 정격출력(kw) = Motor 정격출력 × 펌프대수
|  |  | = | 90 | kw × | 2 | = | 180 | kw
B. 테크노밸리 중계펌프장
1. 유량
| Q= | 36100 | ㎥/일 | (시간최대)
|  | 25.0694 | ㎥/분 |  |  |  |  | 6.2674
|  | 0.41782 | ㎥/sec
2. 펌프 규격 및 대수
| Q= | 6.27 | ㎥/분 | × | 5 | 대(1대 예비)
3. 펌프구경 결정
| D= | 146(Q/V)½
|  | 여기서 | D : 구경(㎜)
Q : 유량(㎥/분)
V : 유속(m/sec), 유속은 2.0m/sec로 가정한다.
| = | 516.9044 | = | 700
| V= | (1462×Q)/D2 |  | = | 1.0906 | m/sec
4. 양정결정
| H = | Hw + hf + α |  |  | = | 27.6572 | = | 28 | m
| hf = | 10.666×C -1.85×D-4.87×Q1.85×L |  |  | = | 11.7572
| Hw = | (제방높이 - 펌프장의 L.W.L) |  |  | = | 36 | - | 21.6 | = | 14.4
|  | 여기서 | C : 유속계수 |  | = | 110
H : 양정(m)
|  |  | Hw : 위치수두(m) |  | = | 14.4
hf : 관로손실(m)
|  |  | α : 여유(m) |  |  | 1.5
D : 관경(m)
|  |  | L : 길이(m) |  | = | 5830 | (압송구간)
Q : 유량(㎥/sec)
5. 동력계산
| Motor 출력(㎾) = (0.163 × γ × Q × H) × (1 + α)/η |  |  |  |  | = | 41.1359 | = | 42 | ㎾
[8 empty] | = | 56 | Hp
|  | 여기서 | γ : 물의 단위 중량(1.0t/㎥)
Q : 유량(㎥/분)
H : 펌프양정(m)
|  |  | η : 펌프효율 |  | = | 80 | %
|  |  | α : 여유율 |  | = | 15 | %
총 정격출력(kw) = Motor 정격출력 × 펌프대수
|  |  | = | 45 | kw × | 4 | = | 180 | kw
▶ 공사비 산정
| ① 폐수처리장 증설비(A2/O계열) |  |  |  |  | Q= | 0 | ㎥/일
| C = 10.67*Q0.696 (토목)+23.36*Q0.583(기계)+9.80*Q0.611(전기,계장)(백만원)= | [6 empty] | 0 | 천원
② 펌프장 증설비
|  | 128000 | 원/㎥ × | 8000 | ㎥ = | 1024000 | 천원
③ 관로 공사비
|  | 482246 | 원/m × | 500 | m = | 241123 | 천원
④ 계
|  |  |  | 총공사비 | = | 1265123 | 천원
▶ 유지관리비 산정
| ① 계약전력비(년간) =총정격출력(kw)× |  |  |  | 4240 | 원/kw × 12개월
|  | = | 360 | × | 4240 | × | 12 | = | 18317 | 천원
| ② 사용전력비(년간) = Motor출력(kw) × |  |  |  | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일
|  | = | 120 | kw × | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일 = |  |  | 53611 | 천원
※ ( 62 × 2 + 46.8 × 4 + 50.3 × 6 ) / 12 = 51 원/kwh
③ 관거유지관리비(년간)
|  |  | = | 3206 | 원/m × | 2832 | m = | 9079 | 천원
④ 위탁처리비(년간)
|  | 268.92 | 원/㎥ × | 15800 | ㎥/일 × | 365 | 일 = | 1550862 | 천원
⑤ 년간 총 유지관리비
|  | = | 1631869 |  | 천원/년

## 제2안경제성
(2) 제2안(송강 ⇒ 폐수처리장 유입, 봉산 ⇒ 대전처리장 유입) 공사비 및 유지관리비 산정
A. 송강지구
1. 유량
| Q= | 11400 | ㎥/일 | (일최대)
| Q= | 16500 | ㎥/일 | (시간최대)
|  | 11.4583 | ㎥/분
|  | 0.19097 | ㎥/sec | ( | 0 | ㎥/일 증설)
2. 펌프 규격 및 대수
| Q= | 5.73 | ㎥/분 | × | 3 | 대(1대 예비)
3. 펌프구경 결정
| D= | 146(Q/V)½
|  | 여기서 | D : 구경(㎜)
Q : 유량(㎥/분)
V : 유속(m/sec), 유속은 2.0m/sec로 가정한다.
| = | 349.4609 | = | 400
| V= | (1462×Q)/D2 |  | = | 1.5265 | ㎥/sec
4. 양정결정
| H = | Hw + hf + α |  |  | = | 19.9623 | = | 20 | m
| hf = | 10.666×C -1.85×D-4.87×Q1.85×L |  |  | = | 16.8623
| Hw = | (제방높이 - 펌프장의 L.W.L) |  |  | = | 26.2 | - | 24.6 | = | 1.6
|  | 여기서 | C : 유속계수 |  | = | 110
H : 양정(m)
|  |  | Hw : 위치수두(m) |  | = | 1.6
hf : 관로손실(m)
|  |  | α : 여유(m) |  |  | 1.5
D : 관경(m)
|  |  | L : 길이(m) |  | = | 2332 | (압송구간)
Q : 유량(㎥/sec)
5. 동력계산
| Motor 출력(㎾) = (0.163 × γ × Q × H) × (1 + α)/η |  |  |  |  | = | 26.8522 | = | 27 | ㎾
[8 empty] | = | 36 | Hp
|  | 여기서 | γ : 물의 단위 중량(1.0t/㎥)
Q : 유량(㎥/분)
H : 펌프양정(m)
|  |  | η : 펌프효율 |  | = | 80 | %
|  |  | α : 여유율 |  | = | 15 | %
총 정격출력(kw) = Motor 정격출력 × 펌프대수
|  |  | = | 30 | kw × | 2 | = | 60 | kw
B. 봉산지구
1. 유량
| Q= | 4500 | ㎥/일 | (일최대)
| Q= | 8000 | ㎥/일 | (시간최대)
|  | 5.5556 | ㎥/분
|  | 0.092593 | ㎥/sec
2. 펌프 규격 및 대수
| Q= | 2.78 | ㎥/분 | × | 3 | 대(1대 예비)
3. 펌프구경 결정
| D= | 146(Q/V)½
|  | 여기서 | D : 구경(㎜)
Q : 유량(㎥/분)
V : 유속(m/sec), 유속은 2.0m/sec로 가정한다.
| = | 243.3333 | = | 300
| V= | (1462×Q)/D2 |  | = | 1.3158 | ㎥/sec
4. 양정결정
| H = | Hw + hf + α |  |  | = | 15.9071 | = | 16 | m
| hf = | 10.666×C -1.85×D-4.87×Q1.85×L |  |  | = | 5.6071
| Hw = | (제방높이 - 펌프장의 L.W.L) |  |  | = | 34.3 | - | 25.5 | = | 8.8
|  | 여기서 | C : 유속계수 |  | = | 110
H : 양정(m)
|  |  | Hw : 위치수두(m) |  | = | 8.8
hf : 관로손실(m)
|  |  | α : 여유(m) |  |  | 1.5
D : 관경(m)
|  |  | L : 길이(m) |  | = | 729 | (압송구간)
Q : 유량(㎥/sec)
5. 동력계산
| Motor 출력(㎾) = (0.163 × γ × Q × H) × (1 + α)/η |  |  |  |  | = | 10.4222 | = | 11 | ㎾
[8 empty] | = | 15 | Hp
|  | 여기서 | γ : 물의 단위 중량(1.0t/㎥)
Q : 유량(㎥/분)
H : 펌프양정(m)
|  |  | η : 펌프효율 |  | = | 80 | %
|  |  | α : 여유율 |  | = | 15 | %
총 정격출력(kw) = Motor 정격출력 × 펌프대수
|  |  | = | 11 | kw × | 2 | = | 22 | kw
C. 테크노밸리 펌프장
1. 유량
| Q= | 44100 | ㎥/일 | (시간최대)
|  | 30.625 | ㎥/분
|  | 0.51042 | ㎥/sec
2. 펌프 규격 및 대수
| Q= | 7.66 | ㎥/분 | × | 5 | 대(1대 예비)
3. 펌프구경 결정
| D= | 146(Q/V)½
|  | 여기서 | D : 구경(㎜)
Q : 유량(㎥/분)
V : 유속(m/sec), 유속은 2.0m/sec로 가정한다.
| = | 571.3154 | = | 700
| V= | (1462×Q)/D2 |  | = | 1.3322 | ㎥/sec
4. 양정결정
| H = | Hw + hf + α |  |  | = | 32.9266 | = | 33 | m
| hf = | 10.666×C -1.85×D-4.87×Q1.85×L |  |  | = | 17.0266
| Hw = | (제방높이 - 펌프장의 L.W.L) |  |  | = | 36 | - | 21.6 | = | 14.4
|  | 여기서 | C : 유속계수 |  | = | 110
H : 양정(m)
|  |  | Hw : 위치수두(m) |  | = | 14.4
hf : 관로손실(m)
|  |  | α : 여유(m) |  |  | 1.5
D : 관경(m)
|  |  | L : 길이(m) |  | = | 5830 | (압송구간)
Q : 유량(㎥/sec)
5. 동력계산
| Motor 출력(㎾) = (0.163 × γ × Q × H) × (1 + α)/η |  |  |  |  | = | 59.2295 | = | 62 | ㎾
[8 empty] | = | 83 | Hp
|  | 여기서 | γ : 물의 단위 중량(1.0t/㎥)
Q : 유량(㎥/분)
H : 펌프양정(m)
|  |  | η : 펌프효율 |  | = | 80 | %
|  |  | α : 여유율 |  | = | 15 | %
총 정격출력(kw) = Motor 정격출력 × 펌프대수
|  |  | = | 75 | kw × | 4 | = | 300 | kw
▶ 공사비 산정
① 봉산펌프장 신설
|  | 200000 | 원/㎥ × | 8000 | ㎥ = | 1600000 | 천원
② 송강펌프장 증설
|  | 128000 | 원/㎥ × | 0 | ㎥ = | 0 | 천원
③ 관로 공사비(압송구간, D300)
|  | 311406 | 원/m × | 730 | m = | 227326 | 천원 | 620876
④ 관로 공사비(자연유하구간, D400)
|  | 416896 | 원/m × | 944 | m = | 393550 | 천원
⑤ 계
|  |  |  | 총공사비 | = | 2220876 | 천원
▶ 유지관리비 산정
| ① 계약전력비(년간) =총정격출력(kw)× |  |  |  | 4240 | 원/kw × 12개월
|  | = | 382 | × | 4240 | × | 12 | = | 19436 | 천원
| ② 사용전력비(년간) = Motor출력(kw) × |  |  |  | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일
|  | = | 100 | kw × | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일 = |  |  | 44676 | 천원
※ ( 62 × 2 + 46.8 × 4 + 50.3 × 6 ) / 12 = 51 원/kwh
③ 관거유지관리비(년간)
|  |  | = | 3206 | 원/m × | 4006 | m = | 12843 | 천원
④ 위탁처리비(년간)
|  | 268.92 | 원/㎥ × | 11400 | ㎥/일 × | 365 | 일 = | 1118976 | 천원
⑤ 대전처리장 유지관리비(년간)
|  | 45.9 | 원/㎥ × | 4500 | ㎥/일 × | 365 | 일 = | 75391 | 천원
⑥ 년간 총 유지관리비
|  | = | 1271322 |  | 천원/년
64112

## 제3안경제성
(3) 제3안(송강+봉산 하수 ⇒ 대전처리장 유입) 공사비 및 유지관리비 산정
A. 송강펌프장
1. 유량
| Q= | 15800 | ㎥/일 | (일최대)
| Q= | 24500 | ㎥/일 | (시간최대)
|  | 17.0139 | ㎥/분 |  |  |  |  | 8.5069
|  | 0.28356 | ㎥/sec | ( | 8000 | ㎥/일 증설)
2. 펌프 규격 및 대수
| Q= | 8.51 | ㎥/분 | × | 3 | 대(1대 예비)
3. 펌프구경 결정
| D= | 146(Q/V)½
|  | 여기서 | D : 구경(㎜)
Q : 유량(㎥/분)
V : 유속(m/sec), 유속은 2.0m/sec로 가정한다.
| = | 425.8333 | = | 400
| V= | (1462×Q)/D2 |  | = | 2.2667 | ㎥/sec
4. 양정결정
| H = | Hw + hf + α |  |  | = | 14.6655 | = | 15 | m
| hf = | 10.666×C -1.85×D-4.87×Q1.85×L |  |  | = | 3.3655
| Hw = | (제방높이 - 펌프장의 L.W.L) |  |  | = | 34.3 | - | 24.5 | = | 9.8
|  | 여기서 | C : 유속계수 |  | = | 110
H : 양정(m)
|  |  | Hw : 위치수두(m) |  | = | 9.8
hf : 관로손실(m)
|  |  | α : 여유(m) |  |  | 1.5
D : 관경(m)
|  |  | L : 길이(m) |  | = | 224 | (압송구간)
Q : 유량(㎥/sec)
5. 동력계산
| Motor 출력(㎾) = (0.163 × γ × Q × H) × (1 + α)/η |  |  |  |  | = | 29.91 | = | 30 | ㎾
[8 empty] | = | 40 | Hp
|  | 여기서 | γ : 물의 단위 중량(1.0t/㎥)
Q : 유량(㎥/분)
H : 펌프양정(m)
|  |  | η : 펌프효율 |  | = | 80 | %
|  |  | α : 여유율 |  | = | 15 | %
총 정격출력(kw) = Motor 정격출력 × 펌프대수
|  |  | = | 30 | kw × | 2 | = | 60 | kw
B. 테크노밸리펌프장
1. 유량
| Q= | 37300 | ㎥/일 | (일최대)
| Q= | 60600 | ㎥/일 | (시간최대)
|  | 42.0833 | ㎥/분
|  | 0.70139 | ㎥/sec | ( | 10600 | ㎥/일 증설)
2. 펌프 규격 및 대수
| Q= | 10.52 | ㎥/분 | × | 5 | 대(1대 예비)
3. 펌프구경 결정
| D= | 146(Q/V)½
|  | 여기서 | D : 구경(㎜)
Q : 유량(㎥/분)
V : 유속(m/sec), 유속은 2.0m/sec로 가정한다.
| = | 669.7195 | = | 700
| V= | (1462×Q)/D2 |  | = | 1.8307 | ㎥/sec
4. 양정결정
| H = | Hw + hf + α |  |  | = | 46.5542 | = | 47 | m
| hf = | 10.666×C -1.85×D-4.87×Q1.85×L |  |  | = | 30.6542
| Hw = | (제방높이 - 펌프장의 L.W.L) |  |  | = | 36 | - | 21.6 | = | 14.4
|  | 여기서 | C : 유속계수 |  | = | 110
H : 양정(m)
|  |  | Hw : 위치수두(m) |  | = | 14.4
hf : 관로손실(m)
|  |  | α : 여유(m) |  |  | 1.5
D : 관경(m)
|  |  | L : 길이(m) |  | = | 5830 | (압송구간)
Q : 유량(㎥/sec)
5. 동력계산
| Motor 출력(㎾) = (0.163 × γ × Q × H) × (1 + α)/η |  |  |  |  | = | 115.8535 | = | 126 | ㎾
[8 empty] | = | 169 | Hp
|  | 여기서 | γ : 물의 단위 중량(1.0t/㎥)
Q : 유량(㎥/분)
H : 펌프양정(m)
|  |  | η : 펌프효율 |  | = | 80 | %
|  |  | α : 여유율 |  | = | 15 | %
총 정격출력(kw) = Motor 정격출력 × 펌프대수
|  |  | = | 132 | kw × | 4 | = | 528 | kw
▶ 공사비 산정
① 송강펌프장 증설
|  | 128000 | 원/㎥ × | 8000 | ㎥ = | 1024000 | 천원 |  | 1543400
② 테크노밸리펌프장 증설(전기+계장만 증설)
|  | 49000 | 원/㎥ × | 10600 | ㎥ = | 519400 | 천원
③ 관로 공사비(압송구간, D400)
|  | 416896 | 원/m × | 224 | m = | 93385 | 천원 |  | 792642
④ 관로 공사비(자연유하구간, D500)
|  | 482246 | 원/m × | 950 | m = | 458134 | 천원
⑤ 관로 공사비(봉산~송강, D500)
|  | 482246 | 원/m × | 500 | m = | 241123 | 천원
⑤ 계
|  |  |  | 총공사비 | = | 2336042 | 천원
▶ 유지관리비 산정
| ① 계약전력비(년간) =총정격출력(kw)× |  |  |  | 4240 | 원/kw × 12개월
|  | = | 588 | × | 4240 | × | 12 | = | 29917 | 천원
| ② 사용전력비(년간) = Motor출력(kw) × |  |  |  | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일
|  | = | 156 | kw × | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일 = |  |  | 69695 | 천원
※ ( 62 × 2 + 46.8 × 4 + 50.3 × 6 ) / 12 = 51 원/kwh
③ 관거유지관리비(년간)
|  |  | = | 3206 | 원/m × | 1674 | m = | 5367 | 천원
④ 대전처리장 유지관리비(년간)
| = | 45.9 | 원/㎥ × | 15800 | ㎥/일 × | 365 | 일 = | 264705 | 천원
⑤ 년간 총 유지관리비
|  | = | 369684 |  | 천원/년
* 봉산-송강-폐수처리장 관거유지관리비(년간)
|  |  | = | 3206 | 원/m × | 2832 | m = | 9079 | 천원

## 현가분석
(6) 경제성 검토
(단위 : 백만원)
연도 | 제1안 |  |  | 제2안 |  |  | 제3안 |  |  | 현가계수(4.06%) 2005년1월말기준 | 현가 적용 연도별 사업비 |  |  | 현가 적용 누적 총사업비 |  |  | 경과년수 (년)
| 공사비 | 유지관리비 | 합계 | 공사비 | 유지관리비 | 합계 | 공사비 | 유지관리비 | 합계 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제1안 | 제2안 | 제3안
2007 | 632.5615 | 1092.67 | 1725.2315 | 1110.438 | 1092.67 | 2203.108 | 632.5615 | 1092.67 | 1725.2315 | 1 | 1725.2315 | 2203.108 | 1725.2315 | 1725.2315 | 2203.108 | 1725.2315
2008 | 632.5615 | 1092.67 | 1725.2315 | 1110.438 | 1092.67 | 2203.108 | 632.5615 | 1092.67 | 1725.2315 | 0.961 | 1657.9475 | 2117.1868 | 1657.9475 | 3383.179 | 4320.2948 | 3383.179 | 1
2009 |  | 1359.977 | 1359.977 |  | 1245.016 | 1245.016 |  | 1278.97 | 1278.97 | 0.9235 | 1255.9388 | 1149.7723 | 1181.1288 | 4639.1177 | 5470.0671 | 4564.3078 | 2
2010 |  | 1359.977 | 1359.977 |  | 1245.016 | 1245.016 |  | 1387.661 | 1387.661 | 0.8875 | 1206.9796 | 1104.9517 | 1231.5491 | 5846.0973 | 6575.0188 | 5795.8569 | 3
2011 | 0 | 1605.759 | 1605.759 |  | 1244.526 | 1244.526 |  | 1633.443 | 1633.443 | 0.8529 | 1369.5519 | 1061.4562 | 1393.1635 | 7215.6492 | 7636.475 | 7189.0204 | 4
2012 | 0 | 1605.759 | 1605.759 |  | 1244.526 | 1244.526 |  | 1633.443 | 1633.443 | 0.8196 | 1316.0801 | 1020.0135 | 1338.7699 | 8531.7292 | 8656.4885 | 8527.7903 | 5
2013 | 0 | 1605.759 | 1605.759 |  | 1244.526 | 1244.526 |  | 1633.443 | 1633.443 | 0.7876 | 1264.6958 | 980.1887 | 1286.4997 | 9796.425 | 9636.6772 | 9814.29 | 6
2014 |  | 1605.759 | 1605.759 |  | 1244.526 | 1244.526 | 535.4595 | 1633.443 | 2168.9025 | 0.7569 | 1215.399 | 941.9817 | 1641.6423 | 11011.824 | 10578.6589 | 11455.9323 | 7
2015 |  | 1605.759 | 1605.759 |  | 1244.526 | 1244.526 | 535.4595 | 1633.443 | 2168.9025 | 0.7274 | 1168.0291 | 905.2682 | 1577.6597 | 12179.8531 | 11483.9271 | 13033.592 | 8
2016 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.699 | 1135.4619 | 882.9593 | 516.8182 | 13315.315 | 12366.8864 | 13550.4102 | 9
2017 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.6717 | 1091.1155 | 848.4746 | 496.6335 | 14406.4305 | 13215.3611 | 14047.0437 | 10
2018 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.6455 | 1048.556 | 815.3795 | 477.262 | 15454.9865 | 14030.7406 | 14524.3058 | 11
2019 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.6203 | 1007.6209 | 783.5475 | 458.63 | 16462.6074 | 14814.288 | 14982.9357 | 12
2020 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.5961 | 968.3102 | 752.9786 | 440.7373 | 17430.9177 | 15567.2666 | 15423.673 | 13
2021 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.5728 | 930.4615 | 723.5466 | 423.51 | 18361.3791 | 16290.8133 | 15847.183 | 14
2022 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.5505 | 894.2372 | 695.3778 | 407.0221 | 19255.6163 | 16986.1911 | 16254.2051 | 15
2023 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.529 | 859.3124 | 668.2196 | 391.1257 | 20114.9286 | 17654.4107 | 16645.3308 | 16
2024 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.5084 | 825.8495 | 642.1982 | 375.8947 | 20940.7782 | 18296.6088 | 17021.2254 | 17
2025 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.4886 | 793.6862 | 617.1873 | 361.2552 | 21734.4644 | 18913.7962 | 17382.4806 | 18
2026 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.4695 | 762.66 | 593.0607 | 347.1333 | 22497.1244 | 19506.8568 | 17729.6139 | 19
2027 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.4512 | 732.9333 | 569.9446 | 333.6028 | 23230.0578 | 20076.8014 | 18063.2168 | 20
2028 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.4336 | 704.3437 | 547.7127 | 320.59 | 23934.4015 | 20624.5141 | 18383.8067 | 21
2029 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.4167 | 676.8912 | 526.365 | 308.0946 | 24611.2928 | 21150.8791 | 18691.9014 | 22
2030 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.4004 | 650.4134 | 505.7753 | 296.0429 | 25261.7061 | 21656.6543 | 18987.9443 | 23
2031 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.3848 | 625.0726 | 486.0697 | 284.5088 | 25886.7787 | 22142.7241 | 19272.4531 | 24
2032 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.3698 | 600.7064 | 467.1221 | 273.4183 | 26487.4851 | 22609.8462 | 19545.8714 | 25
2033 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.3554 | 577.315 | 448.9324 | 262.7714 | 27064.8001 | 23058.7786 | 19808.6428 | 26
2034 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.3415 | 554.7357 | 431.3743 | 252.4942 | 27619.5358 | 23490.1529 | 20061.137 | 27
2035 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.3282 | 533.131 | 414.574 | 242.6606 | 28152.6668 | 23904.7269 | 20303.7976 | 28
2036 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.3154 | 512.3386 | 398.4054 | 233.1967 | 28665.0054 | 24303.1323 | 20536.9942 | 29
2037 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.3031 | 492.3584 | 382.8683 | 224.1024 | 29157.3638 | 24686.0006 | 20761.0967 | 30
2038 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.2913 | 473.1903 | 367.9629 | 215.3779 | 29630.5541 | 25053.9635 | 20976.4746 | 31
2039 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.2799 | 454.6721 | 353.5627 | 206.9491 | 30085.2262 | 25407.5262 | 21183.4237 | 32
2040 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.269 | 436.966 | 339.7941 | 198.89 | 30522.1922 | 25747.3203 | 21382.3137 | 33
2041 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.2585 | 419.9097 | 326.5307 | 191.1266 | 30942.1019 | 26073.851 | 21573.4403 | 34
2042 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.2484 | 403.5032 | 313.7727 | 183.659 | 31345.6051 | 26387.6237 | 21757.0993 | 35
2043 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.2387 | 387.7464 | 301.5199 | 176.4871 | 31733.3516 | 26689.1435 | 21933.5864 | 36
2044 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.2294 | 372.6394 | 289.7723 | 169.611 | 32105.991 | 26978.9159 | 22103.1975 | 37
2045 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.2204 | 358.0197 | 278.4038 | 162.9567 | 32464.0107 | 27257.3197 | 22266.1542 | 38
2046 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.2118 | 344.0498 | 267.5405 | 156.5981 | 32808.0606 | 27524.8601 | 22422.7523 | 39
2047 |  | 1624.409 | 1624.409 |  | 1263.175 | 1263.175 |  | 739.368 | 739.368 | 0.2035 | 330.5672 | 257.0561 | 150.4614 | 33138.6278 | 27781.9162 | 22573.2137 | 40
계 | 1265.123 | 64915.177 | 66180.3 | 2220.876 | 51319.602 | 53540.478 | 2336.042 | 36678.962 | 39015.004 |  | 현가 적용 연도별 사업비 제1안: 33138.6278; 현가 적용 연도별 사업비 제2안: 27781.9162; 현가 적용 연도별 사업비 제3안: 22573.2137
주) 현가계수 : 4.06% (최근 3년만기 국고채 유통수익율)
Note on C5: 박형규: 송강펌프장 증설 관로(봉산~송강) 신설
Note on C9: 박형규: 폐수처리장 증설
Note on F5: 박형규: 봉산펌프장 신설 관로(봉산~테크노밸리) 신설
Note on I5: 박형규: 관부설(봉산~송강) 송강펌프장 증설
Note on I12: 박형규: 테크노밸리펌프장 증설 관부설(송강~테크노밸리)

## 위탁비
년도 | 송강하수량 | 봉산하수량 | 위탁처리비 (원/톤) | 송강처리비 (천원) | 봉산처리비 (천원) | 송강+봉산처리비 (천원)
2007 | 11132 | 1898 | 268.92 | 1092670 | 186300 | 1278970
2008 | 11132 | 1898 | 268.92 | 1092670 | 186300 | 1278970
2009 | 11132 | 1898 | 268.92 | 1092670 | 186300 | 1278970
2010 | 11132 | 1898 | 268.92 | 1092670 | 186300 | 1278970
2011 | 11127 | 4407 | 268.92 | 1092180 | 432573 | 1524752
2012 | 11127 | 4407 | 268.92 | 1092180 | 432573 | 1524752
2013 | 11127 | 4407 | 268.92 | 1092180 | 432573 | 1524752
2014 | 11127 | 4407 | 268.92 | 1092180 | 432573 | 1524752
2015 | 11127 | 4407 | 268.92 | 1092180 | 432573 | 1524752
2016 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2017 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2018 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2019 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2020 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2021 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2022 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2023 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2024 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2025 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2026 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2027 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2028 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2029 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2030 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2031 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2032 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2033 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2034 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2035 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2036 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2037 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2038 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2039 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2040 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2041 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2042 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2043 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2044 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2045 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2046 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402
2047 | 11317 | 4407 | 268.92 | 1110829 | 432573 | 1543402

## 정격출력
1e-05 | 0.004
0.00401 | 0.008
0.00801 | 0.01
0.01001 | 0.015
0.01501 | 0.02
0.02001 | 0.03
0.03001 | 0.035
0.03501 | 0.04
0.04001 | 0.045
0.04501 | 0.05
0.05001 | 0.06
0.06001 | 0.065
0.06501 | 0.075
0.07501 | 0.09
0.09001 | 0.1
0.10001 | 0.12
0.12001 | 0.18
0.18001 | 0.2
0.20001 | 0.25
0.25001 | 0.37
0.37001 | 0.4
0.40001 | 0.55
0.55001 | 0.75
0.75001 | 1.1
1.1 | 1.5
1.5 | 2.2
2.2 | 3.7
3.7 | 5.5
5.5 | 7.5
7.5 | 11
11 | 15
15 | 18.5
18.5 | 22
22 | 30
30 | 37
37 | 45
45 | 55
55 | 75
75 | 90
90 | 110
110 | 132
132 | 150
150 | 160
160 | 185
185 | 200
200 | 220
220 | 250
250 | 280
280 | 300
300 | 315
315 | 335
335 | 355
355 | 375
375 | 400
400 | 425
425 | 450
450 | 475
475 | 500
500 | 530
530 | 560
560 | 600
600 | 630
630 | 670
670 | 710
710 | 750
750 | 800
800 | 850
850 | 900
900 | 950
950 | 1000

## 펌프장개략공사비
ton당공사비
용량 | H=30m | H=50m | H=40m
5000 | 214290 | 224050 | 219170 | 197851.4781
10000 | 174320 | 180370 | 177345 | 128562.477
30000 | 80440 | 84770 | 82605 | 93438.8255
50000 | 63610 | 65850 | 64730 | 75446.535
70000 | 51920 | 53780 | 52850 | 65532.3121
100000 | 43720 | 45450 | 44585 | 56441.4341
150000 | 37420 | 38870 | 38145 | 47628.6893
200000 | 34010 | 35360 | 34685 | 42223.748
300000 | 32780 | 33930 | 33355 | 35630.9474
500000 | 30660 | 31730 | 31195 | 28769.9627
700000 | 27510 | 28530 | 28020 | 24989.3805
1000000 | 24170 | 25140 | 24655 | 21522.7638

## 1
** 갑천 하류지역 하수발생량 **
| 구분 |  | 처리인구 | 원단위 | 일평균(㎥/일) |  |  |  | 일최대(㎥/일) |  |  |  | 시간최대(㎥/일)
[5 empty] | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 계
| 2005 | 테크노밸리 | 1540 | 274 | 422 | 0 | 53 | 475 | 527 | 0 | 53 | 580 | 791 | 0 | 53 | 844
|  | 신탄진 | 36617 | 274 | 10033 | 1470 | 1254 | 12757 | 12541 | 1470 | 1254 | 15265 | 18812 | 2940 | 1254 | 23006
|  | 3,4공단 | 7735 | 274 | 2119 | 17966 | 265 | 20350 | 2649 | 17966 | 265 | 20880 | 3974 | 35932 | 265 | 40171
|  | 송강 | 20204 | 274 | 5536 | 0 | 692 | 6228 | 6920 | 0 | 692 | 7612 | 10380 | 0 | 692 | 11072
|  | 봉산 | 1215 | 274 | 333 | 0 | 42 | 375 | 416 | 0 | 42 | 458 | 624 | 0 | 42 | 666
|  | 대청호2 | 711 | 274 | 195 | 0 | 24 | 219 | 244 | 0 | 24 | 268 | 365 | 0 | 24 | 389
| 2010 | 테크노밸리 | 33820 | 276 | 9334 | 8694 | 1167 | 19195 | 11668 | 8694 | 1167 | 21529 | 17502 | 17388 | 1167 | 36057
|  | 신탄진 | 43955 | 276 | 12132 | 1470 | 1516 | 15118 | 15164 | 1470 | 1516 | 18150 | 22747 | 2940 | 1516 | 27203
|  | 3,4공단 | 9349 | 276 | 2580 | 17966 | 323 | 20869 | 3225 | 17966 | 323 | 21514 | 4838 | 35932 | 323 | 41093
|  | 송강 | 29332 | 276 | 8096 | 0 | 1012 | 9108 | 10120 | 0 | 1012 | 11132 | 15179 | 0 | 1012 | 16191
|  | 봉산 | 5000 | 276 | 1380 | 0 | 173 | 1553 | 1725 | 0 | 173 | 1898 | 2588 | 0 | 173 | 2761
|  | 대청호2 | 711 | 276 | 196 | 0 | 25 | 221 | 245 | 0 | 25 | 270 | 368 | 0 | 25 | 393
| 2015 | 테크노밸리 | 33820 | 276 | 9334 | 8694 | 1167 | 19195 | 11668 | 8694 | 1167 | 21529 | 17502 | 17388 | 1167 | 36057
|  | 신탄진 | 48773 | 276 | 13461 | 1470 | 1683 | 16614 | 16827 | 1470 | 1683 | 19980 | 25240 | 2940 | 1683 | 29863
|  | 3,4공단 | 10402 | 276 | 2871 | 17966 | 359 | 21196 | 3589 | 17966 | 359 | 21914 | 5383 | 35932 | 359 | 41674
|  | 송강 | 29319 | 276 | 8092 | 0 | 1012 | 9104 | 10115 | 0 | 1012 | 11127 | 15173 | 0 | 1012 | 16185
|  | 봉산 | 5000 | 276 | 1380 | 2509 | 173 | 4062 | 1725 | 2509 | 173 | 4407 | 2588 | 5018 | 173 | 7779
|  | 대청호2 | 711 | 276 | 196 | 0 | 25 | 221 | 245 | 0 | 25 | 270 | 368 | 0 | 25 | 393
| 2020 | 테크노밸리 | 33820 | 276 | 9334 | 8694 | 1167 | 19195 | 11668 | 8694 | 1167 | 21529 | 17502 | 17388 | 1167 | 36057
|  | 신탄진 | 51973 | 276 | 14345 | 1470 | 1793 | 17608 | 17931 | 1470 | 1793 | 21194 | 26896 | 2940 | 1793 | 31629
|  | 3,4공단 | 11898 | 276 | 3284 | 17966 | 411 | 21661 | 4105 | 17966 | 411 | 22482 | 6157 | 35932 | 411 | 42500
|  | 송강 | 29819 | 276 | 8230 | 0 | 1029 | 9259 | 10288 | 0 | 1029 | 11317 | 15431 | 0 | 1029 | 16460
|  | 봉산 | 5000 | 276 | 1380 | 2509 | 173 | 4062 | 1725 | 2509 | 173 | 4407 | 2588 | 5018 | 173 | 7779
|  | 대청호2 | 7111 | 276 | 1963 | 0 | 245 | 2208 | 2453 | 0 | 245 | 2698 | 3680 | 0 | 245 | 3925
주) 신탄진 처리구역내의 직방류 유량은 제외.
| 구분 |  | 처리인구 | 원단위 | 일평균(㎥/일) |  |  |  | 일최대(㎥/일) |  |  |  | 시간최대(㎥/일)
[5 empty] | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 계
| 제1안 | 2005 | 66482 |  | 18216 | 19436 | 2277 | 39929 | 22770 | 19436 | 2277 | 44483 | 34155 | 38872 | 2277 | 75304
| 신탄진 | 2010 | 88347 |  | 24384 | 19436 | 3049 | 46869 | 30479 | 19436 | 3049 | 52964 | 45720 | 38872 | 3049 | 87641
|  | 2015 | 94205 |  | 26000 | 21945 | 3252 | 51197 | 32501 | 21945 | 3252 | 57698 | 48752 | 43890 | 3252 | 95894
|  | 2020 | 105801 |  | 29202 | 21945 | 3651 | 54798 | 36502 | 21945 | 3651 | 62098 | 54752 | 43890 | 3651 | 102293
| 제2안 | 2005 | 65267 |  | 17883 | 19436 | 2235 | 39554 | 22354 | 19436 | 2235 | 44025 | 33531 | 38872 | 2235 | 74638
| 신탄진 | 2010 | 83347 |  | 23004 | 19436 | 2876 | 45316 | 28754 | 19436 | 2876 | 51066 | 43132 | 38872 | 2876 | 84880
|  | 2015 | 89205 |  | 24620 | 19436 | 3079 | 47135 | 30776 | 19436 | 3079 | 53291 | 46164 | 38872 | 3079 | 88115
|  | 2020 | 100801 |  | 27822 | 19436 | 3478 | 50736 | 34777 | 19436 | 3478 | 57691 | 52164 | 38872 | 3478 | 94514
| 대덕 | 2005 | 2755 |  | 755 | 0 | 95 | 850 | 943 | 0 | 95 | 1038 | 1415 | 0 | 95 | 1510
|  | 2010 | 38820 |  | 10714 | 8694 | 1340 | 20748 | 13393 | 8694 | 1340 | 23427 | 20090 | 17388 | 1340 | 38818
|  | 2015 | 38820 |  | 10714 | 11203 | 1340 | 23257 | 13393 | 11203 | 1340 | 25936 | 20090 | 22406 | 1340 | 43836
|  | 2020 | 38820 |  | 10714 | 11203 | 1340 | 23257 | 13393 | 11203 | 1340 | 25936 | 20090 | 22406 | 1340 | 43836
| 제3안 | 2005 | 22959 |  | 6291 | 0 | 787 | 7078 | 7863 | 0 | 787 | 8650 | 11795 | 0 | 787 | 12582
| 대덕 | 2010 | 68152 |  | 18810 | 8694 | 2352 | 29856 | 23513 | 8694 | 2352 | 34559 | 35269 | 17388 | 2352 | 55009
|  | 2015 | 68139 |  | 18806 | 11203 | 2352 | 32361 | 23508 | 11203 | 2352 | 37063 | 35263 | 22406 | 2352 | 60021
|  | 2020 | 68639 |  | 18944 | 11203 | 2369 | 32516 | 23681 | 11203 | 2369 | 37253 | 35521 | 22406 | 2369 | 60296
** 갑천 하류지역 하수발생량 **
|  |  | 하수량 |  | 일최대 |  |  |  |  | 시간최대
[6 empty] | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
|  |  | 테크노밸리 |  |  | 580 | 21529 | 21529 | 21529 |  | 844 | 36057 | 36057 | 36057
|  |  | 신탄진 |  |  | 15265 | 18150 | 19980 | 21194 |  | 23006 | 27203 | 29863 | 31629
|  |  | 3,4공단 |  |  | 20880 | 21514 | 21914 | 22482 |  | 40171 | 41093 | 41674 | 42500
|  |  | 송강 |  |  | 7612 | 11132 | 11127 | 11317 |  | 11072 | 16191 | 16185 | 16460
|  |  | 봉산 |  |  | 458 | 1898 | 4407 | 4407 |  | 666 | 2761 | 7779 | 7779
|  |  | 대청호2 |  |  | 268 | 270 | 270 | 2698 |  | 389 | 393 | 393 | 3925
|  |  | 계 |  |  | 44483 | 52964 | 57698 | 62098 |  | 75304 | 87641 | 95894 | 102293
|  |  | 제1안 | 폐수처리장 |  | 44483 | 52964 | 57698 | 62098 |  | 75304 | 87641 | 95894 | 102293
|  |  |  | 송강P/S |  | 8070 | 13030 | 15534 | 15724 |  | 11738 | 18952 | 23964 | 24239
|  |  |  | 테크노P/S |  | 580 | 21529 | 21529 | 21529 |  | 844 | 36057 | 36057 | 36057
|  |  | 제2안 | 폐수처리장 |  | 44025 | 51066 | 53291 | 57691 |  | 74638 | 84880 | 88115 | 94514
|  |  |  | 송강P/S |  | 7612 | 11132 | 11127 | 11317 |  | 11072 | 16191 | 16185 | 16460
|  |  |  | 봉산P/S |  | 458 | 1898 | 4407 | 4407 |  | 666 | 2761 | 7779 | 7779
|  |  |  | 테크노P/S |  | 1038 | 23427 | 25936 | 25936 |  | 1510 | 38818 | 43836 | 43836
|  |  | 제3안 | 폐수처리장 |  | 36413 | 39934 | 42164 | 46374 |  | 63566 | 68689 | 71930 | 78054
|  |  |  | 송강P/S |  | 8070 | 13030 | 15534 | 15724 |  | 11738 | 18952 | 23964 | 24239
|  |  |  | 테크노P/S |  | 8650 | 34559 | 37063 | 37253 |  | 12582 | 55009 | 60021 | 60296
Note on H70: 박형규: 증설
Note on L71: 박형규: 증설(2007~2008)
Note on L75: 박형규: 신설(2007~2008)
Note on L78: 박형규: 증설(2007~2008)
Note on M79: 박형규: 증설(2014~2015)
Note on N78: 박형규: 위탁처리(2015년까지)

## 2
1) 송강·봉산 처리분구 하수처리방안 검토
(1) 갑천하류지역 하수발생량 추정 | [7 empty] | (2) 연계방안별 폐수처리장 용량검토
| 구분 |  | 처리인구 | 원단위 | 하수발생량(㎥/일) |  |  |  | 구분 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
[5 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대 |  | ① 신탄진 | 20880 | 21514 | 21914 | 22482 | 22482
| 2005년 | 신탄진 | 36617 | 274 | 12757 | 15265 | 23006 |  | ② 3,4공단 | 15265 | 18152 | 19979 | 21194 | 21194
|  | 3,4공단 | 7735 | 274 | 20350 | 20880 | 40171 |  | ③ 송강 | 7612 | 11132 | 11127 | 11317 | 11317
|  | 송강 | 20204 | 274 | 6228 | 7612 | 11072 |  | ④ 봉산 | 458 | 4404 | 4407 | 4407 | 4407
|  | 봉산 | 1215 | 274 | 375 | 458 | 666 |  | ⑤ 대청호2 | 268 | 270 | 270 | 270 | 270
|  | 대청호2 | 711 | 274 | 219 | 268 | 389 |  | 폐수처리장용량 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
|  | 계 | 66482 |  | 39929 | 44483 | 75304 |  | 제1안 (①+②+③+④+⑤) | 44483 | 55472 | 57697 | 59670 | 59670
| 2010년 | 신탄진 | 43955 | 285 | 15118 | 18150 | 27203
|  | 3,4공단 | 9349 | 285 | 20869 | 21514 | 41093 |  | 제2안 (①+②+③+⑤) | 44025 | 51068 | 53290 | 55263 | 55263
|  | 송강 | 29332 | 285 | 9108 | 11132 | 16191
|  | 봉산 | 5000 | 285 | 1553 | 1898 | 2761 |  | 제3안 (①+②+⑤) | 36413 | 39936 | 42163 | 43946 | 43946
|  | 대청호2 | 711 | 285 | 221 | 270 | 393
|  | 계 | 88347 |  | 46869 | 52964 | 87641
| 2015년 | 신탄진 | 48773 | 285 | 16614 | 19980 | 29863
|  | 3,4공단 | 10402 | 285 | 21196 | 21914 | 41674
|  | 송강 | 29319 | 285 | 9104 | 11127 | 16185
|  | 봉산 | 5000 | 285 | 4062 | 4407 | 7779
|  | 대청호2 | 711 | 285 | 221 | 270 | 393
|  | 계 | 94205 |  | 51197 | 57698 | 95894
| 2020년 | 신탄진 | 51973 | 285 | 17608 | 21194 | 31629
|  | 3,4공단 | 11898 | 285 | 21661 | 22482 | 42500
|  | 송강 | 29819 | 285 | 9259 | 11317 | 16460
|  | 봉산 | 5000 | 285 | 4062 | 4407 | 7779
|  | 대청호2 | 7111 | 285 | 2208 | 2698 | 3925
|  | 계 | 105801 |  | 54798 | 62098 | 102293
주) 신탄진 처리구역내의 폐수발생량 중 자체처리후 직방류 유량은 제외.