## 경제성2
◈낭월처리구역 하수처리방안검토
A. 펌프장(1단계)
1. 유량
| Q= | 5300 | ㎥/일 | (일최대)
| Q= | 8000 | ㎥/일 | (시간최대)
|  | 5.5556 | ㎥/분
|  | 0.092593 | ㎥/sec
2. 펌프 규격 및 대수
| Q= | 2.78 | ㎥/분 | × | 3 | 대(1대 예비)
3. 펌프구경 결정
| D= | 146(Q/V)½
|  | 여기서 | D : 구경(㎜)
Q : 유량(㎥/분)
V : 유속(m/sec), 유속은 2.0m/sec로 가정한다.
| = | 243.3333 | = | 300
| V= | (1462×Q)/D2 |  | = | 1.3158 | ㎥/sec
4. 양정결정
| H = | Hw + hf + α |  |  | = | 25.7681 | = | 26 | m
| hf = | 10.666×C -1.85×D-4.87×Q1.85×L |  |  | = | 10.5681
| Hw = | (제방높이 - 펌프장의 L.W.L) |  |  | = | 75.5 | - | 61.8 | = | 13.7
|  | 여기서 | C : 유속계수 |  | = | 110
H : 양정(m)
|  |  | Hw : 위치수두(m) |  | = | 13.7
hf : 관로손실(m)
|  |  | α : 여유(m) |  |  | 1.5
D : 관경(m)
|  |  | L : 길이(m) |  | = | 1374 | (압송구간)
Q : 유량(㎥/sec)
5. 동력계산
| Motor 출력(㎾) = (0.163 × γ × Q × H) × (1 + α)/η |  |  |  |  | = | 16.9361 | = | 17 | ㎾
[8 empty] | = | 23 | Hp
|  | 여기서 | γ : 물의 단위 중량(1.0t/㎥)
Q : 유량(㎥/분)
H : 펌프양정(m)
|  |  | η : 펌프효율 |  | = | 80 | %
|  |  | α : 여유율 |  | = | 15 | %
총 정격출력(kw) = Motor 정격출력 × 펌프대수
|  |  | = | 18.5 | kw × | 2 | = | 37 | kw
B. 펌프장(2단계)
1. 유량
| Q= | 6700 | ㎥/일 | (일최대)
| Q= | 10000 | ㎥/일 | (시간최대)
|  | 6.9444 | ㎥/분
|  | 0.11574 | ㎥/sec | ( | 2000 | ㎥/일 증설)
2. 펌프 규격 및 대수
| Q= | 2.31 | ㎥/분 | × | 4 | 대(1대 예비)
3. 펌프구경 결정
| D= | 146(Q/V)½
|  | 여기서 | D : 구경(㎜)
Q : 유량(㎥/분)
V : 유속(m/sec), 유속은 2.0m/sec로 가정한다.
| = | 272.0549 | = | 300
| V= | (1462×Q)/D2 |  | = | 1.6448 | ㎥/sec
4. 양정결정
| H = | Hw + hf + α |  |  | = | 31.1691 | = | 32 | m
| hf = | 10.666×C -1.85×D-4.87×Q1.85×L |  |  | = | 15.9691
| Hw = | (제방높이 - 펌프장의 L.W.L) |  |  | = | 75.5 | - | 61.8 | = | 13.7
|  | 여기서 | C : 유속계수 |  | = | 110
H : 양정(m)
|  |  | Hw : 위치수두(m) |  | = | 13.7
hf : 관로손실(m)
|  |  | α : 여유(m) |  |  | 1.5
D : 관경(m)
|  |  | L : 길이(m) |  | = | 1374 | (압송구간)
Q : 유량(㎥/sec)
5. 동력계산
| Motor 출력(㎾) = (0.163 × γ × Q × H) × (1 + α)/η |  |  |  |  | = | 17.3204 | = | 17.5 | ㎾
[8 empty] | = | 23 | Hp
|  | 여기서 | γ : 물의 단위 중량(1.0t/㎥)
Q : 유량(㎥/분)
H : 펌프양정(m)
|  |  | η : 펌프효율 |  | = | 80 | %
|  |  | α : 여유율 |  | = | 15 | %
총 정격출력(kw) = Motor 정격출력 × 펌프대수
|  |  | = | 18.5 | kw × | 3 | = | 55.5 | kw
▶ 공사비 산정
| ① 하수처리장 신설비(A2/O계열) |  |  |  |  | Q= | 11000 | ㎥/일
| C = 62.55*Q0.619 (백만원) | [5 empty] | = | 19854063 | 천원
| ② 하수처리장 증설비(A2/O계열) |  |  |  |  | Q= | 5000 | ㎥/일
C = 10.67*Q0.696 (토목)+23.36*Q0.583(기계)+9.80*Q0.611(전기,계장)(백만원)
[5 empty] | × | 75% | = | 6853840 | 천원
③ 펌프장 신설
|  | 163000 | 원/㎥ × | 8000 | ㎥ = | 1304000 | 천원
④ 펌프장 증설
|  | 290000 | 원/㎥ × | 2000 | ㎥ = | 580000 | 천원
⑤ 관로 공사비(압송구간, D300)
|  | 311406 | 원/m × | 1374 | m = | 427872 | 천원
⑥ 관로 공사비(낭월~처리장, D500)
|  | 446481 | 원/m × | 308 | m = | 137516 | 천원
⑦ 관로 공사비(이사~처리장, D500)
|  | 446481 | 원/m × | 310 | m = | 138409 | 천원
⑧ 계
|  |  |  | 총공사비 | = | 29295700 | 천원
▶ 유지관리비 산정
| ① 1단계 계약전력비(년간)=총정격출력(kw)× |  |  |  | 4240 | 원/kw × 12개월
|  | = | 37 | × | 4240 | × | 12 | = | 1883 | 천원
| ② 1단계 사용전력비(년간)=Motor출력(kw) × |  |  |  | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일
|  | = | 17 | kw × | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일 = |  |  | 7595 | 천원
※ ( 62 × 2 + 46.8 × 4 + 50.3 × 6 ) / 12 = 51 원/kwh
| ③ 2단계 계약전력비(년간) =총정격출력(kw)× |  |  |  | 4240 | 원/kw × 12개월
|  | = | 55.5 | × | 4240 | × | 12 | = | 2824 | 천원
| ④ 2단계 사용전력비(년간) = Motor출력(kw) × |  |  |  | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일
|  | = | 17.5 | kw × | 51 | 원/kwh × 24시간 × 365일 = |  |  | 7818 | 천원
※ ( 62 × 2 + 46.8 × 4 + 50.3 × 6 ) / 12 = 51 원/kwh
⑤ 관거유지관리비(년간)
|  |  | = | 3000 | 원/m × | 1992 | m = | 5976 | 천원
⑥ 대전처리장 유지관리비(년간)
| = | 45.9 | 원/㎥ × | 11000 | ㎥/일 × | 365 | 일 = | 184289 | 천원
⑦ 낭월처리장 유지관리비(년간)
| = | 45.9 | 원/㎥ × | 11000 | ㎥/일 × | 365 | 일 = | 184289 | 천원
⑧ 낭월처리장 유지관리비(년간)
| = | 45.9 | 원/㎥ × | 16000 | ㎥/일 × | 365 | 일 = | 268056 | 천원
⑨ 년간 총 유지관리비
|  | = | 284674 |  | 천원/년

## 현가분석
(3) 경제성 검토
(단위 : 백만원)
연도 | 제1안 |  |  | 현가계수(4.06%) 2005년1월말기준 | 현가적용 연도별 사업비 | 현가적용 | 경과년수 (년)
| 공사비 | 유지관리비 | 합계 |  | 제2안 | 누적 총사업비
2008 | 6024.9769 | 184.289 | 6209.2659 | 1 | 6209.2659 | 6209.2659
2009 | 6890.9129 | 184.289 | 7075.2019 | 0.961 | 6799.269 | 13008.5349 | 1
2010 | 8807.5612 | 184.289 | 8991.8502 | 0.9235 | 8303.9737 | 21312.5086 | 2
2011 |  | 199.743 | 199.743 | 0.8875 | 177.2719 | 21489.7805 | 3
2012 |  | 199.743 | 199.743 | 0.8529 | 170.3608 | 21660.1413 | 4
2013 | 2056.152 | 199.743 | 2255.895 | 0.8196 | 1848.9315 | 23509.0728 | 5
2014 | 2056.152 | 199.743 | 2255.895 | 0.7876 | 1776.7429 | 25285.8157 | 6
2015 | 2810.7405 | 200.907 | 3011.6475 | 0.7569 | 2279.516 | 27565.3317 | 7
2016 | 359.2045 | 200.907 | 560.1115 | 0.7274 | 407.4251 | 27972.7568 | 8
2017 | 290 | 200.907 | 490.907 | 0.699 | 343.144 | 28315.9008 | 9
2018 |  | 284.674 | 284.674 | 0.6717 | 191.2155 | 28507.1164 | 10
2019 |  | 284.674 | 284.674 | 0.6455 | 183.7571 | 28690.8734 | 11
2020 |  | 284.674 | 284.674 | 0.6203 | 176.5833 | 28867.4567 | 12
2021 |  | 284.674 | 284.674 | 0.5961 | 169.6942 | 29037.1509 | 13
2022 |  | 284.674 | 284.674 | 0.5728 | 163.0613 | 29200.2122 | 14
2023 |  | 284.674 | 284.674 | 0.5505 | 156.713 | 29356.9252 | 15
2024 |  | 284.674 | 284.674 | 0.529 | 150.5925 | 29507.5177 | 16
2025 |  | 284.674 | 284.674 | 0.5084 | 144.7283 | 29652.246 | 17
2026 |  | 284.674 | 284.674 | 0.4886 | 139.0917 | 29791.3377 | 18
2027 |  | 284.674 | 284.674 | 0.4695 | 133.6544 | 29924.9922 | 19
2028 |  | 284.674 | 284.674 | 0.4512 | 128.4449 | 30053.4371 | 20
2029 |  | 284.674 | 284.674 | 0.4336 | 123.4346 | 30176.8717 | 21
2030 |  | 284.674 | 284.674 | 0.4167 | 118.6237 | 30295.4954 | 22
2031 |  | 284.674 | 284.674 | 0.4004 | 113.9835 | 30409.4788 | 23
2032 |  | 284.674 | 284.674 | 0.3848 | 109.5426 | 30519.0214 | 24
2033 |  | 284.674 | 284.674 | 0.3698 | 105.2724 | 30624.2938 | 25
2034 |  | 284.674 | 284.674 | 0.3554 | 101.1731 | 30725.467 | 26
2035 |  | 284.674 | 284.674 | 0.3415 | 97.2162 | 30822.6831 | 27
2036 |  | 284.674 | 284.674 | 0.3282 | 93.43 | 30916.1132 | 28
2037 |  | 284.674 | 284.674 | 0.3154 | 89.7862 | 31005.8993 | 29
2038 |  | 284.674 | 284.674 | 0.3031 | 86.2847 | 31092.184 | 30
2039 |  | 284.674 | 284.674 | 0.2913 | 82.9255 | 31175.1096 | 31
2040 |  | 284.674 | 284.674 | 0.2799 | 79.6803 | 31254.7898 | 32
2041 |  | 284.674 | 284.674 | 0.269 | 76.5773 | 31331.3671 | 33
2042 |  | 284.674 | 284.674 | 0.2585 | 73.5882 | 31404.9553 | 34
2043 |  | 284.674 | 284.674 | 0.2484 | 70.713 | 31475.6684 | 35
2044 |  | 284.674 | 284.674 | 0.2387 | 67.9517 | 31543.6201 | 36
2045 |  | 284.674 | 284.674 | 0.2294 | 65.3042 | 31608.9243 | 37
2046 |  | 284.674 | 284.674 | 0.2204 | 62.7421 | 31671.6664 | 38
2047 |  | 284.674 | 284.674 | 0.2118 | 60.294 | 31731.9604 | 39
2048 |  | 284.674 | 284.674 | 0.2035 | 57.9312 | 31789.8915 | 40
계 | 29295.7 | 10779.454 | 40075.154 |  | 31789.8915
주) 현가계수 : 4.06% (최근 3년만기 국고채 유통수익율)

## 시설계획
(4) 낭월 하수처리장 시설계획
구분 | 일평균 |  |  |  |  | 일최대 |  |  |  |  | 시간최대
| 2003 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2003 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2003 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
계 | 1660 | 8088 | 9262 | 10161 | 12888 | 2029 | 9887 | 11322 | 12421 | 15753 | 2951 | 14380 | 16468 | 18066 | 22912
가오1 | 0 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 | 5317 | 5317 | 5317 | 5317 | 0 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
가오2 |  | 0 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131
낭월 | 1154 | 3204 | 3204 | 3204 | 3204 | 1411 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 2052 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696
이사 | 114 | 120 | 120 | 120 | 466 | 139 | 147 | 147 | 147 | 570 | 202 | 214 | 214 | 214 | 828
대별 | 275 | 290 | 290 | 290 | 1472 | 336 | 355 | 355 | 355 | 1799 | 489 | 516 | 516 | 516 | 2617
남대전 | 117 | 124 | 1298 | 1298 | 1298 | 143 | 152 | 1587 | 1587 | 1587 | 208 | 220 | 2308 | 2308 | 2308
대성2 | 0 | 0 | 0 | 899 | 899 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 1598
[7 empty] | 일평균 | 일최대
[6 empty] | 2005 | 1855 | 2552
[6 empty] | 2006 | 6656 | 9152
[6 empty] | 2009 | 7623 | 10480
[6 empty] | 2010 | 7930 | 10903
[6 empty] | 2015 | 8700 | 11962
[6 empty] | 2016 | 9711 | 13349
[6 empty] | 2017 | 10737 | 14760
[6 empty] | 2018 | 11033 | 15168
[6 empty] | 2020 | 11033 | 15171
건설기간
건설기간
대전하수처리장 유입처리
1단계 신설
◈ Q=11,000㎥/일
2단계 증설
◈ Q=16,000㎥/일

## 압송관경선정
▣ 경제적 관경 선정
1. 유량
Q= | 10000 |  |  | ㎥/day
= | 6.944 |  |  | ㎥/min
= | 0.116 |  |  | ㎥/sec
2. 펌프 규격 및 대수
Q = | 2.78 |  |  | ㎥/min × | 4 | 대(1대 예비)
3. 손실수두 계산
ΔhL = I × L = 10.666 × C -1.85 × D -4.87 × Q 1.85 × L
여기서 |  | ΔhL : 손실수두(m)
I : 동수구배(‰)
C : 유속계수
|  | D = | 700㎜ 이하 |  |  |  | 110
|  | D = | 800 ∼ 1,200㎜ |  |  |  | 110
|  | D = | 1,350㎜이상 |  |  |  | 120
D ; 관경(m)
Q ; 유량(㎥/sec)
L ; 관로연장(m)
관 경 (mm) |  | 유 량 (㎥/sec) |  | C |  | 유 속(m/sec) |  | I (‰) |  | 관거연장(m) |  | 손실수두(m)
250 |  | 0.116 |  | 110 |  | 2.363 |  | 28.36 |  | 1700 |  | 48.21
300 |  | 0.116 |  | 110 |  | 1.641 |  | 11.67 |  | 1700 |  | 19.84
400 |  | 0.116 |  | 110 |  | 0.923 |  | 2.88 |  | 1700 |  | 4.9
4. Pump 양정 및 Motor 출력
-.Pump 양정(H) = |  |  |  | 실양정 + 관로 손실수두 + α(구내배관 손실 및 여유(1.5))
※ 실양정 = (압송종점 G.L ―맨홀 펌프장 L.W.L)
| = | 75.5 |  | － | 61.8 |  | = | 13.7 |  | m
-.Motor 출력(㎾) |  |  | = | (0.163 × γ × Q × H) × (1 ＋ α)/η
| 여기서 | γ ; 물의 단위중량(1.0t/㎥)
Q ; 유량(㎥/min)
H ; 펌프양정(m)
η ; 펌프효율
α ; 여유(0.15)
관 경 (mm) |  | Pump 양정(m) |  | Pump 효율 |  | Motor출력(㎾) |  | 정격 출력(㎾) |  | 총 Motor정격출력 |  | 비 고
250 |  | 64 |  | 0.8 |  | 41.6889 |  | 45 |  | 135
300 |  | 36 |  | 0.8 |  | 23.45 |  | 30 |  | 90
400 |  | 21 |  | 0.8 |  | 13.6792 |  | 15 |  | 45
5. 공사비 및 년간전력비 산정
① 관부설비(ASP)
D = | 250 |  | ㎜ : | 284153 |  | 원/m × |  | 1700 |  | m = | 483061 |  | 천원
D = | 300 |  | ㎜ : | 311406 |  | 원/m × |  | 1700 |  | m = | 529391 |  | 천원
D = | 400 |  | ㎜ : | 416896 |  | 원/m × |  | 1700 |  | m = | 708724 |  | 천원
② 동력설비비
D = | 250 |  | ㎜ : | 500000 |  | 원/m × |  | 135 |  | ㎾ = | 67500 |  | 천원
D = | 300 |  | ㎜ : | 500000 |  | 원/m × |  | 90 |  | ㎾ = | 45000 |  | 천원
D = | 400 |  | ㎜ : | 500000 |  | 원/m × |  | 45 |  | ㎾ = | 22500 |  | 천원
③ 계약 전력비(년간)
-.계약 전력비 = 정격출력(㎾) × | [6 empty] | 4240 |  | 원/㎾ × 12월
D = | 250 |  | ㎜: | 135 |  | ㎾ × | 4240 |  | 원/㎾ × 12월 |  |  | = | 6869 |  | 천원
D = | 300 |  | ㎜: | 90 |  | ㎾ × | 4240 |  | 원/㎾ × 12월 |  |  | = | 4580 |  | 천원
D = | 400 |  | ㎜: | 45 |  | ㎾ × | 4240 |  | 원/㎾ × 12월 |  |  | = | 2290 |  | 천원
④ 사용 전력비(년간)
-.사용 전력비 = Motor 출력(㎾) × | [6 empty] | 51 |  | 원/㎾h × 24시간 × 30일 × 12월
※( | 62 | × | 2 | ＋ | 46.8 | × | 4 | + |  | 50.3 | × | 6 | )/ | 12
| = | 51 |  | 원/㎾h
D = | 250 |  | ㎜: | 41.6889 |  | ㎾h × | 51 |  | 원/㎾×24시간×30일×12월 = |  |  |  |  | 18370 |  | 천원
D = | 300 |  | ㎜: | 23.45 |  | ㎾h × | 51 |  | 원/㎾×24시간×30일×12월 = |  |  |  |  | 10334 |  | 천원
D = | 400 |  | ㎜: | 13.6792 |  | ㎾h × | 51 |  | 원/㎾×24시간×30일×12월 = |  |  |  |  | 6028 |  | 천원
6. 자본비율 계산
① 관거시설 ―내용년수 | [5 empty] | 40 | 년
-.자본이자율 ( |  |  |  | 10 | % ) : | [8 empty] | = | 0.1
-.감가상각비 (잔존율 |  |  |  |  | 10 | % ) : ( |  | 1 - | 0.1 | ) ×1 / |  | 40 |  | = | 0.0225
-.고정자산 보존율 ( |  |  |  | 0.5 | %) : | [8 empty] | = | 0.005
[13 empty] | 계 | = | 0.1275
D = | 250 |  | ㎜: | 483061 |  | 천원 × |  | 0.1275 |  | = |  |  |  | 61591 |  | 천원
D = | 300 |  | ㎜: | 529391 |  | 천원 × |  | 0.1275 |  | = |  |  |  | 67498 |  | 천원
D = | 400 |  | ㎜: | 708724 |  | 천원 × |  | 0.1275 |  | = |  |  |  | 90363 |  | 천원
③ 동력설비 ―내용년수 | [5 empty] | 15 | 년
-.자본이자율 ( |  |  |  | 10 | % ) : | [8 empty] | = | 0.1
-.감가상각비 (잔존율 |  |  |  |  | 10 | % ) : ( |  | 1 - | 0.1 | ) ×1 / |  | 15 |  | = | 0.06
-.고정자산 보존율 ( |  |  |  | 4 | %) : | [8 empty] | = | 0.04
[13 empty] | 계 | = | 0.2
D = | 250 |  | ㎜: | 67500 |  | 천원 × |  | 0.2 |  | = |  |  |  | 13500 |  | 천원
D = | 300 |  | ㎜: | 45000 |  | 천원 × |  | 0.2 |  | = |  |  |  | 9000 |  | 천원
D = | 400 |  | ㎜: | 22500 |  | 천원 × |  | 0.2 |  | = |  |  |  | 4500 |  | 천원
7. 경제적 관경결정
(단위:천원)
| 관 경(mm) |  |  | 자 본 비 |  |  |  | 전 력 비 |  |  |  | 계 |  |  | 채택
|  |  |  | 관거시설 |  | 동력설비 |  | 계약전력 |  | 사용전력
| 250 |  |  | 61591 |  | 13500 |  | 6869 |  | 18370 |  | 100330
| 300 |  |  | 67498 |  | 9000 |  | 4580 |  | 10334 |  | 91412 |  |  | ◎
| 400 |  |  | 90363 |  | 4500 |  | 2290 |  | 6028 |  | 103181

## 정격출력
1e-05 | 0.004
0.00401 | 0.008
0.00801 | 0.01
0.01001 | 0.015
0.01501 | 0.02
0.02001 | 0.03
0.03001 | 0.035
0.03501 | 0.04
0.04001 | 0.045
0.04501 | 0.05
0.05001 | 0.06
0.06001 | 0.065
0.06501 | 0.075
0.07501 | 0.09
0.09001 | 0.1
0.10001 | 0.12
0.12001 | 0.18
0.18001 | 0.2
0.20001 | 0.25
0.25001 | 0.37
0.37001 | 0.4
0.40001 | 0.55
0.55001 | 0.75
0.75001 | 1.1
1.1 | 1.5
1.5 | 2.2
2.2 | 3.7
3.7 | 5.5
5.5 | 7.5
7.5 | 11
11 | 15
15 | 18.5
18.5 | 22
22 | 30
30 | 37
37 | 45
45 | 55
55 | 75
75 | 90
90 | 110
110 | 132
132 | 150
150 | 160
160 | 185
185 | 200
200 | 220
220 | 250
250 | 280
280 | 300
300 | 315
315 | 335
335 | 355
355 | 375
375 | 400
400 | 425
425 | 450
450 | 475
475 | 500
500 | 530
530 | 560
560 | 600
600 | 630
630 | 670
670 | 710
710 | 750
750 | 800
800 | 850
850 | 900
900 | 950
950 | 1000

## 펌프장개략공사비
ton당공사비
용량 | H=30m | H=50m | H=40m
5000 | 214290 | 224050 | 219170 | 197851.4781 | Q= | 2000
10000 | 174320 | 180370 | 177345 | 128562.477 | 공사비= | 290000 | 원
30000 | 80440 | 84770 | 82605 | 93438.8255
50000 | 63610 | 65850 | 64730 | 75446.535
70000 | 51920 | 53780 | 52850 | 65532.3121
100000 | 43720 | 45450 | 44585 | 56441.4341
150000 | 37420 | 38870 | 38145 | 47628.6893
200000 | 34010 | 35360 | 34685 | 42223.748
300000 | 32780 | 33930 | 33355 | 35630.9474
500000 | 30660 | 31730 | 31195 | 28769.9627
700000 | 27510 | 28530 | 28020 | 24989.3805
1000000 | 24170 | 25140 | 24655 | 21522.7638